## EVENTOS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | LA NIÑA - MIGUEL GRAU | LINEA DE TRANSMISION | L-5012 | 05/08/2026 06:04:00 | 05/08/2026 06:17:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5012 (LA NIÑA - MIGUEL GRAU) DE 500 kV POR FALLA |  | SI
EVENTO | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | LA NIÑA - MIGUEL GRAU | LINEA DE TRANSMISION | L-5012 | 05/08/2026 06:50:00 | 05/08/2026 08:09:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5012 (LA NIÑA - MIGUEL GRAU) DE 500 kV POR FALLA |  | SI
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 05/08/2026 07:46:00 | 05/08/2026 22:42:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 05/08/2026 10:28:00 | 05/08/2026 21:52:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | LAS PIZARRAS | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/08/2026 18:14:00 | 05/08/2026 18:32:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. LAS PIZARRAS |  | NO | 6.6
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL EOLICA | CENTRAL | 05/08/2026 11:05:00 | 05/08/2026 18:57:00 | DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO 15 DE C.E. WAYRA EXTENSIÓN POR FALLA |  | NO | 33
EVENTO | ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG7 | 05/08/2026 02:55:00 | 06/08/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD TG7 DE LA C.T. SANTA ROSA POR FALLA |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 5 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA | CL-2217 | 05/08/2026 18:14 | 05/08/2026 20:58 | Correctivo de emergencia, riesgo de explosion inminente de TC en CL-2217 en la S.E. Independencia, por apertura de circuito de corriente en secundario del TC. | 40 | F | F/S | S | CORR. | 10730 | T
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 11:21 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 08:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 05/08/2026 06:23 | 05/08/2026 16:16 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 05/08/2026 07:03 | 05/08/2026 17:37 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 05/08/2026 07:03 | 05/08/2026 17:37 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCION, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACION DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACION Y VALVULAS | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2002 | 05/08/2026 07:32 | 05/08/2026 16:59 | A SOLICITUD DE REP POR MONTAJE Y PRUEBAS RELE 87L EN LA SUBESTACION CARAPONGO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18610 | T
CVC ENERGIA | FELAM | BARRA B | 05/08/2026 07:00 | 05/08/2026 16:00 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE SE?ALETICAS DE LA BARRA B DE LA SET FELAM EN CALIENTE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14755 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 05/08/2026 07:52 | 05/08/2026 13:16 | Mantenimiento parte electrica y Bahia de grupo | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 05/08/2026 07:56 | 05/08/2026 11:51 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1. | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/08/2026 16:29 | 05/08/2026 19:30 | Mantenimiento correctivo de la unidad G4 de la CT. Independencia debido a variacion de temperatura en el cilindro B6 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/08/2026 19:30 | 05/08/2026 20:02 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 20:02 h, se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/08/2026 09:19 | 05/08/2026 15:17 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/08/2026 09:19 | 05/08/2026 15:17 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla en el sistema de combustible liquido. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | A6.2 Falla en pala #2 | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Indisponible TG12 en modo diesel por fuga de agua. Operacion con gas disponible. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13603 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | BARRA_A_33 kV | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion de la barra de 33kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27226 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | BARRA_B_33 kV | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion de la barra de 33kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27225 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | SS.EE. | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion del transformador de potencia y ejecucion de pruebas operativas, verificando el correcto funcionamiento de equipos asociados, sistemas de proteccion, control y medicion. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27219 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | T177-230 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion del transformador de potencia y ejecucion de pruebas operativas, verificando el correcto funcionamiento de equipos asociados, sistemas de proteccion, control y medicion. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27249 | T
INTI JOYA S.A.C. | SAN JOSE - AMERICA | L-2120 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Pruebas de energizacion y puesta en servicio. Ejecucion de pruebas operativas para la energizacion. Actividades de energizacion, incluyendo verificaciones operativas y monitoreo de parametros electricos. Pruebas finales y energizacion para su entrada en operacion. Coordinacion y ejecucion de maniobras para la energizacion. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27238 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 05:50 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra A para que ACCIONA realice las conexiones de sus bajantes a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 05:51 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra B para que ACCIONA realice las conexiones de sus bajantes a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 05/08/2026 18:44 | 06/08/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra A para que ACCIONA realice las conexiones de sus bajantes a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 05/08/2026 18:44 | 06/08/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra B para que ACCIONA realice las conexiones de sus bajantes a nuestra extension de barra. Intervencion supeditada a la obtencion de su carta de autorizacion de conexion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TV indisponible por mantto correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INSPECCION Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAGSHA 1 | TR1 138/50/12 | 05/08/2026 11:16 | 05/08/2026 13:39 | MODIFICACION DE AJUSTE EN LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LOS TRANSFORMADORES T1 Y T2. SIN RIESGO DE DISPARO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6026 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAGSHA 1 | TR2 138/50/12 | 05/08/2026 11:16 | 05/08/2026 13:39 | MODIFICACION DE AJUSTE EN LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LOS TRANSFORMADORES T1 Y T2. SIN RIESGO DE DISPARO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11512 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | PEDREGAL SOLAR | TR | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 04:59 | Mantenimiento Preventivo equipos de AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13401 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Se desconecta el transformador XFR-001, se mantienen en operacion los trasformadores XFR-002 y XFR-003. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 05/08/2026 08:48 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO FSC SAN JOSE 500KV SECTOR 10. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y SSAA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 05/08/2026 10:07 | 05/08/2026 12:15 | Linea L-2071 F/S por revision de alarma falla interna de rele de proteccion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14954 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 05/08/2026 08:03 | 05/08/2026 11:18 | CAMBIO DE TEMIC DA?ADO QUE INVOLUCRA RESTRICION DE REGULACION DE TENSION Y RSF | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 05/08/2026 02:55 | 06/08/2026 00:00 | REVISION DE LA CAMARA DE COMBUSTION POR ALARMA ALTO SPREAD. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Energizacion CSF Wayra Solar Etapa 1. Energizacion de circuitos 33 kV e inicio de pruebas en Cabinas de transformacion, con inyeccion de energia (entre 5 a 10 Mw) con el circuito 7 | 10 | P | E/S | N | PREV. | 26868 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/08/2026 09:01 | 05/08/2026 13:21 | M-10 CERTIFICACION DE ELEVADOR. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/08/2026 13:32 | 05/08/2026 16:50 | M-09 CERTIFICACION DE ELEVADOR | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/08/2026 14:34 | 05/08/2026 18:35 | M-06 REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR BT/MT EN CT | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 10:01 | TH-24 REEMPLAZO DE VENTILADOR EN MODULO A21 | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/08/2026 08:59 | 05/08/2026 15:09 | TH-30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 11VO ANUAL | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/08/2026 19:33 | 05/08/2026 20:50 | TH-19 ALARMA DE OSCILACION EN NACELLE. SE DIO RESET | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 05/08/2026 06:06 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 49000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 09:40 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 2 ) | L-2113 | 05/08/2026 08:00 | 05/08/2026 16:00 | AUTOSERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13646 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 05/08/2026 08:00 | 05/08/2026 16:00 | AUTOSERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14520 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY | SS.EE. | 05/08/2026 09:10 | 05/08/2026 16:45 | PROY. CIBERSEGURIDAD: INSTALACION DE FIREWALL Y SONDA DE MONITOREO EN GABINETE DEL MULTIPLEXOR Y DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0137320) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17009 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121326) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 05/08/2026 09:10 | 05/08/2026 11:00 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO RELE DE PROTECCION Y RED DE COMUNICACION. INTEGRACION DE LA DATA DEL NUEVO RELE A LOS NIVELES 1, 2 Y 3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 05/08/2026 11:13 | 05/08/2026 18:00 | POA: VERIFICACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5006. CL-2215 Y CL-2216 CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MINUTOS Y CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO, COMO MEDIDA PREVENTIVA SERAN ABIERTO LOS LINKS DE DISPARO DEL RELE PL1 DE LA CL-2215 Y CL-2216. (R0137424) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2209 | 05/08/2026 08:08 | 05/08/2026 16:00 | REPETIR PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA (FP) AL TRANSFORMADOR DE TENSION TT-2442. (R0132563) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 925 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Se deshabilito la funcion recierre de la linea L-2211 (Ica -Derivacion) en ambos extremos, debido a que la operacion de cierre de la fase S del interruptor IN-2560 ha sido observada, de esta manera se evita el disparo por discordancia de polos en caso ocurra falla en la fase S y esta fase no cierra. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - INDEPENDENCIA | L-2209 | 05/08/2026 07:43 | 05/08/2026 16:11 | MP 30M SILICONADO DE AISLAMIENTO DE TORRES T-578 AT-601. (R0132547) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION DE CL-2132. (R0122607) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2132, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0122607) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA CL-2132 POR ACTIVIDADES DE MODERNIZACION. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 05/08/2026 08:30 | 05/08/2026 21:20 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 05/08/2026 18:14 | 05/08/2026 20:58 | CL-2217 F/S: DESCONEXION POR EMERGENCIA DEBIDO A APERTURA DEL CIRCUITO SECUNDARIO DEL TC. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | POA: INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN VANO P329 - P330 POR CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD (DMS), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (BESALCO - ANIN). (R0128994) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 05/08/2026 07:36 | 05/08/2026 17:06 | REPARAR RETENIDAS SUELTAS DEL POSTE P-33 AL P-281. REPARAR RETENIDAS CORROIDAS EN POSTES P2, P8, P20, P28, P29, P30, P302, P322, P345 Y P350. (R0127201). TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW.( R0137712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | SAN CAMILO | TR | 05/08/2026 18:20 | 06/08/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo a equipos de AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13398 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 05/08/2026 09:15 | 05/08/2026 17:06 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA POR TRABAJOS EN LINEA L-2113. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2002 | 05/08/2026 07:32 | 05/08/2026 16:59 | POA: MONTAJE Y PRUEBAS DEL RELE DIFERENCIAL DE LINEA (87L) PL2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128441) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17724 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2210 | 05/08/2026 18:18 | 05/08/2026 20:01 | DESCONEXION POR EMERGENCIA DEBIDO A OBSERVACION EN EL CIRCUITO DEL TC. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13155 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | S.E. | 05/08/2026 09:00 | 05/08/2026 17:45 | PROY. CIBERSEGURIDAD: INSTALACION DE FIREWALL Y SONDA DE MONITOREO EN GABINETE DEL MULTIPLEXOR Y DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0137376) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13447 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 5 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 5 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/08/2026 | 00:30 | 114.9 | 545.7 | 180.8 |  |  | 0 | 83.7 |  |  | 179.5 | 197.1 | 197.2 | 276.8 | 197.4 |  | 378.3 | 2.9 |  | 0 |  | 98.3 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 30.4 | 60.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.4 | 62.4 | 16.9 | 17 | 11.6 | 52.9 | 173.6 | 174.7 | 180.6 | 95.1 | 0 | 26.2 | 16.6 | 23.5 |  |  | 6.8 | 85.6 |  |  |  |  | 60.9 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 84.5 | 170 | 168 | 200 | 254.7 | 0 |  |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.1 | 0.9 | 148.8 | 83.4 | 61.6 | 70.8 | 30.4 | 114.9 | 48.4 | 49.3 | 141.4 | 143.4 | 169.5 | 183.2 | 0 |  |  |  | 206.9 | 100 | 8.1 | 5.6 | 72.1 | 0 | 12.3 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16 | 0 | 0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 22.4 | 57.2 | 0 | 1.8 | 15.5 | 1.7 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 3.7 | 6.4 | 4.7 | 0 | 33.9 | 69.7 | 4.2 | 1.9 | 0 | 4 | 1.7 | 7.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.8 | 37.8 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 19.6 | 10 | 8.4 |  |  | 0 |  | 9.7 | 11.1 | 10.9 | 6701.3 | 18.4 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.06 | 27.5 | 3.6 | 16.1 | 102.46
05/08/2026 | 01:00 | 114.3 | 541.1 | 179.9 |  |  | 0 | 84.4 |  |  | 178.6 | 196.9 | 196.5 | 278.1 | 198.1 |  | 365.9 | 3 |  | 0 |  | 96.5 | 7.2 | 5 | 22.5 | 30.2 | 38.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 58 | 15.9 | 17 | 11.6 | 51.8 | 174.3 | 174.1 | 180.1 | 95 | 0 | 25.1 | 0 | 19.1 |  |  | 6.8 | 54.3 |  |  |  |  | 60.3 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 84.1 | 169.9 | 168.2 | 199.9 | 255.3 | 0 |  |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.1 | 0.9 | 127.5 | 77.2 | 61 | 70.6 | 29.2 | 115 | 48.5 | 49.2 | 141.3 | 143.5 | 168.8 | 182.9 | 0 |  |  |  | 206.9 | 99.9 | 8.3 | 5.6 | 60.9 | 0 | 11 |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 15.9 | 2.3 | 0 | 3.3 | 13.8 | 0 | 0 | 18.4 | 46.4 | 0 | 2.1 | 15.5 | 1.7 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2.4 | 3.6 | 6.3 | 3.7 | 0 | 41.4 | 65.9 | 2.8 | 1.3 | 0 | 4 | 1.7 | 7.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.1 | 30.5 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 19.6 | 10 | 8.7 |  |  | 0 |  | 9.2 | 11 | 9.9 | 6514.4 | 18.5 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.06 | 18.95 | 3.6 | 16 | 93.91
05/08/2026 | 01:30 | 119.9 | 550.1 | 182.1 |  |  | 0 | 87.2 |  |  | 178.8 | 195.6 | 195.1 | 278 | 199.2 |  | 377.8 | 3 |  | 0 |  | 98.1 | 8 | 5.2 | 22.6 | 30.3 | 39.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.1 | 56.1 | 17.4 | 17 | 11.6 | 55 | 171.7 | 172.5 | 177.4 | 100.1 | 0 | 26.7 | 0 | 25.6 |  |  | 6.8 | 55.5 |  |  |  |  | 61.9 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 85.1 | 169.5 | 167.5 | 199.6 | 254.7 | 0 |  |  |  |  | 24.4 |  |  | 4.1 | 0.9 | 155.1 | 85.7 | 62.2 | 70.9 | 28.7 | 114.9 | 48.4 | 49.3 | 141.4 | 143.1 | 168.8 | 182.9 | 0 |  |  |  | 206.9 | 99.9 | 8.1 | 5.6 | 45.8 | 0 | 11 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 16.6 | 3.5 | 0 | 3.3 | 13.8 | 0 | 0 | 14.4 | 36.7 | 0 | 2.4 | 15.5 | 1.7 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 2.4 | 0 | 34.5 | 55.1 | 2.7 | 1.2 | 0 | 4 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.7 | 13.9 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 19.7 | 10 | 8.9 |  |  | 0 |  | 8.7 | 11.1 | 11 | 6519.8 | 18.5 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.06 | 18.95 | 3.9 | 7.1 | 85.31
05/08/2026 | 02:00 | 119.4 | 546.5 | 181 |  |  | 0 | 86.2 |  |  | 179 | 195.9 | 195.6 | 278.3 | 195 |  | 348.3 | 3 |  | 0 |  | 99.2 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 30.4 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 57.8 | 17.1 | 16.9 | 11.6 | 52.8 | 172.3 | 172.5 | 177.7 | 95.4 | 0 | 24.4 | 0 | 20.4 |  |  | 6.7 | 55.1 |  |  |  |  | 61.7 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 84.9 | 169.3 | 167.6 | 199.3 | 254.2 | 0 |  |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.1 | 0.9 | 169.7 | 77.4 | 62 | 70.8 | 28.5 | 114.7 | 48.5 | 49.3 | 141.4 | 143.5 | 168.8 | 182.3 | 0 |  |  |  | 206.8 | 99.9 | 8.2 | 5.6 | 42.5 | 0 | 11.1 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 15.9 | 3.5 | 0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 11.2 | 36 | 0 | 2.4 | 15.5 | 1.7 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 1.3 | 0 | 24 | 57.7 | 1.5 | 0.4 | 0 | 4 | 1.8 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 3.1 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 19.7 | 10 | 9.7 |  |  | 0 |  | 6.6 | 11.1 | 10.5 | 6412 | 18.7 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.04 | 18.95 | 3.8 | 7 | 85.29
05/08/2026 | 02:30 | 41.4 | 550 | 183 |  |  | 0 | 87.4 |  |  | 178.8 | 194.8 | 194.1 | 275.6 | 194.3 |  | 289.5 | 3 |  | 0 |  | 98.9 | 8.2 | 5.3 | 22.6 | 30.2 | 72.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 73.6 | 17.8 | 16.8 | 11.5 | 53.5 | 178.3 | 178.6 | 178.5 | 97.6 | 0 | 22.7 | 0 | 21.7 |  |  | 6.8 | 55.6 |  |  |  |  | 62.4 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 85.3 | 168.6 | 166.6 | 197.9 | 252 | 0 |  |  |  |  | 24.5 |  |  | 4.1 | 0.9 | 163.1 | 73.1 | 62.3 | 66.8 | 30.1 | 114.8 | 48.5 | 49.3 | 141.4 | 143.4 | 168.7 | 182.7 | 0 |  |  |  | 207.3 | 100 | 8.2 | 5.6 | 43 | 0 | 11.3 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 16.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 10.3 | 29.6 | 0 | 2.4 | 15.5 | 1.6 |  | 4 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 1.2 | 0 | 26.6 | 52.2 | 2 | 0.1 | 0 | 4 | 1.8 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 19.7 | 10 | 10 |  |  | 0 |  | 6.6 | 11.3 | 10 | 6326 | 19.2 | 0 | 3.3 | 5.5 | 27.91 | 18.95 | 3.8 | 7 | 85.66
05/08/2026 | 03:00 | 37.6 | 545.7 | 179 |  |  | 0 | 86.5 |  |  | 178.7 | 196.4 | 196.3 | 275.6 | 194 |  | 289.3 | 3 |  | 6.1 |  | 97.1 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 30.5 | 111 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.1 | 72.3 | 17 | 16.8 | 11.5 | 54.2 | 175.3 | 176.5 | 180.8 | 95.9 | 0 | 19.8 | 0 | 44.3 |  |  | 6.7 | 55.3 |  |  |  |  | 61.1 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 84.8 | 169.4 | 167.6 | 198.6 | 254.9 | 0 |  |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.1 | 0.9 | 199.9 | 85.1 | 61.7 | 66.8 | 29.6 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.7 | 143.9 | 169.8 | 184.1 | 0 |  |  |  | 209 | 101 | 8.2 | 5.6 | 41.7 | 0 | 11.4 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 16 | 3.5 | 0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 10 | 26.7 | 0 | 2.4 | 15.5 | 1.6 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 0 | 16 | 41.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 4 | 1.8 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 19.7 | 10.1 | 9.9 |  |  | 0 |  | 8.7 | 11.1 | 10.9 | 6285.3 | 19.5 | 0 | 3.3 | 5.5 | 27.89 | 18.95 | 3.9 | 7 | 86.04
05/08/2026 | 03:30 | 38.6 | 547.8 | 195 |  |  | 0 | 88.5 |  |  | 178.1 | 198.5 | 203 | 277.6 | 196.1 |  | 382 | 3 |  | 11.8 |  | 98.1 | 8 | 5.3 | 22.6 | 30.2 | 24.4 |  |  |  | 6.5 | 144.3 | 27.9 | 57.4 | 18 | 16.6 | 11.5 | 55 | 176.4 | 176.6 | 180.1 | 97.1 | 0 | 18.3 | 0 | 25.9 |  |  | 6.7 | 55.4 |  |  |  |  | 61.7 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 85 | 168.3 | 166.4 | 197.9 | 253.4 | 0 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.9 | 150.4 | 84.5 | 62 | 66.8 | 29.9 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141 | 143.3 | 168.4 | 182.4 | 0 |  |  |  | 209 | 101.2 | 8.1 | 5.6 | 38.7 | 0 | 11.6 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 16.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 13.7 | 0 | 0 | 8.9 | 20.1 | 0 | 2.2 | 15.5 | 1.6 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 0 | 16.6 | 36.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 4.1 | 1.8 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.6 | 20 | 9.9 | 6.4 |  |  | 0 |  | 7.8 | 11.2 | 11 | 6379.1 | 19.5 | 0 | 3.3 | 5.5 | 27.98 | 18.95 | 3.9 | 7 | 86.13
05/08/2026 | 04:00 | 40 | 546.7 | 181.4 |  |  | 0 | 88.8 |  |  | 178.7 | 198.6 | 198.9 | 281.9 | 192.3 |  | 327 | 3 |  | 12 |  | 101.7 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 30.3 | 36.2 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 28.1 | 54.6 | 20 | 16.6 | 11.5 | 54.6 | 177.4 | 178.5 | 179.4 | 96.4 | 0 | 18 | 0 | 20.9 |  |  | 6.7 | 55.2 |  |  |  |  | 62 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 85.2 | 169.1 | 167.6 | 198.6 | 251 | 0 |  |  |  |  | 24.4 |  |  | 4.1 | 0.9 | 115.9 | 73.7 | 60.1 | 72.3 | 29.8 | 0 | 48.5 | 49.4 | 141.7 | 143.9 | 169.2 | 183.2 | 0 |  |  |  | 209.3 | 100.9 | 8.2 | 5.6 | 34 | 0 | 10.2 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 13.8 | 0 | 0 | 7.6 | 20.6 | 0 | 2.3 | 15.5 | 1.6 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.7 | 4.1 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 0 | 15 | 31.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 4.1 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 4.4 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 20 | 10 | 9.6 |  |  | 0 |  | 9.3 | 11.3 | 10.7 | 6279 | 19.7 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.02 | 18.95 | 3.8 | 7 | 86.27
05/08/2026 | 04:30 | 40 | 547 | 180.7 |  |  | 0 | 88.2 |  |  | 179.3 | 197.8 | 197.6 | 282.4 | 195.6 |  | 358.8 | 3 |  | 11.8 |  | 97.6 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 30.2 | 35.1 |  |  |  | 6.5 | 144.4 | 28.8 | 50.9 | 19.6 | 16.6 | 11.5 | 51.3 | 176.3 | 177.1 | 179.7 | 96.2 | 0 | 17.5 | 0 | 20.4 |  |  | 6.6 | 55 |  |  |  |  | 61.5 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 85 | 169.5 | 167.4 | 198.4 | 251.9 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 4.1 | 0.9 | 100.1 | 67.9 | 59.7 | 70.2 | 29.6 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.8 | 144 | 169.4 | 183.2 | 0 |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 8.2 | 5.6 | 31.9 | 0 | 11.7 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.1 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 6.9 | 16.5 | 0 | 2 | 15.5 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 4 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 0.9 | 0 | 18.3 | 43.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 4 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.5 | 11.4 | 0 |  | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.6 | 20 | 10 | 9.4 |  |  | 0 |  | 7.7 | 11.1 | 10.5 | 6293.6 | 19.8 | 0 | 3.3 | 5.5 | 27.99 | 18.95 | 3.8 | 7 | 86.34
05/08/2026 | 05:00 | 38.8 | 549.4 | 181 |  |  | 0 | 88.5 |  |  | 179.3 | 199.3 | 199.6 | 282.2 | 193.5 |  | 444.3 | 3 |  | 11.4 |  | 97.3 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 30.6 | 34.6 |  |  |  | 6.5 | 144.2 | 28.5 | 64.7 | 20 | 16.8 | 11.5 | 54.9 | 177.4 | 177.8 | 180.2 | 97.8 | 0 | 22.1 | 0 | 31.2 |  |  | 6.6 | 55.4 |  |  |  |  | 33 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 85.1 | 169.4 | 167.7 | 199.5 | 253.9 | 0 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.9 | 150.5 | 86.3 | 60 | 70.1 | 29.8 | 0 | 48.5 | 49.4 | 141.8 | 143.6 | 168.8 | 183.1 | 0 |  |  |  | 209 | 101 | 8.2 | 5.6 | 29.8 | 0 | 10.3 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 5.4 | 16.1 | 0 | 1.9 | 11.6 | 1.6 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 18.3 | 41 | 1.3 | 0.6 | 0 | 4 | 1.7 | 7.4 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.4 | 15.9 | 0 |  | 4.4 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0 | 6.7 | 20.1 | 10 | 8.1 |  |  | 0 |  | 8 | 11.2 | 11.1 | 6458.2 | 19.9 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.01 | 18.95 | 3.8 | 7.1 | 86.56
05/08/2026 | 05:30 | 30.7 | 578.6 | 181.1 |  |  | 0 | 86.5 |  |  | 179.5 | 199.4 | 199.9 | 283.1 | 195.4 |  | 503 | 2.9 |  | 11.5 |  | 100.3 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 30.5 | 45.5 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 29.1 | 64.2 | 20 | 16.8 | 11.5 | 54.9 | 174.1 | 174.5 | 180.5 | 95.8 | 0 | 24.5 | 0 | 23.1 |  |  | 6.6 | 90.9 |  |  |  |  | 31.9 | 0 |  | 42 |  |  |  | 84.2 | 170.6 | 168.7 | 200 | 254.1 | 0 |  |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.1 | 0.9 | 146 | 93.3 | 65.5 | 68.8 | 29.4 | 0 | 48.6 | 49.3 | 142.7 | 144.5 | 169.6 | 183.8 | 0 |  |  |  | 192.6 | 96.3 | 8.2 | 5.6 | 23.5 | 0 | 10.8 |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 16 | 0 | 3.2 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 5.8 | 16.8 | 0 | 1.7 | 9.6 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 5.3 | 0 | 13.8 | 36.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 4 | 1.7 | 7.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 9.5 | 0 |  | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.7 | 20 | 10 | 9.1 |  |  | 0 |  | 7.8 | 11.3 | 10.3 | 6536.7 | 19.9 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.08 | 18.95 | 3.8 | 7 | 86.53
05/08/2026 | 06:00 | 31.5 | 647.4 | 214.3 |  |  | 0 | 86 |  |  | 178.8 | 199.8 | 200 | 279 | 196.7 |  | 520.1 | 2.9 |  | 11.6 |  | 100.5 | 7.2 | 5.1 | 22.4 | 30.2 | 26.8 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 30 | 52.5 | 19.5 | 16.9 | 11.5 | 54.4 | 174.7 | 175.4 | 180.6 | 95.6 | 0 | 17.8 | 0 | 20.2 |  |  | 6.5 | 90.3 |  |  |  |  | 56.9 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 84.5 | 170.4 | 168.5 | 200 | 254.2 | 0 |  |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.1 | 0.9 | 126.1 | 85 | 65.8 | 68.9 | 27.9 | 0 | 48.5 | 49.4 | 142.3 | 144.4 | 169.4 | 184.3 | 0 |  |  |  | 191 | 94.3 | 8.2 | 5.6 | 24.1 | 0 | 10.2 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 16.1 | 0 | 3.2 | 3.4 | 13.7 | 0 | 0 | 6.3 | 15.9 | 0 | 2.2 | 10 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 2.6 | 3.9 | 5.7 | 8.1 | 0 | 15.3 | 41.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 3.9 | 1.7 | 7.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 9.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 5.3 | 2.7 | 0 |  | 3.8 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 0 | 6.7 | 20 | 10 | 8.4 |  |  | 0 |  | 7 | 11.2 | 10.5 | 6603.8 | 19.9 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.11 | 18.95 | 3.7 | 7.1 | 86.56
05/08/2026 | 06:30 | 39.3 | 646.3 | 216 |  |  | 0 | 88.2 |  |  | 178.7 | 200.1 | 204.6 | 281.5 | 199.3 |  | 559.9 | 3 |  | 12 |  | 97.3 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 30.5 | 69 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 29.9 | 0 | 20.1 | 17.2 | 11.5 | 53.3 | 176.9 | 177.2 | 180.1 | 80.1 | 0 | 18 | 0 | 50.8 |  |  | 6.7 | 90.4 |  |  |  |  | 57.5 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 50.8 | 169.3 | 167.6 | 199.6 | 254.7 | 0 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.9 | 151 | 93.7 | 66 | 68.4 | 29.7 | 0 | 48.5 | 49.2 | 141.3 | 143.8 | 169.2 | 183.9 | 0 |  |  |  | 209 | 100.9 | 8.1 | 5.6 | 19.7 | 2.8 | 13.5 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.5 | 16.6 | 1.7 | 3.2 | 3.3 | 13.7 | 1.1 | 0.6 | 5.2 | 12.8 | 0.4 | 2.4 | 14.7 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.5 | 4.2 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 13.6 | 0.3 | 14.5 | 33.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 3.9 | 1.7 | 7.4 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 11.3 | 39 | 0 | 5.3 | 0.6 | 3 | 1 | 3.4 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 6.7 | 20.1 | 10 | 8.9 |  |  | 0 |  | 8.8 | 11.2 | 12.3 | 6747.4 | 20 | 0 | 3.3 | 5.5 | 28.17 | 18.95 | 3.7 | 7.1 | 86.72
05/08/2026 | 07:00 | 37 | 606.1 | 204.8 |  |  | 0 | 97.7 |  |  | 179.4 | 199.7 | 205.3 | 281.1 | 208.5 |  | 214.2 | 3 |  | 12.7 |  | 102.1 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 59.9 | 20.7 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 29.3 | 0 | 20.1 | 17 | 11.5 | 56.3 | 176.4 | 177 | 180.2 | 67.5 | 0 | 18.2 | 0 | 42.3 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 67.2 | 0 |  | 42 |  |  |  | 51.1 | 170.2 | 168.4 | 200 | 254.8 | 68.7 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.9 | 115.4 | 78.4 | 66.1 | 68.5 | 29.7 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.9 | 144.2 | 169.2 | 184.2 | 0 |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 8.1 | 5.6 | 18.7 | 25 | 12.4 |  | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 48.4 | 30.4 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 17.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 13.8 | 7 | 6.6 | 4.9 | 12.1 | 2.1 | 2.2 | 14.7 | 1.5 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.6 | 4.2 | 2.9 | 4 | 4.8 | 16.1 | 8.6 | 2.9 | 15.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 3.9 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 10.1 | 109 | 2.8 | 42.9 | 0.6 | 0 | 0.3 | 32.7 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 6.7 | 19.9 | 9.9 | 8.7 |  |  | 0 |  | 9.6 | 11.3 | 11.4 | 6567.6 | 20.6 | 0 | 3.2 | 5.5 | 28.26 | 18.95 | 3.5 | 7 | 87.01
05/08/2026 | 07:30 | 35.7 | 599.9 | 196.4 |  |  | 10.1 | 94.4 |  |  | 180.4 | 200.3 | 204.7 | 282.1 | 208.9 |  | 235.1 | 3 |  | 12.8 |  | 100.9 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 60.3 | 23.5 |  |  |  | 6.5 | 144.8 | 30 | 30.3 | 20.5 | 16.8 | 11.5 | 53.8 | 174.3 | 175.4 | 180.6 | 67.1 | 0 | 18.1 | 0 | 41 |  |  | 6.8 | 60 |  |  |  |  | 66.6 | 0 |  | 42.3 |  |  |  | 50.7 | 171.1 | 169.3 | 200 | 254.8 | 68.2 |  |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.1 | 0.9 | 134.7 | 88.2 | 65.8 | 68.5 | 29.6 | 0 | 48.4 | 49.4 | 142.4 | 144.6 | 170.3 | 184.6 | 0 |  |  |  | 209.5 | 101.4 | 8.1 | 5.7 | 17.7 | 50.1 | 12.7 |  | 0 | 4.2 | 10 | 0 | 126.7 | 65.1 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 16.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 13.8 | 12 | 13.7 | 3.7 | 10.7 | 8.6 | 1.8 | 16.9 | 1.5 |  | 4 | 0 | 0.1 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 18.2 | 19.4 | 2 | 9.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 3.9 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 10.8 | 180.4 | 5.6 | 88.6 | 0.6 | 0 | 1 | 68.4 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 18.5 | 11.5 | 8.8 |  |  | 0 |  | 8.2 | 11 | 9.6 | 6966.5 | 20.5 | 0 | 3.2 | 5.5 | 28.19 | 18.95 | 3.5 | 7 | 86.84
05/08/2026 | 08:00 | 9 | 489.8 | 159.7 |  |  | 10.1 | 90.3 |  |  | 180 | 199.1 | 203.5 | 283 | 209.9 |  | 211.3 | 2.8 |  | 12.6 |  | 94.2 | 7.8 | 5 | 22.5 | 60.3 | 30.6 |  |  |  | 6.5 | 142.2 | 29.7 | 54.2 | 20.4 | 16.6 | 11.5 | 53.3 | 172.4 | 172.7 | 180 | 65.3 | 0 | 17.8 | 0 | 38.3 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 65 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 50.1 | 170.9 | 168.9 | 200 | 253.7 | 66.7 |  |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.1 | 0.9 | 129.6 | 79.9 | 64.9 | 67.6 | 29 | 0 | 48.4 | 49.1 | 141.4 | 143.7 | 169.3 | 184.6 | 0 |  |  |  | 209.6 | 101.2 | 8.1 | 5.6 | 21.3 | 69.4 | 14 |  | 0.1 | 4.1 | 9.9 | 0 | 170.9 | 86.3 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 16.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 13.7 | 12.7 | 15.7 | 4.8 | 14.3 | 16.4 | 1.8 | 17 | 1.5 |  | 4 | 0 | 0.2 | 4.7 | 3.9 | 2.9 | 4.3 | 4.4 | 15.7 | 28.6 | 4.4 | 15.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 4 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 14.7 | 211.4 | 8.3 | 124.3 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 90 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 7.4 | 6.7 | 10 | 19.9 | 9.1 |  |  | 0 |  | 8.9 | 11 | 6.6 | 6967.5 | 20.4 | 0 | 3.2 | 5.5 | 28.05 | 17.28 | 3.3 | 7 | 84.73
05/08/2026 | 08:30 | 14.7 | 595.8 | 183.1 |  |  | 10 | 92.4 |  |  | 179.2 | 199.4 | 204.2 | 280.4 | 208.2 |  | 276.9 | 3 |  | 12.9 |  | 101.6 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 60.1 | 52.6 |  |  |  | 6.5 | 142.8 | 31 | 56.3 | 19.7 | 16.6 | 11.5 | 55 | 174.6 | 175.3 | 179.6 | 66.9 | 0 | 18.1 | 15.9 | 40.7 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 67 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 50.7 | 169.5 | 167.5 | 199.6 | 252.7 | 68.7 |  |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.1 | 0.8 | 122.7 | 86.5 | 66 | 68.3 | 29.5 | 0 | 48.1 | 49.1 | 141.6 | 143.7 | 169.1 | 183.5 | 0 |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 8.1 | 5.6 | 23.9 | 72 | 14.6 |  | 0.2 | 4.2 | 9.9 | 1.5 | 175.6 | 89 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 16.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 13.8 | 13 | 16 | 5.9 | 13.6 | 16.7 | 1.8 | 17 | 1.4 |  | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 15.1 | 32.1 | 9.4 | 26 | 0.6 | 0 | 1.7 | 4 | 1.7 | 7.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 14.4 | 217.2 | 10.5 | 124.5 | 0.6 | 11.5 | 12.8 | 91.1 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 9.5 | 6.7 | 10 | 20 | 9 |  |  | 0 |  | 7.3 | 11 | 7.7 | 7289.8 | 20.4 | 0 | 3.2 | 5.5 | 27.89 | 9.51 | 3.1 | 7.1 | 76.7
05/08/2026 | 09:00 | 16.1 | 595.5 | 190.7 |  |  | 10 | 97.4 |  |  | 179.2 | 198.5 | 203.9 | 281.1 | 206.4 |  | 316.7 | 3 |  | 12.8 |  | 102.2 | 8 | 5.3 | 22.5 | 60.2 | 61.6 |  |  |  | 6.5 | 144.2 | 30.1 | 30.8 | 21.6 | 16.6 | 11.5 | 55.9 | 176.9 | 177.1 | 179.8 | 69.1 | 18.1 | 22.7 | 15.7 | 42.4 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 67.1 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 51 | 169 | 167.2 | 198.9 | 253.3 | 69.2 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 95.9 | 83.8 | 66.3 | 68.3 | 29.9 | 0 | 47.9 | 49 | 140.9 | 143 | 169.2 | 183.5 | 0 |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 8.1 | 5.7 | 33 | 72 | 13.9 |  | 0.2 | 4.3 | 9.9 | 0.9 | 178.1 | 90.4 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 16.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 13.8 | 13 | 16.1 | 7.4 | 15 | 16.9 | 1.8 | 17.1 | 1.4 |  | 4 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | 3.2 | 2.9 | 4.2 | 1.5 | 18.4 | 32.5 | 9.6 | 19.8 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 4 | 1.7 | 7.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 15.4 | 220.4 | 12.3 | 124.5 | 0.6 | 13.8 | 24.2 | 91.3 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 11.4 | 6.7 | 10 | 20 | 8.7 |  |  | 0 |  | 7.4 | 11 | 7.5 | 7362.2 | 20.2 | 0 | 3.2 | 5.5 | 27.64 | 9.5 | 3.1 | 7 | 76.14
05/08/2026 | 09:30 | 21.5 | 648 | 200.7 |  |  | 10 | 100.1 |  |  | 179.5 | 199.6 | 202.9 | 280.8 | 206.1 |  | 382.7 | 3 |  | 12.8 |  | 103.6 | 8 | 5.4 | 22.6 | 60 | 54.2 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 30 | 30.5 | 21.8 | 16.6 | 11.5 | 53.8 | 180 | 180.2 | 179.9 | 101.8 | 18.8 | 21.6 | 16.3 | 42.8 |  |  | 6.8 | 60.5 |  |  |  |  | 68 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 88 | 169.1 | 167.3 | 199 | 253.2 | 70.8 |  |  |  |  | 24.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 101.9 | 85.3 | 66.8 | 68.6 | 30.1 | 0 | 47.7 | 48.9 | 141.6 | 143.2 | 168.7 | 183.9 | 0 |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 8.2 | 5.7 | 29.6 | 71.4 | 13.4 |  | 0.3 | 4.9 | 10 | 1 | 182.3 | 92.4 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 17 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 13.7 | 13 | 16.2 | 5.8 | 13.3 | 16.9 | 1.8 | 17.1 | 1.4 |  | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 4.3 | 3.2 | 2 | 3.9 | 2 | 14.6 | 32.5 | 15.3 | 22.9 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 7.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 16.9 | 221.2 | 13.8 | 124 | 0.6 | 18.1 | 35.7 | 91.4 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 12.8 | 6.7 | 10 | 20 | 9 |  |  | 0 |  | 6.8 | 11 | 7.7 | 7607.8 | 20.1 | 0 | 3.2 | 5.5 | 27.38 | 9.5 | 2.9 | 7 | 75.58
05/08/2026 | 10:00 | 16.6 | 649.4 | 215.7 |  |  | 10 | 98.2 |  |  | 179.6 | 199 | 202 | 281.6 | 208.8 |  | 448.4 | 3 |  | 12.9 |  | 99.6 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 60.5 | 70.2 |  |  |  | 6.5 | 144.7 | 30 | 53.4 | 20.3 | 16.6 | 11.7 | 53.6 | 176.4 | 176.8 | 180.5 | 94.5 | 4.3 | 25.7 | 16.3 | 48 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 67 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 86.7 | 169.2 | 167.3 | 199 | 251.8 | 68.7 |  |  |  |  | 24 |  |  | 4.1 | 0.7 | 89.1 | 93.6 | 66.2 | 68.4 | 30.2 | 0 | 47.7 | 48.6 | 141.1 | 143.1 | 169.4 | 183.3 | 0 |  |  |  | 208.9 | 101 | 8.1 | 5.7 | 21.9 | 72.3 | 13 |  | 0.3 | 4.3 | 9.9 | 1.1 | 184.3 | 93.4 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 16.6 | 0 | 0 | 3.2 | 13.7 | 13.1 | 16.3 | 2.5 | 6.5 | 16.8 | 1.8 | 17.1 | 1.4 |  | 4 | 0.2 | 0.7 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 4.1 | 2.2 | 8.9 | 32.2 | 17.2 | 22.5 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 14.7 | 222 | 15 | 122.9 | 0.6 | 6.9 | 27.9 | 91.7 |  | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 14.5 | 6.6 | 10.1 | 18 | 8.5 |  |  | 0 |  | 6.5 | 11 | 7.5 | 7642 | 20 | 0 | 3.2 | 5.5 | 27.3 | 9.5 | 2.9 | 7 | 75.4
05/08/2026 | 10:30 | 16 | 649.4 | 215.8 |  |  | 30.1 | 97.2 |  |  | 179.4 | 197 | 201.9 | 281.6 | 206.8 |  | 412.1 | 3 |  | 12.8 |  | 102.5 | 7.6 | 5.3 | 22.4 | 80.1 | 90.5 |  |  |  | 6.5 | 198.4 | 30 | 60.6 | 19.4 | 16.6 | 11.6 | 57 | 176.9 | 176.9 | 180.2 | 98.9 | 18.6 | 25 | 16.7 | 50 |  |  | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 67.2 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 86.5 | 168.6 | 166.6 | 198.7 | 252.8 | 68.5 |  |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 136.5 | 90.1 | 66.1 | 68.4 | 30.2 | 0 | 47.6 | 48.3 | 140.4 | 142.8 | 168.7 | 182.3 | 0 |  |  |  | 208.7 | 100.9 | 8.1 | 5.7 | 10.6 | 72.8 | 15 |  | 0.4 | 4.3 | 9.9 | 2.8 | 184.4 | 93.4 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 16.5 | 0 | 0 | 3.2 | 13.7 | 13 | 16.4 | 0.3 | 0.1 | 16.7 | 2.2 | 17.1 | 1.4 |  | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 4 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 10.8 | 32 | 22.3 | 28.9 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 7.6 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 15.4 | 222.8 | 16.5 | 122.7 | 0.6 | 0 | 14.3 | 91.3 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 15.7 | 6.6 | 10 | 19.9 | 9.1 |  |  | 0 |  | 7.1 | 11 | 7.5 | 7771.9 | 19.7 | 0 | 3.2 | 5.5 | 27.55 | 9.5 | 2.9 | 7.1 | 75.45
05/08/2026 | 11:00 | 15.8 | 651.5 | 216.5 |  |  | 29.8 | 97.5 |  |  | 179 | 197.7 | 204.2 | 281.8 | 204.4 |  | 400.2 | 3 |  | 12.8 |  | 101.6 | 7.6 | 5.3 | 22.4 | 80.2 | 82.5 |  |  |  | 6.5 | 199.3 | 29.7 | 63.2 | 20 | 16.6 | 11.6 | 56.7 | 174.8 | 175.7 | 180.9 | 98.5 | 20.2 | 25.7 | 15.6 | 111.7 |  |  | 6.8 | 60.5 |  |  |  |  | 66.6 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 86.4 | 169 | 167.4 | 198 | 249.7 | 68.5 |  |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 130.9 | 93.4 | 66.3 | 68.5 | 30.2 | 0 | 47.7 | 48.5 | 141.3 | 143.2 | 169.8 | 182.1 | 0 |  |  |  | 208.1 | 100.8 | 8.1 | 5.7 | 34.7 | 73.3 | 15.6 |  | 0.4 | 4.3 | 9.9 | 2.6 | 183.3 | 93.1 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 16.5 | 0 | 0 | 3.2 | 13.7 | 13.1 | 16.6 | 5.4 | 13.9 | 16.6 | 2.2 | 17.1 | 1.4 |  | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 4 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 11.8 | 31.9 | 25.8 | 28.9 | 4.7 | 4.1 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 16.8 | 223.6 | 17.5 | 122.5 | 0.6 | 0 | 7.6 | 90.9 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 16.5 | 6.6 | 10 | 20 | 9 |  |  | 0 |  | 9.5 | 11 | 7.7 | 7867.6 | 19.5 | 2.886 | 3.3 | 5.5 | 27.47 | 9.5 | 2.9 | 7.1 | 78.156
05/08/2026 | 11:30 | 15.7 | 647.4 | 214.6 |  |  | 59.9 | 99 |  |  | 178.7 | 194.6 | 194.9 | 278.2 | 205.8 |  | 483.5 | 2.9 |  | 12.7 |  | 98.1 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 80.1 | 83.8 |  |  |  | 6.5 | 199.9 | 29 | 31.7 | 19.2 | 16.6 | 11.6 | 54.5 | 175.8 | 176.4 | 180.5 | 97.1 | 0 | 21.3 | 15.6 | 44.5 |  |  | 6.7 | 80.2 |  |  |  |  | 66.8 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 86.3 | 169 | 167.4 | 198.4 | 249.4 | 69.1 |  |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.1 | 0.7 | 148.7 | 77.8 | 61.9 | 68.5 | 30.2 | 0 | 47.3 | 48.2 | 140.8 | 142.9 | 169 | 182 | 0 |  |  |  | 208 | 100.6 | 8.2 | 5.9 | 43 | 73.6 | 15 |  | 0.4 | 4.3 | 10 | 3.1 | 182.6 | 92.5 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 16.7 | 0 | 0 | 3.2 | 13.7 | 13 | 16.5 | 8.2 | 26.7 | 16.6 | 2.2 | 17 | 1.4 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 4 | 4.8 | 13.6 | 31.9 | 35.4 | 41.1 | 5.1 | 2.9 | 1.8 | 3.9 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 16.9 | 224.4 | 17.9 | 122.8 | 0.6 | 0 | 8.2 | 91.5 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 16.8 | 6.7 | 10 | 20 | 9.4 |  |  | 2 |  | 9 | 10.1 | 9.7 | 7900.1 | 19.4 | 3.704 | 3.3 | 5.5 | 27.38 | 9.5 | 2.9 | 7.1 | 78.784
05/08/2026 | 12:00 | 18 | 644.5 | 215.9 |  |  | 60.6 | 99.7 |  |  | 177.8 | 194 | 195 | 278 | 203.9 |  | 480.7 | 3 |  | 12.7 |  | 101.3 | 7.4 | 5.3 | 22.3 | 80.2 | 96.4 |  |  |  | 6.5 | 199.3 | 29 | 0 | 19 | 16.6 | 11.6 | 55.7 | 177.7 | 178.2 | 180 | 97.1 | 0 | 23.1 | 16.6 | 45.8 |  |  | 6.7 | 80.8 |  |  |  |  | 61.5 | 12.7 |  | 39.5 |  |  |  | 86.9 | 167.6 | 166.5 | 198 | 249.1 | 69.7 |  |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.1 | 0.8 | 137.9 | 86.6 | 62.2 | 71.8 | 30.1 | 0 | 47 | 47.9 | 140.3 | 142 | 168.7 | 180.2 | 0 |  |  |  | 207.9 | 100.3 | 8.2 | 5.7 | 49.1 | 73.9 | 15.6 |  | 0.4 | 4.4 | 9.9 | 4.7 | 184.1 | 93.2 | 0.4 | 1 | 2.6 | 16.6 | 0 | 0 | 3.2 | 13.7 | 13.1 | 16.5 | 9.6 | 34.7 | 16.5 | 2.3 | 15.9 | 1.4 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 4 | 4.2 | 12.9 | 31.7 | 40.2 | 52.4 | 6.4 | 5.1 | 1.6 | 3.9 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 17.2 | 225.8 | 16.9 | 123.7 | 0.6 | 0 | 8.9 | 92.2 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 16.8 | 6.6 | 10.1 | 20 | 9.7 |  |  | 11.4 |  | 9.8 | 11 | 10.1 | 7939.9 | 19.2 | 3.675 | 3.3 | 5.5 | 27.43 | 9.5 | 2.8 | 7 | 78.405
05/08/2026 | 12:30 | 14.9 | 641.7 | 214.6 |  |  | 50.1 | 96.7 |  |  | 178.5 | 195.4 | 194.9 | 278.5 | 199.7 |  | 508.4 | 3 |  | 12.9 |  | 99.7 | 7.7 | 5.1 | 22.2 | 80.1 | 102 |  |  |  | 6.5 | 198.7 | 28.6 | 0 | 18.2 | 16.6 | 11.6 | 55.4 | 174.8 | 174.6 | 179.6 | 97.5 | 0 | 24.3 | 16.5 | 54.5 |  |  | 6.6 | 80.4 |  |  |  |  | 60.9 | 0 |  | 40.4 |  |  |  | 86.3 | 168 | 166.3 | 197.5 | 251.1 | 68 |  |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.1 | 0.8 | 103.3 | 88.8 | 61.9 | 72.3 | 29.9 | 0 | 46.6 | 47.8 | 140.4 | 142.4 | 168.1 | 181.1 | 0 |  |  |  | 207.6 | 100.1 | 8.1 | 5.7 | 43.7 | 73.9 | 15.2 |  | 0.4 | 4.2 | 9.9 | 4.2 | 185.3 | 93.2 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 17.2 | 0 | 0 | 3.3 | 13.7 | 13.3 | 16.3 | 8.4 | 35.6 | 16.5 | 2.4 | 15.1 | 1.4 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.8 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 6.2 | 18 | 31.6 | 32.6 | 37.3 | 5 | 5 | 1.6 | 3.9 | 1.7 | 7.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 18.1 | 226.6 | 16.9 | 124.4 | 0.6 | 0 | 9.7 | 92.9 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 16.6 | 6.6 | 10 | 20 | 9.2 |  |  | 15.3 |  | 8.1 | 11 | 8.8 | 7885.1 | 18.9 | 3.329 | 5.8 | 5.5 | 27.42 | 9.5 | 2.9 | 7 | 80.349
05/08/2026 | 13:00 | 19.8 | 648.4 | 216.9 |  |  | 30.4 | 99.3 |  |  | 179 | 196.6 | 196.1 | 280.3 | 200 |  | 325.2 | 3 |  | 13 |  | 98.6 | 8.3 | 5.2 | 22 | 80.2 | 61.9 |  |  |  | 6.4 | 224.9 | 28 | 0 | 19.5 | 16.8 | 11.6 | 51.3 | 179 | 179.7 | 180.3 | 99.6 | 0 | 18.5 | 16.7 | 44.3 |  |  | 6.8 | 80.7 |  |  |  |  | 62.7 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 87.7 | 167.1 | 165.8 | 197 | 247.8 | 70.7 |  |  |  |  | 25 |  |  | 4.1 | 0.8 | 143.9 | 90.9 | 63.1 | 70.7 | 30.4 | 0 | 47 | 47.6 | 139.9 | 142.3 | 169.2 | 179.8 | 0 |  |  |  | 207.4 | 100 | 8.1 | 5.7 | 46.4 | 73.9 | 15.6 |  | 0.4 | 4.6 | 9.9 | 2.8 | 185.9 | 93.9 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 17 | 0 | 0 | 3.2 | 13.7 | 13.4 | 16.4 | 8.9 | 37.1 | 16.6 | 2.2 | 15.3 | 1.4 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 11.1 | 14 | 31.8 | 35.1 | 40.9 | 6.5 | 3.7 | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 7.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 17.4 | 227.6 | 17.5 | 124.3 | 0.6 | 0 | 14.4 | 92.9 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 16.1 | 6.6 | 10 | 20 | 9.9 |  |  | 15.6 |  | 7 | 11 | 10.3 | 7749.5 | 18.7 | 3.479 | 6.6 | 5.5 | 27.33 | 9.5 | 2.8 | 7.1 | 81.009
05/08/2026 | 13:30 | 66.9 | 647.9 | 217.6 |  |  | 19.4 | 96.7 |  |  | 177.6 | 196.1 | 196.3 | 278.5 | 199.3 |  | 282.8 | 2.8 |  | 12.8 |  | 102.2 | 8 | 5.2 | 21.9 | 44.6 | 108.2 |  |  |  | 5.6 | 222.4 | 27.8 | 0 | 16.9 | 16.8 | 11.6 | 56.5 | 184.5 | 184.6 | 187.2 | 96.9 | 0 | 18.2 | 16.5 | 42.3 |  |  | 6.8 | 51.4 |  |  |  |  | 28.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 85.8 | 168.2 | 166.8 | 198.1 | 248.5 | 67.7 |  |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 135.8 | 82.8 | 61.9 | 70 | 29.8 | 0 | 46.8 | 47.5 | 140.5 | 142.3 | 168.4 | 180.8 | 0 |  |  |  | 207.3 | 99.9 | 8.2 | 5.7 | 47.4 | 74.9 | 15.6 |  | 0.4 | 4.2 | 9.9 | 2.2 | 185.9 | 94.3 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 17.6 | 0 | 3.2 | 3.2 | 13.8 | 13.4 | 16.4 | 11.1 | 42.9 | 16.7 | 2.2 | 15.4 | 1.3 |  | 3.9 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 3.8 | 3 | 4.1 | 10.5 | 20.4 | 32.1 | 38.6 | 40.3 | 5.5 | 4.9 | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 7.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 18.2 | 228.2 | 16.6 | 125.3 | 0.6 | 3 | 20.8 | 93.7 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 15.3 | 6.7 | 10 | 20 | 9.1 |  |  | 15.3 |  | 6.7 | 11 | 9.1 | 7708.6 | 18.7 | 3.485 | 6.6 | 5.5 | 27.36 | 9.5 | 2.8 | 7 | 80.945
05/08/2026 | 14:00 | 64.5 | 645.6 | 216.1 |  |  | 10.1 | 97.3 |  |  | 177.9 | 195.7 | 195 | 278.6 | 199.9 |  | 396 | 3 |  | 12.6 |  | 99.5 | 7.9 | 5.2 | 22.1 | 46.2 | 22.2 |  |  |  | 5.6 | 223.5 | 27 | 0 | 17.2 | 17 | 11.5 | 52.4 | 183.1 | 183.2 | 186.9 | 97.8 | 0 | 18 | 17 | 43.4 |  |  | 6.7 | 51.9 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 44 |  |  |  | 86.5 | 166.8 | 165.7 | 196.8 | 246.9 | 69.1 |  |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 140.3 | 88.1 | 62.1 | 70.4 | 30 | 0 | 46.7 | 47.5 | 139.5 | 141.1 | 168.2 | 179 | 0 |  |  |  | 207.3 | 99.8 | 8.2 | 5.7 | 39.2 | 74 | 15.7 |  | 0.4 | 4.3 | 9.9 | 1.4 | 186.1 | 94.1 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 15.8 | 0 | 3.2 | 3.3 | 13.8 | 13.4 | 16.6 | 8.5 | 36.2 | 16.8 | 2 | 7.9 | 1.4 |  | 3.9 | 0.4 | 1.1 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 5.8 | 33.5 | 32.5 | 34.9 | 38.1 | 6 | 4.2 | 2 | 3.8 | 1.7 | 7.8 | 3 | 3.2 | 3.3 | 18.2 | 228.2 | 15.4 | 127.4 | 0.6 | 23.4 | 34.7 | 94 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 14 | 6.7 | 10.1 | 20 | 9.2 |  |  | 15.4 |  | 7.8 | 11 | 10.1 | 7729.9 | 18.2 | 3.48 | 6.6 | 5.5 | 27.33 | 9.5 | 2.8 | 7 | 80.41
05/08/2026 | 14:30 | 61.4 | 644 | 215.3 |  |  | 9.5 | 93.4 |  |  | 176.9 | 195.8 | 196.7 | 277.9 | 200.4 |  | 419.3 | 2.9 |  | 12.6 |  | 99.2 | 7.7 | 5 | 22 | 46.4 | 99.3 |  |  |  | 6.1 | 222.1 | 26.5 | 0 | 16.4 | 16.8 | 11.5 | 53.8 | 184.6 | 184.8 | 187.2 | 97.3 | 25.1 | 25.5 | 16.3 | 77.1 |  |  | 6.8 | 49.8 |  |  |  |  | 27.7 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 85.1 | 168.5 | 166.9 | 197.6 | 247.2 | 67 |  |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.1 | 0.7 | 98 | 95 | 61.3 | 69.9 | 29.6 | 0 | 46.8 | 47.5 | 139.7 | 141.5 | 168.1 | 179.7 | 0 |  |  |  | 207.1 | 99.9 | 8.2 | 5.9 | 40.3 | 73.9 | 15.6 |  | 0.4 | 8.1 | 9.9 | 0.8 | 186.9 | 94.4 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 12.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 13.9 | 13.4 | 16.6 | 8.2 | 35.9 | 16.7 | 1.8 | 7.3 | 1.4 |  | 3.8 | 0.3 | 1 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 3.9 | 6.7 | 41.2 | 32.9 | 32.9 | 37.5 | 5.4 | 3.6 | 2 | 3.8 | 1.7 | 7.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 18.2 | 226 | 13.9 | 128.9 | 0.6 | 40.2 | 60.7 | 94.1 |  | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 12.6 | 6.7 | 10.1 | 20 | 8.8 |  |  | 11.8 |  | 9.5 | 11 | 8.9 | 7888.6 | 18 | 3.46 | 6.6 | 5.5 | 27.27 | 7.35 | 2.7 | 7.1 | 77.98
05/08/2026 | 15:00 | 56.5 | 637.1 | 212.2 |  |  | 9.8 | 92 |  |  | 178.3 | 195.1 | 194.6 | 276.5 | 199.3 |  | 378.1 | 3 |  | 12.8 |  | 98.3 | 7.3 | 5.1 | 22.1 | 46.2 | 56.5 |  |  |  | 6.1 | 221.9 | 25.9 | 0 | 16 | 16.8 | 11.5 | 55 | 183.7 | 184.1 | 187 | 96.9 | 17.7 | 21.6 | 16.6 | 56.3 |  |  | 6.8 | 50.2 |  |  |  |  | 27.6 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 85.9 | 167.6 | 165.7 | 197.1 | 247.1 | 67.5 |  |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.1 | 0.7 | 86.6 | 78.2 | 61.3 | 70 | 29.5 | 0 | 46.7 | 47.5 | 139 | 141.3 | 168.1 | 180.4 | 0 |  |  |  | 206.9 | 99.8 | 8.2 | 5.8 | 41.4 | 73.3 | 15.2 |  | 0.3 | 8.1 | 9.9 | 1.1 | 184.7 | 94.4 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 11 | 0 | 3.2 | 3.5 | 14.1 | 13.4 | 16.5 | 7.2 | 33.8 | 16.4 | 2.3 | 7.3 | 1.4 |  | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 3.7 | 7.9 | 41.9 | 32.8 | 48 | 45.8 | 7.4 | 4.6 | 2 | 3.8 | 1.7 | 7.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 18.1 | 221.8 | 12.1 | 128.1 | 0.6 | 86.4 | 90.5 | 93 |  | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 11 | 6.6 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 0 |  | 9.5 | 11 | 9.5 | 7794.4 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.39 | 6.5 | 2.8 | 7 | 73.69
05/08/2026 | 15:30 | 59.4 | 646.5 | 216.3 |  |  | 30.7 | 93.9 |  |  | 179.5 | 196.7 | 198 | 270.8 | 200.5 |  | 308.8 | 3.1 |  | 12.8 |  | 104.3 | 7.8 | 5.3 | 22.3 | 46 | 20.9 |  |  |  | 6.2 | 223.5 | 25 | 25.4 | 16.3 | 16.8 | 11.6 | 56.5 | 182.9 | 183.2 | 188.1 | 97.5 | 18.2 | 19.1 | 17.4 | 44.3 |  |  | 6.7 | 57.5 |  |  |  |  | 70.1 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 87.7 | 167.3 | 165.5 | 197.1 | 249.3 | 70.2 |  |  |  |  | 24.4 |  |  | 4.1 | 0.8 | 69.4 | 86.1 | 62.7 | 70.1 | 30 | 0 | 47.1 | 47.9 | 137.9 | 140.2 | 168.4 | 180.1 | 0 |  |  |  | 206.7 | 99.8 | 8.3 | 5.9 | 41.9 | 71.2 | 15.6 |  | 0.2 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 180.8 | 93.1 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 12 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 14.2 | 13.2 | 16.1 | 8.1 | 39.3 | 15.3 | 2 | 10.8 | 1.5 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 9.2 | 37.7 | 32.2 | 41.8 | 51.1 | 4.7 | 4.7 | 2 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 3 | 3.2 | 3.3 | 18.1 | 220.5 | 10 | 125.4 | 0.6 | 87.1 | 85.5 | 90.7 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 9 | 6.7 | 10.1 | 20 | 9.2 |  |  | 0 |  | 9.3 | 11 | 9.7 | 7783.6 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.6 | 27.26 | 18.68 | 2.8 | 7 | 85.84
05/08/2026 | 16:00 | 57.3 | 644.5 | 215.8 |  |  | 30.5 | 92.9 |  |  | 178.7 | 195.2 | 195.7 | 274.1 | 198.6 |  | 385.7 | 3.1 |  | 12.7 |  | 104.3 | 7.9 | 5.4 | 22.4 | 46.3 | 29.4 |  |  |  | 2 | 223.2 | 24.2 | 40.4 | 16 | 16.7 | 11.6 | 57.1 | 182.7 | 182.9 | 187.1 | 97.4 | 16.1 | 23.4 | 17.7 | 44.1 |  |  | 6.7 | 80.2 |  |  |  |  | 70.2 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 87.3 | 166.4 | 164.5 | 195.7 | 248.1 | 69.5 |  |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 109.5 | 84.6 | 62.5 | 69.3 | 30.1 | 0 | 46.8 | 47.7 | 137.7 | 140.2 | 166.4 | 178.3 | 0 |  |  |  | 207 | 99.8 | 8.2 | 5.8 | 38.7 | 64.7 | 14.3 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 2.9 | 172.7 | 91.3 | 0.4 | 1 | 2.7 | 12.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.2 | 12.6 | 15 | 7.1 | 35.6 | 12.8 | 2.4 | 15.8 | 1.6 |  | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 10.3 | 32.7 | 27.4 | 35.8 | 43 | 6 | 4.3 | 2 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 17.9 | 210.2 | 7.5 | 105.1 | 0.6 | 93.2 | 91.7 | 84.6 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 6.7 | 6.6 | 10.1 | 20 | 8.8 |  |  | 15.3 |  | 9.9 | 11 | 10.4 | 7866.5 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.2 | 18.95 | 2.6 | 7.1 | 85.85
05/08/2026 | 16:30 | 68.7 | 645.3 | 216 |  |  | 29.8 | 92 |  |  | 179.3 | 197.4 | 197.6 | 275.2 | 198.7 |  | 558.1 | 2.9 |  | 12.6 |  | 104.6 | 7.7 | 5.2 | 16.9 | 46.5 | 176 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 25.2 | 31 | 15.7 | 16.7 | 11.5 | 53.9 | 184.6 | 184.7 | 187.7 | 96.6 | 14.2 | 18 | 16.4 | 104.6 |  |  | 6.8 | 80.1 |  |  |  |  | 69.4 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 86 | 168.2 | 166.4 | 197.4 | 249.1 | 68.1 |  |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.1 | 0.8 | 112.1 | 91.4 | 61.9 | 69.5 | 29.8 | 0 | 47.1 | 47.9 | 139.9 | 142 | 168 | 180.8 | 0 |  |  |  | 207.3 | 99.9 | 8.2 | 5.8 | 39 | 36.5 | 15 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 2.6 | 100.1 | 86.7 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 12.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.2 | 10.3 | 12.7 | 7.8 | 34.8 | 6 | 2.1 | 16.9 | 1.7 |  | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 3 | 3.9 | 8.1 | 38.6 | 17.2 | 31.6 | 36.4 | 5.1 | 3.9 | 1.7 | 3.9 | 1.7 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 17.5 | 145.2 | 4.8 | 64.8 | 0.6 | 97 | 95.2 | 51 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 4.3 | 6.6 | 10.1 | 20.1 | 9.2 |  |  | 15.5 |  | 9.5 | 11 | 10.3 | 7919.3 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.3 | 18.95 | 2.6 | 7.1 | 85.95
05/08/2026 | 17:00 | 176.8 | 644.5 | 215.3 |  |  | 10 | 90.4 |  |  | 179.5 | 197.2 | 197.9 | 275.8 | 199.9 |  | 554.9 | 3 |  | 12.6 |  | 103.1 | 7.9 | 5.2 | 16.9 | 70.1 | 189.3 |  |  |  | 6.5 | 224.2 | 24.5 | 50.8 | 16.4 | 16.6 | 11.5 | 57.6 | 184.5 | 185.2 | 187.4 | 96.9 | 15.2 | 25.9 | 17.5 | 103.7 |  |  | 6.8 | 122.7 |  |  |  |  | 69.9 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 86.7 | 168.4 | 166.6 | 197.9 | 249 | 69.4 |  |  |  |  | 24 |  |  | 4.1 | 0.7 | 105.2 | 94 | 62 | 69.6 | 30 | 0 | 47.3 | 48.2 | 139.8 | 141.9 | 168.8 | 181.1 | 0 |  |  |  | 207.7 | 100 | 8.2 | 5.8 | 38.5 | 13.1 | 15.3 |  | 0 | 8.2 | 10 | 1.2 | 44.2 | 55.9 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 12.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 14.2 | 4.3 | 5.6 | 9.5 | 35.6 | 0.5 | 2.1 | 17.2 | 1.8 |  | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 8 | 45.1 | 6.4 | 25.3 | 31.6 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 3.9 | 1.7 | 7.5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 14 | 51.9 | 2.1 | 21.8 | 0.6 | 112.9 | 113.1 | 20 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 6.6 | 10 | 20 | 8.4 |  |  | 15.4 |  | 8.6 | 11 | 7.7 | 7897.6 | 17.8 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.31 | 18.95 | 2.6 | 7 | 85.76
05/08/2026 | 17:30 | 100.1 | 647.4 | 217.3 |  |  | 10.3 | 91.6 |  |  | 179.7 | 197.7 | 197.1 | 275 | 200.6 |  | 552.1 | 3 |  | 15.4 |  | 105.1 | 7.9 | 5.3 | 17 | 70.1 | 159.5 |  |  |  | 2.8 | 148.7 | 24 | 71.5 | 16.4 | 16.8 | 11.5 | 57.1 | 183.9 | 183.9 | 187.2 | 97.6 | 27.2 | 18.3 | 17.5 | 51.6 |  |  | 6.7 | 99.8 |  |  |  |  | 70.1 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 86.8 | 168.7 | 166.6 | 198.4 | 250 | 69.5 |  |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.1 | 0.8 | 106.5 | 86.4 | 62.3 | 69.5 | 30.1 | 0 | 47.8 | 48.7 | 140.2 | 142.3 | 168.4 | 182 | 175 |  |  |  | 208.2 | 100.3 | 8.2 | 5.8 | 46 | 0.1 | 15.1 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 0.9 | 1.6 | 22.7 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 12.4 | 0 | 3.1 | 3.5 | 14.2 | 0.3 | 0.4 | 10.8 | 38.1 | 0 | 1.8 | 17.2 | 1.9 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 8.1 | 48.5 | 0 | 22 | 30.1 | 3 | 1.8 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 16.9 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 120.8 | 127.9 | 0.8 |  | 3.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.5 |  | 8.5 | 10.8 | 7.9 | 7673.3 | 17.6 | 2.504 | 10.6 | 5.5 | 27.53 | 18.95 | 2.6 | 7 | 92.284
05/08/2026 | 18:00 | 99.8 | 645.9 | 216.5 |  |  | 10.2 | 88.8 |  |  | 180.3 | 197.6 | 197.6 | 276.4 | 198.1 |  | 521 | 3 |  | 15.5 |  | 105.6 | 7.7 | 5.2 | 16.9 | 70 | 143.5 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 24 | 61.9 | 16.4 | 16.8 | 11.5 | 57.1 | 183.8 | 183.9 | 187.5 | 97.8 | 15 | 18.1 | 17.4 | 47.7 |  |  | 6.7 | 90.7 |  |  |  |  | 69.9 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 86.8 | 169.5 | 167.5 | 199.3 | 250.7 | 68.8 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 118.6 | 78.8 | 62.3 | 69.6 | 30 | 0 | 48.2 | 48.9 | 141 | 143.2 | 169.3 | 183.1 | 174.1 |  |  |  | 208.6 | 100.5 | 8.2 | 5.8 | 44.1 | 0 | 15.1 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 14.2 | 0 | 0 | 10.3 | 35.2 | 0 | 2.2 | 17.3 | 1.9 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3 | 4.3 | 8.9 | 43.9 | 0 | 14 | 20.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.9 | 133 | 0 |  | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.4 |  | 7.4 | 11 | 7.5 | 7551.4 | 17.5 | 3.816 | 11.4 | 5.5 | 27.68 | 18.95 | 2.8 | 16.2 | 103.846
05/08/2026 | 18:30 | 128.8 | 646.2 | 216.6 |  |  | 10 | 88.2 |  |  | 179.4 | 197 | 197.5 | 276.1 | 199.9 |  | 554.4 | 3 |  | 15.7 |  | 104 | 7.7 | 5.2 | 16.8 | 66.6 | 189.9 |  |  |  | 6.1 | 200 | 24.1 | 76 | 15.5 | 17 | 11.5 | 56.4 | 183.8 | 183.8 | 187.3 | 97.8 | 15.3 | 18 | 17.4 | 92.8 |  |  | 6.7 | 121.2 |  |  |  |  | 69.9 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 86.7 | 169.4 | 167.6 | 199.4 | 249.8 | 69.1 |  |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.1 | 0.8 | 84.1 | 89.2 | 62.2 | 69.6 | 30.1 | 0 | 48.3 | 49 | 140.9 | 143.2 | 168.9 | 183.2 | 174.5 |  |  |  | 208.8 | 100.7 | 8.2 | 5.7 | 41 | 0 | 14.6 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.4 | 0.5 | 0 | 3.5 | 14.2 | 0 | 0 | 10.7 | 37.2 | 0 | 2.2 | 17.4 | 2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3 | 4.2 | 8.1 | 44 | 0 | 20 | 22.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.2 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.5 | 102.4 | 0 |  | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 19.5 | 8.8 |  |  | 15.3 |  | 6.2 | 11 | 6.9 | 7738.2 | 17.5 | 6.604 | 10.1 | 5.5 | 27.89 | 18.95 | 3 | 16.1 | 105.644
05/08/2026 | 19:00 | 126.1 | 644.3 | 215.8 |  |  | 10 | 88.1 |  |  | 179.7 | 198 | 198.4 | 274.9 | 199.2 |  | 556.8 | 3 |  | 15.6 |  | 105.7 | 7.5 | 5.2 | 17 | 86.1 | 161.8 |  |  |  | 6.1 | 223.7 | 25 | 76 | 15.6 | 16.8 | 11.5 | 56.7 | 183.6 | 183.6 | 187 | 97.3 | 14.3 | 18 | 16.5 | 82.3 |  |  | 6.8 | 120.9 |  |  |  |  | 69.7 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 86.5 | 169.9 | 168.3 | 200 | 252.7 | 68.3 |  |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 138.4 | 82.7 | 62.1 | 69.5 | 29.8 | 0 | 48.2 | 49.1 | 141.5 | 143.4 | 168.9 | 183.3 | 173.5 |  |  |  | 209 | 101 | 8.2 | 5.6 | 42.1 | 0 | 13.1 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 12.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.2 | 0 | 0 | 10.6 | 38.1 | 0 | 1.7 | 17.4 | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 37.7 | 0 | 14 | 19.6 | 2.1 | 1.2 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.2 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.8 | 92.7 | 0 |  | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | 6.7 | 10 | 19.4 | 8.5 |  |  | 15.2 |  | 7.6 | 11 | 6.8 | 7757 | 17.5 | 9.9503 | 10.5 | 5.5 | 28 | 18.95 | 3.1 | 15.9 | 109.4003
05/08/2026 | 19:30 | 128.5 | 644.7 | 216.3 |  |  | 10.1 | 88.3 |  |  | 179.6 | 197.3 | 197.4 | 274.3 | 199.2 |  | 555.5 | 3 |  | 15.7 |  | 105.1 | 7.5 | 5.2 | 16.8 | 86.3 | 169 |  |  |  | 5.5 | 224.1 | 24.7 | 50 | 15.6 | 16.8 | 11.5 | 54 | 183.7 | 183.3 | 186.8 | 97.8 | 14.8 | 18 | 16.6 | 81.6 |  |  | 6.8 | 120.8 |  |  |  |  | 80.2 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 86.8 | 169.9 | 168.1 | 200 | 251.6 | 69.4 |  |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 164.1 | 80.3 | 62.2 | 69.5 | 30.1 | 0 | 48.2 | 49.1 | 141.3 | 143.4 | 168.9 | 182.5 | 174.5 |  |  |  | 209.4 | 101.1 | 8.2 | 5.6 | 39.9 | 0 | 13.7 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.2 | 0 | 0 | 11.2 | 36.4 | 0 | 1.7 | 18.3 | 2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 31.9 | 0 | 12.1 | 14.4 | 1.9 | 1 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.2 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.8 | 89.6 | 0 |  | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 0 | 6.6 | 10 | 19.4 | 9 |  |  | 15.4 |  | 9.4 | 11.3 | 7.8 | 7747.4 | 16.4 | 12.1313 | 11.4 | 5.5 | 28.05 | 18.95 | 3.1 | 16.2 | 111.7313
05/08/2026 | 20:00 | 128.5 | 642.2 | 215.5 |  |  | 10 | 86.9 |  |  | 179.7 | 198.1 | 198.2 | 274 | 200.9 |  | 547.1 | 3 |  | 15.8 |  | 105 | 7.3 | 5.2 | 22.7 | 86.2 | 152.9 |  |  |  | 5.1 | 223.1 | 23.3 | 75.8 | 15.7 | 16.6 | 11.5 | 57.1 | 184.3 | 184.5 | 187 | 97 | 15 | 24.9 | 17.3 | 83.9 |  |  | 6.7 | 120.9 |  |  |  |  | 79.7 | 24.7 |  | 43.4 |  |  |  | 86.4 | 170.1 | 168.6 | 200 | 252.9 | 68.3 |  |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 128.8 | 79.3 | 62 | 69.4 | 29.8 | 0 | 48.3 | 49.1 | 141.8 | 143.8 | 169.5 | 183.1 | 173.6 |  |  |  | 209.5 | 100.9 | 8.1 | 5.6 | 44.3 | 0 | 13.2 |  | 0 | 8.1 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.2 | 0 | 0 | 12.4 | 33 | 0 | 1.7 | 19.7 | 1.9 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | 28.3 | 0 | 16 | 24.8 | 3 | 1.1 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.3 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.6 | 77.2 | 0 |  | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | 6.6 | 10 | 19.5 | 8.8 |  |  | 15.2 |  | 8.9 | 11.3 | 9.8 | 7743 | 15.5 | 11.8466 | 11.9 | 5.5 | 28.05 | 18.95 | 3.1 | 16.1 | 110.9466
05/08/2026 | 20:30 | 131.1 | 641.5 | 215.4 |  |  | 10 | 87.1 |  |  | 179.5 | 196.9 | 196.3 | 276.3 | 198.6 |  | 543.1 | 3 |  | 15.8 |  | 105.3 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 86.3 | 206.1 |  |  |  | 3.3 | 145 | 23 | 61.7 | 15.5 | 16.4 | 11.5 | 57.4 | 183.7 | 183.6 | 186.9 | 98.5 | 15.2 | 24.4 | 18.1 | 41.7 |  |  | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 79.9 | 24.4 |  | 43.5 |  |  |  | 86.6 | 169.5 | 168.1 | 199.9 | 253.9 | 68.8 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 156.1 | 76.3 | 66.1 | 70.5 | 29.6 | 0 | 48.2 | 48.9 | 141.4 | 143.6 | 167.8 | 182.6 | 174.6 |  |  |  | 209.4 | 101 | 8.1 | 5.6 | 43.1 | 0 | 12.3 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 12.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.2 | 0 | 0 | 13.2 | 38.3 | 0 | 1.7 | 19.8 | 1.9 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 4.2 | 7.4 | 32.5 | 0 | 20.5 | 31 | 2.3 | 1.3 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.7 | 70.8 | 0 |  | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0 | 6.6 | 10 | 19.7 | 10 |  |  | 15.3 |  | 8.6 | 11.3 | 9.7 | 7686.3 | 18 | 7.96 | 11.9 | 5.4 | 28.06 | 18.95 | 3.2 | 16 | 109.47
05/08/2026 | 21:00 | 126.2 | 644 | 216.2 |  |  | 10 | 87.1 |  |  | 180 | 197.2 | 197.6 | 276.2 | 199.9 |  | 525.3 | 3 |  | 15.7 |  | 104.9 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 86.1 | 170.9 |  |  |  | 5.1 | 144.9 | 24.3 | 50.6 | 15.1 | 16.4 | 11.5 | 54.4 | 183.9 | 183.3 | 187.4 | 96.8 | 17.5 | 18 | 17.3 | 67.3 |  |  | 6.7 | 120.9 |  |  |  |  | 79.9 | 25.6 |  | 43.6 |  |  |  | 86.7 | 170.5 | 169.1 | 200 | 254.3 | 69.6 |  |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 134.9 | 76.2 | 66.2 | 71.2 | 29.7 | 0 | 48.4 | 49.1 | 141.9 | 144.4 | 169.7 | 182.7 | 174.5 |  |  |  | 209.4 | 101.1 | 8.2 | 5.6 | 46.7 | 0 | 11.3 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.2 | 0 | 0 | 12.4 | 34.3 | 0 | 1.7 | 19.8 | 1.9 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 4 | 2.9 | 4.1 | 5.7 | 27.9 | 0 | 17.3 | 35.2 | 3 | 1.6 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.7 | 62.4 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 19.6 | 9.4 |  |  | 15 |  | 9.2 | 11.1 | 9.7 | 7598.9 | 15.5 | 7.985 | 11.9 | 5.4 | 28.08 | 18.95 | 3.2 | 16 | 107.015
05/08/2026 | 21:30 | 129.7 | 641.9 | 214.9 |  |  | 10.2 | 87.4 |  |  | 179.6 | 196.1 | 196.5 | 277 | 200.7 |  | 506.2 | 3 |  | 15.8 |  | 104.5 | 7.3 | 5.2 | 22.5 | 86.1 | 188.9 |  |  |  | 5.1 | 143.9 | 22.1 | 46.4 | 15.4 | 16.6 | 11.5 | 56.5 | 183.7 | 183.5 | 187.2 | 97.2 | 12.1 | 17.9 | 17.8 | 41 |  |  | 6.8 | 82.9 |  |  |  |  | 61.2 | 25.1 |  | 43.7 |  |  |  | 86.8 | 169.7 | 168.3 | 200 | 254.8 | 68.8 |  |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 183.6 | 70.8 | 66 | 70.9 | 30.5 | 0 | 48.3 | 49.2 | 141.1 | 143.4 | 168.9 | 183.2 | 174.7 |  |  |  | 209.5 | 101.2 | 8.1 | 5.7 | 47.6 | 0 | 11.2 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 12.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 13 | 34.4 | 0 | 2.4 | 18.3 | 1.8 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 8.2 | 19.9 | 0 | 28.7 | 41.7 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.3 | 43.9 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 9.5 | 10.8 | 8.8 | 7516.5 | 17.8 | 7.98 | 11.9 | 5.4 | 28.09 | 18.95 | 3.2 | 16.2 | 109.52
05/08/2026 | 22:00 | 129.2 | 642.4 | 215.4 |  |  | 10 | 87.2 |  |  | 179.6 | 195.8 | 196.1 | 277.2 | 198.8 |  | 433.2 | 3 |  | 15.9 |  | 104.4 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 61.3 | 182.1 |  |  |  | 6.5 | 144.3 | 23.7 | 46.3 | 11.9 | 16.7 | 11.5 | 57.5 | 184.5 | 184.3 | 187.2 | 98 | 12.3 | 18 | 17.2 | 43.7 |  |  | 6.7 | 82.6 |  |  |  |  | 61.1 | 25 |  | 43.4 |  |  |  | 86.8 | 169.8 | 168.1 | 199.8 | 253.9 | 69 |  |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.1 | 0.7 | 188.3 | 70.3 | 66.1 | 71.1 | 30.5 | 0 | 48.3 | 49.1 | 141.8 | 143.9 | 169.1 | 183.1 | 174.6 |  |  |  | 209.2 | 101 | 8.1 | 5.6 | 45.3 | 0 | 11 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 12.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 11.5 | 32.9 | 0 | 2.4 | 15.5 | 1.8 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 4.1 | 11.7 | 23.4 | 0 | 20.4 | 39.2 | 3.5 | 2.4 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.3 | 50.1 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 19.7 | 9.5 |  |  | 14.5 |  | 8.8 | 10.7 | 10.9 | 7407.6 | 17.8 | 7.981 | 11.9 | 5.4 | 28.06 | 18.95 | 3.3 | 16.1 | 109.491
05/08/2026 | 22:30 | 131.4 | 642.5 | 215.5 |  |  | 10.1 | 87.3 |  |  | 179.7 | 197.3 | 196.4 | 276.9 | 200 |  | 453.1 | 3 |  | 15.9 |  | 107.2 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 60.3 | 73.2 |  |  |  | 5.1 | 144.5 | 23.7 | 41.3 | 16.2 | 16.6 | 11.5 | 55.9 | 184.5 | 184.3 | 187.2 | 98.3 | 18.6 | 24 | 16 | 44.3 |  |  | 6.7 | 83.3 |  |  |  |  | 61.1 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 86.7 | 169.5 | 168 | 199.6 | 252.4 | 68.7 |  |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 203.5 | 74.4 | 65.9 | 70.9 | 30.5 | 0 | 48.4 | 49.2 | 141.7 | 143.9 | 168.9 | 182.8 | 174.4 |  |  |  | 209.4 | 101 | 8.1 | 5.6 | 46 | 0 | 8.7 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 12.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 12.5 | 35.4 | 0 | 1.6 | 15.5 | 1.8 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 3 | 4.2 | 9 | 31.2 | 0 | 27 | 45.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.7 | 68.8 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 19.8 | 9 |  |  | 14.6 |  | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 7373.5 | 18.1 | 7.981 | 11.9 | 5.4 | 28.07 | 18.95 | 3.4 | 15.9 | 109.701
05/08/2026 | 23:00 | 63.4 | 638 | 213.6 |  |  | 9.6 | 86 |  |  | 179.7 | 196 | 196.4 | 277.9 | 198.8 |  | 359.4 | 2.9 |  | 12.8 |  | 105.5 | 7.3 | 5 | 22.5 | 60.1 | 95.6 |  |  |  | 5.1 | 143.2 | 24.5 | 72.6 | 15.8 | 16.6 | 11.5 | 56 | 184.8 | 184.6 | 187.3 | 96.3 | 17.1 | 17.6 | 14.9 | 40.2 |  |  | 6.7 | 83.5 |  |  |  |  | 59.9 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 85.4 | 170 | 168.6 | 199.9 | 255.1 | 33 |  |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.1 | 0.7 | 127.6 | 67.6 | 65.3 | 68.6 | 30.4 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.8 | 144.1 | 169.1 | 183 | 92.8 |  |  |  | 209.4 | 101.2 | 8.2 | 5.6 | 51.4 | 0 | 10 |  | 0 | 8.1 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 11.9 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 14.9 | 42.8 | 0 | 1.7 | 15.5 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 4 | 8.5 | 33.8 | 0 | 31.3 | 52.4 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.4 | 103.4 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 14.9 |  | 8.6 | 10.3 | 9.5 | 7130.6 | 18.1 | 7.003 | 11.9 | 5.4 | 28.07 | 18.95 | 3.3 | 16.2 | 108.923
05/08/2026 | 23:30 | 66.7 | 642 | 215.7 |  |  | 0 | 86.3 |  |  | 180.1 | 196.6 | 196.2 | 275.1 | 199.9 |  | 277.1 | 2.9 |  | 12.6 |  | 103.8 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 60.4 | 119.2 |  |  |  | 5.1 | 144.3 | 24.8 | 45 | 16.4 | 16.6 | 11.5 | 57.1 | 184 | 183.7 | 187.5 | 97.3 | 0 | 17.9 | 14.8 | 42.5 |  |  | 6.8 | 84.7 |  |  |  |  | 60.8 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 86.2 | 169.8 | 168.3 | 199.8 | 254.2 | 0 |  |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.1 | 0.8 | 160.2 | 79.5 | 66 | 66.5 | 30.6 | 0 | 48.3 | 49.2 | 142.2 | 144.2 | 169.3 | 183.6 | 93.1 |  |  |  | 209.3 | 101.1 | 8.2 | 5.7 | 50 | 0 | 10.2 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 12.3 | 0 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 15.2 | 44.2 | 0 | 2.2 | 15.5 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 3 | 4.2 | 8.9 | 39.9 | 0 | 41.9 | 60.6 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.6 | 114.7 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.2 |  | 7.6 | 11.2 | 9.7 | 7095.6 | 18 | 0 | 6.2 | 5.4 | 28.01 | 18.95 | 3.4 | 16 | 95.96
06/08/2026 | 00:00 | 61.4 | 547.3 | 181.7 |  |  | 0 | 86.6 |  |  | 179.6 | 196.7 | 196.2 | 275.7 | 201 |  | 241.9 | 2.9 |  | 12.5 |  | 104.3 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 62 | 110.6 |  |  |  | 5.1 | 0 | 25.5 | 73.3 | 16.2 | 16.9 | 11.5 | 56.9 | 184.2 | 184.1 | 187.6 | 95.7 | 0 | 18.1 | 14.4 | 41.8 |  |  | 6.8 | 84.5 |  |  |  |  | 58.9 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 86.2 | 170 | 167.8 | 199.3 | 253.9 | 0 |  |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.1 | 0.7 | 157.6 | 84 | 65.8 | 61.8 | 30.5 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.8 | 144.3 | 169.4 | 183.3 | 94 |  |  |  | 209.2 | 101.1 | 8.1 | 5.7 | 46.9 | 0 | 10.8 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 12.2 | 0 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 12.5 | 45.7 | 0 | 2.4 | 15.5 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 41.8 | 0 | 36.4 | 56.7 | 3.9 | 2.7 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108 | 100.7 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 9.1 |  |  | 15.1 |  | 6.8 | 11.2 | 8.6 | 6766 | 18 | 0 | 6.2 | 5.4 | 27.96 | 18.95 | 3.5 | 16.1 | 96.11
EJEC |  | 1609.8 | 14737.7 | 4895.85 | 0 | 0 | 295.7 | 2182.75 | 0 | 0 | 4299.7 | 4734.3 | 4760.8 | 6674.5 | 4808.25 | 0 | 9874.75 | 71.45 | 0 | 283.4 | 0 | 2436.4 | 184.8 | 124.7 | 518.9 | 1358.45 | 2134.95 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3564.15 | 642.55 | 1065.75 | 423.8 | 401.7 | 276.75 | 1321.9 | 4307.85 | 4314.55 | 4398.75 | 2249.85 | 190.45 | 501.05 | 273.55 | 1155.8 | 0 | 0 | 161.5 | 1840.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.7 | 68.75 | 0 | 1018.95 | 0 | 0 | 0 | 1959.65 | 4059.65 | 4018.2 | 4773.25 | 6049.3 | 1117.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.75 | 0 | 0 | 98.4 | 19.55 | 3201.9 | 1992.8 | 1524.85 | 1664 | 716.3 | 287.15 | 1150.75 | 1170.8 | 3384.8 | 3435.5 | 4053.8 | 4379.4 | 1098.95 | 0 | 0 | 0 | 4985.8 | 2409.8 | 195.9 | 136.2 | 931.05 | 679.05 | 312.5 | 0 | 2.65 | 142.1 | 158.6 | 25.2 | 1707.8 | 917.3 | 9.6 | 27.95 | 61.5 | 352.65 | 45.3 | 44.45 | 81.55 | 335.1 | 129.05 | 157.9 | 223.65 | 702.55 | 147.75 | 49.5 | 370.55 | 38.75 | 0 | 91.85 | 2.45 | 7.9 | 91.9 | 90.45 | 66.1 | 95.6 | 142.3 | 504.45 | 295.3 | 575.45 | 892.2 | 70.25 | 48.95 | 17.25 | 93.35 | 41 | 181.65 | 69.65 | 80.15 | 82.4 | 301.4 | 2154.8 | 127 | 1162.4 | 14.4 | 1025.1 | 1064.8 | 866.8 | 0 | 107.95 | 53.1 | 35.65 | 54.65 | 118.35 | 159.95 | 313.65 | 402.7 | 216.15 | 0 | 0 | 172.05 | 0 | 199.2 | 264.4 | 225.95 | 174473.95 | 448.35 | 60.6201 | 146.65 | 131.65 | 666.845 | 389.385 | 77.25 | 236.65 | 2157.4001

## REACTIVA
miércoles, 5 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/08/2026 | 00:30 | -12.8 | -52.6 | 7.9 |  |  | 0 | 11 |  |  | 2.2 | 4.2 | -4.3 | 33.6 | -12 |  | 33.7 | -0.1 |  | 0 |  | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | -3.9 | -17.7 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.5 | 8.2 | 2 | 0.8 | 1.7 | 1 | -13.7 | -13.1 | -42.5 | 2 | 0 | 7.3 | 0.2 | -1.7 |  |  | -3.3 | 7.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 47.2 | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 18.8 | 31.4 | 4.9 | 11.8 | 0.5 | -25.3 | 2 | 2.5 | 26.1 | 33.2 | -16.3 | -41.6 | 0 |  |  |  | -6.4 | -7.5 | -0.8 | 0.5 | -27.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5.7 | -11.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.4 | -8.7 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.8 |  |  | 0 |  | 2.6 | 3.7 |  | -8.1 | 0 | 1.6 | 0.37 | 0.23 | -0.3 | 0.2 | 2.1
05/08/2026 | 01:00 | -11.7 | -50 | 8.3 |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 1.4 | 6.2 | -2.1 | 32.3 | -12 |  | 34.3 | 0 |  | 0 |  | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | -4.1 | -14.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.3 | 8.2 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 0 | -13.3 | -12.8 | -42.3 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | -1.3 |  |  | -3.3 | 6.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 46.3 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.3 | 31.3 | 4.7 | 11.8 | 0.5 | -25.5 | 2 | 2.5 | 25.8 | 32.7 | -17.1 | -39.3 | 0 |  |  |  | -7.5 | -8.2 | -0.7 | 0.4 | -24.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | -0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -5.3 | -11.6 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.2 | -6.1 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.8 |  |  | 0 |  | 3.4 | 3.4 |  | 2.2 | 0 | 1.4 | 0.37 | 0.24 | -0.3 | 0.2 | 1.91
05/08/2026 | 01:30 | -11.1 | -47.9 | 9.3 |  |  | 0 | 17.3 |  |  | 2.6 | 8.1 | 0.4 | 33.8 | -11.2 |  | 37.3 | 0.1 |  | 0 |  | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 3.1 | -3.9 | -14.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1 | 7.8 | 2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | -12 | -11.3 | -41.1 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0 | -1.3 |  |  | -3.3 | 5.8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 48.1 | 0 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.5 | 30.6 | 4.3 | 11.8 | 0.4 | -24.7 | 2.2 | 2.7 | 27.1 | 34 | -14.7 | -36.2 | 0 |  |  |  | -7.4 | -8.1 | -0.3 | 0.7 | -19.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | -4.2 | -10.1 |  |  | 0 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.3 | -0.9 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.9 | 3.7 |  | 50.6 | 0 | 1.4 | 0.37 | 0.22 | -0.3 | 0.1 | 1.79
05/08/2026 | 02:00 | -11.6 | -50.7 | 8.4 |  |  | 0 | 9.7 |  |  | 2.6 | 7.5 | -0.4 | 33.6 | -12.7 |  | 30.4 | 0 |  | 0 |  | 1.1 | 1 | -0.6 | 2.9 | -4.5 | -14.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.3 | 8.4 | 2 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | -14.7 | -14.1 | -43.8 | 2.1 | 0 | 3.4 | 0 | -1.4 |  |  | -3.3 | 5.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 46 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 18.2 | 31.1 | 4.6 | 11.8 | 0.5 | -25.7 | 1.9 | 2.4 | 24.2 | 31.1 | -19.4 | -39.5 | 0 |  |  |  | -7.4 | -8.1 | -1.2 | 0.3 | -18.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.6 | 0 | -4.2 | -10.5 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | 1.2 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 2.1 |  |  | 0 |  | 4 | 3.6 |  | -10.1 | 0 | 1.6 | 0.36 | 0.22 | -0.4 | 0.2 | 1.98
05/08/2026 | 02:30 | -20.6 | -44.5 | 9.4 |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 2.7 | 9.2 | 0.5 | 32.3 | -12.1 |  | 28.2 | 0.1 |  | 0 |  | 5.1 | 1.3 | -0.1 | 2.9 | -5.1 | -12.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.1 | 7.9 | 2.2 | -0.9 | 1.7 | 0.3 | -12.9 | -12.4 | -42.6 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | -0.5 |  |  | -3.3 | 6.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 47.2 | 0 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 18.7 | 30.8 | 4.8 | 12.2 | 0.5 | -26 | 1.8 | 2.2 | 22.5 | 29.3 | -22.3 | -38.4 | 0 |  |  |  | -7.1 | -8 | -1 | 0.4 | -19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.4 | -9.5 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | -1.4 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |  |  | 0 |  | 3.5 | 3.6 |  | 7.2 | 0 | 1.6 | 0.36 | 0.21 | -0.4 | 0.1 | 1.87
05/08/2026 | 03:00 | -21.3 | -45 | 9.2 |  |  | 0 | 20.3 |  |  | 0.5 | 6.4 | -1.3 | 30.8 | -13.3 |  | 27.4 | 0.1 |  | 1.7 |  | 6.4 | 1.7 | 0.4 | 2.9 | -4.5 | -7.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 7.9 | 1.9 | -1.4 | 1.7 | -0.1 | -14.4 | -13.8 | -43.5 | 1.8 | 0 | 3.4 | 0 | -0.7 |  |  | -3.2 | 7.3 |  |  |  |  | -0.4 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | -0.1 |  |  |  | 48 | 0 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.4 | 31.2 | 4.8 | 11.8 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 19 | 26 | -27.3 | -46.6 | 0 |  |  |  | -7.4 | -8.3 | 0.1 | 0.7 | -18.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -3.1 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0 | -2.9 | -9.6 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 |  |  | 0 |  | 3.1 | 4 |  | 10.8 | 0 | 1.7 | 0.36 | 0.16 | -0.5 | 0.1 | 1.82
05/08/2026 | 03:30 | -20.1 | -43.6 | 10.4 |  |  | 0 | 6.6 |  |  | -4.4 | 7 | -0.2 | 25.1 | -15.4 |  | 38.9 | 0.2 |  | 2.1 |  | 5.9 | 1.4 | 0 | 3.1 | -5.7 | -16.2 |  |  |  | -1.5 | -19.6 | 0.2 | 8.4 | 2 | -1.4 | 1.7 | 0.4 | -18 | -17.4 | -47.2 | 0.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0.9 |  |  | -3.2 | 7.1 |  |  |  |  | -0.4 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -10.1 |  |  |  | 44.4 | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.1 | -0.5 | 17.4 | 31.3 | 4.8 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 15.5 | 22.4 | -33.1 | -48.5 | 0 |  |  |  | -11.7 | -10.8 | -1.2 | 0.5 | -17.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -3.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | -2.6 | -8.9 |  |  | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | -1.3 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |  |  | 0 |  | 3.1 | 3.9 |  | -82.3 | 0 | 1.3 | 0.36 | 0.21 | -0.5 | 0 | 1.37
05/08/2026 | 04:00 | -21 | -52.1 | 7.6 |  |  | 0 | 15.2 |  |  | -2.4 | 1.2 | -6.8 | 28 | -14.7 |  | 30.8 | 0 |  | 2.9 |  | 6 | 1.5 | 0.3 | 2.9 | -5.4 | -15.5 |  |  |  | -1.6 | -21.8 | -0.1 | 8.6 | 2.2 | -1.3 | 1.7 | 0.5 | -15.6 | -15 | -45 | -0.2 | 0 | 3.1 | 0 | -1.9 |  |  | -3.2 | 7.7 |  |  |  |  | -0.8 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | -8.2 |  |  |  | 44.3 | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.4 | 10.7 | 1 | 8.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2.2 | 18.5 | 25.3 | -28.1 | -49.8 | 0 |  |  |  | -9.9 | -9.8 | -1.5 | 0.5 | -16.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.7 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | -4.9 | -11.1 |  |  | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | -0.7 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.2 |  |  | 0 |  | 2.8 | 4 |  | -110.9 | 0 | 1.2 | 0.36 | 0.17 | -0.4 | 0.1 | 1.43
05/08/2026 | 04:30 | -20.4 | -49.5 | 8.4 |  |  | 0 | 6.3 |  |  | -0.6 | 0.2 | -8 | 31.1 | -13.6 |  | 35.2 | -0.1 |  | 3 |  | 6.1 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | -5.1 | -15.3 |  |  |  | -1.6 | -22 | -0.3 | 8.4 | 2 | -1.6 | 1.7 | -0.1 | -13.7 | -13.2 | -43.1 | -0.3 | 0 | 2 | 0 | -1.1 |  |  | -3.2 | 8.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -8.7 |  |  |  | 44.9 | 0 |  |  |  |  | -0.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 22 | 10.7 | 0.6 | 8.4 | 0.4 | 0 | 1.6 | 2.7 | 5.6 | 11.7 | -30.4 | -48.5 | 0 |  |  |  | -7.7 | -8.5 | -1.4 | 0.4 | -15.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -2.9 | 0 | 0 | -0.7 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.2 | 0 | -4.4 | -11 |  |  | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.5 | -0.6 | 0 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 |  |  | 0 |  | 4.2 | 3.9 |  | -118.3 | 0 | 1.5 | 0.36 | 0.19 | -0.4 | 0 | 1.65
05/08/2026 | 05:00 | -20.5 | -39.2 | 10.4 |  |  | 0 | 16.8 |  |  | 1.8 | 8.2 | 0.4 | 31.8 | -12.4 |  | 48.5 | 0.1 |  | 3.4 |  | 6.6 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | -5.5 | -14.7 |  |  |  | -1.5 | -21.4 | -0.1 | 7.8 | 2.1 | -1.2 | 1.7 | 0.7 | -11.9 | -11.4 | -41.5 | 1.4 | 0 | 3.7 | 0 | 1.9 |  |  | -3.2 | 7.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -9.1 |  |  |  | 48.1 | 0 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20 | 10 | 0.2 | 8.5 | 0.4 | 0 | 1.7 | 2.9 | 8.3 | 14.3 | -26.6 | -41 | 0 |  |  |  | -6.8 | -7.9 | -1.3 | 0.2 | -15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | -1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -3.2 | 0.2 | 0 | -0.5 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -3.2 | -9.5 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | -1.5 | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |  |  | 0 |  | 3.4 | 3.6 |  | -23.5 | 0 | 1.4 | 0.36 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 1.76
05/08/2026 | 05:30 | -21 | -32.5 | 11.1 |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 3.5 | 7.5 | -0.3 | 36.1 | -10.9 |  | 60.2 | -0.1 |  | 4.1 |  | 7.6 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | -5.5 | -14.3 |  |  |  | -1.4 | -21.6 | 0.2 | 7.8 | 1.8 | -1.4 | 1.7 | 0.1 | -10.5 | -9.9 | -39.7 | -0.9 | 0 | 2.1 | 0 | -1 |  |  | -3.1 | 9.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -1.4 |  |  |  | 47.7 | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.4 | 10.5 | 0 | 9.6 | 0.4 | 0 | 2.2 | 3.6 | 11.5 | 17.1 | -22.4 | -40.6 | 0 |  |  |  | -12.9 | -10.8 | -0.9 | 0.2 | -12.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -3.3 | 0.2 | 0 | -0.5 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -1.7 | -7.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | -0.1 | 0 |  | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 |  |  | 0 |  | 4.2 | 3.8 |  | 10.3 | 0 | 1 | 0.35 | 0.21 | -0.2 | 0.1 | 1.46
05/08/2026 | 06:00 | -21.3 | -18.2 | 15.9 |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 2.9 | 6.9 | -0.9 | 34.6 | -10.7 |  | 67.9 | 0 |  | 3.5 |  | 9.4 | 1.8 | 0.5 | 3 | -5.1 | -14.3 |  |  |  | -1.4 | -22.4 | 0.4 | 8.1 | 1.8 | -1.2 | 1.7 | 0.1 | -8.8 | -8.3 | -38.2 | -0.8 | 0 | 2.9 | 0 | -0.8 |  |  | -3.1 | 8.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -2 |  |  |  | -0.8 |  |  |  | 49.3 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20 | 10.6 | 0.3 | 8.5 | 0.5 | 0 | 2.4 | 3.9 | 13 | 19 | -19.8 | -38.4 | 0 |  |  |  | -12 | -10.3 | 0.3 | 0.5 | -12.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3.6 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -3.5 | -9.8 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | -9.5 | 1 | 0 |  | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.8 |  |  | 0 |  | 4.3 | 3.9 |  | 53.6 | 0 | 0.9 | 0.36 | 0.26 | 0 | 0.1 | 1.62
05/08/2026 | 06:30 | -22.6 | -9.7 | 17.5 |  |  | 0 | 18.3 |  |  | 8 | 15.5 | 7.8 | 38.4 | -7.8 |  | 75.4 | 0.1 |  | 3.5 |  | 7.2 | 1.8 | 0.3 | 3 | -5.9 | -11.8 |  |  |  | -1.4 | -24.3 | 0.1 | 0 | 1.9 | -1.6 | 1.7 | 0.2 | -5.1 | -4.6 | -34.6 | -4.2 | 0 | 4.4 | 0 | -1.5 |  |  | -3.2 | 8 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -2.6 |  |  |  | 51.2 | 0 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21 | 10.3 | 0.6 | 8.5 | 0.4 | 0 | 3 | 5 | 16.4 | 22.7 | -15 | -29.1 | 0 |  |  |  | -6.2 | -7.6 | -0.4 | 0.4 | -11.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -3.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -1.9 | -8.2 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -9.3 | -1.1 | 1.7 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.9 |  |  | 0 |  | 3.8 | 3.9 |  | 164.6 | 0 | 1.5 | 0.42 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 2.47
05/08/2026 | 07:00 | -26.1 | -69 | 6.2 |  |  | 0.1 | 18.4 |  |  | 2.6 | 6.9 | -0.4 | 34.5 | -9.4 |  | 9.1 | 0 |  | 2.3 |  | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | -7.2 | -14.7 |  |  |  | -1.5 | -27.7 | -0.7 | 0 | 1.8 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | -10.6 | -10 | -40 | -5.8 | 0 | 4.1 | 0 | -1 |  |  | -3.3 | 4.2 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | -2 |  |  |  | 49 | 8 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.6 | 10.2 | 0.3 | 8.5 | 0.5 | 0 | 2.6 | 4.2 | 12.8 | 19 | -19.7 | -36.7 | 0 |  |  |  | -11.7 | -10.8 | -1.3 | 0.1 | -10.8 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0.4 | 0.2 | -2.9 | -4.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -3.3 | -12.5 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 0 | -1.6 | -8 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.9 |  |  | 0 |  | 3.7 | 3.9 |  | -90.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.26 | 0.1 | 1 | 2.56
05/08/2026 | 07:30 | -25 | -68.2 | 5.4 |  |  | -7.5 | 8.9 |  |  | 8.3 | 13.8 | 6.6 | 41.7 | -8.4 |  | 10.1 | 0 |  | 4.7 |  | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 2.9 | -6.2 | -12.8 |  |  |  | -1 | -28.2 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | -1.5 | 1.7 | 0.6 | -9.7 | -9.1 | -39.2 | -5.3 | 0 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | -3.2 | 6 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -6.5 |  |  |  | -0.6 |  |  |  | 49.6 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1 | -0.4 | 20.6 | 10.8 | 0.2 | 8.7 | 0.6 | 0 | 3.4 | 5.3 | 17.5 | 23.3 | -13.5 | -29 | 0 |  |  |  | -8.9 | -9.1 | 1.8 | 0.9 | -10.3 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 7.2 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |  | 0.7 | 1.2 | -16.5 | -44.8 | -1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | -5.6 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -0.4 | -13 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.9 |  |  | 0 |  | 4.2 | 3.6 |  | -77.7 | 0 | 0.9 | 0.46 | 0.25 | 0.1 | 0.9 | 2.61
05/08/2026 | 08:00 | -19.1 | -84.4 | 0.9 |  |  | -5.2 | 16.5 |  |  | 13.4 | 15.2 | 7.7 | 46.9 | -3.5 |  | 5.6 | -0.1 |  | 3.8 |  | 3.3 | 1 | 1.8 | 2.9 | -4.6 | -12.1 |  |  |  | -0.8 | -27.4 | 1.6 | 10.4 | 2.3 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | -1.9 | -1.3 | -30.9 | -4.7 | 0 | 1.4 | 0 | -0.7 |  |  | -3.2 | 9.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 54.9 | 10.4 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.5 | 21 | 9.1 | 8.9 | 0.5 | 0 | 4.1 | 6.5 | 20.2 | 26.2 | -9 | -25.4 | 0 |  |  |  | -6.3 | -7.6 | 2.4 | 0.9 | -11.9 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.4 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -8.6 | -15.5 | -2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.8 | 1.8 | -4.4 | -13.6 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -0.2 | -15.6 | 0.1 | 11 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2 |  |  | 0 |  | 3.9 | 3.7 |  | 77.4 | 0 | 1.1 | 0.46 | 0.28 | 0.3 | 1 | 3.14
05/08/2026 | 08:30 | -18.1 | -46.1 | 8.5 |  |  | -3.4 | 15.2 |  |  | 19.8 | 28 | 19.2 | 52.5 | 0.7 |  | 18.7 | 0 |  | 2.7 |  | 8 | 1.4 | 0.7 | 3 | -3.4 | -9.3 |  |  |  | -0.9 | -22.1 | 3 | 10.7 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | -25.1 | -3.3 | 0 | 3.6 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 12.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 57.7 | 12.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.6 | 21.7 | 9.1 | 8.5 | 0.5 | 0 | 5.3 | 8.5 | 29.9 | 36.3 | 4.9 | -9.9 | 0 |  |  |  | 3 | -2.1 | 3.7 | 1.1 | -12.9 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -8.3 | -14.3 | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 2.4 | -3.7 | -13 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.5 | -2.7 | -0.2 | -14.3 | -0.7 | 17 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.9 |  |  | 0 |  | 4.2 | 3.4 |  | 306.4 | 0 | 1.8 | 0.39 | 0.24 | 0.1 | 1 | 3.53
05/08/2026 | 09:00 | -16.7 | -40.1 | 10.6 |  |  | -3.6 | 17.7 |  |  | 20.2 | 29.8 | 22.6 | 54.2 | 3.7 |  | 30.6 | 0.1 |  | 2.3 |  | 6.8 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | -0.9 | -7.7 |  |  |  | -0.7 | -18.5 | 3.8 | 10.9 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 13.1 | 13.7 | -16.7 | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.2 | 14.3 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | -0.6 |  |  |  | 62.5 | 13.9 |  |  |  |  | 5.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 14.5 | 20.5 | 8.2 | 10.8 | 0.3 | 0 | 5.7 | 9.1 | 28.3 | 34.6 | 2.6 | -3.1 | 0 |  |  |  | 11.3 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | -16 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.5 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -8 | -13.1 | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | -5.9 | -13 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.8 | -2.8 | -0.2 | -12.7 | -4 | 27.2 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 0 |  | 3.9 | 3.4 |  | 400.9 | 0 | 1.6 | 0.34 | 0.26 | 0.1 | 1.1 | 3.4
05/08/2026 | 09:30 | -14.4 | -15.5 | 14.6 |  |  | -2.7 | 23.3 |  |  | 26.5 | 33.4 | 25.7 | 63.5 | 6.8 |  | 44.7 | -0.1 |  | 2.6 |  | 10.3 | 0.4 | 0.3 | 3 | 2.1 | -6.9 |  |  |  | -1 | -4.6 | 2.9 | 11.1 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 18.5 | 19 | -11.7 | 8.6 | 0.7 | 4.6 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.2 | 17 |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 65 | 15.1 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 32.2 | 21 | 13.3 | 17 | 0.5 | 0 | 6.5 | 10.2 | 33.6 | 39.9 | 10.6 | 0.4 | 0 |  |  |  | 15 | 5 | 2.5 | 1 | -14.9 | 7.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -7.3 | -12 | -3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 2.4 | -3.6 | -10 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -1.1 | -2.7 | -0.2 | -11 | -8.3 | 33.5 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |  |  | 0 |  | 4.1 | 3.9 |  | 610.5 | 0 | 1.6 | 0.34 | 0.25 | 0.4 | 1.1 | 3.69
05/08/2026 | 10:00 | -14.6 | -0.4 | 18.8 |  |  | -2.7 | 25.6 |  |  | 29.5 | 37.2 | 30.2 | 65.2 | 11.1 |  | 63.4 | 0.1 |  | 2.8 |  | 10.1 | 0.4 | -0.1 | 2.7 | 4.1 | -4.4 |  |  |  | -0.7 | 4.2 | 4.3 | 10.2 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 26 | 26.5 | 21.2 | 9.2 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.2 | 18.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 68 | 17.1 |  |  |  |  | 8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28 | 20.4 | 12.6 | 15 | 0.5 | 0 | 6.7 | 10.6 | 24.7 | 31 | -2.4 | 3.7 | 0 |  |  |  | 23.3 | 10 | 1.1 | 0.6 | -12 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.8 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -6.6 | -10.1 | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.4 | -3.5 | -9.5 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 26.4 | -1.3 | -2.6 | -0.2 | -10.4 | -5.3 | 33.6 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | -1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.9 |  |  | 0 |  | 4 | 4.1 |  | 752.4 | 0 | 1.7 | 0.34 | 0.22 | 0.5 | 1.1 | 3.86
05/08/2026 | 10:30 | -14.5 | 63.5 | 26.9 |  |  | -1.2 | 29.5 |  |  | 32.2 | 38 | 30.3 | 66.9 | 11.2 |  | 35.6 | 0.1 |  | 2.7 |  | 7.8 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | -2.7 |  |  |  | -0.9 | 11.2 | 3.1 | 10.3 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 25.6 | 26.2 | 20.9 | 9.7 | 0.7 | 4.8 | 0.3 | -1.5 |  |  | -3.2 | 19.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 8.9 |  |  |  | 69.7 | 17.3 |  |  |  |  | 8.1 |  |  | 1.1 | -0.3 | 27 | 20.8 | 12.8 | 15 | 0.4 | 0 | 6.9 | 10.9 | 25.5 | 31.9 | -1.4 | 3.9 | 0 |  |  |  | 23.8 | 10.2 | 0 | 0.4 | -8 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -3 | -1 | -3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -3.9 | -8.9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 26.6 | -1.7 | -2.6 | -0.2 | 0 | -1.4 | 31.3 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.1 |  |  | 0 |  | 4.1 | 4.3 |  | 846.8 | 0 | 1.8 | 0.34 | 0.19 | 0.7 | 2.1 | 5.13
05/08/2026 | 11:00 | -14.5 | 65.8 | 28.1 |  |  | -1.6 | 45.5 |  |  | 35.3 | 38.5 | 31.6 | 71.2 | 12.5 |  | 38.9 | -0.1 |  | 2.5 |  | 10.2 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 4.9 | -3.4 |  |  |  | -0.7 | 16.7 | 3.7 | 9.8 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 29.4 | 29.9 | 24.4 | 11.4 | 0.8 | 6.7 | 0.3 | 0.7 |  |  | -3.2 | 20.4 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 71.1 | 18.2 |  |  |  |  | 10.8 |  |  | 1.1 | -0.3 | 28.1 | 20.4 | 12.3 | 15.2 | 0.5 | 0 | 7.5 | 11.7 | 30.2 | 36.6 | 6.4 | 8.4 | 0 |  |  |  | 25.3 | 11.1 | 0.7 | 0.7 | -16.4 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 27 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -4.4 | -4.4 | -3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -3.2 | -9.3 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 26.6 | -1.9 | -2.6 | -0.2 | 0 | 0.1 | 34.6 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |  |  | 0 |  | 3 | 4.1 |  | 929.7 | -0.225 | 1.7 | 0.33 | 0.15 | 0.6 | 2 | 4.555
05/08/2026 | 11:30 | -14.1 | 119.8 | 35.6 |  |  | -5.6 | 30.2 |  |  | 27.8 | 35 | 27.3 | 63.5 | 10.9 |  | 31.1 | 0 |  | 2.4 |  | 8.4 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | -3.3 |  |  |  | -0.8 | 17.6 | 4.1 | 11.1 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 28 | 28.5 | 23 | 11.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 16.8 |  |  | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -5.8 |  |  |  | 11 |  |  |  | 68.5 | 17.3 |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 50.3 | 30.8 | 12.2 | 15 | 0.4 | 0 | 6.8 | 10.6 | 25 | 31.4 | -1.2 | 4.7 | 0 |  |  |  | 26.6 | 11.9 | -0.3 | 0.6 | -19 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 26.5 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -4.8 | -5.7 | -3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -6.9 | -12.6 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 26.9 | -2 | -2.6 | -0.2 | 0 | 1.5 | 32.4 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.1 |  |  | 4.8 |  | 3.8 | 3.8 |  | 940.9 | -0.695 | 1.4 | 0.35 | 0.09 | 0.4 | 2 | 3.545
05/08/2026 | 12:00 | -14.8 | 113.4 | 34.1 |  |  | -5.2 | 19.4 |  |  | 29.1 | 33.5 | 25.3 | 63.9 | 9.6 |  | 27.1 | 0 |  | 2.4 |  | 6 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | -1.6 |  |  |  | -1.4 | 17.2 | 3.1 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 24.6 | 25.1 | 19.7 | 9 | 0 | 2 | 0.3 | 14 |  |  | -3.2 | 20.1 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  | -5.3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67.1 | 16.7 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 59.8 | 31.5 | 13.1 | 15 | 0.5 | 0 | 6.4 | 10.1 | 20.7 | 27.1 | -8 | -2.2 | 0 |  |  |  | 25.5 | 11.5 | -2.5 | 0.1 | -20.8 | 8 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 25.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -5 | -6.7 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -3.7 | -9.3 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 26.5 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | 0 | 1.3 | 31.5 |  | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.5 |  | 3.6 | 4.1 |  | 854.1 | -0.848 | 1.1 | 0.33 | 0.14 | 0.5 | 2 | 3.222
05/08/2026 | 12:30 | -16.4 | 109.2 | 33.4 |  |  | -5.4 | 30.8 |  |  | 27.9 | 33 | 25.1 | 61.2 | 9.5 |  | 30.3 | 0 |  | 2.4 |  | 5.1 | 0 | 0.2 | 3 | 0.4 | -1.7 |  |  |  | -1.8 | 14.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | 23.6 | 24 | 19 | 9 | 0 | 1.5 | 0.3 | 11.8 |  |  | -3.2 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -4.9 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 68.3 | 16.6 |  |  |  |  | 5.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 64.4 | 31.9 | 13.4 | 15 | 0.5 | 0 | 6.2 | 9.7 | 19.6 | 26 | -10.6 | -3.6 | 0 |  |  |  | 23 | 10.2 | -3.3 | 0.1 | -19.3 | 7.8 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.9 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.7 | 1.6 | -5.3 | -8 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -5.1 | -10.5 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 28.5 | -1.7 | -2.8 | -0.2 | 0 | -0.1 | 21 |  | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2 |  |  | 3.2 |  | 3.4 | 4.1 |  | 822.7 | -0.547 | 2.5 | 0.33 | 0.1 | 0.6 | 2 | 4.983
05/08/2026 | 13:00 | -17.5 | 87.1 | 30.2 |  |  | -6.7 | 21.8 |  |  | 22.9 | 30.2 | 22.5 | 56.9 | 6.5 |  | -2.3 | 0.1 |  | 2 |  | 1.5 | -0.2 | 0 | 2.8 | -1.9 | -7.5 |  |  |  | -1.2 | 14.9 | 1.4 | 0 | 2 | -1.1 | 1.7 | -0.3 | 21 | 21.4 | 15.7 | 9.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 14.5 |  |  | -3.3 | 16.2 |  |  |  |  | -1.1 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 64.8 | 15.6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 64.4 | 30.4 | 12.7 | 14.9 | 0.3 | 0 | 5.7 | 8.8 | 15.4 | 21.6 | -15.9 | -6.6 | 0 |  |  |  | 21.2 | 9 | -4.7 | 0.1 | -20.1 | 7.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 24 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -5.5 | -8.6 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -6.8 | -12.5 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.2 | -1.8 | -2.8 | -0.2 | 0 | -1.1 | 20.3 |  | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.2 |  |  | 2 |  | 4 | 4.1 |  | 674.1 | -0.807 | 2.5 | 0.33 | 0.18 | 0.5 | 2 | 4.703
05/08/2026 | 13:30 | -15.1 | 75.9 | 28.7 |  |  | -8.9 | 23.1 |  |  | 20.8 | 26.1 | 18.5 | 55.8 | 5.5 |  | -5.3 | -0.1 |  | 1.6 |  | -0.1 | 0 | 0.1 | 2.8 | -3.1 | -2.4 |  |  |  | -0.9 | 19.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | -0.8 | 1.7 | -0.1 | 20.7 | 21.3 | 15.7 | 9.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 16.6 |  |  | -3.2 | 20.1 |  |  |  |  | -3.2 | 0 |  | -7.7 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 63.5 | 15.1 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 65.7 | 30.4 | 12.5 | 15 | 0.4 | 0 | 5.3 | 8.3 | 13.6 | 19.6 | -18.4 | -11.4 | 0 |  |  |  | 18.2 | 7.1 | -4.1 | 0.2 | -20.4 | 7.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.9 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -5.7 | -8.9 | -3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | -7.2 | -12.5 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 31.4 | -1.6 | -2.9 | -0.2 | -15 | -2.9 | 10.2 |  | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 |  |  | 1.6 |  | 3.8 | 4.1 |  | 610.3 | -0.447 | 3.3 | 0.33 | 0.21 | 0.3 | 1.9 | 5.593
05/08/2026 | 14:00 | -14 | 94.1 | 31 |  |  | -2.5 | 25.3 |  |  | 21.3 | 24.8 | 16.3 | 55.1 | 6.2 |  | 7.4 | 0 |  | 1.6 |  | 4.3 | 0.6 | 1 | 2.8 | -2.1 | -9.2 |  |  |  | -0.9 | 20.7 | 2.1 | 0 | 2 | -1 | 1.5 | 0.3 | 21.9 | 22.3 | 17.1 | 8.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 15.6 |  |  | -3.2 | 21 |  |  |  |  | -1.1 | 0 |  | -7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 62.7 | 15.4 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 63.6 | 31.2 | 12.9 | 14.9 | 0.5 | 0 | 5.6 | 8.7 | 15.3 | 21.5 | -16 | -11.3 | 0 |  |  |  | 18.7 | 7.4 | -4.5 | 0.3 | -17.9 | 7.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.6 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -5.2 | -7.9 | -3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | -7.8 | -12.9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.8 | -1.4 | -3.1 | -0.2 | -13 | -7.9 | 17.8 |  | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 2.1 |  |  | 1 |  | 3.9 | 4.2 |  | 673.2 | 0.099 | 2.9 | 0.33 | 0.18 | 0.1 | 1.9 | 5.509
05/08/2026 | 14:30 | -12.9 | 106.6 | 33.4 |  |  | -2.9 | 22.5 |  |  | 24.6 | 33.1 | 25.4 | 58 | 9 |  | 15.5 | 0.1 |  | 1.9 |  | 5.8 | 1 | 0.4 | 2.9 | -1.3 | -2.2 |  |  |  | -0.9 | 23.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 26.4 | 26.9 | 21.5 | 11 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 15.1 |  |  | -3.3 | 23.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -6.1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 66.6 | 16.8 |  |  |  |  | 7.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 62.8 | 30.3 | 11.9 | 17.1 | 0.3 | 0 | 6.5 | 10.1 | 22.9 | 29.1 | -4.8 | 1.8 | 0 |  |  |  | 25.6 | 11.4 | -3.9 | 0.3 | -18.2 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -4.8 | -6.7 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | -5.2 | -10.9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.6 | -1.1 | -3.2 | -0.2 | -11 | -14.7 | 23.9 |  | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.9 |  |  | 1.7 |  | 2.3 | 4.2 |  | 826.5 | 0.903 | 2.9 | 0.34 | 0.11 | 0.3 | 2 | 6.553
05/08/2026 | 15:00 | -13.4 | 105.5 | 32.9 |  |  | -2.3 | 38.2 |  |  | 26.1 | 32.7 | 24.6 | 60.5 | 10.6 |  | 11.1 | 0 |  | 1.8 |  | 5.4 | 0.8 | -0.2 | 2.8 | 0 | -6.6 |  |  |  | -0.8 | 25.4 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | -0.2 | 29.7 | 30.2 | 24.9 | 10.3 | 1 | 2.4 | 0.3 | 13.8 |  |  | -3.2 | 23.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -5.6 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 68 | 17.2 |  |  |  |  | 10.7 |  |  | 1.1 | -0.3 | 65 | 31.2 | 13 | 14.9 | 0.5 | 0 | 6.8 | 10.7 | 25.9 | 32.4 | -0.7 | 3.1 | 0 |  |  |  | 26.9 | 12.5 | -4.3 | 0.3 | -18.5 | 7.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.7 | -4.4 | -6.1 | -2.8 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | -7.3 | -12.7 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.5 | -0.8 | -3.1 | -0.2 | -3.3 | -15.3 | 23.9 |  | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 |  | 2.5 | 4.2 |  | 877.8 | 0 | 2.4 | 0.33 | 0.02 | 0.3 | 1.9 | 4.95
05/08/2026 | 15:30 | -14.1 | 96.8 | 31.4 |  |  | -2.6 | 22.2 |  |  | 29.6 | 25 | 15.8 | 68.2 | 10.4 |  | 2 | -0.2 |  | 1.4 |  | 5 | 0.6 | -0.3 | 3 | 1.2 | -7.4 |  |  |  | -1.1 | 14.7 | 2.7 | 9.4 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | 29.7 | 30.2 | 24.9 | 9.4 | -3.3 | -0.8 | 0.3 | 11.4 |  |  | -3.3 | 23.1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -7.4 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 67.2 | 17.4 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 44.7 | 31.4 | 13.3 | 17.6 | 0.3 | 0 | 7.3 | 11.2 | 25.9 | 32.6 | 0.5 | -4.4 | 0 |  |  |  | 27.1 | 12.6 | -5.1 | 0.1 | -18.7 | 7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.2 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -4.4 | -6.4 | -2.4 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 2.4 | -6.3 | -11.9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.6 | -0.5 | -2.9 | -0.2 | -3.5 | -15.7 | 21.5 |  | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.1 |  |  | 0 |  | 3 | 4.1 |  | 778 | 0 | 2.2 | 0.34 | 0.12 | 0.3 | 2 | 4.96
05/08/2026 | 16:00 | -18.4 | 108.9 | 33 |  |  | -2.1 | 32.9 |  |  | 29.8 | 30 | 21.2 | 64.8 | 10.5 |  | 7.8 | -0.1 |  | 1.7 |  | 6.7 | 0.4 | -0.7 | 3 | 1 | -8.8 |  |  |  | -0.8 | 9.4 | 1.8 | 8.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 28.8 | 29.2 | 24.2 | 7.2 | -1.2 | -2.6 | 0.2 | 13.9 |  |  | -3.3 | 23.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -6.7 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 67.1 | 17.2 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 42.6 | 32 | 14 | 14.9 | 0.4 | 0 | 7 | 10.9 | 24.6 | 31.5 | -1.6 | -1.2 | 0 |  |  |  | 25.4 | 11.5 | -4.6 | 0.2 | -17.7 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -4.4 | -6.4 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | -4.8 | -10.2 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.1 | -0.2 | -1.2 | -0.2 | -2.3 | -15.2 | 14.7 |  | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |  |  | 2.3 |  | 2.8 | 4.1 |  | 800.8 | 0 | 2.6 | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2 | 5.17
05/08/2026 | 16:30 | -17 | 122.1 | 36.6 |  |  | -2.4 | 26.3 |  |  | 29.2 | 34.3 | 26.2 | 64 | 9.8 |  | 47.4 | 0 |  | 1.9 |  | 8.4 | 0.6 | -0.5 | 2.2 | 0.5 | 4.4 |  |  |  | -1.4 | -3.4 | 1.7 | 9.1 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 26.5 | 27 | 21.5 | 7.7 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | 14.8 |  |  | -3.3 | 24.5 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -6 |  |  |  | -0.1 |  |  |  | 68.2 | 16.9 |  |  |  |  | 6.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 45.8 | 30.5 | 12.6 | 15 | 0.5 | 0 | 6.9 | 10.6 | 25.1 | 31.3 | -1.4 | 2.3 | 0 |  |  |  | 24.8 | 11.2 | -4 | 0.1 | -17.8 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.1 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 1 | -4.1 | -5.1 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | -4.8 | -10.7 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 24.8 | 0 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | -11.7 | 20 |  | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2 |  |  | 1.3 |  | 3.5 | 4.2 |  | 858.1 | 0 | 2.6 | 0.34 | 0.17 | 0.1 | 1.9 | 5.11
05/08/2026 | 17:00 | 12.8 | 124.3 | 36.4 |  |  | -2.9 | 30.1 |  |  | 27.3 | 32.3 | 24.4 | 61.3 | 5.7 |  | 45.3 | 0 |  | 1.9 |  | 9.6 | -0.1 | -0.2 | 2.1 | 0.5 | 6.9 |  |  |  | -1.4 | 6.4 | 1.8 | 8.8 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 17.4 | 17.8 | 12.5 | 8.3 | -0.7 | -1 | 0.3 | 15.3 |  |  | -3.3 | 25 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 63.9 | 15.5 |  |  |  |  | 7.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.4 | 31.4 | 12.8 | 15.2 | 0.5 | 0 | 6.4 | 9.9 | 28.4 | 35 | 3.5 | -1.7 | 0 |  |  |  | 17.1 | 6.6 | -4.7 | 0 | -17.6 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.6 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -3.9 | -4.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0 | -7.1 | -13.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21.3 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 5.1 | -6.6 | 10.3 |  | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.9 |  |  | 2.1 |  | 4.2 | 4.1 |  | 852 | 0 | 1.9 | 0.34 | 0.14 | -0.1 | 1.9 | 4.18
05/08/2026 | 17:30 | -10.6 | 69.5 | 29.1 |  |  | -2.6 | 17.9 |  |  | 23.2 | 27 | 18.7 | 57.1 | 4.7 |  | 64.2 | 0 |  | 1.1 |  | 12.4 | 0.7 | 1.1 | 2 | 0.5 | -2.2 |  |  |  | -1.6 | -1.7 | 1.2 | 7.7 | 2 | -0.6 | 1.5 | 0.9 | 16.1 | 16.6 | 10.8 | 6.4 | -3.2 | -2.6 | 0.2 | 12.8 |  |  | -3.3 | 24.4 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -2.4 |  |  |  | 63.2 | 14.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 1.1 | -0.5 | 45.3 | 30.8 | 12.8 | 15 | 0.5 | 0 | 6 | 9.4 | 25 | 31.2 | -2.5 | -7.1 | 19.3 |  |  |  | 12.1 | 3.6 | -3.7 | 0 | -19.8 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -3.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -8.9 | -15.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.7 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 10 | 1.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.9 |  |  | 1.8 |  | 2.5 | 3.8 |  | 703.7 | 0.02 | 1.9 | 0.36 | 0.16 | 0.1 | 2 | 4.54
05/08/2026 | 18:00 | -9.3 | 49.4 | 25.2 |  |  | -2.4 | 20.7 |  |  | 14 | 17.6 | 9.9 | 46.9 | -0.9 |  | 47.2 | 0 |  | 1 |  | 8.3 | 0.3 | 0.1 | 2 | 4 | -7.3 |  |  |  | -1.6 | -12.5 | 0.1 | 8.2 | 2 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 7.9 | 8.3 | 3.3 | 5.1 | -3.3 | 1.1 | 0.3 | 13.5 |  |  | -3.2 | 22.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -1.6 |  |  |  | 58.4 | 12.3 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 43.8 | 31.4 | 13 | 15.2 | 0.5 | 0 | 4 | 6.3 | 11.6 | 17.8 | -21.6 | -25.2 | 7.7 |  |  |  | 6.9 | 0.6 | -4.1 | 0.1 | -19.3 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 10.5 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4 | -3.9 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -10.9 | -16.9 |  |  | -0.7 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.4 | -3.4 | 0 |  | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.9 |  |  | 2.8 |  | 3.6 | 4.1 |  | 445.5 | 0.114 | 2 | 0.37 | 0.16 | -0.2 | 2.5 | 4.944
05/08/2026 | 18:30 | -2.6 | -0.9 | 18.9 |  |  | -2.5 | 16 |  |  | 19.8 | 26.6 | 18.9 | 53.6 | 2.7 |  | 79.6 | 0 |  | 1.1 |  | 10 | 0.4 | 0.3 | 2 | 4.8 | 4.1 |  |  |  | -1.2 | -5.8 | -0.5 | 7.2 | 2 | -1.1 | 1.5 | 0.3 | 13.2 | 13.7 | 8.4 | 5.9 | -1.5 | 4.6 | 0.4 | 15.4 |  |  | -3.2 | 22.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 60.4 | 13.8 |  |  |  |  | 7.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 46.5 | 30.3 | 12.2 | 15.1 | 0.3 | 0 | 4.8 | 7.5 | 18.7 | 24.9 | -10.9 | -15.1 | 5.8 |  |  |  | 10.6 | 2.8 | -3.4 | 0.1 | -18.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3.9 | -3.4 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -8.1 | -13.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.3 | -7.4 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.9 |  |  | 5.1 |  | 3.7 | 4.3 |  | 556.5 | 0 | 2 | 0.39 | 0.24 | -0.1 | 2.6 | 5.13
05/08/2026 | 19:00 | -6.4 | -4.5 | 17.6 |  |  | -2.2 | 21.2 |  |  | 17.3 | 21.3 | 13.2 | 50.5 | 2 |  | 77.1 | 0 |  | 1.6 |  | 8.5 | 0.2 | -1.3 | 2 | 2.9 | -3.3 |  |  |  | -0.8 | 2.1 | -0.1 | 7.7 | 2.1 | -1 | 1.5 | -0.1 | 12.1 | 12.6 | 7.3 | 6.9 | -2.6 | 4.3 | 0.4 | 14.2 |  |  | -3.2 | 19.9 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 59.8 | 13.4 |  |  |  |  | 8.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 60.3 | 31.4 | 12.9 | 15.2 | 0.6 | 0 | 4.3 | 6.8 | 17 | 23.1 | -14 | -22.1 | 3.3 |  |  |  | 10.8 | 2.9 | -3.5 | 0.1 | -18.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -5.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -8.8 | -14.7 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.3 | -11.2 | 0 |  | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.9 |  |  | 5 |  | 3.9 | 4.1 |  | 515.2 | -0.294 | 2.2 | 0.41 | 0.22 | 0.2 | 2 | 4.736
05/08/2026 | 19:30 | -5.2 | -1.1 | 18.1 |  |  | -2.3 | 21.9 |  |  | 16.7 | 23.4 | 15.4 | 49.2 | 1.4 |  | 76.1 | 0 |  | 1.7 |  | 8.3 | 0.1 | 0.2 | 2 | 1 | -1.5 |  |  |  | -0.7 | 3.1 | -0.1 | 8.6 | 2 | -1.1 | 1.5 | 0.4 | 11.2 | 11.6 | 6.3 | 7.8 | -1.1 | 5.1 | 0.4 | 16.6 |  |  | -3.2 | 20.2 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 59.8 | 13.4 |  |  |  |  | 9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 59.4 | 31.2 | 12.8 | 15 | 0.5 | 0 | 4.2 | 6.6 | 16.1 | 22.2 | -15.1 | -21 | 4.4 |  |  |  | 9.6 | 2.2 | -2.5 | 0.1 | -18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -4.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -8.5 | -14.4 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.2 | -10.9 | 0 |  | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.9 |  |  | 3.9 |  | 2.7 | 4 |  | 525.8 | -1.5608 | 2.4 | 0.43 | 0.29 | 0.2 | 2 | 3.7592
05/08/2026 | 20:00 | -5.5 | -1.4 | 18.1 |  |  | -3.4 | 18.4 |  |  | 15.6 | 18.3 | 10.2 | 48 | 0.5 |  | 74.6 | 0 |  | 1.7 |  | 10 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | -4.3 |  |  |  | -0.7 | 1.8 | 0.2 | 7.7 | 2 | -1.1 | 1.5 | 0.3 | 9.3 | 9.7 | 4.4 | 6.3 | -0.6 | 4.3 | 0.4 | 15.8 |  |  | -3.4 | 19.7 |  |  |  |  | 4 | 3.1 |  | -1.3 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 58.8 | 12.7 |  |  |  |  | 6.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 58.3 | 31.1 | 12.7 | 15 | 0.5 | 0 | 3.9 | 6.2 | 14.2 | 20.4 | -17.7 | -26.8 | 4.1 |  |  |  | 7.3 | 0.8 | -1.8 | 0.4 | -19.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -4.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.9 | -14.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | -12 | 0 |  | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.9 |  |  | 3.3 |  | 3 | 4.1 |  | 464.7 | -3.0486 | 2.1 | 0.39 | 0.31 | -0.1 | 1.8 | 1.4514
05/08/2026 | 20:30 | -4.3 | -3 | 18.1 |  |  | -4 | 16.8 |  |  | 16.2 | 25.8 | 18.2 | 47.6 | 0.4 |  | 72.6 | 0.2 |  | 1.9 |  | 7.7 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | -0.3 | 6.3 |  |  |  | -0.6 | -6.8 | 0.8 | 8 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 3.3 | 7.8 | 1.3 | 4.8 | 0.4 | 15.2 |  |  | -3.4 | 19.4 |  |  |  |  | 4 | 1.8 |  | -1.8 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 59 | 12.6 |  |  |  |  | 8.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 57.6 | 31.1 | 8.3 | 15.2 | 0.5 | 0 | 3.8 | 6 | 13.7 | 19.8 | -19 | -20.7 | 5.2 |  |  |  | 7.3 | 0.8 | -1.6 | 0.6 | -19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.2 | -14.1 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -12.2 | 0 |  | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.1 |  |  | 0.5 |  | 3.2 | 3.8 |  | 473.7 | -0.685 | 2.2 | 0.37 | 0.27 | -0.3 | 1.8 | 3.655
05/08/2026 | 21:00 | -7.8 | -17.5 | 15.3 |  |  | -5.2 | 13 |  |  | 13 | 13.9 | 5.8 | 46.3 | -4 |  | 66.2 | -0.1 |  | 2.1 |  | 9.2 | 0.5 | -0.4 | 2.9 | -0.9 | -2.7 |  |  |  | -1.1 | -9.8 | 0.9 | 8.4 | 2.1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 4.9 | -4.5 | 68.9 | 4.8 | -2.9 | 3.5 | 0.4 | 4 |  |  | -3.4 | 17.6 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  | -3.1 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 55.4 | 11 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 60.9 | 31.1 | 8.7 | 15.2 | 0.5 | 0 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 16.5 | -23.5 | -32.2 | 2.9 |  |  |  | -0.9 | -4.1 | -0.9 | 0.5 | -20.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -4.8 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.2 | -15.6 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.2 | -14.9 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.1 |  |  | 1.2 |  | 2.8 | 3.7 |  | 364.9 | -1.003 | 2 | 0.37 | 0.24 | -0.4 | 2 | 3.207
05/08/2026 | 21:30 | -7.2 | -17.4 | 14.6 |  |  | -5.5 | 11.5 |  |  | 11.9 | 11.5 | 2.9 | 43.7 | -4.7 |  | 59.2 | -0.1 |  | 1.9 |  | 9.6 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | -1.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | -10.5 | 0.6 | 9 | 1.7 | 1 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | -6 | 67.3 | 5.4 | -1.7 | 4 | 0.3 | 4.7 |  |  | -3.4 | 13.5 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 |  | -3.1 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 53.3 | 10.6 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 | -0.3 | 58.2 | 31.5 | 9.1 | 15 | 0.4 | 0 | 3.2 | 5.2 | 9.2 | 15.6 | -25.1 | -35.8 | 7.7 |  |  |  | -2 | -4.7 | -0.8 | 0.7 | -20.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | -4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -11.5 | -17.5 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | -10.4 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2 |  |  | 5.6 |  | 3 | 3.8 |  | 329.3 | -1.121 | 1.9 | 0.36 | 0.29 | -0.5 | 2 | 2.929
05/08/2026 | 22:00 | -7.9 | -27.1 | 14 |  |  | -6.6 | 5.7 |  |  | 7.3 | 15.3 | 7.8 | 38.8 | -4 |  | 46 | 0.1 |  | 1.5 |  | 7.1 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | -4 | -1.9 |  |  |  | -1.5 | -10.7 | 1.5 | 8.2 | 2 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 12.2 | 10.4 | -44.9 | 5 | 0.4 | 5.2 | 0.3 | 6.8 |  |  | -3.4 | 12.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.7 |  | -3.4 |  |  |  | -1.5 |  |  |  | 55.4 | 10.9 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 58.7 | 30.7 | 8.2 | 15.1 | 0.5 | 0 | 2.6 | 4.1 | 6.2 | 12.3 | -29.4 | -32.9 | 4.5 |  |  |  | -1 | -4.2 | -1.1 | 0.7 | -19.7 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -4.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -11.1 | -17.7 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | -12 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.6 |  |  | 5.3 |  | 3.1 | 3.8 |  | 195.6 | -0.634 | 2 | 0.35 | 0.29 | -0.6 | 1.9 | 3.306
05/08/2026 | 22:30 | -8.4 | -14.5 | 15.4 |  |  | -5.7 | 18.2 |  |  | -19.8 | -28.5 | 8.5 | 34.8 | -10.3 |  | 48.8 | 0.1 |  | 1.9 |  | 5 | 0.2 | 0 | 3.3 | -5.6 | -8.7 |  |  |  | -1.6 | -10.7 | 1.3 | 8.6 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 12.8 | 10.8 | -44.5 | 4 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 7.1 |  |  | -3.2 | 10.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 59.3 | 13.4 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 60.6 | 31.1 | 8.8 | 15.3 | 0.5 | 0 | 3.9 | 6.3 | 19.5 | 25.7 | -10.5 | -22.4 | 6.5 |  |  |  | 2.4 | -2.4 | -1.3 | 0.6 | -19.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -4.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0 | -7.2 | -13.7 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | -14.6 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |  |  | 2.7 |  | 2.6 | 3.5 |  | 215.8 | -0.7 | 2.1 | 0.38 | 0.28 | -0.6 | 2 | 3.46
05/08/2026 | 23:00 | -21.8 | -32.6 | 12.6 |  |  | -6.6 | 2.8 |  |  | -23.4 | -33.6 | 3.5 | 31.2 | -12.6 |  | 34.5 | 0 |  | 3.6 |  | -5.5 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | -5.2 | -7.6 |  |  |  | -1.6 | -13.6 | 1.5 | 7.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 9.7 | 7.7 | -47.4 | 2.6 | -1.8 | 0.6 | 0.3 | 5.4 |  |  | -3.3 | 9.6 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | 1 |  |  |  | -3.3 |  |  |  | 57.4 | 10.7 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 59.6 | 30.9 | 8.4 | 16.7 | 0.7 | 0 | 3.9 | 6.2 | 15.4 | 21.6 | -16 | -24.5 | 0.5 |  |  |  | 1.9 | -2.7 | -0.7 | 0.6 | -21.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10.5 | -17 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | -9.3 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |  |  | 1.7 |  | 3.5 | 3.6 |  | 73 | -0.32 | 2.3 | 0.38 | 0.28 | 0 | 1.8 | 4.44
05/08/2026 | 23:30 | -21.2 | -40.5 | 11.2 |  |  | 0 | 8.9 |  |  | -24.4 | -31.5 | 5.5 | 29.6 | -13.7 |  | 22.4 | 0.1 |  | 3.6 |  | -5.4 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | -7 | -6 |  |  |  | -1.6 | -15.3 | 1.1 | 8.6 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 6.5 | 4.6 | -41 | 2.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.7 |  |  | -3.5 | 7.9 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | -3.3 |  |  |  | 57.6 | 0 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 60.9 | 30.9 | 8.6 | 15.1 | 0.7 | 0 | 3.5 | 5.7 | 13.8 | 19.8 | -19 | -25.1 | 1 |  |  |  | -2.6 | -5.4 | -1.3 | 0.4 | -21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | -5.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10 | -16.2 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | -9.6 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |  |  | 1.3 |  | 3.5 | 3.9 |  | 42.6 | 0 | 2.8 | 0.37 | 0.25 | -0.2 | 2 | 5.22
06/08/2026 | 00:00 | -23 | -56.3 | 7 |  |  | 0 | 6.2 |  |  | -22.4 | -34.7 | 2.3 | 33.7 | -14.5 |  | 18.5 | -0.1 |  | 3.1 |  | -6.5 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | -6.4 | -7.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 7.5 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 7 | 10 | -44.3 | 5.3 | 0 | -0.6 | 0.3 | 4.8 |  |  | -3.5 | 6.6 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 18.9 | 31.1 | 2.8 | 3.9 | 0.7 | 0 | 4.3 | 6.7 | 19.7 | 25.9 | -9.6 | -24.1 | -2.3 |  |  |  | -7.2 | -8 | 0.1 | 0.5 | -20.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | -6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.7 | -15.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | -12.4 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |  |  | 3.2 |  | 3.5 | 4 |  | -9.4 | 0 | 3.3 | 0.36 | 0.2 | -0.1 | 2.2 | 5.96
EJEC |  | -347.55 | 217.95 | 442.85 | 0 | 0 | -63.15 | 442 | 0 | 0 | 295 | 385.65 | 285.85 | 1131.15 | -41.45 | 0 | 904.65 | 0.2 | 0 | 50.7 | 0 | 137.6 | 19.9 | 6 | 67.1 | -43 | -169.5 | 0 | 0 | 0 | -29.3 | -79.55 | 34.15 | 165.2 | 47.45 | -5.35 | 38.8 | 7.4 | 181.5 | 180.2 | -222.3 | 108.95 | -7.6 | 64.35 | 5.05 | 148.4 | 0 | 0 | -78.2 | 351.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 4.5 | 0 | -83.25 | 0 | 0 | 0 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 1385.1 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 0 | 0 | 26.4 | -9.5 | 942.35 | 627.45 | 203.6 | 314.9 | 11.4 | -63.6 | 102.45 | 160.15 | 464.6 | 616.75 | -311.25 | -495.35 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 149.85 | 0.35 | -34.8 | 9.95 | -421.6 | 70.15 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | -0.2 | -0.15 | 246.4 | 0 | 0 | 0.35 | 16.05 | 3.25 | 8.55 | 0.45 | 14.45 | 0 | 6.7 | 15.05 | -111.9 | -157.45 | -23.75 | 0.85 | 4 | 6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | -26.95 | 0.9 | 3.4 | 6.15 | 19.2 | 87.7 | 21.75 | -141.85 | -291.2 | 0 | 0 | -2.3 | 19.35 | -7.1 | 38.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 212.25 | -8.4 | -18.25 | -4.8 | -109 | -134.65 | 208.25 | 0 | 45.75 | 16.15 | 11.65 | 23.8 | -4.6 | 10.8 | 13.4 | 16.1 | 45.75 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 82.9 | 93.6 | 0 | 9083.7 | -5.8997 | 45.3 | 8.745 | 4.965 | -0.05 | 32.4 | 85.4603

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6701.3 | 998.1829 | 4056.718 | 1646.3991 | 269.3936
01:00 | 0 | 6514.4 | 975.7595 | 3888.5729 | 1650.0676 | 262.3857
01:30 | 0 | 6519.8 | 1002.055 | 3896.3294 | 1621.4156 | 259.5916
02:00 | 0 | 6412 | 957.8119 | 3847.2611 | 1606.927 | 256.4865
02:30 | 0 | 6326 | 982.9953 | 3733.2968 | 1609.7079 | 254.482
03:00 | 0 | 6285.3 | 980.0817 | 3666.6403 | 1638.578 | 258.9819
03:30 | 0 | 6379.1 | 944.2782 | 3804.0967 | 1630.7251 | 258.7762
04:00 | 0 | 6279 | 957.2694 | 3702.4063 | 1619.3243 | 255.795
04:30 | 0 | 6293.6 | 948.9885 | 3703.6485 | 1640.963 | 256.809
05:00 | 0 | 6458.2 | 998.3692 | 3826.4893 | 1633.3415 | 250.133
05:30 | 0 | 6536.7 | 974.2464 | 3911.5722 | 1650.8814 | 247.9549
06:00 | 0 | 6603.8 | 997.036 | 3954.3145 | 1652.4495 | 244.6906
06:30 | 0 | 6747.4 | 1044.3159 | 4031.5334 | 1671.5507 | 234.3378
07:00 | 0 | 6567.6 | 1040.4185 | 3878.1963 | 1648.9852 | 230.902
07:30 | 0 | 6966.5 | 1095.9644 | 4205.0334 | 1665.5022 | 240.772
08:00 | 0 | 6967.5 | 1129.6153 | 4197.698 | 1640.1867 | 240.8367
08:30 | 0 | 7289.8 | 1130.0724 | 4486.2295 | 1673.4981 | 245.2784
09:00 | 0 | 7362.2 | 1159.2694 | 4514.4219 | 1688.5087 | 251.4939
09:30 | 0 | 7607.8 | 1176.7974 | 4715.4557 | 1715.5469 | 255.6204
10:00 | 0 | 7642 | 1190.5023 | 4731.4361 | 1720.0616 | 256.6452
10:30 | 0 | 7771.9 | 1222.5613 | 4830.644 | 1718.6947 | 259.2997
11:00 | 0 | 7867.6 | 1281.2987 | 4858.9382 | 1727.3631 | 265.926
11:30 | 0 | 7900.1 | 1311.88 | 4843.9571 | 1744.2629 | 264.2544
12:00 | 0 | 7939.9 | 1274.3924 | 4923.5495 | 1741.9581 | 258.5122
12:30 | 0 | 7885.1 | 1291.3984 | 4879.3969 | 1714.3047 | 260.0595
13:00 | 0 | 7749.5 | 1276.9696 | 4788.3596 | 1684.1708 | 251.9036
13:30 | 0 | 7708.6 | 1276.8208 | 4806.2116 | 1625.5676 | 253.1238
14:00 | 0 | 7729.9 | 1268.9276 | 4762.1709 | 1698.8015 | 256.9736
14:30 | 0 | 7888.6 | 1268.5588 | 4912.7877 | 1707.2535 | 255.938
15:00 | 0 | 7794.4 | 1306.8935 | 4782.6724 | 1704.8341 | 257.8592
15:30 | 0 | 7783.6 | 1265.7981 | 4831.8002 | 1686.0017 | 256.4592
16:00 | 0 | 7866.5 | 1285.582 | 4877.4826 | 1703.4354 | 261.2808
16:30 | 0 | 7919.3 | 1272.285 | 4898.1379 | 1748.8771 | 252.1178
17:00 | 0 | 7897.6 | 1252.7392 | 4869.7424 | 1775.1184 | 260.0505
17:30 | 0 | 7673.3 | 1193.2373 | 4680.6101 | 1799.4526 | 251.5136
18:00 | 0 | 7551.4 | 1177.8517 | 4540.3017 | 1833.2466 | 238.8328
18:30 | 0 | 7738.2 | 1216.659 | 4719.4077 | 1802.1333 | 233.1265
19:00 | 0 | 7757 | 1272.6625 | 4683.8309 | 1800.5066 | 232.9718
19:30 | 0 | 7747.4 | 1268.7293 | 4683.9529 | 1794.7178 | 241.2952
20:00 | 0 | 7743 | 1260.8852 | 4675.7613 | 1806.3535 | 249.751
20:30 | 0 | 7686.3 | 1242.2075 | 4634.0521 | 1810.0404 | 257.2698
21:00 | 0 | 7598.9 | 1230.9432 | 4601.2689 | 1766.6879 | 257.6984
21:30 | 0 | 7516.5 | 1200.8717 | 4544.0665 | 1771.5618 | 258.4725
22:00 | 0 | 7407.6 | 1156.8056 | 4508.7621 | 1742.0323 | 271.784
22:30 | 0 | 7373.5 | 1159.4808 | 4501.5435 | 1712.4757 | 270.6803
23:00 | 0 | 7130.6 | 1064.8655 | 4385.4367 | 1680.2978 | 264.4288
23:30 | 0 | 7095.6 | 1085.8631 | 4344.2594 | 1665.4775 | 259.8838
00:00 | 0 | 6766 | 1014.4633 | 4097.3943 | 1654.1424 | 260.3901
MÁXIMO | 0 | 7939.9 | 1311.88 | 4923.5495 | 1833.2466 | 271.784
MÍNIMO | 0 | 6279 | 944.2782 | 3666.6403 | 1606.927 | 230.902
PROMEDIO | 0 | 7269.7479 | 1147.6179 | 4421.2052 | 1700.9248 | 254.0255
ENERGÍA | 0 | 174473.95 | 27542.8304 | 106108.9247 | 40822.1949 | 6096.6116
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 5 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 37.9715 | 13.122 |  |  |  |  | 21.4802 | 26.9115 | 14.1315 | 14.43 | 32.388 |  |  | 14.967 |  | 39.7863 |  | 9.2 |  | 149.3877 |  |  |  |  | 16.52 |  |  | 5.4 |  |  | 8.6763 | 0 |  | 48.4411 | 120.8 | 27.673 | 0.81 | 126.63 |  | 38.342 | 33.12 |  | 119.905 | 32.9162 | [5 empty] | 72.4875 |  | 25 |  |  |  | 11.2727 |  | 4.6466 |  |  | 53.883 |  | 138.3006 |  | 4.6809 | 130.0152 | 18.3197 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.6517 | 24.4511 |  | 0.58 | 32.5876 | 327.6317 |  | 128.0309 | 18.575 |  |  | 17.2978 | 4.8201 |  |  | 17.2007 | 297.83 |  | 31.404 |  | 23.393
01:00 |  |  | 44.3402 | 12.068 |  |  |  |  | 20.6572 | 26.9855 | 14.5706 | 14.72 | 33.076 |  |  | 15.062 |  | 34.422 |  | 9.1 |  | 158.8608 |  |  |  |  | 16.59 |  |  | 2 |  |  | 8.6114 | 0 |  | 47.1432 | 119.88 | 27.301 | 0.7 | 131.42 |  | 38.384 | 34.56 |  | 154.735 | 33.1481 | [5 empty] | 72.4181 |  | 25 |  |  |  | 11.0949 |  | 4.593 |  |  | 56.251 |  | 141.9382 |  | 4.7771 | 130.9884 | 17.5515 |  |  | 3.9635 |  |  | 90.7042 | 24.3486 |  | 0.59 | 32.9025 | 324.427 |  | 127.3144 | 18.227 |  |  | 18.2297 | 4.7572 |  |  | 17.3609 | 298.61 |  | 31.319 |  | 24.282
01:30 |  |  | 48.4596 | 12.807 |  |  |  |  | 19.9677 | 26.9963 | 14.3969 | 13.75 | 32.442 |  |  | 14.735 |  | 36.9191 |  | 9.7 |  | 137.9539 |  |  |  |  | 17.39 |  |  | 4.9 |  |  | 8.6982 | 0 |  | 46.0202 | 120.54 | 26.8658 | 0.64 | 128.82 |  | 38.158 | 35.57 |  | 155.0304 | 32.5299 | [5 empty] | 73.0255 |  | 25 |  |  |  | 11.3374 |  | 4.5134 |  |  | 56.622 |  | 143.4685 |  | 4.82 | 130.581 | 17.5075 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.1505 | 24.3549 |  | 0.58 | 33.0884 | 326.9109 |  | 125.9917 | 18.219 |  |  | 17.5596 | 4.7496 |  |  | 17.4549 | 294.5 |  | 31.236 |  | 24.396
02:00 |  |  | 47.9539 | 12.976 |  |  |  |  | 20.2507 | 26.9631 | 14.8915 | 14.33 | 32.43 |  |  | 14.807 |  | 48.7251 |  | 9.8 |  | 150.8717 |  |  |  |  | 17.64 |  |  | 6.6 |  |  | 8.4116 | 0 |  | 45.1453 | 119.51 | 26.8453 | 0.44 | 131 |  | 38.047 | 34.97 |  | 154.3419 | 31.8761 | [5 empty] | 73.2745 |  | 25 |  |  |  | 11.2073 |  | 4.5902 |  |  | 56.977 |  | 144.6473 |  | 4.7686 | 128.3367 | 18.4356 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.8584 | 20.0927 |  | 0.58 | 32.455 | 325.0082 |  | 125.0047 | 18.24 |  |  | 18.4199 | 4.7254 |  |  | 17.0911 | 287.23 |  | 31.119 |  | 24.432
02:30 |  |  | 46.9473 | 12.561 |  |  |  |  | 20.6428 | 26.9097 | 15.3229 | 14.2 | 32.134 |  |  | 15.125 |  | 46.2551 |  | 9.8 |  | 124.9448 |  |  |  |  | 18.52 |  |  | 3.8 |  |  | 8.28 | 0 |  | 45.4319 | 119.56 | 27.3209 | 0.41 | 131.42 |  | 37.937 | 33.31 |  | 154.0602 | 31.831 | [5 empty] | 47.6654 |  | 25 |  |  |  | 11.3092 |  | 4.6073 |  |  | 57.064 |  | 145.3721 |  | 4.634 | 129.2704 | 18.1359 |  |  | 3.872 |  |  | 90.3952 | 23.2382 |  | 0.58 | 31.7611 | 325.0883 |  | 128.3754 | 17.928 |  |  | 18.3557 | 4.4248 |  |  | 16.8098 | 285.86 |  | 31.195 |  | 24.342
03:00 |  |  | 47.9089 | 12.777 |  |  |  |  | 20.3135 | 27.1341 | 15.0969 | 14.3 | 32.824 |  |  | 14.955 |  | 43.1481 |  | 9.7 |  | 112.7022 |  |  |  |  | 18.11 |  |  | 1.2 |  |  | 7.909 | 0 |  | 46.0466 | 114.32 | 27.9568 | 0.67 | 131.86 |  | 38.116 | 34.67 |  | 173.7433 | 33.4238 | [5 empty] | 47.1232 |  | 25 |  |  |  | 11.6175 |  | 4.4948 |  |  | 56.288 |  | 145.2527 |  | 4.8283 | 130.024 | 18.7279 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.0248 | 24.3169 |  | 0.55 | 31.4717 | 329.0292 |  | 126.6245 | 18.569 |  |  | 18.2425 | 4.4329 |  |  | 16.8594 | 297.29 |  | 30.864 |  | 24.268
03:30 |  |  | 47.8152 | 13.383 |  |  |  |  | 20.3014 | 26.982 | 14.4574 | 14.04 | 32.66 |  |  | 15.297 |  | 29.6555 |  | 9.6 |  | 103.042 |  |  |  |  | 17.87 |  |  | 1.5 |  |  | 8.0514 | 0 |  | 46.9855 | 112.42 | 29.0509 | 0.48 | 130.09 |  | 38.477 | 32.64 |  | 193.9629 | 34.4637 | [5 empty] | 48.5067 |  | 25 |  |  |  | 11.3716 |  | 4.4903 |  |  | 54.825 |  | 144.4715 |  | 4.8005 | 127.3788 | 18.3419 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.2821 | 24.3718 |  | 0.59 | 33.7164 | 327.6916 |  | 129.3128 | 18.317 |  |  | 18.2939 | 4.4296 |  |  | 17.8088 | 291.31 |  | 31.032 |  | 23.435
04:00 |  |  | 47.6155 | 12.889 |  |  |  |  | 19.8895 | 26.9172 | 14.488 | 14.39 | 33.074 |  |  | 14.951 |  | 40.5484 |  | 9.6 |  | 160.4246 |  |  |  |  | 17.16 |  |  | 5.1 |  |  | 8.1567 | 0 |  | 48.2595 | 112.53 | 29.0577 | 0.18 | 132.14 |  | 38.292 | 32.36 |  | 200.2101 | 34.5768 | [5 empty] | 49.7613 |  | 25 |  |  |  | 11.3739 |  | 4.5419 |  |  | 55.929 |  | 146.8586 |  | 4.7813 | 130.1707 | 19.1444 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.5729 | 24.3797 |  | 0.59 | 34.0308 | 329.8961 |  | 128.857 | 18.562 |  |  | 17.757 | 4.4348 |  |  | 16.7047 | 293.55 |  | 30.701 |  | 23.167
04:30 |  |  | 46.7672 | 13.429 |  |  |  |  | 20.5696 | 27.0482 | 15.4693 | 14.19 | 32.796 |  |  | 14.984 |  | 49.9793 |  | 9.7 |  | 121.8425 |  |  |  |  | 15.94 |  |  | 7 |  |  | 8.0289 | 0 |  | 47.8915 | 111.5 | 28.853 | 1.65 | 131.88 |  | 39.459 | 32.82 |  | 200.2893 | 32.9986 | [5 empty] | 49.8932 |  | 25 |  |  |  | 11.1221 |  | 4.5435 |  |  | 56.092 |  | 145.9645 |  | 4.7707 | 129.7628 | 18.6259 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.8011 | 24.3956 |  | 0.58 | 31.5431 | 328.3296 |  | 128.9323 | 17.778 |  |  | 17.4588 | 4.454 |  |  | 17.61 | 299 |  | 30.828 |  | 23.093
05:00 |  |  | 47.0813 | 12.336 |  |  |  |  | 21.2625 | 26.8879 | 15.652 | 14.51 | 32.752 |  |  | 14.966 |  | 51.3827 |  | 9.7 |  | 145.4608 |  |  |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  | 8.112 | 0 |  | 47.88 | 106.82 | 27.8382 | 2.1 | 129.32 |  | 38.376 | 32.46 |  | 200.1855 | 32.6235 | [5 empty] | 58.1807 |  | 25 |  |  |  | 10.7736 |  | 4.4358 |  |  | 56.471 |  | 145.6498 |  | 4.9057 | 130.1265 | 18.2573 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.6243 | 24.6486 |  | 0.59 | 31.9048 | 324.5343 |  | 126.6918 | 18.054 |  |  | 17.2503 | 4.4548 |  |  | 16.2449 | 293.86 |  | 31.015 |  | 23.08
05:30 |  |  | 46.9513 | 10.641 |  |  |  |  | 21.0471 | 26.8265 | 15.5729 | 14.6 | 32.768 |  |  | 14.955 |  | 39.8664 |  | 9.7 |  | 147.7293 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 1.9 |  |  | 8.2793 | 0 |  | 47.2217 | 108.95 | 28.2451 | 1.93 | 129.4 |  | 37.221 | 31.57 |  | 199.3702 | 32.0484 | [5 empty] | 63.184 |  | 25 |  |  |  | 11.0253 |  | 4.5359 |  |  | 56.879 |  | 145.2918 |  | 4.945 | 132.1129 | 17.8766 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.9086 | 24.6719 |  | 0.51 | 31.5234 | 325.4514 |  | 128.9033 | 18.37 |  |  | 17.0107 | 4.4424 |  |  | 15.3577 | 296.36 |  | 31.966 |  | 23.14
06:00 |  |  | 47.3982 | 10.5 |  |  |  |  | 21.153 | 27.5405 | 15.333 | 14.78 | 32.85 |  |  | 15.007 |  | 37.7554 |  | 9.8 |  | 132.0139 |  |  |  |  | 17.35 |  |  | 1 |  |  | 8.3327 | 0 |  | 49.258 | 108.58 | 22.5944 | 1.54 | 129.69 |  | 35.863 | 32.73 |  | 198.7926 | 31.0042 | [5 empty] | 58.6842 |  | 25 |  |  |  | 10.8184 |  | 4.4661 |  |  | 56.994 |  | 143.8378 |  | 4.8666 | 130.0913 | 17.6589 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.1459 | 24.6355 |  | 0.62 | 30.2997 | 323.9672 |  | 128.017 | 18.2 |  |  | 17.1288 | 4.4369 |  |  | 14.9304 | 293.42 |  | 32.821 |  | 22.096
06:30 |  |  | 45.6871 | 10.058 |  |  |  |  | 19.2997 | 27.6681 | 14.7057 | 14.55 | 33.006 |  |  | 13.029 |  | 46.285 |  | 9.8 |  | 131.9161 |  |  |  |  | 18.02 |  |  | 1.6 |  |  | 8.2396 | 0 |  | 45.3824 | 104.99 | 22.4669 | 0.55 | 127.77 |  | 35.198 | 32.31 |  | 198.5292 | 30.3458 | [5 empty] | 51.7351 |  | 25 |  |  |  | 10.5286 |  | 4.435 |  |  | 56.775 |  | 141.5188 |  | 4.7324 | 123.0339 | 17.092 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.6185 | 24.7581 |  | 0.58 | 29.1835 | 327.148 |  | 124.3554 | 17.975 |  |  | 17.0944 | 4.3449 |  |  | 13.865 | 291.22 |  | 31.85 |  | 17.013
07:00 |  |  | 46.2133 | 9.823 |  |  |  |  | 18.8549 | 27.639 | 11.7735 | 14.34 | 31.746 |  |  | 11.853 |  | 42.364 |  | 9.6 |  | 38.8388 |  |  |  |  | 18.16 |  |  | 3.5 |  |  | 8.4021 | 0 |  | 41.7666 | 106.6 | 22.5543 | 0.91 | 127.39 |  | 33.535 | 33.23 |  | 198.7591 | 29.9679 | [5 empty] | 49.8091 |  | 25 |  |  |  | 10.4488 |  | 4.3267 |  |  | 56.489 |  | 142.1896 |  | 4.5466 | 118.3283 | 15.6954 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.6144 | 24.83 |  | 0.61 | 28.6167 | 317.8877 |  | 124.5396 | 17.866 |  |  | 16.0552 | 4.2875 |  |  | 13.9942 | 283.57 |  | 31.557 |  | 15.528
07:30 |  |  | 45.7836 | 11.582 |  |  |  |  | 19.1396 | 28.3734 | 11.501 | 14.74 | 30.966 |  |  | 11.947 |  | 46.664 |  | 9 |  | 141.7473 |  |  |  |  | 18.22 |  |  | 4.5 |  |  | 8.3631 | 0 |  | 46.6313 | 113.11 | 26.9358 | 0.73 | 124.08 |  | 33.905 | 33.06 |  | 198.053 | 30.3729 | [5 empty] | 49.5466 |  | 25 |  |  |  | 10.6231 |  | 4.3901 |  |  | 53.887 |  | 140.0672 |  | 4.7338 | 118.1464 | 19.6564 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.8209 | 24.8743 |  | 0.55 | 28.8256 | 319.3009 |  | 128.6811 | 17.357 |  |  | 15.5429 | 4.2912 |  |  | 13.8946 | 282.21 |  | 31.645 |  | 13.011
08:00 |  |  | 46.4728 | 11.645 |  |  |  |  | 18.7423 | 28.2611 | 11.8444 | 14.38 | 31.692 |  |  | 11.965 |  | 26.7272 |  | 8.4 |  | 99.5233 |  |  |  |  | 17.69 |  |  | 5.7 |  |  | 8.3794 | 0 |  | 48.0156 | 115.15 | 27.1174 | 0.73 | 124.17 |  | 34.419 | 33.23 |  | 197.678 | 30.9579 | [5 empty] | 49.3409 |  | 25 |  |  |  | 10.4156 |  | 4.4425 |  |  | 52.67 |  | 141.0892 |  | 4.7485 | 120.8565 | 19.5707 |  |  | 3.7307 |  |  | 85.9156 | 24.8849 |  | 0.57 | 30.6694 | 324.8006 |  | 135.5751 | 17.664 |  |  | 14.6054 | 4.2869 |  |  | 14.2465 | 274.25 |  | 32.157 |  | 5.077
08:30 |  |  | 46.9124 | 11.925 |  |  |  |  | 19.5872 | 28.1348 | 11.9775 | 14.47 | 31.612 |  |  | 11.994 |  | 46.1361 |  | 8.7 |  | 110.3242 |  |  |  |  | 17.97 |  |  | 1.8 |  |  | 8.2257 | 0 |  | 47.669 | 119.26 | 27.0595 | 0.72 | 123.31 |  | 36.014 | 33.83 |  | 198.0709 | 31.3656 | [5 empty] | 49.5454 |  | 25 |  |  |  | 10.5962 |  | 4.5616 |  |  | 53.084 |  | 136.8331 |  | 4.8039 | 121.7321 | 18.0263 |  |  | 3.872 |  |  | 86.5726 | 24.959 |  | 0.56 | 31.1525 | 326.8338 |  | 139.8612 | 17.803 |  |  | 14.5263 | 4.2746 |  |  | 14.9784 | 279.3 |  | 32.641 |  | 2.074
09:00 |  |  | 43.9447 | 13.731 |  |  |  |  | 18.9609 | 27.9774 | 10.6439 | 14.46 | 30.14 |  |  | 12.017 |  | 20.0882 |  | 8.7 |  | 143.0123 |  |  |  |  | 17.68 |  |  | 1.5 |  |  | 8.2186 | 0 |  | 49.8976 | 121.7 | 27.2648 | 0.63 | 129.18 |  | 36.451 | 34.67 |  | 196.5168 | 32.9799 | [5 empty] | 49.1125 |  | 25 |  |  |  | 10.9388 |  | 4.6081 |  |  | 53.587 |  | 136.0945 |  | 4.1948 | 123.4134 | 18.0716 |  |  | 3.9659 |  |  | 86.6552 | 24.9676 |  | 0.54 | 30.5084 | 330.662 |  | 136.0248 | 17.562 |  |  | 15.077 | 4.3475 |  |  | 14.9019 | 283.77 |  | 32.675 |  | 7.819
09:30 |  |  | 45.1689 | 13.361 |  |  |  |  | 19.0393 | 28.0254 | 10.0304 | 14.36 | 29.852 |  |  | 12.238 |  | 18.7362 |  | 8.6 |  | 147.9356 |  |  |  |  | 17.55 |  |  | 2 |  |  | 7.356 | 0 |  | 48.6353 | 125.82 | 27.6788 | 0.44 | 128.19 |  | 36.249 | 34.34 |  | 195.3202 | 33.612 | [5 empty] | 48.8965 |  | 25 |  |  |  | 10.8223 |  | 4.6381 |  |  | 47.451 |  | 142.1161 |  | 4.0865 | 126.5787 | 18.4368 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.9172 | 24.9522 |  | 0.53 | 32.0002 | 332.2669 |  | 142.1221 | 17.811 |  |  | 15.9532 | 4.3425 |  |  | 14.6401 | 284.85 |  | 32.823 |  | 8.974
10:00 |  |  | 45.1633 | 13.01 |  |  |  |  | 18.2605 | 27.8523 | 10.0467 | 14.32 | 30.512 |  |  | 12.286 |  | 15.2784 |  | 8.5 |  | 134.3197 |  |  |  |  | 17.87 |  |  | 2.5 |  |  | 7.5929 | 0 |  | 48.8607 | 122.86 | 28.2424 | 0.24 | 128.3 |  | 37.878 | 34.23 |  | 194.6398 | 32.2647 | [5 empty] | 48.8506 |  | 25 |  |  |  | 11.0088 |  | 4.5993 |  |  | 45.575 |  | 138.7261 |  | 4.0216 | 125.5881 | 19.4805 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.5354 | 24.9267 |  | 0.58 | 32.0244 | 329.8969 |  | 137.3936 | 18.199 |  |  | 16.729 | 4.6671 |  |  | 15.3461 | 273.79 |  | 32.624 |  | 9.54
10:30 |  |  | 45.4346 | 12.909 |  |  |  |  | 20.5462 | 28.2961 | 10.3804 | 14.15 | 29.974 |  |  | 12.191 |  | 15.2581 |  | 8.8 |  | 119.1213 |  |  |  |  | 18.39 |  |  | 4.4 |  |  | 7.6291 | 0 |  | 51.0563 | 121.85 | 27.778 | 0.58 | 129.46 |  | 37.758 | 33.86 |  | 194.4881 | 32.385 | [5 empty] | 48.9264 |  | 25 |  |  |  | 10.5983 |  | 4.6618 |  |  | 45.592 |  | 137.8326 |  | 4.1091 | 127.1368 | 19.3824 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7089 | 24.9241 |  | 0.55 | 30.6274 | 324.4998 |  | 136.4932 | 18.024 |  |  | 16.8292 | 4.209 |  |  | 16.6762 | 276.15 |  | 32.365 |  | 10.002
11:00 |  |  | 42.0696 | 13.491 |  |  |  |  | 20.5028 | 27.9174 | 10.3008 | 14.5 | 29.928 |  |  | 12.753 |  | 18.6056 |  | 8.7 |  | 83.72 |  |  |  |  | 18.21 |  |  | 6.3 |  |  | 7.6115 | 0 |  | 50.9961 | 120.3 | 28.6667 | 1 | 129.87 |  | 38.319 | 33.35 |  | 194.4682 | 32.032 | [5 empty] | 48.8216 |  | 25 |  |  |  | 10.6181 |  | 4.6561 |  |  | 45.811 |  | 137.475 |  | 4.2899 | 127.5393 | 20.0781 |  |  | 3.872 |  |  | 87.691 | 24.9341 |  | 0.53 | 33.3512 | 327.4312 |  | 142.9771 | 18.352 |  |  | 16.3443 | 4.2578 |  |  | 17.1593 | 274.81 |  | 32.289 |  | 9.62
11:30 |  |  | 42.9062 | 13.07 |  |  |  |  | 20.1707 | 28.3116 | 10.8846 | 7.59 | 30.208 |  |  | 12.148 |  | 46.7488 |  | 8.7 |  | 125.858 |  |  |  |  | 18.07 |  |  | 3.2 |  |  | 7.7353 | 0 |  | 52.0517 | 119 | 28.5465 | 0.9 | 128.55 |  | 38.274 | 33.25 |  | 190.5085 | 31.8924 | [5 empty] | 49.5443 |  | 25 |  |  |  | 10.8317 |  | 4.678 |  |  | 45.425 |  | 135.5943 |  | 4.2797 | 127.2946 | 18.4832 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.2919 | 24.9333 |  | 0.52 | 33.1923 | 327.6826 |  | 143.3065 | 18.673 |  |  | 17.7282 | 4.7623 |  |  | 17.2003 | 272.39 |  | 32.439 |  | 9.429
12:00 |  |  | 43.4837 | 12.283 |  |  |  |  | 20.587 | 28.8909 | 11.6223 | 11.66 | 29.794 |  |  | 11.898 |  | 19.1623 |  | 8.8 |  | 129.0486 |  |  |  |  | 17.94 |  |  | 1.6 |  |  | 7.9018 | 0 |  | 51.5391 | 120.25 | 26.8556 | 0.73 | 126.67 |  | 37.078 | 32.65 |  | 189.9747 | 33.3784 | [5 empty] | 49.4285 |  | 25 |  |  |  | 10.6097 |  | 4.5423 |  |  | 45.657 |  | 134.8359 |  | 4.2435 | 127.2313 | 18.1818 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.3527 | 24.938 |  | 0.53 | 33.1681 | 327.4152 |  | 144.2543 | 17.892 |  |  | 17.554 | 4.6111 |  |  | 16.7934 | 273.45 |  | 32.247 |  | 9.538
12:30 |  |  | 43.5663 | 12.104 |  |  |  |  | 20.9013 | 28.2983 | 12.8098 | 11.74 | 29.822 |  |  | 12.021 |  | 40.9859 |  | 8.7 |  | 137.4343 |  |  |  |  | 19.3 |  |  | 2.7 |  |  | 7.9455 | 0 |  | 51.7074 | 118.02 | 26.9063 | 0.78 | 126.09 |  | 36.911 | 32.07 |  | 192.0458 | 32.7356 | [5 empty] | 49.4098 |  | 25 |  |  |  | 10.8853 |  | 4.5621 |  |  | 45.31 |  | 132.0919 |  | 4.3017 | 127.6932 | 17.9792 |  |  | 3.872 |  |  | 87.9365 | 24.9727 |  | 0.55 | 32.4116 | 324.6041 |  | 143.5443 | 17.927 |  |  | 19.2201 | 4.3099 |  |  | 15.943 | 271.65 |  | 31.635 |  | 10.098
13:00 |  |  | 43.8816 | 12.619 |  |  |  |  | 20.6075 | 27.9166 | 14.3397 | 11.34 | 29.564 |  |  | 12.065 |  | 35.4059 |  | 8.6 |  | 97.893 |  |  |  |  | 19.01 |  |  | 5 |  |  | 7.9402 | 0 |  | 51.1754 | 116.79 | 27.2192 | 0.64 | 127.12 |  | 36.237 | 33.22 |  | 194.8162 | 31.7987 | [5 empty] | 49.3764 |  | 25 |  |  |  | 11.0218 |  | 4.5395 |  |  | 43.688 |  | 135.7851 |  | 4.3506 | 127.6761 | 17.7093 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.6749 | 25.0848 |  | 0.54 | 32.6176 | 308.813 |  | 147.2746 | 18.314 |  |  | 18.5323 | 4.3422 |  |  | 15.2896 | 270.85 |  | 28.32 |  | 9.851
13:30 |  |  | 43.5662 | 12.865 |  |  |  |  | 20.1082 | 27.7536 | 14.7115 | 10.96 | 28.988 |  |  | 12.068 |  | 51.6174 |  | 9.1 |  | 98.1953 |  |  |  |  | 18.29 |  |  | 6.6 |  |  | 8.8517 | 0 |  | 51.3346 | 116.32 | 27.9062 | 0.45 | 123.91 |  | 36.26 | 33.51 |  | 194.7816 | 32.1202 | [5 empty] | 49.3627 |  | 25 |  |  |  | 11.0284 |  | 4.6348 |  |  | 44.294 |  | 138.4576 |  | 4.2819 | 125.657 | 17.9829 |  |  | 3.7307 |  |  | 86.7365 | 25.0271 |  | 0.54 | 32.9209 | 306.8929 |  | 135.7822 | 18.018 |  |  | 17.9015 | 4.5588 |  |  | 16.2733 | 255.04 |  | 28.697 |  | 9.439
14:00 |  |  | 42.98 | 13.384 |  |  |  |  | 19.9861 | 27.6177 | 14.9612 | 13.47 | 28.86 |  |  | 12.426 |  | 51.2404 |  | 9.6 |  | 126.4213 |  |  |  |  | 18.31 |  |  | 6.4 |  |  | 9.5486 | 0 |  | 51.6364 | 116.31 | 28.0966 | 0.73 | 127.23 |  | 38.023 | 34.44 |  | 196.0897 | 32.0397 | [5 empty] | 48.9975 |  | 25 |  |  |  | 10.9375 |  | 4.6352 |  |  | 34.108 |  | 139.527 |  | 4.1906 | 126.2507 | 16.3067 |  |  | 3.872 |  |  | 87.6707 | 25.043 |  | 0.58 | 33.2866 | 301.6355 |  | 153.1984 | 17.379 |  |  | 17.57 | 4.6852 |  |  | 15.8605 | 265.36 |  | 28.861 |  | 9.094
14:30 |  |  | 41.5299 | 13.396 |  |  |  |  | 20.5372 | 27.8702 | 15.0585 | 13.46 | 29.59 |  |  | 12.989 |  | 47.4354 |  | 8.7 |  | 139.1482 |  |  |  |  | 17.9 |  |  | 2 |  |  | 9.3145 | 0 |  | 47.3594 | 117.6 | 28.4351 | 0.86 | 127.92 |  | 38.489 | 33.13 |  | 196.1578 | 31.8491 | [5 empty] | 49.7481 |  | 25 |  |  |  | 11.0651 |  | 4.7514 |  |  | 23.489 |  | 140.9978 |  | 4.6935 | 127.343 | 16.3319 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.1402 | 25.0262 |  | 0.52 | 32.1722 | 295.0687 |  | 154.4514 | 17.51 |  |  | 18.2942 | 4.6881 |  |  | 15.9324 | 263.59 |  | 28.919 |  | 8.539
15:00 |  |  | 41.3077 | 13.423 |  |  |  |  | 20.2058 | 28.3498 | 15.3148 | 13.05 | 30.154 |  |  | 14.555 |  | 35.9408 |  | 8.6 |  | 106.7902 |  |  |  |  | 17.15 |  |  | 3.1 |  |  | 9.5354 | 0 |  | 50.441 | 116.55 | 28.2852 | 0.97 | 129.45 |  | 38.093 | 33.17 |  | 197.2202 | 32.2908 | [5 empty] | 52.6705 |  | 25 |  |  |  | 10.9525 |  | 4.7762 |  |  | 21.676 |  | 141.0994 |  | 4.8309 | 125.858 | 19.1429 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.9448 | 25.0241 |  | 0.52 | 32.9774 | 294.5972 |  | 154.6302 | 17.662 |  |  | 18.4274 | 4.6825 |  |  | 16.8842 | 260.99 |  | 28.427 |  | 7.21
15:30 |  |  | 39.178 | 13.339 |  |  |  |  | 19.7509 | 28.2208 | 15.238 | 12.95 | 29.396 |  |  | 14.747 |  | 38.5575 |  | 8.5 |  | 122.1637 |  |  |  |  | 15.68 |  |  | 1.2 |  |  | 9.6465 | 0 |  | 50.2045 | 116.81 | 28.1598 | 0.6 | 128.05 |  | 38.868 | 33.35 |  | 196.6343 | 33.9714 | [5 empty] | 53.0249 |  | 25 |  |  |  | 11.456 |  | 4.75 |  |  | 27.742 |  | 141.9869 |  | 4.9984 | 127.5343 | 19.4958 |  |  | 3.8866 |  |  | 86.5693 | 24.9806 |  | 0.56 | 32.1161 | 283.218 |  | 156.6454 | 17.63 |  |  | 17.382 | 4.4281 |  |  | 16.8476 | 261.95 |  | 28.522 |  | 0.482
16:00 |  |  | 36.7707 | 12.956 |  |  |  |  | 19.6383 | 27.7336 | 15.6335 | 12.66 | 29.796 |  |  | 14.56 |  | 51.5298 |  | 8.4 |  | 152.7013 |  |  |  |  | 15.22 |  |  | 1.1 |  |  | 9.7632 | 0 |  | 49.3175 | 115.9 | 29.2451 | 0.23 | 129.31 |  | 38.213 | 32.56 |  | 195.9216 | 33.5136 | [5 empty] | 54.1108 |  | 25 |  |  |  | 10.7788 |  | 4.7713 |  |  | 25.574 |  | 140.8627 |  | 4.8289 | 125.5918 | 19.0291 |  |  | 3.9037 |  |  | 86.082 | 24.9481 |  | 0.57 | 30.9277 | 302.8789 |  | 155.613 | 17.587 |  |  | 17.5509 | 4.4043 |  |  | 17.406 | 261.84 |  | 28.718 |  | 7.428
16:30 |  |  | 34.7641 | 13.647 |  |  |  |  | 19.8356 | 28.1868 | 15.1278 | 12.89 | 29.846 |  |  | 15.011 |  | 51.3248 |  | 8.5 |  | 137.5767 |  |  |  |  | 14.6 |  |  | 1 |  |  | 9.4823 | 0 |  | 49.8362 | 116.93 | 28.7116 | 0.37 | 129.58 |  | 37.577 | 32.56 |  | 196.1471 | 34.0446 | [5 empty] | 59.8731 |  | 25 |  |  |  | 10.5267 |  | 4.8003 |  |  | 30.17 |  | 140.9864 |  | 4.6309 | 124.2192 | 17.1604 |  |  | 4.3754 |  |  | 85.5276 | 24.9098 |  | 0.47 | 32.3501 | 308.131 |  | 157.282 | 17.274 |  |  | 16.9777 | 4.3759 |  |  | 17.2259 | 259.54 |  | 28.705 |  | 18.714
17:00 |  |  | 34.4925 | 12.119 |  |  |  |  | 21.3902 | 28.5526 | 15.5242 | 12.96 | 29.876 |  |  | 14.688 |  | 46.5723 |  | 8.6 |  | 135.4271 |  |  |  |  | 14.97 |  |  | 1 |  |  | 8.7803 | 0 |  | 50.2316 | 118.45 | 28.2048 | 0.4 | 130.91 |  | 37.519 | 32.31 |  | 193.1159 | 32.5753 | [5 empty] | 60.4429 |  | 25 |  |  |  | 10.4985 |  | 4.8175 |  |  | 33.479 |  | 140.487 |  | 4.4789 | 123.1998 | 17.4158 |  |  | 3.8589 |  |  | 85.549 | 24.9254 |  | 0.57 | 33.3423 | 308.4193 |  | 151.5748 | 17.325 |  |  | 17.5119 | 4.3879 |  |  | 16.9364 | 263.91 |  | 32.146 |  | 23.393
17:30 |  |  | 21.5855 | 10.785 |  |  |  |  | 21.5891 | 28.1716 | 16.1293 | 13.04 | 30.032 |  |  | 14.553 |  | 48.8194 |  | 8.5 |  | 58.2752 |  |  |  |  | 16.35 |  |  | 0.9 |  |  | 7.3552 | 0 |  | 50.3043 | 116.5 | 28.2938 | 0.41 | 127.75 |  | 36.079 | 31.4 |  | 196.4671 | 31.6708 | [5 empty] | 61.1545 |  | 25 |  |  |  | 10.8447 |  | 4.7493 |  |  | 33.851 |  | 137.4661 |  | 4.3922 | 123.685 | 16.7291 |  |  | 3.6509 |  |  | 84.7076 | 24.6927 |  | 0.57 | 33.2985 | 308.0017 |  | 155.6649 | 17.269 |  |  | 17.8352 | 4.3672 |  |  | 15.8562 | 269.35 |  | 32.369 |  | 24.282
18:00 |  |  | 18.227 | 10.306 |  |  |  |  | 21.6419 | 28.3158 | 16.3404 | 13.14 | 30.346 |  |  | 14.709 |  | 39.7556 |  | 8.4 |  | 39.1559 |  |  |  |  | 17.05 |  |  | 1 |  |  | 5.8205 | 0 |  | 51.2436 | 115.46 | 26.0151 | 0.46 | 124.68 |  | 34.52 | 29.87 |  | 140.0433 | 31.3277 | [5 empty] | 30.4322 |  | 25 |  |  |  | 10.8033 |  | 4.6032 |  |  | 32.157 |  | 138.7952 |  | 4.3927 | 124.3705 | 16.5267 |  |  | 3.6076 |  |  | 85.046 | 3.1825 |  | 0.6 | 31.6315 | 308.2136 |  | 156.8882 | 17.824 |  |  | 18.0188 | 4.3684 |  |  | 14.7516 | 281.68 |  | 25.319 |  | 24.396
18:30 |  |  | 18.0557 | 9.839 |  |  |  |  | 21.5803 | 29.7961 | 15.5466 | 12.75 | 30.516 |  |  | 14.866 |  | 13.6361 |  | 7.9 |  | 0.59282 |  |  |  |  | 17.01 |  |  | 0.9 |  |  | 4.1589 | 0 |  | 49.7805 | 109.74 | 22.9527 | 0.11 | 125.11 |  | 35.064 | 30.23 |  | 61.7527 | 30.1944 | [5 empty] | 24.0069 |  | 25 |  |  |  | 10.9694 |  | 4.775 |  |  | 11.674 |  | 139.2734 |  | 4.3569 | 125.3934 | 16.7444 |  |  | 3.8025 |  |  | 86.365 | 3.0083 |  | 0.61 | 29.6948 | 306.8501 |  | 148.2337 | 17.992 |  |  | 17.0368 | 4.4415 |  |  | 13.3959 | 282.8 |  | 22.84 |  | 24.432
19:00 |  |  | 18.0153 | 10.647 |  |  |  |  | 21.3981 | 31.0882 | 15.1389 | 8.59 | 31.148 |  |  | 15.466 |  | 11.9473 |  | 7.7 |  | 0 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 0.8 |  |  | 3.801 | 0 |  | 46.1006 | 110.32 | 24.6089 | 0.35 | 124.98 |  | 33.491 | 30.13 |  | 60.0104 | 29.4442 | [5 empty] | 26.6349 |  | 25 |  |  |  | 10.8991 |  | 4.7147 |  |  | 8.043 |  | 140.2363 |  | 4.2862 | 120.8196 | 15.1286 |  |  | 3.7407 |  |  | 85.6322 | 2.9571 |  | 0.63 | 29.6854 | 321.6376 |  | 151.025 | 17.24 |  |  | 17.0085 | 4.4304 |  |  | 13.8655 | 253.7 |  | 22.156 |  | 24.342
19:30 |  |  | 17.8289 | 11.531 |  |  |  |  | 21.1359 | 31.2842 | 13.9229 | 13.2 | 30.616 |  |  | 15.858 |  | 10.2283 |  | 7.6 |  | 0 |  |  |  |  | 17.68 |  |  | 0.8 |  |  | 3.8452 | 0 |  | 51.159 | 112.43 | 27.7702 | 0.46 | 129.26 |  | 33.113 | 28.94 |  | 62.3051 | 29.8016 | [5 empty] | 26.6943 |  | 25 |  |  |  | 11.0367 |  | 4.701 |  |  | 8.287 |  | 143.2885 |  | 4.3149 | 128.0696 | 15.4274 |  |  | 3.74 |  |  | 85.0397 | 2.9477 |  | 0.6 | 29.6379 | 328.6125 |  | 146.3465 | 17.595 |  |  | 16.36 | 4.3874 |  |  | 14.089 | 240.7 |  | 21.627 |  | 24.268
20:00 |  |  | 17.9349 | 12.799 |  |  |  |  | 20.444 | 31.5585 | 12.1974 | 13.74 | 31.262 |  |  | 16.322 |  | 13.437 |  | 7.6 |  | 0 |  |  |  |  | 18.32 |  |  | 0.9 |  |  | 3.6074 | 0 |  | 50.8834 | 112.72 | 28.5873 | 0.37 | 131.8 |  | 35.472 | 30.25 |  | 63.237 | 30.3907 | [5 empty] | 31.6371 |  | 25 |  |  |  | 11.2665 |  | 4.753 |  |  | 8.338 |  | 143.0901 |  | 4.1762 | 128.4521 | 15.458 |  |  | 3.6949 |  |  | 86.7275 | 2.9581 |  | 0.65 | 30.7118 | 327.9104 |  | 157.8818 | 17.991 |  |  | 16.0717 | 4.3881 |  |  | 14.5414 | 235.7 |  | 21.74 |  | 23.435
20:30 |  |  | 18.1053 | 13.071 |  |  |  |  | 20.0198 | 31.526 | 12.0824 | 13.94 | 31.204 |  |  | 16.107 |  | 15.6021 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 18.69 |  |  | 1.2 |  |  | 3.9159 | 0 |  | 52.1699 | 116.91 | 29.0362 | 0.84 | 129.5 |  | 36.421 | 30.13 |  | 71.7925 | 31.5671 | [5 empty] | 32.6215 |  | 25 |  |  |  | 11.5305 |  | 4.8263 |  |  | 8.411 |  | 141.6412 |  | 4.0592 | 127.7442 | 15.7058 |  |  | 4.0014 |  |  | 85.7538 | 2.9636 |  | 0.59 | 31.5308 | 330.6481 |  | 154.608 | 18.248 |  |  | 17.0707 | 4.552 |  |  | 15.7336 | 239.12 |  | 22.187 |  | 23.167
21:00 |  |  | 17.9897 | 13.738 |  |  |  |  | 20.514 | 31.4241 | 11.8162 | 13.98 | 31.592 |  |  | 16.526 |  | 16.2738 |  | 8.3 |  | 0 |  |  |  |  | 18.63 |  |  | 1.2 |  |  | 3.8686 | 0 |  | 50.0528 | 118.35 | 28.1486 | 0.87 | 130.92 |  | 36.893 | 30.6 |  | 72.5832 | 32.5974 | [5 empty] | 32.5025 |  | 25 |  |  |  | 10.7751 |  | 4.8901 |  |  | 8.728 |  | 142.1275 |  | 4.1523 | 126.6582 | 15.5804 |  |  | 4.0848 |  |  | 85.8315 | 5.3778 |  | 0.59 | 31.7817 | 321.338 |  | 163.8047 | 17.711 |  |  | 17.4101 | 5.0039 |  |  | 16.0338 | 233.21 |  | 22.073 |  | 23.093
21:30 |  |  | 17.9311 | 12.697 |  |  |  |  | 20.5309 | 30.7933 | 11.7517 | 14.11 | 30.566 |  |  | 16.96 |  | 16.23 |  | 8.3 |  | 2.2523 |  |  |  |  | 18.67 |  |  | 4.3 |  |  | 3.7858 | 0 |  | 48.649 | 120.73 | 28.6546 | 0.94 | 129.91 |  | 37.887 | 30.57 |  | 78.2629 | 32.8961 | [5 empty] | 46.2226 |  | 25 |  |  |  | 10.9715 |  | 4.7479 |  |  | 8.726 |  | 144.131 |  | 4.0759 | 126.3875 | 16.5399 |  |  | 4.1258 |  |  | 85.8505 | 6.3348 |  | 0.58 | 32.9798 | 328.6569 |  | 163.4904 | 17.894 |  |  | 17.3229 | 5.0203 |  |  | 16.5608 | 237.41 |  | 23.043 |  | 23.08
22:00 |  |  | 18.0925 | 12.839 |  |  |  |  | 20.4321 | 29.4754 | 11.7875 | 14.02 | 31.266 |  |  | 16.72 |  | 46.749 |  | 8.4 |  | 12.4927 |  |  |  |  | 18.56 |  |  | 5.4 |  |  | 3.819 | 0 |  | 52.1388 | 120.87 | 28.8999 | 1.03 | 131.09 |  | 38.143 | 30.98 |  | 73.7158 | 32.1769 | [5 empty] | 63.2781 |  | 25 |  |  |  | 11.0893 |  | 4.7753 |  |  | 7.903 |  | 144.6672 |  | 4.022 | 123.7997 | 16.3418 |  |  | 3.9547 |  |  | 87.8162 | 6.3063 |  | 0.61 | 31.4429 | 331.4068 |  | 160.9858 | 18.236 |  |  | 16.0367 | 4.9926 |  |  | 16.8685 | 238.25 |  | 32.627 |  | 23.14
22:30 |  |  | 20.356 | 12.592 |  |  |  |  | 19.8987 | 28.1027 | 11.8507 | 14.55 | 31.188 |  |  | 16.56 |  | 36.6069 |  | 8.4 |  | 78.6336 |  |  |  |  | 18.04 |  |  | 6 |  |  | 4.4765 | 0 |  | 52.3506 | 120.84 | 29.7928 | 1.15 | 129.93 |  | 38.903 | 30.96 |  | 86.161 | 32.9452 | [5 empty] | 68.3014 |  | 25 |  |  |  | 11.3509 |  | 4.6895 |  |  | 13.554 |  | 144.6589 |  | 4.0529 | 125.951 | 17.0956 |  |  | 3.9615 |  |  | 87.2668 | 6.5326 |  | 0.63 | 32.6962 | 332.495 |  | 164.1554 | 18.778 |  |  | 17.3706 | 4.9866 |  |  | 17.7123 | 235.65 |  | 31.577 |  | 22.096
23:00 |  |  | 19.6609 | 13.013 |  |  |  |  | 20.5167 | 28.1115 | 11.6665 | 13.1 | 30.896 |  |  | 16.574 |  | 48.6528 |  | 8.5 |  | 109.2094 |  |  |  |  | 18.24 |  |  | 2.1 |  |  | 3.9743 | 0 |  | 52.7912 | 120.43 | 28.4274 | 1.26 | 130.92 |  | 38.629 | 31.6 |  | 169.942 | 33.0052 | [5 empty] | 68.2657 |  | 25 |  |  |  | 11.4257 |  | 4.7009 |  |  | 53.724 |  | 145.669 |  | 3.9563 | 126.7265 | 17.0317 |  |  | 3.9546 |  |  | 86.2891 | 6.6025 |  | 0.6 | 31.7078 | 330.3706 |  | 164.6514 | 18.692 |  |  | 17.8877 | 4.9426 |  |  | 17.7761 | 241.88 |  | 31.429 |  | 17.05
23:30 |  |  | 20.6521 | 13.684 |  |  |  |  | 21.0122 | 27.5555 | 13.0246 | 14.75 | 30.792 |  |  | 16.715 |  | 46.9553 |  | 8.5 |  | 136.7258 |  |  |  |  | 17.94 |  |  | 1.8 |  |  | 4.2211 | 0 |  | 52.7107 | 117.83 | 28.925 | 1.2 | 130.63 |  | 39.057 | 30.99 |  | 200.6335 | 32.6534 | [5 empty] | 68.4591 |  | 25 |  |  |  | 11.0794 |  | 4.8682 |  |  | 61.711 |  | 143.8561 |  | 4.1468 | 128.9725 | 17.0225 |  |  | 3.8564 |  |  | 86.8143 | 13.3222 |  | 0.54 | 31.8419 | 329.3122 |  | 162.2718 | 18.491 |  |  | 18.028 | 4.9852 |  |  | 17.8899 | 247.06 |  | 31.335 |  | 16.779
00:00 |  |  | 25.7447 | 12.268 |  |  |  |  | 21.0839 | 27.5498 | 14.5428 | 14.9 | 30.554 |  |  | 16.773 |  | 44.5683 |  | 8.6 |  | 93.5725 |  |  |  |  | 16.23 |  |  | 2.9 |  |  | 4.9542 | 0 |  | 53.0004 | 118.04 | 28.9841 | 0.83 | 131.08 |  | 39.433 | 30.86 |  | 199.6874 | 33.0623 | [5 empty] | 68.8896 |  | 25 |  |  |  | 11.2444 |  | 4.6466 |  |  | 63.292 |  | 143.3064 |  | 4.2548 | 128.013 | 16.7573 |  |  | 3.8369 |  |  | 86.3714 | 24.4529 |  | 0.59 | 31.0941 | 329.1028 |  | 159.3369 | 18.228 |  |  | 17.9596 | 4.9833 |  |  | 17.5139 | 246.64 |  | 31.851 |  | 18.437
MWh | 0 | 0 | 884.3335 | 298.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.9925 | 678.3514 | 325.8055 | 324.525 | 744.747 | 0 | 0 | 342.9845 | 0 | 860.2847 | 0 | 211.85 | 0 | 2417.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0 | 173.8072 | 0 | 0 | 1182.4023 | 2793.575 | 660.5177 | 18.01 | 3088.87 | 0 | 890.5225 | 780.31 | 0 | 3970.5785 | 772.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.9396 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 263.4003 | 0 | 111.239 | 0 | 0 | 967.1035 | 0 | 3389.9571 | 0 | 107.2973 | 3035.902 | 423.6908 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2104.5784 | 474.1843 | 0 | 13.7 | 762.731 | 7701.303 | 0 | 3443.4904 | 431.516 | 0 | 0 | 413.9146 | 108.9788 | 0 | 0 | 386.1583 | 6498.225 | 0 | 713.9675 | 0 | 408.497
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 5 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 764.6 | 1912.9 | 3549.1 | 45.5 | 0 | 0 | 40.1 | 10.6 | 0 | 378.5 | 6701.3 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 370.55
01:00 | 759.2 | 1787 | 3548.5 | 41.2 | 0 | 0 | 38.8 | 10.6 | 0 | 329.1 | 6514.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 38.75
01:30 | 777.1 | 1863 | 3537.8 | 42.1 | 0 | 0 | 39.7 | 10.6 | 0 | 249.5 | 6519.8 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 91.85
02:00 | 766.4 | 1812.4 | 3534.3 | 41.8 | 0 | 0 | 37.9 | 10.6 | 0 | 208.6 | 6412 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2134.95
02:30 | 772.5 | 1736.5 | 3536.8 | 41.9 | 0 | 0 | 37.9 | 10.6 | 0 | 189.8 | 6326 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 276.75
03:00 | 760 | 1832.9 | 3433.9 | 41.4 | 0 | 6.1 | 40.6 | 10.6 | 0 | 159.8 | 6285.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1065.75
03:30 | 782.8 | 1908.3 | 3438.1 | 41.6 | 0 | 11.8 | 36.4 | 10.6 | 0 | 149.5 | 6379.1 |  | C.H. YANANGO | 423.8
04:00 | 771 | 1818.8 | 3440.7 | 41.7 | 0 | 12 | 40.9 | 10.6 | 0 | 143.3 | 6279 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.5
04:30 | 760 | 1820.1 | 3441.7 | 41.8 | 0 | 11.8 | 38.7 | 10.6 | 0 | 168.9 | 6293.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1840.25
05:00 | 767.3 | 1972.6 | 3447.5 | 41.3 | 0 | 11.4 | 38.4 | 10.2 | 0 | 169.5 | 6458.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 91.9
05:30 | 770 | 2086.3 | 3429.8 | 42 | 0 | 11.5 | 38.5 | 8.7 | 0 | 149.9 | 6536.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 66.1
06:00 | 794.6 | 2136.2 | 3424.1 | 41.9 | 0 | 11.6 | 37.1 | 9.4 | 3.4 | 145.5 | 6603.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 95.6
06:30 | 788.5 | 2207.3 | 3458 | 41.7 | 0 | 12 | 41.2 | 9.8 | 54.2 | 134.7 | 6747.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 90.45
07:00 | 775.3 | 1730 | 3540.3 | 42 | 0 | 12.7 | 41 | 9.8 | 318.7 | 97.8 | 6567.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2436.4
07:30 | 774 | 1810.5 | 3543.2 | 42.3 | 0 | 12.8 | 37.6 | 9.8 | 644.4 | 91.9 | 6966.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.8
08:00 | 725.3 | 1654 | 3530.6 | 41.2 | 0 | 12.6 | 35.6 | 9.8 | 843.4 | 115 | 6967.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.7
08:30 | 761.6 | 1881.7 | 3527.2 | 41.4 | 0 | 12.9 | 35 | 9.8 | 869.6 | 150.6 | 7289.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 49.5
09:00 | 780 | 1902.6 | 3527 | 41.7 | 0 | 12.8 | 34.6 | 9.8 | 881.3 | 172.4 | 7362.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14737.7
09:30 | 821.3 | 2072 | 3535.5 | 41.6 | 0 | 12.8 | 34.5 | 9.8 | 890.6 | 189.7 | 7607.8 |  | C.H. RESTITUCION | 4895.85
10:00 | 818.1 | 2152.5 | 3526.2 | 41.5 | 0 | 12.9 | 33.5 | 10.4 | 897.5 | 149.4 | 7642 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.5
10:30 | 831.7 | 2296.1 | 3518 | 41.8 | 0 | 12.8 | 34.7 | 11 | 901.3 | 124.5 | 7771.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 352.65
11:00 | 832.2 | 2340.2 | 3515 | 43.9 | 0 | 12.8 | 37.2 | 11 | 902.6 | 172.7 | 7867.6 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3564.15
11:30 | 813.6 | 2354.8 | 3499.4 | 43.5 | 0 | 12.7 | 40.2 | 11 | 904 | 220.9 | 7900.1 |  | P.C.H. CHAGLLA | 143
12:00 | 822.2 | 2333.3 | 3492.1 | 52.2 | 0 | 12.7 | 52 | 11 | 908.1 | 256.3 | 7939.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1470.7
12:30 | 818.5 | 2320.7 | 3483.2 | 40.4 | 0 | 12.9 | 52.4 | 11 | 911.2 | 234.8 | 7885.1 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 45.3
13:00 | 813.6 | 2154.2 | 3494.6 | 43.9 | 0 | 13 | 53.8 | 11 | 914.3 | 251.1 | 7749.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 44.45
13:30 | 817.8 | 2066.8 | 3508.8 | 44.3 | 0 | 12.8 | 51.2 | 11 | 916.7 | 279.2 | 7708.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 575.75
14:00 | 800.7 | 2096.6 | 3496.8 | 44 | 0 | 12.6 | 53.5 | 10.9 | 916.4 | 298.4 | 7729.9 |  | C.H. YUNCAN |  | 1959.65
14:30 | 805.4 | 2202 | 3503.8 | 44.1 | 0 | 12.6 | 50 | 10.3 | 914 | 346.4 | 7888.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 93.35
15:00 | 796.4 | 2048.9 | 3495.4 | 42.7 | 0 | 12.8 | 38.9 | 10.1 | 901 | 448.2 | 7794.4 |  | C.H. EL CARMEN | 41
15:30 | 813.9 | 2038.4 | 3499.5 | 43.2 | 0 | 12.8 | 39.2 | 11.1 | 880.7 | 444.8 | 7783.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 69.65
16:00 | 824.4 | 2190.8 | 3485.5 | 42.5 | 0 | 12.7 | 55.4 | 11.1 | 813.5 | 430.6 | 7866.5 |  | C.H. ÁNGEL II | 80.15
16:30 | 819.9 | 2501.7 | 3504.2 | 42.5 | 0 | 12.6 | 55.5 | 11.1 | 541.8 | 430 | 7919.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 82.4
17:00 | 829.2 | 2757.1 | 3510.4 | 42.7 | 0 | 12.6 | 51.1 | 11.1 | 228.6 | 454.8 | 7897.6 |  | C.H. LA JOYA | 181.65
17:30 | 819.5 | 2528.2 | 3513.2 | 41.9 | 175 | 15.4 | 51.6 | 10 | 29.4 | 489.1 | 7673.3 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.55
18:00 | 823.3 | 2445.8 | 3520.7 | 41.9 | 174.1 | 15.5 | 50.2 | 9.5 | 0.8 | 469.6 | 7551.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 401.7
18:30 | 816.8 | 2667.6 | 3519.9 | 41.6 | 174.5 | 15.7 | 48.2 | 10.9 | 0 | 443 | 7738.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 335.1
19:00 | 821.9 | 2715.2 | 3525 | 41.6 | 173.5 | 15.6 | 49.1 | 9.5 | 0 | 405.6 | 7757 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1609.8
19:30 | 820.4 | 2732.7 | 3521.3 | 41.9 | 174.5 | 15.7 | 52.9 | 10 | 0 | 378 | 7747.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1321.9
20:00 | 827.9 | 2693.1 | 3535.3 | 68.1 | 173.6 | 15.8 | 54 | 9.5 | 0 | 365.7 | 7743 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 98.4
20:30 | 832.6 | 2636.8 | 3527.4 | 67.9 | 174.6 | 15.8 | 54.9 | 9.5 | 0 | 366.8 | 7686.3 |  | C.H. PARIAC | 19.55
21:00 | 824.6 | 2578 | 3538.3 | 69.2 | 174.5 | 15.7 | 54.4 | 11.2 | 0 | 333 | 7598.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9874.75
21:30 | 822.7 | 2526.5 | 3533.2 | 68.8 | 174.7 | 15.8 | 53.1 | 11.2 | 0 | 310.5 | 7516.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.45
22:00 | 820.7 | 2430.4 | 3532 | 68.4 | 174.6 | 15.9 | 54.4 | 11.2 | 0 | 300 | 7407.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 642.55
22:30 | 829.5 | 2363.4 | 3532.2 | 43.8 | 174.4 | 15.9 | 54.1 | 11.2 | 0 | 349 | 7373.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 27.95
23:00 | 815.6 | 2152.8 | 3501 | 43.4 | 92.8 | 12.8 | 52.1 | 11.2 | 0 | 448.9 | 7130.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 25.2
23:30 | 807.4 | 2097.8 | 3464.9 | 43.8 | 93.1 | 12.6 | 52.6 | 11.2 | 0 | 512.2 | 7095.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2182.75
00:00 | 772.1 | 1834.3 | 3465.5 | 43.8 | 94 | 12.5 | 50.8 | 11.2 | 0 | 481.8 | 6766 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 295.7
TOTAL MWh | 19192.05 | 52100.9 | 84093.45 | 1087.7 | 1098.95 | 283.4 | 1077.75 | 251.35 | 8493.75 | 6794.65 | 174473.95 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 158.6
% | 11 | 29.8617 | 48.1983 | 0.62342 | 0.62986 | 0.16243 | 0.61771 | 0.14406 | 4.8682 | 3.8944 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1664
[13 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[13 empty] | C.H. HUAMPANI | 716.3
[13 empty] | C.H. HUINCO |  | 3201.9
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1992.8
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.85
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1358.45
[13 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 313.65
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 159.95
[13 empty] | C.H. RUCUY | 402.7
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 501.05
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1155.8
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 273.55
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 190.45
[13 empty] | C.H. YAUPI | 2249.85
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 195.9
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 136.2
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 142.1
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 19192.05 | 52100.9

## GENERACION RER
miércoles, 5 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  | 9.7 | 11.1 | 15.5 | 1.7 |  | 8.4 | 10.9 | 3.9 |  |  | 3.8 |  | 2.5 | 3.7 | 4.3 | 1.8 | 2.6 | 16 |  |  | 4.7 | 6.4 | 72.1 |  |  | 6.1 | 103.6 |  |  |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.7 |  | 8.1 | 12.3 |  | 3.4 | 13.8 | [6 empty] | 1.4 | [5 empty] | 37.8 | 47.8 | 0.6 |  |  |  |  | 22.4 | 57.2 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 19.6 | 6.7 | 10 |  | 4.2 | 568.1
1:00 |  |  | 9.2 | 11 | 15.5 | 1.7 |  | 8.7 | 9.9 | 3.7 |  |  | 3.8 |  | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 15.9 | 2.3 |  | 3.7 | 6.3 | 60.9 |  |  | 4.1 | 107.3 |  |  |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.7 |  | 7.4 | 11 |  | 3.3 | 13.8 | [6 empty] | 1.4 | [5 empty] | 30.5 | 33.1 | 0.6 |  |  |  |  | 18.4 | 46.4 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 19.6 | 6.7 | 10 |  | 4.4 | 519.5
1:30 |  |  | 8.7 | 11.1 | 15.5 | 1.7 |  | 8.9 | 11 | 3.8 |  |  | 3.8 |  | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | 3.5 |  | 2.4 | 5.2 | 45.8 |  |  | 3.9 | 89.6 |  |  |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 |  | 7.9 | 11 |  | 3.3 | 13.8 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 13.9 | 18.7 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 36.7 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 19.7 | 6.7 | 10 |  | 4.3 | 443
2:00 |  |  | 6.6 | 11.1 | 15.5 | 1.7 |  | 9.7 | 10.5 | 3.8 |  |  | 3.8 |  | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 15.9 | 3.5 |  | 1.3 | 4.6 | 42.5 |  |  | 1.9 | 81.7 |  |  |  | 4 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 |  | 8.3 | 11.1 |  | 3.4 | 13.8 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 3.1 | 6.9 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 36 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 19.7 | 6.7 | 10 |  | 4.2 | 399.6
2:30 |  |  | 6.6 | 11.3 | 15.5 | 1.6 |  | 10 | 10 | 4 |  |  | 3.7 |  | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 16.5 | 3.5 |  | 1.2 | 3.5 | 43 |  |  | 2.1 | 78.8 |  |  |  | 4 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 |  | 7.5 | 11.3 |  | 3.4 | 13.8 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.4 | 2.1 | 0.6 |  |  |  |  | 10.3 | 29.6 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 19.7 | 6.7 | 10 |  | 4.3 | 381.5
3:00 |  |  | 8.7 | 11.1 | 15.5 | 1.6 |  | 9.9 | 10.9 | 3.9 |  |  | 3.8 |  | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 16 | 3.5 |  | 0.8 | 3.4 | 41.7 |  |  | 1.1 | 57.7 |  |  |  | 4 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 |  | 6.5 | 11.4 |  | 3.4 | 13.8 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 26.7 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 19.7 | 6.7 | 10.1 |  | 4.2 | 353.4
3:30 |  |  | 7.8 | 11.2 | 15.5 | 1.6 |  | 6.4 | 11 | 3.9 |  |  | 3.7 |  | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 16.3 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 3.9 | 38.7 |  |  | 0.7 | 53.2 |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 |  | 9.3 | 11.6 |  | 3.4 | 13.7 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 0.8 | 2.1 | 0.6 |  |  |  |  | 8.9 | 20.1 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.6 | 9.9 |  | 4.3 | 342.9
4:00 |  |  | 9.3 | 11.3 | 15.5 | 1.6 |  | 9.6 | 10.7 | 3.9 |  |  | 3.7 |  | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 2.3 | 2.5 | 16.3 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 4.4 | 34 |  |  | 0.8 | 46.4 |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 |  | 8.6 | 10.2 |  | 3.3 | 13.8 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 4.4 | 6.1 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 20.6 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.7 | 10 |  | 4.3 | 340.7
4:30 |  |  | 7.7 | 11.1 | 15.5 | 1.6 |  | 9.4 | 10.5 | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 2.4 | 3.6 | 4 | 2 | 2.5 | 16.1 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 31.9 |  |  | 1.7 | 61.8 |  |  |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 |  | 9.4 | 11.7 |  | 3.4 | 13.8 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 11.4 | 12.5 | 0.6 |  |  |  |  | 6.9 | 16.5 | 4.4 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.6 | 10 |  | 4.3 | 363
5:00 |  |  | 8 | 11.2 | 11.6 | 1.6 |  | 8.1 | 11.1 | 3.8 |  |  | 3.5 |  | 2.7 | 3.8 | 4 | 1.9 | 2.5 | 16.3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 29.8 |  |  | 1.9 | 59.3 |  |  |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.4 |  | 8.2 | 10.3 |  | 3.4 | 13.8 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 15.9 | 17.4 | 0.6 |  |  |  |  | 5.4 | 16.1 | 4.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 |  | 0.4 | 20.1 | 6.7 | 10 |  | 4.3 | 359.3
5:30 |  |  | 7.8 | 11.3 | 9.6 | 1.5 |  | 9.1 | 10.3 | 3.9 |  |  | 3.5 |  | 2.7 | 3.9 | 4 | 1.7 | 2.5 | 16 |  | 3.2 | 5.3 | 3.2 | 23.5 |  |  | 1.2 | 50.3 |  |  |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.3 |  | 8.8 | 10.8 |  | 3.4 | 13.8 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 9.5 | 14.7 | 0.6 |  |  |  |  | 5.8 | 16.8 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.7 | 10 |  | 4.2 | 332.5
6:00 |  |  | 7 | 11.2 | 10 | 1.5 |  | 8.4 | 10.5 | 3.9 |  |  | 3.5 |  | 2.6 | 3.9 | 4 | 2.2 | 2.5 | 16.1 |  | 3.2 | 8.1 | 5.7 | 24.1 |  |  | 1 | 56.4 |  |  |  | 3.9 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.3 |  | 9.8 | 10.2 |  | 3.4 | 13.7 |  |  | 3.4 |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 2.7 | 5.3 | 0.6 |  |  |  |  | 6.3 | 15.9 | 3.8 | 1.3 | 1.9 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.7 | 10 |  | 4.3 | 331.1
6:30 |  |  | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 1.5 |  | 8.9 | 12.3 | 3.9 |  |  | 4.5 |  | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | 1.7 | 3.2 | 13.6 | 4.7 | 19.7 |  |  | 2 | 47.9 | 0.3 |  |  | 3.9 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.4 | 2.8 | 11.3 | 13.5 |  | 3.3 | 13.7 |  |  | 39 | 0.7 | 0.6 |  | 1 |  |  | 1.1 |  |  | 1 | 3 | 0.6 | 3.4 | 5.3 |  | 0.6 | 5.2 | 12.8 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 |  | 0.4 | 20.1 | 6.7 | 10 | 0.4 | 4.3 | 384.3
7:00 |  |  | 9.6 | 11.3 | 14.7 | 1.5 |  | 8.7 | 11.4 | 4.1 |  |  | 4.6 |  | 2.9 | 4 | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 17.4 | 3.1 | 3.1 | 16.1 | 4.8 | 18.7 |  |  | 0.3 | 18.1 | 8.6 | 0.5 |  | 3.9 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 25 | 10.1 | 12.4 |  | 3.2 | 13.8 |  |  | 109 | 48.4 | 30.4 |  | 1.2 | 2.8 |  | 7 |  |  | 0.3 |  | 0.6 | 32.7 | 42.9 |  | 6.6 | 4.9 | 12.1 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 19.9 | 6.7 | 9.9 | 2.1 | 4.3 | 614.3
7:30 |  |  | 8.2 | 11 | 16.9 | 1.5 |  | 8.8 | 9.6 | 4 |  | 0.1 | 4.7 |  | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 1.8 | 2.5 | 16.9 | 3.1 | 3.2 | 18.2 | 5.4 | 17.7 |  |  | 0.1 | 11.6 | 19.4 | 0.6 |  | 3.9 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 50.1 | 10.8 | 12.7 |  | 3.2 | 13.8 |  |  | 180.4 | 126.7 | 65.1 |  | 1.3 | 5.6 |  | 12 |  | 10 | 1 |  | 0.6 | 68.4 | 88.6 |  | 13.7 | 3.7 | 10.7 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 5.1 | 0.4 | 18.5 | 6.7 | 11.5 | 8.6 | 4.2 | 942.1
8:00 |  |  | 8.9 | 11 | 17 | 1.5 |  | 9.1 | 6.6 | 4 |  | 0.2 | 4.7 |  | 2.9 | 4.3 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 16.2 | 3.1 | 3.2 | 15.7 | 4.4 | 21.3 |  |  | 0.1 | 19.9 | 28.6 | 1.7 |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 69.4 | 14.7 | 14 |  | 3.2 | 13.7 |  |  | 211.4 | 170.9 | 86.3 | 0.1 | 1.5 | 8.3 |  | 12.7 |  | 9.9 | 3.4 | 2.4 | 0.6 | 90 | 124.3 |  | 15.7 | 4.8 | 14.3 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 7.4 | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.9 | 16.4 | 4.1 | 1161.7
8:30 |  |  | 7.3 | 11 | 17 | 1.4 |  | 9 | 7.7 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 4.6 |  | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 16.4 | 3.1 | 3.2 | 15.1 | 2.8 | 23.9 |  |  | 0.6 | 35.4 | 32.1 | 1.7 |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.3 | 72 | 14.4 | 14.6 |  | 3.2 | 13.8 |  |  | 217.2 | 175.6 | 89 | 0.2 | 1.4 | 10.5 |  | 13 | 1.5 | 9.9 | 12.8 | 11.5 | 0.6 | 91.1 | 124.5 |  | 16 | 5.9 | 13.6 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 9.5 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 16.7 | 4.2 | 1223.7
9:00 |  |  | 7.4 | 11 | 17.1 | 1.4 |  | 8.7 | 7.5 | 4 | 0.1 | 0.3 | 4.4 |  | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 16.9 | 3.1 | 3.1 | 18.4 | 1.5 | 33 |  |  | 0.4 | 29.4 | 32.5 | 1.8 |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.3 | 72 | 15.4 | 13.9 |  | 3.2 | 13.8 |  |  | 220.4 | 178.1 | 90.4 | 0.2 | 1.5 | 12.3 |  | 13 | 0.9 | 9.9 | 24.2 | 13.8 | 0.6 | 91.3 | 124.5 |  | 16.1 | 7.4 | 15 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 11.4 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 16.9 | 4.3 | 1256.7
9:30 |  |  | 6.8 | 11 | 17.1 | 1.4 |  | 9 | 7.7 | 4.1 | 0.2 | 0.4 | 4.3 |  | 2 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 17 | 3.1 | 3.1 | 14.6 | 2 | 29.6 |  |  | 2.1 | 38.2 | 32.5 | 1.8 |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.3 | 71.4 | 16.9 | 13.4 |  | 3.1 | 13.7 |  |  | 221.2 | 182.3 | 92.4 | 0.3 | 1.5 | 13.8 |  | 13 | 1 | 10 | 35.7 | 18.1 | 0.6 | 91.4 | 124 |  | 16.2 | 5.8 | 13.3 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 12.8 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 16.9 | 4.9 | 1282.5
10:00 |  |  | 6.5 | 11 | 17.1 | 1.4 |  | 8.5 | 7.5 | 4 | 0.2 | 0.7 | 3.9 |  | 2.7 | 4.1 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 16.6 |  |  | 8.9 | 2.2 | 21.9 |  |  | 5.2 | 39.7 | 32.2 | 1.8 |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 72.3 | 14.7 | 13 |  | 3.2 | 13.7 |  |  | 222 | 184.3 | 93.4 | 0.3 | 1.3 | 15 |  | 13.1 | 1.1 | 9.9 | 27.9 | 6.9 | 0.6 | 91.7 | 122.9 |  | 16.3 | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 14.5 | 0.4 | 10.1 | 6.6 | 18 | 16.8 | 4.3 | 1240
10:30 |  |  | 7.1 | 11 | 17.1 | 1.4 |  | 9.1 | 7.5 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | 4 |  | 2.8 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 16.5 |  |  | 10.8 | 0.8 | 10.6 |  |  | 6 | 51.2 | 32 | 1.7 |  | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 7.6 | 72.8 | 15.4 | 15 |  | 3.2 | 13.7 |  |  | 222.8 | 184.4 | 93.4 | 0.4 | 1.3 | 16.5 |  | 13 | 2.8 | 9.9 | 14.3 |  | 0.6 | 91.3 | 122.7 |  | 16.4 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 15.7 | 0.4 | 10 | 6.6 | 19.9 | 16.7 | 4.3 | 1225.2
11:00 |  |  | 9.5 | 11 | 17.1 | 1.4 |  | 9 | 7.7 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 4 |  | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 16.5 |  |  | 11.8 | 3.4 | 34.7 |  |  | 8.8 | 54.7 | 31.9 | 1.7 |  | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 7.7 | 73.3 | 16.8 | 15.6 |  | 3.2 | 13.7 |  |  | 223.6 | 183.3 | 93.1 | 0.4 | 0.9 | 17.5 |  | 13.1 | 2.6 | 9.9 | 7.6 |  | 0.6 | 90.9 | 122.5 |  | 16.6 | 5.4 | 13.9 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 16.5 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.6 | 4.3 | 1277
11:30 | 2 |  | 9 | 10.1 | 17 | 1.4 |  | 9.4 | 9.7 | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.8 |  | 2.5 | 4 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 16.7 |  |  | 13.6 | 4.8 | 43 |  |  | 8 | 76.5 | 31.9 | 1.8 |  | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 7.7 | 73.6 | 16.9 | 15 |  | 3.2 | 13.7 |  |  | 224.4 | 182.6 | 92.5 | 0.4 | 0.7 | 17.9 |  | 13 | 3.1 | 10 | 8.2 |  | 0.6 | 91.5 | 122.8 |  | 16.5 | 8.2 | 26.7 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 16.8 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 16.6 | 4.3 | 1329.6
12:00 | 11.4 |  | 9.8 | 11 | 15.9 | 1.4 |  | 9.7 | 10.1 | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.8 |  | 2.7 | 4 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 16.6 |  |  | 12.9 | 4.2 | 49.1 |  |  | 11.5 | 92.6 | 31.7 | 1.6 |  | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 7.7 | 73.9 | 17.2 | 15.6 |  | 3.2 | 13.7 |  |  | 225.8 | 184.1 | 93.2 | 0.4 | 1 | 16.9 |  | 13.1 | 4.7 | 9.9 | 8.9 |  | 0.6 | 92.2 | 123.7 |  | 16.5 | 9.6 | 34.7 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 16.8 | 0.4 | 10.1 | 6.6 | 20 | 16.5 | 4.4 | 1382
12:30 | 15.3 |  | 8.1 | 11 | 15.1 | 1.4 |  | 9.2 | 8.8 | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.8 |  | 2.7 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 2.7 | 17.2 |  |  | 18 | 6.2 | 43.7 |  |  | 10 | 69.9 | 31.6 | 1.6 |  | 3.9 | 1.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 7.8 | 73.9 | 18.1 | 15.2 |  | 3.3 | 13.7 |  |  | 226.6 | 185.3 | 93.2 | 0.4 | 1.3 | 16.9 |  | 13.3 | 4.2 | 9.9 | 9.7 |  | 0.6 | 92.9 | 124.4 |  | 16.3 | 8.4 | 35.6 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 16.6 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.5 | 4.2 | 1363.4
13:00 | 15.6 |  | 7 | 11 | 15.3 | 1.4 |  | 9.9 | 10.3 | 4 | 0.4 | 1.3 | 3.7 |  | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 17 |  |  | 14 | 11.1 | 46.4 |  |  | 10.2 | 76 | 31.8 | 1.9 |  | 3.9 | 1.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 7.8 | 73.9 | 17.4 | 15.6 |  | 3.2 | 13.7 |  |  | 227.6 | 185.9 | 93.9 | 0.4 | 0.9 | 17.5 |  | 13.4 | 2.8 | 9.9 | 14.4 |  | 0.6 | 92.9 | 124.3 |  | 16.4 | 8.9 | 37.1 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 16.1 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.6 | 4.6 | 1382.6
13:30 | 15.3 |  | 6.7 | 11 | 15.4 | 1.3 |  | 9.1 | 9.1 | 3.9 | 0.4 | 1.2 | 3.7 |  | 3 | 4.1 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 17.6 |  | 3.2 | 20.4 | 10.5 | 47.4 |  |  | 10.4 | 78.9 | 32.1 | 1.9 |  | 3.9 | 1.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 7.8 | 74.9 | 18.2 | 15.6 |  | 3.2 | 13.8 |  |  | 228.2 | 185.9 | 94.3 | 0.4 | 0.7 | 16.6 |  | 13.4 | 2.2 | 9.9 | 20.8 | 3 | 0.6 | 93.7 | 125.3 |  | 16.4 | 11.1 | 42.9 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 15.3 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 16.7 | 4.2 | 1413.5
14:00 | 15.4 |  | 7.8 | 11 | 7.9 | 1.4 |  | 9.2 | 10.1 | 3.9 | 0.4 | 1.1 | 3.7 |  | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 2 | 2.6 | 15.8 |  | 3.2 | 33.5 | 5.8 | 39.2 |  |  | 10.2 | 73 | 32.5 | 2 |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 7.8 | 74 | 18.2 | 15.7 |  | 3.3 | 13.8 |  |  | 228.2 | 186.1 | 94.1 | 0.4 | 0.7 | 15.4 |  | 13.4 | 1.4 | 9.9 | 34.7 | 23.4 | 0.6 | 94 | 127.4 |  | 16.6 | 8.5 | 36.2 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 14 | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 20 | 16.8 | 4.3 | 1424.2
14:30 | 11.8 |  | 9.5 | 11 | 7.3 | 1.4 |  | 8.8 | 8.9 | 3.8 | 0.3 | 1 | 3.7 |  | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 12.2 |  | 3.2 | 41.2 | 6.7 | 40.3 |  |  | 9 | 70.4 | 32.9 | 2 |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 7.7 | 73.9 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 13.9 |  |  | 226 | 186.9 | 94.4 | 0.4 | 0.8 | 13.9 |  | 13.4 | 0.8 | 9.9 | 60.7 | 40.2 | 0.6 | 94.1 | 128.9 |  | 16.6 | 8.2 | 35.9 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 12.6 | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 20 | 16.7 | 8.1 | 1464.7
15:00 |  |  | 9.5 | 11 | 7.3 | 1.4 |  | 8.9 | 9.5 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 3.7 |  | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 11 |  | 3.2 | 41.9 | 7.9 | 41.4 |  |  | 12 | 93.8 | 32.8 | 2 |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 7.7 | 73.3 | 18.1 | 15.2 |  | 3.5 | 14.1 |  |  | 221.8 | 184.7 | 94.4 | 0.3 | 0.6 | 12.1 |  | 13.4 | 1.1 | 9.9 | 90.5 | 86.4 | 0.6 | 93 | 128.1 |  | 16.5 | 7.2 | 33.8 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 11 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.4 | 8.1 | 1540.8
15:30 |  |  | 9.3 | 11 | 10.8 | 1.5 |  | 9.2 | 9.7 | 4 | 0.2 | 0.8 | 3.7 |  | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 2 | 2.6 | 12 | 0.3 | 3.2 | 37.7 | 9.2 | 41.9 |  |  | 9.4 | 92.9 | 32.2 | 2 |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 7.5 | 71.2 | 18.1 | 15.6 |  | 3.5 | 14.2 |  |  | 220.5 | 180.8 | 93.1 | 0.2 | 0.6 | 10 |  | 13.2 | 1.1 | 9.9 | 85.5 | 87.1 | 0.6 | 90.7 | 125.4 |  | 16.1 | 8.1 | 39.3 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 9 | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 20 | 15.3 | 8.2 | 1523.5
16:00 | 15.3 |  | 9.9 | 11 | 15.8 | 1.6 |  | 8.8 | 10.4 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 3.7 |  | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 12.5 | 3.3 | 3.2 | 32.7 | 10.3 | 38.7 |  |  | 10.3 | 78.8 | 27.4 | 2 |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.5 | 64.7 | 17.9 | 14.3 |  | 3.5 | 14.2 |  |  | 210.2 | 172.7 | 91.3 | 0.1 | 1 | 7.5 |  | 12.6 | 2.9 | 9.9 | 91.7 | 93.2 | 0.6 | 84.6 | 105.1 |  | 15 | 7.1 | 35.6 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 6.7 | 0.4 | 10.1 | 6.6 | 20 | 12.8 | 8.2 | 1469.4
16:30 | 15.5 |  | 9.5 | 11 | 16.9 | 1.7 |  | 9.2 | 10.3 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 3.7 |  | 3 | 3.9 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 12.2 | 3.3 | 3.2 | 38.6 | 8.1 | 39 |  |  | 9 | 68 | 17.2 | 1.7 |  | 3.9 | 1.7 | 3 | 3.5 | 3.6 | 7.5 | 36.5 | 17.5 | 15 |  | 3.5 | 14.2 |  |  | 145.2 | 100.1 | 86.7 |  | 1.4 | 4.8 |  | 10.3 | 2.6 | 9.9 | 95.2 | 97 | 0.6 | 51 | 64.8 |  | 12.7 | 7.8 | 34.8 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 4.3 | 0.4 | 10.1 | 6.6 | 20.1 | 6 | 8.2 | 1198.5
17:00 | 15.4 |  | 8.6 | 11 | 17.2 | 1.8 |  | 8.4 | 7.7 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 3.7 |  | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 12.2 | 3.3 | 3.2 | 45.1 | 8 | 38.5 |  |  | 5.9 | 56.9 | 6.4 | 0.7 |  | 3.9 | 1.7 | 3 | 3.5 | 3.6 | 7.5 | 13.1 | 14 | 15.3 |  | 3.5 | 14.2 |  |  | 51.9 | 44.2 | 55.9 |  | 1.2 | 2.1 |  | 4.3 | 1.2 | 10 | 113.1 | 112.9 | 0.6 | 20 | 21.8 |  | 5.6 | 9.5 | 35.6 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 0.5 | 8.2 | 904.4
17:30 | 15.5 |  | 8.5 | 10.8 | 17.2 | 1.9 |  | 8.9 | 7.9 | 3.8 |  |  | 3.7 |  | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 12.4 |  | 3.1 | 48.5 | 8.1 | 46 |  |  | 4.8 | 52.1 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 7.5 | 0.1 | 16.9 | 15.1 |  | 3.5 | 14.2 |  |  | 2.8 | 1.6 | 22.7 |  | 1.3 | 0.1 |  | 0.3 | 0.9 | 9.9 | 127.9 | 120.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 10.8 | 38.1 | 3.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.2 | 735.7
18:00 | 15.4 |  | 7.4 | 11 | 17.3 | 1.9 |  | 8.9 | 7.5 | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 3 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 12.3 |  | 3.1 | 43.9 | 8.9 | 44.1 |  |  | 4 | 34.3 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 7.5 |  | 14.9 | 15.1 |  | 3.6 | 14.2 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.4 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 133 | 125.9 | 0.6 |  |  |  |  | 10.3 | 35.2 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 1.1 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.2 | 686.2
18:30 | 15.3 |  | 6.2 | 11 | 17.4 | 2 |  | 8.8 | 6.9 | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 3 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 12.4 | 0.5 |  | 44 | 8.1 | 41 |  |  | 4.7 | 42.4 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 7.2 |  | 13.4 | 14.6 |  | 3.5 | 14.2 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1 | 9.9 | 102.4 | 124.5 | 0.6 |  |  |  |  | 10.7 | 37.2 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.5 |  | 8.3 | 655.2
19:00 | 15.2 |  | 7.6 | 11 | 17.4 | 2 |  | 8.5 | 6.8 | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 12.1 | 3.3 | 3.1 | 37.7 | 5.9 | 42.1 |  |  | 3.3 | 33.6 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 7.2 |  | 13.7 | 13.1 |  | 3.6 | 14.2 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 92.7 | 114.8 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 38.1 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 1.1 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.4 |  | 8.2 | 622.2
19:30 | 15.4 |  | 9.4 | 11.3 | 18.3 | 2 |  | 9 | 7.8 | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 31.9 | 4.6 | 39.9 |  |  | 2.9 | 26.5 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 7.2 |  | 12.5 | 13.7 |  | 3.6 | 14.2 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 89.6 | 108.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 36.4 | 3.9 | 2.7 | 2.3 | 1.1 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 19.4 |  | 8.2 | 599.9
20:00 | 15.2 |  | 8.9 | 11.3 | 19.7 | 1.9 |  | 8.8 | 9.8 | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 1.7 | 2.6 | 12 | 3.3 | 3.1 | 28.3 | 5.5 | 44.3 |  |  | 4.1 | 40.8 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 7.3 |  | 11.3 | 13.2 |  | 3.6 | 14.2 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1 | 9.9 | 77.2 | 95.6 | 0.6 |  |  |  |  | 12.4 | 33 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 1.1 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 19.5 |  | 8.1 | 588.6
20:30 | 15.3 |  | 8.6 | 11.3 | 19.8 | 1.9 |  | 10 | 9.7 | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 12.4 | 3.3 | 3.1 | 32.5 | 7.4 | 43.1 |  |  | 3.6 | 51.5 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 7.5 |  | 9.4 | 12.3 |  | 3.6 | 14.2 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 1 | 9.9 | 70.8 | 84.7 | 0.6 |  |  |  |  | 13.2 | 38.3 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 1.1 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 19.7 |  | 8.2 | 592.1
21:00 | 15 |  | 9.2 | 11.1 | 19.8 | 1.9 |  | 9.4 | 9.7 | 3.7 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 4.1 | 4 | 1.7 | 2.5 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 27.9 | 5.7 | 46.7 |  |  | 4.6 | 52.5 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 8.2 |  | 9.5 | 11.3 |  | 3.6 | 14.2 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 62.4 | 65.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.4 | 34.3 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.6 |  | 8.2 | 560.5
21:30 | 14.5 |  | 9.5 | 10.8 | 18.3 | 1.8 |  | 9.5 | 8.8 | 3.5 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 12.1 | 3.3 |  | 19.9 | 8.2 | 47.6 |  |  | 6.4 | 70.4 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 8.1 |  | 9.2 | 11.2 |  | 3.6 | 14.4 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1 | 9.9 | 43.9 | 46.3 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 34.4 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.5 |  | 8.2 | 532.9
22:00 | 14.5 |  | 8.8 | 10.7 | 15.5 | 1.8 |  | 9.5 | 10.9 | 3.5 |  |  | 3.6 |  | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 12.4 | 3.3 |  | 23.4 | 11.7 | 45.3 |  |  | 5.9 | 59.6 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 8.2 |  | 8.3 | 11 |  | 3.6 | 14.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 50.1 | 40.3 | 0.6 |  |  |  |  | 11.5 | 32.9 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.7 |  | 8.2 | 521.6
22:30 | 14.6 |  | 9.4 | 10.2 | 15.5 | 1.8 |  | 9 | 10.9 | 3.5 |  |  | 3.6 |  | 3 | 4.2 | 4.4 | 1.6 | 2.6 | 12.2 | 3.3 |  | 31.2 | 9 | 46 |  |  | 5.8 | 72.4 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 7.8 |  | 6.5 | 8.7 |  | 3.6 | 14.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 1 | 9.9 | 68.8 | 52.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.5 | 35.4 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.8 |  | 8.2 | 568.9
23:00 | 14.9 |  | 8.6 | 10.3 | 15.5 | 1.7 |  | 8.8 | 9.5 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 2.7 | 4 | 4.3 | 1.7 | 2.5 | 11.9 | 3.3 |  | 33.8 | 8.5 | 51.4 |  |  | 6.2 | 83.7 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 7.7 |  | 7.8 | 10 |  | 3.6 | 14.4 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 1 | 9.9 | 103.4 | 86.4 | 0.6 |  |  |  |  | 14.9 | 42.8 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.1 | 665.9
23:30 | 15.2 |  | 7.6 | 11.2 | 15.5 | 1.7 |  | 8.9 | 9.7 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 3 | 4.2 | 4.3 | 2.2 | 2.5 | 12.3 |  |  | 39.9 | 8.9 | 50 |  |  | 7.5 | 102.5 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 7.7 |  | 9.5 | 10.2 |  | 3.6 | 14.4 | [6 empty] | 1.4 | [5 empty] | 114.7 | 109.6 | 0.6 |  |  |  |  | 15.2 | 44.2 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.2 | 716.9
0:00 | 15.1 |  | 6.8 | 11.2 | 15.5 | 1.7 |  | 9.1 | 8.6 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 12.2 |  |  | 41.8 | 5.9 | 46.9 |  |  | 6.6 | 93.1 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 7.7 |  | 9.8 | 10.8 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 100.7 | 108 | 0.6 |  |  |  |  | 12.5 | 45.7 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.2 | 684.9
EJEC MWh | 172.05 | 0 | 199.2 | 264.4 | 370.55 | 38.75 | 0 | 216.15 | 225.95 | 91.85 | 2.45 | 7.9 | 91.9 | 0 | 66.1 | 95.6 | 90.45 | 49.5 | 61.5 | 352.65 | 45.3 | 44.45 | 504.45 | 142.3 | 931.05 | 0 | 0 | 119.2 | 1467.65 | 295.3 | 17.25 | 0 | 93.35 | 41 | 69.65 | 80.15 | 82.4 | 181.65 | 679.05 | 301.4 | 312.5 | 0 | 81.55 | 335.1 | 0 | 0 | 2154.8 | 1707.8 | 917.3 | 2.65 | 27.95 | 127 | 0 | 129.05 | 25.2 | 158.6 | 1064.8 | 1025.1 | 14.4 | 866.8 | 1162.4 | 0 | 157.9 | 223.65 | 702.55 | 107.95 | 54.65 | 53.1 | 35.65 | 118.35 | 9.6 | 313.65 | 159.95 | 402.7 | 147.75 | 142.1 | 20235.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1329.1 | 6.5683 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3617.6 | 17.8778 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 6794.65 | 33.5785 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8493.75 | 41.9753 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
05/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 5 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  | 9.7 | 11.1 | 8.4 | 10.9 |  | 40.1
1:00 |  |  | 9.2 | 11 | 8.7 | 9.9 |  | 38.8
1:30 |  |  | 8.7 | 11.1 | 8.9 | 11 |  | 39.7
2:00 |  |  | 6.6 | 11.1 | 9.7 | 10.5 |  | 37.9
2:30 |  |  | 6.6 | 11.3 | 10 | 10 |  | 37.9
3:00 |  |  | 8.7 | 11.1 | 9.9 | 10.9 |  | 40.6
3:30 |  |  | 7.8 | 11.2 | 6.4 | 11 |  | 36.4
4:00 |  |  | 9.3 | 11.3 | 9.6 | 10.7 |  | 40.9
4:30 |  |  | 7.7 | 11.1 | 9.4 | 10.5 |  | 38.7
5:00 |  |  | 8 | 11.2 | 8.1 | 11.1 |  | 38.4
5:30 |  |  | 7.8 | 11.3 | 9.1 | 10.3 |  | 38.5
6:00 |  |  | 7 | 11.2 | 8.4 | 10.5 |  | 37.1
6:30 |  |  | 8.8 | 11.2 | 8.9 | 12.3 |  | 41.2
7:00 |  |  | 9.6 | 11.3 | 8.7 | 11.4 |  | 41
7:30 |  |  | 8.2 | 11 | 8.8 | 9.6 |  | 37.6
8:00 |  |  | 8.9 | 11 | 9.1 | 6.6 |  | 35.6
8:30 |  |  | 7.3 | 11 | 9 | 7.7 |  | 35
9:00 |  |  | 7.4 | 11 | 8.7 | 7.5 |  | 34.6
9:30 |  |  | 6.8 | 11 | 9 | 7.7 |  | 34.5
10:00 |  |  | 6.5 | 11 | 8.5 | 7.5 |  | 33.5
10:30 |  |  | 7.1 | 11 | 9.1 | 7.5 |  | 34.7
11:00 |  |  | 9.5 | 11 | 9 | 7.7 |  | 37.2
11:30 | 2 |  | 9 | 10.1 | 9.4 | 9.7 |  | 40.2
12:00 | 11.4 |  | 9.8 | 11 | 9.7 | 10.1 |  | 52
12:30 | 15.3 |  | 8.1 | 11 | 9.2 | 8.8 |  | 52.4
13:00 | 15.6 |  | 7 | 11 | 9.9 | 10.3 |  | 53.8
13:30 | 15.3 |  | 6.7 | 11 | 9.1 | 9.1 |  | 51.2
14:00 | 15.4 |  | 7.8 | 11 | 9.2 | 10.1 |  | 53.5
14:30 | 11.8 |  | 9.5 | 11 | 8.8 | 8.9 |  | 50
15:00 |  |  | 9.5 | 11 | 8.9 | 9.5 |  | 38.9
15:30 |  |  | 9.3 | 11 | 9.2 | 9.7 |  | 39.2
16:00 | 15.3 |  | 9.9 | 11 | 8.8 | 10.4 |  | 55.4
16:30 | 15.5 |  | 9.5 | 11 | 9.2 | 10.3 |  | 55.5
17:00 | 15.4 |  | 8.6 | 11 | 8.4 | 7.7 |  | 51.1
17:30 | 15.5 |  | 8.5 | 10.8 | 8.9 | 7.9 |  | 51.6
18:00 | 15.4 |  | 7.4 | 11 | 8.9 | 7.5 |  | 50.2
18:30 | 15.3 |  | 6.2 | 11 | 8.8 | 6.9 |  | 48.2
19:00 | 15.2 |  | 7.6 | 11 | 8.5 | 6.8 |  | 49.1
19:30 | 15.4 |  | 9.4 | 11.3 | 9 | 7.8 |  | 52.9
20:00 | 15.2 |  | 8.9 | 11.3 | 8.8 | 9.8 |  | 54
20:30 | 15.3 |  | 8.6 | 11.3 | 10 | 9.7 |  | 54.9
21:00 | 15 |  | 9.2 | 11.1 | 9.4 | 9.7 |  | 54.4
21:30 | 14.5 |  | 9.5 | 10.8 | 9.5 | 8.8 |  | 53.1
22:00 | 14.5 |  | 8.8 | 10.7 | 9.5 | 10.9 |  | 54.4
22:30 | 14.6 |  | 9.4 | 10.2 | 9 | 10.9 |  | 54.1
23:00 | 14.9 |  | 8.6 | 10.3 | 8.8 | 9.5 |  | 52.1
23:30 | 15.2 |  | 7.6 | 11.2 | 8.9 | 9.7 |  | 52.6
0:00 | 15.1 |  | 6.8 | 11.2 | 9.1 | 8.6 |  | 50.8
EJEC MWh | 172.05 | 0 | 199.2 | 264.4 | 216.15 | 225.95 | 0 | 1077.75

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - miércoles, 5 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 915.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 636.25
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 958.95
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 1010.9
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 1827.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 178.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 1078.45
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 1123.25
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 483.6
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 10657.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 1426.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 5041.45
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 2252.75
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 10.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 42.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 803.6
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 9348.1
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 |  |  |  |  | 4.35
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 498.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 335.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 489.35
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 413.35
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 11883.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 921.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 620.85
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 2392.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 249.6
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 68412.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 22428.45
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 367.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 1982.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 11290.0887
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 766.0631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 7573.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 259.9
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 251
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 5031.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 794.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 3697.65
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 2235.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 9375.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 8100.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 9237.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 1141.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 909.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 2997.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 9499.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 1565.53
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 1458.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 20308.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 20086.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 23861.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 30426
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 7640.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  | 2599.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 21219.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 21245.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 21746
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 534.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 246.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 361.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 414.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 428.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 901.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 3319.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 1619.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 1591.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 409.3
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 2062.2
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 1695.95
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 8334.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 6298.35
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [5 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 500.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 105.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 10282.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 30962.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 8350.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 4283.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 21584.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 23675.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 23850.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 33416.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 12512.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 |  |  | 830.9
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 356.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 9.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 3331.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 137
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 617.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 591.5987
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 146.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 10627
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 1656.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 877.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 9433.355
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 8810.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 7913.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 70
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 3561.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 16387.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 10356.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 7640.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 4307.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 5772.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 5588.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 4915.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 5145.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 20139.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 15856.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 15947.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 16102.1
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 724.0521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 2641
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 7126.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 470.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 161
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 248.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 258.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 1375.75
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 |  |  |  | 59.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 576.6
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 1098.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 7086.65
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 50.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 436.95
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 2204.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 761.35
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 1362.85
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 2559.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 5335.3
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 1271.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 1174.45
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 11019.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 588.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 24596.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 11966.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 882
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 980.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 707.8
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 554.55
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 857269.7877
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 677.6
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 521.6411
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 665.7328
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 3334.35
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 1755.185
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 321.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 1105.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 2310.45
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 10691.9088
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 159823.75
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 157948.705
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 139832.93
[7 empty] | ELECTROPERU | 90840.5
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 64211.15
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 36563.2
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 21360.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 13307.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 12056.1518
[7 empty] | EGEMSA | 11883.15
[7 empty] | CELEPSA | 10657.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 10282.75
[7 empty] | EGASA | 10156.05
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 9375.3
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 8334.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 7573.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 7294.2
[7 empty] | SAN GABAN | 7136.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 7126.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 6298.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 5932.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 5826.15
[7 empty] | SINERSA | 4329.15
[7 empty] | EGESUR | 3935.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 3331.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3319.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2641
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2106.5
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2062.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1982.2
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1827.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 1736.75
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1695.95
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1688.45
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1619.6
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1591.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1435.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1426.9
[7 empty] | PETRAMAS | 1137.85
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1123.25
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 1098.95
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1078.45
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1010.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 958.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 915.15
[7 empty] | TERMOSELVA | 882
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 781.35
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 724.0521
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 636.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 617.05
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 606.9
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 591.5987
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 588.75
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 576.6
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 554.55
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 483.6
[7 empty] | SHOUGESA | 436.95
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 409.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 367.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 259.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 251
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 249.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 178.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 137
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 42.15
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 10.5
[7 empty] | KONDU SAC | 9.4

## G_AREAS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 141.4 | 85.6 | 0 | 31.5 | 2112.8 | 3559.7 | 0 | 347 | 423.3 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 6019.5 | 423.3 | 6701.3 | 00:30 | 2677.5 | 3645.3 | 0 | 378.5 | 6701.3 | 00:30 | 138.9 | 50.7 | 0 | 378.5 | 568.1
01:00 | 127.3 | 80 | 0 | 28.4 | 2031 | 3559.1 | 0 | 300.7 | 387.9 | 0 | 0 | 0 | 235.7 | 5890.8 | 387.9 | 6514.4 | 01:00 | 2546.2 | 3639.1 | 0 | 329.1 | 6514.4 | 01:00 | 141 | 49.4 | 0 | 329.1 | 519.5
01:30 | 132.5 | 81.8 | 0 | 26.5 | 2107.2 | 3548.4 | 0 | 223 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 5878.6 | 400.4 | 6519.8 | 01:30 | 2640.1 | 3630.2 | 0 | 249.5 | 6519.8 | 01:30 | 143.2 | 50.3 | 0 | 249.5 | 443
02:00 | 130.9 | 79.7 | 0 | 25.3 | 2049.8 | 3544.9 | 0 | 183.3 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 235.9 | 5778 | 398.1 | 6412 | 02:00 | 2578.8 | 3624.6 | 0 | 208.6 | 6412 | 02:00 | 142.5 | 48.5 | 0 | 208.6 | 399.6
02:30 | 132.8 | 79.8 | 0 | 23.5 | 2054.7 | 3547.4 | 0 | 166.3 | 321.5 | 0 | 0 | 0 | 236.1 | 5768.4 | 321.5 | 6326 | 02:30 | 2509 | 3627.2 | 0 | 189.8 | 6326 | 02:30 | 143.2 | 48.5 | 0 | 189.8 | 381.5
03:00 | 131.2 | 82 | 0 | 22.1 | 2146 | 3450.6 | 0 | 137.7 | 315.7 | 0 | 0 | 0 | 235.3 | 5734.3 | 315.7 | 6285.3 | 03:00 | 2592.9 | 3532.6 | 0 | 159.8 | 6285.3 | 03:00 | 142.4 | 51.2 | 0 | 159.8 | 353.4
03:30 | 136.7 | 78 | 0 | 25 | 2235.5 | 3460.5 | 0 | 124.5 | 318.9 | 0 | 0 | 0 | 239.7 | 5820.5 | 318.9 | 6379.1 | 03:30 | 2691.1 | 3538.5 | 0 | 149.5 | 6379.1 | 03:30 | 146.4 | 47 | 0 | 149.5 | 342.9
04:00 | 137.2 | 82.6 | 0 | 23.4 | 2129.5 | 3463.3 | 0 | 119.9 | 323.1 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 5712.7 | 323.1 | 6279 | 04:00 | 2589.8 | 3545.9 | 0 | 143.3 | 6279 | 04:00 | 145.9 | 51.5 | 0 | 143.3 | 340.7
04:30 | 135.8 | 80.5 | 0 | 26.2 | 2129.4 | 3464.1 | 0 | 142.7 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 242.5 | 5736.2 | 314.9 | 6293.6 | 04:30 | 2580.1 | 3544.6 | 0 | 168.9 | 6293.6 | 04:30 | 144.8 | 49.3 | 0 | 168.9 | 363
05:00 | 136 | 79.7 | 0 | 23.7 | 2285.6 | 3469.1 | 0 | 145.8 | 318.3 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 5900.5 | 318.3 | 6458.2 | 05:00 | 2739.9 | 3548.8 | 0 | 169.5 | 6458.2 | 05:00 | 141.2 | 48.6 | 0 | 169.5 | 359.3
05:30 | 130.2 | 80.5 | 0 | 28.1 | 2378.2 | 3450 | 0 | 121.8 | 347.9 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 5950 | 347.9 | 6536.7 | 05:30 | 2856.3 | 3530.5 | 0 | 149.9 | 6536.7 | 05:30 | 135.4 | 47.2 | 0 | 149.9 | 332.5
06:00 | 129.9 | 79 | 0 | 33.8 | 2453.8 | 3445.1 | 0 | 111.7 | 347.1 | 0 | 3.4 | 0 | 242.7 | 6010.6 | 350.5 | 6603.8 | 06:00 | 2930.8 | 3524.1 | 3.4 | 145.5 | 6603.8 | 06:00 | 135.7 | 46.5 | 3.4 | 145.5 | 331.1
06:30 | 134.5 | 82.9 | 0 | 43.1 | 2509.5 | 3479.8 | 0 | 91.6 | 351.8 | 0 | 54.2 | 0 | 260.5 | 6080.9 | 406 | 6747.4 | 06:30 | 2995.8 | 3562.7 | 54.2 | 134.7 | 6747.4 | 06:30 | 144.4 | 51 | 54.2 | 134.7 | 384.3
07:00 | 145.5 | 83 | 0 | 43.4 | 2002.6 | 3562.8 | 0 | 54.4 | 357.2 | 0 | 318.7 | 0 | 271.9 | 5619.8 | 675.9 | 6567.6 | 07:00 | 2505.3 | 3645.8 | 318.7 | 97.8 | 6567.6 | 07:00 | 147 | 50.8 | 318.7 | 97.8 | 614.3
07:30 | 161.9 | 79.9 | 0 | 47.1 | 2070.6 | 3565.8 | 0.1 | 44.8 | 352 | 0 | 644.3 | 0 | 288.9 | 5681.3 | 996.3 | 6966.5 | 07:30 | 2584.5 | 3645.7 | 644.4 | 91.9 | 6966.5 | 07:30 | 158.4 | 47.4 | 644.4 | 91.9 | 942.1
08:00 | 156.8 | 76.8 | 0.1 | 48.8 | 1904.6 | 3553 | 0.2 | 66.2 | 317.9 | 0 | 843.1 | 0 | 282.5 | 5524 | 1161 | 6967.5 | 08:00 | 2379.3 | 3629.8 | 843.4 | 115 | 6967.5 | 08:00 | 157.9 | 45.4 | 843.4 | 115 | 1161.7
08:30 | 175.9 | 76.4 | 0.2 | 46.9 | 2134.2 | 3549.9 | 0.5 | 103.7 | 333.2 | 0 | 868.9 | 0 | 299.4 | 5788.3 | 1202.1 | 7289.8 | 08:30 | 2643.3 | 3626.3 | 869.6 | 150.6 | 7289.8 | 08:30 | 158.7 | 44.8 | 869.6 | 150.6 | 1223.7
09:00 | 180.4 | 76.3 | 0.2 | 49.2 | 2166.2 | 3549.6 | 0.4 | 123.2 | 336 | 0 | 880.7 | 0 | 306.1 | 5839.4 | 1216.7 | 7362.2 | 09:00 | 2682.6 | 3625.9 | 881.3 | 172.4 | 7362.2 | 09:00 | 158.6 | 44.4 | 881.3 | 172.4 | 1256.7
09:30 | 184.7 | 76.1 | 0.3 | 46.9 | 2367.6 | 3558.1 | 0.6 | 142.8 | 341 | 0 | 889.7 | 0 | 308 | 6069.1 | 1230.7 | 7607.8 | 09:30 | 2893.3 | 3634.2 | 890.6 | 189.7 | 7607.8 | 09:30 | 157.9 | 44.3 | 890.6 | 189.7 | 1282.5
10:00 | 175.4 | 75 | 0.3 | 38.8 | 2462.9 | 3549.5 | 0.9 | 110.6 | 332.3 | 0 | 896.3 | 0 | 289.5 | 6123.9 | 1228.6 | 7642 | 10:00 | 2970.6 | 3624.5 | 897.5 | 149.4 | 7642 | 10:00 | 149.2 | 43.9 | 897.5 | 149.4 | 1240
10:30 | 196.9 | 76.5 | 0.4 | 42 | 2573.2 | 3541.8 | 1.5 | 82.5 | 357.7 | 0 | 899.4 | 0 | 315.8 | 6199 | 1257.1 | 7771.9 | 10:30 | 3127.8 | 3618.3 | 901.3 | 124.5 | 7771.9 | 10:30 | 153.7 | 45.7 | 901.3 | 124.5 | 1225.2
11:00 | 195.4 | 81.1 | 0.4 | 47.6 | 2620.6 | 3538.8 | 1.6 | 125.1 | 356.4 | 0 | 900.6 | 0 | 324.5 | 6286.1 | 1257 | 7867.6 | 11:00 | 3172.4 | 3619.9 | 902.6 | 172.7 | 7867.6 | 11:00 | 153.5 | 48.2 | 902.6 | 172.7 | 1277
11:30 | 227.8 | 81.7 | 0.4 | 50.3 | 2570.8 | 3525.1 | 1.7 | 170.6 | 369.8 | 0 | 901.9 | 0 | 360.2 | 6268.2 | 1271.7 | 7900.1 | 11:30 | 3168.4 | 3606.8 | 904 | 220.9 | 7900.1 | 11:30 | 153.5 | 51.2 | 904 | 220.9 | 1329.6
12:00 | 232.3 | 92.8 | 0.4 | 49.9 | 2545.9 | 3527.2 | 1.7 | 206.4 | 377.3 | 0 | 906 | 0 | 375.4 | 6281.2 | 1283.3 | 7939.9 | 12:00 | 3155.5 | 3620 | 908.1 | 256.3 | 7939.9 | 12:00 | 154.6 | 63 | 908.1 | 256.3 | 1382
12:30 | 217.6 | 77.5 | 0.4 | 57.5 | 2549.9 | 3522.4 | 1.7 | 177.3 | 371.7 | 0 | 909.1 | 0 | 353 | 6251.3 | 1280.8 | 7885.1 | 12:30 | 3139.2 | 3599.9 | 911.2 | 234.8 | 7885.1 | 12:30 | 154 | 63.4 | 911.2 | 234.8 | 1363.4
13:00 | 200.7 | 82.1 | 0.4 | 58.1 | 2394.4 | 3534.2 | 1.7 | 193 | 372.7 | 0 | 912.2 | 0 | 341.3 | 6123.3 | 1284.9 | 7749.5 | 13:00 | 2967.8 | 3616.3 | 914.3 | 251.1 | 7749.5 | 13:00 | 152.4 | 64.8 | 914.3 | 251.1 | 1382.6
13:30 | 188.3 | 80.2 | 0.4 | 64.7 | 2332.9 | 3547.9 | 1.6 | 214.5 | 363.4 | 0 | 914.7 | 0 | 333.6 | 6096.9 | 1278.1 | 7708.6 | 13:30 | 2884.6 | 3628.1 | 916.7 | 279.2 | 7708.6 | 13:30 | 155.4 | 62.2 | 916.7 | 279.2 | 1413.5
14:00 | 179.6 | 82.1 | 0.4 | 73.2 | 2361.6 | 3535.7 | 1.5 | 225.2 | 356.1 | 0 | 914.5 | 0 | 335.3 | 6124 | 1270.6 | 7729.9 | 14:00 | 2897.3 | 3617.8 | 916.4 | 298.4 | 7729.9 | 14:00 | 145 | 64.4 | 916.4 | 298.4 | 1424.2
14:30 | 172.9 | 82.3 | 0.4 | 81.7 | 2482.7 | 3538.5 | 1.3 | 264.7 | 351.8 | 0 | 912.3 | 0 | 337.3 | 6287.2 | 1264.1 | 7888.6 | 14:30 | 3007.4 | 3620.8 | 914 | 346.4 | 7888.6 | 14:30 | 144 | 60.3 | 914 | 346.4 | 1464.7
15:00 | 172.1 | 81.6 | 0.3 | 83.1 | 2326.1 | 3518.3 | 1.2 | 365.1 | 347.1 | 0 | 899.5 | 0 | 337.1 | 6210.7 | 1246.6 | 7794.4 | 15:00 | 2845.3 | 3599.9 | 901 | 448.2 | 7794.4 | 15:00 | 142.6 | 49 | 901 | 448.2 | 1540.8
15:30 | 197 | 82.4 | 0.2 | 80.6 | 2290.3 | 3523.4 | 1 | 364.2 | 365 | 0 | 879.5 | 0 | 360.2 | 6178.9 | 1244.5 | 7783.6 | 15:30 | 2852.3 | 3605.8 | 880.7 | 444.8 | 7783.6 | 15:30 | 147.7 | 50.3 | 880.7 | 444.8 | 1523.5
16:00 | 200.2 | 82.6 | 0.1 | 75.2 | 2427.9 | 3524.6 | 0.8 | 355.4 | 387.1 | 0 | 812.6 | 0 | 358.1 | 6308.7 | 1199.7 | 7866.5 | 16:00 | 3015.2 | 3607.2 | 813.5 | 430.6 | 7866.5 | 16:00 | 158.8 | 66.5 | 813.5 | 430.6 | 1469.4
16:30 | 196.6 | 82.5 | 0 | 79.2 | 2729.4 | 3543.4 | 0.5 | 350.8 | 395.6 | 0 | 541.3 | 0 | 358.3 | 6624.1 | 936.9 | 7919.3 | 16:30 | 3321.6 | 3625.9 | 541.8 | 430 | 7919.3 | 16:30 | 160.1 | 66.6 | 541.8 | 430 | 1198.5
17:00 | 175.3 | 78.4 | 0 | 82.4 | 2838.7 | 3549.5 | 0.2 | 372.4 | 572.3 | 0 | 228.4 | 0 | 336.1 | 6760.8 | 800.7 | 7897.6 | 17:00 | 3586.3 | 3627.9 | 228.6 | 454.8 | 7897.6 | 17:00 | 158.8 | 62.2 | 228.6 | 454.8 | 904.4
17:30 | 173.8 | 78 | 0 | 88.6 | 2699.8 | 3554.1 | 0 | 400.5 | 474.1 | 175 | 29.4 | 0 | 340.4 | 6654.4 | 678.5 | 7673.3 | 17:30 | 3347.7 | 3807.1 | 29.4 | 489.1 | 7673.3 | 17:30 | 155.6 | 61.6 | 29.4 | 489.1 | 735.7
18:00 | 170.9 | 76.7 | 0 | 82.8 | 2633.6 | 3561.1 | 0 | 386.8 | 464.6 | 174.1 | 0.8 | 0 | 330.4 | 6581.5 | 639.5 | 7551.4 | 18:00 | 3269.1 | 3811.9 | 0.8 | 469.6 | 7551.4 | 18:00 | 156.1 | 59.7 | 0.8 | 469.6 | 686.2
18:30 | 167.8 | 74.5 | 0 | 80.1 | 2798.4 | 3561.8 | 0 | 362.9 | 518.2 | 174.5 | 0 | 0 | 322.4 | 6723.1 | 692.7 | 7738.2 | 18:30 | 3484.4 | 3810.8 | 0 | 443 | 7738.2 | 18:30 | 153.1 | 59.1 | 0 | 443 | 655.2
19:00 | 172.2 | 75.5 | 0 | 70.4 | 2828.1 | 3565.3 | 0 | 335.2 | 536.8 | 173.5 | 0 | 0 | 318.1 | 6728.6 | 710.3 | 7757 | 19:00 | 3537.1 | 3814.3 | 0 | 405.6 | 7757 | 19:00 | 158 | 58.6 | 0 | 405.6 | 622.2
19:30 | 172.9 | 79.4 | 0 | 62.7 | 2844.4 | 3562.4 | 0 | 315.3 | 535.8 | 174.5 | 0 | 0 | 315 | 6722.1 | 710.3 | 7747.4 | 19:30 | 3553.1 | 3816.3 | 0 | 378 | 7747.4 | 19:30 | 159 | 62.9 | 0 | 378 | 599.9
20:00 | 171.6 | 106.9 | 0 | 58.3 | 2811 | 3575.8 | 0 | 307.4 | 538.4 | 173.6 | 0 | 0 | 336.8 | 6694.2 | 712 | 7743 | 20:00 | 3521 | 3856.3 | 0 | 365.7 | 7743 | 20:00 | 159.4 | 63.5 | 0 | 365.7 | 588.6
20:30 | 173.5 | 107.5 | 0 | 61.6 | 2753.9 | 3568 | 0 | 305.2 | 542 | 174.6 | 0 | 0 | 342.6 | 6627.1 | 716.6 | 7686.3 | 20:30 | 3469.4 | 3850.1 | 0 | 366.8 | 7686.3 | 20:30 | 160.9 | 64.4 | 0 | 366.8 | 592.1
21:00 | 173 | 108.6 | 0 | 54.4 | 2695.2 | 3580.2 | 0 | 278.6 | 534.4 | 174.5 | 0 | 0 | 336 | 6554 | 708.9 | 7598.9 | 21:00 | 3402.6 | 3863.3 | 0 | 333 | 7598.9 | 21:00 | 161.9 | 65.6 | 0 | 333 | 560.5
21:30 | 170.9 | 107.4 | 0 | 48.5 | 2676.8 | 3574.7 | 0 | 262 | 501.5 | 174.7 | 0 | 0 | 326.8 | 6513.5 | 676.2 | 7516.5 | 21:30 | 3349.2 | 3856.8 | 0 | 310.5 | 7516.5 | 21:30 | 158.1 | 64.3 | 0 | 310.5 | 532.9
22:00 | 170 | 108.3 | 0 | 54.4 | 2603.7 | 3573.6 | 0 | 245.6 | 477.4 | 174.6 | 0 | 0 | 332.7 | 6422.9 | 652 | 7407.6 | 22:00 | 3251.1 | 3856.5 | 0 | 300 | 7407.6 | 22:00 | 156 | 65.6 | 0 | 300 | 521.6
22:30 | 168.8 | 83.3 | 0 | 55.4 | 2544.4 | 3573.9 | 0 | 293.6 | 479.7 | 174.4 | 0 | 0 | 307.5 | 6411.9 | 654.1 | 7373.5 | 22:30 | 3192.9 | 3831.6 | 0 | 349 | 7373.5 | 22:30 | 154.6 | 65.3 | 0 | 349 | 568.9
23:00 | 165 | 80.6 | 0 | 60.1 | 2394.2 | 3539.9 | 0 | 388.8 | 409.2 | 92.8 | 0 | 0 | 305.7 | 6322.9 | 502 | 7130.6 | 23:00 | 2968.4 | 3713.3 | 0 | 448.9 | 7130.6 | 23:00 | 153.7 | 63.3 | 0 | 448.9 | 665.9
23:30 | 141.9 | 81.2 | 0 | 68.5 | 2349 | 3503.9 | 0 | 443.7 | 414.3 | 93.1 | 0 | 0 | 291.6 | 6296.6 | 507.4 | 7095.6 | 23:30 | 2905.2 | 3678.2 | 0 | 512.2 | 7095.6 | 23:30 | 140.9 | 63.8 | 0 | 512.2 | 716.9
00:00 | 141.7 | 79.5 | 0 | 68.3 | 2054.3 | 3504.3 | 0 | 413.5 | 410.4 | 94 | 0 | 0 | 289.5 | 5972.1 | 504.4 | 6766 | 00:00 | 2606.4 | 3677.8 | 0 | 481.8 | 6766 | 00:00 | 141.1 | 62 | 0 | 481.8 | 684.9
TOTAL MWh | 4001.85 | 1993.4 | 2.65 | 1260.65 | 57731.45 | 84800.25 | 10.35 | 5534 | 9559.65 | 1098.95 | 8480.75 | 0 | 7258.55 | 148076.05 | 19139.35 | 174473.95 | TOTAL MWh | 71292.95 | 87892.6 | 8493.75 | 6794.65 | 174473.95 | TOTAL MWh | 3617.6 | 1329.1 | 8493.75 | 6794.65 | 20235.1

## HOP
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/08/2026 11:21:00 | 05/08/2026 14:42:00 | 05/08/2026 11:15:00 | 05/08/2026 14:37:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/08/2026 15:39:00 | 06/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 15:32:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 00:23:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 00:23:00 | 05/08/2026 01:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 01:43:00 | 05/08/2026 04:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 04:46:00 | 05/08/2026 10:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 10:49:00 | 05/08/2026 13:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 13:10:00 | 05/08/2026 20:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 20:15:00 | 05/08/2026 22:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 22:14:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 23:58:00 |  | 05/08/2026 16:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:19:00 h solicitó parar por correctivo.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/08/2026 19:30:00 | 05/08/2026 20:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/08/2026 11:54:00 | 05/08/2026 12:10:00 | 05/08/2026 11:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Paró por falta de combustible para su operación
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/08/2026 19:38:00 | 05/08/2026 22:06:00 |  | 05/08/2026 22:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 00:13:00 |  | 05/08/2026 00:00:15 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/08/2026 06:32:00 | 05/08/2026 23:08:00 | 05/08/2026 05:55:00 | 05/08/2026 22:52:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  | 05/08/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 05/08/2026 17:03:00 | 05/08/2026 22:35:00 | 05/08/2026 16:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 05/08/2026 22:35:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 05/08/2026 02:52:00 | 05/08/2026 17:06:00 | 04/08/2026 15:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 05/08/2026 17:06:00 | 05/08/2026 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 05/08/2026 22:36:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 11:21 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 08:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCIÓN, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y VÁLVULAS | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 05/08/2026 07:52 | 05/08/2026 13:16 | Mantenimiento parte eléctrica y Bahia de grupo | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 05/08/2026 07:56 | 05/08/2026 11:51 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1. | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/08/2026 16:29 | 05/08/2026 19:30 | Mantenimiento correctivo de la unidad G4 de la CT. Independencia debido a variación de temperatura en el cilindro B6 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | A6.2 Falla en pala #2 | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16325 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | TV indisponible por mantto correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | INSPECCIÓN Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 06/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 05/08/2026 08:03 | 05/08/2026 11:18 | CAMBIO DE TEMIC DAÑADO QUE INVOLUCRA RESTRICIÓN DE REGULACION DE TENSION Y RSF | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 05/08/2026 02:55 | 06/08/2026 00:00 | REVISION DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN POR ALARMA ALTO SPREAD. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/08/2026 09:01 | 05/08/2026 13:21 | M-10 CERTIFICACIÓN DE ELEVADOR. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/08/2026 13:32 | 05/08/2026 16:50 | M-09 CERTIFICACIÓN DE ELEVADOR | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 05/08/2026 14:34 | 05/08/2026 18:35 | M-06 REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR BT/MT EN CT | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 10:01 | TH-24 REEMPLAZO DE VENTILADOR EN MÓDULO A21 | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/08/2026 08:59 | 05/08/2026 15:09 | TH-30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 11VO ANUAL | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 05/08/2026 19:33 | 05/08/2026 20:50 | TH-19 ALARMA DE OSCILACION EN NACELLE. SE DIO RESET | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 05/08/2026 06:06 | 06/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 49000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/08/2026 00:00 | 05/08/2026 09:40 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G

## RESERVA_FRÍA
05/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 5 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [10 empty] | EJECUTADO | [7 empty] | Miércoles 5 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 403.103
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 439.3845
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 321.2372
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 10653646.96 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 29.1 | 18 | 7.9 | 24 | 13.06 | 12.4 | 14.381 | -- | -- | 1.147 | 58.03 | 58.44 | 88.65 | 29.42 | 26.328 | 10.48 | 15.64 | 1.74 | 0.31 | -- | -- | 13.1 | 104.43 | 27.99 | 24.016 | 5.76 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.4119 | 8.1 | 10.1 | 6.26 | 9.37 | 11.389 | -- | 16.7736 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
00:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 29.1 | 18 | 7.9 | 24 | 13.06 | 12.4 | 14.381 | -- | -- | 1.147 | 58.03 | 58.44 | 88.65 | 29.42 | 26.328 | 10.48 | 15.64 | 1.74 | 0.31 | -- | -- | 13.1 | 104.43 | 27.99 | 24.016 | 5.76 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.4119 | 8.1 | 10.1 | 6.26 | 9.37 | 11.389 | -- | 16.7736 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
01:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 9.5 | 18 | 7.9 | 24 | 13.06 | 12.26 | 9.081 | -- | -- | 1.147 | 44.45 | 58.44 | 94.72 | 27.48 | 26.343 | 10.44 | 16.26 | 2.27 | 0.4 | -- | -- | 19.8 | 104.31 | 27.69 | 24.536 | 4.75 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.2803 | 8.1 | 10.1 | 6.27 | 9.38 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.1 | 5.563
01:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 9.5 | 18 | 7.9 | 24 | 13.06 | 12.26 | 9.081 | -- | -- | 1.147 | 44.45 | 58.44 | 94.72 | 27.48 | 26.343 | 10.44 | 16.26 | 2.27 | 0.4 | -- | -- | 19.8 | 104.31 | 27.69 | 24.536 | 4.75 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.2803 | 8.1 | 10.1 | 6.27 | 9.38 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.1 | 5.563
02:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5.5 | 18 | 7.9 | 24 | 11.95 | 12.29 | 9.21 | -- | -- | 1.147 | 48.05 | 57.69 | 93.84 | 56.1 | 27.327 | 10.49 | 15.64 | 1.89 | 0.39 | -- | -- | 14.55 | 99.87 | 28.3 | 24.631 | 6.03 | 0 | 2.74 | 14.2 | 9.9542 | 8.1 | 10.1 | 6.27 | 9.38 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.992 | 5.563
02:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5.5 | 18 | 7.9 | 24 | 11.95 | 12.29 | 9.21 | -- | -- | 1.147 | 48.05 | 57.69 | 93.84 | 56.1 | 27.327 | 10.49 | 15.64 | 1.89 | 0.39 | -- | -- | 14.55 | 99.87 | 28.3 | 24.631 | 6.03 | 0 | 2.74 | 14.2 | 9.9542 | 8.1 | 10.1 | 6.27 | 9.38 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.992 | 5.563
03:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 14.4 | 18 | 7.9 | 24 | 11.49 | 12.29 | 9.243 | -- | -- | 1.147 | 46.23 | 57.69 | 91.22 | 64.95 | 28.84 | 10.44 | 15.64 | 1.88 | 0.37 | -- | -- | 13.86 | 99.12 | 28.36 | 25.245 | 5.6 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.0596 | 8.1 | 10.1 | 6.07 | 9.18 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
03:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 14.4 | 18 | 7.9 | 24 | 11.49 | 12.29 | 9.243 | -- | -- | 1.147 | 46.23 | 57.69 | 91.22 | 64.95 | 28.84 | 10.44 | 15.64 | 1.88 | 0.37 | -- | -- | 13.86 | 99.12 | 28.36 | 25.245 | 5.6 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.0596 | 8.1 | 10.1 | 6.07 | 9.18 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
04:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 8 | 18 | 7.9 | 24 | 11.43 | 12.34 | 9.223 | -- | -- | 1.147 | 34.63 | 56.95 | 87.81 | 66.72 | 29.894 | 10.49 | 16.26 | 1.88 | 0.37 | -- | -- | 19.76 | 105.02 | 29.21 | 25.172 | 4.82 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.0544 | 8.1 | 10.1 | 6.5 | 9.61 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
04:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 8 | 18 | 7.9 | 24 | 11.43 | 12.34 | 9.223 | -- | -- | 1.147 | 34.63 | 56.95 | 87.81 | 66.72 | 29.894 | 10.49 | 16.26 | 1.88 | 0.37 | -- | -- | 19.76 | 105.02 | 29.21 | 25.172 | 4.82 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.0544 | 8.1 | 10.1 | 6.5 | 9.61 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
05:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 7.9 | 24 | 11.43 | 12.28 | 9.249 | -- | -- | 1.147 | 25.43 | 56.95 | 85.29 | 67.05 | 29.643 | 10.49 | 15.64 | 2.19 | 0.36 | -- | -- | 14.18 | 99.44 | 29 | 24.498 | 3.56 | 0 | 2.74 | 9.7 | 9.9746 | 8.1 | 10.1 | 6.52 | 9.62 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
05:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 7.9 | 24 | 11.43 | 12.28 | 9.249 | -- | -- | 1.147 | 25.43 | 56.95 | 85.29 | 67.05 | 29.643 | 10.49 | 15.64 | 2.19 | 0.36 | -- | -- | 14.18 | 99.44 | 29 | 24.498 | 3.56 | 0 | 2.74 | 9.7 | 9.9746 | 8.1 | 10.1 | 6.52 | 9.62 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
06:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6.5 | 18 | 9.1 | 24 | 13.04 | 12.25 | 15.102 | 1.07 | 36.25 | 1.147 | 20.72 | 55.48 | 83.64 | 67.05 | 27.496 | 10.49 | 15.64 | 1.74 | 0.34 | -- | -- | 17.04 | 112.3 | 28.19 | 27.807 | 2.67 | 0 | 2.74 | 13.5 | 10.0118 | 8.1 | 10.1 | 6.2 | 9.31 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.103 | 5.563
06:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6.5 | 18 | 9.1 | 24 | 13.04 | 12.25 | 15.102 | 1.07 | 36.25 | 1.147 | 20.72 | 55.48 | 83.64 | 67.05 | 27.496 | 10.49 | 15.64 | 1.74 | 0.34 | -- | -- | 17.04 | 112.3 | 28.19 | 27.807 | 2.67 | 0 | 2.74 | 13.5 | 10.0118 | 8.1 | 10.1 | 6.2 | 9.31 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.103 | 5.563
07:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6.8 | 18 | 9.5 | 24 | 13 | 12.25 | 10.093 | -- | -- | 1.147 | 17.9 | 55.48 | 82.01 | 66.68 | 27.394 | 10.47 | 15.64 | 1.86 | 0.36 | -- | -- | 35.85 | 121.108 | 31.596 | 25.701 | 2.223 | 0 | 2.74 | 14.1 | 10.0021 | 8.1 | 10.1 | 6.89 | 10 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.992 | 5.563
07:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6.8 | 18 | 9.5 | 24 | 13 | 12.25 | 10.093 | -- | -- | 1.147 | 17.9 | 55.48 | 82.01 | 66.68 | 27.394 | 10.47 | 15.64 | 1.86 | 0.36 | -- | -- | 35.85 | 121.108 | 31.596 | 25.701 | 2.223 | 0 | 2.74 | 14.1 | 10.0021 | 8.1 | 10.1 | 6.89 | 10 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.992 | 5.563
08:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.6 | 18 | 9.9 | 24 | 12.93 | 12.3 | 10.018 | -- | -- | 1.147 | 16.27 | 55.48 | 80.39 | 65.66 | 27.221 | 10.56 | 15.64 | 1.918 | 0.4 | -- | -- | 26.05 | 111.303 | 29.298 | 27.719 | 0.32 | 0 | 2.74 | 15.3 | 10.0625 | 8.1 | 10.1 | 5.81 | 8.92 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
08:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.6 | 18 | 9.9 | 24 | 12.93 | 12.3 | 10.018 | -- | -- | 1.147 | 16.27 | 55.48 | 80.39 | 65.66 | 27.221 | 10.56 | 15.64 | 1.918 | 0.4 | -- | -- | 26.05 | 111.303 | 29.298 | 27.719 | 0.32 | 0 | 2.74 | 15.3 | 10.0625 | 8.1 | 10.1 | 5.81 | 8.92 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
09:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 10.1 | 18 | 9.9 | 24 | 12.97 | 12.25 | 10.058 | -- | -- | 1.147 | 15.33 | 56.95 | 79.59 | 65.45 | 27.734 | 10.5 | 15.64 | 2.94 | 0.43 | -- | -- | 18.22 | 93.474 | 31.556 | 27.947 | 3.663 | 0 | 2.74 | 15.5 | 9.9937 | 8.1 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.256 | 5.563
09:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 10.1 | 18 | 9.9 | 24 | 12.97 | 12.25 | 10.058 | -- | -- | 1.147 | 15.33 | 56.95 | 79.59 | 65.45 | 27.734 | 10.5 | 15.64 | 2.94 | 0.43 | -- | -- | 18.22 | 93.474 | 31.556 | 27.947 | 3.663 | 0 | 2.74 | 15.5 | 9.9937 | 8.1 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.256 | 5.563
10:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 9.2 | 18 | 9.9 | 24 | 12.99 | 12.38 | 10.12 | -- | -- | 1.147 | 14.73 | 58.44 | 78.8 | 64.95 | 27.332 | 10.4 | 15.64 | 0.48 | 0.43 | -- | -- | 30.93 | 116.185 | 31.849 | 27.776 | 4.067 | 0 | 2.74 | 15 | 10.0703 | 8.1 | 10.1 | 5.93 | 9.04 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.577 | 5.563
10:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 9.2 | 18 | 9.9 | 24 | 12.99 | 12.38 | 10.12 | -- | -- | 1.147 | 14.73 | 58.44 | 78.8 | 64.95 | 27.332 | 10.4 | 15.64 | 0.48 | 0.43 | -- | -- | 30.93 | 116.185 | 31.849 | 27.776 | 4.067 | 0 | 2.74 | 15 | 10.0703 | 8.1 | 10.1 | 5.93 | 9.04 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.577 | 5.563
11:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 16.3 | 18 | 9.9 | 24 | 12.9 | 12.36 | 10.111 | -- | -- | 1.147 | 14.43 | 58.44 | 78.01 | 64.16 | 27.026 | 10.3 | 16.26 | 0.56 | 0.42 | -- | -- | 34.27 | 119.531 | 31.424 | 28.378 | 2.894 | 0 | 2.74 | 14 | 10.2068 | 8.1 | 10.1 | 5.83 | 8.94 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.1 | 5.563
11:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 16.3 | 18 | 9.9 | 24 | 12.9 | 12.36 | 10.111 | -- | -- | 1.147 | 14.43 | 58.44 | 78.01 | 64.16 | 27.026 | 10.3 | 16.26 | 0.56 | 0.42 | -- | -- | 34.27 | 119.531 | 31.424 | 28.378 | 2.894 | 0 | 2.74 | 14 | 10.2068 | 8.1 | 10.1 | 5.83 | 8.94 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.1 | 5.563
12:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 15.3 | 18 | 9.3 | 24 | 13.5 | 12.3 | 13.499 | -- | -- | 1.147 | 14.14 | 58.44 | 77.22 | 63.66 | 27.13 | 10.24 | 16.9 | 1.39 | 0.4 | -- | -- | 37.88 | 123.139 | 32.225 | 28.273 | 3.334 | 0 | 2.74 | 12 | 10.0855 | 8.1 | 10.1 | 5.75 | 8.86 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.331 | 5.563
12:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 15.3 | 18 | 9.3 | 24 | 13.5 | 12.3 | 13.499 | -- | -- | 1.147 | 14.14 | 58.44 | 77.22 | 63.66 | 27.13 | 10.24 | 16.9 | 1.39 | 0.4 | -- | -- | 37.88 | 123.139 | 32.225 | 28.273 | 3.334 | 0 | 2.74 | 12 | 10.0855 | 8.1 | 10.1 | 5.75 | 8.86 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.331 | 5.563
13:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 14.3 | 18 | 9.3 | 24 | 13.46 | 12.33 | 13.489 | -- | -- | 1.147 | 18.93 | 58.44 | 77.22 | 63.66 | 26.659 | 10.15 | 16.26 | 1.93 | 0.39 | -- | -- | 35.26 | 120.517 | 32.581 | 27.696 | 2.509 | 0 | 2.74 | 13.5 | 10.1991 | 8.1 | 10.1 | 6.34 | 9.45 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.446 | 5.563
13:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 14.3 | 18 | 9.3 | 24 | 13.46 | 12.33 | 13.489 | -- | -- | 1.147 | 18.93 | 58.44 | 77.22 | 63.66 | 26.659 | 10.15 | 16.26 | 1.93 | 0.39 | -- | -- | 35.26 | 120.517 | 32.581 | 27.696 | 2.509 | 0 | 2.74 | 13.5 | 10.1991 | 8.1 | 10.1 | 6.34 | 9.45 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.446 | 5.563
14:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 12.6 | 18 | 8.9 | 24 | 13.42 | 12.45 | 8.668 | -- | -- | 1.147 | 43.86 | 58.44 | 76.44 | 62.88 | 29.276 | 10.16 | 16.9 | 1.9 | 0.35 | -- | -- | 33.2 | 118.459 | 31.55 | 26.181 | 1.93 | 0 | 2.74 | 8.5 | 10.1709 | 8.1 | 10.1 | 5.46 | 8.57 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.446 | 5.563
14:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 12.6 | 18 | 8.9 | 24 | 13.42 | 12.45 | 8.668 | -- | -- | 1.147 | 43.86 | 58.44 | 76.44 | 62.88 | 29.276 | 10.16 | 16.9 | 1.9 | 0.35 | -- | -- | 33.2 | 118.459 | 31.55 | 26.181 | 1.93 | 0 | 2.74 | 8.5 | 10.1709 | 8.1 | 10.1 | 5.46 | 8.57 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.446 | 5.563
15:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 12.5 | 18 | 8.5 | 24 | 13.43 | 12.26 | 8.377 | -- | -- | 1.147 | 34.13 | 58.44 | 76.44 | 46.16 | 29.439 | 10.24 | 18.2 | 1.38 | 0.35 | -- | -- | 35.83 | 121.09 | 30.026 | 26.427 | 0.698 | 0 | 2.74 | 8.5 | 10.1181 | 8.1 | 10.1 | 6.32 | 9.43 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.446 | 5.563
15:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 12.5 | 18 | 8.5 | 24 | 13.43 | 12.26 | 8.377 | -- | -- | 1.147 | 34.13 | 58.44 | 76.44 | 46.16 | 29.439 | 10.24 | 18.2 | 1.38 | 0.35 | -- | -- | 35.83 | 121.09 | 30.026 | 26.427 | 0.698 | 0 | 2.74 | 8.5 | 10.1181 | 8.1 | 10.1 | 6.32 | 9.43 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.446 | 5.563
16:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.3 | 18 | 8.5 | 24 | 13.51 | 12.28 | 13.413 | -- | -- | 1.147 | 24.6 | 56.95 | 76.44 | 30.21 | 30.862 | 10.28 | 16.9 | 1.38 | 0.34 | -- | -- | 37.2 | 122.454 | 30.203 | 25.733 | 0.802 | 0 | 2.74 | 15 | 10.0777 | 8.1 | 10.1 | 6.41 | 9.51 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.057 | 5.563
16:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.3 | 18 | 8.5 | 24 | 13.51 | 12.28 | 13.413 | -- | -- | 1.147 | 24.6 | 56.95 | 76.44 | 30.21 | 30.862 | 10.28 | 16.9 | 1.38 | 0.34 | -- | -- | 37.2 | 122.454 | 30.203 | 25.733 | 0.802 | 0 | 2.74 | 15 | 10.0777 | 8.1 | 10.1 | 6.41 | 9.51 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.057 | 5.563
17:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 28.4 | 18 | 8.5 | 24 | 13.54 | 12.27 | 20.508 | -- | -- | 1.147 | 19.99 | 56.95 | 77.22 | 33.94 | 31.251 | 10.36 | 16.9 | 1.2 | 0.34 | -- | -- | 37.42 | 122.675 | 29.541 | 25.242 | 0.725 | 0 | 2.74 | 15 | 9.9445 | 8.1 | 10.1 | 6.04 | 9.15 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.103 | 5.563
17:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 28.4 | 18 | 8.5 | 24 | 13.54 | 12.27 | 20.508 | -- | -- | 1.147 | 19.99 | 56.95 | 77.22 | 33.94 | 31.251 | 10.36 | 16.9 | 1.2 | 0.34 | -- | -- | 37.42 | 122.675 | 29.541 | 25.242 | 0.725 | 0 | 2.74 | 15 | 9.9445 | 8.1 | 10.1 | 6.04 | 9.15 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.103 | 5.563
18:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 28.4 | 18 | 8.1 | 24 | 13.49 | 12.32 | 15.164 | 1.07 | 37.56 | 1.147 | 17.9 | 56.95 | 82.82 | 37.79 | 31.4645 | 10.51 | 17.54 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 33.55 | 118.81 | 29.03 | 25.07 | 0.72 | 0 | 2.74 | 15 | 10.0021 | 8.1 | 10.1 | 5.94 | 9.05 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.91 | 5.563
18:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 28.4 | 18 | 8.1 | 24 | 13.49 | 12.32 | 15.164 | 1.07 | 37.56 | 1.147 | 17.9 | 56.95 | 82.82 | 37.79 | 31.4645 | 10.51 | 17.54 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 33.55 | 118.81 | 29.03 | 25.07 | 0.72 | 0 | 2.74 | 15 | 10.0021 | 8.1 | 10.1 | 5.94 | 9.05 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.91 | 5.563
19:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 31.5 | 18 | 8.1 | 24 | 13.57 | 12.43 | 20.195 | -- | -- | 1.147 | 42.13 | 58.44 | 91.22 | 36.76 | 33.805 | 10.83 | 18.2 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 35.26 | 120.52 | 28.88 | 24.718 | 1.99 | 0 | 2.74 | 15.5 | 9.9483 | 8.1 | 10.1 | 5.95 | 9.06 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.692 | 5.563
19:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 31.5 | 18 | 8.1 | 24 | 13.57 | 12.43 | 20.195 | -- | -- | 1.147 | 42.13 | 58.44 | 91.22 | 36.76 | 33.805 | 10.83 | 18.2 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 35.26 | 120.52 | 28.88 | 24.718 | 1.99 | 0 | 2.74 | 15.5 | 9.9483 | 8.1 | 10.1 | 5.95 | 9.06 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.692 | 5.563
20:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 28.6 | 18 | 7.9 | 24 | 14.45 | 12.33 | 20.195 | -- | -- | 1.147 | 48.05 | 58.44 | 95.6 | 39.13 | 31.519 | 10.84 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 35.47 | 120.73 | 28.51 | 24.785 | 3.44 | 0 | 2.74 | 17.6 | 10.3394 | 8.1 | 10.1 | 5.8 | 8.91 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.65 | 5.563
20:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 28.6 | 18 | 7.9 | 24 | 14.45 | 12.33 | 20.195 | -- | -- | 1.147 | 48.05 | 58.44 | 95.6 | 39.13 | 31.519 | 10.84 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 35.47 | 120.73 | 28.51 | 24.785 | 3.44 | 0 | 2.74 | 17.6 | 10.3394 | 8.1 | 10.1 | 5.8 | 8.91 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.65 | 5.563
21:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 32.8 | 18 | 7.9 | 24 | 14.45 | 12.43 | 20.205 | -- | -- | 1.147 | 46.83 | 58.44 | 97.39 | 42.93 | 33.242 | 10.82 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 38.17 | 123.43 | 28.63 | 24.816 | 3.46 | 0 | 2.74 | 17.2 | 9.4271 | 8.1 | 10.1 | 5.91 | 9.01 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.803 | 5.563
21:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 32.8 | 18 | 7.9 | 24 | 14.45 | 12.43 | 20.205 | -- | -- | 1.147 | 46.83 | 58.44 | 97.39 | 42.93 | 33.242 | 10.82 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 38.17 | 123.43 | 28.63 | 24.816 | 3.46 | 0 | 2.74 | 17.2 | 9.4271 | 8.1 | 10.1 | 5.91 | 9.01 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.803 | 5.563
22:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 33.7 | 18 | 7.4 | 24 | 14.5 | 12.36 | 13.812 | -- | -- | 1.147 | 43.29 | 56.95 | 97.39 | 48.09 | 30.047 | 10.42 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 35.23 | 120.49 | 28.55 | 24.473 | 3.21 | 0 | 2.74 | 14.6 | 9.5095 | 8.1 | 10.1 | 3.83 | 6.93 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.845 | 5.563
22:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 33.7 | 18 | 7.4 | 24 | 14.5 | 12.36 | 13.812 | -- | -- | 1.147 | 43.29 | 56.95 | 97.39 | 48.09 | 30.047 | 10.42 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 35.23 | 120.49 | 28.55 | 24.473 | 3.21 | 0 | 2.74 | 14.6 | 9.5095 | 8.1 | 10.1 | 3.83 | 6.93 | 11.389 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.845 | 5.563
23:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 15.4 | 18 | 7.4 | 24 | 14.43 | 12.43 | 13.956 | -- | -- | 1.147 | 43.29 | 56.95 | 99.2 | 45.41 | 29.128 | 10.14 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 33.92 | 119.18 | 28.33 | 24.647 | 2.21 | 0 | 2.74 | 14.3 | 9.4977 | 8.1 | 10.1 | 6.04 | 9.14 | 11.389 | 5.4957 | 17.8911 | 6.32 | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.845 | 5.563
23:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 15.4 | 18 | 7.4 | 24 | 14.43 | 12.43 | 13.956 | -- | -- | 1.147 | 43.29 | 56.95 | 99.2 | 45.41 | 29.128 | 10.14 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 33.92 | 119.18 | 28.33 | 24.647 | 2.21 | 0 | 2.74 | 14.3 | 9.4977 | 8.1 | 10.1 | 6.04 | 9.14 | 11.389 | 5.4957 | 17.8911 | 6.32 | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.845 | 5.563
MAX | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.3 | 18 | 7.4 | 24 | 11.43 | 12.25 | 8.377 | 1.07 | 36.25 | 1.147 | 14.14 | 55.48 | 76.44 | 27.48 | 26.328 | 10.14 | 15.64 | 0.48 | 0.31 | 0 | 0 | 13.1 | 93.474 | 27.69 | 24.016 | 0.32 | 0 | 2.74 | 8.5 | 9.4271 | 8.1 | 10.1 | 3.83 | 6.93 | 11.389 | 5.4957 | 16.7736 | 6.32 | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.65 | 5.563
MIN | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 33.7 | 18 | 9.9 | 24 | 14.5 | 12.45 | 20.508 | 1.07 | 37.56 | 1.147 | 58.03 | 58.44 | 99.2 | 67.05 | 33.805 | 10.84 | 18.2 | 2.94 | 0.43 | 0 | 0 | 38.17 | 123.43 | 32.581 | 28.378 | 6.03 | 0 | 2.74 | 17.6 | 10.4119 | 8.1 | 10.1 | 6.89 | 10 | 11.389 | 5.4957 | 17.8911 | 6.32 | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.577 | 5.563
PROM | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 15.9917 | 18 | 8.5583 | 24 | 13.1667 | 12.3267 | 12.8071 | 1.07 | 36.905 | 1.147 | 31.3892 | 57.5108 | 85.3571 | 52.3454 | 29.0167 | 10.4392 | 16.4558 | 1.617 | 0.36375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.5833 | 114.066 | 29.6883 | 25.8953 | 2.9744 | 0 | 2.74 | 13.9667 | 10.0168 | 8.1 | 10.1 | 6.0204 | 9.1283 | 11.389 | 5.4957 | 17.3323 | 6.32 | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 8.0602 | 5.563
INICIO | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 29.1 | 18 | 7.9 | 24 | 13.06 | 12.4 | 14.381 | -- | -- | 1.147 | 58.03 | 58.44 | 88.65 | 29.42 | 26.328 | 10.48 | 15.64 | 1.74 | 0.31 | -- | -- | 13.1 | 104.43 | 27.99 | 24.016 | 5.76 | 0 | 2.74 | 14.3 | 10.4119 | 8.1 | 10.1 | 6.26 | 9.37 | 11.389 | -- | 16.7736 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.95 | 5.563
FINAL | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 15.4 | 18 | 7.4 | 24 | 14.43 | 12.43 | 13.956 | -- | -- | 1.147 | 43.29 | 56.95 | 99.2 | 45.41 | 29.128 | 10.14 | 16.9 | 1.38 | 0.33 | -- | -- | 33.92 | 119.18 | 28.33 | 24.647 | 2.21 | 0 | 2.74 | 14.3 | 9.4977 | 8.1 | 10.1 | 6.04 | 9.14 | 11.389 | 5.4957 | 17.8911 | 6.32 | 1.9035 | 1.6524 | 16.289 | 1.085 | 7.845 | 5.563
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 5 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.84 | 3.5685 | 0.748 | 0.194 | 0.212 | 0.01522 | 3873.6343 | -- | -- | 0.62805 | 18.8257 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.346 | -- | 254.872 | 0.156 | 0.037 | 46.43 | 0.037 | 0.47539 | 0.12189 | 9.23 | 0.264
00:30 | 2692.84 | 3.5685 | 0.748 | 0.194 | 0.212 | 0.01522 | 3873.6343 | -- | -- | 0.62805 | 18.8257 | -- | 0.17965 | 0.29755 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.346 | -- | 254.872 | 0.156 | 0.037 | 46.43 | 0.037 | 0.47539 | 0.12189 | 9.23 | 0.264
01:00 | 2692.82 | 3.6522 | 0.698 | 0.192 | 0.218 | 0.01477 | 3873.6572 | -- | -- | 0.59139 | 18.8813 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.002 | 0.375 | -- | 254.873 | 0.159 | 0.038 | 46.43 | 0.051 | 0.45421 | 0.15349 | 9.07 | 0.264
01:30 | 2692.82 | 3.6522 | 0.698 | 0.192 | 0.218 | 0.01477 | 3873.6572 | -- | -- | 0.59139 | 18.8813 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2410.15 | 0.74 | -- | 0.002 | 0.375 | -- | 254.873 | 0.159 | 0.038 | 46.43 | 0.051 | 0.45421 | 0.15349 | 9.07 | 0.264
02:00 | 2692.88 | 3.7354 | 0.658 | 0.184 | 0.228 | 0.01544 | 3873.6861 | -- | -- | 0.54274 | 18.9516 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.002 | 0.401 | -- | 254.874 | 0.153 | 0.039 | 46.43 | 0.068 | 0.41558 | 0.19134 | 8.89 | 0.264
02:30 | 2692.88 | 3.7354 | 0.658 | 0.184 | 0.228 | 0.01544 | 3873.6861 | -- | -- | 0.54274 | 18.9516 | -- | 0.21021 | 0.30356 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.002 | 0.401 | -- | 254.874 | 0.153 | 0.039 | 46.43 | 0.068 | 0.41558 | 0.19134 | 8.89 | 0.264
03:00 | 2692.95 | 3.8222 | 0.57063 | 0.177 | 0.246 | 0.0191 | 3873.7203 | -- | -- | 0.49388 | 19.0347 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 254.875 | 0.146 | 0.036 | 46.43 | 0.084 | 0.4057 | 0.19907 | 8.81 | 0.264
03:30 | 2692.95 | 3.8222 | 0.57063 | 0.177 | 0.246 | 0.0191 | 3873.7203 | -- | -- | 0.49388 | 19.0347 | -- | 0.22448 | 0.29158 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 254.875 | 0.146 | 0.036 | 46.43 | 0.084 | 0.4057 | 0.19907 | 8.81 | 0.264
04:00 | 2693 | 3.793 | 0.52905 | 0.171 | 0.249 | 0.02071 | 3873.7459 | -- | -- | 0.44445 | 19.0971 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 254.877 | 0.138 | 0.032 | 46.43 | 0.102 | 0.38615 | 0.23304 | 8.66 | 0.265
04:30 | 2693 | 3.793 | 0.52905 | 0.171 | 0.249 | 0.02071 | 3873.7459 | -- | -- | 0.44445 | 19.0971 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 254.877 | 0.138 | 0.032 | 46.43 | 0.102 | 0.38615 | 0.23304 | 8.66 | 0.265
05:00 | 2693.04 | 3.7198 | 0.46899 | 0.164 | 0.241 | 0.02203 | 3873.773 | -- | -- | 0.39442 | 19.1632 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 254.877 | 0.131 | 0.028 | 46.43 | 0.119 | 0.35258 | 0.27086 | 8.42 | 0.271
05:30 | 2693.04 | 3.7198 | 0.46899 | 0.164 | 0.241 | 0.02203 | 3873.773 | -- | -- | 0.39442 | 19.1632 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 254.877 | 0.131 | 0.028 | 46.43 | 0.119 | 0.35258 | 0.27086 | 8.42 | 0.271
06:00 | 2693.03 | 3.6393 | 0.402 | 0.149 | 0.235 | 0.02007 | 3873.8004 | -- | -- | 0.34353 | 19.2301 | -- | 0.26492 | 0.24543 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.002 | 0.471 | 97.51 | 254.878 | 0.127 | 0.024 | 46.43 | 0.135 | 0.32136 | 0.30531 | 8.09 | 0.285
06:30 | 2693.03 | 3.6393 | 0.402 | 0.149 | 0.235 | 0.02007 | 3873.8004 | -- | -- | 0.34353 | 19.2301 | -- | 0.26492 | 0.24543 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.002 | 0.471 | 97.51 | 254.878 | 0.127 | 0.024 | 46.43 | 0.135 | 0.32136 | 0.30531 | 8.09 | 0.285
07:00 | 2692.93 | 3.5578 | 0.4944 | 0.155 | 0.223 | 0.02128 | 3873.8324 | -- | -- | 0.2925 | 19.3083 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 254.88 | 0.134 | 0.023 | 46.43 | 0.144 | 0.29389 | 0.33695 | 7.82 | 0.287
07:30 | 2692.93 | 3.5578 | 0.4944 | 0.155 | 0.223 | 0.02128 | 3873.8324 | -- | -- | 0.2925 | 19.3083 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 254.88 | 0.134 | 0.023 | 46.43 | 0.144 | 0.29389 | 0.33695 | 7.82 | 0.287
08:00 | 2692.9 | 3.476 | 0.53136 | 0.165 | 0.208 | 0.02205 | 3873.8541 | -- | -- | 0.2572 | 19.3612 | 215.9041 | 0.26492 | 0.22369 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 254.881 | 0.125 | 0.023 | 46.43 | 0.144 | 0.25481 | 0.37975 | 7.89 | 0.284
08:30 | 2692.9 | 3.476 | 0.53136 | 0.165 | 0.208 | 0.02205 | 3873.8541 | -- | -- | 0.2572 | 19.3612 | 215.9041 | 0.26492 | 0.22369 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 254.881 | 0.125 | 0.023 | 46.43 | 0.144 | 0.25481 | 0.37975 | 7.89 | 0.284
09:00 | 2692.9 | 3.3946 | 0.52212 | 0.172 | 0.196 | 0.02087 | 3873.8471 | -- | -- | 0.27824 | 19.344 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 254.873 | 0.114 | 0.022 | 46.43 | 0.143 | 0.23442 | 0.40493 | 7.79 | 0.281
09:30 | 2692.9 | 3.3946 | 0.52212 | 0.172 | 0.196 | 0.02087 | 3873.8471 | -- | -- | 0.27824 | 19.344 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 254.873 | 0.114 | 0.022 | 46.43 | 0.143 | 0.23442 | 0.40493 | 7.79 | 0.281
10:00 | 2692.8 | 3.3115 | 0.51981 | 0.184 | 0.177 | 0.01941 | 3873.8422 | -- | -- | 0.30381 | 19.3321 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.474 | -- | 254.864 | 0.103 | 0.02 | 46.43 | 0.142 | 0.20981 | 0.42415 | 7.61 | 0.277
10:30 | 2692.8 | 3.3115 | 0.51981 | 0.184 | 0.177 | 0.01941 | 3873.8422 | -- | -- | 0.30381 | 19.3321 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.002 | 0.474 | -- | 254.864 | 0.103 | 0.02 | 46.43 | 0.142 | 0.20981 | 0.42415 | 7.61 | 0.277
11:00 | 2692.66 | 3.1859 | 0.4713 | 0.195 | 0.165 | 0.01801 | 3873.8486 | -- | -- | 0.32926 | 19.3478 | -- | 0.24424 | 0.22903 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.462 | -- | 254.855 | 0.091 | 0.019 | 46.43 | 0.13 | 0.21328 | 0.41771 | 7.43 | 0.274
11:30 | 2692.66 | 3.1859 | 0.4713 | 0.195 | 0.165 | 0.01801 | 3873.8486 | -- | -- | 0.32926 | 19.3478 | -- | 0.24424 | 0.22903 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.462 | -- | 254.855 | 0.091 | 0.019 | 46.43 | 0.13 | 0.21328 | 0.41771 | 7.43 | 0.274
12:00 | 2692.51 | 3.0367 | 0.51519 | 0.191 | 0.172 | 0.01677 | 3873.8678 | -- | -- | 0.35441 | 19.3947 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.427 | -- | 254.847 | 0.088 | 0.017 | 46.43 | 0.116 | 0.21328 | 0.419 | 7.14 | 0.271
12:30 | 2692.51 | 3.0367 | 0.51519 | 0.191 | 0.172 | 0.01677 | 3873.8678 | -- | -- | 0.35441 | 19.3947 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.17 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.427 | -- | 254.847 | 0.088 | 0.017 | 46.43 | 0.116 | 0.21328 | 0.419 | 7.14 | 0.271
13:00 | 2692.37 | 2.8848 | 0.62838 | 0.188 | 0.168 | 0.01471 | 3873.8928 | -- | -- | 0.38122 | 19.4559 | -- | 0.23907 | 0.25102 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.401 | -- | 254.838 | 0.089 | 0.017 | 46.43 | 0.104 | 0.20865 | 0.42157 | 6.9 | 0.271
13:30 | 2692.37 | 2.8848 | 0.62838 | 0.188 | 0.168 | 0.01471 | 3873.8928 | -- | -- | 0.38122 | 19.4559 | -- | 0.23907 | 0.25102 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.401 | -- | 254.838 | 0.089 | 0.017 | 46.43 | 0.104 | 0.20865 | 0.42157 | 6.9 | 0.271
14:00 | 2692.24 | 2.7063 | 0.733 | 0.186 | 0.164 | 0.01542 | 3873.9025 | -- | -- | 0.41089 | 19.4797 | -- | 0.23907 | 0.25666 | 2410.11 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.392 | -- | 254.829 | 0.082 | 0.018 | 46.43 | 0.107 | 0.19947 | 0.43192 | 6.82 | 0.282
14:30 | 2692.24 | 2.7063 | 0.733 | 0.186 | 0.164 | 0.01542 | 3873.9025 | -- | -- | 0.41089 | 19.4797 | -- | 0.23907 | 0.25666 | 2410.11 | 0.736 | -- | 0.002 | 0.392 | -- | 254.829 | 0.082 | 0.018 | 46.43 | 0.107 | 0.19947 | 0.43192 | 6.82 | 0.282
15:00 | 2692.06 | 2.5346 | 0.8255 | 0.177 | 0.157 | 0.01285 | 3873.89 | -- | -- | 0.44049 | 19.4491 | -- | 0.22934 | 0.25666 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.002 | 0.387 | -- | 254.82 | 0.066 | 0.018 | 46.43 | 0.115 | 0.18474 | 0.44234 | 6.65 | 0.301
15:30 | 2692.06 | 2.5346 | 0.8255 | 0.177 | 0.157 | 0.01285 | 3873.89 | -- | -- | 0.44049 | 19.4491 | -- | 0.22934 | 0.25666 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.002 | 0.387 | -- | 254.82 | 0.066 | 0.018 | 46.43 | 0.115 | 0.18474 | 0.44234 | 6.65 | 0.301
16:00 | 2691.9 | 2.3669 | 0.8655 | 0.189 | 0.15 | 0.01366 | 3873.8794 | -- | -- | 0.46982 | 19.423 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.002 | 0.365 | -- | 254.812 | 0.057 | 0.018 | 46.43 | 0.124 | 0.14473 | 0.4795 | 6.51 | 0.299
16:30 | 2691.9 | 2.3669 | 0.8655 | 0.189 | 0.15 | 0.01366 | 3873.8794 | -- | -- | 0.46982 | 19.423 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.04 | 0.727 | -- | 0.002 | 0.365 | -- | 254.812 | 0.057 | 0.018 | 46.43 | 0.124 | 0.14473 | 0.4795 | 6.51 | 0.299
17:00 | 2691.73 | 2.2532 | 0.8755 | 0.208 | 0.135 | 0.01218 | 3873.8733 | -- | 28.406 | 0.49878 | 19.4081 | -- | 0.20114 | 0.26811 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.337 | -- | 254.803 | 0.062 | 0.018 | 46.43 | 0.125 | 0.18249 | 0.43452 | 6.19 | 0.294
17:30 | 2691.73 | 2.2532 | 0.8755 | 0.208 | 0.135 | 0.01218 | 3873.8733 | -- | 28.406 | 0.49878 | 19.4081 | -- | 0.20114 | 0.26811 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.337 | -- | 254.803 | 0.062 | 0.018 | 46.43 | 0.125 | 0.18249 | 0.43452 | 6.19 | 0.294
18:00 | 2691.56 | 2.1527 | 0.823 | 0.218 | 0.129 | 0.01166 | 3873.8654 | -- | -- | 0.52672 | 19.3888 | 215.9041 | 0.18379 | 0.27975 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.322 | 97.51 | 254.794 | 0.086 | 0.019 | 46.43 | 0.119 | 0.23442 | 0.39228 | 5.79 | 0.29
18:30 | 2691.56 | 2.1527 | 0.823 | 0.218 | 0.129 | 0.01166 | 3873.8654 | -- | -- | 0.52672 | 19.3888 | 215.9041 | 0.18379 | 0.27975 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.322 | 97.51 | 254.794 | 0.086 | 0.019 | 46.43 | 0.119 | 0.23442 | 0.39228 | 5.79 | 0.29
19:00 | 2691.41 | 2.0803 | 0.748 | 0.234 | 0.12 | 0.01057 | 3873.8687 | -- | -- | 0.55475 | 19.397 | -- | 0.15266 | 0.29755 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.002 | 0.321 | -- | 254.786 | 0.1 | 0.019 | 46.43 | 0.111 | 0.28937 | 0.33695 | 5.38 | 0.286
19:30 | 2691.41 | 2.0803 | 0.748 | 0.234 | 0.12 | 0.01057 | 3873.8687 | -- | -- | 0.55475 | 19.397 | -- | 0.15266 | 0.29755 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.002 | 0.321 | -- | 254.786 | 0.1 | 0.019 | 46.43 | 0.111 | 0.28937 | 0.33695 | 5.38 | 0.286
20:00 | 2691.29 | 1.924 | 0.698 | 0.24 | 0.126 | 0.01127 | 3873.8605 | -- | -- | 0.58571 | 19.3768 | -- | 0.13909 | 0.32177 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 254.777 | 0.125 | 0.021 | 46.43 | 0.094 | 0.33688 | 0.29396 | 4.98 | 0.277
20:30 | 2691.29 | 1.924 | 0.698 | 0.24 | 0.126 | 0.01127 | 3873.8605 | -- | -- | 0.58571 | 19.3768 | -- | 0.13909 | 0.32177 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 254.777 | 0.125 | 0.021 | 46.43 | 0.094 | 0.33688 | 0.29396 | 4.98 | 0.277
21:00 | 2691.23 | 1.8388 | 0.663 | 0.247 | 0.137 | 0.01434 | 3873.858 | -- | -- | 0.61802 | 19.3709 | -- | 0.13254 | 0.3465 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.002 | 0.334 | -- | 254.768 | 0.146 | 0.025 | 46.43 | 0.077 | 0.40079 | 0.23111 | 4.59 | 0.266
21:30 | 2691.23 | 1.8388 | 0.663 | 0.247 | 0.137 | 0.01434 | 3873.858 | -- | -- | 0.61802 | 19.3709 | -- | 0.13254 | 0.3465 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.002 | 0.334 | -- | 254.768 | 0.146 | 0.025 | 46.43 | 0.077 | 0.40079 | 0.23111 | 4.59 | 0.266
22:00 | 2691.2 | 1.7671 | 0.653 | 0.24 | 0.157 | 0.0191 | 3873.851 | -- | -- | 0.64449 | 19.3537 | -- | 0.13569 | 0.35908 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.002 | 0.34 | -- | 254.759 | 0.156 | 0.029 | 46.43 | 0.064 | 0.47152 | 0.1617 | 4.24 | 0.264
22:30 | 2691.2 | 1.7671 | 0.653 | 0.24 | 0.157 | 0.0191 | 3873.851 | -- | -- | 0.64449 | 19.3537 | -- | 0.13569 | 0.35908 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.002 | 0.34 | -- | 254.759 | 0.156 | 0.029 | 46.43 | 0.064 | 0.47152 | 0.1617 | 4.24 | 0.264
23:00 | 2691.17 | 1.6944 | -- | 0.231 | 0.189 | 0.02335 | 3873.8355 | -- | -- | 0.66372 | 19.3202 | -- | 0.13569 | 0.36541 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.002 | 0.341 | -- | 254.751 | 0.154 | 0.033 | 46.43 | 0.063 | 0.46959 | 0.16705 | 4.01 | 0.264
23:30 | 2691.17 | 1.6944 | -- | 0.231 | 0.189 | 0.02335 | 3873.8355 | -- | -- | 0.66372 | 19.3202 | -- | 0.13569 | 0.36541 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.002 | 0.341 | -- | 254.751 | 0.154 | 0.033 | 46.43 | 0.063 | 0.46959 | 0.16705 | 4.01 | 0.264

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/08/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
05/08/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
05/08/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.03
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.05
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.76
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
05/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
05/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 8
05/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
05/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.579

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 563.3 | 563.303 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 144.69 | 144.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
05/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
05/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
05/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
05/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 57527.11 | 57527.11 | 0 | m3
05/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21409.7 | 21409.7 | 0 | m3
05/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 743.36 | 743.36 | 0 | m3
05/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
05/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
05/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 703.42 | 771.526 | 68.107 | m3 | Aumento por abastecimiento de combustible
05/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
05/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
05/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7991.97 | 8167.23 | 175.26 | m3 | Ingreso de combustible Diesel en planta.
05/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 59636.64 | 59331.509 | 0 | m3
05/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 4.87 | 14.769 | 11.356 | m3
05/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 443.88 | 393.458 | 60.233 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 510
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 623.86
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 566.71
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 698.12
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 905.3679
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 43.0092
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1650.34
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31898.8133
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32187.5624
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32142.564
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 27135.7603
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 271646.176
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 39554.024
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1114783
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1099155
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1258689
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 333141
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1154511.79
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1157782.09
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1175883.521
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1286262.618
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1294667.124
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1314248.235
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 88518
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 395717.13
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 402611.87
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1247807
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2022142
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23018.16
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23005.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23309.57
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 22159.94
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 12937.31
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 3528
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13972.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12226.36
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13537.46
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 305.131
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 1.457
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 110.655
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1323613
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/08/2026 00:00 | 792.8 | 2971.18 | 66.85 | 66.85 | 4481.6 | 526.62 | 7704 | 23160 | 4195.5284 | 3766.4875 | 4185.1875 | 4186.4521 | 6481.868 | 3572.312
05/08/2026 01:00 | 792.7 | 2972.29 | 68.58 | 68.58 | 4481.6 | 526.62 | 7984 | 23206 | 4236.2293 | 3840.6044 | 4225.9441 | 4226.9435 | 6559.9915 | 3572.392
05/08/2026 02:00 | 792.7 | 2972.37 | 70.23 | 70.23 | 4481.6 | 525.64 | 8233 | 22990 | 4309.9658 | 3983.6463 | 4299.4892 | 4300.008 | 6608.672 | 3572.169
05/08/2026 03:00 | 792.7 | 2972.15 | 72.15 | 72.15 | 4481.6 | 526.62 | 8451 | 23157 | 4395.1011 | 4082.5908 | 4390.9984 | 4392.8398 | 6641.257 | 3572.139
05/08/2026 04:00 | 792.2 | 2970.4 | 74.54 | 74.54 | 4481.6 | 526.62 | 8655 | 23290 | 4442.5838 | 4164.6068 | 4438.4189 | 4439.7251 | 6640.471 | 3572.013
05/08/2026 05:00 | 792.7 | 2970.78 | 76.13 | 76.13 | 4481.6 | 526.62 | 8731 | 23206 | 4395.56 | 4083.6723 | 4391.748 | 4392.5144 | 6639.686 | 3572.046
05/08/2026 06:00 | 792.1 | 2971.68 | 76.58 | 76.58 | 4480.2 | 526.62 | 8708 | 23217 | 4310.363 | 3935.5663 | 4306.6352 | 4308.0516 | 6646.36 | 3571.97
05/08/2026 07:00 | 792.6 | 2972.2 | 75.86 | 75.86 | 4480.6 | 524.66 | 8592 | 22709 | 4250.7884 | 3844.7116 | 4247.2103 | 4248.7873 | 6639.686 | 3572.033
05/08/2026 08:00 | 792.7 | 2970.61 | 74.51 | 74.51 | 4480.2 | 525.64 | 8482 | 22704 | 4199.5349 | 3756.3217 | 4196.1875 | 4197.8984 | 6638.901 | 3572.564
05/08/2026 09:00 | 791.5 | 2973.73 | 73.35 | 73.35 | 4481.9 | 525.64 | 8372 | 22770 | 4176.057 | 3691.9151 | 4171.886 | 4175.1564 | 6634.975 | 3572.603
05/08/2026 10:00 | 791.1 | 2974.34 | 72.08 | 72.08 | 4483.7 | 529.56 | 8261 | 22630 | 4123.3428 | 3600.6652 | 4119.7071 | 4122.8576 | 6620.842 | 3572.197
05/08/2026 11:00 | 790.2 | 2973.73 | 70.75 | 70.75 | 4480.9 | 526.62 | 8151 | 22759 | 4094.9825 | 3560.2264 | 4090.7768 | 4096.2081 | 6600.82 | 3572.137
05/08/2026 12:00 | 790.5 | 2974.31 | 69.59 | 69.59 | 4483.2 | 528.58 | 8088 | 22649 | 4088.5429 | 3558.8397 | 4083.6246 | 4089.7739 | 6604.746 | 3642.074
05/08/2026 13:00 | 790.8 | 2971.94 | 68.66 | 68.66 | 4478.1 | 526.62 | 8029 | 22680 | 4081.2397 | 3523.9959 | 4076.3893 | 4083.6238 | 6570.592 | 3793.356
05/08/2026 14:00 | 790 | 2970.5 | 67.69 | 67.69 | 4477.1 | 526.62 | 7972 | 22666 | 4100.1194 | 3553.8352 | 4095.0378 | 4102.9716 | 6468.9125 | 3937.026
05/08/2026 15:00 | 791.1 | 2975.5 | 67.25 | 67.25 | 4476.8 | 526.62 | 7946 | 22691 | 4150.6462 | 3658.8806 | 4145.1332 | 4154.166 | 6424.551 | 4080.051
05/08/2026 16:00 | 791.4 | 2972.38 | 67.16 | 67.16 | 4477.1 | 526.62 | 7920 | 22600 | 4180.5042 | 3723.7373 | 4175.3173 | 4182.6618 | 6432.795 | 4221.64
05/08/2026 17:00 | 816.9 | 2970.84 | 67.08 | 67.08 | 4476.3 | 526.62 | 7847 | 22653 | 4180.7777 | 3736.655 | 4175.7968 | 4181.6009 | 6420.2324 | 4353.701
05/08/2026 18:00 | 817.1 | 2971.97 | 66.85 | 66.85 | 4478.8 | 526.62 | 7697 | 22673 | 4161.2461 | 3689.6808 | 4157.3829 | 4160.4217 | 6393.9293 | 4478.189
05/08/2026 19:00 | 817 | 2972.23 | 66.48 | 66.48 | 4477.8 | 526.62 | 7547 | 22635 | 4153.6705 | 3663.6978 | 4150.1491 | 4151.8081 | 6369.9818 | 4514.733
05/08/2026 20:00 | 789.9 | 2970.76 | 66.2 | 66.2 | 4478.1 | 526.62 | 7322 | 22815 | 4148.6927 | 3639.8216 | 4145.3468 | 4146.2802 | 6369.5892 | 4604.013
05/08/2026 21:00 | 791.2 | 2971.42 | 65.98 | 65.98 | 4479 | 526.62 | 7133 | 22734 | 4140.4506 | 3631.7527 | 4136.9644 | 4138.7493 | 6356.2412 | 4721.673
05/08/2026 22:00 | 792 | 2972.03 | 65.87 | 65.87 | 4479 | 527.6 | 7004 | 22836 | 4155.1437 | 3659.7682 | 4151.8394 | 4153.54 | 6346.0342 | 4832.805
05/08/2026 23:00 | 792.1 | 2977.66 | 66.23 | 66.23 | 4478.1 | 527.6 | 7048 | 22788 | 4212.9627 | 3748.9109 | 4209.4356 | 4211.0263 | 6381.3667 | 4939.519

## TEMP_AMB
miércoles, 5 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/08/2026 00:00 | 17 | 22.61 | 22.61 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.1 | 24.81 | 22 | 22 | 22.04 | 21.775 | 20.78 | 24.6
05/08/2026 01:00 | 17 | 22.55 | 22.55 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.4 | 24.73 | 21.9 | 21.8 | 21.87 | 21.9 | 20.83 | 24.5
05/08/2026 02:00 | 17 | 22.57 | 22.57 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.2 | 24.65 | 21.6 | 21.6 | 22.07 | 21.6 | 20.88 | 23.8
05/08/2026 03:00 | 17 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.2 | 24.52 | 21.1 | 21.2 | 21.45 | 21.3 | 20.87 | 23.3
05/08/2026 04:00 | 17 | 22.34 | 22.34 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.2 | 24.42 | 20.8 | 21.3 | 21.4899 | 21.175 | 20.6 | 23.1
05/08/2026 05:00 | 17 | 22.06 | 22.06 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21 | 24.31 | 21 | 21 | 21.54 | 21.238 | 20.78 | 23
05/08/2026 06:00 | 19 | 22.09 | 22.09 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.1 | 24.21 | 20.2 | 20 | 21.29 | 21.349 | 20.86 | 23
05/08/2026 07:00 | 18 | 22.24 | 22.24 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.1 | 24.17 | 20.4 | 20.3 | 21.36 | 21.325 | 20.48 | 23
05/08/2026 08:00 | 20.1 | 23.35 | 23.35 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 24.44 | 21.9 | 22.5 | 21.32 | 22 | 20.69 | 22.7
05/08/2026 09:00 | 23 | 25.39 | 25.39 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 24.75 | 24.3 | 24.6 | 21.84 | 22.325 | 21.18 | 24.7
05/08/2026 10:00 | 22.7 | 27.11 | 27.11 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 24.77 | 25.1 | 26.5 | 22.2399 | 22.525 | 21.55 | 29.4
05/08/2026 11:00 | 24.3 | 28.46 | 28.46 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.9 | 24.62 | 25 | 26.8 | 23.31 | 22.875 | 22.12 | 29.3
05/08/2026 12:00 | 25.8 | 27.09 | 27.09 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 24.8 | 25.3 | 27.2 | 24.06 | 22.8 | 22.26 | 32.3
05/08/2026 13:00 | 26.9 | 25.98 | 25.98 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 24.92 | 25.1 | 27.4 | 24.57 | 22.85 | 22.55 | 32.8
05/08/2026 14:00 | 27.1 | 25.2 | 25.2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.4 | 25.06 | 25 | 27.1 | 24.87 | 23.088 | 22.55 | 33.1
05/08/2026 15:00 | 25.7 | 25.04 | 25.04 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.2 | 25.08 | 25.1 | 26.2 | 24.75 | 23.925 | 22.67 | 33.8
05/08/2026 16:00 | 23.9 | 25.27 | 25.27 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.1 | 25.89 | 24.4 | 25 | 25.01 | 24.3 | 22.45 | 34.3
05/08/2026 17:00 | 23.1 | 24.56 | 24.56 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 21.9 | 26.07 | 23.6 | 23.4 | 23.87 | 23.25 | 22.14 | 34.4
05/08/2026 18:00 | 22.2 | 24.19 | 24.19 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.7 | 25.93 | 22.3 | 22.7 | 22.4899 | 22.45 | 21.27 | 32.4
05/08/2026 19:00 | 22.1 | 23.75 | 23.75 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 25.44 | 21.8 | 22.5 | 22.26 | 21.95 | 20.8 | 28.6
05/08/2026 20:00 | 21.3 | 23.5 | 23.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 25.03 | 21.4 | 22.4 | 22.18 | 21.6 | 20.6 | 26.9
05/08/2026 21:00 | 19.6 | 23.19 | 23.19 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 24.84 | 21.5 | 22.3 | 22.51 | 21.475 | 20.71 | 27
05/08/2026 22:00 | 19.2 | 23.07 | 23.07 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.2 | 24.75 | 21.3 | 22.3 | 22.31 | 21.275 | 20.89 | 26.7
05/08/2026 23:00 | 19 | 23 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.4 | 24.62 | 21.4 | 22.3 | 22.18 | 21.337 | 20.86 | 26.7

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3793.11 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00
05/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 05/08/2026 06:00 | 06/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 5 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
05/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 12.94 | 19.521 |  |  | 3.97 | 5.66 | 8.518 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | [13 empty] | 4.8451 | 7.7508 |  |  |  | 9.3361 | 9.3348 | 477.1432 | 457.9294 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 12.66 | 19.521 |  |  | 3.75 | 5.96 | 8.1495 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | [13 empty] | 4.9267 | 7.0173 |  |  |  | 8.9458 | 8.8341 | 477.1432 | 457.9294 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 14.39 | 19.521 |  |  | 3.48 | 5.47 | 7.2518 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | [13 empty] | 3.553 | 6.4051 |  |  |  | 8.156 | 7.8564 | 477.1432 | 457.9294 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 11.7 | 19.521 |  |  | 3.43 | 5.22 | 7.2427 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | [13 empty] | 1.8407 | 4.8495 |  |  |  | 7.9053 | 7.9752 | 477.1432 | 457.9294 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 11.28 | 19.521 |  |  | 3.28 | 4.99 | 7.1553 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | [13 empty] | 2.0798 | 3.4171 |  |  |  | 7.0692 | 7.3402 | 477.1432 | 457.9294 | 486.7501 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 11.76 | 19.521 |  |  | 3.36 | 4.91 | 7.0888 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | [13 empty] | 0.96503 | 2.8124 |  |  |  | 7.0594 | 7.3008 | 477.1432 | 457.9294 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 12.16 | 19.521 |  |  | 2.93 | 5.33 | 6.8538 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | [13 empty] | 1.7163 | 3.3438 |  |  |  | 6.9497 | 6.7069 | 477.1432 | 461.1317 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 13.49 | 19.521 |  |  | 3.24 | 5.51 | 6.7492 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | [13 empty] | 2.495 | 3.854 |  |  |  | 6.7202 | 6.6609 | 477.1432 | 457.9294 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 13.26 | 19.521 |  |  | 3.38 | 5.04 | 6.4861 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | [13 empty] | 2.6587 | 4.6646 |  |  |  | 6.2605 | 6.1025 | 477.1432 | 457.9294 | 486.7501 | 489.9524 | 0 | 274.4743 | 286.7276 | 294 | 294
05/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 12.39 | 19.521 | 0 | 0 | 3.84 | 4.39 | 6.382 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3432 | 5.0562 | 0 | 0 | 0 | 6.1213 | 6.1352 | 477.1432 | 457.9294 | 489.9524 | 489.9524 | 0 | 227.9117 | 237.7143 | 294 | 294 | 0 | 0.3655
05/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 12.87 | 19.521 | 0 | 0 | 4.41 | 4.69 | 5.9626 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1029 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 6.0831 | 6.1006 | 400.2879 | 384.2764 | 425.9064 | 425.9064 | 0 | 144.5891 | 147.0398 | 294 | 294 | 0 | 0.3705
05/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 12.35 | 19.521 | 0 | 0 | 4.81 | 6.02 | 6.0737 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 3.2388 | 4.6751 | 0 | 0 | 0 | 6.0132 | 6.0453 | 416.2994 | 397.0856 | 416.2994 | 425.9064 | 0 | 220.5597 | 249.9677 | 294 | 294 | 0 | 4.428
05/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 12.43 | 19.521 | 2.02 | 5.147 | 5.54 | 5.14 | 5.6368 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 63.67 |  |  | 102.0728 | 142.423 | 142.423 | 142.423 | 142.423 | 0.6727 | 59 | 0.148 | 2.6191 | 3.3738 | 34.4816 | 14.5131 | 18.5052 | 5.9064 | 5.7254 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 505.964 | 0 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 19 | 30.952
05/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 14.09 | 19.521 | 21.57 | 13.028 | 5.8 | 5.56 | 5.676 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 13.57 | 13.57 | 291.21 |  |  | 457.59 | 429.349 | 429.349 | 429.349 | 429.349 | 16.1724 | 199 | 50.0722 | 1.8289 | 2.8345 | 244.429 | 146.979 | 226.4693 | 5.827 | 5.6417 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 505.964 | 0 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 200 | 89.5385
05/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 12.14 | 19.521 | 45.42 | 30.1 | 5.88 | 5.32 | 5.5556 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 280.15 | 280.15 | 577.14 |  |  | 753.6847 | 763.628 | 763.628 | 763.628 | 763.628 | 49.8484 | 339 | 338.375 | 0.95472 | 2.7734 | 526.9836 | 422.8942 | 592.3085 | 5.4082 | 5.451 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 505.964 | 0 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 352 | 459.5975
05/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 13.08 | 19.521 | 80.52 | 93.93 | 5.44 | 5.12 | 5.6753 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 539.71 | 539.71 | 835 |  |  | 832.7383 | 894.069 | 894.069 | 894.069 | 894.069 | 188.4792 | 484 | 703.775 | 2.1457 | 3.1866 | 804.8177 | 739.462 | 822.3611 | 5.5506 | 5.6097 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 505.964 | 0 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 489 | 719.1175
05/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 14.69 | 20.0699 | 146 | 244.021 | 5.56 | 4.24 | 6.0753 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 795.93 | 795.93 | 895.29 |  |  | 848.2626 | 923.058 | 923.058 | 923.058 | 923.058 | 298.7871 | 618 | 839.75 | 4.5951 | 5.1707 | 892.5692 | 867.815 | 884.5871 | 6.0076 | 5.6763 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 505.964 | 0 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 614 | 833.2135
05/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 13.57 | 20.0699 | 239.73 | 175.272 | 5.93 | 3.88 | 6.2711 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 908.38 | 908.38 | 917.21 |  |  | 856.64 | 936.823 | 936.823 | 936.823 | 936.823 | 418.4955 | 736 | 893.25 | 5.7005 | 5.4157 | 911.2112 | 879.1021 | 913.7598 | 6.0297 | 5.6487 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 505.964 | 0 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 723 | 891.236
05/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 13.26 | 20.0699 | 404.83 | 248.752 | 5.18 | 4.22 | 6.4309 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 916.26 | 916.26 | 921.71 |  |  | 868.4362 | 939.469 | 939.469 | 939.469 | 939.469 | 516.8049 | 838 | 914 | 6.6799 | 6.1054 | 914.1324 | 880.5299 | 922.6944 | 6.1285 | 5.5573 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 505.964 | 0 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 814 | 894.3155
05/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 12.83 | 20.0699 | 409.53 | 418.729 | 4.73 | 4.04 | 6.1796 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 917.37 | 917.37 | 931.5 |  |  | 869.9634 | 935.275 | 935.275 | 935.275 | 935.275 | 631.8154 | 907 | 923 | 5.9479 | 4.9642 | 913.0332 | 874.7665 | 926.6638 | 5.9184 | 5.1232 | 480.3455 | 477.1432 | 483.5478 | 435.5133 | 355.4557 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 884 | 887.393
05/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 11.05 | 20.0699 | 587.39 | 815.274 | 5.1 | 3.58 | 4.8576 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 914 | 914 | 929.79 |  |  | 864.3835 | 929.982 | 929.982 | 929.982 | 929.982 | 714.5044 | 968 | 925 | 5.702 | 3.5551 | 911.4327 | 866.6663 | 923.2355 | 2.9123 | 3.0436 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 445.1202 | 445.1202 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 949 | 879.9705
05/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 14.17 | 20.0699 | 919.14 | 874.067 | 5.42 | 4.82 | 6.0336 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 905.68 | 905.68 | 926.93 |  |  | 863.8451 | 926.342 | 926.342 | 926.342 | 926.342 | 798.7488 | 1002 | 920.75 | 3.0209 | 2.2365 | 908.1311 | 863.7361 | 919.6352 | 4.7123 | 3.9346 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 445.1202 | 445.1202 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 985 | 874.935
05/08/2026 | 11:30 | 6 | 0 | 13.52 | 20.0699 | 974.29 | 917.028 | 5.27 | 4.95 | 7.3342 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 898.13 | 898.13 | 926.57 |  |  | 865.2407 | 922.381 | 922.381 | 922.381 | 922.381 | 842.485 | 1013 | 916.75 | 1.4033 | 1.9786 | 912.6575 | 863.1464 | 915.0773 | 6.5095 | 6.5239 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 445.1202 | 457.9294 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 1006 | 874.0045
05/08/2026 | 12:00 | 6 | 0 | 13.87 | 20.0699 | 998.66 | 950.758 | 5.48 | 5.09 | 7.5321 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 897.48 | 897.48 | 926.29 |  |  | 870.1924 | 925.602 | 925.602 | 925.602 | 925.602 | 871.4932 | 1015 | 911.25 | 2.7761 | 2.0918 | 909.585 | 866.5143 | 911.6997 | 6.5625 | 6.6219 | 509.1662 | 509.1662 | 509.1662 | 445.1202 | 461.1317 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 1001 | 872.919
05/08/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 14.03 | 20.0699 | 1004.65 | 959.92 | 6.09 | 5.94 | 7.4292 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 895.18 | 895.18 | 930.43 |  |  | 878.1884 | 932.755 | 932.755 | 932.755 | 932.755 | 876.9226 | 1019 | 906.5 | 3.4467 | 2.5375 | 911.2619 | 872.4356 | 911.479 | 6.7713 | 7.5323 | 509.1662 | 509.1662 | 509.1662 | 445.1202 | 461.1317 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 985 | 875.619
05/08/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 11.62 | 20.0699 | 976.79 | 936.952 | 5.26 | 7.34 | 7.5897 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 897.7 | 897.7 | 937.07 |  |  | 881.6823 | 940.175 | 940.175 | 940.175 | 940.175 | 890.9373 | 980 | 906.5 | 5.2099 | 2.3151 | 916.5537 | 875.119 | 916.7057 | 6.7509 | 7.3986 | 509.1662 | 509.1662 | 512.3686 | 445.1202 | 461.1317 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 953 | 879.878
05/08/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 12.23 | 20.0699 | 946.99 | 886.204 | 6.63 | 6.36 | 7.4641 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 903.71 | 903.71 | 945.29 |  |  | 887.2231 | 946.653 | 946.653 | 946.653 | 946.653 | 874.7951 | 932 | 917.25 | 4.1632 | 3.3562 | 921.4799 | 880.5821 | 922.8626 | 7.2156 | 7.9365 | 509.1662 | 509.1662 | 509.1662 | 445.1202 | 461.1317 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 922 | 880.8985
05/08/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 11.68 | 20.0699 | 892.85 | 828.122 | 7.44 | 5.51 | 7.2785 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 907.91 | 907.91 | 948.64 |  |  | 894.6845 | 955.705 | 955.705 | 955.705 | 955.705 | 827.7601 | 870 | 923 | 4.1497 | 5.8399 | 923.8512 | 889.9358 | 927.3489 | 6.8657 | 7.711 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 429.1087 | 461.1317 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 866 | 878.39
05/08/2026 | 14:30 | 15 | 0 | 12.38 | 20.0699 | 820.05 | 749.118 | 7.69 | 6.41 | 7.2013 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 914.87 | 914.87 | 948.57 |  |  | 891.7443 | 954.292 | 954.292 | 954.292 | 954.292 | 771.0441 | 786 | 927.5 | 8.3289 | 8.0368 | 920.9575 | 884.0929 | 929.1821 | 6.8231 | 7.5953 | 467.5363 | 480.3455 | 403.4902 | 406.6925 | 448.3225 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 276.85 | 791 | 864.6555
05/08/2026 | 15:00 | 15 | 0 | 12.4 | 20.0699 | 733.49 | 655.293 | 7.71 | 6.11 | 7.2745 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 919.73 | 919.73 | 937.86 |  |  | 877.4822 | 939.115 | 939.115 | 939.115 | 939.115 | 694.527 | 691 | 925.25 | 9.2968 | 9.975 | 906.2616 | 887.5555 | 923.6157 | 6.6807 | 7.3951 | 422.7041 | 441.9179 | 441.9179 | 432.311 | 400.2879 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 257.25 | 716 | 830.926
05/08/2026 | 15:30 | 14 | 0 | 12.95 | 20.0699 | 631.24 | 549.169 | 7.26 | 6.52 | 7.3032 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 908.08 | 908.08 | 911 |  |  | 849.8772 | 908.709 | 908.709 | 908.709 | 908.709 | 521.6695 | 583 | 919 | 8.2106 | 10.4361 | 892.4641 | 876.9842 | 904.3852 | 6.7918 | 7.6768 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 461.1317 | 473.9409 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 608 | 764.249
05/08/2026 | 16:00 | 14 | 0 | 13.14 | 20.0699 | 516.99 | 432.186 | 7.05 | 6.48 | 7.1981 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 877.6 | 877.6 | 810.86 |  |  | 708.412 | 773.154 | 773.154 | 773.154 | 773.154 | 241.4209 | 452 | 896.25 | 8.9263 | 10.3309 | 805.645 | 812.733 | 857.0389 | 6.7257 | 7.4936 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 481 | 623.9385
05/08/2026 | 16:30 | 23 | 0 | 14.54 | 19.6827 | 385.92 | 324.811 | 7.81 | 6.43 | 7.1273 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 721.91 | 721.91 | 521.79 |  |  | 355.2706 | 453.158 | 453.158 | 453.158 | 453.158 | 123.6706 | 309 | 839 | 9.6071 | 10.5744 | 543.4112 | 574.6528 | 762.7465 | 6.8971 | 7.4162 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 344 | 303.3695
05/08/2026 | 17:00 | 23 | 0 | 13.29 | 19.6827 | 244.77 | 44.346 | 8.08 | 6.19 | 7.117 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 444.8 | 444.8 | 238.43 |  |  | 75.6663 | 113.274 | 113.274 | 113.274 | 113.274 | 63.768 | 167 | 726.7 | 9.0475 | 10.8259 | 266.5723 | 286.4926 | 485.4722 | 7.1174 | 7.5457 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 249.9677 | 286.7276 | 0 | 294 | 188 | 37.5485
05/08/2026 | 17:30 | 22 | 0 | 13.72 | 19.6827 | 94.83 | 22.87 | 8.3 | 6.34 | 7.4338 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 179.42 | 179.42 | 8.67 |  |  | 0.31724 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 31.5055 | 7 | 387.225 | 9.2693 | 12.3256 | 46.1564 | 45.4644 | 119.9275 | 7.4595 | 7.7577 | 333.0396 | 457.9294 | 457.9294 | 457.9294 | 457.9294 | 254.869 | 286.7276 | 0 | 294 | 7 | 0.129
05/08/2026 | 18:00 | 22 | 0 | 13.67 | 19.6827 | 4.62 | 5.596 | 7.95 | 6.58 | 7.2888 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 3.52 | 3.52 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4859 | 0 | 55.3643 | 8.7473 | 12.0383 | 0 | 0 | 0.0138 | 7.4088 | 7.6163 | 393.8833 | 393.8833 | 393.8833 | 393.8833 | 425.9064 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 276.85 | 0 | 0.088
05/08/2026 | 18:30 | 21 | 0 | 10.93 | 19.6827 | 0 | 0 | 8.03 | 6.18 | 7.0774 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7443 | 0 | 0 | 8.5161 | 11.8338 | 0 | 0 | 0 | 7.4121 | 7.6734 | 464.334 | 489.9524 | 489.9524 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294 | 0 | 0.0985
05/08/2026 | 19:00 | 21 | 0 | 13.85 | 19.6827 | 0 | 0 | 7.56 | 5.56 | 7.2643 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05078 | 0 | 0 | 7.2235 | 10.6478 | 0 | 0 | 0 | 7.3808 | 7.7382 | 393.8833 | 393.8833 | 393.8833 | 393.8833 | 425.9064 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 276.85 | 0 | 0.06
05/08/2026 | 19:30 | 22 | 0 | 13.25 | 19.6827 | 0 | 0 | 7.06 | 5.56 | 7.0561 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 10.6431 | 0 | 0 | 0 | 7.2749 | 7.7249 | 400.2879 | 406.6925 | 406.6925 | 406.6925 | 438.7156 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 276.85 | 0 | 0.0855
05/08/2026 | 20:00 | 22 | 0 | 12.84 | 19.6827 |  |  | 6.92 | 5.7 | 7.2682 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | [13 empty] | 6.5548 | 9.5996 |  |  |  | 7.4579 | 7.6707 | 393.8833 | 393.8833 | 393.8833 | 393.8833 | 425.9064 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 276.85
05/08/2026 | 20:30 | 22 | 0 | 13.36 | 19.6827 |  |  | 7.29 | 6.13 | 7.1849 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | [13 empty] | 7.152 | 8.7389 |  |  |  | 7.7527 | 7.8842 | 390.681 | 397.0856 | 397.0856 | 397.0856 | 429.1087 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 276.85
05/08/2026 | 21:00 | 22 | 0 | 13.6 | 19.6827 |  |  | 6.79 | 5.58 | 7.3032 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | [13 empty] | 6.7264 | 8.0592 |  |  |  | 7.6838 | 7.7438 | 505.964 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294
05/08/2026 | 21:30 | 21 | 0 | 13.84 | 19.6827 |  |  | 5.76 | 6.6 | 7.4421 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | [13 empty] | 5.7994 | 7.0524 |  |  |  | 7.6486 | 7.564 | 499.5593 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294
05/08/2026 | 22:00 | 21 | 0 | 13.55 | 19.6827 |  |  | 6.85 | 7.37 | 7.3876 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | [13 empty] | 6.5573 | 6.9268 |  |  |  | 7.5341 | 7.5299 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294
05/08/2026 | 22:30 | 21 | 0 | 14.22 | 19.6827 |  |  | 7.01 | 6.25 | 7.3503 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | [13 empty] | 7.0987 | 7.0491 |  |  |  | 7.5329 | 7.4958 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294
05/08/2026 | 23:00 | 21 | 0 | 13.17 | 19.6827 |  |  | 7.61 | 6.66 | 7.4265 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | [13 empty] | 8.9699 | 8.248 |  |  |  | 7.7338 | 7.7075 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294
05/08/2026 | 23:30 | 21 | 0 | 12.9 | 19.6827 |  |  | 7.46 | 6.24 | 7.5974 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | [13 empty] | 7.9436 | 9.9285 |  |  |  | 8.1584 | 8.3819 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294
06/08/2026 | 00:00 | 21 | 0 | 12.75 | 19.6827 |  |  | 7.73 | 5.59 | 7.5267 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | [13 empty] | 8.9868 | 9.7405 |  |  |  | 7.9498 | 8.3133 | 512.3686 | 512.3686 | 512.3686 | 467.5363 | 454.7271 | 262.221 | 286.7276 | 0 | 294

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 5 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
05/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 54.46 | 118.93 | 60.47 | 222.05 | 62.85 | 518.76
05/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 53.3 | 117.19 | 60.47 | 200.13 | 63.35 | 494.44
05/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 65.09 | 117.84 | 60.47 | 221.23 | 57.42 | 522.05
05/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 52.96 | 119.11 | 60.47 | 212.95 | 61.45 | 506.94
05/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 54.84 | 119.38 | 60.47 | 199.09 | 61.44 | 495.22
05/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 57.22 | 119.21 | 60.47 | 216.35 | 59.73 | 512.98
05/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 53.93 | 118.38 | 60.47 | 227.11 | 57.76 | 517.65
05/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 59.85 | 118.59 | 60.47 | 220.72 | 58.94 | 518.57
05/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 61.88 | 118.36 | 60.47 | 213.02 | 58.81 | 512.54
05/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 57.8 | 118.25 | 60.47 | 225.24 | 57.13 | 518.89
05/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 64.22 | 119.02 | 60.47 | 194.79 | 57.49 | 495.99
05/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 61.64 | 118.92 | 60.47 | 198.57 | 56.46 | 496.06
05/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 58.34 | 116.38 | 60.47 | 213.34 | 58.21 | 506.74
05/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 66.11 | 116.5 | 60.47 | 197.73 | 57.85 | 498.66
05/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 58.39 | 116.07 | 60.47 | 214.41 | 58.44 | 507.78
05/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 62.89 | 116.62 | 60.47 | 147.63 | 59.69 | 447.3
05/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 63.72 | 117.69 | 75.31 | 198.87 | 59.99 | 515.58
05/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 58.88 | 117.57 | 75.31 | 192.95 | 57.56 | 502.27
05/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 61.35 | 117.7 | 75.31 | 174.85 | 58.9 | 488.11
05/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 59.38 | 117.64 | 75.31 | 170.98 | 59.65 | 482.96
05/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 52.69 | 117.92 | 75.31 | 168.62 | 62.04 | 476.58
05/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 67.51 | 117.99 | 75.31 | 171.99 | 62.4 | 495.2
05/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 50.04 | 112.2 | 75.31 | 196.06 | 60.19 | 493.8
05/08/2026 | 12:00 | 4 | 0 | 51.33 | 122.17 | 75.31 | 205.19 | 62.24 | 520.24
05/08/2026 | 12:30 | 34 | 0 | 53.96 | 121.64 | 75.31 | 155.18 | 63.33 | 503.42
05/08/2026 | 13:00 | 34 | 0 | 44.73 | 121.79 | 75.31 | 181.58 | 61.49 | 518.9
05/08/2026 | 13:30 | 31 | 0 | 60.93 | 120.22 | 75.31 | 202.67 | 62.93 | 553.06
05/08/2026 | 14:00 | 31 | 0 | 58.18 | 120.36 | 75.31 | 226.83 | 62.12 | 573.8
05/08/2026 | 14:30 | 21 | 0 | 52.21 | 120.91 | 75.31 | 204.55 | 61.66 | 535.64
05/08/2026 | 15:00 | 21 | 0 | 52.28 | 120.99 | 75.31 | 217.38 | 62.2 | 549.16
05/08/2026 | 15:30 | 18 | 0 | 55.34 | 125.87 | 75.31 | 200.55 | 62.31 | 537.38
05/08/2026 | 16:00 | 18 | 0 | 56.18 | 125.89 | 75.31 | 215.23 | 62.71 | 553.32
05/08/2026 | 16:30 | 31 | 0 | 60.43 | 126.14 | 70.29 | 216.78 | 62.6 | 567.24
05/08/2026 | 17:00 | 31 | 0 | 55.24 | 126.13 | 70.29 | 162.74 | 52.59 | 497.99
05/08/2026 | 17:30 | 27 | 0 | 59.8 | 125.15 | 70.29 | 165.6 | 49.14 | 496.98
05/08/2026 | 18:00 | 27 | 0 | 59.6 | 127.52 | 70.29 | 157.03 | 45.19 | 486.63
05/08/2026 | 18:30 | 27 | 0 | 52.31 | 119.73 | 70.29 | 166.64 | 41.44 | 477.41
05/08/2026 | 19:00 | 27 | 0 | 66.26 | 119.62 | 70.29 | 163.5 | 34.62 | 481.29
05/08/2026 | 19:30 | 27 | 0 | 56.83 | 119.91 | 70.29 | 169.69 | 51.48 | 495.2
05/08/2026 | 20:00 | 27 | 0 | 55.08 | 120.23 | 70.29 | 212.38 | 55.91 | 540.89
05/08/2026 | 20:30 | 27 | 0 | 53.69 | 120.82 | 70.29 | 174.52 | 78.13 | 524.45
05/08/2026 | 21:00 | 27 | 0 | 54.63 | 118.57 | 70.29 | 174.16 | 69.48 | 514.13
05/08/2026 | 21:30 | 26 | 0 | 55.62 | 121.97 | 70.29 | 188.86 | 79.63 | 542.37
05/08/2026 | 22:00 | 26 | 0 | 54.42 | 121.41 | 70.29 | 234.73 | 96.2 | 603.05
05/08/2026 | 22:30 | 27 | 0 | 56.69 | 122.13 | 70.29 | 217.28 | 81.23 | 574.62
05/08/2026 | 23:00 | 27 | 0 | 52.48 | 123.94 | 70.29 | 189.64 | 83.23 | 546.58
05/08/2026 | 23:30 | 27 | 0 | 54.12 | 121.96 | 70.29 | 198.46 | 90.89 | 562.72
06/08/2026 | 00:00 | 27 | 0 | 53.48 | 122.07 | 70.29 | 177.3 | 82.92 | 533.06
EJEC MWh |  | 325 | 0 | 1371.155 | 2882.3 | 1648.56 | 4688.575 | 1491.71 | 12407.3

## FLUJOS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -23.8354 | -35.4211 | 31.8687 |  | 36.2348 | -80.8676 | 53.7635 | 27.2692 | 27.2603 | -28.86 | -43.252 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 15.0215 | 34.1212 | 15.175 | 15.2803 | 25.2302 | 17.0444 | 5.6764 | 8.2243 |  |  | -64.03 | -63.78 |  | 28.86 | 41.8 | 26.609 | 0.284 | -46.54 | -46.51 | -57.03 | 47.11 | 47.65 |  | -2.8969 | 63.2356 | 64.8502 | 59.5989 | -39.2151 | -39.5807 | 11.7258 | 12.2526 | 101.4809 |  | 33.1463 | 34.1999 | -609.6371 | 11.8596 | -18.7 | -18.6 | 45.8204 | 44.6558 | -4.1971 |  | -91.53 | 2.2256 | 7.5381 | 5.2181 | 656.8802 | 101.1383 | 100.9552 | -547.7565 | 531.2959 |  | -71.3433 | 73.3641 | 83.4291 | 32.22 | 33.09 | 58.88 | 83.07 | 36.1726 | 36.1726 | 27.0025 | 27.0808 | 45.165 | -162.0134 | -162.0363 | 8.5098 |  | 20.9062 | 28.03 | 122.9 | 111.2 | -15.06 | 41.3286 | 39.8363 | 40.4283 | -68.5093 | -68.7519 | 99.6413 | -77.0357 | 108.6159 | 13.7382 | 69.75 | 35.72 | 37.2729 | 35.6003 | -27.7522 |  |  |  | -51.5287 |  | -15.1491 | -61.4 | -60.6 | 21.5909 | 38 | 50.08 | 51.36 | 37.66 | -6.42 | 64.914 | 49.6791 | -38.94 | -18.39 | 103.47 | 54.07 | 51.6727 | 50.1818 | 61.104 | 59.4727 | 202.4686 | 160.7559 | 153.9007 | 156.4885 | 109.9285 | 98.9112 | -25.423 | 561.498 | 420.4698 | 10.4647 | -11.8198 | -14.0788 | -18.2602 | 9.949 | 10.0985 | 144 |  | -47.1364 | -62.237 | 0 | -15.37 | 103.9 | 7.0738 | -9.829 | -35.097 | -34.5483 | 5.8808 | -95.9158 | 61.603 | 23.3159 | 22.9502 |  | 31.9481 | 32.2772 | 30.9013 | -36.6729 | -37.1753 | 172.8149 | -58.6871 | -59.1421 | 105.5498 | 106.211 | 62.9398 | 14.05 | 3.9045 | 0.9512 | -1.39 | 20.61 | 62.9965 |  | -0.641 | 11.277 |  | 48.54 | -106.5468 | -103.7106 |  | 85.8004 | 32.2 | -21.7584 | -5.9514 | -6.0017 | 1.6937 |  |  | -12.9829 | -32.7533 | 19.535 | 33.9866 | 57.9357 | 58.6628 | -116.3869 | -21.4329 | 32.7466 | -58.8157 | 9.4923 | 10.1297 | 9.8102 | 10.9135 | 155.1078 | 156.9151 | 190.3 | -189.5946 | -409.4546 | 411.4553 | 489.2045 | -150.5336 | -147.7444 | -12.5199 |  | 66.0894 | 65.6588 | -71.3086 |  | 31.4576 | 31.9298 | -61.533 | -61.8961 | 55.87 | 55.73 | 64.7 | 63.6 | 20.49 | 28.8 | -425.1308 | 113.0411 | 113.8679 | 12.2 | 28 | -31 | -30.7 |  |  | -484.5762 | -380.1721 | 529.6285 | 426.5699 | 36.0144 | -410.9397 | 413.8398 | -208.3677 | -242.8424 | -409.2451 | 95.4842 | 97.2019 | 212.8988 | -515.576 | 251.7231 | -274.5487 | 273.7563 | -10.0458 | 24.029 | 30.56 | 1.176 | 1.172 | -29.2 | 6.16 |  | -7.7348 | -21.944 | -6.5324 | 8.4 | 53.004 | 53.322 | 11.1181 | 13.3079 | 42.3302 | 40.9921 | 42.6608 |  | -27.9 | 7.5968 | 6.38 |  | 0 | 40.6428 | 11.9893 | -2.2176 | -40.4562 | 0 | 39.4092 | 19.5 | -19.2 | 85.8965 | -26.2508
05/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -23.2352 | -32.4207 | 31.6509 |  | 33.4953 | -78.3814 | 52.3659 | 26.1632 | 26.0779 | -31.08 | -40.889 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.9611 | 32.1238 | 19.2285 | 19.5132 | 32.8539 | 17.2983 | 5.8503 | 7.9889 |  |  | -63.02 | -63.04 |  | 31.08 | 39.6 | 23.176 | 0.27 | -46.93 | -47.15 | -56.82 | 46.86 | 47.38 |  | -2.8275 | 60.6143 | 63.2054 | 63.6473 | -39.2027 | -39.9248 | 11.8507 | 12.087 | 100.8752 |  | 32.7995 | 32.379 | -606.452 | 12.646 | -18.5 | -18.6 | 45.8677 | 44.2023 | -3.831 |  | -90.0905 | 1.2233 | 7.2474 | 4.8495 | 652.6686 | 93.2951 | 93.0814 | -540.5626 | 506.479 |  | -61.6572 | 63.1555 | 79.2875 | 31.55 | 31.74 | 55.84 | 80.29 | 35.2349 | 34.967 | 25.0856 | 26.1532 | 46.8064 | -152.7957 | -151.0272 | 7.3182 |  |  | 28.408 | 120.3 | 108 | -14.62 | 41.612 | 40.1715 | 40.5225 | -71.7983 | -71.1809 | 99.1386 | -72.3651 | 107.7423 | 13.3055 | 66.56 | 34.09 | 35.8667 | 33.8425 | -26.5236 |  |  |  | -63.566 |  | -14.6883 | -56.7 | -55.8 | 21.3272 | 35.8 | 48.26 | 49.14 | 35.71 | -6.74 | 62.744 | 62.6836 | -39.04 | -18.59 | 99.5 | 51.23 | 64 | 60.8364 | 66.9225 | 65.1364 | 207.6665 | 164.4409 | 158.7467 | 160.9111 | 99.3017 | 87.4616 | -26.96 | 556.894 | 453.171 | 10.7203 | -11.839 | -14.1379 | -8.935 | 31.4274 | 29.1136 | 60.2 |  | -32.0606 | -51.9425 | 14.5 | -14.52 | 1 | 11.1721 | 12.784 | -36.9751 | -36.0316 | 9.3636 | -84.1187 | 51.1926 | 23.1353 | 22.994 |  | 32.0458 | 32.7493 | 31.5075 | -38.3475 | -37.8451 | 165.9492 | -64.3597 | -64.4141 | 101.089 | 102.8784 | 59.3655 | 13.78 | 3.9606 | 0.8927 | -1.36 | 19.88 | 59.8152 |  | -0.832 | 11.242 |  | 47.03 | -103.6823 | -100.8211 | 14.28 | 84.0581 | 31.3 | -21.5565 | -5.5492 | -6.1554 | 1.6348 |  |  | -12.2923 | -31.5916 | 19.9611 | 32.8679 | 59.03 | 59.5507 | -114.9236 | -20.4568 | 32.3419 | -56.5054 | 10.1568 | 9.5425 | 9.1985 | 11.6478 | 161.9442 | 162.5506 | 183.6 | -186.7826 | -411.6152 | 412.5521 | 521.3738 | -156.6414 | -154.2457 | -11.4662 |  | 65.5878 | 66.5499 |  |  | 30.8903 | 31.4604 | -73.7453 | -72.7035 | 55.23 | 54.31 | 64.1 | 63.8 | 20.5306 | 28.16 | -426.6694 | 113.1788 | 111.9133 | 11.6 | 32.5 | -30.3 | -30.2 | 1.5936 | 1.3684 | -511.0064 | -416.1189 | 551.0869 | 438.2406 | 25.9201 | -424.5332 | 425.533 | -212.9765 | -244.9239 | -420.2478 | 100.2427 | 99.5444 | 214.45 | -531.0327 | 255.134 | -287.8802 | 286.4843 | -9.7821 | 24.36 | 27.92 | 1.306 | 1.301 | -26.4 | 4.96 |  | -4.7166 | -22.9114 | -6.7674 | 5.8 | 52.742 | 52.223 | 10.9373 | 13.3312 | 43.6479 | 42.3708 | 43.3333 |  | -30.2 | 8.2044 | 6.02 |  | 0 | 39.886 | 11.1408 | 0 | -39.2589 | 0 | 39.2834 | 19 | -19.4 | 111.2526 | -48.737
05/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -22.5849 | -32.4742 | 30.7186 |  | 34.1701 | -82.8535 | 50.1666 | 25.6112 | 25.3797 | -31.08 | -39.635 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.6977 | 35.7956 | 18.6036 | 18.9604 | 31.7097 | 17.0152 | 5.4269 | 7.6724 |  |  | -63.17 | -62.99 |  | 31.08 | 37.4 | 23.243 | 0.267 | -48.85 | -49.08 | -51.04 | 49.97 | 50.05 |  | -2.8658 | 58.3359 | 60.4118 | 63.3693 | -43.5597 | -43.5378 | 26.626 | 28.3722 | 98.0646 |  | 40.2428 | 41.5144 | -613.6275 | 11.5547 | -18.8 | -18.7 | 50.0897 | 49.169 | -3.7791 |  | -94.1944 | 0.988 | 6.8071 | 4.6748 | 657.5211 | 82.4305 | 82.2779 | -525.3153 | 499.3622 |  | -74.5694 | 75.2586 | 76.0741 | 30.19 | 30.08 | 54.1 | 78.56 | 37.1103 | 37.2443 | 27.3658 | 27.8996 | 47.2645 | -147.1069 | -147.0718 | 6.4778 | 0 |  | 28.809 | 116.5 | 104 | -14.14 | 41.6198 | 39.6084 | 40.2492 | -75.0243 | -74.6441 | 98.7941 | -66.7569 | 107.2473 | 12.3614 | 63.38 | 32.56 | 34.4604 | 32.5241 | -25.6686 |  |  |  | -48.061 |  | -14.2564 | -54.2 | -53.4 | 21.5799 | 34.3 | 43.02 | 47.08 | 34.2 | -5.51 | 62.1085 | 48.1127 | -38.75 | -18.41 | 97.35 | 49.49 | 48.7818 | 47.2909 | 61.8303 | 60.2818 | 192.6458 | 150.1775 | 144.292 | 146.7429 | 119.6561 | 110.5398 | -25.259 | 537.7139 | 468.6473 | 10.4679 | -11.8027 | -14.2457 | -29.5048 | 27.4019 | 27.2965 | 157.6 |  | -57.4363 | -73.7631 | 0 | -10.21 | 113.3 | 10.8298 | 10.0697 | -37.1909 | -35.768 | 9.6922 | -105.148 | 71.1568 | 23.3857 | 23.1915 |  | 31.6053 | 31.7937 | 30.8776 | -38.0126 | -37.8451 | 160.0882 | -59.9287 | -58.8753 | 98.4305 | 100.0094 | 58.9773 | 12.51 | 3.9631 | 0.8695 | -1.43 | 20.77 | 59.3698 |  | -0.99 | 11.267 |  | 47.12 | -99.293 | -98.1968 | 14.05 | 83.6898 | 29 | -21.8304 | -4.8431 | -5.223 | 1.5841 |  |  | -11.9698 | -31.2111 | 18.8634 | 32.2955 | 60.7924 | 62.0395 | -116.1166 | -20.0183 | 31.1908 | -53.1948 | 9.4482 | 8.8784 | 8.6395 | 10.8922 | 159.6968 | 159.7586 | 189.8 | -188.3587 | -417.4309 | 418.884 | 541.8821 | -152.767 | -153.6684 | -14.5916 |  | 63.2154 | 63.6457 | -82.6795 | -80.1239 | 30.0394 | 31.0211 | -70.2524 | -70.3701 | 57.05 | 56.09 | 61 | 62.5 | 20.5519 | 27.52 | -417.749 | 109.5663 | 108.9214 | 11.6 | 27.4 | -30.2 | -30.1 | 1.8244 | 1.6058 | -537.7647 | -429.0522 | 528.5543 | 418.3029 | -3.2818 | -408.9583 | 412.1228 | -206.2363 | -238.6317 | -403.1263 | 96.1166 | 95.1869 | 209.7578 | -511.4539 | 247.4915 | -272.5454 | 274.9968 | -10.3891 | 24.179 | 26.16 | 1.401 | 1.396 | -26 | 4.08 |  | -3.8956 | -24.0528 | -7.7928 | 8.6 | 50.304 | 50.213 | 10.9144 | 13.3214 | 41.492 | 41.5141 | 42.392 |  | -25.4 | 9.4875 | 5.81 |  | 0 | 41.7763 | 13.9848 | -2.6948 | -41.5879 | 0 | 38.5834 | 15.8 | -16.4 | 121.3408 | -58.1431
05/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -22.3004 | -32.568 | 30.544 |  | 33.5576 | -80.4015 | 49.2711 | 24.9332 | 24.7175 | -31.08 | -39.371 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.5191 | 35.1924 | 18.3892 | 18.95 | 31.3964 | 17.496 | 5.4703 | 7.4999 |  |  | -61.34 | -61.37 |  | 31.08 | 37.4 | 22.501 | 0.262 | -45.23 | -45.46 | -58.98 | 45.6 | 46.26 |  | -2.779 | 57.4776 | 59.2747 | 63.1425 | -38.9517 | -39.2843 | 8.6885 | 7.4004 | 98.4576 |  | 29.6886 | 29.492 | -590.3859 | 13.734 | -18.6 | -18.6 | 45.0733 | 44.3301 | -3.4873 |  | -90.3365 | 0.7255 | 6.8182 | 4.6623 | 637.8977 | 76.2047 | 76.3573 | -515.0363 | 473.9309 |  | -82.1861 | 83.9386 | 73.9585 | 30.17 | 29.69 | 51.87 | 76.89 | 39.5215 | 39.6555 | 21.922 | 22.2891 | 47.7043 | -140.681 | -141.6018 | 6.8311 |  |  |  | 113.9 | 102.6 | -13.78 | 41.3002 | 39.604 | 40.0669 | -77.3598 | -76.3674 | 97.0481 | -61.4902 | 105.3187 | 12.1138 | 61.08 | 31.78 | 33.5229 | 31.6452 | -25.1376 |  |  |  | -40.2881 |  | -13.8701 | -49.5 | -51.1 | 21.3272 | 33.1 | 41.1 | 45.1 | 33.14 | -5.09 | 64.356 | 39.3735 | -39.23 | -18.88 | 95.47 | 48.5 | 40.4727 | 40.2 | 62.7229 | 61.0273 | 188.8888 | 145.2104 | 140.7709 | 141.3937 | 124.0471 | 113.0598 | -25.533 | 529.8613 | 478.4948 | 10.4164 | -11.9778 | -14.1066 | -38.7773 | 30.0315 | 28.4865 | 173.7 |  | -59.6444 | -79.1055 | 14.3 | -13.09 | 107.5 | 10.4624 | 14.0827 | -34.4429 | -33.7174 | 5.3105 | -112.1487 | 78.7136 | 23.2583 | 23.0865 |  | 32.9815 | 33.655 | 32.0839 | -40.0221 | -41.1943 | 156.7391 | -60.6993 | -59.5828 | 95.2846 | 97.5171 | 56.9192 | 12.2 | 3.9631 | 0.8304 | -1.37 | 18.92 | 57.2261 |  | -1.072 | 10.99 |  | 45.49 | -96.8985 | -92.2304 | 13.91 | 81.2538 | 30.7 | -21.2527 | -4.7149 | -5.184 | 1.4846 |  |  | -11.133 | -29.8246 | 18.7514 | 31.1765 | 56.2283 | 60.1117 | -111.4909 | -19.4017 | 30.962 | -51.6432 | 9.6458 | 8.6343 | 8.3863 | 10.7508 | 159.227 | 159.077 | 175.6 | -175.9294 | -403.4833 | 404.8157 | 548.4924 | -153.3516 | -151.0121 | -16.6683 | 0 | 65.4348 | 63.7189 |  |  | 29.9825 | 30.3582 | -69.6835 | -69.5989 | 57.52 | 56.14 | 61.8 | 62.1 | 20.2016 | 27.68 | -415.8766 | 105.3824 | 105.0095 | 11.1 | 27.4 | -30.2 | -30.2 |  |  | -532.5729 | -442.3405 | 527.1578 | 415.7812 | -12.3261 | -403.2488 | 408.5969 | -202.742 | -235.6714 | -400.4072 | 97.0227 | 96.215 | 205.1875 | -504.0561 | 245.6341 | -267.0108 | 270.3298 | -10.0183 | 24.482 | 26.88 | 1.429 | 1.442 | -25.6 | 3.92 |  | -4.2771 | -25.0477 | -7.6158 | 9.5 | 54.815 | 55.51 | 8.7231 | 10.4326 | 43.3502 | 43.0841 | 42.0252 |  | -25.4 | 9.1426 | 5.74 |  | -6.8642 | 41.4747 | 15.785 | -6.8919 | -41.626 | 3.9314 | 36.6377 | 16.1 | -17 | 142.1335 | -79.089
05/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -22.0649 | -33.0836 | 30.091 |  | 33.1219 | -80.2307 | 48.513 | 24.3333 | 24.3212 | -31.08 | -38.207 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 15.0588 | 35.0162 | 18.162 | 18.3767 | 31.0286 | 16.8121 | 5.3225 | 7.839 |  |  | -61.49 | -61.64 |  | 31.08 | 37.4 | 22.318 | 0.261 | -47.34 | -47.36 | -50.31 | 47.2 | 47.95 |  | -2.4043 | 57.0277 | 58.4549 | 62.4588 | -41.3915 | -41.9784 | 23.362 | 29.7565 | 95.7943 |  | 42.1431 | 43.0279 | -606.2254 | 14.9162 | -18.4 | -18.5 | 49.0119 | 47.2731 | -3.2574 |  | -94.3642 | -0.3337 | 6.377 | 4.3786 | 653.6453 | 65.1875 | 65.0044 | -522.8398 | 463.7062 |  | -78.9281 | 80.138 | 67.5915 | 28.27 | 32.43 | 49.51 | 67.06 | 42.8705 | 42.4686 | 16.5073 | 17.15 | 47.9608 | -134.2138 | -134.9701 | 6.2446 | 0 | 20.5265 | 3.696 | 115.9 | 104.5 | -13.42 | 40.5913 | 39.1792 | 39.6547 | -84.52 | -83.7671 | 99.3091 | -53.9996 | 107.4097 | 11.8297 | 59.72 | 30.7 | 33.5229 | 31.6452 | -25.6231 |  |  |  | -49.9343 |  | -14.0231 | -44.7 | -45.7 | 20.8878 | 32.4 | 40.54 | 44.06 | 32.09 | -5.15 | 63.8445 | 46.8639 | -38.76 | -18.09 | 92.64 | 47.52 | 49.1818 | 48.4 | 69.3318 | 68.1636 | 194.6521 | 151.0161 | 145.4187 | 146.6462 | 118.8152 | 106.1077 | -25.981 | 533.2518 | 515.4296 | 10.2196 | -11.9646 | -14.2455 | -32.0126 | 42.0542 | 38.5619 | 110.1 |  | -42.7341 | -71.9137 | 11.86 | -12.08 | 57.1 | 10.3169 | 36.9167 | -33.4879 | -32.733 | 3.2833 | -103.8633 | 70.3064 | 22.7924 | 23.0657 |  | 33.4465 | 34.239 | 32.5706 | -43.0363 | -42.5339 | 153.2225 | -66.4854 | -66.3083 | 93.701 | 94.7085 | 55.7327 | 12.21 | 3.9631 | 0.7987 | -1.4 | 18.74 | 55.2129 |  | -1.061 | 11.047 |  | 44.72 | -97.3874 | -92.7919 | 13.4 | 80.9711 | 30.5 | -22.1253 | -4.4845 | -4.6692 | 1.4555 |  |  | -12.0343 | -30.2482 | 18.7761 | 31.1418 | 58.5486 | 59.0939 | -114.6942 | -19.2714 | 30.8911 | -50.5313 | 9.8316 | 8.2925 | 8.0383 | 11.0876 | 168.841 | 167.3999 | 141.6 | -141.7559 | -372.0779 | 372.9498 | 561.7717 | -160.2801 | -159.5061 | -12.3197 | 0 | 65.5374 | 64.8773 |  | -85.7094 | 30.8931 | 31.18 | -72.4063 | -70.8977 | 51.1 | 50.78 | 80.3 | 79.8 | 20.2635 | 27.52 | -435.8488 | 105.9556 | 107.0952 | 10.5 | 55.4 | -30.2 | -30.1 |  |  | -552.1221 | -480.5947 | 564.9048 | 444.3209 | -7.5677 | -432.0979 | 435.0128 | -214.3601 | -246.8741 | -423.3906 | 99.9583 | 101.3804 | 218.518 | -545.0311 | 259.0826 | -293.21 | 290.9645 | -10.889 | 24.198 | 32.56 | 1.499 | 1.503 | -32.72 | 10.24 |  | -11.6899 | -28.8869 | 0.2945 | 11.4 | 54.154 | 53.651 | 11.0513 | 13.302 | 42.4518 | 41.2126 | 42.3579 |  | -54.5 | 9.3951 | 5.73 |  | 0 | 40.5368 | 12.1398 | 0 | -40.1079 | 0 | 38.8724 | 43.6 | -44.6 | 192.5563 | -107.7268
05/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 |  | -32.613 | 31.2753 |  | 32.4847 | -80.3915 | 47.7208 | 24.2413 | 24.0737 | -33.3 | -37.752 | 35.2 |  | -33 | 14.6244 | 35.4504 | 18.0709 | 18.417 | 30.7321 | 16.6549 | 5.7412 | 7.5684 |  |  | -62.26 | -62.42 |  | 31.08 | 35.2 | 22.91 | 0.261 | -48.95 | -49.58 | -48.25 | 49.69 | 49.54 |  | -2.5745 | 56.3828 | 58.2897 | 61.8115 | -44.0526 | -44.4395 | 25.6758 | 26.0412 | 95.6621 |  | 38.9625 | 36.7255 | -592.9596 | 18.2691 | -18.7 | -18.7 | 49.165 | 50.0952 | -3.1982 |  | -97.7916 | 0.582 | 6.7588 | 4.618 | 641.8956 | 61.6169 | 61.4337 | -518.8277 | 447.9625 |  | -97.8003 | 99.2463 | 67.4817 | 27.82 | 31.68 | 49.46 | 65.64 | 42.6026 | 42.8705 | 22.3932 | 22.858 | 47.1043 | -127.4744 | -125.929 | 6.0001 |  | 20.9062 | 3.684 | 112.2 | 101.5 | -13.33 | 42.3907 | 40.7186 | 41.1398 | -81.8269 | -81.1475 | 93.1195 | -49.0285 | 99.0142 | 11.6028 | 57.54 | 29.85 | 32.5854 | 30.7663 | -25.0503 |  |  |  | -79.3531 |  | -13.7595 | -44.7 | -45.9 | 20.8658 | 31.7 | 40.22 | 43.58 | 31.75 | -5.51 | 61.535 | 77.8244 | -37.01 | -18.42 | 89.73 | 45.99 | 79.5273 | 78.1273 | 70.0571 | 68.0909 | 205.5108 | 165.7258 | 158.498 | 161.0919 | 113.8995 | 103.1098 | -26.2 | 533.342 | 534.6127 | 10.1145 | -11.7501 | -13.5904 | -25.0703 | 55.7399 | 52.5385 | 60.3 |  | -34.0343 | -67.2766 | 14.98 | -13.88 | 1 | 10.3133 | 63.3052 | -31.773 | -31.6023 | 4.7256 | -99.5561 | 65.431 | 21.2464 | 21.0777 |  | 32.3148 | 33.432 | 32.1757 | -44.3759 | -44.2085 | 152.8876 | -67.611 | -68.0473 | 91.3405 | 90.9655 | 58.3108 | 9.12 | 3.8703 | 0.7974 | -1.4 | 20.93 | 57.9826 |  | -1.113 | 11.095 |  | 44.6 | -92.1397 | -89.3386 | 13.61 | 80.8748 | 31.8 | -20.9204 | -5.3294 | -5.4221 | 1.4139 |  |  | -11.4103 | -29.1193 | 17.9599 | 30.0037 | 49.8853 | 51.516 | -107.4895 | -18.7259 | 31.5745 | -51.8633 | 10.4558 | 8.2144 | 7.9434 | 12.0052 | 172.1011 | 171.6071 | 145.4 | -144.5462 | -377.3088 | 376.1888 | 578.3994 | -164.5814 | -162.8335 | -11.6028 |  | 65.4792 | 64.9368 |  |  | 32.9043 | 33.631 | -72.784 | -72.5455 | 52.72 | 51.53 | 81.6 | 81.1 | 20.49 | 28.32 | -453.9009 | 113.1775 | 112.4803 | 11.1 | 57.6 | -31.9 | -31.9 | 1.914 | 1.3923 | -566.0535 | -494.593 | 581.5125 | 458.4608 | -9.1773 | -445.2311 | 443.942 | -227.6334 | -254.5916 | -435.9236 | 104.7955 | 103.7423 | 224.5297 | -559.5395 | 263.2451 | -303.5772 | 298.8095 | -10.4138 | 24.092 | 35.36 | 1.513 | 1.521 | -34.88 | 10.64 |  | -11.2505 | -29.2683 | 1.6434 | 10 | 49.847 | 50.123 |  | 13.0929 | 42.4712 | 42.8787 | 43.2393 |  | -54 | 9.3839 | 5.62 |  | 0 | 40.1353 | 10.5707 | 0 | -39.7445 | 0 | 40.3749 | 45.5 | -45.5 | 202.726 | -121.4667
05/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  | -33.4416 | 31.8149 |  | 33.4348 | -82.1663 | 47.8868 | 24.2553 | 24.1027 | -33.3 | -36.484 | 33 | 18.216 | -33 | 14.5312 | 37.8228 | 18.2369 | 18.1596 | 29.8937 | 16.6723 | 5.5913 | 6.5378 |  |  | -65.45 | -65.58 |  | 33.3 | 35.2 | 23.134 | 0.266 | -50.59 | -52.57 | -41.78 | 51 | 55.12 |  | -2.7491 | 55.9764 | 58.2041 | 61.1446 | -39.6329 | -40.9139 | 9.6501 | 9.8062 | 96.8864 |  | 24.2018 | 33.9313 | -556.0714 | 19.3725 | -18.7 | -18.7 | 47.4015 | 45.4604 | -3.9553 |  | -85.1027 | 0.7066 | 6.3396 | 4.3029 | 603.6254 | 63.6006 | 63.448 | -502.8579 | 429.3878 |  | -72.2364 | 74.4172 | 67.4718 | 27.62 | 31.03 | 48.47 | 65.61 | 21.7052 | 21.4373 | 41.2079 | 42.0428 | 44.4303 | -114.5581 | -112.7285 | 3.5557 |  | 20.9062 | 4.643 | 107 | 96.9 | -12.94 | 45.9936 | 44.4882 | 44.7228 | -71.4713 | -71.927 | 86.3822 | -51.9888 | 92.9039 | 11.4122 | 55.02 | 28.95 | 32.5854 | 30.7663 | -25.0684 |  |  |  | -67.1177 |  | -13.8215 | -47.2 | -47.8 | 21.2943 | 31.3 | 37.62 | 43.12 | 31.43 | -4.67 | 59.799 | 66.5313 | -38.25 | -18.32 | 90.59 | 46.14 | 68.8909 | 66.5636 | 48.4389 | 46.6273 | 189.4651 | 148.7342 | 140.3826 | 143.1917 | 130.031 | 119.7195 | -24.633 | 511.7383 | 524.1761 | 10.4932 | -11.7528 | -13.658 | -41.5401 | 44.1447 | 45.1007 | 157.9 |  | -63.4367 | -82.3016 | 0 | -12.95 | 110.9 | 10.1458 | 44.2505 | -30.306 | -29.2783 | 8.2343 | -115.7457 | 83.0136 | 17.5236 | 17.3514 |  | 31.8959 | 32.371 | 31.5992 | -23.2764 | -22.4391 | 103.3205 | -45.7906 | -45.0527 | 48.3985 | 44.2399 | 50.9133 | 2.87 | 3.9631 | 0.7864 | -1.41 | 21.08 | 50.8072 |  | -1.113 | 11.041 |  | 46.54 | -49.3935 | -49.6032 | 12.38 | 88.0918 | 31.2 | -24.4571 | -3.99 | -4.4677 | 1.4132 |  |  | -12.0849 | -32.1545 | 18.5247 | 33.0689 | 58.2113 | 62.4316 | -131.5063 | -18.9513 | 32.9142 | -49.5791 | 10.4706 | 7.98 | 7.743 | 11.7489 | 173.3899 | 175.2997 | 190.3 | -189.919 | -439.4446 | 443.1911 | 603.5784 | -165.5506 | -164.2948 | -12.7979 |  | 64.3552 | 64.3926 | -86.3672 |  | 32.1373 | 32.4382 | -71.7177 | -71.3916 | 53.08 | 52.64 | 79.6 | 80.8 | 20.2016 | 28.32 | -451.0694 | 109.2609 | 108.8389 |  | 53.1 | -32.7 | -32.7 | 1.7158 |  | -591.1146 | -486.9966 | 563.015 | 449.8523 | -22.9291 | -434.6945 | 430.9615 | -219.4523 | -253.314 | -431.1111 | 100.7564 | 100.6816 | 219.4905 | -550.8686 | 260.0426 | -294.7095 | 293.1517 | -10.6253 | 23.017 | 33.2 | 1.492 | 1.488 | -31.92 | 9.28 |  | -10.75 | -29.7963 | 0.3525 | 12.4 | 54.245 | 53.012 | 10.9623 | 13.1251 | 42.1968 | 41.7847 | 44.0365 |  | -55.6 | 9.1456 | 5.56 |  | 0 | 40.5319 | 12.65 | 0 | -39.8994 | 0 | 38.6699 | 45.1 | -44.3 | 169.2672 | -88.53
05/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -22.3191 | -32.6346 | 31.2171 |  | 33.3492 | -81.5001 | 46.496 | 23.9193 | 23.5154 | -33.3 | -35.739 |  | 18.216 | -33 | 14.6885 | 37.481 | 18.2347 | 18.5903 | 31.0871 | 16.6104 | 5.4007 | 7.5675 |  |  | -65.08 | -64.97 |  | 33.3 | 35.2 | 22.391 | 0.267 | -52.5 | -53.02 | -43.37 | 54 | 54.22 |  | -3.3714 | 55.0524 | 56.5093 | 61.4458 | -41.3187 | -41.0354 | 21.4162 | 26.7948 | 94.1743 |  | 30.3537 | 26.2308 | -561.3953 | 19.3391 | -18.7 | -18.7 | 49.4778 | 47.5554 | -3.769 |  | -82.7477 | 0.6812 | 6.2671 | 4.0662 | 611.0719 | 66.9576 | 66.6524 | -522.5033 | 435.2396 |  | -55.1042 | 56.116 | 67.4518 | 27.54 | 30.34 | 47.96 | 66.37 | 19.294 | 19.5619 | 39.7856 | 39.4921 | 48.2171 | -110.5227 | -111.0974 | 3.1212 |  | 20.9062 | 6.318 | 106.6 | 96.4 | -12.8 | 46.8023 | 45.4958 | 45.5757 | -73.2145 | -73.4089 | 89.1899 | -53.4625 | 95.4051 | 11.0561 | 55.53 | 28.87 | 31.6479 | 30.3268 | -24.2438 |  |  |  | -80.6694 |  | -13.3565 | -47.2 | -47.8 | 21.5909 | 31.5 | 39.42 | 42.76 |  | -5.21 | 62.5115 | 80.0145 | -38.82 | -18.39 | 91.01 | 45.24 | 81.7455 | 80.1818 | 52.4488 | 51.0091 | 196.139 | 156.6165 | 150.8467 | 153.0641 | 108.8425 | 97.2589 | -26.246 | 531.1354 | 519.6049 | 10.2826 | -11.6924 | -13.7535 | -19.1539 | 58.6294 | 55.9336 | 42.1 |  | -40.5178 | -61.5357 | 0 | -11.15 | 1 | 10.3693 | 69.3643 | -30.4351 | -29.7961 | 7.9709 | -93.4594 | 59.8783 | 17.9615 | 17.5746 |  | 33.2242 | 32.9727 | 32.2346 | -20.932 | -20.5971 | 93.7755 | -50.0512 | -50.0462 | 46.7602 | 44.6042 | 48.401 | 1.4 | 3.9631 | 0.7987 | -1.36 | 20.09 | 48.1877 |  | -1.129 | 10.834 |  | 45.41 | -48.3276 | -46.8999 | 12.75 | 88.0827 | 31.2 | -24.2374 | -4.2905 | -4.6393 | 1.4355 |  |  | -12.7573 | -31.9575 | 19.2045 | 32.6987 | 56.2112 | 58.5639 | -130.7928 | -18.751 | 32.9857 | -49.7112 | 9.7193 | 8.2632 | 8.0699 | 11.1743 | 172.8899 | 170.5639 | 165.1 | -164.8817 | -408.9822 | 410.9294 | 584.582 | -163.1458 | -162.4896 | -13.9927 |  | 65.0441 | 65.8289 |  |  | 33.0057 | 33.3338 | -71.9707 | -72.7619 | 54.29 | 53.35 | 79.3 | 80.1 | 20.49 | 28.72 | -441.0635 | 110.0568 | 109.2379 |  | 55.5 | -31.7 | -31.1 | 1.8945 |  | -572.6641 | -482.3864 | 562.0875 | 444.1396 | -13.7737 | -432.1438 | 440.2934 | -219.9397 | -254.0335 | -425.5864 | 103.0384 | 101.8611 | 222.1167 | -545.0025 | 262.1845 | -294.5187 | 293.7013 | -10.282 | 23.241 | 34.24 | 1.455 | 1.463 | -32.08 | 9.92 |  | -10.75 | -30.7912 | 0.2365 | 11.7 | 52.963 | 54.318 | 10.9799 | 13.145 | 42.2676 | 41.9856 | 42.442 |  | -53.8 | 9.1547 | 5.64 |  | -2.8509 | 41.8104 | 13.7086 | -3.3837 | -41.3827 | 2.1746 | 38.2403 | 44.1 | -43.4 | 179.7904 | -100.0446
05/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -22.5621 | -32.7853 | 32.1815 |  | 32.5574 | -81.5023 | 47.9054 | 24.4053 | 24.482 | -33.3 | -36.319 |  |  | -33 | 14.5667 | 37.3992 | 18.0386 | 18.2628 | 30.4094 | 16.8008 | 5.5489 | 6.9167 |  |  | -66.5 | -66.72 |  | 33.3 | 35.2 | 21.917 | 0.265 | -52.81 | -52.82 | -49.49 | 52.87 | 53.58 |  | -3.0475 | 56.4838 | 58.3878 | 61.0432 | -39.892 | -40.28 | 9.9468 | 9.85 | 96.6866 |  | 24.9923 | 24.9589 | -555.8865 | 20.1522 | -18.8 | -18.8 | 46.7959 | 45.644 | -4.2363 |  | -78.7183 | 1.0929 | 6.2835 | 4.2921 | 602.069 | 69.7348 | 70.04 | -518.0825 | 434.9435 |  | -47.3228 | 49.4908 | 68.7491 | 27.86 | 30.17 | 48.93 | 68.16 | 16.7488 | 16.347 | 39.1844 | 39.7377 | 46.5687 | -108.9156 | -109.3927 | 5.4121 |  | 20.9062 | 9.788 | 106.1 | 95.6 | -13.14 | 48.0085 | 46.3567 | 46.4934 | -69.767 | -69.3075 | 86.4653 | -55.6696 | 93.249 | 11.2228 | 56.48 | 29.23 | 32.5854 | 30.7663 | -24.8495 |  |  |  | -82.98 |  | -13.7148 | -49.5 | -50.3 | 21.481 | 31.9 | 40.44 | 43.22 |  | -5.55 | 63.7825 | 82.1422 | -39.25 | -18.73 | 91.67 | 46.12 | 83.8545 | 82.1455 | 51.2455 | 48.8182 | 199.016 | 157.1333 | 152.0016 | 153.6309 | 106.5055 | 95.1861 | -26.042 | 531.7286 | 520.4144 | 10.6724 | -11.9482 | -14.0244 | -17.0021 | 54.398 | 51.5456 | 44.5 |  | -39.9211 | -59.6261 | 0 | -9.62 | 1 | 10.4728 | 59.8878 | -31.4093 | -30.8343 | 11.2104 | -91.792 | 59.323 | 18.045 | 17.8164 |  | 33.3058 | 34.0154 | 32.5041 | -17.9178 | -16.9131 | 93.4406 | -48.5582 | -48.3944 | 45.9707 | 43.2172 | 48.1154 | 2.11 | 3.9631 | 0.7755 | -1.41 | 19.83 | 48.0153 |  | -1.087 | 10.891 |  | 46.48 | -43.5707 | -45.7009 | 12.79 | 88.3392 | 30.6 | -23.3521 | -4.783 | -5.1829 | 1.4153 |  |  | -13.376 | -31.2059 | 18.5623 | 32.6256 | 48.9684 | 52.2654 | -125.9654 | -18.9803 | 33.2147 | -50.9935 | 10.0421 | 8.5659 | 8.2703 | 11.4055 | 175.5646 | 175.839 | 183.1 | -181.737 | -432.5615 | 427.6248 | 595.6233 | -166.818 | -165.2533 | 0 |  | 64.4456 | 66.5601 | -90.089 | -90.3401 | 33.596 | 33.8107 | -73.9366 | -73.7786 | 51.48 | 50.51 | 80.3 | 81.2 | 20.49 | 30 | -454.3795 | 113.3179 | 111.0852 | 11.6 | 58.1 | -31.9 | -31.1 |  | 1.482 | -580.7487 | -480.4156 | 578.0782 | 457.7628 | -9.1908 | -439.8207 | 448.525 | -223.871 | -256.5615 | -438.1882 | 105.5749 | 101.9057 | 228.3007 | -555.8035 | 265.1762 | -300.0528 | 301.3213 | -10.1501 | 23.339 | 33.76 | 1.34 | 1.341 | -32.48 | 10.4 |  | -11.0735 | -29.1493 | 0.734 | 10.7 | 52.099 | 51.666 |  |  | 42.5728 | 42.6405 | 42.3865 |  | -53.1 | 9.0473 | 5.7 |  | 0 | 38.8182 | 9.7951 | 0 | -38.2166 | 0 | 40.1068 | 44.4 | -44.5 | 165.6618 | -90.5439
05/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 |  | -32.773 | 31.8483 |  | 33.8231 | -85.2964 | 48.5404 | 24.5872 | 24.4504 | -35.52 | -36.304 |  | 18.216 |  | 14.5682 | 39.8242 | 18.5119 | 18.6195 | 31.2468 | 16.8266 | 5.295 | 7.5496 |  |  | -67.39 | -67.57 |  | 35.52 | 35.2 | 22.712 | 0.272 | -57.68 | -57.93 | -41.78 | 58.23 | 58.93 |  | -3.3607 | 56.406 | 58.1682 | 61.7178 | -46.5318 | -46.4589 | 35.1685 | 29.7954 | 94.6886 |  | 43.9358 | 41.0793 | -585.5685 | 16.0906 | -18.8 | -18.9 | 52.7999 | 51.1402 | -3.9435 |  | -84.174 | 1.3143 | 6.4564 | 4.4264 | 630.2681 | 76.4183 | 76.2047 | -515.3035 | 470.6229 |  | -72.8322 | 74.8319 | 71.0145 | 28.81 | 29.82 | 49.99 | 72.03 | 16.4809 | 16.079 | 45.4248 | 45.9666 | 41.6215 | -122.6517 | -122.6032 | 5.099 |  |  | 17.066 | 110.6 | 99.6 | -12.95 | 45.1044 | 43.6802 | 44.4001 | -71.9801 | -71.6919 | 86.2656 | -53.5395 | 93.4839 | 11.4086 | 57.21 | 29.71 | 33.0542 | 31.2057 | -25.0497 |  |  |  | -70.9829 |  | -13.9538 |  | -50.2 | 21.0965 | 32.4 | 41.56 | 44.16 | 32.4 | -5.66 | 62.8835 | 71.2866 | -39.22 | -18.24 | 93.5 | 46.67 | 71.4364 | 70.6364 | 45.35 | 43.0364 | 193.2928 | 150.0481 | 145.7948 | 146.6054 | 130.7284 | 119.7005 | -24.639 | 522.6812 | 512.2725 | 10.3062 | -11.6681 | -14.0562 | -40.1482 | 43.0224 | 39.3358 | 163 |  | -66.7959 | -81.4592 | 0 | -12.95 | 122 | 10.7245 | 35.9072 | -30.9139 | -30.3916 | 8.4126 | -115.6351 | 81.2427 | 17.5806 | 18.0771 |  | 32.3603 | 32.4361 | 31.724 | -18.0853 | -18.2527 | 96.1199 | -42.6399 | -42.7445 | 48.9304 | 46.2178 | 46.4381 | 2.84 | 3.8703 | 0.7974 | -1.36 | 18.45 | 46.0133 |  | -1 | 11.129 |  | 44.07 | -48.2347 | -48.2768 |  | 87.7101 | 30.2 | -24.7249 | -4.7012 | -5.2058 | 1.4241 |  |  | -13.7894 | -32.9815 | 19.0348 | 34.0852 | 51.1593 | 52.3766 | -130.9708 | -18.7861 | 34.5395 | -50.8092 | 9.809 | 8.8784 | 8.7133 | 11.3474 | 175.0895 | 175.2056 | 223.4 | -223.0034 | -470.5527 | 474.2358 | 608.2342 | -166.6917 | -164.8241 | -10.8592 |  | 64.8077 | 64.5573 |  |  | 31.7695 | 32.4188 | -75.3651 | -75.0507 | 49.55 | 49.35 | 81.3 | 80.5 | 19.9367 | 30.72 | -443.8863 | 112.2223 | 109.5947 | 12.1 | 57.1 | -30.2 | -30.2 |  | 1.3977 | -593.1731 | -468.6764 | 567.2158 | 445.8334 | -16.8459 | -434.0811 | 441.4961 | -221.6728 | -252.9717 | -430.6616 | 99.004 | 100.0379 | 226.6899 | -552.8641 | 261.4704 | -298.0061 | 294.1351 | -10.1776 | 23.016 | 32.24 | 1.214 | 1.216 | -31.92 | 10.8 |  | -11.6014 | -29.1493 | 1.1154 | 11.1 | 51.1 | 50.87 | 11.2913 | 13.4102 | 42.4075 | 42.0085 | 42.2738 |  | -55.4 | 9.021 | 5.83 |  | 0 | 39.6719 | 10.4534 | 1.5603 | -39.3836 | -1.9313 | 40.4 | 45.6 | -44.9 | 137.3969 | -53.2446
05/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -22.9211 | -32.3396 | 34.1263 |  | 35.4136 | -88.4984 | 49.7787 | 25.4792 | 25.3921 | -35.52 | -37.428 | 33 | 18.216 | -33 | 14.5109 | 42.168 | 18.7298 | 18.9396 | 31.8629 | 16.8143 | 4.9872 | 7.2185 |  |  | -69.07 | -69.36 |  | 35.52 | 35.2 | 27.382 | 0.291 | -57.21 | -57.04 | -48.06 | 57.34 | 57.55 |  | -3.402 | 58.2161 | 59.6247 | 62.0967 | -43.1155 | -43.2984 | 10.0077 | 10.5014 | 100.2845 |  | 24.6794 | 25.1321 | -569.9825 | 13.8611 | -18.9 | -18.8 | 49.9359 | 48.9135 | -4.157 |  | -79.0031 | 1.8946 | 6.6433 | 4.4893 | 617.9996 | 83.1324 | 82.3999 | -500.7743 | 482.4387 |  | -71.1261 | 71.9046 | 74.1281 | 29.13 | 30.15 | 52.14 | 74.53 | 11.7924 | 11.3905 | 54.3 | 54.7705 | 40.6776 | -129.964 | -129.9549 | 6.218 |  | 16.8873 | 23.821 | 113.3 | 101.5 | -13.77 | 45.7563 | 43.7951 | 44.7092 | -69.839 | -69.0302 | 85.0652 | -57.381 | 93.1916 | 11.6077 | 59.27 | 30.69 | 34.4604 | 32.5241 | -26.2172 |  |  |  | -73.4853 |  | -14.3921 | -53.8 | -55.2 | 21.6348 | 34.6 | 43.32 | 47.28 | 34.49 | -5.76 | 61.969 | 72.8991 | -38.75 | -18.85 | 98.45 | 48.57 | 73.0909 | 71.8909 | 40.7663 | 38.2364 | 194.9636 | 151.8311 | 145.8577 | 148.0003 | 126.3335 | 114.9272 | -24.89 | 513.6307 | 492.0495 | 10.4482 | -11.6489 | -14.1684 | -33.4742 | 46.6485 | 45.2105 | 145 |  | -69.2807 | -78.0951 | 18.08 | -6.54 | 94.3 | 11.1524 | 41.8802 | -32.6544 | -32.5057 | 12.6197 | -111.6831 | 78.9424 | 18.1625 | 17.9596 |  | 32.3083 | 32.8203 | 30.3634 | -14.0663 | -12.5592 | 96.6223 | -37.9329 | -37.871 | 52.5703 | 52.4647 | 45.6764 | 4.52 | 3.8727 | 0.8219 | -1.34 | 17.49 | 45.2277 |  | -0.598 | 11.589 |  | 44.03 | -51.3965 | -48.982 |  | 87.6098 | 29.7 | -24.8174 | -4.6098 | -5.0483 | 1.4726 |  |  | -12.6365 | -33.775 | 18.0079 | 35.1613 | 53.2342 | 53.4313 | -135.5497 | -19.1885 | 34.7883 | -51.2626 | 9.8563 | 9.7085 | 9.2934 | 11.2265 | 176.2786 | 176.0813 | 249.8 | -250.9296 | -511.9335 | 519.0887 | 620.3954 | -168.3887 | -166.4832 | -10.3321 | 0 | 64.9247 | 66.0353 |  |  | 34.1423 | 34.4444 | -63.772 | -63.9753 | 52.73 | 52 | 83.2 | 82 | 20.2016 | 32.4 | -447.5807 | 109.5454 | 109.1118 | 12.8 | 57.6 | -34.4 | -34.4 | 1.4739 | 1.1834 | -609.2972 | -455.3974 | 557.3947 | 443.795 | -24.5557 | -434.2157 | 433.6004 | -221.1356 | -252.1563 | -430.8793 | 99.8485 | 96.9954 | 222.8331 | -537.2302 | 264.582 | -283.5226 | 285.2444 | -9.7299 | 23.331 | 35.92 | 1.038 | 1.037 | -34.56 | 14.72 |  | -15.584 | -28.4169 | 2.4338 | 11.7 | 53.383 | 52.925 | 11.1156 |  | 42.3413 | 42.8631 | 42.7803 |  | -58.4 | 8.0274 | 6.09 |  | 0 | 40.359 | 10.0888 | 1.3597 | -39.8721 | -2.3795 | 41.1024 | 48.5 | -48.6 | 109.094 | -24.0503
05/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -23.7876 | -32.0796 | 35.1044 |  | 37.5045 | -92.4868 | 51.7483 | 26.4232 | 26.2654 | -37.74 | -36.359 | 33 | 17.388 | -30.8 | 14.773 | 43.4284 | 19.2863 | 19.5515 | 32.8555 | 16.5934 | 4.8451 | 7.0683 |  |  | -71.18 | -71.31 |  | 37.74 | 35.2 | 28.124 | 0.287 | -58.26 | -58.85 | -48.84 | 59.17 | 58.92 |  | -3.0632 | 60.1434 | 62.1589 | 63.0822 | -42.6594 | -43.3602 | 7.896 | 7.715 | 101.9935 |  | 24.5923 | 23.036 | -586.4064 | 20.1904 | -18.7 | -18.8 | 49.7265 | 48.2362 | -4.2632 |  | -79.7377 | 1.825 | 7.2258 | 5.0303 | 628.7726 | 83.1019 | 83.285 | -501.3131 | 501.9218 |  | -60.0108 | 61.9827 | 75.176 | 28.81 | 30.95 | 52.68 | 73.05 | 2.2815 | 1.8796 | 58.1838 | 59.178 | 40.9597 | -127.9218 | -126.0302 | 6.8759 |  | 10.7476 | 23.869 | 115.3 | 105.3 | -14.05 | 48.5005 | 46.2238 | 46.8174 | -65.1751 | -64.5651 | 88.3164 | -65.215 | 96.9966 | 11.8376 | 62.81 | 32.35 | 36.3354 | 34.2819 | -26.7146 |  |  |  | -72.9322 |  | -14.7069 | -60.5 | -60.3 | 22.2885 | 38.3 | 46.54 | 52.36 | 38.36 | -5.94 | 59.272 | 71.4291 | -38.84 | -18.14 | 100.86 | 49.96 | 73.6909 | 70.8 | 31.0262 | 29.9545 | 193.7309 | 151.8227 | 146.4989 | 147.9082 | 122.8249 | 111.51 | -23.884 | 509.0524 | 477.1112 | 10.7545 | -12.4673 | -14.6014 | -31.8873 | 43.8337 | 40.23 | 148.4 |  | -82.1517 | -73.4606 | 0 | -7.27 | 111.2 | 11.5894 | 34.2909 | -30.5298 | -29.9599 | 8.0078 | -108.0521 | 75.2579 | 17.8185 | 17.9129 |  | 32.6801 | 31.8257 | 32.1641 | -2.6793 | -2.8468 | 100.4738 | -28.5965 | -28.9131 | 52.257 | 51.9954 | 44.8414 | 4.84 | 3.5724 | 0.8927 | -1.09 | 16.1 | 44.3547 | 10.9546 | -0.547 | 11.216 |  | 44.04 | -52.5254 | -50.3578 |  | 87.8195 | 27.4 | -25.315 | -4.5787 | -4.9716 | 1.5355 |  |  | -12.0666 | -35.6118 | 17.8817 | 36.6103 | 52.91 | 54.1824 | -136.5151 | -19.988 | 34.2502 | -52.7027 | 9.6058 | 10.4715 | 10.1688 | 11.0622 | 179.8476 | 179.5038 | 259 | -259.7133 | -561.925 | 561.813 | 634.8521 | -171.9185 | -169.701 | 0 | 0 | 66.3223 | 65.4297 |  |  | 34.9855 | 35.0634 | -63.2762 | -62.7 | 54.67 | 54.32 | 79.9 | 80.9 | 19.9559 | 32.4 | -445.6937 | 112.2148 | 111.7971 | 13.3 | 55.9 | -35.3 | -35.3 |  |  | -620.6993 | -439.8924 | 551.8832 | 438.5444 | -26.7481 | -427.7099 | 427.2113 | -223.5179 | -252.231 | -424.0038 | 98.0176 | 95.79 | 226.4969 | -536.3262 | 263.9099 | -277.8531 | 281.1699 | -9.0954 | 17.24 | 35.52 | 0.929 | 0.919 | -34.72 | 15.12 |  | -16.582 | -27.657 | 2.0523 | 10.9 | 51.5 | 51.585 | 11.1593 |  | 43.2939 | 42.6946 | 41.9726 |  | -55.6 | 9.0926 | 6.5 |  | 4.2511 | 40.1977 | 9.1533 | 3.7428 | -40.2166 | -4.0893 | 43.1547 | 46.7 | -46 | 73.1131 | 4.1529
05/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -24.4562 | -32.1623 | 33.9425 |  | 38.7209 | -94.4558 | 55.8842 | 28.3891 | 28.2614 | -37.74 | -38.15 | 33 | 18.216 | -33 | 7.8588 | 46.0434 | 19.5979 | 20.0403 | 33.5077 | 16.7086 | 4.9588 | 7.8086 |  |  | -70.38 | -70.36 |  | 37.74 | 37.4 | 25.185 | 0.278 | -60.21 | -61.1 | -42.94 | 61.41 | 61.04 |  | -2.9818 | 61.0365 | 62.9885 | 62.5961 | -48.828 | -48.242 | 26.1099 | 29.2313 | 99.8546 |  | 39.8928 | 43.4541 | -602.8359 | 19.6884 | -18.7 | -18.8 | 54.5659 | 53.3395 | -4.1633 |  | -89.7365 | 2.6827 | 8.5568 | 5.7595 | 652.4855 | 80.9045 | 80.6909 | -519.2425 | 513.2733 |  | -73.1071 | 74.6894 | 75.2758 | 28.37 | 31.59 | 53.8 | 70.1 | 8.7114 | 8.3095 | 56.1603 | 56.0781 | 39.8707 | -129.034 | -128.7893 | 8.1452 |  | 2.88 | 23.864 | 121 | 108.8 | -13.89 | 48.6967 | 47.5293 | 47.4334 | -65.0749 | -64.6121 | 84.678 | -63.0657 | 93.4085 | 12.7568 | 65.71 | 33.65 | 39.1479 | 37.3581 | -27.8393 |  |  |  | -72.924 |  | -15.1832 | -62.2 | -60.3 | 22.7115 | 44.5 | 53.66 | 60.3 | 44.74 | -6.81 | 59.3495 | 72.3966 | -38.86 | -18.12 | 104.71 | 51.75 | 73.3818 | 71.8 | 35.6701 | 32.9455 | 205.1244 | 165.0652 | 157.2978 | 160.817 | 122.8527 | 111.9184 | -23.65 | 531.0987 | 472.3919 | 12.4958 | -13.8729 | -15.8496 | -32.7167 | 50.245 | 46.9416 | 160.4 |  | -86.7211 | -78.8634 | 0 | -6.18 | 100.9 | 12.942 | 39.1653 | -29.221 | -28.8452 | 6.0912 | -112.5076 | 80.6954 | 17.6828 | 17.6415 |  | 31.5775 | 32.3331 | 31.1768 | -8.5403 | -10.8847 | 115.0425 | -32.132 | -32.4197 | 66.0357 | 67.5113 | 43.9258 | 6.18 | 3.9631 | 0.8707 | -1.39 | 15.79 | 43.8851 |  | -1.575 | 11.032 |  | 39.66 | -67.7746 | -66.2698 | 12.35 | 84.708 | 26.2 | -25.4972 | -5.1451 | -5.4207 | 1.5788 |  |  | -11.7567 | -37.2239 | 16.8861 | 38.956 | 49.3219 | 50.3453 | -132.6808 | -20.5012 | 35.2032 | -54.1972 | 9.3167 | 10.8817 | 10.538 | 11.0053 | 179.8651 | 178.851 | 278.7 | -278.622 | -583.8408 | 584.138 | 624.5333 | -170.896 | -167.251 | 0 | 0 | 63.2238 | 63.3991 | -95.0863 | -95.7798 | 34.3431 | 34.5168 | -61.0697 | -61.2099 | 59.24 | 58.03 | 75.6 | 76.2 | 19.7316 | 27.44 | -440.5282 | 110.3392 | 109.9244 | 14.5 | 52.5 | -35.3 | -35.3 |  |  | -615.9354 | -436.4769 | 531.786 | 421.2331 | -29.9277 | -415.4984 | 412.4768 | -213.3159 | -244.2392 | -408.8908 | 96.2181 | 95.393 | 216.1994 | -518.5129 | 256.7588 | -270.3144 | 270.9311 | -9.2795 | 17.046 | 33.6 | 1.174 | 1.172 | -33.2 | 13.28 |  | -14.1192 | -27.0405 | 1.4359 | 11.5 | 48.424 | 48.739 | 11.1902 |  | 41.7305 | 41.6631 | 42.4643 |  | -51.2 | 8.9335 | 6.7 |  | 4.6186 | 38.2258 | 8.5142 | 3.8693 | -38.094 | -4.2227 | 41.5481 | 40.3 | -40.3 | 45.4086 | -7.2849
05/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -23.2517 | -32.3322 | 30.4496 |  | 38.3657 | -87.8792 | 55.4674 | 28.0271 | 27.8442 | -42.18 | -41.197 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 11.36 | 178.9376 | 20.099 | 20.3631 | 34.0791 | 16.359 | 4.6815 | 7.2763 |  |  | -70.83 | -71.19 |  | 42.18 | 39.6 | 27.236 | 0.284 | -56.56 | -56.82 | -48.62 | 58.21 | 58.26 |  | -2.6871 | 60.5328 | 62.8365 | 67.8429 | -45.6211 | -45.7896 | 30.7865 | 33.8318 | 102.4022 |  | 38.8572 | 43.9404 | -603.3278 | 19.6759 | -18.7 | -18.6 | 51.8152 | 50.4983 | -3.8457 |  | -90.3614 | 1.8279 | 8.3901 | 5.7105 | 644.9474 | 91.4639 | 91.2198 | -586.7687 | 493.3295 |  | -55.3402 | 56.9328 | 71.9526 | 26.63 | 30.39 | 52.11 | 67.24 | 16.7488 | 17.1507 | 43.2256 | 43.5427 | 43.9361 | -121.8973 | -121.4664 | 7.1629 |  | 2.6836 | 23.624 | 119.6 | 106.9 | -14.44 | 51.6994 | 49.8266 | 49.9196 | -62.611 | -61.2403 | 89.6361 | -68.1026 | 97.1732 | 11.7627 | 65.42 | 32.79 | 40.0854 | 37.7975 | -26.8371 |  |  |  | -81.7492 |  | -14.7374 | -64.8 | -62.7 | 22.1841 | 47.6 | 54.92 | 64.58 | 47.1 | -6.87 | 57.3965 | 80.3721 | -36.76 | -18.21 | 99.9 | 49.51 | 81.0364 | 78.3273 | 46.1756 | 44.5545 | 216.1713 | 173.95 | 169.4603 | 171.9836 | 103.5955 | 90.6929 | -23.18 | 598.4785 | 420.5238 | 12.9808 | -14.8834 | -17.0185 | -26.9495 | 60.4212 | 57.2503 | 41.6 |  | -49.9441 | -58.3942 | 0 | -14.79 | 1 | 13.7057 | 58.2934 | -28.8832 | -28.0685 | 4.919 | -87.9796 | 58.1881 | 18.1223 | 18.0899 |  | 30.7754 | 31.1067 | 29.8144 | -18.4202 | -16.7456 | 118.7265 | -44.111 | -44.0732 | 71.5415 | 73.4473 | 42.2632 | 7.31 | 3.9631 | 0.8328 | -1.31 | 14.77 | 42.3887 |  | -1.561 | 10.906 |  | 38.74 | -74.6596 | -72.044 | 12.2 | 83.6793 | 27.2 | -26.658 | -4.7723 | -5.2572 | 1.6081 |  |  | -11.2448 | -38.3088 | 16.6126 | 39.8805 | 56.2533 | 56.7859 | -133.2408 | -21.2343 | 35.6402 | -55.6303 | 8.5403 | 11.7313 | 11.4042 | 10.0329 | 142.8623 | 143.8713 | 108.5 | -107.773 | -349.8511 | 351.3746 | 445.8556 | -137.3885 | -135.5978 | -13.8817 |  | 63.1275 | 62.3961 |  | -68.9329 | 22.6671 | 22.9025 | -61.7606 | -61.7902 | 30.02 | 29.54 | 69.8 | 69.8 | 19.7508 | 1.28 | -408.4379 | 93.3294 | 92.9577 | 14.5 | 48.4 | -21.6 | -21.6 |  | 1.0795 | -444.2403 | -382.1487 | 410.2036 | 315.6122 | -35.8789 | -304.7334 | 304.8619 | -203.8532 | -162.9582 | -303.1394 | 119.4152 | 118.2822 | 206.5939 | -396.9595 | 170.896 | -229.5598 | 231.9716 | -8.8592 | 16.332 | 29.04 | 1.098 | 1.1 | -28.56 | 8.56 |  | -9.8131 | -21.2116 | -5.33 | 8.5 | 46.418 | 46.729 | 11.1944 |  | 41.5208 | 41.6037 | 41.676 |  | -47.6 | 22.4219 | 6.78 |  | 0 | 41.5036 | 13.3416 | -1.3826 | -41.5175 | 0 | 39.413 | 37.5 | -37.1 | 96.1169 | -61.7073
05/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -25.2809 | -31.7244 | 32.6295 |  | 41.7436 | -97.5084 | 59.5283 | 30.1011 | 30.0219 | -33.3 | -55.605 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 12.159 | 198.3064 | 21.1948 | 21.6558 | 36.1889 | 16.7226 | 4.22 | 7.3527 |  |  | -75.26 | -75.23 |  | 33.3 | 55 | 28.236 | 0.284 | -58.3 | -58.56 | -47.18 | 61.43 | 60.04 |  | -4.0621 | 63.5966 | 65.5522 | 72.7993 | -47.7861 | -48.4107 | 34.1539 | 35.4682 | 106.3643 |  | 45.4559 | 34.901 | -649.0076 | 19.4166 | -18.5 | -18.4 | 54.4162 | 52.0735 | -4.304 |  | -94.2157 | 3.159 | 9.4321 | 6.4612 | 691.0304 | 113.7119 | 113.5593 | -604.4948 | 568.8566 |  | -64.9306 | 66.9396 | 81.3134 | 28.69 | 33.3 | 56.65 | 70.93 | 12.0603 | 12.7301 | 50.4478 | 50.994 | 40.3478 | -132.3226 | -131.1359 | 21.8702 | 0 | 2.6836 | 23.373 | 124.7 | 112.8 | -15.04 | 52.2971 | 50.7656 | 51.1242 | -53.8285 | -54.1374 | 95.9235 | -84.4006 | 104.7156 | 11.5724 | 70.6 | 36.66 | 42.8979 | 40.4343 | -28.2593 |  |  |  | -69.102 |  | -15.4729 | -72 | -69.4 | 23.096 | 52.5 | 59.58 | 71.68 | 52.44 | -7.66 | 62.806 | 67.9264 | -34.83 | -17.99 | 101.61 | 54.1 | 69.1273 | 67.4909 | 36.8971 | 34.8091 | 213.9778 | 171.0544 | 167.0944 | 168.1668 | 120.7169 | 108.3029 | -22.634 | 610.3961 | 305.1895 | 13.6253 | -15.9357 | -18.3719 | -39.6401 | 40.5203 | 35.9445 | 154.2 |  | -75.2885 | -73.2997 | 0 | -12.86 | 109 | 13.8447 | 16.8704 | -28.542 | -28.4861 | 3.7713 | -103.1205 | 74.0296 | 18.1426 | 17.9916 |  | 31.3848 | 31.4283 | 30.5127 | -11.7219 | -11.387 | 128.2715 | -34.0377 | -33.7451 | 78.0678 | 80.9135 | 46.8482 | 8.24 | 3.9631 | 0.8682 | -1.28 | 15.38 | 46.5928 |  | -1.552 | 11.128 |  | 40.68 | -80.8059 | -77.3253 | 11.91 | 79.4714 | 31.9 | -23.1795 | -2.1681 | -2.4072 | 1.7524 |  |  | -10.8111 | -35.9923 | 16.4161 | 37.1276 | 53.1242 | 54.044 | -136.5013 | -24.455 | 26.8552 | -57.5146 | 8.2117 | 12.8056 | 12.3534 | 10.0724 | 118.2518 | 119.8073 | 117.8 | -117.2981 | -334.0565 | 337.0601 | 350.5626 | -114.0271 | -112.8253 | -11.7947 |  | 66.2032 | 66.04 | -45.1936 | -45.5922 | 12.2162 | 12.6207 | -53.7857 | -54.1877 | -5.09 | -5.49 | 71.5 | 71.4 | 19.7722 | -23.84 | -413.0067 | 84.0214 | 82.5642 | 13.9 | 54.2 | -11.4 | -11.3 |  |  | -342.5445 | -268.8759 | 267.7121 | 193.2146 | -56.7776 | -188.5699 | 183.3319 | -208.4955 | -71.9271 | -180.4967 | 156.2256 | 155.2737 | 214.6822 | -261.8531 | 75.9645 | -184.759 | 185.6736 | -8.3841 | 17.068 | 30.16 | 1.042 | 1.04 | -29.84 | 11.44 |  | -12.4804 | -15.5566 | -5.7694 | 4.6 | 46.453 | 46.788 | 11.2538 | 13.4637 | 43.7838 | 43.73 | 42.9227 |  | -53.9 | 21.0799 | 6.59 |  | 0 | 41.2391 | 11.3412 | 0 | -40.6459 | 0 | 40.7181 | 44.2 | -44.3 | 14.7115 | 30.4563
05/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -26.4281 | -31.7231 | 33.9415 |  | 45.2619 | -105.1521 | 61.4403 | 31.1051 | 30.7896 | -33.3 | -59.558 | 55 | 22.356 | -55 | 11.0615 | 216.8514 | 21.9686 | 22.2841 | 36.9495 | 16.611 | 4.5418 | 6.8317 |  |  | -76.47 | -76.7 |  | 33.3 | 57.2 | 27.806 | 0.285 | -64.31 | -64.82 | -45.72 | 65.21 | 65.6 |  | -3.9214 | 66.1863 | 68.1132 | 74.2394 | -50.8701 | -51.0346 | 30.2743 | 32.0389 | 111.3261 |  | 48.3307 | 45.9869 | -673.2806 | 19.7077 | -18.8 | -18.9 | 56.3304 | 56.4161 | -4.1896 |  | -98.8174 | 3.7799 | 9.255 | 6.4556 | 723.9293 | 132.3587 | 132.1451 | -635.4685 | 624.759 |  | -126.0142 | 129.3828 | 86.4329 | 30.53 | 35.5 | 59.63 | 73.92 | 14.0697 | 13.6678 | 44.7163 | 44.8293 | 38.7891 | -142.481 | -142.3459 | 20.6525 |  | 2.6836 | 23.637 | 128.2 | 115 | -15.72 | 50.5901 | 49.9965 | 50.5027 | -53.8676 | -53.7133 | 103.2522 | -98.8054 | 113.1826 | 12.2281 | 61.82 | 32.88 | 44.7729 | 42.6315 | -29.0488 |  |  |  | -81.0655 |  | -15.8905 | -75.9 | -74.4 | 26.0843 | 56.1 | 67.64 | 75.8 | 55.88 | -9.72 | 66.9755 | 79.907 | -35.27 | -18.65 | 106.08 | 56.66 | 80.2364 | 80.2727 | 44.9256 | 43.5091 | 234.462 | 189.5055 | 182.3901 | 186.6039 | 94.5458 | 80.3677 | -25.161 | 646.5913 | 234.0731 | 14.1194 | -16.2025 | -18.6624 | -13.1091 | 0 | 55.5049 | 54.1 |  | -41.4891 | -45.7602 | 11.02 | -12.4 | 1 | 10.0113 | 13.5914 | -28.809 | -28.5842 | 5.9495 | -79.0449 | 45.963 | 17.366 | 17.1769 |  | 30.5191 | 31.0234 | 29.8516 | -14.2338 | -13.8989 | 147.529 | -43.3637 | -42.4183 | 87.3005 | 91.0033 | 49.0309 | 9.98 | 3.9631 | 0.8927 | -1.31 | 16.1 | 49.0989 |  | -1.426 | 11.348 |  | 41.48 | -91.2649 | -88.6297 | 12.67 | 82.1371 | 30.5 | -25.3242 | -1.885 | -1.8435 | 1.8591 |  |  | -11.0425 | -38.3557 | 18.9882 | 40.1113 | 55.5468 | 56.229 | -141.8859 | -26.9514 | 27.834 | -61.9427 | 8.1008 | 13.079 | 12.8491 | 9.5555 | 98.5966 | 96.7858 | 106.4 | -107.4712 | -271.5266 | 272.1498 | 251.8775 | -93.913 | -92.8679 | 0 |  | 70.6625 | 65.5639 | 0 | 0 | 1.3465 | 1.6355 | -46.6536 | -46.7514 | -26.61 | -26.39 | 80.6 | 81 | 19.8939 | -45.52 | -404.506 | 68.4011 | 67.9443 | 8.8 | 66.2 | -0.3 | 0.2 | 1.3505 | 1.1847 | -248.1786 | -199.1369 | 189.9531 | 122.323 | -52.0065 | -116.732 | 111.9028 | -207.8667 | 0 | -109.5372 | 177.4436 | 180.1621 | 209.6588 | -182.8686 | 10.7875 | -169.5967 | 171.8335 | -9.0954 | 12.784 | 35.92 | 1.153 | 1.154 | -34.96 | 15.92 |  | -16.7559 | -13.3013 | -2.9862 | 3.7 | 48.629 | 48.533 |  |  | 43.1989 | 46.3955 | 44.0488 |  | -69.6 | 19.6957 | 6.83 |  | 4.2311 | 39.2934 | 8.9868 | 3.0574 | -38.782 | -4.1156 | 41.5369 | 61.8 | -60.6 | -14.1423 | 63.3918
05/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -27.8818 | -30.6052 | 35.2708 |  | 48.3047 | -112.7451 | 66.0024 | 33.637 | 33.0873 | -31.08 | -67.271 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 12.0444 | 56.1118 | 18.7379 | 19.3019 | 31.5613 | 16.9371 | 5.1729 | 7.7528 |  |  | -78.9 | -78.85 |  | 28.86 | 66 | 28.067 | 0.283 | -62.46 | -63.06 | -53.72 | 63.09 | 63.88 |  | -5.118 | 69.8013 | 72.4917 | 67.0354 | -48.4141 | -48.6127 | 11.3851 | 11.5749 | 116.7297 |  | 34.7164 | 33.3362 | -674.1256 | 20.1513 | -19 | -19 | 54.2692 | 53.2401 | -4.7723 |  | -96.019 | 5.5676 | 9.9286 | 6.8807 | 722.1592 | 145.207 | 146.1226 | -633.0892 | 653.2657 |  | -120.2916 | 120.8864 | 94.9654 | 32.27 | 38.04 | 64.79 | 78.62 | 2.8173 | 1.7456 | 56.1904 | 57.1382 | 35.3108 | -148.1439 | -148.9606 | 23.3218 | 0 | 2.6836 |  | 131.1 | 117.3 | -15.93 | 54.589 | 52.9286 | 52.9178 | -44.267 | -43.4641 | 100.6295 | -110.4851 | 114.0011 | 12.7716 | 69.62 | 37.02 | 48.5229 | 45.7077 | -31.4348 |  |  |  | -74.3383 |  | -17.2042 | -83.3 | -82.7 | 27.2433 | 60.4 | 69.84 | 81.38 | 59.66 | -10.07 | 69.595 | 75.5993 | -35.28 | -19.11 | 110.61 | 65.43 | 74.8545 | 73 | 30.5335 | 29.4273 | 238.6597 | 189.9113 | 183.283 | 186.3437 | 101.4675 | 84.4759 | -25.93 | 649.165 | 194.9472 | 13.7802 | -16.2939 | -19.2073 | -24.7482 |  | 29.7436 | 140.2 |  | -72.0908 | -47.668 | 0 | -7.3 | 84.4 | 11.085 | -13.7839 | -29.0202 | -28.3635 | 5.5428 | -84.3912 | 59.9402 | 16.9819 | 16.9574 |  | 30.7838 | 31.2358 | 30.2525 | -4.1864 | -4.1864 | 147.1941 | -28.3686 | -28.134 | 91.2733 | 95.9064 | 50.7887 | 11.36 | 3.9631 | 0.9146 | -1.17 | 16.62 | 51.1005 |  | -1.268 | 11.196 |  | 43.44 | -96.6315 | -89.8103 | 13.5 | 85.1115 | 29.4 | -26.3476 | -3.0551 | -3.2451 | 1.981 |  |  |  | -40.7665 | 20.0105 | 42.7618 | 58.1198 | 56.973 | -147.0905 | -29.0443 | 31.1439 | -69.2763 | 8.2354 | 14.2607 | 14.041 | 9.9287 | 101.3132 | 102.8778 | 138.7 | -139.2362 | -340.6119 | 339.1203 | 261.3665 | -99.5294 | -98.3074 | 0 |  | 70.9604 | 71.8251 |  |  | 1.2774 | 1.2511 | -46.1088 | -45.6806 | -29.37 | -29.79 | 79.8 | 79.8 | 19.8534 | -49.12 | -399.5141 | 69.7759 | 67.4014 | 9.4 | 71.4 | -0.3 | -0.2 |  |  | -253.0338 | -161.5475 | 176.0453 | 109.2027 | -46.6799 | -110.2614 | 98.6597 | -208.0418 |  | -106.1292 | 182.3211 | 178.7334 | 208.6743 | -167.4321 | 6.5021 | -165.9079 | 163.1707 | -9.4113 | 9.493 | 35.04 | 1.075 | 1.074 | -34.48 | 15.28 |  | -16.582 | -12.1569 | -3.0167 | 3.7 | 48.227 | 48.289 | 11.3737 | 13.5231 | 45.9502 | 46.6754 | 47.6598 |  | -69.8 | 20.0422 | 7.28 |  | 0 | 41.005 | 9.6265 | 2.3433 | -40.1446 | -3.4946 | 43.0716 | 62.2 | -61.8 | -81.5826 | 130.2646
05/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -28.8982 | -30.7891 | 36.8948 |  | 50.7034 | -118.8868 | 68.9898 | 35.0449 | 34.7715 | -35.52 | -72.21 | 66 | 25.668 | -66 | 13.7583 | 59.8896 | 18.9186 | 19.3817 | 32.1351 | 17.9429 | 5.441 | 4.3812 |  |  | -82.12 | -82.52 |  | 35.52 | 70.4 | 27.227 | 0.275 | -63.95 | -64.71 | -54.22 | 65.14 | 65.61 |  | -5.3126 | 71.9636 | 74.7503 | 68.5059 | -50.5372 | -50.7683 | 8.8891 | 9.1206 | 120.527 |  | 30.3427 | 30.5177 | -693.6039 | 16.4783 | -19.4 | -19.3 | 56.5954 | 55.3486 | -5.2031 |  | -97.3993 | 6.1176 | 10.9251 | 7.6615 | 733.2985 | 156.3463 | 156.0716 | -654.3111 | 679.3163 |  | -92.7726 | 93.8878 | 100.534 | 32.66 | 38.66 | 67.54 | 79.9 | -3.4787 | -3.4787 | 60.9012 | 61.6024 | 35.3278 | -159.9317 | -160.3214 | 21.8517 |  | 2.6836 | 23.044 | 150.3 | 135.7 | -16.91 | 60.87 | 58.3926 | 59.4629 | -29.6907 | -29.1385 | 102.9939 | -130.1557 | 115.8334 | 13.2259 | 73.58 | 39.66 | 50.6323 | 48.0515 | -32.716 |  |  |  | -96.8566 |  | -17.6973 | -152.7 | 0 | 27.496 | 62.5 | 72.3 | 84.14 | 62.22 | -10.95 | 67.8745 | 96.6005 | -34.9 | -10.62 | 95.98 | 65.65 | 96.7636 | 94.6545 | 33.2893 | 31.9636 | 251.0448 | 200.8802 | 194.6923 | 197.9279 | 87.0348 | 71.8035 | -27.842 | 664.3072 | 175.3237 | 14.8628 | -17.1941 | -19.6033 | 0 |  | 48.2205 | 42.3 |  | -56.628 | -36.2039 | 0 | -6.15 | 1 | 11.6167 | -0.5959 | -28.4948 | -27.6583 | 7.7938 | -69.6089 | 36.1846 | 15.756 | 15.6243 |  | 32.8723 | 33.0501 | 31.5041 | 2.8468 | 2.8468 | 146.5243 | -30.9417 | -30.713 | 95.2615 | 101.3703 | 40.5859 | 16.97 | 9.659 | 0.9732 | -5.41 | 17.17 | 41.1074 |  | -0.804 | 11.167 |  | 42.93 | -102.0204 | -94.4954 | 13.95 | 86.5853 | 30.1 | -27.6657 | -3.4855 | -3.3554 | 2.073 |  |  | -11.1656 | -42.8533 | 18.3522 | 45.5073 | 57.8001 | 59.2689 | -153.3728 | -30.8651 | 32.1811 | -74.3607 | 8.221 | 15.2776 | 14.7476 | 9.9392 | 103.72 | 103.8616 | 157.2 | -157.4951 | -370.4648 | 367.2078 | 250.6604 | -99.6697 | -98.6406 | 0 | 0 | 68.6553 | 68.5982 |  |  | 6.5469 | 7.1517 | -45.7039 | -45.6233 | -37.69 | -37.69 | 81.4 | 82.5 | 19.7914 | -51.6 | -391.7004 | 70.2153 | 68.0374 | 9.9 | 69.9 | -6.3 | -6.2 |  | 1.0556 | -248.1758 | -144.6341 | 195.7021 | 99.2386 | -35.8336 | -96.0458 | 89.2383 | -176.2619 | -35.0569 | -88.1065 | 193.5865 | 193.4836 | 176.2774 | -185.3919 | 33.6914 | -153.3123 | 155.3822 | -9.1229 | 7.903 | 36.88 | 0.97 | 0.962 | -35.6 | 15.28 |  | -16.6094 | -12.8313 | -2.5193 | 4.3 | 50.597 | 49.553 |  |  | 45.0283 | 45.9959 | 45.33 |  | -69.7 | 19.8438 | 7.4 | 0 | 3.1344 | 41.0311 | 9.1492 | 3.5957 | -40.7998 | -4.0605 | 44.0639 | 61.6 | -60.8 | -116.6267 | 145.8616
05/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -29.2437 | -30.5743 | 37.3326 |  | 53.1308 | -123.0378 | 70.7306 | 35.9149 | 35.9336 | -39.96 | -75.312 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 13.5369 | 60.9902 | 19.4152 | 20.0754 | 32.4633 | 17.9911 | 5.3602 | 4.5457 |  |  | -86.9 | -86.75 |  | 39.96 | 72.6 | 24.365 | 0.265 | -69.04 | -69.34 | -52.31 | 69.9 | 70.09 |  | -5.3439 | 72.7114 | 75.6848 | 72.0833 | -53.1098 | -52.8358 | 8.7357 | 8.4676 | 124.0506 |  | 28.9818 | 29.088 | -697.0718 | 17.559 | -19.4 | -19.4 | 58.9756 | 57.5749 | -5.2334 |  | -95.7106 | 6.4516 | 11.0352 | 7.4344 | 739.5853 | 160.2832 | 160.4968 | -645.1378 | 704.8867 |  | -98.436 | 93.1636 | 102.8892 | 32.95 | 39.87 | 69.69 | 81.83 | -17.0084 | -16.8744 | 72.5193 | 72.8966 | 31.3462 | -162.1698 | -161.0384 | 21.2289 |  | 2.6836 |  | 153.2 | 137.6 | -17.12 | 62.4863 | 60.8728 | 60.9819 | -25.7185 | -25.5625 | 100.4903 | -134.5993 | 114.5238 | 13.7038 | 73.94 | 39.22 | 52.0386 | 49.2233 | -32.9316 |  |  |  | -83.7137 |  | -17.8448 | -157.5 |  | 27.8366 | 64.7 | 73.02 | 87.88 | 64.23 | -10.7 | 69.2695 | 83.4647 | -35.63 | -10.73 | 102.52 | 69.03 | 83.9818 | 83.1455 | 16.0189 | 15.7909 | 240.5567 | 189.3483 | 183.9212 | 186.0221 | 105.3319 | 89.1185 | -28.081 | 659.4859 | 156.6441 | 14.59 | -16.9567 | -19.7288 | -16.5948 |  | 22.5619 | 144.3 |  | -85.4673 | -51.9828 | 0 | -5.52 | 109.7 | 12.3155 | -29.7502 | -29.0329 | -28.0568 | 6.6253 | -86.3949 | 53.1475 | 15.9692 | 15.6561 |  | 31.8247 | 32.8217 | 31.5859 | 13.0616 | 12.3918 | 120.5685 | -14.4374 | -15.5687 | 75.5177 | 81.5211 | 38.7109 | 14.01 | 9.7761 | 1.0037 | -5.76 | 17.9 | 38.4166 |  | -0.67 | 11.436 |  | 48.17 | -81.5216 | -74.4301 | 14.15 | 87.5191 | 30.7 | -27.7172 | -2.1955 | -2.2979 | 2.142 |  |  | -9.9644 | -44.819 | 18.1363 | 46.9796 | 61.7929 | 61.4087 | -160.1333 | -32.2647 | 30.0637 | -74.4241 | 8.185 | 16.2346 | 15.7391 | 9.7545 | 108.7757 | 108.9858 | 192.4 | -193.4489 | -425.7687 | 428.6012 | 272.2997 | -104.8839 | -103.7736 | 0 | 0 | 72.6706 | 72.5642 |  |  | 7.3617 | 7.3443 | -48.1847 | -47.8074 | -41.38 | -41.61 | 84.2 | 84.3 | 19.8939 | -52.96 | -403.492 | 70.6593 | 70.1644 | 10.4 | 76.5 | -7.1 | -7 | 1.5666 | 1.3396 | -266.6904 | -127.2235 | 193.2753 | 92.8524 | -36.2913 | -94.1512 | 85.8467 | -177.1913 | -33.8613 | -90.0465 | 197.6835 | 197.2849 | 181.0151 | -186.1429 | 34.918 | -155.4048 | 154.4099 | -8.8318 | 6.801 | 39.12 | 0.928 | 0.912 | -36.64 | 16.32 |  | -16.347 | -12.7153 | -2.4308 | 2.9 | 51.552 | 52.006 | 11.3795 |  | 46.313 | 48.1695 | 46.5433 |  | -70.3 | 18.1265 | 7.95 |  | 4.1702 | 40.429 | 7.6307 | 4.1248 | -40.1237 | -5.5933 | 45.0199 | 62.4 | -61.5 | -152.5471 | 185.2427
05/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -29.7148 | -30.3595 | 37.7879 |  | 55.1559 | -127.434 | 74.4631 | 37.7089 | 37.6184 | -44.4 | -78.146 | 72.6 | 27.324 | -70.4 | 13.0966 | 64.4272 | 19.8132 | 19.7876 | 33.1682 | 17.6026 | 5.9103 | 4.5778 |  |  | -91.78 | -92.05 |  | 46.62 | 77 | 28.576 | 0.275 | -72.33 | -73.19 | -53.88 | 75 | 75.7 |  | -5.476 | 73.6384 | 76.3316 | 75.8592 | -58.214 | -58.3167 | 7.8279 | 7.6496 | 131.2891 |  | 31.1761 | 31.4163 | -715.9516 | 13.1777 | -19.4 | -19.4 | 63.4444 | 62.42 | -5.471 |  | -103.7006 | 7.1609 | 11.5622 | 7.8862 | 764.3969 | 168.6758 | 168.8589 | -647.1099 | 730.4277 |  | -86.4914 | 87.7642 | 106.0727 | 33.93 | 40.59 | 71.97 | 82.76 | -15.9367 | -15.2669 | 75.4105 | 76.4828 | 31.0457 | -171.6216 | -171.3978 | 18.0701 |  | 2.6836 |  | 154.5 | 139.3 | -17.21 | 61.5445 | 59.1195 | 59.6591 | -24.588 | -24.353 | 105.8909 | -142.639 | 119.9924 | 13.4736 | 75.02 | 40.44 | 52.7417 | 50.3952 | -33.3094 |  |  |  | -96.9235 |  | -18.1411 | -163.9 |  | 28.5068 | 66.2 | 75.68 | 89.68 | 65.54 | -11.4 | 72.0285 | 95.1104 | -35.15 | -10.67 | 100.5 | 69.75 | 97.6 | 95.6364 | 20.4187 | 19.2 | 251.2213 | 200.7746 | 194.1294 | 197.1018 | 107.6868 | 91.1367 | -28.813 | 660.6427 | 158.6943 | 15.2075 | -17.2609 | -19.8406 | -19.4291 |  | 28.6874 | 144.6 |  | -85.0354 | -53.8846 | 0 | -5.59 | 111.4 | 12.6566 | -24.4585 | -28.847 | -28.3124 | 7.3843 | -88.0975 | 55.3807 | 16.161 | 16.1611 |  | 31.0326 | 32.5416 | 30.2984 | 15.5734 | 13.8989 | 147.3616 | -17.6743 | -17.6971 | 88.1154 | 89.7706 | 52.5246 | 12.45 | 5.2595 | 1.0794 | -2.19 | 18.82 | 52.0709 |  | -0.238 | 11.435 |  | 49.64 | -89.8441 | -86.5891 | 14.39 | 91.9047 | 31.1 | -30.2907 | -1.9551 | -1.9284 | 2.1746 |  |  | -9.2518 | -47.7312 | 15.2473 | 50.6241 | 56.7755 | 58.668 | -162.8108 | -32.7132 | 31.7288 | -75.2387 | 8.3323 | 16.2737 | 15.9816 | 9.6442 | 112.0906 | 112.9795 | 225.5 | -224.863 | -471.081 | 470.4612 | 299.7334 | -108.8851 | -107.3361 |  | 9.1683 | 69.5238 | 71.0194 |  |  | 5.9996 | 6.4857 | -48.6305 | -47.5719 | -42.79 | -43.02 | 84.7 | 85.7 | 20.2443 | -56.96 | -392.4042 | 65.5792 | 65.0868 | 10.5 | 75.4 | -7.1 | -7.1 | 1.6047 |  | -296.9469 | -128.2834 | 190.5897 | 95.431 | -52.2163 | -90.6084 | 85.3341 | -180.6025 | -30.7281 | -85.1694 | 199.7332 | 198.0801 | 181.0108 | -190.071 | 34.0038 | -156.0015 | 156.0604 | -8.2797 | 6.837 | 38.4 | 0.905 | 0.905 | -37.92 | 16.8 |  | -17.2259 | -12.1874 | -1.1398 | 2.7 | 53.226 | 53.093 | 11.3812 |  | 46.0657 | 46.2982 | 44.3773 |  | -74.3 | 16.0674 | 8.25 |  | 8.2492 | 38.0473 | 4.3332 | 7.9193 | -38.023 | -9.4301 | 46.8805 | 65.8 | -65.1 | -167.4094 | 212.2349
05/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -30.42 | -30.0013 | 37.3904 |  | 57.0119 | -130.3294 | 76.9862 | 39.1408 | 38.6193 | -37.74 | -81.38 | 74.8 | 28.152 | -72.6 | 12.9747 | 67.623 | 20.1702 | 20.267 | 33.58 | 17.6126 | 5.4714 | 4.0132 |  |  | -91.71 | -91.94 |  | 37.74 | 79.2 | 28.836 | 0.275 | -76.56 | -76.98 | -50.65 | 77.71 | 78.11 |  | -5.7885 | 76.5959 | 79.5602 | 74.824 | -59.7081 | -59.4339 | 6.7251 | 6.6769 | 131.3969 |  | 29.9659 | 30.2222 | -713.2793 | 14.4268 | -19.4 | -19.5 | 65.9906 | 64.017 | -5.408 |  | -101.1229 | 7.7531 | 11.3806 | 7.7552 | 754.1121 | 166.2953 | 166.3869 | -640.5001 | 732.1666 |  | -132.6515 | 135.4138 | 107.1804 | 33.83 | 41 | 73.44 | 83.05 | -21.295 | -21.161 | 78.7445 | 78.8292 | 29.4174 | -177.4604 | -176.4794 | 16.9168 |  | 2.6836 | 23.078 | 160.2 | 144.1 | -17.54 | 61.0637 | 59.3904 | 59.4057 | -23.7609 | -23.641 | 102.7391 | -138.8729 | 117.7873 | 13.6355 | 80.92 | 43.01 | 54.1479 | 50.9811 | -33.8337 |  |  |  | -88.2874 |  | -18.3597 | -163.1 |  | 28.7814 | 67.7 | 75.12 | 91.72 | 67.56 | -11.18 | 76.818 | 88.3775 | -35.37 | -11.07 | 105.32 | 72.85 | 88.8909 | 86.8909 | 12.6697 | 12.4727 | 252.5997 | 196.6231 | 189.9048 | 193.0273 | 110.2875 | 88.9665 | -30.332 | 646.176 | 158.5393 | 13.4904 | -15.8114 | -18.2894 | -14.4405 |  | 19.8972 | 160.5 |  | -87.7919 | -55.6487 | 13.78 | -5.96 | 106.8 | 12.8336 | -30.9748 | -28.1771 | -27.65 | 6.8506 | -86.4033 | 58.5616 | 15.4899 | 15.5502 |  | 32.236 | 32.957 | 31.9193 | 20.2622 | 21.0995 | 117.8892 | -11.3978 | -10.3165 | 69.6894 | 73.6675 | 40.7178 | 13.19 | 9.4539 | 1.0452 | -5.17 | 18.59 | 41.1154 |  | -0.043 | 11.071 |  | 49.06 | -74.2068 | -69.2309 | 14.17 | 95.7142 | 30.5 | -31.902 | -1.625 | -1.5114 | 2.2233 |  |  | -10.6743 | -50.1932 | 17.3438 | 53.0923 | 58.7309 | 59.7509 | -171.8667 | -34.164 | 32.1049 | -78.2488 | 8.9258 | 16.928 | 16.542 | 10.5287 | 113.7425 | 113.8228 | 207.4 | -206.8539 | -445.4217 | 449.1153 | 289.9949 | -108.8993 | -108.2416 | 0 | 6.9799 | 70.787 | 69.7664 |  |  | 0.2474 | 0.7016 | -47.1303 | -47.6722 | -15.49 | -15.67 | 81.5 | 82.2 | 20.3255 | -58.64 | -406.7125 | 67.9857 | 68.3585 | 10.5 | 69 | 0.5 | 1.3 |  | 1.444 | -285.4599 | -131.4925 | 189.7621 | 71.1311 | -58.8793 | -69.4939 | 59.0913 | -212.567 | 0 | -63.3625 | 0 | 334.6133 | 216.4787 | -181.0913 | 6.8219 | -173.5057 | 172.8684 | -8.0407 | 6.688 | 36.88 | 0.812 | 0.808 | -35.52 | 14.48 |  | -15.0866 | -12.8008 | -5.3025 | 5.1 | 52.603 | 52.457 |  |  | 45.4637 | 45.6663 | 46.4408 |  | -68.9 | 24.6003 | 8.43 |  | 6.4481 | 41.2739 | 7.6097 | 5.9055 | -40.4513 | -7.0833 | 46.6016 | 60.9 | -60.8 | -150.6953 | 209.12
05/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -30.7357 | -31.6414 | 37.8454 |  | 58.6401 | -130.1375 | 78.5699 | 40.0348 | 39.4514 | -37.74 | -81.241 | 72.6 | 25.668 | -72.6 | 12.7121 | 70.2898 | 19.2846 | 19.5989 | 32.8635 | 15.7733 | 5.9125 | 2.4488 |  |  | -91.75 | -91.98 |  | 37.74 | 79.2 | 28.346 | 0.278 | -82.51 | -83.26 | -43.01 | 84.28 | 84.56 |  | -5.7988 | 78.3365 | 81.7578 | 72.8312 | -68.3498 | -69.3339 | 26.2253 | 25.2623 | 127.7143 |  | 47.8731 | 54.0966 | -732.545 | 14.3963 | -19.5 | -19.5 | 75.1035 | 73.7034 | -5.2808 |  | -116.2717 | 10.1585 | 12.0059 | 7.8392 | 772.3927 | 160.6799 | 160.8935 | -639.5432 | 731.1875 |  | -126.7299 | 130.221 | 117.0701 | 43.83 | 9.28 | 80.97 | 62.85 | -19.4196 | -19.6875 | 78.412 | 79.3562 | 28.6225 | -174.5215 | -173.3517 | 18.6517 |  | 2.6836 | 23.09 | 161.5 | 146.2 | -18.11 | 64.3094 | 61.8912 | 62.2312 | -23.5827 | -23.1392 | 90.3667 | -132.0828 | 105.6752 | 14.1488 | 81.55 | 43.89 | 54.8511 | 52.153 | -34.1092 |  |  |  | -89.7733 |  | -18.6125 | -166.9 |  | 28.743 | 69.3 | 76.86 | 92.76 | 68.25 | -11.38 | 78.8795 | 88.125 | -35.48 | -10.84 | 107.63 | 74.21 | 89.9636 | 88.1818 | 12.5068 | 13.0091 | 253.9134 | 198.9931 | 193.536 | 194.9229 | 105.4223 | 87.6762 | -30.467 | 650.7796 | 138.5263 | 12.9284 | -15.0672 | -17.541 | -13.9148 | 0 | 12.2673 | 159.6 |  | -85.2916 | -49.0683 | 17.56 | -4.35 | 105.7 | 12.9432 | -40.9114 | -27.7328 | -26.7287 | 6.077 | -81.6708 | 51.5483 | 15.3835 | 15.4809 |  | 32.7585 | 32.7946 | 32.0434 | 20.7646 | 21.0995 | 118.894 | -12.2268 | -11.2394 | 72.0306 | 77.0992 | 41.9043 | 14.75 | 10.3767 | 1.0416 | -5.67 | 20.41 | 41.67 |  | 0.063 | 11.068 |  | 49.74 | -76.4497 | -70.4264 | 14.41 | 96.4856 | 33.4 | -31.6121 | -1.3731 | -1.4017 | 2.2774 |  |  | -10.4953 | -51.1667 | 18.7765 | 53.3039 | 57.9725 | 58.8408 | -172.5267 | -34.86 | 32.4251 | -79.4558 | 8.9559 | 17.0159 | 16.5525 | 10.6678 | 114.3995 | 114.6798 | 200.7 | -200.0507 | -435.3091 | 437.6277 | 277.749 | -108.4055 | -107.1883 |  | 7.4104 | 72.6191 | 73.0865 |  |  | 0.0549 | 0.3018 | -48.5932 | -48.1031 | -16.43 | -15.65 | 80.8 | 80.4 | 20.3874 | -60.8 | -409.7942 | 66.9327 | 66.4332 | 11.1 | 69 | -0.2 | 0.5 | 1.7411 |  | -269.108 | -119.6507 | 199.8085 | 76.8344 | -45.2194 | -69.0878 | 58.803 | -216.3518 |  | -67.9274 | 0 | 339.1972 | 215.6701 | -186.8419 | 5.2899 | -181.8811 | 177.2862 | -7.8842 | 7.369 | 35.92 | 0.804 | 0.795 | -35.76 | 13.68 |  | -14.7662 | -11.043 | -5.2415 | 2.9 | 52.122 | 51.899 | 11.3857 | 13.5274 | 46.9741 | 48.1363 | 48.0803 |  | -68.6 | 24.335 | 8.65 |  | 7.4689 | 40.6881 | 6.7212 | 6.596 | -40.707 | -7.9149 | 47.2614 | 61.2 | -60.4 | -157.6503 | 215.4567
05/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | -30.6731 | -31.3145 | 39.3705 |  | 60.5751 | -133.7147 | 80.7636 | 40.9767 | 40.7116 | -22.2 | -82.079 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 13.0185 | 72.6646 | 20.1506 | 20.3806 | 34.1629 | 17.8692 | 5.9184 | 2.4318 |  |  | -86.95 | -86.98 |  | 24.42 | 79.2 | 28.868 | 0.277 | -79.32 | -79.81 | -42.83 | 80.69 | 81 |  | -5.5289 | 76.0387 | 78.7167 | 74.8315 | -63.687 | -63.7461 | 25.8677 | 25.7472 | 128.9041 |  | 54.3982 | 49.2808 | -744.3169 | 18.5278 | -19.6 | -19.6 | 69.135 | 67.8264 | -5.6293 |  | -106.6343 | 9.1459 | 11.8189 | 7.9109 | 788.7201 | 179.2657 | 179.6319 | -658.1472 | 773.6318 |  | -144.2824 | 148.2438 |  | 45.97 | 9.25 | 81.83 | 63.31 | -23.5723 | -22.3666 | 73.2186 | 74.1142 | 27.4992 | -185.4483 | -185.1501 | 16.2035 |  | 2.6836 | 23.696 | 165.6 | 149.4 | -18.12 | 61.3454 | 59.3494 | 59.7246 | -28.4746 | -28.197 | 114.0722 | -152.5535 | 130.6179 | 13.7524 | 85.85 | 45.25 | 56.2573 | 53.3249 | -34.4489 |  |  |  | -97.9037 |  | -18.6364 | -169.1 |  | 28.7375 | 70.1 | 80.38 | 94.7 | 69.85 | -12.45 | 74.989 | 96.643 | -35.52 | -10.72 | 107.16 | 73.48 | 97.8545 | 95.8182 | 15.1014 | 14.1091 | 261.0169 | 207.7356 | 199.297 | 204.3222 | 79.7094 | 59.2186 | -32.573 | 665.1364 | 114.1827 | 14.0346 | -15.4583 | -18.3194 | 13.1806 |  | 15.9481 | 49.2 |  | -67.9865 | -21.6556 | 13.87 | -4.09 | 1 | 13.7441 | -40.571 | -26.5441 | -25.8957 | 4.5457 | -57.3825 | 24.117 | 15.0257 | 14.6019 |  | 31.573 | 32.061 | 31.422 | 22.7741 | 22.9415 | 143.5101 | -13.0101 | -12.9531 | 83.713 | 81.6792 | 58.1131 | 10.08 | 3.9948 | 1.0782 | -1.19 | 19.88 | 58.3542 |  | 0.104 | 11.09 |  | 52.28 | -81.8095 | -80.1304 | 14.04 | 103.5482 | 30.7 | -35.0672 | -1.4926 | -1.4013 | 2.3041 |  |  | -10.6474 | -54.2201 | 18.7009 | 57.2869 | 59.5685 | 59.6912 | -175.0552 | -36.2501 | 34.8206 | -82.147 | 9.2796 | 17.4065 | 17.0166 | 10.964 | 114.557 | 115.4167 | 243.5 | -241.8061 | -479.1209 | 486.2448 | 261.1655 | -110.2291 | -109.0475 |  | 10.2415 | 73.9866 | 74.4133 |  |  | -0.722 | -0.2142 | -40.9694 | -40.4354 | -13.95 | -13.79 | 82 | 82.4 | 19.9773 | -60.48 | -402.7609 | 66.5819 | 66.5173 |  | 71.3 | 0.5 | 0.6 | 1.5405 | 1.0701 | -262.3859 | -89.3223 | 190.6501 | 78.6023 | -28.617 | -77.1627 | 64.4218 | -211.6384 | 0 | -66.844 | 0 | 339.6805 | 215.3028 | -186.4423 | 9.9294 | -175.877 | 180.2036 | -7.8045 | 7.205 | 39.04 | 0.682 | 0.668 | -37.84 | 16.88 |  | -17.3419 | -10.0175 | -4.744 | 4 | 53.524 | 52.029 | 11.3816 |  | 47.1749 | 45.2563 | 45.464 |  | -71.5 | 23.6599 | 8.97 |  | 9.863 | 39.0103 | 3.9748 | 9.7408 | -37.9848 | -11.1246 | 48.7444 | 64.3 | -63.6 | -211.802 | 242.9406
05/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -31.0019 | -27.3899 | 39.4135 |  | 61.9681 | -132.2132 | 81.738 | 41.3387 | 41.0991 | -22.2 | -82.209 | 74.8 | 24.84 | -72.6 | 12.9991 | 72.0148 | 20.1549 | 20.499 | 33.505 | 17.8137 | 5.4396 | 2.4401 |  |  | -88.52 | -88 |  | 22.2 | 81.4 | 28.577 | 0.279 | -74.59 | -74.73 | -50.24 | 75.37 | 76.4 |  | -5.531 | 78.84 | 81.9487 | 73.8407 | -59.7614 | -60.1786 | 7.2906 | 8.3551 | 133.2115 |  | 31.0847 | 31.5814 | -711.1324 | 6.103 | -14.3 | -14.3 | 65.4892 | 64.1477 | -5.9219 |  | -99.0984 | 9.0256 | 11.7258 |  | 751.9453 | 179.4488 | 178.1975 | -657.2448 | 746.904 |  | -132.0762 | 136.443 | 118.4174 | 45.01 | 9.22 | 82.68 | 63.02 | -21.9648 | -22.2327 | 76.7424 | 77.8191 | 28.0814 | -181.1786 | -182.3253 | 15.2989 |  | 2.6836 |  | 166 | 148.8 | -18.39 | 64.2495 | 62.2509 | 62.4174 | -22.4938 | -22.5632 | 104.4497 | -147.2249 | 120.5027 | 14.1978 | 84.66 | 44.52 | 56.9604 | 53.9108 | -34.7848 |  |  |  | -89.0191 |  | -18.8128 | -172.6 | 0 | 28.1003 | 71.7 | 80.1 | 96.74 | 71.33 | -11.68 | 69.9825 | 88.8125 | -35.42 | -10.51 | 107.61 | 73.99 | 90.6182 | 87.6545 | 10.7496 | 9.9818 | 256.8977 | 200.4488 | 193.1874 | 195.8061 | 98.1703 | 81.8809 | -29.687 | 669.2704 | 102.2753 | 13.8602 | -15.2842 | -18.0839 | 0 | 0 | -15.1031 | 164.2 |  | -86.6787 | -44.3509 | 14.56 | -5.18 | 115.1 | 13.5957 | -71.0707 | -25.8268 | -25.1138 | 2.9554 | -75.8677 | 42.8017 | 15.6105 | 15.4733 |  | 30.9636 | 31.7666 | 30.3593 | 21.4344 | 21.6019 | 132.6254 | -8.2844 | -8.5693 | 72.2369 | 72.4003 | 54.3557 | 10.3 | 3.9631 | 1.0794 | -1.27 | 18.13 | 54.4692 |  | 0.348 | 10.987 |  | 51.33 | -74.0012 | -75.1041 |  | 103.331 | 29.1 | -34.281 | -2.4639 | -2.4055 | 2.3338 |  |  | -10.3838 | -52.9322 | 19.1341 | 56.4045 | 57.0948 | 58.1936 | -167.9002 | -34.9563 | 35.45 | -80.491 | 9.5093 | 17.4944 | 16.9955 | 10.9582 | 109.8045 | 110.1092 | 240.1 | -241.4563 | -473.7834 | 479.6228 | 252.2354 | -106.1151 | -105.5686 |  | 7.6285 | 70.7023 | 71.9505 |  |  | -0.4652 | 0.0736 | -38.944 | -37.5862 | -11.4 | -10.63 | 81 | 81.8 | 20.0392 | -61.92 | -399.2708 | 70.7525 | 69.6143 |  | 71.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4593 |  | -249.1993 | -85.7252 | 189.4164 | 68.3036 | -27.0769 | -72.8624 | 60.6356 | -210.4557 |  | -62.3324 | 0 | 337.7019 | 215.029 | -184.642 | 3.4239 | -172.4635 | 173.6423 | -7.6452 | 6.79 | 37.76 | 0.654 | 0.656 | -37.28 | 16.88 |  | -17.6074 | -10.634 | -5.1255 | 4.4 | 51.906 | 51.951 | 11.3779 |  | 47.6632 | 46.488 | 46.321 |  | -68.5 | 23.906 | 9.11 |  | 6.7284 | 40.2996 | 6.2035 | 7.3649 | -40.0206 | -8.4609 | 47.1515 | 61 | -61 | -220.6766 | 225.6258
05/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | -30.1417 | -27.3659 | 38.1423 |  | 62.691 | -136.9665 | 81.1615 | 41.3227 | 40.7521 | -28.86 | -80.612 | 72.6 | 24.012 | -70.4 | 13.0705 | 75.4696 | 20.0927 | 20.1 | 33.6473 | 17.8331 | 5.1869 | 2.4858 |  |  | -90.42 | -90.48 |  | 28.86 | 79.2 | 29.545 | 0.28 | -79.86 | -80.17 | -40.99 | 82.21 | 82.31 |  | -5.1324 | 78.633 | 80.9992 | 72.8401 | -64.8135 | -65.0717 | 18.6211 | 16.9303 | 133.4521 |  | 39.4077 | 50.518 | -727.6832 | 2.7367 | -12.8 | -12.9 | 71.93 | 72.9049 | -5.9267 |  | -103.9238 | 8.6663 | 11.4342 | 7.8216 | 768.3948 | 177.6787 | 178.4417 | -657.1286 | 762.8104 |  | -99.6795 | 102.0062 | 114.2858 | 43.61 | 9.35 | 81.83 | 61.95 | -23.7062 | -24.6439 | 81.7775 | 82.2819 | 28.9447 | -179.4832 | -180.8814 | 13.4712 |  | 2.5004 | 23.434 | 165.6 | 148.2 | -18.23 | 64.9786 | 62.6415 | 62.9336 | -20.2083 | -19.9741 | 102.7565 | -148.2471 | 117.601 | 14.11 | 84.05 | 45.06 |  |  | -34.7405 |  |  |  | -96.3306 |  | -18.9019 | -170.7 |  | 27.7762 | 72.5 | 79.94 | 97.9 | 71.3 | -11.65 | 72.013 | 95.8054 | -33.36 | -10.3 | 104.09 | 72.45 | 95.4727 | 93.3636 | 11.3209 | 10.0455 | 255.0436 | 203.0129 | 195.4678 | 199.6428 | 98.4621 | 79.2869 | -29.281 | 666.9437 | 97.358 | 13.4071 | -14.8547 | -17.7433 | 0 | 0 | 0.3768 | 157.8 |  | -88.389 | -43.3018 | 0 | -5.96 | 119.4 | 14.1154 | -58.5949 | -24.88 | -24.3901 | 2.9493 | -76.9753 | 44.8335 | 15.4954 | 15.0053 |  | 30.8866 | 31.4763 | 30.5853 | 24.2812 | 24.7835 | 132.4579 | -8.4102 | -8.2317 | 77.759 | 74.5995 | 54.3337 | 11.46 | 3.9631 | 1.0343 | -1.29 | 18.52 | 54.6336 |  | 0.362 | 10.882 |  | 51.47 | -78.2504 | -78.2077 | 13.71 | 103.6004 | 29.6 | -33.3932 | -2.3517 | -1.9845 | 2.3293 |  |  | -11.4818 | -53.1611 | 18.9286 | 55.9446 | 54.8059 | 55.2215 | -170.2762 | -33.6995 | 33.9517 | -77.9439 | 9.1878 | 17.5433 |  | 11.0606 | 106.4463 | 107.4822 | 254.8 | -255.5552 | -498.8092 | 500.5485 | 260.6524 | -104.6352 | -103.12 |  | 7.4411 | 74.928 | 74.0991 |  |  | 6.0214 | 6.8361 | -36.9369 | -37.0103 | -40.53 | -40.48 | 81 | 81.2 | 19.7914 | -63.28 | -378.3885 | 66.1777 | 64.9053 | 11.1 | 67.2 | -6.2 | -5.4 |  |  | -256.4301 | -76.6763 | 170.3113 | 70.8449 | -34.1769 | -68.0699 | 61.3545 | -176.1674 | 0 | -63.2446 | 191.9922 | 191.7144 | 176.9214 | -162.5049 | 22.1719 | -136.3198 | 136.7165 | -8.1479 | 6.534 | 38.32 | 0.689 | 0.679 | -36.48 | 16.8 |  | -17.5494 | -10.5455 | -5.507 | 5.1 | 50.634 | 51.042 | 11.208 |  | 48.5313 | 46.5712 | 47.4019 |  | -65.7 | 25.4583 | 8.78 |  | 7.0536 | 40.2354 | 6.598 | 6.6869 | -39.7119 | -8.0974 | 46.5868 | 58.5 | -57.4 | -236.5802 | 244.9949
05/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 |  | -31.6609 | 38.891 |  | 60.9713 | -128.2305 | 78.4016 | 39.7908 | 38.8685 | -37.74 | -77.374 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 13.1946 | 69.7446 | 18.8115 | 20.0021 | 32.8278 | 18.0365 | 5.6658 | 2.4396 |  |  | -91.01 | -90.5 |  | 37.74 | 74.8 | 29.161 | 0.28 | -79.76 | -80 | -39.95 | 80.27 | 80.91 |  | -4.5762 | 75.9532 | 80.1713 | 72.398 | -64.8111 | -63.6649 | 17.281 | 25.0249 | 128.952 |  | 37.665 | 46.7516 | -722.2336 | 9.0658 | -13.1 | -13.4 | 69.566 | 68.401 | -5.9316 |  | -100.5369 | 7.392 | 11.2762 | 7.7142 | 761.5892 | 174.2912 | 174.0165 | -666.3344 | 745.3847 |  | -138.3563 | 135.3044 | 114.4555 | 43.07 | 9.26 | 81.01 | 61.67 | -21.5629 | -21.9648 | 78.9911 | 80.7124 | 29.5098 | -184.8016 | -183.0676 | 13.0576 |  | 2.6836 | 23.682 | 167.1 | 149.9 | -18.54 | 62.7107 | 61.1358 | 61.6197 | -26.5797 | -26.1599 | 104.9411 | -143.9717 | 118.9356 | 14.149 | 83.59 | 43.87 | 56.9604 | 53.9108 | -34.6252 |  |  |  | -90.0438 |  | -18.8109 | -169.6 | 0 | 27.4081 | 72.4 | 79.36 |  | 71.95 | -11.29 | 69.657 | 90.5051 | -34.73 | -10.2 | 106.51 | 71.63 | 94.4545 | 91.2727 | 11.8233 | 10.3 | 256.522 | 201.012 | 193.8608 | 197.0801 | 88.2089 | 67.1232 | -30.208 | 674.2036 | 96.8068 | 7.8185 | -9.2113 | -11.159 | 0 |  | -0.6658 | 119.3 |  | -73.6484 | -33.5538 | 14.9 | -7.09 | 65.6 | 13.6656 | -53.2621 | -24.5857 | -24.3742 | 2.8247 | -60.1938 | 37.9446 | 15.214 | 15.0398 |  | 31.5152 | 31.6517 | 30.5211 | 22.2717 | 20.932 | 113.8703 | -9.8319 | -9.4239 | 64.175 | 62.6353 | 49.507 | 8.52 | 3.9631 | 1.0343 | -1.28 | 17.79 | 49.961 |  | 0.298 | 7.306 |  | 51.08 | -63.6148 | -61.4152 | 13.57 | 100.3903 | 29.6 | -32.6124 | -2.5259 | -2.5168 | 2.3637 |  |  | -10.2566 | -52.3016 | 19.464 | 54.9737 | 57.8492 | 57.5955 | -174.5188 | -33.9465 | 34.6308 | -79.1629 | 8.9187 | 16.9964 | 16.5209 | 10.6527 | 101.756 | 102.0075 | 163.4 | -163.6477 | -392.7855 | 391.7324 | 204.1822 | -99.7329 | -97.0518 |  | 7.021 | 74.4411 | 75.5064 |  |  | 6.3942 | 6.6985 | -32.9172 | -33.1148 | -44.1 | -43.69 | 77.4 | 77 | 19.7914 | -64.56 | -374.6013 | 66.5376 | 66.0034 | 11 | 62.2 | -6.4 | -6.3 |  | 1.0965 | -197.6413 | -73.6378 | 152.1453 | 63.2128 | -21.9979 | -61.0531 | 55.0297 | -170.6469 | 0 | -55.497 | 191.0101 | 190.1918 | 171.5479 | -146.9891 | 13.0147 | -129.7475 | 130.9657 | -8.4115 | 7.069 | 37.2 | 0.819 | 0.806 | -36 | 17.12 |  | -17.4884 | -8.5252 | -7.0298 | 5.8 | 51.223 | 50.927 | 11.4195 |  | 48.5895 | 48.1206 | 48.6756 |  | -60.3 | 28.0075 | 8.58 |  | 4.7305 | 38.4966 | 5.8337 | 4.8726 | -38.3672 | -7.4424 | 44.5749 | 53.7 | -53.6 | -184.4824 | 201.2912
05/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -29.4313 | -32.0803 | 38.4319 |  | 61.0912 | -130.9086 | 76.0672 | 38.5548 | 38.2677 | -37.74 | -75.517 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 10.5942 | 73.5184 | 18.4776 | 18.7842 | 30.9489 | 18.0811 | 5.1608 | 2.4904 |  |  | -88.54 | -87.9 |  | 37.74 | 72.6 | 28.519 | 0.271 | -80.6 | -80.14 | -41.68 | 81.19 | 82.03 |  | -4.9045 | 77.2913 | 80.2883 | 69.1575 | -64.1391 | -64.2344 | 33.865 | 33.9367 | 127.0369 |  | 50.568 | 47.9173 | -726.7073 | 8.6 | -13.4 | -13.5 | 71.1036 | 68.7652 | -5.9772 |  | -100.8318 | 8.2705 | 11.4561 | 7.8287 | 767.9065 | 181.7072 | 180.8526 | -676.5675 | 741.7457 |  | -129.9058 | 134.0362 | 112.3199 | 42.97 | 9.14 | 80.17 | 61.12 | -21.0271 | -21.0271 | 75.6828 | 76.5293 | 27.8643 | -185.5981 | -186.6323 | 12.5689 | 0 | 2.5004 | 23.221 | 166.1 | 149 | -18.43 | 61.5102 | 58.5574 | 59.4774 | -29.8464 | -29.3823 | 106.3358 | -141.2241 | 123.6781 | 14.059 | 81.1 | 42.59 | 55.5542 | 52.739 | -33.8848 |  |  |  | -99.311 |  | -18.3574 | -163.1 |  | 27.6279 | 71.6 | 79 | 96.86 | 71.12 | -11.45 | 73.222 | 97.9831 | -22.57 | -10.15 | 92.22 | 70.86 | 99.7091 | 95.8909 | 14.5427 | 14.2455 | 256.2346 | 203.8358 | 196.3672 | 198.4203 | 89.8476 | 73.0645 | -30.379 | 692.1589 | 98.8565 | 8.0011 | -8.7139 | -11.4487 | 0 |  | -0.2288 | 132.9 |  | -69.9983 | -32.3972 | 0 | -7.7 | 103.5 | 13.7012 | -58.5784 | -29.5935 | -29.2442 | 10.5994 | -66.518 | 33.9992 | 15.0325 | 15.002 |  | 29.6149 | 30.1861 | 29.0893 | 20.4297 | 20.5971 | 119.0614 | -12.5149 | -12.3972 | 66.9485 | 66.1863 | 50.4738 | 8.94 | 3.9655 | 0.9989 | -1.26 | 18.05 | 50.7458 |  | 0.284 | 7.68 |  | 51.05 | -65.3555 | -67.6745 | 14.04 | 100.1313 | 30.1 | -33.103 | -2.1365 | -2.0914 | 2.2446 |  |  | -10.894 | -52.68 | 19.5876 | 55.3313 | 54.8049 | 52.6707 | -172.5382 | -34.8488 | 34.5622 | -80.8859 | 8.8717 | 16.5667 | 16.0555 | 10.6863 | 95.2841 | 94.84 | 142.1 | -139.8467 | -359.6088 | 357.8028 | 179.3686 | -91.2319 | -89.5041 | -11.6937 | 0 | 68.6216 | 69.143 |  |  | 3.2404 | 3.901 | -48.5368 | -48.1803 | -47.51 | -47.35 | 69.8 | 69 | 19.9367 | -62.88 | -357.4058 | 58.9745 | 57.9345 | 11.1 | 52 | -3.7 | -2.8 | 1.6108 | 1.2997 | -172.0994 | -68.2376 | 133.342 | 47.3645 | -21.281 | -50.1339 | 41.839 | -162.8775 | 0 | -39.9846 | 187.0385 | 189.2983 | 164.6897 | -126.747 | 1.2494 | -125.3919 | 124.9503 | -8.5434 | 7.955 | 31.68 | 0.88 | 0.871 | -30.96 | 11.04 |  | -10.399 | -8.8182 | -9.5201 | 1.5 | 51.528 | 50.685 | 11.3745 | 13.5251 | 46.2548 | 46.7776 | 46.3738 |  | -49.7 | 21.9485 | 8.44 |  | 0 | 43.444 | 10.4301 | 1.2022 | -42.3066 | -3.2542 | 44.1364 | 42.3 | -41.6 | -184.3461 | 193.0653
05/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 |  | -31.6878 | 37.5513 |  | 60.6093 | -131.2894 | 75.6973 | 38.5488 | 38.3373 | -39.96 | -75.994 | 70.4 | 22.356 |  | 8.7856 | 73.4722 | 17.9359 | 18.3144 | 29.7882 | 16.7033 | 5.3474 | 2.3724 |  |  | -88.28 | -88.18 |  | 39.96 | 74.8 | 28.068 | 0.274 | -79.06 | -78.86 | -43.8 | 80.24 | 80.68 |  | -5.1053 | 76.6525 | 79.7053 | 65.8053 | -62.7429 | -63.2779 | 30.6548 | 30.7995 | 124.6752 |  | 49.4917 | 46.4817 | -724.4868 | 7.5454 | -12.6 | -12.5 | 69.107 | 68.0184 | -5.8117 |  | -101.198 | 8.6028 | 11.3735 | 7.6108 | 763.2677 | 183.6909 | 183.9655 | -668.1685 | 753.4991 |  | -134.681 | 138.2885 | 114.2359 | 43.99 | 9.22 | 81.83 | 61.04 | -22.2327 | -22.2327 | 76.3982 | 76.75 | 24.1491 | -184.9476 | -182.8766 | 12.8804 |  | 3.2596 | 22.894 | 164.2 | 147.9 | -18.24 | 61.3989 | 60.3412 | 60.4207 | -27.2785 | -25.944 | 106.5781 | -145.771 | 123.0069 | 14.089 | 85 | 43.89 | 55.5542 | 52.153 | -33.8711 |  |  |  | -93.5799 |  | -18.4617 | -164 |  | 27.2433 | 70.7 | 78.94 | 95.76 | 70.37 | -11.78 | 73.16 | 92.4653 | -14.15 | -10.12 | 84.42 | 72.65 | 92.5636 | 91.4182 | 12.5569 | 11.2182 | 247.9709 | 195.8819 | 188.3262 | 191.4614 | 84.7335 | 65.4735 | -30.33 | 676.978 | 93.018 | 8.0603 | -8.0621 | -10.7701 | 0 |  | 0.1958 | 118.6 |  | -74.2963 | -30.5237 | 0 | -9.22 | 81.7 | 13.1931 | -53.5336 | -26.3419 | -25.7081 | 6.0456 | -64.5726 | 30.69 | 14.9811 | 15.121 |  | 31.6463 | 32.7558 | 30.8004 | 21.7693 | 21.9368 | 121.5733 | -9.8927 | -9.9706 | 68.1545 | 68.3019 | 52.5319 | 9.85 | 3.9631 | 0.9976 | -1.24 | 18.72 | 53.0951 |  | 0.163 | 7.59 |  | 52.55 | -68.7896 | -68.543 |  | 104.6738 | 28.8 | -33.9431 | -2.239 | -2.3764 | 2.2356 |  |  | -11.4189 | -52.6309 | 18.9797 | 55.8821 | 58.4753 | 57.3611 | -175.0819 | -35.5965 | 35.1991 | -82.1434 | 9.934 | 16.5276 | 16.0449 | 11.5371 | 104.4227 | 104.8709 | 196.5 | -197.854 | -425.407 | 424.6214 | 209.7366 | -102.4686 | -100.6589 | 0 | 7.5513 | 79.665 | 79.6676 |  |  | 2.9164 | 3.586 | -51.0588 | -50.5671 | -52.79 | -52.42 | 76.4 | 76.4 | 19.7316 | -59.36 | -377.4532 | 64.5039 | 62.4075 | 10.5 | 59.9 | -3.7 | -3.6 | 1.8535 | 1.3839 | -203.3848 | -62.3885 | 164.8673 | 69.4201 | -14.2773 | -65.2333 | 62.671 | -170.0274 | 0 | -65.2673 | 195.5457 | 192.1858 | 171.9796 | -159.8067 | 13.2744 | -142.9915 | 142.1178 | -8.4115 | 7.407 | 33.84 | 0.767 | 0.768 | -33.6 | 12.56 |  | -13.0358 | -9.3736 | -4.5396 | -0.9 | 50.563 | 51.521 | 11.4327 | 13.5605 | 50.8124 | 49.8247 | 50.4024 |  | -58.7 | 12.1261 | 8.66 |  | 5.1223 | 39.6577 | 6.0724 | 4.3657 | -39.6147 | -7.7426 | 45.869 | 52.6 | -52.9 | -212.8163 | 218.6591
05/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 |  | -31.301 | 38.9493 |  | 63.251 | -135.048 | 79.7186 | 40.3588 | 39.8394 | -44.4 | -78.254 | 72.6 | 23.184 | -70.4 | 13.3757 | 75.4032 | 17.8776 | 18.603 | 30.2687 | 16.7127 | 5.0797 | 2.4161 |  |  | -92.58 | -92.83 |  | 44.4 | 77 | 28.464 | 0.272 | -80.79 | -81.12 | -50.86 | 82.18 | 82.46 |  | -5.383 | 79.2736 | 82.843 | 67.2894 | -64.792 | -64.3633 | 10.8579 | 10.4233 | 133.8692 |  | 35.2115 | 36.061 | -717.1935 | 1.4212 | -13 | -13 | 71.3364 | 69.475 | -6.2969 |  | -102.2447 | 9.8484 | 11.8403 | 7.9306 | 759.575 | 188.5738 | 188.7264 | -676.5175 | 766.9709 |  | -95.4495 | 100.8838 | 122.0599 | 46.29 | 9.14 | 84.52 | 64.71 | -27.7249 | -27.1891 | 84.0697 | 85.5081 | 22.2266 | -185.172 | -183.9889 | 15.2571 | 0 | 4.7913 |  | 163.7 | 147.4 | -18.46 | 63.674 | 62.19 | 62.0655 | -17.6496 | -17.4194 | 93.3077 | -144.9753 | 109.7314 | 14.0457 | 88.38 | 46.34 | 57.6636 | 54.4968 | -35.7202 |  |  |  | -112.0629 |  | -19.4369 | -174 |  | 28.2156 | 71.5 | 81.28 | 96.82 | 71.11 | -12.94 | 72.23 | 110.8738 | -13.58 | -7.78 | 84.65 | 72.39 | 110.6727 | 109.6182 | 12.8936 | 11.8818 | 257.9546 | 207.2081 | 200.7658 | 203.5104 | 90.3363 | 71.281 | -29.947 | 689.1616 | 85.9733 | 7.9857 | -8.3789 | -10.878 | 0 |  | 0.1572 | 136.2 |  | -76.382 | -34.4767 | 0 | -9.36 | 98.6 | 13.4793 | -54.4187 | -27.5688 | -26.7666 | 8.4107 | -67.7355 | 39.6908 | 15.1626 | 15.0728 |  | 31.9286 | 31.8451 | 31.1571 | 26.9605 | 26.793 | 114.0378 | -9.8941 | -10.3794 | 65.241 | 68.3001 | 35.9057 | 15.41 | 11.7781 | 1.0452 | -6.92 | 19.35 | 35.7634 |  | 0.373 | 7.524 |  | 49.91 | -69.7071 | -68.7761 | 14.36 | 102.3866 | 29.2 | -34.6212 | -2.2335 | -2.0911 | 2.2295 |  |  | -10.3818 | -54.1854 | 17.1363 | 56.5643 | 56.163 | 56.1527 | -173.9753 | -35.9234 | 35.7109 | -82.0195 | 9.1467 | 16.8303 | 16.2045 | 10.7292 | 107.2951 | 104.4359 | 208.3 | -210.3527 | -435.3723 | 437.8944 | 210.4036 | -103.0428 | -100.2864 | 0 | 7.7806 | 81.3129 | 80.5176 |  |  | 2.513 | 3.1296 | -56.3193 | -56.7888 | -56.81 | -56.86 | 78.7 | 77.4 | 19.9559 | -55.04 | -388.1011 | 61.0866 | 60.6245 | 10.5 | 65.1 | -3.7 | -3.6 | 1.7217 | 1.4766 | -204.0128 | -57.3836 | 177.8132 | 80.4348 | -2.5943 | -71.6803 | 71.5713 | -175.0025 | -18.2546 | -69.7861 | 195.0697 | 195.8448 | 181.034 | -170.0382 | 12.2611 | -147.1089 | 146.6128 | -7.9611 | 7.841 | 35.6 | 0.78 | 0.773 | -33.44 | 12.32 |  | -13.5058 | -8.9647 | -4.2771 | -3.1 | 49.921 | 49.678 | 11.4372 |  | 52.6675 | 50.5662 | 50.37 |  | -66.4 | 10.4076 | 8.85 | 0 | 6.7483 | 39.5642 | 5.7221 | 6.9921 | -39.5489 | -8.6169 | 47.0363 | 54.6 | -53.3 | -223.2737 | 231.631
05/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | -29.7319 | -29.8222 | 38.4579 |  | 59.7678 | -129.9468 | 79.4738 | 40.2588 | 39.6061 | -39.96 | -83.864 | 77 | 26.496 | -77 | 14.493 | 69.806 | 17.607 | 18.3228 | 29.7426 | 14.6004 | 4.9194 | 2.3566 |  |  | -90.93 | -91.72 |  | 39.96 | 81.4 | 29.116 | 0.274 | -84.25 | -84.59 | -42.75 | 85.81 | 86.14 |  | -5.9889 | 79.8066 | 82.0608 | 66.3792 | -63.8911 | -64.2992 | 30.7695 | 26.196 | 128.8073 |  | 55.607 | 53.1687 | -754.1632 | 20.9623 | -20.9 | -21 | 70.7297 | 69.3059 | -5.6518 |  | -108.6803 | 8.9702 | 11.854 | 7.9845 | 793.0843 | 197.4242 | 196.3255 | -700.6321 | 789.5939 |  | -83.6843 | 84.1335 | 120.2137 | 46.73 | 9.22 | 83.68 | 65.91 | -28.5287 | -28.1268 | 76.8974 | 78.3197 | 23.4938 | -188.0591 | -186.4124 | 13.6342 |  | 7.2916 | 22.653 | 163.8 | 148.7 | -18.62 | 62.3358 | 59.6608 | 60.684 | -23.5579 | -23.3742 | 108.3141 | -153.8244 | 125.5509 | 14.2242 | 87.92 | 46.5 | 57.6636 | 54.4968 | -35.6634 |  |  |  | -117.7796 |  | -19.4868 | -170.1 |  | 27.8366 |  | 82.78 | 95.78 | 70.34 | -13.48 | 70.463 | 116.1366 | -18.32 | -10.16 | 89.3 | 72.91 | 117.7455 | 115.1818 | 17.2835 | 15.8273 | 266.0319 | 213.9331 | 207.914 | 208.3974 | 63.9515 | 45.9133 | -30.667 | 711.3387 | 47.9591 | 8.1191 | -8.0378 | -10.5719 | 26.3184 |  | -5.8203 | 37.1 |  | -52.8263 | -8.005 | 0 | -9.26 | 1 | 13.0556 | -59.8604 | -28.1254 | -27.5849 | 7.4902 | -43.9165 | 9.5128 | 15.8231 | 15.6382 |  | 31.8093 | 32.3629 | 31.4316 | 28.8025 | 27.4628 | 127.2668 | -14.7699 | -14.73 | 73.8355 | 78.5264 | 43.5889 | 16.05 | 9.261 | 1.0208 | -5.2 | 19.01 | 43.0014 |  | 0.332 | 7.25 |  | 51.81 | -76.9208 | -75.1219 |  | 103.5439 | 31 | -35.227 | -2.2878 | -2.0209 | 2.2689 |  |  | -11.0481 | -54.958 | 17.85 | 57.9836 | 55.7788 | 56.6566 | -181.1003 | -36.1438 | 36.3341 | -83.588 | 10.0442 | 17.0745 | 16.6474 | 11.6698 | 102.7102 | 102.9343 | 190.3 | -192.3706 | -406.8652 | 411.5196 | 167.5389 | -99.5227 | -97.637 | 0 | 8.4712 | 78.8277 | 77.955 |  |  | 2.6531 | 2.7369 | -60.9522 | -61.4267 | -60.24 | -59.83 | 82.7 | 82 | 19.7722 | -50.56 | -390.1092 | 65.4701 | 62.6665 | 11.1 | 71.3 | -2 | -1.9 | 1.6412 | 1.3794 | -156.2347 | -22.9018 | 188.4985 | 86.3483 | 34.4633 | -86.6764 | 74.9362 | -176.3645 | -20.8718 | -80.1179 | 196.9415 | 196.323 | 178.5907 | -180.9565 | 22.4565 | -153.9836 | 158.1474 | -8.3044 | 10.135 | 35.28 | 0.735 | 0.737 | -34.24 | 12.32 |  | -13.7987 | -9.1386 | -2.6352 | -2.6 | 51.186 | 51.213 | 11.2557 | 13.5618 | 51.6877 | 51.376 | 50.6892 |  | -69 | 9.1325 | 8.93 |  | 8.2595 | 39.7491 | 5.4525 | 6.7401 | -39.9422 | -9.0675 | 47.7616 | 58 | -58 | -241.7757 | 245.7175
05/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | -29.389 | -29.9642 | 37.9672 |  | 57.7001 | -126.8595 | 79.5946 | 40.4848 | 40.2417 | -31.08 | -85.164 | 77 | 26.496 | -77 | 13.9841 | 67.3566 | 17.9004 | 18.3787 | 29.8215 | 14.4399 | 5.5179 | 2.5148 |  |  | -88.26 | -87.99 |  | 31.08 | 83.6 | 26.033 | 0.268 | -77.2 | -77.18 | -50.93 | 79.04 | 79.49 |  | -6.0647 | 80.0406 | 83.2698 | 66.6888 | -57.5202 | -57.2818 | 8.7026 | 8.9228 | 130.8833 |  | 35.9252 | 36.1026 | -720.0161 | 24.3552 | -21.1 | -21 | 62.6808 | 62.6795 | -5.8394 |  | -100.0026 | 9.4156 | 12.176 | 8.1848 | 755.455 | 191.2289 | 191.0153 | -685.5856 | 750.1606 |  | -66.45 | 67.6404 | 121.521 | 46.15 | 9.32 | 82.81 | 65.05 | -27.7249 | -27.457 | 80.8796 | 81.835 | 27.1451 | -175.2192 | -176.9259 | 15.0999 |  | 7.488 |  | 160.9 | 144.7 | -18.29 | 64.6336 | 63.1516 | 65.2245 | -17.7862 | -16.9856 | 107.7897 | -159.5352 | 123.9034 | 14.011 | 87.52 | 46.49 | 57.6636 | 55.0827 | -35.9853 |  |  |  | -103.042 |  | -19.4613 | -175.7 |  | 28.6331 |  | 79.34 | 96.78 | 70.97 | -12.59 | 69.75 | 102.2458 | -15.96 | -10.29 | 93.54 | 72.17 | 108.5091 | 102.5636 | 11.6611 | 11.3545 | 254.7153 | 202.0983 | 194.9376 | 197.6544 | 84.9372 | 65.2477 | -31.115 | 699.0516 | 65.0057 | 8.5278 | -8.9002 | -11.2837 | 8.9868 | 0 | -21.1358 | 81.3 |  | -54.7097 | -9.5545 | 0 | -8.35 | 83.4 | 12.4993 | -70.8699 | -28.9357 | -28.1465 | 9.8973 | -62.601 | 12.2913 | 15.7214 | 15.4471 |  | 32.012 | 32.7984 | 31.2917 | 28.9699 | 28.1327 | 117.052 | -12.8776 | -11.5112 | 71.076 | 71.8356 | 42.2559 | 13.7 | 9.3538 | 1.033 | -5.32 | 19.3 | 40.3606 |  | 0.301 | 7.362 |  | 50.44 | -79.5834 | -75.7855 | 14.61 | 103.0676 | 32.3 | -35.5912 | -1.3342 | -1.2426 | 2.2906 |  |  | -12.5489 | -55.0142 | 17.9808 | 58.2043 | 59.6016 | 59.6776 | -176.6864 | -36.2881 | 35.0438 | -82.4032 | 10.03 | 17.1429 | 16.8056 | 11.6189 | 99.632 | 103.2096 | 156.3 | -157.7674 | -371.3667 | 372.3922 | 162.2591 | -98.2406 | -98.061 | 0 | 0 | 80.8882 | 77.2176 |  |  | 3.6703 | 4.3141 | -60.4739 | -61.3578 | -61.5 | -61.95 | 78.9 | 78.8 | 20.0179 | -45.44 | -381.2436 | 61.8732 | 63.4067 | 11.6 | 69.6 | -2 | -1.9 | 1.4862 |  | -154.1809 | -34.3038 | 178.7806 | 83.57 | 34.2547 | -88.3794 | 71.1689 | -179.0229 | -24.1143 | -72.7129 | 195.5692 | 193.7989 | 178.9788 | -172.4872 | 24.3411 | -156.2578 | 152.446 | -8.6999 | 14.008 | 34.96 | 0.688 | 0.672 | -33.6 | 12.56 |  | -12.7153 | -9.5781 | -2.8977 | -2.2 | 51.448 | 50.268 | 11.2369 |  | 52.2344 | 53.3099 | 51.3949 |  | -68.7 | 9.3275 | 9.09 |  | 0 | 42.8003 | 9.2006 | 2.7352 | -42.1926 | -6.0139 | 47.5168 | 56.6 | -56.4 | -207.6183 | 229.3283
05/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | -29.0818 | -30.2289 | 37.2456 |  | 57.3415 | -122.5489 | 79.3011 | 39.5708 | 39.2434 | -28.86 | -84.86 | 77 | 27.324 | -77 | 14.1726 | 65.3282 | 17.9985 | 18.404 | 30.0097 | 15.0521 | 5.042 | 2.4283 |  |  | -86.27 | -86.43 |  | 28.86 | 83.6 | 27.761 | 0.275 | -80.8 | -81.13 | -42.81 | 81.61 | 81.89 |  | -5.9829 | 76.0162 | 79.3884 | 66.8522 | -62.4254 | -62.8874 | 29.5158 | 27.8604 | 124.7349 |  | 55.425 | 51.8631 | -723.8392 | 5.0678 | -13.9 | -13.4 | 69.3653 | 68.1168 | -5.724 |  | -99.7286 | 9.2479 | 11.24 | 7.5797 | 758.9341 | 184.5759 | 184.698 | -670.4843 | 757.9255 |  | -104.965 | 107.4822 |  | 46.3 | 9.31 |  | 66.62 | -26.3854 | -26.3854 | 78.6528 | 79.0341 | 26.6108 | -178.526 | -180.3013 | 13.2557 |  | 8.8233 | 23.086 | 158.4 | 142.1 | -18.29 | 64.92 | 62.2489 | 62.7984 | -19.7147 | -18.7993 | 105.9884 | -156.0505 | 122.301 | 14.3473 | 88.44 | 47.28 | 58.3667 | 55.0827 | -35.6835 |  |  |  | -99.9111 |  | -19.4081 | -172.8 |  | 28.2596 | 70.7 | 78 | 95.7 | 70.23 | -12.24 | 69.2385 | 97.058 | -19.53 | -10.89 | 92.08 | 71.71 | 100.4 | 98.1455 | 11.3447 | 10.2182 | 251.2549 | 198.6021 | 193.8396 | 196.1743 | 90.111 | 72.1794 | -29.121 | 679.4893 | 87.1963 | 8.52 | -8.8228 | -11.5534 | 0 |  | -16.9711 | 154.6 |  | -78.3206 | -36.111 | 14.47 | -15.35 | 96.1 | 12.7271 | -67.8523 | -28.9828 | -28.4548 | 10.6041 | -69.5004 | 39.0923 | 15.198 | 15.1439 |  | 32.2794 | 33.1523 | 31.6826 | 25.4534 | 26.6256 | 122.0757 | -9.7001 | -9.6443 | 72.1965 | 73.7823 | 45.3248 | 14.87 | 8.4602 | 1.0575 | -4.81 | 19.55 | 45.5692 |  | 0.347 | 7.496 |  | 52.6 | -73.1929 | -67.3053 | 14.06 | 107.646 | 30.6 | -32.9027 | -2.2876 | -2.8944 | 2.3391 |  |  | -12.718 | -56.3984 | 16.4566 | 58.99 | 56.3622 | 57.2983 | -177.3843 | -36.199 | 35.492 | -83.9915 | 10.2149 | 17.1624 | 16.8056 | 11.8779 | 107.5805 | 108.8813 | 193.2 | -194.1459 | -410.963 | 413.1732 | 203.3482 | -104.43 | -103.843 | 0 | 6.7325 | 79.7474 | 79.7072 |  |  | 7.6145 | 7.9066 | -55.1828 | -56.1305 | -49.86 | -50.02 | 77.3 | 78.8 | 19.7508 | -38.8 | -379.8805 | 63.2829 | 62.8572 | 11.7 | 67.3 | -5.4 | -5.3 | 1.372 | 1.0623 | -199.3334 | -56.1044 | 205.4476 | 106.5358 | 25.5538 | -103.964 | 101.3924 | -180.3792 | -40.4718 | -98.9402 | 190.5113 | 191.5963 | 180.7724 | -196.5222 | 41.741 | -159.4086 | 160.6845 | -9.0158 | 16.539 | 35.84 | 0.675 | 0.671 | -34.4 | 13.52 |  | -14.5312 | -9.5201 | -1.6678 | -0.9 | 50.315 | 51.202 | 11.2892 | 13.5945 | 52.1247 | 52.6618 | 51.7758 |  | -65.8 | 8.8464 | 8.87 |  | 4.5944 | 42.0669 | 7.7026 | 3.981 | -42.003 | -6.1207 | 47.4495 | 54.3 | -54.5 | -206.6753 | 242.1442
05/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 |  | -30.2374 | 38.0388 |  | 55.5682 | -120.0517 | 78.1193 | 39.2308 | 39.107 | -24.42 | -84.202 | 77 | 26.496 | -77 | 14.4132 | 62.3078 | 18.1275 | 18.5258 | 30.4562 | 14.9445 | 5.2569 | 2.5416 |  |  | -83.5 | -84.18 |  | 24.42 | 83.6 | 27.614 | 0.277 | -76.45 | -76.76 | -45.12 | 77.92 | 78.9 |  | -6.019 | 76.8039 | 79.5347 | 61.8144 | -65.3799 | -65.212 | 32.7483 | 33.3584 | 122.2224 |  | 53.2887 | 54.079 | -713.7831 | 9.531 | -13.2 | -13.1 | 72.6156 | 70.5138 | -5.4297 |  | -114.1997 | 10.0764 | 11.0042 | 7.493 | 751.8538 | 167.7602 | 168.6452 | -649.6035 | 727.7301 |  | -108.3437 | 110.5521 | 118.4174 | 44.83 | 9.39 | 81.95 | 68.68 | -17.5442 | -17.2763 | 76.0309 | 76.8095 | 28.8279 | -178.4533 | -178.0768 | 16.7532 |  | 13.8109 | 23.343 | 160.7 | 143.7 | -18.56 | 63.9267 | 62.3712 | 62.6904 | -18.3146 | -18.5467 | 91.4572 | -139.8368 | 107.0235 | 14.0369 | 88.74 | 46.72 | 57.6636 | 54.4968 | -35.6956 |  |  |  | -110.4491 |  | -19.5561 | -171.8 |  | 28.5507 | 69.9 | 77.88 | 94.74 | 69.48 | -12.36 | 71.4085 | 107.8661 | -19.94 | -14.44 | 96.43 | 71.48 | 110.6909 | 107.9818 | 21.8205 | 21.7 | 264.954 | 210.9397 | 204.1392 | 206.1157 | 101.396 | 85.741 | -29.371 | 661.0344 | 172.5366 | 9.11 | -10.0353 | -12.3543 | -10.5284 | 3.3667 | 4.8595 | 156.1 |  | -78.1844 | -45.5259 | 15.43 | -7.29 | 110.2 | 12.4013 | -44.5059 | -27.8315 | -27.13 | 6.7782 | -81.3953 | 47.4469 | 15.2693 | 15.4562 |  | 32.6126 | 33.2632 | 31.2622 | 16.2433 | 16.7456 | 136.9793 | -20.5441 | -20.3115 | 87.5431 | 92.9602 | 46.3062 | 16.31 | 8.365 | 1.022 | -4.83 | 18.6 | 45.8063 | 8.959 | 0.333 | 7.987 |  | 49.81 | -91.2956 | -89.6611 | 14.8 | 99.0192 | 31 | -34.1449 | -2.208 | -2.2494 | 2.2821 |  |  |  | -54.6323 | 16.4202 | 56.9176 | 55.858 | 55.4707 | -163.7286 | -35.9477 | 35.6788 | -82.8763 | 10.2985 | 17.1721 | 16.774 | 11.9487 | 137.2103 | 138.6632 | 279.9 | -276.4068 | -521.9349 | 525.5068 | 336.4221 | -132.4128 | -130.3238 | 0 | 8.5831 | 78.8359 | 80.4029 | -35.9706 | -35.2793 | 14.4524 | 14.3635 | -73.0411 | -72.189 | -21.06 | -21.64 | 74.9 | 74.1 | 19.6077 | -7.04 | -391.2301 | 74.5492 | 74.1363 | 13.3 | 56 | -14.1 | -14.7 |  | 1.1595 | -332.1911 | -143.5399 | 348.2179 | 224.1022 | 38.5266 | -219.3096 | 217.2296 | -180.7684 | -124.6765 | -214.1652 | 167.3587 | 163.636 | 180.5269 | -335.0753 | 126.9043 | -210.2249 | 212.6761 | -8.5956 | 26.264 | 32 | 0.703 | 0.7 | -30.4 | 10.16 |  | -10.457 | -11.8364 | -5.507 | -0.2 | 51.049 | 51.191 |  |  | 53.5624 | 54.2037 | 52.6307 |  | -54.5 | 14.9813 | 8.97 |  | 6.0383 | 41.0361 | 5.9568 | 5.6677 | -40.5454 | -8.8649 | 47.9335 | 44.3 | -44.3 | -185.7427 | 209.1633
05/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | -28.7181 | -29.8574 | 36.5672 |  | 54.4596 | -117.5468 | 76.7395 | 38.6168 | 38.3183 | -35.52 | -81.631 | 74.8 | 24.84 | -74.8 | 14.5086 | 59.6666 | 16.4462 | 16.7471 | 27.8146 | 14.8236 | 1.5836 | 2.4503 |  |  | -87.26 | -86.94 |  | 37.74 | 79.2 | 25.3 | 0.272 | -79.58 | -80.28 | -43.05 | 80.47 | 81.24 |  | -5.7377 | 77.1893 | 79.8121 | 60.0377 | -65.5253 | -65.8901 | 28.8319 | 29.8525 | 123.1262 |  | 53.069 | 58.242 | -704.5638 | 1.4408 | -13 | -12.8 | 72.8589 | 71.0094 | -5.2556 |  | -107.3244 | 7.9591 | 10.9146 | 7.3535 | 746.2689 | 153.9658 | 153.8438 | -626.245 | 706.2242 |  | -49.67 | 51.3761 | 107.6794 | 33.74 | 39.09 | 73.69 | 86.95 | -22.3666 | -21.5629 | 80.3768 | 81.2386 | 29.5454 | -176.8591 | -176.9423 | 17.1979 |  | 14.0073 | 23.104 | 160.3 | 144.3 | -18.43 | 62.8869 | 60.1352 | 61.1477 | -15.8454 | -15.8332 | 81.998 | -125.6124 | 96.0372 | 13.4323 | 86.55 | 45.88 | 56.2573 | 53.3249 | -35.2661 |  |  |  | -112.5984 |  | -19.0836 | -166.3 |  | 28.1277 | 68.4 | 76.34 | 92.72 | 68.04 | -11.81 | 71.734 | 112.7614 | -19.63 | -14.19 | 95.1 | 70.45 | 111.8727 | 111.1273 | 19.446 | 19.7636 | 258.6465 | 208.9619 | 203.0974 | 205.5522 | 103.103 | 83.977 | -28.744 | 638.9216 | 228.9331 | 8.689 | -9.6064 | -11.6812 | -17.3015 | 13.7655 | 13.6537 | 150.6 |  | -77.1555 | -48.8696 | 0 | -15.71 | 104.4 | 11.9481 | -24.8677 | -28.4784 | -27.8176 | 6.7385 | -83.7545 | 49.2629 | 15.6092 | 15.7307 |  | 34.061 | 33.931 | 33.2123 | 21.7693 | 21.4344 | 112.0283 | -18.3589 | -18.462 | 64.3024 | 66.9355 | 45.3248 | 15.91 | 8.4602 | 1.0684 | -4.6 | 18.88 | 45.2472 |  | 0.392 | 11.111 |  | 53.15 | -66.7414 | -64.931 | 15.4 | 105.6579 | 28.8 | -33.7307 | -1.5426 | -1.6905 | 2.33 |  |  | -15.0359 | -53.6175 | 17.9116 | 55.8822 | 60.6129 | 61.9051 | -172.3433 | -35.2161 | 33.8541 | -79.2148 | 10.5347 |  | 16.542 | 12.5285 | 149.2848 | 149.1254 | 279.1 | -277.3508 | -532.6813 | 537.7928 | 393.8107 | -142.2221 | -139.9948 | 0 | 0 | 79.5417 | 78.6371 | -35.9706 | -35.2793 | 25.5663 | 26.0101 | -63.8809 | -63.9982 | 21.67 | 21.25 | 44.6 | 45.1 | 19.9965 | 20.32 | -364.8316 | 93.7466 | 92.4361 | 16.8 | 8.1 | -26.7 | -26.7 |  | 0.9553 | -386.8339 | -197.2095 | 418.5857 | 302.9742 | 50.6983 | -300.7083 | 294.5654 | -158.2776 | -191.6135 | -285.4827 | 120.1788 | 121.4605 | 162.3232 | -406.7188 | 195.2944 | -215.5891 | 215.1494 | -8.4115 | 29.098 | 24.8 | 0.568 | 0.565 | -23.92 | 2.56 |  | -2.3728 | -6.8833 | -18.3398 | -1.3 | 45.219 | 45.618 |  |  | 51.7189 | 50.5092 | 50.7895 |  | -6.6 | 20.4529 | 9.01 |  | 4.6052 | 42.5242 | 8.6626 | 3.6392 | -42.2063 | -4.992 | 45.9506 | -4.4 | 5.6 | -139.0574 | 187.0675
05/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -28.4151 | -28.9082 | 35.8555 |  | 51.6398 | -108.9427 | 72.6576 | 36.8189 | 36.4036 | -28.86 | -75.831 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.7542 | 54.9328 | 14.5948 | 14.6571 | 24.4767 | 9.7138 | 0.7375 | 2.336 |  |  | -80.62 | -80.4 |  | 28.86 | 74.8 | 29.002 | 0.283 | -70.48 | -71.04 | -43.19 | 70.47 | 72.28 |  | -5.6438 | 74.5166 | 77.4609 | 55.2773 | -53.8911 | -54.5286 | 25.5098 | 26.5373 | 112.9489 |  | 45.2525 | 45.7279 | -677.6976 | 9.0148 | -13.2 | -13.2 | 59.9037 | 58.7416 | -5.4583 |  | -98.3881 | 6.6989 | 10.3132 | 7.0157 | 730.674 | 166.1427 | 166.7531 | -629.0297 | 703.8015 |  | -50.4834 | 52.386 | 105.0448 | 34.14 | 39.15 |  |  | -18.4819 | -18.08 | 74.7711 | 75.1389 | 31.6422 | -181.212 | -180.5648 | 14.6502 |  | 16.3113 | 23.101 | 142.8 | 129.4 | -18.11 | 54.1575 | 52.067 | 52.9891 | -34.3133 | -33.9854 | 96.092 | -120.9011 | 108.7865 | 14.102 | 87.91 | 45.79 | 56.2573 | 53.3249 | -35.3461 |  |  |  | -121.9606 |  | -19.2529 | -101.2 | -100 | 27.7652 | 67.7 | 75.56 | 91.72 | 67.35 | -11.92 | 69.9205 | 121.8769 | -18.56 | -14.11 | 96.44 | 68.24 | 123.2909 | 120.7273 | 28.7651 | 27.4364 | 265.7234 | 217.0316 | 209.7026 | 213.5273 | 83.3628 | 65.4476 | -29.073 | 641.2092 | 265.4659 | 8.3161 | -8.8815 | -11.1894 | 0 | 28.2687 | 27.3357 | 36.4 |  | -52.6477 | -28.6181 | 0 | -10.65 | 1 | 10.9754 | 8.0863 | -30.2316 | -29.6387 | 11.5083 | -62.7338 | 30.96 | 14.7536 | 14.6086 |  | 32.5647 | 33.0941 | 32.0163 | 17.7504 | 17.9178 | 122.9129 | -25.764 | -26.0769 | 81.2321 | 86.2647 | 34.7118 | 21.55 | 12.369 | 1.2076 | -7.43 | 16.39 | 33.7219 | 10.8847 | 0.579 | 10.839 |  | 48.74 | -87.131 | -81.6174 | 14.67 | 100.1084 | 28 | -29.2127 | -2.468 | -2.4865 | 2.2861 |  |  | -12.969 | -52.7126 | 19.4192 | 54.9466 | 59.236 | 60.2016 | -160.0637 | -33.3733 | 30.4801 | -78.1638 | 10.3106 | 16.7424 | 16.331 | 12.2777 | 162.9149 | 162.6915 | 274.9 | -271.7996 | -534.5837 | 536.941 | 429.8675 | -155.5259 | -153.7175 | 0 | 8.1244 | 80.4034 | 77.192 | -54.5104 | -54.9154 | 29.6629 | 30.3773 | -88.3239 | -87.0568 | 15.47 | 15.18 | 63.8 | 65.2 | 19.7914 | 38.88 | -418.4539 | 105.9485 | 105.5655 | 17.9 | 37.8 | -29.3 | -29.3 |  |  | -425.5323 | -234.201 | 498.1953 | 337.9843 | 71.2803 | -329.769 | 332.369 | -236.2582 | -212.3741 | -324.9693 | 129.325 | 131.6064 | 237.602 | -486.7399 | 220.204 | -268.7521 | 269.0531 | -8.4363 | 30.442 | 27.04 | 0.417 | 0.414 | -26.64 | 7.6 |  | -6.2974 | -13.3867 | -8.7602 | 0 | 47.901 | 47.587 | 11.1371 | 13.3259 | 52.7336 | 51.0377 | 50.3524 |  | -36.5 | 19.6203 | 9.67 |  | 7.812 | 41.3011 | 6.7593 | 6.6178 | -40.793 | -7.993 | 48.2363 | 24.9 | -25.1 | -101.9337 | 172.0619
05/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -28.4483 | -29.2279 | 35.9329 |  | 47.2419 | -99.6621 | 69.0633 | 35.1709 | 34.1882 | -24.42 | -74.899 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.7763 | 49.5844 | 13.3409 | 13.415 | 22.4218 | 9.7037 | 0.2389 | 2.3682 |  |  | -79.51 | -78.94 |  | 24.42 | 74.8 | 29.854 | 0.291 | -69.24 | -69.74 | -41.34 | 69.71 | 70.73 |  | -5.9441 | 77.0087 | 80.5253 | 51.0979 | -55.8169 | -56.1329 | 32.0527 | 30.1123 | 110.1355 |  | 50.1836 | 53.202 | -671.3219 | -4.2272 | -6.2 | -6.1 | 62.2773 | 61.8421 | -5.7143 |  | -93.1803 | 5.6435 | 10.0677 | 6.8773 | 718.0087 | 144.322 | 144.5356 | -603.1999 | 668.2235 |  | -56.2649 | 58.7449 | 98.3784 | 31.96 | 41.5 | 72.73 | 79.64 | -8.703 | -9.9086 | 62.0564 | 62.4313 | 30.6091 | -190.071 | -189.5277 | 5.7655 |  | 12.4756 | 3.396 | 150.7 | 135.4 | -18.27 | 49.748 | 47.5598 | 48.5028 | -49.14 | -48.5493 | 94.6279 | -102.2371 | 106.9797 | 15.3791 | 87 | 45.51 | 57.6636 | 54.4968 | -36.8809 |  |  |  | -103.8167 |  | -20.0658 | -93.1 | -94.2 | 27.1335 | 68.6 | 78.9 | 92.9 | 68.08 | -12.22 | 69.285 | 102.7558 | -1.37 | -7.1 | 77.58 | 70.53 | 104.0727 | 102.3273 | 28.9807 | 27.9909 | 256.8009 | 206.0879 | 198.9502 | 200.9146 | 88.6423 | 69.4605 | -29.918 | 617.6785 | 308.9477 | 7.3636 | -7.3857 | -9.7715 |  | 40.125 | 37.6117 | 31 |  | -49.9532 | -32.734 | 0 | -7.82 |  | 11.7236 | 27.3446 | -31.0858 | -30.6871 | 10.5236 | -65.8589 | 35.339 | 15.2671 | 15.1796 |  | 29.8571 | 30.2228 | 29.2988 | 8.7077 | 8.8752 | 122.578 | -27.0742 | -27.3609 | 77.2251 | 82.1829 | 37.2241 | 14.49 | 8.6726 | 1.4554 | -4.76 | 16.03 | 36.9079 | 7.9829 | 1.422 | 5.493 |  | 47.14 | -82.7944 | -76.8546 | 14.8 | 99.0259 | 27.7 | -30.1775 | -1.7562 | -1.7998 | 2.6998 |  |  | -12.0363 | -52.5531 | 17.812 | 54.8572 | 56.7464 | 58.153 | -159.1559 | -33.8 | 29.3619 | -77.1057 | 10.6713 | 18.6077 | 18.1768 | 12.766 | 168.5677 | 167.0645 | 260.2 | -260.2933 | -519.1931 | 522.2226 | 451.9765 | -161.4136 | -159.3142 |  | 6.8592 | 78.0229 | 79.1213 | -68.0636 | -68.8422 | 29.3517 | 30.3164 | -101.4618 | -101.3433 | 8.53 | 8.17 | 72.5 | 71.9 | 20.3468 | 42.4 | -443.8623 | 112.9256 | 112.5306 |  | 49 | -29.3 | -29.3 | 1.2783 |  | -453.7012 | -275.1205 | 531.9317 | 363.5785 | 69.9293 | -354.3801 | 351.9901 | -246.1457 | -233.921 | -348.8183 | 134.1818 | 133.5275 | 245.6488 | -524.2005 | 237.998 | -288.3764 | 291.5019 | -8.1479 | 24.534 | 26.96 | -0.452 | -0.469 | -26.32 | 6.32 |  | -8.0552 | -16.1425 | -5.507 | 0.5 | 53.693 | 52.7 | 0 | 0 | 52.0155 | 52.1876 | 52.5779 |  | -47.4 | 17.2278 | 11.24 |  | 5.9109 | 42.7866 | 7.0585 | 5.5751 | -42.4042 | -8.1379 | 48.6792 | 36 | -35.1 | -58.494 | 124.7054
05/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -30.4995 | -28.5265 | 36.1815 |  | 50.1035 | -108.5051 | 72.9787 | 36.7369 | 36.686 | -37.74 | -84.048 | 74.8 | 20.7 | -74.8 | 14.8512 | 52.634 | 15.7504 | 16.0115 | 26.901 | 9.837 | 0.1922 | 2.3259 |  |  | -90.06 | -89.55 |  | 37.74 | 83.6 | 29.255 | 0.295 | -79.47 | -79.9 | -46.12 | 80.95 | 80.51 |  | -8.6804 | 82.9398 | 86.339 | 58.8058 | -62.2353 | -62.6267 | 6.2034 | 6.725 | 124.8273 |  | 41.4843 | 42.2576 | -693.627 | -4.1607 | -6.6 | -6.6 | 69.184 | 67.7659 | -6.8471 |  | -99.6737 | 9.1213 | 12.3682 | 8.4367 | 742.1489 | 162.0532 | 161.687 | -619.9065 | 721.7592 |  | -39.7319 | 41.4355 | 111.9207 | 36.65 | 48.11 | 80.04 | 85.15 | -17.6781 | -18.3479 | 74.333 | 75.1614 | 27.3623 | -210.2672 | -209.1154 | 9.6977 |  | 12.4756 | 4.683 | 155.2 | 139.1 | -18.33 | 50.5008 | 48.9255 | 49.1107 | -39.0755 | -38.51 | 85.9389 | -110.7326 | 99.7733 | 17.8047 | 91.54 | 48.14 | 59.7729 | 56.8405 | -38.9322 |  |  |  | -120.5054 |  | -21.2432 | -102.4 | -101.5 | 27.4081 | 69.3 | 85.58 | 93.98 | 68.78 | -13.22 | 70.649 | 120.0568 | -1.01 | -7.3 | 89.79 | 72.7 | 120.5818 | 117.9636 | 25.698 | 23.8364 | 267.6269 | 218.5413 | 209.9904 | 213.0997 | 83.6737 | 60.5764 | -31.131 | 632.161 | 273.6444 | 7.3423 | -7.1731 | -9.9704 | 0 | 71.7448 | 0.0028 | 0 |  | -43.9439 | -21.3412 | 0 | 0 | 0 | 12.9304 | 17.3139 | -30.5174 | -30.2963 | 9.9989 | -57.5724 | 27.2516 | 14.8713 | 14.9902 |  | 31.1595 | 31.3971 | 30.4655 | 17.0805 | 17.5829 | 112.1957 | -23.1623 | -23.1853 | 69.9928 | 73.6536 | 36.3891 | 14.91 | 8.6726 | 1.7252 | -4.9 | 15.49 | 36.7867 |  | 2.481 | 5.458 |  | 48.27 | -74.0691 | -70.0754 | 15.59 | 101.5358 | 26.3 | -33.3621 | -3.2122 | -3.5548 | 3.1059 |  |  | -13.1487 | -59.5037 | 16.266 | 62.6684 | 54.4624 | 54.84 | -170.3208 | -36.298 | 34.3359 | -86.401 | 10.1383 | 21.3922 | 20.8769 | 12.785 | 160.8048 | 160.4484 | 277 | -276.5373 | -543.1887 | 548.4735 | 446.7485 | -152.9004 | -152.5101 |  | 9.3036 | 75.1824 | 76.4896 |  |  | 33.8292 | 34.1011 | -85.6124 | -86.6771 | 16.29 | 15.68 | 59.9 | 59.4 | 20.3874 | 42.88 | -430.9792 | 114.1434 | 113.4427 | 18.5 | 31.2 | -31.9 | -32 | 1.3723 | 0.8611 | -437.3883 | -241.5214 | 501.3047 | 335.5805 | 61.0911 | -325.7822 | 326.1795 | -237.6283 | -224.8216 | -326.0573 | 124.5206 | 124.6309 | 238.6559 | -477.9655 | 232.236 | -261.3661 | 261.3486 | -8.3319 | 23.396 | 27.04 | -0.641 | -0.655 | -25.28 | 6.56 |  | -6.4134 | -10.5455 | -11.9524 | -0.7 | 49.074 | 47.068 |  |  | 49.2529 | 49.568 | 50.0541 |  | -27.4 | 25.3796 | 11.28 |  | 5.8936 | 42.2268 | 5.7479 | 6.2706 | -41.8651 | -9.6782 | 50.3295 | 17.9 | -17.1 | -94.6665 | 170.2339
05/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -32.1433 | -27.3551 | 38.306 |  | 53.8196 | -118.8504 | 77.8747 | 38.7868 | 38.8198 | -44.4 | -84.255 | 74.8 | 22.356 | -72.6 | 15.0697 | 58.8958 | 17.2597 | 17.5466 | 29.0256 | 9.9444 | 0.2305 | 2.3949 |  |  | -94.58 | -94.5 |  | 44.4 | 83.6 | 31.337 | 0.308 | -86.63 | -86.05 | -46.35 | 87.06 | 88.19 |  | -9.1431 | 82.8556 | 86.3442 | 66.6778 | -65.8345 | -66.1659 | 5.8916 | 5.526 | 133.4023 |  | 42.2155 | 43.1528 | -733.4821 | -4.5349 | -6.3 | -6.5 | 73.3954 | 71.893 | -7.3017 |  | -103.1153 | 8.1831 | 12.7606 | 8.6837 | 781.3347 | 158.4215 | 158.0248 | -620.2476 | 747.4244 |  | -66.0865 | 68.245 | 111.9207 | 37.12 | 48.58 | 79.96 | 86.16 | -16.8744 | -16.8744 | 70.0372 | 70.4535 | 27.5764 | -218.8093 | -218.9573 | 7.849 |  | 12.2793 | 6.143 | 156.4 | 142.2 | -18.37 | 46.8444 | 44.5 | 45.4492 | -46.8955 | -46.1438 | 94.3882 | -110.631 | 107.9876 | 18.3272 | 89.66 | 47.17 | 59.0698 | 55.6686 | -38.8942 |  |  |  | -115.018 |  | -20.997 | -98.7 | -98.3 | 26.8204 | 68.5 | 84.6 | 91.92 | 67.32 | -12.95 | 66.9135 | 113.994 | -1.67 | -7.21 | 88.26 | 72.71 | 114.9455 | 112.8364 | 24.6294 | 24.1818 | 260.9085 | 213.262 | 205.4141 | 208.5875 | 83.6609 | 61.9989 | -30.487 | 633.0815 | 274.6419 | 7.3355 | -6.9328 | -9.7191 |  | 78.2359 | 0 |  |  | -45.6699 | -22.7543 |  |  |  | 13.1159 | 21.3305 | -29.9114 | -29.167 | 9.9327 | -58.215 | 29.035 | 14.7591 | 14.5096 |  | 30.9843 | 31.4592 | 30.4702 | 16.7456 | 16.5782 | 113.033 | -23.0639 | -22.9988 | 70.7893 | 74.7234 | 36.9165 | 14.48 | 8.365 | 1.6898 | -4.6 | 15.05 | 37.1345 |  | 2.759 | 5.234 |  | 49.09 | -73.8698 | -69.0397 |  | 103.4103 | 26.5 | -34.4398 | -3.252 | -3.3922 | 3.2069 |  |  | -12.9463 | -61.8831 | 16.6551 | 65.645 | 56.6309 | 56.051 | -177.8906 | -36.6164 | 35.2792 | -87.483 | 9.7671 | 21.8512 | 21.3304 | 12.6009 | 158.8956 | 160.0796 |  |  | -548.8867 |  | 446.1432 | -152.2033 | -151.1196 |  | 7.8363 | 78.5155 | 78.953 |  |  | 26.6455 | 26.9546 | -84.8065 | -85.0196 | 24.04 | 23.44 | 59.5 | 59.2 | 20.49 | 42.24 | -400.2289 | 98.1983 | 97.8539 | 18.5 | 30.3 | -25.9 | -25.9 |  | 1.231 | -438.6614 | -241.9563 | 489.7034 | 328.9375 | 52.3636 | -320.5132 | 322.5608 | -225.2947 | -208.7064 | -314.3465 | 127.9496 | 127.6862 | 229.2543 | -472.5372 | 215.6419 | -266.1146 | 262.607 | -7.1453 | 23.948 | 26.08 | -0.638 | -0.652 | -25.28 | 5.28 |  | -6.0929 | -9.7246 | -12.5689 | -0.8 | 48.457 | 48.988 |  |  | 50.5951 | 50.6621 | 50.8102 |  | -30.2 | 26.2928 | 11.33 |  | 5.511 | 43.1562 | 6.5496 | 4.4882 | -42.6946 | -8.1365 | 50.1475 | 19.6 | -19.6 | -96.3526 | 175.1808
05/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -32.5248 | -27.821 | 38.2644 |  | 53.6112 | -117.325 | 76.9867 | 39.1768 |  | -46.62 | -82.381 | 72.6 | 22.356 | -72.6 | 15.1201 | 57.949 | 17.3432 | 17.4087 | 28.8633 | 9.9058 | 0.1672 | 2.4114 |  |  | -95.55 | -95.43 |  | 46.62 | 81.4 | 32.011 | 0.309 | -85.14 | -85.54 | -45.9 | 86.16 | 86.8 |  | -9.1524 | 82.8294 | 86.3153 | 68.4028 | -65.8943 | -65.9051 | 5.2425 | 4.9123 |  |  | 40.9287 | 40.7976 | -732.6499 | -6.0584 | -5.2 | -5.2 | 73.1218 | 72.1957 | -6.7438 |  | -103.1986 | 8.2521 | 12.8746 | 8.8615 | 781.4567 | 155.3697 | 155.2171 |  | 728.1565 |  | -79.1892 | 81.4122 |  | 37.52 | 48.62 | 79.98 | 86.14 | -12.9896 | -12.9896 | 65.2535 | 66.0458 | 29.3456 | -219.8773 | -220.7256 | 7.9512 | 0 | 12.6589 | 6.304 | 156.5 | 142.9 | -18.32 | 46.5128 | 44.4337 | 44.8696 | -48.3104 | -48.2322 | 94.0492 | -109.8837 | 109.1451 | 18.4762 | 91.39 | 47.55 | 57.6636 | 55.0827 | -38.4292 |  |  |  | -114.246 |  |  | -101.3 | -101.1 | 26.8533 | 66.3 | 84.56 | 89.92 | 65.93 | -12.73 | 66.1385 | 111.0513 | -1.23 | -7.28 | 88.77 | 72.69 | 114.8 | 112.6727 | 28.9606 | 27.6455 | 263.6294 | 213.0923 | 205.6253 | 208.4332 | 85.7167 | 63.4978 | -29.556 |  | 282.6906 | 7.3355 | -7.0193 | -9.8062 |  | 83.0003 |  |  |  | -46.0212 | -24.4294 |  |  |  | 13.0223 | 27.8079 | -30.3712 | -29.6668 | 10.5372 | -61.1069 | 30.4937 | 14.8234 | 14.778 |  | 33.1234 | 34.0625 | 31.3775 | 12.2243 | 11.387 | 115.3774 | -26.7332 | -26.55 | 71.376 | 74.1083 | 38.3447 | 14.75 | 8.4602 | 1.702 | -4.66 | 15.65 | 38.3048 |  | 2.803 | 4.973 |  | 51.03 | -73.306 | -69.3889 | 15.81 | 106.4927 | 27 | -33.1419 | -4.0642 | -4.4843 | 3.238 |  |  | -14.052 | -61.2175 | 16.566 | 64.6722 | 57.4153 | 57.9276 | -176.8463 | -36.2073 | 35.2849 | -87.659 | 9.5668 |  |  | 12.2979 | 159.8985 | 159.4927 |  |  |  |  | 451.395 | -152.489 | -152.0135 |  | 9.1082 | 75.3917 | 74.4059 | -60.9857 | -61.5144 | 26.0544 | 26.2773 | -84.5922 | -84.2832 | 25.98 | 25.67 | 57.6 | 57.8 | 19.8534 |  | -396.4221 | 94.5426 | 94.1969 | 17.9 | 29.7 | -25.9 | -25.9 |  | 1.1695 | -442.863 | -248.3741 | 486.2425 | 323.2914 | 45.7282 | -315.6347 | 315.6593 | -224.9612 | -204.3426 | -311.9347 | 128.215 | 127.6471 | 227.713 | -467.9806 | 214.0593 | -268.1052 | 265.256 | -6.9339 | 24.005 | 26.24 | -0.686 | -0.705 | -26.24 | 5.84 |  | -5.6809 | -9.6086 | -13.8262 | -0.2 | 50.46 | 50.192 |  |  | 49.0118 | 49.423 | 49.4135 |  | -28.3 | 27.4999 | 11.51 |  | 4.9527 | 41.4261 | 5.1061 | 4.2491 | -41.669 | -10.0147 | 49.6066 | 17.5 | -17.1 | -97.6888 | 155.6869
05/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 |  | -29.5822 | 36.7055 |  | 53.0365 | -101.5533 |  | 38.7448 | 38.3906 | -39.96 | -79.186 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 14.062 | 45.4296 | 16.5802 | 16.9219 | 28.5636 | 9.836 | 0.1678 | 2.3649 |  |  | -91.14 | -90.75 |  | 39.96 | 77 | 32.5 | 0.312 | -79.7 | -80.49 | -44.64 | 81.43 | 81.19 |  | -9.5618 | 81.1877 | 84.6573 | 65.5616 | -62.8503 | -63.6351 | 7.4102 | 7.4035 | 127.6758 |  | 42.8356 | 43.2475 | -714.4098 | -11.3436 | -6 | -6 | 70.8034 | 69.391 | -7.1919 |  | -100.7516 | 8.7253 | 12.608 | 8.5228 | 757.164 | 157.8722 | 158.7572 | -613.5407 | 719.488 |  | -61.3398 | 63.8329 | 113.9465 | 37.57 | 47.13 |  | 89.18 | -14.865 | -13.5255 | 65.1677 | 65.5674 | 30.3994 | -214.9071 | -215.3903 | 7.408 |  | 12.6589 | 12.275 | 153.9 | 139.4 | -18.29 | 48.5124 | 46.8366 | 47.6514 | -43.3402 | -42.9789 | 91.059 | -111.9206 | 104.5021 | 18.2548 | 86.08 | 45.63 | 56.9604 | 53.9108 | -37.9647 |  |  |  | -114.7204 |  | -20.6302 | -102.1 | -101.4 |  | 64.9 | 83.62 | 88 | 64.52 | -12.45 | 66.123 | 113.7565 | -1.2 | -7.26 | 91.16 | 72.51 | 114.7455 | 112.1455 | 30.363 | 28.7818 | 260.1358 | 210.8885 | 203.3523 | 208.0978 | 82.6449 | 61.8102 | -29.349 | 626.4161 | 301.8833 | 5.3673 | -4.5989 | -7.43 |  | 79.1168 | 0 |  |  | -41.9247 | -22.1995 |  |  |  | 12.7371 | 24.7072 | -30.9731 | -30.2166 | 10.7146 | -58.2532 | 27.7554 | 14.7915 | 14.7694 |  | 33.1863 | 33.6825 | 32.5067 | 14.9036 | 13.3965 | 115.3774 | -28.0358 | -28.2437 | 70.6101 | 73.1552 | 43.7134 | 16.21 | 8.3479 | 1.6898 | -4.47 | 17.07 | 43.2441 |  | 2.709 | 5.308 |  | 53.73 | -73.5609 | -69.098 | 17.01 | 106.4079 | 26.9 | -31.4306 | -4.2232 | -4.5958 | 3.1586 |  |  | -16.9884 | -59.0939 | 17.3403 | 62.3003 | 62.2972 | 62.3666 | -176.5348 | -35.394 | 34.795 | -87.1822 | 9.6368 | 21.6169 | 21.1089 | 12.139 | 162.3384 | 161.9488 | 272.8 | -274.1595 | -542.6577 | 548.2297 | 459.2113 | -154.8464 | -154.2386 |  | 8.3842 | 81.153 | 80.8151 |  |  | 24.741 | 25.5575 | -84.5865 | -83.5242 | 28.22 | 27.82 | 59 | 58.1 | 19.8939 | 42.16 | -394.5397 | 94.3039 | 92.3486 | 17.3 | 28.9 | -24.8 | -24.2 |  |  | -457.7089 | -260.0743 | 487.5962 | 327.9577 | 40.687 | -321.2271 | 320.7982 | -220.7577 | -205.401 | -315.6788 | 128.0066 | 129.1665 | 224.6918 | -469.5897 | 214.8613 | -265.9888 | 266.3081 | -6.1675 | 24.318 | 27.36 | -0.702 | -0.717 | -26.24 | 6.08 |  | -6.1204 | -10.2525 | -13.8262 | 0.5 | 50.143 | 50.54 |  |  | 51.4902 | 50.8116 | 51.9747 |  | -28.3 | 27.9767 | 11.03 |  | 4.5353 | 42.7505 | 6.8967 | 3.5063 | -42.883 | -7.6208 | 50.1073 | 17.2 | -17.5 | -79.9642 | 154.253
05/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  | -30.4519 | 36.8438 |  | 51.0728 | -98.245 | 76.1797 | 38.6808 | 38.3237 | -35.52 | -80.181 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.9208 | 42.648 | 16.0547 | 16.3737 | 27.5187 | 9.7292 | 0.1987 | 2.2981 |  |  | -87.23 | -87.5 |  | 35.52 | 79.2 | 32.053 | 0.31 | -73.97 | -74.05 | -48.63 | 74.77 | 75.39 |  | -8.7881 | 80.3924 | 83.4372 | 63.4437 | -57.5224 | -57.9018 | 8.9903 | 8.9492 | 125.0939 |  | 44.4849 | 44.6086 | -715.3633 | -13.4253 | -4.9 | -4.9 | 64.3299 | 63.4663 | -6.9359 |  | -97.0089 | 7.6659 | 12.4666 | 8.3703 | 764.9462 | 163.9454 | 163.9454 | -627.4077 | 719.0048 |  | -75.8127 | 77.5308 |  | 38.34 | 47.16 |  | 89.09 | -3.4787 | -3.4787 | 56.794 | 57.2373 | 33.9319 | -221.9521 | -220.5323 | 7.732 | 0 | 12.4756 | 11.959 | 153.6 | 139.1 | -18.15 | 44.7204 | 42.3915 | 43.4405 | -49.538 | -48.8023 | 105.4989 | -119.596 | 119.1917 | 18.2157 | 84.4 | 44.25 | 55.5542 | 52.739 | -37.5234 |  |  |  | -120.1368 |  | -20.5698 | -98.7 | -97.3 |  | 62.7 | 82.14 | 85.16 | 61.89 | -12.19 | 66.805 | 119.2868 | -0.95 | -7.22 | 86.73 | 71.74 | 122.0545 | 118.8182 | 41.4652 | 39.7 | 267.3845 | 218.4626 | 212.5212 | 214.78 | 85.0963 | 64.0411 | -30.739 | 641.5507 | 301.6608 | 5.3603 | -4.0264 | -6.8282 |  | 42.8858 |  |  |  | -39.1509 | -24.6633 |  |  |  | 12.4298 | 30.6802 | -30.9041 | -30.3372 | 12.261 | -61.2415 | 28.4837 | 14.3653 | 14.2532 |  | 32.7792 | 32.309 | 31.3159 | 3.0142 | 0.8373 | 150.5432 | -38.0616 | -38.9907 | 95.363 | 97.1123 | 49.9318 | 19.05 | 8.7605 | 1.6434 | -4.75 | 19.4 | 49.5226 |  | 2.481 | 5.423 |  | 54.97 | -97.2244 | -94.4988 | 17.07 | 104.7281 | 27 | -27.4584 | -6.0626 | -6.4058 | 3.0805 |  |  | -14.6159 | -57.8402 | 18.6471 | 60.6601 | 56.6539 | 57.8732 | -164.6445 | -34.6041 | 34.2132 | -87.4662 | 9.1439 | 20.8942 | 20.4128 | 11.8338 | 160.0797 | 160.5731 | 272.4 | -271.1154 | -541.1537 | 542.7202 | 450.9029 | -154.016 | -151.1212 |  | 0 | 81.913 | 82.691 |  |  | 25.1839 | 25.4701 | -81.7952 | -81.4432 | 26.75 | 26.08 | 56.7 | 56.6 | 19.9153 | 41.84 | -398.0912 | 98.7223 | 99.4127 | 17.3 | 26.8 | -25.9 | -25.9 | 1.2111 | 1.0044 | -444.9832 | -263.4502 | 488.4428 | 328.2949 | 40.6495 | -320.674 | 322.198 | -220.7249 | -205.6826 | -315.0946 | 127.0674 | 126.8065 | 227.6935 | -473.2086 | 214.783 | -263.9349 | 263.6392 | -6.9339 | 24.423 | 27.76 | -0.663 | -0.685 | -26.64 | 4.4 |  | -4.3351 | -11.5709 | -14.8241 | 0.9 | 52.368 | 51.125 |  |  | 52.9805 | 51.9787 | 52.9073 |  | -24 | 28.5021 | 10.63 |  | 0 | 44.0844 | 9.3699 | 1.8019 | -43.752 | -5.5288 | 47.7339 | 14.4 | -13.8 | -81.5815 | 143.5848
05/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | -32.1791 | -30.5473 | 37.2415 |  | 50.1518 | -97.1494 | 74.4889 | 37.4189 | 37.4973 | -37.74 | -76.747 | 68.2 | 18.216 | -68.2 | 15.068 | 43.1908 | 15.7366 | 16.0779 | 26.2802 | 9.5583 | 0.1641 | 2.4078 |  |  | -85.92 | -85.34 |  | 37.74 | 74.8 | 31.042 | 0.31 | -72.5 | -73.53 | -47.4 | 73.75 | 74.38 |  | -8.1714 | 79.8107 | 82.9186 | 63.6829 | -57.5422 | -57.9681 | 8.015 | 8.145 | 123.9645 |  | 43.0081 | 43.6572 | -708.2029 | -5.434 | -5.6 | -5.5 | 64.9536 | 62.8941 | -6.6016 |  | -100.4405 | 7.5563 | 11.9509 | 8.157 | 749.1376 | 159.8254 | 158.9709 |  | 701.7333 |  | -63.5306 | 66.0809 | 112.8787 | 37.57 | 46.21 |  |  | -5.0862 | -5.0862 | 58.5872 | 59.1072 | 34.6937 | -213.1123 | -213.7934 | 9.1857 |  | 12.6589 | 11.837 | 150.9 | 137.3 | -18.07 | 48.2319 | 46.1106 | 46.7655 | -44.6768 | -44.2923 | 95.966 | -114.8627 | 108.9296 | 18.0126 | 86.26 | 45.5 | 54.1479 | 51.5671 | -37.603 |  |  |  | -118.2887 |  | -20.4313 | -100.4 | -98 | 26.8369 | 60.6 | 80.24 | 82.4 | 60.01 | -11.73 | 66.0455 | 116.0266 | -1.01 | -7.29 | 85.09 | 71.75 | 117.9818 | 114.5818 | 38.489 | 37.4636 | 261.7576 | 213.7402 | 205.7824 | 208.0226 | 83.3585 | 62.1261 | -30.449 |  | 301.4139 | 5.3737 | -4.177 | -6.9598 |  | 42.6398 |  | 0.9 |  | -40.9004 | -23.2019 |  |  |  | 12.1007 | 32.087 | -31.6695 | -30.8083 | 11.1757 | -59.4455 | 26.0674 | 15.386 | 15.0942 |  | 32.9631 | 33.3428 | 31.3394 | 2.3444 | 4.1864 | 142.1704 | -36.0398 | -36.541 | 88.986 | 92.2648 | 45.398 | 17.04 | 9.3782 | 1.6202 | -5.39 | 18.53 | 45.0261 |  | 2.228 | 5.346 |  | 52.71 | -92.2825 | -87.4192 |  | 103.2236 | 27.7 | -28.0846 | -4.7791 | -4.8033 | 3.0015 |  |  | -14.9467 | -53.2399 | 18.5083 | 56.1332 | 57.1045 | 58.1735 | -158.9285 | -33.157 | 32.5699 | -82.0871 | 9.3252 | 19.9457 | 19.5057 | 11.613 | 158.2256 | 158.2535 | 262.3 | -261.3446 | -528.8411 | 529.4402 | 455.406 | -152.8893 | -150.931 | 0 | 0 | 82.8852 | 81.3631 |  |  | 24.2258 | 24.4442 | -78.3252 | -77.5215 | 25.16 | 24.75 | 56.3 | 55.8 | 20.0584 | 40 | -392.2014 | 94.0536 | 93.7121 | 16.2 | 25.2 | -24.2 | -24.2 |  |  | -441.9046 | -267.7936 | 471.8962 | 311.7818 | 30.2561 | -304.7188 | 307.9891 | -217.3821 | -199.9428 | -302.2803 | 123.9931 | 124.1074 | 220.9004 | -451.6873 | 208.1351 | -252.712 | 255.5142 | -7.0657 | 23.234 | 27.84 | -0.578 | -0.589 | -27.04 | 4.48 |  | -4.4511 | -11.2505 | -15.2911 | 1.4 | 49.61 | 51.277 | 2.9359 | 3.4887 | 53.53 | 52.6622 | 54.3421 |  | -25.3 | 28.8708 | 10.33 |  | 0 | 43.1278 | 9.1018 | 0 | -42.8129 | -5.0633 | 46.5124 | 14.3 | -13.9 | -72.6336 | 125.6446
05/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -31.3618 | -31.0958 | 35.7237 |  | 49.6 | -92.5721 | 73.2341 | 37.0789 | 36.6229 | -37.74 | -73.187 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 15.2699 | 38.5746 | 14.8107 | 14.9876 | 24.9655 | 9.7461 | 0.2187 | 2.3666 |  |  | -82.97 | -83.46 |  | 37.74 | 70.4 | 29.154 | 0.3 | -69.39 | -69.7 | -47.19 | 70.53 | 70.81 |  | -7.5132 | 79.4736 | 82.709 | 64.4144 | -53.6414 | -53.134 | 9.0495 | 9.0402 | 122.3539 |  | 40.0022 | 40.9568 | -698.6063 | 2.5284 | -9.9 | -9.8 | 60.6004 | 58.7071 | -6.1274 |  | -95.3229 | 7.0068 | 11.5839 | 7.845 | 742.5151 | 161.6565 | 161.748 | -620.6282 | 695.6061 |  | -88.9881 | 90.7475 | 110.793 | 38.82 | 43.61 | 78.33 | 94.59 | -0.3977 | 0.0042 | 50.6611 | 51.6746 | 34.4208 | -224.7384 | -224.5378 | 9.3677 |  | 15.9185 | 23.758 | 150.9 | 137 | -17.53 | 42.9953 | 40.6953 | 41.8408 | -52.5319 | -51.7171 | 103.8213 | -115.1916 | 118.566 | 17.9985 | 81.97 | 43.13 | 52.7417 | 49.8093 | -36.806 |  |  |  | -118.2161 |  | -20.187 | -95 | -94.5 | 26.5457 | 56.7 | 79.12 | 77.2 | 56.38 | -11.96 | 69.254 | 117.2267 | -0.51 | -7.38 | 83.46 |  | 116.5818 | 115.1091 | 43.8978 | 43.1545 | 261.5484 | 210.7861 | 203.2828 | 208.1504 | 84.4227 | 62.3544 | -31.171 | 635.1014 | 330.9149 | 5.8079 | -4.9379 | -7.3366 |  | 38.759 |  | 4.5 |  | -36.4031 | -24.196 |  |  | 0 | 11.4095 | 26.5483 | -30.1194 | -29.382 | 8.9618 | -58.9229 | 26.2688 | 14.7311 | 14.6978 |  | 32.8294 | 33.1517 | 31.3021 | 0 | 0 | 143.5101 | -42.3884 | -42.2116 | 88.6218 | 91.2192 | 51.3307 | 17.02 | 7.3542 | 1.5384 | -3.92 | 19.32 | 51.6455 |  | 1.93 | 10.674 |  | 53.76 | -90.9437 | -89.0563 | 16.48 | 101.9628 | 28.2 | -27.4739 | -4.1005 | -4.2046 | 2.9013 |  |  | -15.2972 | -51.2173 | 18.357 | 53.881 | 58.4454 | 59.4039 | -159.0123 | -31.7063 | 30.806 | -77.5315 | 8.5853 | 19.0277 | 18.4299 | 10.5165 | 163.2517 | 163.977 | 257.7 | -254.4542 | -527.7644 | 526.903 | 463.7387 | -154.968 | -152.6473 | -10.5257 | 0 | 83.3906 | 83.4292 |  |  | 22.9051 | 23.1683 | -89.4389 | -89.8917 | 26.49 | 25.26 | 57.2 | 53.7 | 20.3041 | 37.52 | -397.5421 | 94.9175 | 94.5777 | 15.6 | 22.8 | -22.6 | -22.5 |  |  | -460.913 | -291.3799 | 490.162 | 330.3103 | 26.7901 | -319.226 | 319.8232 | -221.1897 | -205.0537 | -312.5258 | 130.9697 | 129.764 | 223.3571 | -475.2207 | 211.9133 | -269.7932 | 271.7176 | -7.2497 | 23.634 | 23.52 | -0.335 | -0.352 | -23.04 | -0.08 |  | -0.4959 | -12.1874 | -17.0489 | 0.7 | 51.383 | 49.36 |  |  | 55.629 | 54.7973 | 53.7256 |  | -22.4 | 29.6444 | 9.88 |  | 0 | 43.3402 | 10.3418 | 0 | -43.2819 | -4.0205 | 46.5984 | 11.8 | -12.7 | -56.4495 | 106.482
05/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -30.6992 | -31.1124 | 34.1266 |  | 45.7883 | -85.2499 | 70.3897 | 35.8109 | 35.534 | -33.3 | -67.889 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 15.2797 | 37.592 | 14.1337 | 14.3526 | 23.7752 | 9.7384 | 0.2631 | 2.4996 |  |  | -77.96 | -78.33 |  | 33.3 | 66 | 28.977 | 0.294 | -64.59 | -64.61 | -47.64 | 65.52 | 65.78 |  | -6.7557 | 76.7696 | 79.1989 | 57.4405 | -49.2568 | -49.5648 | 6.7638 | 6.6993 | 114.5337 |  | 38.9398 | 38.8491 | -662.084 | 9.182 | -13.1 | -13.1 | 55.6646 | 54.5417 | -6.2209 |  | -94.107 | 6.4675 | 11.2441 | 7.5284 | 705.4962 | 151.9516 | 151.9211 | -610.9738 | 652.4858 |  | -90.9022 | 92.3204 | 108.6274 | 38.08 | 40.8 | 75.98 | 94.61 | 2.9512 | 4.1569 | 47.6159 | 47.5747 | 35.5093 | -214.7198 | -215.9676 | 8.543 |  | 20.9062 |  | 147.9 | 132.8 | -17.27 | 43.7414 | 41.5168 | 42.0311 | -51.8509 | -51.0365 | 99.2161 | -108.9561 | 112.585 | 17.2863 | 80.31 | 42.54 | 49.9292 | 47.4655 | -35.5378 |  |  |  | -109.4652 |  | -19.3891 | -90.5 | -90 | 26.2656 | 53.9 | 74.62 | 73.16 | 53.45 | -10.98 | 70.835 | 108.3537 | -1.17 | -7.44 | 83.1 | 70.11 | 108.4909 | 107.5636 | 44.7711 | 42.9909 | 254.9396 | 204.0087 | 196.06 | 199.3254 | 87.981 | 67.0057 | -30.847 | 620.8929 | 352.6895 | 5.2803 | -4.4607 | -7.1634 |  | 42.3181 |  | 14.3 |  | -37.0864 | -29.1469 | 0 | 0 | 0.9 | 10.6366 | 36.2351 | -29.6345 | -28.9703 | 9.1525 | -63.4848 | 30.8832 | 14.6843 | 14.5492 |  | 32.7968 | 32.4877 | 31.862 | -5.0237 | -4.6888 | 139.9935 | -42.2243 | -42.7297 | 83.8897 | 82.0198 | 55.2419 | 18.89 | 7.6594 | 1.409 | -4.03 | 20.27 | 54.4306 | 10.5553 | 1.497 | 11.247 |  | 56.38 | -83.422 | -84.5006 | 15.58 | 101.7814 | 28.8 | -26.4396 | -3.6876 | -3.8079 | 2.7318 |  |  | -14.5283 | -47.7738 | 16.7312 | 49.7193 | 57.9513 | 58.3088 | -152.5016 | -29.999 | 29.6076 | -73.3882 | 8.8534 | 17.5823 | 17.006 | 10.6844 | 161.229 | 162.5559 | 217.9 | -217.7168 | -480.2113 | 484.0341 | 461.3571 | -154.953 | -153.9948 | -11.9132 |  | 84.2637 | 81.1984 |  | -60.2041 | 24.61 | 25.1163 | -86.0268 | -86.4081 | 26.25 | 26.08 | 56.8 | 57.6 | 20.1418 | 35.04 | -396.7993 | 95.8644 | 95.5187 | 14.5 | 31.4 | -24.2 | -23.3 |  |  | -459.2539 | -318.0694 | 486.8698 | 328.1885 | 19.4741 | -320.9116 | 317.5117 | -218.7233 | -206.4958 | -315.4417 | 126.2248 | 127.1646 | 224.7071 | -465.6428 | 213.2823 | -266.1057 | 267.4101 | -7.9364 | 23.699 | 25.6 | -0.126 | -0.134 | -24.96 | 2.4 |  | -1.7868 | -15.2331 | -11.8059 | -0.3 | 48.988 | 51.04 | 2.8045 | 3.6045 | 53.3673 | 52.7109 | 53.2564 |  | -27.9 | 18.3868 | 9.32 |  | 0 | 44.5881 | 11.9856 | -1.0029 | -44.1879 | 0 | 44.9204 | 16.7 | -15.6 | -16.5496 | 65.2579
05/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -29.1751 | -30.9309 | 31.82 |  | 43.7005 | -95.5865 | 66.9998 | 34.205 | 33.5445 | -33.3 | -63.861 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.9523 | 43.68 | 13.7867 | 13.6206 | 23.2447 | 9.6261 | 0.208 | 2.3966 |  |  | -76.44 | -76.23 |  | 33.3 | 61.6 | 27.655 | 0.288 | -66.6 | -67.64 | -38.77 | 68.22 | 68.49 |  | -5.8574 | 73.7614 | 76.5602 | 55.2642 | -51.9582 | -51.9401 | 26.2854 | 29.3507 | 109.1046 |  | 51.654 | 47.8827 | -675.4425 | 7.9891 | -15 | -15.3 | 58.9716 | 57.6278 | -6.4612 |  | -95.3478 | 5.5229 | 10.827 | 7.2932 | 720.9691 | 145.146 | 144.9934 | -598.4802 | 650.9283 |  | -97.978 | 100.284 | 105.3242 | 36 | 40.32 | 73.51 | 91.69 | 4.0229 | 4.1569 | 49.6616 | 49.3506 | 35.1104 | -199.4985 | -199.9938 | 8.9314 |  |  | 23.513 | 141.4 | 127.8 | -16.9 | 44.8379 | 42.9775 | 43.5768 | -52.1447 | -52.5374 | 98.5358 | -105.2911 | 111.7609 | 16.1728 | 72.72 | 39.16 | 47.8198 | 45.1218 | -34.0778 |  |  |  | -76.3829 |  | -18.7744 | -85.3 | -86.3 | 25.8865 | 49.9 | 67.94 | 67.7 | 49.68 | -9.12 | 71.6565 | 76.4643 | -38.75 | -17.04 | 123.1 | 68.46 | 76.2909 | 75.2727 | 33.3987 | 32.2727 | 233.5745 | 185.1881 | 178.2395 | 179.9864 | 103.0292 | 80.9423 | -29.131 | 609.5733 | 324.1087 | 5.037 | -4.464 | -6.7887 | -23.4354 | 17.8463 |  | 140.9 |  | -62.4837 | -46.8695 | 15.26 | -3.56 | 103.8 | 9.7624 | -6.5379 | -29.6764 | -29.3091 | 8.9312 | -80.8349 | 48.0737 | 14.2458 | 14.4322 |  | 31.8997 | 32.0881 | 31.1287 | -4.019 | -4.8562 | 134.8023 | -30.5926 | -30.5699 | 79.8433 | 82.1466 | 49.9318 | 17.65 | 9.4734 | 1.2918 | -5.52 | 21.41 | 48.857 |  | 0.968 | 10.717 |  | 54.12 | -84.2026 | -80.1111 | 15.18 | 99.1217 | 29.1 | -25.3321 | -3.2068 | -2.8282 | 2.5707 |  |  |  | -44.582 | 17.9926 | 46.9932 | 60.2894 | 61.2654 | -155.6985 | -28.4067 | 27.1869 | -68.8029 | 8.7716 | 15.7952 | 15.2855 | 10.891 | 154.9189 | 155.6256 | 227.6 | -224.8423 | -483.0569 | 486.0331 | 448.5658 | -148.4089 | -148.2223 | -15.9314 |  | 81.5213 | 82.3864 |  |  | 24.9284 | 25.3383 | -78.9615 | -79.4518 | 30.11 | 29.31 | 56 | 56.4 | 20.3874 | 33.92 | -385.8372 | 91.8138 | 91.4724 | 13.9 | 26.7 | -23.4 | -23.3 |  |  | -443.322 | -286.9862 | 472.4116 | 312.3483 | 24.1727 | -306.9889 | 304.4424 | -215.7878 | -195.3686 | -302.7463 | 125.6399 | 125.9792 | 216.5468 | -458.9982 | 203.1807 | -258.9758 | 256.8389 | -8.3044 | 23.179 | 24.72 | 0.238 | 0.23 | -24 | 2 |  | -2.5772 | -17.4029 | -12.3339 | 4 | 52.545 | 52.111 |  |  | 52.9786 | 53.3413 | 53.1176 |  | -23.7 | 19.7483 | 8.58 |  | -6.7891 | 46.0322 | 15.674 | -7.975 | -45.0345 | 3.3884 | 40.8613 | 13.8 | -14.6 | -37.7651 | 85.5753
05/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -28.0954 | -32.2366 | 30.7768 |  | 40.8375 | -87.8174 | 63.3956 | 32.143 | 31.798 | -26.64 | -61.712 | 55 | 17.388 | -55 | 14.8313 | 41.9488 | 12.7123 | 12.7488 | 21.4892 | 8.8466 | 0.1403 | 2.3964 |  |  | -71.53 | -71.86 |  | 26.64 | 59.4 | 25.32 | 0.275 | -59.94 | -59.79 | -45.68 | 59.92 | 60.82 |  | -5.2242 | 72.5608 | 74.7251 | 47.4137 | -44.3482 | -44.4604 | 11.2093 | 11.2728 | 105.1794 |  | 36.2295 | 36.276 | -610.0269 | 11.3382 | -14.1 | -14.3 | 50.0225 | 49.5226 | -6.2543 |  | -85.1132 | 5.5654 | 9.6036 | 6.5617 | 654.1641 | 147.679 | 147.7706 | -607.1888 | 593.0006 |  | -60.9455 | 63.604 | 99.6658 | 33.66 | 37.39 | 69.83 | 88.54 | -4.1485 | -4.9522 | 56.1751 | 56.7813 | 37.1998 | -166.7298 | -164.9511 | 7.5559 |  | 20.9062 |  | 130.1 | 118.4 | -17.28 | 52.0575 | 50.42 | 50.5744 | -40.9663 | -40.5315 | 89.4902 | -103.9573 | 101.1592 | 16.1259 | 80.83 | 41.98 | 45.2417 | 42.9245 | -32.6296 |  |  |  | -103.7954 |  | -17.906 | -87.7 | -86 | 22.717 | 47.2 | 65.62 | 64.2 | 47.22 | -9.03 | 67.7195 | 102.9233 | -45.42 | -18.18 | 125.91 | 64.67 | 103.7455 | 102.6364 | 36.498 | 35.2455 | 246.8631 | 198.3354 | 189.2117 | 192.9155 | 76.2152 | 57.6791 | -29.477 | 615.6866 | 343.8769 | 4.7162 | -3.9864 | -6.3492 | 0 | 26.5573 |  | 20.9 |  | -33.7128 | -21.8078 | 0 | -4.13 | 1 | 9.1251 | 12.5915 | -33.9206 | -33.4156 | 9.9362 | -54.1161 | 21.9323 | 17.7252 | 18.2062 |  | 32.8398 | 33.2966 | 31.6743 | 3.8515 | 4.1864 | 120.4011 | -35.0862 | -34.5113 | 69.0298 | 70.0563 | 46.1671 | 14.69 | 9.1682 | 1.2332 | -5.17 | 20.84 | 45.7515 |  | 0.542 | 10.249 |  | 52.08 | -69.6715 | -67.0908 | 14.89 | 93.3894 | 30.5 | -22.6888 | -3.2457 | -3.3222 | 2.361 |  |  | -13.5212 | -40.2723 | 16.5196 | 42.1077 | 57.4491 | 58.6708 | -142.8098 | -26.3277 | 25.8743 | -63.9872 | 10.422 | 14.0458 | 13.7034 | 12.295 | 163.6649 | 163.5414 | 186.1 | -183.608 | -437.6747 | 441.585 | 441.9983 | -155.7176 | -152.6191 | -16.1599 | 0 | 84.8837 | 84.1767 | -64.952 |  | 26.5414 | 26.9488 | -76.505 | -77.4837 | 33.37 | 33.2 | 70.6 | 70.1 | 20.3255 | 31.84 | -400.5106 | 95.742 | 95.3708 | 12.8 | 46.7 | -26 | -26 |  |  | -436.793 | -306.3629 | 527.0834 | 372.5271 | 63.0102 | -360.7284 | 367.4145 | -199.9828 | -233.6461 | -360.1421 | 122.1279 | 123.9273 | 201.9466 | -509.819 | 240.6132 | -276.5426 | 280.4868 | -8.2797 | 23.689 | 30.8 | 0.46 | 0.458 | -29.84 | 6.96 |  | -7.0603 | -23.7293 | -5.7694 | 7.8 | 50.454 | 50.222 | 2.8031 |  | 55.1301 | 54.1436 | 54.7088 |  | -44.4 | 20.5072 | 7.98 |  | -6.4587 | 45.2576 | 15.4584 | -6.9887 | -44.573 | 0 | 41.001 | 32.8 | -33.4 | 8.8997 | 64.9111
05/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -26.4076 | -32.7291 | 30.6446 |  | 38.2006 | -86.6464 | 60.7098 | 30.7411 | 30.4164 | -35.52 | -49.464 | 44 | 21.528 | -44 | 14.9545 | 40.657 | 11.4497 | 11.8534 | 19.8925 | 8.8354 | 0.1662 | 2.4327 |  |  | -69.51 | -69.72 |  | 35.52 | 48.4 | 27.648 | 0.284 | -61.67 | -62.35 | -45.33 | 62.58 | 62.43 |  | -4.5014 | 69.0025 | 71.5032 | 49.0209 | -46.3943 | -47.2156 | 22.4302 | 22.2454 | 100.5922 |  | 40.0843 | 44.8197 | -625.0332 | 11.0146 | -14 | -14.1 | 54.8507 | 52.5841 | -5.6928 |  | -90.3569 | 4.5932 | 9.1096 | 6.2512 | 668.1415 | 132.9996 | 134.2509 | -601.8627 | 580.4808 |  | -77.3694 | 79.971 | 95.3646 | 33.25 | 35.47 | 66.26 | 86.74 | 6.5681 | 6.3002 | 51.033 | 51.8302 | 38.1624 | -164.4387 | -163.562 | 6.7229 |  | 20.9062 | 23.96 | 129.2 | 115.8 | -16.75 | 49.7402 | 47.3748 | 47.8616 | -49.1255 | -47.4992 | 92.8355 | -97.9659 | 104.3809 | 15.0017 | 76.08 | 39.21 | 42.4292 | 39.8483 | -30.992 |  |  |  | -98.1367 |  | -17.0787 | -80.4 | -80.7 | 22.1237 | 43.4 | 60.6 | 58.9 | 43.04 | -8.3 | 67.704 | 97.7856 | -46.39 | -18.49 | 120.7 | 62.25 | 98.6 | 96.9273 | 43.5375 | 41.8727 | 238.0033 | 190.4901 | 184.0227 | 185.648 | 91.2915 | 72.1119 | -28.028 | 611.2632 | 345.4826 | 4.7257 | -4.151 | -6.1846 | -12.9463 | 11.2577 |  | 107.8 |  | -41.2466 | -38.8502 | 0 | -6.54 | 79 | 8.4858 | -14.9137 | -34.0748 | -33.3803 | 11.955 | -71.0494 | 38.4736 | 17.9551 | 17.7511 |  | 32.8912 | 33.1208 | 32.0976 | -7.703 | -6.6983 | 128.439 | -41.0027 | -41.0917 | 70.3151 | 69.7615 | 57.1316 | 10.58 | 3.8703 | 1.127 | -1.35 | 19.98 | 58.2385 |  | 0.087 | 10.238 |  | 53.75 | -70.6231 | -70.4093 | 14.8 | 95.1215 | 30.7 | -26.8103 | -6.8552 | -7.1202 | 2.1273 |  |  | -13.83 | -43.0227 | 17.059 | 44.8193 | 55.4251 | 56.2581 | -144.5056 | -24.6339 | 38.7075 | -67.5827 | 10.7049 | 12.4931 | 12.2163 | 12.2302 | 157.9843 | 157.364 | 137.5 | -138.5783 | -381.6108 | 384.1695 | 410.3322 | -150.7455 | -149.1394 | -16.7116 | 0 | 82.9275 | 81.6363 |  |  | 27.98 | 28.2454 | -71.0152 | -71.309 | 32.63 | 32.6 | 67.8 | 68.4 | 20.161 | 31.28 | -397.5496 | 92.0772 | 91.7084 | 12.2 | 40.5 | -26.7 | -26.5 |  |  | -404.0609 | -305.6274 | 520.7282 | 366.4839 | 71.121 | -357.9109 | 357.3438 | -197.0411 | -227.1714 | -353.9776 | 120.8827 | 119.7081 | 201.7024 | -504.215 | 239.7796 | -272.9221 | 274.6454 | -8.5956 | 24.393 | 29.52 | 0.796 | 0.791 | -28.96 | 8.08 |  | -8.3787 | -22.295 | -7.3533 | 8.2 | 50.987 | 50.844 | 7.685 | 9.1694 | 53.6678 | 53.8781 | 53.8218 |  | -42.5 | 21.6339 | 7.33 |  | -5.1544 | 45.5425 | 15.626 | -4.8952 | -44.6237 | 0 | 40.4578 | 30.5 | -29.5 | 27.2026 | 25.041
06/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -25.7546 | -33.2843 | 29.7824 |  | 35.8298 | -83.1112 | 57.3999 | 29.1151 | 28.9689 | -26.64 | -49.904 | 46.2 | 20.7 | -44 | 15.1683 | 38.5474 | 11.4946 | 11.6023 | 19.211 | 9.1388 | 1.1367 | 2.4137 |  |  | -61.87 | -62.13 |  | 26.64 | 48.4 | 26.661 | 0.278 | -45.93 | -46.21 | -59.86 | 46.43 | 46.42 | 18.6827 | -3.9702 | 67.4011 | 69.6099 | 46.3133 | -38.8783 | -38.8522 | 8.1821 | 8.2697 | 99.3913 |  | 36.8657 | 36.1659 | -603.4928 | 10.9596 | -13.7 | -13.7 | 44.2279 | 43.1954 | -5.297 |  | -92.0135 | 3.4086 | 8.1675 | 5.7101 | 648.1824 | 126.7128 | 126.4076 | -608.5252 | 545.6719 |  | -75.314 | 77.0606 | 89.0376 | 32.06 | 33.64 | 62.81 | 83.95 | 28.1352 | 28.5371 | 33.2552 | 33.7404 | 41.1499 | -154.3658 | -153.1076 | 9.9207 |  | 20.9062 |  | 124.5 | 112.8 | -16.02 | 47.755 | 46.388 | 46.4412 | -53.0817 | -53.2724 | 93.9548 | -91.1199 | 103.7861 | 14.2244 | 72.87 | 37.53 | 40.0854 | 38.0905 | -29.6042 |  |  |  | -102.0588 |  | -16.2947 | -73.3 | -73.6 | 20.723 | 40.5 | 57.96 | 55.2 | 40.39 | -8.35 | 64.8055 | 99.8707 | -45.58 | -18.52 | 114.65 | 57 | 101.4909 | 99.4727 | 64.5555 | 62.9545 | 244.9886 | 196.8966 | 190.2062 | 192.3715 | 84.1798 | 66.9593 | -27.625 | 615.9426 | 369.1859 | 4.6433 | -4.1405 | -6.2476 | 0 | 19.5738 |  | 46.3 |  | -15.6459 | -32.2846 | 14.84 | -6.22 | 1 | 7.8244 | 4.9049 | -30.5863 | -29.6274 | 5.4945 | -63.0267 | 29.3605 | 17.4073 | 16.6408 |  | 32.6393 | 32.6794 | 31.3227 | -29.3049 | -28.635 | 173.4847 | -62.5006 | -61.8915 | 105.1658 | 106.8904 | 61.0428 | 16.7 | 3.9631 | 1.033 | -1.32 | 18.96 | 60.5722 |  | -0.254 | 11.065 |  | 51.45 | -105.9625 | -103.7602 | 14.39 | 85.6741 | 30.5 | -22.1888 | -7.0009 | -7.2962 | 1.9521 |  |  | -11.9082 | -35.4588 | 16.7853 | 37.0768 | 55.9229 | 56.824 | -117.3381 | -23.4638 | 34.2601 | -65.8781 | 8.9586 | 10.9891 | 10.654 | 10.4903 | 150.9678 | 151.7164 | 122.4 | -122.0471 | -314.0221 | 317.5414 | 394.4016 | -143.2221 | -139.6931 | -16.1529 | 0 | 80.7627 | 81.2423 |  | -63.5952 | 26.419 | 26.8405 | -66.6695 | -66.8983 | 33.86 | 32.84 | 68.7 | 67.5 | 20.5092 | 29.28 | -406.2151 | 97.1612 | 96.4138 | 12.2 | 38.3 | -25.5 | -25 | 1.4919 | 1.2559 | -386.9939 | -329.3033 | 525.3137 | 372.7092 | 72.8086 | -361.9246 | 365.2936 | -195.1733 | -233.1505 | -357.465 | 122.8565 | 122.118 | 201.4838 | -509.3622 | 242.3647 | -275.1573 | 274.9105 | -8.7796 | 24.807 | 29.76 | 1.048 | 1.046 | -29.12 | 6.88 |  | -8.0552 | -20.4791 | -7.9087 | 8.4 | 48.446 | 48.796 | 11.1774 | 13.3761 | 54.2366 | 53.373 | 53.6032 |  | -40.8 | 23.2089 | 6.92 |  | -5.1512 | 45.007 | 15.0302 | -4.2495 | -44.2592 | 0 | 41.2144 | 29.8 | -29.8 | 76.366 | -15.5712
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -22.0649 | -27.3551 | 39.4135 | 0 | 63.251 | -78.3814 | 81.738 | 41.3387 | 41.0991 | -22.2 | -35.739 | 77 | 28.152 | -30.8 | 15.2797 | 216.8514 | 21.9686 | 22.2841 | 36.9495 | 18.0811 | 5.9184 | 8.2243 | 0 | 0 | -61.34 | -61.37 | 0 | 46.62 | 83.6 | 32.5 | 0.312 | -45.23 | -45.46 | -38.77 | 87.06 | 88.19 | 18.6827 | -2.4043 | 82.9398 | 86.3442 | 75.8592 | -38.8783 | -38.8522 | 35.1685 | 35.4682 | 133.8692 | 0 | 55.607 | 58.242 | -555.8865 | 24.3552 | -4.9 | -4.9 | 75.1035 | 73.7034 | -3.1982 | 0 | -78.7183 | 10.1585 | 12.8746 | 8.8615 | 793.0843 | 197.4242 | 196.3255 | -500.7743 | 789.5939 | 0 | -39.7319 | 148.2438 | 122.0599 | 46.73 | 48.62 | 84.52 | 94.61 | 42.8705 | 42.8705 | 84.0697 | 85.5081 | 48.2171 | -108.9156 | -109.3927 | 23.3218 | 0 | 20.9062 | 28.809 | 167.1 | 149.9 | -12.8 | 64.9786 | 63.1516 | 65.2245 | -15.8454 | -15.8332 | 114.0722 | -49.0285 | 130.6179 | 18.4762 | 91.54 | 48.14 | 59.7729 | 56.8405 | -24.2438 | 0 | 0 | 0 | -40.2881 | 0 | -13.3565 | -44.7 | 0 | 28.7814 | 72.5 | 85.58 | 97.9 | 71.95 | -4.67 | 78.8795 | 121.8769 | -0.51 | -7.1 | 125.91 | 74.21 | 123.2909 | 120.7273 | 70.0571 | 68.1636 | 267.6269 | 218.5413 | 212.5212 | 214.78 | 130.7284 | 119.7195 | -22.634 | 711.3387 | 534.6127 | 15.2075 | -3.9864 | -6.1846 | 26.3184 | 83.0003 | 57.2503 | 173.7 | 0 | -15.6459 | -8.005 | 18.08 | 0 | 122 | 14.1154 | 69.3643 | -24.5857 | -24.3742 | 12.6197 | -43.9165 | 83.0136 | 23.3857 | 23.1915 | 0 | 34.061 | 34.239 | 33.2123 | 28.9699 | 28.1327 | 173.4847 | -8.2844 | -8.2317 | 105.5498 | 106.8904 | 62.9398 | 21.55 | 12.369 | 1.7252 | -1.09 | 21.41 | 62.9965 | 10.9546 | 2.803 | 11.589 | 0 | 56.38 | -43.5707 | -45.7009 | 17.07 | 107.646 | 33.4 | -20.9204 | -1.3342 | -1.2426 | 3.238 | 0 | 0 | -9.2518 | -29.1193 | 20.0105 | 65.645 | 62.2972 | 62.4316 | -107.4895 | -18.7259 | 38.7075 | -49.5791 | 10.7049 | 21.8512 | 21.3304 | 12.785 | 179.8651 | 179.5038 | 279.9 | -107.4712 | -271.5266 | 584.138 | 634.8521 | -91.2319 | -89.5041 | 0 | 10.2415 | 84.8837 | 84.1767 | 0 | 0 | 34.9855 | 35.0634 | -32.9172 | -33.1148 | 59.24 | 58.03 | 84.7 | 85.7 | 20.5519 | 42.88 | -357.4058 | 114.1434 | 113.8679 | 18.5 | 76.5 | 1.4 | 1.4 | 1.914 | 1.6058 | -154.1809 | -22.9018 | 581.5125 | 458.4608 | 72.8086 | -50.1339 | 448.525 | -158.2776 | 0 | -39.9846 | 199.7332 | 339.6805 | 245.6488 | -126.747 | 265.1762 | -125.3919 | 301.3213 | -6.1675 | 30.442 | 39.12 | 1.513 | 1.521 | -23.04 | 17.12 | 0 | -0.4959 | -6.8833 | 2.4338 | 12.4 | 54.815 | 55.51 | 11.4372 | 13.5945 | 55.629 | 54.7973 | 54.7088 | 0 | -6.6 | 29.6444 | 11.51 | 0 | 9.863 | 46.0322 | 15.785 | 9.7408 | -37.9848 | 3.9314 | 50.3295 | 65.8 | 5.6 | 202.726 | 245.7175
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -32.5248 | -35.4211 | 29.7824 | 0 | 32.4847 | -136.9665 | 46.496 | 23.9193 | 23.5154 | -46.62 | -85.164 | 33 | 15.732 | -77 | 7.8588 | 32.1238 | 11.4497 | 11.6023 | 19.211 | 8.8354 | 0.1403 | 2.2981 | 0 | 0 | -95.55 | -95.43 | 0 | 22.2 | 35.2 | 21.917 | 0.261 | -86.63 | -86.05 | -59.86 | 45.6 | 46.26 | 18.6827 | -9.5618 | 55.0524 | 56.5093 | 46.3133 | -68.3498 | -69.3339 | 5.2425 | 4.9123 | 94.1743 | 0 | 24.2018 | 23.036 | -754.1632 | -13.4253 | -21.1 | -21 | 44.2279 | 43.1954 | -7.3017 | 0 | -116.2717 | -0.3337 | 6.2671 | 4.0662 | 602.069 | 61.6169 | 61.4337 | -700.6321 | 429.3878 | 0 | -144.2824 | 41.4355 | 67.4518 | 26.63 | 9.14 | 47.96 | 61.04 | -28.5287 | -28.1268 | 16.5073 | 17.15 | 22.2266 | -224.7384 | -224.5378 | 3.1212 | 0 | 2.5004 | 3.396 | 106.1 | 95.6 | -18.62 | 40.5913 | 39.1792 | 39.6547 | -84.52 | -83.7671 | 81.998 | -159.5352 | 92.9039 | 11.0561 | 55.02 | 28.87 | 31.6479 | 30.3268 | -38.9322 | 0 | 0 | 0 | -121.9606 | 0 | -21.2432 | -175.7 | -101.5 | 20.723 | 31.3 | 37.62 | 42.76 | 31.43 | -13.48 | 57.3965 | 39.3735 | -46.39 | -19.11 | 77.58 | 45.24 | 40.4727 | 40.2 | 10.7496 | 9.9818 | 188.8888 | 145.2104 | 140.3826 | 141.3937 | 63.9515 | 45.9133 | -32.573 | 509.0524 | 47.9591 | 4.6433 | -17.2609 | -19.8406 | -41.5401 | 0 | -21.1358 | 0 | 0 | -88.389 | -82.3016 | 0 | -15.71 | 0 | 7.0738 | -71.0707 | -37.1909 | -36.0316 | 2.8247 | -115.7457 | 9.5128 | 14.2458 | 14.2532 | 0 | 29.6149 | 30.1861 | 29.0893 | -44.3759 | -44.2085 | 93.4406 | -67.611 | -68.0473 | 45.9707 | 43.2172 | 34.7118 | 1.4 | 3.5724 | 0.7755 | -7.43 | 14.77 | 33.7219 | 7.9829 | -1.575 | 4.973 | 0 | 38.74 | -106.5468 | -103.7602 | 11.91 | 79.4714 | 26.2 | -35.5912 | -7.0009 | -7.2962 | 1.4132 | 0 | 0 | -16.9884 | -61.8831 | 15.2473 | 30.0037 | 48.9684 | 50.3453 | -181.1003 | -36.6164 | 25.8743 | -87.659 | 8.1008 | 7.98 | 7.743 | 9.5555 | 95.2841 | 94.84 | 106.4 | -278.622 | -583.8408 | 272.1498 | 162.2591 | -171.9185 | -169.701 | -16.7116 | 0 | 63.1275 | 62.3961 | -95.0863 | -95.7798 | -0.722 | -0.2142 | -101.4618 | -101.3433 | -61.5 | -61.95 | 44.6 | 45.1 | 19.6077 | -64.56 | -454.3795 | 58.9745 | 57.9345 | 8.8 | 8.1 | -35.3 | -35.3 | 1.2111 | 0.8611 | -620.6993 | -494.593 | 133.342 | 47.3645 | -58.8793 | -445.2311 | 41.839 | -246.1457 | -256.5615 | -438.1882 | 0 | 95.1869 | 162.3232 | -559.5395 | 1.2494 | -303.5772 | 124.9503 | -10.889 | 6.534 | 23.52 | -0.702 | -0.717 | -37.92 | -0.08 | 0 | -17.6074 | -30.7912 | -18.3398 | -3.1 | 45.219 | 45.618 | 0 | 0 | 41.492 | 40.9921 | 41.676 | 0 | -74.3 | 7.5968 | 5.56 | 0 | -6.8642 | 38.0473 | 3.9748 | -7.975 | -45.0345 | -11.1246 | 36.6377 | -4.4 | -65.1 | -241.7757 | -121.4667
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -27.5845 | -31.1097 | 35.0658 | 0 | 47.4336 | -105.1809 | 66.4118 | 33.7585 | 33.3622 | -34.3638 | -64.2315 | 59.6933 | 21.6 | -57.8217 | 13.8077 | 61.4231 | 17.5937 | 17.8962 | 29.7172 | 14.666 | 3.7745 | 4.3629 | 0 | 0 | -79.2394 | -79.2623 | 0 | 34.41 | 62.6542 | 27.2873 | 0.28065 | -67.0131 | -67.3879 | -47.3135 | 68.0192 | 68.494 | 18.6827 | -5.1395 | 70.8917 | 73.5135 | 64.2485 | -53.2607 | -53.4794 | 17.7369 | 18.1727 | 114.8039 | 0 | 39.805 | 40.2566 | -666.6914 | 10.3096 | -15.2042 | -15.2083 | 59.8103 | 58.5591 | -5.2539 | 0 | -96.3243 | 5.5962 | 9.9436 | 6.7315 | 710.9164 | 137.3428 | 137.311 | -604.1411 | 636.648 | 0 | -85.2784 | 87.1494 | 96.4093 | 35.5225 | 30.1665 | 67.5779 | 75.3907 | -0.96421 | -0.94467 | 58.1294 | 58.7378 | 35.198 | -168.2677 | -168.0008 | 11.3645 | 0 | 10.5997 | 18.4706 | 141.0687 | 127.1729 | -16.5452 | 52.6267 | 50.7521 | 51.2651 | -46.0462 | -45.6262 | 96.85 | -106.317 | 109.027 | 14.0961 | 75.9031 | 39.8167 | 47.8647 | 45.3306 | -32.0793 | 0 | 0 | 0 | -91.1336 | 0 | -17.4483 | -108.1191 | -66.9559 | 25.2879 | 54.9239 | 66.7738 | 74.8936 | 56.2822 | -9.7254 | 67.5503 | 90.1522 | -27.29 | -13.5215 | 97.6448 | 63.1909 | 91.467 | 89.4947 | 34.0605 | 32.7856 | 237.2354 | 189.1687 | 182.5475 | 185.1373 | 98.877 | 82.2573 | -28.1288 | 615.5194 | 291.6253 | 9.6579 | -10.4898 | -12.9244 | -13.8259 | 35.498 | 22.0689 | 101.5795 | 0 | -58.8805 | -45.3107 | 5.224 | -8.6717 | 64.8048 | 11.7288 | -0.19675 | -30.0697 | -29.4469 | 7.8466 | -79.2211 | 46.9117 | 16.8998 | 16.8037 | 0 | 32.0687 | 32.4901 | 31.2637 | 0.20234 | 0.20583 | 128.7669 | -31.8719 | -31.7761 | 76.3487 | 77.9363 | 48.0297 | 12.2146 | 6.3578 | 1.091 | -3.0929 | 18.4294 | 47.9126 | 9.8673 | 0.11692 | 9.6236 | 0 | 48.6731 | -78.6021 | -75.8695 | 14.2495 | 94.5124 | 29.6354 | -28.3208 | -3.5105 | -3.6647 | 2.1584 | 0 | 0 | -12.2787 | -45.3531 | 18.0217 | 47.519 | 56.6991 | 57.5157 | -151.6948 | -28.9585 | 32.939 | -70.3226 | 9.4663 | 14.5858 | 14.1842 | 11.2092 | 141.7358 | 141.9507 | 203.187 | -202.9417 | -445.452 | 445.168 | 401.379 | -135.9531 | -134.3847 | -6.9976 | 4.2537 | 73.3832 | 73.141 | -60.8598 | -60.4363 | 19.2666 | 19.6771 | -65.1125 | -65.0243 | 9.0577 | 8.7017 | 71.9604 | 71.9458 | 20.0913 | -1.7004 | -407.7803 | 89.3356 | 88.6554 | 12.9047 | 50.0979 | -18.8896 | -18.7125 | 1.5781 | 1.2375 | -394.3774 | -258.2033 | 389.6524 | 268.7576 | 3.9305 | -261.8433 | 259.564 | -204.8986 | -155.1034 | -256.4881 | 127.618 | 155.3816 | 207.4402 | -376.626 | 152.7172 | -228.4977 | 228.7334 | -8.6885 | 18.2373 | 31.9133 | 0.67773 | 0.67225 | -30.9733 | 9.975 | 0 | -10.5478 | -16.5742 | -5.8899 | 4.4188 | 50.8632 | 50.7641 | 9.9814 | 11.554 | 47.8436 | 47.6376 | 47.675 | 0 | -48.9104 | 17.5958 | 8.0994 | 0 | 2.243 | 41.4185 | 9.4006 | 2.0602 | -41.0483 | -4.1836 | 44.1264 | 39.2667 | -39.0063 | -44.3884 | 94.8758
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 5 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -6.5635 | 8.7804 | 7.2926 |  | 11.1748 |  | 22.5969 | 10.0807 | 13.0856 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 4.2941 | -4.7786 | 4.7428 | 4.6206 | 8.3603 | 5.0482 | -0.5183 | 2.2059 |  | -1.1808 | -1.004 | -0.993 | 4.322 | -15.54 | -11 | -1.866 | 0.34 | -11.82 | -11.78 |  | -13.53 | -13.47 |  | 4.3457 | 16.1365 | 18.1345 | -12.0893 | -11.5004 | -11.2345 | 5.4067 | 6.1473 | -19.7493 |  | 7.3334 | 7.5454 | 90.9057 | 6.3513 | -5.8 | -5.8 | -24.1288 | -23.4031 | -2.0694 |  | 9.0069 | 2.3926 | 1.0078 | 0.7489 | -83.5597 | 16.3579 | 16.419 | 17.9873 | -192.9243 |  |  |  | 9.8698 | 7.03 | 8.71 | -8.75 | 3.02 | -21.6969 | -22.2327 | 34.6385 | 34.2665 | -1.5724 | -7.3134 | -7.454 | 8.5098 |  | 3.8356 | 8.53 | -14.4 | -14.3 | -2.46 | 17.7944 | 18.1 | 17.0765 | 36.8306 | 37.2394 | -24.3235 | -15.9887 | -24.5065 | 2.7875 | 23.5 | 8.5 | 5.1611 | 4.1046 | -6.8318 |  |  |  | -4.5894 |  | -2.5993 | -16.1 | -14.9 | -1.6321 | 0 | 5.92 | 3.88 | -2.03 | -1.77 | 11.997 | 3.2664 | -15.23 | -7.39 | 24.8 | -0.87 | 0.3636 | -0.1364 | -35.109 | -34.6909 | 16.6313 | -9.1043 | -17.0972 | -17.3084 | -18.2581 | -18.5638 | -11.429 | -94.921 | 2.2036 | 4.6441 | -5.8741 | -6.1323 | 18.5554 | -15.2291 | -15.4125 | -8.7 |  | 54.8618 | 4.691 | 6.5 | -3.76 | -0.8 | 2.0972 | -18.0488 | -8.9633 | -9.1075 | 9.6167 | 8.97 | -22.1722 | 4.4494 | 4.1582 |  | 2.9826 | 2.6854 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -15.406 | 20.3621 | 19.8873 | -5.3396 |  | 21.8814 | -17.05 | -0.8016 | 0.1925 | 0.39 | 0.28 | -21.9016 |  | 0.933 | 2.884 | 0 | -11.28 | -10.9734 | -1.1937 | -5.04 | 39.5586 |  | 24.8159 | -6.8724 | -7.5731 | 2.2311 |  |  | -15.8827 | 70.5858 | 6.596 | -24.2506 | 4.3474 | 4.8184 | 116.1301 | -8.3333 | -7.4475 | -6.8706 | 1.9814 | 3.8023 | 3.8286 | 1.2683 | -4.8946 | -2.7637 | -5.87 | 0 | 36.142 | 0 | 91.8084 | -2.5976 | 47.753 | -11.2877 |  | -13.8054 | -13.6185 | 20.9709 | 20.077 | -14.8496 | -14.5154 | -2.3676 | -2.2614 | 9.7 | 9.9 | -30.4 | -31.1 | -0.2444 | -9.52 | 36.4763 | 20.8047 | 20.1887 | -20.4 | -46.5 | -1.6 | -2.1 |  |  | -121.1863 | 14.0737 | -279.3118 | -18.6275 | -40.6466 | 119.5203 | 42.6722 | 121.2793 | 77.1941 | 58.8461 | 7.3226 | 7.426 | -13.3759 | 240.6188 | -176.2688 | 72.0392 | -52.4096 | -0.0232 | 2.374 | -8.24 | -2.145 | -2.155 | 4.96 | -4.64 | -2.7342 | -1.2284 | 3.5477 | -8.8182 | 2.9 | 2.112 | 2.033 |  | 3.2186 | 3.1124 | 3.041 | 2.5754 |  | 33.5 | 1.9761 | -0.23 |  | -13.7837 | -0.5938 | -22.2133 | -13.4433 | -7.5975 | -20.2691 | -3.3925 | -28.1 | 10.8 | 66.4367 | -140.4341
05/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -6.3067 | 8.6358 | 7.7194 |  | 10.0763 |  | 22.6824 | 10.0377 | 12.9428 |  | -24.2 |  | 1.656 |  | 4.0996 | -4.9222 | 5.0918 | 5.0334 | 8.8768 | 5.1761 | -0.3466 | 2.2235 |  | -1.2177 | -1.033 | -1.014 | 4.012 | -15.54 | -11 | -2.308 | 0.323 | -11.45 | -11.46 |  | -13.91 | -13.95 |  | 4.2973 | 15.3819 | 17.2949 | -11.2092 | -10.9294 | -10.5233 | 5.5375 | 6.4065 | -20.1416 |  | 7.0252 | 7.3117 | 90.8773 | 10.5857 | -6.4 | -6.4 | -24.6882 | -24.3949 | -2.1296 |  | 7.7267 | 2.1407 | 1.1368 | 0.7876 | -85.6349 | 15.2898 | 15.3203 | 21.6789 | -199.7724 |  |  |  | 8.7521 | 6.97 | 8.24 | -9.2 | 3.49 | -22.5006 | -22.5006 | 35.6879 | 35.4087 | -1.4234 | -4.4329 | -4.9076 | 7.3182 |  | 3.8356 | 9.555 | -16.2 | -15.8 | -2.42 | 18.5629 | 18.7673 | 17.0689 | 37.6902 | 37.5932 | -24.6974 | -16.5211 | -24.1087 | 2.7192 | 22.46 | 7.94 | 4.6924 | 3.714 | -6.4864 |  |  |  | -3.6737 |  | -2.493 |  |  | -1.5649 | -0.5 | 5.34 | 3.34 | -2.32 | -1.58 | 11.6095 | 2.3126 | -14.77 | -7.6 | 24.38 | -1.11 | 1.4545 | 0.2273 | -34.7507 | -35.0273 | 15.6647 | -9.4173 | -17.8618 | -17.5919 | -18.1177 | -19.7757 | -12.855 | -96.9338 | 12.5934 | 4.9036 | -6.0677 | -6.4416 | 16.3658 | -16.544 | -15.415 | -3.5 |  | 43.445 | 3.5711 | 0 | -3.04 | 0 | 2.1423 | -18.2821 | -9.8834 | -10.0262 | 11.1367 | 7.504 | -21.5621 | 4.427 | 4.1311 |  | 2.9205 | 3.1283 | 2.6193 | 10.7172 | 10.0474 | -16.0758 | 20.6589 | 20.3359 | -5.8172 |  | 22.9996 | -16.91 | -0.8016 | 0.1742 | 0.4 | 0.21 | -23.0946 |  | 0.953 | 2.927 |  | -11.44 | -11.6756 | -0.5761 | -5.28 | 39.8586 |  | 25.0555 | -6.7154 | -7.37 | 2.0489 |  |  | -14.9707 | 71.3826 | 6.7562 | -24.7195 | 6.0167 | 6.266 | 117.2074 | -8.7054 | -7.6035 | -6.2703 | 2.3003 | 3.6476 | 3.6467 | 1.7186 | -2.3793 | 0 | -4.61 | 0 | 34.7851 | 6.1868 | 96.9184 | 0 | 49.7109 | -12.7039 |  | -13.579 | -14.4099 |  |  | -13.1897 | -12.8199 | -0.2265 | -0.2621 | 10.09 | 10.29 | -30.2 | -30.7 | -0.1749 | -9.52 | 39.1784 | 20.9318 | 20.5115 | -20.8 | -47.4 | -3.3 | -3.8 | -17.8362 | -17.936 | -117.1962 | 18.2356 | -277.4159 | -17.0318 | -38.359 | 122.5365 | 38.2148 | 122.8644 | 77.2318 | 63.6772 | 9.7468 | 6.4024 | -13.3937 | 245.2397 |  | 77.1342 | -59.0419 | -0.8191 | 2.296 | -7.52 | -2.114 | -2.121 | 3.92 | -3.84 | -2.5879 | -1.9028 | 3.6637 | -8.6992 | 2.7 | 2.725 | 2.852 |  |  | 4.1977 | 2.9329 | 3.1038 |  | 33.7 | 2.9371 | -0.31 |  | -14.9704 | 0.455 | -20.5874 | -14.1153 | -7.6921 | -19.2211 | -3.7904 | -28.8 | 11.1 | 67.8981 | -139.7379
05/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -6.2889 | 8.2987 | 7.2622 |  | 9.4487 |  | 22.3379 | 9.5977 | 12.6735 | -4.44 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.9064 | -5.6817 | 4.8245 | 4.6842 | 8.3519 | 5.0929 | -0.4902 | 2.2436 |  | -1.2003 | -0.973 | -0.944 | 3.627 | -15.54 | -11 | -2.089 | 0.31 | -10.58 | -10.56 |  | -14.2 | -14.05 |  | 4.2651 | 15.7518 | 17.4781 | -12.3788 | -11.176 | -10.3887 | 22.9522 | 24.0595 | -22.7709 |  | 10.8036 | 12.5023 | 88.6093 | 9.8158 | -6.3 | -6.4 | -23.0875 | -22.778 | -1.9377 |  | 6.3588 | 2.3918 | 0.9312 | 0.7623 | -73.1528 | 14.4047 | 14.4047 | 12.8519 | -191.8206 |  |  |  | 7.6244 | 6.76 | 7.97 | -9.22 | 3.27 | -24.242 | -24.1081 | 36.4131 | 35.8839 | -1.872 | -0.8616 | -0.817 | 6.4778 | 0 | 3.6393 | 9.151 | -17 | -16.8 | -2.32 | 18.8526 | 19.3956 | 18.1034 | 36.2562 | 36.8654 | -22.4568 | -16.6242 | -21.7969 | 2.5564 | 23.27 | 8.29 | 4.5361 | 3.5187 | -6.3337 |  |  |  | -8.7105 |  | -2.5617 |  |  | -0.8801 | -0.8 | 5.72 | 3 | -2.63 | -2.03 | 11.4235 | 7.2329 | -15.35 | -7.46 | 24.01 | -2.35 | 4.6182 | 2.2364 | -34.7148 | -34.4455 | 14.5265 | -9.1964 | -17.2139 | -17.0925 | -12.1619 | -15.7596 | -12.622 | -89.6187 | 11.3423 | 4.6113 | -5.6075 | -6.3443 | 20.1483 | -20.0727 | -18.951 | -3.7 |  | 61.5851 | 5.9221 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1542 | -25.0602 | -9.7945 | -9.9565 | 11.2786 | 7.6727 | -23.4965 | 4.4391 | 4.2041 |  | 2.9341 | 3.6013 | 0 | 11.8894 | 12.2243 | -13.8989 | 19.7281 | 19.7575 | -4.5611 |  | 22.3014 | -16.76 | -0.8016 | 0.1742 | 0.41 | 0.86 | -22.6081 |  | 1.047 | 2.889 |  | -10.97 | -13.2166 | -3.3052 | -5.35 | 40.5367 |  | 19.2207 | -3.3414 | -3.5284 | 1.9008 |  |  |  | 66.0301 | 5.6542 | -20.9617 | 6.5361 | 4.8934 | 118.7718 | -4.8642 | -9.0739 | 7.3499 | 2.0654 | 3.6549 | 3.6546 | 1.4933 | -3.5173 | -2.1391 | -5.03 | 0 | 37.0047 | 8.757 | 93.7782 | 0 | 49.6087 | -11.4305 |  | -14.9969 | -15.6845 |  | 25.5023 | -14.822 | -14.3791 | 0.4471 | -0.0426 | 9.92 | 10.28 | -31.2 | -30.7 | -0.1053 | -10.72 | 37.2538 | 20.2956 | 19.8897 | -20.5 | -47.4 | -2 | -2.5 |  | -17.9113 | -106.681 | 24.5429 | -278.6308 | -19.1339 | -34.1412 | 126.0719 | 41.7878 | 125.0869 | 77.0069 | 57.9808 | 7.5856 | 5.4982 | -17.015 | 242.7753 | -178.5555 | 68.8591 | -56.3388 | 0.0012 | 2.433 | -8 | -2.116 | -2.121 | 3.92 | -3.52 | -2.9474 | -2.5193 | 4.0452 | -8.0552 | 3.3 | 1.087 | 1.554 |  |  | 2.9333 | 2.6926 | 2.9306 |  | 33.2 | 2.6854 | -0.31 |  | -13.9142 | -1.0464 | -21.7158 | -13.7312 | -6.8025 | -20.6673 | -3.7523 | -27.5 | 10.2 | 65.4636 | -138.0213
05/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -6.2716 | 8.9 | 7.0317 |  | 9.4702 |  | 23.3535 | 10.3047 | 13.2255 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.8561 | -4.7474 | 4.3875 | 4.2605 | 7.8143 | 4.4157 | -0.4677 | 2.1141 |  | -1.1156 | -1.019 | -1.002 | 3.799 | -17.76 | -11 | -2.19 | 0.314 | -11.66 | -11.51 |  | -14.02 | -14.03 |  | 4.1297 | 15.7143 | 17.8123 | -11.3641 | -10.6233 | -10.232 | 4.1509 | 3.9738 | -19.7343 |  | 6.8584 | 7.2627 | 88.1583 | 10.8937 | -6.5 | -6.5 | -25.5455 | -25.1474 | -2.045 |  | 7.3426 | 2.2109 | 0.981 | 0.8304 | -94.821 | 15.1372 | 15.1677 | 19.3052 | -206.2675 |  |  |  | 7.6344 | 6.63 | 7.84 | -10.03 | 2.63 | -23.8402 | -24.1081 | 36.7885 | 36.8804 | -1.7335 | 0.8817 | 0.6364 | 6.8311 |  | 3.8356 | 9.269 | -18.8 | -18.2 | -2.24 | 18.2929 | 18.4228 | 16.9091 | 39.7741 | 39.56 | -24.3961 | -17.3838 | -24.6144 | 2.4493 | 22.43 | 8.05 | 4.3799 | 3.3234 | -6.2287 |  |  |  | -8.6752 |  | -2.4134 |  |  | -0.9595 | -1.1 | 5.2 | 2.6 | -2.85 | -1.87 | 12.5085 | 6.9791 | -15.34 | -7.8 | 24.07 | -2.75 | 4.0909 | 1.9 | -35.5343 | -34.7273 | 13.9956 | -11.6191 | -18.2075 | -18.7992 | -14.8531 | -16.909 | -12.542 | -98.9325 | 13.2996 | 4.9441 | -5.8961 | -6.2822 | 17.6553 | -21.4721 | -20.3059 | -0.2 |  | 66.1071 | 5.1841 | -3.01 | 0 | -1.3 | 1.9252 | -28.0762 | -8.4341 | -8.6766 | 8.5532 | 8.5002 | -22.0326 | 4.5632 | 4.3369 |  | 3.7708 | 3.9238 | 2.9529 | 11.5545 | 11.5545 | -15.5734 | 20.2531 | 19.6467 | -4.931 |  | 24.025 | -16.37 | -0.8016 | 0.165 | 0.46 | -0.46 | -24.1012 |  | 1.053 | 2.657 |  | -11.88 | -14.0955 | -3.5055 | -5.36 | 39.3904 |  | 19.0128 | -3.1866 | -3.4925 | 1.9049 |  |  | -14.2867 | 66.2327 | 5.7882 | -20.8222 | 5.7491 | 5.4377 | 113.5894 | -5.225 | -9.3062 | 7.6178 | 2.0753 | 3.6402 | 3.6467 | 1.3012 | -4.5756 | -2.4813 | -5.03 | 0 | 35.1988 | 6.8287 | 92.0212 | -1.3806 | 49.1529 | -11.1426 |  | -13.3664 | -14.3331 | 25.7959 |  | -15.9313 | -15.6288 | 0.0645 | 0.2777 | 12.06 | 12.01 | -31 | -30.8 | -0.3159 | -10.32 | 41.8667 | 16.7861 | 17.0786 | -20.8 | -46.9 | -1.6 | -2.1 |  | -17.9018 | -106.9206 | 30.1468 | -281.3018 | -18.998 | -32.7186 | 119.8654 | 45.7717 | 126.167 | 76.1574 | 58.7942 | 11.1864 | 10.5238 | -16.9243 | 237.7315 | -179.3187 | 66.2892 | -51.632 | 0.7752 | 2.291 | -7.6 | -2.115 |  | 4.08 | -3.68 | -2.7668 | -2.1653 | 4.1917 | -8.4947 | 2.9 | 3.626 | 1.217 | 1.668 | 1.9082 | 2.8157 | 3.4308 | 2.9963 |  | 33.2 | 2.8003 | -0.27 |  | -14.117 | -0.3834 | -21.1334 | -13.6688 | -7.3974 | -20.5741 | -2.953 | -27.6 | 9.9 | 66.353 | -138.6047
05/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -6.2492 | 9.229 | 7.2463 |  | 9.3151 |  | 22.8888 | 10.1387 | 13.2325 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.1973 | -5.2279 | 4.1395 | 4.0766 | 7.4293 | 3.8564 | -0.4088 | 2.1321 |  | -1.2795 | -0.984 | -0.967 | 3.764 | -17.76 | -11 | -2.134 | 0.309 | -11.38 | -11.39 |  | -13.77 | -13.93 |  | 4.2864 | 15.3056 | 17.0273 | -12.0913 | -11.6373 | -11.1327 | 17.3754 | 13.0054 | -21.6312 |  | 10.7959 | 10.8241 | 85.7656 | 9.8691 | -6.5 | -6.5 | -22.7678 | -22.9136 | -1.9383 |  | 6.8673 | 2.0703 | 0.8952 | 0.614 | -80.9045 | 9.7354 | 9.6744 | 21.2833 | -201.6809 |  |  |  | 4.2613 | 6.1 | 9.37 | -10.66 | -4.21 | -23.9741 | -23.5723 | 36.525 | 36.7646 | -0.5993 | 3.2617 | 3.3224 | 6.2446 |  | 4.2153 | -7.184 | -17.7 | -17.2 | -2.38 | 17.8006 | 17.6977 | 16.3431 | 36.6258 | 36.7844 | -23.0334 | -14.4833 | -22.8166 | 2.3057 | 22.26 | 7.87 | 4.2236 | 3.2257 | -6.1815 |  |  |  | -7.1883 |  | -2.4056 | -13.8 |  | -0.8276 | -1.2 | 4.64 | 2.46 | -2.92 | -1.71 | 12.834 | 5.2453 | -15.37 | -7.23 | 22.72 | -2.63 | 2.8 | 1.3364 | -34.7097 | -34.0909 | 13.0131 | -11.5635 | -19.5913 | -19.1627 | -14.476 | -15.4735 | -13.035 | -99.1506 | 28.6458 | 4.8938 | -6.1623 | -6.3018 | 16.3415 | -20.0164 | -19.936 | 1.1 |  | 53.141 | 4.5027 | -9.57 | 0 | -0.2 | 2.0018 | -27.3409 | -7.9489 | -8.2452 | 7.5831 | 8.0594 | -22.0829 | 4.5748 | 4.3714 |  | 3.615 | 3.6547 | 2.8167 | 11.5545 | 11.7219 | -15.9084 | 21.1759 | 21.0993 | -5.3285 |  | 23.6051 | -16.61 | -0.8016 | 0.165 | 0.46 | -0.18 | -23.4495 |  | 1.103 | 2.74 |  | -12.91 | -13.8307 | -3.3613 | -5.42 | 38.351 |  | 18.745 | -3.0932 | -3.5179 | 1.896 |  |  | -14.7494 | 65.9765 | 5.5723 | -20.8117 | 5.2096 | 5.1255 | 115.0124 | -5.2258 | -9.2678 | 7.5777 | 2.4278 | 3.6402 | 3.623 | 1.5179 | 0 | 0 | -1.26 | -4.853 | 21.1711 | 14.4995 | 103.652 | 0 | 49.9244 | -12.3935 |  | -12.7744 | -14.1513 |  |  | -13.6721 | -13.5022 | 1.176 | 0.84 | 11.58 | 12.09 | -29.1 | -30.1 | -0.2811 | -10 | 46.796 | 17.1536 | 17.047 |  | -48.2 | -2.4 | -2.9 | -17.8353 | -17.7694 | -110.3845 | 30.7549 | -278.3123 | -19.5963 | -32.0284 | 130.0045 | 32.5273 | 121.9081 | 83.6016 | 68.5054 | 12.2673 | 11.535 | -14.2348 | 252.4136 | -181.2731 | 79.1276 | -61.2806 | 0.1892 | 2.197 | -8.4 | -2.11 | -2.115 | 5.28 | -4.8 | -2.7798 | -0.9934 | 6.5354 | -11.0735 | 2.2 | 1.384 | 1.136 | 2.7919 | 3.3491 | 3.094 | 3.2177 | 3.3651 |  | 36.9 | 2.4659 | -0.23 |  | -15.4214 | 0.253 | -20.9543 | -15.3793 | -7.81 | -19.3812 | -3.5247 | -31.6 | 15.6 | 67.6507 | -138.7956
05/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | -6.2648 | 9.375 | 7.6141 |  | 9.1117 |  | 23.532 | 9.9317 | 13.4287 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.9235 | -4.8105 | 4.2322 | 4.1548 | 7.3879 | 3.6544 | -0.3979 | 2.1313 |  | -1.1762 | -0.962 | -0.959 | 3.912 |  | -11 | -2.117 | 0.318 | -11.92 | -11.93 |  | -13.01 | -13.03 |  | 4.2329 | 14.9886 | 17.0353 | -11.729 | -11.7609 | -10.8628 | 13.1556 | 13.0376 | -22.3117 |  | 13.054 | 12.755 | 82.9971 | 9.7366 | -6.3 | -6.2 | -24.6932 | -22.9552 | -1.8842 |  | 5.1104 | 2.0722 | 0.9135 | 0.7091 | -90.0296 | 6.8667 | 6.9277 | 34.383 | -208.0805 |  |  |  | 3.2633 | 5.95 | 9.21 | -10.62 | -4.12 | -21.295 | -21.161 | 34.0748 | 33.7758 | -1.2788 | -4.5105 | -4.3689 | 6.0001 |  | 4.4116 | -7.185 | -16.9 | -16.5 | -2.31 | 14.6083 | 14.4176 | 13.2768 | 36.0974 | 35.5753 | -22.6985 | -13.182 | -23.2354 | 2.3742 | 22.48 | 7.93 | 4.0674 | 3.1281 | -6.0845 |  |  |  | 4.4996 |  | -2.3299 |  | -12.6 | -0.7874 | -1.5 | 3.8 | 2.26 | -3.13 | -1.27 | 11.0515 | -5.8503 | -14.28 | -7.41 | 21.99 | -2.44 | -8.1091 | -4.0273 | -34.6004 | -34.5636 | 9.5514 | -16.2559 | -24.2023 | -24.1306 | -14.8519 | -16.8474 | -13.38 | -112.7739 | 37.6243 | 4.6592 | -5.7734 | -6.3803 | 18.2651 | -20.5147 | -20.0241 | 3.1 |  | 46.0434 | 4.1238 | -9.77 | -2.62 | 0 | 1.9965 | -28.4647 | -6.3375 | -6.6615 | 7.6203 | 7.4248 | -22.2787 | 3.3431 | 3.0837 |  | 3.1542 | 4.0701 | 2.6435 | 9.3776 | 9.7125 | -12.2243 | 20.7453 | 21.4823 | -4.6692 |  | 20.6754 | -17.36 | -0.7137 | 0.1659 | 0.39 | 1.64 | -20.6953 |  | 1.085 | 2.717 | 0 | -12.8 | -14.1309 | -4.7195 | -5.47 | 38.5324 |  | 18.3438 | -3.0685 | -3.1597 | 1.9036 |  |  | -14.3816 | 65.5618 | 5.4877 | -20.5941 | 0 | -0.5988 | 107.8537 | -5.6543 | -9.1745 | 7.2346 | 3.1366 | 3.5963 | 3.5597 | 2.5435 | 1.6964 | 3.8782 | -0.84 | -5.0445 | 21.6841 | 14.0855 | 106.2635 | 2.6664 | 49.9691 | -12.5046 |  | -11.573 | -13.9747 |  |  | -11.5685 | -11.4315 | 1.051 | 1.2232 | 11.78 | 12.15 | -29.8 | -29.7 | -0.2444 | -9.36 | 39.31 | 20.4206 | 20.4893 | -20.4 | -48.6 | -4.1 | -4.7 | -17.6271 | -17.556 | -110.2227 | 32.8743 | -274.7498 | -15.6005 | -29.5132 | 130.8316 | 28.6612 | 113.5005 | 81.6643 | 70.4001 | 9.5171 | 13.1259 | -8.5402 | 251.1315 | -177.0128 | 83.3959 | -64.4169 | -0.4431 | 2.16 | -7.84 | -2.081 | -2.09 | 5.2 | -4.72 | -2.7204 | -0.9354 | 6.8559 | -11.3085 | 1.4 | 1.433 | 0.862 |  |  | 2.8986 | 2.9016 | 3.0967 |  | 37.8 | 3.001 | -0.32 |  | -16.8657 | 1.0237 | -20.032 | -16.7466 | -8.7858 | -18.5803 | -3.257 | -33 | 17.3 | 73.3611 | -143.4576
05/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | -6.1945 | 9.1535 | 7.7131 |  | 9.6155 |  | 25.0209 | 10.3137 | 14.1411 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.9966 | -3.8134 | 3.9171 | 4.0169 | 7.1509 | 3.6575 | -0.3866 | 1.8365 |  | -1.1204 | -0.899 | -0.978 | 4.549 | -19.98 | -11 | -1.908 | 0.329 | -11.61 | -11.45 |  | -13.18 | -12.18 |  | 3.8397 | 15.5368 | 17.3874 | -11.017 | -11.1616 | -10.3232 | 6.0546 | 5.5665 | -19.0986 |  | 9.1442 | 26.0775 | 74.8243 | 9.8145 | -6.3 | -6.3 | -25.1672 | -24.6325 | -1.992 |  | 3.9065 | 2.3317 | 0.2649 | 0.1522 | -110.2023 | 8.5757 | 8.6062 | 37.3501 | -223.8817 |  |  |  | 3.9319 | 6.01 | 9.05 | -11 | -3.9 | -22.0987 | -22.2327 | 35.0765 | 34.313 | -0.767 | -6.4634 | -6.6272 | 3.5557 |  | 4.4116 | -6.711 | -17.3 | -16.8 | -2.26 | 13.6927 | 13.2884 | 12.2179 | 37.7554 | 37.969 | -25.8951 | -12.4813 | -25.3692 | 2.4594 | 22.87 | 8.06 | 4.0674 | 3.1281 | -6.2019 |  |  |  | 0.2578 |  | -2.3842 | -11.4 |  | -0.7092 | -1.5 | 3.94 | 2.18 | -3.22 | -1.49 | 10.8345 | -1.8351 | -14.45 | -7.38 | 22.18 | -2.88 | -3.8727 | -2.6909 | -36.0863 | -35.3818 | 10.1074 | -17.4953 | -24.7319 | -25.6017 | -14.4701 | -13.9729 | -13.183 | -118.4501 | 35.9176 | 4.8545 | -5.6894 | -6.2083 | 15.5822 | -24.7662 | -20.9486 | -9.5 |  | 65.4851 | 5.8885 | 5.62 | 0 | 14.4 | 1.9536 | -29.4658 | -7.4682 | -7.7113 | 10.5096 | 5.768 | -20.3006 | 3.1576 | 3.0932 |  | 3.8914 | 4.0448 | 2.9722 | 8.5403 | 9.0426 | -17.5829 | 18.9325 | 18.8545 | -7.5868 | 0 | 20.9049 | -16.38 | -0.8016 | 0.2007 | 0.44 | 1.82 | -20.0931 |  | 1.068 | 2.869 | 0 | -11.76 | -17.2096 | -8.3292 | -5.58 | 40.79 |  | 18.4003 | -2.9639 | -3.3241 | 1.8305 |  |  |  | 63.9351 | 5.7688 | -19.9825 | 7.5177 | 6.2236 | 132.7939 | -5.5536 | -9.2078 | 7.5693 | 3.3358 | 3.5743 | 3.5518 | 2.5524 | 2.8644 | 5.0248 | -3.77 | 0 | 35.966 | 12.7595 | 104.708 | 3.6059 | 49.9691 | -12.8806 | 0 | -14.8488 | -15.8194 | 35.1882 | 33.1927 | -13.2166 | -12.8717 | 0.7751 | 0.711 | 11.63 | 12.2 | -30.3 | -30 | -0.3159 | -9.44 | 38.9853 | 19.2584 | 18.9659 | -19.9 | -49.1 | -3.7 | -4.2 | -17.8608 | -17.626 | -98.0992 | 27.4606 | -275.1864 | -18.9531 | -28.3861 | 130.085 | 33.7678 | 114.9822 | 81.1404 | 69.6902 | 11.9716 | 13.0265 | -7.621 | 248.545 | -177.5396 | 80.1029 | -62.6412 | 0.0012 | 2.053 | -8.08 | -2.103 | -2.109 | 5.12 | -5.12 | -2.7179 | -0.7004 | 7.1489 | -11.397 | 1.6 | 2.09 | 0.739 |  |  | 2.7132 | 3.1792 | 3.6833 |  | 38.5 | 2.5984 | -0.32 |  | -16.2158 | 0.8813 | -19.8934 | -17.0357 | -8.6924 | -18.756 | -3.8415 | -33.2 | 16.7 | 83.0204 | -154.4598
05/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -6.4343 | 8.7901 | 7.8976 |  | 9.5632 |  | 23.7886 | 10.7117 | 13.8097 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.0127 | -3.9371 | 4.3223 | 4.1989 | 7.5989 | 3.748 | -0.3721 | 2.1224 |  | -1.0935 | -0.908 | -0.908 | 3.561 | -17.76 | -11 | -2.073 | 0.308 | -11.89 | -11.89 |  | -12.46 | -12.22 |  | 3.633 | 13.9434 | 16.5852 | -11.3732 | -11.5041 | -11.9918 | 15.7473 | 17.9933 | -20.7072 |  | 14.1086 | 10.2721 | 76.3331 | 10.2547 | -6.3 | -6.3 | -22.7439 | -22.7981 | -1.9519 |  | 3.8785 | 2.2269 | -0.0095 | 0.1516 | -100.8942 | 8.301 | 8.6978 | 32.8231 | -209.9947 |  |  |  | 2.8841 | 5.88 | 8.87 | -11.2 | -3.92 | -25.8495 | -25.9835 | 27.7121 | 27.4125 | -4.1624 | -4.1285 | -4.5842 | 3.1212 |  | 4.4116 | -5.753 | -16.8 | -16.3 | -2.24 | 13.7999 | 14.1973 | 13.0335 | 37.8985 | 38.0109 | -24.7517 | -13.0535 | -25.2481 | 2.1456 | 24.74 | 8.73 | 3.7549 | 2.8351 | -5.8116 |  |  |  | 0.8501 |  | -2.2271 | -13.7 | -12.6 | -1.9373 | -1.6 | 6.18 | 2.24 | -3.17 | -2.41 | 12.121 | -1.1401 | -14.71 | -7.42 | 22.74 | -3.09 | -4.2909 | -2.2 | -35.0527 | -34.9 | 9.733 | -15.2586 | -22.9789 | -23.0318 | -17.4703 | -19.0569 | -13.054 | -112.8143 | 33.8404 | 5.0921 | -5.9491 | -6.3599 | 19.555 | -17.7644 | -16.767 | -10.5 |  | 48.6126 | 5.6017 | 0 | 0 | 0 | 2.1486 | -24.2559 | -7.9552 | -8.43 | 10.9654 | 8.911 | -23.5554 | 3.6874 | 3.3723 |  | 4.3577 | 3.5716 | 2.4386 | 12.0569 | 12.5592 | -20.2622 | 19.1594 | 19.1152 | -8.0159 |  | 21.4176 | -16.37 | -0.8016 | 0.165 | 0.48 | 1.5 | -21.0263 |  | 1.056 | 2.584 |  | -11.88 | -17.0306 | -7.9061 | -5.29 | 40.3352 |  | 18.14 | -3.011 | -3.1386 | 1.8191 |  |  | -14.9354 | 64.0146 | 5.7457 | -19.8522 | 5.5412 | 5.1676 | 130.9755 | -5.734 | -9.0675 | 7.475 | 2.7664 | 3.6549 | 3.6625 | 2.1176 | 1.5959 | 3.0939 | -1.26 | -3.1443 | 27.1885 | 11.7502 | 107.9065 | 2.1004 | 49.9691 | -12.4622 | 0 | -11.685 | -13.6385 |  |  | -12.1813 | -12.0361 | 0.6353 | 0.6452 | 11.7 | 11.76 | -30.1 | -29.9 | -0.228 | -9.6 | 42.9905 | 20.3917 | 20.2913 |  | -48.2 | -3.7 | -4.6 | -17.6425 | -17.7647 | -106.5034 | 28.269 | -276.2673 | -15.6578 | -28.8186 | 128.4157 | 35.1736 | 116.262 | 79.8486 | 68.2318 | 13.5289 | 11.4351 | -6.3884 | 250.7802 | -178.7427 | 82.6661 | -62.4504 | -0.2332 | 2.14 | -7.6 | -2.069 | -2.075 | 4.96 | -5.04 | -2.818 | -0.7889 | 7.0634 | -11.2779 | 1.2 | 2.331 | 2.123 |  |  | 3.2562 | 3.2678 | 2.1588 |  | 37.2 | 1.9674 | -0.3 |  | -15.8425 | -0.1876 | -20.6227 | -15.4347 | -7.5662 | -19.0484 | -4.1308 | -32.1 | 16.3 | 79.6492 | -147.4311
05/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -6.5719 | 8.7681 | 8.1178 |  | 9.1123 |  | 24.47 | 10.8227 | 13.8801 |  | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.5306 | -4.0212 | 4.182 | 4.1167 | 7.3292 | 3.8817 | -0.3972 | 1.9013 |  | -1.243 | -0.961 | -0.943 | 4.382 | -17.76 | -11 | -2.246 | 0.325 | -11.86 | -11.96 |  | -12.55 | -12.52 |  | 3.8236 | 15.1978 | 17.1976 | -10.5022 | -10.9878 | -10.5696 | 4.2749 | 4.3562 | -19.8482 |  | 9.1365 | 9.5715 | 84.1108 | 9.959 | -6.1 | -6.1 | -25.5823 | -25.0609 | -2.1717 |  | 5.7394 | 2.3479 | 0.2489 | 0.1811 | -110.5075 | 14.9235 | 14.9541 | 30.5031 | -216.3741 |  |  |  | 4.1315 | 5.58 | 8.54 | -11.24 | -3.69 | -26.6533 | -26.9212 | 29.7696 | 29.3595 | -4.147 | -10.9602 | -10.5059 | 5.4121 |  | 4.2153 | -3.658 | -19 | -18.4 | -2.35 | 9.8489 | 10.0713 | 9.2544 | 44.3783 | 44.4539 | -27.4267 | -18.3518 | -27.0831 | 2.0754 | 24.37 | 8.67 | 4.0674 | 3.1281 | -6.117 |  |  |  | -0.0016 |  | -2.2872 |  | -14.9 | -1.792 | -1.5 | 6.04 | 2.12 | -3.23 | -2.38 | 12.9425 | -1.0651 | -15.21 | -7.59 | 22.88 | -2.73 | -2.4364 | -1.5909 | -36.3014 | -35.9091 | 10.6322 | -14.4337 | -22.1064 | -22.2249 | -17.4306 | -19.3839 | -12.284 | -109.6493 | 33.0488 | 4.863 | -5.9373 | -6.5483 | 18.6595 | -17.2436 | -16.6185 | -8.8 |  | 48.9864 | 5.0189 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2334 | -23.7932 | -8.1118 | -8.5616 | 12.2893 | 8.765 | -22.2542 | 3.2625 | 2.9516 |  | 3.3896 | 4.2152 | 2.9217 | 13.564 | 13.7314 | -22.6066 | 19.4773 | 19.476 | -9.1601 |  | 22.9996 | -16.01 | -0.8016 | 0.1659 | 0.5 | 0.87 | -22.3361 |  | 1.054 | 2.667 |  | -12.08 | -16.5107 | -6.9215 | -5.3 | 40.1933 |  | 18.1079 | -2.9151 | -3.1642 | 1.7945 |  |  | -15.4304 | 65.0661 | 5.2146 | -19.5563 | 2.8539 | 1.8617 | 126.5935 | -5.8714 | -9.0228 | 7.5521 | 2.9184 | 3.6476 | 3.6309 | 2.4153 | 3.2139 | 5.4635 | -0.84 | -3.5247 | 28.2937 | 15.8258 | 106.7046 | 3.6015 | 49.9691 | -12.4803 |  | -13.6045 | -13.5429 |  |  | -11.1183 | -10.9529 | 0.5516 | 0.2905 | 11.35 | 11.63 | -29.5 | -29.7 | -0.2097 | -8.96 | 38.133 | 20.584 | 20.4753 |  | -48.2 | -4.1 | -4.7 |  | -17.5605 | -103.9167 | 27.1767 | -272.2756 | -14.6883 | -29.3655 | 128.4555 | 33.9196 | 112.0383 | 80.5487 | 74.2202 | 11.1905 | 13.938 | -5.2107 | 251.4875 | -178.3524 | 86.3038 | -64.2914 | -0.4431 | 2.117 | -8.08 | -2.039 | -2.035 | 5.36 | -4.56 | -3.008 | -1.2009 | 6.7399 | -11.3359 | 1.5 | 2.544 | 0.593 |  |  | 2.7341 | 3.8988 | 3.3254 |  | 37.9 | 2.0468 | -0.35 |  | -16.2553 | 1.4769 | -19.699 | -16.3614 | -8.8345 | -18.4363 | -3.3704 | -32.8 | 16.9 | 78.3458 | -146.7632
05/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 | -6.6316 | 7.5103 | 7.5027 |  | 9.945 |  | 22.9946 | 10.2167 | 13.2221 |  | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.5591 | -4.7845 | 4.383 | 4.2935 | 7.5998 | 3.8759 | -0.4395 | 2.0625 |  | -1.2253 | -0.864 | -0.847 | 4.023 | -17.76 | -11 | -2.321 | 0.327 | -10.8 | -10.8 |  | -12.16 | -12.1 |  | 3.6682 | 15.0289 | 16.6076 | -11.6877 | -11.7163 | -11.4056 | 20.8514 | 21.088 | -23.6379 |  | 21.4499 | 16.6038 | 82.5693 | 9.8791 | -5.9 | -6 | -23.0151 | -22.7608 | -1.9323 |  | 5.4321 | 2.2992 | 0.3029 | 0.1945 | -92.3185 | 14.1911 | 14.1911 | 19.4846 | -205.429 |  |  |  | 5.2492 | 6.07 | 8.43 | -10.78 | -1.29 | -27.9928 | -27.7249 | 30.1127 | 29.5466 | -2.9956 | -9.9379 | -9.3479 | 5.099 |  | 4.032 | 0.627 | -17.6 | -17.2 | -2.25 | 11.6542 | 11.5877 | 10.7689 | 43.5954 | 43.6457 | -26.703 | -19.4073 | -26.4305 | 2.105 | 24.2 | 8.47 | 4.0674 | 3.1281 | -6.0752 |  |  |  | -2.9498 |  | -2.3338 | -16 |  | -1.5027 | -1.1 | 6.22 | 2.48 | -2.95 | -2.39 | 11.6095 | 0.8876 | -14.85 | -7.39 | 23.2 | -3.03 | -1.2727 | -0.4455 | -35.7406 | -35.5909 | 9.9499 | -14.1724 | -21.6512 | -21.247 | -14.2417 | -14.7467 | -12.315 | -96.5512 | 27.4085 | 4.6602 | -5.7504 | -6.5172 | 20.6002 | -20.9461 | -20.5354 | -10.3 |  | 71.9332 | 6.8963 | 6.45 | 0 | -0.3 | 2.2013 | -29.8894 | -7.3038 | -7.8622 | 10.5129 | 8.9018 | -22.1655 | 2.9527 | 2.6181 |  | 3.2019 | 4.3271 | 2.5873 | 14.5687 | 14.5687 | -23.4439 | 19.1127 | 19.161 | -9.1828 |  | 23.7906 | -14.94 | -0.9078 | 0.165 | 0.52 | -0.44 | -23.448 |  | 1.052 | 2.761 |  | -15.38 | -15.2904 | -6.413 | -5.69 | 41.1021 |  | 18.3312 | -3.2568 | -3.6054 | 1.7896 |  |  | -16.1939 | 64.4486 | 5.3853 | -19.7069 | 2.6585 | 3.5874 | 131.6672 | -5.5273 | -8.5337 | 6.7649 | 2.7047 | 3.7584 | 3.6942 | 2.0586 | 2.8813 | 3.5702 | 1.26 | 0 | 34.4336 | 17.7995 | 100.3682 | 3.5196 | 49.9691 | -12.4504 |  | -13.4029 | -13.494 |  |  | -12.3313 | -12.4251 | 0.5407 | -0.0433 | 10.79 | 11.16 | -30 | -30.2 | -0.4385 | -8.48 | 45.0359 | 19.8426 | 19.7325 | -19.5 | -48.7 | -2.7 | -3.3 |  | -17.7582 | -94.1493 | 27.6331 | -277.7552 | -18.6188 | -25.919 | 130.6549 | 34.9342 | 116.6776 | 82.767 | 67.5329 | 12.5059 | 10.8748 | -10.5011 | 254.3664 | -177.8569 | 81.635 | -62.5875 | 0.0012 | 2.204 | -9.28 | -2.025 | -2.031 | 6.4 | -4 | -4.7093 | -1.5518 | 7.0634 | -11.104 | 2.1 | 2.248 | 1.365 | 2.8061 | 3.3335 | 2.8324 | 2.9484 | 3.0282 |  | 38 | 2.1203 | -0.3 |  | -16.6939 | 0.5007 | -20.4455 | -16.5662 | -8.1689 | -18.8097 | -3.691 | -33 | 16.6 | 77.2211 | -147.1373
05/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -6.6708 | 7.6425 | 10.0261 |  | 10.154 |  | 23.2355 | 10.3827 | 13.4847 |  | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6586 | -4.2493 | 4.4418 | 4.4577 | 7.9313 | 3.7068 | -0.5042 | 1.9515 |  | -1.2127 | -0.909 | -0.883 | 3.627 | -17.76 | -11 | -1.285 | 0.331 | -10.82 | -10.82 |  | -12.74 | -12.71 |  | 3.7794 | 15.1714 | 17.225 | -11.092 | -10.6415 | -10.0811 | 5.3185 | 5.5186 | -20.1024 |  | 7.1056 | 7.8761 | 89.2371 | 10.2701 | -5.9 | -5.8 | -24.9195 | -24.4849 | -2.0341 |  | 6.2757 | 2.408 | 0.3222 | 0.3134 | -103.3662 | 17.0598 | 17.0598 | 18.212 | -205.8721 |  |  |  | 7.4348 | 6.22 | 7.87 | -10.14 | 0.77 | -28.2608 | -28.5287 | 29.9103 | 29.0892 | -3.1484 | -9.6034 | -9.5393 | 6.218 |  | 3.2596 | 6.527 | -17.7 | -17.2 | -2.47 | 13.2301 | 13.1359 | 12.6097 | 44.744 | 44.3412 | -27.6671 | -19.487 | -27.5451 | 1.8852 | 24.99 | 8.82 | 4.5361 | 3.5187 | -6.3928 |  |  |  | -1.5157 |  | -2.5121 |  | -17.3 | -1.6199 | -0.7 | 7.38 | 3.26 | -2.47 | -2.99 | 11.3305 | 0.01 | -14.96 | -7.7 | 24.63 | -2.53 | -1.8545 | -0.7909 | -36.565 | -36.6636 | 11.3058 | -13.3436 | -20.2246 | -20.4035 | -9.8866 | -11.1136 | -11.959 | -95.181 | 24.7227 | 4.7925 | -5.6411 | -6.4022 | 18.415 | -23.7363 | -22.0709 | 7.3 |  | 75.5493 | 3.7174 | -12.4 | 0 | -0.3 | 2.1676 | -34.9506 | -7.4689 | -7.8216 | 11.5727 | 6.4092 | -18.4913 | 2.6941 | 2.49 |  | 3.6674 | 3.3032 | 2.553 | 15.2385 | 15.406 | -26.4581 | 19.6506 | 19.0744 | -12.0021 |  | 24.4987 | -14.58 | -0.8034 | 0.1998 | 0.53 | -0.72 | -24.0221 |  | 0.95 | 2.982 |  | -15.21 | -12.6407 | -3.9349 | -5.94 | 41.3922 |  | 18.2225 | -3.2915 | -3.5778 | 1.8681 |  |  | -15.4477 | 63.6351 | 4.8222 | -19.4693 | 3.6694 | 3.4632 | 135.7214 | -5.4475 | -8.3338 | 6.8429 | 2.6142 | 3.8316 | 3.8365 | 2.0622 | 3.156 | 5.1937 | 1.26 | 0 | 43.7682 | 18.927 | 97.3513 | 4.4222 | 49.9691 | -12.7079 |  | -13.6721 | -13.9046 | 33.5838 |  | -12.2948 | -11.9618 | -3.0093 | -2.9334 | 10.21 | 10.51 | -29.5 | -30.3 | -0.2628 | -7.2 | 41.6323 | 19.3544 | 19.1435 | -19.1 | -48.6 | -3.3 | -4.2 |  | -17.7547 | -85.9012 | 24.7935 | -278.2593 | -20.379 | -25.6001 | 129.8462 | 33.921 | 116.2939 | 80.7345 | 70.831 | 13.1309 | 11.9179 | -8.1847 | 250.6187 | -177.9106 | 81.0841 | -62.0044 | -0.3748 | 2.033 | -9.6 | -2.01 | -2.023 | 7.2 | -4.32 | -4.8804 | -0.9079 | 7.0329 | -11.8364 | 1.4 | 2.038 | 2.477 |  |  | 2.9703 | 3.242 | 2.4373 |  | 38.1 | 1.4896 | -0.26 |  | -16.9007 | 0.9256 | -20.387 | -16.414 | -8.4533 | -18.4213 | -3.539 | -32.8 | 17.2 | 80.3852 | -149.2017
05/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -7.2291 | 6.6084 | 10.0106 |  | 11.1094 |  | 22.5784 | 10.0867 | 13.3222 | -2.22 | -24.2 | 0 |  |  | 4.0539 | -4.5436 | 4.7262 | 4.751 | 8.2373 | 3.6555 | -0.5133 | 1.9671 |  | -1.2124 | -0.897 | -0.877 | 4.248 | -17.76 | -11 | -1.531 | 0.358 | -10.41 | -10.34 |  | -12.78 | -12.81 |  | 3.8956 | 16.5399 | 18.5537 | -11.6219 | -10.8356 | -10.2046 | 4.5796 | 4.3873 | -19.1716 |  | 5.6223 | 5.7123 | 89.393 | 8.0358 | -6 | -5.9 | -24.4023 | -24.1411 | -1.9165 |  | 7.4161 | 2.4902 | 1.1405 | 0.9551 | -97.8118 | 17.3955 | 17.4566 | 11.9047 | -198.181 |  |  |  | 6.357 | 6.31 | 7.36 | -10.18 | 1.54 | -27.0551 | -26.7872 | 28.4908 | 28.0635 | -3.6083 | -11.4489 | -11.4473 | 6.8759 |  | 5.3673 | 6.097 | -15.9 | -15.4 | -2.36 | 13.8373 | 13.8284 | 12.5723 | 41.9201 | 41.8408 | -26.9681 | -17.3376 | -27.0356 | 1.7767 | 26.42 | 9.38 | 4.8486 | 3.8116 | -6.3965 |  |  |  | -3.1133 |  | -2.5549 |  |  | -1.7773 | 0.3 | 8.5 | 4.4 | -1.57 | -2.97 | 9.889 | 1.8576 | -14.95 | -7.27 | 25.44 | -2.49 | -0.0364 | -0.3727 | -35.223 | -35.2636 | 13.8734 | -9.8063 | -18.1057 | -17.8123 | -13.8816 | -15.9055 | -11.371 | -90.4055 | 18.2564 | 5.0653 | -6.0575 | -6.5397 | 19.3233 | -21.1305 | -20.5213 | -11.3 |  | 84.4017 | 6.3184 | 6.44 | 0 | -0.6 | 2.4365 | -30.7278 | -7.6382 | -7.947 | 11.1495 | 9.4751 | -20.0575 | 3.3076 | 3.2341 |  | 3.7522 | 3.9629 | 2.5845 | 13.229 | 13.3965 | -26.4581 | 17.1755 | 17.3846 | -12.8911 |  | 21.8863 | -16.28 | -0.9078 | 0.1742 | 0.65 | 0.91 | -21.6248 |  | 0.894 | 2.873 |  | -15.69 | -11.0239 | -2.7207 | -6.06 | 40.9851 |  | 18.3635 | -3.3033 | -3.7189 | 1.8499 |  |  | -15.4713 | 62.6041 | 4.683 | -19.0172 | 3.5203 | 2.901 | 136.2736 | -5.2423 | -8.4914 | 6.9896 | 2.467 | 3.9048 | 3.9394 | 1.8391 | 4.8163 | 5.6427 | 2.93 | 0 | 52.031 | 22.466 | 92.8494 | 7.0619 | 49.9691 | -12.3041 | 0 | -12.6361 | -12.315 |  |  | -12.9174 | -12.6623 | -2.4176 | -2.4254 | 9.85 | 10.07 | -30.7 | -30.4 | -0.369 | -7.52 | 37.6515 | 21.6233 | 21.5167 | -18.7 | -49 | -3.7 | -4.2 | -17.8442 |  | -77.6222 | 22.327 | -277.6127 | -20.1947 | -23.3936 | 125.6611 | 36.4906 | 111.9923 | 78.5277 | 69.7401 | 14.0398 | 12.5933 | -3.9438 | 247.2449 | -177.0666 | 79.6646 | -62.6223 | -0.5603 | -0.13 | -9.76 | -2.045 | -2.05 | 7.52 | -4.08 | -4.8937 | -1.4328 | 7.5608 | -11.6014 | 0.6 | 1.324 | 0.826 |  |  | 3.4384 | 3.0312 | 2.9643 |  | 38.1 | 1.9245 | -0.16 |  | -17.5409 | 1.8561 | -20.3068 | -17.3319 | -8.7687 | -19.3201 | -2.0857 | -32.4 | 17.2 | 83.283 | -151.2194
05/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -7.5312 | 6.1407 | 9.6013 |  | 11.8181 |  | 22.159 | 9.6267 | 12.8209 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 2.6759 | -5.2297 | 5.2058 | 5.1306 | 8.977 | 3.9064 | -0.5457 | 2.0545 |  | -1.1899 | -0.848 | -0.816 | 3.257 | -15.54 | -8.8 | -1.888 | 0.312 | -10.13 | -10.13 |  | -12.2 | -12.43 |  | 4.0382 | 17.351 | 19.1707 | -12.1362 | -10.7881 | -11.0008 | 19.2662 | 21.7392 | -21.297 |  | 11.9644 | 11.2523 | 89.0905 | 6.9205 | -5.8 | -5.8 | -22.0085 | -21.4204 | -2.0807 |  | 9.2001 | 3.7405 | 1.7491 | 1.1551 | -79.8364 | 15.595 | 15.656 | 2.5944 | -185.4896 |  |  |  | 6.357 | 5.99 | 7.46 | -9.84 | 0.24 | -28.9305 | -28.9305 | 29.8036 | 29.2556 | -4.2338 | -9.257 | -9.1782 | 8.1452 |  | 1.9244 | 6.078 | -13.5 | -13.5 | -2.38 | 15.8044 | 15.9246 | 14.9095 | 37.5089 | 38.0408 | -23.8754 | -16.1664 | -23.0034 | 2.0657 | 27.31 | 9.74 | 6.0986 | 4.9835 | -7.0161 |  |  |  | -1.262 |  | -2.7845 | -18.4 | -16.8 | -1.5222 | 2.8 | 10.66 | 6.94 | 0.33 | -3.23 | 9.486 | -0.2925 | -15.39 | -7.25 | 26.02 | -1.1 | -2.0727 | -1.2727 | -37.48 | -37.4909 | 18.308 | -5.8091 | -15.0121 | -14.4767 | -13.8055 | -15.6728 | -11.154 | -78.9911 | 13.1615 | 5.7398 | -6.8988 | -7.2597 | 20.1017 | -21.5001 | -21.7427 | -10.6 |  | 88.4969 | 7.6032 | 6.35 | 0 | -2.4 | 3.071 | -35.1552 | -6.8081 | -7.0313 | 10.0393 | 8.0134 | -17.7912 | 3.2035 | 2.9152 |  | 3.4843 | 3.5589 | 0 | 15.9083 | 15.9083 | -31.6492 | 20.1253 | 19.8443 | -16.7329 |  | 24.0201 | -17.26 | -0.8034 | 0.1385 | 0.52 | 0.81 | -23.791 |  | 1.287 | 2.815 |  | -17.4 | -4.5618 | 3.0973 | -6.4 | 38.6714 |  | 18.2171 | -3.113 | -3.3264 | 1.9451 |  |  | -15.3039 | 63.4342 | 4.3186 | -18.2139 | 3.1072 | 2.2539 | 132.7694 | -5.1598 | -9.0823 | 7.262 | 2.4435 | 3.8902 | 3.9315 | 1.6542 | 3.679 | 4.5288 | 4.19 | 0 | 54.8509 | 27.6981 | 87.1175 | 7.0483 | 49.9691 | -12.7421 |  | -14.2985 | -14.9335 |  |  | -12.5655 | -12.2588 | -2.6646 | -2.6051 | 10.02 | 10.01 | -33 | -33.3 | -0.5447 | -9.2 | 33.3793 | 21.836 | 21.645 | -18.2 | -49.9 | -4.1 | -4.7 |  |  | -72.085 | 27.2562 | -283.3584 | -24.9018 | -22.849 | 130.0454 | 33.6557 | 114.0711 | 78.9967 | 69.5189 | 14.8171 | 13.1937 | -6.1377 | 250.9167 | -177.4753 | 79.3077 | -62.9926 | -0.116 | -0.106 | -11.04 | -2.08 | -2.085 | 8.08 | -4.88 | -4.5769 | -0.6729 | 7.2679 | -10.869 | 1 | -4.168 | 1.265 | 3.0302 |  | 3.3823 | 3.0114 | 2.1511 |  | 38.9 | 1.6239 | 0.04 |  | -16.4206 | 0.661 | -20.288 | -16.2366 | -8.4457 | -18.9717 | -3.2857 | -33.6 | 17.1 | 77.9124 | -146.9844
05/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -6.4854 | 10.6224 | 7.8549 |  | 12.0131 |  | 20.6478 | 9.0417 | 11.853 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 1.8005 | -14.8354 | 5.182 | 5.2008 | 9.1927 | 3.3554 | -0.6376 | 1.9513 |  | -1.1196 | -0.867 | -0.87 | 3.778 | -13.32 | -11 | -1.569 | 0.331 | -11.23 | -11.28 |  | -12.02 | -12 |  | 4.0274 | 16.6891 | 18.3169 | -11.9337 | -12.7569 | -12.3311 | 20.9263 | 21.7399 | -20.8662 |  | 13.1508 | 21.504 | 74.2929 | 7.2093 | -5.7 | -5.7 | -21.7675 | -20.6904 | -2.0334 |  | 7.2216 | 3.6735 | 1.8601 | 1.3874 | -69.6737 | 17.4261 | 17.4871 | 16.7044 | -167.4863 |  |  |  | 4.2912 | 5.31 | 6.86 | -10.73 | -1.24 | -31.4757 | -31.3418 | 32.8267 | 32.7668 | -4.8141 | -12.0065 | -12.473 | 7.1629 |  | 1.9244 | 5.949 | -13.6 | -13.5 | -2.54 | 13.451 | 13.1893 | 12.1953 | 39.8581 | 39.7952 | -23.1781 | -18.2513 | -21.6143 | 2.0422 | 26.85 | 9.57 | 6.4111 | 5.2765 | -6.7078 |  |  |  | 0.0306 |  | -2.6385 | -18.1 | -16.6 | -1.3293 | 3.7 | 10.16 | 7.96 | 0.98 | -3.09 | 8.463 | -0.9026 | -13.74 | -7.32 | 23.84 | -1.34 | -4.3455 | -2.1364 | -40.6441 | -40.0727 | 16.3409 | -7.5298 | -16.4381 | -16.0674 | -19.4114 | -20.5495 | -10.28 | -86.9134 | -22.9352 | 6.1236 | -7.7456 | -8.1735 | 18.5791 | -20.213 | -19.3707 | -8.2 |  | 57.2846 | 5.3039 | 0 | -4.48 | 0 | 3.5639 | -34.8783 | -6.1099 | -6.4532 | 8.2919 | 9.0121 | -20.0274 | 3.8479 | 3.58 |  | 2.4504 | 3.0286 | 0 | 18.2527 | 18.4202 | -29.3049 | 23.8257 | 23.7885 | -15.0416 |  | 24.4889 | -16.45 | -0.9078 | 0.165 | 0.67 | -0.05 | -23.9994 |  | 1.251 | 2.572 |  | -17.48 | -6.8205 | 1.8958 | -6.76 | 38.2541 |  | 17.4921 | -3.034 | -3.4619 | 1.9501 |  |  | -15.3185 | 62.0009 | 4.1187 | -17.4959 | 5.5799 | 5.6813 | 133.2927 | -4.8469 | -8.3396 | 7.3693 | 1.5817 | 4.2564 | 4.2963 | 0.8777 | -10.2466 | -9.2945 | -3.77 | -3.902 | 30.5744 | 0 | 73.0049 | -7.745 | 43.6906 | 0 |  | -14.2752 | -16.1043 |  | 21.1746 | -17.9983 | -17.9743 | -3.3615 | -3.4435 | 16.64 | 16.69 | -35.6 | -35.8 | -0.5081 | -7.04 | 40.9554 | 12.6475 | 13.073 | -18.2 | -48.3 | 1.3 | 0.8 | -18.2076 | -18.191 | -118.1907 | 38.1892 | -283.3584 | -21.4247 | -30.082 | 96.8558 | 71.2169 | 137.4795 | 58.1672 | 26.9462 | 6.5444 | 5.5633 | -26.585 | 203.9993 | -169.4298 | 37.8527 | -26.2386 | -1.6638 | -0.004 | -11.84 | -2.098 | -2.099 | 8.4 | -4.64 | -4.6665 | -0.9934 | 5.7725 | -7.9087 | 0 | -3.142 | -2.183 |  | 3.6089 | 3.3304 | 3.9494 | 3.0526 |  | 36.2 | -0.3187 | 0.03 |  | -11.2082 | -1.4968 | -24.2021 | -11.2166 | -6.4051 | -23.1429 | -1.6318 | -30.4 | 13.9 | 39.8019 | -113.3952
05/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -7.6614 | 11.6508 | 7.9079 |  | 12.9107 |  | 30.1601 | 13.8156 | 16.6069 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 1.8951 | 6.2312 | 6.9869 | 6.8085 | 11.8884 | 3.746 | -0.6996 | 2.0305 |  | -1.1377 | -0.64 | -0.533 | 4.248 | -11.1 | -8.8 | -0.909 | 0.342 | -10.19 | -10.29 |  | -12.96 | -12.63 |  | 3.5044 | 11.6086 | 15.941 | -13.6701 | -12.4125 | -10.5269 | 31.627 | 11.3868 | -21.6347 |  | 33.3496 | 16.5664 | 111.2395 | 10.8597 | -6 | -6 | -24.6912 | -24.8077 | -2.5727 |  | 23.5754 | 5.2697 | 2.6304 | 1.9823 | -84.2005 | 20.2032 | 20.1727 | 11.1581 | -171.2052 |  |  |  | 10.8378 | 6.27 | 7.92 | -8.25 | 0.61 | -31.4757 | -30.8059 | 32.0388 | 31.1886 | -5.2014 | -11.093 | -10.8255 | 21.8702 | 0 |  | 5.774 | -10 | -10 | -2.67 | 17.6092 | 17.4894 | 16.2903 | 44.4318 | 45.2035 | -33.3694 | -15.1447 | -32.0144 | 1.9317 | 30.01 | 11.38 | 7.1924 | 6.1554 | -7.2286 |  |  |  | 1.6801 |  | -2.8906 | -20.4 | -21.6 | -1.6992 | 6.1 | 13.22 | 10.6 | 2.89 | -3.99 | 10.974 | -2.4326 | -12.52 | -7.24 | 23.81 | 1.02 | -5.2727 | -2.5364 | -40.9334 | -40.6909 | 22.4549 | -3.6093 | -12.0039 | -12.3934 | -13.892 | -13.6614 | -9.138 | -79.5626 | -37.4016 | 6.5581 | -8.297 | -8.7533 | 18.666 | -20.3289 | -20.2143 | -7.5 |  | 76.3979 | 5.525 | 6.33 | -3.74 | 0.9 | 3.6678 | -34.8083 | -12.0762 | -12.4305 | 8.4933 | 7.8825 | -18.483 | 7.3022 | 7.0773 |  | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | 18.0853 | -26.9605 | 23.7462 | 23.5998 | -17.1321 |  | 18.3951 | -16.52 | -0.7155 | 0.1733 | 0.44 | 2.89 | -18.4715 |  | 1.394 | 2.691 |  | -8.16 | -1.7371 | 5.0418 | -5.05 | 28.7699 |  | 19.5047 | -4.8097 | -5.1755 | 2.086 |  |  | -11.5803 | 68.6011 | 4.0259 | -19.6046 | 5.2179 | 3.3853 | 136.5661 | -3.2658 | -6.63 | 3.6546 | 1.2727 | 4.5567 | 4.5811 | 0.6117 | -16.0518 | -15.6163 | -5.45 | 0 | 32.0341 | -4.8051 | 73.5222 | -17.0521 | 34.5148 | 0 |  | -12.866 | -15.0354 | 16.8072 |  | -17.5758 | -17.4715 | -8.0271 | -7.6065 | 21.67 | 21.8 | -35 | -34.9 | -0.4038 | -2.88 | 40.6996 | 13.6638 | 12.7392 | -17.4 | -46.9 | 0 | -0.4 |  |  | -140.6034 | 18.6498 | -289.1422 | -30.1426 | -52.4798 | 83.3768 | 85.3653 | 136.5331 | 42.1522 | 8.9956 | 3.6946 | 4.1829 | -28.1041 | 183.3306 | -160.9482 | 22.0393 | -14.485 | -0.8191 | 1.933 | -12 | -2.047 | -2.055 | 8.8 | -5.76 | -4.5467 | -0.1755 | 3.9872 | -7.6738 | 0 | -2.737 | -2.347 |  |  | 3.0116 | 5.5269 | 2.9048 |  | 35.4 | -0.3388 | 0.07 |  | -10.8042 | -1.5163 | -24.7003 | -10.1051 | -6.3408 | -24.1741 | 0 | -30.2 | 13.7 | 37.7618 | -113.8251
05/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -8.7264 | 8.9338 | 10.2029 |  | 13.8161 |  | 25.6909 | 11.4197 | 14.337 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 0.9273 | -3.14 | 7.1562 | 7.138 | 12.2656 | 3.6858 | -0.6465 | 1.8758 |  | -1.0108 | -0.478 | -0.47 | 4.448 | -8.88 | -4.4 | -1.109 | 0.346 | -9.11 | -9.1 |  | -12.54 | -12.83 |  | 4.0471 | 19.4644 | 21.2828 | -16.8456 | -14.2888 | -12.2546 | 17.5474 | 20.2038 | -16.7288 |  | 19.1009 | 22.2016 | 110.8619 | 9.3952 | -5.5 | -5.5 | -20.3599 | -20.7546 | -2.5421 |  | 20.8586 | 5.3695 | 1.9717 | 1.4493 | -49.6841 | 35.432 | 35.493 | -9.7054 | -117.0557 |  |  |  | 16.1369 | 7.33 | 9.16 | -6.14 | 2.66 | -32.1455 | -31.7436 | 37.7969 | 37.3592 | -4.5546 | -4.7771 | -4.764 | 20.6525 |  | 1.9244 | 5.72 | -11.1 | -10.9 | -2.77 | 21.6871 | 22.0153 | 20.127 | 47.7669 | 47.5394 | -30.3119 | -25.4614 | -27.9969 | 2.248 | 24.83 | 9.51 | 8.1299 | 7.0343 | -7.9225 |  |  |  | 5.5348 |  | -3.2351 | -24.8 | -26 | -0.0488 | 7.5 | 13.42 | 12.18 | 4.07 | -3.73 | 13.268 | -6.1679 | -12.67 | -7.69 | 25.69 | 4.16 | -7.7818 | -4.1545 | -43.35 | -42.4909 | 29.3324 | -0.5099 | -10.3176 | -10.2899 | -14.2655 | -13.9864 | -9.302 | -56.0836 | -47.9642 | 7.0539 | -8.5364 | -9.1793 | 14.4331 | 0 | -24.8417 | -3.6 |  | 54.4508 | 0.5149 | 0 | -2.32 | 0.1 | 3.6685 | -27.3772 | -11.8507 | -12.0575 | 8.636 | 3.0247 | -14.7189 | 6.8216 | 6.6244 |  | 2.585 | 2.7593 | 0 | 19.09 | 18.7551 | -26.1232 | 26.8422 | 26.4108 | -16.8504 |  | 18.4878 | -16.35 | -0.6093 | 0.1742 | 0.39 | 2.98 | -18.4376 |  | 1.442 | 2.83 | 0 | -7.73 | -0.3199 | 5.6847 | -4.87 | 29.4657 |  | 20.6466 | -4.8165 | -5.3033 | 2.2321 |  |  | -11.8087 | 73.3616 | 5.1873 | -19.3336 | 5.3836 | 5.0255 | 141.7887 | -2.0588 | -7.7104 | 3.6411 | 1.1724 | 4.7105 | 4.7868 | 0.5444 | -18.9594 | -17.1487 | -5.45 | 0 | 18.9799 | 0 | 74.38 | -25.1774 | 27.5445 |  |  | -13.8303 | -14.4328 | 0 | 7.1182 | -14.9179 | -14.6074 | -11.1207 | -11.0443 | 23.14 | 23.35 | -33.5 | -33.6 | -0.4038 | 1.04 | 45.3921 | 12.327 | 12.0167 | -16.1 | -47.4 | -2.4 | -3 | -17.9445 | -17.9198 | -157.6618 | 13.0909 | -243.9815 | -23.5822 | -41.0315 | 68.1976 | 99.2733 | 102.7785 | 91.7984 | -8.7367 | 5.5767 | 4.6327 | 8.8485 | 122.7371 | -205.7457 | 62.4874 | -57.5981 | -0.8655 | 1.734 | -12.4 | -1.965 | -1.988 | 9.92 | -6.8 | -4.4192 | 1.4084 | 2.8153 | -8.4947 | 0.5 | -0.383 | -0.295 | 3.0157 | 3.4949 | 3.2933 | 3.8276 | 3.1881 |  | 38 | -0.5691 | 0.22 |  | -10.3387 | -1.4029 | -23.8338 | -10.0895 | -6.8711 | -24.2121 |  | -31.5 | 17.1 | 22.4906 | -95.1628
05/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -9.3547 | 9.6547 | 10.5704 |  | 12.9438 |  | 25.7382 | 11.1997 | 14.5372 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.8127 | -6.1157 | 7.5441 | 7.5713 | 12.9702 | 4.0882 | -0.5356 | 2.2673 |  | -1.1758 | -0.455 | -0.464 | 4.356 | -6.66 | 2.2 | -0.767 | 0.344 | -9.49 | -9.51 |  | -12.48 | -12.51 |  | 3.6491 | 17.5127 | 21.644 | -15.95 | -11.3817 | -11.0687 | 5.4875 | 5.7239 | -13.1464 |  | 7.1732 | 7.2472 | 117.3953 | 8.58 | -5.5 | -5.5 | -22.0445 | -21.9414 | -2.9535 |  | 23.8456 | 7.3057 | 3.2592 | 2.2015 | -50.0198 | 40.437 | 40.2844 | -30.3383 | -106.161 |  |  |  | 22.8133 | 8.56 | 10.97 | -2.54 | 5.77 | -31.3418 | -31.2078 | 36.4353 | 35.6663 | -6.4912 | -5.3277 | -5.4977 | 23.3218 |  |  | 5.415 | -6.9 | -6.9 | -3.1 | 26.54 | 26.7935 | 24.7904 | 43.1574 | 43.445 | -30.5495 | -25.0672 | -26.3849 | 2.4973 | 28.64 | 11.4 | 10.0049 | 8.7921 | -9.4049 |  |  |  | 3.5302 |  | -4.0445 | -29.7 | -28.5 | 0.3619 | 9.6 | 15.98 | 14.3 | 5.66 | -4.36 | 15.996 | -4.7578 | -12.69 | -7.82 | 28.32 | 8.77 | -6.3273 | -4.0091 | -41.8987 | -41.4364 | 40.7761 | 7.4069 | -2.9909 | -2.1772 | -14.3134 | -19.09 | -10.389 | -32.428 | -53.7115 | 7.5367 | -9.0549 | -8.9537 | 18.9027 |  | -20.286 | 0.5 |  | 78.2052 | 2.5469 | 0 | 0 | -2.3 | 4.2561 | -25.5757 | -12.751 | -13.1384 | 8.7767 | 2.8952 | -13.9882 | 7.3761 | 7.1499 |  | 0 | 2.5875 | 0 | 17.9178 | 18.5876 | -27.9652 | 24.4523 | 24.8636 | -18.8114 | -11.5055 | 17.5015 | -17.23 | -0.5031 | 0.1916 | 0.36 | 3.64 | -17.1648 | 3.2973 | 1.443 | 2.961 |  | -6.44 | 4.2463 | 10.4233 | -4.43 | 30.9448 |  | 24.1522 | -8.2414 | -8.9497 | 2.4473 |  |  | -12.6075 | 82.0325 | 6.1125 | -20.8274 | 6.1879 | 5.0952 | 148.1044 | -4.8983 | -4.4963 | -10.2421 | 1.2364 | 5.1939 | 5.301 | 0.4909 | -18.0298 | -17.1672 | -3.35 | -4.5611 | 25.6515 | 5.8455 | 63.0599 | -23.0884 | 28.573 |  |  | -12.1056 | -13.5857 |  | 0 | -14.1051 | -14.1482 | -14.0465 | -13.7995 | 22.61 | 22.66 | -32.4 | -32.6 | -0.3507 | 3.92 | 35.7491 | 14.6477 | 14.5598 | -15.7 | -46.1 | -2.9 | -3.4 | -17.6954 |  | -145.6422 | 10.888 | -245.2875 | -27.684 | -39.4666 | 71.6532 | 94.8364 | 100.2352 | 91.9885 | -4.6357 | 9.6673 | 6.8273 | 9.0571 | 125.8596 | -207.0591 | 62.3392 | -59.0831 | -0.1404 | 2.327 | -11.68 | -2.076 | -2.076 | 9.28 | -7.04 | -3.495 | 1.7014 | 4.0452 | -8.7297 | 0.2 | 0.023 | 0.525 | 3.0508 | 3.4786 | 4.3259 | 3.3937 | 3.2825 |  | 36.6 | 0.1331 | 0.38 |  | -11.3244 | 0.0341 | -24.4191 | -11.2127 | -7.0575 | -25.1333 | 1.4594 | -30 | 16.2 | 22.178 | -89.9846
05/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -9.9611 | 10.6281 | 12.1796 |  | 14.8073 |  | 27.1771 | 12.0866 | 15.1792 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 2.7393 | -8.0429 | 8.2708 | 8.1593 | 13.9828 | 4.9999 | -0.5317 | 1.4771 |  | -1.3153 | -0.339 | -0.312 | 4.062 | -6.66 | 0 | -0.88 | 0.332 | -8.01 | -8.12 |  | -13.39 | -13.44 |  | 3.8435 | 19.4599 | 23.6218 | -15.4921 | -12.1469 | -11.6874 | 3.8155 | 3.9467 | -17.4271 |  | 5.4471 | 5.7671 | 132.3839 | 8.9836 | -6 | -6 | -20.5125 | -20.3561 | -3.0281 |  | 22.2434 | 8.9714 | 3.7374 | 2.5485 | -47.2426 | 82.2779 | 82.2474 | -57.1016 | -44.241 |  |  |  | 27.4637 | 8.68 | 9.47 | -0.78 | 11.09 | -30.4041 | -30.1362 | 35.8609 | 34.7251 | -6.145 | 6.9237 | 6.7677 | 21.8517 |  | 1.9244 | 4.84 | -4.7 | -5.1 | -3.48 | 34.6049 | 34.9853 | 32.9502 | 65.8319 | 65.9371 | -27.1422 | -54.5104 | -21.2132 | 2.7974 | 31.64 | 13.18 | 11.0986 | 9.964 | -10.1752 |  |  |  | 3.8867 |  | -4.3962 | -65.3 | 0 | -0.127 | 11 | 16.4 | 15.58 | 6.65 | -4.45 | 15.779 | -5.3428 | -12.58 | -3.21 | 21.36 | 10.19 | -5.2727 | -3.0364 | -40.4981 | -39.8818 | 44.3647 | 10.3451 | -0.6421 | -0.5728 | -15.6719 | -17.5373 | -11.936 | -4.0566 | -59.1884 | 7.815 | -9.6813 | -10.3126 | 19.983 |  | -18.5462 | -7.6 |  | 63.2025 | 2.3732 | 0 | 0 | 0 | 4.3774 | -24.7929 | -11.6626 | -11.875 | 10.0315 | 3.5699 | -17.9315 | 7.3996 | 7.1842 |  | 3.6462 | 3.4997 | 2.4986 | 17.0805 | 16.9131 | -29.6398 | 23.4232 | 23.3663 | -18.2429 | -9.2882 | 21.4176 | -16.62 | -0.3969 | 0.1476 | 0.59 | 1.29 | -20.8449 |  | 1.425 | 2.913 |  | -6.77 | 2.6958 | 10.191 | -4.5 | 31.2778 |  | 30.442 | -10.1527 | -10.8771 | 2.6882 |  |  | -13.4436 | 87.7417 | 5.6413 | -23.6409 | 5.9033 | 6.0426 | 154.1052 | -3.0735 | -6.8294 | -12.9931 | 1.3327 | 5.6554 | 5.7123 | 0.6134 | -18.9897 | -18.838 | -2.1 | -4.6069 | 18.2807 | 16.399 | 61.7394 | -21.7092 | 29.9459 | 0 |  | -13.419 | -14.4441 |  |  | -13.5078 | -13.459 | -15.747 | -15.6979 | 23.79 | 23.81 | -31.1 | -30.6 | -0.3854 | 6 | 30.8194 | 16.7296 | 16.7556 | -15.3 | -45.6 | -4.1 | -4.3 | -17.9171 | -17.788 | -142.3134 | 17.7013 | -250.8648 | -31.2947 | -39.1891 | 73.8149 | 92.6415 | 96.939 | 93.0185 | -1.8958 | 9.6128 | 9.5717 | 15.5446 | 132.8554 | -206.5625 | 68.2165 | -63.7439 | -0.6091 | 2.515 | -10.64 | -2.126 | -2.148 | 8.72 | -7.68 | -3.0494 | 2.6078 | 3.1357 | -8.7877 | 0.4 | -0.224 | -0.438 |  |  | 2.1852 | 2.506 | 0.3232 |  | 35.9 | 0.6298 | 0.41 | 0 | -11.0794 | -1.4827 | -24.7688 | -10.7194 | -6.7176 | -24.7346 | 0 | -29.5 | 15.4 | 16.3684 | -77.3006
05/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -10.1965 | 10.0961 | 12.336 |  | 16.1117 |  | 25.949 | 11.6146 | 14.4965 | -13.32 | -35.2 | 11 | 8.28 | -22 | 2.6044 | -8.5566 | 8.4822 | 8.5863 | 14.5043 | 4.9687 | -0.4792 | 1.529 |  | -1.304 | -0.114 | -0.087 | 3.798 | -4.44 | 4.4 | -1.532 | 0.318 | -5.36 | -5.23 |  | -14.38 | -14.45 |  | 4.0354 | 19.5361 | 23.702 | -15.3971 | -11.0886 | -10.9465 | 4.2709 | 4.77 | -17.5296 |  | 4.7349 | 5.0224 | 134.6205 | 8.7945 | -6.5 | -6.5 | -20.2024 | -20.2886 | -3.018 |  | 21.713 | 8.8899 | 4.4689 | 3.0168 | -36.4391 | 81.9727 | 82.5525 | -68.27 | -34.6414 |  |  |  | 29.6692 | 9.2 | 10.02 | 0.24 | 11.93 | -26.2514 | -25.8495 | 32.9682 | 31.8624 | -1.7526 | 3.6363 | 3.5536 | 21.2289 |  | 1.9244 | 4.672 | -1 | -2.5 | -3.69 | 35.7109 | 35.5337 | 33.7087 | 61.4253 | 61.9811 | -25.7665 | -52.914 | -19.6174 | 3.0904 | 30.95 | 12.79 | 11.7236 | 10.5499 | -10.5643 |  |  |  | 5.877 |  | -4.5782 | -66.9 |  | 0.8893 | 12.4 | 16.48 | 16.94 | 7.73 | -4.21 | 17.8405 | -7.6629 | -13.16 | -3.33 | 23.88 | 11.86 | -8.0727 | -4.1273 | -37.924 | -37.4273 | 47.1747 | 12.0952 | 1.8853 | 2.0956 | -9.8092 | -12.7247 | -13.353 | 5.9216 | -60.3998 | 8.2386 | -10.2404 | -10.8001 | 19.2569 |  | -22.0063 | -10.6 |  | 88.9329 | 1.9618 | 6.21 | 0 | 0.5 | 4.4986 | -28.2171 | -12.1415 | -12.2379 | 9.7253 | 1.5742 | -16.1742 | 7.7057 | 7.2483 |  | 2.9287 | 2.6199 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -20.4297 | 19.8217 | 19.9342 | -9.4403 | 0 | 22.6627 | -17.89 | -0.201 | 0.1925 | 0.06 | 2.31 | -21.689 |  | 1.522 | 3.043 |  | 2.81 | -10.7785 | -0.6879 | -3.63 | 26.6623 |  | 31.1202 | -11.0606 | -11.8121 | 2.7396 |  |  | -11.5234 | 89.3034 | 5.6044 | -23.1438 | 6.616 | 4.6876 | 162.4122 | -1.7716 | -5.7416 | -14.207 | 1.2134 | 6.1241 | 6.2502 | 0.4434 | -17.0331 | -15.589 | 2.1 | -7.5349 | 23.051 | 20.3005 | 58.63 | -20.2654 | 31.4171 |  |  | -11.8727 | -10.3848 |  |  | -12.7945 | -12.5886 | -18.7846 | -18.4301 | 22.86 | 22.95 | -28.3 | -28.2 | -0.2444 | 8.32 | 23.1194 | 22.3533 | 22.2626 | -15.3 | -43.1 | -4.5 | -4.7 | -17.5665 | -17.5138 | -134.8461 | 14.79 | -250.8648 | -34.2691 | -39.2096 | 76.9373 | 90.39 | 94.1996 | 94.2939 | 2.8624 | 11.0156 | 10.2557 | 17.7485 | 135.596 | -207.4655 | 68.7328 | -63.4479 | 1.3367 | 3.01 | -9.84 | -2.18 | -2.208 | 7.84 | -7.92 | -2.2996 | 2.5223 | 3.2242 | -8.9921 | -0.1 | 0.803 | 0.752 | 2.8283 |  | 3.5524 | 3.6737 | 4.0592 |  | 34.1 | 0.7424 | 0.57 |  | -12.3682 | 0.8824 | -23.9592 | -11.7955 | -8.0223 | -23.6604 | 0 | -27.9 | 14.3 | 18.5502 | -78.9193
05/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -10.6241 | 9.9219 | 12.4299 |  | 17.0899 |  | 27.7704 | 12.3876 | 15.3014 | -15.54 | -35.2 | 11 | 8.28 | -22 | 2.3351 | -1.7303 | 8.7538 | 8.9255 | 14.9968 | 4.6237 | -0.3366 | 1.5593 |  | -1.261 | 0.185 | 0.21 | 5.043 | -4.44 | 4.4 | 0.516 | 0.351 | -3.49 | -3.46 | -10 | -14.18 | -14.23 |  | 3.758 | 20.1261 | 24.2763 | -17.1964 | -11.5156 | -11.313 | 3.9742 | 3.9305 | -17.5415 |  | 3.1892 | 3.4298 | 140.3251 | 9.095 | -5.9 | -5.9 | -18.1485 | -18.2869 | -2.9318 |  | 18.2131 | 8.8289 | 5.0063 | 3.1486 | -17.4261 | 132.6029 | 132.2367 | -103.7164 | 47.316 |  |  |  | 32.8427 | 10.34 | 9.64 | -3.53 | 12.22 | -24.1081 | -23.9741 | 30.5476 | 29.3147 | -3.1505 | 31.0009 | 31.1493 | 18.0701 |  | 1.9244 | 5.013 | -8.7 | -8.6 | -3.97 | 42.1693 | 42.6259 | 39.8994 | 87.6779 | 87.4742 | -21.2444 | -84.6947 | -14.4989 | 3.0844 | 31.35 | 13.08 | 12.0361 | 10.8429 | -10.8006 |  |  |  | 10.2749 |  | -4.7731 | -86.8 |  | 0.6244 | 13.2 | 16.58 | 18 | 8.42 | -4.08 | 16.616 | -11.5632 | -12.73 | -3.43 | 22.45 | 12.15 | -12.8364 | -6.3909 | -37.7672 | -36.7818 | 47.7229 | 12.299 | 1.4767 | 2.0532 | -9.0251 | -12.8077 | -13.503 | 45.5265 | -64.7387 | 8.4868 | -9.9744 | -10.6559 | 18.9334 |  | -23.057 | -13.1 |  | 89.6962 | 3.7118 | 6.18 | 0 | 0.5 | 4.5694 | -30.2279 | -11.8374 | -12.0356 | 9.9368 | 3.5647 | -15.0725 | 7.5561 | 7.3357 |  | 3.231 | 3.8182 | 2.7695 | 11.387 | 11.0521 | -24.6161 | 19.519 | 19.5783 | -10.3428 |  | 27.7018 | -18.33 | 0.0975 | 0.2016 | -0.03 | -0.56 | -27.7099 |  | 1.195 | 3.064 |  | -5.6 | -9.466 | 0.913 | -3.25 | 38.3057 |  | 28.4472 | -10.8046 | -11.4923 | 2.9192 |  |  | -10.7256 | 86.0903 | 4.3491 | -19.9937 | 5.6727 | 5.4964 | 167.7794 | -1.5783 | -4.004 | -13.5996 | 0.7935 | 6.0875 | 6.2027 | 0 | -16.6378 | -15.2401 | 6.29 | -7.7973 | 23.1225 | 31.4744 | 47.525 | -18.7472 | 33.1332 |  |  | -12.4335 | -11.8353 |  |  | -12.9987 | -12.9909 | -19.6473 | -19.5751 | 22.72 | 22.54 | -28.8 | -28.8 | -0.1401 | 10.16 | 27.557 | 19.0215 | 19.0658 | -14.8 | -43.4 | -4.5 | -4.7 |  |  | -117.3708 | 22.2726 | -257.0197 | -38.5912 | -35.0209 | 81.346 | 83.2401 | 95.2682 | 97.2058 | 6.5232 | 11.857 | 10.1893 | 16.5085 | 141.843 | -210.4523 | 73.6936 | -69.045 | 1.6175 | 2.23 | -10.16 | -2.138 | -2.143 | 8.48 | -8.08 | -2.1646 | 2.9007 | 2.6383 | -9.4926 | 0.2 | 1.124 | 2.359 | 3.0534 |  | 3.4452 | 3.6463 | 3.389 |  | 34.1 | 0.6191 | 0.75 |  | -13.8867 | 0.7527 | -23.3225 | -13.6063 | -8.7086 | -22.8214 | 0 | -28.8 | 15.1 | 7.8095 | -64.4536
05/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -11.1737 | 9.3263 | 12.8093 |  | 17.8271 |  | 27.2227 | 12.0546 | 15.0118 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 1.9785 | -1.7995 | 9.1245 | 9.2125 | 15.3926 | 4.7494 | -0.4059 | 1.38 |  | -1.2971 | 0.281 | 0.311 | 5.307 | -4.44 | 6.6 | 0.659 | 0.36 | -3.35 | -3.31 | -10 | -13.89 | -14.06 |  | 3.8335 | 21.8136 | 26.0782 | -17.103 | -11.2277 | -10.8295 | 3.2985 | 3.2879 | -16.6982 |  | 2.9711 | 3.2633 | 137.1256 | 9.0246 | -5.8 | -5.8 | -17.9178 | -17.8388 | -2.9311 |  | 17.1405 | 9.4392 | 5.1059 | 3.417 | -17.243 | 132.9996 | 133.3048 | -101.9741 | 55.8852 |  |  |  | 33.9005 | 10.62 | 10.06 | -2.84 | 12.54 | -28.2608 | -27.8589 | 34.6576 | 33.4934 | -3.7133 | 32.0592 | 32.1269 | 16.9168 |  | 1.9244 | 4.835 | -7.3 | -7.3 | -3.91 | 43.5129 | 43.87 | 40.8016 | 89.081 | 89.3413 | -20.4827 | -87.5218 | -13.4213 | 3.373 | 33.09 | 13.86 | 12.8174 | 11.5265 | -11.2147 |  |  |  | 9.3389 |  | -5.0026 | -89.6 |  | 0.7587 | 14.1 | 16.94 | 18.74 | 9.02 | -4.03 | 19.282 | -10.9506 | -12.76 | -3.37 | 24.49 | 13.71 | -11.9818 | -6.2182 | -41.4769 | -41.0727 | 48.8466 | 12.6715 | 2.0693 | 1.8884 | -6.5337 | -10.6084 | -13.978 | 42.9852 | -67.778 | 7.9983 | -9.8414 | -10.7982 | 19.7177 |  | -26.6213 | 8.4 |  | 95.6254 | 3.2785 | -9.4 | 0 | 1.3 | 4.6897 | -33.4718 | -11.8666 | -12.1138 | 10.2182 | 1.9447 | -15.9295 | 7.4156 | 7.0256 |  | 2.7243 | 3.4559 | 0 | 15.5734 | 15.2385 | -19.09 | 23.7352 | 23.5493 | -4.9379 | 0 | 24.6793 | -18.6 | -1.3271 | 0.1952 | 0.67 | -0.76 | -24.9523 |  | 1.232 | 2.917 |  | -5.16 | -16.3058 | -7.2448 | -4.64 | 37.5584 |  | 29.6407 | -10.4366 | -10.9408 | 2.9438 |  |  | -14.1006 | 88.6853 | 5.2633 | -19.6149 | 6.5606 | 5.9179 | 174.9067 | -0.6853 | -5.6375 | -13.2256 | 1.4164 | 6.6881 | 6.7327 | 0.763 | -12.5774 | -11.3933 | -3.77 | 0 | 6.2441 | 45.911 | 51.964 | -23.3843 | 27.8882 | 0 | 0 | -11.2933 | -11.7179 |  |  | -13.1133 | -13.0526 | -21.0333 | -21.3408 | 27.08 | 27.34 | -28.6 | -28.5 | -0.1401 | 12.16 | 30.1119 | 21.2735 | 21.1529 | -14.8 | -43.5 | -3.7 | -4.3 |  |  | -125.5984 | 28.1743 | -250.0122 | -33.9925 | -31.8449 | 77.7271 | 90.409 | 98.1273 | 95.8565 | 3.0256 | 0 | 22.9066 | 16.8063 | 133.9397 | -208.487 | 68.9071 | -61.9941 | 1.4539 | 2.508 | -10.48 | -2.167 | -2.168 | 7.84 | -8 | -2.2684 | 2.6078 | 1.9364 | -7.9973 | 0 | 2.896 | 1.025 |  |  | 3.9059 | 4.1309 | 3.1241 |  | 34 | -0.5386 | 0.79 |  | -11.6334 | -0.5509 | -24.8345 | -12.0329 | -7.1484 | -24.2267 | 0 | -27.8 | 13.9 | -3.2148 | -52.588
05/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -11.3531 | 10.3788 | 12.7549 |  | 18.7304 |  | 29.3153 | 12.8396 | 15.3605 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 2.0584 | 1.1386 | 8.8033 | 8.9315 | 14.7994 | 3.8866 | -0.2996 | 0.9064 |  | -1.2606 | 0.512 | 0.498 | 4.78 | -4.44 | 8.8 | -0.122 | 0.35 | -1.13 | -1.2 |  | -13.85 | -14.01 |  | 4.2072 | 22.7167 | 26.9321 | -19.7914 | -9.4125 | -8.758 | 21.3948 | 19.9623 | -26.8647 |  | 15.1195 | 18.582 | 132.0381 | 6.4904 | -5.7 | -5.7 | -15.2645 | -14.3478 | -3.6355 |  | 18.4751 | 8.8233 | 5.6046 | 3.7765 | 12.4821 | 132.9691 | 133.1522 | -114.3727 | 77.8963 |  |  |  | 38.5011 | 13.6 | 4.21 | -0.4 | 7.69 | -28.2608 | -28.3947 | 34.611 | 33.5238 | -3.9635 | 29.8719 | 29.6019 | 18.6517 |  | 1.9244 | 4.829 | -4.5 | -5.4 | -4.16 | 43.9928 | 44.5888 | 41.847 | 82.1606 | 82.043 | -15.7332 | -88.2559 | -7.7947 | 3.4902 | 33.79 | 14.35 | 13.1299 | 11.9171 | -11.191 |  |  |  | 9.7033 |  | -4.9287 | -87.9 |  | 0.8356 | 14.7 | 17.62 | 19.64 | 9.55 | -4.23 | 20.646 | -9.9231 | -12.43 | -3.36 | 24.61 | 14.18 | -11.9455 | -5.9909 | -41.1682 | -40.2545 | 51.5023 | 14.9715 | 2.9706 | 4.1805 | -7.2533 | -12.5728 | -13.984 | 55.0865 | -70.7865 | 7.697 | -10.4226 | -10.6082 | 21.6807 | 0 | -23.8922 | 4.5 |  | 94.0104 | 2.3801 | -9.56 | 0 | 0 | 4.737 | -32.9312 | -11.2308 | -11.5602 | 9.1402 | 0.6145 | -13.0993 | 7.4529 | 7.1339 |  | 2.7928 | 3.8615 | 2.7073 | 15.9083 | 15.9083 | -17.7504 | 23.4106 | 23.5841 | -5.0917 | 0 | 24.4889 | -18.93 | -0.4152 | 0.1998 | 1.43 | 0.22 | -23.54 |  | 1.289 | 2.839 | 0 | -5 | -16.0852 | -7.0319 | -4.51 | 38.2625 |  | 29.6424 | -10.4398 | -11.0639 | 2.9656 |  |  | -12.8322 | 89.1913 | 6.4691 | -19.689 | 6.4687 | 6.0209 | 175.7313 | -0.0917 | -6.09 | -13.1587 | 1.5704 | 6.7321 | 6.9226 | 0.9836 | -12.1945 | -10.6603 | -1.26 | 0 | 0 | 46.2004 | 49.6196 | -23.5747 | 27.4198 |  |  | -13.0661 | -13.5256 |  |  | -12.9321 | -12.9903 | -23.0371 | -22.4966 | 27.03 | 27.62 | -29.1 | -29.5 | -0.087 | 13.28 | 25.8394 | 21.0862 | 20.9994 | -14.4 | -42.7 | -4.7 | -5.2 |  |  | -128.1504 | 28.8792 | -252.7791 | -35.5074 | -33.2031 | 80.1289 | 90.1992 | 97.6957 | 97.6011 | 1.4049 | 0 | 23.0796 | 15.988 | 138.6695 | -209.4331 | 71.9367 | -63.8823 | 1.5003 | 2.822 | -9.84 | -2.241 | -2.248 | 7.76 | -7.92 | -1.5767 | 2.8153 | 2.2293 | -8.2017 | -1 | 1.541 | 1.817 | 3.0541 |  | 3.9032 | 3.6137 | 3.2145 |  | 33.6 | -1.2303 | 0.82 |  | -12.3105 | -0.1175 | -24.7881 | -12.4546 | -7.4335 | -24.3639 | 2.0321 | -27.6 | 14 | -10.3868 | -49.3821
05/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | -10.7604 | 12.0298 | 13.254 |  | 20.0147 |  | 31.938 | 14.4776 | 17.3116 | -19.98 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 2.1924 | 1.0022 | 9.3936 | 9.4571 | 16.008 | 5.0453 | -0.2632 | 0.8752 |  | -1.2577 | 0.345 | 0.357 | 5.197 | 0 | 8.8 | 0.271 | 0.358 | -1.81 | -1.89 |  | -14.62 | -14.58 |  | 4.2381 | 19.305 | 23.6153 | -14.1705 | -9.4765 | -9.0375 | 14.0413 | 16.4397 | -23.6653 |  | 20.3545 | 12.5775 | 126.4696 | 7.549 | -4.9 | -4.9 | -18.3318 | -19.0468 | -3.8001 |  | 16.5612 | 9.9793 | 4.8147 | 3.1593 | 27.6192 | 125.7667 | 125.6752 | -105.6575 | 81.6901 |  |  |  | 38.1319 | 14.47 | 4.19 | -4.96 | 8.13 | -27.1891 | -27.0551 | 37.8765 | 37.2384 | -5.3625 | 30.7306 | 29.8385 | 16.2035 |  | 1.9244 | 5.459 | -2 | -3.1 | -4.13 | 41.837 | 42.7324 | 40.1662 | 82.4737 | 84.2042 | -24.5378 | -80.0551 | -17.5522 | 3.3355 | 34.55 | 14.5 | 13.9111 | 12.6984 | -11.6447 |  |  |  | 10.8219 |  | -5.1664 | -88.5 |  | 1.181 | 15.8 | 18.14 | 20.72 | 10.39 | -4.29 | 19.592 | -11.8657 | -12.47 | -3.25 | 25.51 | 14.61 | -12.7455 | -6.4091 | -43.036 | -42.0727 | 52.5826 | 15.7459 | 4.004 | 4.6313 | -12.0604 | -17.5722 | -15.046 | 49.2823 | -72.916 | 8.1885 | -9.8328 | -10.6905 | 19.7015 |  | -13.7105 | -3 |  | 77.8437 | 2.3652 | -9.07 | 2.28 | 0 | 5.1928 | -23.6999 | -10.7927 | -11.0294 | 8.0937 | 1.9946 | -15.7448 | 7.4862 | 7.1526 |  | 2.492 | 3.4733 | 0 | 14.7362 | 14.2338 | -10.7172 | 25.0628 | 24.9626 | -1.3004 | 9.7165 | 21.5982 | -20.31 | -0.7118 | 0.1989 | 1.67 | 0.22 | -21.5427 |  | 1.368 | 2.82 | 0 | -10.56 | -18.436 | -8.2477 | -5.9 | 47.5949 |  | 28.1566 | -11.5665 | -12.4548 | 3.1451 |  |  | -13.5624 | 87.1585 | 6.8403 | -16.7598 | 7.4667 | 5.8719 | 181.0354 | 3.0716 | -2.5904 | -10.6005 | 1.8764 | 7.047 | 7.1915 | 1.2478 | -8.13 | -7.3508 | -10.9 | 9.8913 | 0 | 55.8041 | 52.7557 | -27.5632 | 23.0466 |  |  | -11.2408 | -11.9893 |  |  | -12.8527 | -13.0529 | -25.0912 | -24.9221 | 27.81 | 28 | -28.6 | -28.3 | -0.2444 | 13.92 | 28.9887 | 21.7743 | 21.488 | -14.4 | -42.7 | -4.2 | -4.4 | -17.8074 | -17.6022 | -133.6574 | 26.9022 | -250.4283 | -33.7533 | -33.5996 | 77.9457 | 89.9172 | 98.3614 | 96.0585 | 0.6016 | 0 | 23.0214 | 15.7005 | 134.7784 | -209.133 | 68.8493 | -62.3018 | 1.1731 | 2.779 | -10.08 | -2.286 | -2.279 | 8.4 | -8.64 | -1.7259 | 3.6332 | 1.6709 | -8.3482 | -0.7 | 1.839 | 1.924 |  |  | 3.9794 | 3.4673 | 3.2184 |  | 33.5 | -0.7879 | 1.08 |  | -11.2281 | -0.0231 | -25.5349 | -11.0715 | -7.8265 | -25.0107 | 2.0638 | -27 | 13.7 | -3.4875 | -45.8474
05/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -11.2791 | 12.0106 | 13.7006 |  | 20.7802 |  | 33.6821 | 15.1225 | 18.2181 |  | -39.6 |  | 9.108 | -26.4 | 2.2512 | 2.3824 | 9.313 | 9.3372 | 15.7156 | 5.0248 | -0.3796 | 0.9155 |  | -1.2296 | 0.243 | 0.261 | 5.012 | 0 | 8.8 | -0.117 | 0.358 | -3.94 | -3.9 |  | -14.41 | -14.38 |  | 3.9921 | 21.867 | 26.4177 | -12.1935 | -8.7358 | -8.4926 | 4.0183 | 4.155 | -18.1085 |  | 10.1997 | 10.6577 | 123.4859 | 11.0612 | -6.6 | -6.5 | -21.4132 | -21.3511 | -3.9855 |  | 15.6485 | 9.6015 | 5.0375 | 3.2907 | -4.7609 | 126.6823 | 127.7504 | -96.6889 | 62.1165 |  |  |  | 37.104 | 14.09 | 4.21 | -5.41 | 7.3 | -26.3854 | -26.2514 | 37.7996 | 36.7091 | -4.8061 | 28.9564 | 29.3351 | 15.2989 |  | 1.9244 | 5.576 | -2.4 | -3.6 | -4.11 | 40.5067 | 40.7499 | 38.324 | 87.7728 | 87.9871 | -27.5061 | -79.8829 | -20.8622 | 3.5775 | 34.34 | 14.51 | 13.9111 | 12.6984 | -11.6418 |  |  |  | 14.0687 |  | -5.1761 | -89.3 | 0 | 0.7843 | 16.5 | 17.86 | 21.6 | 11.01 | -3.85 | 17.298 | -14.1108 | -12.78 | -3.15 | 25.28 | 14.56 | -15.6909 | -8.2818 | -44.3912 | -43.3273 | 50.3592 | 13.242 | 1.7439 | 2.3258 | -8.3221 | -13.2514 | -14.208 | 38.9258 | -72.0842 | 8.2093 | -9.4612 | -10.5662 | 20.1945 | 0 | -17.4846 | -0.2 |  | 93.9181 | 3.4264 | -3.68 | 0 | -0.2 | 5.1062 | -26.3206 | -10.0864 | -10.2315 | 6.9926 | 1.2951 | -15.9058 | 7.6205 | 7.3117 |  | 2.747 | 2.8838 | 0 | 14.0663 | 14.9036 | -14.5687 | 26.2233 | 26.2467 | -2.6513 | 10.4674 | 24.1862 | -20.03 | -0.7997 | 0.1998 | 1.76 | -0.98 | -23.8873 |  | 1.259 | 2.573 |  | -12.09 | -19.3402 | -9.0608 | -6.1 | 46.6307 |  | 30.8614 | -11.8451 | -12.5958 | 3.2267 |  |  | -15.3874 | 89.0909 | 6.8166 | -19.2109 | 6.6588 | 5.4016 | 174.688 | 2.2421 | -4.6155 | -10.8748 | 2.0249 | 6.9225 | 7.1599 | 1.3284 | -9.3208 | -9.4883 | -11.73 | 10.991 | 0 | 50.0293 | 54.6173 | -29.0915 | 23.2998 |  |  | -14.1214 | -13.6957 |  |  | -13.0081 | -13.0134 | -23.6164 | -23.6954 | 27.74 | 28.21 | -29 | -28.7 | -0.228 | 12.4 | 30.6345 | 21.3589 | 21.2695 | -14.8 | -43.1 | -4.6 | -4.7 | -17.8328 |  | -133.5779 | 23.5656 | -250.4283 | -31.75 | -34.0988 | 75.5741 | 96.2078 | 98.3821 | 95.0238 | -2.0308 | 0 | 24.2048 | 17.6475 | 130.5844 | -206.2312 | 66.6159 | -61.6749 | 1.4319 | 2.168 | -10.16 | -2.3 | -2.312 | 8.24 | -8.24 | -1.8264 | 3.3707 | 1.6709 | -8.4947 | -1.2 | 1.701 | 0.619 |  |  | 2.8141 | 3.0767 | 2.0093 |  | 34 | -1.269 | 1.03 |  | -9.5889 | -1.2236 | -25.965 | -9.9842 | -6.2389 | -26.1039 | 1.5871 | -27.6 | 13.8 | 0.1002 | -53.6345
05/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | -11.0326 | 11.8673 | 13.4411 |  | 21.2669 |  | 32.2579 | 14.5736 | 18.2692 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 2.2627 | 1.8296 | 8.835 | 9.1333 | 15.1402 | 4.9158 | -0.3934 | 0.8943 |  | -1.2061 | 0.389 | 0.377 | 4.523 | -2.22 | 6.6 | 0.415 | 0.346 | -2.69 | -2.33 |  | -14.14 | -14.19 |  | 4.4523 | 20.6107 | 24.5979 | -13.4325 | -8.1135 | -7.8372 | 8.0646 | 9.2922 | -19.8561 |  | 12.9226 | 18.6812 | 123.2262 | 9.442 | -5.7 | -5.6 | -18.0051 | -20.1186 | -3.7759 |  | 14.3642 | 8.8001 | 4.0184 | 2.7198 | 9.888 | 123.4168 | 122.9285 | -96.0179 | 70.1138 |  |  |  | 33.8706 | 12.7 | 4.31 | -6.9 | 6.75 | -25.4477 | -25.5816 | 36.751 | 35.2962 | -3.9319 | 28.5972 | 27.3201 | 13.4712 |  | 1.728 | 5.563 | -3.5 | -4.1 | -4.02 | 39.0814 | 39.9916 | 37.2846 | 85.6048 | 86.9884 | -25.9323 | -78.4285 | -18.4212 | 3.4035 | 34.41 | 14.53 | 13.4424 | 12.2101 | -11.3902 |  |  |  | 13.8994 |  | -4.9821 | -83.6 |  | 0.3082 | 16.4 | 17.02 | 21.18 | 10.83 | -3.63 | 17.0345 | -14.9734 | -11.5 | -3.06 | 23.5 | 13.35 | -16.1091 | -8.1273 | -44.1802 | -42.4455 | 47.3466 | 12.4933 | 0.9106 | 0.8833 | -11.335 | -14.4838 | -12.64 | 39.627 | -73.7899 | 8.1357 | -9.8959 | -10.9088 | 18.8534 | 0 | -17.3976 | -2.1 |  | 95.3191 | 4.2602 | 0 | 0 | 1.9 | 5.2954 | -26.9345 | -9.2852 | -9.536 | 6.1241 | 3.9243 | -19.3796 | 7.6996 | 7.3625 |  | 2.8261 | 2.8196 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -14.9036 | 25.5121 | 25.4868 | -2.1494 | 10.4883 | 24.9186 | -20.2 | -0.9059 | 0.1916 | 1.86 | -0.5 | -24.5282 |  | 1.153 | 2.582 | 0 | -13.31 | -18.9139 | -8.6971 | -6.44 | 44.5195 |  | 31.3819 | -11.4794 | -11.9739 | 3.1299 |  |  | -15.9243 | 87.7591 | 6.1472 | -19.9107 | 5.2388 | 5.1503 | 171.9066 | 1.4932 | -5.8605 | -9.23 | 2.0192 | 6.8419 | 7.0492 | 1.4665 | -11.6569 | -10.3007 | -12.15 | 13.3026 | 6.0013 | 51.3468 | 49.4916 | -29.3259 | 22.3364 |  | 0 | -11.9738 | -14.6627 |  |  | -14.5017 | -14.433 | -22.3614 | -21.9872 | 23.41 | 23.59 | -29.5 | -29.7 | -0.4038 | 10.8 | 39.2591 | 20.169 | 20.0978 | -14.8 | -44.9 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8577 | -128.778 | 27.7107 | -250.2639 | -31.5594 | -32.0888 | 76.3531 | 95.4709 | 99.5973 | 93.1199 | -0.7119 | 7.6831 | 8.3064 | 13.1478 | 129.6276 | -208.6276 | 62.2923 | -60.423 | 1.4539 | 2.034 | -10.64 | -2.236 | -2.243 | 8.72 | -8.24 | -2.34 | 3.1937 | 1.0849 | -8.4947 | -0.8 | 1.08 | 0.449 |  |  | 3.0955 | 3.3407 | 3.575 |  | 34.9 | -0.8547 | 1.01 |  | -9.4491 | -1.4868 | -25.9931 | -9.905 | -6.1806 | -25.7393 | 0 | -28.4 | 13.9 | -1.0394 | -51.1897
05/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | -10.9869 | 13.4425 | 12.6017 |  | 20.5848 |  | 33.3169 | 15.0365 | 17.846 | -15.54 | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | 2.4214 | 3.3112 | 8.5169 | 8.4701 | 14.4487 | 5.2876 | -0.3522 | 0.888 |  | -1.2312 | 0.35 | 0.384 | 4.532 | -4.44 | 4.4 | 0.047 | 0.343 | -2.72 | -2.66 |  | -14.16 | -14.26 |  | 4.5576 | 19.8819 | 23.8895 | -14.3394 | -12.6676 | -10.4867 | 13.8916 | 20.0623 | -25.6392 |  | 30.7015 | 20.0964 | 117.9569 | 10.6002 | -6.7 | -6.8 | -18.9663 | -20.2492 | -3.8039 |  | 11.5803 | 7.3631 | 4.1315 | 2.8727 | 7.9958 | 123.9661 | 124.1493 | -86.7259 | 64.1258 |  |  |  | 30.747 | 11.96 | 4.29 | -8.41 | 6.24 | -26.7872 | -26.6533 | 37.9637 | 36.7586 | -3.3301 | 30.334 | 30.0243 | 13.0576 |  | 1.9244 | 5.847 | -4.4 | -5.2 | -4.17 | 38.9489 | 38.7486 | 36.2584 | 88.697 | 88.9691 | -26.6749 | -78.5441 | -22.1619 | 3.3736 | 33.26 | 13.82 | 13.2861 | 12.2101 | -10.9254 |  |  |  | 13.0326 |  | -4.7611 | -84.9 | 0 | 0.1801 | 16.9 | 16.8 | 21.8 | 11.07 | -3.48 | 16.399 | -14.1758 | -12.11 | -3.11 | 24.78 | 11.71 | -14.2364 | -7.6273 | -43.9559 | -44.3545 | 46.2828 | 11.4896 | -0.275 | 0.9406 | -15.0283 | -22.136 | -13.17 | 27.611 | -75.9896 | 6.0173 | -6.7973 | -8.0973 | 16.6851 |  | -12.8874 | 4.2 |  | 83.0132 | -0.7136 | -10.11 | 0 | -4.2 | 5.1404 | -21.9397 | -9.6266 | -9.8831 | 6.634 | 4.4078 | -16.4938 | 7.9505 | 7.6417 |  | 2.7442 | 2.5014 | 0 | 13.3965 | 13.3965 | -12.5592 | 26.4051 | 26.1088 | -0.0799 | 13.9088 | 23.6051 | -19.04 | -1.0103 | 0.1897 | 1.96 | 0.01 | -23.5892 |  | 1.15 | 1.731 |  | -9.08 | -23.9316 | -12.7139 | -6.62 | 39.2244 |  | 27.712 | -9.6589 | -10.5283 | 3.0677 |  |  | -15.5332 | 85.0094 | 5.8945 | -18.3034 | 6.6789 | 5.0764 | 180.2356 | 0.7901 | -5.4803 | -6.7206 | 1.7836 | 6.6588 | 6.7565 | 1.2235 | -11.7618 | -10.6092 | -12.99 | 6.3587 | -11.8701 | 48.2212 | 64.4221 | -31.3115 | 20.9124 |  |  | -11.0308 | -11.6719 |  |  | -14.1602 | -14.2377 | -20.6082 | -20.065 | 19.52 | 19.52 | -31.1 | -31.8 | -0.3854 | 10.8 | 34.6881 | 20.4506 | 20.2655 | -15.3 | -46.1 | -3.7 | -4.1 |  |  | -150.7569 | 28.9072 | -247.1441 | -26.7643 | -35.6104 | 70.9758 | 97.345 | 101.2845 | 91.4538 | -6.9175 | 6.8837 | 6.0622 | 11.8604 | 126.9285 | -203.7835 | 62.2002 | -59.5288 | 2.0398 | 2.429 | -11.44 | -2.231 | -2.232 | 9.36 | -8.24 | -2.8925 | 3.1937 | 0.2945 | -7.4693 | 0.1 | 0.175 | 1.602 |  |  | 3.4618 | 3.5547 | 3.9407 |  | 35.7 | -0.6049 | 1.02 |  | -8.6053 | -1.4495 | -25.0803 | -9.5116 | -6.0525 | -24.5675 | 0 | -28.7 | 13.9 | -7.9145 | -48.3852
05/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -10.5002 | 14.2852 | 12.2789 |  | 20.2082 |  | 33.5749 | 15.4135 | 18.2612 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 1.0392 | 3.4867 | 7.7417 | 7.9435 | 13.4633 | 5.0527 | -0.3702 | 0.8963 |  | -1.2802 | 0.329 | 0.326 | 3.707 | -4.44 | 2.2 | -0.219 | 0.326 | -2.39 | -2.47 |  | -14.45 | -14.35 |  | 4.1459 | 19.0545 | 23.5042 | -15.9749 | -10.0873 | -9.856 | 20.8514 | 18.7712 | -23.6448 |  | 20.7842 | 17.9151 | 119.6455 | 11.0009 | -6.9 | -7 | -20.2265 | -20.3217 | -3.7928 |  | 13.0064 | 8.1473 | 4.0506 | 2.707 | 11.7191 | 122.3487 | 122.4402 | -76.6978 | 62.0983 |  |  |  | 30.4476 | 11.79 | 4.17 | -9.09 | 5.8 | -26.2514 | -26.1174 | 38.1668 | 37.4235 | -2.222 | 31.1864 | 30.7646 | 12.5689 | 0 | 1.9244 | 5.083 | -6.8 | -7.5 | -4.27 | 37.7538 | 38.1773 | 35.8343 | 90.8607 | 91.1606 | -26.6718 | -80.7924 | -21.7404 | 3.4321 | 31.08 | 12.67 | 12.6611 | 11.6241 | -10.826 |  |  |  | 14.767 |  | -4.7736 | -84.3 |  | 0.4169 | 16.3 | 16.1 | 21.52 | 10.83 | -3.17 | 16.4145 | -14.3108 | -9.12 | -2.99 | 19.95 | 11.4 | -15.8727 | -8.0909 | -44.609 | -43.8909 | 43.9495 | 8.5918 | -1.8958 | -2.3819 | -17.1372 | -20.0033 | -12.895 | 22.8008 | -71.9648 | 5.6729 | -6.6436 | -7.5039 | 15.1546 |  | -12.9748 | -4.2 |  | 80.0414 | 8.4707 | 0 | 0 | -0.9 | 4.9889 | -20.1673 | -10.6625 | -10.89 | 7.949 | 6.4304 | -16.9937 | 7.9494 | 7.7723 |  | 2.6854 | 2.6484 | 0 | 13.564 | 13.3965 | -9.0426 | 26.408 | 25.5844 | 1.3044 | 14.3481 | 22.9947 | -18.11 | -1.0103 | 0.1907 | 2 | 0.23 | -21.8907 | 3.3905 | 1.095 | 2.009 | 0 | -8.18 | -24.3263 | -14.6794 | -4.71 | 39.5217 |  | 27.2647 | -9.6424 | -10.5798 | 3.0468 |  |  | -13.2988 | 85.0127 | 6.1342 | -18.3728 | 5.356 | 3.8022 | 176.2169 | 1.4345 | -4.9379 | -7.5417 | 1.6353 | 6.007 | 6.1553 | 1.1351 | -14.7413 | -13.152 | -15.51 | 6.5619 | -9.9686 | 47.3494 | 68.6055 | -33.825 | 19.3915 |  |  | -13.326 | -16.0298 |  |  | -15.2601 | -15.0515 | -17.7035 | -18.4863 | 18.69 | 18.84 | -32.4 | -32.4 | -0.4038 | 10.88 | 48.2731 | 8.4225 | 8.7125 | -14.8 | -46 | -1.6 | -2.1 |  | -17.87 | -157.2032 | 26.8774 | -249.8371 | -28.8094 | -39.7516 | 68.5431 | 99.7955 | 104.2546 | 91.1867 | -6.1732 | 2.5607 | 4.2081 | 7.4673 | 126.124 | -206.8467 | 58.3653 | -54.9916 | 1.1023 | 2.989 | -10.48 | -2.21 | -2.226 | 7.68 | -7.36 | -2.2485 | 1.8753 | 0.4105 | -6.9718 | 0.3 | 1.148 | 0.73 |  | 3.4322 | 3.0879 | 3.4453 | 3.5943 |  | 33.7 | -0.2535 | 0.77 |  | -7.871 | -2.6658 | -27.2125 | -7.5092 | -4.8453 | -26.3731 | 0 | -26.8 | 11.1 | -8.0529 | -49.188
05/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 | -10.2071 | 14.2356 | 12.1983 |  | 19.8961 |  | 34.0889 | 15.5305 | 18.781 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 0.1911 | 3.8911 | 7.5162 | 7.5803 | 12.8308 | 4.1382 | -0.3949 | 0.8817 |  | -1.0985 | 0.431 | 0.446 | 4.087 | -8.88 | 2.2 | -0.395 | 0.328 | -2.81 | -2.74 |  | -14.41 | -14.45 |  | 3.9352 | 20.1909 | 24.6124 | -16.5796 | -9.8588 | -9.3991 | 16.1219 | 16.6239 | -23.7352 |  | 17.187 | 23.4251 | 122.2425 | 10.1704 | -6.6 | -6.6 | -18.9369 | -19.9938 | -4.006 |  | 13.3283 | 8.5365 | 3.2807 | 2.1926 | 3.357 | 124.0882 | 122.9896 | -86.1647 | 59.4724 |  |  |  | 33.4415 | 13.14 | 4.14 | -7.68 | 6.05 | -24.7779 | -24.7779 | 36.9057 | 36.2003 | -2.3317 | 31.2214 | 31.2665 | 12.8804 |  | 2.5004 | 4.514 | -6.5 | -7.1 | -4.21 | 38.1645 | 38.0477 | 35.8793 | 88.8244 | 90.2768 | -26.6559 | -80.6142 | -20.4809 | 3.4755 | 32.19 | 13.31 | 12.5049 | 11.4288 | -10.565 |  |  |  | 10.8853 |  | -4.6334 | -84.6 |  | 0.9332 | 16.4 | 16.56 | 21.66 | 10.95 | -3.5 | 17.608 | -11.8757 | -7.18 | -3.07 | 18.47 | 11.62 | -12.6 | -6.4909 | -41.8843 | -41.4364 | 45.7511 | 10.7085 | -0.4473 | -0.1755 | -18.6939 | -21.8054 | -13.011 | 28.5327 | -71.6077 | 6.2868 | -7.1162 | -7.6857 | 20.87 |  | -8.4667 | -12.6 |  | 83.4431 | 6.0506 | 6.52 | -2.21 | 0.9 | 5.0873 | -17.3399 | -9.9874 | -10.1641 | 6.9306 | 6.3766 | -21.5084 | 7.8619 | 7.505 |  | 2.9908 | 3.4437 | 0 | 12.2243 | 11.5545 | -10.0474 | 23.8093 | 23.7532 | 0.5464 | 13.3304 | 22.1158 | -19.83 | -1.0103 | 0.1916 | 1.91 | 0.73 | -21.9368 |  | 1.082 | 1.923 |  | -9.68 | -23.1838 | -13.2092 | -5.56 | 44.16 |  | 29.0525 | -10.9709 | -11.447 | 3.023 |  |  | -13.153 | 86.3817 | 5.7338 | -18.9439 | 7.463 | 5.1658 | 178.0521 | 2.2363 | -4.5171 | -9.3656 | 2.2101 | 5.9996 | 6.1632 | 1.5667 | -10.1689 | -9.8193 | -13.83 | 9.6451 | -6.3552 | 49.27 | 59.7488 | -31.7001 | 20.9707 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.895 | -14.9392 | -17.0393 | -17.0489 | 18.58 | 18.82 | -30.6 | -30.4 | -0.4202 | 10.32 | 38.9127 | 13.0488 | 12.2319 | -15.3 | -45.6 | -2.9 | -3.4 | -17.7903 | -17.7346 | -147.1002 | 23.3737 | -251.3263 | -29.4433 | -40.0078 | 71.7127 | 94.9652 | 100.3247 | 92.6689 | -2.57 | 4.8902 | 3.9861 | 11.3977 | 132.5298 |  | 66.2191 | -60.2097 | 0.0256 | 1.594 | -10.72 | -2.199 | -2.207 | 7.52 | -7.6 | -2.4064 | 2.1683 | 0.8499 | -8.2902 | 0.9 | 1.014 | 1.102 | 3.0815 | 3.7202 | 3.6606 | 4.0556 | 4.2669 |  | 34 | 1.7908 | 0.92 |  | -10.1286 | -1.001 | -25.3385 | -9.8529 | -7.0883 | -25.18 | 0 | -27.3 | 12.5 | -1.4614 | -54.0336
05/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -10.4721 | 12.6009 | 12.6247 |  | 20.3047 |  | 33.1234 | 15.5895 | 18.5796 | -13.32 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 2.5886 | 2.7745 | 7.8555 | 7.7677 | 13.3448 | 4.1444 | -0.6075 | 0.8677 |  | -1.1323 | 0.446 | 0.477 | 4.188 | -6.66 | 4.4 | 0.262 | 0.335 | -1.62 | -1.53 | -10 | -14.59 | -14.93 |  | 3.8239 | 23.1817 | 27.669 | -16.3966 | -7.3814 | -7.308 | 5.9264 | 5.6285 | -20.0698 |  | 11.0303 | 11.3228 | 124.1376 | 8.5837 | -5.3 | -5.3 | -21.1116 | -20.8469 | -4.0612 |  | 15.5912 | 8.607 | 4.251 | 2.9781 | -1.4954 | 126.4992 | 126.8959 | -95.9163 | 68.3524 |  |  |  | 41.8243 | 15.7 | 4.14 | -3.99 | 8.29 | -26.9212 | -26.2514 | 36.8025 | 35.891 | -3.6718 | 29.6132 | 29.4109 | 15.2571 |  | 3.0633 | 5.207 | -3.2 | -4.3 | -4.29 | 42.3279 | 41.7529 | 39.965 | 85.9258 | 86.4015 | -27.2943 | -81.8719 | -21.0569 | 3.4244 | 35.34 | 15.06 | 14.2236 | 12.9913 | -12.1194 |  |  |  | 11.2926 |  | -5.1638 | -87.3 |  | 1.5778 | 16.7 | 17.78 | 21.78 | 11.16 | -3.8 | 17.298 | -12.1182 | -7.02 | -2.1 | 19.05 | 13.86 | -11.8727 | -6.4455 | -42.7719 | -41.9909 | 51.1084 | 14.106 | 2.7251 | 2.9936 | -17.502 | -21.6113 | -13.227 | 42.0351 | -76.0807 | 5.7612 | -6.9103 | -7.7009 | 19.5591 |  | -12.4543 | -12.8 |  | 83.429 | 6.5616 | 6.42 | -2.53 | 0.2 | 5.0836 | -20.2772 | -8.9181 | -9.2901 | 5.4726 | 5.0627 | -21.7404 | 7.6401 | 7.2605 |  | 3.3202 | 3.6828 | 0 | 14.7362 | 14.5687 | -10.5497 | 24.1675 | 24.5452 | -0.6837 | 12.3413 | 22.3014 | -20.64 | -1.415 | 0.1916 | 2.25 | 0.29 | -21.6534 |  | 1.134 | 1.781 | 0 | -8.57 | -21.3394 | -12.1139 |  | 44.7775 |  | 28.9739 | -11.6648 | -12.4231 | 3.1074 |  |  | -13.7615 | 88.2891 | 4.9256 | -17.799 | 4.5447 | 5.0552 | 178.2481 | 2.9182 | -2.718 | -10.3507 | 2.2448 | 6.2706 | 6.3293 | 1.4328 | -10.5659 | -8.9953 | -10.06 | 7.5684 | -7.6893 | 54.0155 | 56.771 | -30.7014 | 20.738 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.5365 | -14.5375 | -17.6779 | -17.6859 | 18.03 | 18.36 | -30.1 | -30.4 | -0.2628 | 9.68 | 36.2641 | 12.3311 | 12.2489 | -14.4 | -43.1 | -3.3 | -3.8 | -17.7971 | -17.7951 | -143.447 | 25.4068 | -256.2151 | -31.0904 | -39.7256 | 75.0871 | 90.4233 | 101.2893 | 95.6055 | 1.3379 | 5.9567 | 5.6706 | 13.0596 | 134.776 | -209.2478 | 68.398 | -64.5234 | 0.1892 | 2.275 | -9.76 | -2.267 | -2.266 | 7.2 | -7.68 | -2.1868 | 2.3758 | 1.4359 | -8.7602 | 0 | 1.32 | 0.318 |  | 3.4441 | 5.2359 | 3.4794 | 2.9894 |  | 33.1 | 1.7403 | 0.92 | 0 | -10.2836 | -0.7395 | -25.3206 | -10.979 | -7.0502 | -24.9843 | 1.9174 | -28.3 | 12.9 | -6.3637 | -47.2231
05/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | -10.4715 | 12.3729 | 12.3863 |  | 19.9681 |  | 32.3081 | 14.8085 | 17.6295 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.6786 | 1.1972 | 7.6935 | 7.7143 | 13.1885 | 2.8759 | -0.5954 | 0.8282 |  | -1.2325 | 0.74 | 0.749 | 4.623 | -6.66 | 8.8 | 0.827 | 0.343 | -1.09 | -0.97 |  | -13.45 | -13.36 |  | 3.7556 | 23.4849 | 27.467 | -18.5207 | -7.975 | -7.5717 | 13.4005 | 16.7008 | -23.5542 |  | 17.8774 | 23.2395 | 127.1326 | 14.7075 | -7.4 | -7.3 | -19.9183 | -19.4603 | -3.5547 |  | 13.8575 | 8.3059 | 5.0931 | 3.4318 | 28.2296 | 123.6304 | 123.2642 | -104.8924 | 84.9247 |  |  |  | 40.6367 | 15.69 | 4.26 | -4.1 | 8.39 | -26.5193 | -26.2514 | 37.6422 | 36.655 | -4.5281 | 29.1955 | 28.9911 | 13.6342 |  | 4.2153 | 5.191 | -2.5 | -3.3 | -4.42 | 42.0054 | 41.8128 | 39.1405 | 80.0253 | 81.2436 | -23.1981 | -79.6237 | -16.7485 | 3.5144 | 35.04 | 14.8 | 14.5361 | 13.2843 | -12.2821 |  |  |  | 12.39 |  | -5.5013 | -85 |  | 1.828 | 16.5 | 17.94 | 21.64 | 11.16 | -3.97 | 17.484 | -12.1132 | -11.48 | -3.05 | 23.69 | 15.21 | -12.2182 | -6.0273 | -41.9368 | -41.6909 | 54.5716 | 17.3225 | 5.4262 | 5.8341 | -19.0384 | -22.4305 | -13.529 | 52.235 | -78.8095 | 6.1061 | -6.913 | -7.7313 | 22.4354 |  | -6.6377 | -9.9 |  | 64.8325 | 4.7608 | 0 | -2.45 | 0 | 5.0161 | -14.3008 | -10.1533 | -10.441 | 6.617 | 5.2807 | -20.8785 | 8.0976 | 7.7496 |  | 4.0063 | 3.3243 | 2.5827 | 14.2338 | 13.7314 | -10.3823 | 24.5317 | 24.8581 | 0.0473 | 12.4546 | 23.5123 | -20.21 | -1.1165 | 0.1916 | 1.71 | 0.08 | -23.176 |  | 1.046 | 1.557 |  | -8.64 | -21.3155 | -10.3531 | -5.18 | 44.5606 |  | 31.8886 | -12.8022 | -13.5032 | 3.1886 |  |  | -14.4175 | 91.2227 | 5.4912 | -19.2229 | 5.4841 | 5.5236 | 185.195 | 3.924 | -3.5366 | -12.3493 | 2.4816 | 6.4684 | 6.5745 | 1.8759 | -10.9057 | -9.7195 | -10.06 | 6.0162 | -18.6277 | 55.2407 | 59.2452 | -31.8554 | 20.402 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.7778 | -14.2586 | -17.9645 | -17.756 | 18.19 | 18.59 | -28.2 | -28.9 | -0.4038 | 8.64 | 40.7503 | 11.7575 | 10.9507 | -13.9 | -42.3 | -3.3 | -3.8 |  |  | -150.6492 | 27.6426 | -256.2975 | -33.2209 | -42.7627 | 78.7714 | 91.4688 | 99.6955 | 96.0177 | 1.7189 | 5.7654 | 3.4002 | 12.0389 | 137.8326 | -209.9772 | 69.4072 | -67.4244 | -0.2795 | 3.017 | -10.08 | -2.267 | -2.272 | 7.44 | -8 | -2.0297 | 2.6383 | 1.2619 | -9.3461 | 1 | 1.444 | 2.95 | 3.0861 |  | 3.6588 | 4.8614 | 3.4583 |  | 33 | 1.351 | 1.07 |  | -10.4739 | -0.9679 | -25.4076 | -10.2633 | -6.7905 | -25.8012 | 1.2907 | -27.8 | 13.7 | -9.5564 | -41.2815
05/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | -10.2762 | 13.8786 | 12.4969 |  | 19.6084 |  | 34.2023 | 15.4225 | 18.1528 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 7.452 |  | 3.0802 | 2.259 | 7.9592 | 7.813 | 13.4997 | 2.6285 | -0.5326 | 0.9084 |  | -1.1429 | 0.529 | 0.555 | 4.188 | -4.44 | 8.8 | -0.865 | 0.319 | -4.05 | -4.15 |  | -13.25 | -13.2 |  | 4.1629 | 23.2442 | 27.5543 | -15.7156 | -7.4982 | -7.2078 | 4.2304 | 4.9067 | -20.8341 |  | 10.0918 | 10.7404 | 127.2658 | 16.474 | -7.6 | -7.6 | -22.856 | -22.6915 | -3.8218 |  | 15.318 | 10.0362 | 5.2275 | 3.4407 | -0.7935 | 129.9173 | 129.2764 | -92.8791 | 67.7429 |  |  |  | 41.8742 | 15.28 | 4.23 | -3.83 | 8.31 | -29.6003 | -29.3324 | 40.3486 | 38.0696 | -5.6687 | 32.326 | 32.5753 | 15.0999 |  | 4.2153 | 5.124 | -3.1 | -4 | -4.19 | 41.9934 | 42.1373 | 39.2104 | 83.5867 | 83.1987 | -24.7603 | -81.7708 | -16.8309 | 3.4788 | 36.6 | 15.67 | 14.6924 | 13.4796 | -12.4381 |  |  |  | 8.5214 |  | -5.4369 | -87.8 |  | 1.4056 | 15.7 | 18.42 | 21.94 | 11.02 | -4.28 | 17.0035 | -8.9055 | -8.06 | -3.17 | 23.12 | 14.8 | -8.6364 | -4.8727 | -44.7999 | -43.1636 | 50.8604 | 13.5701 | 2.1322 | 2.5355 | -14.4928 | -16.3706 | -13.535 | 44.9431 | -75.627 | 6.4509 | -7.1634 | -6.6659 | 22.5313 | 0 | -6.5165 | -2.4 |  | 66.0134 | 3.9557 | 0 | 0 | 8.9 | 4.7997 | -15.1123 | -10.7095 | -10.9911 | 7.5439 | 5.561 | -20.0682 | 7.9164 | 7.6771 |  | 3.6803 | 3.3284 | 2.4864 | 17.0805 | 17.4155 | -17.5829 | 26.4443 | 26.3469 | -5.2605 | 0 | 23.1119 | -21.35 | -1.9094 | 0.1943 | 2.21 | -0.04 | -21.8363 |  | 1.169 | 1.773 |  | -10.77 | -16.0898 | -6.5427 | -5.9 | 49.1427 |  | 28.9681 | -10.967 | -11.7924 | 3.1933 |  |  | -16.7118 | 88.7013 | 5.1823 | -17.057 | 6.7319 | 6.5017 | 179.5748 | 0.8956 | -4.7434 | -13.887 | 2.6911 | 6.8932 | 6.9463 | 2.1797 | -11.1136 | -9.946 | -10.9 | 0 | -19.1362 | 52.628 | 70.193 | -31.3861 | 20.1032 |  |  | -10.6234 | 0 |  |  | -14.4661 | -14.5486 | -16.6212 | -16.9984 | 17.36 | 17.62 | -29.6 | -30.2 | -0.2444 | 7.44 | 42.2965 | 10.9427 | 11.1678 | -13.9 | -42.2 | -2.9 | -3 |  |  | -155.184 | 27.8412 | -253.4321 | -30.5599 | -44.283 | 76.173 | 91.0583 | 101.6158 | 95.7747 | 2.6313 | 3.9124 | 6.5811 | 11.5689 | 137.6936 | -209.3944 | 71.6205 | -64.065 | -0.3748 | 3.035 | -10.08 | -2.295 | -2.302 | 7.28 | -7.52 | -2.4323 | 2.2568 | 1.7288 | -8.9921 | 0.6 | 1.419 | 1.111 |  |  | 3.8952 | 5.2455 | 3.1991 |  | 32.2 | 0.27 | 1.03 |  | -10.1182 | -0.8978 | -26.329 | -9.9322 | -6.7281 | -25.7997 | 2.4304 | -26.8 | 13 | -11.0002 | -40.0152
05/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | -10.2874 | 13.864 | 11.8117 |  | 19.1279 |  | 34.2663 | 15.2115 | 18.3258 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 7.452 |  | 3.2605 | 1.8594 | 7.9259 | 7.9762 | 13.6146 | 3.1357 | -0.574 | 0.8928 |  | -1.0739 | 0.623 | 0.634 | 3.935 | -4.44 | 8.8 | -0.328 | 0.332 | -3.96 | -3.81 |  | -12 | -12.54 |  | 4.255 | 21.5663 | 25.9129 | -16.4753 | -8.2889 | -7.9824 | 16.5593 | 17.3224 | -23.8764 |  | 22.9086 | 17.7663 | 123.2513 | 15.4415 | -6.7 | -6.6 | -19.5827 | -19.6514 | -3.7958 |  | 13.487 | 9.8954 | 4.7409 | 3.1633 | 8.8504 | 126.8349 | 127.1706 | -103.4981 | 77.1161 |  |  |  | 40.9261 | 15.19 | 4.25 | -4.46 | 8.85 | -29.1985 | -28.7966 | 39.9812 | 39.4042 | -5.448 | 30.8836 | 30.919 | 13.2557 |  | 4.4116 | 5.397 | -4.5 | -6 | -4.19 | 40.6085 | 41.1363 | 38.3619 | 83.2967 | 83.5515 | -25.1803 | -81.1693 | -17.1757 | 3.4897 | 36.29 | 15.63 | 14.5361 | 13.2843 | -12.037 |  |  |  | 7.3276 |  | -5.5105 | -86.4 |  | 1.4337 | 16.5 | 18.14 | 21.7 | 10.94 | -4.36 | 16.089 | -8.808 | -11.49 | -3.74 | 24.68 | 13.86 | -9.8364 | -4.9818 | -44.2026 | -43.2727 | 51.5776 | 15.1226 | 3.8689 | 4.6601 | -14.5424 | -19.0714 | -13.709 | 46.8248 | -74.6234 | 5.5089 | -6.3003 | -7.4003 | 16.9134 |  | -13.5609 | 2.5 |  | 86.3117 | 3.2989 | -2.44 | -4.39 | 0.8 | 4.7286 | -20.2773 | -10.4358 | -10.6664 | 7.6813 | 5.2019 | -17.5234 | 7.5168 | 7.3293 |  | 2.9775 | 3.8348 | 0 | 16.9131 | 17.0805 | -16.0758 | 26.6894 | 26.606 | -5.6084 |  | 21.8863 | -21.79 | -2.2097 | 0.2007 | 1.79 | 0.43 | -21.9929 |  | 1.196 | 1.941 | 0 | -10.46 | -16.3004 | -6.8092 | -5.82 | 49.6454 |  | 28.5065 | -10.9586 | -11.5763 | 3.2473 |  |  | -17.6561 | 87.2693 | 4.8805 | -16.8271 | 4.6703 | 4.8442 | 180.4407 | 1.1063 | -4.1234 | -14.7245 | 2.4856 | 6.9372 | 7.0333 | 1.9796 | -9.8939 | -7.4578 | -11.31 | 5.3643 | -16.1838 | 56.2472 | 61.8175 | -29.9327 | 22.2461 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.012 | -15.2569 | -16.7631 | -16.7918 | 20.62 | 20.82 | -31.1 | -30.1 | -0.2628 | 3.92 | 46.187 | 10.2757 | 9.976 | -14.4 | -42.7 | -1.2 | -1.4 | -17.9942 |  | -147.9872 | 27.273 | -256.5928 | -34.2318 | -41.8759 | 82.3721 | 92.1837 | 101.5169 | 100.8877 | 5.0876 | 7.3891 | 5.4642 | 9.953 | 144.7968 | -214.4884 | 70.7693 | -67.064 | 0.094 | 3.984 | -10.32 | -2.233 | -2.239 | 7.52 | -7.52 | -2.4103 | 2.6383 | 2.2293 | -9.0532 | 0 | -0.947 | -0.181 | 2.8635 |  | 3.9339 | 4.2222 | 3.1354 |  | 31.4 | 1.63 | 0.91 |  | -10.6913 | -0.7859 | -25.2454 | -10.4674 | -6.2902 | -25.5135 | 1.455 | -26.8 | 12.1 | -8.7326 | -39.4956
05/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | -10.0588 | 11.9638 | 11.9321 |  | 19.0316 |  | 31.3274 | 14.2316 | 17.0565 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.5967 | -5.6452 | 8.098 | 7.9533 | 13.8358 | 2.9706 | -0.496 | 0.9326 |  | -1.0648 | 0.261 | 0.305 | 3.15 | -2.22 | 8.8 | -0.365 | 0.315 | -4.87 | -4.81 |  | -12.61 | -12.68 |  | 4.1046 | 20.725 | 25.0749 | -17.0637 | -6.0169 | -5.7881 | 16.3947 | 19.6991 | -16.6917 |  | 20.4191 | 19.9306 | 122.0492 | 15.1046 | -7.8 | -7.6 | -21.5384 | -22.338 | -3.9415 |  | 17.0006 | 9.5905 | 3.515 | 2.3708 | -6.1647 | 116.0619 | 115.6956 | -90.3011 | 43.5072 |  |  |  | 38.6907 | 14.81 | 4.3 | -5.22 | 6.79 | -30.2701 | -30.4041 | 39.7925 | 39.1253 | -5.3915 | 28.9276 | 28.6207 | 16.7532 |  | 1.728 | 5.553 | -3 | -4.4 | -4.31 | 40.4241 | 40.7556 | 38.2697 | 78.6155 | 80.9158 | -26.4998 | -74.4858 | -19.659 | 3.2933 | 36.64 | 15.59 | 14.3799 | 13.2843 | -12.3164 |  |  |  | 12.4107 |  | -5.4593 | -84.2 |  | 0.9967 | 15.3 | 16.5 | 20.48 | 10.14 | -3.95 | 15.8875 | -13.1457 | -11.65 | -5.28 | 27.34 | 13.71 | -13.4 | -6.8273 | -45.1179 | -45.0909 | 50.0536 | 13.5513 | 2.0809 | 1.7092 | -18.6987 | -21.5705 | -13.497 | 32.1336 | -64.994 | 5.1909 | -5.5823 | -6.4574 | 24.7555 | -12.7798 | -12.6343 | -3.1 |  | 85.3512 | 9.5647 | -1.74 | 0 | 0.8 | 4.5194 | -22.1315 | -9.8726 | -10.1376 | 6.3806 | 9.6303 | -24.9984 | 7.4423 | 7.0977 |  | 2.8035 | 3.1779 | 2.7229 | 17.7504 | 17.5829 | -21.6019 | 27.9521 | 28.0814 | -8.6829 |  | 25.0016 | -21.29 | -1.3106 | 0.1925 | 2.08 | -0.53 | -24.4583 |  | 1.092 | 3.007 |  | -11.39 | -10.656 | -0.0093 | -5.95 | 48.3115 |  | 27.9201 | -10.71 | -11.5767 | 3.1552 |  |  | -17.9403 | 86.9428 | 4.4395 | -16.946 | 5.4756 | 5.636 | 165.0605 | 0.0825 | -4.1746 | -14.4094 | 3.3483 | 6.8126 | 6.9859 | 2.883 | -3.57 | -2.715 | -10.06 | 12.6366 | 11.0399 | 56.1147 | 58.4799 | -19.6358 | 32.2522 |  |  | 0 | 0 |  |  | -16.1288 | -15.8115 | -13.5395 | -13.5641 | 16.54 | 16.7 | -29.9 | -30.4 | -0.3854 | -0.4 | 42.4969 | 8.0777 | 7.9857 | -14.8 | -43.1 | -0.7 | -1.3 | -17.8012 |  | -124.417 | 20.8796 | -256.4982 | -37.017 | -37.7067 | 97.6005 | 69.8833 | 101.5527 | 116.8567 | 23.7924 | 10.4871 | 10.3044 | 10.1799 | 169.7744 | -227.3472 | 87.983 | -79.2163 | -0.1624 | 5.694 | -9.36 | -2.246 | -2.254 | 6.64 | -6.8 | -2.4601 | 0.8804 | 2.6963 | -8.4947 | 0.1 | 1.413 | 1.708 |  |  | 4.7957 | 4.0295 | 3.9556 |  | 31.6 | -0.1972 | 0.85 |  | -11.7258 | -0.4879 | -24.0685 | -11.6073 | -7.0515 | -23.4608 | 0 | -26.6 | 10.9 | 8.8498 | -58.6211
05/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | -9.7389 | 12.6784 | 10.6708 |  | 17.9452 |  | 32.7554 | 14.6546 | 17.8002 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 3.7744 | -4.5417 | 7.2412 | 7.1574 | 12.2641 | 2.9477 | -0.963 | 0.9048 |  | -1.0838 | 0.406 | 0.452 | 3.498 | -4.44 | 6.6 | -1.201 | 0.319 | -3.8 | -3.86 |  | -12.96 | -12.61 |  | 3.882 | 19.3122 | 23.3591 | -17.8941 | -4.9157 | -6.4282 | 20.3396 | 20.187 | -21.6385 |  | 18.6366 | 16.6321 | 117.6036 | 15.2729 | -6.8 | -6.8 | -23.3935 | -22.5742 | -3.8203 |  | 17.313 | 8.3593 | 3.3753 | 2.1823 | -14.771 | 72.7256 | 73.0308 | -63.2684 | -31.2849 |  |  |  | 29.5495 | 11.88 | 10.01 | -8.07 | 10.84 | -29.4664 | -29.1985 | 40.0307 | 38.6061 | -4.2868 | 9.8841 | 9.9554 | 17.1979 |  | 1.9244 | 5.503 | 3.1 | 1.7 | -4.16 | 33.5617 | 33.717 | 31.0469 | 59.2389 | 59.7055 | -29.6076 | -46.4847 | -23.9426 | 3.0447 | 35.13 | 14.97 | 13.5986 | 12.5031 | -11.7863 |  |  |  | 12.5679 |  | -5.1819 | -67.4 |  | 0.5756 | 14.6 | 15.1 | 19.68 | 9.6 | -3.43 | 15.748 | -13.5358 | -11.7 | -5.21 | 26.33 | 12.52 | -13.1818 | -6.8636 | -45.0994 | -44.7 | 46.0914 | 10.9799 | -0.4196 | 0.0531 | -19.6987 | -22.2291 | -13.432 | 3.4341 | -45.1053 | 4.567 | -5.4169 | -5.7663 | 22.829 | -12.2345 | -11.3692 | -3.2 |  | 84.579 | 8.1146 | 0 | -4.24 | 0.5 | 4.2641 | -18.6804 | -10.7701 | -10.9896 | 7.1315 | 11.7679 | -24.0255 | 7.7615 | 7.4783 |  | 3.3176 | 3.9635 | 2.8514 | 17.4155 | 16.5782 | -18.7551 | 27.6767 | 27.5526 | -5.4369 | 0 | 23.2779 | -20.34 | -1.7153 | 0.1476 | 2.55 | -0.49 | -22.7075 |  | 1.113 | 3.28 |  | -10.52 | -17.5305 | -8.1383 | -5.81 | 49.3989 |  | 27.6464 | -11.1169 | -11.8069 | 3.1616 |  |  | -18.2506 | 84.7136 | 5.0853 | -17.4091 | 7.8626 | 7.1373 | 174.4354 | -0.0508 | -3.0695 | -14.5994 | 3.6634 | 6.6295 | 6.8118 | 3.1994 | 0 | 2.0312 | -10.9 | 13.8289 | 12.8519 | 53.2293 | 70.4025 | -16.2038 | 35.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3632 | 15.4821 | -13.5512 | -13.5576 | -14.9754 | -14.9077 | 9.86 | 10.22 | -29.1 | -29 | -0.1401 | -2.72 | 40.2638 | 13.9679 | 13.8729 | -15.7 | -38.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -125.8239 | 14.2641 | -252.2612 | -30.4818 | -37.2614 | 104.3872 | 61.5351 | 91.0956 | 120.2825 | 35.081 | 13.3684 | 10.9585 | 18.1262 | 179.4937 | -221.3391 | 103.0796 | -92.4458 | 0.282 | 6.344 | -8.32 | -2.282 | -2.286 | 4.4 | -3.6 | -2.4492 | -2.4582 | -0.087 | -3.0167 | 0.5 | -0.302 | 0.596 |  |  | 3.8673 | 3.7255 | 3.2948 |  | 24.1 | 0.7732 | 0.74 |  | -12.7701 | -0.3678 | -24.1226 | -12.6938 | -6.7226 | -23.2906 | 0 | -19 | 0.9 | 23.7723 | -80.0737
05/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -9.6874 | 6.9235 | 9.9138 |  | 15.9428 |  | 31.508 | 13.9556 | 17.0632 | -13.32 | -33 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.8313 | -0.0843 | 5.9139 | 5.8876 | 10.3332 | 2.4926 | -1.244 | 0.8731 |  | -1.1478 | 0.196 | 0.151 | 4.052 | -6.66 | 2.2 | -0.102 | 0.339 | -6.7 | -6.66 |  | -13.01 | -12.84 |  | 3.9876 | 17.6276 | 21.8419 | -19.292 | -10.713 | -11.0702 | 16.4579 | 16.8146 | -19.6418 |  | 21.1388 | 17.5706 | 129.1344 | 15.1754 | -7.2 | -7.3 | -21.4993 | -20.9742 | -3.7432 |  | 14.8181 | 8.358 | 3.2656 | 2.1436 | -49.2874 | 76.3878 | 76.4794 | -55.7755 | -53.8195 |  |  |  | 26.6254 | 11.29 | 9.08 | -9.52 | 10.01 | -26.1174 | -25.5816 | 37.7814 | 37.1822 | -3.5722 | 13.6764 | 13.8824 | 14.6502 |  | 2.304 | 5.594 | -5.6 | -6.9 | -3.93 | 29.8131 | 30.0926 | 28.1707 | 57.8016 | 58.4811 | -30.3638 | -41.7287 | -25.5826 | 2.5997 | 34.62 | 14.43 | 13.1299 | 11.9171 | -11.7167 |  |  |  | 14.1794 |  | -5.3202 | -41 | -40.8 | 0.5072 | 13.7 | 13.32 | 18.76 | 8.8 | -2.83 | 14.4925 | -13.7883 | -12.78 | -5.17 | 27.19 | 11.5 | -13.2 | -6.9 | -42.6322 | -42.0182 | 45.4304 | 11.3307 | -0.6204 | 0.4597 | -23.7803 | -27.782 | -12.928 | -6.0437 | -30.3348 | 4.0881 | -4.6998 | -5.2798 | 22.006 | -8.8771 | -8.4917 | -10.9 |  | 60.5021 | 9.1588 | 0 | -2.6 | 0 | 3.9324 | -11.732 | -11.6236 | -11.8022 | 8.0199 | 12.7815 | -24.9936 | 7.7204 | 7.4906 |  | 3.7537 | 3.6154 | 2.4195 | 13.3965 | 13.0616 | -22.9415 | 25.478 | 25.4979 | -9.5682 | 0 | 24.0836 | -22.13 | -2.2078 | 0.1714 | 2.8 | -0.96 | -23.305 |  | 1.041 | 2.915 |  | -11.07 | -10.3103 | -1.5071 | -6.41 | 48.6707 |  | 28.534 | -7.984 | -8.5037 | 3.154 |  |  | -17.2687 | 82.2879 | 5.6804 | -19.0194 | 6.7512 | 5.9919 | 161.2586 | -2.4793 | -7.9646 | -9.3784 | 3.3981 | 6.0656 | 6.179 | 2.9901 | 2.6333 | 3.656 | -2.51 | 2.7702 | 20.035 | 47.3992 | 77.7133 | -5.9044 | 43.3442 | -11.4816 |  | 0 | 0 |  |  | -10.3354 | -10.2775 | -9.5541 | -9.5362 | 13.33 | 13.96 | -31.7 | -31 | -0.3854 | -6.08 | 54.868 | 16.2571 | 16.769 | -15.7 | -45.2 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5768 | -123.2561 | 7.3725 | -243.2037 | -29.6252 | -35.3189 | 108.1837 | 51.6031 | 84.5936 | 120.5354 | 45.9403 | 20.2002 | 20.6449 | 29.424 | 195.1406 | -217.648 | 124.052 | -107.4519 | -1.6394 | 5.984 | -10.24 | -2.232 | -2.238 | 6.88 | -4.56 | -3.9255 | -1.4633 | 3.1662 | -6.5324 | 0.8 | 1.191 | 1.24 |  | 3.1632 | 5.3981 | 4.4319 | 3.8134 |  | 32.6 | -0.0398 | 0.68 |  | -16.6032 | 0.9635 | -21.4303 | -16.9847 | -8.6112 | -20.1932 | 0 | -27.6 | 10.8 | 37.3599 | -98.5969
05/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -9.4919 | 8.4206 | 8.8828 |  | 15.0894 |  | 30.6362 | 13.5406 | 16.433 | -11.1 | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 4.0585 | 0.9712 | 5.1354 | 5.0955 | 9.3905 | 2.4478 | 0.3657 | 0.8954 |  | -1.1512 | 0.075 | 0.111 | 4.248 | -8.88 | 2.2 | 0.182 | 0.344 | -6.99 | -6.95 |  | -13.11 | -13.14 |  | 4.6626 | 18.0702 | 22.4232 | -20.0913 | -7.7038 | -8.6024 | 16.6394 | 15.8123 | -20.1011 |  | 17.0541 | 16.3497 | 115.2728 | 2.608 | -2.9 | -2.7 | -21.425 | -22.4904 | -3.5034 |  | 6.0172 | 6.1051 | 2.5146 | 1.7778 | -48.6465 | 70.0094 | 69.9789 | -30.3605 | -50.862 |  |  |  | 18.9811 | 9.8 | 10.76 | -12.76 | -2.14 | -22.9025 | -23.1704 | 35.0369 | 34.6601 | -3.2893 | 1.9733 | 2.2389 | 5.7655 |  | 1.9244 | -7.652 | -7.1 | -7.7 | -3.81 | 20.785 | 21.4247 | 19.5499 | 56.6644 | 56.5438 | -24.9815 | -40.4075 | -21.2301 | 2.9299 | 32.71 | 13.42 | 13.1299 | 12.0148 | -11.7855 |  |  |  | 16.4016 |  | -5.0027 | -37.7 | -37.6 | -0.0476 | 13.9 | 13.64 | 18.94 | 8.78 | -2.55 | 13.0665 | -17.876 | -6.29 | -1.52 | 18.48 | 10.79 | -18.1636 | -9.2455 | -43.1983 | -42.5182 | 35.3834 | 2.8663 | -7.9061 | -7.7973 | -24.5555 | -29.2437 | -13.094 | -37.9639 | -31.0173 | 3.8621 | -3.8577 | -4.5045 | 20.6708 | -7.6844 | -7.6413 | -13.3 |  | 56.4632 | 10.8863 | 0 | -1.65 | 0 | 3.8875 | -10.2291 | -9.7149 | -9.9704 | 8.4229 | 14.9949 | -26.381 | 5.8252 | 5.5698 |  | 2.7635 | 2.5164 | 0 | 9.7125 | 9.3776 | -18.5877 | 25.7359 | 25.8363 | -7.8025 |  | 22.7652 | -23.43 | -2.2097 | 0.2456 | 2.54 | 0.91 | -21.6963 | 1.3382 | 1.187 | 0.857 |  | -12.16 | -13.9543 | -4.2001 |  | 48.922 |  | 23.9976 | -6.8743 | -7.5519 | 3.3857 |  |  | -16.9145 | 76.7567 | 4.7735 | -15.4319 | 5.0336 | 5.1282 | 159.6525 | -3.157 | -7.3856 | -7.6329 | 3.3987 | 6.4684 | 6.6615 | 2.7842 | 3.994 | 4.7909 | -6.71 | 6.2472 | 26.8724 | 34.6951 | 76.1202 | -3.9422 | 46.2181 | -11.4477 |  | 0 | 0 |  |  | -13.7037 | -13.1446 | -10.7793 | -10.6686 | 10.29 | 10.59 | -28.5 | -29.2 | -0.228 | -4 | 37.3437 | 19.8232 | 18.9884 | -17 | -42.2 | -2.9 | -3.4 |  | -17.8598 | -117.458 | 16.1039 | -276.1233 | -23.1481 | -38.6466 | 109.8365 | 55.4306 | 113.755 | 76.3803 | 45.2205 | 11.4916 | 10.5255 | -1.8659 | 245.5335 | -176.6066 | 72.7079 | -54.2993 | -0.0232 | 2.217 | -10.72 | -2.432 | -2.442 | 6.8 | -3.84 | -4.3301 | -2.0188 | 3.4012 | -7.1458 | 1.9 | 1.941 | 3.464 | 0 | 0 | 4.113 | 3.9058 | 4.192 |  | 29.6 | -0.3165 | 0.76 |  | -16.32 | 0.7143 | -21.6546 | -16.1539 | -8.2695 | -20.1289 | -1.9298 | -24.1 | 8.3 | 41.1144 | -103.4569
05/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -10.6246 | 5.3492 | 9.0482 |  | 15.8054 |  | 26.9188 | 11.8726 | 14.9385 | -15.54 | -35.2 | 11 | 2.484 | -22 | 3.9624 | -0.6467 | 6.6622 | 6.5196 | 11.5707 | 2.3401 | 0.2536 | 0.76 |  | -1.0948 | 0.292 | 0.311 | 3.815 | -4.44 | 6.6 | -0.293 | 0.341 | -4.14 | -4.1 |  | -12.73 | -12.91 |  | 3.9253 | 19.76 | 24.1219 | -19.899 | -6.1764 | -5.9369 | 2.5165 | 2.7149 | -15.6073 |  | 5.9493 | 6.0792 | 124.565 | -2.7151 | -2 | -2 | -23.2893 | -23.1898 | -3.6082 |  | 9.9904 | 6.1667 | 2.9612 | 2.0039 | -33.6924 | 71.5048 | 71.688 | -46.2718 | -41.7129 |  |  |  | 23.2025 | 10.99 | 11.46 | -10.77 | 2.35 | -19.2856 | -19.1517 | 31.357 | 30.0163 | -2.2235 | 2.4012 | 2.3163 | 9.6977 |  | -1.9244 | -6.979 | -5.1 | -6 | -3.43 | 23.6416 | 23.7806 | 22.7066 | 52.7214 | 52.9579 | -26.7167 | -38.9993 | -22.3981 | 2.9783 | 31.45 | 13.02 | 12.9736 | 11.7218 | -11.6883 |  |  |  | 21.6546 |  | -5.1671 | -38.5 | -37.7 | -0.6665 | 13.1 | 13 | 17.34 | 7.94 | -2.13 | 12.617 | -21.5787 | -4.97 | -1.43 | 19.65 | 9.86 | -21.7091 | -10.8364 | -39.7189 | -39.5636 | 35.2416 | 5.2975 | -6.6872 | -6.3138 | -17.4711 | -23.1217 | -11.898 | -17.1222 | -38.1557 | 2.8839 | -3.4104 | -3.8607 | 11.5608 | -23.1019 | 0 | 0 |  | 50.5474 | 2.9995 | 0 | 0 | 0 | 3.6182 | -18.1352 | -9.3265 | -9.6279 | 7.9037 | 7.3212 | -17.4587 | 5.7641 | 5.5188 |  | 0 | 2.4951 | 0 | 5.861 | 5.861 | -24.7835 | 22.4809 | 22.2205 | -10.9417 |  | 26.3786 | -22.9 | -1.2044 | 0.2877 | 2.08 | 0.35 | -25.5937 | 0 | 1.361 | 0.79 |  | -11.88 | -11.9255 | -1.5339 |  | 43.3553 |  | 25.45 | -7.7478 | -8.2424 | 3.7875 |  |  | -17.7606 | 74.5494 | 3.3934 | -13.1647 | 4.4007 | 4.4572 | 171.5527 | -0.987 | -7.6753 | -9.6576 | 2.9705 | 7.2887 | 7.413 | 2.4866 | -3.1846 | -1.4004 | 7.12 | 0 | 42.57 | 26.9195 | 62.0938 | 0 | 49.8638 | -11.6897 |  | 0 | -10.6081 | 23.7982 | 23.0819 | -12.4572 | -12.2092 | -12.1105 | -12.0908 | 14.78 | 15.06 | -30.2 | -30.3 | -0.1053 | -5.04 | 29.7296 | 18.8396 | 19.374 | -17.4 | -41.4 | -3.7 | -4.3 |  | -17.7977 | -102.04 | 16.0722 | -280.859 | -30.4666 | -37.7091 | 108.1757 | 57.7629 | 112.3315 | 69.9915 | 44.9164 | 10.7523 | 12.3036 | 1.7158 | 235.5512 | -174.1441 | 68.2128 | -55.1758 | -1.0071 | 1.823 | -9.84 | -2.415 | -2.417 | 6.32 | -3.28 | -4.4802 | -2.4887 | 1.6434 | -4.2466 | 1 | 1.848 | 1.729 |  |  | 3.5701 | 3.6763 | 2.7974 |  | 27.7 | -0.3054 | 0.62 |  | -17.8822 | 1.6633 | -20.6979 | -17.2984 | -9.2408 | -19.657 | -1.2897 | -22.7 | 5.1 | 42.2615 | -106.6294
05/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -11.2477 | 4.1951 | 9.4358 |  | 17.343 |  | 25.0732 | 10.9257 | 14.0128 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 3.312 | -24.2 | 4.0408 | -1.64 | 7.8293 | 7.7139 | 13.3424 | 2.2194 | 0.2539 | 0.8164 |  | -1.1634 | 0.562 | 0.585 | 4.145 | -2.22 | 8.8 | -0.017 | 0.357 | -2.77 | -2.72 |  | -11.79 | -11.91 |  | 4.0005 | 17.8072 | 21.7965 | -19.4679 | -5.8835 | -5.6736 | 2.9814 | 2.6047 | -15.3027 |  | 3.6055 | 3.7106 | 127.6057 | -3.2411 | -1.6 | -1.5 | -21.7856 | -21.5618 | -3.216 |  | 8.2144 | 5.7618 | 3.6317 | 2.4235 | -4.0284 | 67.8731 | 67.8731 | -46.3801 | -29.4236 |  |  |  | 21.1866 | 10.32 | 10.4 | -12.37 | 1.12 | -17.8121 | -17.5442 | 30.9918 | 30.036 | -1.1274 | 0.9377 | 0.7484 | 7.849 |  | -1.9244 | -6.198 | -6 | -6.5 | -3.33 | 21.9506 | 21.6746 | 20.2089 | 50.7461 | 50.7444 | -23.0395 | -38.5212 | -19.127 | 3.0393 | 29.66 | 12.15 | 12.0361 | 10.8429 | -11.0404 |  |  |  | 19.5058 |  | -4.7185 | -36 | -35.3 | -0.7349 | 11.9 | 12.32 | 16.54 | 7.09 | -2.02 | 9.9665 | -20.2562 | -6.7 | -1.54 | 19.9 | 8.74 | -19.6909 | -10.3455 | -38.8746 | -38.9182 | 33.0169 | 2.7928 | -8.5258 | -8.225 | -17.9707 | -23.7734 | -12.003 | -17.6613 | -43.8083 |  | -3.3672 | -3.8408 | 0 | -23.0029 |  |  |  | 51.3495 | 2.822 |  |  |  | 3.562 | -18.5681 | -7.9088 | -8.164 | 6.8203 | 7.5507 | -17.0984 | 5.2162 | 4.9472 |  | 3.0517 | 2.8456 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | -22.6066 | 21.3411 | 21.1727 | -8.1125 |  | 25.6999 | -22.86 | -1.9094 | 0.2547 | 2.38 | -0.45 | -25.1406 |  | 1.389 | 1.05 |  | -11.7 | -14.6034 | -4.0533 | -6.11 | 43.0702 |  | 25.8013 | -8.144 | -8.8154 | 3.8461 |  |  | -15.0582 | 71.8767 | 3.3875 | -12.0967 | 6.4482 | 4.9707 | 180.1817 | -0.4113 | -7.1407 | -10.0377 | 2.5311 | 7.3107 | 7.5238 | 2.1489 | -2.9617 | -2.0265 | 4.61 | 0 | 47.1547 | 23.0337 | 57.0941 | 0 | 49.8298 | -11.8151 |  | 0 | 0 |  |  | -17.473 | -17.3913 | -10.9401 | -11.0593 | 14.65 | 14.72 | -31.6 | -31.7 | -0.1053 | -5.44 | 44.728 | 19.7537 | 19.5186 | -17.4 | -41.8 | 0.5 | 0 | -18.0312 | -18.0028 | -99.9579 | 17.8912 | -288.326 | -27.8377 | -37.6584 | 106.7314 | 56.2078 | 128.9798 | 76.924 | 39.1129 | 10.1836 | 9.007 | -12.246 | 239.1969 | -182.2835 | 59.0206 | -47.1768 | 0.0012 | 1.911 | -10.64 | -2.393 | -2.402 | 6.64 | -3.68 | -4.3397 | -1.9333 | 2.1103 | -4.1886 | 0.4 | 0.644 | -0.06 |  |  | 4.5544 | 3.0739 | 3.3936 |  | 27.6 | -0.5258 | 0.59 |  | -17.8371 | 1.2608 | -20.4318 | -17.3262 | -8.9944 | -18.9993 | -2.0549 | -21.6 | 4.3 | 41.0553 | -105.7186
05/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -11.1279 | 4.3273 | 9.1303 |  | 17.1097 |  | 24.7461 | 10.7787 | 13.7806 |  | -37.4 | 13.2 |  | -24.2 | 4.3009 | -1.8082 | 7.5091 | 7.441 | 12.8871 | 2.1952 | 0.1711 | 0.8162 |  | -1.2455 | 0.56 | 0.569 | 4.838 | -4.44 | 8.8 | -0.033 | 0.372 | -3.01 | -2.96 |  | -11.92 | -11.95 |  | 4.3449 | 18.4483 | 22.5305 | -19.798 | -6.3586 | -5.9557 | 2.6738 | 2.7388 | -14.966 |  | 4.1778 | 4.3221 | 126.2738 | -3.0651 | -1.8 | -1.6 | -21.529 | -21.3386 | -3.0982 |  | 7.9379 | 5.6045 | 3.5416 | 2.3857 | -1.1292 | 68.2394 | 68.392 | -44.9913 | -28.1281 |  |  |  | 20.1687 | 10.13 | 9.97 | -12.91 | 1.21 | -17.2763 | -17.4102 | 30.4397 | 29.5526 | -1.1241 | 1.8408 | 1.6737 | 7.9512 | 0 | -1.728 | -5.937 | -6.4 | -7.2 | -3.09 | 21.45 | 21.3361 | 19.7693 | 50.8091 | 51.0261 | -23.3685 | -38.1607 | -19.0925 | 2.947 | 29.28 | 11.72 | 11.5674 | 10.4523 | -10.7684 |  |  |  | 19.6903 |  | -4.6526 | -34 | -33.7 | -1.0376 | 11.1 | 11.52 | 15.64 | 6.43 | -1.67 | 9.486 | -20.9037 | -6.83 | -1.55 | 19.86 | 8.33 | -20.2364 | -10.2364 | -38.6297 | -37.6273 | 32.509 | 2.0215 | -9.298 | -8.9321 | -17.8596 | -23.0614 | -11.583 | -18.3814 | -41.4449 | 2.8839 | -3.2957 | -3.708 |  | -23.6429 |  |  |  | 51.3494 | 2.9428 |  |  |  | 3.3965 | -19.1938 | -8.78 | -9.0083 | 7.5325 | 7.5481 | -17.7113 | 5.6315 | 5.2951 |  | 3.6049 | 4.0905 | 2.8163 | 4.3539 | 3.8515 | -20.932 | 20.679 | 20.5669 | -8.4053 |  | 24.8161 | -22.76 | -1.8196 | 0.2886 | 2.34 | 0.24 | -24.3949 |  | 1.334 | 0.838 |  | -10.33 | -14.3814 | -4.318 | -5.96 | 44.8135 |  | 25.7839 | -8.1442 | -8.751 | 3.8069 |  |  |  | 72.1875 | 2.9591 | -12.9844 | 4.9369 | 5.0894 | 178.8463 | -0.6699 | -7.2408 | -9.8541 | 2.4185 | 7.2228 | 7.3735 | 1.9107 | -2.9982 | 0 | 4.61 | 0 | 48.7536 | 24.0905 | 58.6177 | 0 | 49.7753 | -12.2745 |  | -10.6427 | -11.4862 |  |  | -16.2329 | -16.0947 | -10.6818 | -10.9609 | 15.11 | 15.74 | -31.1 | -31.2 | -0.4038 | -5.12 | 46.1256 | 16.7302 | 16.5294 | -17.8 | -40.5 | -0.3 | -0.8 |  |  | -98.42 | 17.5531 | -288.326 | -30.024 | -37.224 | 105.2227 | 57.2122 | 128.1137 | 76.0525 | 40.2536 | 10.8619 | 9.9336 | -12.1633 | 236.9238 | -180.92 | 60.0619 | -45.7619 | -0.9827 | 2.119 | -10 | -2.414 | -2.419 | 6.24 | -3.44 | -4.3633 | -2.4002 | 1.4359 | -4.3931 | 0.6 | 1.566 | 0.631 |  |  | 3.0681 | 2.9262 | 2.5036 |  | 27.1 | -0.3839 | 0.59 |  | -17.4674 | 1.6523 | -20.282 | -17.3931 | -8.7714 | -18.6586 | -2.1021 | -21.3 | 3.7 | 42.8884 | -104.7764
05/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | -10.9404 | 7.5076 | 8.9667 |  | 16.3877 |  | 26.6227 | 11.5546 | 14.6738 |  | -35.2 | 11 |  |  | 3.7441 | -0.5752 | 7.0644 | 6.998 | 12.1134 | 2.3502 | 0.1793 | 0.785 |  | -1.0081 | 0.409 | 0.446 | 4.158 |  | 4.4 | -0.258 | 0.362 | -4.07 | -4.03 |  | -12.59 | -12.64 |  | 3.9551 | 17.8065 | 22.0375 | -19.2409 | -5.9822 | -5.5359 | 4.0973 | 3.9317 | -15.827 |  | 6.6377 | 6.6752 | 121.64 | -0.5883 | -2.2 | -2.2 | -23.1536 | -23.0584 | -3.2512 |  | 6.8453 | 5.4666 | 3.3765 | 2.3576 | -23.7739 | 71.1691 | 71.688 | -40.1493 | -43.5768 |  |  |  | 20.1687 | 10.04 | 9.14 | -13.12 | 2.88 | -16.2046 | -15.8027 | 29.844 | 28.8729 | -0.4149 | 1.1657 | 1.0186 | 7.408 |  | -1.5316 | -1.832 | -8.1 | -7.9 | -3.1 | 19.8482 | 19.9844 | 19.184 | 53.3673 | 53.6006 | -23.4249 | -39.4019 | -20.639 | 2.8347 | 26.9 | 10.63 | 11.2549 | 10.0616 | -10.547 |  |  |  | 20.2193 |  | -4.5912 | -34.1 | -34.4 | -1.1694 | 10.2 | 10.9 | 14.54 | 5.88 | -1.42 | 9.3 | -21.2512 | -6.58 | -1.54 | 19.85 | 8.27 | -20.7636 | -10.6091 | -37.0439 | -37.0909 | 30.2631 | 0.7376 | -10.3425 | -10.1045 | -18.9039 | -23.2855 | -11.088 | -24.4323 | -38.7789 | 2.8839 | -3.1866 | -3.588 | 0 | -22.4611 | 0 |  |  | 48.4261 | 2.3408 |  |  |  | 3.268 | -16.859 | -8.8417 | -9.0997 | 7.5674 | 7.3542 | -17.7349 | 5.2622 | 5.1003 |  | 3.9796 | 4.2355 | 2.6152 | 3.0142 | 2.3444 | -20.5971 | 19.3791 | 19.7263 | -8.3751 |  | 22.9996 | -22.86 | -1.8215 | 0.2621 | 2.09 | 0.88 | -23.6057 |  | 1.259 | 1.188 | 0 | -7.73 | -14.2456 | -4.2274 | -4.83 | 42.0218 |  | 26.2405 | -7.9915 | -8.5886 | 3.7757 |  |  | -14.8043 | 73.0024 | 3.5112 | -14.5968 | 6.6895 | 6.0571 | 179.7287 | -1.1195 | -7.798 | -9.6323 | 2.3349 | 6.9372 | 7.2232 | 1.83 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 47.1209 | 21.2191 | 61.1019 | -1.0823 | 48.9966 | -12.4403 |  | 0 | 0 |  | 29.4135 | -17.4914 | -17.2734 | -10.1571 | -10.2577 | 15.34 | 15.61 | -30.7 | -31.5 | -0.4202 | -5.36 | 45.6653 | 18.3777 | 18.2857 | -18.7 | -41.4 | 0.9 | 0.4 |  |  | -99.3214 | 17.3301 | -288.0512 | -30.1487 | -38.2887 | 105.8648 | 56.1211 | 128.8605 | 77.6951 | 40.0668 | 10.6899 | 10.915 | -12.8305 | 235.9425 | -183.4067 | 60.9733 | -46.9894 | -0.6555 | 2.322 | -9.68 | -2.412 | -2.419 | 6.24 | -3.52 | -4.5261 | -2.1378 | 1.7288 | -4.4816 | 0.8 | 1.08 | -0.681 |  |  | 3.6585 | 3.9721 | 3.1108 |  | 27.5 | 0.0581 | 0.46 |  | -19.4769 | 2.3126 | -19.5894 | -19.0094 | -9.4809 | -18.9477 | 0 | -21.8 | 4.2 | 43.9047 | -110.5472
05/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 | -10.6574 | 7.503 | 8.7338 |  | 15.7387 |  | 27.0458 | 11.9416 | 15.3078 | -15.54 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 4.1969 | -0.1428 | 6.3862 | 6.338 | 10.99 | 2.1489 | 0.2726 | 0.7773 |  | -1.0686 | 0.18 | 0.184 | 4.33 | -4.44 | 4.4 | -0.262 | 0.365 | -5.37 | -5.42 |  | -13.34 | -13.24 |  | 3.9418 | 17.0814 | 21.1889 | -19.5466 | -7.4567 | -7.1301 | 3.5191 | 3.5026 | -16.3341 |  | 7.2223 | 7.4711 | 129.6288 | -0.1211 | -2.8 | -2.8 | -23.4011 | -23.1811 | -3.1909 |  | 8.1132 | 5.8511 | 3.4021 | 2.2483 | -27.2225 | 71.2912 | 71.5354 | -38.2129 | -47.5959 |  |  |  | 19.1907 | 9.67 | 8.85 | -13.32 | 2.71 | -17.1423 | -17.0084 | 30.537 | 29.7213 | -1.9067 | 5.2943 | 4.7324 | 7.732 |  | -1.5316 | -2.03 | -9.9 | -9.7 | -3.23 | 21.1735 | 21.5835 | 19.9217 | 55.0715 | 55.968 | -24.9579 | -40.3748 | -22.0632 | 2.8781 | 27.01 | 10.47 | 10.3174 | 9.2804 | -9.9138 |  |  |  | 22.4497 |  | -4.152 | -34.7 | -34.4 | -1.1572 | 9.3 | 11.14 | 13.52 | 5.02 | -1.89 | 9.2845 | -23.3138 | -6.86 | -1.48 | 18.77 | 7.88 | -22.8727 | -11.5182 | -37.9361 | -37.5182 | 28.6442 | -0.2099 | -11.6766 | -11.3898 | -19.0377 | -23.3759 | -12.26 | -26.1242 | -35.6156 |  | -3.1424 | -3.7475 | 13.6249 | -13.6109 |  |  |  | 46.506 | 3.6624 |  |  |  | 3.093 | -18.4586 | -9.6391 | -9.7977 | 8.9866 | 7.9417 | -20.3624 | 5.4479 | 5.0604 |  | 3.0164 | 3.242 | 0 | 2.3444 | 1.3396 | -19.5924 | 20.8002 | 21.1788 | -9.9913 |  | 22.8141 | -23.4 | -0.8089 | 0.2016 | 1.75 | 2.24 | -22.4843 |  | 1.196 | 1.299 |  | -6.39 | -7.8622 | 2.0517 | -4.94 | 44.7644 |  | 26.1968 | -7.4684 | -8.2343 | 3.6623 |  |  | -16.4429 | 73.7779 | 4.4628 | -16.2495 | 4.7512 | 5.033 | 166.3067 | -1.907 | -8.4296 | -8.2938 | 2.2204 | 6.5783 | 6.7881 | 1.6465 | -2.8413 | 0 | 4.19 | 0 | 45.2682 | 24.778 | 63.1565 | -1.3297 | 48.3869 | -12.9905 |  | 0 | -10.5173 | 27.1696 |  | -16.855 | -16.9127 | -9.7968 | -10.2871 | 15.23 | 15.22 | -30.5 | -31.1 | -0.4569 | -5.12 | 41.1642 | 20.8086 | 20.706 | -18.7 | -42.7 | 0 | -0.8 |  | -18.0536 | -102.9789 | 16.6131 | -288.5463 | -29.8129 | -40.7051 | 108.8063 | 54.4283 | 126.3825 | 76.1955 | 40.3859 | 10.408 | 9.3366 | -10.6424 | 240.0465 | -180.9739 | 60.4697 | -48.4798 | -1.0071 | 2.236 | -9.28 | -2.411 | -2.416 | 5.52 | -4.16 | -3.8995 | -2.0493 | 1.1734 | -4.2161 | 0.8 | 1.214 | 1.627 |  |  | 4.6178 | 4.3153 | 5.2613 |  | 28 | 0.6664 | 0.26 |  | -18.6307 | 1.5568 | -20.034 | -17.9047 | -8.3742 | -18.1919 | -2.9559 | -22.1 | 4.4 | 46.4624 | -111.315
05/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | -10.7217 | 8.8121 | 8.7262 |  | 14.859 |  | 28.2684 | 12.5046 | 15.4954 | -15.54 | -33 | 8.8 | 3.312 |  | 4.2411 | 0.5451 | 5.8035 | 5.8158 | 10.3346 | 2.058 | 0.1784 | 0.8305 |  | -1.2452 | 0.206 | 0.219 | 3.729 | -4.44 | 2.2 | -0.277 | 0.352 | -6.08 | -6.05 |  | -13.1 | -13.38 |  | 4.1999 | 16.1517 | 20.3267 | -19.1903 | -6.2627 | -5.8218 | 4.1936 | 3.9624 | -16.9626 |  | 8.7881 | 8.9839 | 120.9333 | -0.281 | -3.1 | -3.1 | -24.8572 | -24.7652 | -3.2146 |  | 9.5201 | 5.4063 | 3.0902 | 2.0374 | -32.8379 | 77.3949 | 77.9137 | -46.0669 | -52.9508 |  |  |  |  | 9.89 | 8.72 | -13.78 | 2.72 | -15.9367 | -15.9367 | 29.7923 | 28.4676 | -2.0109 | 2.5001 | 2.4156 | 9.1857 |  | 1.5316 | -2.029 | -11.3 | -11.3 | -3.12 | 19.2441 | 19.4032 | 18.0527 | 58.258 | 59.1464 | -23.1177 | -45.4238 | -19.1685 | 2.9336 | 28.16 | 11.15 | 10.1611 | 9.0851 | -10.1915 |  |  |  | 21.4727 |  | -4.3735 |  | -34.5 | -1.4758 | 8.2 | 10.98 | 12.56 | 4.34 | -1.88 | 9.331 | -22.0863 | -6.9 | -1.55 | 18.17 | 8.24 | -21.4 | -11.0364 | -36.6508 | -36.3091 | 28.4658 | -1.4612 | -12.464 | -12.5109 | -19.9714 | -23.9022 | -12.384 | -19.9892 | -29.9535 | 2.4376 | -3.1048 | -3.6842 | 13.6086 | -12.2685 |  | -4.9 |  | 46.8646 | 3.7194 |  |  |  | 2.9974 | -15.4383 | -9.8101 | -9.9831 | 8.8549 | 8.0593 | -21.748 | 5.5315 | 5.1246 |  | 3.5932 | 3.7666 | 2.4269 | 2.6793 | 2.5118 | -18.9226 | 20.043 | 20.013 | -9.5093 |  | 22.4967 | -22.88 | -1.4168 | 0.2364 | 2.25 | 1.66 | -21.5885 |  | 1.152 | 1.268 |  | -6.37 | -10.4559 | 0.0745 | -4.88 | 44.3003 |  | 26.7247 | -7.1329 | -7.7292 | 3.5426 |  |  | -16.2721 | 74.5848 | 4.5484 | -17.9512 | 5.6124 | 4.7215 | 162.2328 | -3.073 | -9.7694 | -8.1498 | 2.2316 | 6.278 | 6.4638 | 1.5248 | -1.6851 | 0 | 1.26 | 0 | 50.6176 | 15.5042 | 64.2888 | -1.4439 | 47.9201 | -12.0473 |  | 0 | 0 |  |  | -18.938 | -18.7464 | -9.0041 | -8.7793 | 14.23 | 14.26 | -30.8 | -31.8 | -0.4038 | -6 | 43.0331 | 18.8341 | 18.0976 | -19.1 | -42.2 | 1.4 | 0.8 |  |  | -105.9161 | 12.0295 | -290.977 | -27.6346 | -43.5054 | 102.1987 | 62.9732 | 130.2035 | 75.3076 | 35.769 | 9.6602 | 8.0781 | -18.901 | 229.5935 | -183.5238 | 55.4605 | -40.0899 | 0.5872 | 1.645 | -8.64 | -2.38 | -2.398 | 5.04 | -4.48 | -3.1089 | -1.4633 | 1.6709 | -4.509 | 0 | 0.988 | -0.197 | 0.6127 | 0.8614 | 4.2003 | 3.549 | 3.1998 |  | 27.7 | -0.0044 | 0.2 |  | -18.0681 | 1.2609 | -20.5763 | -17.3835 | -9.0305 | -19.3613 | -1.9778 | -21.6 | 4.1 | 52.3546 | -116.8856
05/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -10.0921 | 9.3946 | 8.1198 |  | 14.389 |  | 28.9258 | 12.9906 | 16.0673 | -13.32 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 4.1424 | 1.2313 | 5.4488 | 5.2577 | 9.4093 | 2.2717 | 0.2747 | 0.7892 |  | -1.3472 | 0.144 | 0.155 | 3.461 | -6.66 | 2.2 | -0.874 | 0.335 | -6.93 | -6.9 |  | -13.17 | -13.21 |  | 4.1253 | 15.9549 | 20.0287 | -18.9054 | -7.0113 | -6.743 | 3.7287 | 3.7241 | -17.0611 |  | 9.3208 | 9.7471 | 121.4576 | 0.5075 | -2.7 | -2.7 | -25.5744 | -25.3017 | -3.1285 |  | 9.7588 | 5.4559 | 2.9232 | 1.9568 | -41.8409 | 79.2565 | 79.3481 | -41.3395 | -58.6657 |  |  |  | 19.1508 | 9.93 | 7.28 | -14.57 | 6.49 | -15.9367 | -16.0707 | 30.1471 | 30.2416 | -0.791 | 4.755 | 4.5903 | 9.3677 |  | 2.1076 | 6.174 | -14.2 | -14.3 | -2.85 | 18.7513 | 19.3325 | 17.7362 | 61.8604 | 62.1335 | -23.5972 | -48.1043 | -20.5787 | 2.8688 | 25.96 | 10.03 | 9.3799 | 8.3038 | -9.8607 |  |  |  | 19.7961 |  | -4.0331 |  |  | -1.2073 | 6.4 | 10 | 10.52 | 2.82 | -1.74 | 10.5865 | -20.5962 | -6.36 | -1.58 | 17.4 | 7.28 | -20.2545 | -10.4909 | -36.5821 | -35.8545 | 26.3215 | -3.7617 | -14.5899 | -14.3393 | -22.7638 | -27.7919 | -13.002 | -24.8184 | -26.3232 | 2.9926 | -3.4114 | -3.8613 | 16.2843 | -9.3565 |  | -23.3 |  | 42.7386 | 7.2006 | 0 | 0 | 0 | 2.929 | -9.2654 | -9.7087 | -10.0459 | 8.604 | 12.0493 | -24.8443 | 5.4823 | 5.2937 |  | 3.7721 | 3.9588 | 2.4968 | 0 | 0 | -18.4202 | 19.1242 | 19.6563 | -9.6369 |  | 20.9097 | -21.95 | -1.523 | 0.1916 | 1.59 | 2.06 | -20.6824 |  | 1.112 | 3.623 |  | -6 | -10.1848 | -0.0652 | -5.03 | 43.3555 |  | 25.9516 | -7.2514 | -7.7607 | 3.3886 |  |  | -16.0108 | 74.7251 | 4.6879 | -18.4161 | 5.247 | 5.8138 | 160.0521 | -3.8648 | -8.7506 | -7.8078 | 1.2203 | 5.6407 | 5.8468 | 0.5898 | -0.8269 | 0 | 1.26 | 0 | 49.8649 | 15.2404 | 67.9185 | 0 | 48.5177 | -12.8554 |  | 0 | 0 |  |  | -18.3227 | -18.272 | -6.427 | -7.1841 | 15.7 | 16.08 | -30.9 | -31.9 | -0.2444 | -7.12 | 39.1939 | 20.0989 | 20.0033 | -19.5 | -43.1 | 1.7 | 1.2 |  |  | -105.2652 | 13.1099 | -284.5116 | -27.6681 | -40.5557 | 103.0562 | 58.2369 | 126.9308 | 76.8179 | 36.4701 | 12.3153 | 10.814 | -15.0511 | 233.0728 | -181.4269 | 59.3854 | -43.9703 | -0.2576 | 1.675 | -8.64 | -2.282 | -2.295 | 4.64 | -4.08 | -3.1258 | -1.9608 | 2.0829 | -4.0421 | 0 | 0.051 | 1.14 | 0.8392 | 0.8827 | 4.8343 | 5.0986 | 3.1786 |  | 28.3 | 0.2542 | 0.08 |  | -18.2312 | 1.796 | -19.8956 | -17.5457 | -8.6708 | -18.8604 | -1.8585 | -22.6 | 4.9 | 52.4157 | -119.3003
05/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -9.7306 | 8.685 | 8.0407 |  | 12.9436 |  | 28.7559 | 12.9446 | 16.1352 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 4.4827 | -2.0064 | 5.0036 | 4.863 | 8.8123 | 2.2444 | 0.305 | 0.8531 |  | -1.0937 | -0.121 | -0.093 | 3.553 | -6.66 | -2.2 | -1.294 | 0.333 | -7.63 | -7.61 |  | -13.91 | -13.81 |  | 4.1945 | 14.9292 | 19.4225 | -18.4017 | -7.9654 | -7.8338 | 4.0487 | 4.6825 | -16.4237 |  | 9.5349 | 9.8341 | 113.6577 | 1.7359 | -4.3 | -4.3 | -25.3834 | -25.533 | -3.1554 |  | 8.9376 | 2.1786 | 2.9631 | 1.9124 | -59.6331 | 72.4204 | 72.1457 | -8.5687 | -71.3671 |  |  |  | 17.3345 | 9.64 | 6.39 | -15.86 | 6.66 | -17.4102 | -17.0084 | 31.1015 | 30.5884 | -1.0151 | 3.8295 | 3.762 | 8.543 |  | 3.8356 | 6.243 | -15.1 | -14.9 | -2.79 | 17.4682 | 17.9583 | 16.4256 | 62.3051 | 62.5594 | -25.362 | -46.0311 | -22.4975 | 2.5987 | 25.99 | 10.01 | 8.4424 | 7.2296 | -9.1626 |  |  |  | 16.5297 |  | -3.8022 | -32.9 | -32 | -0.6311 | 5 | 8.82 | 9.12 | 1.76 | -1.61 | 12.3845 | -17.8835 | -6.69 | -1.52 | 17.14 | 6.77 | -18.3273 | -9.3545 | -36.2814 | -36.2727 | 23.1766 | -5.5278 | -16.0342 | -16.0019 | -22.0704 | -26.8037 | -12.956 | -56.9776 | -28.6608 | 2.6348 | -3.2415 | -3.8101 | 15.7157 | -10.5994 |  | -17.3 |  | 43.4779 | 6.6922 | 0 | 0 | -0.1 | 2.6537 | -10.2286 | -9.865 | -10.0427 | 8.9035 | 11.4373 | -24.6782 | 5.5984 | 5.258 |  | 3.4792 | 3.6204 | 2.6603 | 3.5166 | 3.684 | -17.0805 | 19.4876 | 19.7257 | -8.5655 |  | 20.2066 | -21.19 | -0.7118 | 0.2245 | 1.58 | 2.85 | -20.0466 | 2.8748 | 1.043 | 2.954 |  | -5.69 | -11.0099 | -1.3599 | -4.93 | 43.8218 |  | 26.2677 | -6.7846 | -7.4556 | 3.2642 |  |  | -15.8065 | 74.6484 | 4.0538 | -19.5891 | 5.8805 | 4.9157 | 154.2937 | -4.7935 | -9.2855 | -7.1396 | 1.3652 | 5.2086 | 5.3642 | 0.7445 | 0 | 0 | 2.1 | -4.8812 | 37.1098 | 18.3369 | 74.1476 | -1.7058 | 47.2296 | -13.1996 |  | 0 | 0 |  | 25.9927 | -16.8988 | -16.7761 | -6.0568 | -6.0826 | 15.9 | 16.19 | -33.5 | -32.9 | -0.4038 | -7.04 | 41.7537 | 20.6835 | 20.3688 | -19.9 | -44.4 | 0.5 | 0 |  |  | -109.6856 | 23.4671 | -287.6365 | -30.3906 | -40.6215 | 106.9481 | 58.6702 | 128.5379 | 77.2927 | 39.3281 | 9.7424 | 8.4906 | -13.3384 | 237.6521 | -180.7009 | 57.8236 | -46.815 | -0.116 | 1.77 | -9.04 | -2.263 | -2.248 | 5.12 | -4.88 | -2.4748 | -0.9079 | 2.6963 | -6.0349 | 0.6 | -1.345 | 0.145 | 0.8682 | 0.8747 | 4.4612 | 4.3961 | 3.8164 |  | 30.9 | 1.8739 | 0.04 |  | -18.2978 | 1.2488 | -19.683 | -17.4591 | -8.072 | -18.8866 | -3.429 | -25.4 | 7.6 | 46.0844 | -112.789
05/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -9.1004 | 8.1525 | 7.208 |  | 11.8365 |  | 26.2507 | 11.5906 | 14.5755 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 4.2197 | -7.7325 | 4.3048 | 4.2219 | 7.6145 | 2.1958 | 0.2135 | 0.8196 |  | -1.0257 | 0.007 | 0.042 | 3.175 | -6.66 | -4.4 | -1.637 | 0.322 | -6.54 | -6.4 |  | -14.08 | -13.97 |  | 4.5411 | 20.1688 | 22.2958 | -20.6865 | -6.1482 | -6.9049 | 14.0136 | 17.8442 | -19.0456 |  | 16.4114 | 15.5715 | 102.9244 | 10.7861 | -5.7 | -5.8 | -25.3787 | -25.0419 | -2.8211 |  | 8.2406 | 3.8063 | 2.6742 | 1.7578 | -39.2468 | 47.4258 | 47.1511 | -11.9016 | -97.6166 |  |  |  | 16.8255 | 7.28 | 7.77 | -6.4 | 7.53 | -19.1517 | -19.4196 | 33.7548 | 33.2461 | 0.3917 | -11.0952 | -11.446 | 8.9314 |  | 4.032 | 5.683 | -12.3 | -12.2 | -2.74 | 19.4902 | 19.558 | 18.0369 | 48.1445 | 48.426 | -25.1159 | -31.5579 | -22.1745 | 2.5035 | 23.3 | 8.74 | 7.6611 | 6.546 | -8.7423 |  |  |  | 25.8614 |  | -3.6703 | -27.1 | -26.6 | -0.6018 | 3.5 | 7.38 | 7.38 | 0.61 | -1.17 | 13.082 | -26.804 | -17.81 | -6.73 | 30.95 | 5.63 | -27.7818 | -14.2 | -41.0717 | -40.0727 | 15.956 | -12.6645 | -21.575 | -21.6156 | -19.6685 | -22.8098 | -12.049 | -55.6734 | -32.1591 | 2.199 | -2.6174 | -3.1426 | 15.0655 | -18.1879 |  | -2.7 |  | 69.0611 | 8.0091 | -1.76 | -3.52 | 0.1 | 2.1707 | -20.913 | -9.9654 | -10.2713 | 9.3188 | 11.2587 | -26.0702 | 5.3557 | 5.1953 |  | 3.2021 | 3.6511 | 2.5586 | 6.0284 | 6.3633 | -22.2717 | 23.757 | 23.9964 | -11.0781 |  | 21.4273 | -20.99 | -1.7153 | 0.2538 | 1.97 | 0.8 | -22.3646 |  | 0.993 | 2.644 |  | -3.52 | -10.5198 | 0.299 | -5.03 | 40.738 |  | 24.8656 | -7.3258 | -7.6206 | 2.9848 |  |  |  | 73.4848 | 4.6581 | -21.0609 | 6.567 | 5.3589 | 156.9811 | -5.1083 | -7.7196 | -7.8722 | 1.4566 | 4.7179 | 4.8501 | 0.7315 | -3.2647 | -2.5009 | 2.1 | -3.7265 | 40.7632 | 16.3148 | 70.1028 | -3.4711 | 46.4512 | -12.5745 |  | 0 | 0 |  |  | -18.3518 | -18.3032 | -4.902 | -4.7769 | 16.53 | 16.68 | -32.7 | -32.8 | -0.2628 | -8 | 43.592 | 18.9589 | 18.5006 | -20.4 | -44.8 | 1.7 | 1.2 |  |  | -112.4117 | 21.3984 | -291.0617 | -29.1904 | -42.8708 | 103.9894 | 58.6416 | 133.3167 | 76.5866 | 41.2583 | 9.4208 | 9.7068 | -15.7502 | 234.6576 | -183.6202 | 56.656 | -44.5249 | 0.1892 | 1.493 | -9.2 | -2.183 | -2.189 | 5.04 | -4.16 | -2.8405 | -1.4939 | 2.6688 | -5.8885 | 1.1 | 0.098 | 0.425 |  |  | 4.3039 | 2.5685 | 3.7534 |  | 30.4 | 1.8207 | -0.07 |  | -17.2521 | 0.7617 | -19.9816 | -16.4537 | -8.1455 | -19.0394 | -3.9748 | -24.3 | 6.6 | 44.6117 | -112.5663
05/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -8.4673 | 4.4515 | 7.018 |  | 9.9457 |  | 24.6709 | 11.0857 | 14.0987 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 4.1038 | -3.585 | 3.5449 | 3.4799 | 6.3521 | 1.5295 | 0.1623 | 0.8127 |  | -1.1188 | -0.303 | -0.29 | 2.326 | -4.44 | -6.6 | -1.986 | 0.291 | -8.6 | -8.65 |  | -14.4 | -14.34 |  | 4.2956 | 20.2038 | 22.4165 | -18.3916 | -6.9694 | -6.818 | 4.569 | 5.3462 | -13.959 |  | 10.1203 | 10.6605 | 89.4928 | 11.7364 | -6.7 | -6.8 | -27.5349 | -27.3497 | -2.9354 |  | 7.8768 | 3.7132 | 2.3987 | 1.62 | -72.1152 | 48.4329 | 47.9751 | -2.2801 | -128.0923 |  |  |  | 14.7797 | 6.58 | 6.58 | -7.56 | 6.54 | -19.8215 | -20.0894 | 34.7403 | 33.8873 | 1.2369 | -4.7625 | -4.9704 | 7.5559 |  | 4.4116 | 5.92 | -16.1 | -15.9 | -2.86 | 19.6546 | 19.2821 | 18.0777 | 52.7753 | 52.7785 | -27.7921 | -31.6373 | -26.5424 | 2.654 | 25.49 | 9.5 | 6.8799 | 5.7648 | -8.1014 |  |  |  | 26.7876 |  | -3.2792 | -24.8 | -26.5 | -1.1572 | 2.6 | 5.58 | 6.4 | 0 | -0.69 | 11.4235 | -27.6216 | -23 | -7.3 | 35.6 | 4.36 | -27.7818 | -14.0273 | -41.3646 | -41.0727 | 16.9104 | -10.9787 | -21.1163 | -21.3491 | -26.82 | -29.772 | -11.73 | -65.6994 | -25.5292 | 2.5856 | -2.9518 | -3.5857 | 18.5574 | -11.8347 |  | -18.5 |  | 42.8683 | 8.5338 | 0 | 2.37 | 0 | 2.1891 | -9.7424 | -10.234 | -10.4508 | 9.2398 | 14.0865 | -27.7884 | 5.2957 | 5.0324 |  | 3.3414 | 3.744 | 2.5549 | 6.3633 | 6.6983 | -21.9368 | 24.8025 | 24.6375 | -12.4139 |  | 22.4869 | -20.26 | -1.7171 | 0.2483 | 2.21 | 0.53 | -21.9895 |  | 1 | 2.178 |  | -2.89 | -10.7084 | -0.2322 | -4.2 | 35.6073 |  | 25.6236 | -7.0668 | -7.789 | 2.8137 |  |  | -13.835 | 74.3818 | 3.972 | -22.576 | 4.9717 | 4.5107 | 146.9897 | -6.5358 | -7.938 | -7.5378 | 0.6514 | 4.2711 | 4.3754 | 0 | -3.6216 | -2.1836 | 2.93 | -7.0569 | 29.4311 | 16.1642 | 79.3237 | 0 | 48.8728 | -17.0723 | -15.8538 | 0 | 0 |  |  | -17.8181 | -17.7835 | -3.4991 | -3.6301 | 16.37 | 16.62 | -33.4 | -33.4 | -0.4038 | -8.88 | 50.5348 | 20.4688 | 20.6994 | -20.4 | -47.4 | 0.5 | 0 | -18.0696 |  | -123.8849 | 17.0804 | -283.0886 | -25.0013 | -44.4817 | 114.1928 | 50.6479 | 127.1226 | 84.7467 | 50.5256 | 9.4027 | 7.3891 | -15.4973 | 245.3824 | -187.2414 | 65.3617 | -49.9631 | -0.1624 | 1.87 | -8.88 | -2.175 | -2.186 | 5.44 | -5.6 | -2.8097 | 0.2945 | 3.8407 | -8.2597 | 0.8 | 1.771 | 1.283 |  |  | 3.5493 | 4.19 | 3.938 |  | 35.4 | 0.8151 | -0.13 |  | -7.2962 | -13.6087 | -16.0686 | -7.0181 | 6.592 | 0 | 0 | -29.8 | 13 | 43.7077 | -118.6101
05/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -7.8263 | 4.3842 | 6.8957 |  | 9.9498 |  | 25.1444 | 10.9947 | 14.3043 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 4.1929 | -3.6931 | 2.9767 | 2.9787 | 5.7712 | 1.6193 | 0.1792 | 0.8007 |  | -1.0051 | -0.245 | -0.211 | 2.713 | -8.88 | -6.6 | -1.677 | 0.311 | -8 | -7.96 |  | -14.26 | -14.48 |  | 4.2463 | 18.9084 | 21.0112 | -19.3029 | -7.5434 | -7.1683 | 13.408 | 15.4251 | -16.7194 |  | 10.6882 | 10.0999 | 86.3474 | 11.1211 | -6.4 | -6.5 | -25.9662 | -25.7863 | -2.9901 |  | 7.5543 | 3.9371 | 2.4525 | 1.5493 | -61.7694 | 48.7686 | 49.0737 | -0.2454 | -121.1078 |  |  |  | 13.5522 | 6.69 | 6.44 | -7.74 | 7.21 | -21.161 | -21.295 | 35.442 | 34.6375 | 0.7461 | -4.1569 | -4.4095 | 6.7229 |  | 4.4116 | 5.804 | -16.8 | -16.5 | -2.77 | 18.5433 | 18.6987 | 17.0815 | 54.2431 | 54.0563 | -26.5079 | -34.7432 | -24.3935 | 2.6863 | 24.57 | 9.02 | 5.9424 | 4.9835 | -7.5419 |  |  |  | 26.3505 |  | -3.0677 | -27.1 |  | -0.7861 | 1.3 | 4.74 | 5.08 | -0.95 | -0.7 | 11.7645 | -27.059 | -23.42 | -7.44 | 35.01 | 3.4 | -27.9636 | -13.8 | -41.2175 | -40.9727 | 12.8718 | -14.1796 | -23.788 | -23.6067 | -26.6395 | -28.4539 | -10.895 | -66.176 | -27.1445 | 2.3603 | -3.1131 | -3.6353 | 19.2213 | -12.4683 |  | -18.5 |  | 49.4622 | 8.7564 | 6.45 | 0 | 0.7 | 2.211 | -11.2183 | -10.2311 | -10.342 | 9.4736 | 14.6852 | -28.0405 | 5.4273 | 5.0707 |  | 3.9521 | 4.2358 | 0 | 7.3681 | 7.8704 | -21.6019 | 25.144 | 24.5087 | -11.697 |  | 23.5123 | -19.18 | -0.7118 | 0.2355 | 1.61 | -0.17 | -23.6052 |  | 1.011 | 2.602 |  | -3.63 | -11.7921 | -0.9064 | -4.08 | 35.4324 |  | 25.9308 | -7.1882 | -8.0271 | 2.5345 |  |  | -14.0697 | 74.1178 | 3.9669 | -22.4007 | 4.8295 | 4.0643 | 145.2302 | -6.6208 | -8.0778 | -7.2282 | 1.0359 | 4.0367 | 4.0422 | 0.2644 | -5.7555 | -3.0199 | 0.84 | -8.3955 | 24.3201 | 10.2947 | 82.3758 | 0 | 49.7659 | -17.2224 | -15.3004 | 0 | 0 | 20.3312 |  | -17.0801 | -16.993 | -2.9032 | -2.9015 | 16.38 | 16.63 | -33.3 | -33.1 | -0.3159 | -9.12 | 43.9733 | 20.765 | 20.6704 | -20.4 | -47.8 | 0.5 | 0 | -18.2939 |  | -135.664 | 16.6754 | -284.7274 | -21.7517 | -44.3321 | 108.9407 | 55.9808 | 128.7301 | 81.7366 | 43.8051 | 8.4702 | 7.8795 | -12.105 | 238.4124 | -184.5311 | 62.7753 | -48.6321 | 0.0012 | 1.151 | -9.44 | -2.165 | -2.164 | 5.76 | -5.36 | -2.9599 | -0.3799 | 3.1357 | -7.8508 | 1 | 1.083 | 0.639 | 2.5738 | 2.7931 | 4.2835 | 3.8833 | 3.3028 |  | 34.8 | 0.7125 | -0.24 |  | -6.6652 | -14.48 | -16.7634 | -6.0315 | 6.7897 | 0 |  | -29.2 | 11.9 | 41.786 | -111.822
06/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -7.5771 | 5.5326 | 6.5969 |  | 9.0754 |  | 23.223 | 10.1727 | 13.181 | -6.66 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 4.4431 | -4.2289 | 3.1062 | 2.9494 | 5.4584 | 1.8697 | 0.4202 | 0.788 |  | -1.1433 | -0.844 | -0.852 | 3.161 | -13.32 | -8.8 | -2.022 | 0.311 | -11.26 | -11.27 |  | -14.09 | -13.76 | 3.6725 | 4.1968 | 18.4916 | 20.757 | -13.2292 | -7.5549 | -7.3757 | 4.2215 | 4.221 | -16.0758 |  | 8.541 | 8.3642 | 82.0513 | 9.8404 | -6.4 | -6.3 | -28.1782 | -27.8203 | -3.1699 |  | 9.8857 | 3.5369 | 1.2017 | 0.6991 | -72.573 | 20.9967 | 21.2104 | 8.6281 | -176.3486 |  |  |  | 10.249 | 6.54 | 6.36 | -8.13 | 6.34 | -23.7062 | -23.7062 | 33.6852 | 33.1429 | -6.1705 | -6.0422 | -5.8437 | 9.9207 |  | 4.4116 | 5.66 | -13 | -13.7 | -2.7 | 18.0219 | 17.7454 | 16.5595 | 41.5654 | 41.9664 | -27.475 | -17.9375 | -27.0245 | 2.3701 | 25.67 | 9.39 | 5.4736 | 4.4952 | -7.3706 |  |  |  | 23.4965 |  | -2.926 | -18.6 | -18.5 | -2.4646 | 0.5 | 6.84 | 4.32 | -1.4 | -1.78 | 10.757 | -23.2163 | -23.29 | -7.51 | 33.73 | 1.87 | -24.0727 | -12.3727 | -39.9775 | -38.9727 | 15.4089 | -12.1751 | -22.7318 | -22.2286 | -25.7876 | -26.529 | -10.677 | -75.7049 | -17.7578 | 2.5808 | -2.9993 | -3.2603 | 16.944 | -14.5356 |  | -2.7 |  | 36.4338 | 8.0869 | -16.92 |  | 0.2 | 2.1229 | -14.2893 | -9.4146 | -9.6705 | 8.2118 | 13.0978 | -26.6265 | 5.8182 | 5.5078 |  | 4.3223 | 3.5037 | 0 | 11.387 | 11.8894 | -17.5829 | 26.0487 | 26.1676 | -7.7025 |  | 23.5123 | -19.04 | -0.6075 | 0.2181 | 1.49 | -0.27 | -23.2878 |  | 1.006 | 2.763 | 0 | -1.88 | -9.3134 | 2.2934 | -3.76 | 31.1797 |  | 24.1721 | -6.0519 | -6.6924 | 2.3458 |  |  | -13.2256 | 73.101 | 3.5341 | -23.1623 | 5.9412 | 5.1191 | 119.4347 | -7.3821 | -8.3947 | -5.3771 | 1.17 | 3.8902 | 3.8998 | 0.5416 | -8.0725 | -7.7149 | -1.68 | -5.1941 | 20.7672 | 0 | 83.0046 | -3.2455 | 48.2446 | -16.3108 | -15.1581 | 0 | 0 |  | 18.0249 | -17.0801 | -16.8094 | -2.645 | -2.6516 | 17.13 | 17.19 | -33.8 | -34.1 | -0.2444 | -9.68 | 42.436 | 21.8109 | 21.7228 | -20.4 | -47.8 | 0.5 | 0 | -18.1051 | -18.0401 | -141.8204 | 19.6899 | -282.3589 | -22.613 | -46.3446 | 109.5081 | 53.2416 | 128.6799 | 79.4008 | 46.5457 | 8.1366 | 8.2488 | -15.0329 | 237.6539 | -182.779 | 66.2276 | -45.3938 | -0.0232 | 2.292 | -9.52 | -2.153 | -2.177 | 6 | -5.52 | -2.5049 | -0.1144 | 2.6688 | -7.4113 | 0.9 | -0.565 | 0.842 | 3.3937 | 3.9124 | 4.0618 | 4.3766 | 3.3358 |  | 35.8 | -0.2128 | -0.23 |  | -5.3712 | -14.8608 | -17.2835 | -4.6728 | 7.5344 | 0 | 0 | -29.7 | 12.8 | 41.9696 | -121.2574
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -6.1945 | 14.2852 | 13.7006 | 0 | 21.2669 | 0 | 34.2663 | 15.5895 | 18.781 | -2.22 | -24.2 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 4.4827 | 6.2312 | 9.3936 | 9.4571 | 16.008 | 5.2876 | 0.4202 | 2.2673 | 0 | -1.0051 | 0.74 | 0.749 | 5.307 | 0 | 8.8 | 0.827 | 0.372 | -1.09 | -0.97 | -10 | -11.79 | -11.91 | 3.6725 | 4.6626 | 23.4849 | 27.669 | -10.5022 | -4.9157 | -5.5359 | 31.627 | 24.0595 | -13.1464 | 0 | 33.3496 | 26.0775 | 140.3251 | 16.474 | -1.6 | -1.5 | -15.2645 | -14.3478 | -1.8842 | 0 | 23.8456 | 10.0362 | 5.6046 | 3.7765 | 28.2296 | 132.9996 | 133.3048 | 37.3501 | 84.9247 | 0 | 0 | 0 | 41.8742 | 15.7 | 11.46 | 0.24 | 12.54 | -15.9367 | -15.8027 | 40.3486 | 39.4042 | 1.2369 | 32.326 | 32.5753 | 23.3218 | 0 | 5.3673 | 9.555 | 3.1 | 1.7 | -2.24 | 43.9928 | 44.5888 | 41.847 | 90.8607 | 91.1606 | -15.7332 | -12.4813 | -7.7947 | 3.5775 | 36.64 | 15.67 | 14.6924 | 13.4796 | -5.8116 | 0 | 0 | 0 | 26.7876 | 0 | -2.2271 | -11.4 | 0 | 1.828 | 16.9 | 18.42 | 21.94 | 11.16 | -0.69 | 20.646 | 7.2329 | -4.97 | -1.43 | 35.6 | 15.21 | 4.6182 | 2.2364 | -34.6004 | -34.0909 | 54.5716 | 17.3225 | 5.4262 | 5.8341 | -6.5337 | -10.6084 | -9.138 | 55.0865 | 37.6243 | 8.4868 | -2.6174 | -3.1426 | 24.7555 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 95.6254 | 10.8863 | 6.52 | 2.37 | 14.4 | 5.2954 | -9.2654 | -6.1099 | -6.4532 | 12.2893 | 14.9949 | -13.0993 | 8.0976 | 7.7723 | 0 | 4.3577 | 4.3271 | 2.9722 | 19.09 | 18.7551 | -9.0426 | 27.9521 | 28.0814 | 1.3044 | 14.3481 | 27.7018 | -14.58 | 0.0975 | 0.2886 | 2.8 | 3.64 | -17.1648 | 3.3905 | 1.522 | 3.623 | 0 | 2.81 | 4.2463 | 10.4233 | -3.25 | 49.6454 | 0 | 31.8886 | -2.9151 | -3.1386 | 3.8461 | 0 | 0 | -10.7256 | 91.2227 | 6.8403 | -12.0967 | 7.8626 | 7.1373 | 185.195 | 3.924 | -2.5904 | 7.6178 | 3.6634 | 7.3107 | 7.5238 | 3.1994 | 4.8163 | 5.6427 | 7.12 | 13.8289 | 54.8509 | 56.2472 | 107.9065 | 7.0619 | 49.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1882 | 33.1927 | -10.3354 | -10.2775 | 1.176 | 1.2232 | 27.81 | 28.21 | -28.2 | -28.2 | -0.087 | 13.92 | 54.868 | 22.3533 | 22.2626 | -13.9 | -38.7 | 1.7 | 1.2 | -17.5665 | -17.5138 | -72.085 | 38.1892 | -243.2037 | -14.6883 | -22.849 | 130.8316 | 99.7955 | 137.4795 | 120.5354 | 74.2202 | 20.2002 | 24.2048 | 29.424 | 254.3664 | -160.9482 | 124.052 | -14.485 | 2.0398 | 6.344 | -7.52 | -1.965 | -1.988 | 9.92 | -3.28 | -1.5767 | 3.6332 | 7.5608 | -3.0167 | 3.3 | 3.626 | 3.464 | 3.3937 | 3.9124 | 5.3981 | 5.5269 | 5.2613 | 0 | 38.9 | 3.001 | 1.08 | 0 | -5.3712 | 2.3126 | -16.0686 | -4.6728 | 7.5344 | 0 | 2.4304 | -19 | 17.3 | 83.283 | -39.4956
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -11.3531 | 4.1951 | 6.5969 | 0 | 9.0754 | 0 | 20.6478 | 9.0417 | 11.853 | -19.98 | -39.6 | 0 | 0.828 | -26.4 | 0.1911 | -14.8354 | 2.9767 | 2.9494 | 5.4584 | 1.5295 | -1.244 | 0.76 | 0 | -1.3472 | -1.033 | -1.014 | 2.326 | -19.98 | -11 | -2.321 | 0.291 | -11.92 | -11.96 | -10 | -14.62 | -14.93 | 3.6725 | 3.5044 | 11.6086 | 15.941 | -20.6865 | -14.2888 | -12.3311 | 2.5165 | 2.6047 | -26.8647 | 0 | 2.9711 | 3.2633 | 74.2929 | -3.2411 | -7.8 | -7.6 | -28.1782 | -27.8203 | -4.0612 | 0 | 3.8785 | 2.0703 | -0.0095 | 0.1516 | -110.5075 | 6.8667 | 6.9277 | -114.3727 | -223.8817 | 0 | 0 | 0 | 2.8841 | 5.31 | 4.14 | -15.86 | -4.21 | -32.1455 | -31.7436 | 27.7121 | 27.4125 | -6.4912 | -12.0065 | -12.473 | 3.1212 | 0 | -1.9244 | -7.652 | -19 | -18.4 | -4.42 | 9.8489 | 10.0713 | 9.2544 | 36.0974 | 35.5753 | -33.3694 | -88.2559 | -32.0144 | 1.7767 | 22.26 | 7.87 | 3.7549 | 2.8351 | -12.4381 | 0 | 0 | 0 | -8.7105 | 0 | -5.5105 | -89.6 | -40.8 | -2.4646 | -1.6 | 3.8 | 2.12 | -3.23 | -4.45 | 8.463 | -27.6216 | -23.42 | -7.82 | 17.14 | -3.09 | -27.9636 | -14.2 | -45.1179 | -45.0909 | 9.5514 | -17.4953 | -24.7319 | -25.6017 | -26.82 | -29.772 | -15.046 | -118.4501 | -78.8095 | 2.199 | -10.4226 | -10.9088 | 0 | -24.7662 | -26.6213 | -23.3 | 0 | 36.4338 | -0.7136 | -16.92 | -4.48 | -4.2 | 1.9252 | -35.1552 | -12.751 | -13.1384 | 5.4726 | 0.6145 | -28.0405 | 2.6941 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6492 | 17.1755 | 17.3846 | -18.8114 | -11.5055 | 17.5015 | -23.43 | -2.2097 | 0.1385 | -0.03 | -0.98 | -27.7099 | 0 | 0.894 | 0.79 | 0 | -17.48 | -24.3263 | -14.6794 | -6.76 | 26.6623 | 0 | 17.4921 | -12.8022 | -13.5032 | 1.7896 | 0 | 0 | -18.2506 | 62.0009 | 2.9591 | -24.7195 | 0 | -0.5988 | 107.8537 | -8.7054 | -9.7694 | -14.7245 | 0.6514 | 3.5743 | 3.5518 | 0 | -18.9897 | -18.838 | -15.51 | -8.3955 | -19.1362 | -4.8051 | 47.525 | -33.825 | 19.3915 | -17.2224 | -15.8538 | -14.9969 | -16.1043 | 0 | 0 | -18.938 | -18.7464 | -25.0912 | -24.9221 | 9.7 | 9.9 | -35.6 | -35.8 | -0.5447 | -10.72 | 23.1194 | 8.0777 | 7.9857 | -20.8 | -49.9 | -5.8 | -6.4 | -18.2939 | -18.191 | -157.6618 | 7.3725 | -291.0617 | -38.5912 | -52.4798 | 68.1976 | 28.6612 | 84.5936 | 42.1522 | -8.7367 | 0 | 3.4002 | -28.1041 | 122.7371 | -227.3472 | 22.0393 | -107.4519 | -1.6638 | -0.13 | -12.4 | -2.432 | -2.442 | 3.92 | -8.64 | -4.8937 | -2.5193 | -0.087 | -11.8364 | -1.2 | -4.168 | -2.347 | 0 | 0 | 2.1852 | 2.506 | 0.3232 | 0 | 24.1 | -1.269 | -0.35 | 0 | -19.4769 | -14.8608 | -27.2125 | -19.0094 | -9.4809 | -26.3731 | -4.1308 | -33.6 | 0.9 | -11.0002 | -154.4598
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -9.0439 | 9.3315 | 9.7957 | 0 | 14.6108 | 0 | 27.4154 | 12.2008 | 15.2552 | -11.5332 | -30.9833 | 8.0103 | 4.3371 | -21.1829 | 3.2544 | -2.2331 | 6.3266 | 6.2957 | 10.9327 | 3.5402 | -0.29785 | 1.3339 | 0 | -1.1717 | -0.16596 | -0.14996 | 4.026 | -8.7352 | -0.9625 | -0.91431 | 0.33406 | -6.9069 | -6.8817 | -10 | -13.349 | -13.3479 | 3.6725 | 4.0638 | 18.2252 | 21.5662 | -15.5806 | -9.4216 | -9.0757 | 10.5817 | 10.7364 | -19.4579 | 0 | 12.3113 | 12.2411 | 109.7626 | 8.3276 | -5.5729 | -5.5583 | -22.4353 | -22.3383 | -2.9774 | 0 | 11.6315 | 5.7555 | 2.8221 | 1.9139 | -42.9294 | 66.318 | 66.358 | -34.9975 | -70.7657 | 0 | 0 | 0 | 20.6993 | 9.5188 | 7.561 | -8.3075 | 4.3848 | -24.7248 | -24.6244 | 34.322 | 33.574 | -2.9912 | 7.2851 | 7.1781 | 11.3645 | 0 | 2.5365 | 3.0173 | -9.8417 | -10.1125 | -3.2281 | 25.9189 | 26.0737 | 24.3328 | 58.8275 | 59.1598 | -25.4794 | -44.1467 | -22.0103 | 2.7901 | 28.9185 | 11.4231 | 9.4808 | 8.375 | -9.2869 | 0 | 0 | 0 | 9.3784 | 0 | -3.9349 | -50.7359 | -22.952 | -0.38032 | 8.0875 | 11.7267 | 12.5304 | 4.3548 | -2.7927 | 13.5396 | -10.3389 | -12.3996 | -4.8479 | 23.769 | 6.434 | -11.3557 | -5.8843 | -39.6811 | -39.189 | 30.9571 | 0.45159 | -9.5933 | -9.3773 | -16.5402 | -19.5617 | -12.4477 | -31.0058 | -31.1066 | 5.2548 | -6.1569 | -6.7216 | 17.7333 | -14.9479 | -16.0608 | -5.9477 | 0 | 66.3875 | 5.0534 | -0.69674 | -0.92619 | 0.48837 | 3.4961 | -22.4426 | -9.6251 | -9.8847 | 8.6977 | 7.4074 | -20.4263 | 5.9012 | 5.6275 | 0 | 3.0813 | 3.3808 | 1.3804 | 11.7603 | 11.7045 | -19.4598 | 22.7191 | 22.684 | -8.0388 | 4.486 | 22.8635 | -19.141 | -1.0633 | 0.19765 | 1.3158 | 0.60792 | -22.5414 | 2.1802 | 1.1598 | 2.4196 | 0 | -9.4729 | -12.904 | -3.3097 | -5.2882 | 40.7654 | 0 | 24.8737 | -7.4681 | -8.0332 | 2.7446 | 0 | 0 | -14.865 | 76.4781 | 5.0776 | -19.0993 | 5.4585 | 4.899 | 153.7058 | -2.6412 | -6.9381 | -5.1233 | 2.1186 | 5.4094 | 5.5032 | 1.4913 | -5.6791 | -4.372 | -3.1696 | 0.76999 | 23.1493 | 26.2999 | 73.7188 | -10.7365 | 39.2614 | -10.7785 | -4.6312 | -7.7576 | -8.4489 | 21.9008 | 19.9145 | -14.6206 | -14.5086 | -9.8681 | -9.8916 | 16.5738 | 16.8054 | -30.8146 | -30.9521 | -0.30347 | -1.4833 | 39.4185 | 17.8712 | 17.7104 | -17.3244 | -45.1437 | -2.15 | -2.6417 | -17.881 | -17.8057 | -120.7897 | 22.1086 | -269.214 | -26.7263 | -36.6729 | 100.3996 | 65.135 | 112.8727 | 85.5854 | 32.1647 | 8.9044 | 10.2946 | -1.2041 | 198.175 | -191.9387 | 69.5584 | -57.9754 | 0.034279 | 2.3331 | -9.69 | -2.1969 | -2.2058 | 6.69 | -5.6467 | -3.1192 | 0.075912 | 3.2744 | -8.0642 | 0.76042 | 0.90717 | 0.94608 | 2.3676 | 2.675 | 3.6561 | 3.6652 | 3.2206 | 0 | 33.4896 | 0.76596 | 0.32667 | 0 | -13.5048 | -0.81106 | -22.2312 | -13.294 | -6.736 | -20.4099 | -1.1648 | -27.8146 | 11.8875 | 35.6548 | -99.5941
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 5 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/08/2026 | 00:30 | -46.54 | -46.51 | -39.2151 | -39.5807 | -609.6371 | -781.4829 | 155.1078 | 156.9151 | 529.6285 | 426.5699 | 1268.2213
05/08/2026 | 01:00 | -46.93 | -47.15 | -39.2027 | -39.9248 | -606.452 | -779.6595 | 161.9442 | 162.5506 | 551.0869 | 438.2406 | 1313.8223
05/08/2026 | 01:30 | -48.85 | -49.08 | -43.5597 | -43.5378 | -613.6275 | -798.655 | 159.6968 | 159.7586 | 528.5543 | 418.3029 | 1266.3126
05/08/2026 | 02:00 | -45.23 | -45.46 | -38.9517 | -39.2843 | -590.3859 | -759.3119 | 159.227 | 159.077 | 527.1578 | 415.7812 | 1261.243
05/08/2026 | 02:30 | -47.34 | -47.36 | -41.3915 | -41.9784 | -606.2254 | -784.2953 | 168.841 | 167.3999 | 564.9048 | 444.3209 | 1345.4666
05/08/2026 | 03:00 | -48.95 | -49.58 | -44.0526 | -44.4395 | -592.9596 | -779.9817 | 172.1011 | 171.6071 | 581.5125 | 458.4608 | 1383.6815
05/08/2026 | 03:30 | -50.59 | -52.57 | -39.6329 | -40.9139 | -556.0714 | -739.7782 | 173.3899 | 175.2997 | 563.015 | 449.8523 | 1361.5569
05/08/2026 | 04:00 | -52.5 | -53.02 | -41.3187 | -41.0354 | -561.3953 | -749.2694 | 172.8899 | 170.5639 | 562.0875 | 444.1396 | 1349.6809
05/08/2026 | 04:30 | -52.81 | -52.82 | -39.892 | -40.28 | -555.8865 | -741.6885 | 175.5646 | 175.839 | 578.0782 | 457.7628 | 1387.2446
05/08/2026 | 05:00 | -57.68 | -57.93 | -46.5318 | -46.4589 | -585.5685 | -794.1692 | 175.0895 | 175.2056 | 567.2158 | 445.8334 | 1363.3443
05/08/2026 | 05:30 | -57.21 | -57.04 | -43.1155 | -43.2984 | -569.9825 | -770.6464 | 176.2786 | 176.0813 | 557.3947 | 443.795 | 1353.5496
05/08/2026 | 06:00 | -58.26 | -58.85 | -42.6594 | -43.3602 | -586.4064 | -789.536 | 179.8476 | 179.5038 | 551.8832 | 438.5444 | 1349.779
05/08/2026 | 06:30 | -60.21 | -61.1 | -48.828 | -48.242 | -602.8359 | -821.2159 | 179.8651 | 178.851 | 531.786 | 421.2331 | 1311.7352
05/08/2026 | 07:00 | -56.56 | -56.82 | -45.6211 | -45.7896 | -603.3278 | -808.1185 | 142.8623 | 143.8713 | 410.2036 | 315.6122 | 1012.5494
05/08/2026 | 07:30 | -58.3 | -58.56 | -47.7861 | -48.4107 | -649.0076 | -862.0644 | 118.2518 | 119.8073 | 267.7121 | 193.2146 | 698.9858
05/08/2026 | 08:00 | -64.31 | -64.82 | -50.8701 | -51.0346 | -673.2806 | -904.3153 | 98.5966 | 96.7858 | 189.9531 | 122.323 | 507.6585
05/08/2026 | 08:30 | -62.46 | -63.06 | -48.4141 | -48.6127 | -674.1256 | -896.6724 | 101.3132 | 102.8778 | 176.0453 | 109.2027 | 489.439
05/08/2026 | 09:00 | -63.95 | -64.71 | -50.5372 | -50.7683 | -693.6039 | -923.5694 | 103.72 | 103.8616 | 195.7021 | 99.2386 | 502.5223
05/08/2026 | 09:30 | -69.04 | -69.34 | -53.1098 | -52.8358 | -697.0718 | -941.3974 | 108.7757 | 108.9858 | 193.2753 | 92.8524 | 503.8892
05/08/2026 | 10:00 | -72.33 | -73.19 | -58.214 | -58.3167 | -715.9516 | -978.0023 | 112.0906 | 112.9795 | 190.5897 | 95.431 | 511.0908
05/08/2026 | 10:30 | -76.56 | -76.98 | -59.7081 | -59.4339 | -713.2793 | -985.9613 | 113.7425 | 113.8228 | 189.7621 | 71.1311 | 488.4585
05/08/2026 | 11:00 | -82.51 | -83.26 | -68.3498 | -69.3339 | -732.545 | -1035.9987 | 114.3995 | 114.6798 | 199.8085 | 76.8344 | 505.7222
05/08/2026 | 11:30 | -79.32 | -79.81 | -63.687 | -63.7461 | -744.3169 | -1030.88 | 114.557 | 115.4167 | 190.6501 | 78.6023 | 499.2261
05/08/2026 | 12:00 | -74.59 | -74.73 | -59.7614 | -60.1786 | -711.1324 | -980.3924 | 109.8045 | 110.1092 | 189.4164 | 68.3036 | 477.6337
05/08/2026 | 12:30 | -79.86 | -80.17 | -64.8135 | -65.0717 | -727.6832 | -1017.5984 | 106.4463 | 107.4822 | 170.3113 | 70.8449 | 455.0847
05/08/2026 | 13:00 | -79.76 | -80 | -64.8111 | -63.6649 | -722.2336 | -1010.4696 | 101.756 | 102.0075 | 152.1453 | 63.2128 | 419.1216
05/08/2026 | 13:30 | -80.6 | -80.14 | -64.1391 | -64.2344 | -726.7073 | -1015.8208 | 95.2841 | 94.84 | 133.342 | 47.3645 | 370.8306
05/08/2026 | 14:00 | -79.06 | -78.86 | -62.7429 | -63.2779 | -724.4868 | -1008.4276 | 104.4227 | 104.8709 | 164.8673 | 69.4201 | 443.581
05/08/2026 | 14:30 | -80.79 | -81.12 | -64.792 | -64.3633 | -717.1935 | -1008.2588 | 107.2951 | 104.4359 | 177.8132 | 80.4348 | 469.979
05/08/2026 | 15:00 | -84.25 | -84.59 | -63.8911 | -64.2992 | -754.1632 | -1051.1935 | 102.7102 | 102.9343 | 188.4985 | 86.3483 | 480.4913
05/08/2026 | 15:30 | -77.2 | -77.18 | -57.5202 | -57.2818 | -720.0161 | -989.1981 | 99.632 | 103.2096 | 178.7806 | 83.57 | 465.1922
05/08/2026 | 16:00 | -80.8 | -81.13 | -62.4254 | -62.8874 | -723.8392 | -1011.082 | 107.5805 | 108.8813 | 205.4476 | 106.5358 | 528.4452
05/08/2026 | 16:30 | -76.45 | -76.76 | -65.3799 | -65.212 | -713.7831 | -997.585 | 137.2103 | 138.6632 | 348.2179 | 224.1022 | 848.1936
05/08/2026 | 17:00 | -79.58 | -80.28 | -65.5253 | -65.8901 | -704.5638 | -995.8392 | 149.2848 | 149.1254 | 418.5857 | 302.9742 | 1019.9701
05/08/2026 | 17:30 | -70.48 | -71.04 | -53.8911 | -54.5286 | -677.6976 | -927.6373 | 162.9149 | 162.6915 | 498.1953 | 337.9843 | 1161.786
05/08/2026 | 18:00 | -69.24 | -69.74 | -55.8169 | -56.1329 | -671.3219 | -922.2517 | 168.5677 | 167.0645 | 531.9317 | 363.5785 | 1231.1424
05/08/2026 | 18:30 | -79.47 | -79.9 | -62.2353 | -62.6267 | -693.627 | -977.859 | 160.8048 | 160.4484 | 501.3047 | 335.5805 | 1158.1384
05/08/2026 | 19:00 | -86.63 | -86.05 | -65.8345 | -66.1659 | -733.4821 | -1038.1625 | 158.8956 | 160.0796 | 489.7034 | 328.9375 | 1137.6161
05/08/2026 | 19:30 | -85.14 | -85.54 | -65.8943 | -65.9051 | -732.6499 | -1035.1293 | 159.8985 | 159.4927 | 486.2425 | 323.2914 | 1128.9251
05/08/2026 | 20:00 | -79.7 | -80.49 | -62.8503 | -63.6351 | -714.4098 | -1001.0852 | 162.3384 | 161.9488 | 487.5962 | 327.9577 | 1139.8411
05/08/2026 | 20:30 | -73.97 | -74.05 | -57.5224 | -57.9018 | -715.3633 | -978.8075 | 160.0797 | 160.5731 | 488.4428 | 328.2949 | 1137.3905
05/08/2026 | 21:00 | -72.5 | -73.53 | -57.5422 | -57.9681 | -708.2029 | -969.7432 | 158.2256 | 158.2535 | 471.8962 | 311.7818 | 1100.1571
05/08/2026 | 21:30 | -69.39 | -69.7 | -53.6414 | -53.134 | -698.6063 | -944.4717 | 163.2517 | 163.977 | 490.162 | 330.3103 | 1147.701
05/08/2026 | 22:00 | -64.59 | -64.61 | -49.2568 | -49.5648 | -662.084 | -890.1056 | 161.229 | 162.5559 | 486.8698 | 328.1885 | 1138.8432
05/08/2026 | 22:30 | -66.6 | -67.64 | -51.9582 | -51.9401 | -675.4425 | -913.5808 | 154.9189 | 155.6256 | 472.4116 | 312.3483 | 1095.3044
05/08/2026 | 23:00 | -59.94 | -59.79 | -44.3482 | -44.4604 | -610.0269 | -818.5655 | 163.6649 | 163.5414 | 527.0834 | 372.5271 | 1226.8168
05/08/2026 | 23:30 | -61.67 | -62.35 | -46.3943 | -47.2156 | -625.0332 | -842.6631 | 157.9843 | 157.364 | 520.7282 | 366.4839 | 1202.5604
06/08/2026 | 00:00 | -45.93 | -46.21 | -38.8783 | -38.8522 | -603.4928 | -773.3633 | 150.9678 | 151.7164 | 525.3137 | 372.7092 | 1200.7071
MÁXIMO |  | -45.23 | -45.46 | -38.8783 | -38.8522 | -555.8865 |  | 179.8651 | 179.5038 | 581.5125 | 458.4608
MÍNIMO |  | -86.63 | -86.05 | -68.3498 | -69.3339 | -754.1632 |  | 95.2841 | 94.84 | 133.342 | 47.3645
PROMEDIO |  | -67.0131 | -67.3879 | -53.2607 | -53.4794 | -666.6914 |  | 141.7358 | 141.9507 | 389.6524 | 268.7576
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/08/2026 | 00:30 | 504.5828 | 510.0502 | 509.96 | 515.0404 | 515.6553 | 513.0673 |  | 503.2112 | 499.1481 | 486.1696 | 505.7246 | 491.5766 | 226.6634 | 224.7943 | 225.8318 | 222.6443 | 222.2665 | 221.7999 | 224.5 |  | 225.3 | 142.5849 | 140.6228 | 138.5059 | 139.4996 | 136.0266 |  | 141.9562 |  | 142.5554
05/08/2026 | 01:00 | 505.1073 | 510.2078 | 511.6931 | 515.1395 | 515.6665 | 513.123 |  | 502.4138 | 498.6998 | 484.0102 | 504.7194 | 490.7126 | 227.1824 | 224.6281 | 225.7058 | 222.6438 | 221.7128 | 221.5212 | 223.8 |  | 224.9 |  | 140.1992 | 138.5876 | 139.2943 | 136.0266 |  | 141.6342 |  | 142.5554
05/08/2026 | 01:30 | 503.2188 | 509.1574 | 514.5291 | 514.6177 | 514.9503 | 513.1497 |  | 502.7477 | 498.4231 | 485.2135 | 505.4478 | 491.6201 | 227.1603 | 223.1793 | 225.83 | 222.4198 | 222.2887 | 221.5181 | 224.5 |  | 225.5 | 142.6213 | 140.8532 | 138.6191 | 139.6514 | 136.068 |  | 141.9562 |  | 142.8413
05/08/2026 | 02:00 | 505.3172 | 511.4683 | 512.796 | 515.626 | 516.2833 | 514.1937 |  | 503.239 | 499.6432 | 485.6577 | 506.3079 | 491.8019 | 227.2705 | 225.4311 | 226.2032 | 222.7919 | 222.1115 | 221.7539 | 224.5 |  | 225.8 |  | 141.2925 | 138.7424 | 139.5872 | 136.5648 |  | 142.4832 |  | 142.9434
05/08/2026 | 02:30 | 503.4287 | 510.5229 | 510.2225 | 514.7162 | 514.9432 | 512.4997 |  | 501.6692 | 497.039 | 483.2545 | 505.1414 | 489.9779 | 227.1606 | 224.4955 | 226.2001 | 223.2662 | 222.2591 | 221.7925 | 223.4 |  | 224.9 | 142.5753 | 140.771 | 138.5745 | 139.1414 | 135.6816 |  | 141.7952 |  | 142.9434
05/08/2026 | 03:00 | 505.1073 | 511.9409 | 514.6341 | 516.1286 | 516.4135 | 513.0739 |  | 502.7965 | 496.7113 | 481.9518 | 503.2078 | 489.1589 | 227.0866 | 225.1194 | 226.3136 | 223.8565 | 222.6061 | 221.0046 | 222.8 |  | 223.9 |  | 139.7584 | 138.457 | 139.1039 | 135.4884 |  | 141.2097 |  | 142.923
05/08/2026 | 03:30 | 506.7335 | 512.4661 |  | 517.7846 | 518.1603 | 515.0743 |  | 501.6631 | 496.9073 | 482.7851 | 504.2479 | 489.675 | 227.305 | 227.0717 | 227.2447 | 224.6458 | 223.1303 | 221.1013 | 222.8 |  | 224.4 | 142.5714 | 140.2459 | 138.554 | 139.1579 | 135.5298 |  | 141.5171 |  | 142.9434
05/08/2026 | 04:00 | 505.2647 | 511.1531 | 516.4723 | 516.4987 | 517.1953 | 514.1967 |  | 503.0791 | 497.067 | 482.5287 | 503.8587 | 489.4601 | 227.0742 | 226.6538 | 226.6088 | 223.895 | 223.2484 | 221.1145 | 222.8 |  | 224.3 | 142.5869 | 140.1194 | 138.5125 | 138.838 | 135.6264 |  | 141.3854 |  | 142.923
05/08/2026 | 04:30 | 505.8942 | 513.8315 | 517.1025 | 516.7103 | 516.6427 | 513.8383 |  | 502.2227 | 495.9314 | 483.3708 | 503.4792 | 489.3653 | 227.0856 | 226.1971 | 226.6119 | 223.0527 | 222.9827 | 221.0336 | 222.8 |  | 223.7 |  | 139.6201 | 138.3178 | 139.0052 | 135.5022 |  | 141.1365 |  | 142.5554
05/08/2026 | 05:00 | 504.7926 | 510.4178 | 513.3737 | 514.6211 | 514.8287 | 512.3028 |  | 500.8489 | 496.5269 | 483.3246 | 504.6676 | 489.8562 | 226.4617 | 224.8046 | 226.2775 | 222.3788 | 222.5028 | 221.1187 | 223.4 |  | 224.2 |  | 140.3261 | 138.4435 | 139.3362 | 135.3918 |  | 141.3707 |  | 142.9434
05/08/2026 | 05:30 | 504.8975 | 511.4683 | 514.9492 | 514.5327 | 514.6979 | 511.8893 |  | 500.4475 | 496.9604 | 483.0528 | 503.5692 | 489.1715 | 226.5091 | 225.3925 | 226.1208 | 222.1274 | 221.9343 | 221.141 | 222.8 |  | 223.9 |  | 140.3256 | 138.0747 | 139.1666 | 135.1296 |  | 141.4293 |  | 142.9434
05/08/2026 | 06:00 | 504.4778 | 510.2603 | 514.1089 | 513.8068 | 513.4362 | 512.5942 |  | 499.8128 | 496.4207 | 482.7689 | 503.8603 | 489.0356 | 225.9248 | 224.6645 | 225.5491 | 221.7737 | 222.1115 | 220.9669 | 222.8 |  | 223.8 |  | 139.7774 | 138.1643 | 139.1627 | 134.5776 |  | 141.3268 |  | 142.923
05/08/2026 | 06:30 | 504.268 | 506.5841 | 510.3801 | 511.4644 | 512.1851 | 509.9148 |  | 498.3689 | 497.2818 | 483.0734 | 504.5329 | 490.037 | 225.3974 | 223.0908 | 224.735 | 221.0324 | 220.7161 | 221.1534 | 222.8 |  | 223.6 | 142.5592 | 139.9472 | 138.485 | 139.9636 | 135.1158 |  | 141.3415 |  | 143.3314
05/08/2026 | 07:00 | 498.2879 | 503.4331 | 509.7498 | 513.2729 | 515.0518 | 512.7018 | 513.321 | 506.1321 | 503.3831 | 490.6341 | 510.6778 | 496.1378 | 228.3562 | 221.9404 | 223.7221 | 221.9994 | 221.9343 | 222.454 | 226 |  | 226.3 | 143.3834 | 140.4441 | 139.0874 | 141.0251 | 135.6954 |  | 141.4878 |  | 143.7399
05/08/2026 | 07:30 | 519.533 | 516.2473 | 514.8442 | 512.5328 | 514.1053 | 512.1799 |  | 506.3684 | 504.9538 | 492.2224 | 512.2483 | 497.6707 | 228.5775 | 228.3717 | 226.5215 | 220.8631 | 220.8121 | 222.7192 | 226 |  | 226.5 | 143.3956 | 140.6397 | 138.8995 | 140.7572 | 135.5712 |  | 141.6488 |  | 143.7195
05/08/2026 | 08:00 | 512.2415 | 503.5906 | 503.7102 | 507.7039 | 509.9761 | 509.0785 | 514.4048 | 506.0732 | 504.0101 | 485.7818 | 510.6826 | 494.5782 | 226.8944 | 222.608 | 224.501 | 220.339 | 219.7637 | 222.2062 | 224.7 |  | 225.3 | 143.3581 | 140.4331 | 138.409 | 140.389 | 135.2538 |  | 140.8877 |  | 143.3314
05/08/2026 | 08:30 | 506.6286 | 501.6474 | 498.1431 | 504.6228 | 506.3118 | 506.7038 |  | 503.2809 | 502.4048 | 485.352 | 508.6814 | 494.2965 | 226.2074 | 221.6209 | 223.3949 | 218.4961 | 218.0067 | 221.9419 | 224.7 |  | 224.5 | 142.5174 | 139.7181 | 137.8419 | 139.7608 | 134.1912 |  | 140.4632 |  | 142.5962
05/08/2026 | 09:00 | 508.7269 | 498.3389 |  | 499.1902 | 502.8592 | 503.9817 |  | 501.5666 | 502.4569 | 483.8629 | 508.9732 | 492.8397 | 226.8413 | 221.9203 | 223.3032 | 218.4287 | 217.7039 | 221.65 | 224 |  | 223.7 | 141.675 | 139.1062 | 137.5287 | 139.3644 | 134.343 |  | 140.0973 |  | 142.1469
05/08/2026 | 09:30 | 507.7827 | 495.9231 |  | 497.7193 | 501.0049 | 502.8409 |  | 500.2758 | 501.2474 | 482.9387 | 508.413 | 492.3084 | 225.8321 | 220.7001 | 222.1319 | 217.631 | 216.9878 | 221.1629 | 223.4 |  | 223.3 |  | 140.607 | 137.0406 | 138.5509 | 133.5288 |  | 141.6928 |  | 141.3504
05/08/2026 | 10:00 | 504.8975 | 489.4109 | 488.007 | 491.6002 | 496.378 | 500.2282 | 509.1052 | 497.1525 | 500.9366 | 482.6364 | 507.7465 | 491.8739 | 225.7918 | 219.9526 | 222.351 | 219.0454 | 216.1609 | 221.2847 | 223.4 |  | 223.2 | 140.8739 | 141.296 | 136.9217 | 138.6423 | 133.9014 |  | 141.6781 |  | 141.3504
05/08/2026 | 10:30 | 504.268 | 488.518 |  | 491.403 | 496.5107 | 500.5282 |  | 498.9088 | 502.376 | 482.9028 | 509.5064 | 492.3906 | 224.9505 | 219.2303 | 221.8977 | 218.6957 | 215.9099 | 221.1204 | 223.4 |  | 223.2 | 141.6901 | 140.9889 | 136.4837 | 138.3471 | 134.343 |  | 141.7513 |  | 141.3504
05/08/2026 | 11:00 | 503.691 | 483.739 | 481.5471 | 489.8108 | 494.806 | 499.4626 |  | 498.6705 | 502.4956 | 482.241 | 509.0786 | 491.7367 | 225.518 | 217.7207 | 221.7252 | 217.9192 | 215.5186 | 221.0377 | 223.4 |  | 223.5 | 140.8481 | 141.0157 | 136.4275 | 138.2342 | 133.7634 |  | 141.5464 |  | 140.9624
05/08/2026 | 11:30 | 504.8451 | 482.2685 | 476.4528 | 490.3439 | 495.4786 | 499.0253 |  | 499.3975 | 502.4407 | 482.8835 | 509.2769 | 493.0749 | 226.6289 | 221.7556 | 223.4207 | 218.9174 | 215.9764 | 220.9079 | 223.4 |  | 223.2 |  | 140.9617 | 136.2692 | 138.0498 | 133.7496 |  | 141.8391 |  | 140.9624
05/08/2026 | 12:00 | 506.681 | 485.6821 | 480.3392 | 492.0681 | 496.8948 | 500.1081 |  | 499.632 | 502.2124 | 483.4765 | 509.6572 | 493.1122 | 226.1886 | 223.5672 | 223.716 | 219.5359 | 216.1905 | 221.3057 | 223.4 |  | 223.3 |  | 140.8581 | 136.4947 | 138.0972 | 134.1498 |  | 141.927 |  | 141.0033
05/08/2026 | 12:30 | 505.2122 | 484.5792 | 476.2427 | 492.7345 | 496.5538 | 501.3748 |  | 500.2545 | 502.9247 | 484.4911 | 509.4647 | 493.8708 | 226.2531 | 222.9321 | 223.8637 | 220.0909 | 216.4193 | 221.6505 | 224.7 |  | 224 | 141.6672 | 141.3953 | 136.9627 | 138.7164 | 134.7156 |  | 142.41 |  | 141.7589
05/08/2026 | 13:00 | 507.4155 | 487.5728 | 485.1184 | 493.8615 | 498.5198 | 501.7775 | 514.8853 | 502.0799 | 503.2494 | 485.6592 | 509.4745 | 494.1213 | 226.8969 | 224.6547 | 224.6461 | 220.514 | 217.4234 | 221.9787 | 224.1 |  | 224.2 | 142.4729 | 141.6058 | 137.158 | 139.3172 | 135.2814 |  | 142.3954 |  | 142.1469
05/08/2026 | 13:30 | 507.1532 | 489.2008 | 481.5996 | 494.3084 | 499.0181 | 502.7697 |  | 503.1645 | 503.0876 | 486.4924 | 510.4632 | 495.1577 | 227.5148 | 224.7821 | 225.199 | 221.4389 | 217.9328 | 222.1914 | 224.8 |  | 224.9 |  | 141.4197 | 137.5331 | 139.7585 | 135.516 |  | 141.4293 |  | 142.535
05/08/2026 | 14:00 | 508.4121 | 487.0476 | 483.8054 | 493.7339 | 498.5894 | 502.2203 |  | 501.986 | 502.9469 | 485.0429 | 510.3819 | 494.0379 | 227.5316 | 224.81 | 225.503 | 220.7083 | 217.261 | 221.8311 | 224.7 |  | 224.3 | 141.7894 | 140.2951 | 137.5637 | 139.0421 | 134.8536 |  | 140.6974 |  | 142.1469
05/08/2026 | 14:30 | 505.4745 | 481.8484 | 479.5514 | 491.5163 | 496.5019 | 499.6856 |  | 500.0307 | 502.4868 | 484.0685 | 510.2121 | 493.4012 | 227.1613 | 223.4601 | 224.7591 | 219.3735 | 216.6187 | 222.0244 | 224.1 |  | 224 |  | 140.5964 | 137.2693 | 138.8693 | 134.2878 |  | 140.5657 |  | 141.7385
05/08/2026 | 15:00 | 505.7368 | 482.216 | 475.8225 | 489.7025 | 494 | 498.6281 |  | 499.7573 | 502.2489 | 484.2516 | 508.8276 | 493.6769 | 226.8761 | 222.0947 | 223.8921 | 218.7354 | 216.0207 | 221.7457 | 224.1 |  | 223.7 |  | 140.4759 | 137.0921 | 138.5988 | 134.5224 |  | 140.6389 |  | 141.3504
05/08/2026 | 15:30 | 507.0482 | 485.6296 | 481.9673 | 490.6086 | 495.1122 | 499.4716 |  | 500.084 | 502.6301 | 484.0983 | 508.2735 | 493.5005 | 227.0919 | 223.205 | 224.288 | 218.6436 | 216.2052 | 221.8018 | 224.7 |  | 223.6 | 140.96 | 140.5546 | 137.296 | 138.7064 | 134.205 |  | 140.7852 |  | 141.7385
05/08/2026 | 16:00 | 506.4187 | 484.2116 | 482.7551 | 490.8821 | 495.7246 | 499.9638 |  | 499.776 | 502.1516 | 483.2874 | 509.4208 | 493.3841 | 227.3079 | 222.8585 | 224.5412 | 218.7652 | 215.9616 | 221.81 | 224.7 |  | 224.1 | 140.9276 | 140.7013 | 137.2014 | 138.8716 | 134.2326 |  | 140.917 |  | 141.7385
05/08/2026 | 16:30 | 509.6186 | 490.7238 | 483.2277 | 493.2849 | 497.0444 | 499.9953 | 509.4141 | 498.392 | 500.5921 | 481.5712 | 507.1916 | 491.8683 | 227.4163 | 221.7945 | 223.5043 | 218.9213 | 216.1536 | 221.36 | 224.1 |  | 223.9 | 140.8924 | 140.7131 | 137.1113 | 138.7535 | 133.9566 |  | 140.9316 |  | 141.3504
05/08/2026 | 17:00 | 511.2972 | 492.6144 | 486.9565 | 498.2602 | 500.7719 | 503.6568 | 507.6957 | 498.8758 | 497.9084 | 479.6891 | 504.2173 | 488.8653 | 228.1279 | 223.4244 | 224.9906 | 218.3938 | 216.6704 | 221.1963 | 222.8 |  | 222.9 | 139.2642 | 141.4288 | 136.8627 | 138.1767 | 134.0256 |  | 141.883 | 130.1485 | 139.3694
05/08/2026 | 17:30 | 508.3596 | 499.7043 | 493.3114 | 498.4135 | 501.2046 | 504.0943 |  | 497.1226 | 495.9346 | 475.8974 | 502.4321 | 485.1574 | 225.0841 | 222.9842 | 225.3462 | 219.2255 | 217.0764 | 220.2999 | 221.5 |  | 221.3 | 140.2674 | 139.9133 | 136.7832 | 138.4784 | 133.7772 |  | 140.5949 |  | 140.554
05/08/2026 | 18:00 | 509.3039 | 502.5402 | 496.5676 | 503.7577 | 505.9766 | 505.9182 |  | 499.7699 | 497.7541 | 484.005 | 504.4213 | 490.1723 | 226.1432 | 224.1431 | 226.4207 | 221.9485 | 219.2839 | 220.9724 | 222.8 |  | 223.1 | 140.345 | 140.4026 | 136.8814 | 138.4442 | 135.3642 |  | 141.4586 |  | 140.1659
05/08/2026 | 18:30 | 508.045 | 498.1288 | 491.3682 | 500.2833 | 503.2852 | 504.174 |  | 496.9497 | 497.4745 | 483.9549 | 504.9373 | 489.593 | 224.708 | 221.86 | 224.9836 | 220.6478 | 217.7852 | 221.0249 | 222.8 |  | 223.2 | 139.5415 | 140.0165 | 137.0205 | 138.4423 | 135.102 |  | 141.5903 |  | 139.7575
05/08/2026 | 19:00 | 506.7335 | 494.7151 | 491.7358 | 500.7314 | 503.7045 |  |  | 498.3469 | 498.8627 | 485.4117 | 505.9922 | 491.6907 | 223.5416 | 220.447 | 223.821 | 221.0295 | 217.8368 | 221.5311 | 224.7 |  | 224.8 | 140.3646 | 141.3932 | 137.2878 | 139.3288 | 135.3504 |  | 142.5271 |  | 140.5948
05/08/2026 | 19:30 | 506.8909 | 494.9778 | 491.6833 | 500.2836 | 504.1168 | 504.9595 |  | 498.4091 | 498.8926 | 485.4754 | 505.4892 | 492.0237 | 223.3085 | 220.1185 | 223.8553 | 220.9494 | 218.2577 | 221.4552 | 224.1 |  | 224.7 |  | 141.8166 | 137.3103 | 138.8728 | 135.5574 |  | 142.6881 |  | 140.554
05/08/2026 | 20:00 | 508.3072 | 498.2338 |  | 502.0255 | 505.0194 | 505.2882 |  | 498.2396 | 498.7317 | 485.6118 | 505.7916 | 491.5565 | 224.9856 | 221.9401 | 224.896 | 221.337 | 218.5825 | 221.2098 | 224.7 |  | 225.3 |  | 141.7385 | 137.3566 | 138.8619 | 135.309 |  | 142.7028 |  | 140.942
05/08/2026 | 20:30 | 508.9891 | 498.864 | 496.7251 | 501.8058 | 504.8107 | 505.3685 |  | 498.0637 | 498.7944 | 484.971 | 505.6392 | 491.6776 | 225.4541 | 222.872 | 225.2615 | 221.5639 | 218.5013 | 221.2352 | 224.1 |  | 224.7 |  | 141.2303 | 137.3856 | 138.9645 | 135.8472 |  | 142.1612 |  | 140.942
05/08/2026 | 21:00 | 509.5137 | 501.7525 |  | 504.7177 | 507.6289 | 509.0576 |  | 499.8723 | 500.0901 | 486.3847 | 505.8506 | 493.9821 | 225.5646 | 224.0092 | 226.039 | 222.1387 | 219.5644 | 221.7785 | 224.7 |  | 225.9 | 141.1673 | 141.8697 | 137.6554 | 139.1212 | 135.4884 |  | 142.9223 |  | 141.3504
05/08/2026 | 21:30 | 510.2481 | 502.7503 |  | 505.2892 | 508.1634 |  |  | 500.0864 | 499.979 | 486.1423 | 506.0642 | 492.3101 | 226.0824 | 224.6755 | 226.6891 | 222.2287 | 219.6678 | 221.6093 | 225.2 |  | 225.4 |  | 141.33 | 137.7042 | 139.1551 | 135.4056 |  | 142.6881 |  | 141.7385
05/08/2026 | 22:00 | 505.9991 | 504.3259 | 498.9309 | 505.6116 | 508.043 | 507.4171 |  | 500.5593 | 499.0728 | 486.0506 | 505.92 | 492.7833 | 226.261 | 225.1205 | 226.8821 | 222.7941 | 220.5242 | 221.5474 | 224.7 |  | 225.8 | 141.9854 | 141.4287 | 137.8141 | 139.6544 | 135.7782 |  | 142.6296 |  | 142.1265
05/08/2026 | 22:30 | 505.8417 | 499.9669 | 498.1956 | 505.4671 | 507.489 | 507.3521 |  | 500.6054 | 499.8019 | 487.2535 | 505.9563 | 493.0305 | 226.0375 | 224.1468 | 226.0936 | 220.6385 | 217.9771 | 221.4264 | 225.3 |  | 226.3 |  | 142.0961 | 138.2986 | 139.5871 | 136.5096 |  | 143.2443 |  | 142.535
05/08/2026 | 23:00 | 499.7567 | 503.0129 | 503.5001 | 507.987 | 509.411 | 507.7114 |  | 501.7542 | 498.8172 | 485.7097 | 505.8701 | 492.3946 | 223.918 | 224.7404 | 226.0492 | 221.168 | 218.3241 | 221.6637 | 224.7 |  | 226.1 | 142.815 | 141.4609 | 138.4016 | 139.8396 | 137.7378 |  | 142.6149 |  | 143.311
05/08/2026 | 23:30 | 501.2255 | 501.7525 | 504.9706 | 508.9628 | 510.3781 | 509.8811 |  | 503.2747 | 499.1373 | 486.0539 | 506.2498 | 492.9594 | 224.3176 | 225.6281 | 226.5235 | 221.5274 | 218.8261 | 221.9222 | 224.7 |  | 226.3 | 142.8346 | 141.3693 | 138.5546 | 140.0628 | 137.2686 |  | 142.8638 |  | 143.3314
06/08/2026 | 00:00 | 500.5436 | 504.9561 | 503.4476 | 512.0173 | 512.7792 | 510.914 | 512.822 | 504.1571 | 499.8774 | 486.3858 | 505.7602 | 492.9863 | 224.644 | 224.6983 | 225.3347 | 220.4774 | 218.206 | 222.0222 | 225.1 |  | 226.1 | 143.7104 | 141.2769 | 138.9174 | 140.6061 | 136.9926 |  | 142.8199 |  | 143.3314
MÁXIMO |  | 519.533 | 516.2473 | 517.1025 | 517.7846 | 518.1603 | 515.0743 | 514.8853 | 506.3684 | 504.9538 | 492.2224 | 512.2483 | 497.6707 | 228.5775 | 228.3717 | 227.2447 | 224.6458 | 223.2484 | 222.7192 | 226 | 0 | 226.5 | 143.7104 | 142.0961 | 139.0874 | 141.0251 | 137.7378 | 0 | 143.2443 | 130.1485 | 143.7399
MÍNIMO |  | 498.2879 | 481.8484 | 475.8225 | 489.7025 | 494 | 498.6281 | 507.6957 | 496.9497 | 495.9314 | 475.8974 | 502.4321 | 485.1574 | 223.3085 | 217.7207 | 221.7252 | 217.631 | 215.5186 | 220.2999 | 221.5 | 0 | 221.3 | 139.2642 | 139.1062 | 136.2692 | 138.0498 | 133.5288 | 0 | 140.0973 | 130.1485 | 139.3694
PROMEDIO |  | 506.3379 | 499.1594 | 497.5731 | 503.6084 | 506.1309 | 506.6834 | 511.664 | 500.8665 | 499.9818 | 484.3761 | 506.8335 | 491.9931 | 226.2978 | 223.4648 | 224.9854 | 220.8679 | 218.9982 | 221.502 | 223.9875 | 0 | 224.4333 | 141.8082 | 140.7595 | 137.7263 | 139.1741 | 135.173 | 0 | 141.7025 | 130.1485 | 142.0197
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 03:05:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 03:18:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/08/2026 23:56:00 | 06/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/08/2026 23:57:00 | 06/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.839 | 04:43:20 | 60.192
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.839 | 04:43:20 | 60.192
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.840 | 04:43:20 | 60.192
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.839 | 04:43:20 | 60.191
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.839 | 04:43:20 | 60.192
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.839 | 04:43:20 | 60.191
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.840 | 04:43:20 | 60.192
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.839 | 04:43:20 | 60.192
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 13:51:34 | 59.840 | 04:43:20 | 60.192

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/08/2026 | 00:30 | 6701.3 | 6748.3543 | 0.7022%
05/08/2026 | 01:00 | 6514.4 | 6647.9442 | 2.05%
05/08/2026 | 01:30 | 6519.8 | 6529.3308 | 0.1462%
05/08/2026 | 02:00 | 6412 | 6512.6638 | 1.57%
05/08/2026 | 02:30 | 6326 | 6459.7529 | 2.114%
05/08/2026 | 03:00 | 6285.3 | 6405.6833 | 1.915%
05/08/2026 | 03:30 | 6379.1 | 6393.8062 | 0.2305%
05/08/2026 | 04:00 | 6279 | 6389.6844 | 1.763%
05/08/2026 | 04:30 | 6293.6 | 6426.4369 | 2.111%
05/08/2026 | 05:00 | 6458.2 | 6459.0426 | 0.01305%
05/08/2026 | 05:30 | 6536.7 | 6588.5686 | 0.7935%
05/08/2026 | 06:00 | 6603.8 | 6690.6329 | 1.315%
05/08/2026 | 06:30 | 6747.4 | 6809.325 | 0.9178%
05/08/2026 | 07:00 | 6567.6 | 6904.3969 | 5.128%
05/08/2026 | 07:30 | 6966.5 | 7065.7377 | 1.424%
05/08/2026 | 08:00 | 6967.5 | 7115.7905 | 2.128%
05/08/2026 | 08:30 | 7289.8 | 7370.2776 | 1.104%
05/08/2026 | 09:00 | 7362.2 | 7537.2619 | 2.378%
05/08/2026 | 09:30 | 7607.8 | 7606.6811 | -0.01471%
05/08/2026 | 10:00 | 7642 | 7707.0648 | 0.8514%
05/08/2026 | 10:30 | 7771.9 | 7803.9537 | 0.4124%
05/08/2026 | 11:00 | 7867.6 | 7855.666 | -0.1517%
05/08/2026 | 11:30 | 7900.1 | 7867.347 | -0.4146%
05/08/2026 | 12:00 | 7939.9 | 7860.8274 | -0.9959%
05/08/2026 | 12:30 | 7885.1 | 7813.2055 | -0.9118%
05/08/2026 | 13:00 | 7749.5 | 7823.293 | 0.9522%
05/08/2026 | 13:30 | 7708.6 | 7713.5724 | 0.0645%
05/08/2026 | 14:00 | 7729.9 | 7735.7704 | 0.07594%
05/08/2026 | 14:30 | 7888.6 | 7869.3879 | -0.2435%
05/08/2026 | 15:00 | 7794.4 | 7879.3949 | 1.09%
05/08/2026 | 15:30 | 7783.6 | 7894.7754 | 1.428%
05/08/2026 | 16:00 | 7866.5 | 7882.2108 | 0.1997%
05/08/2026 | 16:30 | 7919.3 | 7861.6474 | -0.728%
05/08/2026 | 17:00 | 7897.6 | 7791.8806 | -1.339%
05/08/2026 | 17:30 | 7673.3 | 7715.813 | 0.554%
05/08/2026 | 18:00 | 7551.4 | 7729.2063 | 2.355%
05/08/2026 | 18:30 | 7738.2 | 7789.7515 | 0.6662%
05/08/2026 | 19:00 | 7757 | 7788.3404 | 0.404%
05/08/2026 | 19:30 | 7747.4 | 7799.3994 | 0.6712%
05/08/2026 | 20:00 | 7743 | 7796.0746 | 0.6855%
05/08/2026 | 20:30 | 7686.3 | 7766.546 | 1.044%
05/08/2026 | 21:00 | 7598.9 | 7729.3099 | 1.716%
05/08/2026 | 21:30 | 7516.5 | 7702.3024 | 2.472%
05/08/2026 | 22:00 | 7407.6 | 7632.1369 | 3.031%
05/08/2026 | 22:30 | 7373.5 | 7499.8682 | 1.714%
05/08/2026 | 23:00 | 7130.6 | 7264.7954 | 1.882%
05/08/2026 | 23:30 | 7095.6 | 7077.8357 | -0.2504%
06/08/2026 | 00:00 | 6766 | 6892.0899 | 1.864%

## DESVIACIÓN
miércoles, 5 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/08/2026 | 00:30 | 114.9 | 73.2095 | 71.6548 | 43.2452 | 545.7 | 545.3949 | 537.1425 | 8.5575 | 180.8 | 176.5695 | 173.8978 | 6.9022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 |  | 0 | 83.7 | 88.2014 | 87.85 | -4.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 190.9201 | 190.9201 | -11.4201 | 197.1 | 190.9201 | 190.9201 | 6.1799 | 197.2 | 190.9201 | 190.9201 | 6.2799 | 276.8 | 287.2401 | 287.2401 | -10.4401 | 197.4 | 204.0264 | 204.0264 | -6.6264 |  |  |  | 0 | 378.3 | 398.2377 | 427.0504 | -48.7504 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 | 12.4352 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 98.3 | 106.7741 | 106.7741 | -8.4741 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.4 | 63.704 | 63.3715 | -32.9715 | 60.8 | 20.7254 | 29.2038 | 31.5962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26.4 | 29.4925 | 29.4925 | -3.0925 | 62.4 | 61.3282 |  | 62.4 | 16.9 | 15.3574 | 15.3574 | 1.5426 | 17 | 17.0822 | 17.0822 | -0.08217 | 11.6 | 11.5799 | 11.5799 | 0.02012 | 52.9 | 58.0635 | 58.0635 | -5.1635 | 173.6 | 184.7432 | 184.7432 | -11.1432 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 95.1 | 87.7413 | 70.0099 | 25.0901 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 20.6795 | 20.6795 | 5.5205 | 16.6 |  |  | 16.6 | 23.5 | 20.7254 | 20.7254 | 2.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 85.6 | 75.0021 | 133.2387 | -47.6387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 60.9 | 65.2341 | 57.1653 | 3.7348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 89.6862 | 68.0071 | 16.4929 | 170 | 180.0982 | 180.0982 | -10.0982 | 168 | 180.0982 | 180.0982 | -12.0982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 254.7 | 270.9585 | 270.9585 | -16.2585 | 0 |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 24 | 24 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 148.8 | 124.3523 | 130.2519 | 18.5481 | 83.4 | 94.154 | 77.9181 | 5.4819 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 70.8 | 71.1512 | 64.7397 | 6.0603 | 30.4 | 29.3032 | 29.8068 | 0.59324 | 114.9 | 114.152 |  | 114.9 | 48.4 | 45.993 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.4 | 154.3343 | 154.3343 | -12.9343 | 143.4 | 154.3343 | 154.3343 | -10.9343 | 169.5 | 154.7977 | 154.7977 | 14.7023 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 72.1 | 60.1079 | 60.1079 | 11.9921 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 10.0065 | 10.0065 | 2.2935 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | -0.03 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16 | 16.9132 | 2.0725 | 13.9275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 14.7577 | 14.7577 | 7.6423 | 57.2 | 38.3324 | 38.3324 | 18.8676 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 15.5 | 17.332 | 15.4746 | 0.02538 | 1.7 | 1.532 | 1.532 | 0.168 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 6.4 | 9.4495 | 9.4495 | -3.0495 | 4.7 | 7.8274 | 7.8274 | -3.1274 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 48.7281 | 48.7281 | -14.8281 | 69.7 | 60.7856 | 60.7856 | 8.9144 | 4.2 | 6.1379 | 6.1379 | -1.9379 | 1.9 | 3.653 | 3.653 | -1.753 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 8.1 | 8.3796 | 8.3796 | -0.2796 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.8 | 43 | 43 | 4.8 | 37.8 | 44 | 44 | -6.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 19.6 | 18.3575 | 18.3575 | 1.2425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 7.42 | 7.42 | 2.28 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
05/08/2026 | 01:00 | 114.3 | 71.5972 | 72.3282 | 41.9718 | 541.1 | 533.8965 | 654.0661 | -112.9661 | 179.9 | 172.847 | 211.7514 | -31.8514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 88.2014 | 87.85 | -3.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 190.9201 | 190.9201 | -12.3201 | 196.9 | 190.9201 | 190.9201 | 5.9799 | 196.5 | 190.9201 | 190.9201 | 5.5799 | 278.1 | 287.2401 | 287.2401 | -9.1401 | 198.1 | 204.0264 | 204.0264 | -5.9264 |  |  |  | 0 | 365.9 | 380.2591 | 183.2773 | 182.6227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 | 12.4352 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 96.5 | 106.7741 | 106.7741 | -10.2741 | 7.2 | 7.178 | 7.178 | 0.02196 | 5 | 3.8544 | 3.8544 | 1.1456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.2 | 62.9888 | 63.1919 | -32.992 | 38.5 | 20.7254 | 29.2038 | 9.2962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26 | 29.4925 | 29.4925 | -3.4925 | 58 | 61.3282 |  | 58 | 15.9 | 15.3574 | 15.3574 | 0.54264 | 17 | 17.0822 | 17.0822 | -0.08217 | 11.6 | 11.5798 | 11.5798 | 0.0202 | 51.8 | 58.0635 | 58.0635 | -6.2635 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 95 | 87.7413 | 67.2339 | 27.7661 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 20.6795 | 20.6795 | 4.4205 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.7254 | 20.7254 | -1.6254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 54.3 | 71.1837 | 135.181 | -80.881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 60.3 | 55.5968 | 67.2053 | -6.9052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 89.6862 | 64.6131 | 19.4869 | 169.9 | 179.4997 | 179.4997 | -9.5997 | 168.2 | 179.4997 | 179.4997 | -11.2997 | 199.9 | 179.4997 | 179.4997 | 20.4003 | 255.3 | 270.0581 | 270.0581 | -14.7581 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 24 | 24 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 127.5 | 124.3523 | 128.7981 | -1.2981 | 77.2 | 84.58 | 74.3418 | 2.8582 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 70.6 | 69.2682 | 65.2252 | 5.3748 | 29.2 | 28.5277 | 29.8068 | -0.60676 | 115 | 114.152 |  | 115 | 48.5 | 33.1606 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.3 | 154.6173 | 154.6173 | -13.3173 | 143.5 | 154.6173 | 154.6173 | -11.1173 | 168.8 | 155.0816 | 155.0816 | 13.7184 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.3 | 6.8571 | 6.8571 | 1.4429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 60.9 | 63.3381 | 63.3381 | -2.4381 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.076 | 10.076 | 0.924 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 5.0844 | 19.6313 | -15.2313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | -0.03 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 15.9 | 16.9132 | 2.0725 | 13.8275 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | -1.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 14.2213 | 14.2213 | 4.1787 | 46.4 | 37.2422 | 37.2422 | 9.1578 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 15.5 | 15.1136 | 17.7857 | -2.2857 | 1.7 | 1.5124 | 1.5124 | 0.1876 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 6.3 | 9.73 | 9.73 | -3.43 | 3.7 | 6.6902 | 6.6902 | -2.9902 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 46.7018 | 46.7018 | -5.3018 | 65.9 | 57.7101 | 57.7101 | 8.1899 | 2.8 | 5.917 | 5.917 | -3.117 | 1.3 | 3.4632 | 3.4632 | -2.1632 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 7.4 | 8.4545 | 8.4545 | -1.0545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.1 | 40 | 40 | -6.9 | 30.5 | 41 | 41 | -10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 19.6 | 18.3575 | 18.3575 | 1.2425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 7.42 | 7.42 | 1.78 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
05/08/2026 | 01:30 | 119.9 | 69.6688 | 68.2796 | 51.6204 | 550.1 | 532.4475 | 603.7719 | -53.6719 | 182.1 | 172.3778 | 195.4688 | -13.3688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 88.2014 | 87.85 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 190.9201 | 190.9201 | -12.1201 | 195.6 | 190.9201 | 190.9201 | 4.6799 | 195.1 | 190.9201 | 190.9201 | 4.1799 | 278 | 287.2401 | 287.2401 | -9.2401 | 199.2 | 204.0264 | 204.0264 | -4.8264 |  |  |  | 0 | 377.8 | 370.2901 | 183.2773 | 194.5227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 | 12.4352 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 98.1 | 106.7741 | 106.7741 | -8.674 | 8 | 7.178 | 7.178 | 0.82196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.3 | 60.9796 | 60.6824 | -30.3824 | 39.1 | 20.7254 | 29.2038 | 9.8962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 25.1 | 29.4925 | 29.4925 | -4.3925 | 56.1 | 55.1106 |  | 56.1 | 17.4 | 15.3574 | 15.3574 | 2.0426 | 17 | 17.0822 | 17.0822 | -0.08217 | 11.6 | 11.547 | 11.547 | 0.05299 | 55 | 58.0635 | 58.0635 | -3.0635 | 171.7 | 173.4174 | 184.7432 | -13.0432 | 172.5 | 173.4174 | 184.7432 | -12.2432 | 177.4 | 173.9382 | 185.298 | -7.898 | 100.1 | 86.9038 | 59.7611 | 40.3389 | 0 | 18 |  | 0 | 26.7 | 20.6795 | 20.6795 | 6.0205 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 20.7254 | 20.7254 | 4.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.5 | 66.3215 | 125.0136 | -69.5136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.9 | 4.6632 | 65.633 | -3.733 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.6622 | 55.4765 | 29.6235 | 169.5 | 179.2935 | 179.2935 | -9.7935 | 167.5 | 179.2935 | 179.2935 | -11.7935 | 199.6 | 179.2935 | 179.2935 | 20.3065 | 254.7 | 269.7479 | 269.7479 | -15.0479 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 24 | 24 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 155.1 | 124.3523 | 145.7555 | 9.3445 | 85.7 | 88.0194 | 60 | 25.7 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 70.9 | 70.6264 | 59.5617 | 11.3383 | 28.7 | 29.0871 | 29.8068 | -1.1068 | 114.9 | 114.152 |  | 114.9 | 48.4 | 33.1606 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.4 | 154.8848 | 154.8848 | -13.4848 | 143.1 | 154.8848 | 154.8848 | -11.7848 | 168.8 | 155.3499 | 155.3499 | 13.4501 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 45.8 | 62.6417 | 62.6417 | -16.8417 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1049 | 10.1049 | 0.8951 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.6 | 16.9132 | 2.0725 | 14.5275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.8015 | 13.8015 | 0.5985 | 36.7 | 35.4319 | 35.4319 | 1.2681 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.5 |  | 17.4238 | -1.9238 | 1.7 | 1.492 | 1.492 | 0.208 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 5.2 | 8.7872 | 8.7872 | -3.5872 | 2.4 | 4.9365 | 4.9365 | -2.5365 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 46.7646 | 46.7646 | -12.2646 | 55.1 | 57.254 | 57.254 | -2.154 | 2.7 | 6.2104 | 6.2104 | -3.5104 | 1.2 | 3.6677 | 3.6677 | -2.4677 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 7.9 | 8.5129 | 8.5129 | -0.6129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 37 | 37 | -18.3 | 13.9 | 39 | 39 | -25.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 19.7 | 18.3575 | 18.3575 | 1.3425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.42 | 7.42 | 1.28 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
05/08/2026 | 02:00 | 119.4 | 70.4684 | 70.0033 | 49.3967 | 546.5 | 516.4266 | 605.1201 | -58.6201 | 181 | 167.1911 | 195.9053 | -14.9053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 88.2014 | 87.85 | -1.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 190.9201 | 190.9201 | -11.9201 | 195.9 | 190.9201 | 190.9201 | 4.9799 | 195.6 | 190.9201 | 190.9201 | 4.6799 | 278.3 | 287.2401 | 287.2401 | -8.9401 | 195 | 204.0264 | 204.0264 | -9.0264 |  |  |  | 0 | 348.3 | 352.6773 | 183.2773 | 165.0227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 | 12.4352 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 99.2 | 106.7741 | 106.7741 | -7.574 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.4 | 61.327 | 61.2707 | -30.8707 | 21 | 20.7254 | 29.2038 | -8.2038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26 | 29.4925 | 29.4925 | -3.4925 | 57.8 | 61.8357 |  | 57.8 | 17.1 | 15.3574 | 15.3574 | 1.7426 | 16.9 | 17.0822 | 17.0822 | -0.18217 | 11.6 | 11.5583 | 11.5583 | 0.04174 | 52.8 | 58.0635 | 58.0635 | -5.2635 | 172.3 | 184.7432 | 184.7432 | -12.4432 | 172.5 | 184.7432 | 184.7432 | -12.2432 | 177.7 | 185.298 | 185.298 | -7.598 | 95.4 | 84.0933 | 59.3986 | 36.0014 | 0 | 18 |  | 0 | 24.4 | 20.6795 | 20.6795 | 3.7205 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 20.7254 | -0.32539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.1 | 66.9949 | 127.9602 | -72.8602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.7 | 39.794 | 64.4267 | -2.7267 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 85.2261 | 55.0333 | 29.8667 | 169.3 | 179.4997 | 179.4997 | -10.1997 | 167.6 | 179.4997 | 179.4997 | -11.8997 | 199.3 | 179.4997 | 179.4997 | 19.8003 | 254.2 | 270.0581 | 270.0581 | -15.8581 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 24 | 24 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 169.7 | 96.9018 | 156.181 | 13.519 | 77.4 | 76.2633 | 46.3768 | 31.0232 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 70.8 | 65.984 | 56.0797 | 14.7203 | 28.5 | 27.1751 | 29.8068 | -1.3068 | 114.7 | 114.152 |  | 114.7 | 48.5 | 33.1606 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.4 | 155.1434 | 155.1434 | -13.7434 | 143.5 | 155.1434 | 155.1434 | -11.6434 | 168.8 | 155.6093 | 155.6093 | 13.1907 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.2938 | 205.2938 | 1.5062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 42.5 | 56.7363 | 56.7363 | -14.2363 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.1337 | 10.1337 | 0.9663 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 15.9 | 16.9132 | 2.0725 | 13.8275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.3946 | 13.3946 | -2.1946 | 36 | 32.987 | 32.987 | 3.013 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.5 | 11.4759 | 17.1461 | -1.6461 | 1.7 | 1.4712 | 1.4712 | 0.2288 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 4.6 | 8.6824 | 8.6824 | -4.0824 | 1.3 | 4.4735 | 4.4735 | -3.1735 | 0 |  |  | 0 | 24 | 45.928 | 45.928 | -21.928 | 57.7 | 56.1024 | 56.1024 | 1.5976 | 1.5 | 6.0173 | 6.0173 | -4.5173 | 0.4 | 3.65 | 3.65 | -3.25 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 8.3 | 8.5712 | 8.5712 | -0.2712 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 34 | 34 | -27.1 | 3.1 | 37 | 37 | -33.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 19.7 | 18.3575 | 18.3575 | 1.3425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.42 | 7.42 | -0.82 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 10.5 | 12.1353 | 12.1353 | -1.6353
05/08/2026 | 02:30 | 41.4 | 69.5008 | 68.3041 | -26.9041 | 550 | 513.4461 | 600.0251 | -50.0251 | 183 | 166.2262 | 194.2559 | -11.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 88.2014 | 87.85 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 190.9201 | 190.9201 | -12.1201 | 194.8 | 190.9201 | 190.9201 | 3.8799 | 194.1 | 190.9201 | 190.9201 | 3.1799 | 275.6 | 287.2401 | 287.2401 | -11.6401 | 194.3 | 204.0264 | 204.0264 | -9.7264 |  |  |  | 0 | 289.5 | 326.9775 | 183.2773 | 106.2227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 0 | 12.4352 | 17.937 | -17.937 |  |  |  | 0 | 98.9 | 106.7741 | 106.7741 | -7.8741 | 8.2 | 7.178 | 7.178 | 1.022 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.2 | 60.9769 | 60.731 | -30.531 | 72.4 | 102.4155 | 29.2038 | 43.1962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26 | 29.4925 | 29.4925 | -3.4925 | 73.6 |  |  | 73.6 | 17.8 | 15.3574 | 15.3574 | 2.4426 | 16.8 | 17.0822 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.5422 | 11.5422 | -0.04222 | 53.5 | 58.0635 | 58.0635 | -4.5635 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 178.5 | 185.298 | 185.298 | -6.798 | 97.6 | 78.9244 | 52.2208 | 45.3792 | 0 | 18 |  | 0 | 22.7 | 20.6795 | 20.6795 | 2.0205 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.7254 | 20.7254 | 0.97461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 55.6 | 63.1256 | 122.2477 | -66.6477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 62.4 | 27.5108 | 43.4988 | 18.9012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 78.9064 | 46.2574 | 39.0426 | 168.6 | 179.2935 | 179.2935 | -10.6935 | 166.6 | 179.2935 | 179.2935 | -12.6935 | 197.9 | 179.2935 | 179.2935 | 18.6065 | 252 | 269.7479 | 269.7479 | -17.7479 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 24 | 24 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 163.1 | 103.6269 | 126.674 | 36.426 | 73.1 | 71.4576 | 80.9441 | -7.8441 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 66.8 | 65.984 | 65.9347 | 0.86535 | 30.1 | 27.1751 | 29.8068 | 0.29324 | 114.8 | 114.152 |  | 114.8 | 48.5 | 33.1606 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.4 | 155.4002 | 155.4002 | -14.0002 | 143.4 | 155.4002 | 155.4002 | -12.0002 | 168.7 | 155.8668 | 155.8668 | 12.8332 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 43 | 56.2607 | 56.2607 | -13.2607 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.0754 | 10.0754 | 1.2246 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.5 | 16.9132 | 2.0725 | 14.4275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.9614 | 12.9614 | -2.6614 | 29.6 | 30.9933 | 30.9933 | -1.3933 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.5 | 8.6485 | 12.3287 | 3.1713 | 1.6 | 1.4492 | 1.4492 | 0.1508 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 3.5 | 8.2368 | 8.2368 | -4.7368 | 1.2 | 4.0446 | 4.0446 | -2.8446 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 45.7523 | 45.7523 | -19.1523 | 52.2 | 55.6841 | 55.6841 | -3.4841 | 2 | 6.2789 | 6.2789 | -4.2789 | 0.1 | 3.6763 | 3.6763 | -3.5763 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 7.5 | 8.477 | 8.477 | -0.977 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 30 | 30 | -27.9 | 0.4 | 34 | 34 | -33.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 19.7 | 18.3575 | 18.3575 | 1.3425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.42 | 7.42 | -0.82 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
05/08/2026 | 03:00 | 37.6 | 70.3313 | 54.1951 | -16.5951 | 545.7 | 513.3127 | 515.7698 | 29.9302 | 179 | 166.183 | 166.9785 | 12.0215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 88.2014 | 87.85 | -1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 189.5881 | 190.9201 | -12.2201 | 196.4 | 189.5881 | 190.9201 | 5.4799 | 196.3 | 189.5881 | 190.9201 | 5.3799 | 275.6 | 285.2361 | 287.2401 | -11.6401 | 194 | 204.0264 | 204.0264 | -10.0264 |  |  |  | 0 | 289.3 | 356.9753 | 183.2773 | 106.0227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 6.1 | 12.4352 | 17.937 | -11.837 |  |  |  | 0 | 97.1 | 106.7741 | 106.7741 | -9.674 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.5 | 60.0331 | 53.8906 | -23.3906 | 111 |  | 29.2038 | 81.7962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 26.1 | 29.4925 | 29.4925 | -3.3925 | 72.3 |  |  | 72.3 | 17 | 15.3574 | 15.3574 | 1.6426 | 16.8 | 17.0822 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.5389 | 11.5389 | -0.03893 | 54.2 | 58.0635 | 58.0635 | -3.8635 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 95.9 | 78.5422 | 41.4165 | 54.4835 | 0 | 18 | 18 | -18 | 19.8 | 20.6795 | 20.6795 | -0.87951 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 49.9292 | 20.7254 | 23.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.3 | 66.4298 | 82.5069 | -27.2069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.1 | 29.1314 | 13.7513 | 47.3487 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 78.439 | 33.0477 | 51.7523 | 169.4 | 179.2935 | 179.2935 | -9.8935 | 167.6 | 179.2935 | 179.2935 | -11.6935 | 198.6 | 179.2935 | 179.2935 | 19.3065 | 254.9 | 269.7479 | 269.7479 | -14.8479 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 24 | 24 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 199.9 | 103.6269 | 120.8128 | 79.0871 | 85.1 | 77.9013 | 81.0954 | 4.0046 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 66.8 | 65.984 | 67.8922 | -1.0922 | 29.6 | 27.1751 | 29.8068 | -0.20676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 33.1606 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.7 | 155.6514 | 155.6514 | -13.9514 | 143.9 | 155.6514 | 155.6514 | -11.7514 | 169.8 | 156.1188 | 156.1188 | 13.6812 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 41.7 | 54.4659 | 54.4659 | -12.7659 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.017 | 10.017 | 1.383 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16 | 16.9132 | 2.0725 | 13.9275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.4875 | 12.4875 | -2.4875 | 26.7 | 29.1258 | 29.1258 | -2.4258 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.5 | 9.0215 | 5.4812 | 10.0189 | 1.6 | 1.4352 | 1.4352 | 0.1648 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 3.4 | 8.4369 | 8.4369 | -5.0369 | 0.8 | 3.8033 | 3.8033 | -3.0033 | 0 |  |  | 0 | 16 | 44.9195 | 44.9195 | -28.9195 | 41.7 | 54.4083 | 54.4083 | -12.7083 | 0.8 | 5.9441 | 5.9441 | -5.1441 | 0.3 | 3.7796 | 3.7796 | -3.4796 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 6.5 | 8.3828 | 8.3828 | -1.8828 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 30 | 30 | -29.5 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 19.7 | 18.3575 | 18.3575 | 1.3425 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 7.42 | 7.42 | 1.28 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
05/08/2026 | 03:30 | 38.6 | 56.8945 | 54.6472 | -16.0472 | 547.8 | 541.1241 | 515.0434 | 32.7567 | 195 | 175.1869 | 166.7433 | 28.2567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 88.2014 | 87.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 190.9201 | 190.9201 | -12.8201 | 198.5 | 190.9201 | 190.9201 | 7.5799 | 203 | 190.9201 | 190.9201 | 12.0799 | 277.6 | 287.2401 | 287.2401 | -9.6401 | 196.1 | 204.0264 | 204.0264 | -7.9264 |  |  |  | 0 | 382 | 183.2773 | 183.2773 | 198.7227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 11.8 | 12.4352 | 17.937 | -6.1371 |  |  |  | 0 | 98.1 | 106.7741 | 106.7741 | -8.674 | 8 | 7.178 | 7.178 | 0.82196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.2 | 57.6303 | 53.8888 | -23.6888 | 24.4 | 26.943 | 20.7254 | 3.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 145.0777 | 145.0777 | -0.77772 | 27.9 | 29.4925 | 29.4925 | -1.5925 | 57.4 | 57.1372 |  | 57.4 | 18 | 15.3574 | 15.3574 | 2.6426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.5235 | 11.5235 | -0.02354 | 55 | 58.0635 | 58.0635 | -3.0635 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 97.1 | 87.7413 | 39.0001 | 58.0999 | 0 | 4.1451 | 29.1579 | -29.1579 | 18.3 | 20.6795 | 20.6795 | -2.3795 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 20.7254 | 26.943 | -1.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.4 | 65.462 | 83.2223 | -27.8223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.7 | 23.6435 | 16.1806 | 45.5194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 89.6862 | 30.0933 | 54.9068 | 168.3 | 179.4997 | 179.4997 | -11.1997 | 166.4 | 179.4997 | 179.4997 | -13.0997 | 197.9 | 179.4997 | 179.4997 | 18.4003 | 253.4 | 270.0581 | 270.0581 | -16.6581 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 150.4 | 103.6269 | 156.181 | -5.781 | 84.5 | 76.0543 | 46.3768 | 38.1232 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 66.8 | 65.984 | 56.0797 | 10.7203 | 29.9 | 27.1751 | 29.8068 | 0.09324 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 45.993 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141 | 155.8885 | 155.8885 | -14.8885 | 143.3 | 155.8885 | 155.8885 | -12.5885 | 168.4 | 156.3566 | 156.3566 | 12.0434 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 38.7 | 32.53 | 51.0926 | -12.3926 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.085 | 10.085 | 1.515 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.3 | 16.9132 | 2.0725 | 14.2275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 11.9819 | 11.9819 | -3.0819 | 20.1 | 23.21 | 27.3301 | -7.2301 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 15.5 | 7.7582 | 6.0404 | 9.4596 | 1.6 | 1.4184 | 1.4184 | 0.1816 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 3.9 | 6.11 | 8.2811 | -4.3811 | 0.2 | 2.94 | 3.4605 | -3.2605 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 44.4354 | 44.4354 | -27.8354 | 36.6 | 52.6011 | 52.6011 | -16.0011 | 0.5 | 3.85 | 5.9267 | -5.4267 | 0.2 | 5.57 | 3.9239 | -3.7239 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 9.3 | 8.6109 | 8.6109 | 0.6891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 4 | 33 | -30.9 | 0.8 | 7 | 26 | -25.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 18.3575 | 18.3575 | 1.6425 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 6.4 | 10.4348 | 10.4348 | -4.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.42 | 7.42 | 0.38 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
05/08/2026 | 04:00 | 40 | 58.1079 | 55.9646 | -15.9646 | 546.7 | 536.5178 | 511.5115 | 35.1885 | 181.4 | 173.6956 | 165.5999 | 15.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 88.2014 | 87.85 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 190.9201 | 190.9201 | -12.2201 | 198.6 | 190.9201 | 190.9201 | 7.6799 | 198.9 | 190.9201 | 190.9201 | 7.9799 | 281.9 | 287.2401 | 287.2401 | -5.3401 | 192.3 | 204.0264 | 204.0264 | -11.7264 |  |  |  | 0 | 327 | 183.2773 | 183.2773 | 143.7227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12 | 12.4352 | 17.937 | -5.9371 |  |  |  | 0 | 101.7 | 106.7741 | 106.7741 | -5.074 | 7.8 | 7.178 | 7.178 | 0.62196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.3 | 57.4887 | 53.7606 | -23.4606 | 36.2 | 26.943 | 31.2305 | 4.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 145.0777 | 145.0777 | -0.57772 | 28.1 | 29.4925 | 29.4925 | -1.3925 | 54.6 | 61.8357 | 31.0881 | 23.5119 | 20 | 15.3574 | 15.3574 | 4.6426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.5322 | 11.5322 | -0.0322 | 54.6 | 58.0635 | 58.0635 | -3.4635 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 179.4 | 185.298 | 185.298 | -5.898 | 96.4 | 87.7413 | 39.4854 | 56.9146 | 0 | 18 |  | 0 | 18 | 20.6795 | 20.6795 | -2.6795 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7254 | 26.943 | -6.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 55.2 | 67.0947 | 85.1106 | -29.9106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 62 | 21.8205 | 7.9198 | 54.0802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 89.6862 | 30.6867 | 54.5134 | 169.1 | 179.2935 | 179.2935 | -10.1935 | 167.6 | 179.2935 | 179.2935 | -11.6935 | 198.6 | 179.2935 | 179.2935 | 19.3065 | 251 | 269.7479 | 269.7479 | -18.7479 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 24 | 24 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 115.9 | 98.9284 | 124.3523 | -8.4523 | 73.7 | 71.6666 | 79.8474 | -6.1474 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 72.3 | 65.984 | 66.71 | 5.59 | 29.8 | 27.1751 | 29.8068 | -0.00676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 45.993 | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.7 | 156.1074 | 156.1074 | -14.4074 | 143.9 | 156.1074 | 156.1074 | -12.2074 | 169.2 | 156.5762 | 156.5762 | 12.6238 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 34 | 28.15 | 46.1164 | -12.1164 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10.1531 | 10.1531 | 0.0469 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.3 | 16.9132 | 2.0725 | 14.2275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 11.4273 | 11.4273 | -3.8273 | 20.6 | 19.68 | 25.5573 | -4.9573 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.15 | 2.15 | 0.15 | 15.5 | 7.3386 | 4.1388 | 11.3612 | 1.6 | 1.4044 | 1.4044 | 0.1956 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 4.4 | 6.39 | 8.3382 | -3.9382 | 0.2 | 3.74 | 3.4042 | -3.2042 | 0 |  |  | 0 | 15 | 43.6496 | 43.6496 | -28.6496 | 31.4 | 50.4122 | 50.4122 | -19.0122 | 0.5 | 3.66 | 5.9718 | -5.4718 | 0.3 | 5.54 | 3.9889 | -3.6889 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 8.6 | 8.8389 | 8.8389 | -0.2389 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 5 | 28 | -21.9 | 4.4 | 8 | 23 | -18.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 20 | 18.3575 | 18.3575 | 1.6425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9.6 | 10.4348 | 10.4348 | -0.83478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 7.42 | 7.42 | 1.88 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 10.7 | 12.1353 | 12.1353 | -1.4353
05/08/2026 | 04:30 | 40 | 60.4972 | 59.1385 | -19.1385 | 547 | 558.3883 | 537.4944 | 9.5056 | 180.7 | 180.7761 | 174.0118 | 6.6882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 88.2014 | 87.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 190.9201 | 190.9201 | -11.6201 | 197.8 | 190.9201 | 190.9201 | 6.8799 | 197.6 | 190.9201 | 190.9201 | 6.6799 | 282.4 | 287.2401 | 287.2401 | -4.8401 | 195.6 | 204.0264 | 204.0264 | -8.4264 |  |  |  | 0 | 358.8 | 183.2773 | 183.2773 | 175.5227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 11.8 | 12.4352 | 17.937 | -6.1371 |  |  |  | 0 | 97.6 | 106.7741 | 106.7741 | -9.174 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.2 | 58.3814 | 54.8461 | -24.6461 | 35.1 | 26.943 | 37.4481 | -2.3481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 | 145.0777 | 145.0777 | -0.67772 | 28.8 | 29.4925 | 29.4925 | -0.69248 | 50.9 | 61.8357 |  | 50.9 | 19.6 | 15.3574 | 15.3574 | 4.2426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.507 | 11.507 | -0.007 | 51.3 | 58.0635 | 58.0635 | -6.7635 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 96.2 | 87.7413 | 43.4619 | 52.7381 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 20.6795 | 20.6795 | -3.1795 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 41.4508 | -21.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 55 | 72.5259 | 92.5047 | -37.5047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.5 | 30.4777 | 14.5733 | 46.9267 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 89.6862 | 35.5484 | 49.4516 | 169.5 | 179.4997 | 179.4997 | -9.9997 | 167.4 | 179.4997 | 179.4997 | -12.0997 | 198.4 | 179.4997 | 179.4997 | 18.9003 | 251.9 | 270.0581 | 270.0581 | -18.1581 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 100.1 | 98.9284 | 103.6269 | -3.5269 | 67.9 | 76.2633 | 90.699 | -22.799 | 59.7 | 66.8097 | 66.8097 | -7.1097 | 70.2 | 65.984 | 72.3739 | -2.1739 | 29.6 | 27.1751 | 29.8068 | -0.20676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 45.993 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.8 | 156.3155 | 156.3155 | -14.5155 | 144 | 156.3155 | 156.3155 | -12.3155 | 169.4 | 156.7849 | 156.7849 | 12.6151 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 31.9 | 28.27 | 46.9215 | -15.0215 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 10.4255 | 10.4255 | 1.2745 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.1 | 16.9132 | 2.0725 | 14.0275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 10.8328 | 10.8328 | -3.9328 | 16.5 | 19.52 | 24.4714 | -7.9714 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.15 | 2.15 | -0.15 | 15.5 | 9.3314 | 5.6704 | 9.8296 | 1.6 | 1.388 | 1.388 | 0.212 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 4.2 | 6.05 | 8.2166 | -4.0166 | 0.9 | 4.41 | 2.9057 | -2.0057 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 42.6811 | 42.6811 | -24.3811 | 43.5 | 48.2366 | 48.2366 | -4.7366 | 1.1 | 3.65 | 5.6806 | -4.5806 | 0.6 | 5.59 | 3.8724 | -3.2724 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 9.4 | 9.1555 | 9.1555 | 0.2445 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.5 | 5 | 19 | -6.5 | 11.4 | 8 | 20 | -8.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 20 | 18.3575 | 18.3575 | 1.6425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.42 | 7.42 | 0.28 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 10.5 | 12.1353 | 12.1353 | -1.6353
05/08/2026 | 05:00 | 38.8 | 59.2915 | 60.6669 | -21.8669 | 549.4 | 477.2139 | 572.7147 | -23.3147 | 181 | 154.4962 | 185.4142 | -4.4142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 88.2014 | 87.85 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 190.9201 | 190.9201 | -11.6201 | 199.3 | 190.9201 | 190.9201 | 8.3799 | 199.6 | 190.9201 | 190.9201 | 8.6799 | 282.2 | 287.2401 | 287.2401 | -5.0401 | 193.5 | 204.0264 | 204.0264 | -10.5264 |  |  |  | 0 | 444.3 | 366.6212 | 183.2773 | 261.0227 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 11.4 | 12.4352 | 17.937 | -6.537 |  |  |  | 0 | 97.3 | 106.7741 | 106.7741 | -9.4741 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.6 | 56.1736 | 53.28 | -22.68 | 34.6 | 20.7254 | 20.7254 | 13.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 145.0777 |  | 144.2 | 28.5 | 29.4925 | 29.4925 | -0.99248 | 64.7 | 61.8357 | 61.8357 | 2.8643 | 20 | 15.3574 | 15.3574 | 4.6426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.519 | 11.519 | -0.01899 | 54.9 | 58.0635 | 58.0635 | -3.1635 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 97.8 | 87.7413 | 84.1012 | 13.6988 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 20.6795 | 20.6795 | 1.4205 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 20.7254 | 20.7254 | 10.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 55.4 | 71.2035 | 98.0177 | -42.6177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 33 |  | 34.7059 | -1.7059 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 89.6862 | 85.2358 | -0.13576 | 169.4 | 179.0807 | 179.0807 | -9.6807 | 167.7 | 179.0807 | 179.0807 | -11.3807 | 199.5 | 179.0807 | 179.0807 | 20.4193 | 253.9 | 269.4278 | 269.4278 | -15.5278 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 150.5 | 96.9018 | 96.9018 | 53.5983 | 86.3 | 82.2288 | 92.4445 | -6.1445 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 70.1 | 68.3397 | 72.3739 | -2.2739 | 29.8 | 28.1453 | 29.8068 | -0.00676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 45.993 | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.8 | 156.5251 | 156.5251 | -14.7251 | 143.6 | 156.5251 | 156.5251 | -12.9251 | 168.8 | 156.9951 | 156.9951 | 11.8049 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 29.8 | 28.53 | 46.0626 | -16.2626 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.698 | 10.698 | -0.398 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.3 | 16.9132 | 2.0725 | 14.2275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 10.2224 | 10.2224 | -4.8224 | 16.1 | 19.17 | 23.6462 | -7.5462 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.15 | 2.15 | -0.25 | 11.6 |  | 10.3047 | 1.2953 | 1.6 | 1.3752 | 1.3752 | 0.2248 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 2.6 | 5.31 | 8.0494 | -5.4494 | 2.6 | 4.87 | 3.1123 | -0.5123 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 42.1319 | 42.1319 | -23.8319 | 41 | 46.0169 | 46.0169 | -5.0169 | 1.3 | 2.64 | 5.6561 | -4.3561 | 0.6 | 5.65 | 3.5742 | -2.9742 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 8.2 | 9.4721 | 9.4721 | -1.2721 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 7 | 17 | 0.4 | 15.9 | 9 | 19 | -3.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 20.1 | 18.3575 | 18.3575 | 1.7425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7.42 | 7.42 | 0.58 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
05/08/2026 | 05:30 | 30.7 | 63.0083 | 63.9093 | -33.2093 | 578.6 | 502.2461 | 552.8471 | 25.7529 | 181.1 | 162.6003 | 178.9821 | 2.1179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 88.2014 | 87.85 | -1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 190.9201 | 190.9201 | -11.4201 | 199.4 | 190.9201 | 190.9201 | 8.4799 | 199.9 | 190.9201 | 190.9201 | 8.9799 | 283.1 | 287.2401 | 287.2401 | -4.1401 | 195.4 | 204.0264 | 204.0264 | -8.6264 |  |  |  | 0 | 503 | 366.6212 | 292.6562 | 210.3439 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 11.5 | 12.4352 | 17.937 | -6.4371 |  |  |  | 0 | 100.3 | 106.7741 | 106.7741 | -6.4741 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.5 | 57.9975 | 54.9952 | -24.4952 | 45.5 | 20.7254 | 20.7254 | 24.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 145.0777 |  | 143.9 | 29.1 | 29.4925 | 29.4925 | -0.39248 | 64.2 | 61.8357 | 62.1762 | 2.0238 | 20 | 15.3574 | 15.3574 | 4.6426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.5073 | 11.5073 | -0.00731 | 54.9 | 58.0635 | 58.0635 | -3.1635 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 95.8 | 87.7413 | 89.5427 | 6.2573 | 0 | 18 |  | 0 | 24.5 | 20.6795 | 20.6795 | 3.8205 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 20.7254 | 20.7254 | 2.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 90.9 | 81.0774 | 106.6775 | -15.7775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 31.9 | 48.1699 | 50.0384 | -18.1384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 89.6862 | 91.8886 | -7.6886 | 170.6 | 179.0807 | 179.0807 | -8.4807 | 168.7 | 179.0807 | 179.0807 | -10.3807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 254.1 | 269.4278 | 269.4278 | -15.3278 | 0 |  | 12 | -12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 24 | 24 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 146 | 96.9018 | 102.7789 | 43.221 | 93.3 | 83.3455 | 92.4445 | 0.8555 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 68.8 | 68.7807 | 72.3739 | -3.5739 | 29.4 | 28.3269 | 29.8068 | -0.40676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.6 | 45.993 | 50.6459 | -2.0459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.7 | 156.7263 | 156.7263 | -14.0263 | 144.5 | 156.7263 | 156.7263 | -12.2263 | 169.6 | 157.1969 | 157.1969 | 12.4031 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.6 | 205.2938 | 205.2938 | -12.6938 | 96.3 | 102.9552 | 102.9552 | -6.6551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 23.5 | 28.8 | 44.8638 | -21.3638 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 11.0909 | 11.0909 | -0.2909 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16 | 16.9132 | 2.0725 | 13.9275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 9.6718 | 9.6718 | -3.8718 | 16.8 | 18.82 | 22.2893 | -5.4893 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 9.6 | 13.404 | 13.8341 | -4.2341 | 1.5 | 1.3596 | 1.3596 | 0.1404 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 3.2 | 4.58 | 7.7039 | -4.5039 | 5.3 | 5.08 | 3.529 | 1.771 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 42.7236 | 42.7236 | -28.9236 | 36.5 | 44.6444 | 44.6444 | -8.1444 | 0.4 | 2.64 | 5.7229 | -5.3229 | 0.8 | 5.65 | 3.5675 | -2.7675 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 8.8 | 9.9136 | 9.9136 | -1.1136 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 7 | 16 | -1.3 | 9.5 | 9 | 18 | -8.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 20 | 18.3575 | 18.3575 | 1.6425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 7.42 | 7.42 | 0.38 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 10.3 | 12.1353 | 12.1353 | -1.8353
05/08/2026 | 06:00 | 31.5 | 64.8013 | 66.7732 | -35.2732 | 647.4 | 499.5066 | 572.044 | 75.356 | 214.3 | 161.7133 | 185.1971 | 29.1029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 | 88.2014 | 87.85 | -1.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 190.9201 | 190.9201 | -12.1201 | 199.8 | 190.9201 | 190.9201 | 8.8799 | 200 | 190.9201 | 190.9201 | 9.0799 | 279 | 287.2401 | 287.2401 | -8.2401 | 196.7 | 204.0264 | 204.0264 | -7.3264 |  |  |  | 0 | 520.1 | 418.799 | 326.6296 | 193.4704 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 11.6 | 12.4352 | 17.937 | -6.337 |  |  |  | 0 | 100.5 | 106.7741 | 106.7741 | -6.274 | 7.2 | 7.178 | 7.178 | 0.02196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.2 | 59.901 | 57.1477 | -26.9477 | 26.8 | 20.7254 | 26.943 | -0.14301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 145.0777 |  | 143.8 | 30 | 29.4925 | 29.4925 | 0.50752 | 52.5 | 55.1106 | 58.8039 | -6.3039 | 19.5 | 15.3574 | 15.3574 | 4.1426 | 16.9 | 17.6521 | 17.0822 | -0.18217 | 11.5 | 11.5053 | 11.5053 | -0.00528 | 54.4 | 58.0635 | 58.0635 | -3.6635 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 95.6 | 87.7413 | 96.2112 | -0.61115 | 0 | 18 |  | 0 | 17.8 | 20.6795 | 20.6795 | -2.8795 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.7254 | 20.7254 | -0.52539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 90.3 | 84.4328 | 112.7317 | -22.4317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 56.9 | 57.4679 | 67.5442 | -10.6442 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 89.6862 | 100.0418 | -15.5418 | 170.4 | 179.2935 | 179.2935 | -8.8935 | 168.5 | 179.2935 | 179.2935 | -10.7935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 254.2 | 269.7479 | 269.7479 | -15.5479 | 0 |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 126.1 | 124.3523 | 93.716 | 32.3841 | 85 | 89.2945 | 92.4445 | -7.4445 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 68.9 | 71.1299 | 72.3739 | -3.4739 | 27.9 | 29.2945 | 29.8068 | -1.9068 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 45.993 | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.3 | 156.8728 | 156.8728 | -14.5728 | 144.4 | 156.8728 | 156.8728 | -12.4728 | 169.4 | 157.3439 | 157.3439 | 12.0562 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191 | 205.2938 | 205.2938 | -14.2938 | 94.3 | 102.9552 | 102.9552 | -8.6552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 24.1 | 28.92 | 40.7893 | -16.6893 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 11.4838 | 11.4838 | -1.2838 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2815 | 0.2815 | -0.2815 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | -0.6 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.1 | 16.9132 | 2.0725 | 14.0275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 0 | 0.1399 | 0.1399 | -0.1399 | 0 | 0.0468 | 0.0468 | -0.0468 | 6.3 | 11.19 | 11.19 | -4.89 | 15.9 | 18.66 | 20.5009 | -4.6009 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 10 | 15.5443 | 17.8637 | -7.8637 | 1.5 | 1.3504 | 1.3504 | 0.1496 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | -0.0001 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 5.7 | 4.24 | 7.7248 | -2.0248 | 8.1 | 5.52 | 4.7449 | 3.3551 | 0 | 0.1161 | 0.1161 | -0.1161 | 15.3 | 43.3936 | 43.3936 | -28.0936 | 41.1 | 43.3439 | 43.3439 | -2.2439 | 0.7 | 2.63 | 5.7199 | -5.0199 | 0.3 | 5.65 | 3.7822 | -3.4822 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 9.8 | 10.3551 | 10.3551 | -0.5551 | 3.4 | 1.0414 | 1.0414 | 2.3586 | 0 | 0.0168 | 0.0168 | -0.0168 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.3 | 7 | 14 | -8.7 | 2.7 | 9 | 18 | -15.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0313 | 0.0313 | -0.0313 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 20 | 18.3575 | 18.3575 | 1.6425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 7.42 | 7.42 | -0.42 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 10.5 | 12.1353 | 12.1353 | -1.6353
05/08/2026 | 06:30 | 39.3 | 61.0303 | 61.4852 | -22.1852 | 646.3 | 529.9279 | 572.6156 | 73.6844 | 216 | 171.5621 | 185.3821 | 30.6179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 88.2014 | 87.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 190.9201 | 190.9201 | -12.2201 | 200.1 | 190.9201 | 190.9201 | 9.1799 | 204.6 | 190.9201 | 190.9201 | 13.6799 | 281.5 | 287.2401 | 287.2401 | -5.7401 | 199.3 | 204.0264 | 204.0264 | -4.7264 |  |  |  | 0 | 559.9 | 366.6212 | 329.232 | 230.668 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12 | 12.4352 | 17.937 | -5.9371 |  |  |  | 0 | 97.3 | 106.7741 | 106.7741 | -9.4741 | 7.6 | 7.178 | 7.178 | 0.42196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 30.5 | 58.6382 | 56.7799 | -26.2799 | 69 | 78.5072 | 26.943 | 42.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 145.0777 |  | 144.6 | 29.9 | 29.4925 | 29.4925 | 0.40752 | 0 |  | 52.8497 | -52.8497 | 20.1 | 15.3574 | 15.3574 | 4.7426 | 17.2 | 17.6521 | 17.0822 | 0.11783 | 11.5 | 11.511 | 11.511 | -0.01104 | 53.3 | 58.0635 | 58.0635 | -4.7635 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 80.1 | 87.7413 | 100.0546 | -19.9547 | 0 |  |  | 0 | 18 | 20.6795 | 20.6795 | -2.6795 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 41.4508 | 41.4508 | 9.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.4 | 73.2942 | 102.1855 | -11.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 57.5 | 61.8969 | 75.4225 | -17.9225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 89.6862 | 104.741 | -53.941 | 169.3 | 179.7036 | 179.7036 | -10.4036 | 167.6 | 179.7036 | 179.7036 | -12.1036 | 199.6 | 179.7036 | 179.7036 | 19.8964 | 254.7 | 270.3649 | 270.3649 | -15.6649 | 0 | 74.2155 | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 151 | 122.7173 | 168.0639 | -17.0639 | 93.7 | 92.4445 | 68.6639 | 25.0361 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 68.4 | 72.3739 | 62.983 | 5.417 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 45.993 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.3 | 156.8829 | 156.8829 | -15.5829 | 143.8 | 156.8829 | 156.8829 | -13.0829 | 169.2 | 157.354 | 157.354 | 11.846 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 19.7 | 29.39 | 41.4829 | -21.7829 | 2.8 | 1.97 | 1.97 | 0.83 | 13.5 | 11.7162 | 11.7162 | 1.7838 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 9.5048 | 9.5048 | -8.8048 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.6 | 16.9132 | 2.0725 | 14.5275 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | -1.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 1.1 | 2.568 | 2.568 | -1.468 | 0.6 | 2.0752 | 2.0752 | -1.4752 | 5.2 | 12.83 | 12.83 | -7.63 | 12.8 | 18.72 | 19.9362 | -7.1362 | 0.4 | 1.762 | 1.762 | -1.362 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 14.7 | 16.5638 | 19.6773 | -4.9773 | 1.5 | 1.3396 | 1.3396 | 0.1604 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | -0.0007 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.7 | 4.11 | 7.4406 | -2.7406 | 13.6 | 5.97 | 5.014 | 8.586 | 0.3 | 2.2716 | 2.2716 | -1.9716 | 14.5 | 42.8043 | 42.8043 | -28.3043 | 33.4 | 43.787 | 43.787 | -10.387 | 1.3 | 1.63 | 5.6322 | -4.3322 | 0.7 | 5.63 | 3.5641 | -2.8641 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 11.3 | 10.5646 | 10.5646 | 0.7354 | 39 | 27.5185 | 27.5185 | 11.4815 | 0 | 2.0752 | 2.0752 | -2.0752 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 | 7 | 13 | -10 | 1 | 9 | 17 | -16 | 3.4 | 2.88 | 2.88 | 0.52 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.2994 | 1.2994 | -1.2994 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 20.1 | 18.3575 | 18.3575 | 1.7425 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.42 | 7.42 | 1.38 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 12.3 | 12.1353 | 12.1353 | 0.16473
05/08/2026 | 07:00 | 37 | 56.6007 | 58.605 | -21.605 | 606.1 | 609.709 | 564.697 | 41.403 | 204.8 | 197.391 | 182.8185 | 21.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.7 | 88.2014 | 87.85 | 9.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 190.9201 | 190.9201 | -11.5201 | 199.7 | 190.9201 | 190.9201 | 8.7799 | 205.3 | 190.9201 | 190.9201 | 14.3799 | 281.1 | 287.2401 | 287.2401 | -6.1401 | 208.5 | 204.0264 | 204.0264 | 4.4736 |  |  |  | 0 | 214.2 | 183.2773 | 298.4604 | -84.2604 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.7 | 12.4352 | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 102.1 | 106.7741 | 106.7741 | -4.6741 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.9 | 54.0442 | 53.7943 | 6.1057 | 20.7 | 20.7254 | 26.943 | -6.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 145.0777 |  | 144.5 | 29.3 | 29.4925 | 29.4925 | -0.19248 | 0 |  | 59.6137 | -59.6137 | 20.1 | 15.3574 | 15.3574 | 4.7426 | 17 | 17.6521 | 17.0822 | -0.08217 | 11.5 | 11.5005 | 11.5005 | -0.00054 | 56.3 | 58.0635 | 58.0635 | -1.7635 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 67.5 | 87.7413 | 103.4413 | -35.9413 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 20.6795 | 20.6795 | -2.4795 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 41.4508 | 47.6684 | -5.3684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 49.8002 | 68.6682 | -8.2682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9195 | 75.4225 | -8.2225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 89.6862 | 108.8817 | -57.7817 | 170.2 | 179.4997 | 179.4997 | -9.2997 | 168.4 | 179.4997 | 179.4997 | -11.0997 | 200 | 179.4997 | 179.4997 | 20.5003 | 254.8 | 270.0581 | 270.0581 | -15.2581 | 68.7 | 74.2155 | 15 | 53.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 115.4 | 180.4992 | 148.8647 | -33.4647 | 78.4 | 97.2502 | 62.1762 | 16.2238 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 68.5 | 72.3739 | 58.5233 | 9.9767 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.5 | 45.993 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 156.6723 | 156.6723 | -14.7723 | 144.2 | 156.6723 | 156.6723 | -12.4723 | 169.2 | 157.1428 | 157.1428 | 12.0572 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 18.7 | 29.86 | 39.6774 | -20.9774 | 25 | 7.7 | 7.7 | 17.3 | 12.4 | 11.9485 | 11.9485 | 0.4515 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 48.1772 | 48.1772 | 0.2228 | 30.4 | 16.07 | 16.07 | 14.33 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 17.4 | 16.9132 | 2.0725 | 15.3275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 7 | 7.9764 | 7.9764 | -0.9764 | 6.6 | 8.4021 | 8.4021 | -1.8021 | 4.9 | 15.59 | 15.59 | -10.69 | 12.1 | 18.77 | 19.361 | -7.261 | 2.1 | 1.762 | 1.762 | 0.338 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 14.7 | 17.9501 | 19.6773 | -4.9773 | 1.5 | 1.3228 | 1.3228 | 0.1772 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.0301 | 0.0301 | -0.0301 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.8 | 3.97 | 6.9781 | -2.1781 | 16.1 | 6.18 | 5.4646 | 10.6354 | 8.6 | 8.2699 | 8.2699 | 0.3301 | 2.9 | 42.2213 | 42.2213 | -39.3213 | 15.2 | 43.1944 | 43.1944 | -27.9944 | 0.3 | 1.62 | 5.6623 | -5.3623 | 0 | 5.61 | 3.6362 | -3.6362 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 10.1 | 10.7741 | 10.7741 | -0.6741 | 109 | 92.1129 | 92.1129 | 16.8871 | 2.8 | 4.7562 | 4.7562 | -1.9562 | 42.9 | 28 | 28 | 14.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 12 | -12 | 0.3 | 8 | 16 | -15.7 | 32.7 | 20.16 | 20.16 | 12.54 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 3.6446 | 3.6446 | -0.9446 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 19.9 | 18.3575 | 18.3575 | 1.5425 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 7.42 | 7.42 | 2.18 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
05/08/2026 | 07:30 | 35.7 | 31.8743 | 56.3211 | -20.6211 | 599.9 | 583.2679 | 568.447 | 31.453 | 196.4 | 188.8308 | 184.0325 | 12.3675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.3627 | 10.3627 | -0.26269 | 94.4 | 88.2014 | 87.85 | 6.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 190.9201 | 190.9201 | -10.5201 | 200.3 | 190.9201 | 190.9201 | 9.3799 | 204.7 | 190.9201 | 190.9201 | 13.7799 | 282.1 | 287.2401 | 287.2401 | -5.1401 | 208.9 | 204.0264 | 204.0264 | 4.8736 |  |  |  | 0 | 235.1 | 183.2773 | 298.7211 | -63.6211 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 12.4352 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 100.9 | 106.7741 | 106.7741 | -5.8741 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 46.2329 | 51.4257 | 8.8743 | 23.5 | 26.943 | 20.7254 | 2.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.8 | 145.0777 | 145.0777 | -0.27772 | 30 | 29.4925 | 29.4925 | 0.50752 | 30.3 |  | 31.0881 | -0.78808 | 20.5 | 15.3574 | 15.3574 | 5.1426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.4974 | 11.4974 | 0.00263 | 53.8 | 58.0635 | 58.0635 | -4.2635 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 67.1 | 87.7413 | 75.915 | -8.815 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 20.6795 | 20.6795 | -2.5795 | 0 |  |  | 0 | 41 | 41.4508 | 41.4508 | -0.45078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60 | 49.8002 | 61.5508 | -1.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.7967 | -21.7967 |  |  |  | 0 | 66.6 | 75.4225 | 75.4225 | -8.8225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 45.2919 | 45.2919 | -2.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 89.6862 | 75.227 | -24.527 | 171.1 | 179.2935 | 179.2935 | -8.1935 | 169.3 | 179.2935 | 179.2935 | -9.9935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 254.8 | 269.7479 | 269.7479 | -14.9479 | 68.2 | 74.2155 | 15 | 53.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 134.7 | 182.5258 | 188.7434 | -54.0434 | 88.2 | 52.1739 | 49.0157 | 39.1844 | 65.8 | 59.0994 | 66.8097 | -1.0097 | 68.5 | 58.369 | 55.224 | 13.276 | 29.6 | 24.0389 | 29.8068 | -0.20676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 48.4 | 45.993 | 50.6459 | -2.2459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.4 | 156.1962 | 156.1962 | -13.7962 | 144.6 | 156.1962 | 156.1962 | -11.5962 | 170.3 | 156.6652 | 156.6652 | 13.6348 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 17.7 | 28.2 | 39.0272 | -21.3272 | 50.1 | 17.93 | 17.93 | 32.17 | 12.7 | 12.0832 | 12.0832 | 0.6168 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 126.7 | 108.2078 | 108.2078 | 18.4922 | 65.1 | 46.19 | 46.19 | 18.91 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.9 | 16.9132 | 2.0725 | 14.8275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 12 | 11.3246 | 11.3246 | 0.6754 | 13.7 | 13.517 | 13.517 | 0.183 | 3.7 | 11.38 | 11.38 | -7.68 | 10.7 | 17.93 | 19.4357 | -8.7357 | 8.6 | 5.5452 | 5.5452 | 3.0548 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 16.9 | 19.6773 | 19.6773 | -2.7773 | 1.5 | 1.3144 | 1.3144 | 0.1856 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.0742 | 0.0742 | -0.0742 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 5.4 | 3.83 | 6.302 | -0.902 | 18.2 | 6.78 | 7.0045 | 11.1955 | 19.4 | 18.0988 | 18.0988 | 1.3012 | 2 | 39.8006 | 39.8006 | -37.8006 | 9.6 | 43.2269 | 43.2269 | -33.6269 | 0.1 | 1.67 | 5.3467 | -5.2467 | 0 | 2.61 | 3.7272 | -3.7272 | 0.6 | 12.61 | 12.61 | -12.01 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 10.8 | 11.2959 | 11.2959 | -0.4959 | 180.4 | 166.1741 | 166.1741 | 14.2259 | 5.6 | 6.0325 | 6.0325 | -0.4325 | 88.6 | 61 | 61 | 27.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 10 | -10 | 1 | 7 | 14 | -13 | 68.4 | 43.92 | 43.92 | 24.48 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 5.1 | 5.7446 | 5.7446 | -0.6446 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 18.5 | 18.3575 | 18.3575 | 0.14251 | 11.5 | 9.7 | 9.7 | 1.8 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.42 | 7.42 | 0.78 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
05/08/2026 | 08:00 | 9 | 10.3627 | 44.0352 | -35.0352 | 489.8 | 494.2192 | 511.7094 | -21.9094 | 159.7 | 160.0016 | 165.664 | -5.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.3627 | 10.3627 | -0.26269 | 90.3 | 88.2014 | 87.85 | 2.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 188.7 | 190.9201 | -10.9201 | 199.1 | 188.7 | 190.9201 | 8.1799 | 203.5 | 188.7 | 190.9201 | 12.5799 | 283 | 283.8999 | 287.2401 | -4.2401 | 209.9 | 204.0264 | 204.0264 | 5.8736 |  |  |  | 0 | 211.3 | 323.3291 | 250.1167 | -38.8167 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.6 | 12.4352 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 94.2 | 101.6765 | 106.7741 | -12.574 | 7.8 | 7.178 | 7.178 | 0.62196 | 5 | 3.8544 | 3.8544 | 1.1456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 37.4102 | 38.6838 | 21.6162 | 30.6 | 47.4381 | 48.3225 | -17.7225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.2 | 155.0116 | 145.0777 | -2.8777 | 29.7 | 29.0208 | 29.4925 | 0.20752 | 54.2 | 60.2949 | 62.1762 | -7.9762 | 20.4 | 21.021 | 15.3574 | 5.0426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.506 | 11.506 | -0.00601 | 53.3 | 55.2915 | 58.0635 | -4.7635 | 172.4 | 184.7432 | 184.7432 | -12.3432 | 172.7 | 184.7432 | 184.7432 | -12.0432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 65.3 | 71.8252 | 70.8615 | -5.5615 | 0 |  | 24.8705 | -24.8705 | 17.8 | 19.8425 | 20.6795 | -2.8795 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 41.4508 | 20.7254 | 17.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 49.8002 | 26.6566 | 33.3434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 65 | 53.7926 | 75.4225 | -10.4225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 58.3679 | 69.0483 | -18.9483 | 170.9 | 177.3339 | 178.6485 | -7.7485 | 168.9 | 177.3339 | 178.6485 | -9.7485 | 200 | 177.3339 | 178.6485 | 21.3515 | 253.7 | 266.7997 | 268.7774 | -15.0774 | 66.7 | 74.2155 | 15 | 51.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 24 | 24 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.7713 | 1.7713 | -0.87131 | 129.6 | 127.6425 | 133.167 | -3.567 | 79.9 | 75.3192 | 65.841 | 14.059 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 67.6 | 65.6112 | 63.7661 | 3.8339 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 45.993 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 155.477 | 155.477 | -14.077 | 143.7 | 155.477 | 155.477 | -11.777 | 169.3 | 155.944 | 155.944 | 13.356 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 21.3 | 26.54 | 41.4859 | -20.1859 | 69.4 | 29.17 | 29.17 | 40.23 | 14 | 12.2178 | 12.2178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 4.1 | 5.0844 | 19.6313 | -15.5313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 170.9 | 157.7915 | 157.7915 | 13.1085 | 86.3 | 74.95 | 74.95 | 11.35 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 16.2 | 16.9132 | 2.0725 | 14.1275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 12.7 | 12.428 | 12.428 | 0.272 | 15.7 | 14.9838 | 14.9838 | 0.7162 | 4.8 | 8.1386 | 8.1386 | -3.3386 | 14.3 | 17.1 | 19.3272 | -5.0272 | 16.4 | 5.5452 | 5.5452 | 10.8548 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 17 | 14.4625 | 19.6773 | -2.6773 | 1.5 | 1.304 | 1.304 | 0.196 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.133 | 0.133 | -0.133 | 0.2 | 0.122 | 0.122 | 0.078 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.4 | 3.69 | 6.457 | -2.057 | 15.7 | 7.39 | 6.6186 | 9.0814 | 28.6 | 26.5931 | 26.5931 | 2.0069 | 4.4 | 18.1 | 38.8579 | -34.4579 | 15.5 | 26.4 | 42.5016 | -27.0016 | 0.1 | 1.7 | 5.2241 | -5.1241 | 0 | 0.6 | 3.6733 | -3.6733 | 1.7 | 23.87 | 23.87 | -22.17 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.7 | 11.8178 | 11.8178 | 2.8822 | 211.4 | 208.6793 | 208.6793 | 2.7207 | 8.3 | 9.1182 | 9.1182 | -0.8182 | 124.3 | 98 | 98 | 26.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 6 | 9 | -6.6 | 3.4 | 6 | 12 | -8.6 | 90 | 70.56 | 70.56 | 19.44 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 7.4 | 8.4587 | 8.4587 | -1.0587 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.9 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 7.42 | 7.42 | 1.48 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 6.6 | 12.1353 | 12.1353 | -5.5353
05/08/2026 | 08:30 | 14.7 | 10.3627 | 43.001 | -28.301 | 595.8 | 555.9159 | 560.5909 | 35.2091 | 183.1 | 179.9757 | 181.4892 | 1.6108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 | 10.3627 | -0.36269 | 92.4 | 88.2014 | 87.85 | 4.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 188.7 | 190.9201 | -11.7201 | 199.4 | 188.7 | 190.9201 | 8.4799 | 204.2 | 188.7 | 190.9201 | 13.2799 | 280.4 | 283.8999 | 287.2401 | -6.8401 | 208.2 | 204.0264 | 204.0264 | 4.1736 |  |  |  | 0 | 276.9 | 367.3354 | 278.7278 | -1.8278 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.9 | 12.4352 | 17.937 | -5.037 |  |  |  | 0 | 101.6 | 101.6765 | 106.7741 | -5.1741 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.1 | 36.6985 | 37.6112 | 22.4888 | 52.6 | 47.4381 | 74.1766 | -21.5766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.8 | 174.177 | 145.0777 | -2.2777 | 31 | 29.0208 | 29.4925 | 1.5075 | 56.3 | 60.2949 | 58.8727 | -2.5727 | 19.7 | 21.021 | 15.3574 | 4.3426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.5002 | 11.5002 | -0.00023 | 55 | 55.2915 | 58.0635 | -3.0635 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 179.6 | 185.298 | 185.298 | -5.698 | 66.9 | 83.4493 | 84.3951 | -17.4951 | 0 |  | 18 | -18 | 18.1 | 19.8425 | 20.6795 | -2.5795 | 15.9 |  |  | 15.9 | 40.7 | 41.4508 | 26.943 | 13.757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 49.8002 | 17.9997 | 42.4003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 67 | 53.7926 | 75.4225 | -8.4225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 72.58 | 85.595 | -34.895 | 169.5 | 177.3339 | 177.5002 | -8.0002 | 167.5 | 177.3339 | 177.5002 | -10.0002 | 199.6 | 177.3339 | 177.5002 | 22.0998 | 252.7 | 266.7997 | 267.0499 | -14.3499 | 68.7 | 74.2155 | 15 | 53.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 122.7 | 127.6425 | 116.834 | 5.866 | 86.5 | 75.3192 | 84.4606 | 2.0394 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 68.3 | 65.6112 | 69.2211 | -0.92106 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 45.993 | 50.6459 | -2.5459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.6 | 154.631 | 154.631 | -13.031 | 143.7 | 154.631 | 154.631 | -10.931 | 169.1 | 155.0954 | 155.0954 | 14.0046 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 23.9 | 24.1 | 43.1675 | -19.2675 | 72 | 39.08 | 39.08 | 32.92 | 14.6 | 12.2961 | 12.2961 | 2.3039 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.5 | 1.3476 | 1.3476 | 0.15245 | 175.6 | 174.3512 | 174.3512 | 1.2488 | 89 | 84.61 | 84.61 | 4.39 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.4 | 16.9132 | 2.0725 | 14.3275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 13 | 12.7336 | 12.7336 | 0.2664 | 16 | 15.4425 | 15.4425 | 0.5575 | 5.9 | 7.7157 | 7.7157 | -1.8157 | 13.6 | 16.75 | 19.1717 | -5.5717 | 16.7 | 8.9656 | 8.9656 | 7.7344 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 17 | 14.4625 | 19.6773 | -2.6773 | 1.4 | 1.296 | 1.296 | 0.104 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1925 | 0.1925 | -0.0925 | 0.4 | 0.581 | 0.581 | -0.181 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.8 | 3.09 | 6.536 | -3.736 | 15.1 | 7.8 | 7.3404 | 7.7596 | 32.1 | 31.1092 | 31.1092 | 0.9908 | 9.4 | 17.6 | 39.6414 | -30.2414 | 26 | 24.6 | 43.0311 | -17.0311 | 0.6 | 1.7 | 5.3369 | -4.7369 | 0 | 0.5 | 3.7824 | -3.7824 | 1.7 | 34.48 | 34.48 | -32.78 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.4 | 12.1294 | 12.1294 | 2.2706 | 217.2 | 217.2873 | 217.2873 | -0.0873 | 10.5 | 10.2568 | 10.2568 | 0.2432 | 124.5 | 119 | 119 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 5 | 8 | 3.5 | 12.8 | 6 | 11 | 1.8 | 91.1 | 85.68 | 85.68 | 5.42 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 9.5 | 10.2515 | 10.2515 | -0.7515 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.3 | 7.42 | 7.42 | -0.12 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.7 | 12.1353 | 12.1353 | -4.4353
05/08/2026 | 09:00 | 16.1 | 10.3627 | 44.3599 | -28.2599 | 595.5 | 601.6442 | 593.4625 | 2.0375 | 190.7 | 194.78 | 192.1312 | -1.4312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 | 15.8245 | -5.8245 | 97.4 | 88.2014 | 87.85 | 9.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 188.7 | 189.81 | -10.61 | 198.5 | 188.7 | 189.81 | 8.69 | 203.9 | 188.7 | 189.81 | 14.09 | 281.1 | 283.8999 | 285.57 | -4.47 | 206.4 | 204.0264 | 204.0264 | 2.3736 |  |  |  | 0 | 316.7 | 435.8897 | 315.6404 | 1.0596 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 12.4352 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 102.2 | 101.6765 | 106.7741 | -4.574 | 8 | 7.178 | 7.178 | 0.82196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.2 | 39.5856 | 39.0206 | 21.1794 | 61.6 | 81.3494 | 102.4155 | -40.8154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 188.8267 | 145.0777 | -0.87772 | 30.1 | 29.0208 | 29.4925 | 0.60752 | 30.8 | 31.0881 | 52.8498 | -22.0497 | 21.6 | 21.021 | 15.3574 | 6.2426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.5186 | 11.5186 | -0.01856 | 55.9 | 55.2915 | 58.0635 | -2.1635 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 69.1 | 92.0808 | 95.169 | -26.069 | 18.1 | 18 | 4.1451 | 13.9549 | 22.7 | 19.8425 | 20.6795 | 2.0205 | 15.7 |  |  | 15.7 | 42.4 | 41.4508 | 41.4508 | 0.94922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 49.8002 | 15.544 | 44.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 67.1 | 42.9273 | 75.4225 | -8.3225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 83.1332 | 98.7676 | -47.7676 | 169 | 177.3339 | 176.7643 | -7.7643 | 167.2 | 177.3339 | 176.7643 | -9.5643 | 198.9 | 177.3339 | 176.7643 | 22.1357 | 253.3 | 266.7997 | 265.9427 | -12.6427 | 69.2 | 74.2155 | 15 | 54.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 95.9 | 107.394 | 115.1794 | -19.2794 | 83.8 | 92.4445 | 89.7116 | -5.9116 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 68.3 | 72.3739 | 71.2947 | -2.9947 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 45.993 | 50.6459 | -2.7459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.9 | 146.5759 | 154.2159 | -13.316 | 143 | 146.5759 | 154.2159 | -11.2159 | 169.2 | 147.0161 | 154.6791 | 14.5209 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 33 | 21.66 | 39.9549 | -6.9549 | 72 | 46.55 | 46.55 | 25.45 | 13.9 | 12.3744 | 12.3744 | 1.5256 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1.3476 | 1.7029 | -0.80291 | 178.1 | 180.2658 | 180.2658 | -2.1658 | 90.4 | 89.15 | 89.15 | 1.25 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.9 | 16.9132 | 2.0725 | 14.8275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 13 | 12.8343 | 12.8343 | 0.1657 | 16.1 | 15.6065 | 15.6065 | 0.4935 | 7.4 | 7.1649 | 7.1649 | 0.2351 | 15 | 16.39 | 18.7637 | -3.7637 | 16.9 | 8.9656 | 8.9656 | 7.9344 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 17.1 | 11.9614 | 19.6773 | -2.5773 | 1.4 | 1.288 | 1.288 | 0.112 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2536 | 0.2536 | -0.1536 | 0.3 | 0.791 | 0.791 | -0.491 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 1.5 | 2.49 | 6.3073 | -4.8073 | 18.4 | 8.22 | 8.0153 | 10.3847 | 32.5 | 32.0795 | 32.0795 | 0.4205 | 9.6 | 17.1 | 39.7892 | -30.1892 | 19.8 | 22.8 | 42.5413 | -22.7413 | 0.3 | 1.6 | 5.4134 | -5.1134 | 0.1 | 0.5 | 3.9501 | -3.8501 | 1.8 | 38.76 | 38.76 | -36.96 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 15.4 | 12.441 | 12.441 | 2.959 | 220.4 | 221.6546 | 221.6546 | -1.2546 | 12.3 | 12.6685 | 12.6685 | -0.3685 | 124.5 | 125 | 125 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 6 | 7 | 6.8 | 24.2 | 8 | 10 | 14.2 | 91.3 | 90 | 90 | 1.3 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 11.4 | 12.3695 | 12.3695 | -0.9695 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.42 | 7.42 | -0.02 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.5 | 12.1353 | 12.1353 | -4.6353
05/08/2026 | 09:30 | 21.5 | 10.3627 |  | 21.5 | 648 | 613.5189 | 599.3514 | 48.6486 | 200.7 | 198.6244 | 194.0377 | 6.6623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 | 15.1274 | -5.1274 | 100.1 | 88.2014 | 87.85 | 12.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 188.7 | 189.81 | -10.31 | 199.6 | 188.7 | 189.81 | 9.79 | 202.9 | 188.7 | 189.81 | 13.09 | 280.8 | 283.8999 | 285.57 | -4.77 | 206.1 | 204.0264 | 204.0264 | 2.0736 |  |  |  | 0 | 382.7 | 455.8973 | 328.6009 | 54.0991 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 12.4352 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 103.6 | 101.6765 | 106.7741 | -3.174 | 8 | 7.178 | 7.178 | 0.82196 | 5.4 | 3.8544 | 3.8544 | 1.5456 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60 | 42.1238 | 50.9611 | 9.0389 | 54.2 | 47.5623 | 142.7397 | -88.5397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 194.2377 | 145.0777 | 1.4223 | 30 | 29.0208 | 29.4925 | 0.50752 | 30.5 | 31.0881 | 57.3914 | -26.8914 | 21.8 | 21.021 | 15.3574 | 6.4426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.535 | 11.535 | -0.03498 | 53.8 | 55.2915 | 58.0635 | -4.2635 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 179.9 | 185.298 | 185.298 | -5.398 | 101.8 | 95.5125 | 96.9408 | 4.8592 | 18.8 | 18 | 4.4736 | 14.3264 | 21.6 | 19.8425 | 20.6795 | 0.92049 | 16.3 | 15.1789 | 15.1789 | 1.1212 | 42.8 | 41.4508 | 44.6182 | -1.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.5 | 49.8002 | 21.1668 | 39.3332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 68 | 56.3434 | 75.4225 | -7.4225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 87.3289 | 100.9339 | -12.9339 | 169.1 | 177.3339 | 177.9702 | -8.8702 | 167.3 | 177.3339 | 177.9702 | -10.6702 | 199 | 177.3339 | 177.9702 | 21.0298 | 253.2 | 266.7997 | 267.7569 | -14.5569 | 70.8 | 74.2155 | 15 | 55.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 24 | 24 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 101.9 | 133.7739 | 97.0199 | 4.8801 | 85.3 | 74.9393 | 92.4445 | -7.1445 | 66.8 | 66.8097 | 66.8097 | -0.00966 | 68.6 | 63.5634 | 72.3739 | -3.7739 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 45.993 | 50.6459 | -2.9459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.6 | 146.5147 | 154.0427 | -12.4427 | 143.2 | 146.5147 | 154.0427 | -10.8427 | 168.7 | 146.9547 | 154.5053 | 14.1947 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 29.6 | 20.79 | 40.5927 | -10.9927 | 71.4 | 52.64 | 52.64 | 18.76 | 13.4 | 12.4479 | 12.4479 | 0.9521 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.9 | 5.0844 | 19.6313 | -14.7313 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.3476 | 1.6576 | -0.65755 | 182.3 | 181.0362 | 181.0362 | 1.2638 | 92.4 | 89.65 | 89.65 | 2.75 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17 | 16.9132 | 2.0725 | 14.9275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13 | 13.0379 | 13.0379 | -0.0379 | 16.2 | 15.7916 | 15.7916 | 0.4084 | 5.8 | 6.8228 | 6.8228 | -1.0228 | 13.3 | 15.75 | 18.4459 | -5.1459 | 16.9 | 11.5569 | 11.5569 | 5.3431 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 17.1 | 15.0497 | 19.6773 | -2.5773 | 1.4 | 1.272 | 1.272 | 0.128 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3108 | 0.3108 | -0.1108 | 0.4 | 0.98 | 0.98 | -0.58 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 2 | 2.45 | 6.6942 | -4.6942 | 14.6 | 8.6 | 9.7482 | 4.8518 | 32.5 | 31.3612 | 31.3612 | 1.1388 | 15.3 | 17.6 | 39.6821 | -24.3821 | 22.9 | 23.3 | 42.6143 | -19.7143 | 1.7 | 1.7 | 5.8146 | -4.1146 | 0.4 | 0.5 | 4.3757 | -3.9757 | 1.8 | 39.35 | 39.35 | -37.55 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 16.9 | 12.7377 | 12.7377 | 4.1623 | 221.2 | 222.6633 | 222.6633 | -1.4633 | 13.8 | 13.5248 | 13.5248 | 0.2752 | 124 | 127 | 127 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.1 | 5 | 6 | 12.1 | 35.7 | 9 | 9 | 26.7 | 91.4 | 91.44 | 91.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 12.8 | 13.7044 | 13.7044 | -0.9044 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.8 | 7.42 | 7.42 | -0.62 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.7 | 12.1353 | 12.1353 | -4.4353
05/08/2026 | 10:00 | 16.6 | 10.3627 |  | 16.6 | 649.4 | 630.8648 | 623.3944 | 26.0056 | 215.7 | 204.2401 | 201.8216 | 13.8784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 13.7176 | 30.4077 | -20.4077 | 98.2 | 88.2014 | 87.85 | 10.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 188.7 | 189.81 | -10.21 | 199 | 188.7 | 189.81 | 9.19 | 202 | 188.7 | 189.81 | 12.19 | 281.6 | 283.8999 | 285.57 | -3.97 | 208.8 | 204.0264 | 204.0264 | 4.7736 |  |  |  | 0 | 448.4 | 476.0401 | 342.2397 | 106.1603 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.9 | 12.4352 | 17.937 | -5.037 |  |  |  | 0 | 99.6 | 101.6765 | 106.7741 | -7.1741 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.5 | 46.7788 | 55.1779 | 5.3221 | 70.2 | 109.6851 | 197.7061 | -127.5061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 203.2809 |  | 144.7 | 30 | 29.0208 | 29.4925 | 0.50752 | 53.4 | 52.8497 | 68.4909 | -15.0909 | 20.3 | 21.021 | 15.3574 | 4.9426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.7 | 11.5402 | 11.5402 | 0.15978 | 53.6 | 55.2915 | 58.0635 | -4.4635 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 94.5 | 97.4405 | 109.8415 | -15.3415 | 4.3 | 4.1451 | 26.466 | -22.166 | 25.7 | 19.8425 | 20.6795 | 5.0205 | 16.3 | 15.1789 | 15.1789 | 1.1212 | 48 | 41.4508 | 76.483 | -28.4829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 49.8002 | 24.9458 | 35.6542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 19.9389 | -19.9389 |  |  |  | 0 | 67 | 56.2488 | 75.4225 | -8.4225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 89.6862 | 116.7069 | -30.0069 | 169.2 | 177.3339 | 178.2007 | -9.0007 | 167.3 | 177.3339 | 178.2007 | -10.9007 | 199 | 177.3339 | 178.2007 | 20.7993 | 251.8 | 266.7997 | 268.1038 | -16.3038 | 68.7 | 74.2155 | 15 | 53.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 89.1 | 65.7956 | 108.4015 | -19.3015 | 93.6 | 92.4445 | 104.5312 | -10.9312 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 68.4 | 72.3739 | 75.2491 | -6.8491 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 141.1 | 146.4075 | 153.7384 | -12.6384 | 143.1 | 146.4075 | 153.7384 | -10.6384 | 169.4 | 146.8471 | 154.2001 | 15.1999 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 21.9 | 19.91 | 38.3287 | -16.4287 | 72.3 | 57.54 | 57.54 | 14.76 | 13 | 12.5213 | 12.5213 | 0.4787 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.5658 | 2.6517 | -1.5517 | 184.3 | 180.5318 | 180.5318 | 3.7682 | 93.4 | 89.5 | 89.5 | 3.9 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.6 | 16.9132 | 2.0725 | 14.5275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.1 | 12.6932 | 12.6932 | 0.4068 | 16.3 | 15.4119 | 15.4119 | 0.8881 | 2.5 | 6.6938 | 6.6938 | -4.1938 | 6.5 | 15.1 | 17.9865 | -11.4865 | 16.8 | 11.5569 | 11.5569 | 5.2431 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 17.1 | 15.0279 | 19.6773 | -2.5773 | 1.4 | 1.264 | 1.264 | 0.136 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3455 | 0.3455 | -0.1455 | 0.7 | 1.097 | 1.097 | -0.397 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.2 | 2.41 | 6.045 | -3.845 | 8.9 | 8.98 | 11.3096 | -2.4096 | 32.2 | 31.1055 | 31.1055 | 1.0945 | 17.2 | 18.1 | 39.7906 | -22.5906 | 22.5 | 23.9 | 43.9256 | -21.4256 | 2.4 | 1.8 | 5.5137 | -3.1137 | 2.8 | 0.6 | 3.8244 | -1.0244 | 1.8 | 39.34 | 39.34 | -37.54 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 14.7 | 13.0344 | 13.0344 | 1.6656 | 222 | 222.641 | 222.641 | -0.641 | 15 | 15.076 | 15.076 | -0.076 | 122.9 | 126 | 126 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 4 | 4 | 2.9 | 27.9 | 8 | 9 | 18.9 | 91.7 | 90.72 | 90.72 | 0.98 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 14.5 | 14.8334 | 14.8334 | -0.3334 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 18 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.5 | 7.42 | 7.42 | -0.92 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.5 | 12.1353 | 12.1353 | -4.6353
05/08/2026 | 10:30 | 16 | 10.3627 |  | 16 | 649.4 | 619.873 | 654.6327 | -5.2327 | 215.8 | 200.6815 | 211.9348 | 3.8652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 19.6331 | 56.7003 | -26.6003 | 97.2 | 88.2014 | 87.85 | 9.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 188.7 | 189.81 | -10.41 | 197 | 188.7 | 189.81 | 7.19 | 201.9 | 188.7 | 189.81 | 12.09 | 281.6 | 283.8999 | 285.57 | -3.97 | 206.8 | 204.0264 | 204.0264 | 2.7736 |  |  |  | 0 | 412.1 | 461.5071 | 396.4448 | 15.6552 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 12.4352 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 102.5 | 101.6765 | 106.7741 | -4.274 | 7.6 | 7.178 | 7.178 | 0.42196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.1 | 48.4144 | 58.9339 | 21.1661 | 90.5 | 109.6851 | 109.6851 | -19.1851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.4 | 201.3328 |  | 198.4 | 30 | 29.0208 | 29.4925 | 0.50752 | 60.6 | 61.8357 | 75 | -14.4 | 19.4 | 21.021 | 15.3574 | 4.0426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.6 | 11.5475 | 11.5475 | 0.05247 | 57 | 55.2915 | 58.0635 | -1.0635 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 98.9 | 97.4405 | 109.8415 | -10.9415 | 18.6 | 18 | 45 | -26.4 | 25 | 19.8425 | 20.6795 | 4.3205 | 16.7 | 15.1789 | 15.1789 | 1.5212 | 50 | 52.0959 | 82.5063 | -32.5063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 49.8002 | 40.4913 | 20.2087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 50.1314 | 75.4225 | -8.2225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 89.6862 | 116.7069 | -30.2069 | 168.6 | 177.3339 | 179.2935 | -10.6935 | 166.6 | 177.3339 | 179.2935 | -12.6935 | 198.7 | 177.3339 | 179.2935 | 19.4065 | 252.8 | 266.7997 | 269.7479 | -16.9479 | 68.5 | 74.2155 | 15 | 53.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 136.5 | 148.3679 | 112.0773 | 24.4227 | 90.1 | 87.6387 | 108.13 | -18.03 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 68.4 | 72.3739 | 78.568 | -10.168 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.4 | 146.1658 | 153.0529 | -12.6529 | 142.8 | 146.1658 | 153.0529 | -10.2529 | 168.7 | 146.6047 | 153.5126 | 15.1875 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 10.6 | 21.83 | 40.6825 | -30.0825 | 72.8 | 61.38 | 61.38 | 11.42 | 15 | 12.6468 | 12.6468 | 2.3532 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 1.9507 | 4.3624 | -1.5624 | 184.4 | 179.4 | 179.4 | 5 | 93.4 | 89.03 | 89.03 | 4.37 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.5 | 16.9132 | 2.0725 | 14.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13 | 12.742 | 12.742 | 0.258 | 16.4 | 15.4796 | 15.4796 | 0.9204 | 0.3 | 6.8646 | 6.8646 | -6.5646 | 0.1 | 15.52 | 18.5454 | -18.4454 | 16.7 | 13.0771 | 13.0771 | 3.6229 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 17.1 | 13.6198 | 19.6773 | -2.5773 | 1.4 | 1.252 | 1.252 | 0.148 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.366 | 0.366 | -0.066 | 1.2 | 1.195 | 1.195 | 0.005 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 | 2.86 | 6.4863 | -5.6863 | 10.8 | 11.64 | 14.1858 | -3.3858 | 32 | 30.9874 | 30.9874 | 1.0126 | 22.3 | 20.8 | 42.4902 | -20.1902 | 28.9 | 28.1 | 46.5028 | -17.6028 | 3.7 | 2.1 | 5.7483 | -2.0483 | 2.3 | 0.9 | 3.895 | -1.595 | 1.7 | 39.18 | 39.18 | -37.48 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.4 | 13.2923 | 13.2923 | 2.1077 | 222.8 | 222.6993 | 222.6993 | 0.1007 | 16.5 | 15.6205 | 15.6205 | 0.8795 | 122.7 | 126 | 126 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | 14.3 | 9 | 10 | 4.3 | 91.3 | 90.72 | 90.72 | 0.58 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 15.7 | 15.6168 | 15.6168 | 0.0832 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.9 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.1 | 7.42 | 7.42 | -0.32 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.5 | 12.1353 | 12.1353 | -4.6353
05/08/2026 | 11:00 | 15.8 | 10.3627 | 49.9256 | -34.1256 | 651.5 | 622.0165 | 639.2994 | 12.2006 | 216.5 | 201.3755 | 206.9707 | 9.5293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 31.0881 | 53.1065 | -23.3065 | 97.5 | 88.2014 | 87.85 | 9.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 188.7 | 189.81 | -10.81 | 197.7 | 188.7 | 189.81 | 7.89 | 204.2 | 188.7 | 189.81 | 14.39 | 281.8 | 283.8999 | 285.57 | -3.77 | 204.4 | 204.0264 | 204.0264 | 0.37364 |  |  |  | 0 | 400.2 | 460.7602 | 348.1429 | 52.0571 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 12.4352 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 101.6 | 101.6765 | 106.7741 | -5.1741 | 7.6 | 7.178 | 7.178 | 0.42196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.2 | 47.6939 | 45.9063 | 34.2937 | 82.5 | 109.6851 | 219.4156 | -136.9156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.3 | 198.438 |  | 199.3 | 29.7 | 29.0208 | 29.4925 | 0.20752 | 63.2 | 61.8357 | 62.1762 | 1.0238 | 20 | 21.021 | 15.3574 | 4.6426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.6 | 11.5395 | 11.5395 | 0.06055 | 56.7 | 55.2915 | 58.0635 | -1.3635 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 98.5 | 97.4405 | 109.8415 | -11.3415 | 20.2 | 18 | 18 | 2.2 | 25.7 | 19.8425 | 20.6795 | 5.0205 | 15.6 | 15.1789 | 15.1789 | 0.42115 | 111.7 | 105.0684 | 105.7254 | 5.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.5 | 49.8002 | 22.1506 | 38.3494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 51.8929 | 75.4225 | -8.8225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 89.6862 | 116.7069 | -30.3069 | 169 | 177.3339 | 179.2935 | -10.2935 | 167.4 | 177.3339 | 179.2935 | -11.8935 | 198 | 177.3339 | 179.2935 | 18.7065 | 249.7 | 266.7997 | 269.7479 | -20.0479 | 68.5 | 74.2155 | 15 | 53.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 130.9 | 123.2574 | 112.0773 | 18.8227 | 93.4 | 84.3619 | 108.13 | -14.73 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 68.5 | 67.2843 | 78.568 | -10.068 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 141.3 | 145.8385 | 152.6475 | -11.3475 | 143.2 | 145.8385 | 152.6475 | -9.4475 | 169.8 | 146.2764 | 153.1059 | 16.6941 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 34.7 | 23.75 | 43.2391 | -8.5391 | 73.3 | 64.3 | 64.3 | 9 | 15.6 | 12.7724 | 12.7724 | 2.8276 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.696 | 4.1286 | -1.5286 | 183.3 | 177.964 | 177.964 | 5.336 | 93.1 | 88.26 | 88.26 | 4.84 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.5 | 16.9132 | 2.0725 | 14.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.1 | 12.7759 | 12.7759 | 0.3241 | 16.6 | 15.5259 | 15.5259 | 1.0741 | 5.4 | 7.0592 | 7.0592 | -1.6592 | 13.9 | 15.94 | 19.6862 | -5.7862 | 16.6 | 13.0771 | 13.0771 | 3.5229 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 17.1 | 14.0253 | 19.6773 | -2.5773 | 1.4 | 1.252 | 1.252 | 0.148 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3746 | 0.3746 | 0.0254 | 1.2 | 1.221 | 1.221 | -0.021 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 3.4 | 3.32 | 6.6127 | -3.2127 | 11.8 | 14.29 | 16.5452 | -4.7452 | 31.9 | 30.6895 | 30.6895 | 1.2105 | 25.8 | 23.5 | 43.9465 | -18.1465 | 28.9 | 32.3 | 48.0258 | -19.1258 | 4.7 | 2.5 | 6.0395 | -1.3395 | 4.1 | 1.1 | 4.0229 | 0.0771 | 1.7 | 38.85 | 38.85 | -37.15 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.8 | 13.5502 | 13.5502 | 3.2498 | 223.6 | 222.1283 | 222.1283 | 1.4717 | 17.5 | 16.241 | 16.241 | 1.259 | 122.5 | 127 | 127 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | 7.6 | 11 | 11 | -3.4 | 90.9 | 91.44 | 91.44 | -0.54 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 16.5 | 16.2685 | 16.2685 | 0.2315 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.5 | 7.42 | 7.42 | 2.08 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.7 | 12.1353 | 12.1353 | -4.4353
05/08/2026 | 11:30 | 15.7 | 10.3627 | 47.2362 | -31.5362 | 647.4 | 655.2581 | 602.4577 | 44.9423 | 214.6 | 212.1373 | 195.0434 | 19.5566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 30.4077 | 41.8194 | 18.0806 | 99 | 88.2014 | 87.85 | 11.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 188.7 | 189.81 | -11.11 | 194.6 | 188.7 | 189.81 | 4.79 | 194.9 | 188.7 | 189.81 | 5.09 | 278.2 | 283.8999 | 285.57 | -7.37 | 205.8 | 204.0264 | 204.0264 | 1.7736 |  |  |  | 0 | 483.5 | 526.34 | 334.8196 | 148.6804 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.7 |  | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 98.1 | 101.6765 | 106.7741 | -8.674 | 7.4 | 7.178 | 7.178 | 0.22196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.1 | 49.5895 | 45.7405 | 34.3595 | 83.8 | 95.5622 | 201.8366 | -118.0366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.9 | 219.7391 | 149.5129 | 50.3871 | 29 | 29.0208 | 29.4925 | -0.49248 | 31.7 |  | 61.8357 | -30.1358 | 19.2 | 21.021 | 15.3574 | 3.8426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.6 | 11.5402 | 11.5402 | 0.05985 | 54.5 | 55.2915 | 58.0635 | -3.5635 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 97.1 | 97.4405 | 100.9826 | -3.8826 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 21.3 | 19.8425 | 20.6795 | 0.62049 | 15.6 | 15.1789 | 15.1789 | 0.42115 | 44.5 | 49.896 | 62.4598 | -17.9598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.2 | 49.8002 | 15.544 | 64.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 14.2403 | -14.2403 |  |  |  | 0 | 66.8 | 76.4466 | 75.4225 | -8.6225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 89.6862 | 105.8756 | -19.5756 | 169 | 177.3339 | 179.0807 | -10.0807 | 167.4 | 177.3339 | 179.0807 | -11.6807 | 198.4 | 177.3339 | 179.0807 | 19.3193 | 249.4 | 266.7997 | 269.4278 | -20.0278 | 69.1 | 74.2155 | 30 | 39.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 148.7 | 155.2761 | 127.8784 | 20.8216 | 77.8 | 60.7703 | 95.2684 | -17.4684 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 68.5 | 61.7637 | 74.4086 | -5.9086 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140.8 | 145.4915 | 152.2803 | -11.4803 | 142.9 | 145.4915 | 152.2803 | -9.3803 | 169 | 145.9284 | 152.7376 | 16.2624 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.9 | 5.7407 | 5.7407 | 0.15933 | 43 | 25.44 | 41.7448 | 1.2552 | 73.6 | 66.15 | 66.15 | 7.45 | 15 | 13.1412 | 13.1412 | 1.8588 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 2.6517 | 3.3942 | -0.2942 | 182.6 | 176.661 | 176.661 | 5.939 | 92.5 | 87.41 | 87.41 | 5.09 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.7 | 16.9132 | 2.0725 | 14.6275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13 | 12.7354 | 12.7354 | 0.2646 | 16.5 | 15.4646 | 15.4646 | 1.0354 | 8.2 | 7.2578 | 7.2578 | 0.9422 | 26.7 | 16.42 | 20.8066 | 5.8934 | 16.6 | 13.4226 | 13.4226 | 3.1774 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 17 | 19.6773 | 19.6773 | -2.6773 | 1.4 | 1.244 | 1.244 | 0.156 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3816 | 0.3816 | 0.0184 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.8 | 4.57 | 8.0631 | -3.2631 | 13.6 | 18.35 | 23.0516 | -9.4516 | 31.9 | 30.471 | 30.471 | 1.429 | 35.4 | 26 | 45.4945 | -10.0945 | 41.1 | 35.3 | 50.4137 | -9.3137 | 5.1 | 2.7 | 6.2692 | -1.1692 | 2.9 | 1.4 | 4.1847 | -1.2847 | 1.8 | 38.57 | 38.57 | -36.77 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.9 | 14.0989 | 14.0989 | 2.8011 | 224.4 | 221.8427 | 221.8427 | 2.5573 | 17.9 | 16.4522 | 16.4522 | 1.4478 | 122.8 | 127 | 127 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 3 | -3 | 8.2 | 15 | 12 | -3.8 | 91.5 | 91.44 | 91.44 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 16.8 | 16.5463 | 16.5463 | 0.2537 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9 | 7.42 | 7.42 | 1.58 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
05/08/2026 | 12:00 | 18 | 36.0924 | 45.5074 | -27.5074 | 644.5 | 643.9311 | 599.8485 | 44.6515 | 215.9 | 208.4702 | 194.1987 | 21.7013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 21.1359 | 40.1352 | 20.4648 | 99.7 | 88.2014 | 87.85 | 11.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 188.7 | 189.81 | -12.01 | 194 | 188.7 | 189.81 | 4.19 | 195 | 188.7 | 189.81 | 5.19 | 278 | 283.8999 | 285.57 | -7.57 | 203.9 | 204.0264 | 204.0264 | -0.12636 |  |  |  | 0 | 480.7 | 517.3983 | 334.7389 | 145.9611 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.7 |  | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 101.3 | 101.6765 | 106.7741 | -5.4741 | 7.4 | 7.178 | 7.178 | 0.22196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 80.2 |  | 45.1955 | 35.0045 | 96.4 | 109.6851 | 207.4341 | -111.0341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 199.3 | 211.1341 | 148.3467 | 50.9533 | 29 | 29.0208 | 29.4925 | -0.49248 | 0 |  | 64.137 | -64.137 | 19 | 21.021 | 15.3574 | 3.6426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.6 | 11.5361 | 11.5361 | 0.06386 | 55.7 | 55.2915 | 58.0635 | -2.3635 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 97.1 | 97.4405 | 100.4038 | -3.3038 | 0 |  | 8.4022 | -8.4022 | 23.1 | 19.8425 | 20.6795 | 2.4205 | 16.6 | 15.1789 | 15.1789 | 1.4211 | 45.8 | 45.5186 | 65.8669 | -20.0669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.8 | 49.8002 | 15.544 | 65.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13.2885 | -13.2885 |  |  |  | 0 | 61.5 | 69.4164 | 75.4225 | -13.9225 | 12.7 | 36.9612 |  | 12.7 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 89.6862 | 105.1679 | -18.2679 | 167.6 | 177.3339 | 179.0807 | -11.4807 | 166.5 | 177.3339 | 179.0807 | -12.5807 | 198 | 177.3339 | 179.0807 | 18.9193 | 249.1 | 266.7997 | 269.4278 | -20.3278 | 69.7 | 74.2155 | 33 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 24 | 24 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 137.9 | 146.1201 | 133.7643 | 4.1357 | 86.6 | 87.369 | 96.2508 | -9.6508 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 71.8 | 68.4718 | 73.9686 | -2.1686 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 140.3 | 145.1931 | 145.1931 | -4.8931 | 142 | 145.1931 | 145.1931 | -3.1931 | 168.7 | 145.6292 | 145.6292 | 23.0709 | 180.2 | 176.3618 | 176.3618 | 3.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 49.1 | 27.13 | 39.5652 | 9.5348 | 73.9 | 66.94 | 66.94 | 6.96 | 15.6 | 13.51 | 13.51 | 2.09 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | 5.0844 | 19.6313 | -15.2313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 2.0485 | 3.2846 | 1.4154 | 184.1 | 174.713 | 174.713 | 9.387 | 93.2 | 85.61 | 85.61 | 7.59 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 16.6 | 16.9132 | 2.0725 | 14.5275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.1 | 12.7334 | 12.7334 | 0.3666 | 16.5 | 15.4796 | 15.4796 | 1.0204 | 9.6 | 7.2167 | 7.2167 | 2.3833 | 34.7 | 16.89 | 21.4026 | 13.2974 | 16.5 | 13.4226 | 13.4226 | 3.0774 | 2.3 | 2.15 | 2.15 | 0.15 | 15.9 | 18.059 | 19.6773 | -3.7773 | 1.4 | 1.236 | 1.236 | 0.164 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3914 | 0.3914 | 0.0086 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 5.82 | 8.685 | -4.485 | 12.9 | 22.41 | 25.3579 | -12.4579 | 31.7 | 30.4061 | 30.4061 | 1.2939 | 40.2 | 28.5 | 47.0981 | -6.8981 | 52.4 | 38.3 | 51.7581 | 0.6419 | 6.4 | 3 | 6.4706 | -0.0706 | 5.1 | 1.7 | 4.1522 | 0.9478 | 1.6 | 38.29 | 38.29 | -36.69 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 17.2 | 14.6476 | 14.6476 | 2.5524 | 225.8 | 221.9935 | 221.9935 | 3.8065 | 16.9 | 16.097 | 16.097 | 0.803 | 123.7 | 127 | 127 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 4 | -4 | 8.9 | 19 | 14 | -5.1 | 92.2 | 91.44 | 91.44 | 0.76 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 16.8 | 16.4167 | 16.4167 | 0.3833 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 |  |  | 11.4 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.8 | 7.42 | 7.42 | 2.38 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
05/08/2026 | 12:30 | 14.9 | 10.3627 |  | 14.9 | 641.7 | 630.2901 | 597.399 | 44.301 | 214.6 | 204.054 | 193.4057 | 21.1944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 13.5586 | 34.2459 | 15.8541 | 96.7 | 88.2014 | 87.85 | 8.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 188.7 | 189.81 | -11.31 | 195.4 | 188.7 | 189.81 | 5.59 | 194.9 | 188.7 | 189.81 | 5.09 | 278.5 | 283.8999 | 285.57 | -7.07 | 199.7 | 204.0264 | 204.0264 | -4.3264 |  |  |  | 0 | 508.4 | 498.6733 | 335.7184 | 172.6816 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.9 |  | 17.937 | -5.037 |  |  |  | 0 | 99.7 | 101.6765 | 106.7741 | -7.074 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 80.1 | 44.8595 | 53.1376 | 26.9624 | 102 | 109.6851 | 192.0137 | -90.0137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.7 | 205.6153 | 146.4255 | 52.2745 | 28.6 | 29.0208 | 29.4925 | -0.89248 | 0 |  | 64.0059 | -64.0059 | 18.2 | 21.021 | 15.3574 | 2.8426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.6 | 11.5264 | 11.5264 | 0.07365 | 55.4 | 55.2915 | 58.0635 | -2.6635 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 174.6 | 184.7432 | 184.7432 | -10.1432 | 179.6 | 185.298 | 185.298 | -5.698 | 97.5 | 97.4405 | 98.6236 | -1.1236 | 0 |  | 8.7637 | -8.7637 | 24.3 | 19.8425 | 20.6795 | 3.6205 | 16.5 | 15.1789 | 15.1789 | 1.3212 | 54.5 | 56.4476 | 62.4572 | -7.9572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.4 | 49.8002 | 18.6649 | 61.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13.852 | -13.852 |  |  |  | 0 | 60.9 | 64.5358 | 75.4225 | -14.5225 | 0 | 36.0143 |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 45.2919 | 45.2919 | -4.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 89.6862 | 102.9914 | -16.6914 | 168 | 177.3339 | 178.6485 | -10.6485 | 166.3 | 177.3339 | 178.6485 | -12.3485 | 197.5 | 177.3339 | 178.6485 | 18.8515 | 251.1 | 266.7997 | 268.7774 | -17.6774 | 68 | 74.2155 | 45 | 23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 103.3 | 89.6377 | 132.6912 | -29.3912 | 88.8 | 92.4445 | 94.627 | -5.827 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 72.3 | 72.3739 | 72.6106 | -0.31063 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 140.4 | 144.8944 | 144.8944 | -4.4943 | 142.4 | 144.8944 | 144.8944 | -2.4943 | 168.1 | 145.3295 | 145.3295 | 22.7705 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 43.7 | 27.86 | 37.2554 | 6.4446 | 73.9 | 66.51 | 66.51 | 7.39 | 15.2 | 13.7353 | 13.7353 | 1.4647 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 1.5555 | 2.9015 | 1.2986 | 185.3 | 172.7682 | 172.7682 | 12.5318 | 93.2 | 83.51 | 83.51 | 9.69 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 17.2 | 16.9132 | 2.0725 | 15.1275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.3 | 12.7295 | 12.7295 | 0.5705 | 16.3 | 15.5324 | 15.5324 | 0.7676 | 8.4 | 7.3596 | 7.3596 | 1.0404 | 35.6 | 17.72 | 22.4788 | 13.1212 | 16.5 | 12.5588 | 12.5588 | 3.9412 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.1 | 16.9355 | 19.6773 | -4.5773 | 1.4 | 1.224 | 1.224 | 0.176 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3956 | 0.3956 | 0.0044 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.2 | 6.4 | 10.9308 | -4.7308 | 18 | 27.43 | 29.0286 | -11.0286 | 31.6 | 30.4432 | 30.4432 | 1.1568 | 32.6 | 31.1 | 49.1835 | -16.5835 | 37.3 | 41 | 53.562 | -16.262 | 5 | 3.3 | 6.7926 | -1.7926 | 5 | 2.1 | 4.9659 | 0.0341 | 1.6 | 38.2 | 38.2 | -36.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 18.1 | 14.9765 | 14.9765 | 3.1235 | 226.6 | 222.7211 | 222.7211 | 3.8789 | 16.9 | 15.9785 | 15.9785 | 0.9215 | 124.4 | 128 | 128 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 6 | -6 | 9.7 | 26 | 19 | -9.3 | 92.9 | 92.16 | 92.16 | 0.74 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 16.6 | 16.224 | 16.224 | 0.376 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.1 | 7.42 | 7.42 | 0.68 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
05/08/2026 | 13:00 | 19.8 | 23.4903 |  | 19.8 | 648.4 | 644.4832 | 601.031 | 47.369 | 216.9 | 208.649 | 194.5815 | 22.3185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 13.9548 | 24.0471 | 6.3529 | 99.3 | 92 | 87.85 | 11.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 188.7 | 189.81 | -10.81 | 196.6 | 188.7 | 189.81 | 6.79 | 196.1 | 188.7 | 189.81 | 6.29 | 280.3 | 283.8999 | 285.57 | -5.27 | 200 | 204.0264 | 204.0264 | -4.0264 |  |  |  | 0 | 325.2 | 316.0883 | 331.9042 | -6.7042 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 13 | 17.937 | 17.937 | -4.9371 |  |  |  | 0 | 98.6 | 101.6765 | 106.7741 | -8.174 | 8.3 | 7.178 | 7.178 | 1.122 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 80.2 | 50.685 | 50.8109 | 29.3891 | 61.9 | 130.4105 | 153.2349 | -91.3349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 224.9 | 290.1554 | 145.9777 | 78.9223 | 28 | 29.0208 | 29.4925 | -1.4925 | 0 | 31.0881 | 61.5933 | -61.5933 | 19.5 | 21.021 | 15.3574 | 4.1426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.6 | 11.5379 | 11.5379 | 0.06212 | 51.3 | 55.2915 | 58.0635 | -6.7635 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 99.6 | 97.4405 | 98.1782 | 1.4218 | 0 |  | 9.0585 | -9.0585 | 18.5 | 19.8425 | 20.6795 | -2.1795 | 16.7 | 15.1789 | 15.1789 | 1.5212 | 44.3 | 41.4508 | 57.2303 | -12.9303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.7 | 49.8002 | 20.3299 | 60.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 15.543 | -15.543 |  |  |  | 0 | 62.7 | 44.3508 | 75.4225 | -12.7225 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 89.6862 | 102.4468 | -14.7468 | 167.1 | 177.3339 | 178.2007 | -11.1007 | 165.8 | 177.3339 | 178.2007 | -12.4007 | 197 | 177.3339 | 178.2007 | 18.7993 | 247.8 | 266.7997 | 268.1038 | -20.3038 | 70.7 | 74.2155 | 68.598 | 2.102 |  |  | 34.402 | -34.402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 24 | 24 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 143.9 | 161.8175 | 130.3821 | 13.5179 | 90.9 | 97.2503 | 92.754 | -1.854 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 70.7 | 72.3739 | 72.11 | -1.41 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  |  | 0 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.9 | 144.5843 | 144.5843 | -4.6843 | 142.3 | 144.5843 | 144.5843 | -2.2843 | 169.2 | 145.0185 | 145.0185 | 24.1815 | 179.8 | 176.3618 | 176.3618 | 3.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 46.4 | 37.69 | 36.7866 | 9.6134 | 73.9 | 65.02 | 65.02 | 8.88 | 15.6 | 15.15 | 13.9606 | 1.6394 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.6 | 5.0844 | 19.6313 | -15.0313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 1.5813 | 2.2379 | 0.56211 | 185.9 | 171.159 | 171.159 | 14.741 | 93.9 | 81.5 | 81.5 | 12.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 17 | 16.9132 | 2.0725 | 14.9275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.4 | 12.7864 | 12.7864 | 0.6136 | 16.4 | 15.5857 | 15.5857 | 0.8143 | 8.9 | 6.87 | 7.4582 | 1.4418 | 37.1 | 34.2 | 23.6193 | 13.4807 | 16.6 | 12.5588 | 12.5588 | 4.0412 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 15.3 | 12.2891 | 19.6773 | -4.3773 | 1.4 | 1.212 | 1.212 | 0.188 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4058 | 0.4058 | -0.0058 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 11.1 | 6.88 | 11.7137 | -0.6137 | 14 | 29.32 | 31.2906 | -17.2906 | 31.8 | 30.5572 | 30.5572 | 1.2428 | 35.1 | 35.15 | 51.0592 | -15.9592 | 40.9 | 42.97 | 55.4535 | -14.5535 | 6.5 | 4.67 | 6.9768 | -0.4768 | 3.7 | 4.14 | 5.1322 | -1.4322 | 1.9 | 38.28 | 38.28 | -36.38 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 17.4 | 16.77 | 15.3053 | 2.0947 | 227.6 | 223.5949 | 223.5949 | 4.0051 | 17.5 | 14.6972 | 14.6972 | 2.8028 | 124.3 | 129 | 129 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.76 | 11 | -11 | 14.4 | 28.84 | 26 | -11.6 | 92.9 | 92.88 | 92.88 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 16.1 | 15.3437 | 15.3437 | 0.7563 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  |  | 15.6 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7 | 7.42 | 7.42 | -0.42 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 10.3 | 12.1353 | 12.1353 | -1.8353
05/08/2026 | 13:30 | 66.9 | 17.1828 |  | 66.9 | 647.9 | 644.4832 | 589.3367 | 58.5633 | 217.6 | 208.649 | 190.7955 | 26.8045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 10.3627 | 12.1396 | 7.2604 | 96.7 | 92 | 87.85 | 8.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 188.7 | 189.81 | -12.21 | 196.1 | 188.7 | 189.81 | 6.29 | 196.3 | 188.7 | 189.81 | 6.49 | 278.5 | 283.8999 | 285.57 | -7.07 | 199.3 | 204.0264 | 204.0264 | -4.7264 |  |  |  | 0 | 282.8 | 379.4637 | 315.8062 | -33.0063 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 102.2 | 101.6765 | 106.7741 | -4.574 | 8 | 7.178 | 7.178 | 0.82196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 44.6 | 47.0132 | 47.0315 | -2.4315 | 108.2 | 20.7254 | 106.2987 | 1.9013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 222.4 | 290.1554 | 145.676 | 76.724 | 27.8 | 29.0208 | 29.4925 | -1.6925 | 0 | 31.0881 | 54.9682 | -54.9682 | 16.9 | 21.021 | 15.3574 | 1.5426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.6 | 11.5473 | 11.5473 | 0.05271 | 56.5 | 55.2915 | 58.0635 | -1.5635 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 96.9 | 97.4405 | 98.3012 | -1.4012 | 0 | 4.1451 | 8.3762 | -8.3762 | 18.2 | 19.8425 | 20.6795 | -2.4795 | 16.5 | 15.1789 | 15.1789 | 1.3212 | 42.3 | 41.4508 | 49.6112 | -7.3112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51.4 | 49.8002 | 15.544 | 35.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16.4089 | -16.4089 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.9278 | 75.4225 | -47.0225 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 36.1848 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 89.6862 | 102.5972 | -16.7972 | 168.2 | 177.3339 | 178.6485 | -10.4485 | 166.8 | 177.3339 | 178.6485 | -11.8485 | 198.1 | 177.3339 | 178.6485 | 19.4515 | 248.5 | 266.7997 | 268.7774 | -20.2774 | 67.7 | 74.2155 | 71.1024 | -3.4024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 24 | 24 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 135.8 | 134.8574 | 124.0392 | 11.7608 | 82.8 | 92.4445 | 88.2069 | -5.4069 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 70 | 72.3739 | 70.8448 | -0.84477 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 140.5 | 144.2785 | 144.2785 | -3.7785 | 142.3 | 144.2785 | 144.2785 | -1.9785 | 168.4 | 144.7117 | 144.7117 | 23.6883 | 180.8 | 176.3618 | 176.3618 | 4.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 47.4 | 36.26 | 37.3437 | 10.0563 | 74.9 | 62.39 | 62.39 | 12.51 | 15.6 | 14.75 | 13.8011 | 1.7989 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 4.2 | 5.0844 | 19.6313 | -15.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 1.3476 | 1.4632 | 0.73684 | 185.9 | 167.773 | 167.773 | 18.127 | 94.3 | 77.57 | 77.57 | 16.73 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 17.6 | 16.9132 | 2.0725 | 15.5275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 13.4 | 12.8211 | 12.8211 | 0.5789 | 16.4 | 15.6475 | 15.6475 | 0.7525 | 11.1 | 7.17 | 7.6389 | 3.4611 | 42.9 | 32.52 | 24.4929 | 18.4071 | 16.7 | 10.5549 | 10.5549 | 6.1451 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 15.4 | 8.9691 | 19.6773 | -4.2773 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4145 | 0.4145 | -0.0145 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 10.5 | 7.78 | 11.8746 | -1.3746 | 20.4 | 31.68 | 35.6559 | -15.2559 | 32.1 | 30.7181 | 30.7181 | 1.3819 | 38.6 | 36.74 | 51.6865 | -13.0865 | 40.3 | 43.81 | 56.2504 | -15.9504 | 5.5 | 4.76 | 6.8122 | -1.3122 | 4.9 | 4 | 5.2657 | -0.3657 | 1.9 | 38.48 | 38.48 | -36.58 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 18.2 | 16.08 | 14.9038 | 3.2962 | 228.2 | 224.7544 | 224.7544 | 3.4456 | 16.6 | 14.2542 | 14.2542 | 2.3458 | 125.3 | 129 | 129 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3 | 20.2 | 18 | -15 | 20.8 | 38.05 | 35 | -14.2 | 93.7 | 92.88 | 92.88 | 0.82 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 15.3 | 14.6585 | 14.6585 | 0.6415 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.7 | 7.42 | 7.42 | -0.72 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.1 | 12.1353 | 12.1353 | -3.0353
05/08/2026 | 14:00 | 64.5 | 19.0163 |  | 64.5 | 645.6 | 644.4832 | 577.9884 | 67.6116 | 216.1 | 208.649 | 187.1215 | 28.9785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 12.0947 | 10.3627 | -0.26269 | 97.3 | 92 | 87.85 | 9.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 188.7 | 189.81 | -11.91 | 195.7 | 188.7 | 189.81 | 5.89 | 195 | 188.7 | 189.81 | 5.19 | 278.6 | 283.8999 | 285.57 | -6.97 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 396 | 416.946 | 313.0233 | 82.9767 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 99.5 | 101.6765 | 106.7741 | -7.274 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 46.2 | 54.1963 | 48.8604 | -2.6604 | 22.2 | 32.6315 | 89.4823 | -67.2823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 223.5 | 219.7514 | 290.1554 | -66.6554 | 27 | 29.0208 | 29.4925 | -2.4925 | 0 | 31.0881 | 50.6473 | -50.6473 | 17.2 | 21.021 | 15.3574 | 1.8426 | 17 | 17.6521 | 17.0822 | -0.08217 | 11.5 | 11.5401 | 11.5401 | -0.04008 | 52.4 | 55.2915 | 58.0635 | -5.6635 | 183.1 | 184.7432 | 184.7432 | -1.6432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 97.8 | 97.4405 | 63.9902 | 33.8098 | 0 | 16.9107 | 4.1451 | -4.1451 | 18 | 19.8425 | 20.6795 | -2.6795 | 17 | 15.1789 | 15.1789 | 1.8212 | 43.4 | 43.2189 | 41.4508 | 1.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.9 | 49.8002 | 18.9102 | 32.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.083 | -20.083 |  |  |  | 0 | 29.4 | 41.5429 | 75.4225 | -46.0225 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 36.6357 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 89.6862 | 60.6472 | 25.8528 | 166.8 | 177.3339 | 178.8679 | -12.0679 | 165.7 | 177.3339 | 178.8679 | -13.1679 | 196.8 | 177.3339 | 178.8679 | 17.9321 | 246.9 | 266.7997 | 269.1076 | -22.2076 | 69.1 | 74.2155 | 71.1024 | -2.0024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 140.3 | 134.8574 | 121.8821 | 18.4179 | 88.1 | 87.6387 | 82.7566 | 5.3434 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 70.4 | 72.3739 | 68.9422 | 1.4578 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139.5 | 144.0222 | 144.0222 | -4.5222 | 141.1 | 144.0222 | 144.0222 | -2.9222 | 168.2 | 144.4547 | 144.4547 | 23.7453 | 179 | 176.3618 | 176.3618 | 2.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 39.2 | 34.84 | 36.5771 | 2.6229 | 74 | 58.51 | 58.51 | 15.49 | 15.7 | 14.36 | 13.6416 | 2.0584 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 4.3 | 5.0844 | 19.6313 | -15.3313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.4602 | 1.3476 | 0.05245 | 186.1 | 164.0972 | 164.0972 | 22.0028 | 94.1 | 73.46 | 73.46 | 20.64 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 15.8 | 16.9132 | 2.0725 | 13.7275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 13.8 | 14.4927 | 14.4927 | -0.69275 | 13.4 | 12.8762 | 12.8762 | 0.5238 | 16.6 | 15.7324 | 15.7324 | 0.8676 | 8.5 | 7.54 | 7.8947 | 0.6053 | 36.2 | 30.84 | 26.1206 | 10.0794 | 16.8 | 10.5549 | 10.5549 | 6.2451 | 2 | 2.15 | 2.15 | -0.15 | 7.9 | 11.6428 | 19.6773 | -11.7773 | 1.4 | 1.216 | 1.216 | 0.184 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4135 | 0.4135 | -0.0135 | 1.1 | 1.028 | 1.028 | 0.072 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 5.8 | 8.68 | 12.1528 | -6.3528 | 33.5 | 34.02 | 36.6232 | -3.1232 | 32.5 | 30.8479 | 30.8479 | 1.6521 | 34.9 | 38.24 | 53.2477 | -18.3477 | 38.1 | 44.66 | 57.5579 | -19.4579 | 6 | 4.75 | 7.0935 | -1.0935 | 4.2 | 3.75 | 5.2696 | -1.0696 | 2 | 38.66 | 38.66 | -36.66 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 18.2 | 15.39 | 14.5023 | 3.6977 | 228.2 | 225.2318 | 225.2318 | 2.9682 | 15.4 | 12.1178 | 12.1178 | 3.2822 | 127.4 | 128 | 128 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 30.64 | 27 | -3.6 | 34.7 | 49.26 | 45 | -10.3 | 94 | 92.16 | 92.16 | 1.84 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 14 | 13.1183 | 13.1183 | 0.8817 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  |  | 15.4 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.8 | 7.42 | 7.42 | 0.38 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
05/08/2026 | 14:30 | 61.4 | 28.4291 |  | 61.4 | 644 | 644.4832 | 603.5273 | 40.4727 | 215.3 | 208.649 | 195.3897 | 19.9103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 29.7697 | 15.2636 | -5.7636 | 93.4 | 92 | 87.85 | 5.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 188.7 | 189.81 | -12.91 | 195.8 | 188.7 | 189.81 | 5.99 | 196.7 | 188.7 | 189.81 | 6.89 | 277.9 | 283.8999 | 285.57 | -7.67 | 200.4 | 204.0264 | 204.0264 | -3.6264 |  |  |  | 0 | 419.3 | 477.3204 | 303.0421 | 116.2579 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 99.2 | 101.6765 | 106.7741 | -7.574 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5 | 3.8544 | 3.8544 | 1.1456 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 46.4 | 54.1963 | 53.4311 | -7.0311 | 99.3 | 143.733 | 137.2594 | -37.9594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 222.1 | 227.3527 | 148.7466 | 73.3534 | 26.5 | 29.0208 | 29.4925 | -2.9925 | 0 | 31.0881 | 98.4456 | -98.4456 | 16.4 | 21.021 | 15.3574 | 1.0426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.5407 | 11.5407 | -0.04072 | 53.8 | 55.2915 | 58.0635 | -4.2635 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 97.3 | 97.4405 | 100.1364 | -2.8364 | 25.1 | 18 | 6.9938 | 18.1062 | 25.5 | 19.8425 | 20.6795 | 4.8205 | 16.3 | 15.1789 | 15.1789 | 1.1212 | 77.1 | 41.4508 | 54.497 | 22.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.8 | 49.8002 | 28.2855 | 21.5145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 27.7 | 63.0753 | 75.4225 | -47.7225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 89.6862 | 104.8409 | -19.7409 | 168.5 | 177.3339 | 178.8679 | -10.3679 | 166.9 | 177.3339 | 178.8679 | -11.9679 | 197.6 | 177.3339 | 178.8679 | 18.7321 | 247.2 | 266.7997 | 269.1076 | -21.9076 | 67 | 74.2155 | 71.1024 | -4.1024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 24 | 24 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 98 | 30.4043 | 129.8311 | -31.8311 | 95 | 99.0697 | 93.066 | 1.934 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 69.9 | 73.0924 | 72.081 | -2.181 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139.7 | 143.8846 | 143.8846 | -4.1846 | 141.5 | 143.8846 | 143.8846 | -2.3846 | 168.1 | 144.3167 | 144.3167 | 23.7833 | 179.7 | 176.3618 | 176.3618 | 3.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.9 | 5.7407 | 5.7407 | 0.15933 | 40.3 | 33.97 | 37.301 | 2.999 | 73.9 | 53.28 | 53.28 | 20.62 | 15.6 | 14.51 | 14.0265 | 1.5735 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8.1 | 5.0844 | 19.6313 | -11.5313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.8 | 2.6102 | 1.6664 | -0.86642 | 186.9 | 161.3532 | 161.3532 | 25.5468 | 94.4 | 70.68 | 70.68 | 23.72 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.2 | 16.9132 | 2.0725 | 10.1275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 13.4 | 12.9044 | 12.9044 | 0.4956 | 16.6 | 15.7046 | 15.7046 | 0.8954 | 8.2 | 7.81 | 8.0503 | 0.1497 | 35.9 | 29.38 | 26.0369 | 9.8631 | 16.7 | 7.5664 | 7.5664 | 9.1336 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 7.3 | 16.5993 | 19.6773 | -12.3773 | 1.4 | 1.244 | 1.244 | 0.156 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.4107 | 0.4107 | -0.1107 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.004 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 6.7 | 10.51 | 13.2591 | -6.5591 | 41.2 | 36.29 | 37.8604 | 3.3396 | 32.9 | 30.9687 | 30.9687 | 1.9313 | 32.9 | 39.34 | 55.8831 | -22.9831 | 37.5 | 45.7 | 59.2693 | -21.7693 | 5.4 | 4.74 | 7.7675 | -2.3675 | 3.6 | 3.61 | 5.5911 | -1.9911 | 2 | 38.83 | 38.83 | -36.83 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 18.2 | 15.28 | 14.6806 | 3.5194 | 226 | 223.5288 | 223.5288 | 2.4712 | 13.9 | 11.3612 | 11.3612 | 2.5388 | 128.9 | 129 | 129 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.2 | 42.08 | 38 | 2.2 | 60.7 | 60.47 | 56 | 4.7 | 94.1 | 92.88 | 92.88 | 1.22 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 12.6 | 11.976 | 11.976 | 0.624 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.5 | 7.42 | 7.42 | 2.08 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 8.9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.2353
05/08/2026 | 15:00 | 56.5 | 29.9058 |  | 56.5 | 637.1 | 644.4832 | 607.05 | 30.05 | 212.2 | 208.649 | 196.5301 | 15.6699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 27.0318 | 17.6845 | -7.8845 | 92 | 92 | 87.85 | 4.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 188.7 | 189.81 | -11.51 | 195.1 | 188.7 | 189.81 | 5.29 | 194.6 | 188.7 | 189.81 | 4.79 | 276.5 | 283.8999 | 285.57 | -9.07 | 199.3 | 204.0264 | 204.0264 | -4.7264 |  |  |  | 0 | 378.1 | 457.3985 | 286.2465 | 91.8535 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 98.3 | 101.6765 | 106.7741 | -8.4741 | 7.3 | 7.178 | 7.178 | 0.12196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 46.2 | 54.1963 | 56.3561 | -10.1561 | 56.5 | 106.7441 | 133.2045 | -76.7045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 221.9 | 227.3527 | 148.5852 | 73.3148 | 25.9 | 29.0208 | 29.4925 | -3.5925 | 0 | 31.0881 | 98.4456 | -98.4456 | 16 | 21.021 | 15.3574 | 0.64264 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.5043 | 11.5043 | -0.00427 | 55 | 55.2915 | 58.0635 | -3.0635 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 96.9 | 97.4405 | 100.2755 | -3.3756 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 21.6 | 19.8425 | 20.6795 | 0.92049 | 16.6 | 15.1789 | 15.1789 | 1.4211 | 56.3 | 59.7933 | 56.408 | -0.10799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 49.8002 | 30.758 | 19.442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 27.6 | 55.6035 | 75.4225 | -47.8225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 89.6862 | 105.0111 | -19.1111 | 167.6 | 177.3339 | 178.8679 | -11.2679 | 165.7 | 177.3339 | 178.8679 | -13.1679 | 197.1 | 177.3339 | 178.8679 | 18.2321 | 247.1 | 266.7997 | 269.1076 | -22.0076 | 67.5 | 74.2155 | 71.1024 | -3.6024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 24 | 24 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 86.6 | 88.5707 | 128.5136 | -41.9136 | 78.2 | 92.4445 | 92.7918 | -14.5918 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 70 | 72.3739 | 72.7862 | -2.7862 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139 | 143.9029 | 143.9029 | -4.9029 | 141.3 | 143.9029 | 143.9029 | -2.6029 | 168.1 | 144.335 | 144.335 | 23.7649 | 180.4 | 176.3618 | 176.3618 | 4.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.8 | 5.7407 | 5.7407 | 0.05933 | 41.4 | 33.1 | 37.154 | 4.246 | 73.3 | 46.68 | 46.68 | 26.62 | 15.2 | 14.66 | 14.4114 | 0.7886 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.1 | 5.0844 | 19.6313 | -11.5313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.4321 | 1.8239 | -0.72392 | 184.7 | 155.3385 | 155.3385 | 29.3615 | 94.4 | 65.43 | 65.43 | 28.97 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 11 | 16.9132 | 2.0725 | 8.9275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 14.4927 | 14.4927 | -0.39275 | 13.4 | 12.7657 | 12.7657 | 0.6343 | 16.5 | 15.5694 | 15.5694 | 0.9306 | 7.2 | 8.08 | 8.2033 | -1.0033 | 33.8 | 27.93 | 26.5157 | 7.2843 | 16.4 | 7.5664 | 7.5664 | 8.8336 | 2.3 | 2.15 | 2.15 | 0.15 | 7.3 | 14.8794 | 19.6773 | -12.3773 | 1.4 | 1.276 | 1.276 | 0.124 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.4075 | 0.4075 | -0.1075 | 0.9 | 0.932 | 0.932 | -0.032 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 7.9 | 12.34 | 13.3978 | -5.4978 | 41.9 | 38.56 | 38.2167 | 3.6833 | 32.8 | 30.7768 | 30.7768 | 2.0232 | 48 | 40.33 | 56.7538 | -8.7538 | 45.8 | 46.74 | 59.8654 | -14.0654 | 7.4 | 4.73 | 7.9555 | -0.5555 | 4.6 | 3.37 | 5.8059 | -1.2059 | 2 | 38.74 | 38.74 | -36.74 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 18.1 | 15.17 | 14.8589 | 3.2411 | 221.8 | 221.1772 | 221.1772 | 0.6228 | 12.1 | 8.5082 | 8.5082 | 3.5918 | 128.1 | 131 | 131 | -2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.4 | 55.52 | 51 | 35.4 | 90.5 | 72.68 | 68 | 22.5 | 93 | 94.32 | 94.32 | -1.32 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 11 | 9.8049 | 9.8049 | 1.1951 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.5 | 7.42 | 7.42 | 2.08 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
05/08/2026 | 15:30 | 59.4 | 36.3428 |  | 59.4 | 646.5 | 644.4832 | 603.8094 | 42.6906 | 216.3 | 208.649 | 195.481 | 20.819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.4077 | 20.9086 | 9.7914 | 93.9 | 92 | 87.85 | 6.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 188.7 | 189.81 | -10.31 | 196.7 | 188.7 | 189.81 | 6.89 | 198 | 188.7 | 189.81 | 8.19 | 270.8 | 283.8999 | 285.57 | -14.77 | 200.5 | 204.0264 | 204.0264 | -3.5264 |  |  |  | 0 | 308.8 | 468.7548 | 318.603 | -9.803 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 104.3 | 101.6765 | 106.7741 | -2.4741 | 7.8 | 7.178 | 7.178 | 0.62196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 46 | 54.1963 | 58.9915 | -12.9915 | 20.9 | 98.7009 | 142.9787 | -122.0787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.39 | 6.39 | -0.19 | 223.5 | 227.3527 | 150.5595 | 72.9405 | 25 | 29.0208 | 29.4925 | -4.4925 | 25.4 | 31.0881 | 98.4456 | -73.0456 | 16.3 | 21.021 | 15.3574 | 0.94264 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.6 | 11.4875 | 11.4875 | 0.11254 | 56.5 | 55.2915 | 58.0635 | -1.5635 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 188.1 | 185.298 | 185.298 | 2.802 | 97.5 | 97.4405 | 101.4984 | -3.9984 | 18.2 | 18 | 9.3174 | 8.8826 | 19.1 | 19.8425 | 20.6795 | -1.5795 | 17.4 | 15.1789 | 15.1789 | 2.2212 | 44.3 | 23.1104 | 58.9085 | -14.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 57.5 | 49.8002 | 42.9868 | 14.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 70.1 | 55.4136 | 75.4225 | -5.3225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 89.6862 | 106.5062 | -18.8062 | 167.3 | 177.3339 | 179.0807 | -11.7807 | 165.5 | 177.3339 | 179.0807 | -13.5807 | 197.1 | 177.3339 | 179.0807 | 18.0193 | 249.3 | 266.7997 | 269.4278 | -20.1278 | 70.2 | 74.2155 | 71.1024 | -0.90243 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 24 | 24 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 69.4 | 148.1755 | 107.394 | -37.994 | 86.1 | 92.4445 | 96.5309 | -10.4309 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 70.1 | 72.3739 | 73.7124 | -3.6124 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 137.9 | 143.9731 | 143.9731 | -6.0731 | 140.2 | 143.9731 | 143.9731 | -3.7731 | 168.4 | 144.4054 | 144.4054 | 23.9946 | 180.1 | 176.3618 | 176.3618 | 3.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.3 | 6.8571 | 6.8571 | 1.4429 | 5.9 | 5.7407 | 5.7407 | 0.15933 | 41.9 | 32.2 | 36.5973 | 5.3027 | 71.2 | 38.76 | 38.76 | 32.44 | 15.6 | 14.49 | 14.4653 | 1.1347 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6517 | 2.0337 | -0.93369 | 180.8 | 145.6248 | 145.6248 | 35.1752 | 93.1 | 58.41 | 58.41 | 34.69 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12 | 16.9132 | 2.0725 | 9.9275 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | -3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 13.2 | 12.2934 | 12.2934 | 0.9066 | 16.1 | 15.1099 | 15.1099 | 0.9901 | 8.1 | 8.15 | 8.1641 | -0.0641 | 39.3 | 25.53 | 26.3591 | 12.9409 | 15.3 | 3.9041 | 3.9041 | 11.3959 | 2 | 2.15 | 2.15 | -0.15 | 10.8 | 14.8357 | 19.6773 | -8.8773 | 1.5 | 1.344 | 1.344 | 0.156 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3772 | 0.3772 | -0.1772 | 0.8 | 0.784 | 0.784 | 0.016 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 9.2 | 13.46 | 12.3087 | -3.1087 | 37.7 | 39.81 | 37.326 | 0.374 | 32.2 | 29.4262 | 29.4262 | 2.7738 | 41.8 | 41.83 | 57.198 | -15.398 | 51.1 | 48.39 | 60.2041 | -9.1041 | 4.7 | 4.82 | 7.7632 | -3.0632 | 4.7 | 3.23 | 5.5823 | -0.8823 | 2 | 38.55 | 38.55 | -36.55 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 18.1 | 15.09 | 15.0608 | 3.0392 | 220.5 | 214.7519 | 214.7519 | 5.7481 | 10 | 7.4578 | 7.4578 | 2.5422 | 125.4 | 127 | 127 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.1 | 68.96 | 64 | 23.1 | 85.5 | 84.89 | 80 | 5.5 | 90.7 | 91.44 | 91.44 | -0.74 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 9 | 8.2022 | 8.2022 | 0.7978 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.3 | 7.42 | 7.42 | 1.88 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
05/08/2026 | 16:00 | 57.3 | 50.502 |  | 57.3 | 644.5 | 644.4832 | 613.6328 | 30.8672 | 215.8 | 208.649 | 198.6613 | 17.1387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 21.7408 | 18.5892 | 11.9108 | 92.9 | 92 | 87.85 | 5.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 188.7 | 189.81 | -11.11 | 195.2 | 188.7 | 189.81 | 5.39 | 195.7 | 188.7 | 189.81 | 5.89 | 274.1 | 283.8999 | 285.57 | -11.47 | 198.6 | 204.0264 | 204.0264 | -5.4264 |  |  |  | 0 | 385.7 | 492.2496 | 337.6887 | 48.0113 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.7 | 17.937 | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 104.3 | 101.6765 | 106.7741 | -2.4741 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.4 | 3.8544 | 3.8544 | 1.5456 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 46.3 | 54.1963 | 63.1957 | -16.8957 | 29.4 | 98.7055 | 144.7721 | -115.3721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 6.39 | 6.39 | -4.39 | 223.2 | 290.1554 | 150.1463 | 73.0537 | 24.2 | 29.0208 | 29.4925 | -5.2925 | 40.4 | 31.0881 | 98.4456 | -58.0456 | 16 | 21.021 | 15.3574 | 0.64264 | 16.7 | 17.6521 | 17.0822 | -0.38217 | 11.6 | 11.7734 | 11.7734 | -0.17336 | 57.1 | 55.2915 | 58.0635 | -0.96349 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 97.4 | 97.4405 | 102.1155 | -4.7155 | 16.1 | 12.0108 | 10.0239 | 6.0761 | 23.4 | 19.8425 | 20.6795 | 2.7205 | 17.7 | 15.1789 | 15.1789 | 2.5212 | 44.1 | 23.6088 | 45.4738 | -1.3738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.2 | 49.8002 | 62.1671 | 18.0329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 70.2 | 54.9531 | 75.4225 | -5.2225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 89.6862 | 107.2607 | -19.9607 | 166.4 | 177.3339 | 179.7036 | -13.3036 | 164.5 | 177.3339 | 179.7036 | -15.2036 | 195.7 | 177.3339 | 179.7036 | 15.9964 | 248.1 | 266.7997 | 270.3649 | -22.2649 | 69.5 | 74.2155 | 71.1024 | -1.6024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 109.5 | 127.4501 | 130.7979 | -21.298 | 84.6 | 92.4445 | 95.5237 | -10.9237 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 69.3 | 72.3739 | 73.5898 | -4.2898 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 137.7 | 144.0842 | 144.0842 | -6.3842 | 140.2 | 144.0842 | 144.0842 | -3.8842 | 166.4 | 144.5169 | 144.5169 | 21.8831 | 178.3 | 176.3618 | 176.3618 | 1.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.8 | 5.7407 | 5.7407 | 0.05933 | 38.7 | 32.94 | 37.6584 | 1.0416 | 64.7 | 28.47 | 28.47 | 36.23 | 14.3 | 14.52 | 14.5193 | -0.2193 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.0878 | 1.8828 | 1.0172 | 172.7 | 124.511 | 124.511 | 48.189 | 91.3 | 50.55 | 50.55 | 40.75 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 12.5 | 16.9132 | 2.0725 | 10.4275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 12.6 | 11.3207 | 11.3207 | 1.2793 | 15 | 14.0077 | 14.0077 | 0.9923 | 7.1 | 8.38 | 8.3783 | -1.2783 | 35.6 | 25.91 | 26.9563 | 8.6437 | 12.8 | 3.9041 | 3.9041 | 8.8959 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.8 | 14.7297 | 19.6773 | -3.8773 | 1.6 | 1.42 | 1.42 | 0.18 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.3253 | 0.3253 | -0.1253 | 0.6 | 0.567 | 0.567 | 0.033 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 10.3 | 14.57 | 12.1711 | -1.8711 | 32.7 | 40.51 | 37.4668 | -4.7668 | 27.4 | 24.4353 | 24.4353 | 2.9647 | 35.8 | 43.6 | 57.6635 | -21.8635 | 43 | 49.8 | 62.3816 | -19.3816 | 6 | 5.1 | 8.323 | -2.323 | 4.3 | 3.4 | 5.708 | -1.408 | 2 | 36.41 | 36.41 | -34.41 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 17.9 | 15.26 | 15.2628 | 2.6372 | 210.2 | 183.3821 | 183.3821 | 26.8179 | 7.5 | 4.1898 | 4.1898 | 3.3102 | 105.1 | 112 | 112 | -6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.2 | 81 | 76 | 17.2 | 91.7 | 96 | 93 | -1.3 | 84.6 | 80.64 | 80.64 | 3.96 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 6.7 | 5.5507 | 5.5507 | 1.1493 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.9 | 7.42 | 7.42 | 2.48 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 10.4 | 12.1353 | 12.1353 | -1.7353
05/08/2026 | 16:30 | 68.7 | 68.5309 | 64.8102 | 3.8898 | 645.3 | 644.4832 | 603.0622 | 42.2378 | 216 | 208.649 | 195.2391 | 20.7609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 22.45 | 16.1813 | 13.6187 | 92 | 92 | 87.85 | 4.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 188.7 | 189.81 | -10.51 | 197.4 | 188.7 | 189.81 | 7.59 | 197.6 | 188.7 | 189.81 | 7.79 | 275.2 | 283.8999 | 285.57 | -10.37 | 198.7 | 204.0264 | 204.0264 | -5.3264 |  |  |  | 0 | 558.1 | 562.8077 | 325.5038 | 232.5962 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 104.6 | 101.6765 | 106.7741 | -2.174 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 16.9 | 22.2809 | 22.2809 | -5.3808 | 46.5 | 73.5757 | 48.7936 | -2.2936 | 176 | 160.6303 | 126.5337 | 49.4663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 | 290.1554 | 148.6605 | 0.13951 | 25.2 | 29.0208 | 29.4925 | -4.2925 | 31 | 31.0881 | 98.4456 | -67.4456 | 15.7 | 21.021 | 15.3574 | 0.34264 | 16.7 | 17.6521 | 17.0822 | -0.38217 | 11.5 | 11.4158 | 11.4158 | 0.08419 | 53.9 | 55.2915 | 58.0635 | -4.1635 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 96.6 | 97.4405 | 100.9605 | -4.3605 | 14.2 | 15.5396 | 8.0516 | 6.1484 | 18 | 19.8425 | 20.6795 | -2.6795 | 16.4 | 15.1789 | 15.1789 | 1.2211 | 104.6 | 54.1984 | 53.4232 | 51.1768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.1 | 49.8002 | 60.9346 | 19.1654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.7912 | -21.7912 |  |  |  | 0 | 69.4 | 65.3759 | 75.4225 | -6.0225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 89.6862 | 105.8486 | -19.8486 | 168.2 | 177.3339 | 179.9031 | -11.7031 | 166.4 | 177.3339 | 179.9031 | -13.5031 | 197.4 | 177.3339 | 179.9031 | 17.4969 | 249.1 | 266.7997 | 270.6651 | -21.565 | 68.1 | 74.2155 | 71.1024 | -3.0024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 112.1 | 96.0392 | 128.2743 | -16.1743 | 91.4 | 92.0769 | 94.4829 | -3.0829 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 69.5 | 73.4342 | 73.5874 | -4.0874 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 139.9 | 144.2421 | 144.2421 | -4.3421 | 142 | 144.2421 | 144.2421 | -2.2421 | 168 | 144.6753 | 144.6753 | 23.3247 | 180.8 | 176.3618 | 176.3618 | 4.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.8 | 5.7407 | 5.7407 | 0.05933 | 39 | 33.65 | 38.2168 | 0.7832 | 36.5 | 17.19 | 17.19 | 19.31 | 15 | 14.29 | 14.2912 | 0.7088 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.134 | 1.7261 | 0.87388 | 100.1 | 80.09 | 80.09 | 20.01 | 86.7 | 32.47 | 32.47 | 54.23 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 12.2 | 16.9132 | 2.0725 | 10.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 10.3 | 7.8239 | 7.8239 | 2.4761 | 12.7 | 10.2681 | 10.2681 | 2.4319 | 7.8 | 8.6 | 8.6022 | -0.8022 | 34.8 | 26.9 | 27.1804 | 7.6196 | 6 | 0.4492 | 0.4492 | 5.5508 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 16.9 | 17.1289 | 19.6773 | -2.7773 | 1.7 | 1.532 | 1.532 | 0.168 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0.1 | 0.252 | 0.252 | -0.152 | 0.4 | 0.488 | 0.488 | -0.088 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 8.1 | 13.9 | 12.0764 | -3.9764 | 38.6 | 41.37 | 37.8763 | 0.7237 | 17.2 | 15.6244 | 15.6244 | 1.5756 | 31.6 | 43.7 | 58.4286 | -26.8286 | 36.4 | 50.7 | 63.3651 | -26.9651 | 5.1 | 5.1 | 8.4064 | -3.3064 | 3.9 | 3.4 | 5.6404 | -1.7404 | 1.7 | 26.8 | 26.8 | -25.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 17.5 | 15.07 | 15.0661 | 2.4339 | 145.2 | 111.9634 | 111.9634 | 33.2366 | 4.8 | 2.9408 | 2.9408 | 1.8592 | 64.8 | 86 | 86 | -21.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97 | 92 | 87 | 10 | 95.2 | 104 | 103 | -7.8 | 51 | 61.92 | 61.92 | -10.92 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 4.3 | 3.6055 | 3.6055 | 0.6945 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10.1 | 18.3575 | 18.3575 | -8.2575 | 20.1 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.5 | 7.42 | 7.42 | 2.08 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 10.3 | 12.1353 | 12.1353 | -1.8353
05/08/2026 | 17:00 | 176.8 | 93.8232 | 89.4953 | 87.3047 | 644.5 | 644.4832 | 632.6448 | 11.8552 | 215.3 | 208.649 | 204.8163 | 10.4837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 25.024 | 13.3265 | -3.3266 | 90.4 | 92 | 87.85 | 2.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 188.7 | 189.81 | -10.31 | 197.2 | 188.7 | 189.81 | 7.39 | 197.9 | 188.7 | 189.81 | 8.09 | 275.8 | 283.8999 | 285.57 | -9.77 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 554.9 | 562.8077 | 384.7428 | 170.1572 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 103.1 | 101.6765 | 106.7741 | -3.674 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 16.9 | 22.2809 | 22.2809 | -5.3808 | 70.1 | 79.7464 | 54.7343 | 15.3657 | 189.3 | 217.8185 | 148.3463 | 40.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.2 | 227.0918 | 146.6841 | 77.5159 | 24.5 | 29.0208 | 29.4925 | -4.9925 | 50.8 | 44.38 | 98.4456 | -47.6456 | 16.4 | 21.021 | 15.3574 | 1.0426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.4236 | 11.4236 | 0.07641 | 57.6 | 55.2915 | 58.0635 | -0.46349 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 96.9 | 97.4405 | 99.9562 | -3.0562 | 15.2 | 35.8933 | 9.5954 | 5.6046 | 25.9 | 19.8425 | 20.6795 | 5.2205 | 17.5 | 15.1789 | 15.1789 | 2.3211 | 103.7 | 58.373 | 43.7673 | 59.9327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 122.7 | 88.9563 | 78.6715 | 44.0285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.4466 | 75.4225 | -5.5225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 89.6862 | 104.6206 | -17.9206 | 168.4 | 177.3339 | 179.7036 | -11.3036 | 166.6 | 177.3339 | 179.7036 | -13.1036 | 197.9 | 177.3339 | 179.7036 | 18.1964 | 249 | 266.7997 | 270.3649 | -21.3649 | 69.4 | 74.2155 | 71.1024 | -1.7024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 105.2 | 104.9033 | 132.7949 | -27.5949 | 94 | 105.6278 | 98.4014 | -4.4014 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.6 | 76.3744 | 75.5897 | -5.9897 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 139.8 | 144.4562 | 144.4562 | -4.6562 | 141.9 | 144.4562 | 144.4562 | -2.5562 | 168.8 | 144.89 | 144.89 | 23.91 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.8 | 5.7407 | 5.7407 | 0.05933 | 38.5 | 34.36 | 39.0557 | -0.5557 | 13.1 | 7.21 | 7.21 | 5.89 | 15.3 | 14.06 | 14.063 | 1.237 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 2.3014 | 1.5404 | -0.34039 | 44.2 | 33.6502 | 33.6502 | 10.5498 | 55.9 | 14.16 | 14.16 | 41.74 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.2 | 16.9132 | 2.0725 | 10.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 4.3 | 2.6691 | 2.6691 | 1.6309 | 5.6 | 3.5956 | 3.5956 | 2.0044 | 9.5 | 8.91 | 8.9152 | 0.5848 | 35.6 | 27.89 | 27.5275 | 8.0725 | 0.5 | 0.4492 | 0.4492 | 0.0508 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | -0.05 | 17.2 | 19.6773 | 19.6773 | -2.4773 | 1.8 | 1.632 | 1.632 | 0.168 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0.1 | 0.1599 | 0.1599 | -0.0599 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 8 | 13.22 | 11.9491 | -3.9491 | 45.1 | 42.23 | 36.2881 | 8.8119 | 6.4 | 6.807 | 6.807 | -0.407 | 25.3 | 43.9 | 58.1499 | -32.8499 | 31.6 | 51.6 | 63.5351 | -31.9351 | 3.2 | 5 | 8.5008 | -5.3008 | 2.7 | 3.4 | 5.4374 | -2.7374 | 0.7 | 15.68 | 15.68 | -14.98 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14 | 14.87 | 14.8695 | -0.8695 | 51.9 | 38.8416 | 38.8416 | 13.0584 | 2.1 | 1.6682 | 1.6682 | 0.4318 | 21.8 | 49 | 49 | -27.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.9 | 99 | 95 | 17.9 | 113.1 | 109 | 108 | 5.1 | 20 | 35.28 | 35.28 | -15.28 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6719 | 1.6719 | 0.2281 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  |  | 15.4 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.6 | 7.42 | 7.42 | 1.18 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.7 | 12.1353 | 12.1353 | -4.4353
05/08/2026 | 17:30 | 100.1 | 113.2958 | 107.5094 | -7.4094 | 647.4 | 644.4832 | 641.9143 | 5.4857 | 217.3 | 208.649 | 207.8173 | 9.4827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 20.3875 | 10.3627 | -0.06269 | 91.6 | 92 | 87.85 | 3.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 188.7 | 189.81 | -10.11 | 197.7 | 188.7 | 189.81 | 7.89 | 197.1 | 188.7 | 189.81 | 7.29 | 275 | 283.8999 | 285.57 | -10.57 | 200.6 | 204.0264 | 204.0264 | -3.4264 |  |  |  | 0 | 552.1 | 562.8077 | 411.5668 | 140.5332 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 105.1 | 101.6765 | 106.7741 | -1.6741 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.3 | 3.8544 | 3.8544 | 1.4456 | 17 | 22.2809 | 22.2809 | -5.2809 | 70.1 | 87.092 | 61.7023 | 8.3977 | 159.5 | 174.2189 | 80.873 | 78.627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 6.39 | 6.39 | -3.59 | 148.7 | 227.0256 | 145.0777 | 3.6223 | 24 | 29.0208 | 29.4925 | -5.4925 | 71.5 | 54.8674 | 72.8394 | -1.3394 | 16.4 | 21.021 | 15.3574 | 1.0426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.4265 | 11.4265 | 0.07355 | 57.1 | 55.2915 | 58.0635 | -0.96349 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 97.6 | 97.4405 | 96.1992 | 1.4008 | 27.2 | 26.6146 | 18 | 9.2 | 18.3 | 19.8425 | 20.6795 | -2.3795 | 17.5 | 15.1789 | 15.1789 | 2.3211 | 51.6 | 47.8916 | 37.6955 | 13.9046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 99.8 | 128.5922 | 114.826 | -15.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.4466 | 75.4225 | -5.3225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 89.6862 | 100.0272 | -13.2272 | 168.7 | 177.3339 | 179.9031 | -11.2031 | 166.6 | 177.3339 | 179.9031 | -13.3031 | 198.4 | 177.3339 | 179.9031 | 18.4969 | 250 | 266.7997 | 270.6651 | -20.6651 | 69.5 | 74.2155 | 71.1024 | -1.6024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 24 | 24 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 106.5 | 194.2094 | 238.5464 | -132.0464 | 86.4 | 98.3054 | 87.1424 | -0.74241 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 69.5 | 76.5861 | 70.9058 | -1.4058 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.2 | 144.7229 | 144.7229 | -4.5229 | 142.3 | 144.7229 | 144.7229 | -2.423 | 168.4 | 145.1575 | 145.1575 | 23.2425 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 175 |  |  | 175 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.8 | 5.7407 | 5.7407 | 0.05933 | 46 | 35.6 | 43.0584 | 2.9416 | 0.1 | 1.81 | 1.81 | -1.71 | 15.1 | 13.8 | 13.8017 | 1.2983 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 1.9998 | 1.3476 | -0.44755 | 1.6 | 6.6505 | 6.6505 | -5.0505 | 22.7 | 3.39 | 3.39 | 19.31 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.4 | 16.9132 | 2.0725 | 10.3275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0.3 | 0.3014 | 0.3014 | -0.0014 | 0.4 | 0.269 | 0.269 | 0.131 | 10.8 | 9.11 | 9.1142 | 1.6858 | 38.1 | 28.42 | 28.0132 | 10.0868 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.15 | 2.15 | -0.35 | 17.2 | 19.6773 | 19.6773 | -2.4773 | 1.9 | 1.724 | 1.724 | 0.176 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0618 | 0.0618 | -0.0618 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 8.1 | 11.85 | 11.1521 | -3.0521 | 48.5 | 41.9 | 35.2652 | 13.2348 | 0 | 1.3849 | 1.3849 | -1.3849 | 22 | 43.6 | 56.3191 | -34.3191 | 30.1 | 52.6 | 61.96 | -31.86 | 3 | 4.9 | 7.6891 | -4.6891 | 1.8 | 3.4 | 4.8051 | -3.0051 | 0 | 4.82 | 4.82 | -4.82 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 16.9 | 14.42 | 14.4168 | 2.4832 | 2.8 | 4.7745 | 4.7745 | -1.9745 | 0.1 | 0.8305 | 0.8305 | -0.7305 | 0.6 | 11 | 11 | -10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 102 | 100 | 20.8 | 127.9 | 108 | 109 | 18.9 | 0.8 | 7.92 | 7.92 | -7.12 |  |  |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.5067 | 0.5067 | -0.5067 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.5 | 7.42 | 7.42 | 1.08 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 7.9 | 12.1353 | 12.1353 | -4.2353
05/08/2026 | 18:00 | 99.8 | 131.5822 | 119.5453 | -19.7453 | 645.9 | 644.4832 | 655.7623 | -9.8623 | 216.5 | 208.649 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.3627 | 10.3627 | -0.16269 | 88.8 | 92 | 87.85 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 188.7 | 189.81 | -9.51 | 197.6 | 188.7 | 189.81 | 7.79 | 197.6 | 188.7 | 189.81 | 7.79 | 276.4 | 283.8999 | 285.57 | -9.17 | 198.1 | 204.0264 | 204.0264 | -5.9264 |  |  |  | 0 | 521 | 562.8077 | 430.2105 | 90.7895 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 105.6 | 101.6765 | 106.7741 | -1.1741 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 16.9 | 22.2809 | 22.2809 | -5.3808 | 70 | 94.915 | 68.017 | 1.983 | 143.5 | 173.4156 | 94.672 | 48.828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 227.0918 | 145.0777 | 4.0223 | 24 | 29.0208 | 29.4925 | -5.4925 | 61.9 | 61.8358 | 75.9326 | -14.0326 | 16.4 | 21.021 | 15.3574 | 1.0426 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.4426 | 11.4426 | 0.0574 | 57.1 | 55.2915 | 58.0635 | -0.96349 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 97.8 | 97.4405 | 95.672 | 2.128 | 15 |  | 7.4731 | 7.5269 | 18.1 | 19.8425 | 20.6795 | -2.5795 | 17.4 | 15.1789 | 15.1789 | 2.2212 | 47.7 | 47.426 | 24.2933 | 23.4067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.7 | 141.6184 | 130.3747 | -39.6747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.4466 | 75.4225 | -5.5225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 42.3647 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 89.6862 | 99.3826 | -12.5826 | 169.5 | 177.3339 | 179.9031 | -10.4031 | 167.5 | 177.3339 | 179.9031 | -12.4031 | 199.3 | 177.3339 | 179.9031 | 19.3969 | 250.7 | 266.7997 | 270.6651 | -19.9651 | 68.8 | 74.2155 | 71.1024 | -2.3024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 118.6 | 242.6017 | 239.8857 | -121.2857 | 78.8 | 108.6981 | 87.8991 | -9.0991 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 69.6 | 78.568 | 70.5789 | -0.9789 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141 | 145.0163 | 145.0163 | -4.0163 | 143.2 | 145.0163 | 145.0163 | -1.8163 | 169.3 | 145.4518 | 145.4518 | 23.8482 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 174.1 |  |  | 174.1 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.8 | 5.7407 | 5.7407 | 0.05933 | 44.1 | 36.83 | 41.2728 | 2.8272 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 13.54 | 13.5403 | 1.5597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.3 | 16.9132 | 2.0725 | 10.2275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 9.6 | 9.5976 | 0.7024 | 35.2 | 28.96 | 28.9606 | 6.2394 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 17.3 | 19.6773 | 19.6773 | -2.3773 | 1.9 | 1.808 | 1.808 | 0.092 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 | 0.0268 | 0.0268 | -0.0268 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 8.9 | 10.47 | 10.9502 | -2.0502 | 43.9 | 41.58 | 34.6609 | 9.2391 | 0 |  |  | 0 | 14 | 43.2 | 55.3041 | -41.3041 | 20.3 | 53.6 | 61.1659 | -40.8659 | 2.4 | 4.8 | 7.3715 | -4.9715 | 1.6 | 3.4 | 4.5372 | -2.9372 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.9 | 13.96 | 13.9641 | 0.9359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 101 | 101 | 24.9 | 133 | 101 | 104 | 29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  |  | 15.4 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.42 | 7.42 | -0.02 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 7.5 | 12.1353 | 12.1353 | -4.6353
05/08/2026 | 18:30 | 128.8 | 131.8769 | 119.3816 | 9.4184 | 646.2 | 644.4832 | 655.7623 | -9.5623 | 216.6 | 208.649 | 212.3005 | 4.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 30.4029 | 20.7254 | -10.7254 | 88.2 | 92 | 87.85 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 188.7 | 189.81 | -10.41 | 197 | 188.7 | 189.81 | 7.19 | 197.5 | 188.7 | 189.81 | 7.69 | 276.1 | 283.8999 | 285.57 | -9.47 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 554.4 | 562.8077 | 426.7766 | 127.6234 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.7 | 17.937 | 17.937 | -2.237 |  |  |  | 0 | 104 | 101.6765 | 106.7741 | -2.774 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 16.8 | 22.2809 | 22.2809 | -5.4809 | 66.6 | 94.5998 | 67.5888 | -0.98885 | 189.9 | 219.4156 | 97.4334 | 92.4665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 200 | 227.0918 | 145.0777 | 54.9223 | 24.1 | 29.0208 | 29.4925 | -5.3925 | 76 | 75.9326 | 74.1765 | 1.8236 | 15.5 | 21.021 | 15.3574 | 0.14264 | 17 | 17.6521 | 17.0822 | -0.08217 | 11.5 | 11.4371 | 11.4371 | 0.06286 | 56.4 | 55.2915 | 58.0635 | -1.6635 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 97.8 | 97.4405 | 100.9273 | -3.1273 | 15.3 |  | 4.1451 | 11.1549 | 18 | 19.8425 | 20.6795 | -2.6795 | 17.4 | 15.1789 | 15.1789 | 2.2212 | 92.8 | 67.3638 | 47.6684 | 45.1316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.2 | 141.6184 | 126.7714 | -5.5714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 69.9 | 76.4466 | 75.4225 | -5.5225 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 89.6862 | 105.808 | -19.108 | 169.4 | 177.3339 | 180.4795 | -11.0794 | 167.6 | 177.3339 | 180.4795 | -12.8795 | 199.4 | 177.3339 | 180.4795 | 18.9205 | 249.8 | 266.7997 | 271.5322 | -21.7322 | 69.1 | 74.2155 | 71.1024 | -2.0024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 24 | 24 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 84.1 | 192.1917 | 223.8353 | -139.7353 | 89.2 | 112.3677 | 84.5483 | 4.6517 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69.6 | 78.568 | 68.7516 | 0.84843 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.9 | 152.0706 | 152.0706 | -11.1706 | 143.2 | 152.0706 | 152.0706 | -8.8706 | 168.9 | 152.5272 | 152.5272 | 16.3728 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 174.5 |  |  | 174.5 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 41 | 38.8 | 40.8719 | 0.1281 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 12.65 | 12.6478 | 1.9522 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 5.0844 | 19.6313 | -11.3313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 2.6514 | 2.0218 | -1.0218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.4 | 16.9132 | 2.0725 | 10.3275 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | -3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.03 | 10.0262 | 0.6738 | 37.2 | 29.12 | 29.7488 | 7.4512 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 17.4 | 19.6773 | 19.6773 | -2.2773 | 2 | 1.868 | 1.868 | 0.132 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 8.1 | 9.18 | 9.395 | -1.295 | 44 | 41.16 | 32.3198 | 11.6802 | 0 |  |  | 0 | 20 | 42.8 | 55.5934 | -35.5934 | 22.4 | 53.9 | 61.4401 | -39.0401 | 2.3 | 4.8 | 7.1287 | -4.8287 | 2.4 | 3.3 | 4.426 | -2.026 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 13.4 | 12.65 | 12.6473 | 0.7527 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 96 | 98 | 26.5 | 102.4 | 93 | 97 | 5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.5 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.2 | 7.42 | 7.42 | -1.22 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 6.9 | 12.1353 | 12.1353 | -5.2353
05/08/2026 | 19:00 | 126.1 | 127.8841 | 119.268 | 6.832 | 644.3 | 644.4832 | 655.7623 | -11.4623 | 215.8 | 208.649 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 53.444 | 31.6512 | -21.6512 | 88.1 | 92 | 87.85 | 0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 188.7 | 190.9201 | -11.2201 | 198 | 188.7 | 190.9201 | 7.0799 | 198.4 | 188.7 | 190.9201 | 7.4799 | 274.9 | 283.8999 | 287.2401 | -12.3401 | 199.2 | 204.0264 | 204.0264 | -4.8264 |  |  |  | 0 | 556.8 | 562.8077 | 432.1593 | 124.6407 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.6 | 17.937 | 17.937 | -2.3371 |  |  |  | 0 | 105.7 | 101.6765 | 106.7741 | -1.074 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 17 | 22.2809 | 22.2809 | -5.2809 | 86.1 | 90.9575 | 64.8601 | 21.2399 | 161.8 | 185.373 | 81.1434 | 80.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 223.7 | 227.0918 | 146.7236 | 76.9764 | 25 | 29.0208 | 29.4925 | -4.4925 | 76 | 75.8841 | 75.0369 | 0.96314 | 15.6 | 21.021 | 15.3574 | 0.24264 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.4369 | 11.4369 | 0.06305 | 56.7 | 55.2915 | 58.0635 | -1.3635 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 97.3 | 97.4405 | 102.6909 | -5.3909 | 14.3 |  | 4.7688 | 9.5312 | 18 | 19.8425 | 20.6795 | -2.6795 | 16.5 | 15.1789 | 15.1789 | 1.3212 | 82.3 | 70.7819 | 53.886 | 28.414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.9 | 141.6184 | 126.5005 | -5.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 69.7 | 76.4466 | 75.4225 | -5.7225 | 0 | 25.9067 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 89.6862 | 107.9642 | -21.4642 | 169.9 | 177.3339 | 180.291 | -10.391 | 168.3 | 177.3339 | 180.291 | -11.991 | 200 | 177.3339 | 180.291 | 19.709 | 252.7 | 266.7997 | 271.2487 | -18.5487 | 68.3 | 74.2155 | 71.1024 | -2.8024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24 | 24 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 138.4 | 216.2375 | 222.5353 | -84.1353 | 82.7 | 103.0568 | 84.5483 | -1.8483 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69.5 | 76.5646 | 67.8621 | 1.6379 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.5 | 152.3036 | 152.3036 | -10.8036 | 143.4 | 152.3036 | 152.3036 | -8.9036 | 168.9 | 152.761 | 152.761 | 16.1391 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 173.5 |  |  | 173.5 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 42.1 | 40.77 | 40.8321 | 1.2679 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 11.76 | 11.7553 | 1.3447 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.1505 | 2.7326 | -1.6326 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.1 | 16.9132 | 2.0725 | 10.0275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 10.2 | 10.1956 | 0.4044 | 38.1 | 29.29 | 29.9784 | 8.1216 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 17.4 | 19.6773 | 19.6773 | -2.2773 | 2 | 1.908 | 1.908 | 0.092 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.9 | 7.88 | 9.0032 | -3.1032 | 37.7 | 40.73 | 31.81 | 5.89 | 0 |  |  | 0 | 14 | 42.5 | 56.0142 | -42.0142 | 19.6 | 54.2 | 62.4341 | -42.8341 | 2.1 | 4.7 | 7.4886 | -5.3886 | 1.2 | 3.2 | 4.4065 | -3.2065 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 13.7 | 11.33 | 11.3306 | 2.3694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.8 | 87 | 93 | 21.8 | 92.7 | 82 | 88 | 4.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 |  |  | 15.2 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.6 | 7.42 | 7.42 | 0.18 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 6.8 | 12.1353 | 12.1353 | -5.3353
05/08/2026 | 19:30 | 128.5 | 112.2795 | 120.9361 | 7.5639 | 644.7 | 644.4832 | 655.7623 | -11.0623 | 216.3 | 208.649 | 212.3005 | 3.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 51.3066 | 35.2527 | -25.1527 | 88.3 | 92 | 87.85 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 188.7 | 190.9201 | -11.3201 | 197.3 | 188.7 | 190.9201 | 6.3799 | 197.4 | 188.7 | 190.9201 | 6.4799 | 274.3 | 283.8999 | 287.2401 | -12.9401 | 199.2 | 204.0264 | 204.0264 | -4.8264 |  |  |  | 0 | 555.5 | 562.8077 | 446.7523 | 108.7477 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.7 | 17.937 | 17.937 | -2.237 |  |  |  | 0 | 105.1 | 101.6765 | 106.7741 | -1.6741 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 16.8 | 22.2809 | 22.2809 | -5.4809 | 86.3 | 84.9586 | 63.0061 | 23.2939 | 169 | 152.9191 | 97.6409 | 71.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | 6.39 | 6.39 | -0.89 | 224.1 | 227.0918 | 148.9848 | 75.1152 | 24.7 | 29.0208 | 29.4925 | -4.7925 | 50 | 50.0528 | 75.9326 | -25.9325 | 15.6 | 21.021 | 15.3574 | 0.24264 | 16.8 | 17.6521 | 17.0822 | -0.28217 | 11.5 | 11.4494 | 11.4494 | 0.05063 | 54 | 55.2915 | 58.0635 | -4.0635 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 186.8 | 185.298 | 185.298 | 1.502 | 97.8 | 97.4405 | 103.9889 | -6.1889 | 14.8 |  | 7.0482 | 7.7518 | 18 | 19.8425 | 20.6795 | -2.6795 | 16.6 | 15.1789 | 15.1789 | 1.4211 | 81.6 | 70.0227 | 52.7004 | 28.8996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.8 | 111.7184 | 131.5635 | -10.7635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 80.2 | 76.4466 | 75.4225 | 4.7775 | 0 | 25.9067 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 41.9 | 42.9258 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 89.6862 | 109.5512 | -22.7512 | 169.9 | 177.3339 | 180.291 | -10.391 | 168.1 | 177.3339 | 180.291 | -12.191 | 200 | 177.3339 | 180.291 | 19.709 | 251.6 | 266.7997 | 271.2487 | -19.6487 | 69.4 | 74.2155 | 71.1024 | -1.7024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 164.1 | 195.7519 | 230.5673 | -66.4673 | 80.3 | 91.2596 | 66.1511 | 14.1489 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69.5 | 73.6767 | 63.8885 | 5.6115 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.3 | 152.4599 | 152.4599 | -11.1599 | 143.4 | 152.4599 | 152.4599 | -9.0599 | 168.9 | 152.9177 | 152.9177 | 15.9823 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 174.5 | 174.4478 |  | 174.5 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 39.9 | 43.69 | 43.0202 | -3.1202 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 11.83 | 11.8285 | 1.8715 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.0115 | 2.967 | -1.867 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.3 | 16.9132 | 2.0725 | 10.2275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.49 | 10.4926 | 0.7074 | 36.4 | 30.56 | 30.4858 | 5.9142 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 18.3 | 19.6773 | 19.6773 | -1.3773 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.6 | 7.68 | 8.8453 | -4.2453 | 31.9 | 36.21 | 27.6128 | 4.2872 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 43.1 | 52.4887 | -40.3887 | 14.4 | 54.8 | 59.8878 | -45.4878 | 1.9 | 4.8 | 7.0878 | -5.1878 | 1 | 3.3 | 4.077 | -3.077 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 12.5 | 11.39 | 11.387 | 1.113 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.8 | 78 | 87 | 21.8 | 89.6 | 72 | 80 | 9.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  |  | 15.4 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 9.4 | 7.42 | 7.42 | 1.98 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 7.8 | 12.1353 | 12.1353 | -4.3353
05/08/2026 | 20:00 | 128.5 | 116.6369 | 105.7069 | 22.7932 | 642.2 | 644.4832 | 634.2463 | 7.9537 | 215.5 | 208.649 | 205.3348 | 10.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 61.404 | 26.8315 | -16.8315 | 86.9 | 92 | 87.85 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 188.7 | 190.9201 | -11.2201 | 198.1 | 188.7 | 190.9201 | 7.1799 | 198.2 | 188.7 | 190.9201 | 7.2799 | 274 | 283.8999 | 287.2401 | -13.2401 | 200.9 | 204.0264 | 204.0264 | -3.1264 |  |  |  | 0 | 547.1 | 562.8077 | 374.5946 | 172.5054 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.8 | 17.937 | 17.937 | -2.137 |  |  |  | 0 | 105 | 101.6765 | 106.7741 | -1.774 | 7.3 | 7.178 | 7.178 | 0.12196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 86.2 | 84.9959 | 58.3805 | 27.8195 | 152.9 | 155.1412 | 89.2682 | 63.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 223.1 | 227.0918 | 145.4225 | 77.6775 | 23.3 | 29.0208 | 29.4925 | -6.1925 | 75.8 | 75.9326 | 98.4456 | -22.6456 | 15.7 | 21.021 | 15.3574 | 0.34264 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.4473 | 11.4473 | 0.05274 | 57.1 | 55.2915 | 58.0635 | -0.96349 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 97 | 97.4405 | 100.9168 | -3.9168 | 15 |  | 4.1451 | 10.8549 | 24.9 | 19.8425 | 20.6795 | 4.2205 | 17.3 | 15.1789 | 15.1789 | 2.1212 | 83.9 | 100.2033 | 53.886 | 30.014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.9 | 124.8408 | 98.3218 | 22.5782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 79.7 | 76.4466 | 75.4225 | 4.2775 | 24.7 | 25.9067 | 36.9612 | -12.2612 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 89.6862 | 105.7952 | -19.3952 | 170.1 | 177.3339 | 180.0982 | -9.9982 | 168.6 | 177.3339 | 180.0982 | -11.4982 | 200 | 177.3339 | 180.0982 | 19.9018 | 252.9 | 266.7997 | 270.9585 | -18.0585 | 68.3 | 74.2155 | 71.1024 | -2.8024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 24 | 24 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 128.8 | 107.394 | 196.1652 | -67.3652 | 79.3 | 112.6141 | 87.8854 | -8.5854 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.4 | 78.568 | 68.982 | 0.41796 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.8 | 152.5545 | 152.5545 | -10.7545 | 143.8 | 152.5545 | 152.5545 | -8.7545 | 169.5 | 153.0126 | 153.0126 | 16.4874 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 173.6 | 174.4478 | 174.4478 | -0.84781 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 44.3 | 46.62 | 46.5976 | -2.2976 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 11.9 | 11.9017 | 1.2983 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 5.0844 | 19.6313 | -11.5313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 4.6684 | 2.419 | -1.419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12 | 16.9132 | 2.0725 | 9.9275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 10.93 | 10.9246 | 1.4754 | 33 | 31.84 | 31.1194 | 1.8806 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 19.7 | 19.6773 | 19.6773 | 0.02273 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 5.5 | 7.47 | 8.7968 | -3.2968 | 28.3 | 31.68 | 28.1548 | 0.1452 | 0 |  |  | 0 | 16 | 43.7 | 52.5249 | -36.5249 | 24.8 | 55.4 | 60.384 | -35.584 | 3 | 4.8 | 7.3899 | -4.3899 | 1.1 | 3.4 | 4.0575 | -2.9575 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 11.3 | 11.44 | 11.4434 | -0.1434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.6 | 69 | 80 | 15.6 | 77.2 | 64 | 72 | 5.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.5 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 |  |  | 15.2 |  | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.9 | 7.42 | 7.42 | 1.48 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
05/08/2026 | 20:30 | 131.1 | 159.0011 | 106.5721 | 24.528 | 641.5 | 644.4832 | 630.0311 | 11.4689 | 215.4 | 208.649 | 203.9702 | 11.4298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 | 19.8297 | -9.8297 | 87.1 | 92 | 87.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 188.7 | 190.9201 | -11.4201 | 196.9 | 188.7 | 190.9201 | 5.9799 | 196.3 | 188.7 | 190.9201 | 5.3799 | 276.3 | 283.8999 | 287.2401 | -10.9401 | 198.6 | 204.0264 | 204.0264 | -5.4264 |  |  |  | 0 | 543.1 | 562.8077 | 374.551 | 168.549 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.8 | 17.937 | 17.937 | -2.137 |  |  |  | 0 | 105.3 | 101.6765 | 106.7741 | -1.4741 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.5 | 16.7106 | 22.2809 | 0.21915 | 86.3 |  | 58.213 | 28.087 | 206.1 | 219.4156 | 85.19 | 120.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 6.39 | 6.39 | -3.09 | 145 | 221.8275 | 146.1296 | -1.1296 | 23 | 29.0208 | 29.4925 | -6.4925 | 61.7 | 61.8357 | 112.3575 | -50.6575 | 15.5 | 21.021 | 15.3574 | 0.14264 | 16.4 | 17.6521 | 17.0822 | -0.68217 | 11.5 | 11.4441 | 11.4441 | 0.05595 | 57.4 | 55.2915 | 58.0635 | -0.66349 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.6 | 184.7432 | 184.7432 | -1.1432 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 98.5 | 97.4405 | 101.0428 | -2.5428 | 15.2 | 7.1993 | 5.5605 | 9.6395 | 24.4 | 19.8425 | 20.6795 | 3.7205 | 18.1 | 15.1789 | 15.1789 | 2.9211 | 41.7 | 71.062 | 41.4508 | 0.24922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 122.162 | 101.8076 | 18.7924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 79.9 | 68.4677 | 75.4225 | 4.4775 | 24.4 | 36.9612 | 36.9612 | -12.5612 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 89.6862 | 105.9492 | -19.3492 | 169.5 | 177.3339 | 179.2935 | -9.7935 | 168.1 | 177.3339 | 179.2935 | -11.1935 | 199.9 | 177.3339 | 179.2935 | 20.6065 | 253.9 | 266.7997 | 269.7479 | -15.8479 | 68.8 | 74.2155 | 71.1024 | -2.3024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 156.1 | 204.5415 | 192.9365 | -36.8365 | 76.3 | 107.2472 | 86.5108 | -10.2108 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 70.5 | 78.2194 | 69.9504 | 0.54961 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.4 | 145.814 | 152.6217 | -11.2217 | 143.6 | 145.814 | 152.6217 | -9.0217 | 167.8 | 146.2519 | 153.08 | 14.72 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 174.6 | 174.4478 | 174.4478 | 0.15219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 43.1 | 50.79 | 48.2626 | -5.1626 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.93 | 11.7677 | 0.5323 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3476 | 1.9635 | -0.9635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 12.4 | 16.9132 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 11.82 | 11.3436 | 1.8564 | 38.3 | 40.74 | 32.3492 | 5.9508 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 19.8 | 17.8406 | 19.6773 | 0.12273 | 1.9 | 1.868 | 1.868 | 0.032 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.4 | 1.92 | 9.0634 | -1.6634 | 32.5 | 16.58 | 25.9432 | 6.5568 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 18.87 | 51.6201 | -31.1201 | 31 | 22.46 | 60.9995 | -29.9995 | 2.3 | 1.97 | 6.6745 | -4.3745 | 1.3 | 1.72 | 3.6594 | -2.3594 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 9.4 | 14.21 | 11.272 | -1.872 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.7 | 88.8 | 73 | 11.7 | 70.8 | 68.64 | 66 | 4.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.6 | 7.42 | 7.42 | 1.18 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
05/08/2026 | 21:00 | 126.2 | 108.3649 | 105.1248 | 21.0752 | 644 | 644.4832 | 629.9742 | 14.0258 | 216.2 | 208.649 | 203.9517 | 12.2483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 | 14.5629 | -4.5629 | 87.1 | 92 | 87.85 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 188.7 | 190.9201 | -10.9201 | 197.2 | 188.7 | 190.9201 | 6.2799 | 197.6 | 188.7 | 190.9201 | 6.6799 | 276.2 | 283.8999 | 287.2401 | -11.0401 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 525.3 | 562.8077 | 388.8198 | 136.4802 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.7 | 17.937 | 17.937 | -2.237 |  |  |  | 0 | 104.9 | 101.6765 | 106.7741 | -1.874 | 7.5 | 7.178 | 7.178 | 0.32196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.6 | 16.7106 | 22.2809 | 0.31915 | 86.1 | 81.7736 | 57.7624 | 28.3376 | 170.9 | 180.6194 | 88.4119 | 82.4881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.9 | 213.1766 | 145.5694 | -0.66945 | 24.3 | 29.0208 | 29.4925 | -5.1925 | 50.6 | 50.6829 | 58.9898 | -8.3898 | 15.1 | 21.021 | 15.3574 | -0.25736 | 16.4 | 17.6521 | 17.0822 | -0.68217 | 11.5 | 11.4362 | 11.4362 | 0.06381 | 54.4 | 55.2915 | 58.0635 | -3.6635 | 183.9 | 184.7432 | 184.7432 | -0.84317 | 183.3 | 184.7432 | 184.7432 | -1.4432 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 96.8 | 97.4405 | 100.0553 | -3.2553 | 17.5 | 18 | 10.7117 | 6.7883 | 18 | 19.8425 | 20.6795 | -2.6795 | 17.3 | 15.1789 | 15.1789 | 2.1212 | 67.3 | 78.527 | 41.4508 | 25.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.9 | 118.0938 | 113.1248 | 7.7752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 79.9 | 61.4448 | 75.4225 | 4.4775 | 25.6 | 36.2683 | 36.9612 | -11.3612 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 89.6862 | 104.7418 | -18.0419 | 170.5 | 177.3339 | 179.0807 | -8.5807 | 169.1 | 177.3339 | 179.0807 | -9.9807 | 200 | 177.3339 | 179.0807 | 20.9193 | 254.3 | 266.7997 | 269.4278 | -15.1278 | 69.6 | 74.2155 | 71.1024 | -1.5024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 134.9 | 180.1391 | 194.8374 | -59.9374 | 76.2 | 100.7263 | 88.089 | -11.889 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 71.2 | 75.6443 | 70.4279 | 0.77209 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.9 | 152.6934 | 152.6934 | -10.7934 | 144.4 | 152.6934 | 152.6934 | -8.2934 | 169.7 | 153.1519 | 153.1519 | 16.5481 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 174.5 | 174.4478 | 174.4478 | 0.05219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 46.7 | 54.81 | 50.4214 | -3.7214 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.75 | 11.6337 | -0.3337 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.6208 | -0.52082 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 12.3 | 16.9132 | 2.0725 | 10.2275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.15 | 11.679 | 0.721 | 34.3 | 41.73 | 32.9248 | 1.3752 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 19.8 | 16.224 | 19.6773 | 0.12273 | 1.9 | 1.836 | 1.836 | 0.064 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 5.7 | 1.73 | 9.199 | -3.499 | 27.9 | 12.77 | 23.6697 | 4.2303 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 21.14 | 51.3882 | -34.0882 | 35.2 | 24.18 | 62.3147 | -27.1147 | 3 | 2.14 | 6.407 | -3.407 | 1.6 | 1.86 | 3.5537 | -1.9537 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 9.5 | 13.98 | 11.1007 | -1.6007 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.7 | 81.23 | 67 | -1.3 | 62.4 | 62.39 | 60 | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 9.2 | 7.42 | 7.42 | 1.78 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
05/08/2026 | 21:30 | 129.7 | 105.1745 | 103.1163 | 26.5837 | 641.9 | 644.4832 | 628.1899 | 13.7101 | 214.9 | 208.649 | 203.3741 | 11.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.3627 | 13.5055 | -3.3055 | 87.4 | 92 | 87.85 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 188.7 | 190.9201 | -11.3201 | 196.1 | 188.7 | 190.9201 | 5.1799 | 196.5 | 188.7 | 190.9201 | 5.5799 | 277 | 283.8999 | 287.2401 | -10.2401 | 200.7 | 204.0264 | 204.0264 | -3.3264 |  |  |  | 0 | 506.2 | 562.8077 | 390.4167 | 115.7833 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.8 | 17.937 | 17.937 | -2.137 |  |  |  | 0 | 104.5 | 101.6765 | 106.7741 | -2.274 | 7.3 | 7.178 | 7.178 | 0.12196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.5 | 16.7106 | 22.2809 | 0.21915 | 86.1 | 80.2244 | 56.5048 | 29.5952 | 188.9 | 216.8009 | 86.4353 | 102.4647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 143.9 | 213.3066 | 145.0777 | -1.1777 | 22.1 | 29.0208 | 29.4925 | -7.3925 | 46.4 | 46.243 | 60.0663 | -13.6663 | 15.4 | 21.021 | 15.3574 | 0.04264 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.4269 | 11.4269 | 0.07314 | 56.5 | 55.2915 | 58.0635 | -1.5635 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 97.2 | 97.4405 | 98.7531 | -1.5531 | 12.1 | 4.1451 | 11.2318 | 0.8682 | 17.9 | 19.8425 | 20.6795 | -2.7795 | 17.8 | 15.1789 | 15.1789 | 2.6212 | 41 | 83.9041 | 41.1086 | -0.10859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82.9 | 112.325 | 110.2391 | -27.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.4448 | 75.4225 | -14.2225 | 25.1 |  | 36.9612 | -11.8612 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 89.6862 | 103.1497 | -16.3497 | 169.7 | 177.3339 | 178.4268 | -8.7268 | 168.3 | 177.3339 | 178.4268 | -10.1268 | 200 | 177.3339 | 178.4268 | 21.5732 | 254.8 | 266.7997 | 268.4439 | -13.6439 | 68.8 | 74.2155 | 71.1024 | -2.3024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 183.6 | 188.6159 | 201.2032 | -17.6032 | 70.8 | 100.6397 | 90.8886 | -20.0886 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 70.9 | 75.6101 | 71.7595 | -0.85945 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.1 | 152.8117 | 152.8117 | -11.7117 | 143.4 | 152.8117 | 152.8117 | -9.4117 | 168.9 | 153.2706 | 153.2706 | 15.6294 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 174.7 | 174.4478 | 174.4478 | 0.25219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 47.6 | 58.05 | 51.2265 | -3.6265 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.77 | 11.7044 | -0.5044 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3476 | 1.552 | -0.55203 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 12.1 | 16.9132 | 2.0725 | 10.0275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.53 | 12.0695 | 0.9305 | 34.4 | 43.19 | 33.2101 | 1.1899 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 18.3 | 16.224 | 19.6773 | -1.3773 | 1.8 | 1.796 | 1.796 | 0.004 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 8.2 | 1.66 | 9.239 | -1.039 | 19.9 | 10.18 | 22.2824 | -2.3824 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 22.6 | 47.3908 | -18.6908 | 41.7 | 25.6 | 56.4877 | -14.7877 | 3.1 | 2.4 | 5.6354 | -2.5354 | 3.3 | 2 | 3.2209 | 0.0791 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 9.2 | 13.93 | 11.1114 | -1.9114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.3 | 76.66 | 62 | -15.7 | 43.9 | 58.14 | 56 | -12.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.5 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 |  |  | 14.5 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 9.5 | 7.42 | 7.42 | 2.08 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
05/08/2026 | 22:00 | 129.2 | 101.8954 | 99.2823 | 29.9176 | 642.4 | 644.4832 | 641.2926 | 1.1075 | 215.4 | 208.649 | 207.616 | 7.784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 | 10.3627 | -0.36269 | 87.2 | 92 | 87.85 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 188.7 | 190.9201 | -11.3201 | 195.8 | 188.7 | 190.9201 | 4.8799 | 196.1 | 188.7 | 190.9201 | 5.1799 | 277.2 | 283.8999 | 287.2401 | -10.0401 | 198.8 | 204.0264 | 204.0264 | -5.2264 |  |  |  | 0 | 433.2 | 562.8077 | 380.8735 | 52.3265 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.9 | 17.937 | 17.937 | -2.037 |  |  |  | 0 | 104.4 | 101.6765 | 106.7741 | -2.374 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.4 | 16.7106 | 22.2809 | 0.11915 | 61.3 | 77.0716 | 53.7943 | 7.5057 | 182.1 | 188.8448 | 89.7178 | 92.3821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 205.5878 | 145.0777 | -0.77772 | 23.7 | 29.0208 | 29.4925 | -5.7925 | 46.3 | 46.4439 | 54.8851 | -8.5851 | 11.9 | 21.021 | 15.3574 | -3.4574 | 16.7 | 17.6521 | 17.0822 | -0.38217 | 11.5 | 11.4119 | 11.4119 | 0.08808 | 57.5 | 55.2915 | 58.0635 | -0.56349 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 98 | 97.4405 | 92.3165 | 5.6835 | 12.3 |  | 9.7113 | 2.5887 | 18 | 19.8425 | 20.6795 | -2.6795 | 17.2 | 15.1789 | 15.1789 | 2.0212 | 43.7 | 43.5911 | 41.1086 | 2.5914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.6 | 106.0336 | 103.2337 | -20.6337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.4448 | 75.4225 | -14.3225 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 89.6862 | 95.28 | -8.48 | 169.8 | 177.3339 | 178.2007 | -8.4007 | 168.1 | 177.3339 | 178.2007 | -10.1007 | 199.8 | 177.3339 | 178.2007 | 21.5993 | 253.9 | 266.7997 | 268.1038 | -14.2038 | 69 | 74.2155 | 71.1024 | -2.1024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 | 24 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 188.3 | 188.7944 | 193.8385 | -5.5385 | 70.3 | 101.3252 | 87.765 | -17.465 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 71.1 | 75.8808 | 70.526 | 0.57404 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.8 | 152.9582 | 152.9582 | -11.1582 | 143.9 | 152.9582 | 152.9582 | -9.0582 | 169.1 | 153.4175 | 153.4175 | 15.6825 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 174.6 | 174.4478 | 174.4478 | 0.15219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 45.3 | 61.3 | 51.2755 | -5.9755 | 0 |  |  | 0 | 11 | 13.8 | 11.7751 | -0.7751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 12.4 | 16.9132 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 12.76 | 12.3122 | -0.8122 | 32.9 | 44.63 | 34.0414 | -1.1414 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.5 | 16.224 | 19.6773 | -4.1773 | 1.8 | 1.744 | 1.744 | 0.056 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 11.7 | 1.58 | 9.1277 | 2.5723 | 23.4 | 7.57 | 21.7302 | 1.6698 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 24.07 | 47.0325 | -26.6325 | 39.2 | 27.02 | 55.7116 | -16.5116 | 3.5 | 2.67 | 5.7392 | -2.2392 | 2.4 | 2.24 | 3.1686 | -0.7686 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 8.3 | 13.87 | 11.1221 | -2.8221 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.3 | 75.09 | 58 | -17.7 | 50.1 | 56.89 | 53 | -2.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13.5266 | 13.5266 | 0.97343 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 7.42 | 7.42 | 1.38 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
05/08/2026 | 22:30 | 131.4 | 97.0009 | 108.2192 | 23.1808 | 642.5 | 644.4832 | 655.7623 | -13.2623 | 215.5 | 208.649 | 212.3005 | 3.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 87.3 | 92 | 87.85 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 188.7 | 190.9201 | -11.2201 | 197.3 | 188.7 | 190.9201 | 6.3799 | 196.4 | 188.7 | 190.9201 | 5.4799 | 276.9 | 283.8999 | 287.2401 | -10.3401 | 200 | 204.0264 | 204.0264 | -4.0264 |  |  |  | 0 | 453.1 | 562.8077 | 413.1789 | 39.9211 | 3 |  |  | 3 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.9 | 17.937 | 17.937 | -2.037 |  |  |  | 0 | 107.2 | 101.6765 | 106.7741 | 0.42595 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.4 | 16.7106 | 22.2809 | 0.11915 | 60.3 | 73.1051 | 53.7943 | 6.5057 | 73.2 | 130.9956 | 96.5857 | -23.3857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.5 | 201.1564 | 145.0777 | -0.57772 | 23.7 | 29.0208 | 29.4925 | -5.7925 | 41.3 | 41.2869 | 60.9732 | -19.6732 | 16.2 | 21.021 | 15.3574 | 0.84264 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.4095 | 11.4095 | 0.09046 | 55.9 | 55.2915 | 58.0635 | -2.1635 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.2 | 185.298 | 185.298 | 1.902 | 98.3 | 97.4405 | 90.1364 | 8.1636 | 18.6 | 18 | 25.1874 | -6.5874 | 24 | 19.8425 | 20.6795 | 3.3205 | 16 | 15.1789 | 15.1789 | 0.82115 | 44.3 | 22.5707 | 41.1086 | 3.1914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.3 | 97.6079 | 127.8281 | -44.5281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 61.1 | 59.2544 | 75.4225 | -14.3225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 89.6862 | 92.6146 | -5.9146 | 169.5 | 177.3339 | 178.4268 | -8.9268 | 168 | 177.3339 | 178.4268 | -10.4268 | 199.6 | 177.3339 | 178.4268 | 21.1732 | 252.4 | 266.7997 | 268.4439 | -16.0439 | 68.7 | 74.2155 | 71.1024 | -2.4024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 203.5 | 184.5602 | 198.659 | 4.841 | 74.4 | 103.8907 | 66.1511 | 8.2489 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 70.9 | 76.8939 | 63.8885 | 7.0115 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.7 | 153.2148 | 153.2148 | -11.5148 | 143.9 | 153.2148 | 153.2148 | -9.3148 | 168.9 | 153.6749 | 153.6749 | 15.2251 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 46 | 61.03 | 49.9972 | -3.9972 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 13.69 | 11.7125 | -3.0125 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 | 12.2 | 16.9132 | 2.0725 | 10.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.49 | 12.0542 | 0.4458 | 35.4 | 43.93 | 33.5277 | 1.8723 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.15 | 2.15 | -0.55 | 15.5 | 15.7198 | 19.6773 | -4.1773 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 9 | 1.79 | 8.6787 | 0.3213 | 31.2 | 5.92 | 21.1956 | 10.0044 | 0 |  |  | 0 | 27 | 24.74 | 42.812 | -15.812 | 45.4 | 29.75 | 50.153 | -4.753 | 3.3 | 2.73 | 4.1609 | -0.8609 | 2.5 | 2.27 | 2.4559 | 0.0441 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 6.5 | 13.74 | 11.0519 | -4.5519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 72.52 | 54 | -1.3 | 68.8 | 54.65 | 49 | 19.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 19.8 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.5266 | 13.5266 | 1.0734 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 9.4 | 7.42 | 7.42 | 1.98 | 10.2 | 10.628 | 10.628 | -0.42802 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
05/08/2026 | 23:00 | 63.4 | 88.3227 | 97.9751 | -34.5752 | 638 | 644.4832 | 612.2663 | 25.7337 | 213.6 | 208.649 | 198.2189 | 15.3811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 |  |  | 9.6 | 86 | 92 | 87.85 | -1.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 188.7 | 190.9201 | -11.2201 | 196 | 188.7 | 190.9201 | 5.0799 | 196.4 | 188.7 | 190.9201 | 5.4799 | 277.9 | 283.8999 | 287.2401 | -9.3401 | 198.8 | 204.0264 | 204.0264 | -5.2264 |  |  |  | 0 | 359.4 | 562.8077 | 364.4452 | -5.0451 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 105.5 | 101.6765 | 106.7741 | -1.274 | 7.3 | 7.178 | 7.178 | 0.12196 | 5 | 3.8544 | 3.8544 | 1.1456 | 22.5 | 16.7106 | 22.2809 | 0.21915 | 60.1 | 69.5687 | 53.7943 | 6.3057 | 95.6 | 93.0201 | 89.2682 | 6.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 143.2 | 182.4398 | 145.0777 | -1.8777 | 24.5 | 29.0208 | 29.4925 | -4.9925 | 72.6 |  | 43.2593 | 29.3407 | 15.8 | 21.021 | 15.3574 | 0.44264 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.4032 | 11.4032 | 0.09681 | 56 | 55.2915 | 58.0635 | -2.0635 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 96.3 | 97.4405 | 80.1792 | 16.1208 | 17.1 | 18 | 8.9983 | 8.1017 | 17.6 | 19.8425 | 20.6795 | -3.0795 | 14.9 | 15.1789 | 15.1789 | -0.27885 | 40.2 | 20.7254 | 32.2216 | 7.9784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.5 | 79.7256 | 110.2523 | -26.7523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 59.9 | 37.7802 | 75.4225 | -15.5225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 89.6862 | 80.4405 | 4.9595 | 170 | 177.3339 | 178.6485 | -8.6485 | 168.6 | 177.3339 | 178.6485 | -10.0485 | 199.9 | 177.3339 | 178.6485 | 21.2515 | 255.1 | 266.7997 | 268.7774 | -13.6774 | 33 | 74.2155 | 71.1024 | -38.1024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 24 | 24 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 127.6 | 107.394 | 137.7478 | -10.1478 | 67.6 | 93.5876 | 97.67 | -30.07 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 68.6 | 72.8253 | 72.5396 | -3.9396 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.8 | 153.4092 | 153.4092 | -11.6092 | 144.1 | 153.4092 | 153.4092 | -9.3092 | 169.1 | 153.8699 | 153.8699 | 15.2301 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 92.8 | 169.7834 | 174.4478 | -81.6478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.6 | 5.7407 | 5.7407 | -0.14067 | 51.4 | 60.76 | 49.5455 | 1.8545 | 0 |  |  | 0 | 10 | 13.58 | 11.6499 | -1.6499 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 5.0844 | 19.6313 | -11.5313 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 11.9 | 16.9132 | 2.0725 | 9.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 12.41 | 11.9772 | 2.9228 | 42.8 | 43.21 | 33.3939 | 9.4061 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.15 | 2.15 | -0.45 | 15.5 | 10.7766 | 19.6773 | -4.1773 | 1.7 | 1.664 | 1.664 | 0.036 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 8.5 | 1.99 | 8.5603 | -0.0603 | 33.8 | 4.26 | 20.51 | 13.29 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 25.4 | 42.8144 | -11.5144 | 52.4 | 32.47 | 50.1476 | 2.2524 | 2.9 | 2.79 | 4.3315 | -1.4315 | 3.3 | 2.31 | 2.3863 | 0.9137 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 7.8 | 13.61 | 10.9818 | -3.1818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.4 | 70.95 | 49 | 37.4 | 103.4 | 52.4 | 46 | 57.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.5266 | 13.5266 | 1.3734 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.6 | 7.42 | 7.42 | 1.18 | 10.3 | 10.628 | 10.628 | -0.32802 | 9.5 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6353
05/08/2026 | 23:30 | 66.7 | 86.5915 | 90.6288 | -23.9288 | 642 | 644.4832 | 560.4832 | 81.5168 | 215.7 | 208.649 | 181.4543 | 34.2457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 92 | 87.85 | -1.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 188.7 | 190.9201 | -10.8201 | 196.6 | 188.7 | 190.9201 | 5.6799 | 196.2 | 188.7 | 190.9201 | 5.2799 | 275.1 | 283.8999 | 287.2401 | -12.1401 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 277.1 | 562.8077 | 301.7201 | -24.6201 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  | 15.9653 | -15.9653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 103.8 | 101.6765 | 106.7741 | -2.9741 | 7.9 | 7.178 | 7.178 | 0.72196 | 5.2 | 3.8544 | 3.8544 | 1.3456 | 22.5 | 16.7106 | 22.2809 | 0.21915 | 60.4 | 66.8618 | 52.7976 | 7.6024 | 119.2 | 84.5886 | 85.9499 | 33.2501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.3 | 172.4348 | 145.0777 | -0.77772 | 24.8 | 29.0208 | 29.4925 | -4.6925 | 45 |  | 33.6688 | 11.3312 | 16.4 | 21.021 | 15.3574 | 1.0426 | 16.6 | 17.6521 | 17.0822 | -0.48217 | 11.5 | 11.4022 | 11.4022 | 0.09777 | 57.1 | 55.2915 | 58.0635 | -0.96349 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 97.3 | 97.4405 | 80.1792 | 17.1208 | 0 |  | 8.9983 | -8.9983 | 17.9 | 19.8425 | 20.6795 | -2.7795 | 14.8 | 15.1789 | 15.1789 | -0.37885 | 42.5 | 20.7254 | 49.9956 | -7.4956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.7 | 75.127 | 95.3398 | -10.6398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 60.8 | 17.2972 | 74.3576 | -13.5576 | 0 |  | 56.6394 | -56.6394 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 89.6862 | 80.4405 | 5.7595 | 169.8 | 177.3339 | 179.2935 | -9.4935 | 168.3 | 177.3339 | 179.2935 | -10.9935 | 199.8 | 177.3339 | 179.2935 | 20.5065 | 254.2 | 266.7997 | 269.7479 | -15.5479 | 0 | 74.2155 | 71.1024 | -71.1024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7713 | 1.7713 | -0.97131 | 160.2 | 107.394 | 114.1466 | 46.0534 | 79.5 | 92.4445 | 85.8304 | -6.3304 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 66.5 | 72.3739 | 70.1186 | -3.6186 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 142.2 | 153.6887 | 153.6887 | -11.4887 | 144.2 | 153.6887 | 153.6887 | -9.4887 | 169.3 | 154.1502 | 154.1502 | 15.1498 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 93.1 | 163.8254 | 174.4478 | -81.3478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.8571 | 6.8571 | 1.3429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 50 | 61.16 | 50.6489 | -0.6489 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13.38 | 11.4939 | -1.2939 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 12.3 | 16.9132 | 2.0725 | 10.2275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 12.27 | 11.8514 | 3.3486 | 44.2 | 42.55 | 32.0952 | 12.1048 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 0.05 | 15.5 | 6.0617 | 19.4321 | -3.9321 | 1.7 | 1.628 | 1.628 | 0.072 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 8.9 | 2.08 | 8.5986 | 0.3014 | 39.9 | 3.31 | 18.0749 | 21.8251 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 15.37 | 40.9869 | 0.9131 | 60.6 | 15.59 | 48.4761 | 12.1239 | 3.8 | 2.76 | 3.7768 | 0.0232 | 3.7 | 2.45 | 2.4159 | 1.2841 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 9.5 | 13.27 | 10.6992 | -1.1992 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.6 | 37.38 | 46 | 63.6 | 114.7 | 30.15 | 43 | 71.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.6 | 7.42 | 7.42 | 0.18 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
06/08/2026 | 00:00 | 61.4 | 84.4178 | 104.6121 | -43.2121 | 547.3 | 644.1856 | 646.458 | -99.158 | 181.7 | 208.5526 | 209.2883 | -27.5883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 92 | 87.85 | -1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 188.7 | 190.9201 | -11.3201 | 196.7 | 188.7 | 190.9201 | 5.7799 | 196.2 | 188.7 | 190.9201 | 5.2799 | 275.7 | 283.8999 | 287.2401 | -11.5401 | 201 | 204.0264 | 204.0264 | -3.0264 |  |  |  | 0 | 241.9 | 562.8077 | 183.2773 | 58.6227 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 104.3 | 101.6765 | 106.7741 | -2.4741 | 7.7 | 7.178 | 7.178 | 0.52196 | 5.1 | 3.8544 | 3.8544 | 1.2456 | 22.5 | 16.7106 | 22.2809 | 0.21915 | 62 | 65.035 | 54.7909 | 7.2091 | 110.6 | 88.3684 | 92.5865 | 18.0135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 25.5 | 29.0208 | 29.4925 | -3.9925 | 73.3 |  | 52.8497 | 20.4503 | 16.2 | 21.021 | 15.3574 | 0.84264 | 16.9 | 17.6521 | 17.0822 | -0.18217 | 11.5 | 11.4042 | 11.4042 | 0.0958 | 56.9 | 55.2915 | 58.0635 | -1.1635 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 95.7 | 97.4405 | 80.1792 | 15.5208 | 0 |  | 8.9983 | -8.9983 | 18.1 | 19.8425 | 20.6795 | -2.5795 | 14.4 | 15.1789 | 15.1789 | -0.77885 | 41.8 | 41.4508 | 42.2708 | -0.47083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.5 | 69.8817 | 128.2361 | -43.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 58.9 | 7.6206 | 74.4468 | -15.5468 | 0 | 36.0951 | 43.502 | -43.502 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 89.6862 | 80.4405 | 5.7595 | 170 | 177.3339 | 179.2935 | -9.2935 | 167.8 | 177.3339 | 179.2935 | -11.4935 | 199.3 | 177.3339 | 179.2935 | 20.0065 | 253.9 | 266.7997 | 269.7479 | -15.8479 | 0 | 74.2155 | 71.1024 | -71.1024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24 | 24 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7713 | 1.7713 | -1.0713 | 157.6 | 71.6363 | 68.394 | 89.2061 | 84 | 87.6387 | 88.5417 | -4.5417 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 61.8 | 72.3739 | 72.3739 | -10.5739 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.8 | 153.992 | 153.992 | -12.192 | 144.3 | 153.992 | 153.992 | -9.692 | 169.4 | 154.4544 | 154.4544 | 14.9456 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 94 | 131.7935 |  | 94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 6.8571 | 6.8571 | 1.2429 | 5.7 | 5.7407 | 5.7407 | -0.04067 | 46.9 | 61.56 | 50.8161 | -3.9161 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 13.18 | 11.3379 | -0.5379 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 5.0844 | 19.6313 | -11.4313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 | 12.2 | 16.9132 | 2.0725 | 10.1275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.25 | 11.8439 | 0.6561 | 45.7 | 41.88 | 32.2899 | 13.4101 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 15.5 | 3.8342 | 19.4527 | -3.9527 | 1.7 | 1.604 | 1.604 | 0.096 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 5.9 | 2.16 | 8.8612 | -2.9612 | 41.8 | 2.34 | 16.5888 | 25.2112 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 15.24 | 41.4769 | -5.0769 | 56.7 | 18.61 | 46.016 | 10.684 | 3.9 | 2.72 | 4.2585 | -0.3585 | 2.7 | 2.49 | 2.4729 | 0.2271 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 9.8 | 12.92 | 10.4166 | -0.6166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108 | 34.81 | 45 | 63 | 100.7 | 38.9 | 42 | 58.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 18.3575 | 18.3575 | -8.3575 | 20 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 |  |  | 14.4927 | -14.4927 | 6.8 | 7.42 | 7.42 | -0.62 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 8.6 | 12.1353 | 12.1353 | -3.5353
EJEC (MWh) |  | 1609.8 | 1498.8931 | 1439.2624 |  | 14737.7 | 14441.587 | 14400.6031 |  | 4895.85 | 4675.4087 | 4662.1404 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 295.7 | 326.656 | 330.2026 |  | 2182.75 | 2160.5175 | 2108.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4299.7 | 4544.784 | 4570.9816 |  | 4734.3 | 4544.784 | 4570.9816 |  | 4760.8 | 4544.784 | 4570.9816 |  | 6674.5 | 6837.6481 | 6877.0622 |  | 4808.25 | 4896.6326 | 4896.6326 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9874.75 | 10578.3909 | 7561.6693 |  | 71.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 375.1848 |  | 283.4 | 343.0636 | 430.4892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2436.4 | 2478.468 | 2562.5772 |  | 184.8 | 172.273 | 172.273 |  | 124.7 | 92.5066 | 92.5066 |  | 518.9 | 512.4596 | 534.7404 |  | 1358.45 | 1421.406 | 1315.3182 |  | 2134.95 | 2297.7549 | 2170.3321 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 143 | 153.36 | 153.36 |  | 3564.15 | 4159.7149 | 2994.5469 |  | 642.55 | 700.0376 | 707.8195 |  | 1065.75 | 946.2815 | 1345.8434 |  | 423.8 | 462.0265 | 368.5766 |  | 401.7 | 421.94 | 409.9721 |  | 276.75 | 275.9937 | 275.9937 |  | 1321.9 | 1347.7854 | 1393.5238 |  | 4307.85 | 4428.1732 | 4433.8361 |  | 4314.55 | 4428.1732 | 4433.8361 |  | 4398.75 | 4441.4711 | 4447.151 |  | 2249.85 | 2231.1296 | 2093.4022 |  | 190.45 | 218.3744 | 215.9595 |  | 501.05 | 482.4977 | 496.3082 |  | 273.55 | 227.6827 | 227.6827 |  | 1155.8 | 1045.7211 | 1031.6431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1840.25 | 1790.0359 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 495.2221 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1470.7 | 1252.2 | 1607.906 |  | 68.75 | 168.8703 | 179.4348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1018.95 | 1075.4773 | 1041.7137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1959.65 | 2110.0458 | 2137.3223 |  | 4059.65 | 4271.6216 | 4299.589 |  | 4018.2 | 4271.6216 | 4299.589 |  | 4773.25 | 4271.6216 | 4299.589 |  | 6049.3 | 6426.6739 | 6468.751 |  | 1117.65 | 1335.8792 | 1020.4257 |  | 0 | 0 | 409.4388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 575.75 | 576 | 576 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 98.4 | 0 | 0 |  | 19.55 | 42.5114 | 42.5114 |  | 3201.9 | 3208.0197 | 3484 |  | 1992.8 | 2150.6957 | 2029.1596 |  | 1524.85 | 1599.5767 | 1603.4318 |  | 1664 | 1709.8077 | 1662.1371 |  | 716.3 | 701.5056 | 715.3622 |  | 287.15 | 856.1402 | 0 |  | 1150.75 | 1139.2181 | 1215.5016 |  | 1170.8 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3384.8 | 3615.2726 | 3640.1685 |  | 3435.5 | 3615.2726 | 3640.1685 |  | 4053.8 | 3626.1293 | 3651.0999 |  | 4379.4 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 1098.95 | 843.2685 | 1482.8064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1051.2091 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4985.8 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2409.8 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 195.9 | 164.5711 | 164.5711 |  | 136.2 | 137.7761 | 137.7761 |  | 931.05 | 937.9953 | 1075.0692 |  | 679.05 | 478.59 | 478.59 |  | 312.5 | 301.5555 | 291.7457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.65 | 2.1 | 2.1 |  | 142.1 | 122.0258 | 471.1517 |  | 158.6 | 135 | 135 |  | 25.2 | 31.0158 | 31.5837 |  | 1707.8 | 1565.9507 | 1565.9507 |  | 917.3 | 726.08 | 726.08 |  | 9.6 | 10.07 | 10.07 |  | 27.95 | 30 | 30 |  | 61.5 | 120 | 120 |  | 352.65 | 405.9168 | 49.741 |  | 45.3 | 84 | 84 |  | 44.45 | 46.5 | 46.5 |  | 81.55 | 84 | 84 |  | 335.1 | 347.826 | 347.826 |  | 129.05 | 124.0072 | 124.0072 |  | 157.9 | 150.1247 | 150.1247 |  | 223.65 | 244.797 | 243.9154 |  | 702.55 | 661.6613 | 640.1012 |  | 147.75 | 89.3628 | 89.3628 |  | 49.5 | 51.6 | 51.6 |  | 370.55 | 337.0799 | 425.7021 |  | 38.75 | 35.4264 | 35.4264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.85 | 91.2 | 91.2 |  | 2.45 | 3.2523 | 3.2523 |  | 7.9 | 8.785 | 8.785 |  | 91.9 | 93.6 | 93.6 |  | 90.45 | 79.2 | 79.2 |  | 66.1 | 72 | 72 |  | 95.6 | 108 | 108 |  | 142.3 | 152.8964 | 217.7743 |  | 504.45 | 421.1778 | 455.0193 |  | 295.3 | 282.7743 | 282.7743 |  | 575.45 | 835.0978 | 1141.2231 |  | 892.2 | 998.979 | 1278.8724 |  | 70.25 | 87.6228 | 150.593 |  | 48.95 | 74.4649 | 97.7143 |  | 17.25 | 348.685 | 348.685 |  | 93.35 | 96 | 96 |  | 41 | 43.2 | 43.2 |  | 181.65 | 172.8 | 172.8 |  | 69.65 | 72 | 72 |  | 80.15 | 84 | 84 |  | 82.4 | 86.4 | 86.4 |  | 301.4 | 298.0922 | 284.9697 |  | 2154.8 | 2081.579 | 2081.579 |  | 127 | 115.9699 | 115.9699 |  | 1162.4 | 1177 | 1177 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1025.1 | 948.8 | 954.5 |  | 1064.8 | 1000.675 | 1046 |  | 866.8 | 847.44 | 847.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 107.95 | 100.8 | 100.8 |  | 53.1 | 55.2 | 55.2 |  | 35.65 | 34.5 | 34.5 |  | 54.65 | 31.2 | 31.2 |  | 118.35 | 117.924 | 117.924 |  | 159.95 | 153.6 | 153.6 |  | 313.65 | 440.5798 | 440.5798 |  | 402.7 | 232.8 | 232.8 |  | 216.15 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 172.05 | 33.8164 | 33.8164 |  | 0 | 173.913 | 231.884 |  | 199.2 | 178.08 | 178.08 |  | 264.4 | 255.0725 | 255.0725 |  | 225.95 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 5 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 10653647 y resultó S/. 1800385 (14.46% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 29 | 12454031.8698 | 11004639.699 | 13.17%
JUE 30 | 15578700.6961 | 19179475.8332 | -18.77%
VIE 31 | 15872501.5412 | 26423722.6773 | -39.93%
SAB 1 | 9186181.102 | 9489210.5235 | -3.193%
DOM 2 | 9474797.1197 | 8451906.7336 | 12.1%
LUN 3 | 9065671.9398 | 12642830.4991 | -28.29%
MAR 4 | 9406573.477 | 9250231.0772 | 1.69%
MIE 5 | 10653646.9551 | 13519202.196 | -21.2%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/08/2026 11:21:00 | 05/08/2026 14:42:00 | 05/08/2026 11:15:00 | 05/08/2026 14:37:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/08/2026 15:39:00 | 06/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 15:32:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 00:23:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 00:23:00 | 05/08/2026 01:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 01:43:00 | 05/08/2026 04:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 04:46:00 | 05/08/2026 10:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 10:49:00 | 05/08/2026 13:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 13:10:00 | 05/08/2026 20:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/08/2026 20:15:00 | 05/08/2026 22:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/08/2026 22:14:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 23:58:00 |  | 05/08/2026 16:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:19:00 h solicitó parar por correctivo.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/08/2026 19:30:00 | 05/08/2026 20:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/08/2026 11:54:00 | 05/08/2026 12:10:00 | 05/08/2026 11:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Paró por falta de combustible para su operación
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/08/2026 19:38:00 | 05/08/2026 22:06:00 |  | 05/08/2026 22:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 00:13:00 |  | 05/08/2026 00:00:15 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 05/08/2026 06:32:00 | 05/08/2026 23:08:00 | 05/08/2026 05:55:00 | 05/08/2026 22:52:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 05/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 02:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 | 05/08/2026 09:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  | 05/08/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 05/08/2026 17:03:00 | 05/08/2026 22:35:00 | 05/08/2026 16:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 05/08/2026 22:35:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 05/08/2026 02:52:00 | 05/08/2026 17:06:00 | 04/08/2026 15:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 05/08/2026 17:06:00 | 05/08/2026 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 05/08/2026 22:36:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2432 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.2434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.1953 | 0 | 1 | 23.979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.2166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5488 | 0 | 1 | 5.9948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5488 | 0 | 1 | 5.9948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5488 | 0 | 1 | 5.9948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5488 | 0 | 1 | 5.9948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.3635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.3041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.1043 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 6.6726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6695 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6576 | 1 | 0 | 6.642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 7.9557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.1043 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 6.6726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6695 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 7.148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6576 | 1 | 0 | 6.642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.694 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 31.4508 | 0 | 1 | 31.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4601 | 0 | 1 | 63.4892 | 0 | 1 | 116.739 | 8.1817 | 1 | 52.0299 | 0 | 1 | 20.7969 | 0 | 1 | 47.3629 | 0 | 1 | 38.8301 | 0 | 1 | 12.4601 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 122.39 | 0 | 1 | 118.9809 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 126.7821 | 0 | 1 | 123.391 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 116.0808 | 10.2725 | 1 | 63.5492 | 61.391 | 1 | 118.3577 | 8.1496 | 1 | 122.8883 | 0 | 1 | 104.2138 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 120.6861 | 0 | 1 | 119.0163 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 96.1945 | 0 | 1 | 61.0808 | 0 | 1 | 60.5649 | 0 | 1 | 109.3912 | 0 | 1 | 103.6052 | 0 | 1 | 120.4322 | 0 | 1 | 120.9141 | 0 | 1 | 100.2784 | 0 | 1 | 96.7408 | 0 | 1 | 38.7398 | 20.9349 | 1 | 0 | 49.9893 | 1 | 96.4508 | 0 | 1 | 0 | 35.7541 | 1 | 79.8219 | 0 | 1 | 124.8832 | 0 | 1 | 61.6393 | 0 | 1 | 62.8549 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 126.0001 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.195 | 0 | 1 | 59.4904 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.391 | 0 | 1 | 61.6955 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.4441 | 0 | 1 | 52.1069 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.343 | 0 | 1 | 59.5081 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 48.0974 | 0 | 1 | 61.0808 | 0 | 1 | 60.5649 | 0 | 1 | 54.6956 | 0 | 1 | 51.8026 | 0 | 1 | 60.2161 | 0 | 1 | 60.457 | 0 | 1 | 50.1392 | 0 | 1 | 48.3704 | 0 | 1 | 38.7398 | 20.9349 | 1 | 0 | 24.9947 | 1 | 48.2254 | 0 | 1 | 0 | 35.7541 | 1 | 39.9109 | 0 | 1 | 62.4416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 31.4508 | 0 | 1 | 31.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4601 | 0 | 1 | 63.4892 | 0 | 1 | 62.7553 | 0 | 1 | 52.0299 | 0 | 1 | 20.7969 | 0 | 1 | 47.3629 | 0 | 1 | 38.8301 | 0 | 1 | 12.4601 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.195 | 0 | 1 | 59.4904 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.391 | 0 | 1 | 61.6955 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 52.5316 | 10.2725 | 1 | 0 | 61.391 | 1 | 54.8084 | 8.1496 | 1 | 61.4441 | 0 | 1 | 52.1069 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.343 | 0 | 1 | 59.5081 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 48.0971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.6956 | 0 | 1 | 51.8026 | 0 | 1 | 60.2161 | 0 | 1 | 60.4571 | 0 | 1 | 50.1392 | 0 | 1 | 48.3704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9947 | 1 | 48.2254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.9109 | 0 | 1 | 62.4416 | 0 | 1 | 61.6393 | 0 | 1 | 62.8549 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 60 | 1 | 45 | 60 | 1 | 44.7757 | 60 | 1 | 38.6207 | 53.5102 | 1 | 30.6266 | 60 | 1 | 30.1017 | 60 | 1 | 30.8561 | 60 | 1 | 35.7191 | 55.4659 | 1 | 35.5231 | 55.4659 | 1 | 37.6207 | 53.5102 | 1 | 37.6207 | 53.5102 | 1 | 44.7748 | 60 | 1 | 79.9016 | 58.4222 | 1 | 0 | 114.1817 | 1 | 14.1657 | 116.1374 | 1 | 6 | 83.175 | 1 | 6 | 83.175 | 1 | 26.6609 | 63.6352 | 1 | 0 | 89.0918 | 1 | 68.9016 | 23.4063 | 1 | 53.5492 | 83.175 | 1 | 79.5386 | 58.9434 | 1 | 46.5492 | 89.8414 | 1 | 55.1117 | 81.0059 | 1 | 43.5244 | 22.6313 | 1 | 0 | 96.1539 | 1 | 59.5555 | 70.1374 | 1 | 61.2315 | 70.1374 | 1 | 36.5316 | 0 | 1 | 18.4349 | 21.5666 | 1 | 0 | 82.9894 | 1 | 26.8859 | 62.9894 | 1 | 70.6104 | 14.0177 | 1 | 76.7031 | 0 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 93.6195 | 1 | 77.7216 | 0 | 1 | 47.5492 | 42.2785 | 1 | 64.0573 | 64.7777 | 1 | 90 | 0 | 1 | 47.5492 | 34.2175 | 1 | 90 | 0 | 1 | 67.6539 | 15.9446 | 1 | 0 | 74.365 | 1 | 0 | 80.9797 | 1 | 75.9419 | 15.3075 | 1 | 90 | 31.473 | 1 | 32.7306 | 12.9753
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 15.124 | 23.3593 | 1 | 14.8697 | 19.7349 | 1 | 29.2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 35.5231 | 10.2804 | 1 | 37.6207 | 8.3247 | 1 | 37.6207 | 8.3247 | 1 | 22.1006 | 16.1181 | 1 | 46.5492 | 0 | 1 | 0 | 37.7671 | 1 | 0 | 43.0556 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.2968 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 21.3988 | 23.4063 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 46.5492 | 0 | 1 | 7.5625 | 36.35 | 1 | 0 | 11.3078 | 1 | 0 | 31.8374 | 1 | 29.3489 | 14.1079 | 1 | 15.9874 | 26.7965 | 1 | 36.5316 | 0 | 1 | 18.4349 | 21.5666 | 1 | 0 | 41.3866 | 1 | 26.8859 | 18.3335 | 1 | 27.5031 | 14.0177 | 1 | 37.8802 | 0 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 46.81 | 1 | 38.8609 | 0 | 1 | 0 | 42.2785 | 1 | 15.057 | 32.942 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5023 | 0 | 1 | 41.5354 | 0 | 1 | 0 | 37.0788 | 1 | 0 | 40.3815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3477 | 15.6293 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 36.6407 | 1 | 15.0651 | 20.1325 | 1 | 0 | 36.3204 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 15.3133 | 30 | 1 | 0 | 44.4208 | 1 | 30.8561 | 15.5641 | 1 | 35.7191 | 11.03 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 22.6742 | 16.3549 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 38.4478 | 1 | 14.1657 | 29.8069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 31.9894 | 14.5075 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 11.3235 | 1 | 0 | 32.3332 | 1 | 30.2065 | 14.2307 | 1 | 0 | 43.3409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.1185 | 15.9446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.1586 | 0 | 1 | 40.5866 | 0 | 1 | 32.7306 | 12.9753
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 29.876 | 0 | 1 | 15.0651 | 20.1325 | 1 | 15.505 | 23.6796 | 1 | 38.6207 | 8.3247 | 1 | 15.3133 | 30 | 1 | 30.1017 | 15.5792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.527 | 1 | 33.3523 | 13.2367 | 1 | 0 | 37.9668 | 1 | 0 | 43.2749 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 26.6609 | 19.3384 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 47.5027 | 0 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 43.5244 | 0 | 1 | 0 | 31.9833 | 1 | 0 | 41.7989 | 1 | 45.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.6028 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 43.1073 | 0 | 1 | 38.8229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.81 | 1 | 38.8606 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45.4977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2863 | 1 | 0 | 40.5982 | 1 | 29.7833 | 15.3075 | 1 | 25.0656 | 15.8437 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7775 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8828 | 0 | 1 | 10.7893 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7778 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.9655 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7057 | 20 | 1 | 10.2375 | 20 | 1 | 12 | 19.9125 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 18.6434 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.655 | 15.9542 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.7584 | 20 | 1 | 9.7522 | 20 | 1 | 0 | 16.2977 | 1 | 9.4339 | 15.2741 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.9984 | 14.8146 | 1 | 9.6916 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.3418 | 1 | 12 | 15.9416 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.3096 | 1 | 12 | 13.7663 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.0729 | 14.3167 | 1 | 12 | 15.5173 | 1 | 12 | 16.9488 | 1 | 10.8415 | 18.5953 | 1 | 12 | 13.5822 | 1 | 11.1621 | 18.9605
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7775 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.8828 | 0 | 1 | 10.7893 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7778 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.9655 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.7057 | 20 | 1 | 10.2375 | 20 | 1 | 12 | 19.9125 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 18.6434 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.655 | 15.9542 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.7584 | 20 | 1 | 9.7522 | 20 | 1 | 0 | 16.2977 | 1 | 9.4339 | 15.2741 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.9984 | 14.8146 | 1 | 9.6916 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 14.3418 | 1 | 12 | 15.9416 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.3096 | 1 | 12 | 13.7663 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.0729 | 14.3167 | 1 | 12 | 15.5173 | 1 | 12 | 16.9488 | 1 | 10.8415 | 18.5953 | 1 | 12 | 13.5822 | 1 | 11.1621 | 18.9605
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 51.6313 | 61.2134 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.7749 | 1 | 0 | 32.8868 | 1 | 26.5422 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6068 | 73.7438 | 1 | 62.9016 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 103.3139 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 102.3937 | 1 | 0 | 110.8266 | 1 | 0 | 111.2333 | 1 | 0 | 94.0387 | 1 | 0 | 106.1629 | 1 | 0 | 108.7445 | 1 | 0 | 110.2874 | 1 | 0 | 102.8269 | 1 | 0 | 81.0339 | 1 | 0 | 111.8503 | 1 | 0 | 95.6333 | 1 | 0 | 106.1177 | 1 | 0 | 109.3776 | 1 | 0 | 111.0511 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.2991
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 51.6313 | 61.2134 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.7749 | 1 | 0 | 32.8868 | 1 | 26.5422 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6068 | 73.7438 | 1 | 62.9016 | 0 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 103.3139 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 102.3937 | 1 | 0 | 110.8266 | 1 | 0 | 111.2333 | 1 | 0 | 94.0387 | 1 | 0 | 106.1629 | 1 | 0 | 108.7445 | 1 | 0 | 110.2874 | 1 | 0 | 102.8269 | 1 | 0 | 81.0339 | 1 | 0 | 111.8503 | 1 | 0 | 95.6333 | 1 | 0 | 106.1177 | 1 | 0 | 109.3776 | 1 | 0 | 111.0511 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.2991
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4182 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4184 | 0 | 1 | 0 | 55.7595 | 1 | 86.6445 | 0 | 1 | 79.8534 | 6 | 1 | 62.9016 | 25.7778 | 1 | 62.9016 | 25.7778 | 1 | 27.6561 | 58.5022 | 1 | 61.3924 | 25.8976 | 1 | 0 | 85.8021 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 13.0931 | 72.2175 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 80.9981 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.7189 | 1 | 39.5667 | 40.1487 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 70.774 | 1 | 0 | 84.4296 | 1 | 0 | 84.7667 | 1 | 46.086 | 0 | 1 | 0 | 79.8955 | 1 | 33.71 | 50.977 | 1 | 64.203 | 0 | 1 | 65 | 21.2167 | 1 | 0 | 60.3403 | 1 | 38.63 | 48.3956 | 1 | 0 | 70.1054 | 1 | 30.1168 | 0 | 1 | 89.9907 | 0 | 1 | 15.1451 | 69.0461 | 1 | 24.4508 | 51.0822 | 1 | 20.1073 | 64.7651
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4182 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.4184 | 0 | 1 | 0 | 55.7595 | 1 | 86.6445 | 0 | 1 | 79.8534 | 6 | 1 | 62.9016 | 25.7778 | 1 | 62.9016 | 25.7778 | 1 | 27.6561 | 58.5022 | 1 | 61.3924 | 25.8976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 13.0931 | 72.2175 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 80.9981 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.7189 | 1 | 39.5667 | 40.1487 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 70.774 | 1 | 0 | 84.4296 | 1 | 0 | 84.7667 | 1 | 46.086 | 0 | 1 | 0 | 79.8955 | 1 | 33.71 | 50.977 | 1 | 64.203 | 0 | 1 | 65 | 21.2167 | 1 | 0 | 60.3403 | 1 | 38.63 | 48.3956 | 1 | 0 | 70.1054 | 1 | 30.1168 | 0 | 1 | 89.9907 | 0 | 1 | 15.1451 | 69.0461 | 1 | 24.4508 | 51.0822 | 1 | 20.1073 | 64.7651
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.1817 | 1 | 11 | 14.1817 | 1 | 10.7853 | 8.1817 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.1374 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7856 | 8.1817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.1846 | 1 | 11 | 13.1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 14.1817 | 1 | 11 | 14.1817 | 1 | 10.7853 | 8.1817 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.1374 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7856 | 8.1817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13.1846 | 1 | 11 | 13.1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 200 |  | 190 | 200 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214
COMENTARIOS | [10 empty] | CH Malpaso no reguló por baja hidrología |  |  | CH Malpaso no reguló por baja hidrología |  |  | CH Malpaso no reguló por baja hidrología |  |  | CH Malpaso no reguló por baja hidrología | [5 empty] | CH Malpaso no reguló por baja hidrología | [8 empty] | CH Malpaso no reguló por baja hidrología |  |  | CH Malpaso no reguló por baja hidrología |  |  | CH Cahua no reguló por baja hidrología |  |  | CH Cahua no reguló por baja hidrología | [17 empty] | Platanal G2 no reguló por problema de señales |  |  | Platanal G2 no reguló por problema de señales

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 5 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
05/08/2026 | 00:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 01:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 01:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 02:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 02:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 03:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 03:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 04:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 04:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 05:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 05:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 06:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 06:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 07:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 07:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 08:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 08:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 09:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 09:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 10:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 10:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 11:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 11:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 12:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 12:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 13:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 13:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 14:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 14:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 15:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 15:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 16:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 16:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 17:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 17:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 18:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 18:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 19:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 19:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 20:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 20:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 21:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 21:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 22:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 22:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 23:00 | 0 | 0
05/08/2026 | 23:30 | 0 | 0
05/08/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 5 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacjo ejecutado de C.S. Carhuaquero; C.H. Carpapata; C.T. Tallanca y Centrales de Electro Oriete.

## CONCLUSIONES
miércoles, 5 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe