## EVENTOS
jueves, 6 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 06/08/2026 18:12:00 | 06/08/2026 21:40:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BANCO DE CONDENSADOR PARALELO | BC-01 | 06/08/2026 17:05:40 | 06/08/2026 17:06:00 | DESCONEXIÓN DEL BANCO BC-01 DE LA S.E. CHIMBOTE 1 |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
jueves, 6 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 6 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 06/08/2026 08:12 | 06/08/2026 11:58 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SISTEMA DE LUBRICACION DE TURBOGENERADOR DEBIDO A FUGA DE ACEITE. | 6 | F | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 06/08/2026 07:08 | 06/08/2026 17:35 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 06/08/2026 07:08 | 06/08/2026 17:35 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 13:10 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCION, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACION DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACION Y VALVULAS | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 06/08/2026 09:10 | 06/08/2026 16:20 | mantenimiento de tuberia forzada y engrase | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2014 | 06/08/2026 07:36 | 06/08/2026 17:49 | MTTO REDUCIDO SECC ELECTRICO 220 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12717 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 06/08/2026 09:05 | 06/08/2026 12:13 | DESCONEXION POR MANTENIENTO EN CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 06/08/2026 13:31 | 06/08/2026 17:28 | DESCONEXION POR MANTENIENTO EN CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1104 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 06/08/2026 07:49 | 06/08/2026 11:34 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/08/2026 09:14 | 06/08/2026 14:55 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/08/2026 09:14 | 06/08/2026 14:55 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TG6 indisponible en modo diesel por falla en el sistema de combustible liquido. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | A6.2 Falla en pala #2 | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/08/2026 08:05 | 06/08/2026 14:35 | A1.3 - Inspeccion externa de palas | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Manteminiento correctivo de la TV Chilca | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Indisponible TG12 en modo diesel por fuga de agua. Operacion con gas disponible. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13603 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | BARRA_A_33 kV | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion de la barra de 33kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27226 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | BARRA_B_33 kV | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion de la barra de 33kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27225 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | SS.EE. | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion del transformador de potencia y ejecucion de pruebas operativas, verificando el correcto funcionamiento de equipos asociados, sistemas de proteccion, control y medicion. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27219 | T
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | T177-230 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Energizacion del transformador de potencia y ejecucion de pruebas operativas, verificando el correcto funcionamiento de equipos asociados, sistemas de proteccion, control y medicion. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27249 | T
INTI JOYA S.A.C. | SAN JOSE - AMERICA | L-2120 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS A LA Pruebas de energizacion y puesta en servicio. Ejecucion de pruebas operativas para la energizacion. Actividades de energizacion, incluyendo verificaciones operativas y monitoreo de parametros electricos. Pruebas finales y energizacion para su entrada en operacion. Coordinacion y ejecucion de maniobras para la energizacion. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 27238 | T
ISA PERU | VIZCARRA - PARAGSHA 2 | L-2254 | 06/08/2026 07:48 | 06/08/2026 13:49 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS EN CABLE GUARDA DE TORRE T-55. ACTIVIDAD APROBADO POR COES EN EL PMI JULIO Y RETIRADO POR COES EN EL PSI29. (R0131788) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9062 | T
ISA PERU | VIZCARRA - PARAGSHA 2 | L-2254 | 06/08/2026 07:48 | 06/08/2026 13:49 | REPOSICION DE PERNO EN DESCARGADOR DE SOBRETENSION TLA UBICADA EN TORRE T114. (R0137756) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 9062 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 05:55 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra A para que ACCIONA realice las conexiones de sus bajantes a nuestra extension de barra. Intervencion supeditada a la obtencion de su carta de autorizacion de conexion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 05:55 | A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) Se requiere el descargo de la extension de barra B para que ACCIONA realice las conexiones de sus bajantes a nuestra extension de barra. Intervencion supeditada a la obtencion de su carta de autorizacion de conexion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TV indisponible por mantto correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INSPECCION Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Se desconecta el transformador XFR-001, se mantienen en operacion los trasformadores XFR-002 y XFR-003. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO FSC SAN JOSE 500KV SECTOR 10. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y SSAA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAB220 | 06/08/2026 08:00 | 06/08/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2091. (R0125588) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11839 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | CL-2091 | 06/08/2026 08:00 | 06/08/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125588) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11590 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAA220 | 06/08/2026 12:00 | 06/08/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2091. (R0125588) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11838 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 22:00 | REVISION POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Energizacion CSF Wayra Solar Etapa 1. Energizacion de circuitos 33 kV e inicio de pruebas en Cabinas de transformacion, con inyeccion de energia (entre 5 a 10 Mw) con el circuito 7 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 26868 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/08/2026 09:03 | 06/08/2026 11:33 | TH-32 Certificacion Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/08/2026 11:43 | 06/08/2026 14:36 | TH-20 Reemplazo de transformador en CT | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/08/2026 11:43 | 06/08/2026 14:36 | TH-31 Certificacion Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 13:08 | MANTENIMIENTO DE 49000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2014 | 06/08/2026 07:36 | 06/08/2026 17:48 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONELSUR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12718 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 06/08/2026 07:30 | 06/08/2026 17:00 | CORREGIR SECCIONADORES DESALINEADOS SA-2483 Y SB-2485. CORREGIR ALTA RESISTENCIA DE CONTACTO EN LA FASE T . ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0132775) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 06/08/2026 07:40 | 06/08/2026 11:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T16-260. (R0132775) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 06/08/2026 08:05 | 06/08/2026 16:10 | CAMBIO DE TARJETA DE RELE DE PROTECCION 87T Y PRUEBAS FUNCIONALES DE PROTECCION Y CONTROL. REVISION DE MEDIDAS DE TEMPERATURAS DEL TRANSFORMADOR T16. (R0121590) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 220 kV | 06/08/2026 12:04 | 06/08/2026 16:43 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T16-260. (R0132775) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 889 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. CHIMBOTE 1 13.8 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, INTEGRACION DE LA DATA A LA SAS EXISTENTE Y LAS PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121326) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | POA: TSA-23 500KVA 13.8/0.22 KV FUERA DE SERVICIO, POA PRUEBAS PUNTO A PUNTO N3 TSA23-TAC3. CAMBIO DE LA PROTECCION Y CONTROL DE LA CELDA TSA23 EN 13.8KV. (R0137781) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: POA PRUEBAS PUNTO A PUNTO N3 TSA23-TAC3, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. (R0137781) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 06/08/2026 08:00 | 06/08/2026 17:00 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO RELE DE PROTECCION Y RED DE COMUNICACION. INTEGRACION DE LA DATA DEL NUEVO RELE A LOS NIVELES 1, 2 Y 3. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0128325) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 06/08/2026 08:00 | 06/08/2026 17:00 | POA: INTEGRACION DE SE?ALES SAS. PRUEBAS NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3 DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA. PRUEBAS INTEGRALES Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO RELE DE PROTECCION. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0137426) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 06/08/2026 08:00 | 06/08/2026 17:00 | POA: VERIFICACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5006. CL-2215 Y CL-2216 CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MINUTOS Y CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO, COMO MEDIDA PREVENTIVA SERAN ABIERTO LOS LINKS DE DISPARO DEL RELE PL1 DE LA CL-2215 Y CL-2216. (R0137424) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-10kV | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SE Guadalupe 10KV CL-T13-261 IN-1218 F/S 00:00 00:00 EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV ALIMENTADA CON EL T92 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 388 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE HASTA 26.08.2026 DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Se deshabilito la funcion recierre de la linea L-2211 (Ica -Derivacion) en ambos extremos, debido a que la operacion de cierre de la fase S del interruptor IN-2560 ha sido observada, de esta manera se evita el disparo por discordancia de polos en caso ocurra falla en la fase S y esta fase no cierra. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION DE CL-2132. (R0122607) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2132, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0122607) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 06/08/2026 07:30 | 06/08/2026 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2132. (R0132561) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 06/08/2026 08:00 | 06/08/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2132 | 06/08/2026 10:00 | 06/08/2026 18:00 | CAMBIO DE CONDUCTOR DE LADO DE ALTA DEL SECCIONADOR SB-2193, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0132561) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17369 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 06/08/2026 08:20 | 06/08/2026 18:15 | MONTAJE DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES, TRABAJOS DEBAJO DE LA BARRA A . REQUIERE LA BARRA A FUERA DE SERVICIO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD. (R0137520) | 0 | F | F/S | N | SEG.PER | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | POA: INSTALACION DE POSTE INTERMEDIO EN VANO P329 - P330 POR CORRECCION DE DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD (DMS), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (BESALCO - ANIN). (R0128994) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 06/08/2026 08:06 | 06/08/2026 17:07 | REPARAR RETENIDAS SUELTAS DEL POSTE P-33 AL P-281. REPARAR RETENIDAS CORROIDAS EN POSTES P2, P8, P20, P28, P29, P30, P302, P322, P345 Y P350. (R0127201). TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW.( R0137712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1064 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | SAN CAMILO | TR | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 02:06 | Mantenimiento Preventivo a equipos de AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13398 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 06/08/2026 22:55 | 07/08/2026 00:00 | por problemas de temperatura en las chumaceras del ventilador de cola | 18.56 | P | F/S | N | CORR. | 58 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 06/08/2026 08:00 | 07/08/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG4 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T83, no requiere de corte de energia de la L1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-20 | 06/08/2026 08:00 | 06/08/2026 17:30 | ADECUACION DEL R-20 ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA L-5006. PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0137776) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13448 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-5010 | 06/08/2026 08:21 | 06/08/2026 17:05 | MP 2A LUBRICACION DE SECCIONADORES 500KV. PRUEBAS DE MEDICION DE CONTACTOS. (R0123561) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14332 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 06/08/2026 08:21 | 06/08/2026 17:05 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE TORRE T-10 A T-21. (R0123245) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14323 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 06/08/2026 08:14 | 06/08/2026 17:02 | BAIPAS DEL INTERRUPTOR IN-5144 DEL REACTOR R-34, ACTIVIDAD CON LINEA L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0127863) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17404 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 06/08/2026 08:14 | 06/08/2026 17:02 | TRANSFERIR LAS SE?ALES DE DISPARO DE LOS RELES DE PROTECCION DEL REACTOR R-34 HACIA LOS INTERRUPTORES DE LA LINEA L-5033, COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL BAIPAS DEL INTERRUPTOR IN-5144. ACTIVIDAD CON LINEA L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0132326) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17404 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 06/08/2026 17:02 | 07/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA BAHIA CL-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA BAIPASEADO DEBIDO A TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES.. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 06/08/2026 08:08 | 06/08/2026 17:04 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R-34. (R0132326) (R0127863) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA A 500kV | 06/08/2026 08:31 | 06/08/2026 16:52 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS CORRECTIVOS DE LA CELDA CL-5010. (R0137595) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13465 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | CL-5010 | 06/08/2026 08:47 | 06/08/2026 16:46 | LAVADO DE AISLAMIENTO POR ALTO GRADO DE CONTAMINACION. REQUIERE LA BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0137595) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15679 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 6 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 6 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/08/2026 | 00:30 | 70.5 | 546.2 | 183 |  |  | 0 | 86.1 |  | 0 | 179.6 | 198.9 | 199.2 | 282.6 | 199.7 |  | 307.3 | 3 | 0 | 12.6 |  | 106.1 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 62.4 | 157.8 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 25 | 75.6 | 16.4 | 16.9 | 11.4 | 57.2 | 176.8 | 177.1 | 181.5 | 84.5 | 0 | 26.4 | 0 | 20 |  |  | 6.8 | 60.1 |  |  |  |  | 59.6 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 68.3 | 169.4 | 167.4 | 198.4 | 253.4 | 0 |  |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 163.4 | 82.8 | 65.9 | 61.9 | 30.5 | 0 | 48.5 | 49.3 | 142 | 144.2 | 169.6 | 182.8 | 154.4 |  |  |  | 195.2 | 96.9 | 8.1 | 5.6 | 57 | 0 | 10.6 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.4 | 0 | 0 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 14.3 | 44.6 | 0 | 1.8 | 15.2 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 4.3 | 2.7 | 4.1 | 4.7 | 43.9 | 0 | 33 | 52.3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.1 | 100.2 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10.1 | 20.2 | 9.2 |  |  | 15.1 | 0 | 7.7 | 11.3 | 10.9 | 6851.8 | 17.9 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.6 | 16.1 | 74.65
06/08/2026 | 01:00 | 69.7 | 549.7 | 182.1 |  |  | 0 | 87.2 |  | 0 | 180 | 198 | 198.5 | 282.3 | 200.4 |  | 185.4 | 3 | 0 | 15.2 |  | 105.6 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 62.2 | 97.7 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 25 | 69.2 | 16.1 | 16.9 | 11.4 | 57.5 | 176 | 177.3 | 181.5 | 84.4 | 0 | 23.7 | 0 | 20.4 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 59.4 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 68.3 | 169.8 | 167.7 | 199.2 | 253.4 | 0 |  |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.1 | 0.7 | 170.1 | 66.6 | 65.1 | 61.8 | 30.7 | 0 | 48.5 | 49.3 | 142.2 | 144.3 | 169.8 | 183.3 | 175 |  |  |  | 194.8 | 95.5 | 8.1 | 5.6 | 51.1 | 0 | 8.8 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 15.6 | 43.5 | 0 | 1.8 | 15.2 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 4.4 | 41.4 | 0 | 33.4 | 40.5 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.2 | 97.1 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 9 |  |  | 15.1 | 0 | 8.7 | 11.2 | 12.1 | 6646.2 | 18 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 16 | 74.55
06/08/2026 | 01:30 | 77.8 | 551.9 | 182.6 |  |  | 0 | 88.8 |  | 0 | 180.7 | 197.9 | 197.4 | 281.3 | 199.8 |  | 194.1 | 3 | 0 | 15.1 |  | 107.1 | 7.9 | 5.3 | 22.6 | 42.4 | 78.9 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 24.6 | 59.5 | 17.8 | 16.9 | 11.4 | 57.3 | 184.2 | 184.1 | 187.7 | 84.4 | 0 | 24.2 | 0 | 21.3 |  |  | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 61.2 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 69.3 | 168.7 | 166.7 | 197.7 | 250.9 | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  | 4.1 | 0.8 | 184.7 | 68.9 | 66.1 | 64.1 | 30.8 | 0 | 48.4 | 49.3 | 141.9 | 143.9 | 168.9 | 183.2 | 177.3 |  |  |  | 194.8 | 95.4 | 8.1 | 5.6 | 47.7 | 0 | 11.3 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 12 | 35.4 | 0 | 1.8 | 15.1 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 3 | 4.1 | 4.5 | 37 | 0 | 28 | 45.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.8 | 66.6 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.4 | 0 | 7.9 | 11.2 | 9.2 | 6587.4 | 18.1 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7.1 | 65.75
06/08/2026 | 02:00 | 75.5 | 517.9 | 175.9 |  |  | 0 | 88.3 |  | 0 | 180.2 | 199.4 | 198.3 | 283.1 | 200.5 |  | 221.3 | 2.9 | 0 | 15.3 |  | 109 | 7.3 | 5.2 | 22.6 | 42.4 | 75 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 24.5 | 58.3 | 15.6 | 16.6 | 11.4 | 57.4 | 184.8 | 184.5 | 188.1 | 83.6 | 0 | 24.6 | 0 | 19.7 |  |  | 6.7 | 60.2 |  |  |  |  | 59.6 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 68.2 | 169.1 | 167.5 | 199.4 | 253 | 0 |  |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.1 | 0.7 | 177.9 | 66.2 | 62.9 | 63.9 | 30.6 | 0 | 48.4 | 49.3 | 142.2 | 144.4 | 169.5 | 184.5 | 175.4 |  |  |  | 194.8 | 95.5 | 8.1 | 5.6 | 43.2 | 0 | 9.7 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 12.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 9.8 | 30.9 | 0 | 2.4 | 15.1 | 1.6 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 4.1 | 3.4 | 24.6 | 0 | 27.5 | 42.2 | 3.2 | 1.6 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.9 | 41.2 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 9 |  |  | 15.1 | 0 | 6.6 | 11.3 | 8.8 | 6474.4 | 19 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7 | 66.55
06/08/2026 | 02:30 | 60.3 | 521.4 | 170.3 |  |  | 0 | 87.9 |  | 0 | 179.4 | 198.4 | 197.5 | 282.2 | 199.9 |  | 276.9 | 3 | 0 | 15.1 |  | 109.7 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 42.4 | 115.3 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 24.9 | 57 | 15.7 | 16.5 | 11.4 | 57.2 | 185.1 | 185.1 | 187.7 | 84.8 | 0 | 25.7 | 0 | 21.5 |  |  | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 60.2 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 68.3 | 169.3 | 167.4 | 199.2 | 254.1 | 0 |  |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.1 | 0.8 | 111.1 | 80.2 | 63.2 | 66.9 | 30.7 | 0 | 48.5 | 49.2 | 141.9 | 143.8 | 169.7 | 183.5 | 174.6 |  |  |  | 194.8 | 95.7 | 8.1 | 5.7 | 35.3 | 0 | 9.3 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 10.4 | 27.6 | 0 | 2.4 | 15.1 | 1.6 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 17.4 | 0 | 26.6 | 32.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.2 | 25.1 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.3 | 0 | 7.4 | 11.3 | 12.1 | 6438.7 | 19.2 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7.1 | 66.85
06/08/2026 | 03:00 | 58.9 | 517.1 | 170.1 |  |  | 0 | 87.8 |  | 0 | 179.5 | 194.8 | 194.4 | 284.4 | 198.6 |  | 185.4 | 3 | 8.8 | 15.4 |  | 107.4 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 42.2 | 108.6 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 25.1 | 49.3 | 18.5 | 16.4 | 11.4 | 56.7 | 184.6 | 184.3 | 187.5 | 82.4 | 0 | 20.1 | 0 | 20.9 |  |  | 6.8 | 60.1 |  |  |  |  | 59.6 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 68.3 | 169.2 | 167.2 | 198.3 | 254.1 | 0 |  |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 108.5 | 97.9 | 62.9 | 66.7 | 30.5 | 0 | 48.4 | 49.2 | 141.5 | 143.6 | 168.7 | 183.4 | 173.8 |  |  |  | 194.8 | 95.6 | 8.2 | 5.7 | 32.2 | 0 | 9.9 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 12.2 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 10 | 22.1 | 0 | 2.2 | 15.1 | 1.5 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 11 | 0 | 30.2 | 35.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 14.3 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 15.1 | 0 | 6.9 | 11.3 | 10.8 | 6299.8 | 19.3 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.6 | 7 | 66.95
06/08/2026 | 03:30 | 54.5 | 516.9 | 170.9 |  |  | 0 | 87.9 |  | 0 | 179.5 | 196.7 | 196.8 | 284.3 | 200.1 |  | 250 | 3 | 9.6 | 15.5 |  | 104.6 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 42.2 | 129.9 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 27.5 | 30.8 | 18.9 | 17.2 | 11.4 | 57.2 | 185 | 184.8 | 187.4 | 81.6 | 0 | 17.8 | 0 | 20.1 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 59.1 | 0 |  | 42 |  |  |  | 68 | 169.6 | 167.5 | 198.3 | 253.8 | 0 |  |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.1 | 0.8 | 111.2 | 102.4 | 62.7 | 66.8 | 27.9 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.7 | 144 | 169 | 183.1 | 172.3 |  |  |  | 194.8 | 95.6 | 8.2 | 5.6 | 23.3 | 0 | 9.8 |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 12 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 7.6 | 15.7 | 0 | 2.2 | 15.1 | 1.5 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 4.2 | 3.7 | 9.6 | 0 | 24.8 | 31.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 4.8 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 9.1 |  |  | 14.9 | 0 | 6.7 | 11.2 | 10.5 | 6324.1 | 19.4 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7.1 | 67.05
06/08/2026 | 04:00 | 63.2 | 521.2 | 171.4 |  |  | 0 | 88.5 |  | 0 | 179.7 | 197.7 | 197 | 283.3 | 197.6 |  | 266.2 | 3 | 10.5 | 15.4 |  | 110.1 | 8.3 | 5.3 | 22.5 | 42.4 | 94.4 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 28 | 62 | 19.7 | 16.6 | 11.4 | 57.3 | 183.8 | 184 | 187 | 84.7 | 0 | 18.4 | 0 | 87 |  |  | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 60.7 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 68.7 | 169 | 166.9 | 198.7 | 253.1 | 0 |  |  |  |  | 26.7 |  |  | 4.1 | 0.8 | 97 | 100.2 | 63.5 | 66.8 | 28.5 | 0 | 48.5 | 49.1 | 141 | 143.4 | 168.2 | 183.1 | 175.4 |  |  |  | 194.8 | 95.6 | 8.1 | 5.7 | 19.5 | 0 | 9.2 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 12.6 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 5 | 11.1 | 0 | 2.4 | 15.2 | 1.5 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 6 | 10.5 | 0 | 15.8 | 18.8 | 1 | 1.1 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1.7 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.4 | 0 | 6.5 | 11.2 | 10.6 | 6370 | 19.6 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7 | 67.15
06/08/2026 | 04:30 | 57.1 | 512.9 | 169.3 |  |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 181 | 194.7 | 195.1 | 282.6 | 201.8 |  | 248.6 | 3 | 11.4 | 15.6 |  | 104.8 | 7.3 | 5 | 22.4 | 42.3 | 98.7 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 28 | 54.9 | 19.1 | 16.6 | 11.4 | 56.8 | 185.6 | 185.9 | 187.5 | 82.9 | 0 | 17.4 | 0 | 84.7 |  |  | 6.6 | 59.5 |  |  |  |  | 58.8 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 67.9 | 170.1 | 168.1 | 200 | 254.5 | 0 |  |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.1 | 0.7 | 73.5 | 93.7 | 62.4 | 66.8 | 26.8 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.9 | 144 | 169.4 | 184.4 | 173.6 |  |  |  | 194.8 | 95.7 | 8.2 | 5.6 | 15 | 0 | 11.1 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 12 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 5.9 | 11.9 | 0 | 2 | 15.2 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.6 | 3.9 | 7.6 | 9.7 | 0 | 12.4 | 13.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 8.5 |  |  | 15.4 | 0 | 8.7 | 11.2 | 10.5 | 6283.9 | 19.8 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.6 | 7 | 67.45
06/08/2026 | 05:00 | 60.8 | 591 | 199.1 |  |  | 0 | 88.8 |  | 0 | 180.4 | 198.6 | 198.2 | 284.7 | 200.1 |  | 287.9 | 3 | 11.5 | 15.4 |  | 107.3 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 42.3 | 95.1 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 28.8 | 62.6 | 19.7 | 16.9 | 11.4 | 57.6 | 184.5 | 184.7 | 187.5 | 83.6 | 0 | 18.2 | 0 | 26.1 |  |  | 6.6 | 60.6 |  |  |  |  | 59.9 | 0 |  | 42 |  |  |  | 68.3 | 169.5 | 167.6 | 199.5 | 254.4 | 0 |  |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.1 | 0.8 | 98.5 | 101.7 | 63.2 | 66.9 | 27.2 | 0 | 48.5 | 49.4 | 141.7 | 143.9 | 169.1 | 183.7 | 176 |  |  |  | 194.8 | 95.7 | 8.1 | 5.6 | 10.6 | 0 | 14.1 |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 12.4 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 3.6 | 8.2 | 0 | 1.9 | 15.2 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 7.3 | 7.6 | 0 | 8.1 | 10.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 15.6 | 0 | 6.8 | 11.2 | 12.3 | 6417.5 | 20.7 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7.1 | 68.35
06/08/2026 | 05:30 | 58.1 | 585.4 | 197.3 |  |  | 0 | 87.9 |  | 0 | 180.1 | 197.4 | 197 | 285.5 | 199 |  | 261.1 | 3 | 11.9 | 15.4 |  | 107.4 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 42.2 | 117.7 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 29 | 0 | 19.6 | 16.8 | 11.4 | 56.3 | 184.9 | 184.8 | 187.8 | 82.7 | 0 | 17.7 | 0 | 19.8 |  |  | 6.6 | 59.8 |  |  |  |  | 59.3 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 68 | 170.1 | 168.3 | 200 | 253.5 | 0 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 94.2 | 91.3 | 62.7 | 66.9 | 26.9 | 0 | 48.5 | 49.3 | 142.1 | 144.1 | 169.9 | 184.3 | 174 |  |  |  | 194.8 | 95.6 | 8.2 | 5.6 | 23.9 | 0 | 12.9 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 12.2 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 4.4 | 8.6 | 0 | 1.9 | 15.2 | 1.5 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.3 | 0 | 5.7 | 11.3 | 1.1 | 1 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.5 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 |  | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.6 |  |  | 14.8 | 0 | 7.3 | 11.1 | 11.9 | 6324.2 | 20.8 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7 | 68.35
06/08/2026 | 06:00 | 99.9 | 643.3 | 213 |  |  | 0 | 88.4 |  | 0 | 179.8 | 197.6 | 197.7 | 284.7 | 199.9 |  | 278 | 3 | 14.9 | 15.5 |  | 104.2 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 42.3 | 95.2 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 29.7 | 0 | 21.2 | 16.6 | 11.4 | 57.5 | 184.8 | 184.9 | 187.7 | 79.5 | 0 | 18 | 0 | 26.6 |  |  | 6.6 | 60.3 |  |  |  |  | 59.7 | 0 |  | 42 |  |  |  | 55.8 | 169.8 | 167.9 | 199.8 | 253.1 | 0 |  |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 115.2 | 77.6 | 65 | 72.8 | 27 | 0 | 48.5 | 49.2 | 141.7 | 144.1 | 169.7 | 184 | 174.2 |  |  |  | 194.8 | 95.5 | 8.2 | 5.7 | 21.6 | 0 | 13.4 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 13 | 0 | 3.1 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 4.3 | 8.1 | 0 | 1.9 | 15.2 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 4.6 | 11.5 | 0 | 8.7 | 9.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 3.8 | 1.7 | 8.4 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 7 | 0 |  | 4.5 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 15.6 | 0 | 7 | 11 | 11.1 | 6449.5 | 20.3 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.5 | 7.2 | 68.05
06/08/2026 | 06:30 | 99.1 | 645 | 217.6 |  |  | 0 | 89.3 |  | 0 | 180.1 | 199 | 199 | 284.1 | 200.6 |  | 282.6 | 3 | 13.4 | 13.4 |  | 107.4 | 8 | 5.2 | 22.6 | 42.5 | 119.4 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 30.8 | 0 | 21.4 | 17 | 11.4 | 57.6 | 184.6 | 185 | 187.8 | 72 | 0 | 26.7 | 0 | 22.9 |  |  | 6.8 | 60.5 |  |  |  |  | 49.6 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 56.1 | 170.4 | 168.4 | 200 | 254 | 0 |  |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.1 | 0.8 | 144.7 | 67.2 | 65.3 | 73 | 27.2 | 0 | 48.5 | 49.4 | 142.2 | 144.4 | 169.7 | 184.7 | 30.1 |  |  |  | 197.3 | 95.8 | 8.2 | 5.6 | 24.2 | 2.8 | 12.1 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 2.5 | 12.7 | 0 | 3.1 | 3.6 | 15.3 | 1.2 | 0.7 | 5.9 | 12.6 | 0 | 1.9 | 14.6 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 | 2.9 | 4.2 | 5.3 | 11.2 | 0.4 | 7.1 | 10 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 3.8 | 1.7 | 8.3 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 8.6 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.6 | 4.4 | 7.9 | 3.5 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 15.1 | 0 | 9.4 | 11.1 | 10.3 | 6385.8 | 20.4 | 0 | 3.2 | 5.5 | 18.95 | 9.5 | 3.4 | 7 | 67.95
06/08/2026 | 07:00 | 92 | 573.6 | 212.6 |  |  | 0 | 92 |  | 0 | 180.3 | 195.2 | 196.7 | 280.8 | 198 |  | 157 | 2.7 | 12.9 | 12.7 |  | 103.6 | 6.9 | 4.9 | 22.4 | 41.2 | 49.1 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 30.6 | 0 | 20.9 | 16.8 | 11.4 | 55.5 | 184.5 | 185.2 | 187.9 | 49.6 | 0 | 18.2 | 0 | 18.3 |  |  | 6.7 | 57.9 |  |  |  |  | 11.6 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 33.5 | 170.8 | 168.9 | 200 | 253.3 | 66.4 |  |  |  |  | 24.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 77.8 | 75.3 | 62.8 | 73.4 | 27.2 | 0 | 48.6 | 49.3 | 142 | 144.3 | 169.5 | 184.8 | 0 |  |  |  | 209.3 | 101.4 | 8.2 | 5.7 | 26.4 | 24 | 12.4 |  | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 59.7 | 22.8 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 11.9 | 0 | 3 | 3.7 | 15.4 | 5 | 6.8 | 7.2 | 15.6 | 0.3 | 1.8 | 11.4 | 1.4 |  | 3.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 13.5 | 8.8 | 7.8 | 9.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 7.9 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 10.7 | 73.1 | 3 | 43.6 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 33.1 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 6.7 | 10 | 19.8 | 8.8 |  |  | 14.8 | 0 | 8.8 | 11.1 | 11.7 | 6238.7 | 20.4 | 0 | 3.2 | 5.4 | 18.95 | 9.5 | 3.3 | 7 | 67.75
06/08/2026 | 07:30 | 28.3 | 499.1 | 167.9 |  |  | 10 | 93.8 |  | 0 | 180.4 | 197.5 | 196 | 281.5 | 199.6 |  | 97.4 | 3 | 12.7 | 12.9 |  | 107.6 | 7.9 | 5.4 | 22.6 | 46.2 | 46.9 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 29.9 | 0 | 20.9 | 16.4 | 11.4 | 57.3 | 185.4 | 185.2 | 187.8 | 52.5 | 0 | 20.6 | 0 | 41.9 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 15.3 | 0 |  | 42 |  |  |  | 35.3 | 170 | 168.1 | 200 | 252.8 | 68.8 |  |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 104.5 | 58.6 | 65 | 74.7 | 29.8 | 0 | 48.6 | 49.2 | 141.9 | 144.1 | 169.3 | 184.3 | 0 |  |  |  | 209.4 | 101.5 | 8.3 | 5.7 | 21.5 | 49.7 | 12.5 |  | 0 | 8.1 | 10 | 0 | 128 | 48.8 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.5 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 9 | 13.9 | 5 | 13 | 0.8 | 1.8 | 4.5 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | 0.1 | 4.3 | 4 | 3 | 4.3 | 5.4 | 14.9 | 19.7 | 5.6 | 7.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 1.7 | 7.9 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 11.4 | 157.9 | 5.7 | 89.4 | 0.6 | 6.7 | 6.3 | 69 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 6.6 | 10 | 20 | 8.4 |  |  | 14.9 | 0 | 7.5 | 11.1 | 11.9 | 6394.6 | 20.3 | 0 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.4 | 7 | 67.95
06/08/2026 | 08:00 | 26 | 349.6 | 112.4 |  |  | 10.1 | 90.8 |  | 0 | 180.6 | 198.3 | 198.2 | 281.5 | 201.3 |  | 152 | 3 | 12.8 | 12.9 |  | 105 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 46.3 | 52.5 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 30 | 0 | 19.7 | 16.4 | 11.4 | 57.2 | 184.8 | 184.4 | 188 | 53.1 | 0 | 24.3 | 0 | 40.5 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 14.9 | 0 |  | 42 |  |  |  | 35.1 | 170.6 | 168.6 | 200 | 254.6 | 68.3 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 130.2 | 79 | 64.9 | 74.8 | 30.4 | 0 | 48.4 | 49.2 | 141.6 | 144.2 | 169.9 | 184.2 | 0 |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 8.2 | 5.6 | 17.6 | 70 | 11 |  | 0 | 8.2 | 9.8 | 0 | 172.4 | 86.4 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 12.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.4 | 11.5 | 13.7 | 5.2 | 10.8 | 1.5 | 2.2 | 5.2 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 2.9 | 4.2 | 9.3 | 17 | 29 | 14 | 19 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 7.9 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 10.8 | 208.9 | 8.3 | 123.7 | 0.6 | 7.5 | 11.3 | 89.5 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 6.7 | 10 | 20 | 8.4 |  |  | 15.7 | 0 | 7.2 | 11.1 | 11.1 | 6546.2 | 20.5 | 0 | 3.2 | 5.5 | 18.95 | 9.5 | 3.3 | 7 | 67.95
06/08/2026 | 08:30 | 31.5 | 352.6 | 111.7 |  |  | 60.2 | 94.4 |  | 0 | 180.9 | 198.6 | 198.3 | 283.5 | 199.7 |  | 164.6 | 3 | 12.6 | 12.5 |  | 107.4 | 8 | 5.3 | 22.4 | 46.2 | 26 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 29.6 | 0 | 20.3 | 16.6 | 11.4 | 57.7 | 185.6 | 185.8 | 188.1 | 55.6 | 0 | 25.7 | 0 | 80.2 |  |  | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 35.2 | 170.2 | 167.9 | 200 | 253.1 | 68.9 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.1 | 0.8 | 146 | 71.7 | 65.2 | 74.6 | 30.6 | 0 | 48.3 | 49.2 | 141.9 | 144.1 | 169.8 | 183.1 | 0 |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 8.2 | 5.6 | 26.2 | 73.6 | 12.6 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 0 | 176.9 | 89.4 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 12.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.4 | 12.9 | 16.4 | 7.9 | 17.3 | 3.1 | 1.9 | 4.3 | 1.4 |  | 4 | 0 | 0.2 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 4.3 | 11.2 | 24.6 | 32.3 | 19.9 | 28.6 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 8.1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 12.2 | 214.2 | 10.6 | 125.3 | 0.6 | 10.5 | 19.5 | 91.9 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 9.6 | 6.7 | 10 | 20 | 8.7 |  |  | 15.6 | 0 | 8.9 | 6.8 | 10.1 | 6734.8 | 20.5 | 0 | 3.2 | 5.5 | 18.96 | 9.5 | 3.2 | 7 | 67.86
06/08/2026 | 09:00 | 31 | 348.1 | 112.4 |  |  | 60.3 | 98.7 |  | 30.9 | 180.4 | 194.4 | 195.1 | 282.7 | 199.5 |  | 121.7 | 3 | 12.5 | 12.5 |  | 108 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 46 | 27.5 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 30.2 | 0 | 21.7 | 16.5 | 11.4 | 57.2 | 185.3 | 185.2 | 188.3 | 53.7 | 0 | 22.1 | 0 | 57.5 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 10.7 | 25.5 |  | 42.7 |  |  |  | 35.4 | 169.8 | 168 | 200 | 253.8 | 69.9 |  |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.1 | 0.7 | 122.2 | 95.2 | 64.6 | 67.9 | 30.1 | 0 | 48.3 | 49.1 | 141.4 | 143.7 | 169.8 | 183.9 | 0 |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 8.2 | 5.7 | 23.7 | 73.8 | 12.7 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 5.3 | 179.2 | 90.7 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 13.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.4 | 13.7 | 17 | 8.5 | 21.8 | 5.3 | 2.1 | 3.5 | 1.4 |  | 4 | 0.1 | 0.6 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 11.4 | 30.1 | 32.5 | 40.2 | 47.1 | 4.1 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 1.7 | 8.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 14.1 | 215.7 | 12.4 | 125.9 | 0.6 | 15.6 | 30 | 92.6 |  | 4 | 2.3 | 1.2 | 2.6 | 11.5 | 6.7 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.7 | 0 | 7.6 | 6.8 | 11.2 | 6796 | 20.4 | 0 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.2 | 7.1 | 67.95
06/08/2026 | 09:30 | 16.1 | 410.3 | 114.9 |  |  | 59.5 | 96.8 |  | 31 | 179.3 | 196.1 | 195.7 | 281.5 | 199.8 |  | 170.3 | 2.8 | 12 | 12.5 |  | 102.8 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 50.1 | 27.8 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 31 | 0 | 20.3 | 16.6 | 11.5 | 56.6 | 185.6 | 185.6 | 188 | 81.5 | 14.9 | 16.1 | 15.5 | 120.3 |  |  | 6.7 | 59.8 |  |  |  |  | 9.8 | 25.9 |  | 43.9 |  |  |  | 67.2 | 169.3 | 167.4 | 199.4 | 253.9 | 67 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 61.9 | 85.4 | 63.5 | 63.4 | 28.9 | 0 | 48 | 48.8 | 141.5 | 143.7 | 169.1 | 183 | 0 |  |  |  | 209.2 | 101.3 | 8.2 | 5.6 | 26.3 | 73 | 12.2 |  | 0.1 | 8 | 10 | 5 | 180.5 | 91.4 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.4 | 13.7 | 17 | 7.5 | 15.3 | 11.6 | 2.4 | 3.6 | 1.4 |  | 3.9 | 0.1 | 1 | 4.2 | 3.3 | 3 | 4.2 | 12.2 | 31.7 | 32.6 | 43.8 | 48 | 6.9 | 5.6 | 1.8 | 2 | 1.7 | 8.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 14.6 | 218.5 | 13.9 | 125 | 0.6 | 33.5 | 36.2 | 92.2 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 13.3 | 6.7 | 10 | 20 | 8.4 |  |  | 15.8 | 0 | 8.2 | 6.8 | 9.6 | 6989.7 | 20 | 0 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3 | 7 | 67.25
06/08/2026 | 10:00 | 24.3 | 419.3 | 135.8 |  |  | 74.9 | 97.9 |  | 60.5 | 180.1 | 195.1 | 195 | 282 | 197.9 |  | 139.4 | 2.9 | 12.1 | 12.5 |  | 104.6 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 60 | 27.8 |  | 32.9 |  | 5.1 | 0 | 31 | 0 | 20 | 16.6 | 11.5 | 55.8 | 185 | 185.1 | 188.2 | 79.3 | 21.5 | 17.8 | 15.6 | 57.1 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 47.8 | 26.4 |  | 44 |  |  |  | 67.8 | 169.7 | 167.8 | 199.6 | 253.1 | 68 |  |  |  |  | 25.5 |  |  | 4.1 | 0.8 | 94.1 | 81.6 | 64.1 | 65.8 | 29.3 | 0 | 48.1 | 48.8 | 141.8 | 144.2 | 169.9 | 183.9 | 0 |  |  |  | 209.2 | 101.2 | 8.2 | 5.6 | 19.8 | 74.5 | 12.3 |  | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 5 | 182.9 | 93 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 12.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.3 | 13.6 | 17 | 5.4 | 10.4 | 15.7 | 2.4 | 3.7 | 1.3 |  | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 4.1 | 14 | 32.8 | 32.3 | 53.4 | 60.9 | 8.1 | 4.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 8.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 16.6 | 221.5 | 15.4 | 124.3 | 0.6 | 40.7 | 45 | 92.2 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 14.6 | 6.7 | 10 | 20 | 7.6 |  |  | 15.8 | 0 | 7.4 | 6.7 | 9.8 | 7142.6 | 19.9 | 2.61 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3 | 7 | 69.76
06/08/2026 | 10:30 | 21.5 | 426.3 | 137 |  |  | 45.2 | 96.3 |  | 59.9 | 181.2 | 196.8 | 195.1 | 282.8 | 200.9 |  | 161.6 | 3 | 12.2 | 12.7 |  | 108.3 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 60.4 | 30.9 |  | 59.5 |  | 5.1 | 0 | 30.3 | 0 | 19.5 | 16.5 | 11.6 | 57.3 | 185.3 | 185.5 | 188.4 | 84.7 | 15 | 18.2 | 15.6 | 53.4 |  |  | 6.7 | 61.1 |  |  |  |  | 48 | 26.8 |  | 43.6 |  |  |  | 71.6 | 169.9 | 168.1 | 199.6 | 251.4 | 69 |  |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 98.3 | 81.6 | 63.9 | 65.9 | 30.4 | 0 | 47.8 | 48.7 | 141.8 | 144.2 | 169.8 | 183.2 | 0 |  |  |  | 208.6 | 100.9 | 8.2 | 5.7 | 31.9 | 75.4 | 14.7 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 4.2 | 185.2 | 94 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.3 | 13.5 | 16.9 | 7.9 | 23.4 | 16.7 | 1.9 | 8.5 | 1.3 |  | 4 | 0.1 | 1.2 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 4.8 | 11.1 | 25.6 | 32.3 | 66.9 | 67 | 10.7 | 7.3 | 1.9 | 3 | 1.7 | 8.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 14.2 | 225 | 16.9 | 123.6 | 0.6 | 51.9 | 59.6 | 92.1 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 15.7 | 6.7 | 10 | 19.4 | 10.4 |  |  | 16 | 0 | 6.6 | 6.8 | 10.1 | 7273.7 | 19.8 | 3.998 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.9 | 7 | 70.948
06/08/2026 | 11:00 | 19.1 | 414.7 | 135.6 |  |  | 44.5 | 95.1 |  | 61.9 | 179.7 | 196.2 | 196 | 283.3 | 199.3 |  | 168.9 | 2.9 | 12.1 | 12.8 |  | 104.2 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 60.1 | 62.9 |  | 57.8 |  | 5.1 | 0 | 29 | 0 | 18.4 | 16.4 | 11.6 | 55.7 | 184.7 | 184.9 | 187.9 | 84 | 22 | 17.6 | 15.7 | 45.7 |  |  | 6.7 | 59.8 |  |  |  |  | 47.3 | 26.2 |  | 43.3 |  |  |  | 70.9 | 169.4 | 167.2 | 199.4 | 249.9 | 66.3 |  |  |  |  | 25.2 |  |  | 4.1 | 0.7 | 90 | 80.8 | 61.8 | 65.4 | 29.8 | 0 | 47.7 | 48.5 | 141.4 | 143.4 | 169.5 | 182 | 0 |  |  |  | 208.5 | 100.8 | 8.2 | 5.6 | 37.5 | 75.5 | 12.7 |  | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 3.8 | 185.4 | 93.8 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 12 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15.1 | 13.4 | 16.8 | 11.4 | 24.8 | 16.6 | 1.8 | 10.2 | 1.3 |  | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 4.6 | 9.2 | 30.1 | 32.2 | 65.9 | 74.1 | 9.7 | 9.2 | 2 | 4.1 | 1.7 | 7.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 17.3 | 223.7 | 16.6 | 123.7 | 0.6 | 49.8 | 68.9 | 92.2 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 16.5 | 6.7 | 10 | 18.3 | 9.5 |  |  | 15 | 0 | 7.7 | 6.8 | 11.9 | 7283.2 | 19.9 | 4.197 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.7 | 7.1 | 71.147
06/08/2026 | 11:30 | 31.4 | 420.8 | 136.1 |  |  | 45 | 97.1 |  | 61.4 | 180.2 | 197.5 | 196.4 | 281.5 | 198.7 |  | 183.7 | 3 | 12.2 | 12.6 |  | 102 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 60.2 | 53.2 |  | 60 |  | 5.1 | 0 | 29 | 0 | 19 | 16.7 | 11.6 | 57.4 | 184.2 | 184.8 | 185.9 | 82.4 | 44.8 | 17.7 | 16.6 | 63.7 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 48 | 25.9 |  | 42.9 |  |  |  | 71.8 | 169.1 | 167 | 198.8 | 250.3 | 68.9 |  |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 93 | 98 | 63.1 | 70.7 | 30.5 | 0 | 47.8 | 48.6 | 140.7 | 142.9 | 169 | 182.1 | 0 |  |  |  | 207.7 | 100.5 | 8.2 | 5.7 | 38.9 | 74.9 | 12.4 |  | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 3.8 | 185.9 | 94 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 12.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 15 | 13.4 | 16.7 | 10.9 | 25.9 | 16.7 | 1.7 | 10.9 | 1.3 |  | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 4.6 | 7.1 | 55.2 | 32.3 | 64.5 | 69.6 | 9.9 | 6.9 | 2.1 | 4 | 1.7 | 7.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 17.8 | 224.5 | 16.6 | 124 | 0.6 | 50.5 | 71.7 | 92.6 |  | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 16.9 | 6.6 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 14.6 | 0 | 9 | 6.8 | 11.1 | 7407.2 | 19.7 | 3.85 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.6 | 7 | 70.4
06/08/2026 | 12:00 | 27.7 | 551.3 | 185.5 |  |  | 45 | 97.3 |  | 58.6 | 178.9 | 193 | 193 | 279.7 | 199.5 |  | 73.7 | 3 | 12.1 | 12.7 |  | 104.8 | 8.3 | 5.3 | 22.5 | 60.2 | 23.1 |  | 61.2 |  | 5.1 | 0 | 29 | 0 | 20.3 | 16.8 | 11.7 | 57.5 | 184.2 | 184 | 187.5 | 86 | 15.4 | 22.2 | 15.7 | 43.5 |  |  | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 48 | 25.7 |  | 43.9 |  |  |  | 71.7 | 167.2 | 165.3 | 197 | 249.7 | 68.7 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.1 | 0.8 | 64.7 | 72.8 | 63 | 70.8 | 30.7 | 0 | 47.5 | 48.4 | 139.1 | 141.6 | 167.3 | 180.5 | 0 |  |  |  | 207.9 | 100.5 | 8.2 | 5.6 | 33.8 | 75.2 | 12.5 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 3.8 | 186.8 | 94.6 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 15 | 13.3 | 16.7 | 10 | 23.9 | 16.7 | 1.8 | 11.9 | 1.3 |  | 4 | 0.2 | 1.3 | 4.1 | 3.7 | 3 | 4.7 | 7.5 | 62.8 | 32.2 | 65.6 | 72 | 11.3 | 6.3 | 2 | 4 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 17.1 | 225.3 | 16.7 | 124.7 | 0.6 | 42.5 | 61.2 | 92.7 |  | 3.7 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 17 | 6.6 | 10 | 20 | 10 |  |  | 15.6 | 0 | 7.1 | 6.9 | 10 | 7318.1 | 19.5 | 3.859 | 3.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.6 | 7 | 70.209
06/08/2026 | 12:30 | 15.8 | 547.6 | 182 |  |  | 44.8 | 96.3 |  | 60 | 177.9 | 195.4 | 196.2 | 282.9 | 198.8 |  | 158.8 | 3 | 12.1 | 12.6 |  | 106.3 | 7.7 | 5 | 22.6 | 60.3 | 25.9 |  | 61.7 |  | 5.1 | 0 | 29.5 | 0 | 18.8 | 16.8 | 11.7 | 56.9 | 184.3 | 184.3 | 188.4 | 84.6 | 14.6 | 25 | 16.2 | 44.3 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 47.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 71.6 | 168.6 | 166.5 | 198.3 | 248.6 | 68.3 |  |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.1 | 0.8 | 80 | 87.2 | 62.8 | 70.8 | 30.5 | 0 | 47.3 | 48.1 | 139.8 | 142.3 | 168.8 | 181.2 | 0 |  |  |  | 207.3 | 100.5 | 8.2 | 5.5 | 35.1 | 75.2 | 12.5 |  | 0.1 | 8.2 | 10 | 3.8 | 187.9 | 95.1 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 12.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 15 | 13.3 | 16.7 | 11.4 | 28.4 | 16.7 | 2.4 | 12 | 1.3 |  | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 9.4 | 56.8 | 32.2 | 62.2 | 69.1 | 10.8 | 6.8 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 16.2 | 226.5 | 17.1 | 125.8 | 0.6 | 38.5 | 52.5 | 93.6 |  | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 2 | 16.8 | 6.6 | 10.1 | 20 | 9.7 |  |  | 15.5 | 0 | 6.1 | 11 | 11.2 | 7396.6 | 19.4 | 3.853 | 6.4 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.6 | 7.1 | 73.403
06/08/2026 | 13:00 | 14.2 | 548.6 | 180.2 |  |  | 29.9 | 98 |  | 59.8 | 179 | 197.1 | 197.2 | 280.1 | 199.8 |  | 125.7 | 3 | 12.4 | 12.5 |  | 104.8 | 7.8 | 5 | 22.6 | 60.1 | 21 |  | 57.7 |  | 5.1 | 0 | 29 | 0 | 18.7 | 17 | 11.7 | 56.9 | 184 | 184.6 | 188 | 83.6 | 14.5 | 22.2 | 15.7 | 39.5 |  |  | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 47.9 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 71.6 | 168.1 | 166.6 | 197.7 | 249.6 | 68 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 73.4 | 82.2 | 63 | 70.7 | 30.5 | 0 | 47.1 | 48.1 | 140.1 | 142.1 | 168.1 | 179.3 | 0 |  |  |  | 207.2 | 100.3 | 8.2 | 5.5 | 41.3 | 74.9 | 12.3 |  | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 3.5 | 188 | 95.2 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 11.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 15 | 13.2 | 16.7 | 12.8 | 36.7 | 16.7 | 1.8 | 12 | 1.3 |  | 4 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 3.8 | 3 | 4.7 | 13.1 | 60.5 | 32.1 | 63.9 | 76.6 | 8.3 | 5.2 | 1.9 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 15.9 | 226.2 | 17.3 | 125.8 | 0.6 | 25.5 | 51.3 | 93.5 |  | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 2 | 16.4 | 6.6 | 10 | 20 | 8.4 |  |  | 15.1 | 0 | 8 | 10.9 | 11.9 | 7321.7 | 18.7 | 3.859 | 6.5 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.6 | 7.1 | 72.809
06/08/2026 | 13:30 | 15.2 | 479.8 | 157 |  |  | 10.1 | 98.3 |  | 61.5 | 179.7 | 197.5 | 197.4 | 280.5 | 199 |  | 145.6 | 3 | 12.3 | 12.5 |  | 105.8 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 60.1 | 21 |  | 60.7 |  | 5.1 | 0 | 28 | 0 | 18 | 17 | 11.7 | 57.3 | 184.4 | 184.6 | 188.1 | 84.7 | 15 | 23.9 | 15.7 | 46.1 |  |  | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 48 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 71.8 | 168.8 | 166.9 | 198.2 | 249.7 | 68.5 |  |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 80.3 | 86.1 | 63 | 68.7 | 30.6 | 0 | 46.9 | 47.9 | 140 | 141.9 | 168.5 | 180 | 0 |  |  |  | 207.6 | 100.5 | 8.2 | 5.5 | 51.7 | 75 | 12.2 |  | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 2.6 | 188.6 | 95.3 | 0.4 | 1 | 2.5 | 11.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 15 | 13.3 | 16.6 | 13.2 | 39.2 | 16.7 | 2.2 | 12 | 1.3 |  | 4 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 4.6 | 10.5 | 69 | 32.1 | 64.2 | 78.5 | 10.2 | 5.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 17.3 | 226.4 | 16.3 | 127.3 | 0.6 | 17.3 | 49.7 | 94.2 |  | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 15.6 | 6.6 | 10 | 20 | 8.5 |  |  | 15.5 | 0 | 7.7 | 11.1 | 11.6 | 7276.7 | 17.9 | 3.852 | 6.5 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.6 | 7 | 71.902
06/08/2026 | 14:00 | 15.9 | 479.3 | 161.6 |  |  | 10 | 98.2 |  | 61.5 | 179.5 | 196.7 | 196.1 | 279.9 | 199.9 |  | 178 | 3 | 12.4 | 12.5 |  | 105.3 | 8 | 5.3 | 22.6 | 60.3 | 21.4 |  | 59.6 |  | 5.1 | 0 | 27.8 | 0 | 18.4 | 17 | 11.7 | 57.3 | 184.3 | 184.7 | 187.7 | 85.4 | 18 | 26.2 | 16.2 | 42.1 |  |  | 6.8 | 60.3 |  |  |  |  | 48.1 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 71.6 | 168.5 | 166.4 | 198 | 250.7 | 69.1 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.1 | 0.7 | 102.8 | 92.5 | 63.3 | 71.7 | 30.6 | 0 | 47.3 | 48 | 139.3 | 141.6 | 168.3 | 179.2 | 0 |  |  |  | 208.4 | 100.7 | 8.2 | 5.5 | 47.7 | 74.6 | 12.3 |  | 0.2 | 8.3 | 9.9 | 0.9 | 188.1 | 95.3 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 11.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 15 | 13.6 | 16.6 | 10.8 | 36.4 | 16.7 | 2.2 | 12 | 1.3 |  | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 4.6 | 13.2 | 67.8 | 32.3 | 59.3 | 82.8 | 11.3 | 7.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 17.8 | 229.6 | 15.1 | 128.3 | 0.6 | 14.3 | 42.4 | 94.7 |  | 3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 14.4 | 6.6 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.5 | 0 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 7330.1 | 17.9 | 3.859 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.6 | 7 | 72.009
06/08/2026 | 14:30 | 15.1 | 483.7 | 160.6 |  |  | 10.1 | 96.2 |  | 59.9 | 180.5 | 198.1 | 198 | 280.6 | 199.2 |  | 116 | 3 | 12.4 | 12.5 |  | 106.6 | 8.1 | 5.4 | 22.5 | 60.2 | 49.1 |  | 62.1 |  | 5.1 | 0 | 26.7 | 0 | 16.3 | 17 | 11.8 | 57.7 | 184.7 | 184.9 | 188.2 | 84.9 | 15.1 | 26.4 | 16 | 71.2 |  |  | 6.8 | 60.7 |  |  |  |  | 48.2 | 0 |  | 44 |  |  |  | 71.7 | 169.6 | 167.7 | 198.7 | 250.2 | 69 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.1 | 0.8 | 131.1 | 93.2 | 63.2 | 71.9 | 30.7 | 0 | 47.4 | 48.3 | 140.9 | 143 | 168.8 | 181.5 | 0 |  |  |  | 208.5 | 100.7 | 8.2 | 5.5 | 53.5 | 73.6 | 14.5 |  | 0.1 | 8.1 | 10 | 1 | 186.1 | 94 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 12.5 | 1 | 3.2 | 3.6 | 15 | 13.6 | 16.8 | 13.2 | 38.7 | 16.5 | 2.2 | 11.6 | 1.3 |  | 4 | 0.3 | 1.1 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 9.5 | 63.5 | 32.4 | 59.9 | 70.3 | 9.3 | 6.1 | 2 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 18 | 227.3 | 13.7 | 129 | 0.6 | 9.1 | 38.6 | 94.9 |  | 3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 12.8 | 6.6 | 10 | 20 | 8.8 |  |  | 15.8 | 0 | 8 | 11.1 | 11.1 | 7337 | 17.9 | 0.649 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.7 | 7.1 | 68.999
06/08/2026 | 15:00 | 15.1 | 478.2 | 158.4 |  |  | 9.9 | 93.9 |  | 59.7 | 179.6 | 195.4 | 195.5 | 280.6 | 199.7 |  | 192.5 | 3 | 12.3 | 12.5 |  | 105 | 7.7 | 5 | 22.6 | 60 | 21 |  | 57.9 |  | 5.1 | 0 | 25 | 0 | 16.8 | 16.8 | 11.8 | 57 | 183.8 | 183.7 | 187.3 | 84.6 | 18 | 18.1 | 15.7 | 44.5 |  |  | 6.8 | 60.1 |  |  |  |  | 47.9 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 71.7 | 169.3 | 166.6 | 198.5 | 251 | 68.7 |  |  |  |  | 26 |  |  | 4.1 | 0.8 | 70.5 | 82.6 | 63 | 68.7 | 30.6 | 0 | 47.5 | 48.3 | 139.9 | 142 | 167.8 | 180.9 | 0 |  |  |  | 208.9 | 100.7 | 8.2 | 5.5 | 67.1 | 72.5 | 15.2 |  | 0.1 | 8.2 | 10 | 1.1 | 183.2 | 92.8 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12.3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15.2 | 13.6 | 16.8 | 15.9 | 46.9 | 15.9 | 2.2 | 11.6 | 1.4 |  | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 4.5 | 9.1 | 63.8 | 32.3 | 53.8 | 65.4 | 8.9 | 6.4 | 2 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 16.3 | 223.7 | 11.9 | 129.6 | 0.6 | 6.5 | 34.1 | 95 |  | 3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 11 | 6.6 | 10 | 20 | 8.9 |  |  | 15.7 | 0 | 7 | 11.1 | 11 | 7234.4 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.7 | 7.1 | 68.35
06/08/2026 | 15:30 | 12.9 | 481 | 156.8 |  |  | 10.1 | 93.3 |  | 58.5 | 179.5 | 197 | 197.2 | 280.2 | 199.7 |  | 251.1 | 3 | 12.2 | 12.6 |  | 104.6 | 7.9 | 5.2 | 22.3 | 60.2 | 28.1 |  | 60 |  | 5.1 | 0 | 25 | 0 | 16.1 | 16.6 | 11.8 | 54.3 | 184.5 | 184.2 | 186.9 | 85.9 | 0 | 19.1 | 15.7 | 46.6 |  |  | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 47.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 71.5 | 168.9 | 167.7 | 199 | 251.5 | 68.6 |  |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 103.9 | 98 | 63.1 | 68.7 | 30.7 | 0 | 47.9 | 48.5 | 140.6 | 142.8 | 168.3 | 182.4 | 0 |  |  |  | 208.9 | 101 | 8.2 | 5.5 | 66.1 | 71.4 | 15.6 |  | 0.1 | 8.3 | 10 | 1 | 179.5 | 90.6 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 12.1 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15.2 | 13.3 | 16.6 | 17.5 | 51.7 | 14.8 | 2.3 | 11.6 | 1.4 |  | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 4.7 | 9.1 | 62.5 | 31.8 | 53.9 | 59.2 | 8.4 | 4.4 | 2.2 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 18.1 | 219.2 | 9.9 | 126.6 | 0.6 | 18.4 | 47.3 | 92.2 |  | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 8.9 | 6.7 | 10.1 | 20.1 | 8.3 |  |  | 15.6 | 0 | 7.9 | 10.8 | 12.1 | 7343 | 17.8 | 0 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.5 | 7.1 | 68.05
06/08/2026 | 16:00 | 16.4 | 483.5 | 158.1 |  |  | 0 | 93 |  | 60.1 | 179.9 | 198 | 198.1 | 279.6 | 199.1 |  | 252.6 | 3 | 12 | 12.4 |  | 105 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 60.5 | 26.4 |  | 62.7 |  | 5.1 | 0 | 25 | 0 | 15.5 | 16.6 | 11.8 | 57.9 | 185.1 | 184.8 | 187.4 | 85.1 | 0 | 19.2 | 15.8 | 69.2 |  |  | 6.7 | 61.1 |  |  |  |  | 48.2 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 71.8 | 169.4 | 167.3 | 199.4 | 251.5 | 69.4 |  |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.1 | 0.8 | 121.6 | 93.7 | 63.2 | 68.8 | 30.6 | 0 | 47.9 | 48.6 | 140.1 | 142.5 | 168.7 | 183.1 | 0 |  |  |  | 208.8 | 100.9 | 8.2 | 5.5 | 67.1 | 63.8 | 15 |  | 0.1 | 8.3 | 0 | 1.1 | 170.9 | 75.3 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 12.1 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15.1 | 12.6 | 15.8 | 17.9 | 54.4 | 12.1 | 2 | 11.6 | 1.5 |  | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 8 | 58 | 27.4 | 55 | 63.1 | 9.3 | 5.8 | 2 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 16.9 | 209.8 | 7.6 | 107.4 | 0.6 | 43.2 | 60.6 | 86.2 |  | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | 6.6 | 10.1 | 20 | 8.6 |  |  | 15.2 | 0 | 6.5 | 10.2 | 11.9 | 7340 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.6 | 18.74 | 9.2 | 2.5 | 7 | 67.54
06/08/2026 | 16:30 | 63.3 | 478 | 147.6 |  |  | 0 | 90.8 |  | 62.5 | 180 | 197.3 | 196.5 | 279.8 | 198.8 |  | 224.3 | 2.8 | 11.8 | 12.5 |  | 105.2 | 7.6 | 5 | 22.5 | 60.3 | 21.1 |  | 58.8 |  | 5.1 | 143.8 | 25 | 30.6 | 15.8 | 16.4 | 11.8 | 56.7 | 185.2 | 185.1 | 187.4 | 83.1 | 0 | 20.9 | 15.7 | 40.6 |  |  | 6.8 | 80.1 |  |  |  |  | 81.1 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 71.1 | 169.8 | 167.5 | 199.6 | 251 | 68.7 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 112.7 | 85.4 | 62.7 | 68.5 | 30.5 | 0 | 48.1 | 48.9 | 141 | 143.2 | 168.4 | 182.5 | 0 |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 8.3 | 5.5 | 61 | 36 | 14.9 |  | 0.1 | 8.1 | 0 | 0 | 100.1 | 55.1 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 12 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15.1 | 10.3 | 13 | 15.3 | 49.3 | 5.2 | 1.6 | 14.6 | 1.6 |  | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 4.4 | 6.9 | 55.8 | 17.5 | 44.5 | 51.4 | 9 | 4.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 16.5 | 144.8 | 4.9 | 66 | 0.6 | 61.8 | 76.4 | 51.9 |  | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 10 | 20 | 8.2 |  |  | 15.6 | 0 | 5.7 | 10 | 11.8 | 7213.8 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.5 | 7.1 | 68.15
06/08/2026 | 17:00 | 65.5 | 481.4 | 156.9 |  |  | 0 | 90.8 |  | 61.4 | 180.7 | 198.9 | 199.3 | 277.9 | 200.9 |  | 439.3 | 3 | 12 | 12.6 |  | 106.5 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 60.1 | 86.9 |  | 59.3 |  | 5.1 | 144 | 24.2 | 31 | 14.9 | 16.4 | 11.7 | 56.1 | 185.2 | 185.2 | 187.6 | 83.9 | 0 | 20.8 | 15.3 | 62.7 |  |  | 6.7 | 80.6 |  |  |  |  | 81.3 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 71.2 | 170.2 | 168.1 | 200 | 250.3 | 68.5 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 205.1 | 91.7 | 62.8 | 70.9 | 30.5 | 0 | 48.1 | 49 | 141.3 | 143.4 | 169.4 | 182.9 | 0 |  |  |  | 209.3 | 101 | 8.2 | 5.3 | 58.3 | 13.2 | 14.4 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 44 | 22.4 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 11.9 | 0 | 3.1 | 3.6 | 15.1 | 4.3 | 5.6 | 14.7 | 47.5 | 0.4 | 1.6 | 19.9 | 1.7 |  | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3 | 4.7 | 5.3 | 51.6 | 6.5 | 41 | 49.7 | 6.6 | 4.3 | 0.8 | 3.3 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 14.7 | 52 | 2.3 | 22.4 | 0.6 | 73.3 | 81.3 | 20.4 |  | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 6.6 | 10 | 20 | 8.3 |  |  | 15.5 | 0 | 6.2 | 10 | 12.3 | 7332 | 17.6 | 0 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.5 | 7.1 | 67.85
06/08/2026 | 17:30 | 119.7 | 640.7 | 215.2 |  |  | 0 | 91.5 |  | 61.8 | 179.3 | 197.5 | 196.7 | 279.1 | 198.8 |  | 426.3 | 3 | 12 | 12.4 |  | 105.8 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 59.9 | 176.1 |  | 0 |  | 5.1 | 148.1 | 25.5 | 30.7 | 15.8 | 16.6 | 11.7 | 56.2 | 184.7 | 184.6 | 187.4 | 84.9 | 0 | 21 | 16.3 | 106.7 |  |  | 6.8 | 80.3 |  |  |  |  | 81.5 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 71.7 | 169.3 | 167.2 | 199.3 | 253.1 | 68.4 |  |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 153.8 | 79.9 | 62.9 | 70.8 | 30.5 | 0 | 48.1 | 49 | 140.8 | 142.8 | 169.1 | 182 | 0 |  |  |  | 209.7 | 101.2 | 8.2 | 5.3 | 55 | 0.4 | 14.1 |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 12 | 0 | 3.1 | 3.6 | 15.1 | 0.3 | 0.4 | 13.6 | 45.9 | 0 | 1.6 | 19.9 | 1.8 |  | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 5.7 | 48.1 | 0 | 33.2 | 49.6 | 6.9 | 4.9 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 16 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 90 | 89.6 | 0.7 |  | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 9.2 |  |  | 15.6 | 0 | 8.2 | 10 | 11.8 | 7427.8 | 17.7 | 0 | 9 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.5 | 7 | 70.25
06/08/2026 | 18:00 | 118.7 | 645.9 | 216.5 |  |  | 0 | 91.9 |  | 80.4 | 180.5 | 197.8 | 198.6 | 278.6 | 199.7 |  | 346.3 | 3 | 14.4 | 14.9 |  | 102.5 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 63.8 | 180.6 |  | 0 |  | 5.1 | 138.5 | 24.6 | 30.8 | 16.4 | 16.8 | 11.7 | 54.5 | 184.8 | 184.7 | 187.7 | 83.7 | 0 | 21 | 16.6 | 20.4 |  |  | 6.7 | 80.4 |  |  |  |  | 81.5 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 71.8 | 170 | 168.4 | 200 | 252.4 | 69 |  |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 126.9 | 92.3 | 62.9 | 70.9 | 30.6 | 0 | 48.3 | 49.1 | 141.1 | 143.5 | 169.2 | 183.1 | 174 |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 8.2 | 5.3 | 49.5 | 0 | 14.9 |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 11.8 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 12.6 | 44.5 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.9 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 44.4 | 0 | 36.2 | 64 | 6.5 | 4.8 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.7 | 90.1 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 8.6 |  |  | 15.1 | 0 | 7.3 | 11 | 10.8 | 7461 | 17.6 | 8.046 | 11.2 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.5 | 16 | 89.396
06/08/2026 | 18:30 | 125.4 | 646.9 | 216.9 |  |  | 0 | 87.6 |  | 79.2 | 179.3 | 198.1 | 198.4 | 278 | 198.5 |  | 339.6 | 3 | 15.3 | 14 |  | 102 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 71.6 | 213.7 |  | 0 |  | 5.1 | 140.5 | 24.2 | 59.6 | 16.1 | 16.8 | 11.7 | 54.8 | 185.4 | 185.4 | 188 | 84.6 | 15.9 | 21.1 | 15.9 | 26.8 |  |  | 6.7 | 95.7 |  |  |  |  | 84.4 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 72 | 169.9 | 167.6 | 200 | 252.4 | 69.9 |  |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.1 | 0.8 | 183.3 | 101.1 | 64.3 | 70.9 | 30.7 | 0 | 48.3 | 49.1 | 141.4 | 143.6 | 168.9 | 183 | 176.4 |  |  |  | 209.9 | 101.3 | 8.1 | 5.3 | 45.9 | 0 | 14 |  | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 12.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 12 | 41.5 | 0 | 2 | 20 | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 38.3 | 0 | 34.4 | 57.2 | 6 | 5.5 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.2 | 89.6 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 20 | 7.4 |  |  | 16.5 | 0 | 7.2 | 10.8 | 13.4 | 7602.6 | 17.7 | 7.987 | 9.8 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.7 | 16 | 88.237
06/08/2026 | 19:00 | 116.1 | 647.1 | 217.4 |  |  | 19.8 | 86.1 |  | 80.4 | 180 | 200.3 | 199.9 | 280.6 | 200 |  | 295.6 | 3 | 15.2 | 14 |  | 100.1 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 86.1 | 217.1 |  | 0 |  | 5.1 | 138.9 | 25 | 94.4 | 16 | 16.6 | 11.7 | 54.6 | 186 | 186.2 | 188.4 | 83.9 | 17.5 | 26.1 | 15.4 | 39.4 |  |  | 6.7 | 140.7 |  |  |  |  | 94.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 71.4 | 170.7 | 168.8 | 200 | 254 | 68.5 |  |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 172.6 | 90.3 | 64.5 | 71 | 29.9 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.8 | 143.9 | 169.4 | 183 | 173.4 |  |  |  | 210 | 101.4 | 8.2 | 5.3 | 45.1 | 0 | 13.9 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 12.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 11.5 | 37.9 | 0 | 2.1 | 20 | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 4.6 | 5.9 | 34.5 | 0 | 32.1 | 48.4 | 5 | 2.7 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.5 | 70.8 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 7.2 |  |  | 15.6 | 0 | 8.8 | 10.8 | 11.9 | 7642.1 | 16.5 | 7.957 | 9.8 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.8 | 16.2 | 87.307
06/08/2026 | 19:30 | 118.9 | 645.9 | 217.2 |  |  | 10.1 | 87.4 |  | 80 | 180.3 | 199.4 | 205.4 | 283.1 | 198.7 |  | 249.4 | 3 | 15.1 | 14 |  | 100.3 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 86.2 | 194.1 |  | 0 |  | 5.1 | 139.2 | 25 | 98.2 | 15.5 | 16.6 | 11.7 | 54.8 | 185.3 | 185 | 188.2 | 84 | 10.8 | 25 | 16 | 22.2 |  |  | 6.7 | 140.7 |  |  |  |  | 94.4 | 24.8 |  | 42.6 |  |  |  | 71.8 | 170.4 | 168.4 | 200 | 253.9 | 68.9 |  |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 188.5 | 97.3 | 64.8 | 70.9 | 29.9 | 0 | 48.3 | 49.3 | 141.9 | 144.1 | 168.9 | 183.8 | 174.4 |  |  |  | 210.1 | 101.5 | 8.2 | 5.3 | 39.6 | 0 | 11.8 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 12.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 10.4 | 33.2 | 0 | 2.1 | 20 | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 5.1 | 37.5 | 0 | 35.7 | 55.7 | 4.6 | 2.6 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.6 | 85.9 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 20 | 6.5 |  |  | 15.7 | 0 | 8.9 | 10.8 | 13.3 | 7622.2 | 17.8 | 7.97 | 10.7 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.8 | 16.1 | 89.42
06/08/2026 | 20:00 | 123.7 | 646.3 | 217.4 |  |  | 10.1 | 88.6 |  | 80.9 | 180.1 | 198.6 | 204.7 | 283.7 | 199.5 |  | 220.2 | 3 | 15.1 | 13.9 |  | 101.9 | 8.1 | 5.3 | 22.4 | 86.1 | 218 |  | 0 |  | 5.1 | 199.9 | 24 | 98.1 | 15.3 | 16.6 | 11.7 | 55.3 | 185.3 | 185.8 | 187.9 | 85.3 | 10.8 | 26.9 | 16.7 | 43.6 |  |  | 6.8 | 140.8 |  |  |  |  | 94.6 | 24.8 |  | 42.7 |  |  |  | 71.7 | 169.7 | 167.9 | 200 | 255 | 69.6 |  |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.1 | 0.8 | 240.9 | 85.2 | 64.8 | 70.9 | 30 | 0 | 48.3 | 49.3 | 141.2 | 143.3 | 168.5 | 183.2 | 175.1 |  |  |  | 210 | 101.5 | 8.2 | 5.3 | 42.9 | 0 | 13.6 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 11.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 11.9 | 36.8 | 0 | 2.1 | 20 | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 3.6 | 33.4 | 0 | 29.5 | 47.1 | 4 | 1.8 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.4 | 68.3 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 6.4 |  |  | 15.7 | 0 | 7.5 | 10.8 | 11.9 | 7694.6 | 17.7 | 8 | 11.8 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 2.8 | 16 | 90.35
06/08/2026 | 20:30 | 112.8 | 645.9 | 217.1 |  |  | 9.8 | 88.8 |  | 79.3 | 181.1 | 199.8 | 206.1 | 287.1 | 200 |  | 166.8 | 3 | 15 | 13.9 |  | 99.7 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 86.1 | 214.6 |  | 0 |  | 5.1 | 198.3 | 23.8 | 121.2 | 15.2 | 16.6 | 11.7 | 53 | 185.3 | 185.6 | 188.5 | 83 | 10 | 18.5 | 15.3 | 36.9 |  |  | 6.7 | 140.6 |  |  |  |  | 93.6 | 24.8 |  | 42.7 |  |  |  | 71.3 | 170.7 | 168.7 | 200 | 254.3 | 54.4 |  |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.1 | 0.8 | 257.7 | 72.2 | 64.4 | 72.7 | 29.7 | 0 | 48.6 | 49.4 | 141.9 | 144.1 | 169.3 | 183.6 | 172.2 |  |  |  | 210.1 | 101.6 | 8.3 | 5.3 | 48.5 | 0 | 13.1 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 11.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 12.5 | 37.3 | 0 | 2.1 | 20 | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3 | 4.7 | 3.3 | 33.8 | 0 | 23.4 | 47.5 | 3.6 | 2.6 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.4 | 83.7 | 0 |  | 4.2 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8 |  |  | 15.6 | 0 | 9 | 10.8 | 12 | 7644.8 | 17.8 | 8.002 | 11.8 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3 | 16.1 | 90.752
06/08/2026 | 21:00 | 118.9 | 647.3 | 217.5 |  |  | 10 | 89.6 |  | 79.2 | 180.5 | 200 | 204.2 | 286.9 | 199.4 |  | 146.4 | 3 | 15.1 | 13.9 |  | 103 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 86.1 | 206.8 |  | 0 |  | 5.1 | 199.4 | 24.1 | 108.4 | 15.8 | 16.6 | 11.7 | 56.4 | 185.3 | 184.9 | 188.6 | 84.1 | 16.2 | 26.6 | 15.8 | 47.9 |  |  | 6.7 | 141 |  |  |  |  | 94.2 | 25.3 |  | 42.9 |  |  |  | 71.7 | 170.4 | 168.5 | 200 | 254.9 | 12 |  |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.1 | 0.8 | 246.4 | 71.9 | 63.7 | 73 | 29.9 | 0 | 48.6 | 49.5 | 141.9 | 144.2 | 169.6 | 183.9 | 175.1 |  |  |  | 210 | 101.6 | 8.2 | 5.3 | 54.7 | 0 | 13 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 11.9 | 3.5 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 14.3 | 36.7 | 0 | 2 | 20 | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 3.9 | 37.1 | 0 | 24.4 | 49.7 | 2.6 | 2.1 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.8 | 67.5 | 0 |  | 4.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.7 | 10 | 19.5 | 8.5 |  |  | 15.5 | 0 | 9.3 | 10.8 | 11.1 | 7588.9 | 17.9 | 7.997 | 11.9 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.2 | 16.2 | 91.247
06/08/2026 | 21:30 | 117.5 | 644.9 | 216.8 |  |  | 9.9 | 87 |  | 79.8 | 181.9 | 200 | 205.6 | 286.1 | 201.3 |  | 194.5 | 3 | 15.1 | 13.9 |  | 99.2 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 86.2 | 214.5 |  | 0 |  | 5.1 | 144.3 | 24.9 | 124 | 15.5 | 16.8 | 11.7 | 50.7 | 185 | 185 | 188.7 | 83.9 | 15.9 | 17.8 | 17.4 | 56.2 |  |  | 6.7 | 140.9 |  |  |  |  | 93.8 | 24 |  | 43.2 |  |  |  | 71.5 | 170.6 | 168.7 | 200 | 256.7 | 11.6 |  |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.1 | 0.8 | 246.2 | 73.9 | 63.3 | 72.8 | 30.3 | 0 | 48.5 | 49.3 | 141.9 | 143.8 | 169.8 | 184 | 174.3 |  |  |  | 210.2 | 101.6 | 8.2 | 5.3 | 50.9 | 0 | 12.4 |  | 0 | 8.1 | 9.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 11.6 | 3.1 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 13.5 | 35 | 0 | 1.9 | 20 | 1.9 |  | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 2.9 | 4.7 | 3.1 | 41.6 | 0 | 28 | 53 | 2.3 | 1 | 0 | 3.8 | 1.7 | 7.9 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.4 | 43.2 | 0 |  | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 10 | 19.5 | 8.4 |  |  | 15.8 | 0 | 7.4 | 10.7725 | 9.9 | 7551.7725 | 17.9 | 7.994 | 11.9 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.3 | 15.9 | 91.044
06/08/2026 | 22:00 | 123.6 | 646.7 | 216.9 |  |  | 10.1 | 89.3 |  | 3 | 181.7 | 200.3 | 204.8 | 285.4 | 199.9 |  | 364.4 | 3 | 15.1 | 15.2 |  | 101.2 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 86.1 | 129.3 |  | 0 |  | 5.1 | 144.2 | 24.6 | 98.3 | 15.9 | 16.6 | 11.7 | 55.7 | 185.4 | 185.9 | 188.8 | 85.1 | 17.1 | 17.8 | 16.8 | 38.4 |  |  | 6.7 | 140.8 |  |  |  |  | 94.2 | 26.2 |  | 43.2 |  |  |  | 71.6 | 170.7 | 168.9 | 200 | 255.2 | 12 |  |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.1 | 0.8 | 235 | 75.6 | 63.7 | 73 | 30.5 | 0 | 48.5 | 49.3 | 142.1 | 144.3 | 169.5 | 184.2 | 175.3 |  |  |  | 210.2 | 101.7 | 8.2 | 5.3 | 57.3 | 0 | 12 |  | 0 | 8.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 12 | 3.1 | 0 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 16 | 38.2 | 0 | 2 | 20 | 1.9 |  | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 2.8 | 4.7 | 3.7 | 30.2 | 0 | 29.3 | 49.8 | 2.5 | 1.7 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53 | 49.2 | 0 |  | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.7 | 10 | 19.9 | 9.2 |  |  | 16.7 | 0 | 7.4 | 10.8449 | 9.9 | 7535.5449 | 18 | 7.999 | 11.9 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.4 | 16.1 | 91.449
06/08/2026 | 22:30 | 117.3 | 645.3 | 216.4 |  |  | 10 | 88.1 |  | 0 | 180.8 | 199.7 | 205.2 | 285.2 | 200.1 |  | 316.5 | 3 | 12.6 | 15.4 |  | 103.4 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 86.1 | 108.8 |  | 0 |  | 5.1 | 144.3 | 25 | 98.4 | 15.8 | 16.6 | 11.7 | 56.3 | 185 | 185.6 | 188.6 | 84.2 | 16.1 | 18 | 16.7 | 20.6 |  |  | 6.7 | 93.9 |  |  |  |  | 93.9 | 16 |  | 42.5 |  |  |  | 71.6 | 170.5 | 168.5 | 200 | 255.7 | 11.7 |  |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 196.7 | 69.3 | 62.6 | 73 | 30.5 | 13.5 | 48.5 | 49.2 | 142 | 144.1 | 169.2 | 183 | 172.9 |  |  |  | 210.1 | 101.6 | 8.2 | 5.3 | 51.7 | 0 | 14.3 |  | 0 | 8.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 11.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 15.9 | 35.6 | 0 | 2 | 19.9 | 1.9 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 3 | 4.3 | 3.1 | 23 | 0 | 21.5 | 52.9 | 4.1 | 0.8 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.4 | 58.5 | 0 |  | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 9.2 |  |  | 16.3 | 0 | 7.4 | 10.7323 | 12.2 | 7346.4323 | 18 | 7.997 | 11.9 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.4 | 16.1 | 91.447
06/08/2026 | 23:00 | 120.3 | 552.4 | 181.4 |  |  | 0 | 89.3 |  | 0 | 180.8 | 198.9 | 205.3 | 288.5 | 198.9 |  | 224.1 | 3 | 0 | 15 |  | 104.3 | 7.8 | 5.2 | 22.7 | 62.1 | 121.8 |  | 0 |  | 5.1 | 144.6 | 25 | 42.2 | 16.3 | 16.5 | 11.7 | 54.7 | 185.8 | 185.7 | 188.8 | 84.8 | 16.5 | 18.1 | 17.5 | 21.2 |  |  | 6.8 | 95 |  |  |  |  | 45.2 | 0 |  | 43 |  |  |  | 71.6 | 170.4 | 168.5 | 200 | 255.8 | 11.9 |  |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.1 | 0.8 | 201.2 | 69 | 62.6 | 69.1 | 30.5 | 75.6 | 48.5 | 49.4 | 141.9 | 144.2 | 169.8 | 184.4 | 174.9 |  |  |  | 210.2 | 101.7 | 8.2 | 5.3 | 47.7 | 0 | 15 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 12.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 13.8 | 32.9 | 0 | 1.9 | 14.5 | 1.8 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 2 | 19.8 | 0 | 32.2 | 65 | 2.7 | 1.3 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.4 | 84.8 | 0 |  | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 10 | 19.9 | 8.8 |  |  | 16 | 4.2 | 7.4 | 10.7789 | 11.1 | 7096.6789 | 18.5 | 7.989 | 11.9 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.4 | 16 | 91.839
06/08/2026 | 23:30 | 118.1 | 547.9 | 182.5 |  |  | 0 | 89.3 |  | 0 | 181.5 | 196.1 | 195.6 | 282.5 | 199.8 |  | 77.9 | 3 | 0 | 15.1 |  | 101.3 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 64.2 | 72.6 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 25.3 | 73.4 | 16.2 | 16.6 | 11.7 | 56.5 | 185.1 | 184.6 | 188.7 | 83.5 | 19.5 | 17.8 | 17.2 | 21.2 |  |  | 6.7 | 94.7 |  |  |  |  | 44.6 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 71.6 | 170.8 | 168.9 | 200 | 255.5 | 11.8 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.1 | 0.8 | 130.2 | 58.6 | 62.5 | 69 | 29.7 | 109.7 | 48.6 | 49.5 | 142.5 | 144.5 | 169.7 | 184.3 | 173.6 |  |  |  | 210.4 | 101.7 | 8.2 | 5.3 | 53.6 | 0 | 14.2 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 11.9 | 0 | 3.2 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 15.8 | 36.6 | 0 | 1.7 | 11.3 | 1.8 |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2.8 | 4.1 | 3.4 | 21.5 | 0 | 39.1 | 69.7 | 5.2 | 1.6 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92.7 | 88.8 | 0 |  | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.6 | 10 | 20 | 9 |  |  | 16 | 4.2 | 7.4 | 10.805 | 9.8 | 6743.105 | 18.6 | 0 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.4 | 16.1 | 78.75
07/08/2026 | 00:00 | 53.8 | 474.3 | 158 |  |  | 0 | 89.8 |  | 0 | 180.9 | 198 | 198.2 | 281.4 | 200 |  | 68 | 2.9 | 0 | 15.2 |  | 100.8 | 7.1 | 5 | 22.5 | 63.9 | 85.2 |  | 0 |  | 5.1 | 0 | 25.5 | 46.7 | 15.8 | 16.8 | 11.7 | 56.4 | 184.9 | 184.9 | 188 | 75 | 0 | 17.7 | 16.2 | 18.9 |  |  | 6.7 | 94.3 |  |  |  |  | 29.1 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 45.6 | 170.1 | 168.3 | 200 | 256.2 | 11.8 |  |  |  |  | 25.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 205.6 | 60.8 | 61.9 | 67.3 | 29.2 | 114.8 | 48.5 | 49.3 | 141.9 | 143.8 | 169 | 183.6 | 170.6 |  |  |  | 204 | 100.2 | 8.2 | 5.3 | 57.9 | 0 | 13.4 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 11.6 | 0 | 3.2 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 16.4 | 39.7 | 0 | 1.8 | 10.9 | 1.8 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 4 | 4.7 | 24.6 | 0 | 51.3 | 76.7 | 5 | 2 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.8 | 92.2 | 0 |  | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.7 | 10 | 20 | 8.5 |  |  | 15.8 | 8.1 | 7.4 | 10.8817 | 10.6 | 6592.0817 | 18.5 | 0 | 6.6 | 5.6 | 18.95 | 9.5 | 3.4 | 16.1 | 78.65
EJEC |  | 1554.25 | 12802.1 | 4245.45 | 0 | 0 | 334.7 | 2193.85 | 0 | 836.55 | 4323.5 | 4741.85 | 4760.9 | 6777.1 | 4790.85 | 0 | 5177.5 | 71.45 | 255.05 | 330.1 | 0 | 2514.8 | 186.45 | 124.6 | 540.3 | 1421.85 | 2243.25 | 0 | 435.95 | 0 | 122.4 | 1084 | 646.1 | 882.6 | 425.8 | 400.45 | 278 | 1353.4 | 4429.05 | 4431.1 | 4503 | 1924.65 | 197.55 | 507.3 | 241.25 | 1030.15 | 0 | 0 | 161.4 | 1855.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.15 | 174.15 | 0 | 1031.45 | 0 | 0 | 0 | 1575.75 | 4072.7 | 4025.75 | 4784.5 | 6070.2 | 994.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.05 | 0 | 0 | 98.4 | 18.9 | 3299.55 | 1983.35 | 1525.9 | 1663.7 | 715.35 | 156.8 | 1156.45 | 1176.05 | 3393.2 | 3445.75 | 4059.55 | 4392.55 | 2184.15 | 0 | 0 | 0 | 4926.25 | 2391.75 | 196.55 | 132.15 | 978.7 | 686.5 | 304.4 | 0 | 0.85 | 196.4 | 124.05 | 26.7 | 1720.6 | 856.15 | 9.6 | 26.3 | 60.5 | 293.2 | 54.7 | 49.15 | 86.8 | 359.75 | 127.8 | 160.6 | 264.3 | 721.75 | 118.35 | 48.15 | 329.75 | 37.8 | 0 | 90.05 | 1.6 | 8.6 | 90.55 | 91.7 | 69.55 | 105.25 | 159.75 | 829.55 | 296.6 | 858.45 | 1154.45 | 121.6 | 82.8 | 18.45 | 74.55 | 40.8 | 187.2 | 68.85 | 79 | 82.25 | 316.4 | 2101.1 | 126.15 | 1173.75 | 14.4 | 1064.8 | 1188.75 | 875.45 | 0 | 100.05 | 54.25 | 40.1 | 57.7 | 119.6 | 159.6 | 240.3 | 478.3 | 207.35 | 0 | 0 | 372.15 | 8.25 | 182.35 | 245.6077 | 267.65 | 168326.5077 | 452.25 | 61.262 | 144.6 | 132.95 | 454.7 | 227.85 | 73.65 | 236.75 | 1784.012

## REACTIVA
jueves, 6 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR |  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/08/2026 | 00:30 | -21 | -50.3 | 7.9 |  |  | 0 | 16.8 |  | 0 | -21.3 | -26.8 | 11.2 | 34.7 | -14.8 |  | 24.7 | 0.1 | 0 | 2.9 |  | -6.3 | 0.5 | 0.4 | 3 | -6.4 | 1.9 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 7.6 | 2.2 | -1.4 | 1.5 | -0.1 | 4.1 | 7.2 | -46.7 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 |  |  | -3.5 | 5.4 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21.4 | 30.6 | 2.4 | 4.1 | 0.7 | 0 | 3.9 | 6.2 | 18.7 | 24.8 | -11.5 | -19.7 | 5.5 |  |  |  | -9.9 | -9 | 0.4 | 0.5 | -23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.8 | -5.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -14.3 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | -13.1 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 |  |  | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 |  | 36.5 | 0 | 1.3 | 0.31 |  | -0.1 | 1.8 | 3.31
06/08/2026 | 01:00 | -21.9 | -64.9 | 6.1 |  |  | 0 | 2.1 |  | 0 | -25.9 | -33.4 | 3.2 | 29.5 | -17.7 |  | 7.4 | 0.1 | 0 | 1.1 |  | -8 | 0.3 | 0 | 2.9 | -7 | -9 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.9 | 7.3 | 2.2 | -1.3 | 1.5 | 0.4 | -11 | 3.1 | -40.9 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0 | 2.5 |  |  | -3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 52.3 | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 17.3 | 30 | 1.8 | 4.1 | 0.7 | 0 | 3.3 | 5.3 | 13.9 | 19.8 | -18.6 | -27.9 | 0.8 |  |  |  | -12.5 | -10.6 | -0.2 | 0.4 | -21.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -6.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.1 | -14.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -16.9 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |  |  | 1.7 | 0 | 3.3 | 3.9 |  | -136.9 | 0 | 1.2 | 0.28 |  | -0.1 | 2 | 3.38
06/08/2026 | 01:30 | -21 | -60 | 6 |  |  | 0 | 14.3 |  | 0 | -24.5 | -34.7 | 3.1 | 31.5 | -17.4 |  | 9.6 | 0.2 | 0 | 2.1 |  | -7.8 | 1 | 1.1 | 2.9 | -7 | -10.9 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 1.7 | 8.6 | 2.2 | -1.3 | 1.5 | -0.6 | -8.6 | 7.8 | -39.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 |  |  | -3.4 | 3.7 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 18.8 | 31.2 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0 | 3.4 | 5.4 | 14.3 | 20.4 | -18.4 | -29.6 | 4.6 |  |  |  | -13.8 | -11.4 | 0.7 | 0.7 | -20.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -6.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.3 | -15 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | -15.9 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 |  |  | 3.2 | 0 | 3 | 3.9 |  | -92.4 | 0 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 1 | 2.5
06/08/2026 | 02:00 | -22.7 | -68.6 | 4.8 |  |  | 0 | 3.2 |  | 0 | -27.5 | -35.6 | 1.1 | 26.9 | -18.4 |  | 11.7 | 0.1 | 0 | 1.8 |  | -8.4 | 0.5 | 0.2 | 3 | -7.2 | -11.3 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.8 | 7.7 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | -11 | 5.5 | -41.4 | 1.4 | 0 | -0.2 | 0 | 2.5 |  |  | -3.4 | 3.2 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 0 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.1 | 30.7 | 2.2 | 4 | 0.7 | 0 | 2.8 | 4.6 | 11.5 | 17.4 | -21.8 | -31.5 | -0.2 |  |  |  | -14.6 | -10.9 | 0 | 0.6 | -19.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -5.2 | -6.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.8 | -14.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.4 | -9.5 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.7 | 0 | 3.9 | 3.8 |  | -161 | 0 | 1.4 | 0.16 |  | -0.1 | 1.1 | 2.56
06/08/2026 | 02:30 | -23.6 | -58.9 | 6 |  |  | 0 | 15.8 |  | 0 | -25.1 | -32.3 | 5.2 | 28.7 | -17.6 |  | 18.3 | 0.1 | 0 | 1 |  | -6.5 | 0.7 | 0.6 | 3.2 | -8.2 | -8 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.5 | 7.9 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | -9.8 | 6.6 | -39.9 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0 | 2.6 |  |  | -3.5 | 3.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 15.4 | 30.5 | 2.3 | 4 | 0.8 | 0 | 3.1 | 4.9 | 12.1 | 17.9 | -21.6 | -29 | 2 |  |  |  | -14.7 | -12 | 0.5 | 0.7 | -16.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -6.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0 | -7.6 | -13.6 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | -4.2 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.3 | 0 | 2.9 | 3.8 |  | -90.9 | 0 | 1.6 | 0.16 |  | -0.1 | 1.1 | 2.76
06/08/2026 | 03:00 | -24.9 | -71 | 3.1 |  |  | 0 | 12.2 |  | 0 | -27.7 | -40.7 | -4.2 | 27 | -18.5 |  | 6.3 | 0 | 2.3 | 0.2 |  | -9.5 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | -8.2 | -8.5 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.3 | 8.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | -10.3 | 6.2 | -41.1 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  |  | -3.4 | 3.2 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 14.7 | 31.1 | 2.8 | 3.9 | 0.7 | 0 | 2.9 | 4.7 | 9.7 | 15.8 | -24.4 | -35.9 | 3.1 |  |  |  | -15 | -12.2 | 0.3 | 0.5 | -15.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10.2 | -16.1 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.7 | -1 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |  |  | 1.8 | 0 | 3.4 | 3.9 |  | -176.1 | 0 | 1.6 | 0.19 |  | -0.2 | 1.1 | 2.69
06/08/2026 | 03:30 | -25.3 | -66.5 | 4.3 |  |  | 0 | 2.1 |  | 0 | -27.3 | -37.5 | -0.7 | 28.1 | -18.8 |  | 13.3 | 0 | 1.9 | 0.1 |  | -9.3 | 0.9 | 1 | 2.9 | -8.6 | -5.8 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.3 | 9 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | -11.9 | 4.5 | -42.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.5 |  |  | -3.2 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.2 | 31 | 2.5 | 3.9 | 0.8 | 0 | 2.8 | 4.4 | 8 | 14 | -27.1 | -35.2 | 0.8 |  |  |  | -15.3 | -12.4 | 0.1 | 0.7 | -12.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -9.2 | -15.3 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.8 | 0.4 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.1 | 0 | 3.9 | 3.8 |  | -172.8 | 0 | 1.7 | 0.08 |  | -0.3 | 1 | 2.48
06/08/2026 | 04:00 | -23.4 | -59.6 | 5.4 |  |  | 0 | 11.4 |  | 0 | -25.8 | -33.8 | 3.3 | 28.9 | -18.3 |  | 16.5 | 0.1 | 1.7 | 0.8 |  | -7.7 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | -8.4 | -10.4 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 0.7 | 8.2 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | -11.3 | 5.3 | -42.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 3.6 |  |  | -3.2 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.8 | 31.3 | 3.1 | 4 | 0.7 | 0 | 2.8 | 4.5 | 8.1 | 14.2 | -27.1 | -34 | 4.9 |  |  |  | -16.2 | -13 | -0.8 | 0.4 | -11.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -5.2 | -6.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.1 | -11.4 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.6 | -2.4 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.7 |  | -128.9 | 0 | 1.8 | 0.07 |  | -0.3 | 1 | 2.57
06/08/2026 | 04:30 | -24 | -63.3 | 5 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | -26.9 | -38.1 | -1.5 | 29.3 | -18 |  | 15.9 | 0 | 1.5 | 1.3 |  | -7.2 | 1.8 | 0.9 | 3 | -8 | -9.9 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 7.8 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | -11.7 | 4.8 | -42.1 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 |  |  | -3.2 | 3.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 16.2 | 30.4 | 2.4 | 3.9 | 0.6 | 0 | 2.7 | 4.3 | 7.4 | 13.4 | -27.6 | -36.8 | -2.3 |  |  |  | -15.8 | -12.8 | -0.8 | 0.4 | -9.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.7 | -12.9 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2 | 0 | 3.3 | 3.8 |  | -153 | 0 | 1.6 | 0.06 |  | -0.2 | 1 | 2.46
06/08/2026 | 05:00 | -23.3 | -41.9 | 10.6 |  |  | 0 | 12.8 |  | 0 | -24.2 | -35.4 | 2.2 | 31.6 | -17 |  | 26.8 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | -5.1 | 1.8 | 1 | 3.1 | -8.4 | -10.4 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 0.7 | 7.8 | 2.1 | -1.4 | 1.5 | 0.3 | -8.4 | 8.1 | -38.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | -3.2 | 4.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 14 | 30.9 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0 | 3.1 | 4.9 | 10.1 | 16.1 | -23.9 | -33.7 | -2.6 |  |  |  | -15.3 | -12.5 | -0.2 | 0.4 | -8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.9 | -5.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -4.1 | -10.5 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.9 | 0 | 3.8 | 3.7 |  | -51.9 | 0 | 1.6 | 0.1 |  | -0.1 | 1.1 | 2.7
06/08/2026 | 05:30 | -24.7 | -53.9 | 8.3 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | -28.9 | -38 | -1 | 26.3 | -18.8 |  | 20.4 | 0 | 1.3 | 1.4 |  | -6.7 | 2.1 | 1.4 | 3 | -8.4 | -7 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | -1.5 | 1.5 | 0.7 | -10.5 | 5.8 | -41 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 |  |  | -3.1 | 6.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.7 | 30.8 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 0 | 2.7 | 4.4 | 8.6 | 14.6 | -26.1 | -34.4 | -2.6 |  |  |  | -13.8 | -11.6 | -0.4 | 0.3 | -12.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -4.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0.4 | -7.3 | -13.5 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0 | -1.5 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.4 | 0 | 4.5 | 3.7 |  | -132.7 | 0 | 1.3 | 0.12 |  | -0.1 | 1 | 2.32
06/08/2026 | 06:00 | -21.8 | -39 | 11.3 |  |  | 0 | 13.6 |  | 0 | -24.9 | -36 | 0.5 | 31.1 | -9.4 |  | 23.9 | -0.1 | 1.5 | 0.6 |  | -7.9 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | -9.2 | -9.4 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0 | 2.1 | -1.3 | 1.5 | -0.3 | -8.8 | 7.6 | -39.4 | -1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 |  |  | -3.1 | 5.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.5 | 31 | 2.8 | 3.9 | 0.6 | 0 | 3.1 | 5 | 11 | 17.1 | -22.8 | -33.6 | -3.6 |  |  |  | -14.3 | -11.9 | 0.9 | 0.6 | -12 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | -5.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -5.7 | -11.4 |  |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.1 | -13.7 | 0 | 0 |  | 2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 |  |  | 3.2 | 0 | 4 | 3.7 |  | -72.2 | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 1.1 | 2.6
06/08/2026 | 06:30 | -22.5 | -38.1 | 11.8 |  |  | 0 | 10.3 |  | 0 | -23.3 | -32.7 | 4.1 | 34.2 | -8.1 |  | 28.8 | 0 | 2.8 | 2.4 |  | -9.2 | 1.4 | 0.2 | 3.1 | -9.6 | -6.9 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | -1.3 | 1.5 | 0.6 | -7.1 | 9.4 | -37.4 | -3 | 0 | -0.6 | 0 | 2.7 |  |  | -3.2 | 5.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 |  |  |  |  | 3.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.5 | 30.7 | 2.1 | 3.9 | 0.6 | 0 | 3 | 4.9 | 10.5 | 16.5 | -22.8 | -31.5 | -8.5 |  |  |  | -13.7 | -11.7 | 0.2 | 0.4 | -13.1 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -3.6 | -9.7 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.4 | 1.4 | 2.2 | -0.1 | -12.3 | -0.2 | 1.7 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 5.1 | 0 | 3.3 | 3.6 |  | 0.9 | 0 | 1 | 0.15 |  | 0.3 | 1.1 | 2.55
06/08/2026 | 07:00 | -27.1 | -86 | 3.2 |  |  | 0 | -3.6 |  | 0 | -31 | -43.7 | -5.8 | 20.8 | -12.9 |  | -2.6 | 0 | 2.7 | 2.7 |  | -15.3 | 0.4 | 0 | 3.1 | -9.8 | -13.6 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | -0.6 | 0 | 2 | -1.4 | 1.5 | 0.7 | -15.9 | -8.1 | -46.1 | -7.4 | 0 | -0.4 | 0 | 2.1 |  |  | -3.2 | 1.6 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | -7 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 7 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.5 | 30.8 | 2.6 | 3.9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 8.3 | -35.2 | -43.5 | 0 |  |  |  | -16.7 | -13.8 | -0.4 | 0.3 | -14 | 0.8 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -1.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0.2 | -6.3 | -9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -8.7 | -15.5 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 37.4 | 0.2 | 2 | -0.2 | -19.4 | 0.4 | -14.5 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 0.9 | 0 | 4.1 | 3.8 |  | -299.3 | 0 | 1 | 0.14 |  | 0.2 | 0.9 | 2.24
06/08/2026 | 07:30 | -24.6 | -80.9 | -1.8 |  |  | -1.6 | 6.9 |  | 0 | -28.9 | -42.1 | -4.9 | 27.3 | 2.7 |  | -12.9 | -0.1 | 2.8 | 2.5 |  | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | -5.9 | -9.5 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | -0.6 | 0 | 1.9 | -1.1 | 1.5 | 0.2 | -11.7 | -3.9 | -42.3 | -6.1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 |  |  | -3.2 | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 7.5 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.3 | 30.6 | 2.3 | 6.3 | 0.6 | 0 | 2.6 | 4.1 | 7.5 | 13.7 | -27.3 | -39 | 0 |  |  |  | -15.5 | -13.1 | 0.4 | 0.4 | -12 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.7 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 1.2 | -6 | -8.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0.7 | -8.1 | -13.4 |  |  | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 31.7 | 0 | 0 | -0.1 | -17.8 | 0.4 | -6.5 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |  |  | 3 | 0 | 3.5 | 4 |  | -156.8 | 0 | 1.3 | 0.21 |  | 0.3 | 2 | 3.81
06/08/2026 | 08:00 | -23.7 | -89 | -4.9 |  |  | 0 | 29.5 |  | 0 | -22.2 | -33.4 | 4 | 35.5 | 6.8 |  | -8.2 | 0 | 2.6 | 2.7 |  | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 3 | -5.1 | -8.2 |  | 0 |  | -0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 | -1.4 | 1.5 | 0.2 | -6.2 | 1.6 | -36.5 | -4.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0.9 |  |  | -3.2 | 15 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 9.3 |  |  |  |  | 4.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 24.8 | 31.4 | 3.3 | 8.6 | 0.8 | 0 | 3.6 | 5.7 | 18.2 | 24.2 | -12.6 | -29.3 | 0 |  |  |  | -12.4 | -11.3 | 2.1 | 0.7 | -10.4 | 6.8 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 18.5 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.2 | -6.3 | -9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 1.9 | -7.7 | -14 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 32.3 | -0.2 | -2.8 | -0.2 | -18 | -0.5 | 3.3 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 |  |  | 5 | 0 | 3.7 | 3.7 |  | 21.4 | 0 | 1.7 | 0.11 |  | 0.6 | 2.1 | 4.51
06/08/2026 | 08:30 | -24 | -8.8 | 11.1 |  |  | -1.2 | 10.7 |  | 0 | -20.6 | -29.6 | 7.6 | 35.2 | 10.8 |  | -3.7 | 0.1 | 3.3 | 3.4 |  | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 3 | -3 | -6.9 |  | 0 |  | -0.5 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | -0.5 | 1.5 | 0.6 | 4.2 | 12 | -36.2 | -0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 12.5 |  |  | -3.2 | 16.6 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | -4.5 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 11.1 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.7 | 30.6 | 1.9 | 11.5 | 0.3 | 0 | 4.2 | 6.7 | 23.2 | 29.4 | -4.7 | -20.6 | 0 |  |  |  | -0.1 | -4 | 2.7 | 0.7 | -13.7 | 7.9 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 22.8 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -3.8 | -1.9 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | -7.5 | -12.9 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.9 | -0.5 | -2.8 | -0.2 | -7 | -5 | -4.7 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 |  |  | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.4 |  | 216 | 0 | 1.8 | 0.1 |  | -0.3 | 2.1 | 3.7
06/08/2026 | 09:00 | -22.3 | -8.3 | 11.9 |  |  | -3.2 | 12.9 |  | 0.1 | -19 | -30.9 | 6.5 | 39.7 | 11.8 |  | -6 | -0.1 | 3.4 | 3.7 |  | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 1 | -6.2 |  | 0 |  | -1.6 | 0 | 2.6 | 0 | 4.3 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 5.7 | 13.6 | -39.5 | -1.4 | 0 | -0.3 | 0.1 | 11.2 |  |  | -3.2 | 17.8 |  |  |  |  | 4.7 | 10.6 |  | -4.8 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 11.6 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.3 | 31.2 | 2.6 | 8.6 | 0.5 | 0 | 4.9 | 7.6 | 30 | 36.4 | 6.2 | -18.7 | 0 |  |  |  | 2.7 | -2.4 | 2.2 | 0.7 | -12.7 | 8.3 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 23.7 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.8 | 1.8 | -3.7 | -1.8 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | -8.3 | -14.2 |  |  | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.3 | -0.8 | -2.9 | -0.2 | -6 | -8.8 | 2.8 |  | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.4 |  |  | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.3 |  | 269.3 | 0 | 2.1 | 0.11 |  | -0.2 | 2.1 | 4.11
06/08/2026 | 09:30 | -21.6 | 4.6 | 14.2 |  |  | -0.8 | 17.8 |  | 2.1 | -14.9 | -25.3 | 12 | 41.4 | 13.5 |  | -1.2 | 0 | 4.1 | 3.2 |  | 4.7 | 0.5 | 0 | 3.1 | 2.7 | -5.4 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 4.1 | -0.2 | 1.5 | -0.3 | 8.1 | 16 | -42.1 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 13.3 |  |  | -3.2 | 19.3 |  |  |  |  | 6.8 | 11.4 |  | -3.3 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 12.3 |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 1.1 | -0.4 | 19.7 | 30.9 | 2.6 | 8.6 | 0.4 | 0 | 5.2 | 8.4 | 33.9 | 40.2 | 11.2 | -12.4 | 0 |  |  |  | 4.3 | -1.4 | 2.5 | 0.9 | -13.7 | 7.9 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 23.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | 0.8 | 1.8 | -3.5 | -1 | -1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.5 | -5.6 | -11.3 |  |  | -0.2 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.4 | -1.1 | -2.8 | -0.2 | -4.6 | -10.8 | 4.4 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.4 |  |  | 3.1 | 0 | 3.4 | 2.7 |  | 369.6 | 0 | 1.5 | 0.14 |  | 0 | 2 | 3.64
06/08/2026 | 10:00 | -20.7 | 52.2 | 22.5 |  |  | -3.1 | 28.4 |  | 6.7 | -11.6 | -23.9 | 12.8 | 46.6 | 15.7 |  | 0 | -0.1 | 3.9 | 3.2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 3.1 | 4.8 | -4.6 |  | -5.8 |  | -1.2 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 12.1 | 20 | -37.9 | 3.8 | -2.2 | 1.6 | 0.2 | 10.7 |  |  | -3.2 | 20.5 |  |  |  |  | 5.4 | 13.1 |  | -3.5 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 13.3 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 21.2 | 31.4 | 6.2 | 8.6 | 6.2 | 0 | 6 | 9.3 | 39 | 45.2 | 18.5 | -9.4 | 0 |  |  |  | 8.4 | 1 | 1.5 | 0.7 | -11.1 | 8.1 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 23.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 1.8 | -3.3 | -0.6 | -2.7 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.4 | -4 | -8.9 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.9 | -1.4 | -2.8 | -0.2 | -3.8 | -10.4 | -0.6 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.2 |  |  | 3.9 | 0 | 3.6 | 2.6 |  | 502.1 | -0.207 | 1.4 | 0.13 |  | 0.1 | 2 | 3.423
06/08/2026 | 10:30 | -21.5 | 33.7 | 19.4 |  |  | -5.2 | 27.7 |  | 6 | 22.5 | 18.8 | 18.6 | 53.6 | 9.8 |  | 1.8 | -0.1 | 3.7 | 3.3 |  | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 6 | -12.6 |  | 13.6 |  | -1.4 | 0 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | -0.3 | 10.4 | 18.2 | -39.6 | 3.2 | -2.9 | 1.2 | 0.2 | 10.7 |  |  | -3.2 | 21.8 |  |  |  |  | -2.2 | 15.2 |  | -3.3 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 10.5 |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 60.2 | 57.6 | 5.6 | 15.3 | 6.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 68.5 | 69.5 | 0.4 | -33.2 | 0 |  |  |  | 6 | -0.4 | -0.3 | 0.6 | -15.6 | 8.6 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 25.6 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.8 | -3.4 | -1.4 | -3 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 2.4 | -6.8 | -12.1 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.6 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | -3.2 | -10.2 | 6.2 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.7 |  |  | 2.8 | 0 | 3.7 | 2.8 |  | 629 | -0.393 | 1.4 | 0.15 |  | 0.2 | 2.1 | 3.457
06/08/2026 | 11:00 | -20.8 | 35.7 | 19.7 |  |  | -2.4 | 31.7 |  | 7 | 21.8 | 21.3 | 19.2 | 52.5 | 9.6 |  | 0.9 | 0 | 3.5 | 2.2 |  | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 6.4 | -11.7 |  | 8.1 |  | -1.4 | 0 | 3.3 | 0 | 4.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 10.9 | 18.8 | -39.1 | 5.3 | -1.2 | 2.3 | 0.2 | 15.9 |  |  | -3.2 | 22.1 |  |  |  |  | -1.1 | 15.3 |  | -1.9 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 10.4 |  |  |  |  | 6.6 |  |  | 1.1 | -0.3 | 57.2 | 57.7 | 6.9 | 13.1 | 6.1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 70.6 | 71.4 | 2.7 | -29.8 | 0 |  |  |  | 5.4 | -0.7 | -0.7 | 0.6 | -17.3 | 8.4 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 26.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.8 | -3.7 | -1.2 | -3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.5 | -9.4 | -14.7 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.3 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | -2.9 | -8.1 | 7.1 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 |  |  | 3.2 | 0 | 3.7 | 3.4 |  | 654.6 | -0.046 | 1.5 | 0.15 |  | 0.4 | 2.1 | 4.104
06/08/2026 | 11:30 | -20.9 | 39.8 | 20.1 |  |  | -5.9 | 16.8 |  | 6.8 | 22.8 | 23.7 | 21.9 | 53.1 | 8.7 |  | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 |  | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 2.9 | 7.6 | -12.1 |  | 11 |  | -1.3 | 0 | 4.1 | 0 | 4 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 7.8 | 15.7 | -42.5 | 4.9 | -2.9 | 1.2 | 0.2 | 13.4 |  |  | -3.2 | 22.4 |  |  |  |  | -2.2 | 16.1 |  | -1.7 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 10 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 57.2 | 57.5 | 6.7 | 13.6 | 6 | 0 | 9.2 | 9 | 67.9 | 69 | -1.4 | -30.6 | 0 |  |  |  | 5.4 | -0.6 | -1.7 | 0.4 | -17.7 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.5 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -3.5 | -1.1 | -3 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.4 | -6.4 | -11 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | -3.1 | -8.1 | 7.5 |  | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |  |  | -0.4 | 0 | 3.1 | 3.2 |  | 619.8 | 0.057 | 1.5 | 0.13 |  | 0.5 | 2 | 4.187
06/08/2026 | 12:00 | -21.4 | 45.9 | 23.4 |  |  | -6.4 | 14.4 |  | 5.3 | 20 | 22.2 | 19.9 | 48.8 | 8.7 |  | -8.6 | 0.1 | 3.2 | 3 |  | 1.7 | 0.7 | 0 | 3.1 | 7.5 | -12.8 |  | 6.4 |  | -1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.3 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 9.3 | 17.1 | -41.9 | 5.3 | -0.8 | 1.5 | 0.1 | 14 |  |  | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | -1.1 | 15.9 |  | -1.2 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 54.7 | 50.3 | 6.2 | 13 | 5.8 | 0 | 9.1 | 9 | 67.5 | 69.2 | -0.1 | -28.9 | 0 |  |  |  | 5 | -0.9 | -3 | 0.1 | -16.1 | 8.4 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 25.3 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | -3.7 | -1.7 | -3 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.4 | -9.6 | -15.5 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.6 | -1.7 | -2.8 | -0.2 | -4.7 | -10.4 | 6.8 |  | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |  |  | 2.2 | 0 | 3.2 | 3.4 |  | 580.8 | 0.195 | 0.7 | 0.16 |  | 0.5 | 2 | 3.555
06/08/2026 | 12:30 | -19.2 | 52.3 | 24.2 |  |  | -3.2 | 28.4 |  | 5.8 | 23.3 | 25 | 23.9 | 53.6 | 10.2 |  | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 2.7 |  | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 3.2 | 4 | -12.5 |  | 8.6 |  | -1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | -1.4 | 1.6 | 0.2 | 10.6 | 18.5 | -38.9 | 3.7 | 0 | 1.3 | 0.4 | 13.9 |  |  | -3.2 | 20.8 |  |  |  |  | -0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 10.8 |  |  |  |  | 7.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.9 | 51.3 | 6.9 | 13.2 | 6.1 | 0 | 9.8 | 9.9 | 72.4 | 73.5 | 5.2 | -23.8 | 0 |  |  |  | 7.1 | 0.4 | -4.6 | 0.1 | -16.6 | 8.3 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 24.7 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -4 | -2.3 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.3 | -7 | -12.6 |  |  | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.5 | -1.8 | -3 | -0.2 | -4.9 | -10.8 | -1.1 |  | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.6 |  |  | 2.9 | 0 | 3.6 | 3.9 |  | 634.2 | -0.438 | 2.6 | 0.14 |  | 0.8 | 1.9 | 5.002
06/08/2026 | 13:00 | -19.1 | 44.9 | 23.1 |  |  | -3.6 | 13.6 |  | 5.4 | 21.2 | 23.8 | 21.5 | 50.5 | 8.7 |  | -4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.8 |  | -1.6 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2.7 | -12.6 |  | 6.1 |  | -1.5 | 0 | 2.7 | 0 | 4.2 | -1.8 | 1.6 | -0.1 | 7.3 | 15.2 | -42.8 | 2.1 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 14.1 |  |  | -3.2 | 19.4 |  |  |  |  | -1.8 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 9.8 |  |  |  |  | 4.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.2 | 51.7 | 6.7 | 13 | 6 | 0 | 9.3 | 9.2 | 68.3 | 69 | -1.5 | -28.9 | 0 |  |  |  | 5.5 | -0.4 | -4.5 | 0.1 | -18.4 | 8.1 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 24.9 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -4.1 | -3 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.4 | -7.7 | -13.2 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.6 | -1.8 | -3 | -0.2 | -5.9 | -11.2 | 2.3 |  | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 |  |  | 2.8 | 0 | 3.1 | 4 |  | 536.6 | -0.382 | 2.7 | 0.13 |  | 0.8 | 2 | 5.248
06/08/2026 | 13:30 | -19.3 | 34.9 | 20.8 |  |  | -2.1 | 8.5 |  | 3.9 | 20.4 | 24.6 | 23 | 50.4 | 7.4 |  | -3.5 | 0.1 | 2.9 | 2.7 |  | -3 | 0.2 | -0.1 | 2.9 | 2.2 | -13 |  | 3.7 |  | -1.4 | 0 | 2.7 | 0 | 4.1 | -0.6 | 1.6 | 0.8 | 5.3 | 13.2 | -44.5 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 15.5 |  |  | -3.3 | 17.9 |  |  |  |  | -3.2 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 9.4 |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.7 | 51.1 | 4.9 | 15.7 | 5.8 | 0 | 9 | 8.6 | 64.9 | 66.1 | -5.1 | -29.4 | 0 |  |  |  | 3.5 | -1.6 | -5.3 | 0.4 | -21.5 | 8.4 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 23.9 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -4.1 | -3.2 | -3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.3 | -6.1 | -11.8 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.6 | -1.6 | -3.1 | -0.2 | -6.5 | -11.6 | -1.3 |  | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | -1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 |  |  | 1.9 | 0 | 3 | 3.5 |  | 490.6 | -0.313 | 3 | 0.12 |  | 0.5 | 1.9 | 5.207
06/08/2026 | 14:00 | -18.8 | 41.6 | 21.8 |  |  | -1.2 | 21.7 |  | 3.6 | 21.3 | 27.2 | 26.5 | 50.5 | 8.4 |  | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 3.1 |  | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 2.7 | -13 |  | 6.4 |  | -1.7 | 0 | 2.5 | 0 | 4.1 | -0.7 | 1.6 | 0.5 | 6.6 | 14.6 | -43.4 | 5.7 | 1 | 0.7 | 0.2 | 15.1 |  |  | -3.3 | 19.2 |  |  |  |  | -3.2 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 9.8 |  |  |  |  | 6.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 36.7 | 51.4 | 5.2 | 13 | 6 | 0 | 9.1 | 8.9 | 65.5 | 66.6 | -4.6 | -25.3 | 0 |  |  |  | 3.3 | -1.5 | -6 | 0.1 | -20.3 | 8.2 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 25.3 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -3.7 | -2.6 | -3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.3 | -7.3 | -13.4 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.6 | -1.3 | -3.2 | -0.2 | -6 | -10.8 | 5.2 |  | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.5 | 0 | 2.9 | 3.5 |  | 551.8 | -0.087 | 3.5 | 0.09 |  | 0.6 | 2 | 6.103
06/08/2026 | 14:30 | -17.7 | 40.4 | 21.4 |  |  | -1.6 | 19.7 |  | 3.6 | 23.9 | 23.1 | 21.1 | 53.9 | 9.4 |  | -2.4 | 0 | 2.7 | 3 |  | 2 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 4.2 | -12.4 |  | 8.1 |  | -1.7 | 0 | 2.1 | 0 | 4.3 | -1.3 | 1.6 | 0.1 | 7.9 | 15.9 | -42.2 | 4 | -1.4 | -0.4 | 0.2 | 12.3 |  |  | -3.3 | 19.5 |  |  |  |  | -2.2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10.2 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.9 | 51.3 | 5.8 | 13 | 6.2 | 0 | 9.5 | 9.6 | 68.1 | 68.8 | -1.7 | -27.9 | 0 |  |  |  | 3.8 | -1.4 | -5.5 | 0.1 | -22 | 7.8 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 26.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -3.9 | -2.6 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | -8.7 | -14.1 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.1 | -1.1 | -3.3 | -0.2 | -5.3 | -10 | 9.1 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |  |  | 4.1 | 0 | 2.5 | 3.5 |  | 555.4 | 0.185 | 3.4 | 0.09 |  | 0.6 | 2 | 6.275
06/08/2026 | 15:00 | -17.7 | 40.4 | 21.3 |  |  | -1.2 | 25 |  | 3.7 | 20.8 | 22.5 | 20.5 | 50.4 | 7.8 |  | -1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.9 |  | 0 | 1.3 | 0.9 | 3 | 6.2 | -12.8 |  | 5.3 |  | -1.6 | 0 | 2.4 | 0 | 3.7 | -1.3 | 1.6 | -0.1 | 7.3 | 15.1 | -43.3 | 4.7 | -1.1 | 0.8 | 0.2 | 14.8 |  |  | -3.2 | 21.8 |  |  |  |  | -2.2 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 9.9 |  |  |  |  | 5.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37 | 51.2 | 5.6 | 12.9 | 5.8 | 0 | 9.1 | 9.1 | 65.8 | 67.3 | -3.7 | -28.5 | 0 |  |  |  | 3.6 | -1.7 | -5 | 0.1 | -25.8 | 7.8 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 26.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | -3.8 | -2.4 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | -9.5 | -15.4 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.1 | -0.8 | -3.3 | -0.2 | -5.1 | -9.4 | 12.2 |  | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |  |  | 2.5 | 0 | 2.9 | 3.5 |  | 543.5 | 0 | 3.2 | 0.08 |  | 0.6 | 2 | 5.88
06/08/2026 | 15:30 | -17.4 | 44.2 | 22.5 |  |  | -1.6 | 26.9 |  | 3.1 | 21 | 25.7 | 24 | 51.3 | 7.5 |  | 7.8 | 0.1 | 2.5 | 2.8 |  | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 3.1 | 7 | -12.8 |  | 5 |  | -1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 4 | -1.5 | 1.6 | -0.1 | 6.9 | 14.8 | -43.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0.2 | 13.3 |  |  | -3.2 | 22.2 |  |  |  |  | -2.5 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 9.9 |  |  |  |  | 6.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 37.6 | 51.2 | 5.4 | 13 | 6 | 0 | 9.1 | 9.1 | 66.6 | 67.7 | -3.3 | -25.9 | 0 |  |  |  | 4 | -1.4 | -3.6 | 0.4 | -25.5 | 7.7 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 25.7 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.7 | -5.3 | -6.5 | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.3 | -8.7 | -13.8 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.3 | -0.5 | -3 | -0.2 | -4.8 | -8.9 | 11.8 |  | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |  |  | 2.7 | 0 | 2.6 | 3.4 |  | 572.9 | 0 | 3 | 0.13 |  | 0.3 | 1.9 | 5.33
06/08/2026 | 16:00 | -17.1 | 49.3 | 23.3 |  |  | 0 | 30.9 |  | 2.1 | 19.3 | 20.7 | 19.2 | 48.5 | 7.7 |  | 8.6 | 0 | 3.2 | 2.4 |  | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | 6.8 | -13.9 |  | 7.1 |  | -1.8 | 0 | 3 | 0 | 3.7 | -1.3 | 1.6 | 0.1 | 7.8 | 15.9 | -42 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 16.3 |  |  | -3.2 | 22.7 |  |  |  |  | -2.5 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 9.9 |  |  |  |  | 7.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 38 | 50.5 | 5.2 | 13.2 | 5.7 | 0 | 9 | 8.9 | 66.1 | 67.5 | -2.6 | -29 | 0 |  |  |  | 2.8 | -2.2 | -5.4 | 0.1 | -25.8 | 6.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.6 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -5.2 | -6.3 | -1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.6 | -7.7 | -13.1 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 25.5 | -0.2 | -1.3 | -0.2 | -2.2 | -5.7 | 13.7 |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.4 |  |  | 2.9 | 0 | 3.9 | 3.4 |  | 579.7 | 0 | 2.7 | 0.13 |  | 0.4 | 2 | 5.23
06/08/2026 | 16:30 | -18.3 | 36.8 | 20.9 |  |  | 0 | 14.7 |  | 0 | 16 | 18.5 | 14.5 | 42.6 | 5.2 |  | 4.7 | -0.1 | 3.4 | 3 |  | 6 | 1.9 | 0.6 | 3 | 6.4 | -14.8 |  | 5.1 |  | -1.3 | -8.9 | 2.1 | 9.1 | 4.3 | -1.4 | 1.6 | -0.5 | 3 | 10.8 | -42 | 5 | 0 | -0.2 | 0.2 | 14.7 |  |  | -3.2 | 23.7 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 8.4 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 23 | 51.7 | 6.1 | 13.1 | 4.2 | 0 | 8.5 | 8 | 61.4 | 62.2 | -10.6 | -34 | 0 |  |  |  | -0.1 | -3.9 | -5.3 | 0 | -24.1 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.5 | 1 | -5 | -5.9 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | -11.2 | -17.1 |  |  | -0.2 | 0 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 21.5 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1 | -2.6 | 11.6 |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |  |  | 1.9 | 0 | 2.7 | 3.3 |  | 446.9 | 0 | 2.2 | 0.09 |  | 0.3 | 2 | 4.59
06/08/2026 | 17:00 | -14.9 | 75.3 | 28.3 |  |  | 0 | 8.9 |  | 0 | 19 | 21.2 | 19.7 | 48.4 | 6.7 |  | 39.7 | 0 | 3.7 | 2.9 |  | 13.4 | 3.3 | 0.8 | 3.1 | 6.8 | -15.3 |  | 13.5 |  | -1.5 | -9.7 | 1.7 | 9.1 | 4.1 | -1.3 | 1.6 | -0.3 | 5.1 | 13.1 | -40.1 | 3.7 | 0 | -1.3 | 0.2 | 2.7 |  |  | -3.2 | 25.5 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 3.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 9.3 |  |  |  |  | 5.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.8 | 50.5 | 5.3 | 13.2 | 4 | 0 | 8.7 | 8.3 | 60.8 | 61.9 | -11.1 | -32 | 0 |  |  |  | 2.9 | -2.1 | -5.5 | -0.1 | -23.1 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.1 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -4 | -3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | -5.9 | -11.4 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 9.6 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 12.5 | 17.5 | 10.4 |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 |  |  | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.8 |  | 617.8 | 0 | 2.2 | 0.08 |  | 0.7 | 2.1 | 5.08
06/08/2026 | 17:30 | -7.1 | 40.7 | 24.3 |  |  | 0 | 15 |  | 0 | 16.3 | 18.7 | 17 | 44.8 | 3.6 |  | 14.2 | 0.1 | 3.6 | 3.3 |  | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 7 | -2.6 |  | 0 |  | -1.7 | -10.6 | 1.5 | 8.9 | 3.9 | -1.5 | 1.6 | 0.3 | -1.7 | 6.1 | -42.3 | 2.4 | 0 | 2 | 0.2 | 4.9 |  |  | -3.2 | 19.4 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 7.9 |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.9 | 51.2 | 5.5 | 9.1 | 4 | 0 | 8.1 | 7.6 | 58.3 | 59.6 | -14.3 | -36.5 | 0 |  |  |  | -4.8 | -6.8 | -5.3 | 0.1 | -22.2 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.2 | -6.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 7.3 | 0.3 | -7.3 | -13.2 |  |  | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 17.9 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 9.1 | 7 | 0.5 |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.3 | 0 | 2.4 | 3.5 |  | 448.4 | 0 | 2.1 | 0.07 |  | 0.5 | 2 | 4.67
06/08/2026 | 18:00 | -6.9 | 23.2 | 20.9 |  |  | 0 | 9.9 |  | 0.2 | 13.4 | 11.7 | 10.5 | 41.8 | 2.2 |  | -6 | 0 | 2.8 | 1.8 |  | 0.1 | -1.1 | -0.6 | 3.1 | 12 | -3.9 |  | 0 |  | -1.9 | -29.2 | 0.7 | 9 | 3.9 | -1.3 | 1.6 | -0.2 | -4.8 | 3.1 | -45.2 | -1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |  |  | -3.2 | 19.8 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 7.2 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.9 | 40.3 | 5.8 | 9.3 | 4.2 | 0 | 7.5 | 6.6 | 54 | 55.3 | -20.8 | -45.5 | 4.8 |  |  |  | -6.8 | -7.9 | -6.8 | -0.1 | -20.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | -10.4 | -16.2 |  |  | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 17.5 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.2 | 1 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |  |  | 3.4 | 0 | 2.4 | 3.9 |  | 279 | -1.347 | 2.1 | 0.08 |  | 0.4 | 0.6 | 1.833
06/08/2026 | 18:30 | -4.7 | 30.8 | 22 |  |  | 0.1 | 6.5 |  | 0.4 | 17.4 | 22.3 | 20.7 | 46 | 3.5 |  | -6.1 | 0.2 | 2.2 | 15.5 |  | -0.4 | 0.3 | -0.7 | 3 | 12.2 | 5 |  | 0 |  | -1.2 | -26.7 | 0.7 | 8.1 | 4 | -1.9 | 1.6 | -0.2 | -4 | 3.8 | -44.1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 2.8 |  |  | -3.2 | 20.2 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 7.9 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 1.1 | -0.4 | 24.3 | 37 | 5.3 | 9.7 | 4 | 0 | 8.3 | 7.9 | 67.6 | 68.6 | -2 | -33.2 | 2.6 |  |  |  | -5 | -6.8 | -7 | -0.1 | -19.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -3.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | -7.7 | -14.1 |  |  | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.4 | 0.8 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.4 | 0 | 2.8 | 3.5 |  | 399.8 | -1.131 | 2.3 | 0.08 |  | 0.3 | 0.4 | 1.949
06/08/2026 | 19:00 | -12.7 | 15.3 | 19.8 |  |  | -5.4 | 8.9 |  | 0.8 | 15.3 | 16.6 | 15.2 | 44.6 | 2.6 |  | -14.1 | 0.1 | 1.6 | 15.2 |  | -2.1 | 0.2 | -0.2 | 3.1 | 10 | 5.4 |  | 0 |  | -0.9 | -27.9 | -0.1 | 13.4 | 4.1 | -1.9 | 1.6 | 0.3 | -4.5 | 3.3 | -44.7 | 0.8 | -2 | -0.9 | 0.3 | 0.4 |  |  | -3.2 | 21.4 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 7.5 |  |  |  |  | 3.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 28.7 | 36.6 | 5.4 | 9.3 | 4.1 | 0 | 8 | 7.3 | 66.4 | 67.3 | -3.3 | -38.8 | -5.3 |  |  |  | -6.6 | -7.8 | -5.9 | -0.1 | -19.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 2.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -5.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -10 | -16.9 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1.8 | -5.2 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.9 | 0 | 2.8 | 3.4 |  | 302.5 | -0.739 | 2.7 | 0.08 |  | 0.5 | 0.4 | 2.941
06/08/2026 | 19:30 | -11.5 | 13.3 | 19.5 |  |  | -5.1 | 5.1 |  | 0.7 | 13 | 18.4 | 17.7 | 41.9 | 1.3 |  | -20.3 | 0.1 | 2.2 | 15.1 |  | -1.6 | 0.4 | -0.2 | 2.9 | 7.3 | -1.4 |  | 0 |  | -0.9 | -29.9 | 0.4 | 13.6 | 4.1 | -1.7 | 1.6 | -0.1 | -7.5 | 0.4 | -47.6 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.2 |  |  | -3.2 | 21.2 |  |  |  |  | 8.7 | 5.6 |  | -2.6 |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 6.7 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.5 | 36.7 | 5.2 | 11.7 | 4 | 0 | 7.6 | 6.8 | 62.4 | 63.4 | -9.3 | -38.5 | -4.2 |  |  |  | -9.9 | -9.2 | -5.6 | 0 | -17.9 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 5.4 |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | -10.6 | -17.4 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.7 | -3.6 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 |  |  | 2.8 | 0 | 2.5 | 3.9 |  | 265.6 | -0.66 | 2.3 | 0.1 |  | 0.4 | 0.6 | 2.74
06/08/2026 | 20:00 | -10 | 24.5 | 20.9 |  |  | -4.5 | 17.1 |  | 1.4 | 15.2 | 21.1 | 20 | 44.7 | 2.7 |  | -15.8 | 0.2 | 1.8 | 15.1 |  | -1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 6.7 | 5.6 |  | 0 |  | -0.8 | -22.5 | 0.9 | 13.7 | 3.9 | -1.8 | 1.6 | 0 | -5 | 5.3 | -45.3 | 2.2 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 3.9 |  |  | -3.3 | 21.1 |  |  |  |  | 9.4 | 6.1 |  | -1.7 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 7.8 |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 1.1 | -0.4 | 24.3 | 37.1 | 5.4 | 9.3 | 4.1 | 0 | 8.1 | 7.6 | 65.5 | 66.5 | -4.9 | -34.6 | -2 |  |  |  | -7.5 | -8 | -5.2 | 0.1 | -18.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | -9.8 | -16.4 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | -4.4 | 0 |  | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.9 |  | 358.3 | -0.424 | 2.4 | 0.12 |  | 0.4 | 1 | 3.496
06/08/2026 | 20:30 | -14.9 | 12 | 19.4 |  |  | -5.7 | 14.5 |  | 0.7 | 16.1 | 15 | 13.6 | 46.5 | 2.3 |  | -20.1 | 0 | 1.8 | 15.2 |  | -4.5 | 1.1 | 0.8 | 2.9 | 5.1 | 4.3 |  | 0 |  | -0.8 | -19.1 | 1.6 | 12.8 | 3 | -1.7 | 1.6 | 0.3 | -5.1 | 5.2 | -45.5 | 0.2 | -0.3 | 2.9 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 19.2 |  |  |  |  | 9 | 5.7 |  | -3.4 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 6.6 |  |  |  |  | 3.9 |  |  | 1.1 | -0.4 | 27.4 | 36.9 | 5.5 | 9.2 | 1.8 | 0 | 8 | 7.5 | 64.6 | 65.7 | -5.8 | -40.3 | -5.7 |  |  |  | -8.6 | -8.6 | -3.2 | 0.4 | -20.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | -9.8 | -16.9 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | -3.8 | 0 |  | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |  |  | 2.6 | 0 | 2.4 | 3.9 |  | 287.3 | -0.758 | 2.8 | 0.11 |  | 0.3 | 0.9 | 3.352
06/08/2026 | 21:00 | -12.4 | -46.1 | 9.8 |  |  | -5.6 | 12.5 |  | 0 | 16.4 | 15.1 | 13.3 | 45.9 | 1.4 |  | -6.6 | 0 | 2 | 15.1 |  | -2.8 | 1.8 | 0.9 | 3 | 4.9 | 2 |  | 0 |  | -1 | -19.4 | 1.9 | 13.7 | 3 | 0.9 | 1.6 | -0.1 | -14.9 | -7.2 | -36.1 | -1 | -0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.2 |  |  | -3.3 | 19.1 |  |  |  |  | 9.7 | 4.8 |  | -3 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5.6 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.7 | 37 | 5.9 | 9.2 | 1.8 | 0 | 8 | 7.5 | 63.5 | 64.7 | -7.1 | -38.3 | -0.1 |  |  |  | -9.6 | -9.3 | -3.1 | 0.4 | -22.3 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 6.3 | 0 | -9.1 | -16 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | -3.8 | 0 |  | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.8 |  | 227.7 | -1.014 | 2.8 | 0.14 |  | 0.2 | 1 | 3.126
06/08/2026 | 21:30 | -13.6 | -43.3 | 9.9 |  |  | -7.1 | 9 |  | 0.5 | 17.5 | 13.1 | 11.2 | 48.1 | 2.1 |  | -0.6 | -0.1 | 1.8 | 15.1 |  | -2.6 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | 3.9 | 4.2 |  | 0 |  | -1.2 | -27 | 2 | 13.6 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | -0.3 | -14.7 | -7 | -35.8 | -1.3 | -0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.1 |  |  | -3.4 | 19.1 |  |  |  |  | 9.4 | 3.6 |  | -4 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 5.7 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.3 | 37.1 | 5.8 | 9.1 | 1.9 | 0 | 8.3 | 8 | 64.3 | 65.5 | -5.7 | -38.3 | -0.2 |  |  |  | -9.9 | -9.7 | -1.7 | 0.6 | -21.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 12.2 | 0 | -9.3 | -15.3 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -4.7 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.5 | 0 | 3.3 | 0 |  | 226.1 | -1.088 | 2.5 | 0.11 |  | -0.1 | 1 | 2.422
06/08/2026 | 22:00 | -11.8 | -40.3 | 12 |  |  | -8.4 | 9.7 |  | 0 | 11.8 | 12.7 | 11.8 | 41.4 | -0.9 |  | 19.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 |  | -5 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | -13.4 |  | 0 |  | -0.8 | -24.5 | 2.5 | 13.8 | 3.3 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | -17.9 | -10.3 | -38.5 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 |  |  | -3.3 | 16.2 |  |  |  |  | 9.4 | 0.9 |  | -5 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 4.6 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | -0.4 | 25.7 | 36.4 | 4.9 | 9.4 | 2 | 0 | 7.7 | 7 | 62.8 | 63.6 | -9.1 | -38.6 | -3.9 |  |  |  | -12.1 | -9.4 | -2.3 | 0.7 | -23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -4.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 0 | -9.5 | -15.8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -5.4 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.7 | 0 | 3.3 | 0 |  | 170 | -1.104 | 2.4 | 0.12 |  | -0.3 | 0.9 | 2.016
06/08/2026 | 22:30 | -14.7 | -42.4 | 10.3 |  |  | -6.8 | 8.9 |  | 0 | 14.1 | 14.7 | 12.9 | 42.8 | -1.3 |  | 9.6 | 0 | 3 | 1.3 |  | -4.9 | 1.3 | 0.5 | 3 | 1.9 | -16.4 |  | 0 |  | -0.9 | -24.1 | 3.1 | 14 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | -20.4 | -12.8 | -41.1 | -1.4 | 2.9 | 4 | 0.3 | 0.5 |  |  | -3.4 | 11.7 |  |  |  |  | 8.3 | 7.1 |  | -1.5 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 4.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1.1 | -0.4 | 26.7 | 37.6 | 5.9 | 9.3 | 2 | -27.7 | 7.9 | 7.3 | 59 | 60 | -14.8 | -38 | -1.1 |  |  |  | -14.9 | -12 | -1.2 | 0.7 | -21.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -5.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 6.3 | 0 | -8.6 | -16 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | -6.2 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.9 | 0 | 3.3 | 0 |  | 113.7 | -1.301 | 2.3 | 0.22 |  | -0.2 | 0.9 | 1.919
06/08/2026 | 23:00 | -14.5 | -58.1 | 6.1 |  |  | 0 | 3.1 |  | 0 | -15.4 | 10.4 | 18.6 | 27.5 | 29.8 |  | -0.4 | 0.1 | 0 | 2 |  | -8.1 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | -1.1 | -4.1 |  | 0 |  | -0.9 | -22.2 | 3 | 8.9 | 3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 10.6 | 8.6 | -29.9 | -0.9 | 1.5 | 4.7 | 0.2 | 1.5 |  |  | -3.4 | 9.7 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 3.5 | -20.3 | -21.7 | -5.3 | -0.9 | 19.4 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.1 | -0.4 | 13.1 | 19.9 | 5 | 9.2 | 1.9 | -19.7 | 9.5 | 9.9 | 27.2 | 34 | -4.8 | -20.3 | -1.5 |  |  |  | -1.1 | -4.4 | -1.3 | 0.7 | -20.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | -6.1 | -12.3 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | -2.6 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 |  | 33.8 | -1.145 | 2.2 | 0.16 |  | -0.3 | 1 | 1.915
06/08/2026 | 23:30 | -16.3 | -71.9 | 3.4 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | -18.4 | 3.3 | 9.2 | 22.4 | 26.6 |  | -10.2 | -0.1 | 0 | 1.2 |  | -9.8 | 0.9 | -0.1 | 2.9 | -1.9 | -9.7 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 2.7 | 7.8 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 5.8 | 5 | -38.2 | -1 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | -0.2 |  |  | -3.4 | 7 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 11.2 | -24.2 | -25.5 | -9.4 | -5 | 17.5 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 12.3 | 21.1 | 5.9 | 9.3 | 2.1 | -17.8 | 9.6 | 10 | 24.7 | 31.2 | -9.5 | -23.4 | -6.6 |  |  |  | -6.9 | -7.9 | 0.3 | 0.7 | -22 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -5.5 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | -9.6 | -16.4 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | -5.4 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 0 |  | -94.2 | 0 | 2.8 | 0.23 |  | -0.3 | 1 | 3.73
07/08/2026 | 00:00 | 0.1 | -80.2 | 1.2 |  |  | 0 | -1.5 |  | 0 | -20.1 | 3.6 | 9.1 | 19.9 | 25.3 |  | -13.2 | -0.1 | 0 | 1.2 |  | -11.4 | 1.6 | -0.3 | 2.9 | -3.4 | -9.2 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 3.4 | 8.7 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | 4.2 | 3.4 | -40.2 | -1.4 | 0 | 3.4 | 0.2 | 0.8 |  |  | -3.4 | 7.5 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 1.5 | -25.5 | -26.8 | -10.7 | -5.1 | 17 |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.1 | -0.4 | 11.4 | 20.7 | 6.3 | 9.2 | 1.9 | -19.2 | 9.3 | 9.5 | 16.7 | 22.9 | -12 | -24.4 | 12.6 |  |  |  | -12.3 | -10.8 | 1.8 | 0.7 | -23.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -4.9 | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | -9.6 | -15.7 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | -2.7 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 |  |  | 2.5 | 1.2 | 3.3 | 0 |  | -119.5 | 0 | 2.8 | 0.21 |  | -0.1 | 0.9 | 3.81
EJEC |  | -439.6 | -279.75 | 328.25 | 0 | 0 | -46.4 | 312.15 | 0 | 34.95 | -37.8 | -84.45 | 276.5 | 950.35 | 26.3 | 0 | 82.85 | 0.8 | 52.1 | 98.45 | 0 | -65.55 | 22.95 | 10.2 | 72.25 | 11.95 | -188.25 | 0 | 51.1 | 0 | -31.05 | -150.85 | 43.95 | 129.3 | 76.5 | -14.7 | 37.35 | 3.2 | -46.85 | 178.45 | -986.6 | 27.1 | -1.7 | 25.6 | 3.55 | 143.9 | 0 | 0 | -78.2 | 346.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 65.7 | 0 | -21.95 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | -35 | -37 | -12.7 | 1176.25 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 26.4 | -9.55 | 642.2 | 918.85 | 107 | 214.1 | 68.9 | -42.2 | 156.05 | 172.55 | 994.7 | 1078.7 | -249.2 | -740.8 | -4.35 | 0 | 0 | 0 | -136 | -167 | -45.6 | 9.4 | -432.75 | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.75 | -0.55 | 260.4 | 0 | 0 | 0.85 | 16.8 | 2.95 | 27.25 | 0.05 | 14.9 | 0 | 6.7 | 15.6 | -108.25 | -110.95 | -17.15 | 0.95 | 2.8 | 5.9 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | -26.2 | 0.1 | 5.05 | 4.9 | 19.2 | 53.5 | 21.85 | -191.95 | -335.75 | 0 | 0 | -2.4 | 13.4 | -7.05 | 40.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 326.8 | -7.85 | -19.3 | -4.55 | -88.6 | -119.15 | 43.95 | 0 | 42.8 | 16.25 | 12.05 | 25.85 | -4.05 | 7.5 | 8.35 | 14.85 | 33.05 | 0 | 0 | 66.9 | 1.1 | 78.4 | 75.55 | 0 | 5251.5 | -6.07 | 48.75 | 3.26 | 0 | 4.2 | 34.6 | 84.74

## DEMANDA_AREAS
jueves, 6 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6851.8 | 1031.3038 | 4163.6152 | 1656.881 | 258.3059
01:00 | 0 | 6646.2 | 985.9831 | 4030.1417 | 1630.0752 | 257.6637
01:30 | 0 | 6587.4 | 1013.6843 | 3963.5701 | 1610.1456 | 264.28
02:00 | 0 | 6474.4 | 973.594 | 3902.0793 | 1598.7267 | 255.954
02:30 | 0 | 6438.7 | 993.374 | 3848.7365 | 1596.5895 | 261.018
03:00 | 0 | 6299.8 | 988.098 | 3710.268 | 1601.434 | 254.8812
03:30 | 0 | 6324.1 | 947.4255 | 3786.6454 | 1590.0291 | 258.5255
04:00 | 0 | 6370 | 985.2605 | 3772.1917 | 1612.5478 | 249.2789
04:30 | 0 | 6283.9 | 945.9795 | 3693.8545 | 1644.066 | 251.5759
05:00 | 0 | 6417.5 | 992.2648 | 3781.5208 | 1643.7144 | 248.5314
05:30 | 0 | 6324.2 | 966.0835 | 3706.6276 | 1651.4889 | 239.9864
06:00 | 0 | 6449.5 | 1021.6478 | 3795.2254 | 1632.6268 | 237.7558
06:30 | 0 | 6385.8 | 1030.3128 | 3783.5642 | 1571.923 | 228.9028
07:00 | 0 | 6238.7 | 990.7754 | 3676.6394 | 1571.2852 | 221.2152
07:30 | 0 | 6394.6 | 1047.5403 | 3769.8652 | 1577.1945 | 225.9926
08:00 | 0 | 6546.2 | 1075.1487 | 3876.8996 | 1594.1517 | 232.8167
08:30 | 0 | 6734.8 | 1068.592 | 4045.8652 | 1620.3428 | 238.1971
09:00 | 0 | 6796 | 1099.785 | 4059.1371 | 1637.0779 | 240.2972
09:30 | 0 | 6989.7 | 1122.882 | 4252.2306 | 1614.5874 | 245.7033
10:00 | 0 | 7142.6 | 1182.9055 | 4314.904 | 1644.7905 | 251.9333
10:30 | 0 | 7273.7 | 1207.7013 | 4390.7559 | 1675.2428 | 256.1271
11:00 | 0 | 7283.2 | 1220.2272 | 4357.7129 | 1705.2599 | 259.3449
11:30 | 0 | 7407.2 | 1207.6828 | 4491.4293 | 1708.0879 | 256.6671
12:00 | 0 | 7318.1 | 1229.9259 | 4391.2375 | 1696.9366 | 244.8284
12:30 | 0 | 7396.6 | 1246.9961 | 4479.1417 | 1670.4622 | 238.6939
13:00 | 0 | 7321.7 | 1183.0292 | 4477.2507 | 1661.4201 | 246.2117
13:30 | 0 | 7276.7 | 1164.5542 | 4474.8778 | 1637.268 | 248.7957
14:00 | 0 | 7330.1 | 1210.186 | 4442.2352 | 1677.6788 | 246.8688
14:30 | 0 | 7337 | 1199.0804 | 4442.2705 | 1695.6491 | 248.358
15:00 | 0 | 7234.4 | 1191.2748 | 4338.749 | 1704.3762 | 245.7669
15:30 | 0 | 7343 | 1205.705 | 4408.7017 | 1728.5933 | 256.2656
16:00 | 0 | 7340 | 1191.5464 | 4410.8162 | 1737.6374 | 252.0564
16:30 | 0 | 7213.8 | 1149.7909 | 4321.3326 | 1742.6765 | 247.5302
17:00 | 0 | 7332 | 1158.68 | 4394.161 | 1779.159 | 244.6077
17:30 | 0 | 7427.8 | 1142.6358 | 4481.4284 | 1803.7358 | 249.7823
18:00 | 0 | 7461 | 1145.4416 | 4459.1945 | 1856.3639 | 244.8708
18:30 | 0 | 7602.6 | 1209.3488 | 4541.2075 | 1852.0437 | 242.8683
19:00 | 0 | 7642.1 | 1272.8878 | 4529.915 | 1839.2972 | 229.408
19:30 | 0 | 7622.2 | 1268.3723 | 4513.6452 | 1840.1825 | 236.2089
20:00 | 0 | 7694.6 | 1317.2837 | 4537.8651 | 1839.4512 | 236.0466
20:30 | 0 | 7644.8 | 1301.8244 | 4535.0712 | 1807.9044 | 251.46
21:00 | 0 | 7588.9 | 1268.691 | 4492.0581 | 1828.1509 | 243.7799
21:30 | 0 | 7551.7725 | 1242.0398 | 4485.7311 | 1824.0016 | 254.305
22:00 | 0 | 7535.5449 | 1208.8936 | 4540.1801 | 1786.4712 | 257.8797
22:30 | 0 | 7346.4323 | 1151.1757 | 4441.9043 | 1753.3523 | 260.8081
23:00 | 0 | 7096.6789 | 1107.1982 | 4276.5797 | 1712.901 | 259.5835
23:30 | 0 | 6743.105 | 1039.8985 | 4046.3997 | 1656.8068 | 256.5276
00:00 | 0 | 6592.0817 | 990.8633 | 3935.3682 | 1665.8502 | 252.8172
MÁXIMO | 0 | 7694.6 | 1317.2837 | 4541.2075 | 1856.3639 | 264.28
MÍNIMO | 0 | 6238.7 | 945.9795 | 3676.6394 | 1571.2852 | 221.2152
PROMEDIO | 0 | 7013.6045 | 1122.8245 | 4199.3917 | 1691.3883 | 247.7351
ENERGÍA | 0 | 168326.5077 | 26947.7876 | 100785.4008 | 40593.3193 | 5945.6416
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 6 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 25.1754 | 13.311 |  |  |  |  | 20.867 |  | 14.5732 | 14.8 | 29.772 |  |  | 16.655 |  | 37.638 |  | 8.9 | [6 empty] | 16.96 |  |  | 5.7 |  |  | 8.1563 | 0 |  | 52.138 | 117.49 | 29.1876 | 0.81 | 130.9 |  | 38.476 | 31.8752 |  | 200.3828 | 32.6946 | [5 empty] | 68.8133 | [5 empty] | 10.7908 |  | 4.7671 |  |  | 63.15 |  | 143.744 |  | 4.1724 | 132.1394 | 16.2913 |  |  | 3.8582 |  |  | 88.0674 | 24.4907 |  | 0.6 | 32.0576 | 330.0002 |  | 162.4111 | 18.021 |  |  | 17.4925 | 4.8201 |  |  | 16.2574 | 238.927 |  | 32.49 |  | 24.727
01:00 |  |  | 31.0001 | 13.74 |  |  |  |  | 21.4391 |  | 14.1242 | 14.65 | 30.226 |  |  | 16.638 |  | 45.1599 |  | 9.1 | [6 empty] | 17.51 |  |  | 5.4 |  |  | 8.2914 | 0 |  | 52.4794 | 117.35 | 28.8506 | 0.7 | 131.3 |  | 37.942 | 34.5579 |  | 199.5479 | 33.2741 | [5 empty] | 68.8048 | [5 empty] | 10.6156 |  | 4.8102 |  |  | 61.58 |  | 144.1059 |  | 4.2873 | 127.6134 | 16.5971 |  |  | 3.9635 |  |  | 88.8462 | 24.5698 |  | 0.61 | 32.0125 | 324.9636 |  | 162.9797 | 18.498 |  |  | 16.9644 | 4.7572 |  |  | 17.1601 | 240.6346 |  | 32.874 |  | 24.726
01:30 |  |  | 34.5604 | 13.634 |  |  |  |  | 21.1569 |  | 14.0317 | 14.95 | 29.4 |  |  | 16.433 |  | 53.4269 |  | 9.4 | [6 empty] | 18.74 |  |  | 5.4 |  |  | 8.3482 | 0 |  | 52.2265 | 116.11 | 28.867 | 0.64 | 131.2 |  | 38.636 | 34.8584 |  | 199.0731 | 33.4107 | [5 empty] | 68.9084 | [5 empty] | 10.918 |  | 4.7731 |  |  | 57.74 |  | 138.0731 |  | 4.3628 | 131.6068 | 17.1013 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.2354 | 24.5402 |  | 0.59 | 33.6984 | 326.3962 |  | 160.7166 | 18.067 |  |  | 17.5647 | 4.7496 |  |  | 17.046 | 239.4543 |  | 32.792 |  | 24.655
02:00 |  |  | 37.873 | 14.22 |  |  |  |  | 20.3232 |  | 14.5481 | 14.97 | 29.7 |  |  | 16.312 |  | 45.2483 |  | 9.6 | [6 empty] | 19.18 |  |  | 2.5 |  |  | 8.2016 | 0 |  | 52.516 | 115.04 | 28.8709 | 0.44 | 129.8 |  | 38.171 | 34.9775 |  | 199.1325 | 33.7468 | [5 empty] | 68.525 | [5 empty] | 10.3411 |  | 4.7012 |  |  | 55.67 |  | 139.921 |  | 4.4522 | 129.2209 | 17.3324 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.8837 | 24.5693 |  | 0.62 | 33.205 | 328.0321 |  | 163.2843 | 18.409 |  |  | 17.2919 | 4.7254 |  |  | 17.238 | 234.1255 |  | 32.896 |  | 24.531
02:30 |  |  | 39.3089 | 13.634 |  |  |  |  | 19.9218 |  | 14.4091 | 15.01 | 30.19 |  |  | 16.482 |  | 44.2509 |  | 9.8 | [6 empty] | 19.37 |  |  | 3.3 |  |  | 7.72 | 0 |  | 53.625 | 118.16 | 28.915 | 0.41 | 128.7 |  | 39.82 | 34.608 |  | 198.5158 | 33.5648 | [5 empty] | 68.4675 | [5 empty] | 11.0444 |  | 4.8035 |  |  | 55.36 |  | 139.6188 |  | 4.4403 | 126.7211 | 17.3038 |  |  | 3.872 |  |  | 86.898 | 24.6175 |  | 0.59 | 33.071 | 327.2598 |  | 159.9984 | 18.733 |  |  | 17.7402 | 4.4248 |  |  | 17.7654 | 230.0935 |  | 32.825 |  | 25.08
03:00 |  |  | 45.156 | 13.354 |  |  |  |  | 20.1079 |  | 14.4682 | 14.89 | 29.482 |  |  | 15.973 |  | 42.7281 |  | 9.9 | [6 empty] | 18.81 |  |  | 5.8 |  |  | 7.379 | 0 |  | 53.4071 | 117.15 | 28.8977 | 0.67 | 128.9 |  | 38.603 | 34.187 |  | 198.4805 | 33.6511 | [5 empty] | 65.2651 | [5 empty] | 12.6317 |  | 4.6775 |  |  | 58.09 |  | 140.7341 |  | 4.4055 | 127.9723 | 16.0328 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.9171 | 24.6463 |  | 0.58 | 32.7117 | 325.8204 |  | 149.7755 | 18.067 |  |  | 17.7456 | 4.4329 |  |  | 17.7875 | 242.2206 |  | 32.392 |  | 25.652
03:30 |  |  | 46.6961 | 13.094 |  |  |  |  | 19.9394 |  | 14.8153 | 14.97 | 29.896 |  |  | 16.486 |  | 44.0088 |  | 9.9 | [6 empty] | 18.13 |  |  | 3 |  |  | 7.6914 | 0 |  | 52.8631 | 115.81 | 30.0155 | 0.48 | 128.3 |  | 38.955 | 33.4465 |  | 198.2952 | 34.0857 | [5 empty] | 58.4792 | [5 empty] | 12.2811 |  | 4.7341 |  |  | 59.45 |  | 142.1383 |  | 4.364 | 127.9156 | 18.1991 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.2746 | 24.6691 |  | 0.6 | 32.8964 | 325.3795 |  | 155.9932 | 18.101 |  |  | 17.047 | 4.4296 |  |  | 17.3422 | 245.3749 |  | 32.447 |  | 28.442
04:00 |  |  | 47.4145 | 12.131 |  |  |  |  | 19.4938 |  | 14.7232 | 14.78 | 29.464 |  |  | 16.921 |  | 45.8575 |  | 9.8 | [6 empty] | 17.45 |  |  | 3.1 |  |  | 7.6567 | 0 |  | 51.9244 | 119.15 | 29.1062 | 0.18 | 129.9 |  | 39.561 | 32.4806 |  | 198.155 | 34.4771 | [5 empty] | 58.5747 | [5 empty] | 12.0209 |  | 4.7341 |  |  | 59.14 |  | 140.6914 |  | 4.4558 | 130.7498 | 17.6332 |  |  | 3.8866 |  |  | 86.3224 | 24.6714 |  | 0.59 | 32.8208 | 327.7319 |  | 157.7965 | 18.214 |  |  | 16.4739 | 4.4348 |  |  | 17.3033 | 253.3253 |  | 31.991 |  | 25.464
04:30 |  |  | 47.285 | 11.514 |  |  |  |  | 19.2571 |  | 15.6721 | 14.68 | 29.93 |  |  | 17.006 |  | 40.3804 |  | 9.8 | [6 empty] | 17.21 |  |  | 4.8 |  |  | 7.8489 | 0 |  | 52.7325 | 114.99 | 29.6494 | 1.65 | 130.9 |  | 38.895 | 33.3978 |  | 194.6023 | 34.4285 | [5 empty] | 58.586 | [5 empty] | 11.9529 |  | 4.6793 |  |  | 58.89 |  | 141.9615 |  | 4.4016 | 128.7349 | 17.5163 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.9381 | 24.8866 |  | 0.63 | 31.2931 | 330.987 |  | 161.2179 | 18.276 |  |  | 15.9087 | 4.454 |  |  | 16.7353 | 258.8838 |  | 30.787 |  | 25.964
05:00 |  |  | 47.4383 | 11.598 |  |  |  |  | 20.9837 |  | 15.9782 | 14.95 | 30.438 |  |  | 17.117 |  | 35.8589 |  | 9.7 | [6 empty] | 16.97 |  |  | 6 |  |  | 7.772 | 0 |  | 53.8675 | 117.65 | 28.9586 | 2.1 | 129 |  | 38.58 | 33.374 |  | 197.3319 | 33.4214 | [5 empty] | 58.549 | [5 empty] | 11.6876 |  | 4.5262 |  |  | 59.09 |  | 143.2049 |  | 4.5103 | 131.9205 | 15.9353 |  |  | 4.3754 |  |  | 84.8273 | 24.9573 |  | 0.58 | 30.8348 | 330.772 |  | 159.6975 | 18.511 |  |  | 16.5144 | 4.4548 |  |  | 15.6809 | 265.1934 |  | 31.364 |  | 25.578
05:30 |  |  | 45.4173 | 10.714 |  |  |  |  | 21.0658 |  | 16.0246 | 14.96 | 30.304 |  |  | 17.118 |  | 44.5716 |  | 9.6 | [6 empty] | 17.31 |  |  | 2.2 |  |  | 7.7793 | 0 |  | 52.4365 | 117.02 | 27.6267 | 1.93 | 127.1 |  | 37.013 | 32.9462 |  | 197.8933 | 33.0207 | [5 empty] | 58.5844 | [5 empty] | 12.1142 |  | 4.7234 |  |  | 59.07 |  | 144.5487 |  | 4.4053 | 132.5475 | 15.8686 |  |  | 3.8589 |  |  | 72.1684 | 24.9302 |  | 0.57 | 31.4934 | 329.1394 |  | 159.9892 | 17.748 |  |  | 16.3596 | 4.4424 |  |  | 15.1421 | 266.7593 |  | 31.377 |  | 31.837
06:00 |  |  | 47.9852 | 6.018 |  |  |  |  | 21.3169 |  | 15.534 | 14.83 | 30.244 |  |  | 17.489 |  | 48.053 |  | 9.8 | [6 empty] | 17.62 |  |  | 2.5 |  |  | 8.1427 | 0 |  | 55.2251 | 118.83 | 23.0987 | 1.54 | 125.3 |  | 36.286 | 32.7327 |  | 197.1906 | 31.4088 | [5 empty] | 58.625 | [5 empty] | 11.8562 |  | 4.5967 |  |  | 58.72 |  | 146.0464 |  | 4.3213 | 125.3214 | 14.6724 |  |  | 3.6509 |  |  | 61.0558 | 24.9809 |  | 0.59 | 30.7297 | 329.8521 |  | 161.7104 | 18.604 |  |  | 16.3433 | 4.4369 |  |  | 15.0394 | 272.9841 |  | 31.553 |  | 39.076
06:30 |  |  | 48.179 | 4.891 |  |  |  |  | 21.3799 |  | 14.7272 | 14.81 | 29.89 |  |  | 16.908 |  | 39.5048 |  | 9.7 | [6 empty] | 17.42 |  |  | 1.3 |  |  | 8.0296 | 0 |  | 54.8062 | 115.76 | 22.5406 | 0.55 | 124.1 |  | 35.192 | 33.0292 |  | 196.7339 | 27.508 | [5 empty] | 58.3739 | [5 empty] | 12.2258 |  | 4.4748 |  |  | 60.18 |  | 141.9952 |  | 4.2335 | 124.7601 | 13.9435 |  |  | 3.6076 |  |  | 48.9435 | 24.9753 |  | 0.63 | 30.2635 | 321.0209 |  | 155.3111 | 17.942 |  |  | 16.3325 | 4.3449 |  |  | 13.9529 | 271.6369 |  | 30.448 |  | 38.839
07:00 |  |  | 47.6446 | 4.3275 |  |  |  |  | 21.2518 |  | 11.868 | 14.84 | 29.684 |  |  | 16.626 |  | 40.0078 |  | 9.6 | [6 empty] | 17.52 |  |  | 2.9 |  |  | 8.2121 | 0 |  | 48.2539 | 114.26 | 22.9738 | 0.91 | 125.8 |  | 33.301 | 33.239 |  | 196.926 | 26.8408 | [5 empty] | 58.0089 | [5 empty] | 11.887 |  | 3.852 |  |  | 60.55 |  | 141.7139 |  | 4.22 | 121.3744 | 13.0962 |  |  | 3.8025 |  |  | 47.3717 | 24.9972 |  | 0.59 | 28.5567 | 316.8195 |  | 152.6086 | 17.805 |  |  | 15.6955 | 4.2875 |  |  | 13.936 | 268.8389 |  | 30.188 |  | 38.296
07:30 |  |  | 46.7256 | 5.6548 |  |  |  |  | 21.3366 |  | 11.2742 | 14.88 | 29.68 |  |  | 16.859 |  | 43.9289 |  | 9.7 | [6 empty] | 18.12 |  |  | 3.9 |  |  | 8.0532 | 0 |  | 52.5978 | 114.29 | 27.3682 | 0.73 | 127.8 |  | 33.614 | 33.923 |  | 195.7263 | 27.2161 | [5 empty] | 57.8952 | [5 empty] | 10.8973 |  | 3.9225 |  |  | 57.68 |  | 140.5379 |  | 4.3165 | 127.7542 | 13.1441 |  |  | 3.7307 |  |  | 46.7743 | 24.9329 |  | 0.59 | 29.2756 | 322.2173 |  | 152.4565 | 17.633 |  |  | 14.4425 | 4.2912 |  |  | 13.7397 | 265.5599 |  | 30.351 |  | 34.989
08:00 |  |  | 46.9585 | 4.7094 |  |  |  |  | 20.4886 |  | 11.8823 | 14.81 | 29.482 |  |  | 17.251 |  | 42.6778 |  | 9.7 | [6 empty] | 17.63 |  |  | 6.3 |  |  | 7.9694 | 0 |  | 54.2856 | 115.87 | 27.8649 | 0.73 | 128.3 |  | 34.104 | 33.5893 |  | 195.0759 | 27.6897 | [5 empty] | 57.8481 | [5 empty] | 10.6773 |  | 3.7386 |  |  | 57.37 |  | 139.9277 |  | 4.3757 | 127.1311 | 15.3514 |  |  | 3.7307 |  |  | 45.6072 | 24.9368 |  | 0.56 | 29.9993 | 327.7304 |  | 152.7433 | 17.842 |  |  | 14.1973 | 4.2869 |  |  | 13.7509 | 261.6291 |  | 30.672 |  | 30.771
08:30 |  |  | 47.3574 | 3.764 |  |  |  |  | 20.6139 |  | 11.7141 | 14.8 | 28.752 |  |  | 17.196 |  | 34.4102 |  | 9.4 | [6 empty] | 18.46 |  |  | 2.2 |  |  | 8.3857 | 0 |  | 54.776 | 118.58 | 28.1343 | 0.72 | 129.3 |  | 35.302 | 34.7705 |  | 195.7329 | 28.1558 | [5 empty] | 57.5529 | [5 empty] | 10.5585 |  | 3.7357 |  |  | 55.79 |  | 139.659 |  | 4.833 | 128.6776 | 16.8292 |  |  | 3.872 |  |  | 44.6077 | 24.9462 |  | 0.57 | 29.2325 | 329.5967 |  | 158.3734 | 17.991 |  |  | 14.1849 | 4.2746 |  |  | 14.8986 | 270.8017 |  | 31.649 |  | 26.078
09:00 |  |  | 48.0562 | 9.051 |  |  |  |  | 20.399 |  | 11.1051 | 14.66 | 28.142 |  |  | 16.997 |  | 44.4899 |  | 8.8 | [6 empty] | 18.57 |  |  | 2.2 |  |  | 7.8586 | 0 |  | 53.5349 | 120.11 | 28.1763 | 0.63 | 129.3 |  | 35.706 | 34.018 |  | 196.3785 | 31.0191 | [5 empty] | 57.581 | [5 empty] | 10.5846 |  | 3.935 |  |  | 52.67 |  | 139.1108 |  | 4.7755 | 127.4824 | 15.6671 |  |  | 3.9659 |  |  | 44.7428 | 24.9427 |  | 0.57 | 31.5084 | 316.2756 |  | 158.8601 | 18.237 |  |  | 14.1189 | 4.3475 |  |  | 14.445 | 275.8166 |  | 31.387 |  | 23.07
09:30 |  |  | 47.6685 | 9.961 |  |  |  |  | 20.4306 |  | 11.3905 | 14.59 | 28.144 |  |  | 17.421 |  | 46.7001 |  | 9.5 | [6 empty] | 17.95 |  |  | 2 |  |  | 7.046 | 0 |  | 53.8528 | 120.28 | 28.7536 | 0.44 | 129.1 |  | 36.907 | 34.3149 |  | 195.487 | 32.5353 | [5 empty] | 57.0823 | [5 empty] | 10.7422 |  | 3.9748 |  |  | 51.91 |  | 143.2527 |  | 4.9452 | 127.2779 | 16.0763 |  |  | 4.0274 |  |  | 43.9282 | 25.009 |  | 0.54 | 31.7202 | 282.4907 |  | 156.234 | 17.653 |  |  | 15.0057 | 4.3425 |  |  | 14.4058 | 275.3005 |  | 31.37 |  | 18.731
10:00 |  |  | 47.8431 | 10.194 |  |  |  |  | 19.8514 |  | 11.2915 | 13.28 | 28.22 |  |  | 17.663 |  | 45.6065 |  | 9.8 | [6 empty] | 18.17 |  |  | 1.8 |  |  | 4.1129 | 0 |  | 53.6746 | 121.26 | 29.4067 | 0.24 | 128 |  | 36.171 | 34.7703 |  | 195.0958 | 33.4278 | [5 empty] | 57.2927 | [5 empty] | 10.5983 |  | 3.9413 |  |  | 52.14 |  | 137.612 |  | 5.0625 | 126.6048 | 15.9678 |  |  | 3.8866 |  |  | 44.5373 | 25.0413 |  | 0.56 | 32.9444 | 297.8396 |  | 149.7806 | 17.864 |  |  | 14.7762 | 4.6671 |  |  | 14.9613 | 268.5897 |  | 31.149 |  | 19.136
10:30 |  |  | 47.1467 | 10.505 |  |  |  |  | 19.3917 |  | 11.8118 | 14.8 | 27.836 |  |  | 19.362 |  | 44.4882 |  | 9.6 | [6 empty] | 18.46 |  |  | 3.3 |  |  | 7.0391 | 0 |  | 52.9961 | 118.93 | 29.7364 | 0.58 | 129.6 |  | 37.673 | 34.5556 |  | 195.5212 | 33.0669 | [5 empty] | 62.2943 | [5 empty] | 13.1165 |  | 4.0355 |  |  | 51.33 |  | 145.8996 |  | 4.6916 | 124.6263 | 16.9499 |  |  | 3.7307 |  |  | 43.3597 | 24.986 |  | 0.55 | 33.0874 | 321.3625 |  | 154.2816 | 18.005 |  |  | 15.5998 | 4.209 |  |  | 15.3794 | 270.8009 |  | 30.911 |  | 22.451
11:00 |  |  | 44.8607 | 10.588 |  |  |  |  | 20.736 |  | 11.6581 | 14.76 | 28.026 |  |  | 19.055 |  | 47.6446 |  | 9.5 | [6 empty] | 17.75 |  |  | 6 |  |  | 7.1615 | 0 |  | 52.787 | 119.68 | 29.3862 | 1 | 129.8 |  | 38.753 | 34.2622 |  | 196.2988 | 33.6331 | [5 empty] | 64.5465 | [5 empty] | 13.5275 |  | 3.9687 |  |  | 43.72 |  | 141.7478 |  | 4.8891 | 123.9484 | 16.403 |  |  | 3.872 |  |  | 44.48 | 25.039 |  | 0.6 | 32.7612 | 335.0349 |  | 158.3038 | 17.829 |  |  | 15.7674 | 4.2578 |  |  | 14.938 | 270.9353 |  | 31.189 |  | 22.518
11:30 |  |  | 44.3591 | 10.324 |  |  |  |  | 20.8927 |  | 11.7081 | 14.72 | 28.884 |  |  | 19.508 |  | 42.1602 |  | 9.8 | [6 empty] | 17.31 |  |  | 4.3 |  |  | 7.2453 | 0 |  | 52.3535 | 120.94 | 29.0946 | 0.9 | 127.7 |  | 38.803 | 33.7595 |  | 196.0159 | 31.8704 | [5 empty] | 66.6782 | [5 empty] | 14.2247 |  | 3.8703 |  |  | 43.17 |  | 140.3349 |  | 5.0517 | 125.9595 | 17.3772 |  |  | 3.9659 |  |  | 43.2748 | 25.1491 |  | 0.5 | 32.8123 | 334.2969 |  | 156.3133 | 18.437 |  |  | 15.8307 | 4.7623 |  |  | 16.7667 | 271.3728 |  | 31.119 |  | 22.51
12:00 |  |  | 47.7938 | 9.575 |  |  |  |  | 21.4041 |  | 11.5907 | 14.43 | 29.34 |  |  | 19.46 |  | 32.5504 |  | 9.2 | [6 empty] | 17.15 |  |  | 1.4 |  |  | 7.3518 | 0 |  | 49.5482 | 119.21 | 27.9278 | 0.73 | 128.5 |  | 37.951 | 33.6244 |  | 195.5922 | 30.8303 | [5 empty] | 66.6603 | [5 empty] | 15.0546 |  | 3.8098 |  |  | 41.11 |  | 142.1552 |  | 5.0731 | 127.5466 | 15.0267 |  |  | 3.9659 |  |  | 43.679 | 25.1272 |  | 0.6 | 31.3181 | 334.6824 |  | 157.3347 | 18.433 |  |  | 11.6706 | 4.6111 |  |  | 16.4459 | 265.2305 |  | 30.913 |  | 22.016
12:30 |  |  | 47.6724 | 9.634 |  |  |  |  | 20.8876 |  | 12.9939 | 14.18 | 30.016 |  |  | 21.471 |  | 40.1019 |  | 9 | [6 empty] | 17.18 |  |  | 1.6 |  |  | 7.4356 | 0 |  | 46.4122 | 121.17 | 28.3605 | 0.78 | 128.6 |  | 37.571 | 33.0026 |  | 195.66 | 30.5758 | [5 empty] | 66.8309 | [5 empty] | 15.1063 |  | 4.0164 |  |  | 46.98 |  | 136.9347 |  | 4.9609 | 124.6959 | 12.7861 |  |  | 3.872 |  |  | 43.9388 | 25.1552 |  | 0.58 | 31.8516 | 330.2077 |  | 155.2136 | 18.047 |  |  | 12.8787 | 4.3099 |  |  | 14.8292 | 269.4466 |  | 30.508 |  | 21.308
13:00 |  |  | 47.7293 | 10.742 |  |  |  |  | 21.5481 |  | 14.6537 | 14.37 | 29.112 |  |  | 21.601 |  | 32.0459 |  | 8.7 | [6 empty] | 17.88 |  |  | 1.7 |  |  | 7.4802 | 0 |  | 48.5422 | 119.63 | 28.7009 | 0.64 | 129.3 |  | 35.775 | 32.2458 |  | 196.6078 | 29.8873 | [5 empty] | 66.8008 | [5 empty] | 11.8088 |  | 3.9616 |  |  | 53.97 |  | 135.7198 |  | 5.0557 | 124.1 | 12.3701 |  |  | 4.0073 |  |  | 43.9135 | 25.1721 |  | 0.51 | 30.8276 | 328.4396 |  | 156.7228 | 18.222 |  |  | 15.7639 | 4.3422 |  |  | 15.9397 | 271.7922 |  | 30.813 |  | 21.307
13:30 |  |  | 46.2976 | 10.313 |  |  |  |  | 20.9662 |  | 15.1546 | 14.39 | 29.036 |  |  | 21.361 |  | 37.9396 |  | 8.7 | [6 empty] | 17.43 |  |  | 4 |  |  | 8.4117 | 0 |  | 46.7807 | 120.13 | 28.5754 | 0.45 | 130.2 |  | 36.52 | 33.2869 |  | 197.3097 | 30.8503 | [5 empty] | 66.7618 | [5 empty] | 11.3747 |  | 4.0506 |  |  | 60.48 |  | 139.7137 |  | 4.7939 | 124.1566 | 12.9489 |  |  | 3.7307 |  |  | 43.8199 | 25.1111 |  | 0.49 | 32.2308 | 316.9537 |  | 146.598 | 18.424 |  |  | 15.7144 | 4.5588 |  |  | 15.83 | 266.5678 |  | 31.176 |  | 16.062
14:00 |  |  | 46.4694 | 11.465 |  |  |  |  | 20.5848 |  | 15.2701 | 14.38 | 29.062 |  |  | 21.754 |  | 48.9995 |  | 8.7 | [6 empty] | 17.5 |  |  | 5.5 |  |  | 8.9086 | 0 |  | 47.3216 | 120.65 | 29.718 | 0.73 | 129.8 |  | 36.942 | 33.855 |  | 197.6215 | 30.6001 | [5 empty] | 67.177 | [5 empty] | 13.5995 |  | 4.166 |  |  | 61.33 |  | 141.3586 |  | 5.0099 | 126.6991 | 13.5444 |  |  | 3.872 |  |  | 42.8523 | 25.1393 |  | 0.54 | 31.8366 | 322.4809 |  | 158.171 | 17.96 |  |  | 15.8858 | 4.6852 |  |  | 16.1096 | 274.9479 |  | 29.518 |  | 15.003
14:30 |  |  | 46.6656 | 10.321 |  |  |  |  | 19.8076 |  | 15.3539 | 14.37 | 28.472 |  |  | 21.289 |  | 49.0687 |  | 8.6 | [6 empty] | 17.09 |  |  | 5 |  |  | 8.8545 | 0 |  | 47.1054 | 118.43 | 30.0628 | 0.86 | 130.1 |  | 38.458 | 34.3338 |  | 196.8651 | 30.7182 | [5 empty] | 68.1106 | [5 empty] | 14.5088 |  | 4.1896 |  |  | 61.72 |  | 142.7132 |  | 4.9154 | 129.901 | 12.4802 |  |  | 3.9659 |  |  | 41.2875 | 25.0973 |  | 0.54 | 32.2222 | 325.2806 |  | 161.467 | 16.953 |  |  | 15.7678 | 4.6881 |  |  | 16.4425 | 275.9116 |  | 28.483 |  | 15.156
15:00 |  |  | 46.5106 | 11.181 |  |  |  |  | 20.3327 |  | 15.6872 | 13.91 | 27.328 |  |  | 21.379 |  | 46.0812 |  | 8.6 | [6 empty] | 16.83 |  |  | 2.5 |  |  | 9.1454 | 0 |  | 47.9936 | 120.99 | 29.6025 | 0.97 | 129.7 |  | 36.898 | 34.5521 |  | 196.9563 | 31.0232 | [5 empty] | 68.1087 | [5 empty] | 14.7419 |  | 4.1153 |  |  | 61.86 |  | 145.4533 |  | 4.7212 | 129.1015 | 13.5138 |  |  | 4.0274 |  |  | 40.9135 | 25.1324 |  | 0.54 | 31.1474 | 331.3921 |  | 157.3759 | 17.386 |  |  | 16.313 | 4.6825 |  |  | 16.8395 | 277.2832 |  | 28.315 |  | 19.019
15:30 |  |  | 46.9209 | 10.626 |  |  |  |  | 19.8498 |  | 15.4062 | 14.19 | 27.078 |  |  | 21.698 |  | 50.195 |  | 8.5 | [6 empty] | 15.55 |  |  | 1.4 |  |  | 9.0965 | 0 |  | 44.0449 | 122.04 | 28.1133 | 0.6 | 129 |  | 37.665 | 33.7856 |  | 196.6754 | 32.1898 | [5 empty] | 67.0654 | [5 empty] | 15.111 |  | 4.0473 |  |  | 62.11 |  | 145.0404 |  | 4.8362 | 128.4296 | 16.712 |  |  | 3.8866 |  |  | 42.5533 | 25.1195 |  | 0.56 | 32.7261 | 331.6246 |  | 164.0076 | 17.936 |  |  | 16.3143 | 4.4281 |  |  | 16.1212 | 279.9266 |  | 28.808 |  | 25.455
16:00 |  |  | 47.3922 | 10.574 |  |  |  |  | 20.1465 |  | 15.7327 | 14.26 | 28.448 |  |  | 21.398 |  | 40.2231 |  | 8.1 | [6 empty] | 15.1 |  |  | 1.7 |  |  | 9.2532 | 0 |  | 48.784 | 120.65 | 27.7941 | 0.23 | 128.6 |  | 37.304 | 33.6583 |  | 195.1347 | 32.5691 | [5 empty] | 67.1811 | [5 empty] | 14.9889 |  | 4.1016 |  |  | 62.29 |  | 149.0257 |  | 4.6735 | 127.9238 | 16.0369 |  |  | 3.9037 |  |  | 43.3081 | 25.1561 |  | 0.57 | 32.2977 | 331.2109 |  | 162.8418 | 18.463 |  |  | 16.0499 | 4.4043 |  |  | 16.1946 | 280.9887 |  | 29.24 |  | 29.461
16:30 |  |  | 43.7957 | 10.567 |  |  |  |  | 19.7692 |  | 14.8256 | 14.67 | 28.362 |  |  | 21.432 |  | 34.0356 |  | 8.7 | [6 empty] | 16.09 |  |  | 1.4 |  |  | 8.8923 | 0 |  | 50.5033 | 122.05 | 26.6675 | 0.37 | 128.9 |  | 37.921 | 33.1922 |  | 196.1382 | 32.6157 | [5 empty] | 67.241 | [5 empty] | 15.5381 |  | 4.1114 |  |  | 61.07 |  | 151.3421 |  | 4.7605 | 127.6801 | 15.9047 |  |  | 4.3754 |  |  | 44.3904 | 25.0771 |  | 0.57 | 32.3801 | 332.0247 |  | 159.6093 | 18.394 |  |  | 15.1594 | 4.3759 |  |  | 16.4642 | 278.5345 |  | 29.246 |  | 33.895
17:00 |  |  | 43.5128 | 10.222 |  |  |  |  | 20.3233 |  | 15.0664 | 14.81 | 28.378 |  |  | 21.527 |  | 47.8414 |  | 8.6 | [6 empty] | 16.46 |  |  | 1.3 |  |  | 8.7303 | 0 |  | 48.3782 | 123.82 | 26.3697 | 0.4 | 127.9 |  | 37.418 | 32.4645 |  | 194.1347 | 32.4878 | [5 empty] | 68.1808 | [5 empty] | 15.596 |  | 4.0862 |  |  | 61.51 |  | 151.1206 |  | 4.6566 | 129.1338 | 16.3194 |  |  | 3.8589 |  |  | 44.1899 | 25.061 |  | 0.55 | 30.9623 | 334.5994 |  | 160.4883 | 18.033 |  |  | 15.3156 | 4.3879 |  |  | 16.1075 | 280.102 |  | 29.396 |  | 36.771
17:30 |  |  | 39.7421 | 9.17 |  |  |  |  | 21.1553 |  | 15.8121 | 14.63 | 29.462 |  |  | 21.816 |  | 47.3799 |  | 8.6 | [6 empty] | 16.54 |  |  | 1.1 |  |  | 8.5052 | 0 |  | 52.5986 | 122.98 | 24.2989 | 0.41 | 129.2 |  | 36.869 | 31.0004 |  | 197.0727 | 31.5818 | [5 empty] | 68.2486 | [5 empty] | 15.7218 |  | 4.1521 |  |  | 62.13 |  | 153.3527 |  | 4.8962 | 130.4649 | 16.4585 |  |  | 3.6509 |  |  | 44.2065 | 25.1002 |  | 0.55 | 32.0785 | 330.9116 |  | 162.6016 | 17.815 |  |  | 15.5439 | 4.3672 |  |  | 15.3675 | 283.0984 |  | 30.556 |  | 38.885
18:00 |  |  | 38.621 | 9.49 |  |  |  |  | 21.2036 |  | 15.8445 | 14.65 | 30.994 |  |  | 23.167 |  | 38.3902 |  | 8.6 | [6 empty] | 17.4 |  |  | 1.4 |  |  | 8.3305 | 0 |  | 52.9527 | 120.69 | 22.6676 | 0.46 | 130 |  | 35.749 | 29.0362 |  | 180.3413 | 29.9982 | [5 empty] | 68.5831 | [5 empty] | 15.3783 |  | 4.0414 |  |  | 56.65 |  | 150.7557 |  | 4.8348 | 130.5296 | 15.7144 |  |  | 3.6076 |  |  | 44.4555 | 25.0794 |  | 0.54 | 29.2415 | 333.9879 |  | 155.0205 | 17.923 |  |  | 15.7747 | 4.3684 |  |  | 14.7321 | 284.6402 |  | 30.485 |  | 39.274
18:30 |  |  | 38.1501 | 8.563 |  |  |  |  | 21.2719 |  | 15.3744 | 14.55 | 31.664 |  |  | 23.291 |  | 43.5133 |  | 8.2 | [6 empty] | 17.47 |  |  | 1.3 |  |  | 7.3488 | 0 |  | 51.9519 | 118.19 | 22.798 | 0.11 | 120.4 |  | 34.907 | 28.0971 |  | 99.6859 | 29.7565 | [5 empty] | 68.4534 | [5 empty] | 15.489 |  | 4.0648 |  |  | 15.23 |  | 150.3181 |  | 4.4234 | 127.2825 | 15.2768 |  |  | 3.8025 |  |  | 45.5459 | 23.3111 |  | 0.61 | 28.6948 | 337.4047 |  | 147.8444 | 17.666 |  |  | 15.9199 | 4.4415 |  |  | 14.016 | 282.5357 |  | 31.852 |  | 37.072
19:00 |  |  | 35.4374 | 8.959 |  |  |  |  | 21.3248 |  | 14.7418 | 15.01 | 31.676 |  |  | 23.55 |  | 39.3249 |  | 8 | [6 empty] | 17.44 |  |  | 1.3 |  |  | 7.251 | 0 |  | 46.5922 | 117.22 | 23.3829 | 0.35 | 129.2 |  | 32.857 | 28.5603 |  | 99.5188 | 29.2013 | [5 empty] | 67.5086 | [5 empty] | 15.5022 |  | 3.8574 |  |  | 7.91 |  | 151.5205 |  | 4.4697 | 118.2962 | 13.6291 |  |  | 3.7407 |  |  | 45.5521 | 24.8313 |  | 0.61 | 27.7654 | 336.6298 |  | 154.6684 | 17.512 |  |  | 15.6921 | 4.4304 |  |  | 14.177 | 276.4457 |  | 20.138 |  | 38.435
19:30 |  |  | 35.3939 | 9.239 |  |  |  |  | 21.6247 |  | 13.3588 | 14.92 | 32.926 |  |  | 23.799 |  | 16.9735 |  | 7.8 | [6 empty] | 16.8 |  |  | 1.2 |  |  | 7.0752 | 0 |  | 51.1164 | 115.83 | 27.522 | 0.46 | 128 |  | 32.95 | 28.1435 |  | 97.4102 | 29.1799 | [5 empty] | 41.1368 | [5 empty] | 15.3466 |  | 3.9106 |  |  | 7.97 |  | 149.5325 |  | 4.5455 | 120.8952 | 13.8823 |  |  | 3.74 |  |  | 44.4521 | 24.8577 |  | 0.61 | 28.6979 | 337.5084 |  | 155.5528 | 17.308 |  |  | 15.4027 | 4.3874 |  |  | 14.4055 | 267.072 |  | 18.581 |  | 38.164
20:00 |  |  | 37.3994 | 9.991 |  |  |  |  | 21.6575 |  | 11.8524 | 15.16 | 32.468 |  |  | 23.826 |  | 46.0963 |  | 7.7 | [6 empty] | 17.57 |  |  | 1.2 |  |  | 6.9074 | 0 |  | 52.784 | 117.54 | 27.5629 | 0.37 | 122.9 |  | 34.677 | 28.4845 |  | 122.6829 | 29.3854 | [5 empty] | 33.3128 | [5 empty] | 15.5791 |  | 3.8818 |  |  | 8.13 |  | 151.1398 |  | 4.6749 | 126.2045 | 13.5699 |  |  | 3.6949 |  |  | 44.9534 | 24.8656 |  | 0.65 | 28.7718 | 332.6238 |  | 159.0904 | 17.481 |  |  | 15.4873 | 4.3881 |  |  | 15.1748 | 259.5883 |  | 18.702 |  | 38.765
20:30 |  |  | 37.5888 | 10.202 |  |  |  |  | 20.8852 |  | 11.8798 | 14.56 | 32.498 |  |  | 24.265 |  | 49.7867 |  | 7.9 | [6 empty] | 17.8 |  |  | 1.3 |  |  | 7.0359 | 0 |  | 52.828 | 121.8 | 27.8655 | 0.84 | 129.7 |  | 35.583 | 28.7741 |  | 129.7281 | 30.4194 | [5 empty] | 33.2619 | [5 empty] | 15.6129 |  | 3.8146 |  |  | 8.41 |  | 149.1874 |  | 4.5134 | 128.0552 | 13.8719 |  |  | 4.0014 |  |  | 44.5647 | 24.797 |  | 0.61 | 28.0608 | 330.0749 |  | 161.2054 | 17.635 |  |  | 15.9011 | 4.552 |  |  | 16.1057 | 265.3571 |  | 21.723 |  | 38.874
21:00 |  |  | 36.4477 | 10.123 |  |  |  |  | 20.8131 |  | 11.8953 | 14.89 | 31.808 |  |  | 24.12 |  | 51.1708 |  | 7.9 | [6 empty] | 17.32 |  |  | 3.8 |  |  | 6.9886 | 0 |  | 52.5887 | 121.2 | 27.9691 | 0.87 | 130.8 |  | 37.095 | 29.9221 |  | 129.7274 | 31.6519 | [5 empty] | 33.2641 | [5 empty] | 15.4747 |  | 3.7433 |  |  | 8.31 |  | 148.3807 |  | 4.6011 | 128.4097 | 16.831 |  |  | 4.0848 |  |  | 46.0882 | 24.8068 |  | 0.63 | 26.4217 | 333.4951 |  | 157.0813 | 17.614 |  |  | 16.4061 | 5.0039 |  |  | 16.524 | 270.1114 |  | 21.178 |  | 38.553
21:30 |  |  | 35.7937 | 10.354 |  |  |  |  | 20.6869 |  | 11.6817 | 14.78 | 32.766 |  |  | 24.047 |  | 41.0089 |  | 8.5 | [6 empty] | 17.47 |  |  | 5.9 |  |  | 7.1958 | 0 |  | 53.5766 | 121.12 | 28.2138 | 0.94 | 130.5 |  | 37.533 | 30.2992 |  | 191.6233 | 31.6523 | [5 empty] | 47.5821 | [5 empty] | 11.6396 |  | 3.8545 |  |  | 8.31 |  | 152.7766 |  | 4.41 | 127.4636 | 18.2808 |  |  | 4.1258 |  |  | 46.2364 | 24.7861 |  | 0.6 | 26.3799 | 338.0099 |  | 159.0572 | 17.72 |  |  | 17.4933 | 5.0203 |  |  | 16.465 | 266.9593 |  | 26.136 |  | 38.981
22:00 |  |  | 35.3695 | 10.76 |  |  |  |  | 20.5489 |  | 11.8472 | 15.12 | 33.242 |  |  | 23.189 |  | 40.6646 |  | 8.6 | [6 empty] | 18.54 |  |  | 7.5 |  |  | 7.2389 | 0 |  | 53.6729 | 122.3 | 28.7653 | 1.03 | 131.7 |  | 37.408 | 29.8588 |  | 200.493 | 33.2808 | [5 empty] | 54.2396 | [5 empty] | 10.4566 |  | 3.7409 |  |  | 8.43 |  | 151.9884 |  | 4.5288 | 129.6544 | 18.6195 |  |  | 3.9547 |  |  | 44.9123 | 24.8412 |  | 0.63 | 25.6429 | 342.0641 |  | 159.5932 | 18.423 |  |  | 17.5133 | 4.9926 |  |  | 15.2596 | 268.8809 |  | 29.275 |  | 38.818
22:30 |  |  | 33.986 | 11.019 |  |  |  |  | 19.7484 |  | 11.6231 | 14.56 | 32.984 |  |  | 23.737 |  | 41.5901 |  | 8.8 | [6 empty] | 18.58 |  |  | 5 |  |  | 8.0765 | 0 |  | 53.7159 | 122.56 | 29.4838 | 1.15 | 129.6 |  | 38.561 | 29.8118 |  | 200.321 | 33.2746 | [5 empty] | 63.6353 | [5 empty] | 10.6313 |  | 3.7279 |  |  | 13.72 |  | 153.6328 |  | 4.5223 | 131.3212 | 18.4874 |  |  | 3.9615 |  |  | 44.3155 | 24.8337 |  | 0.6 | 26.2162 | 339.3422 |  | 159.3399 | 18.758 |  |  | 17.0368 | 4.9866 |  |  | 16.6214 | 265.0905 |  | 32.747 |  | 38.761
23:00 |  |  | 32.7401 | 11.233 |  |  |  |  | 21.2513 |  | 11.7971 | 14.59 | 32.102 |  |  | 23.884 |  | 41.9111 |  | 8.7 | [6 empty] | 18.31 |  |  | 5 |  |  | 7.3843 | 0 |  | 52.6773 | 124.04 | 28.4018 | 1.26 | 130.4 |  | 38.352 | 30.6973 |  | 198.8536 | 32.292 | [5 empty] | 63.4364 | [5 empty] | 10.7046 |  | 3.8707 |  |  | 57.26 |  | 152.5104 |  | 4.5471 | 131.34 | 19.1166 |  |  | 3.9546 |  |  | 44.5253 | 24.8372 |  | 0.62 | 27.4578 | 339.4855 |  | 159.1375 | 18.481 |  |  | 18.0692 | 4.9426 |  |  | 16.8917 | 266.1872 |  | 32.386 |  | 38.683
23:30 |  |  | 32.5138 | 10.727 |  |  |  |  | 21.2942 |  | 13.6011 | 14.77 | 31.446 |  |  | 23.47 |  | 41.9061 |  | 8.7 | [6 empty] | 18.59 |  |  | 5.1 |  |  | 7.4811 | 0 |  | 51.8916 | 121.5 | 28.1861 | 1.2 | 130 |  | 38.655 | 30.7904 |  | 197.5166 | 32.8282 | [5 empty] | 63.5187 | [5 empty] | 10.8061 |  | 4.0436 |  |  | 60.94 |  | 151.8551 |  | 4.6967 | 131.9272 | 18.7111 |  |  | 3.8564 |  |  | 44.587 | 24.8592 |  | 0.52 | 27.1319 | 308.2065 |  | 157.3164 | 18.061 |  |  | 17.8156 | 4.9852 |  |  | 16.885 | 265.6685 |  | 29.795 |  | 38.737
00:00 |  |  | 32.7707 | 10.396 |  |  |  |  | 21.043 |  | 14.8403 | 14.59 | 31.456 |  |  | 23.243 |  | 18.2703 |  | 8.7 | [6 empty] | 18 |  |  | 5 |  |  | 7.8841 | 0 |  | 52.5015 | 121.82 | 28.3869 | 0.83 | 131.2 |  | 37.93 | 30.9415 |  | 197.079 | 33.5919 | [5 empty] | 63.5195 | [5 empty] | 10.7254 |  | 4.7671 |  |  | 62.27 |  | 150.8697 |  | 4.809 | 131.833 | 18.793 |  |  | 3.8369 |  |  | 46.8664 | 24.8554 |  | 0.59 | 27.0941 | 332.8845 |  | 158.1287 | 17.879 |  |  | 17.2948 | 4.9833 |  |  | 17.4724 | 263.8517 |  | 30.03 |  | 38.725
MWh | 0 | 0 | 1012.4121 | 243.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.3868 | 0 | 328.6088 | 352.065 | 718.955 | 0 | 0 | 479.625 | 0 | 1007.9352 | 0 | 216.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.355 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 0 | 187.1822 | 0 | 0 | 1238.111 | 2861.135 | 666.4383 | 18.01 | 3092.15 | 0 | 888.0065 | 780.046 | 0 | 4467.1712 | 758.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8955 | 0 | 100.0511 | 0 | 0 | 1156.28 | 0 | 3477.4887 | 0 | 110.9514 | 3065.5528 | 380.0874 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1304.5846 | 597.2476 | 0 | 13.915 | 734.221 | 7866.2723 | 0 | 3783.1522 | 432.507 | 0 | 0 | 383.7909 | 108.9788 | 0 | 0 | 379.5469 | 6382.7385 | 0 | 713.1105 | 0 | 709.6505
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 6 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 772.9 | 1885.9 | 3435 | 43.7 | 0 | 154.4 | 12.6 | 54.2 | 11.2 | 0 | 481.9 | 6851.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 329.75
01:00 | 768.2 | 1692.2 | 3434.3 | 43.9 | 0 | 175 | 15.2 | 56.1 | 11.2 | 0 | 450.1 | 6646.2 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 37.8
01:30 | 780.1 | 1688.5 | 3445.5 | 41.5 | 0 | 177.3 | 15.1 | 52.6 | 11.2 | 0 | 375.6 | 6587.4 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 90.05
02:00 | 768.5 | 1657.6 | 3459.1 | 41.6 | 0 | 175.4 | 15.3 | 50.8 | 11.2 | 0 | 294.9 | 6474.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2243.25
02:30 | 767.5 | 1694.5 | 3454.9 | 41.3 | 0 | 174.6 | 15.1 | 55 | 11.2 | 0 | 224.6 | 6438.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 278
03:00 | 757.7 | 1594.9 | 3444.5 | 41.8 | 0 | 173.8 | 24.2 | 52.9 | 11.2 | 0 | 198.8 | 6299.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 882.6
03:30 | 750.8 | 1665.7 | 3452.3 | 42 | 0 | 172.3 | 25.1 | 52.4 | 11.2 | 0 | 152.3 | 6324.1 |  | C.H. YANANGO | 425.8
04:00 | 763.4 | 1747.5 | 3444 | 41.5 | 0 | 175.4 | 25.9 | 52.6 | 11.2 | 0 | 108.5 | 6370 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.4
04:30 | 747.4 | 1672.9 | 3457.3 | 41.4 | 0 | 173.6 | 27 | 54.3 | 11.2 | 0 | 98.8 | 6283.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1855.1
05:00 | 785.5 | 1778.8 | 3458.9 | 42 | 0 | 176 | 26.9 | 54.7 | 11.2 | 0 | 83.5 | 6417.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 90.55
05:30 | 779.7 | 1679.1 | 3459.5 | 41.5 | 0 | 174 | 27.3 | 53.7 | 11.2 | 0 | 98.2 | 6324.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 69.55
06:00 | 792.2 | 1784 | 3457.7 | 42 | 0 | 174.2 | 30.4 | 53.5 | 10.2 | 0 | 105.3 | 6449.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 105.25
06:30 | 801.8 | 1822.4 | 3467.6 | 41.8 | 0 | 30.1 | 26.8 | 54.7 | 9.7 | 20.6 | 110.3 | 6385.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 91.7
07:00 | 749.9 | 1419.9 | 3539.6 | 41.3 | 0 | 0 | 25.6 | 55.2 | 9.7 | 283.5 | 114 | 6238.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2514.8
07:30 | 729.2 | 1281.9 | 3544 | 42 | 0 | 0 | 25.6 | 53.8 | 9.7 | 598 | 110.4 | 6394.6 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.45
08:00 | 673.2 | 1231.3 | 3550.2 | 42 | 0 | 0 | 25.7 | 53.5 | 9.7 | 824.4 | 136.2 | 6546.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.6
08:30 | 680.2 | 1323.3 | 3550.4 | 41.8 | 0 | 0 | 25.1 | 50.1 | 9.7 | 858.2 | 196 | 6734.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 48.15
09:00 | 680 | 1252.3 | 3541.9 | 68.2 | 30.9 | 0 | 25 | 50.2 | 10.1 | 872.9 | 264.5 | 6796 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 12802.1
09:30 | 692.5 | 1398.2 | 3535.7 | 69.8 | 31 | 0 | 24.5 | 48.8 | 9.7 | 885.7 | 293.8 | 6989.7 |  | C.H. RESTITUCION | 4245.45
10:00 | 712.2 | 1424.7 | 3536.1 | 70.4 | 60.5 | 32.9 | 24.6 | 47.3 | 9.7 | 900.2 | 324 | 7142.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.5
10:30 | 732.5 | 1422.6 | 3541.5 | 70.4 | 59.9 | 59.5 | 24.9 | 49.9 | 9.7 | 910.6 | 392.2 | 7273.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 293.2
11:00 | 719.3 | 1430.1 | 3528.5 | 69.5 | 61.9 | 57.8 | 24.9 | 50.9 | 9.7 | 910 | 420.6 | 7283.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1084
11:30 | 726.5 | 1527.1 | 3525.1 | 68.8 | 61.4 | 60 | 24.8 | 50.3 | 9.7 | 912.2 | 441.3 | 7407.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 122.4
12:00 | 789.8 | 1410.2 | 3503 | 69.6 | 58.6 | 61.2 | 24.8 | 49.6 | 9.3 | 915.5 | 426.5 | 7318.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1372.15
12:30 | 786.5 | 1510.3 | 3516.4 | 44.4 | 60 | 61.7 | 24.7 | 53.5 | 9 | 920.4 | 409.7 | 7396.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 54.7
13:00 | 773.8 | 1441.1 | 3514.7 | 43.6 | 59.8 | 57.7 | 24.9 | 54.3 | 8.9 | 919.5 | 423.4 | 7321.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 49.15
13:30 | 754.1 | 1389.6 | 3519.1 | 43.6 | 61.5 | 60.7 | 24.8 | 54.4 | 9.8 | 920.8 | 438.3 | 7276.7 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 625.05
14:00 | 760.2 | 1453.8 | 3516.9 | 43.4 | 61.5 | 59.6 | 24.9 | 54 | 9.5 | 923.1 | 423.2 | 7330.1 |  | C.H. YUNCAN |  | 1575.75
14:30 | 756.4 | 1476 | 3531 | 44 | 59.9 | 62.1 | 24.9 | 54.8 | 9.5 | 914.2 | 404.2 | 7337 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 74.55
15:00 | 742.3 | 1414 | 3518.3 | 43.2 | 59.7 | 57.9 | 24.8 | 53.7 | 9.5 | 901.6 | 409.4 | 7234.4 |  | C.H. EL CARMEN | 40.8
15:30 | 739.5 | 1513.3 | 3527.6 | 44.4 | 58.5 | 60 | 24.8 | 54.7 | 9.9 | 878.1 | 432.2 | 7343 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 68.85
16:00 | 733.2 | 1547.6 | 3532.2 | 43.6 | 60.1 | 62.7 | 24.4 | 52.4 | 11 | 798.5 | 474.3 | 7340 |  | C.H. ÁNGEL II | 79
16:30 | 720.9 | 1730.8 | 3531.3 | 43.9 | 62.5 | 58.8 | 24.3 | 51.3 | 11 | 511.3 | 467.7 | 7213.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 82.25
17:00 | 739.6 | 2140.6 | 3539.7 | 44.5 | 61.4 | 59.3 | 24.6 | 52.3 | 11 | 196.3 | 462.7 | 7332 |  | C.H. LA JOYA | 187.2
17:30 | 800.5 | 2418.8 | 3530.6 | 44.6 | 61.8 | 0 | 24.4 | 54.8 | 11 | 8.7 | 472.6 | 7427.8 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.8
18:00 | 799.9 | 2240.9 | 3540.3 | 44.7 | 80.4 | 174 | 29.3 | 52.8 | 11 | 0 | 487.7 | 7461 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 400.45
18:30 | 800.9 | 2415 | 3538.9 | 44.7 | 79.2 | 176.4 | 29.3 | 55.3 | 11.1 | 0 | 451.8 | 7602.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 359.75
19:00 | 812.9 | 2477.8 | 3553.2 | 44.8 | 80.4 | 173.4 | 29.2 | 54.3 | 11.1 | 0 | 405 | 7642.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1554.25
19:30 | 814.3 | 2406.3 | 3557.5 | 67.4 | 80 | 174.4 | 29.1 | 55.2 | 11.3 | 0 | 426.7 | 7622.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1353.4
20:00 | 818.6 | 2530.2 | 3555.5 | 67.5 | 80.9 | 175.1 | 29 | 52.3 | 11.3 | 0 | 374.2 | 7694.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 98.4
20:30 | 802.1 | 2476.7 | 3552.7 | 67.5 | 79.3 | 172.2 | 28.9 | 55.4 | 10.3 | 0 | 399.7 | 7644.8 |  | C.H. PARIAC | 18.9
21:00 | 818 | 2454.2 | 3507.4 | 68.2 | 79.2 | 175.1 | 29 | 55.2 | 11 | 0 | 391.6 | 7588.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5177.5
21:30 | 797.9 | 2474.9 | 3512.9 | 67.2 | 79.8 | 174.3 | 29 | 52.2725 | 11.2 | 0 | 352.3 | 7551.7725 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.45
22:00 | 808.6 | 2518.3 | 3511.3 | 69.4 | 3 | 175.3 | 30.3 | 54.0449 | 11.2 | 0 | 354.1 | 7535.5449 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 646.1
22:30 | 811.4 | 2330.6 | 3520.4 | 58.5 | 0 | 172.9 | 28 | 55.8323 | 11.2 | 0 | 357.6 | 7346.4323 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 26.3
23:00 | 757.3 | 2027.6 | 3587.7 | 43 | 0 | 174.9 | 15 | 58.2789 | 11.2 | 0 | 421.7 | 7096.6789 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 26.7
23:30 | 750.5 | 1633.5 | 3604.3 | 42.8 | 0 | 173.6 | 15.1 | 57.205 | 11.2 | 0 | 454.9 | 6743.105 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2193.85
00:00 | 714.7 | 1482.2 | 3600.3 | 42.5 | 0 | 170.6 | 15.2 | 61.2817 | 11.2 | 0 | 494.1 | 6592.0817 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 334.7
TOTAL MWh | 18267.55 | 42494.85 | 84343.4 | 1205.6 | 836.55 | 2620.1 | 585.15 | 1283.3576 | 252.1 | 8392.15 | 8045.7 | 168326.5077 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 124.05
% | 10.8524 | 25.2455 | 50.107 | 0.71623 | 0.49698 | 1.5566 | 0.34763 | 0.76242 | 0.14977 | 4.9856 | 4.7798 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1663.7
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 715.35
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3299.55
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1983.35
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1525.9
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1421.85
[14 empty] | PCH TUPURI | 9.6
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 240.3
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 159.6
[14 empty] | C.H. RUCUY | 478.3
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 507.3
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1030.15
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 241.25
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 197.55
[14 empty] | C.H. YAUPI | 1924.65
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 196.55
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 132.15
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 196.4
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 18267.55 | 42494.85

## GENERACION RER
jueves, 6 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.1 |  | 7.7 | 11.3 | 15.2 | 1.6 |  | 9.2 | 10.9 | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 12.4 |  |  | 43.9 | 4.7 | 57 |  |  | 4.2 | 85.3 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 8 |  | 10 | 10.6 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 100.2 | 107.1 | 0.6 |  |  |  |  | 14.3 | 44.6 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 20.2 |  | 8.2 | 688.4
1:00 | 15.1 |  | 8.7 | 11.2 | 15.2 | 1.6 |  | 9 | 12.1 | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.2 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 12.5 |  |  | 41.4 | 4.4 | 51.1 |  |  | 7.5 | 73.9 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 8.1 |  | 10.6 | 8.8 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 97.1 | 96.2 | 0.6 |  |  |  |  | 15.6 | 43.5 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.3 | 658.8
1:30 | 15.4 |  | 7.9 | 11.2 | 15.1 | 1.6 |  | 8.9 | 9.2 | 3.7 |  |  | 3.6 |  | 3 | 4.1 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 3.2 | 37 | 4.5 | 47.7 |  |  | 4.4 | 73.6 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.4 | 8.1 |  | 9.3 | 11.3 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 66.6 | 73.8 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 35.4 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.3 | 587.4
2:00 | 15.1 |  | 6.6 | 11.3 | 15.1 | 1.6 |  | 9 | 8.8 | 3.8 |  |  | 3.6 |  | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 12.4 | 3.3 | 3.2 | 24.6 | 3.4 | 43.2 |  |  | 4.8 | 69.7 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 |  | 11.7 | 9.7 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 0.9 | [5 empty] | 41.2 | 45.9 | 0.6 |  |  |  |  | 9.8 | 30.9 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.3 | 504.6
2:30 | 15.3 |  | 7.4 | 11.3 | 15.1 | 1.6 |  | 8.9 | 12.1 | 3.8 |  |  | 3.6 |  | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 12.5 | 3.3 | 3.2 | 17.4 | 3.3 | 35.3 |  |  | 4.9 | 58.7 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 |  | 9.4 | 9.3 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 25.1 | 23.2 | 0.6 |  |  |  |  | 10.4 | 27.6 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.3 | 439.5
3:00 | 15.1 |  | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 1.5 |  | 8.8 | 10.8 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 12.2 | 3.3 | 3.2 | 11 | 3.2 | 32.2 |  |  | 7.1 | 65.3 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8 |  | 8.1 | 9.9 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 14.3 | 15.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10 | 22.1 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.2 | 410.5
3:30 | 14.9 |  | 6.7 | 11.2 | 15.1 | 1.5 |  | 9.1 | 10.5 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 12 | 3.3 | 3.1 | 9.6 | 3.7 | 23.3 |  |  | 4.4 | 56.6 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8 |  | 9.3 | 9.8 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 1.5 | [5 empty] | 4.8 | 7.5 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 15.7 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.1 | 363
4:00 | 15.4 |  | 6.5 | 11.2 | 15.2 | 1.5 |  | 8.9 | 10.6 | 3.7 |  |  | 3.6 |  | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 12.6 | 3.3 | 3.1 | 10.5 | 6 | 19.5 |  |  | 2.1 | 34.6 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8 |  | 7.8 | 9.2 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1.7 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 5 | 11.1 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.2 | 320.6
4:30 | 15.4 |  | 8.7 | 11.2 | 15.2 | 1.5 |  | 8.5 | 10.5 | 3.9 |  |  | 3.6 |  | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 2 | 2.4 | 12 | 3.3 | 3.1 | 9.7 | 7.6 | 15 |  |  | 2.6 | 26.1 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8.3 |  | 8.9 | 11.1 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 5.9 | 11.9 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.2 | 310.9
5:00 | 15.6 |  | 6.8 | 11.2 | 15.2 | 1.5 |  | 8.8 | 12.3 | 3.9 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 4.2 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 12.4 | 3.3 | 3.1 | 7.6 | 7.3 | 10.6 |  |  | 0.7 | 18.7 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8.3 |  | 12.7 | 14.1 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 3.6 | 8.2 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.1 | 297.4
5:30 | 14.8 |  | 7.3 | 11.1 | 15.2 | 1.5 |  | 8.6 | 11.9 | 3.7 |  |  | 3.6 |  | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 12.2 | 3.1 | 3.1 | 8.3 | 6.8 | 23.9 |  |  | 2.1 | 17 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8.5 |  | 13.3 | 12.9 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 1.5 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.6 |  |  |  |  | 4.4 | 8.6 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 1.2 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.2 | 310.6
6:00 | 15.6 |  | 7 | 11 | 15.2 | 1.4 |  | 8.8 | 11.1 | 3.8 |  |  | 3.6 |  | 2.9 | 4.2 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 13 |  | 3.1 | 11.5 | 4.6 | 21.6 |  |  | 1.9 | 18.3 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8.4 |  | 11.2 | 13.4 |  | 3.7 | 15.1 | [6 empty] | 1.3 | [5 empty] | 7 | 3.4 | 0.6 |  |  |  |  | 4.3 | 8.1 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 1.1 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.2 | 314.3
6:30 | 15.1 |  | 9.4 | 11.1 | 14.6 | 1.4 |  | 8.8 | 10.3 | 3.8 |  |  | 4.1 |  | 2.9 | 4.2 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 12.7 |  | 3.1 | 11.2 | 5.3 | 24.2 |  |  | 1 | 17.1 | 0.4 | 0.1 |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 8.3 | 2.8 | 8.6 | 12.1 |  | 3.6 | 15.3 |  |  | 5.2 | 0.1 | 1.1 |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 7.9 | 4.4 | 0.6 | 3.5 | 5.5 |  | 0.7 | 5.9 | 12.6 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.3 | 339.9
7:00 | 14.8 |  | 8.8 | 11.1 | 11.4 | 1.4 |  | 8.8 | 11.7 | 3.6 |  |  | 4.2 |  | 2.5 | 3.8 | 4 | 1.8 | 2.5 | 11.9 |  | 3 | 13.5 | 3.9 | 26.4 |  |  | 1.3 | 17.3 | 8.8 | 0.5 |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.9 | 24 | 10.7 | 12.4 |  | 3.7 | 15.4 |  |  | 73.1 | 59.7 | 22.8 |  | 0.7 | 3 |  | 5 |  |  | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 33.1 | 43.6 |  | 6.8 | 7.2 | 15.6 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.8 | 0.3 | 7.8 | 600.4
7:30 | 14.9 |  | 7.5 | 11.1 | 4.5 | 1.4 |  | 8.4 | 11.9 | 3.8 |  | 0.1 | 4.3 |  | 3 | 4.3 | 4 | 1.8 | 2.5 | 12.5 | 2.2 | 3.1 | 14.9 | 5.4 | 21.5 |  |  | 1 | 12.7 | 19.7 | 0.8 |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 7.9 | 49.7 | 11.4 | 12.5 |  | 3.6 | 15.4 |  |  | 157.9 | 128 | 48.8 |  | 1.3 | 5.7 |  | 9 |  | 10 | 6.3 | 6.7 | 0.6 | 69 | 89.4 |  | 13.9 | 5 | 13 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 5.2 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 0.8 | 8.1 | 918
8:00 | 15.7 |  | 7.2 | 11.1 | 5.2 | 1.4 |  | 8.4 | 11.1 | 3.9 |  | 0.2 | 4.3 |  | 2.9 | 4.2 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | 12.3 | 3.3 |  | 17 | 9.3 | 17.6 |  |  | 2.7 | 33 | 29 | 1.8 |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 7.9 | 70 | 10.8 | 11 |  | 3.6 | 15.4 |  |  | 208.9 | 172.4 | 86.4 |  | 1.5 | 8.3 |  | 11.5 |  | 9.8 | 11.3 | 7.5 | 0.6 | 89.5 | 123.7 |  | 13.7 | 5.2 | 10.8 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 7.5 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 1.5 | 8.2 | 1168.7
8:30 | 15.6 |  | 8.9 | 6.8 | 4.3 | 1.4 |  | 8.7 | 10.1 | 4 |  | 0.2 | 4.3 |  | 3.1 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 2.5 | 12.6 | 3.3 |  | 24.6 | 11.2 | 26.2 |  |  | 5.5 | 48.5 | 32.3 | 1.8 |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 8.1 | 73.6 | 12.2 | 12.6 |  | 3.6 | 15.4 |  |  | 214.2 | 176.9 | 89.4 |  | 1.3 | 10.6 |  | 12.9 |  | 9.9 | 19.5 | 10.5 | 0.6 | 91.9 | 125.3 |  | 16.4 | 7.9 | 17.3 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 3.1 | 8.2 | 1258.4
9:00 | 15.7 |  | 7.6 | 6.8 | 3.5 | 1.4 |  | 8.9 | 11.2 | 4 | 0.1 | 0.6 | 4.3 |  | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 13.2 | 3.3 |  | 30.1 | 11.4 | 23.7 |  |  | 9.3 | 87.3 | 32.5 | 1.8 |  | 3.7 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 | 73.8 | 14.1 | 12.7 |  | 3.6 | 15.4 |  |  | 215.7 | 179.2 | 90.7 | 0.1 | 1.3 | 12.4 |  | 13.7 | 5.3 | 9.9 | 30 | 15.6 | 0.6 | 92.6 | 125.9 |  | 17 | 8.5 | 21.8 | 4 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 11.5 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 5.3 | 8.2 | 1346.5
9:30 | 15.8 |  | 8.2 | 6.8 | 3.6 | 1.4 |  | 8.4 | 9.6 | 3.9 | 0.1 | 1 | 4.2 |  | 3 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 12.1 | 3.3 |  | 31.7 | 12.2 | 26.3 |  |  | 12.5 | 91.8 | 32.6 | 1.8 |  | 2 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 | 73 | 14.6 | 12.2 |  | 3.6 | 15.4 |  |  | 218.5 | 180.5 | 91.4 | 0.1 | 1.4 | 13.9 |  | 13.7 | 5 | 10 | 36.2 | 33.5 | 0.6 | 92.2 | 125 |  | 17 | 7.5 | 15.3 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 13.3 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 11.6 | 8 | 1384.5
10:00 | 15.8 |  | 7.4 | 6.7 | 3.7 | 1.3 |  | 7.6 | 9.8 | 3.9 | 0.1 | 1.1 | 4.2 |  | 2.8 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 12.2 | 3.3 |  | 32.8 | 14 | 19.8 |  |  | 12.7 | 114.3 | 32.3 | 1.9 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 | 74.5 | 16.6 | 12.3 |  | 3.6 | 15.3 |  |  | 221.5 | 182.9 | 93 | 0.1 | 1.2 | 15.4 |  | 13.6 | 5 | 9.9 | 45 | 40.7 | 0.6 | 92.2 | 124.3 |  | 17 | 5.4 | 10.4 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 14.6 | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 | 15.7 | 8.1 | 1425.1
10:30 | 16 |  | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 1.3 |  | 10.4 | 10.1 | 4 | 0.1 | 1.2 | 4.2 |  | 3.1 | 4.8 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | 12.5 | 3.3 |  | 25.6 | 11.1 | 31.9 |  |  | 18 | 133.9 | 32.3 | 1.9 |  | 3 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 8.1 | 75.4 | 14.2 | 14.7 |  | 3.6 | 15.3 |  |  | 225 | 185.2 | 94 | 0.1 | 1.1 | 16.9 |  | 13.5 | 4.2 | 9.9 | 59.6 | 51.9 | 0.6 | 92.1 | 123.6 |  | 16.9 | 7.9 | 23.4 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 15.7 | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.4 | 16.7 | 8.2 | 1513.9
11:00 | 15 |  | 7.7 | 6.8 | 10.2 | 1.3 |  | 9.5 | 11.9 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 4.2 |  | 2.8 | 4.6 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 12 | 3.3 |  | 30.1 | 9.2 | 37.5 |  |  | 18.9 | 140 | 32.2 | 2 |  | 4.1 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.9 | 75.5 | 17.3 | 12.7 |  | 3.6 | 15.1 |  |  | 223.7 | 185.4 | 93.8 | 0.1 | 0.9 | 16.6 |  | 13.4 | 3.8 | 9.9 | 68.9 | 49.8 | 0.6 | 92.2 | 123.7 |  | 16.8 | 11.4 | 24.8 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 16.5 | 0.4 | 10 | 6.7 | 18.3 | 16.6 | 8.1 | 1542.1
11:30 | 14.6 |  | 9 | 6.8 | 10.9 | 1.3 |  | 8.8 | 11.1 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 4.1 |  | 2.8 | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 12.5 | 3.3 | 3.2 | 55.2 | 7.1 | 38.9 |  |  | 16.8 | 134.1 | 32.3 | 2.1 |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.9 | 74.9 | 17.8 | 12.4 |  | 3.5 | 15 |  |  | 224.5 | 185.9 | 94 | 0.1 | 0.7 | 16.6 |  | 13.4 | 3.8 | 9.9 | 71.7 | 50.5 | 0.6 | 92.6 | 124 |  | 16.7 | 10.9 | 25.9 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 16.9 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.7 | 8.1 | 1569.9
12:00 | 15.6 |  | 7.1 | 6.9 | 11.9 | 1.3 |  | 10 | 10 | 4 | 0.2 | 1.3 | 4.1 |  | 3 | 4.7 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | 62.8 | 7.5 | 33.8 |  |  | 17.6 | 137.6 | 32.2 | 2 |  | 4 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 75.2 | 17.1 | 12.5 |  | 3.6 | 15 |  |  | 225.3 | 186.8 | 94.6 | 0.1 | 0.6 | 16.7 |  | 13.3 | 3.8 | 9.9 | 61.2 | 42.5 | 0.6 | 92.7 | 124.7 |  | 16.7 | 10 | 23.9 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 17 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.7 | 8.2 | 1558.7
12:30 | 15.5 |  | 6.1 | 11 | 12 | 1.3 |  | 9.7 | 11.2 | 3.9 | 0.2 | 1.3 | 3.8 |  | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 2.4 | 2.5 | 12.3 | 3.3 | 3.3 | 56.8 | 9.4 | 35.1 |  |  | 17.6 | 131.3 | 32.2 | 1.9 |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 75.2 | 16.2 | 12.5 |  | 3.6 | 15 |  |  | 226.5 | 187.9 | 95.1 | 0.1 | 0.6 | 17.1 |  | 13.3 | 3.8 | 10 | 52.5 | 38.5 | 0.6 | 93.6 | 125.8 |  | 16.7 | 11.4 | 28.4 | 3.6 | 2 | 2.3 | 1.1 | 16.8 | 0.4 | 10.1 | 6.6 | 20 | 16.7 | 8.2 | 1550.2
13:00 | 15.1 |  | 8 | 10.9 | 12 | 1.3 |  | 8.4 | 11.9 | 4 | 0.2 | 1.3 | 3.4 |  | 3 | 4.7 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 11.6 | 3.3 | 3.3 | 60.5 | 13.1 | 41.3 |  |  | 13.5 | 140.5 | 32.1 | 1.9 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 74.9 | 15.9 | 12.3 |  | 3.6 | 15 |  |  | 226.2 | 188 | 95.2 | 0.1 | 0.6 | 17.3 |  | 13.2 | 3.5 | 9.9 | 51.3 | 25.5 | 0.6 | 93.5 | 125.8 |  | 16.7 | 12.8 | 36.7 | 3.5 | 2 | 2.3 | 1.1 | 16.4 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.7 | 8.1 | 1557.9
13:30 | 15.5 |  | 7.7 | 11.1 | 12 | 1.3 |  | 8.5 | 11.6 | 4 | 0.3 | 1.2 | 3.4 |  | 2.9 | 4.6 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 11.8 | 3.3 | 3.2 | 69 | 10.5 | 51.7 |  |  | 15.5 | 142.7 | 32.1 | 1.8 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 75 | 17.3 | 12.2 |  | 3.6 | 15 |  |  | 226.4 | 188.6 | 95.3 | 0.1 | 1 | 16.3 |  | 13.3 | 2.6 | 9.9 | 49.7 | 17.3 | 0.6 | 94.2 | 127.3 |  | 16.6 | 13.2 | 39.2 | 3.3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 15.6 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.7 | 8.2 | 1574.9
14:00 | 15.5 |  | 7.4 | 11.1 | 12 | 1.3 |  | 8.9 | 11.1 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 3.4 |  | 2.8 | 4.6 | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 11.8 | 3.3 | 3.3 | 67.8 | 13.2 | 47.7 |  |  | 18.4 | 142.1 | 32.3 | 2.1 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 74.6 | 17.8 | 12.3 |  | 3.6 | 15 |  |  | 229.6 | 188.1 | 95.3 | 0.2 | 1.1 | 15.1 |  | 13.6 | 0.9 | 9.9 | 42.4 | 14.3 | 0.6 | 94.7 | 128.3 |  | 16.6 | 10.8 | 36.4 | 3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 14.4 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.7 | 8.3 | 1559.8
14:30 | 15.8 |  | 8 | 11.1 | 11.6 | 1.3 |  | 8.8 | 11.1 | 4 | 0.3 | 1.1 | 3.4 |  | 3.1 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 2.6 | 12.5 | 1 | 3.2 | 63.5 | 9.5 | 53.5 |  |  | 15.4 | 130.2 | 32.4 | 2 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 73.6 | 18 | 14.5 |  | 3.6 | 15 |  |  | 227.3 | 186.1 | 94 | 0.1 | 0.6 | 13.7 |  | 13.6 | 1 | 10 | 38.6 | 9.1 | 0.6 | 94.9 | 129 |  | 16.8 | 13.2 | 38.7 | 3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 12.8 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 16.5 | 8.1 | 1530.4
15:00 | 15.7 |  | 7 | 11.1 | 11.6 | 1.4 |  | 8.9 | 11 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 3.4 |  | 2.9 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 12.3 |  | 3.2 | 63.8 | 9.1 | 67.1 |  |  | 15.3 | 119.2 | 32.3 | 2 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 72.5 | 16.3 | 15.2 |  | 3.6 | 15.2 |  |  | 223.7 | 183.2 | 92.8 | 0.1 | 1.1 | 11.9 |  | 13.6 | 1.1 | 10 | 34.1 | 6.5 | 0.6 | 95 | 129.6 |  | 16.8 | 15.9 | 46.9 | 3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 11 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 15.9 | 8.2 | 1520.9
15:30 | 15.6 |  | 7.9 | 10.8 | 11.6 | 1.4 |  | 8.3 | 12.1 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 3.3 |  | 2.9 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 12.1 |  | 3.2 | 62.5 | 9.1 | 66.1 |  |  | 12.8 | 113.1 | 31.8 | 2.2 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 7.5 | 71.4 | 18.1 | 15.6 |  | 3.6 | 15.2 |  |  | 219.2 | 179.5 | 90.6 | 0.1 | 1.2 | 9.9 |  | 13.3 | 1 | 10 | 47.3 | 18.4 | 0.6 | 92.2 | 126.6 |  | 16.6 | 17.5 | 51.7 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 8.9 | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 20.1 | 14.8 | 8.3 | 1522
16:00 | 15.2 |  | 6.5 | 10.2 | 11.6 | 1.5 |  | 8.6 | 11.9 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 3 |  | 3.1 | 4.7 | 3.2 | 2 | 2.6 | 12.1 |  | 3.2 | 58 | 8 | 67.1 |  |  | 15.1 | 118.1 | 27.4 | 2 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7.5 | 63.8 | 16.9 | 15 |  | 3.6 | 15.1 |  |  | 209.8 | 170.9 | 75.3 | 0.1 | 1.2 | 7.6 |  | 12.6 | 1.1 |  | 60.6 | 43.2 | 0.6 | 86.2 | 107.4 |  | 15.8 | 17.9 | 54.4 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 6.7 | 0.4 | 10.1 | 6.6 | 20 | 12.1 | 8.3 | 1473
16:30 | 15.6 |  | 5.7 | 10 | 14.6 | 1.6 |  | 8.2 | 11.8 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 3.4 |  | 2.7 | 4.4 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 12 |  | 3.2 | 55.8 | 6.9 | 61 |  |  | 13.9 | 95.9 | 17.5 | 1.7 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 7.5 | 36 | 16.5 | 14.9 |  | 3.6 | 15.1 |  |  | 144.8 | 100.1 | 55.1 | 0.1 | 0.6 | 4.9 |  | 10.3 |  |  | 76.4 | 61.8 | 0.6 | 51.9 | 66 |  | 13 | 15.3 | 49.3 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 4.2 | 0.4 | 10 | 6.5 | 20 | 5.2 | 8.1 | 1178.1
17:00 | 15.5 |  | 6.2 | 10 | 19.9 | 1.7 |  | 8.3 | 12.3 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 3.4 |  | 3 | 4.7 | 3.1 | 1.6 | 2.5 | 11.9 |  | 3.1 | 51.6 | 5.3 | 58.3 |  |  | 10.9 | 90.7 | 6.5 | 0.8 |  | 3.3 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 7.5 | 13.2 | 14.7 | 14.4 |  | 3.6 | 15.1 |  |  | 52 | 44 | 22.4 |  | 0.5 | 2.3 |  | 4.3 |  |  | 81.3 | 73.3 | 0.6 | 20.4 | 22.4 |  | 5.6 | 14.7 | 47.5 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 | 0.4 | 8.2 | 868.2
17:30 | 15.6 |  | 8.2 | 10 | 19.9 | 1.8 |  | 9.2 | 11.8 | 3.7 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 2.5 | 12 |  | 3.1 | 48.1 | 5.7 | 55 |  |  | 11.8 | 82.8 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 7.5 | 0.4 | 16 | 14.1 |  | 3.6 | 15.1 |  |  | 3.2 | 1.8 | 1.2 |  | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | 89.6 | 90 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |  | 0.4 | 13.6 | 45.9 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.1 | 693.7
18:00 | 15.1 |  | 7.3 | 11 | 19.9 | 1.9 |  | 8.6 | 10.8 | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.5 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 11.8 | 3.5 | 3.1 | 44.4 | 6.3 | 49.5 |  |  | 11.3 | 100.2 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 7.5 |  | 16.2 | 14.9 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 90.1 | 97.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.6 | 44.5 | 4.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.1 | 701.6
18:30 | 16.5 |  | 7.2 | 10.8 | 20 | 2 |  | 7.4 | 13.4 | 3.6 |  |  | 3.7 |  | 2.8 | 4.5 | 3.4 | 2 | 2.6 | 12.6 | 3.5 |  | 38.3 | 4.5 | 45.9 |  |  | 11.5 | 91.6 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 7.5 |  | 13.7 | 14 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 89.6 | 89.2 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 41.5 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |  | 0.4 | 10.1 | 6.6 | 20 |  | 8.4 | 667
19:00 | 15.6 |  | 8.8 | 10.8 | 20 | 2 |  | 7.2 | 11.9 | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 2.9 | 4.6 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 12.4 | 3.5 |  | 34.5 | 5.9 | 45.1 |  |  | 7.7 | 80.5 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 7.5 |  | 14.7 | 13.9 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 9.9 | 70.8 | 82.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11.5 | 37.9 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.2 | 629.3
19:30 | 15.7 |  | 8.9 | 10.8 | 20 | 2 |  | 6.5 | 13.3 | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 12.6 | 3.5 |  | 37.5 | 5.1 | 39.6 |  |  | 7.2 | 91.4 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 7.5 |  | 11 | 11.8 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 85.9 | 93.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10.4 | 33.2 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 10.1 | 6.7 | 20 |  | 8.3 | 654.5
20:00 | 15.7 |  | 7.5 | 10.8 | 20 | 2 |  | 6.4 | 11.9 | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 11.8 | 3.5 |  | 33.4 | 3.6 | 42.9 |  |  | 5.8 | 76.6 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 7.7 |  | 10.9 | 13.6 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 68.3 | 70.4 | 0.6 |  |  |  |  | 11.9 | 36.8 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.3 | 597.9
20:30 | 15.6 |  | 9 | 10.8 | 20 | 2 |  | 8 | 12 | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 3 | 4.7 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 11.7 | 3.5 |  | 33.8 | 3.3 | 48.5 |  |  | 6.2 | 70.9 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 7.8 |  | 12 | 13.1 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1 | 9.9 | 83.7 | 78.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.5 | 37.3 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8.2 | 625.3
21:00 | 15.5 |  | 9.3 | 10.8 | 20 | 2 |  | 8.5 | 11.1 | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 2 | 2.5 | 11.9 | 3.5 |  | 37.1 | 3.9 | 54.7 |  |  | 4.7 | 74.1 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.8 |  | 11.8 | 13 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 67.5 | 73.8 | 0.6 |  |  |  |  | 14.3 | 36.7 | 4.2 | 2.4 | 2 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.5 |  | 8.2 | 617.3
21:30 | 15.8 |  | 7.4 | 10.7725 | 20 | 1.9 |  | 8.4 | 9.9 | 3.6 |  |  | 4 |  | 2.9 | 4.7 | 3.9 | 1.9 | 2.5 | 11.6 | 3.1 |  | 41.6 | 3.1 | 50.9 |  |  | 3.3 | 81 |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.9 |  | 11.9 | 12.4 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.1 | 9.8 | 43.2 | 56.4 | 0.6 |  |  |  |  | 13.5 | 35 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 19.5 |  | 8.1 | 574.4725
22:00 | 16.7 |  | 7.4 | 10.8449 | 20 | 1.9 |  | 9.2 | 9.9 | 3.6 |  |  | 4 |  | 2.8 | 4.7 | 4.1 | 2 | 2.6 | 12 | 3.1 |  | 30.2 | 3.7 | 57.3 |  |  | 4.2 | 79.1 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.8 |  | 11.2 | 12 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1 | 10 | 49.2 | 53 | 0.6 |  |  |  |  | 16 | 38.2 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 19.9 |  | 8.3 | 579.6449
22:30 | 16.3 |  | 7.4 | 10.7323 | 19.9 | 1.9 |  | 9.2 | 12.2 | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 3 | 4.3 | 4.2 | 2 | 2.5 | 11.8 | 3.1 | 3.2 | 23 | 3.1 | 51.7 |  |  | 4.9 | 74.4 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.6 |  | 12.8 | 14.3 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1 | 10 | 58.5 | 63.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 35.6 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.1 | 587.3323
23:00 | 16 | 4.2 | 7.4 | 10.7789 | 14.5 | 1.8 |  | 8.8 | 11.1 | 3.6 |  |  | 3.9 |  | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 1.9 | 2.5 | 12.2 |  | 3.2 | 19.8 | 2 | 47.7 |  |  | 4 | 97.2 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.2 |  | 12.1 | 15 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 84.8 | 92.4 | 0.6 |  |  |  |  | 13.8 | 32.9 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 19.9 |  | 8.2 | 634.2789
23:30 | 16 | 4.2 | 7.4 | 10.805 | 11.3 | 1.8 |  | 9 | 9.8 | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 1.7 | 2.5 | 11.9 |  | 3.2 | 21.5 | 3.4 | 53.6 |  |  | 6.8 | 108.8 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.2 |  | 12.7 | 14.2 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 88.8 | 92.7 | 0.6 |  |  |  |  | 15.8 | 36.6 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 20 |  | 8.2 | 662.305
0:00 | 15.8 | 8.1 | 7.4 | 10.8817 | 10.9 | 1.8 |  | 8.5 | 10.6 | 3.5 |  |  | 3.7 |  | 2.8 | 4 | 4.5 | 1.8 | 2.5 | 11.6 |  | 3.2 | 24.6 | 4.7 | 57.9 |  |  | 7 | 128 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 7.2 |  | 10.4 | 13.4 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 92.2 | 99.8 | 0.6 |  |  |  |  | 16.4 | 39.7 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 |  | 0.4 | 10 | 6.7 | 20 |  | 8 | 704.8817
EJEC MWh | 372.15 | 8.25 | 182.35 | 245.6077 | 329.75 | 37.8 | 0 | 207.35 | 267.65 | 90.05 | 1.6 | 8.6 | 90.55 | 0 | 69.55 | 105.25 | 91.7 | 48.15 | 60.5 | 293.2 | 54.7 | 49.15 | 829.55 | 159.75 | 978.7 | 0 | 0 | 204.4 | 2012.9 | 296.6 | 18.45 | 0 | 74.55 | 40.8 | 68.85 | 79 | 82.25 | 187.2 | 686.5 | 316.4 | 304.4 | 0 | 86.8 | 359.75 | 0 | 0 | 2101.1 | 1720.6 | 856.15 | 0.85 | 26.3 | 126.15 | 0 | 127.8 | 26.7 | 124.05 | 1188.75 | 1064.8 | 14.4 | 875.45 | 1173.75 | 0 | 160.6 | 264.3 | 721.75 | 100.05 | 57.7 | 54.25 | 40.1 | 119.6 | 9.6 | 240.3 | 159.6 | 478.3 | 118.35 | 196.4 | 21548.5076
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1535.4577 | 7.1256 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3575.2 | 16.5914 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8045.7 | 37.3376 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8392.15 | 38.9454 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
jueves, 6 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
06/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 6 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.1 |  | 7.7 | 11.3 | 9.2 | 10.9 |  | 54.2
1:00 | 15.1 |  | 8.7 | 11.2 | 9 | 12.1 |  | 56.1
1:30 | 15.4 |  | 7.9 | 11.2 | 8.9 | 9.2 |  | 52.6
2:00 | 15.1 |  | 6.6 | 11.3 | 9 | 8.8 |  | 50.8
2:30 | 15.3 |  | 7.4 | 11.3 | 8.9 | 12.1 |  | 55
3:00 | 15.1 |  | 6.9 | 11.3 | 8.8 | 10.8 |  | 52.9
3:30 | 14.9 |  | 6.7 | 11.2 | 9.1 | 10.5 |  | 52.4
4:00 | 15.4 |  | 6.5 | 11.2 | 8.9 | 10.6 |  | 52.6
4:30 | 15.4 |  | 8.7 | 11.2 | 8.5 | 10.5 |  | 54.3
5:00 | 15.6 |  | 6.8 | 11.2 | 8.8 | 12.3 |  | 54.7
5:30 | 14.8 |  | 7.3 | 11.1 | 8.6 | 11.9 |  | 53.7
6:00 | 15.6 |  | 7 | 11 | 8.8 | 11.1 |  | 53.5
6:30 | 15.1 |  | 9.4 | 11.1 | 8.8 | 10.3 |  | 54.7
7:00 | 14.8 |  | 8.8 | 11.1 | 8.8 | 11.7 |  | 55.2
7:30 | 14.9 |  | 7.5 | 11.1 | 8.4 | 11.9 |  | 53.8
8:00 | 15.7 |  | 7.2 | 11.1 | 8.4 | 11.1 |  | 53.5
8:30 | 15.6 |  | 8.9 | 6.8 | 8.7 | 10.1 |  | 50.1
9:00 | 15.7 |  | 7.6 | 6.8 | 8.9 | 11.2 |  | 50.2
9:30 | 15.8 |  | 8.2 | 6.8 | 8.4 | 9.6 |  | 48.8
10:00 | 15.8 |  | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 9.8 |  | 47.3
10:30 | 16 |  | 6.6 | 6.8 | 10.4 | 10.1 |  | 49.9
11:00 | 15 |  | 7.7 | 6.8 | 9.5 | 11.9 |  | 50.9
11:30 | 14.6 |  | 9 | 6.8 | 8.8 | 11.1 |  | 50.3
12:00 | 15.6 |  | 7.1 | 6.9 | 10 | 10 |  | 49.6
12:30 | 15.5 |  | 6.1 | 11 | 9.7 | 11.2 |  | 53.5
13:00 | 15.1 |  | 8 | 10.9 | 8.4 | 11.9 |  | 54.3
13:30 | 15.5 |  | 7.7 | 11.1 | 8.5 | 11.6 |  | 54.4
14:00 | 15.5 |  | 7.4 | 11.1 | 8.9 | 11.1 |  | 54
14:30 | 15.8 |  | 8 | 11.1 | 8.8 | 11.1 |  | 54.8
15:00 | 15.7 |  | 7 | 11.1 | 8.9 | 11 |  | 53.7
15:30 | 15.6 |  | 7.9 | 10.8 | 8.3 | 12.1 |  | 54.7
16:00 | 15.2 |  | 6.5 | 10.2 | 8.6 | 11.9 |  | 52.4
16:30 | 15.6 |  | 5.7 | 10 | 8.2 | 11.8 |  | 51.3
17:00 | 15.5 |  | 6.2 | 10 | 8.3 | 12.3 |  | 52.3
17:30 | 15.6 |  | 8.2 | 10 | 9.2 | 11.8 |  | 54.8
18:00 | 15.1 |  | 7.3 | 11 | 8.6 | 10.8 |  | 52.8
18:30 | 16.5 |  | 7.2 | 10.8 | 7.4 | 13.4 |  | 55.3
19:00 | 15.6 |  | 8.8 | 10.8 | 7.2 | 11.9 |  | 54.3
19:30 | 15.7 |  | 8.9 | 10.8 | 6.5 | 13.3 |  | 55.2
20:00 | 15.7 |  | 7.5 | 10.8 | 6.4 | 11.9 |  | 52.3
20:30 | 15.6 |  | 9 | 10.8 | 8 | 12 |  | 55.4
21:00 | 15.5 |  | 9.3 | 10.8 | 8.5 | 11.1 |  | 55.2
21:30 | 15.8 |  | 7.4 | 10.7725 | 8.4 | 9.9 |  | 52.2725
22:00 | 16.7 |  | 7.4 | 10.8449 | 9.2 | 9.9 |  | 54.0449
22:30 | 16.3 |  | 7.4 | 10.7323 | 9.2 | 12.2 |  | 55.8323
23:00 | 16 | 4.2 | 7.4 | 10.7789 | 8.8 | 11.1 |  | 58.2789
23:30 | 16 | 4.2 | 7.4 | 10.805 | 9 | 9.8 |  | 57.205
0:00 | 15.8 | 8.1 | 7.4 | 10.8817 | 8.5 | 10.6 |  | 61.2817
EJEC MWh | 372.15 | 8.25 | 182.35 | 245.6077 | 207.35 | 267.65 | 0 | 1283.3576

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - jueves, 6 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 1287.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 644.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 1141.3
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 1256.5077
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 2157.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 216.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 1285.8
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 1390.9
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 573.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 12900.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 1704.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 5924.05
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 2678.55
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 12.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 50.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 965
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 11203.2
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [5 empty] | 4.35
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 588.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 405.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 594.6
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 505.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 14397.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 1108.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 745.45
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 2932.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 297.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 81214.15
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 26673.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 427.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 2275.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 12374.0887
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 888.4631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 8946.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 314.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 300.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 6062.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 968.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 4527.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 2394.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 10354
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 8959.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 10392.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 1262.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 992.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 3622.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 11075.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 1583.98
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 1754.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 24380.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 24112.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 28646.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 36496.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 8634.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 2599.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 25648.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 25676.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 26249
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 609.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 287.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 430.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 493.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 511.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 1089.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 4005.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 1936
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 1895.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 496.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 2462.65
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 2055.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 9889.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 7651.75
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [6 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 599.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 124.85
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 12383.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 36139.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 10071.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 5139.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 25908.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 28417.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 28611.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 40193.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 17303.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 |  |  |  | 830.9
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 428.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 10.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 3977.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 163.3
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 743.2
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 719.3987
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 173.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 12820.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 1990.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 1001.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 10622.105
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 9875.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 9577.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 84.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 4277.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 19687.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 12339.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 9166.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 5182.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 6946.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 5745.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 6072.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 6321.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 24532.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 19249.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 19393.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 20161.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 884.6521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 2905.3
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 7848.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 570.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 218.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 288.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 312.35
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | 1811.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 |  |  |  |  | 59.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 696.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 3283.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 8508.5
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 | 255.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 767.05
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 2445.25
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 920.95
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 1841.15
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 3067.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 6365.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 1512.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 1372
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 12944.3
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 707.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 29523.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 14358
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 1718.55
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 1177.2
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 839.95
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 750.95
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 1025596.2953
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 822.2
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 582.9031
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 798.6828
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 3789.05
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 1983.035
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 395.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 1341.85
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 2762.7
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 12475.9209
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 193043.65
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 189234.055
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 164513.48
[7 empty] | ELECTROPERU | 107888.05
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 77574.3
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 43881.2
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 25261.4
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 15987.15
[7 empty] | EGEMSA | 14397.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 13262.5518
[7 empty] | CELEPSA | 12900.7
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 12383.85
[7 empty] | EGASA | 12172.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 10354
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 9889.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8946.1
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 8602.6
[7 empty] | SAN GABAN | 8568.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 7848.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 7651.75
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7031.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 6922
[7 empty] | SINERSA | 5207.35
[7 empty] | EGESUR | 4786.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4005.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 3977.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 3283.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2905.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2523.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2462.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2275.4
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2157.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 2093.8
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2055.7
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2017.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1936
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1895.9
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1871.3
[7 empty] | TERMOSELVA | 1718.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1704.9
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1390.9
[7 empty] | PETRAMAS | 1389.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1287.3
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1285.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1256.5077
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1141.3
[7 empty] | SHOUGESA | 1022.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 896.7
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 884.6521
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 750.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 743.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 724.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 719.3987
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 707.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 696.2
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 644.5
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 573.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 496.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 427.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 314.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 300.15
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 297.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 216.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 163.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 50.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 12.1
[7 empty] | KONDU SAC | 10.25

## G_AREAS
jueves, 6 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 129.2 | 82.8 | 0 | 69.2 | 2131.5 | 3473.9 | 0 | 412.7 | 398.1 | 154.4 | 0 | 0 | 281.2 | 6018.1 | 552.5 | 6851.8 | 00:30 | 2658.8 | 3711.1 | 0 | 481.9 | 6851.8 | 00:30 | 141.1 | 65.4 | 0 | 481.9 | 688.4
01:00 | 130.5 | 84.9 | 0 | 65.2 | 1932.8 | 3475.8 | 0 | 384.9 | 397.1 | 175 | 0 | 0 | 280.6 | 5793.5 | 572.1 | 6646.2 | 01:00 | 2460.4 | 3735.7 | 0 | 450.1 | 6646.2 | 01:00 | 141.4 | 67.3 | 0 | 450.1 | 658.8
01:30 | 139.3 | 78.7 | 0 | 62.1 | 1941.6 | 3487.2 | 0 | 313.5 | 387.7 | 177.3 | 0 | 0 | 280.1 | 5742.3 | 565 | 6587.4 | 01:30 | 2468.6 | 3743.2 | 0 | 375.6 | 6587.4 | 01:30 | 148 | 63.8 | 0 | 375.6 | 587.4
02:00 | 138.1 | 77.3 | 0 | 49.4 | 1902.1 | 3500.7 | 0 | 245.5 | 385.9 | 175.4 | 0 | 0 | 264.8 | 5648.3 | 561.3 | 6474.4 | 02:00 | 2426.1 | 3753.4 | 0 | 294.9 | 6474.4 | 02:00 | 147.7 | 62 | 0 | 294.9 | 504.6
02:30 | 137.9 | 81 | 0 | 39.4 | 1951.7 | 3496.5 | 0 | 185.2 | 372.4 | 174.6 | 0 | 0 | 258.3 | 5633.4 | 547 | 6438.7 | 02:30 | 2462 | 3752.1 | 0 | 224.6 | 6438.7 | 02:30 | 148.7 | 66.2 | 0 | 224.6 | 439.5
03:00 | 137 | 79.6 | 0 | 32.2 | 1848.8 | 3495 | 0 | 166.6 | 366.8 | 173.8 | 0 | 0 | 248.8 | 5510.4 | 540.6 | 6299.8 | 03:00 | 2352.6 | 3748.4 | 0 | 198.8 | 6299.8 | 03:00 | 147.6 | 64.1 | 0 | 198.8 | 410.5
03:30 | 136.8 | 79.5 | 0 | 32.4 | 1919.8 | 3503.5 | 0 | 119.9 | 359.9 | 172.3 | 0 | 0 | 248.7 | 5543.2 | 532.2 | 6324.1 | 03:30 | 2416.5 | 3755.3 | 0 | 152.3 | 6324.1 | 03:30 | 147.1 | 63.6 | 0 | 152.3 | 363
04:00 | 138.5 | 78.7 | 0 | 33.5 | 1996.2 | 3496.5 | 0 | 75 | 376.2 | 175.4 | 0 | 0 | 250.7 | 5567.7 | 551.6 | 6370 | 04:00 | 2510.9 | 3750.6 | 0 | 108.5 | 6370 | 04:00 | 148.3 | 63.8 | 0 | 108.5 | 320.6
04:30 | 136.6 | 80.3 | 0 | 37.3 | 1922 | 3510.9 | 0 | 61.5 | 361.7 | 173.6 | 0 | 0 | 254.2 | 5494.4 | 535.3 | 6283.9 | 04:30 | 2420.3 | 3764.8 | 0 | 98.8 | 6283.9 | 04:30 | 146.6 | 65.5 | 0 | 98.8 | 310.9
05:00 | 138.8 | 81.1 | 0 | 41.7 | 2054.9 | 3512.6 | 0 | 41.8 | 370.6 | 176 | 0 | 0 | 261.6 | 5609.3 | 546.6 | 6417.5 | 05:00 | 2564.3 | 3769.7 | 0 | 83.5 | 6417.5 | 05:00 | 148 | 65.9 | 0 | 83.5 | 297.4
05:30 | 136.9 | 80.4 | 0 | 41.3 | 1956.4 | 3512.8 | 0 | 56.9 | 365.5 | 174 | 0 | 0 | 258.6 | 5526.1 | 539.5 | 6324.2 | 05:30 | 2458.8 | 3767.2 | 0 | 98.2 | 6324.2 | 05:30 | 147.5 | 64.9 | 0 | 98.2 | 310.6
06:00 | 134.7 | 79.9 | 0 | 40.7 | 2035.3 | 3513.9 | 0 | 64.6 | 406.2 | 174.2 | 0 | 0 | 255.3 | 5613.8 | 580.4 | 6449.5 | 06:00 | 2576.2 | 3768 | 0 | 105.3 | 6449.5 | 06:00 | 145.3 | 63.7 | 0 | 105.3 | 314.3
06:30 | 135.9 | 81.4 | 0 | 37.2 | 2079 | 3519.2 | 0 | 73.1 | 409.3 | 30.1 | 20.6 | 0 | 254.5 | 5671.3 | 460 | 6385.8 | 06:30 | 2624.2 | 3630.7 | 20.6 | 110.3 | 6385.8 | 06:30 | 144.6 | 64.4 | 20.6 | 110.3 | 339.9
07:00 | 136.3 | 81.7 | 0 | 40.5 | 1643 | 3589.7 | 0 | 73.5 | 390.5 | 0 | 283.5 | 0 | 258.5 | 5306.2 | 674 | 6238.7 | 07:00 | 2169.8 | 3671.4 | 283.5 | 114 | 6238.7 | 07:00 | 138 | 64.9 | 283.5 | 114 | 600.4
07:30 | 161.9 | 80.9 | 0 | 44.2 | 1507.6 | 3594.2 | 0.1 | 66.2 | 341.6 | 0 | 597.9 | 0 | 287 | 5168.1 | 939.5 | 6394.6 | 07:30 | 2011.1 | 3675.1 | 598 | 110.4 | 6394.6 | 07:30 | 146.1 | 63.5 | 598 | 110.4 | 918
08:00 | 156.5 | 79.8 | 0 | 48.1 | 1411.4 | 3601.3 | 0.2 | 88.1 | 336.6 | 0 | 824.2 | 0 | 284.4 | 5101 | 1160.8 | 6546.2 | 08:00 | 1904.5 | 3681.1 | 824.4 | 136.2 | 6546.2 | 08:00 | 144.9 | 63.2 | 824.4 | 136.2 | 1168.7
08:30 | 210.7 | 76.3 | 0 | 60.6 | 1447.4 | 3600.8 | 0.2 | 135.4 | 345.4 | 0 | 858 | 0 | 347.6 | 5183.8 | 1203.4 | 6734.8 | 08:30 | 2003.5 | 3677.1 | 858.2 | 196 | 6734.8 | 08:30 | 144.4 | 59.8 | 858.2 | 196 | 1258.4
09:00 | 220 | 102.7 | 0.1 | 68.3 | 1367.7 | 3623.6 | 0.7 | 196.2 | 344.6 | 0 | 872.1 | 0 | 391.1 | 5188.2 | 1216.7 | 6796 | 09:00 | 1932.3 | 3726.3 | 872.9 | 264.5 | 6796 | 09:00 | 148.8 | 60.3 | 872.9 | 264.5 | 1346.5
09:30 | 231.4 | 102.8 | 0.1 | 70.7 | 1532.1 | 3616.7 | 1.1 | 223.1 | 327.2 | 0 | 884.5 | 0 | 405 | 5373 | 1211.7 | 6989.7 | 09:30 | 2090.7 | 3719.5 | 885.7 | 293.8 | 6989.7 | 09:30 | 146.5 | 58.5 | 885.7 | 293.8 | 1384.5
10:00 | 248.1 | 134.8 | 0.1 | 75.7 | 1541.8 | 3646.7 | 1.2 | 248.3 | 347 | 0 | 898.9 | 0 | 458.7 | 5438 | 1245.9 | 7142.6 | 10:00 | 2136.9 | 3781.5 | 900.2 | 324 | 7142.6 | 10:00 | 143.9 | 57 | 900.2 | 324 | 1425.1
10:30 | 216.9 | 163.8 | 0.1 | 65.6 | 1587.2 | 3652 | 1.3 | 326.6 | 351 | 0 | 909.2 | 0 | 446.4 | 5567.1 | 1260.2 | 7273.7 | 10:30 | 2155.1 | 3815.8 | 910.6 | 392.2 | 7273.7 | 10:30 | 151.5 | 59.6 | 910.6 | 392.2 | 1513.9
11:00 | 213.6 | 163.2 | 0.1 | 69.3 | 1595.2 | 3640 | 1.5 | 351.3 | 340.6 | 0 | 908.4 | 0 | 446.2 | 5588 | 1249 | 7283.2 | 11:00 | 2149.4 | 3803.2 | 910 | 420.6 | 7283.2 | 11:00 | 150.9 | 60.6 | 910 | 420.6 | 1542.1
11:30 | 221.3 | 164.5 | 0.1 | 92.5 | 1678.6 | 3635.6 | 1.5 | 348.8 | 353.7 | 0 | 910.6 | 0 | 478.4 | 5664.5 | 1264.3 | 7407.2 | 11:30 | 2253.6 | 3800.1 | 912.2 | 441.3 | 7407.2 | 11:30 | 156.4 | 60 | 912.2 | 441.3 | 1569.9
12:00 | 221 | 164.8 | 0.1 | 99.9 | 1626.5 | 3611.3 | 1.5 | 326.6 | 352.5 | 0 | 913.9 | 0 | 485.8 | 5565.9 | 1266.4 | 7318.1 | 12:00 | 2200 | 3776.1 | 915.5 | 426.5 | 7318.1 | 12:00 | 157.8 | 58.9 | 915.5 | 426.5 | 1558.7
12:30 | 219.7 | 144.1 | 0.1 | 94.9 | 1736.3 | 3625.6 | 1.5 | 314.8 | 340.8 | 0 | 918.8 | 0 | 458.8 | 5678.2 | 1259.6 | 7396.6 | 12:30 | 2296.8 | 3769.7 | 920.4 | 409.7 | 7396.6 | 12:30 | 157.6 | 62.5 | 920.4 | 409.7 | 1550.2
13:00 | 205.9 | 140.5 | 0.1 | 101.8 | 1671.4 | 3623.4 | 1.5 | 321.6 | 337.6 | 0 | 917.9 | 0 | 448.3 | 5617.9 | 1255.5 | 7321.7 | 13:00 | 2214.9 | 3763.9 | 919.5 | 423.4 | 7321.7 | 13:00 | 151.8 | 63.2 | 919.5 | 423.4 | 1557.9
13:30 | 185.6 | 143.2 | 0.1 | 109 | 1617.6 | 3630.7 | 1.5 | 329.3 | 340.5 | 0 | 919.2 | 0 | 437.9 | 5579.1 | 1259.7 | 7276.7 | 13:30 | 2143.7 | 3773.9 | 920.8 | 438.3 | 7276.7 | 13:30 | 151.6 | 64.2 | 920.8 | 438.3 | 1574.9
14:00 | 184.3 | 141.5 | 0.2 | 111.1 | 1688.9 | 3628.3 | 1.5 | 312.1 | 340.8 | 0 | 921.4 | 0 | 437.1 | 5630.8 | 1262.2 | 7330.1 | 14:00 | 2214 | 3769.8 | 923.1 | 423.2 | 7330.1 | 14:00 | 150 | 63.5 | 923.1 | 423.2 | 1559.8
14:30 | 179.8 | 145.1 | 0.1 | 105.5 | 1710.4 | 3641.1 | 1.4 | 298.7 | 342.2 | 0 | 912.7 | 0 | 430.5 | 5651.6 | 1254.9 | 7337 | 14:30 | 2232.4 | 3786.2 | 914.2 | 404.2 | 7337 | 14:30 | 147.7 | 64.3 | 914.2 | 404.2 | 1530.4
15:00 | 175.6 | 139.1 | 0.1 | 104.4 | 1642.4 | 3628 | 1.2 | 305 | 338.3 | 0 | 900.3 | 0 | 419.2 | 5576.6 | 1238.6 | 7234.4 | 15:00 | 2156.3 | 3767.1 | 901.6 | 409.4 | 7234.4 | 15:00 | 146.7 | 63.2 | 901.6 | 409.4 | 1520.9
15:30 | 175.1 | 143.5 | 0.1 | 105.3 | 1744 | 3636.4 | 1 | 326.9 | 333.7 | 0 | 877 | 0 | 424 | 5708.3 | 1210.7 | 7343 | 15:30 | 2252.8 | 3779.9 | 878.1 | 432.2 | 7343 | 15:30 | 147.1 | 64.6 | 878.1 | 432.2 | 1522
16:00 | 155.6 | 143.5 | 0.1 | 97.9 | 1782.4 | 3642.9 | 0.8 | 376.4 | 342.8 | 0 | 797.6 | 0 | 397.1 | 5802.5 | 1140.4 | 7340 | 16:00 | 2280.8 | 3786.4 | 798.5 | 474.3 | 7340 | 16:00 | 136.8 | 63.4 | 798.5 | 474.3 | 1473
16:30 | 151.3 | 138.4 | 0.1 | 94.1 | 1893.6 | 3644.7 | 0.5 | 373.6 | 406.8 | 0 | 510.7 | 0 | 383.9 | 5912.4 | 917.5 | 7213.8 | 16:30 | 2451.7 | 3783.1 | 511.3 | 467.7 | 7213.8 | 16:30 | 136.8 | 62.3 | 511.3 | 467.7 | 1178.1
17:00 | 150.8 | 140.6 | 0 | 86 | 2319.2 | 3652.2 | 0.2 | 376.7 | 410.2 | 0 | 196.1 | 0 | 377.4 | 6348.3 | 606.3 | 7332 | 17:00 | 2880.2 | 3792.8 | 196.3 | 462.7 | 7332 | 17:00 | 145.9 | 63.3 | 196.3 | 462.7 | 868.2
17:30 | 153 | 83.8 | 0 | 83.9 | 2602.5 | 3643.4 | 0 | 388.7 | 463.8 | 0 | 8.7 | 0 | 320.7 | 6634.6 | 472.5 | 7427.8 | 17:30 | 3219.3 | 3727.2 | 8.7 | 472.6 | 7427.8 | 17:30 | 146.6 | 65.8 | 8.7 | 472.6 | 693.7
18:00 | 157 | 82.4 | 0 | 81.8 | 2422.2 | 3676.1 | 0 | 405.9 | 461.6 | 174 | 0 | 0 | 321.2 | 6504.2 | 635.6 | 7461 | 18:00 | 3040.8 | 3932.5 | 0 | 487.7 | 7461 | 18:00 | 150.1 | 63.8 | 0 | 487.7 | 701.6
18:30 | 150 | 83.5 | 0 | 70.5 | 2574.5 | 3675 | 0 | 381.3 | 491.4 | 176.4 | 0 | 0 | 304 | 6630.8 | 667.8 | 7602.6 | 18:30 | 3215.9 | 3934.9 | 0 | 451.8 | 7602.6 | 18:30 | 148.8 | 66.4 | 0 | 451.8 | 667
19:00 | 177.2 | 83.5 | 0 | 69 | 2574.3 | 3689.5 | 0 | 336 | 539.2 | 173.4 | 0 | 0 | 329.7 | 6599.8 | 712.6 | 7642.1 | 19:00 | 3290.7 | 3946.4 | 0 | 405 | 7642.1 | 19:00 | 158.9 | 65.4 | 0 | 405 | 629.3
19:30 | 171.2 | 106.9 | 0 | 65.4 | 2506.8 | 3693.6 | 0 | 361.3 | 542.6 | 174.4 | 0 | 0 | 343.5 | 6561.7 | 717 | 7622.2 | 19:30 | 3220.6 | 3974.9 | 0 | 426.7 | 7622.2 | 19:30 | 161.3 | 66.5 | 0 | 426.7 | 654.5
20:00 | 173.3 | 104.1 | 0 | 61.5 | 2625.4 | 3692.4 | 0 | 312.7 | 550.1 | 175.1 | 0 | 0 | 338.9 | 6630.5 | 725.2 | 7694.6 | 20:00 | 3348.8 | 3971.6 | 0 | 374.2 | 7694.6 | 20:00 | 160.1 | 63.6 | 0 | 374.2 | 597.9
20:30 | 170.9 | 107.3 | 0 | 62.2 | 2574.6 | 3686.8 | 0 | 337.5 | 533.3 | 172.2 | 0 | 0 | 340.4 | 6598.9 | 705.5 | 7644.8 | 20:30 | 3278.8 | 3966.3 | 0 | 399.7 | 7644.8 | 20:30 | 159.9 | 65.7 | 0 | 399.7 | 625.3
21:00 | 173 | 107.9 | 0 | 65.8 | 2552.5 | 3642.1 | 0 | 325.8 | 546.7 | 175.1 | 0 | 0 | 346.7 | 6520.4 | 721.8 | 7588.9 | 21:00 | 3272.2 | 3925.1 | 0 | 391.6 | 7588.9 | 21:00 | 159.5 | 66.2 | 0 | 391.6 | 617.3
21:30 | 171 | 103.6725 | 0 | 69 | 2566.1 | 3648.7 | 0 | 283.3 | 535.7 | 174.3 | 0 | 0 | 343.6725 | 6498.1 | 710 | 7551.7725 | 21:30 | 3272.8 | 3926.6725 | 0 | 352.3 | 7551.7725 | 21:30 | 158.7 | 63.4725 | 0 | 352.3 | 574.4725
22:00 | 173.8 | 106.7449 | 0 | 57.1 | 2604.5 | 3572.5 | 0 | 297 | 548.6 | 175.3 | 0 | 0 | 337.6449 | 6474 | 723.9 | 7535.5449 | 22:00 | 3326.9 | 3854.5449 | 0 | 354.1 | 7535.5449 | 22:00 | 160.3 | 65.2449 | 0 | 354.1 | 579.6449
22:30 | 175.3 | 98.0323 | 0 | 53.2 | 2468.6 | 3575.9 | 0 | 304.4 | 498.1 | 172.9 | 0 | 0 | 326.5323 | 6348.9 | 671 | 7346.4323 | 22:30 | 3142 | 3846.8323 | 0 | 357.6 | 7346.4323 | 22:30 | 162.7 | 67.0323 | 0 | 357.6 | 587.3323
23:00 | 153.5 | 85.2789 | 0 | 48.9 | 2154.1 | 3629.9 | 0 | 372.8 | 477.3 | 174.9 | 0 | 0 | 287.6789 | 6156.8 | 652.2 | 7096.6789 | 23:00 | 2784.9 | 3890.0789 | 0 | 421.7 | 7096.6789 | 23:00 | 143.1 | 69.4789 | 0 | 421.7 | 634.2789
23:30 | 152.6 | 84.005 | 0 | 51.8 | 1756.4 | 3646.6 | 0 | 403.1 | 475 | 173.6 | 0 | 0 | 288.405 | 5806.1 | 648.6 | 6743.105 | 23:30 | 2384 | 3904.205 | 0 | 454.9 | 6743.105 | 23:30 | 139 | 68.405 | 0 | 454.9 | 662.305
00:00 | 151.6 | 87.9817 | 0 | 53.1 | 1636.2 | 3642.5 | 0 | 441 | 409.1 | 170.6 | 0 | 0 | 292.6817 | 5719.7 | 579.7 | 6592.0817 | 00:00 | 2196.9 | 3901.0817 | 0 | 494.1 | 6592.0817 | 00:00 | 138.3 | 72.4817 | 0 | 494.1 | 704.8817
TOTAL MWh | 4047.5 | 2552.7577 | 0.85 | 1610.1 | 47017.75 | 86389.35 | 10.2 | 6435.6 | 9697.15 | 2184.15 | 8381.1 | 0 | 8211.2077 | 139852.9 | 20262.4 | 168326.5077 | TOTAL MWh | 60762.4 | 91126.2576 | 8392.15 | 8045.7 | 168326.5077 | TOTAL MWh | 3575.2 | 1535.4577 | 8392.15 | 8045.7 | 21548.5076

## HOP
jueves, 6 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/08/2026 22:31:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 08:11:26 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 06/08/2026 08:11:26 | 06/08/2026 11:58:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2026 11:58:14 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 10:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2026 10:20:00 | 06/08/2026 12:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2026 12:45:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/08/2026 08:45:00 | 06/08/2026 12:13:00 | 06/08/2026 08:24:00 | 06/08/2026 12:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/08/2026 19:01:00 | 06/08/2026 22:34:00 |  | 06/08/2026 22:27:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/08/2026 06:41:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 06:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:21h se inició proceso de acople en CC.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/08/2026 22:25:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 22:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 13:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 06/08/2026 09:58:00 | 06/08/2026 17:12:00 | 06/08/2026 09:37:00 | 06/08/2026 17:06:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 00:24:00 | 06/08/2026 06:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 06:17:00 | 06/08/2026 06:31:00 |  | 06/08/2026 06:17:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 17:44:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 17:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 00:24:00 | 06/08/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 06/08/2026 02:40:00 | 06/08/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 06/08/2026 06:27:00 | 06/08/2026 17:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 06:27:00 | 06/08/2026 17:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 06/08/2026 17:46:00 | 06/08/2026 22:48:00 |  | 06/08/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:14h, S/C generar a mínima a solicitud de Shougesa. A las 22:42h, S/C parar por correctivo.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 17:46:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/08/2026 08:46:00 | 06/08/2026 09:42:00 | 06/08/2026 08:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/08/2026 09:42:00 | 06/08/2026 22:01:00 |  | 06/08/2026 21:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09.42 h, S/C generar a 60 MW. A las 17:47 h, S/C generar a máxima.

## INDISP
jueves, 6 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 06/08/2026 08:12 | 06/08/2026 11:58 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE TURBOGENERADOR DEBIDO A FUGA DE ACEITE. | 6 | F | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 13:10 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCIÓN, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y VÁLVULAS | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 06/08/2026 09:10 | 06/08/2026 16:20 | mantenimiento de tubería forzada y engrase | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 06/08/2026 07:49 | 06/08/2026 11:34 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | A6.2 Falla en pala #2 | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 06/08/2026 08:05 | 06/08/2026 14:35 | A1.3 - Inspección externa de palas | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | Manteminiento correctivo de la TV Chilca | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16325 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | TV indisponible por mantto correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | INSPECCIÓN Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 06/08/2026 00:00 | 07/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 22:00 | REVISION POR FALLA. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/08/2026 09:03 | 06/08/2026 11:33 | TH-32 Certificación Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/08/2026 11:43 | 06/08/2026 14:36 | TH-20 Reemplazo de transformador en CT | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 06/08/2026 11:43 | 06/08/2026 14:36 | TH-31 Certificación Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 06/08/2026 00:00 | 06/08/2026 13:08 | MANTENIMIENTO DE 49000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 06/08/2026 22:55 | 07/08/2026 00:00 | por problemas de temperatura en las chumaceras del ventilador de cola | 18.56 | P | F/S | N | CORR. | 58 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 06/08/2026 08:00 | 07/08/2026 00:00 | Mantenimiento Anual UG4 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
06/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 6 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 6 de Agosto del 2026 / SEM N° 31 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6926.45 | [19 empty] | MIN | 2245.2957 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 4163.62 | 1031.3 | 1656.88 | 258.31 |  | 6851.8 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2245.2957 | 2228.7716 | 440.344
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6720.75 | [19 empty] | MIN | 2245.2957 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 4030.14 | 985.98 | 1630.08 | 257.66 |  | 6646.2 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2245.2957 | 2228.7716 | 440.344
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6653.15 | [19 empty] | MIN | 2245.2957 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3963.57 | 1013.68 | 1610.15 | 264.28 |  | 6587.4 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2245.2957 | 2228.7716 | 440.344
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6540.95 | [19 empty] | MIN | 2245.2957 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3902.08 | 973.59 | 1598.73 | 255.95 |  | 6474.4 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2245.2957 | 2228.7716 | 440.344
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6505.55 | [19 empty] | MIN | 2245.2957 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3848.74 | 993.37 | 1596.59 | 261.02 |  | 6438.7 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2245.2957 | 2228.7716 | 440.344
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6366.75 | [19 empty] | MIN | 2228.7716 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3710.27 | 988.1 | 1601.43 | 254.88 |  | 6299.8 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2228.7716 | 2228.7716 | 440.344
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6391.15 | [19 empty] | MIN | 2228.7716 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3786.65 | 947.43 | 1590.03 | 258.53 |  | 6324.1 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2228.7716 | 2228.7716 | 440.344
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6437.15 | [19 empty] | MIN | 2228.7716 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3772.19 | 985.26 | 1612.55 | 249.28 |  | 6370 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2228.7716 | 2228.7716 | 440.344
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6351.35 | [19 empty] | MIN | 2228.7716 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3693.85 | 945.98 | 1644.07 | 251.58 |  | 6283.9 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2228.7716 | 2228.7716 | 440.344
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6485.85 | [19 empty] | MIN | 2228.7716 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3781.52 | 992.26 | 1643.71 | 248.53 |  | 6417.5 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2228.7716 | 2228.7716 | 440.344
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6392.55 | [19 empty] | MIN | 2228.7716 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3706.63 | 966.08 | 1651.49 | 239.99 |  | 6324.2 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2228.7716 | 2228.7716 | 440.344
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6517.55 | [19 empty] | MIN | 2228.7716 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3795.23 | 1021.65 | 1632.63 | 237.76 |  | 6449.5 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2228.7716 | 2228.7716 | 440.344
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6453.75 | [19 empty] | MIN | 2231.1495 | 74.2155 | 74.2155 |  |  | 3783.56 | 1030.31 | 1571.92 | 228.9 |  | 6385.8 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2231.1495 | 2231.1495 | 440.344
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6306.45 | [19 empty] | MIN | 2156.934 |  |  |  |  | 3676.64 | 990.78 | 1571.29 | 221.22 |  | 6238.7 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2156.934 | 2156.934 | 440.344
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6462.55 | [19 empty] | MIN | 2156.934 |  |  |  |  | 3769.87 | 1047.54 | 1577.19 | 225.99 |  | 6394.6 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2156.934 | 2156.934 | 440.344
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6614.15 | [19 empty] | MED | 2337.4874 |  |  |  |  | 3876.9 | 1075.15 | 1594.15 | 232.82 |  | 6546.2 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2337.4874 | 2337.4874 | 440.344
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6802.66 | [19 empty] | MED | 2337.4874 |  |  |  |  | 4045.87 | 1068.59 | 1620.34 | 238.2 |  | 6734.8 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2337.4874 | 2337.4874 | 440.344
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6863.95 | [19 empty] | MED | 2337.4874 |  |  |  |  | 4059.14 | 1099.78 | 1637.08 | 240.3 |  | 6796 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2337.4874 | 2337.4874 | 440.344
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7056.95 | [19 empty] | MED | 2337.4874 |  |  |  |  | 4252.23 | 1122.88 | 1614.59 | 245.7 |  | 6989.7 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2337.4874 | 2337.4874 | 440.344
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7212.36 | [19 empty] | MED | 2123.7722 |  |  |  |  | 4314.9 | 1182.91 | 1644.79 | 251.93 |  | 7142.6 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2123.7722 | 2123.7722 | 440.344
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7344.648 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4390.76 | 1207.7 | 1675.24 | 256.13 |  | 7273.7 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 440.344
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7354.347 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4357.71 | 1220.23 | 1705.26 | 259.34 |  | 7283.2 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 440.344
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7477.6 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4491.43 | 1207.68 | 1708.09 | 256.67 |  | 7407.2 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 440.344
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7388.309 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4391.24 | 1229.93 | 1696.94 | 244.83 |  | 7318.1 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 440.344
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7470.003 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4479.14 | 1247 | 1670.46 | 238.69 |  | 7396.6 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 440.344
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7394.509 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4477.25 | 1183.03 | 1661.42 | 246.21 |  | 7321.7 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 440.344
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7348.602 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4474.88 | 1164.55 | 1637.27 | 248.8 |  | 7276.7 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7402.109 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4442.24 | 1210.19 | 1677.68 | 246.87 |  | 7330.1 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7405.999 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4442.27 | 1199.08 | 1695.65 | 248.36 |  | 7337 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7302.75 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4338.75 | 1191.27 | 1704.38 | 245.77 |  | 7234.4 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7411.05 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4408.7 | 1205.7 | 1728.59 | 256.27 |  | 7343 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7407.54 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4410.82 | 1191.55 | 1737.64 | 252.06 |  | 7340 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7281.95 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4321.33 | 1149.79 | 1742.68 | 247.53 |  | 7213.8 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7399.85 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4394.16 | 1158.68 | 1779.16 | 244.61 |  | 7332 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7498.05 | [19 empty] | MED | 2121.3944 |  |  |  |  | 4481.43 | 1142.64 | 1803.74 | 249.78 |  | 7427.8 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2121.3944 | 2121.3944 | 439.3845
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7550.396 | [19 empty] | MAX | 1940.8409 |  |  |  |  | 4459.19 | 1145.44 | 1856.36 | 244.87 |  | 7461 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 1940.8409 | 1940.8409 | 439.3845
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7690.837 | [19 empty] | MAX | 2154.5561 |  |  |  |  | 4541.21 | 1209.35 | 1852.04 | 242.87 |  | 7602.6 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2154.5561 | 2154.5561 | 439.3845
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7729.407 | [19 empty] | MAX | 2154.5561 |  |  |  |  | 4529.92 | 1272.89 | 1839.3 | 229.41 |  | 7642.1 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2154.5561 | 2154.5561 | 439.3845
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7711.62 | [19 empty] | MAX | 2154.5561 |  |  |  |  | 4513.65 | 1268.37 | 1840.18 | 236.21 |  | 7622.2 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2154.5561 | 2154.5561 | 439.3845
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7784.95 | [19 empty] | MAX | 2154.5561 |  |  |  |  | 4537.87 | 1317.28 | 1839.45 | 236.05 |  | 7694.6 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2154.5561 | 2154.5561 | 439.3845
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7735.552 | [19 empty] | MAX | 2154.5561 |  |  |  |  | 4535.07 | 1301.82 | 1807.9 | 251.46 |  | 7644.8 | [26 empty] | 21.3593 | [45 empty] | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2154.5561 | 2154.5561 | 439.3845
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7680.147 | [19 empty] | MAX | 2156.934 |  |  |  |  | 4492.06 | 1268.69 | 1828.15 | 243.78 |  | 7588.9 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2156.934 | 2156.934 | 439.3845
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7642.8165 | [19 empty] | MAX | 2156.934 |  |  |  |  | 4485.73 | 1242.04 | 1824 | 254.3 |  | 7551.7725 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2156.934 | 2156.934 | 439.3845
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7626.9939 | [19 empty] | MAX | 2156.934 |  |  |  |  | 4540.18 | 1208.89 | 1786.47 | 257.88 |  | 7535.5449 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2156.934 | 2156.934 | 439.3845
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7437.8793 | [19 empty] | MAX | 2156.934 |  |  |  |  | 4441.9 | 1151.18 | 1753.35 | 260.81 |  | 7346.4323 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [44 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 |  | 21.3593 | [11 empty] | 2156.934 | 2156.934 | 321.2372
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7188.5179 | [19 empty] | MIN | 2135.5747 |  |  |  |  | 4276.58 | 1107.2 | 1712.9 | 259.58 |  | 7096.6789 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.5747 | 2135.5747 | 337.7613
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6821.855 | [19 empty] | MIN | 2135.5747 |  |  |  |  | 4046.4 | 1039.9 | 1656.81 | 256.53 |  | 6743.105 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.5747 | 2135.5747 | 337.7613
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6670.7317 | [19 empty] | MIN | 2135.5747 |  |  |  |  | 3935.37 | 990.86 | 1665.85 | 252.82 |  | 6592.0817 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2135.5747 | 2135.5747 | 337.7613
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3103 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312.5864 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4008 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805.5348 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 17.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8337 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 480.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 13291264.55 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 6 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.2 | 18 | 7.4 | 24 | 12.98 | 12.36 | 14.126 | -- | -- | 1.902 | 43.29 | 58.44 | 100.11 | 42.95 | 27.96 | 9.96 | 14.41 | 2.717 | 0.35 | -- | -- | 32.01 | 117.27 | 28.3 | 24.817 | 5.06 | 0 | 1.65 | 14.3 | 10.0683 | 8.046 | 10.1 | 5.99 | 9.1 | 11.389 | -- | 16.7736 | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.692 | 7.107
00:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.2 | 18 | 7.4 | 24 | 12.98 | 12.36 | 14.126 | -- | -- | 1.902 | 43.29 | 58.44 | 100.11 | 42.95 | 27.96 | 9.96 | 14.41 | 2.717 | 0.35 | -- | -- | 32.01 | 117.27 | 28.3 | 24.817 | 5.06 | 0 | 1.65 | 14.3 | 10.0683 | 8.046 | 10.1 | 5.99 | 9.1 | 11.389 | -- | 16.7736 | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.692 | 7.107
01:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 22.2 | 18 | 8 | 24 | 11.48 | 12.3 | 10.076 | -- | -- | 1.902 | 39.9 | 59.94 | 99.2 | 41.17 | 25.271 | 9.91 | 13.82 | 0.849 | 0.34 | -- | -- | 20.6 | 105.86 | 28.62 | 25.121 | 5.65 | 0 | 1.65 | 14 | 10.1537 | 8.046 | 10.1 | 6.28 | 9.39 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.65 | 7.107
01:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 22.2 | 18 | 8 | 24 | 11.48 | 12.3 | 10.076 | -- | -- | 1.902 | 39.9 | 59.94 | 99.2 | 41.17 | 25.271 | 9.91 | 13.82 | 0.849 | 0.34 | -- | -- | 20.6 | 105.86 | 28.62 | 25.121 | 5.65 | 0 | 1.65 | 14 | 10.1537 | 8.046 | 10.1 | 6.28 | 9.39 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.65 | 7.107
02:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 13.8 | 18 | 8 | 24 | 11.44 | 12.27 | 10.076 | -- | -- | 1.902 | 54.46 | 59.94 | 97.39 | 52.94 | 23.261 | 9.86 | 14.41 | 1.422 | 0.35 | -- | -- | 11.83 | 97.09 | 28.85 | 24.958 | 4.49 | 0 | 1.65 | 14.1 | 10.172 | 8.046 | 10.1 | 6.14 | 9.24 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.956 | 7.107
02:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 13.8 | 18 | 8 | 24 | 11.44 | 12.27 | 10.076 | -- | -- | 1.902 | 54.46 | 59.94 | 97.39 | 52.94 | 23.261 | 9.86 | 14.41 | 1.422 | 0.35 | -- | -- | 11.83 | 97.09 | 28.85 | 24.958 | 4.49 | 0 | 1.65 | 14.1 | 10.172 | 8.046 | 10.1 | 6.14 | 9.24 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.956 | 7.107
03:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.9 | 18 | 8 | 24 | 11.45 | 12.3 | 10.059 | -- | -- | 1.902 | 38.27 | 58.44 | 95.6 | 47.55 | 26.552 | 9.85 | 14.41 | 0.849 | 0.35 | -- | -- | 14.02 | 99.28 | 28.83 | 25.187 | 2.96 | 0 | 1.65 | 14 | 10.2864 | 8.046 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.887 | 7.107
03:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.9 | 18 | 8 | 24 | 11.45 | 12.3 | 10.059 | -- | -- | 1.902 | 38.27 | 58.44 | 95.6 | 47.55 | 26.552 | 9.85 | 14.41 | 0.849 | 0.35 | -- | -- | 14.02 | 99.28 | 28.83 | 25.187 | 2.96 | 0 | 1.65 | 14 | 10.2864 | 8.046 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.887 | 7.107
04:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.3 | 18 | 8 | 24 | 11.93 | 12.35 | 10.175 | -- | -- | 1.902 | 26.27 | 58.44 | 94.72 | 48.49 | 27.758 | 9.84 | 13.82 | 1.422 | 0.36 | -- | -- | 11.19 | 96.45 | 29.08 | 25.257 | 2.22 | 0 | 1.65 | 14.2 | 10.0897 | 8.046 | 10.1 | 6.41 | 9.52 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.692 | 7.107
04:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.3 | 18 | 8 | 24 | 11.93 | 12.35 | 10.175 | -- | -- | 1.902 | 26.27 | 58.44 | 94.72 | 48.49 | 27.758 | 9.84 | 13.82 | 1.422 | 0.36 | -- | -- | 11.19 | 96.45 | 29.08 | 25.257 | 2.22 | 0 | 1.65 | 14.2 | 10.0897 | 8.046 | 10.1 | 6.41 | 9.52 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.692 | 7.107
05:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 18.8 | 18 | 8.7 | 24 | 11.96 | 12.36 | 10.139 | -- | -- | 1.902 | 21.09 | 57.69 | 93.84 | 59.21 | 25.271 | 9.88 | 14.41 | 1.396 | 0.37 | -- | -- | 9.73 | 94.99 | 28.98 | 25.162 | 1.48 | 0 | 1.65 | 14.3 | 9.9713 | 8.046 | 10.1 | 6.14 | 9.25 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.8 | 7.107
05:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 18.8 | 18 | 8.7 | 24 | 11.96 | 12.36 | 10.139 | -- | -- | 1.902 | 21.09 | 57.69 | 93.84 | 59.21 | 25.271 | 9.88 | 14.41 | 1.396 | 0.37 | -- | -- | 9.73 | 94.99 | 28.98 | 25.162 | 1.48 | 0 | 1.65 | 14.3 | 9.9713 | 8.046 | 10.1 | 6.14 | 9.25 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.8 | 7.107
06:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.1 | 18 | 9.5 | 24 | 11.96 | 12.28 | 10.081 | 1.07 | 37.96 | 1.902 | 18.24 | 57.69 | 91.22 | 65.79 | 27.004 | 9.83 | 14.41 | 1.578 | 0.38 | -- | -- | 23.14 | 108.4 | 28.92 | 26.189 | 2.52 | 0 | 1.65 | 14.3 | 10.1273 | 8.046 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.845 | 7.107
06:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.1 | 18 | 9.5 | 24 | 11.96 | 12.28 | 10.081 | 1.07 | 37.96 | 1.902 | 18.24 | 57.69 | 91.22 | 65.79 | 27.004 | 9.83 | 14.41 | 1.578 | 0.38 | -- | -- | 23.14 | 108.4 | 28.92 | 26.189 | 2.52 | 0 | 1.65 | 14.3 | 10.1273 | 8.046 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.845 | 7.107
07:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 16.7 | 18 | 9.6 | 24 | 12 | 12.39 | 9.672 | -- | -- | 1.902 | 16.59 | 57.69 | 88.65 | 67.93 | 26.527 | 9.88 | 14.41 | 5.628 | 0.44 | -- | -- | 27.78 | 117.351 | 29.745 | 25.836 | 6.226 | 0 | 1.65 | 9.1 | 10.0899 | 8.046 | 10.1 | 5.81 | 8.91 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.845 | 7.107
07:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 16.7 | 18 | 9.6 | 24 | 12 | 12.39 | 9.672 | -- | -- | 1.902 | 16.59 | 57.69 | 88.65 | 67.93 | 26.527 | 9.88 | 14.41 | 5.628 | 0.44 | -- | -- | 27.78 | 117.351 | 29.745 | 25.836 | 6.226 | 0 | 1.65 | 9.1 | 10.0899 | 8.046 | 10.1 | 5.81 | 8.91 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.845 | 7.107
08:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 8.5 | 18 | 9.6 | 24 | 13.06 | 12.32 | 10.128 | -- | -- | 1.902 | 15.33 | 57.69 | 86.13 | 68.23 | 27.784 | 9.99 | 15.02 | 3.146 | 0.39 | -- | -- | 48.7 | 103.297 | 29.893 | 28.08 | 5.309 | 0 | 1.65 | 7.8 | 10.2426 | 8.046 | 10.1 | 6.17 | 9.28 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.845 | 7.107
08:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 8.5 | 18 | 9.6 | 24 | 13.06 | 12.32 | 10.128 | -- | -- | 1.902 | 15.33 | 57.69 | 86.13 | 68.23 | 27.784 | 9.99 | 15.02 | 3.146 | 0.39 | -- | -- | 48.7 | 103.297 | 29.893 | 28.08 | 5.309 | 0 | 1.65 | 7.8 | 10.2426 | 8.046 | 10.1 | 6.17 | 9.28 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.845 | 7.107
09:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5 | 18 | 9.6 | 24 | 12.95 | 12.28 | 10.087 | -- | -- | 1.902 | 14.73 | 56.95 | 84.46 | 68.19 | 26.528 | 9.92 | 14.41 | 4.629 | 0.44 | -- | -- | 18.91 | 73.284 | 31.844 | 27.849 | 3.134 | 0 | 1.65 | 6.8 | 10.2266 | 8.046 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.999 | 7.107
09:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5 | 18 | 9.6 | 24 | 12.95 | 12.28 | 10.087 | -- | -- | 1.902 | 14.73 | 56.95 | 84.46 | 68.19 | 26.528 | 9.92 | 14.41 | 4.629 | 0.44 | -- | -- | 18.91 | 73.284 | 31.844 | 27.849 | 3.134 | 0 | 1.65 | 6.8 | 10.2266 | 8.046 | 10.1 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.999 | 7.107
10:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5 | 18 | 9.6 | 24 | 12.94 | 12.3 | 10.094 | -- | -- | 1.902 | 14.14 | 57.69 | 82.82 | 67.49 | 26.528 | 9.88 | 14.41 | 3.146 | 0.45 | -- | -- | 15.98 | 71.033 | 31.551 | 27.06 | 2.529 | 0 | 1.65 | 6.8 | 10.2892 | 8.046 | 10.1 | 5.95 | 9.06 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 8.122 | 7.107
10:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5 | 18 | 9.6 | 24 | 12.94 | 12.3 | 10.094 | -- | -- | 1.902 | 14.14 | 57.69 | 82.82 | 67.49 | 26.528 | 9.88 | 14.41 | 3.146 | 0.45 | -- | -- | 15.98 | 71.033 | 31.551 | 27.06 | 2.529 | 0 | 1.65 | 6.8 | 10.2892 | 8.046 | 10.1 | 5.95 | 9.06 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 8.122 | 7.107
11:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 8.4 | 18 | 9.6 | 24 | 12.95 | 12.27 | 10.008 | -- | -- | 1.902 | 14.14 | 56.95 | 81.2 | 66.47 | 26.025 | 9.79 | 13.82 | 0.56 | 0.44 | -- | -- | 25.99 | 81.037 | 30.575 | 27.713 | 1.547 | 0 | 1.65 | 11.5 | 10.2221 | 8.046 | 10 | 5.99 | 9.1 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 8.145 | 7.107
11:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 8.4 | 18 | 9.6 | 24 | 12.95 | 12.27 | 10.008 | -- | -- | 1.902 | 14.14 | 56.95 | 81.2 | 66.47 | 26.025 | 9.79 | 13.82 | 0.56 | 0.44 | -- | -- | 25.99 | 81.037 | 30.575 | 27.713 | 1.547 | 0 | 1.65 | 11.5 | 10.2221 | 8.046 | 10 | 5.99 | 9.1 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 8.145 | 7.107
12:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 7 | 18 | 8.9 | 24 | 13.05 | 12.25 | 10.095 | -- | -- | 1.902 | 13.85 | 56.95 | 80.39 | 65.96 | 25.775 | 9.66 | 13.23 | 1.83 | 0.43 | -- | -- | 22.43 | 77.475 | 31.687 | 27.888 | 3.033 | 0 | 1.65 | 12 | 10.2986 | 8.046 | 10 | 6.13 | 9.24 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 8.145 | 7.107
12:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 7 | 18 | 8.9 | 24 | 13.05 | 12.25 | 10.095 | -- | -- | 1.902 | 13.85 | 56.95 | 80.39 | 65.96 | 25.775 | 9.66 | 13.23 | 1.83 | 0.43 | -- | -- | 22.43 | 77.475 | 31.687 | 27.888 | 3.033 | 0 | 1.65 | 12 | 10.2986 | 8.046 | 10 | 6.13 | 9.24 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 8.145 | 7.107
13:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.1 | 18 | 8.9 | 24 | 13.01 | 12.34 | 10.1 | -- | -- | 1.902 | 13.56 | 56.95 | 79.59 | 65.45 | 27.031 | 9.6 | 13.82 | 2.55 | 0.43 | -- | -- | 18.63 | 104.308 | 31.855 | 27.967 | 1.248 | 0 | 1.65 | 11.5 | 10.2035 | 8.046 | 10 | 6.19 | 9.3 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.992 | 7.107
13:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.1 | 18 | 8.9 | 24 | 13.01 | 12.34 | 10.1 | -- | -- | 1.902 | 13.56 | 56.95 | 79.59 | 65.45 | 27.031 | 9.6 | 13.82 | 2.55 | 0.43 | -- | -- | 18.63 | 104.308 | 31.855 | 27.967 | 1.248 | 0 | 1.65 | 11.5 | 10.2035 | 8.046 | 10 | 6.19 | 9.3 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.992 | 7.107
14:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5.5 | 18 | 8.9 | 24 | 12.91 | 12.37 | 10.088 | -- | -- | 1.902 | 48.67 | 56.95 | 78.8 | 59.87 | 27.032 | 9.58 | 14.41 | 1.9 | 0.43 | -- | -- | 18.07 | 92.927 | 31.962 | 26.748 | 0.216 | 0 | 1.65 | 11.1 | 10.2783 | 8.046 | 10 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
14:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 5.5 | 18 | 8.9 | 24 | 12.91 | 12.37 | 10.088 | -- | -- | 1.902 | 48.67 | 56.95 | 78.8 | 59.87 | 27.032 | 9.58 | 14.41 | 1.9 | 0.43 | -- | -- | 18.07 | 92.927 | 31.962 | 26.748 | 0.216 | 0 | 1.65 | 11.1 | 10.2783 | 8.046 | 10 | 6.15 | 9.26 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
15:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6.5 | 18 | 8.9 | 24 | 13.98 | 12.37 | 10.036 | -- | -- | 1.902 | 57.84 | 55.48 | 78.01 | 34.15 | 26.53 | 9.66 | 13.82 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 14.57 | 89.245 | 30.569 | 26.496 | 0.318 | 0 | 1.65 | 11.1 | 10.2978 | 8.046 | 10 | 6.25 | 9.36 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
15:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 6.5 | 18 | 8.9 | 24 | 13.98 | 12.37 | 10.036 | -- | -- | 1.902 | 57.84 | 55.48 | 78.01 | 34.15 | 26.53 | 9.66 | 13.82 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 14.57 | 89.245 | 30.569 | 26.496 | 0.318 | 0 | 1.65 | 11.1 | 10.2978 | 8.046 | 10 | 6.25 | 9.36 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
16:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.6 | 18 | 7.9 | 24 | 13.9 | 12.39 | 10.208 | -- | -- | 1.902 | 44.45 | 55.48 | 78.01 | 43.88 | 25.275 | 9.64 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 13.54 | 88.213 | 30.147 | 25.865 | 3.813 | 0 | 1.65 | 11.3 | 10.1905 | 8.046 | 10 | 6.17 | 9.28 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
16:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.6 | 18 | 7.9 | 24 | 13.9 | 12.39 | 10.208 | -- | -- | 1.902 | 44.45 | 55.48 | 78.01 | 43.88 | 25.275 | 9.64 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 13.54 | 88.213 | 30.147 | 25.865 | 3.813 | 0 | 1.65 | 11.3 | 10.1905 | 8.046 | 10 | 6.17 | 9.28 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
17:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 9.2 | 18 | 7.9 | 24 | 13.93 | 12.32 | 13.478 | -- | -- | 1.902 | 44.45 | 55.48 | 79.59 | 54.99 | 26.721 | 9.63 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 12.91 | 87.576 | 29.665 | 26.181 | 3.813 | 0 | 1.65 | 16.6 | 10.2391 | 8.046 | 10 | 6.02 | 9.12 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
17:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 9.2 | 18 | 7.9 | 24 | 13.93 | 12.32 | 13.478 | -- | -- | 1.902 | 44.45 | 55.48 | 79.59 | 54.99 | 26.721 | 9.63 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 12.91 | 87.576 | 29.665 | 26.181 | 3.813 | 0 | 1.65 | 16.6 | 10.2391 | 8.046 | 10 | 6.02 | 9.12 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.95 | 7.107
18:00 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 30.5 | 18 | 7.3 | 24 | 14.01 | 12.22 | 13.437 | 1.07 | 37.05 | 1.902 | 43.86 | 56.95 | 82.82 | 62.83 | 24.871 | 9.77 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 21.04 | 95.71 | 29.72 | 26.181 | 5.97 | 0 | 1.65 | 17.4 | 10.2394 | 8.046 | 10 | 6.29 | 9.4 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.562 | 7.107
18:30 | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 30.5 | 18 | 7.3 | 24 | 14.01 | 12.22 | 13.437 | 1.07 | 37.05 | 1.902 | 43.86 | 56.95 | 82.82 | 62.83 | 24.871 | 9.77 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 21.04 | 95.71 | 29.72 | 26.181 | 5.97 | 0 | 1.65 | 17.4 | 10.2394 | 8.046 | 10 | 6.29 | 9.4 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.562 | 7.107
19:00 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 37.1 | 18 | 7.3 | 24 | 15.04 | 12.35 | 23.493 | -- | -- | 1.902 | 33.14 | 55.48 | 83.64 | 65.74 | 25.09 | 9.2 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 43.67 | 118.34 | 28.25 | 24.509 | 4.84 | 0 | 1.65 | 17.6 | 10.2546 | 8.046 | 10 | 5.9 | 9.01 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.608 | 7.107
19:30 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 37.1 | 18 | 7.3 | 24 | 15.04 | 12.35 | 23.493 | -- | -- | 1.902 | 33.14 | 55.48 | 83.64 | 65.74 | 25.09 | 9.2 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 43.67 | 118.34 | 28.25 | 24.509 | 4.84 | 0 | 1.65 | 17.6 | 10.2546 | 8.046 | 10 | 5.9 | 9.01 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.608 | 7.107
20:00 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 36.1 | 18 | 7.3 | 24 | 15.05 | 12.45 | 23.542 | -- | -- | 1.902 | 24.6 | 55.48 | 82.01 | 39.88 | 28.13 | 8.75 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 45.66 | 120.33 | 29.01 | 25.194 | 3.37 | 0 | 1.65 | 19.5 | 10.1679 | 8.046 | 10 | 6.04 | 9.14 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.65 | 7.107
20:30 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 36.1 | 18 | 7.3 | 24 | 15.05 | 12.45 | 23.542 | -- | -- | 1.902 | 24.6 | 55.48 | 82.01 | 39.88 | 28.13 | 8.75 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 45.66 | 120.33 | 29.01 | 25.194 | 3.37 | 0 | 1.65 | 19.5 | 10.1679 | 8.046 | 10 | 6.04 | 9.14 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.65 | 7.107
21:00 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 37.8 | 18 | 7.3 | 24 | 15.07 | 12.49 | 23.558 | -- | -- | 1.902 | 19.99 | 55.48 | 82.01 | 33.96 | 27.265 | 8.47 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 42.45 | 117.12 | 29.22 | 25.501 | 3.31 | 0 | 1.65 | 20 | 10.2745 | 8.046 | 10 | 5.85 | 8.95 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.65 | 7.107
21:30 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 37.8 | 18 | 7.3 | 24 | 15.07 | 12.49 | 23.558 | -- | -- | 1.902 | 19.99 | 55.48 | 82.01 | 33.96 | 27.265 | 8.47 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 42.45 | 117.12 | 29.22 | 25.501 | 3.31 | 0 | 1.65 | 20 | 10.2745 | 8.046 | 10 | 5.85 | 8.95 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.65 | 7.107
22:00 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 32.9 | 18 | 7.3 | 24 | 15 | 12.38 | 23.537 | -- | -- | 1.902 | 17.57 | 56.95 | 86.13 | 39.3 | 24.52 | 8.47 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 41.81 | 116.48 | 29 | 25.412 | 3.1 | 0 | 1.65 | 20 | 10.2032 | 8.046 | 10 | 5.95 | 9.05 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.497 | 7.107
22:30 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 32.9 | 18 | 7.3 | 24 | 15 | 12.38 | 23.537 | -- | -- | 1.902 | 17.57 | 56.95 | 86.13 | 39.3 | 24.52 | 8.47 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 41.81 | 116.48 | 29 | 25.412 | 3.1 | 0 | 1.65 | 20 | 10.2032 | 8.046 | 10 | 5.95 | 9.05 | 11.389 | -- | -- | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.497 | 7.107
23:00 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 20.4 | 18 | 7.3 | 24 | 14.98 | 12.45 | 15.87 | -- | -- | 1.902 | 27.13 | 58.44 | 89.51 | 46.22 | 26.731 | 8.47 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 45.88 | 120.55 | 29.26 | 25.427 | 2.03 | 0 | 1.65 | 14.5 | 10.2475 | 8.046 | 10 | 5.43 | 8.54 | 11.389 | 5.1332 | 17.8179 | 5.9032 | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.608 | 7.107
23:30 | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 20.4 | 18 | 7.3 | 24 | 14.98 | 12.45 | 15.87 | -- | -- | 1.902 | 27.13 | 58.44 | 89.51 | 46.22 | 26.731 | 8.47 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 45.88 | 120.55 | 29.26 | 25.427 | 2.03 | 0 | 1.65 | 14.5 | 10.2475 | 8.046 | 10 | 5.43 | 8.54 | 11.389 | 5.1332 | 17.8179 | 5.9032 | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.608 | 7.107
MAX | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 4.1 | 18 | 7.3 | 24 | 11.44 | 12.22 | 9.672 | 1.07 | 37.05 | 1.902 | 13.56 | 55.48 | 78.01 | 33.96 | 23.261 | 8.47 | 13.23 | 0.56 | 0.34 | 0 | 0 | 9.73 | 71.033 | 28.25 | 24.509 | 0.216 | 0 | 1.65 | 6.8 | 9.9713 | 8.046 | 10 | 5.43 | 8.54 | 11.389 | 5.1332 | 16.7736 | 5.9032 | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.497 | 7.107
MIN | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 37.8 | 18 | 9.6 | 24 | 15.07 | 12.49 | 23.558 | 1.07 | 37.96 | 1.902 | 57.84 | 59.94 | 100.11 | 68.23 | 28.13 | 9.99 | 15.02 | 5.628 | 0.45 | 0 | 0 | 48.7 | 120.55 | 31.962 | 28.08 | 6.226 | 0 | 1.65 | 20 | 10.2986 | 8.046 | 10.1 | 6.41 | 9.52 | 11.389 | 5.1332 | 17.8179 | 5.9032 | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 8.145 | 7.107
PROM | 6.1 | 16 | 12.0208 | 2 | 16.9833 | 18 | 8.3667 | 24 | 13.2096 | 12.34 | 13.0068 | 1.07 | 37.505 | 1.902 | 29.3983 | 57.2342 | 86.4938 | 54.5267 | 26.31 | 9.5621 | 14.2633 | 1.9184 | 0.40542 | #DIV/0! | #DIV/0! | 25.0225 | 99.734 | 29.8139 | 26.1082 | 3.2577 | 0 | 1.65 | 13.4917 | 10.2014 | 8.046 | 10.0458 | 6.0708 | 9.1783 | 11.389 | 5.1332 | 17.2957 | 5.9032 | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.8329 | 7.107
INICIO | 6.1 | 16 | 12 | 2 | 19.2 | 18 | 7.4 | 24 | 12.98 | 12.36 | 14.126 | -- | -- | 1.902 | 43.29 | 58.44 | 100.11 | 42.95 | 27.96 | 9.96 | 14.41 | 2.717 | 0.35 | -- | -- | 32.01 | 117.27 | 28.3 | 24.817 | 5.06 | 0 | 1.65 | 14.3 | 10.0683 | 8.046 | 10.1 | 5.99 | 9.1 | 11.389 | -- | 16.7736 | -- | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.692 | 7.107
FINAL | 6.1 | 16 | 12.1 | 2 | 20.4 | 18 | 7.3 | 24 | 14.98 | 12.45 | 15.87 | -- | -- | 1.902 | 27.13 | 58.44 | 89.51 | 46.22 | 26.731 | 8.47 | 14.41 | 1.38 | 0.42 | -- | -- | 45.88 | 120.55 | 29.26 | 25.427 | 2.03 | 0 | 1.65 | 14.5 | 10.2475 | 8.046 | 10 | 5.43 | 8.54 | 11.389 | 5.1332 | 17.8179 | 5.9032 | 2.0487 | 1.6524 | 14.889 | 1.885 | 7.608 | 7.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 6 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.16 | 1.6401 | 0.56139 | 0.225 | 0.199 | 0.02527 | 3873.8507 | -- | -- | 0.67226 | 19.353 | -- | 0.13909 | 0.35908 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.367 | -- | 254.742 | 0.157 | 0.038 | 46.43 | 0.062 | 0.48122 | 0.15496 | 4.03 | 0.263
00:30 | 2691.16 | 1.6401 | 0.56139 | 0.225 | 0.199 | 0.02527 | 3873.8507 | -- | -- | 0.67226 | 19.353 | -- | 0.13909 | 0.35908 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.367 | -- | 254.742 | 0.157 | 0.038 | 46.43 | 0.062 | 0.48122 | 0.15496 | 4.03 | 0.263
01:00 | 2691.25 | 1.7187 | 0.46437 | 0.213 | 0.219 | 0.02872 | 3873.8745 | -- | -- | 0.63048 | 19.4111 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2409.43 | 0.66 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 254.743 | 0.157 | 0.039 | 46.43 | 0.06 | 0.50273 | 0.13241 | 4.04 | 0.263
01:30 | 2691.25 | 1.7187 | 0.46437 | 0.213 | 0.219 | 0.02872 | 3873.8745 | -- | -- | 0.63048 | 19.4111 | -- | 0.1564 | 0.35277 | 2409.43 | 0.66 | -- | 0.002 | 0.393 | -- | 254.743 | 0.157 | 0.039 | 46.43 | 0.06 | 0.50273 | 0.13241 | 4.04 | 0.263
02:00 | 2691.39 | 1.7915 | 0.41124 | 0.194 | 0.244 | 0.03532 | 3873.8998 | -- | -- | 0.58265 | 19.473 | -- | 0.1755 | 0.3465 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 254.744 | 0.152 | 0.036 | 46.43 | 0.068 | 0.49292 | 0.14201 | 4.08 | 0.263
02:30 | 2691.39 | 1.7915 | 0.41124 | 0.194 | 0.244 | 0.03532 | 3873.8998 | -- | -- | 0.58265 | 19.473 | -- | 0.1755 | 0.3465 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 254.744 | 0.152 | 0.036 | 46.43 | 0.068 | 0.49292 | 0.14201 | 4.08 | 0.263
03:00 | 2691.53 | 1.8747 | 0.35301 | 0.201 | 0.244 | 0.03605 | 3873.9242 | -- | -- | 0.53453 | 19.5327 | -- | 0.18793 | 0.3279 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 254.746 | 0.147 | 0.033 | 46.43 | 0.077 | 0.50469 | 0.12644 | 4.02 | 0.263
03:30 | 2691.53 | 1.8747 | 0.35301 | 0.201 | 0.244 | 0.03605 | 3873.9242 | -- | -- | 0.53453 | 19.5327 | -- | 0.18793 | 0.3279 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 254.746 | 0.147 | 0.033 | 46.43 | 0.077 | 0.50469 | 0.12644 | 4.02 | 0.263
04:00 | 2691.65 | 1.9633 | 0.34023 | 0.213 | 0.234 | 0.0296 | 3873.9525 | -- | -- | 0.48599 | 19.6022 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2409.47 | 0.664 | -- | 0.002 | 0.435 | -- | 254.747 | 0.142 | 0.029 | 46.43 | 0.087 | 0.51457 | 0.1131 | 3.98 | 0.263
04:30 | 2691.65 | 1.9633 | 0.34023 | 0.213 | 0.234 | 0.0296 | 3873.9525 | -- | -- | 0.48599 | 19.6022 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2409.47 | 0.664 | -- | 0.002 | 0.435 | -- | 254.747 | 0.142 | 0.029 | 46.43 | 0.087 | 0.51457 | 0.1131 | 3.98 | 0.263
05:00 | 2691.74 | 2.0443 | 0.25077 | 0.228 | 0.223 | 0.02434 | 3873.9824 | -- | -- | 0.43685 | 19.6755 | -- | 0.16762 | 0.28564 | 2409.48 | 0.665 | -- | 0.002 | 0.442 | -- | 254.748 | 0.135 | 0.026 | 46.43 | 0.097 | 0.52051 | 0.10525 | 3.9 | 0.263
05:30 | 2691.74 | 2.0443 | 0.25077 | 0.228 | 0.223 | 0.02434 | 3873.9824 | -- | -- | 0.43685 | 19.6755 | -- | 0.16762 | 0.28564 | 2409.48 | 0.665 | -- | 0.002 | 0.442 | -- | 254.748 | 0.135 | 0.026 | 46.43 | 0.097 | 0.52051 | 0.10525 | 3.9 | 0.263
06:00 | 2691.76 | 2.1306 | 0.402 | 0.234 | 0.217 | 0.02078 | 3874.0132 | -- | -- | 0.38714 | 19.751 | -- | 0.1755 | 0.29755 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.002 | 0.452 | 97.22 | 254.749 | 0.128 | 0.024 | 46.43 | 0.106 | 0.53047 | 0.09415 | 3.87 | 0.263
06:30 | 2691.76 | 2.1306 | 0.402 | 0.234 | 0.217 | 0.02078 | 3874.0132 | -- | -- | 0.38714 | 19.751 | -- | 0.1755 | 0.29755 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.002 | 0.452 | 97.22 | 254.749 | 0.128 | 0.024 | 46.43 | 0.106 | 0.53047 | 0.09415 | 3.87 | 0.263
07:00 | 2691.7 | 2.2174 | 0.54291 | 0.231 | 0.2 | 0.02926 | 3874.0403 | -- | -- | 0.33642 | 19.8177 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.002 | 0.475 | -- | 254.75 | 0.121 | 0.022 | 46.43 | 0.116 | 0.53047 | 0.09301 | 3.93 | 0.268
07:30 | 2691.7 | 2.2174 | 0.54291 | 0.231 | 0.2 | 0.02926 | 3874.0403 | -- | -- | 0.33642 | 19.8177 | -- | 0.19207 | 0.29755 | 2409.71 | 0.69 | -- | 0.002 | 0.475 | -- | 254.75 | 0.121 | 0.022 | 46.43 | 0.116 | 0.53047 | 0.09301 | 3.93 | 0.268
08:00 | 2691.85 | 2.3056 | 0.6455 | 0.215 | 0.185 | 0.03188 | 3874.0671 | -- | -- | 0.28418 | 19.8837 | 215.9041 | 0.18379 | 0.29158 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 254.751 | 0.11 | 0.018 | 46.43 | 0.124 | 0.49683 | 0.12644 | 4.09 | 0.294
08:30 | 2691.85 | 2.3056 | 0.6455 | 0.215 | 0.185 | 0.03188 | 3874.0671 | -- | -- | 0.28418 | 19.8837 | 215.9041 | 0.18379 | 0.29158 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 254.751 | 0.11 | 0.018 | 46.43 | 0.124 | 0.49683 | 0.12644 | 4.09 | 0.294
09:00 | 2692.08 | 2.3916 | 0.753 | 0.183 | 0.185 | 0.03144 | 3874.0836 | -- | -- | 0.26845 | 19.9242 | -- | 0.15266 | 0.27391 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 254.747 | 0.099 | 0.017 | 46.43 | 0.132 | 0.44848 | 0.17095 | 4.08 | 0.321
09:30 | 2692.08 | 2.3916 | 0.753 | 0.183 | 0.185 | 0.03144 | 3874.0836 | -- | -- | 0.26845 | 19.9242 | -- | 0.15266 | 0.27391 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 254.747 | 0.099 | 0.017 | 46.43 | 0.132 | 0.44848 | 0.17095 | 4.08 | 0.321
10:00 | 2692.24 | 2.4766 | 0.848 | 0.165 | 0.163 | 0.02998 | 3874.0741 | -- | -- | 0.29317 | 19.9009 | -- | 0.14248 | 0.28564 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 254.742 | 0.087 | 0.016 | 46.43 | 0.134 | 0.4057 | 0.21334 | 4.1 | 0.347
10:30 | 2692.24 | 2.4766 | 0.848 | 0.165 | 0.163 | 0.02998 | 3874.0741 | -- | -- | 0.29317 | 19.9009 | -- | 0.14248 | 0.28564 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 254.742 | 0.087 | 0.016 | 46.43 | 0.134 | 0.4057 | 0.21334 | 4.1 | 0.347
11:00 | 2692.4 | 2.5598 | 0.9505 | 0.171 | 0.144 | 0.02993 | 3874.0336 | -- | -- | 0.31755 | 19.8012 | -- | 0.13909 | 0.31566 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.002 | 0.377 | -- | 254.738 | 0.077 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.37007 | 0.23304 | 4.14 | 0.354
11:30 | 2692.4 | 2.5598 | 0.9505 | 0.171 | 0.144 | 0.02993 | 3874.0336 | -- | -- | 0.31755 | 19.8012 | -- | 0.13909 | 0.31566 | 2410.19 | 0.744 | -- | 0.002 | 0.377 | -- | 254.738 | 0.077 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.37007 | 0.23304 | 4.14 | 0.354
12:00 | 2692.48 | 2.6421 | 1.0261 | 0.18 | 0.134 | 0.02839 | 3874.0028 | -- | -- | 0.34182 | 19.7256 | -- | 0.13254 | 0.32177 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.002 | 0.338 | -- | 254.733 | 0.068 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.34157 | 0.26871 | 4.19 | 0.36
12:30 | 2692.48 | 2.6421 | 1.0261 | 0.18 | 0.134 | 0.02839 | 3874.0028 | -- | -- | 0.34182 | 19.7256 | -- | 0.13254 | 0.32177 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.002 | 0.338 | -- | 254.733 | 0.068 | 0.015 | 46.43 | 0.133 | 0.34157 | 0.26871 | 4.19 | 0.36
13:00 | 2692.47 | 2.7275 | 1.1044 | 0.192 | 0.116 | 0.02831 | 3873.9918 | -- | -- | 0.36579 | 19.6987 | -- | 0.13569 | 0.3279 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.002 | 0.289 | -- | 254.728 | 0.058 | 0.013 | 46.43 | 0.132 | 0.29238 | 0.31339 | 4.36 | 0.367
13:30 | 2692.47 | 2.7275 | 1.1044 | 0.192 | 0.116 | 0.02831 | 3873.9918 | -- | -- | 0.36579 | 19.6987 | -- | 0.13569 | 0.3279 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.002 | 0.289 | -- | 254.728 | 0.058 | 0.013 | 46.43 | 0.132 | 0.29238 | 0.31339 | 4.36 | 0.367
14:00 | 2692.51 | 2.8144 | 1.189 | 0.203 | 0.093 | 0.02818 | 3873.9769 | -- | -- | 0.38997 | 19.662 | -- | 0.13254 | 0.3279 | 2410.16 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.265 | -- | 254.724 | 0.049 | 0.012 | 46.43 | 0.132 | 0.25481 | 0.34295 | 4.47 | 0.373
14:30 | 2692.51 | 2.8144 | 1.189 | 0.203 | 0.093 | 0.02818 | 3873.9769 | -- | -- | 0.38997 | 19.662 | -- | 0.13254 | 0.3279 | 2410.16 | 0.742 | -- | 0.002 | 0.265 | -- | 254.724 | 0.049 | 0.012 | 46.43 | 0.132 | 0.25481 | 0.34295 | 4.47 | 0.373
15:00 | 2692.55 | 2.8998 | 1.279 | 0.205 | 0.083 | 0.02585 | 3873.9818 | -- | -- | 0.41407 | 19.674 | -- | 0.13254 | 0.32177 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.249 | -- | 254.719 | 0.037 | 0.01 | 46.43 | 0.132 | 0.22262 | 0.37477 | 4.51 | 0.38
15:30 | 2692.55 | 2.8998 | 1.279 | 0.205 | 0.083 | 0.02585 | 3873.9818 | -- | -- | 0.41407 | 19.674 | -- | 0.13254 | 0.32177 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.249 | -- | 254.719 | 0.037 | 0.01 | 46.43 | 0.132 | 0.22262 | 0.37477 | 4.51 | 0.38
16:00 | 2692.6 | 2.9826 | 1.357 | 0.213 | 0.069 | 0.02449 | 3874.0098 | -- | -- | 0.43719 | 19.7428 | -- | 0.12939 | 0.32177 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.235 | -- | 254.714 | 0.025 | 0.01 | 46.43 | 0.131 | 0.18361 | 0.41131 | 4.47 | 0.386
16:30 | 2692.6 | 2.9826 | 1.357 | 0.213 | 0.069 | 0.02449 | 3874.0098 | -- | -- | 0.43719 | 19.7428 | -- | 0.12939 | 0.32177 | 2410.11 | 0.735 | -- | 0.002 | 0.235 | -- | 254.714 | 0.025 | 0.01 | 46.43 | 0.131 | 0.18361 | 0.41131 | 4.47 | 0.386
17:00 | 2692.63 | 2.9291 | 1.384 | 0.222 | 0.066 | 0.02335 | 3874.0397 | -- | 28.4115 | 0.46014 | 19.8162 | -- | 0.09964 | 0.32177 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.002 | 0.265 | -- | 254.71 | 0.018 | 0.011 | 46.43 | 0.131 | 0.15092 | 0.42803 | 4.35 | 0.378
17:30 | 2692.63 | 2.9291 | 1.384 | 0.222 | 0.066 | 0.02335 | 3874.0397 | -- | 28.4115 | 0.46014 | 19.8162 | -- | 0.09964 | 0.32177 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.002 | 0.265 | -- | 254.71 | 0.018 | 0.011 | 46.43 | 0.131 | 0.15092 | 0.42803 | 4.35 | 0.378
18:00 | 2692.57 | 2.8492 | 1.393 | 0.23 | 0.084 | 0.0206 | 3874.0745 | -- | -- | 0.48328 | 19.9017 | 215.9041 | 0.09964 | 0.33407 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.002 | 0.303 | 97.22 | 254.705 | 0.018 | 0.011 | 46.43 | 0.13 | 0.2052 | 0.3835 | 4.08 | 0.365
18:30 | 2692.57 | 2.8492 | 1.393 | 0.23 | 0.084 | 0.0206 | 3874.0745 | -- | -- | 0.48328 | 19.9017 | 215.9041 | 0.09964 | 0.33407 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.002 | 0.303 | 97.22 | 254.705 | 0.018 | 0.011 | 46.43 | 0.13 | 0.2052 | 0.3835 | 4.08 | 0.365
19:00 | 2692.43 | 2.7654 | 1.354 | 0.228 | 0.103 | 0.01528 | 3874.0745 | -- | -- | 0.50638 | 19.9017 | -- | 0.10512 | 0.35277 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.002 | 0.322 | -- | 254.7 | 0.025 | 0.012 | 46.43 | 0.119 | 0.27889 | 0.30531 | 4.01 | 0.349
19:30 | 2692.43 | 2.7654 | 1.354 | 0.228 | 0.103 | 0.01528 | 3874.0745 | -- | -- | 0.50638 | 19.9017 | -- | 0.10512 | 0.35277 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.002 | 0.322 | -- | 254.7 | 0.025 | 0.012 | 46.43 | 0.119 | 0.27889 | 0.30531 | 4.01 | 0.349
20:00 | 2692.3 | 2.6824 | 1.21 | 0.228 | 0.126 | 0.01151 | 3874.0751 | -- | -- | 0.52954 | 19.9032 | -- | 0.11104 | 0.35277 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.327 | -- | 254.696 | 0.061 | 0.014 | 46.43 | 0.102 | 0.35575 | 0.22824 | 4.03 | 0.325
20:30 | 2692.3 | 2.6824 | 1.21 | 0.228 | 0.126 | 0.01151 | 3874.0751 | -- | -- | 0.52954 | 19.9032 | -- | 0.11104 | 0.35277 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.327 | -- | 254.696 | 0.061 | 0.014 | 46.43 | 0.102 | 0.35575 | 0.22824 | 4.03 | 0.325
21:00 | 2692.18 | 2.5393 | 1.0396 | 0.212 | 0.173 | 0.0142 | 3874.0671 | -- | -- | 0.55426 | 19.8837 | -- | 0.10808 | 0.3465 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.002 | 0.333 | -- | 254.691 | 0.098 | 0.019 | 46.43 | 0.085 | 0.44086 | 0.13992 | 4.17 | 0.299
21:30 | 2692.18 | 2.5393 | 1.0396 | 0.212 | 0.173 | 0.0142 | 3874.0671 | -- | -- | 0.55426 | 19.8837 | -- | 0.10808 | 0.3465 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.002 | 0.333 | -- | 254.691 | 0.098 | 0.019 | 46.43 | 0.085 | 0.44086 | 0.13992 | 4.17 | 0.299
22:00 | 2692.06 | 2.436 | 0.8705 | 0.2 | 0.211 | 0.0163 | 3874.0491 | -- | -- | 0.58261 | 19.8394 | -- | 0.11401 | 0.34027 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.338 | -- | 254.686 | 0.134 | 0.025 | 46.43 | 0.067 | 0.5106 | 0.06852 | 4.23 | 0.272
22:30 | 2692.06 | 2.436 | 0.8705 | 0.2 | 0.211 | 0.0163 | 3874.0491 | -- | -- | 0.58261 | 19.8394 | -- | 0.11401 | 0.34027 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.338 | -- | 254.686 | 0.134 | 0.025 | 46.43 | 0.067 | 0.5106 | 0.06852 | 4.23 | 0.272
23:00 | 2691.98 | 2.3547 | 0.7255 | 0.197 | 0.228 | 0.02017 | 3874.0324 | -- | -- | 0.6115 | 19.7795 | -- | 0.12939 | 0.33407 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.342 | -- | 254.682 | 0.155 | 0.032 | 46.43 | 0.055 | 0.52648 | 0.0538 | 4.2 | 0.263
23:30 | 2691.98 | 2.3547 | 0.7255 | 0.197 | 0.228 | 0.02017 | 3874.0324 | -- | -- | 0.6115 | 19.7795 | -- | 0.12939 | 0.33407 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.342 | -- | 254.682 | 0.155 | 0.032 | 46.43 | 0.055 | 0.52648 | 0.0538 | 4.2 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 6 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/08/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.03
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.05
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.76
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
06/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
06/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.6
06/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
06/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.579

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 6 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/08/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 6 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 563.3 | 563.303 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 144.69 | 144.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
06/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
06/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6351.53 | 6351.53 | 0 | m3
06/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
06/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 57527.11 | 57527.11 | 0 | m3
06/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21409.7 | 21409.7 | 0 | m3
06/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 743.36 | 743.36 | 0 | m3
06/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
06/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
06/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 771.53 | 770.126 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura
06/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
06/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
06/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8167.23 | 7978.3223 | 0 | m3 | Consumo de combustible Diesel por generación de la unidad GT-1 a solicitud de COES.
06/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 59331.51 | 58737.126 | 0 | m3
06/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.77 | 12.272 | 0 | m3
06/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 393.46 | 216.121 | 60.029 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 6 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1148
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 22.28
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 578.71
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 588.81
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 588.14
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 933.0938
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 7.0135
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1813.28
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31867.2271
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32085.9541
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32017.9714
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31938.0474
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 273982.316
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 95484.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1120064
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1102953
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1261559
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 306010
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1182349.74
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1183132.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1181279.528
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1287826.495
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1294620.779
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1310220.56
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 47491
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 397431.58
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 404167.42
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1250867
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2026494
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21612.52
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21570.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21066.26
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18514.92
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18421.73
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 6182.39
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13652.16
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12421.85
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13600.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 188.9077
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 594.384
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 2.498
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 103.819
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 133.549
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1310851
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 305502.649

## PRESIÓN_GAS
jueves, 6 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
06/08/2026 00:00 | 792.1 | 2971.18 | 67.81 | 67.81 | 4480.6 | 511.91 | 7704 | 23160 | 4289.619 | 3872.5364 | 4285.9298 | 4287.5888 | 6481.87 | 5043.344
06/08/2026 01:00 | 792.7 | 2972.29 | 69.65 | 69.65 | 4478.1 | 526.62 | 7984 | 23206 | 4324.6006 | 3934.5081 | 4320.6275 | 4322.2293 | 6619.27 | 5150.065
06/08/2026 02:00 | 792.3 | 2972.37 | 71.64 | 71.64 | 4478.1 | 526.62 | 8233 | 22990 | 4387.8398 | 4061.0614 | 4383.6803 | 4385.5445 | 6606.32 | 5254.48
06/08/2026 03:00 | 792.5 | 2972.15 | 73.89 | 73.89 | 4478.1 | 519.75 | 8451 | 23157 | 4438.8862 | 4150.7556 | 4434.6874 | 4436.1637 | 6642.83 | 5357.166
06/08/2026 04:00 | 792.5 | 2970.4 | 76.07 | 76.07 | 4479.1 | 526.62 | 8655 | 23290 | 4437.1597 | 4147.6974 | 4433.2237 | 4434.3852 | 6640.47 | 5459.049
06/08/2026 05:00 | 792.7 | 2970.78 | 77.55 | 77.55 | 4478.1 | 511.91 | 8731 | 23206 | 4416.6671 | 4105.4592 | 4412.6247 | 4414.0056 | 6646.36 | 5558.647
06/08/2026 06:00 | 792.9 | 2971.68 | 78.38 | 78.38 | 4478.1 | 513.87 | 8708 | 23217 | 4387.5362 | 4059.3315 | 4383.5586 | 4385.1284 | 6640.47 | 5656.569
06/08/2026 07:00 | 792.7 | 2972.2 | 78.52 | 78.52 | 4474.7 | 532.5 | 8592 | 22709 | 4343.5043 | 4002.5688 | 4339.6636 | 4341.2212 | 6639.69 | 5736.043
06/08/2026 08:00 | 792.7 | 2970.61 | 77.8 | 77.8 | 4481.6 | 528.58 | 8482 | 22704 | 4296.7826 | 3901.8898 | 4293.0252 | 4294.7238 | 6640.47 | 5742.49
06/08/2026 09:00 | 792.7 | 2973.73 | 76.81 | 76.81 | 4474.7 | 527.6 | 8372 | 22770 | 4234.2979 | 3789.6369 | 4230.4065 | 4232.7972 | 6635.37 | 5705.443
06/08/2026 10:00 | 792.5 | 2974.34 | 75.74 | 75.74 | 4474.7 | 526.62 | 8261 | 22630 | 4209.626 | 3731.0485 | 4205.7937 | 4209.486 | 6602 | 5650.706
06/08/2026 11:00 | 791.2 | 2973.73 | 74.84 | 74.84 | 4474.7 | 501.12 | 8151 | 22759 | 4183.3282 | 3683.2904 | 4178.6026 | 4183.8378 | 6600.43 | 5520.48
06/08/2026 12:00 | 790.7 | 2974.31 | 73.95 | 73.95 | 4474.7 | 531.52 | 8088 | 22649 | 4168.8602 | 3671.9944 | 4164.0007 | 4170.4757 | 6601.61 | 5424.506
06/08/2026 13:00 | 790.4 | 2971.94 | 73.03 | 73.03 | 4474.7 | 526.62 | 8029 | 22680 | 4142.0612 | 3611.5825 | 4137.0143 | 4144.8101 | 6509.74 | 5328.534
06/08/2026 14:00 | 790.6 | 2970.5 | 71.87 | 71.87 | 4474.7 | 525.64 | 7972 | 22666 | 4138.6306 | 3597.3548 | 4133.3232 | 4142.0665 | 6441.43 | 5211.042
06/08/2026 15:00 | 790.6 | 2975.5 | 71.16 | 71.16 | 4474.7 | 528.58 | 7946 | 22691 | 4189.5778 | 3711.5623 | 4184.8884 | 4190.6257 | 6422.59 | 5093.615
06/08/2026 16:00 | 790.3 | 2972.38 | 71.06 | 71.06 | 4474.7 | 528.58 | 7920 | 22600 | 4242.3667 | 3819.239 | 4237.9974 | 4242.8726 | 6425.34 | 4973.791
06/08/2026 17:00 | 792.5 | 2970.84 | 71.4 | 71.4 | 4474.7 | 528.58 | 7847 | 22653 | 4261.3754 | 3844.8318 | 4257.1285 | 4260.7833 | 6407.28 | 4847.041
06/08/2026 18:00 | 792.3 | 2971.97 | 71.69 | 71.69 | 4479.1 | 527.6 | 7697 | 22673 | 4256.2133 | 3843.6347 | 4252.0854 | 4254.3903 | 6378.23 | 4711.239
06/08/2026 19:00 | 792.8 | 2972.23 | 71.48 | 71.48 | 4478.2 | 526.62 | 7547 | 22635 | 4238.6074 | 3788.3361 | 4234.8617 | 4236.6638 | 6369.2 | 4488.967
06/08/2026 20:00 | 792.9 | 2970.76 | 71.17 | 71.17 | 4478.2 | 526.62 | 7322 | 22815 | 4210.9962 | 3736.914 | 4207.4188 | 4209.2014 | 6366.84 | 4302.297
06/08/2026 21:00 | 792.7 | 2971.42 | 70.92 | 70.92 | 4477.4 | 528.58 | 7133 | 22734 | 4207.022 | 3735.8654 | 4203.5602 | 4205.0399 | 6359.38 | 4113.99
06/08/2026 22:00 | 792.9 | 2972.03 | 71.15 | 71.15 | 4477.5 | 523.68 | 7004 | 22836 | 4241.2849 | 3787.5499 | 4237.7098 | 4239.2169 | 6354.28 | 3943.514
06/08/2026 23:00 | 793 | 2977.66 | 72.04 | 72.04 | 4479.1 | 527.6 | 7048 | 22788 | 4244.0979 | 3828.3531 | 4235.9622 | 4237.1532 | 6412.38 | 4052.573

## TEMP_AMB
jueves, 6 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
06/08/2026 00:00 | 18.2 | 23.09 | 23.09 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.2 | 35.88 | 22 | 22 | 22.13 | 21.47 | 20.78 | 26.58
06/08/2026 01:00 | 17.4 | 23.12 | 23.12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.2 | 24.5 | 21.9 | 21.8 | 21.95 | 21.43 | 20.71 | 26.44
06/08/2026 02:00 | 16.4 | 23.16 | 23.16 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.2 | 24.52 | 21.6 | 21.6 | 21.85 | 21.6 | 20.98 | 26.1
06/08/2026 03:00 | 17 | 23.37 | 23.37 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.6 | 24.55 | 21.1 | 21.2 | 21.62 | 21.8 | 20.77 | 25.85
06/08/2026 04:00 | 16.6 | 23.5 | 23.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 24.6 | 20.8 | 21.3 | 21.68 | 21.8 | 20.88 | 25.97
06/08/2026 05:00 | 16.6 | 23.32 | 23.32 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.2 | 24.58 | 21 | 21 | 21.94 | 21.9 | 20.37 | 25.58
06/08/2026 06:00 | 16.7 | 23.28 | 23.28 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 24.5 | 20.2 | 20 | 21.69 | 21.63 | 20.87 | 25.41
06/08/2026 07:00 | 16.8 | 23.37 | 23.37 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.3 | 24.47 | 20.4 | 20.3 | 21.84 | 21.77 | 20.46 | 25.83
06/08/2026 08:00 | 17.3 | 23.72 | 23.72 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 24.62 | 21.9 | 22.5 | 21.86 | 21.87 | 21.04 | 26.1
06/08/2026 09:00 | 17.7 | 25.4 | 25.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.8 | 25.15 | 24.3 | 24.6 | 22.36 | 22.4 | 21.24 | 26.7
06/08/2026 10:00 | 18.6 | 27.07 | 27.07 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.8 | 26.13 | 25.1 | 26.5 | 22.75 | 22.4 | 21.61 | 28.42
06/08/2026 11:00 | 20.7 | 28.21 | 28.21 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.8 | 26.83 | 25 | 26.8 | 23.39 | 22.87 | 22.27 | 30.1
06/08/2026 12:00 | 21.3 | 28.68 | 28.68 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.8 | 27.33 | 25.3 | 27.2 | 23.8 | 23.43 | 22.45 | 31.81
06/08/2026 13:00 | 22.1 | 27.48 | 27.48 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.2 | 27.33 | 25.1 | 27.4 | 24.78 | 23.9 | 22.59 | 32.62
06/08/2026 14:00 | 23.5 | 26.87 | 26.87 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 27.19 | 25 | 27.1 | 24.52 | 23.72 | 22.51 | 32.26
06/08/2026 15:00 | 24.5 | 27.2 | 27.2 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 27.25 | 25.1 | 26.2 | 23.35 | 23.3299 | 22.72 | 33.48
06/08/2026 16:00 | 24.3 | 26.88 | 26.88 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 27.15 | 24.4 | 25 | 22.56 | 22.87 | 22.31 | 33.84
06/08/2026 17:00 | 23.7 | 26.01 | 26.01 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.8 | 26.74 | 23.6 | 23.4 | 22.4 | 22.7 | 21.65 | 33.55
06/08/2026 18:00 | 22.3 | 25.4 | 25.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.9 | 26.25 | 22.3 | 22.7 | 22.11 | 22.2 | 21.22 | 30.64
06/08/2026 19:00 | 20.5 | 24.9 | 24.9 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 25.9 | 21.8 | 22.5 | 22.15 | 21.97 | 20.45 | 28.98
06/08/2026 20:00 | 18.1 | 24.18 | 24.18 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21 | 25.68 | 21.4 | 22.4 | 21.66 | 21.9 | 20.72 | 27.95
06/08/2026 21:00 | 17.8 | 23.88 | 23.88 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.9 | 25.58 | 21.5 | 22.3 | 21.55 | 21.73 | 20.72 | 27.28
06/08/2026 22:00 | 17.3 | 23.55 | 23.55 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21 | 25.4 | 21.3 | 22.3 | 21.57 | 21.73 | 20.9 | 27.01
06/08/2026 23:00 | 16 | 23.56 | 23.56 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.1 | 25.17 | 21.4 | 22.3 | 21.7 | 21.8299 | 20.95 | 26.86

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 6 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00
06/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 369.467 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00
06/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00
06/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00
06/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00
06/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00
06/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1349.932 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00
06/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 06/08/2026 06:00 | 07/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 6 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
06/08/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 11.14 | 20.043 |  |  | 7.75 | 5.21 | 7.8044 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | [13 empty] | 9.1033 | 9.7855 |  |  |  | 7.8228 | 8.3343 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 453.0724 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 12.77 | 20.043 |  |  | 7.67 | 5.44 | 7.701 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | [13 empty] | 7.8243 | 9.8062 |  |  |  | 8.176 | 8.4022 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 453.0724 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 01:30 | 23 | 0 | 12.93 | 20.043 |  |  | 7.22 | 5.18 | 7.4495 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | [13 empty] | 7.3244 | 9.262 |  |  |  | 7.6857 | 7.8022 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 453.0724 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 02:00 | 23 | 0 | 10.98 | 20.043 |  |  | 6.23 | 4.91 | 7.4004 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | [13 empty] | 5.9017 | 8.0293 |  |  |  | 7.5227 | 7.7369 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 459.499 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 11.56 | 20.043 |  |  | 5.74 | 4.78 | 6.7735 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | [13 empty] | 5.0336 | 7.1342 |  |  |  | 7.1162 | 7.0667 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 456.2857 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 11.48 | 20.043 |  |  | 4.98 | 4.83 | 6.7581 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | [13 empty] | 4.3421 | 6.2103 |  |  |  | 6.9693 | 6.8698 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 456.2857 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 11.54 | 20.043 |  |  | 4.9 | 4.96 | 5.9578 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | [13 empty] | 4.635 | 5.1762 |  |  |  | 6.7244 | 6.0403 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 456.2857 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 11.07 | 20.043 |  |  | 5.07 | 6.14 | 5.9 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | [13 empty] | 2.6606 | 4.4028 |  |  |  | 6.4494 | 5.8006 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 456.2857 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 04:30 | 22 | 0 | 12.03 | 20.043 |  |  | 4.78 | 6.01 | 5.2147 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | [13 empty] | 0.76357 | 3.0175 |  |  |  | 5.9017 | 5.4303 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 456.2857 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7
06/08/2026 | 05:00 | 22 | 0 | 10.58 | 20.043 | 0 | 0 | 4.4 | 6.14 | 4.9463 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 5.6394 | 5.089 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 459.499 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7 | 0 | 0.0115
06/08/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 12.6 | 20.043 | 0 | 0 | 4.81 | 5.72 | 5.9794 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 5.4143 | 4.8394 | 514.1248 | 514.1248 | 514.1248 | 469.1388 | 456.2857 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7 | 0 | 0.1955
06/08/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 12.62 | 20.043 | 0 | 0 | 5.22 | 5.39 | 5.5696 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2994 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 4.0255 | 4.0255 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 4.8299 | 491.6318 | 491.6318 | 491.6318 | 395.2334 | 363.1006 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 0 | 3.8155
06/08/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 11.9 | 20.043 | 1.48 | 0 | 5.1 | 5.22 | 6.1411 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 61.7 |  |  | 139.9204 | 250.201 | 250.201 | 250.201 | 250.201 | 0 | 63 | 0.213 | 4.961 | 4.9728 | 34.6208 | 15.5817 | 17.8597 | 5.9781 | 5.3648 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 356.6741 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 19 | 14.5365
06/08/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 12.01 | 20.043 | 15.71 | 8.301 | 5.42 | 5.08 | 6.134 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 15.03 | 15.03 | 281.5 |  |  | 464.4239 | 437.838 | 437.838 | 437.838 | 437.838 | 4.9154 | 212 | 49.8388 | 3.714 | 3.7555 | 247.9235 | 151.4229 | 232.623 | 6.0577 | 5.4668 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 203 | 27.2265
06/08/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 12.9 | 20.043 | 40.34 | 46.027 | 5.51 | 5.81 | 5.9926 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 283.94 | 283.94 | 568.07 |  |  | 761.2105 | 757.27 | 757.27 | 757.27 | 757.27 | 17.9624 | 352 | 339.3 | 4.414 | 4.4666 | 531.9611 | 428.4207 | 600.5583 | 5.9062 | 5.5948 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 354 | 48.6255
06/08/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 12.75 | 20.043 | 59.37 | 99.739 | 5.86 | 6.94 | 5.9223 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 551.89 | 551.89 | 825.79 |  |  | 835.9166 | 901.856 | 901.856 | 901.856 | 901.856 | 33.415 | 495 | 703.8 | 4.871 | 4.8278 | 807.2622 | 744.0159 | 680.1143 | 5.8859 | 5.3562 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 489 | 76.8385
06/08/2026 | 08:30 | 22 | 0 | 13.07 | 20.1925 | 94.8 | 152.882 | 6.66 | 6.76 | 6.2309 | 6 | 6 | 6 | 6 | 801.99 | 801.99 | 893 |  |  | 847.5335 | 928.603 | 928.603 | 928.603 | 928.603 | 70.4796 | 625 | 843.5 | 5.645 | 5.6144 | 900.8267 | 871.3072 | 777.8147 | 6.4148 | 5.8568 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 606 | 128.017
06/08/2026 | 09:00 | 22 | 0 | 11.71 | 20.1925 | 155.9 | 197.083 | 6.92 | 7.06 | 6.0208 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 908.38 | 908.38 | 918.71 |  |  | 853.4817 | 939.193 | 939.193 | 939.193 | 939.193 | 126.9669 | 732 | 843.5 | 6.287 | 6.1702 | 915.5113 | 884.1066 | 914.0536 | 6.5015 | 6.1092 | 443.4326 | 443.4326 | 392.0201 | 411.2998 | 401.66 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 293.7 | 723 | 223.084
06/08/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 12.97 | 20.1925 | 181.55 | 667.789 | 7.04 | 7.21 | 6.2455 | 8 | 8 | 8 | 8 | 918.14 | 918.14 | 931.36 |  |  | 862.3034 | 939.82 | 939.82 | 939.82 | 939.82 | 191.3724 | 830 | 916.5 | 7.2682 | 7.2682 | 926.463 | 884.7883 | 925.4509 | 6.4072 | 6.0498 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 821 | 654.1025
06/08/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 12.25 | 20.1925 | 192.85 | 765.254 | 7.03 | 7.32 | 5.7958 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 919.46 | 919.46 | 932.71 |  |  | 877.3218 | 939.28 | 939.28 | 939.28 | 939.28 | 218.0967 | 923 | 925.25 | 7.891 | 7.8027 | 927.9383 | 878.9713 | 925.4031 | 6.1101 | 5.9242 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 889 | 789.8525
06/08/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 12.1 | 20.1925 | 200.37 | 844.847 | 6.41 | 6.69 | 6.7551 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 914.93 | 914.93 | 923.21 |  |  | 877.7773 | 938.017 | 938.017 | 938.017 | 938.017 | 201.7986 | 991 | 923.75 | 8.225 | 8.1632 | 913.2143 | 872.108 | 922.121 | 6.5679 | 6.2652 | 443.4326 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 356.6741 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 939 | 884.0775
06/08/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 12.68 | 20.1925 | 339.49 | 915.319 | 7.26 | 6.45 | 6.7308 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 910.73 | 910.73 | 918.14 |  |  | 876.3414 | 935.1 | 935.1 | 935.1 | 935.1 | 136.4949 | 1027 | 919.75 | 8.1714 | 8.1714 | 908.1846 | 864.2156 | 917.0133 | 6.6357 | 6.0735 | 446.6459 | 443.4326 | 411.2998 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 980 | 879.889
06/08/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 12.97 | 20.1925 | 351.97 | 971.544 | 8.85 | 5.62 | 7.1919 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 901.99 | 901.99 | 925.71 |  |  | 880.1422 | 933.608 | 933.608 | 933.608 | 933.608 | 143.5776 | 1053 | 914.25 | 7.7852 | 7.7852 | 909.5786 | 862.7737 | 912.2635 | 7.1427 | 6.8771 | 443.4326 | 443.4326 | 401.66 | 353.4608 | 356.6741 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 997 | 879.597
06/08/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 12.68 | 20.1925 | 404.87 | 984.823 | 8.87 | 6.13 | 7.038 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 899.66 | 899.66 | 929 |  |  | 886.9572 | 938.227 | 938.227 | 938.227 | 938.227 | 185.3229 | 1067 | 910 | 7.6047 | 7.6047 | 911.9992 | 865.3266 | 913.0538 | 7.1454 | 6.6685 | 411.2998 | 398.4467 | 369.5272 | 353.4608 | 353.4608 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 999 | 883.064
06/08/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 10.87 | 20.1925 | 426.34 | 989.615 | 8.5 | 6.82 | 6.9742 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 896.71 | 896.71 | 933.71 |  |  | 892.3719 | 946.249 | 946.249 | 946.249 | 946.249 | 166.5865 | 1058 | 909.25 | 7.2965 | 7.2965 | 917.6771 | 869.9674 | 915.194 | 7.1671 | 6.8587 | 398.4467 | 395.2334 | 372.7405 | 321.328 | 321.328 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 987 | 886.224
06/08/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 13.04 | 20.1925 | 1006.69 | 970.477 | 8.9 | 7.28 | 7.0945 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 898.5 | 898.5 | 937.21 |  |  | 893.5021 | 953.272 | 953.272 | 953.272 | 953.272 | 181.8125 | 1015 | 908.75 | 6.5374 | 6.5374 | 914.8697 | 875.9653 | 920.8241 | 7.1836 | 7.078 | 398.4467 | 398.4467 | 366.3139 | 321.328 | 321.328 | 262.2609 | 286.7713 | 0 | 276.5675 | 964 | 889.246
06/08/2026 | 13:30 | 25 | 0 | 11.86 | 20.1925 | 706.9 | 913.728 | 9.14 | 6.76 | 7.8161 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 901.55 | 901.55 | 941.79 |  |  | 897.997 | 960.783 | 960.783 | 960.783 | 960.783 | 183.2936 | 958 | 913 | 5.6696 | 5.6696 | 920.8289 | 885.0864 | 926.4232 | 7.6398 | 7.673 | 337.3944 | 337.3944 | 337.3944 | 324.5412 | 327.7545 | 262.2609 | 286.7713 | 261.8825 | 276.5675 | 929 | 892.5595
06/08/2026 | 14:00 | 25 | 0 | 11.18 | 20.1925 | 896.1 | 850.95 | 8.99 | 7.43 | 7.6164 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 906.34 | 906.34 | 948.36 |  |  | 898.7294 | 962.209 | 962.209 | 962.209 | 962.209 | 377.5239 | 883 | 919 | 5.6282 | 5.6282 | 931.3088 | 892.9504 | 930.3872 | 7.4256 | 7.6537 | 334.1811 | 334.1811 | 330.9678 | 330.9678 | 330.9678 | 262.2609 | 286.7713 | 261.8825 | 276.5675 | 879 | 887.0015
06/08/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 12.21 | 20.1925 | 816.63 | 769.494 | 8.81 | 6.34 | 8.0431 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 913.35 | 913.35 | 944 |  |  | 888.0198 | 956.05 | 956.05 | 956.05 | 956.05 | 224.3033 | 813 | 926.5 | 5.7579 | 5.7579 | 931.138 | 902.0727 | 932.8096 | 7.4863 | 7.6269 | 327.7545 | 330.9678 | 321.328 | 330.9678 | 327.7545 | 262.2609 | 286.7713 | 261.8825 | 276.5675 | 802 | 867.384
06/08/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 11.7 | 20.1925 | 732.68 | 663.429 | 8.87 | 6.51 | 8.3433 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 907.46 | 907.46 | 930.79 |  |  | 873.4402 | 937.425 | 937.425 | 937.425 | 937.425 | 136.8878 | 715 | 930.5 | 4.7302 | 4.7302 | 927.2178 | 906.157 | 925.8544 | 7.5275 | 7.8281 | 327.7545 | 330.9678 | 321.328 | 330.9678 | 327.7545 | 262.2609 | 286.7713 | 261.8825 | 276.5675 | 713 | 830.25
06/08/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 11.74 | 20.1925 | 621.76 | 541.819 | 8.89 | 6.39 | 8.6422 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 892.45 | 892.45 | 905.64 |  |  | 847.1592 | 897.052 | 897.052 | 897.052 | 897.052 | 121.752 | 607 | 921.25 | 5.3871 | 5.3871 | 909.3589 | 891.1325 | 903.6718 | 8.4535 | 8.6054 | 363.1006 | 363.1006 | 363.1006 | 337.3944 | 330.9678 | 262.2609 | 286.7713 | 261.8825 | 276.5675 | 598 | 755.556
06/08/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 11.74 | 20.1925 | 503.36 | 430.89 | 8.66 | 6.15 | 8.633 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 869.65 | 869.65 | 805.43 |  |  | 702.4013 | 763.638 | 763.638 | 763.638 | 763.638 | 161.9637 | 470 | 894 | 7.2976 | 7.2976 | 825.3082 | 830.982 | 857.2869 | 8.352 | 8.6244 | 462.7123 | 462.7123 | 456.2857 | 363.1006 | 372.7405 | 262.2609 | 286.7713 | 276.5675 | 276.5675 | 472 | 607.0885
06/08/2026 | 16:30 | 25 | 0 | 11.02 | 18.5212 | 366.96 | 311.918 | 8.41 | 5.66 | 8.3404 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 716.99 | 716.99 | 513.85 |  |  | 348.7259 | 450.304 | 450.304 | 450.304 | 450.304 | 193.7978 | 319 | 836 | 8.4985 | 8.4985 | 551.8952 | 585.577 | 763.1642 | 8.2145 | 8.5874 | 462.7123 | 462.7123 | 453.0724 | 366.3139 | 372.7405 | 262.2609 | 286.7713 | 276.5675 | 276.5675 | 332 | 273.5905
06/08/2026 | 17:00 | 25 | 0 | 11.59 | 18.5212 | 246.66 | 58.276 | 8.13 | 5.26 | 8.3952 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 454.61 | 454.61 | 233.62 |  |  | 73.0772 | 114.998 | 114.998 | 114.998 | 114.998 | 69.8934 | 173 | 722.575 | 9.2232 | 9.2232 | 269.3198 | 291.5579 | 485.5644 | 8.0917 | 8.4944 | 459.499 | 459.499 | 459.499 | 366.3139 | 369.5272 | 262.2609 | 286.7713 | 276.5675 | 276.5675 | 179 | 30.8515
06/08/2026 | 17:30 | 25 | 0 | 12.23 | 18.5212 | 104.82 | 28.195 | 8.24 | 5.61 | 7.9951 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 181.54 | 181.54 | 8.67 |  |  | 0.41353 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 53.2649 | 7 | 384.8 | 8.7598 | 8.7598 | 47.3989 | 46.3933 | 125.1181 | 7.8951 | 8.3592 | 459.499 | 459.499 | 459.499 | 363.1006 | 369.5272 | 262.2609 | 286.7713 | 276.5675 | 276.5675 | 8 | 0.2015
06/08/2026 | 18:00 | 25 | 0 | 10.81 | 18.5212 | 5.15 | 7.833 | 7.97 | 5.56 | 7.9744 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 18.01 | 18.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5974 | 0 | 59.6975 | 9.6773 | 9.6773 | 0 | 0 | 0.0934 | 7.9063 | 8.4307 | 459.499 | 459.499 | 459.499 | 363.1006 | 369.5272 | 274.5161 | 286.7713 | 276.5675 | 276.5675 | 0 | 0.0535
06/08/2026 | 18:30 | 25 | 0 | 12.8 | 18.5212 | 0 | 0 | 7.37 | 5.32 | 7.4391 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9911 | 0 | 0 | 10.3027 | 10.3027 | 0 | 0 | 0 | 7.5426 | 8.2286 | 459.499 | 459.499 | 459.499 | 369.5272 | 369.5272 | 274.5161 | 286.7713 | 276.5675 | 276.5675 | 0 | 0.0625
06/08/2026 | 19:00 | 25 | 0 | 12.42 | 18.5212 | 0 | 0 | 7.5 | 5.81 | 7.5088 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18794 | 0 | 0 | 9.004 | 9.004 | 0 | 0 | 0 | 7.5493 | 8.1638 | 459.499 | 459.499 | 459.499 | 372.7405 | 375.9537 | 274.5161 | 286.7713 | 276.5675 | 276.5675 | 0 | 0.078
06/08/2026 | 19:30 | 23 | 0 | 13.37 | 18.5212 | 0 | 0 | 7.63 | 5.21 | 6.9676 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 9.3065 | 9.3065 | 0 | 0 | 0 | 7.2325 | 7.6899 | 443.4326 | 443.4326 | 443.4326 | 385.5936 | 385.5936 | 274.5161 | 286.7713 | 293.7 | 293.7 | 0 | 0.089
06/08/2026 | 20:00 | 23 | 0 | 11.85 | 18.5212 |  |  | 7.22 | 4.88 | 7.1508 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | [13 empty] | 9.0794 | 9.0794 |  |  |  | 7.4203 | 7.7836 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 274.5161 | 286.7713 | 293.7 | 293.7
06/08/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 13.53 | 18.5212 |  |  | 7.44 | 4.91 | 7.4502 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | [13 empty] | 10.0694 | 10.0694 |  |  |  | 7.5798 | 7.8187 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 134.807 | 164.2194 | 293.7 | 293.7
06/08/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 13.86 | 18.5212 |  |  | 7.5 | 4.92 | 7.5017 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | [13 empty] | 8.6532 | 8.6532 |  |  |  | 7.755 | 7.8015 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 235.2995 | 245.1037 | 293.7 | 293.7
06/08/2026 | 21:30 | 25 | 0 | 11.6 | 18.5212 |  |  | 7.72 | 4.66 | 7.6302 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | [13 empty] | 7.828 | 7.828 |  |  |  | 7.834 | 7.65 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 250.0057 | 286.7713 | 293.7 | 293.7
06/08/2026 | 22:00 | 25 | 0 | 11.6 | 18.5212 |  |  | 6.64 | 5.09 | 7.7766 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | [13 empty] | 7.9089 | 7.9089 |  |  |  | 8.1031 | 7.7201 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 250.0057 | 286.7713 | 293.7 | 293.7
06/08/2026 | 22:30 | 25 | 0 | 11.6 | 18.5212 |  |  | 6.26 | 4.37 | 7.56 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | [13 empty] | 7.682 | 7.682 |  |  |  | 8.237 | 7.7547 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 250.0057 | 286.7713 | 293.7 | 293.7
06/08/2026 | 23:00 | 25 | 10.47 | 11.6 | 18.5212 |  |  | 6.16 | 4.22 | 7.5549 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | [13 empty] | 8.543 | 8.543 |  |  |  | 8.0976 | 7.5737 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 250.0057 | 286.7713 | 293.7 | 293.7
06/08/2026 | 23:30 | 25 | 10.5 | 11.6 | 18.5212 |  |  | 6.17 | 4.86 | 7.6287 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | [13 empty] | 8.8012 | 8.8012 |  |  |  | 8.1969 | 7.6611 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 250.0057 | 286.7713 | 293.7 | 293.7
07/08/2026 | 00:00 | 25 | 23.6 | 11.6 | 18.5212 |  |  | 6.72 | 5.59 | 7.649 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | [13 empty] | 9.5955 | 9.5955 |  |  |  | 8.1061 | 7.683 | 446.6459 | 443.4326 | 443.4326 | 379.167 | 385.5936 | 250.0057 | 286.7713 | 293.7 | 293.7

## CALOR_ÚTIL
jueves, 6 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
06/08/2026 | 00:30 | 27 | 0 | 54.03 | 116.57 | 74.2748 | 162.88 | 72.16 | 506.9148
06/08/2026 | 01:00 | 27 | 0 | 61.88 | 116.46 | 74.2748 | 182.1 | 82.21 | 543.9248
06/08/2026 | 01:30 | 26 | 0 | 65.14 | 116.71 | 74.2748 | 146.77 | 75.33 | 504.2248
06/08/2026 | 02:00 | 26 | 0 | 55.29 | 116.81 | 74.2748 | 141.48 | 68.69 | 482.5448
06/08/2026 | 02:30 | 27 | 0 | 60.9 | 117.52 | 74.2748 | 80.5 | 80.57 | 440.7648
06/08/2026 | 03:00 | 27 | 0 | 60.5 | 117.52 | 74.2748 | 71.75 | 65.12 | 416.1648
06/08/2026 | 03:30 | 29 | 0 | 62.22 | 118.47 | 74.2748 | 161.64 | 70.33 | 515.9348
06/08/2026 | 04:00 | 29 | 0 | 59.67 | 118.36 | 74.2748 | 163.18 | 52.55 | 497.0348
06/08/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 61.72 | 118.71 | 74.2748 | 160.45 | 72.45 | 510.6048
06/08/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 54.26 | 118.71 | 74.2748 | 187.78 | 69.79 | 527.8148
06/08/2026 | 05:30 | 27 | 0 | 51.62 | 119.35 | 74.2748 | 185.73 | 67.24 | 525.2148
06/08/2026 | 06:00 | 27 | 0 | 51.72 | 118.49 | 74.2748 | 173.21 | 73.29 | 517.9848
06/08/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 48.39 | 115.47 | 74.2748 | 167.51 | 69.93 | 503.5748
06/08/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 48.82 | 115.41 | 74.2748 | 191.14 | 84.78 | 542.4248
06/08/2026 | 07:30 | 27 | 0 | 54.24 | 115.95 | 74.2748 | 206.37 | 78.29 | 556.1248
06/08/2026 | 08:00 | 27 | 0 | 53.65 | 115.62 | 74.2748 | 191.96 | 96.8 | 559.3048
06/08/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 68.97 | 111.66 | 71.8991 | 154.73 | 104.22 | 535.4791
06/08/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 61.82 | 111.91 | 71.8991 | 171.78 | 106.41 | 547.8191
06/08/2026 | 09:30 | 26 | 0 | 58.33 | 114.15 | 71.8991 | 170.59 | 86.33 | 527.2991
06/08/2026 | 10:00 | 26 | 0 | 55.13 | 113.53 | 71.8991 | 173.42 | 126.65 | 566.6291
06/08/2026 | 10:30 | 27 | 0 | 55.33 | 114.36 | 71.8991 | 155.71 | 109.03 | 533.3291
06/08/2026 | 11:00 | 27 | 0 | 57.96 | 113.76 | 71.8991 | 183.37 | 101.78 | 555.7691
06/08/2026 | 11:30 | 29 | 0 | 53.32 | 114.23 | 71.8991 | 187.73 | 110.9 | 567.0791
06/08/2026 | 12:00 | 29 | 0 | 52.17 | 116.01 | 71.8991 | 168.31 | 125.63 | 563.0191
06/08/2026 | 12:30 | 30 | 0 | 48.01 | 113.24 | 71.8991 | 154.08 | 131.58 | 548.8091
06/08/2026 | 13:00 | 30 | 0 | 57.58 | 111.95 | 71.8991 | 163.72 | 134.27 | 569.4191
06/08/2026 | 13:30 | 31 | 0 | 50.47 | 113.27 | 71.8991 | 187.11 | 135.58 | 589.3291
06/08/2026 | 14:00 | 31 | 0 | 47.61 | 113.42 | 71.8991 | 178.55 | 141.69 | 584.1691
06/08/2026 | 14:30 | 29 | 0 | 52.67 | 112.28 | 71.8991 | 171.35 | 145.75 | 582.9491
06/08/2026 | 15:00 | 29 | 0 | 50.47 | 112.1 | 71.8991 | 169.5 | 145.75 | 578.7191
06/08/2026 | 15:30 | 27 | 0 | 50.13 | 107.4 | 71.8991 | 181.74 | 145.75 | 583.9191
06/08/2026 | 16:00 | 27 | 0 | 50.14 | 101.77 | 71.8991 | 178.74 | 145.75 | 575.2991
06/08/2026 | 16:30 | 30 | 0 | 52.13 | 108.11 | 73.7973 | 175.91 | 145.75 | 585.6973
06/08/2026 | 17:00 | 30 | 0 | 54.82 | 108.45 | 73.7973 | 183.04 | 145.75 | 595.8573
06/08/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 54.64 | 104.08 | 73.7973 | 173.94 | 145.75 | 582.2073
06/08/2026 | 18:00 | 30 | 0 | 48.28 | 114.51 | 73.7973 | 159.35 | 108.76 | 534.6973
06/08/2026 | 18:30 | 32 | 0 | 59.88 | 108.67 | 73.7973 | 205.59 | 115.15 | 595.0873
06/08/2026 | 19:00 | 32 | 0 | 58.1 | 108.69 | 73.7973 | 182.49 | 108.35 | 563.4273
06/08/2026 | 19:30 | 27 | 0 | 58.12 | 108.55 | 73.7973 | 201.33 | 110.12 | 578.9173
06/08/2026 | 20:00 | 27 | 0 | 51.51 | 108.69 | 73.7973 | 181.42 | 102.13 | 544.5473
06/08/2026 | 20:30 | 29 | 0 | 53.43 | 109.49 | 73.7973 | 202.2 | 97.65 | 565.5673
06/08/2026 | 21:00 | 29 | 0 | 54.74 | 109.36 | 73.7973 | 187.98 | 139.81 | 594.6873
06/08/2026 | 21:30 | 32 | 0 | 53.19 | 120.12 | 73.7973 | 165.46 | 135.8 | 580.3673
06/08/2026 | 22:00 | 32 | 0 | 53.19 | 120.29 | 73.7973 | 165.96 | 141.82 | 587.0573
06/08/2026 | 22:30 | 31 | 0 | 53.19 | 120.51 | 73.7973 | 182.69 | 143.35 | 604.5373
06/08/2026 | 23:00 | 31 | 0.04 | 53.19 | 120.56 | 73.7973 | 167.22 | 126.85 | 572.6573
06/08/2026 | 23:30 | 29 | 0.04 | 53.19 | 121.16 | 73.7973 | 157.59 | 147.06 | 581.8373
07/08/2026 | 00:00 | 29 | 6.42 | 53.19 | 121.13 | 73.7973 | 169.79 | 126.59 | 579.9173
EJEC MWh |  | 677 | 3.25 | 1319.475 | 2741.77 | 1759.7694 | 4093.42 | 2608.645 | 13203.3294

## FLUJOS
jueves, 6 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -24.8129 | -33.4905 | 32.19 |  | 34.6216 | -82.3303 | 54.8078 | 27.8432 | 27.4952 | -26.64 | -46.565 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 15.3346 | 37.5756 | 15.1835 | 15.4218 | 25.8714 | 9.5107 | 1.2134 | 3.92 |  |  | -60.31 | -60.34 |  | 26.64 | 44 | 26.427 | 0.273 | -46.87 | -47.87 | -52.92 | 48 | 48.22 | 17.6351 | -3.6672 | 63.8629 | 66.0798 | 49.8295 | -41.1639 | -41.1172 | 28.5934 | 29.5342 | 95.1052 |  | 59.6304 | 49.8623 | -617.0827 | 3.7528 | -14.4 | -14.5 | 45.631 | 46.4406 | -4.8064 |  | -90.8781 | 2.5432 | 7.6306 | 5.0947 | 661.4579 | 121.9519 | 120.487 | -589.0201 | 548.5843 |  | -78.6509 | 80.3416 | 85.5946 | 31.64 | 32.43 | 59.63 | 82.14 | 30.8143 | 30.0106 | 30.0887 | 30.3664 | 41.8645 | -148.4713 | -146.2268 | 9.2123 |  | 20.9062 | 23.72 | 120.2 | 108.4 | -15.47 | 46.7613 | 45.5758 | 45.9565 | -59.0481 | -58.5554 | 102.0824 | -91.1463 | 111.6063 | 13.658 | 68.38 | 35.49 | 38.6792 | 36.7722 | -28.666 |  |  |  | -92.0748 |  | -15.6953 | -68.4 | -69 | 20.4538 | 38.2 | 53.58 | 52.04 | 38.05 | -7.64 | 66.805 | 89.8176 | -44.97 | -18.32 | 110.27 | 55.57 | 91.7818 | 89.3636 | 64.1411 | 62.6364 | 231.7702 | 187.9836 | 180.266 | 183.0676 | 110.6099 | 96.6983 | -27.719 | 598.5268 | 344.8693 | 5.3554 | -5.5888 | -7.6371 | -20.0259 | 13.8345 |  | 153.1 |  | -44.8592 | -61.582 | 0 | -13.86 | 107.2 | 10.6774 | -18.624 | -32.3556 | -31.5292 | 10.344 | -93.92 | 61.8719 | 17.3435 | 17.0482 |  | 33.4083 | 33.2828 | 32.3029 | -31.9842 | -31.8167 | 185.3741 | -61.6593 | -61.8003 | 114.3019 | 117.8801 | 61.3138 | 18.31 | 3.8703 | 0.9744 | -1.36 | 18.28 | 61.7099 |  | -0.468 | 11.222 |  | 50.09 | -117.5841 | -112.2608 | 15.33 | 84.0925 | 29.5 | -20.9245 | -6.7631 | -6.888 | 1.8011 |  |  | -12.7413 | -33.3609 | 18.4552 | 35.2904 | 55.3387 | 56.0757 | -114.5846 | -22.2606 | 32.9539 | -62.1388 | 9.0229 | 10.1688 | 9.9368 | 10.511 | 147.0189 | 148.4549 | 155.1 | -155.1353 | -346.25 | 346.3127 | 394.8901 | -140.7056 | -138.8503 | -18.3 | -6.5409 | 84.7618 | 83.7812 | -58.2478 |  | 24.9126 | 25.4073 | -73.9465 | -74.5919 | 26.77 | 26.48 | 67.8 | 67.7 | 20.0584 | 28.08 | -409.217 | 98.1601 | 97.1502 | 11.6 | 42.4 | -24.1 | -24 |  | 1.2219 | -385.7631 | -308.4699 | 504.2055 | 344.4099 | 62.2429 | -338.5372 | 338.6945 | -213.5549 | -215.8571 | -332.0001 | 128.4897 | 127.2078 | 221.949 | -492.825 | 223.0664 | -272.5588 | 278.5505 | -9.0158 | 24.552 | 29.2 | 1.135 | 1.13 | -27.84 | 5.92 |  | -5.6229 | -22.4109 | -9.5506 | 8.2 | 51.369 | 50.96 | 11.1774 | 13.2176 | 55.0185 | 55.0059 | 54.8528 |  | -37.4 | 23.8416 | 6.61 |  | -8.7361 | 46.8735 | 18.0806 | -8.6007 | -45.8326 | 5.464 | 39.9795 | 26.3 | -26.8 | 46.2485 | 13.507
06/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -23.9082 | -34.3247 | 32.5069 |  | 33.4693 | -81.5121 | 52.8263 | 26.8592 | 26.4932 | -26.64 | -45.46 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 15.2264 | 37.9062 | 16.1562 | 16.3487 | 26.866 | 9.5631 | 5.0481 | 3.7899 |  |  | -59.93 | -59.84 |  | 26.64 | 44 | 25.167 | 0.272 | -42.01 | -41.92 | -61.05 | 42.22 | 42.22 | 17.5125 | -3.358 | 60.9995 | 63.2247 | 50.6977 | -37.0477 | -37.1813 | 12.1469 | 12.3833 | 96.8389 |  | 35.5407 | 35.1932 | -591.2241 | 4.6841 | -13.6 | -13.5 | 42.7679 | 41.8659 | -4.5388 |  | -87.7433 | 2.3992 | 6.8746 | 4.6069 | 635.914 | 110.9958 | 111.2399 | -578.0355 | 507.4312 |  | -81.5341 | 83.6466 | 81.523 | 30.66 | 31.58 | 56.57 | 78.21 | 32.1539 | 33.8953 | 20.606 | 21.2455 | 43.6601 | -133.9554 | -133.1706 | 8.7162 |  |  | 20.885 | 115.4 | 103.7 | -14.56 | 49.2603 | 47.8562 | 47.9279 | -60.1485 | -59.5822 | 97.5682 | -83.2974 | 107.1616 | 12.9051 | 65.48 | 34.15 | 36.8042 | 35.0143 | -27.2884 |  |  |  | -81.8316 |  | -15.0677 | -63.8 | -64.1 | 20.0528 | 36.3 | 50.74 | 49.76 | 36.09 | -6.92 | 64.8985 | 80.9921 | -41.39 | -18.21 | 102.36 | 53.24 | 82.2727 | 80.7273 | 65.7597 | 63.3545 | 221.9692 | 177.3214 | 171.2857 | 172.0918 | 109.6204 | 97.2892 | -27.418 | 592.4337 | 357.1409 | 5.7691 | -5.5995 | -7.7631 | -18.4667 | 17.5285 |  | 139.6 |  | -41.0411 | -59.6741 | 0 | -5.6 | 104.3 | 11.3074 | -12.277 | -30.5087 | -30.2 | 10.9189 | -95.0673 | 58.6361 | 16.0149 | 15.7742 |  | 32.3446 | 33.7643 | 31.7275 | -33.6587 | -34.496 | 174.9919 | -63.2714 | -63.5902 | 106.4149 | 109.9953 | 60.2957 | 17 | 3.8801 | 0.9049 | -1.35 | 18.04 | 59.819 |  | -0.687 | 11.154 |  | 49.27 | -110.9999 | -107.7887 | 14.86 | 83.1834 | 28.8 | -19.6093 | -6.2975 | -6.9283 | 1.6267 |  |  | -12.8808 | -31.3973 | 18.3417 | 32.5854 | 59.6431 | 59.394 | -110.7217 | -21.4935 | 31.6507 | -59.9056 | 9.3161 | 9.1421 | 8.9242 | 10.9324 | 142.1079 | 142.8832 | 94.7 | -93.0266 | -271.1725 | 273.9326 | 362.7138 | -138.7397 | -135.453 | -20.3206 | -8.671 | 85.8217 | 83.032 |  | -51.6586 | 24.2856 | 25.1598 | -70.3678 | -70.6966 | 24.88 | 24.24 | 64.7 | 64.6 | 20.2016 | 27.6 | -399.1716 | 96.0613 | 94.1444 |  | 34.8 | -25.1 | -25 | 1.6399 |  | -355.9103 | -320.5491 | 484.9948 | 320.5431 | 52.7782 | -317.4554 | 314.3935 | -224.835 | -207.8978 | -311.694 | 125.9966 | 127.4379 | 225.7964 | -472.0885 | 211.8329 | -266.4249 | 264.164 | -9.2026 | 24.616 | 28.08 | 1.257 | 1.264 | -27.36 | 4.96 |  | -5.742 | -22.1179 | -9.4926 | 8.4 | 49.567 | 48.95 |  | 13.2174 | 53.5617 | 53.6598 | 54.1215 |  | -36.4 | 24.5543 | 6.18 |  | -9.7288 | 46.9245 | 19.8057 | -10.3558 | -46.0168 | 8.1878 | 37.3617 | 25.6 | -25.1 | 91.3043 | -36.2695
06/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -23.3301 | -32.2332 | 30.8851 |  | 34.3381 | -84.9225 | 51.4307 | 25.9712 | 25.8624 | -24.42 | -43.557 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 15.1388 | 40.6718 | 14.8197 | 15.0213 | 25.003 | 9.8339 | 1.2947 | 3.6512 |  |  | -58.46 | -58.52 |  | 24.42 | 41.8 | 23.527 | 0.265 | -44.09 | -44.31 | -53.66 | 44.23 | 44.66 | 17.0561 | -2.9818 | 60.8818 | 62.6614 | 51.3678 | -41.279 | -41.1819 | 31.7022 | 33.2536 | 94.5821 |  | 45.1501 | 51.2317 | -604.5234 | 3.9402 | -13.7 | -13.5 | 47.3338 | 44.8198 | -4.3694 |  | -90.8544 | 1.4252 | 6.9156 | 4.739 | 646.4429 | 101.9318 | 101.3519 | -583.4382 | 497.486 |  | -87.7636 | 89.7922 | 77.2018 | 29.91 | 29.73 | 54.3 | 78.12 | 37.7801 | 36.1726 | 18.0314 | 18.8969 | 46.2085 | -132.8931 | -131.6698 | 7.7526 | 0 |  | 23.952 | 112.8 | 102.1 | -14.6 | 46.517 | 44.9971 | 45.588 | -65.7316 | -64.7359 | 99.9092 | -78.1126 | 107.647 | 12.5063 | 62.14 | 32.22 | 35.3979 | 33.696 | -26.3238 |  |  |  | -79.3021 |  | -14.5831 | -59 | -59.3 | 20.0528 | 34.5 | 46.78 | 47.66 | 34.64 | -6.12 | 68.1535 | 77.0944 | -38.33 | -18.21 | 96.83 | 51.83 | 78.6364 | 77.1455 | 67.4326 | 65.9091 | 216.3169 | 172.507 | 165.0306 | 169.1349 | 110.5267 | 97.7526 | -27.073 | 592.2502 | 385.3568 | 5.0659 | -4.2136 | -6.3501 | -16.2039 | 25.6643 |  | 137.8 |  | -41.9005 | -60.0871 | 0 | -14.83 | 96.5 | 10.7711 | 1.6305 | -29.1792 | -29.5158 | 8.6817 | -93.2382 | 61.9212 | 15.9318 | 16.0655 |  | 33.8412 | 32.2974 | 32.3036 | -37.5102 | -36.338 | 176.8339 | -65.9211 | -65.8461 | 108.8039 | 111.282 | 62.9252 | 15.89 | 3.9631 | 0.8804 | -1.36 | 20.6 | 62.8857 |  | -0.808 | 11.073 |  | 50.39 | -109.6411 | -106.6172 | 14.42 | 82.4364 | 31.3 | -19.9591 | -6.0867 | -6.4929 | 1.5922 |  |  | -12.6757 | -30.286 | 21.0686 | 31.1716 | 56.6394 | 57.6944 | -110.3065 | -20.69 | 31.6497 | -57.6558 | 8.9414 | 8.771 | 8.5129 | 10.4796 | 143.6962 | 144.7525 | 96 | -95.8586 | -283.3514 | 285.5347 | 391.6105 | -138.4416 | -137.3144 | -19.8749 | -8.6046 | 82.192 | 81.3265 |  |  | 23.611 | 24.2334 | -68.8836 | -69.0145 | 26.79 | 26.6 | 67.5 | 68.1 | 20.099 | 26.16 | -395.3993 | 91.9426 | 92.6684 | 12.2 | 40.5 | -24.2 | -24.1 | 1.5428 | 1.3315 | -392.0758 | -350.0883 | 478.156 | 318.6607 | 27.514 | -310.1286 | 315.3501 | -222.3527 | -202.1829 | -309.4704 | 129.0327 | 127.6342 | 227.6385 | -459.9192 | 211.2305 | -263.1318 | 262.8115 | -9.5981 | 24.641 | 30.8 | 1.383 | 1.396 | -28.48 | 6.8 |  | -7.6463 | -23.3204 | -6.5324 | 8.5 | 54.557 | 53.86 | 11.0747 | 13.2124 | 54.0033 | 54.2344 | 53.6261 |  | -40.2 | 15.7409 | 5.9 |  | -9.9375 | 47.1128 | 19.4794 | -9.9626 | -46.2792 | 8.1039 | 37.726 | 29.3 | -27.7 | 108.1631 | -53.9847
06/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -22.5942 | -32.6661 | 33.3672 |  | 34.0611 | -85.6906 | 49.3573 | 24.9872 | 24.8319 | -26.64 | -41.665 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 15.1693 | 40.4138 | 16.1742 | 16.499 | 27.5202 | 11.9248 | 4.699 | 3.7502 |  |  | -58.78 | -59.07 |  | 26.64 | 39.6 | 23.209 | 0.262 | -41.97 | -42.52 | -60.27 | 41.9 | 42.7 | 17.0256 | -3.0929 | 59.6125 | 60.8921 | 56.0798 | -37.8876 | -38.2453 | 11.5281 | 9.8591 | 98.1705 |  | 31.9819 | 32.2189 | -587.7711 | 5.3258 | -13.9 | -13.9 | 43.9186 | 43.1985 | -4.334 |  | -88.2347 | 1.1332 | 6.4481 | 4.3741 | 630.7563 | 95.4008 | 95.3703 | -571.3812 | 479.1504 |  | -85.3831 | 86.9039 | 75.0961 | 29.66 | 28.75 | 52.57 | 76.51 | 38.5838 | 38.8518 | 15.7903 | 16.0915 | 46.4226 | -126.8121 | -126.5911 | 8.0038 |  | 20.9062 | 23.452 | 110.7 | 101.3 | -13.89 | 46.5646 | 45.388 | 45.4792 | -66.1972 | -65.583 | 96.2822 | -72.3971 | 104.2752 | 12.5035 | 60 | 31.49 | 33.9917 | 32.3776 | -25.5228 |  |  |  | -74.5785 |  | -13.9228 | -56.6 | -57 | 19.6902 | 33.3 | 45.18 | 45.54 | 33.25 | -6.09 | 64.635 | 73.7167 | -37.74 | -18.33 | 93.11 | 50.04 | 76.4364 | 75.7273 | 67.7213 | 66.5455 | 211.8069 | 168.7551 | 160.2744 | 162.6357 | 118.7076 | 106.4693 | -26.674 | 586.2599 | 412.0697 | 5.2577 | -3.9846 | -6.9962 | -24.3706 | 26.8581 |  | 132.5 |  | -40.0237 | -71.667 | 0 | -8.64 | 117.4 | 10.4725 | 7.4806 | -28.7634 | -28.2921 | 8.4942 | -99.7289 | 71.1786 | 15.9711 | 15.1965 |  | 31.1853 | 31.726 | 30.9783 | -39.5197 | -41.8641 | 173.4847 | -65.8607 | -65.4827 | 103.8004 | 104.76 | 61.3211 | 14.06 | 3.9631 | 0.8341 | -1.38 | 20.09 | 61.2747 |  | -0.936 | 11.356 |  | 48.1 | -105.0079 | -103.4015 | 14.22 | 79.3127 | 30.3 | -19.1047 | -5.7794 | -6.4394 | 1.4997 |  |  | -12.8491 | -29.3769 | 19.3043 | 30.7798 | 56.8268 | 57.3751 | -106.9358 | -19.8952 | 30.9379 | -55.2181 | 9.1854 | 8.478 | 8.1859 | 10.5655 | 145.263 | 146.4317 | 112.3 | -112.0013 | -295.4331 | 296.4411 | 419.3994 | -137.8469 | -137.0515 | -21.3076 | -9.7872 | 84.9022 | 82.6328 | -56.6617 |  | 23.2651 | 23.8278 | -66.5611 | -67.7497 | 28.46 | 28.02 | 66.7 | 66.8 | 19.9153 | 26.56 | -393.1525 | 91.0669 | 90.7301 | 11.6 | 45 | -24.2 | -24.2 |  | 1.2224 | -414.7606 | -371.426 | 475.4826 | 314.157 | 4.7239 | -308.7475 | 305.5873 | -217.3876 | -200.0158 | -304.1715 | 124.7936 | 126.8513 | 219.6764 | -458.3568 | 207.8032 | -258.2249 | 263.365 | -8.7796 | 24.258 | 29.92 | 1.405 | 1.403 | -29.52 | 7.2 |  | -7.3808 | -23.7903 | -6.2669 | 8.3 | 50.977 | 51.583 | 11.2818 | 13.4731 | 54.5659 | 55.0446 | 54.4286 |  | -39.8 | 15.4973 | 5.7 |  | -12.2047 | 47.8411 | 20.5989 | -12.1192 | -46.9582 | 9.7862 | 37.3541 | 28.9 | -28.8 | 126.0517 | -73.7233
06/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -22.366 | -32.1305 | 31.3076 |  | 33.1773 | -85.3057 | 49.1753 | 24.9532 | 24.8488 | -26.64 | -41.401 | 37.4 |  | -37.4 | 15.1938 | 38.9902 | 16.6144 | 16.972 | 27.8989 | 13.3621 | 4.851 | 4.3798 |  |  | -58.69 | -58.65 |  | 26.64 | 39.6 | 22.549 | 0.264 | -43.58 | -44.96 | -56.81 | 43.96 | 45.95 | 16.1479 | -2.8357 | 56.1621 | 59.6463 | 56.7852 | -41.0735 | -39.953 | 26.8986 | 23.8409 | 93.591 |  | 39.8083 | 46.3871 | -605.1075 | 2.7665 | -13.8 | -13.7 | 48.5614 | 46.2382 | -3.7958 |  | -89.4767 | 1.0465 | 1.9643 | 3.8576 | 638.8132 | 93.4171 | 93.3561 | -573.4809 | 476.8497 |  | -53.3456 | 54.8558 | 72.9705 | 29.34 | 28.35 | 50.98 | 75.71 | 38.5838 | 37.6461 | 25.1853 | 25.3951 | 49.0507 | -119.581 | -118.9487 | 7.0722 | 0 |  |  | 108.8 | 98.3 | -13.55 | 47.2117 | 45.7054 | 45.8224 | -66.7477 | -65.4472 | 97.0243 | -72.5514 | 105.1935 | 11.8098 | 57.78 | 30.33 | 33.0542 | 31.4987 | -25.0548 |  |  |  | -87.5126 |  | -13.8073 | -56.6 | -54.7 | 20.256 | 32.5 | 43.1 | 44.56 | 32.23 | -5.92 | 63.5965 | 86.9324 | -42.26 | -18.5 | 96.75 | 47.97 | 87.4909 | 85.8727 | 71.1442 | 68.8636 | 217.0481 | 173.1135 | 167.1585 | 169.72 | 122.2034 | 107.3028 | -25.963 | 587.998 | 430.6731 | 4.758 | -3.8816 | -6.6781 | -28.6723 | 33.4852 |  | 138.3 |  | -45.3434 | -71.0129 | 0 | -14.34 | 112 | 10.4651 | 19.4707 | -31.2087 | -30.5846 | 10.8379 | -99.8661 | 69.7771 | 16.0342 | 15.6947 |  | 32.7103 | 32.0481 | 30.9215 | -39.5197 | -39.5197 | 173.1498 | -67.7919 | -67.5989 | 105.284 | 106.8671 | 62.4417 | 13.98 | 3.9631 | 0.8096 | -1.36 | 21 | 62.9973 |  | -0.985 | 11.187 |  | 48.86 | -107.0698 | -104.5533 |  | 81.6068 | 30.6 | -19.3417 | -6.0985 | -6.4884 | 1.4498 |  |  | -12.4491 | -29.2635 | 20.0323 | 30.5905 | 57.2891 | 58.3739 | -109.6358 | -19.1301 | 31.6012 | -54.3043 | 9.7276 | 8.2046 | 7.9434 | 11.1046 | 147.8515 | 149.1459 | 138.3 | -139.8105 | -331.1272 | 331.9499 | 451.6002 | -142.3838 | -139.5188 | -21.5565 | -9.858 | 83.2502 | 82.0545 |  | -59.3162 | 25.1225 | 25.452 | -66.6445 | -67.2628 | 27.19 | 26.54 | 70.7 | 70.7 | 19.9965 | 26.48 | -400.6671 | 91.6402 | 90.641 |  | 46.8 | -24.2 | -24.2 | 1.6331 |  | -444.9288 | -386.8278 | 477.7618 | 321.8885 | -11.9637 | -309.2781 | 309.6718 | -221.3742 | -203.0653 | -306.8925 | 124.8464 | 125.5126 | 226.888 | -460.7944 | 211.4443 | -257.3894 | 261.2507 | -9.3591 | 25.087 | 29.84 | 1.49 | 1.5 | -29.68 | 8.16 |  | -8.1132 | -25.1362 | -4.3626 | 9.7 | 52.471 | 52.445 | 11.2446 | 13.4696 | 53.7781 | 53.4106 | 54.5912 |  | -44.7 | 15.4759 | 5.54 |  | -12.4913 | 48.2819 | 20.8615 | -12.0794 | -47.1216 | 9.7454 | 36.8822 | 34.1 | -32.4 | 122.0174 | -67.9773
06/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 |  | -32.8193 | 31.2692 |  | 32.6682 | -82.0653 | 49.7684 | 24.7592 | 24.8005 | -28.86 | -39.578 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 15.0605 | 36.7086 | 18.736 | 18.8824 | 31.6649 | 16.7529 | 5.0348 | 8.4675 |  |  | -60.01 | -59.72 |  | 28.86 | 37.4 | 22.822 | 0.262 | -44.88 | -44.89 | -54.42 | 45.56 | 45.77 | 16.0852 | -2.7462 | 56.6727 | 58.5425 | 61.2941 | -42.3994 | -42.9167 | 30.1155 | 32.9544 | 94.0463 |  | 47.7294 | 43.6189 | -601.6119 | 7.2634 | -13 | -13 | 48.8734 | 46.8573 | -3.7 |  | -92.4962 | 0.391 | 4.086 | 4.0907 | 649.922 | 84.7194 | 84.6583 | -575.8694 | 467.5855 |  | -51.9016 | 53.4591 | 69.4876 | 27.98 | 29.61 | 49.94 | 69.92 | 44.21 | 44.7459 | 27.4507 | 28.2354 | 49.451 | -117.9081 | -117.7363 | 6.6396 |  | 20.9062 | 13.733 | 108 | 95.9 | -13.68 | 45.8202 | 44.4128 | 44.1699 | -73.1977 | -72.5185 | 100.0666 | -66.0392 | 108.3378 | 11.2707 | 55.79 | 29.49 | 32.5854 | 31.0593 | -24.572 |  |  |  | -89.3846 |  | -13.5981 | -51.6 | -52.3 | 20.2505 | 32.1 | 42.3 | 43.62 | 31.9 | -5.62 | 63.736 | 89.1726 | -42.01 | -18.29 | 96.49 | 46.57 | 89.2545 | 87 | 73.6771 | 72.6636 | 218.4929 | 174.773 | 167.4868 | 171.0181 | 99.893 | 85.8953 | -26.682 | 587.685 | 445.4447 | 4.8256 | -4.418 | -6.4542 | -10.2283 | 43.5038 |  | 42.1 |  | -19.189 | -50.4785 | 0 | -11.2 | 1 | 10.4374 | 40.1225 | -23.0146 | -22.8857 | 9.0711 | -83.1861 | 49.0558 | 9.1201 | 9.0387 |  | 31.9146 | 32.1952 | 31.1542 | -44.8783 | -45.3807 | 171.9776 | -71.8225 | -71.1943 | 106.386 | 105.3295 | 60.8304 | 13.23 | 3.9631 | 0.7974 | -1.34 | 20.12 | 61.395 |  | -0.987 | 11.241 |  | 47.11 | -107.0059 | -103.6405 | 13.73 | 78.7124 | 30.7 | -19.3152 | -5.8517 | -6.2489 | 1.4104 |  |  | -11.2981 | -29.1595 | 20.571 | 30.4716 | 56.0419 | 56.7967 | -110.4095 | -18.8213 | 31.5102 | -53.2565 | 9.6557 | 8.0288 | 7.8695 | 10.9207 | 147.277 | 147.6923 | 93.5 | -93.5306 | -283.3928 | 286.4093 | 437.5521 | -140.6336 | -139.8005 | -19.7282 | -7.9939 | 77.3317 | 76.3661 |  |  | 28.6755 | 29.4749 | -66.3506 | -66.3849 | 28.44 | 27.95 | 70.2 | 69.8 | 19.9367 | 26.24 | -409.8728 | 97.3469 | 96.9912 |  | 45.1 | -27.6 | -27.6 |  | 1.3413 | -432.0175 | -404.8746 | 484.6429 | 322.1286 | -6.9327 | -318.4796 | 317.8573 | -227.6337 | -208.8795 | -312.0583 | 124.6147 | 125.4692 | 227.8723 | -468.3416 | 219.187 | -257.9343 | 257.5671 | -9.4662 | 25.304 | 30.4 | 1.502 | 1.513 | -29.28 | 7.52 |  | -8.8182 | -25.2247 | -3.9841 | 9.5 | 51.219 | 50.382 | 11.2355 | 13.426 | 49.7794 | 49.4739 | 49.6448 |  | -43.2 | 15.1698 | 5.45 |  | -10.2257 | 47.4728 | 19.3733 | -10.3819 | -46.5358 | 7.4123 | 38.1477 | 31.8 | -33.3 | 152.9626 | -98.0376
06/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | -21.9968 | -32.6698 | 31.5299 |  | 32.238 | -80.6762 | 48.4313 | 24.3833 | 24.3143 | -26.64 | -40.411 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 15.0865 | 36.3484 | 18.6692 | 18.6492 | 31.1325 | 16.8849 | 4.2622 | 7.9966 |  |  | -59.5 | -59.46 |  | 28.86 | 39.6 | 23.276 | 0.263 | -41.37 | -40.94 | -63.29 | 41.03 | 41.77 | 16.0629 | -3.0185 | 56.5315 | 58.4114 | 61.2173 | -37.2351 | -37.874 | 8.8948 | 8.6391 | 98.0866 |  | 30.8312 | 30.9573 | -580.9064 | 10.546 | -13.8 | -13.9 | 43.6058 | 42.7278 | -3.9106 |  | -89.9257 | 0.7894 | 6.2406 | 4.1501 | 625.7208 | 82.0642 | 81.8506 | -565.6461 | 449.5263 |  | -53.5597 | 55.29 | 68.4498 | 27.95 | 28.89 | 48.94 | 69.65 | 45.5496 | 44.8798 | 27.9663 | 28.2759 | 47.8042 | -114.1856 | -113.9919 | 7.8623 |  |  | 13.785 | 105.9 | 94.9 | -13.27 | 46.5488 | 44.9584 | 44.9688 | -72.4343 | -71.4944 | 97.9966 | -64.486 | 105.3164 | 11.2667 | 55.88 | 28.9 | 33.0542 | 31.0593 | -25.2052 |  |  |  | -84.4209 |  | -14.0145 | -49.3 | -50 | 20.1846 | 31.5 | 41 | 43.14 | 31.55 | -5.47 | 61.4575 | 83.2197 | -41.49 | -18.8 | 94.12 | 45.85 | 85.2364 | 83.8545 | 73.3713 | 71.2636 | 211.5797 | 172.1633 | 164.7405 | 166.2195 | 119.8486 | 108.6074 | -24.63 | 572.8761 | 457.1222 | 4.5758 | -4.8109 | -6.5325 | -31.892 | 39.9639 |  | 133.1 |  | -38.5259 | -73.1646 | 0 | -8.02 | 94.7 | 10.154 | 33.7537 | -22.6183 | -22.2356 | 7.424 | -105.4514 | 71.0436 | 9.6737 | 9.4991 |  | 32.0602 | 32.4953 | 31.093 | -46.2179 | -46.0505 | 167.6238 | -70.7879 | -70.4528 | 102.4824 | 104.8532 | 59.7977 | 11.92 | 3.9631 | 0.7864 | -1.37 | 20.59 | 59.4515 |  | -0.988 | 11.152 |  | 46.55 | -104.6696 | -101.1612 | 14.06 | 79.2648 | 31.1 | -19.0181 | -5.686 | -6.2203 | 1.4052 |  |  | -11.0831 | -28.2904 | 18.4546 | 29.187 | 59.1571 | 59.4613 | -108.64 | -18.6325 | 30.6543 | -52.1023 | 10.0573 | 7.98 | 7.7535 | 11.358 | 150.138 | 151.1758 | 126.6 | -126.4366 | -321.3626 | 322.1209 | 468.5211 | -144.1231 | -143.0259 | -19.0016 | -7.8135 | 79.2611 | 79.2154 | -62.3021 |  | 27.2744 | 27.893 | -66.9903 | -67.7498 | 26.36 | 25.39 | 71 | 71.1 | 20.2229 | 26.08 | -407.68 | 96.0748 | 95.7078 | 12.2 | 47.9 | -26.8 | -26.7 | 1.5185 | 1.2512 | -462.6723 | -419.0472 | 480.0413 | 319.2414 | -26.9844 | -313.6465 | 317.3283 | -224.1036 | -204.9061 | -307.2923 | 123.4594 | 123.3654 | 229.6501 | -463.3878 | 217.1983 | -259.403 | 259.6664 | -9.491 | 25.995 | 29.84 | 1.487 | 1.508 | -29.84 | 8.16 |  | -8.4367 | -25.0477 | -3.6027 | 10.4 | 51.87 | 51.904 | 11.2403 |  | 51.4054 | 50.998 | 51.1026 |  | -44.2 | 14.9287 | 5.5 |  | -8.617 | 46.1455 | 18.5428 | -8.4294 | -44.9899 | 7.1505 | 37.3705 | 34.1 | -35.6 | 148.0126 | -106.5885
06/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 |  | -32.9689 | 31.8299 |  | 31.6929 | -78.0515 | 48.3888 | 24.4613 | 24.3148 | -28.86 | -38.651 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.9393 | 34.828 | 18.7119 | 18.9235 | 31.2453 | 17.2592 | 5.0854 | 7.9408 |  |  | -59.57 | -59.35 |  | 28.86 | 37.4 | 22.561 | 0.263 | -45.01 | -45.56 | -52.52 | 45.58 | 46.02 | 15.9695 | -2.949 | 55.4953 | 57.4229 | 59.7167 | -46.6244 | -47.2727 | 32.3831 | 31.3965 | 95.0242 |  | 44.7425 | 46.7584 | -587.4934 | 12.2095 | -14.9 | -14.7 | 52.3451 | 51.8995 | -3.5115 |  | -104.2746 | 1.4506 | 6.6921 | 4.4873 | 625.2936 | 71.3217 | 71.2302 | -550.8053 | 438.5069 |  | -46.2514 | 47.5424 |  | 26.75 | 28.49 | 48.45 | 68.33 | 43.4063 | 43.1384 | 29.2149 | 29.6828 | 47.8585 | -102.0335 | -101.6884 | 8.8352 |  |  | 13.842 | 102.7 | 93.4 | -13.26 | 50.2889 | 48.9506 | 48.6337 | -65.3673 | -64.8508 | 79.6756 | -53.1817 | 86.3456 | 11.1478 | 54.89 | 28.57 | 32.5854 | 30.6198 | -24.9028 |  |  |  | -74.0937 |  | -13.6516 | -51.6 | -52.3 | 20.1736 | 31.3 | 39.58 | 42.62 | 31.23 | -5.01 | 62.3875 | 73.1042 | -41.03 | -18.31 |  | 46.43 | 73.9636 | 72.8727 | 67.1575 | 65.3273 | 203.9347 | 161.8254 | 155.5071 | 158.3179 | 132.0699 | 119.7725 | -24.322 | 560.8242 | 470.9611 | 4.8751 | -4.3766 | -6.4536 | -42.969 | 41.9086 |  | 183.6 |  | -54.7759 | -82.8243 | 13.86 | -14.3 | 116.7 | 10.4091 | 38.7245 | -21.4009 | -21.0979 | 7.1476 | -117.5006 | 83.3778 | 8.2154 | 8.403 |  | 32.3376 | 33.5447 | 31.9846 | -42.5339 | -44.3759 | 160.9255 | -65.2925 | -64.8528 | 98.2303 | 102.1583 | 55.5935 | 11.98 | 3.9631 | 0.7742 | -1.33 | 19.33 | 55.8543 |  | -1.036 | 10.713 |  | 45.35 | -102.7956 | -97.0967 | 13.63 | 76.6739 | 30.1 | -19.4794 | -5.4992 | -5.9215 | 1.3859 |  |  | -11.6559 | -28.4704 | 17.7053 | 29.7385 | 59.2534 | 59.6421 | -108.6744 | -18.8073 | 30.7531 | -52.4176 | 9.3745 | 7.9995 | 7.743 | 11.1316 | 150.8995 | 151.5415 | 133.3 | -133.0362 | -328.9595 | 333.126 | 490.9279 | -143.8775 | -143.6562 | -21.4289 | -11.0185 | 80.0149 | 80.0698 |  |  | 28.7063 | 29.3322 | -66.2531 | -66.4452 | 28.9 | 28.48 | 70.8 | 70.6 | 19.9559 | 26.24 | -409.1491 | 99.2912 | 98.7199 | 12.2 | 45.1 | -27.6 | -27.6 |  |  | -478.4603 | -425.5512 | 483.5009 | 318.5329 | -38.6423 | -313.4658 | 311.9006 | -225.3912 | -207.509 | -309.9543 | 125.5533 | 123.3255 | 228.2245 | -463.4598 | 215.9608 | -255.6595 | 255.9135 | -10.3342 | 25.098 | 28.56 | 1.478 | 1.479 | -28.64 | 7.04 |  | -8.1132 | -26.5125 | -4.7166 | 9.7 | 52.323 | 52.265 | 11.2471 |  | 52.8485 | 52.7964 | 52.3832 |  | -42.4 | 15.5671 | 5.5 |  | -13.0282 | 47.717 | 21.5208 | -13.1749 | -47.3706 | 9.9856 | 36.3143 | 30.7 | -30.8 | 160.0152 | -94.2018
06/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -22.2297 | -32.7947 | 31.0181 |  | 32.7133 | -80.3221 | 49.1226 | 24.6132 | 24.456 | -28.86 | -40.57 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 14.396 | 36.4964 | 17.5908 | 17.8691 | 29.8307 | 17.0756 | 1.2616 | 8.3774 |  |  | -59.5 | -59.6 |  | 28.86 | 39.6 | 23.492 | 0.268 | -41.72 | -41.68 | -62.73 | 41.94 | 42.15 | 15.8773 | -2.6569 | 55.5059 | 56.7772 | 60.8367 | -42.2867 | -42.7563 | 7.6254 | 7.6498 | 98.4254 |  | 28.1473 | 27.5085 | -562.9365 | 10.9141 | -13.8 | -13.8 | 48.526 | 47.7519 | -3.8454 |  | -98.9392 | 2.3279 | 6.7327 | 4.6345 | 607.6844 | 73.0308 | 72.7866 | -554.2765 | 420.4996 |  | -33.8086 | 35.8816 | 70.9746 | 27.98 | 29.32 | 48.95 | 69.12 | 42.0667 | 41.3969 | 26.7243 | 26.7067 | 47.207 | -98.5645 | -100.1069 | 9.3324 |  |  | 13.822 | 104.3 | 94.1 | -12.95 | 50.7053 | 49.1236 | 49.037 | -64.1262 | -64.005 | 76.0459 | -51.9272 | 83.2418 | 11.6051 | 55.45 | 29.01 | 32.5854 | 31.0593 | -25.0725 |  |  |  | -81.4996 |  | -13.9657 |  |  | 19.7452 | 31.3 | 41.72 |  |  | -6.11 | 63.426 | 78.5945 | -41.56 | -18.4 | 94.23 | 45.88 | 80.8 | 78.6 | 72.5198 | 68.9182 | 214.0389 | 168.2318 | 159.9973 | 166.8436 | 119.2499 | 107.6827 | -25.309 | 566.9355 | 482.0432 | 3.8857 | -4.2856 | -6.5326 | -22.6195 | 59.8621 |  | 61 |  | -29.752 | -64.2465 | 15.13 | -14.72 | 44 | 10.6063 | 57.7776 | -21.4177 | -20.7936 | 8.0481 | -106.5932 | 62.328 | 7.8324 | 7.9642 |  | 32.7382 | 33.0475 | 32.3311 | -42.3664 | -42.199 | 158.0788 | -68.0903 | -68.018 | 95.0887 | 97.1874 | 55.4543 | 11.02 | 3.9606 | 0.7987 | -1.34 | 19.91 | 54.3613 | 8.6304 | -0.924 | 10.864 |  | 45.49 | -99.0763 | -95.797 | 14.43 | 78.7759 | 30.2 | -18.8643 | -5.9743 | -6.5372 | 1.4107 |  |  | -13.6343 | -28.1688 | 18.3294 | 29.1443 | 55.9608 | 58.3 | -102.3976 | -18.7618 | 31.179 | -52.7598 | 10.0308 | 8.4097 | 8.0805 | 11.2688 | 155.3947 | 156.4218 | 125.7 | -126.6396 | -321.6369 | 324.8971 | 496.4404 | -151.5942 | -148.6946 | -17.9309 | -6.1436 | 84.6746 | 82.5214 |  | -64.4709 | 28.6488 | 28.6124 | -68.164 | -68.2975 | 28.17 | 28.23 | 72.6 | 72 | 20.0584 | 26.96 | -418.2036 | 103.4636 | 102.8944 | 12.7 | 49.1 | -29.3 | -29.3 | 1.202 | 1.1468 | -488.9239 | -449.1885 | 506.6963 | 337.8939 | -32.525 | -330.8381 | 334.7184 | -228.4198 | -215.6149 | -326.4123 | 128.2842 | 129.1783 | 232.3884 | -482.0649 | 228.7887 | -270.8005 | 270.7597 | -9.5184 | 25.478 | 31.84 | 1.429 | 1.416 | -31.04 | 9.2 |  | -8.4367 | -25.8106 | -3.6027 | 9.4 | 48.692 | 48.698 |  | 13.6717 | 54.7911 | 53.6697 | 55.8406 |  | -44.7 | 15.0978 | 5.46 |  | -8.6536 | 45.2091 | 17.2989 | -8.3071 | -45.4869 | 6.7274 | 38.5577 | 33.7 | -33.5 | 174.1048 | -115.2167
06/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 |  | -33.381 | 30.6432 |  | 32.5639 | -80.1867 | 48.5059 | 24.6512 | 24.2806 | -24.42 | -39.641 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.0071 | 35.7716 | 19.0274 | 19.4255 | 31.9885 | 17.0674 | 4.6945 | 7.6552 |  |  | -58.49 | -58.07 |  | 24.42 | 37.4 | 23.029 | 0.268 | -45.16 | -45.2 | -52.16 | 45.84 | 45.44 | 15.5345 | -2.6441 | 55.3152 | 56.5546 | 60.954 | -42.0704 | -42.3752 | 32.6705 | 32.3706 | 93.6047 |  | 46.7259 | 43.6822 | -593.2592 | 10.2861 | -13.9 | -14 | 48.0562 | 47.4157 | -3.5766 |  | -93.5542 | 0.6546 | 4.2125 | 4.322 | 640.4307 | 77.7611 | 77.6085 | -549.3212 | 465.6385 |  | -46.2646 | 48.5648 | 70.8947 | 28.81 | 30.18 | 48.97 | 69.07 | 36.3066 | 36.3066 | 35.6694 | 36.4405 | 46.655 | -110.4062 | -110.6149 | 7.0417 |  |  | 13.815 | 106.3 | 95.4 | -12.98 | 45.7908 | 43.9628 | 44.6403 | -73.5829 | -72.4439 | 98.3204 | -64.9196 | 104.6833 | 11.7093 | 54.74 | 28.6 | 33.0542 | 31.0593 | -25.2386 |  |  |  | -78.1399 |  | -13.9265 | -49.2 | -49.8 | 20.4428 | 31.7 | 41.18 | 43.06 | 31.56 | -5.41 | 64.7745 | 77.4319 | -42.11 | -18.51 | 95.37 | 46.51 | 78.9636 | 75.9818 | 62.4883 | 61.0636 | 206.0869 | 162.6715 | 157.3897 | 158.6355 | 132.4821 | 120.3816 | -24.53 | 557.6154 | 477.7622 | 4.2471 | -3.8733 | -6.2203 | -44.1989 | 51.8684 |  | 160.9 |  | -62.0905 | -80.6154 | 11.72 | -13.86 | 112.5 | 10.8534 | 55.8696 | -21.439 | -21.4631 | 8.6335 | -113.8824 | 80.6856 | 8.5839 | 8.2399 |  | 31.4298 | 31.7225 | 30.7943 | -36.6729 | -37.0078 | 163.7723 | -59.9947 | -60.4501 | 104.0939 | 107.2731 | 53.5207 | 12.79 | 3.8703 | 0.7864 | -1.37 | 18.05 | 53.8712 |  | -0.837 | 11.109 |  | 45.54 | -108.1008 | -103.7852 | 14.64 | 79.26 | 28.2 | -20.1194 | -5.4477 | -6.1257 | 1.4478 |  |  | -13.4556 | -29.4633 | 18.1135 | 30.2893 | 59.7977 | 60.9259 | -111.576 | -18.8107 | 31.5106 | -52.2956 | 10.0054 | 8.6929 | 8.3863 | 11.475 | 161.8587 | 161.9313 | 142.9 | -142.7647 | -379.198 | 380.0337 | 521.3575 | -154.3352 | -151.4643 | -18.7285 | -7.5693 | 81.5577 | 82.5945 |  |  | 31.5693 | 32.1925 | -67.0059 | -67.513 | 33.71 | 32.99 | 72.6 | 72.2 | 20.2443 | 26.48 | -417.4831 | 103.5632 | 103.167 | 12.8 | 45.3 | -31 | -30.4 |  |  | -511.2038 | -435.5359 | 493.8388 | 325.1901 | -46.2663 | -320.1873 | 324.0079 | -232.0823 | -215.2328 | -315.9228 | 127.2641 | 125.5096 | 232.728 | -475.3921 | 223.8885 | -260.9066 | 258.0249 | -10.1254 | 26.506 | 30.08 | 1.367 | 1.368 | -29.28 | 9.04 |  | -9.1386 | -26.3661 | -4.3931 | 8.8 | 52.341 | 53.724 | 11.2624 | 13.4415 | 53.8856 | 53.3295 | 53.6031 |  | -42.3 | 15.2391 | 5.55 |  | -8.6799 | 46.1075 | 18.4492 | -8.5832 | -45.6594 | 6.8189 | 38.4818 | 32.8 | -32.6 | 145.717 | -78.339
06/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -22.5434 | -33.0083 | 31.048 |  | 33.9289 | -83.948 | 49.1745 | 24.9452 | 24.9918 | -26.64 | -41.665 | 37.4 |  | -37.4 | 14.8821 | 38.5902 | 19.4044 | 19.5837 | 33.061 | 17.2144 | 4.761 | 8.2513 |  |  | -61.01 | -61.06 |  | 26.64 | 39.6 | 24.155 | 0.276 | -42.59 | -42.79 | -62.41 | 42.95 | 43.08 | 15.4587 | -2.7738 | 57.0433 | 58.6893 | 62.081 | -38.1969 | -39.0098 | 9.1024 | 9.0643 | 99.5739 |  | 30.1138 | 29.405 | -584.4968 | 12.3083 | -14.6 | -14.5 | 44.3493 | 43.4079 | -3.7388 |  | -89.6456 | 0.9486 | 6.4559 | 4.2693 | 629.1999 | 80.9045 | 81.1792 | -564.5925 | 454.3398 |  | -44.3406 | 46.0013 | 71.9626 | 29.17 | 30.75 | 49.41 | 69.69 | 36.1726 | 36.1726 | 31.3862 | 31.7837 | 47.1023 | -114.0768 | -113.6683 | 8.2178 |  |  | 13.777 | 107.7 | 96.3 | -13.18 | 45.7857 | 44.179 | 44.4573 | -72.5011 | -72.2049 | 97.9502 | -65.9563 | 104.6552 | 11.6251 | 55.34 | 28.69 | 33.0542 | 31.4987 | -25.3172 |  |  |  | -89.0678 |  | -13.8952 | -51.8 | -49.8 | 20.3824 | 32.2 | 42.86 | 43.98 | 32.22 | -5.77 | 62.062 | 87.795 | -40.78 | -18.5 | 96.11 | 46.48 | 88.7636 | 86.9091 | 67.6426 | 65.5091 | 213.6037 | 170.6952 | 163.9681 | 166.6353 | 107.6348 | 94.9231 | -26.021 | 573.759 | 468.2439 | 4.495 | -4.0962 | -6.1823 | -17.5293 | 64.1915 |  | 46.8 |  | -38.5793 | -59.279 | 0 | -15.41 | 1 | 11.4472 | 74.6837 | -19.9011 | -19.7436 | 3.9472 | -91.5249 | 59.0743 | 8.3544 | 8.1419 |  | 31.5917 | 32.1781 | 31.2366 | -36.8404 | -37.1753 | 161.4279 | -64.6671 | -64.9056 | 103.5522 | 106.172 | 51.404 | 12.58 | 3.8703 | 0.8206 | -1.3 | 17.54 | 52.1176 |  | -0.71 | 11.233 |  | 43.84 | -106.9763 | -100.6772 | 14.2 | 76.6553 | 27.7 | -20.3879 | -5.6005 | -5.9218 | 1.4512 |  |  | -12.7966 | -30.9458 | 17.8126 | 31.9129 | 60.7888 | 61.6666 | -110.7213 | -18.8963 | 31.8603 | -52.945 | 9.9563 | 9.0738 | 8.8082 | 11.3464 | 161.1023 | 160.2032 | 134.1 | -135.2641 | -365.973 | 370.477 | 497.8586 | -153.7484 | -151.305 | -18.7076 | -6.6942 | 81.9894 | 82.0065 | -66.3813 |  | 30.9034 | 31.2881 | -74.2381 | -74.066 | 27.99 | 27.6 | 67.2 | 69.1 | 20.099 | 26.88 | -422.851 | 103.9816 | 103.8885 | 13.3 | 46.3 | -31 | -30.9 | 1.285 | 0.9497 | -489.683 | -425.5268 | 499.4584 | 332.8109 | -28.7374 | -322.2142 | 324.8911 | -231.2905 | -219.469 | -321.5084 | 127.4548 | 126.9243 | 235.0742 | -485.4271 | 226.952 | -262.7231 | 262.5929 | -9.4662 | 39.4535 | 28.08 | 1.217 | 1.222 | -27.6 | 7.12 |  | -6.9139 | -24.9012 | -4.3626 | 4.7 | 51.334 | 51.292 | 11.2667 | 13.452 | 53.5059 | 53.3592 | 54.0957 |  | -43.5 | 14.5755 | 5.73 |  | -7.9523 | 45.094 | 17.737 | -7.2893 | -45.3605 | 5.5567 | 38.7683 | 29.9 | -31.8 | 131.4619 | -102.8238
06/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -22.7933 | -33.3503 | 32.4844 |  | 34.8233 | -86.3037 | 50.697 | 25.4652 | 25.194 | -28.86 | -39.219 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 14.8667 | 39.4592 | 19.7536 | 20.1472 | 33.0846 | 17.3087 | 5.3025 | 8.3528 |  |  | -62.35 | -62.35 |  | 28.86 | 37.4 | 27.534 | 0.281 | -48.07 | -48.32 | -54.59 | 48.59 | 48.82 | 13.9691 | -2.5382 | 58.5862 | 60.4496 | 61.9758 | -43.8724 | -44.3337 | 28.9211 | 27.6521 | 99.6615 |  | 44.9201 | 47.2568 | -619.1517 | 9.8772 | -13.5 | -13.7 | 50.1405 | 49.3027 | -4.0326 |  | -95.8876 | 0.629 | 6.7911 | 4.5898 | 661.58 | 82.3084 | 81.3928 | -559.8769 | 480.7784 |  | -54.8922 | 56.5444 | 72.9306 | 29.45 | 31.02 | 49.99 | 69.17 | 31.6181 | 31.886 | 29.4381 | 30.5384 | 50.5876 | -114.4441 | -113.1648 | 8.3408 |  |  | 13.813 | 107.9 | 96.4 | -12.83 | 45.6152 | 44.1313 | 44.8253 | -74.3702 | -72.5886 | 100.2395 | -68.6027 | 109.5124 | 11.9077 | 55.32 | 28.73 | 33.9917 | 32.3776 | -25.6358 |  |  |  | -77.7005 |  | -14.043 | -51.6 | -52.3 | 20.9207 | 33 | 41.5 | 44.88 | 32.56 | -5.04 | 64.542 | 76.9469 | -42.96 | -18.22 | 98.63 | 46.88 | 77.8 | 76.8364 | 60.4491 | 58.8727 | 204.124 | 164.8427 | 157.4383 | 159.9322 | 124.5524 | 112.159 | -25 | 573.8882 | 438.5458 | 5.2398 | -4.4739 | -6.8186 | -36.3553 | 47.6993 |  | 157.9 |  | -66.3346 | -76.4806 | 16.42 | -15.69 | 93.5 | 11.672 | 44.2277 | -20.0411 | -20.1523 | 8.8037 | -109.0179 | 78.9882 | 6.4674 | 6.3621 |  | 31.1563 | 31.3185 | 30.5508 | -33.9936 | -33.6587 | 170.4705 | -58.1696 | -57.9475 | 112.3871 | 116.0345 | 52.3122 | 14.03 | 3.9655 | 0.8463 | -1.34 | 16.89 | 52.3459 |  | -0.709 | 11.291 |  | 42.79 | -116.9635 | -109.9625 |  | 76.6201 | 25.8 | -20.8308 | -5.5082 | -6.1111 | 1.508 |  |  | -12.3352 | -31.8691 | 17.3786 | 33.3665 | 59.7794 | 60.7688 | -115.551 | -19.1549 | 32.6482 | -53.7668 | 9.8937 | 9.7671 | 9.4305 | 11.0752 | 158.5325 | 157.1256 | 140.8 | -139.6648 | -392.5535 | 393.1807 | 490.1027 | -151.0085 | -148.7919 | -18.4853 | -6.5615 | 85.4238 | 83.7711 |  | -70.1651 | 31.2524 | 31.8348 | -71.5664 | -71.4571 | 34.99 | 34.34 | 50 | 50.5 | 20.3255 | 27.04 | -404.0501 | 107.4791 | 107.6842 | 13.9 | 22.4 | -31 | -31 |  |  | -480.5315 | -397.1839 | 467.6804 | 312.5037 | -34.9333 | -303.6874 | 302.7351 | -227.0494 | -209.5686 | -300.1882 | 120.9951 | 119.7109 | 227.2512 | -452.2382 | 218.5253 | -242.8664 | 243.1711 | -9.8618 | 39.8121 | 22.32 | 1.223 | 1.215 | -22.16 | -0.08 |  | -0.1144 | -18.8067 | -9.1386 | -1.5 | 50.252 | 48.482 |  | 13.4524 | 54.6276 | 54.3186 | 55.9392 |  | -19.6 | 15.0926 | 5.7 |  | -7.4429 | 45.6329 | 17.895 | -7.8739 | -44.9667 | 5.9977 | 38.9542 | 9.6 | -8.9 | 91.5109 | -67.7246
06/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -23.3863 | -32.7831 | 32.154 |  | 35.7622 | -88.6276 | 52.0787 | 26.2572 | 26.005 | -33.3 | -40.598 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.7921 | 40.0286 | 20.166 | 20.4455 | 34.3568 | 17.4458 | 5.0505 | 7.9842 |  |  | -65.81 | -65.74 |  | 33.3 | 39.6 | 27.935 | 0.311 | -48.84 | -50.73 | -56.18 | 50.28 | 50.5 | 13.5911 | -2.7915 | 61.4929 | 63.7029 | 63.841 | -46.986 | -47.3395 | 24.6786 | 25.5823 | 103.644 |  | 48.4227 | 46.763 | -621.5173 | 3.2742 | -15.1 | -14.8 | 54.0317 | 50.0607 | -3.7624 |  | -95.4038 | -0.3847 | 6.8875 | 4.7879 | 664.6319 | 75.6859 | 75.3197 | -562.6854 | 475.6941 |  | -68.744 | 69.5736 | 68.34 | 27.29 | 29.91 | 48.95 | 65.87 | 31.886 | 32.0199 | 25.0142 | 25.1926 | 49.057 | -115.8295 | -115.2409 | 7.4793 |  | 20.9062 |  | 108.9 | 96.9 | -12.08 | 43.9915 | 42.9403 | 43.2518 | -78.6192 | -77.7226 | 101.1289 | -60.944 | 107.5052 | 11.9565 | 56.88 | 29.11 | 34.4604 | 32.8171 | -25.2617 |  |  |  | -79.23 |  | -13.8203 | -49.4 | -49.8 | 20.6461 | 34.3 | 43.42 | 46.84 | 34.31 | -5.31 | 60.5895 | 77.9869 | -44.49 | -18.06 | 103.02 | 47.09 | 80.8545 | 78.0545 | 62.1528 | 61.1818 | 211.2886 | 168.5137 | 161.4394 | 164.098 | 132.4653 | 121.9993 | -23.571 | 577.2401 | 470.4844 | 5.4752 | -5.6696 | -7.3472 | -41.2042 | 50.8241 |  | 183.3 |  | -69.8167 | -83.9796 | 13.28 | -15.88 | 117.3 | 12.5532 | 45.54 | -20.4146 | -19.9947 | 7.5865 | -115.4875 | 90.2592 | 7.5783 | 7.1613 |  | 31.1702 | 31.4104 | 30.8019 | -32.4865 | -32.3191 | 165.9492 | -59.9904 | -60.716 | 110.6337 | 114.9531 | 47.3536 | 12.21 | 3.9606 | 0.7974 | -1.41 | 15.4 | 48.1499 |  | -1.324 | 10.731 |  | 40.45 | -115.1674 | -110.3898 |  | 76.183 | 23.3 | -21.0237 | -6.2601 | -6.6268 | 1.502 |  |  | -11.8633 | -32.8532 | 17.8288 | 33.6838 | 54.8353 | 55.7155 | -112.9915 | -18.8599 | 33.2485 | -53.8883 | 10.0031 | 9.5425 | 9.2829 | 11.5787 | 160.7696 | 160.0058 | 141.2 | -141.5162 | -398.3914 | 400.5546 | 515.917 | -152.2669 | -150.7708 | -21.9436 | -10.7345 | 79.4784 | 80.0834 |  |  | 33.0115 | 33.5195 | -66.6235 | -66.9073 | 46.01 | 45.29 | 47.1 | 47 | 20.0798 | 22.24 | -389.1449 | 103.7425 | 103.4411 | 14.5 | 20 | -32 | -31.9 |  | 0.8833 | -504.6378 | -426.3399 | 486.2414 | 353.3739 | -30.472 | -346.8424 | 346.5938 | -168.7156 | -239.0908 | -340.3493 | 102.3581 | 102.3146 | 171.206 | -468.536 | 244.3604 | -235.2696 | 235.1938 | -9.8865 | 40.2159 | 21.52 | 1.553 | 1.555 | -21.04 | -1.2 |  | 0.911 | -22.8504 | -8.2017 | 1.3 | 48.621 | 49.306 | 11.4523 | 13.4616 | 52.7553 | 51.8285 | 52.4408 |  | -18 | 15.3465 | 5.57 |  | -12.0468 | 47.5691 | 21.9033 | -12.0516 | -46.3517 | 10.7434 | 35.7898 | 8 | -7.2 | 117.8321 | -92.0452
06/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -23.1194 | -32.7402 | 31.8513 |  | 36.0722 | -89.6058 | 53.3862 | 26.9592 | 27.1658 | -28.86 | -44.283 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 14.3498 | 40.0402 | 19.8839 | 20.0987 | 33.5838 | 16.6952 | 5.0892 | 8.0014 |  |  | -62.37 | -63.03 |  | 28.86 | 41.8 | 28.469 | 0.31 | -43.6 | -43.64 | -64.08 | 43.75 | 43.95 | 13.9164 | -2.8992 | 59.4704 | 61.6423 | 64.4729 | -38.9801 | -39.1301 | 9.1285 | 9.6706 | 105.3676 |  | 27.739 | 26.6462 | -608.7252 | 10.2539 | -13.8 | -13.9 | 44.6937 | 43.7216 | -3.7113 |  | -93.3214 | 0.0182 | 6.9324 | 4.7278 | 653.2485 | 95.645 | 95.706 | -608.2877 | 469.3005 |  | -36.6779 | 38.2168 | 65.0068 | 26.2 | 28.8 | 47.02 | 63.2 | 39.6555 | 39.6555 | 20.8407 | 21.339 | 48.1004 | -102.041 | -102.7424 | 7.7708 |  | 20.5265 | 13.558 | 104.4 | 94 | -11.65 | 46.0623 | 45.1238 | 45.0625 | -75.0613 | -74.4459 | 102.3312 | -64.8405 | 109.3189 | 11.1827 | 52.53 | 26.91 | 33.9917 | 31.9382 | -24.0374 |  |  |  | -74.3123 |  | -13.1488 | -47.1 | -47.3 | 19.2838 | 34.9 | 41.58 | 46.9 | 34.34 | -4.61 | 57.7685 | 73.6742 | -40.58 | -17.79 | 96.33 | 45.04 | 74.6364 | 74.0727 | 67.447 | 65.5636 | 205.4828 | 166.4194 | 159.0136 | 161.435 | 117.6784 | 105.5812 | -22.528 | 621.1327 | 403.0584 | 5.9727 | -6.2044 | -8.1478 | -39.1135 | 36.4869 |  | 158.4 |  | -56.3789 | -74.124 | 12.02 | -6.78 | 111.1 | 8.486 | 35.7209 | -20.7946 | -20.4389 | 6.3352 | -103.9631 | 74.119 | 9.4136 | 9.1911 |  | 30.7986 | 31.7034 | 30.3166 | -39.1848 | -41.1943 | 184.202 | -64.224 | -64.8119 | 120.522 | 125.5382 | 49.5875 | 14.01 | 3.9655 | 0.7144 | -1.31 | 15.68 | 49.7004 |  | -1.347 | 10.577 |  | 37.31 | -125.8102 | -121.3786 | 13.49 | 69.1495 | 24.6 | -21.6776 | -6.1064 | -6.5191 | 1.4874 |  |  | -10.7323 | -32.4316 | 15.7672 | 33.6318 | 55.5441 | 56.6315 | -107.0629 | -20.0991 | 32.8165 | -56.191 | 9.6021 | 10.3836 | 10.1477 | 10.9175 | 133.2282 | 132.5486 | 80 | -80.7753 | -284.9691 | 282.5468 | 391.7463 | -128.0845 | -125.8076 | -19.9994 | -9.5378 | 79.1182 | 78.8834 | -68.2169 | -53.9211 | 23.8863 | 24.1032 | -56.3703 | -57.1501 | 23.42 | 22.83 | 48.4 | 49.4 | 20.1418 | -5.36 | -376.7616 | 90.1861 | 89.8501 | 14.4 | 27.4 | -23.3 | -23.3 |  |  | -384.7324 | -365.0204 | 383.8079 | 275.1056 | -32.0576 | -267.6396 | 267.514 | -155.3713 | -173.2329 | -264.7748 | 124.8381 | 127.6779 | 160.607 | -378.6183 | 176.5381 | -201.7406 | 202.6173 | -8.0682 | 37.3896 | 23.28 | 1.487 | 1.487 | -23.12 | 0.72 |  | -1.3748 | -18.0468 | -6.7674 | -1.8 | 47.178 | 47.772 | 11.2664 | 13.5558 | 51.415 | 50.1752 | 51.4296 |  | -25.9 | 13.1138 | 5.62 |  | -10.343 | 45.6936 | 19.8398 | -9.8954 | -44.7383 | 9.0904 | 34.9563 | 15.4 | -16 | 106.9235 | -90.7468
06/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -24.3239 | -33.2182 | 32.1897 |  | 38.0796 | -89.5949 | 72.563 | 0 | 36.5607 | -19.98 | -47.033 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 14.1387 | 41.4126 | 20.3396 | 20.58 | 34.4858 | 15.9703 | 4.6747 | 7.9855 |  |  | -61.49 | -61.29 |  | 19.98 | 46.2 | 27.614 | 0.312 | -43.3 | -43.73 | -56.17 | 43.85 | 44.05 | 14.8563 | -3.3162 | 60.0624 | 62.2786 | 64.0501 | -44.0556 | -44.3114 | 29.4481 | 27.3005 | 100.8562 |  | 44.654 | 45.9145 | -631.3433 | 6.5144 | -13.1 | -13.2 | 50.2432 | 49.0413 | -4.1263 |  | -99.2179 | 0.8789 | 7.9239 | 5.547 | 673.116 | 107.6387 | 106.8453 | -639.8785 | 494.8859 |  | -49.5547 | 51.3609 | 70.296 | 27.37 | 30.58 | 49.52 | 65.03 | 43.5403 | 43.4063 | 9.4323 | 10.1436 | 49.3211 | -108.1278 | -107.4075 | 8.386 | 0 | 20.5265 | 13.559 | 108.8 | 96.9 | -12.43 | 48.1516 | 47.215 | 47.6772 | -69.9256 | -70.3391 | 98.277 | -68.3892 | 106.6863 | 11.3888 | 57.18 | 29.49 | 35.3979 | 33.696 | -25.4519 |  |  |  | -72.6656 |  | -13.8231 | -53.3 | -53.2 | 19.487 | 37.8 | 45.28 | 51.28 | 37.82 | -5.04 | 60.357 | 73.7942 | -40.43 | -17.19 | 94.5 | 46.91 | 75.3455 | 72.3818 | 73.2595 | 71.7636 | 214.356 | 172.4569 | 165.5828 | 168.9344 | 119.5422 | 107.0383 | -23.335 | 649.2168 | 337.5976 | 6.6296 | -7.1132 | -8.2549 | -37.0217 | 32.1962 |  | 151.8 |  | -44.5428 | -71.3654 | 14.76 | -4.8 | 108.4 | 9.1735 | 23.3941 | -21.4537 | -21.2255 | 3.2684 | -102.4673 | 75.4867 | 11.2175 | 11.2761 |  | 31.2384 | 31.7241 | 30.4787 | -44.3759 | -44.041 | 182.025 | -70.4536 | -70.2684 | 120.8705 | 129.1697 | 50.6349 | 14.79 | 3.9655 | 0.7633 | -1.35 | 15.82 | 50.7039 |  | -1.334 | 10.849 |  | 39.13 | -127.9081 | -119.0819 | 13.64 | 72.5941 | 24.4 | -21.1982 | -5.8364 | -6.2721 | 1.6116 |  |  | -10.8993 | -33.5732 | 16.8403 | 34.6664 | 54.784 | 56.0038 | -107.4397 | -22.31 | 32.877 | -61.0237 | 9.4991 | 11.2821 | 10.9717 | 10.961 | 104.3948 | 106.9817 | 47.8 | -48.4018 | -195.9176 | 197.0405 | 283.9124 | -101.6373 | -100.3896 | -20.7336 | -10.5156 | 77.1042 | 78.7431 | -37.9928 | -23.8133 | 11.9421 | 12.6032 | -48.7804 | -48.4502 | -12.51 | -12.73 | 65.9 | 65.4 | 19.9367 | -29.44 | -387.5309 | 77.772 | 77.3859 | 13.9 | 51.9 | -12.3 | -12.2 | 1.0973 |  | -278.1834 | -299.5653 | 280.6388 | 174.4203 | -45.2375 | -170.5968 | 167.0178 | -163.1691 | -89.993 | -163.074 | 164.4036 | 161.1026 | 166.926 | -272.5936 | 93.2641 | -176.1713 | 178.9944 | -8.7796 | 32.318 | 29.76 | 1.284 | 1.28 | -29.92 | 8.08 |  | -8.3787 | -17.4029 | -2.1958 | -0.2 | 50.537 | 51.239 | 11.3639 | 13.5943 | 50.6504 | 50.2928 | 51.0906 |  | -51.6 | 15.4819 | 5.96 |  | -10.624 | 46.1205 | 20.4792 | -11.0962 | -46.2181 | 9.2907 | 35.2363 | 45.7 | -45.4 | 88.1287 | -82.2469
06/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -25.168 | -32.9442 | 33.0796 |  | 39.1085 | -92.2023 | 76.9625 |  | 38.2973 | -17.76 | -53.121 | 48.4 |  | -48.4 | 14.5329 | 40.5598 | 21.2742 | 21.4773 | 35.9256 | 16.3547 | 5.1931 | 7.6499 |  |  | -58.92 | -58.62 |  | 17.76 | 50.6 | 28.688 |  | -37.01 | -37.34 | -65.95 | 37.1 | 37.32 | 16.8474 | -3.5243 | 63.2401 | 65.7313 | 65.61 | -40.9355 | -42.1234 | 23.479 | 26.8735 | 104.8211 |  | 51.8373 | 49.0608 | -683.9398 | 0.7868 | -12.1 | -12.3 | 47.4331 | 47.3753 | -3.7712 |  | -110.2135 | 1.2844 | 9.4337 | 6.1456 | 731.9252 | 144.7493 | 145.7869 | -673.8976 | 587.3417 |  | -61.8806 | 63.771 | 76.5232 | 28.69 | 32.28 | 53.37 | 68.81 | 51.9796 | 51.9796 | 10.1652 | 10.7398 | 47.4096 | 0 | -209.4158 | 11.0066 |  | 20.5265 | 13.834 | 105.3 | 96.2 | -12.51 | 52.1804 | 49.7071 | 50.4456 | -60.2739 | -59.3026 | 111.18 | -94.8667 | 121.8286 | 11.2843 | 62.06 | 31.61 | 37.7417 | 35.4538 | -26.0754 |  |  |  | -81.6467 |  | -14.4098 | -62.4 | -61.9 | 20.1077 | 40.8 | 49.38 | 55.34 | 40.67 | -5.92 | 65.5495 | 78.0444 | -39.33 | -16.02 | 95.25 | 49.55 | 79.6182 | 78.2909 | 78.2538 | 77.9909 | 227.4234 | 183.6509 | 177.2924 | 179.6772 | 147.5603 | 2.3111 | -22.244 | 678.8032 | 279.8413 | 7.3595 | -7.4304 | -9.6875 | 64.2515 | 7.56 |  | 157.9 |  | -52.0172 | -102.861 | 0 | -12.92 | 117 | 9.4916 | -24.5405 | -23.7293 | -22.8903 | 9.8494 | 0 | -28.261 | 9.8378 | 10.1031 |  | 31.8588 | 32.0216 | 31.0491 | -52.7487 | -51.9115 | 170.3031 | -76.8209 | -76.2723 | 109.0206 | 114.2576 | 51.6017 | 13.74 | 3.9631 | 0.8206 | -1.21 | 16.69 | 51.4127 |  | -1.067 | 11.142 |  | 43.96 | -114.1359 | -106.4891 | 14.42 | 86.1883 | 28.5 | -34.0087 | 0.402 | 0 | 1.7145 |  |  | -10.6391 | -48.3932 | 17.1643 | 51.0333 | 57.409 | 58.5344 | 0.0173 | -23.8969 | 33.2163 | -52.0459 | 8.8038 | 12.2098 | 11.6889 | 10.2826 | 79.1105 | 80.9911 | 77.9 | -77.7587 | -154.426 | 156.5067 | 205.5623 | -77.2654 | -77.5573 | -20.0551 | -8.8989 | 77.1948 | 77.1437 | 0 | 0 | 4.6636 | 5.0933 | -39.6443 | -39.2096 | -36.27 | -36.18 | 67.6 | 67.4 | 19.8747 | -50.8 | -385.6757 | 65.9597 | 65.5165 | 14.5 | 58.9 | -4.6 | -4.5 |  |  | -198.7324 | -240.1977 | 201.3479 | 98.7082 | -54.134 | -93.5533 | 87.1863 | -168.9045 | -35.7847 | -87.4575 | 189.2225 | 189.9376 | 173.8798 | -191.0715 | 35.7449 | -156.3169 | 152.2606 | -8.0682 | 28.834 | 32 | 1.13 | 1.136 | -32.08 | 10.48 |  | -10.927 | -12.8893 | -1.8723 | -2.5 | 50.56 | 50.508 | 11.3613 |  | 50.3445 | 49.9681 | 50.2311 |  | -60.6 | 15.0414 | 6.07 |  | -9.2096 | 45.9939 | 19.7774 | -9.5893 | -45.1107 | 7.8255 | 35.8447 | 49.9 | -48.4 | 53.6547 | -53.9408
06/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -26.2531 | -31.8511 | 35.8067 |  | 41.2836 | -97.7723 | 81.9361 |  | 40.7785 | -84.36 | -62.988 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 14.623 | 115.066 | 21.6225 | 21.7663 | 36.067 | 16.2884 | 5.0373 | 8.3119 |  |  | -79.38 | -79.64 |  | 86.58 | 61.6 | 27.968 | 0.309 | -44.19 | -44.45 | -92.18 | 44.85 | 45.37 | 18.1545 | -4.0735 | 64.9127 | 67.4487 | 154.7336 | -37.0566 | -36.9949 | 7.3881 | 7.9336 | 130.0221 |  | 44.514 | 45.0664 | -619.9005 | 2.0093 | -13.6 | -13.3 | 42.2876 | 40.734 | -3.8348 |  | -117.6602 | 3.104 | 10.0038 | 6.7428 | 663.3806 | 162.8467 | 163.1519 | -672.2529 | 564.6287 |  | -70.6845 | 71.9486 | 83.7684 | 29.4 | 33.66 | 57.44 | 71.83 | 52.6493 | 51.9796 | 4.85 | 5.3985 | 45.079 |  | -211.6813 | 19.161 | 0 | 20.5265 | 13.752 | 108.4 | 99 | -13.19 | 56.6015 | 54.0317 | 54.8562 | -47.4583 | -47.422 | 100.1478 | -99.887 | 109.9321 | 12.3065 | 69.33 | 35.12 | 40.5542 | 38.3835 | -28.2128 |  |  |  | -74.0703 |  | -15.5069 | -73.7 | -72 | 20.1901 | 43.9 | 54.88 | 59.72 | 43.74 | -6.76 | 62.806 | 73.3092 | -37.72 | -15.54 | 96.91 | 53.07 | 74.1636 | 72.8182 | 77.4784 | 76.7909 | 231.6157 | 187.046 | 179.0417 | 182.308 | 133.8471 |  | -22.658 | 684.6541 | 237.4184 | 7.7996 | -7.2534 | -9.5031 | 62.2041 | 5.0939 |  | 129.4 |  | -37.3303 | -87.5476 | 0 | -12.32 | 93.3 | 10.5083 | -35.1818 | -24.7555 | -23.8995 | 9.8674 |  | -27.9252 | 10.2113 | 10.2753 |  | 32.3623 | 32.0103 | 31.2754 | -51.9115 | -53.586 | 174.8244 | -76.2742 | -76.0139 | 111.0925 | 116.1799 | 54.0554 | 15.08 | 3.9631 | 0.7999 | -1.25 | 17.25 | 53.8099 |  | -0.956 | 11.216 |  | 45.49 | -116.4325 | -109.3995 | 14.73 | 88.7987 | 28.2 | -33.5548 | 0.6302 | 0 | 1.8144 |  |  | -10.0406 | -49.3149 | 17.7225 | 52.147 | 60.7966 | 60.8637 | 0 | -25.8811 | 31.0858 | -55.2538 | 8.9122 | 13.0106 | 12.6382 | 10.6538 | 100.9552 | 99.5263 | 83 | -82.5462 | -129.4798 | 129.9924 | 161.8273 | -96.791 | -95.4186 | -17.8877 | -5.6147 | 80.3451 | 78.6016 |  |  | 4.9024 | 5.5819 | -39.2891 | -38.871 | -56.2 | -56.23 | 66.7 | 65.8 | 20.1418 | -56.4 | -381.9596 | 67.1283 | 66.6909 | 14.5 | 64 | -6.1 | -5.9 | 1.1779 | 0.775 | -151.8946 | -201.6348 | 0 | 240.7202 | -42.9289 | -229.0501 | 234.6557 | -280.5214 | 84.6035 | -224.7332 | 212.5552 | 210.8916 | 279.1308 | 0 | -85.6928 | -82.292 | 82.1739 | -8.0682 | 25.432 | 34.56 | 1.012 | 1.005 | -34 | 10.16 |  | -9.3461 | -12.8618 | -1.9913 | -4.8 | 50.657 | 50.727 | 11.3394 | 13.6191 | 51.8786 | 52.4972 | 52.7843 |  | -58.9 | 15.3531 | 6.81 |  | -6.2731 | 45.0897 | 17.4373 | -6.9136 | -44.8237 | 4.8175 | 38.4032 | 47.6 | -47.6 | 32.3582 | -39.2151
06/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -26.96 | -33.2957 | 35.9345 |  | 42.5692 | -88.4215 | 85.5471 |  | 43.3206 | -77.7 | -65.777 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 14.696 | 104.1806 | 22.0423 | 22.6774 | 37.6891 | 17.2086 | 4.7342 | 8.7427 |  |  | -78.92 | -79.05 |  | 77.7 | 63.8 | 28.131 | 0.305 | -45.2 | -45.83 | -91.34 | 45.89 | 45.96 | 18.8854 | -4.5095 | 66.3729 | 68.6245 | 150.2157 | -33.7737 | -34.2305 | 7.829 | 7.7895 | 125.62 |  | 42.858 | 43.922 | -613.4508 | 5.8883 | -13 | -13 | 38.9974 | 37.5455 | -4.0493 |  | -107.081 | 3.8452 | 9.8945 | 6.6846 | 655.1406 | 173.8944 | 173.8029 | -689.0116 | 588.5957 |  | -57.7431 | 58.2395 | 88.818 | 30.64 | 35.91 | 59.86 | 74.15 | 49.7023 | 49.7023 | 15.435 | 15.9123 | 38.8731 |  | -227.7652 | 19.3431 |  | 20.5265 | 14.264 | 111.3 | 102.1 | -13.6 | 56.5315 | 54.8191 | 55.4691 | -44.9349 | -43.8734 | 101.6924 | -109.5121 | 113.8374 | 12.6707 | 71.33 | 36.46 | 41.9604 | 39.7018 | -28.8946 |  |  |  | -84.406 |  | -15.997 | -77 | -76.5 | 19.6848 | 45.8 | 60.66 | 62.22 | 45.42 | -8.04 | 63.5655 | 84.0523 | -38.52 | -15.01 | 100.65 | 56.2 | 85.3273 | 82.8727 | 77.9513 | 74.8909 | 240.5108 | 196.8144 | 190.3584 | 192.7337 | 109.2417 |  | -25.172 | 703.7318 | 217.0549 | 7.4702 | -7.7863 | -10.1832 | 62.1791 | 1.4295 |  | 55.1 |  | -13.7775 | -59.8887 | 11.15 | -12.49 | 0.9 | 10.8662 | -43.1416 | -24.7547 | -24.3502 | 9.9808 |  | -31.5564 | 10.6308 | 10.5292 |  | 31.4468 | 31.9944 | 30.5251 | -49.2322 | -51.2416 | 173.1498 | -74.8973 | -74.7156 | 109.8573 | 114.3526 | 53.6379 | 13.62 | 3.9631 | 0.8695 | -1.18 | 17.33 | 54.0043 |  | -0.828 | 11.114 |  | 44.25 | -113.4482 | -107.1956 |  | 85.9635 | 27.3 | -26.8083 | -3.4122 | -3.6427 | 1.9324 |  |  |  | -43.498 | 18.1742 | 45.8542 | 61.0349 | 62.7496 |  | -27.5018 | 32.0911 | -35.8195 | 9.1452 | 13.8896 | 13.4609 | 10.4955 | 99.9134 | 100.0519 | 62 | -64.3032 | -106.7538 | 106.3773 | 134.7352 | -94.645 | -92.7927 | -16.3477 | 0 | 80.8343 | 80.6053 |  |  | 6.9938 | 7.4544 | -37.978 | -38.1513 | -64.08 | -63.51 | 67.9 | 66.8 | 20.1418 | -57.92 | -388.8186 | 71.419 | 68.9579 | 14.5 | 65.2 | -7.1 | -6.2 | 1.1219 |  | -120.6079 | -177.7299 | 0 | 242.5909 | -23.3762 | -239.3425 | 240.5975 | -289.3326 | 82.4645 | -232.9402 | 210.9394 | 207.501 | 292.5678 | 0 | -84.9906 | -80.5046 | 79.6008 | -8.4884 | 19.196 | 36.8 | 0.931 | 0.928 | -34.24 | 10 |  | -9.5781 | -11.6289 | -1.7258 | -5.3 | 51.483 | 51.292 |  | 13.6023 | 52.5642 | 53.0531 | 52.8683 |  | -60.6 | 14.2679 | 7.11 |  | -5.7741 | 45.4726 | 15.9233 | -6.2457 | -44.811 | 3.2224 | 40.9193 | 49.5 | -48.8 | 26.5229 | -32.1613
06/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -28.0459 | -33.9827 | 35.6696 |  | 44.6307 | -90.9781 | 88.5889 |  | 44.2446 | -77.7 | -70.131 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 14.5316 | 104.6376 | 18.3238 | 18.5758 | 30.9228 | 16.9748 | 4.6262 | 8.3337 |  |  | -82.78 | -83.25 |  | 79.92 | 68.2 | 27.934 | 0.305 | -50.44 | -50.17 | -88.37 | 50.51 | 50.79 | 19.2218 | -4.4294 | 68.9818 | 71.346 | 144.5709 | -39.4263 | -39.6395 | 7.9352 | 7.73 | 127.2523 |  | 44.3388 | 45.1039 | -606.4062 | 10.4146 | -13.2 | -13 | 44.7104 | 43.515 | -4.4406 |  | -116.311 | 6.0989 | 11.2076 | 7.5818 | 646.1682 | 178.5027 | 177.8313 | -684.9114 | 585.8383 |  | -29.0429 | 30.4331 | 91.9616 | 30.38 | 35.47 | 61.76 | 75.73 | 30.9483 | 32.1539 | 27.4128 | 27.9409 | 32.7663 |  | -210.9149 | 22.8058 |  | 20.5265 | 13.698 | 113.9 | 103.3 | -14.4 | 62.9205 | 61.0559 | 61.1346 | -30.7369 | -29.7329 | 84.0585 | -105.5276 | 95.3207 | 13.488 | 78.32 | 39.83 | 43.3667 | 41.4597 | -29.5125 |  |  |  | -84.3976 |  | -16.2309 | -87.3 | -87.1 | 19.465 | 48 | 64.04 | 65.14 | 47.86 | -8.66 | 64.046 | 84.3148 | -38.13 | -14.87 | 103.58 | 58.95 | 83.8 | 82.4182 | 61.3743 | 59.4545 | 237.2718 | 193.4031 | 184.8315 | 187.7612 | 128.7691 |  | -25.1 | 693.5165 | 195.2069 | 8.0647 | -8.273 | -10.3929 | 66.1635 | -15.1979 |  | 151 |  | -44.5466 | -78.564 | 0 | -8.11 | 114.6 | 11.4574 | -77.2364 | -25.296 | -24.6648 | 7.6445 |  | -32.8754 | 11.9065 | 11.6978 |  | 31.6911 | 32.6238 | 31.2233 | -32.654 | -32.8214 | 137.8165 | -59.2688 | -59.0189 | 88.4156 | 94.2021 | 41.9043 | 14.3 | 8.492 | 0.8902 | -4.4 | 17.78 | 42.1038 |  | -0.774 | 11.169 |  | 47.01 | -94.7647 | -86.9076 | 14.99 | 89.8513 | 27.6 | -29.3182 | -4.4377 | -4.4665 | 1.9914 |  |  | -10.7273 | -46.9847 | 19.1902 | 50.2623 | 56.9228 | 58.2737 |  | -28.3139 | 33.0347 | -39.435 | 8.9596 | 14.9052 | 14.4839 | 10.5078 | 100.3707 | 100.4508 | 86.7 | -87.0176 | -152.5091 | 153.3262 | 134.2796 | -98.8701 | -96.7805 | -11.3471 | 0 | 79.9231 | 80.0566 |  |  | 8.3576 | 8.8521 | -41.6614 | -40.4563 | -72.88 | -71.69 | 74 | 72.8 | 20.3468 | -60.16 | -383.3704 | 63.9234 | 63.4759 | 13.4 | 66.7 | -6.3 | -6.2 |  |  | -126.2986 | -159.9192 | 0 | 223.989 | -22.7823 | -215.8474 | 221.7375 | -285.3138 | 84.7038 | -207.2368 | 206.2435 | 206.2164 | 284.1207 | 0 | -85.2904 | -81.7956 | 81.1343 | -8.1204 | 18.853 | 36.72 | 0.873 | 0.861 | -34.32 | 10.08 |  | -11.6899 | -10.576 | 0.325 | -6.7 | 50.733 | 50.339 | 11.35 | 13.6207 | 52.5218 | 51.8431 | 53.6357 |  | -68.8 | 13.6904 | 7.24 |  | 0 | 42.868 | 11.1107 | 0 | -42.2535 | 0 | 43.5725 | 56.9 | -57.3 | -15.2472 | 11.9448
06/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -28.3896 | -33.1424 | 35.956 |  | 45.8152 | -90.7517 | 91.2271 |  | 45.8433 | -62.16 | -69.209 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 14.2538 | 107.6506 | 18.5774 | 19.2208 | 31.6718 | 17.0717 | 4.7983 | 8.2928 |  |  | -76.85 | -77.33 |  | 62.16 | 68.2 | 27.439 | 0.296 | -51.14 | -51.21 | -75.7 | 51.07 | 51.32 | 19.929 | -4.4909 | 71.3051 | 73.9651 | 133.0762 | -37.3569 | -37.5086 | 30.1877 | 30.2667 | 117.6086 |  | 62.6697 | 63.475 | -615.19 | 8.6044 | -13.1 | -13.3 | 41.7973 | 41.7166 | -4.3909 |  | -106.6439 | 5.1729 | 10.5523 | 7.1492 | 656.1172 | 185.2473 | 186.1018 | -694.9562 | 612.4395 |  | -44.4653 | 46.4538 | 95.0752 | 31.56 | 37.47 | 64.43 | 77.42 | 32.5558 | 32.1539 | 22.7679 | 23.7247 | 33.3933 |  | -226.033 | 19.6136 |  | 20.5265 | 13.516 | 114.8 | 105.2 | -15.05 | 62.2197 | 59.2778 | 60.1354 | -30.1942 | -30.5669 | 100.6748 | -124.5108 | 114.454 | 13.8079 | 81.35 | 40.95 | 45.2417 | 42.778 | -30.4904 |  |  |  | -82.819 |  | -16.782 | -87.5 | -89.3 | 19.866 | 49.6 | 63.58 | 67.46 | 49.35 | -8.81 | 65.472 | 82.1572 | -38.09 | -14.88 | 104.62 | 60.36 | 82.7818 | 80.7273 | 62.9849 | 61.3364 | 239.9731 | 194.063 | 187.4491 | 189.6885 | 125.0471 |  | -25.647 | 711.662 | 152.0861 | 8.4621 | -8.3144 | -10.8458 | 68.4415 | -25.3274 |  | 144.3 |  | -35.2465 | -74.7997 | 13.53 | -12.59 | 103.1 | 11.6371 | -96.0308 | -27.6988 | -26.6994 | 13.2598 |  | -33.1057 | 11.7739 | 11.9104 |  | 31.69 | 32.0842 | 30.8629 | -34.1611 | -33.9936 | 135.8071 | -60.6161 | -59.638 | 88.4641 | 94.5718 | 37.9272 | 15.77 | 10.4598 | 0.8963 | -6.07 | 18.75 | 37.9117 |  | -0.594 | 11.141 |  | 45.42 | -94.7523 | -87.6509 |  | 88.2643 | 28.7 | -23.6342 | -8.136 | -8.4291 | 2.0377 |  |  | -11.1936 | -42.3073 | 19.2085 | 44.5782 | 58.5912 | 59.5127 |  | -29.7229 | 34.23 | -21.9719 | 9.3591 | 15.1506 | 14.7265 | 10.8492 | 132.0348 | 131.9583 | 72.5 | -71.0608 | -113.1964 | 113.8657 | 82.132 | -127.4566 | -125.8962 | 0 | 0 | 77.6207 | 78.5607 | -37.9429 | -37.573 | 11.0868 | 11.5326 | -40.7645 | -41.6357 | -51.14 | -51.07 | 70.1 | 70.7 | 20.2849 | -64.08 | -362.9114 | 63.6137 | 64.1581 | 11.2 | 62.7 | -10.5 | -10.4 | 1.2325 | 0.8478 | -77.8432 | -120.1211 | 0 | 155.296 | -19.3612 | -144.6766 | 143.9123 | -235.6851 | 64.4579 | -145.5377 | 193.0139 | 192.6275 | 243.581 | 0 | -66.0905 | -60.7784 | 60.6448 | -8.4115 | 21.768 | 34.16 | 0.832 | 0.828 | -33.36 | 8.48 |  | -9.8436 | -12.8618 | -0.9934 | -2.7 | 50.966 | 50.691 | 11.3548 | 13.552 | 50.2259 | 50.9525 | 50.2656 |  | -62.1 | 17.2381 | 7.39 |  | 0 | 43.2322 | 8.8991 | 2.5927 | -41.7748 | -5.0144 | 45.53 | 50.4 | -50.5 | -27.7189 | 17.3508
06/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -29.8814 | -32.6672 | 36.8935 |  | 48.0105 | -99.43 | 94.4314 |  | 46.964 | -82.14 | -68.686 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 14.4344 | 118.2482 | 18.9555 | 18.9979 | 31.3845 | 17.0702 | 4.6872 | 8.3907 |  |  | -84.29 | -83.93 |  | 82.14 | 66 | 28.229 | 0.3 | -57.62 | -56.79 | -76.61 | 58.39 | 57.67 | 20.7975 | -4.2492 | 71.629 | 74.3477 | 140.1171 | -39.5744 | -39.9257 | 26.6325 | 25.2939 | 123.0312 | 0 | 64.1031 | 64.9453 | -633.3912 | 9.6467 | -13.4 | -13.2 | 44.9292 | 43.6346 | -5.1426 |  | -110.0416 | 6.035 | 10.9962 | 7.5714 | 672.1089 | 199.8046 | 199.591 | -704.9293 | 639.936 |  | -46.5616 | 48.0328 | 98.2287 | 32.88 | 38.22 | 66.47 | 81.08 | 30.2785 | 30.8143 | 25.1048 | 25.6732 | 36.4027 |  | -245.1175 | 11.4052 |  | 20.5265 | 18.078 | 116.9 | 105.6 | -15.26 | 60.1959 | 58.1683 | 59.2374 | -30.1105 | -29.635 | 109.0145 | -136.571 | 123.234 | 14.2689 | 83.23 | 42.41 | 47.1167 | 44.6823 | -31.5955 |  |  |  | -94.1821 |  | -17.2533 | -92.9 | -92.5 | 21.1404 | 51.5 | 65.24 | 69.64 | 50.9 | -9.36 | 65.751 | 92.4578 | -29.2 | -15.2 | 99.48 | 62.02 | 95.9636 | 92.7273 | 65.1998 | 62.4 | 248.9698 | 201.3427 | 194.4872 | 199.704 | 116.774 |  | -26.406 | 713.6969 | 129.4875 | 8.0735 | -8.5271 | -11.0898 | 63.0718 | -31.292 |  | 132.6 |  | -31.1715 | -61.6857 | 0 | -14.21 | 96.2 | 12.1808 | -109.4834 | -25.9143 | -25.2654 | 8.5235 |  | -33.1528 | 11.3542 | 11.0676 |  | 31.9713 | 32.2981 | 31.7191 | -31.9842 | -32.1516 | 140.9982 | -62.7483 | -62.8927 | 90.8847 | 96.5207 | 44.3507 | 15.96 | 8.7654 | 0.9512 | -4.86 | 18.87 | 44.5458 |  | -0.501 | 11.124 |  | 47.88 | -96.6603 | -89.4934 |  | 89.6628 | 30.2 | -23.5007 | -6.6139 | -6.9748 | 2.0613 |  |  | -13.0319 | -43.1454 | 19.066 | 45.2664 | 56.706 | 57.8039 |  | -30.7088 | 35.4311 | -20.3078 | 8.2273 | 15.551 | 15.1062 | 9.8423 | 137.3911 | 134.2754 | 80.5 | -80.1491 | -125.7694 | 123.7256 | 70.8995 | -131.9385 | -128.4174 | -12.3136 | 0 | 78.0872 | 78.6066 |  |  | 11.1243 | 11.4155 | -40.79 | -40.0558 | -48.09 | -48.14 | 66.5 | 67.9 | 19.9153 | -67.6 | -377.6621 | 67.776 | 65.5417 | 10.5 | 60.5 | -9.7 | -9.6 |  | 0.9772 | -64.2741 | -98.5597 | 0 | 174.1643 | -1.9922 | -167.9203 | 159.9556 | -254.2934 | 64.7821 | -154.6869 | 199.6774 | 198.9931 | 245.8835 | 0 | -64.9175 | -62.4234 | 61.9572 | -9.491 | 22.423 | 32.48 | 0.741 | 0.735 | -30.8 | 8.16 |  | -9.4926 | -13.9727 | -0.322 | -3.7 | 51.356 | 49.302 |  |  | 51.7278 | 50.983 | 52.4042 |  | -62.7 | 16.654 | 7.76 |  | 0 | 44.9072 | 12.0598 | 0 | -43.5484 | -2.6863 | 45.363 | 50.2 | -50.3 | -47.381 | 40.8012
06/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 |  | -32.0592 | 35.7962 |  | 49.7214 | -103.3501 | 97.45 |  | 47.8076 | -79.92 | -71.805 | 66 | 21.528 | -63.8 | 14.2335 | 120.2132 | 18.0192 | 18.3745 | 30.2919 | 16.9207 | 1.2543 | 8.3624 |  |  | -82.72 | -82.61 |  | 79.92 | 70.4 | 27.528 | 0.3 | -57.42 | -57.79 | -78.78 | 58.45 | 58.72 | 21.8067 | -4.7988 | 72.8124 | 75.9002 | 136.1834 | -39.496 | -39.6315 | 27.8155 | 28.7037 | 120.7502 |  | 74.0693 | 62.637 | -650.0897 | 11.3435 | -14.1 | -14 | 42.0005 | 41.3133 | -5.0947 |  | -111.0388 | 4.7303 | 10.6523 | 7.2116 | 688.8331 | 208.5024 | 208.5024 | -713.6893 | 669.5313 |  | -42.6966 | 44.12 | 100.4442 | 33.59 | 38.13 | 67.87 | 84.84 | 28.4031 | 29.0729 | 26.6531 | 27.8318 | 34.9155 |  | -258.0926 | 12.0149 |  | 20.9062 | 22.198 | 117.6 | 107 | -15.37 | 60.1351 | 57.1123 | 58.2828 | -29.2207 | -26.8091 | 111.7482 | -142.7024 | 126.2398 | 14.358 | 87.4 | 43.76 | 48.5229 | 45.8542 | -32.496 |  |  |  | -107.4131 |  | -17.8325 | -95.5 | -94.2 | 21.1349 | 52.3 | 69 | 70.54 | 51.93 | -10.33 | 70.308 | 107.0086 | -29.04 | -14.85 | 100.84 | 62.24 | 107.3273 | 104.1091 | 67.3968 | 65.8364 | 259.4444 | 213.2122 | 203.6319 | 207.2034 | 94.3272 |  | -29.142 | 729.111 | 114.7858 | 7.9972 | -8.2491 | -10.6702 | 66.9383 | -23.6663 |  | 46.5 |  | -5.5407 | -37.0409 | 0 | -12.79 | 1 | 12.2034 | -96.6263 | -22.1082 | -21.6391 | 4.7866 |  | -33.1248 | 10.8017 | 10.5568 |  | 31.1879 | 32.2445 | 31.6452 | -28.9699 | -30.812 | 145.5195 | -64.8889 | -65.5843 | 94.1493 | 99.3383 | 43.3472 | 17.56 | 10.7649 | 0.95 | -6.1 | 20.29 | 42.5934 |  | -0.331 | 11.268 |  | 48.59 | -100.2046 | -93.0345 | 15.18 | 90.8988 | 29.2 | -23.8109 | -6.5833 | -7.4404 | 2.1623 |  |  | -12.1914 | -44.4102 | 18.8736 | 47.0911 | 59.3817 | 62.0257 |  | -31.3539 | 35.2267 | -20.6427 | 8.4982 | 15.9123 | 15.4543 | 10.2357 | 142.8136 | 142.6321 | 85.9 | -88.3203 | -128.6078 | 127.337 | 61.3161 | -138.2979 | -137.4816 | 0 | 5.9929 | 80.6135 | 81.0177 |  |  | 10.5943 | 10.9807 | -42.2149 | -42.5799 | -46.3 | -45.8 | 71.1 | 70.4 | 20.1418 | -70 | -378.0635 | 67.264 | 65.9401 | 10.5 | 66.2 | -9.7 | -8.9 | 1.1648 |  | -52.7505 | -84.4531 | 0 | 193.7684 | 19.0619 | -183.4569 | 187.2778 | -254.4013 | 69.132 | -180.4804 | 203.9429 | 205.0643 | 262.8276 | 0 | -72.1504 | -68.1337 | 67.0341 | -8.9911 | 22.189 | 34.56 | 0.542 | 0.537 | -32.88 | 8.56 |  | -9.8436 | -13.1823 | 0.264 | -3.8 | 50.216 | 49.98 | 11.3459 | 13.535 | 52.281 | 52.4232 | 51.894 |  | -64.7 | 15.7615 | 7.91 |  | 4.6609 | 41.2494 | 7.523 | 4.9643 | -40.895 | -6.7638 | 46.4655 | 54.3 | -53.3 | -66.8179 | 56.0788
06/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | -30.2349 | -31.0055 | 36.168 |  | 51.257 | -106.8823 | 98.3997 |  | 48.3919 | -75.48 | -75.004 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 14.5926 | 125.7354 | 18.8949 | 19.7602 | 32.3097 | 16.5646 | 4.592 | 8.3156 |  |  | -82.65 | -82.05 |  | 77.7 | 72.6 | 28.027 | 0.304 | -54.85 | -55.17 | -86.71 | 55.13 | 55.4 | 21.4028 | -4.6938 | 74.9553 | 77.4547 | 133.3225 | -36.8635 | -36.8429 | 9.5625 | 9.76 | 123.3522 |  | 50.278 | 51.4652 | -618.1564 | 8.9245 | -13 | -13.1 | 41.3806 | 40.6439 | -5.4329 |  | -106.8995 | 5.0573 | 10.9375 | 7.16 | 659.2301 | 204.8097 | 205.5726 | -697.6575 | 650.3029 |  | -43.7006 | 46.0173 | 101.4921 | 32.62 | 37.93 | 69.24 | 83.87 | 28.9389 | 27.5994 | 36.9472 | 37.3443 | 36.7002 |  | -254.0594 | 12.696 |  | 20.9062 | 21.965 | 120 | 108.5 | -15.65 | 62.6052 | 59.8803 | 61.3816 | -22.3962 | -21.7904 | 100.5424 | -135.8215 | 113.3379 | 14.2055 | 84.46 | 42.91 | 49.2261 | 46.4401 | -32.7826 |  |  |  | -90.4106 |  | -17.9647 | -96.9 | -96.4 | 22.3215 | 53.5 | 67.28 | 72.04 | 53 | -9.32 | 71.9355 | 91.1002 | -29.24 | -11.92 | 100.57 | 65.06 | 91.0909 | 90.0727 | 59.5156 | 57 | 251.0373 | 201.0939 | 194.3065 | 197.7225 | 124.8372 |  | -27.634 | 714.3222 | 122.9264 | 7.553 | -8.1286 | -10.0206 | 64.4285 | -34.4282 |  | 157.3 |  | -34.8451 | -65.3832 | 0 | -12.35 | 111 | 12.6098 | -117.7542 | -25.4836 | -24.7727 | 10.5202 |  | -31.9279 | 10.8946 | 11.038 |  | 31.8472 | 32.3585 | 31.1265 | -30.1421 | -29.6398 | 124.2526 | -56.3711 | -56.2952 | 86.3159 | 95.6591 | 22.656 | 21.62 | 17.8744 | 0.9744 | -11.07 | 19.63 | 22.7546 |  | -0.288 | 11.203 |  | 44.26 | -96.5396 | -85.3711 |  | 88.0692 | 30.6 | -24.0012 | -6.8226 | -6.945 | 2.1541 |  |  | -11.3337 | -44.1509 | 18.0419 | 46.8181 | 58.9211 | 60.0144 |  | -32.2133 | 34.9466 | -22.2245 | 8.7111 | 16.0881 | 15.6969 | 10.2254 | 141.1976 | 141.6893 | 92.6 | -93.6621 | -135.3675 | 135.0529 | 72.9756 | -137.4739 | -135.4943 | 0 | 6.2185 | 78.4674 | 78.6453 |  |  | 10.0849 | 10.0326 | -43.365 | -42.6426 | -47.92 | -47.59 | 68.8 | 68.2 | 20.161 | -66.48 | -375.7008 | 69.3162 | 69.295 | 10.5 | 66.2 | -8.7 | -7.9 |  | 0.9037 | -62.5857 | -94.3645 | 0 | 176.8655 | 6.2768 | -167.77 | 174.8526 | -256.0704 | 69.7809 | -170.8197 | 204.5667 | 204.4853 | 254.7856 | 0 | -66.4211 | -66.0964 | 66.7434 | -8.7796 | 22.405 | 34.24 | 0.638 | 0.621 | -33.12 | 9.76 |  | -9.4926 | -12.4224 | -0.6729 | -3.7 | 52.897 | 53.05 | 11.3087 | 13.5504 | 51.4794 | 51.5708 | 50.9884 |  | -61.7 | 15.4353 | 8.15 |  | 6.2272 | 41.8128 | 8.0079 | 6.0465 | -40.9601 | -7.2396 | 47.1785 | 50.2 | -48.8 | -61.3147 | 52.2116
06/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -30.5406 | -31.4438 | 36.3698 |  | 51.9544 | -107.4746 | 99.6353 |  | 49.4321 | -77.7 | -74.549 |  | 22.356 | -66 | 14.822 | 126.293 | 19.1017 | 19.7579 | 32.108 | 17.1015 | 4.833 | 8.4466 |  |  | -83.36 | -83.71 |  | 77.7 | 72.6 | 28.155 | 0.306 | -59.56 | -59.84 | -76.18 | 58.63 | 60.6 | 20.9598 | -4.7012 | 73.5656 | 76.7866 | 133.9659 | -37.5976 | -37.4055 | 21.4781 | 27.8997 | 120.724 |  | 62.3006 | 64.5197 | -622.3228 | 5.6713 | -13.3 | -13.5 | 43.7683 | 43.0538 | -5.7661 |  | -105.2039 | 4.3171 | 10.8651 | 7.3048 | 676.7477 | 209.9673 | 209.8757 | -712.0532 | 667.5419 |  | -30.8869 | 32.1374 | 101.7016 | 32.89 | 38.32 | 70.03 | 85.51 | 17.0167 | 16.213 | 37.0838 | 37.9703 | 38.1071 |  | -254.4754 | 12.1265 |  | 20.9062 | 21.91 | 118.4 | 109.1 | -15.7 | 62.2202 | 59.9726 | 60.9378 | -20.5503 | -19.7239 | 107.7811 | -145.0527 | 119.8917 | 13.9948 | 85.93 | 43.42 | 49.2261 | 46.4401 | -32.4847 |  |  |  | -103.8715 |  | -17.8912 | -98.6 | -99 | 21.9974 |  | 69.62 | 72.9 | 53.54 | -9.7 | 65.0225 | 103.2734 | -31.57 | -16.9 | 111.84 | 63.29 | 103.7818 | 102.2364 | 54.52 | 52.6273 | 254.0375 | 208.3761 | 200.1772 | 203.959 | 88.2525 |  | -27.841 | 728.8636 | 109.5237 | 7.775 | -7.8337 | -10.0481 | 63.8848 | -19.6492 |  | 44.6 |  | -19.6908 | -30.1152 | 0 | -12.77 | 1 | 12.7342 | -91.5202 | -23.079 | -22.5653 | 5.7028 |  | -30.3568 | 10.9434 | 10.9028 |  | 32.0957 | 34.073 | 31.1595 | -17.9178 | -18.7551 | 142.6728 | -52.5107 | -52.6523 | 88.8055 | 93.5133 | 43.7281 | 16.02 | 8.7654 | 0.9512 | -5.05 | 18.68 | 43.3812 |  | -0.222 | 11.114 |  | 47.24 | -93.923 | -89.2835 | 14.83 | 87.243 | 27.1 | -25.7521 | -6.3149 | -5.86 | 2.2159 |  |  | -12.9084 | -45.8282 | 17.6677 | 49.1827 | 53.5441 | 54.6327 |  | -31.6161 | 34.3934 | -20.9596 | 8.6447 | 16.1174 | 15.8445 | 10.0412 | 150.0681 | 146.5496 | 37.7 | -38.0886 | -128.6757 | 130.5935 | 55.8041 | -143.0545 | -141.2265 | 0 | 5.6185 | 81.3218 | 80.0582 | -48.4672 | -46.0448 | 12.2895 | 12.2036 | -41.0917 | -40.4653 | -42.19 | -42.35 | 67.9 | 69.1 | 19.9153 | -68.56 | -371.5301 | 67.9888 | 67.4446 | 10.5 | 63.9 | -9.7 | -9.6 |  |  | -50.4749 | -75.1233 | 0 | 158.4351 | 11.4295 | -155.7665 | 156.8445 | -245.3398 | 62.3566 | -146.2556 | 200.0011 | 200.4029 | 245.1902 | 0 | -58.9542 | -59.6449 | 59.1736 | -8.9114 | 21.134 | 32.96 | 0.54 | 0.546 | -31.44 | 9.12 |  | -10.3105 | -13.0938 | -1.0819 | -2 | 50.617 | 51.21 | 11.3115 |  | 52.991 | 52.6312 | 53.5925 |  | -60.8 | 15.771 | 8.4 | 0 | 4.7196 | 42.3324 | 8.5019 | 5.2307 | -42.12 | -6.1381 | 46.9993 | 49.4 | -48.8 | -74.382 | 70.1845
06/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | -30.0257 | -30.5066 | 35.9548 |  | 52.793 | -119.2915 | 100.0096 |  | 49.2913 | -91.02 | -72.784 | 66 | 22.356 | -66 | 14.7763 | 141.04 | 19.0175 | 19.0892 | 31.7864 | 17.0631 | 4.4447 | 7.9606 |  |  | -87.88 | -86.76 |  | 88.8 | 70.4 | 28.848 | 0.311 | -61.07 | -61.15 | -73.64 | 62.34 | 61.68 | 20.6097 | -4.6031 | 73.3921 | 75.2345 | 141.955 | -42.0519 | -42.8962 | 18.3927 | 17.7832 | 122.5551 |  | 62.1732 | 70.7411 | -651.428 | 4.1903 | -13.9 | -14.2 | 46.1521 | 45.3648 | -5.1076 |  | -104.7196 | 4.2153 | 10.5632 | 7.0312 | 684.9267 | 213.3243 | 213.5685 | -706.4786 | 690.4895 |  | -37.8736 | 39.8992 | 102.7495 | 33.18 | 38.81 | 70.76 | 85.51 | 17.5526 | 17.5526 | 42.9937 | 43.6478 | 36.2894 |  | -265.1595 | 12.5348 |  | 20.9062 |  | 120 | 110.4 | -15.91 | 62.587 | 59.3425 | 60.4213 | -18.2804 | -20.4178 | 110.5756 | -147.4424 | 125.0434 | 14.8744 | 86.45 | 43.86 | 49.9292 | 47.0261 | -33.193 |  |  |  | -94.3322 |  | -18.1487 | -100.9 | -100.2 | 21.9809 | 54.7 | 69.74 | 73.82 | 54.06 | -9.11 | 65.6115 | 92.7153 | -37.89 | -17.45 | 114.33 | 63.71 | 93.8 | 91.9636 | 48.112 | 47.1818 | 247.1718 | 200.976 | 194.142 | 199.2016 | 113.3078 |  | -26.632 | 721.4683 | 97.9402 | 7.0923 | -7.1757 | -9.5134 | 61.9717 | -32.273 |  | 151.4 |  | -46.7824 | -55.149 | 14.13 | -12.81 | 94.8 | 12.5923 | -115.2704 | -21.906 | -21.3811 | 4.0026 |  | -30.762 | 10.6937 | 10.5459 |  | 32.8259 | 32.8187 | 31.8706 | -17.4155 | -17.7504 | 144.1799 | -45.6828 | -45.7478 | 90.9691 | 97.1882 | 42.2559 | 16.58 | 8.5554 | 0.9622 | -4.52 | 16.84 | 42.333 |  | 0.065 | 10.874 |  | 46.36 | -97.7627 | -90.0188 |  | 87.9836 | 24.5 | -26.7254 | -6.3713 | -6.9257 | 2.1927 |  |  |  | -48.229 | 17.9459 | 50.1056 | 59.5768 | 59.0778 |  | -30.7918 | 34.0355 | -20.7408 | 8.7071 | 16.0979 | 15.6863 | 10.2438 | 143.7678 | 142.7751 | 80.9 | -80.6948 | -176.7073 | 178.1676 | 75.6736 | -138.8296 | -137.0198 | 0 | 0 | 82.3591 | 80.1773 |  |  | 9.8253 | 10.2374 | -40.1916 | -40.3478 | -43.35 | -43.08 | 69.1 | 68.6 | 20.1204 | -70.08 | -365.8215 | 67.5646 | 66.5549 | 10.5 | 65.1 | -8.8 | -8.7 | 1.0669 |  | -65.2701 | -67.3528 | 0 | 143.0828 | 1.1253 | -141.2668 | 129.4484 | -237.8625 | 63.907 | -135.0128 | 198.5248 | 199.0602 | 239.0685 | 0 | -61.0121 | -60.2887 | 59.8343 | -8.3841 | 21.739 | 33.92 | 0.664 | 0.655 | -33.12 | 8.88 |  | -9.3736 | -14.1802 | -0.7004 | -3 | 49.969 | 50.21 | 11.4827 | 13.7158 | 52.5915 | 51.677 | 53.2182 |  | -63.4 | 16.1777 | 8.32 |  | 0 | 42.7841 | 9.917 | 3.4344 | -41.569 | -4.3113 | 45.5527 | 51.9 | -51.6 | -103.5512 | 98.5963
06/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | -29.7147 | -30.8198 | 35.8226 |  | 52.7691 | -119.0167 | 97.3831 |  | 48.0915 | -93.24 | -70.694 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 14.7525 | 140.5254 | 18.5192 | 18.5339 | 30.6418 | 16.7778 | 4.6983 | 8.4616 |  |  | -87.76 | -87.55 |  | 95.46 | 68.2 | 29.183 | 0.311 | -55.02 | -55.23 | -85.96 | 55.37 | 56.18 | 20.6532 | -4.2242 | 72.1562 | 74.8232 | 139.6502 | -34.4147 | -34.9224 | 8.1389 | 7.3928 | 125.9632 |  | 46.355 | 48.1087 | -623.3421 | 7.4818 | -14.9 | -15 | 39.3561 | 38.8704 | -5.8378 |  | -101.1201 | 3.8599 | 10.4026 | 6.9166 | 659.1996 | 212.2256 | 212.1036 | -699.8467 | 662.6995 |  | -34.5499 | 36.7705 | 102.7794 | 31.79 | 37.47 | 70.01 | 84.59 | 17.6865 | 17.2847 | 39.8853 | 40.5165 | 37.0573 |  | -256.7144 | 12.1812 |  |  |  | 121 | 110.3 | -15.93 | 64.6568 | 62.6832 | 63.2413 | -17.6451 | -16.203 | 108.3872 | -146.8811 | 118.7003 | 14.7663 | 83.55 | 42.45 | 49.9292 | 47.612 | -33.1617 |  |  |  | -91.595 |  | -18.0917 | -100.7 | -100 | 21.514 |  | 69.24 |  |  | -8.84 | 64.79 | 91.2627 | -45.01 | -17.65 | 121.64 | 63.47 | 91.7818 | 89.7455 | 49.8221 | 46.8 | 247.1492 | 201.9395 | 196.6235 | 197.7384 | 113.4471 |  | -26.824 | 715.4814 | 97.1962 | 6.2205 | -6.7353 | -8.7629 | 61.186 | -35.9302 |  | 163.5 |  | -46.0514 | -58.2226 | 0 | -12.41 | 121.1 | 12.3188 | -121.1296 | -22.4472 | -21.5667 | 5.6183 |  | -29.9589 | 10.7048 | 10.8975 |  | 32.5094 | 32.2867 | 32.3829 | -17.248 | -19.09 | 142.3379 | -46.5571 | -45.8116 | 89.971 | 92.8756 | 45.42 | 16.45 | 8.4602 | 0.9512 | -4.48 | 18.22 | 45.1347 |  | 0.248 | 10.937 |  | 48.32 | -94.4834 | -87.6326 | 14.65 | 89.8958 | 24.7 | -25.1232 | -7.3551 | -7.564 | 2.1865 |  |  | -12.1542 | -45.3004 | 18.1446 | 48.3241 | 57.914 | 58.7877 |  | -30.7853 | 33.6706 | -22.6678 | 8.7835 | 15.6975 | 15.3277 | 10.2827 | 142.5409 | 144.1029 | 63.7 | -62.4642 | -157.5858 | 155.4606 | 65.703 | -137.5317 | -136.0862 | 0 | 0 | 80.0911 | 78.6026 |  |  | 11.4036 | 11.9748 | -37.7792 | -37.6243 | -45.76 | -45.49 | 69.6 | 69.3 | 19.8534 | -70.16 | -370.7258 | 70.0922 | 70.0568 | 10.5 | 63.3 | -10.9 | -10.5 | 1.3968 | 0.9925 | -60.6711 | -70.1025 | 0 | 146.8538 | 2.4491 | -134.8663 | 130.9665 | -239.5008 | 60.0678 | -132.3022 | 199.1594 | 197.9529 | 239.5842 | 0 | -59.2262 | -57.2753 | 58.1881 | -8.5434 | 19.255 | 33.6 | 0.629 | 0.621 | -32.32 | 8.88 |  | -9.9901 | -14.5586 | -0.4379 | -1.1 | 51.058 | 50.347 | 11.4974 | 13.6896 | 52.5357 | 52.0632 | 53.1216 |  | -62.9 | 17.7061 | 8.26 |  | 0 | 42.6839 | 10.0643 | 2.7236 | -42.1661 | -3.8747 | 44.5197 | 50.8 | -51.3 | -88.7036 | 83.0601
06/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -28.9359 | -30.9442 | 34.8959 |  | 52.0854 | -116.5088 | 93.8996 |  | 46.5865 | -97.68 | -70.943 | 66 | 21.528 | -63.8 | 14.6372 | 136.9426 | 17.8805 | 17.847 | 29.3341 | 16.5973 | 4.8446 | 7.3463 |  |  | -87.58 | -87.75 |  | 97.68 | 68.2 | 28.197 | 0.307 | -53.74 | -54.28 | -88.59 | 54.12 | 54.85 | 19.8986 | -4.1097 | 72.2918 | 74.9219 | 135.1853 | -35.0129 | -35.4031 | 5.5774 | 5.9316 | 124.8751 | 0 | 45.2944 | 46.093 | -616.4182 | 4.7549 | -14 | -13.9 | 39.8587 | 39.1303 | -5.2747 |  | -101.9528 | 3.9272 | 9.9373 | 6.8889 | 654.4387 | 209.8757 | 209.8452 | -704.8123 | 652.3565 |  | -37.9611 | 39.4622 | 99.3564 | 30.72 | 36.27 | 69.29 | 83.64 | 22.375 | 23.7146 | 35.8219 | 36.7509 | 37.2237 | 0 | -249.3874 | 12.1943 | 0 |  | 22.442 | 120.7 | 110 | -15.86 | 64.6541 | 61.9506 | 62.8686 | -16.0157 | -15.8477 | 102.0792 | -142.994 | 114.5914 | 13.9949 | 83.5 | 41.93 | 48.5229 | 46.4401 | -32.2513 |  |  |  | -86.5035 |  | -17.6779 | -100.3 | -99.8 | 21.0141 | 54.1 | 68.36 | 72.9 | 53.51 | -8.58 | 67.4095 | 85.0498 | -45.04 | -17.7 | 122.57 | 62.94 | 86.4909 | 84.4727 | 53.6276 | 51.4818 | 248.6716 | 201.076 | 195.462 | 197.1591 | 114.1649 |  | -26.951 | 716.6263 | 107.0809 | 5.4803 | -5.2664 | -7.1097 | 60.732 | -37.302 |  | 169.5 |  | -42.6947 | -58.986 | 12.55 | -12.41 | 108.2 | 12.4391 | -125.9435 | -21.5206 | -21.6354 | 5.3306 |  | -31.3411 | 9.9949 | 10.2245 |  | 33.2642 | 33.8666 | 32.7406 | -24.2812 | -25.1184 | 145.0172 | -51.721 | -51.0608 | 86.952 | 91.175 | 46.5846 | 15.97 | 8.6726 | 0.9281 | -4.52 | 19.89 | 46.2715 |  | 0.363 | 11.234 |  | 48.41 | -91.1632 | -85.964 | 14.72 | 89.148 | 25.6 | -24.7669 | -7.7264 | -7.7937 | 2.1595 |  |  | -12.3895 | -44.7955 | 18.8974 | 46.8469 | 58.4113 | 58.4523 |  | -31.4185 | 33.4251 | -22.7587 | 8.8092 | 15.3166 | 14.948 | 10.2866 | 131.5234 | 128.6564 | 74.2 | -73.9165 | -141.8719 | 140.978 | 60.1232 | -126.0266 | -122.9785 | -11.8613 | 0 | 74.232 | 75.0128 | -41.4897 | -40.2887 | 11.6692 | 11.7856 | -37.7308 | -37.9136 | -47.51 | -47.42 | 67.1 | 67.6 | 20.1418 | -65.84 | -369.3571 | 66.8056 | 66.3597 | 9.9 | 61.3 | -10.7 | -10.5 |  | 1.2117 | -54.7611 | -78.0416 | 0 | 135.5627 | 0.672 | -128.782 | 126.182 | -236.2459 | 60.5655 | -128.5629 | 195.7869 | 194.4702 | 238.4321 | 0 | -59.8138 | -57.9554 | 58.8551 | -8.6752 | 14.747 | 34.24 | 0.731 | 0.717 | -33.2 | 9.92 |  | -10.1946 | -13.5332 | -0.7004 | -2 | 48.46 | 50.53 | 11.4383 |  | 48.5341 | 48.8565 | 48.7808 |  | -61 | 18.7792 | 7.99 |  | 0 | 43.04 | 11.6641 | 1.3004 | -42.1903 | -2.6591 | 44.2166 | 49.1 | -48.9 | -79.9097 | 68.6774
06/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 | -28.3513 | -31.3381 | 34.8686 |  | 51.2674 | -114.5435 | 93.9307 |  | 46.0907 | -99.9 | -71.515 | 0 | 22.356 | -66 | 15.3101 | 135.1098 | 17.7893 | 18.1529 | 29.4456 | 16.3577 | 4.7002 | 7.3382 |  |  | -91.83 | -91.36 |  | 102.12 | 70.4 | 27.895 | 0.301 | -67.97 | -68.3 | -70.67 | 68.05 | 68.69 | 19.7539 | -4.1335 | 71.2127 | 73.6514 | 135.0278 | -42.1155 | -42.6754 | 27.7642 | 27.6899 | 120.2851 |  | 60.6251 | 62.4236 | -622.4251 | 1.8734 | -13.5 | -13.6 | 47.3665 | 46.2884 | -5.2861 |  | -95.2575 | 4.0435 | 10.066 | 6.8398 | 656.4835 | 202.0325 | 201.8494 | -701.2491 | 646.1464 |  | -48.9591 | 51.1984 | 98.2687 | 30.93 | 36.39 | 68.44 | 82.8 | 33.2256 | 33.6274 | 30.9228 | 31.2755 | 38.6421 |  | -244.0695 | 9.7399 |  |  | 22.884 | 120.4 | 109.5 | -15.63 | 65.8341 | 62.6668 | 63.8204 | -16.7835 | -16.2973 | 96.9752 | -135.9621 | 109.5825 | 14.7468 | 81.9 | 41.57 |  | 45.8542 | -32.2682 |  |  |  | -83.6731 |  | -17.5797 | -99.5 | -97.4 | 21.1679 | 53.5 | 66.84 | 72.14 | 52.97 | -8.29 | 70.68 | 80.2871 | -44.68 | -17.89 | 122.54 | 64.16 | 80.9091 | 78.4364 | 59.5934 | 56.6091 | 250.4203 | 202.6259 | 195.0671 | 198.02 | 104.6853 |  | -28.586 | 710.0159 | 112.0814 | 5.2039 | -4.2564 | -6.8569 | 61.6362 | -36.9765 |  | 164.3 |  | -40.8869 | -55.7666 | 0 | -12.01 | 87.1 | 11.7187 | -119.1801 | -24.6246 | -24.1699 | 9.2485 |  | -31.1527 | 11.0992 | 10.7682 |  | 32.4419 | 32.9979 | 31.7007 | -34.6635 | -33.9936 | 168.6285 | -58.2626 | -57.4716 | 112.3839 | 117.7917 | 44.3507 | 19.96 | 9.7786 | 0.9281 | -5.24 | 17.9 | 44.3603 | 6.3287 | 0.36 | 11.193 |  | 43.39 | -119.343 | -109.6594 | 14.17 | 76.3482 | 26.7 | -12.2503 | -13.7523 | -14.5198 | 2.1393 |  |  | -11.5261 | -31.1767 | 17.9681 | 32.6201 | 56.3014 | 57.8779 | -118.1545 | -31.807 | 33.5694 | -36.8855 | 8.7964 | 14.3486 | 13.9882 | 10.6977 | 142.0684 | 136.862 | 90.9 | -91.0197 | -155.3794 | 157.1813 | 79.37 | -132.5502 | -130.5372 | -11.0731 | 0 | 80.3248 | 79.5418 |  |  | 11.9909 | 11.9997 | -39.458 | -39.5986 | -48.73 | -48.51 | 67 | 67.4 | 20.1204 | -62.64 | -383.2335 | 71.6962 | 71.4688 |  | 66.1 | -11.4 | -11.3 | 1.0601 | 0.6445 | -71.1368 | -86.5181 | 0 | 146.996 | -2.8114 | -149.3229 | 136.9347 | -239.4915 | 62.2293 | -152.3914 | 202.7767 | 199.2937 | 242.1975 | 0 | -59.0085 | -61.4912 | 58.8242 | -8.884 | 14.725 | 33.76 | 0.739 | 0.728 | -33.6 | 9.12 |  | -9.4926 | -13.8567 | -0.6729 | -2.8 | 50.564 | 50.274 | 11.3289 | 13.6968 | 52.1813 | 51.2229 | 53.5249 |  | -61.9 | 18.5751 | 7.96 |  | 0 | 42.7691 | 10.9924 | 2.1918 | -42.5243 | -3.5215 | 44.6784 | 48.8 | -48.9 | -82.0461 | 63.3482
06/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -27.9632 | -31.3792 | 35.2089 |  | 51.2499 | -118.1028 | 94.9657 |  | 46.6744 | -102.12 | -76.067 | 0 | 26.496 | -70.4 | 14.9897 | 137.6768 | 17.4083 | 17.9405 | 29.734 | 16.8772 | 4.2183 | 7.1244 |  |  | -92.49 | -93.14 |  | 99.9 | 74.8 | 29.178 | 0.3 | -68.78 | -68.42 | -70.18 | 69.83 | 70.12 | 20.46 | -4.6592 | 67.7112 | 70.151 | 138.7128 | -44.1555 | -44.3472 | 27.4056 | 26.0129 | 121.1565 |  | 57.492 | 68.164 | -617.6777 | 3.6906 | -14.2 | -14 | 50.3945 | 48.7647 | -5.4171 |  | -101.9144 | 4.2049 | 9.8858 | 6.7834 | 655.4763 | 196.7833 | 196.5086 | -701.4074 | 628.6307 |  | -63.2207 | 64.8624 | 97.59 | 30.83 | 36.04 | 69.12 | 83.62 | 39.3876 | 39.5215 | 25.2077 | 26.0282 | 39.172 |  | -250.6391 | 9.7187 | 0 |  | 23.213 | 118.9 | 108 | -15.63 | 64.9598 | 62.3196 | 63.2894 | -17.0733 | -17.4801 | 91.7493 | -128.3628 | 101.4904 | 14.5286 | 84.76 | 43.01 | 48.5229 | 46.4401 | -32.9221 |  |  |  | -86.4225 |  | -17.9528 | -98.5 | -96.6 | 21.3986 | 52.3 | 66.66 | 71.3 | 51.89 | -8.59 | 69.5175 | 86.0399 | -44.96 | -18.2 | 122.54 | 63.11 | 84.9818 | 84.5455 | 66.763 | 64.4 | 255.5968 | 205.9181 | 199.4954 | 202.5217 | 110.0096 |  | -27.601 | 711.1466 | 133.385 | 5.518 | -4.6377 | -6.5972 | 58.6475 | -29.2598 |  | 125.2 |  | -28.9952 | -54.5576 | 0 | -12.08 | 79.6 | 11.9551 | -101.1156 | -23.5599 | -23.037 | 5.4105 |  | -30.5856 | 10.9857 | 10.7609 |  | 32.7001 | 32.8177 | 32.203 | -39.3522 | -38.6824 | 170.3031 | -64.3915 | -63.2107 | 111.7573 | 119.3956 | 46.4967 | 21.36 | 8.7654 | 0.8914 | -4.74 | 17.09 | 46.9631 |  | 0.377 | 11.145 |  | 45.34 | -118.6178 | -111.2529 | 14.43 | 78.7388 | 25.6 | -11.9542 | -14.0398 | -14.6127 | 2.0949 |  |  | -12.2467 | -31.7512 | 17.7607 | 33.3175 | 57.8452 | 58.8994 | -116.7399 | -32.1566 | 34.3043 | -38.6888 | 10.2281 | 14.6904 | 14.2203 | 11.7134 | 146.4847 | 144.8624 | 55.7 | -56.4668 | -114.9602 | 114.5425 | 70.9487 | -139.0008 | -137.598 | 0 | 0 | 83.1731 | 81.6421 |  |  | 11.8653 | 12.3569 | -42.7258 | -41.7921 | -48.5 | -48.7 | 69.8 | 69.7 | 20.1418 | -59.28 | -388.1249 | 72.6142 | 72.1637 | 9.9 | 64.1 | -12.3 | -12.2 | 1.4515 | 1.2751 | -63.4979 | -110.7497 | 0 | 175.3402 | -0.4898 | -163.1413 | 162.3779 | -253.6832 | 64.5201 | -164.1503 | 203.6473 | 200.602 | 257.2505 | 0 | -63.1376 | -62.6519 | 61.4015 | -9.5184 | 14.948 | 34.96 | 0.715 | 0.711 | -33.76 | 9.52 |  | -10.576 | -14.6197 | -0.4379 | -2.3 | 54.722 | 52.583 | 11.391 |  | 53.2649 | 54.2697 | 54.1984 |  | -64.6 | 17.5969 | 8.13 | 0 | 0 | 43.15 | 9.9721 | 2.8149 | -42.281 | -4.4855 | 45.6894 | 52.7 | -52.9 | -41.5623 | 28.636
06/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 |  | -31.1512 | 34.5588 |  | 50.6152 | -116.4881 | 94.9586 |  | 47.6694 | -97.68 | -76.989 | 0 | 26.496 |  | 15.2066 | 137.1622 | 17.8178 | 18.2592 | 30.1078 | 16.6165 | 3.9565 | 7.622 |  |  | -91.38 | -91.53 |  | 102.12 | 74.8 | 28.889 | 0.297 | -67.74 | -68.13 | -70.96 | 68.03 | 69.78 | 20.4125 | -4.8236 | 68.9535 | 71.9074 | 139.4096 | -40.6494 | -41.5733 | 22.929 | 29.9036 | 119.5916 |  | 58.4402 | 68.793 | -628.7821 | 7.8354 | -12.7 | -12.9 | 45.9912 | 47.1786 | -5.121 |  | -100.2574 | 3.7465 | 9.6045 | 6.5228 | 666.7682 | 203.4974 | 204.1688 | -707.163 | 651.4203 |  | -33.3004 | 34.4346 | 96.5721 | 30.92 |  | 68.4 |  | 32.5558 | 32.1539 | 26.644 | 27.9052 | 38.4442 |  | -241.304 | 8.0713 |  | 20.9062 | 23.215 | 117 | 105.8 | -15.31 | 65.7062 | 62.7186 | 63.7272 | -17.2677 | -17.3174 | 102.2089 | -137.6304 | 113.0451 | 14.0566 | 84.23 | 43.25 | 48.5229 | 46.4401 | -32.9052 |  |  |  | -96.1911 |  | -17.9706 | -97 | -98 | 21.0745 | 51.7 | 66.08 | 69.68 | 51.37 | -8.88 | 65.8285 | 95.7554 | -45.12 | -17.79 | 122.66 | 62.62 | 96.4909 | 93.9636 | 64.8314 | 62.8364 | 256.1658 | 209.6931 | 202.4126 | 205.485 | 90.6382 |  | -28.44 | 716.9639 | 119.0431 | 5.2699 | -4.7194 | -7.2317 | 60.635 | -19.2588 |  | 54.6 |  | -13.6946 | -32.5809 | 15.38 | -12.76 | 1 | 11.4507 | -85.1047 | -23.1642 | -22.6195 | 6.6842 |  | -31.1156 | 10.7814 | 10.3732 |  | 32.3584 | 32.647 | 31.6406 | -33.3238 | -33.9936 | 172.3125 | -62.7359 | -63.0764 | 114.9533 | 123.6679 | 45.8155 | 21.66 | 9.6614 | 0.9622 | -5.45 | 17.47 | 45.9563 |  | 0.387 | 10.958 |  | 43.95 | -123.9826 | -113.3451 |  | 76.3029 | 27.3 | -13.0556 | -13.6597 | -14.6091 | 2.0849 |  |  | -11.7468 | -32.709 | 15.8851 | 33.9015 | 60.1576 | 63.7022 | -122.5006 | -31.7611 | 34.1627 | -36.5909 | 10.4801 | 15.219 | 14.8425 | 11.6677 | 152.1727 | 152.1183 | 97.6 | -97.5421 | -160.8597 | 163.208 | 78.126 | -144.6752 | -143.7848 | 0 | 0 | 81.414 | 78.6976 |  | -54.302 | 11.7495 | 11.9573 | -47.9823 | -47.4118 | -48.06 | -47.48 | 70.5 | 70.6 | 19.8939 | -54.96 | -390.5058 | 73.3603 | 72.9023 | 9.9 | 66.8 | -10.6 | -10.4 | 1.5589 | 1.0759 | -72.9079 | -87.9737 | 0 | 186.7911 | 9.2029 | -187.3066 | 187.0969 | -261.6971 | 67.0096 | -177.3162 | 207.0653 | 201.4854 | 266.2499 | 0 | -65.2164 | -64.1115 | 63.788 | -8.7521 | 23.431 | 34.4 | 0.65 | 0.647 | -33.28 | 7.92 |  | -9.0806 | -15.4986 | 0.2945 | -4 | 50.357 | 51.312 |  |  | 52.6173 | 53.1896 | 51.899 |  | -65.4 | 16.28 | 8.07 |  | 4.5508 | 42.642 | 8.7444 | 4.1879 | -41.7706 | -5.3875 | 46.0038 | 52.9 | -53 | -81.615 | 63.8858
06/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 |  | -31.6948 | 36.9456 |  | 50.0566 | -115.4213 | 94.5568 |  | 46.6812 | -97.68 | -77.618 | 0 | 25.668 |  | 14.5127 | 136.2404 | 18.2192 | 18.5161 | 30.3363 | 16.8417 | 4.4007 | 7.8383 |  |  | -91.92 | -91.1 |  | 97.68 | 74.8 | 29.445 | 0.301 | -67.75 | -67.99 | -72.47 | 68.58 | 68.83 | 20.3782 | -4.8241 | 69.0162 | 72.3497 | 137.7965 | -41.4895 | -43.0489 | 18.7569 | 19.0961 | 122.1823 |  | 57.2725 | 69.3903 | -636.2266 | 7.1848 | -12.9 | -12.8 | 47.0959 | 45.4859 | -4.9013 |  | -101.3482 | 4.0642 | 9.7607 | 6.5971 | 672.4141 | 201.7273 | 201.1169 | -696.6815 | 646.6627 |  | -49.8811 | 51.3776 | 96.4624 | 30.97 | 35.82 | 68.43 | 82.54 | 40.9951 | 40.1913 | 25.8913 | 26.2727 | 37.7165 | 0 | -245.6552 | 8.1495 |  | 20.7229 | 23.338 | 116.3 | 105.3 | -15.08 | 64.6398 | 61.1721 | 62.7585 | -19.6249 | -19.3719 | 101.2275 | -136.2116 | 112.2628 | 14.1553 | 83.86 | 43.1 |  | 45.8542 | -32.7565 |  |  |  | -85.6105 |  | -17.9348 | -98 | -96.9 | 21.0196 | 51.1 | 64.24 | 68.94 | 50.34 | -8.48 | 66.0145 | 85.7374 | -45.45 | -18.21 | 123.56 | 62.23 | 85.1818 | 84 | 66.7078 | 64.4 | 249.1037 | 203.6326 | 197.3665 | 200.2945 | 115.7444 |  | -27.902 | 712.5326 | 121.8111 | 5.4842 | -4.7249 | -7.2576 | 61.5059 | -28.6978 | -25.1057 | 139.7 |  | -34.0263 | -55.3805 | 10.21 | -4.09 | 96 | 11.5644 | -101.0306 | -20.8962 | -20.7038 | 2.9873 |  | -32.2305 | 10.9353 | 10.6011 |  | 32.1259 | 32.8544 | 32.0921 | -40.8593 | -42.0315 | 190.0629 | -64.0459 | -63.8362 | 119.896 | 123.8715 | 63.6942 | 17.68 | 3.9631 | 0.9622 | -1.48 | 18.68 | 63.6094 |  | 0.198 | 11.311 |  | 47.82 | -125.1313 | -117.9392 |  | 78.8655 | 30.1 | -10.6566 | -13.1468 | -13.7032 | 2.12 |  |  | -12.5263 | -30.7394 | 18.4776 | 32.0141 | 59.9743 | 59.8022 | -118.6243 | -32.0493 | 31.0904 | -36.168 | 9.3631 | 15.3459 | 15.0113 | 11.2066 | 159.4565 | 159.5392 | 124.5 | -126.0031 | -182.6337 | 182.9729 | 96.1519 | -155.2282 | -151.496 | 0 | 5.9981 | 82.311 | 83.1134 | -52.2322 |  | 11.9214 | 12.6531 | -54.0126 | -54.6732 | -51.33 | -51.1 | 71.7 | 72.7 | 19.8534 | -49.2 | -397.9291 | 76.2205 | 74.9858 | 9.9 | 67.3 | -12.9 | -12.9 |  | 1.2816 | -89.5861 | -94.2504 | 0 | 215.7988 | 10.9728 | -210.5588 | 212.8085 | -276.2459 | 69.6793 | -211.1691 | 204.0862 | 204.8251 | 278.7229 | 0 | -67.1695 | -66.5842 | 65.4584 | -9.1751 | 28.245 | 33.92 | 0.623 | 0.616 | -32.64 | 8.24 |  | -8.4062 | -16.3775 | 0.7919 | -4.1 | 50.539 | 53.103 |  | 13.6436 | 54.8861 | 54.7865 | 53.1803 |  | -65.5 | 15.705 | 8.29 |  | 4.5146 | 41.3226 | 8.0908 | 4.8482 | -40.3687 | -6.8775 | 46.4486 | 53.8 | -54.4 | -85.7266 | 62.8428
06/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 |  | -32.0077 | 36.1891 |  | 49.4881 | -115.2657 | 92.4213 |  | 46.1624 | -108.78 | -77.611 | 0 | 26.496 |  | 14.5954 | 134.8074 | 18.3012 | 18.4023 | 30.5973 | 17.0257 | 4.657 | 7.605 |  |  | -96.33 | -96.11 |  | 108.78 | 74.8 | 28.433 | 0.301 | -71.56 | -71.82 | -72.26 | 73.14 | 70.97 | 20.8622 | -4.4244 | 67.9984 | 70.2936 | 143.168 | -46.3566 | -47.3304 | 33.2529 | 33.7089 | 119.0234 |  | 68.7873 | 60.2849 | -632.1794 | 7.1003 | -13.3 | -13.1 | 49.9475 | 48.4779 | -4.9322 |  | -106.6659 | 4.3484 | 10.0346 | 6.9016 | 677.6633 | 195.3184 | 195.9593 | -689.3868 | 641.7074 |  | -58.2048 | 59.5665 | 96.3326 | 31.03 | 35.63 | 67.74 | 82.55 | 41.263 | 42.4686 | 22.3312 | 22.9616 | 38.1406 |  | -240.7117 | 9.7331 |  | 20.9062 | 23.224 | 116 | 104.8 | -15.12 | 63.4248 | 61.3455 | 62.6458 | -22.1757 | -21.5777 | 98.5802 | -131.1104 | 107.6394 | 14.218 | 86.58 | 43.48 | 47.1167 | 44.6823 | -31.3561 |  |  |  | -81.4661 |  | -17.1499 | -94.9 | -93.4 | 20.8603 | 49.6 | 62.9 | 68.22 | 49.82 | -8.08 | 63.767 | 79.0695 | -43.96 | -18.03 | 123.41 | 61.61 | 81.9273 | 79.6727 | 66.2209 | 64.2545 | 243.5798 | 198.6256 | 192.439 | 194.4579 | 97.2444 | 77.4147 | -27.374 | 709.0421 | 127.7629 | 5.0864 | -4.7403 | -6.8441 | -13.9197 | -22.4736 | -21.6131 | 160.1 |  | -18.5584 | -38.6953 | 15.26 | -5.79 | 113.4 | 11.6928 | -94.3507 | -23.3001 | -22.761 | 6.5327 | -73.5491 | 42.8745 | 10.6941 | 10.3153 |  | 31.3296 | 32.1965 | 31.559 | -42.0315 | -41.8641 | 188.7233 | -64.596 | -64.3543 | 121.1761 | 126.62 | 60.8304 | 19.14 | 3.9948 | 0.9622 | -1.49 | 17.5 | 60.9352 |  | 0.473 | 11.314 |  | 47.68 | -124.7274 | -118.6165 | 14.19 | 79.69 | 28.7 | -11.0033 | -13.0963 | -13.761 | 2.1819 |  |  | -13.7761 | -30.7658 | 16.5744 | 32.344 | 59.4588 | 59.7426 | -118.8822 | -31.5602 | 30.7955 | -35.3975 | 9.8614 | 15.4241 | 14.9164 | 11.4558 | 175.0135 | 177.0099 | 126.1 | -126.4331 | -179.5677 | 181.389 | 104.1044 | -169.2721 | -165.8177 | 0 | 7.2157 | 84.1284 | 81.6429 |  |  | 15.2073 | 15.7335 | -62.0211 | -60.1269 | -48.37 | -48.41 | 71.2 | 71.2 | 20.3661 | -37.84 | -401.8441 | 76.9069 | 76.4692 | 10.5 | 64.5 | -16.5 | -15.7 | 1.4547 |  | -95.2678 | -101.3759 | 0 | 269.6265 | 29.7712 | -266.3875 | 267.1975 | -304.013 | 68.4205 | -262.1476 | 205.9204 | 205.326 | 300.525 | 0 | -64.233 | -63.9179 | 63.8089 | -9.2273 | 31.283 | 32.48 | 0.586 | 0.582 | -32 | 7.2 |  | -7.3228 | -17.2259 | 0.264 | -3.3 | 50.257 | 49.767 |  | 13.6479 | 54.783 | 53.3193 | 52.9666 |  | -62.9 | 15.5091 | 8.22 |  | 6.6983 | 41.6426 | 6.4669 | 7.3632 | -40.6986 | -7.8667 | 47.9416 | 50.9 | -52.2 | -79.5832 | 58.1065
06/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | -27.6119 | -31.3334 | 35.9675 |  | 48.9302 | -113.8558 | 91.9691 |  | 45.6434 | -111 | -77.039 | 0 | 25.668 | -70.4 | 15.0761 | 134.361 | 16.7929 | 16.64 | 28.0226 | 16.8313 | 1.3514 | 7.7771 |  |  | -99.81 | -99.87 |  | 113.22 | 74.8 | 30.309 | 0.306 | -76.82 | -77.04 | -75.46 | 77.37 | 77.52 | 20.5824 | -4.6118 | 68.606 | 71.1057 | 142.0882 | -43.204 | -43.7156 | 8.0951 | 8.01 | 125.2349 |  | 44.9691 | 46.7035 | -599.9113 | 5.2698 | -12.6 | -12.4 | 48.345 | 47.3168 | -5.9295 |  | -87.9506 | 4.7786 | 8.8978 | 6.1477 | 638.5996 | 183.4772 | 182.2565 | -671.4275 | 603.4856 |  | -53.6262 | 55.0098 | 96.2827 | 31.07 | 35.62 | 67.04 | 82.55 | 31.3502 | 32.1539 | 31.6879 | 31.5785 | 42.1997 |  | -237.3851 | 6.957 |  | 20.9062 | 23.398 | 114 | 104 | -14.92 | 64.5113 | 61.5101 | 62.6268 | -20.4213 | -20.3234 | 92.932 | -126.979 | 103.5851 | 14.3761 | 83.54 | 42.17 | 47.8198 | 45.2682 | -31.9203 |  |  |  | -85.3062 |  | -17.4846 | -95 | -93.6 | 21.7886 | 50.8 | 61.54 | 69.22 | 50.84 | -7.55 | 63.0385 | 84.6148 | -44.67 | -17.93 | 121.16 | 61.16 | 84.2 | 83.4364 | 60.0218 | 58.4727 | 243.3334 | 198.4378 | 192.3623 | 194.943 | 82.7402 | 63.1477 | -27.748 | 682.7867 | 196.718 | 5.7651 | -5.3308 | -7.8653 | 0 | -0.3995 | -1.2636 | 40.9 |  | 4.1768 | -24.6892 | 0 | -11.31 | 1 | 11.3414 | -47.7152 | -24.0134 | -23.7203 | 8.7583 | -60.4613 | 27.1607 | 10.7797 | 10.432 |  | 32.9933 | 31.8517 | 31.9359 | -32.3191 | -33.9936 | 129.1088 | -58.3076 | -58.4968 | 69.7944 | 71.1593 | 54.2678 | 10.8 | 3.9631 | 0.9744 | -1.5 | 17.35 | 54.2064 |  | 0.89 | 11.421 |  | 48.54 | -71.4737 | -67.0679 | 13.59 | 82.6614 | 27.3 | -12.6731 | -11.9253 | -12.6475 | 2.1757 |  |  |  | -31.6601 | 17.6133 | 32.839 | 61.2411 | 59.6408 | -133.2915 | -31.0579 | 30.0859 | -29.7136 | 10.7968 | 15.2971 | 14.8742 | 12.4564 | 221.0495 | 217.5168 | 113.1 | -112.8605 | -161.0593 | 165.5563 | 159.922 | -209.0668 | -207.0755 | 0 | 8.9936 | 82.2045 | 84.2492 | -107.4321 | -71.4561 | 27.3366 | 27.6009 | -66.2992 | -65.7811 | -24.66 | -23.49 | 60.7 | 60.2 | 19.9367 | -8.24 | -383.5651 | 88.1578 | 89.7991 | 13.3 | 41.1 | -26.8 | -26.6 | 1.2388 | 1.0649 | -150.0549 | -167.2305 | 0 | 435.2249 | 44.0488 | -424.6691 | 425.4428 | -352.5958 | 50.1476 | -409.0342 | 179.6896 | 182.9679 | 356.1298 | 0 | -46.4731 | -48.1425 | 46.3742 | -8.8592 | 36.4607 | 27.6 | 0.622 | 0.618 | -26.88 | 2.96 |  | -2.8702 | -19.7162 | -2.9282 | -1.5 | 52.266 | 51.712 |  |  | 53.6435 | 53.4682 | 55.2013 |  | -43.9 | 15.1302 | 8.11 |  | 8.6902 | 41.2687 | 5.1673 | 9.5268 | -40.0421 | -9.7953 | 47.7845 | 31.7 | -29.9 | -6.983 | 24.7273
06/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 |  | -32.2099 | 35.5291 |  | 46.8365 | -111.3644 | 67.2998 | 34.171 | 33.2251 | -111 | -75.6 | 0 | 25.668 | -68.2 | 15.3359 | 128.7964 | 16.5534 | 16.6229 | 28.1639 | 16.7644 | 1.2213 | 7.9861 |  |  | -99.03 | -99.46 |  | 111 | 74.8 | 30.813 | 0.306 | -77.57 | -76.97 | -73.19 | 78.25 | 78.56 | 20.1045 | -4.4525 | 68.3868 | 71.7413 | 141.0664 | -46.1587 | -46.4789 | 9.7248 | 9.7444 | 124.7193 |  | 44.7553 | 46.4862 | -608.9024 | 7.5106 | -13.8 | -13.6 | 52.3412 | 51.2627 | -5.6842 |  | -93.6988 | 4.5397 | 9.5878 | 6.4681 | 648.1519 | 167.8212 | 166.6615 | -642.8835 | 601.2794 |  | -100.3381 | 101.9626 | 94.1072 | 30.14 | 35.34 |  | 81.69 | 42.4686 | 42.0667 | 23.6522 | 23.9688 | 43.2706 |  | -253.7104 | 11.0399 |  |  |  | 116.8 | 107.7 | -14.59 | 61.7346 | 59.0587 | 59.7741 | -27.845 | -27.4684 | 86.4485 | -111.5975 | 97.2444 | 14.285 | 82.96 | 41.9 | 47.1167 | 44.6823 | -31.9848 |  |  |  | -76.674 |  | -17.6218 | -90 | -90.9 | 21.9754 | 52.6 | 60.6 | 71.36 | 52.47 | -7.41 | 64.077 | 76.3118 | -45.15 | -17.84 | 124.14 | 58.81 | 75.9273 | 75.9636 | 65.1058 | 63.6273 | 241.841 | 198.2491 | 191.2723 | 195.3074 | 111.7918 | 95.1407 | -26.574 | 653.9354 | 277.8708 | 5.8466 | -5.2499 | -7.4474 | -27.7374 | 0.8117 | 1.1469 | 139.5 |  | -8.0927 | -52.9267 | 0 | -11.65 | 104.3 | 11.1109 | -43.779 | -25.2806 | -24.6602 | 11.6376 | -90.5424 | 52.7151 | 11.0094 | 10.777 |  | 32.4501 | 33.1975 | 31.9419 | -41.8641 | -43.7061 | 120.0662 | -63.3349 | -63.0585 | 65.485 | 68.3026 | 51.4113 | 10.4 | 3.9631 | 0.9989 | -1.46 | 17.27 | 51.7017 |  | 0.426 | 10.362 |  | 47.5 | -68.2601 | -64.8776 |  | 80.5271 | 30.1 | -10.8101 | -10.4576 | -10.8976 | 2.2142 |  |  | -14.1386 | -29.815 | 17.0908 | 31.5307 | 59.2982 | 59.8633 | -131.7613 | -30.3514 | 29.1382 | -26.1443 | 10.8349 | 15.1506 | 14.8531 | 12.4618 | 294.9273 | 291.2257 | 217.1 | -218.3591 | -269.6436 | 270.5935 | 286.57 | -271.8939 | -268.8586 |  | 12.7378 | 82.4351 | 83.0956 | -145.9072 | -141.2829 | 41.4617 | 42.101 | -79.4303 | -80.0778 | -5.39 | -5.22 | 61.3 | 61.3 | 19.9367 | 17.04 | -404.7154 | 107.4757 | 107.1151 | 16.2 | 37.1 | -43 | -43 |  | 0.9543 | -279.6674 | -247.3258 | 0 | 661.7723 | 49.3169 | -649.8401 | 648.7737 | -427.5616 | 0 | -632.1065 | 161.3332 | 161.655 | 428.1082 |  | -32.6055 | -35.0176 | 34.7961 | -8.6477 | 37.7755 | 25.28 | 0.569 | 0.58 | -24.48 | 0.72 |  | -1.8143 | -27.9194 | -1.9608 | 3.8 | 55.467 | 53.764 |  |  | 53.4395 | 53.1118 | 54.0927 |  | -37.6 | 14.7414 | 8.09 |  | 15.2939 | 38.2412 | 2.3835 | 14.5399 | -37.8726 | -13.6369 | 50.0927 | 26.1 | -25 | 19.8408 | 1.1144
06/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -27.2219 | -32.0852 | 33.9904 |  | 45.865 | -103.9794 | 66.531 | 33.889 | 32.8803 | -35.52 | -70.279 | 0 | 22.356 | -63.8 | 14.6736 | 52.5494 | 16.653 | 16.6817 | 27.9494 | 16.7806 | 1.2815 | 7.4968 |  |  | -82.05 | -81.57 |  | 35.52 | 68.2 | 29.086 | 0.295 | -71.8 | -70.98 | -45.18 | 72.87 | 71.73 | 20.4875 | -4.9832 | 68.5866 | 71.3708 | 54.7667 | -59.2119 | -58.8664 | 34.7757 | 34.6912 | 106.2289 |  | 49.2463 | 53.0839 | -629.2775 | 7.1874 | -13.4 | -13.3 | 63.1489 | 63.6191 | -5.6053 |  | -98.5054 | 4.8706 | 9.8072 | 6.6044 | 683.3092 | 139.0423 | 138.6456 | -590.5923 | 597.1696 |  | -74.1621 | 76.3716 | 94.0473 | 29.53 | 34.62 | 66.33 | 80.87 | 8.7114 | 8.8454 | 50.2844 | 49.9712 | 41.2108 |  | -249.2584 | 4.7653 |  |  | 23.648 | 121.3 | 108.8 | -14.66 | 63.2359 | 60.6829 | 62.284 | -23.2863 | -22.4493 | 70.0445 | -99.2704 | 79.161 | 13.6945 | 81.34 | 41.97 | 47.8198 | 45.2682 | -32.2513 |  |  |  | -89.3834 |  | -17.7289 | -92.3 | -92.5 | 22.7939 | 53.9 | 61.64 | 72.84 | 53.55 | -7.63 | 63.5035 | 89.0326 | -40.24 | -18.29 | 120.48 | 60.08 | 89.2182 | 88.9091 | 41.1108 | 38.6273 | 237.0336 | 192.2462 | 186.0092 | 189.1887 | 109.293 | 89.835 | -25.96 | 605.67 | 395.8594 | 5.1555 | -4.3964 | -6.7617 | -26.5712 | 19.179 | 18.8176 | 148.9 |  | -53.2889 | -52.1962 | 15.27 | -12.45 | 88.4 | 10.4056 | -5.9341 | -24.9579 | -24.4412 | 9.113 | -86.3686 | 54.6865 | 11.4187 | 11.294 |  | 32.4308 | 32.6749 | 31.7549 | -9.2101 | -10.8847 | 121.4058 | -37.6346 | -37.1801 | 67.3829 | 67.3004 | 49.9391 | 11.55 | 3.9631 | 1.0684 | -1.43 | 14.93 | 49.7492 | 8.2925 | 0.601 | 11.124 |  | 48.7 | -66.9439 | -66.9444 | 13.6 | 83.3944 | 28.6 | -9.2446 | -9.9881 | -10.7474 | 2.2575 |  |  | -15.2882 | -28.3963 | 18.6767 | 29.3512 | 57.5995 | 59.14 | -128.9398 | -30.2193 | 26.2239 | -23.9639 | 11.0061 | 16.3323 | 15.9184 | 12.9656 | 178.7937 | 177.4065 | 212.9 | -215.2779 | -471.7945 | 474.4276 | 501.6757 | -169.5405 | -167.9515 |  | 6.5059 | 80.9984 | 79.3812 | -71.7033 | -72.1187 | 35.9242 | 35.8967 | -90.1993 | -90.6701 | 38.15 | 38.45 | 52.8 | 52.7 | 20.1823 | 34.08 | -428.1566 | 119.769 | 119.3897 | 17.9 | 24.1 | -36.1 | -36.1 | 1.3873 |  | -495.962 | -359.6952 | 590.1916 | 426.5807 | 64.8133 | -418.665 | 425.7544 | -182.9335 | -281.0323 | -421.4841 | 116.1424 | 114.2342 | 184.0142 | -572.2597 | 289.2795 | -287.0818 | 286.9569 | -8.5956 | 39.5792 | 23.28 | 0.373 | 0.357 | -22.72 | -0.4 |  | 0.7034 | -13.8262 | -8.5832 | -8.2 | 52.861 | 50.967 | 11.3139 | 13.5311 | 53.4603 | 54.2645 | 52.8313 |  | -24.6 | 13.8905 | 9.24 |  | 5.3859 | 42.0345 | 6.9161 | 5.1837 | -41.155 | -6.8727 | 47.4738 | 12.6 | -12.2 | 30.7926 | 20.6578
06/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -27.5471 | -31.8971 | 34.3422 |  | 44.5731 | -104.5749 | 65.7994 | 33.375 | 32.652 | -35.52 | -64.477 | 0 | 14.076 | -57.2 | 14.599 | 51.483 | 16.3609 | 16.6943 | 27.8046 | 17.3407 | 1.2068 | 7.6074 |  |  | -80.66 | -79.75 |  | 37.74 | 63.8 | 27.031 | 0.301 | -70.04 | -68.19 | -41.64 | 71.03 | 71.98 | 19.6307 | -5.0584 | 71.2669 | 73.2669 | 55.9857 | -50.3399 | -51.5833 | 26.7452 | 22.762 | 110.2627 |  | 50.7781 | 49.018 | -647.8884 | 7.8818 | -14.3 | -14.2 | 58.0057 | 56.0334 | -5.8759 |  | -81.2168 | 3.4658 | 9.374 | 6.401 | 691.1219 | 132.9081 | 132.5418 | -609.27 | 595.256 |  | -60.5975 | 61.7665 | 94.1072 | 31.93 | 38.05 | 69.18 | 84.26 | 8.7114 | 8.3095 | 54.3055 | 55.264 | 39.0663 | -182.5999 | -183.0753 | 2.4006 |  |  |  | 138.3 | 124.6 | -15.22 | 46.5356 | 44.7615 | 45.5849 | -52.3142 | -53.5699 | 98.2333 | -97.7225 | 107.6826 | 15.6563 | 86.56 | 43.75 | 51.3354 | 48.7839 | -35.1313 |  |  |  | -106.3236 |  | -19.2573 | -85.5 | -85.1 | 23.0136 | 57.5 | 68.84 | 77.36 | 56.97 | -9.17 | 64.883 | 104.881 | -0.85 | -6.82 | 78.08 | 64.04 | 105.6545 | 103.5455 | 44.8884 | 42.7 | 245.63 | 199.5004 | 192.3218 | 194.0969 | 110.2184 | 88.8068 | -27.551 | 626.601 | 359.7884 | 5.1077 | -4.3415 | -6.6153 | -25.4905 | 12.9049 | 12.0421 | 149.7 |  | -47.0313 | -49.6076 | 0 | -10.5 | 105.7 | 11.0668 | -21.4329 | -23.7829 | -23.6143 | 10.0144 | -84.8071 | 55.6164 | 8.8386 | 8.4995 |  | 33.9038 | 34.1209 | 31.8303 | -9.0426 | -8.8752 | 123.5828 | -42.756 | -42.2673 | 69.4227 | 70.3081 | 49.9391 | 12.97 | 3.9631 | 1.3382 | -1.42 | 15.08 | 49.9088 |  | 1.211 | 10.962 |  | 48.25 | -70.5444 | -69.7396 |  | 81.9149 | 26.2 | -5.6669 | -11.8558 | -12.5367 | 2.5498 |  |  | -15.4393 | -27.0716 | 16.7964 | 29.0332 | 57.2228 | 58.6602 | -132.503 | -31.5028 | 25.573 | -13.8614 | 10.8492 | 17.9241 | 17.5229 | 13.2117 | 170.9002 | 169.7643 | 175.2 | -173.7668 | -411.6633 | 413.582 | 439.3712 | -161.7159 | -161.7521 |  | 17.4539 | 79.809 | 79.0328 |  |  | 29.8725 | 30.6159 | -102.3587 | -101.4635 | 20.4 | 19.67 | 58.4 | 56.8 | 20.4686 | 38.96 | -455.2582 | 118.9049 | 118.5203 | 17.3 | 31.4 | -30.2 | -30.2 |  | 1.0707 | -431.9564 | -326.5551 | 555.8256 | 368.4823 | 66.4535 | -364.1693 | 362.8201 | -246.007 | -239.7858 | -366.226 | 137.1543 | 134.8998 | 249.3345 | -531.0699 | 246.9045 | -297.1068 | 295.9704 | -8.3319 | 40.5409 | 23.12 | -0.472 | -0.487 | -22.88 | 0.16 |  | -0.2914 | -6.9993 | -8.9067 | -13.6 | 51.886 | 52.911 | 11.3526 | 13.5372 | 51.5709 | 52.8835 | 51.8951 |  | -32.7 | 15.3915 | 10.64 |  | 14.7886 | 38.1995 | -0.9927 | 14.517 | -38.0877 | -17.0355 | 54.5367 | 21.4 | -20.8 | 27.2829 | 21.0019
06/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -29.288 | -30.5268 | 37.3175 |  | 48.1812 | -109.3338 | 71.5506 | 36.2809 | 35.4388 | -48.84 | -78.804 | 0 | 19.044 | -68.2 | 14.7677 | 51.6494 | 19.5585 | 19.9338 | 32.9322 | 16.9371 | 4.4196 | 7.7624 |  |  | -92.14 | -92.05 |  | 48.84 | 77 | 31.278 | 0.328 | -79.12 | -79.9 | -47.45 | 80.54 | 80.3 | 23.0269 | -7.5592 | 75.8099 | 77.6136 | 68.2307 | -55.339 | -55.5383 | 10.0572 | 8.5031 | 122.1687 |  | 41.5015 | 41.5872 | -712.4515 | 6.8429 | -13.4 | -13.5 | 61.6199 | 60.29 | -7.0671 |  | -89.7988 | 5.6884 | 12.1524 | 8.2727 | 762.108 | 145.6648 | 145.9395 | -632.2937 | 669.2534 |  | -88.5466 | 89.8287 | 105.5138 | 36.53 | 43.19 | 75.99 | 92.49 | 6.3002 | 6.3002 | 59.8616 | 60.589 | 36.3492 | -220.0103 | -219.1157 | 16.5642 |  |  |  | 150.2 | 134 | -16.32 | 41.0756 | 38.8632 | 39.6775 | -57.7799 | -57.6733 | 105.9267 | -107.1668 | 118.7141 | 18.3911 | 90.58 | 45.66 | 53.4448 | 50.5417 | -37.0385 |  |  |  | -121.5119 |  | -20.3328 | -89.8 | -87.1 | 23.486 | 58.8 | 74.58 | 79.8 | 58.86 | -10.58 | 65.565 | 118.9243 | -1.24 | -6.8 | 85.04 | 66.75 | 121.4182 | 120.3273 | 46.3369 | 44.7182 | 260.5397 | 214.6479 | 206.2054 | 208.6289 | 96.4332 | 71.7407 | -29.102 | 641.6728 | 339.3931 | 5.3559 | -4.2663 | -6.9841 | -8.5561 | 27.4759 | 24.9478 | 52.4 |  | -32.0607 | -31.1947 | 14.45 | -12.29 | 1 | 12.6883 | 0.1659 | -22.1426 | -21.5362 | 7.1436 | -68.9687 | 39.5943 | 8.2595 | 8.1647 |  | 31.5056 | 31.6587 | 30.4636 | -8.7077 | -6.8657 | 128.9414 | -44.5352 | -43.7882 | 81.5242 | 83.6161 | 41.7285 | 18.67 | 8.8606 | 1.5738 | -4.91 | 16.15 | 41.8332 |  | 2.293 | 11.164 |  | 47.31 | -84.1043 | -82.1753 | 14.87 | 82.836 | 24.8 | -9.9294 | -12.5097 | -13.72 | 3.0629 |  |  | -17.0789 | -36.2733 | 16.6193 | 37.7062 | 59.1277 | 59.154 | -142.7645 | -34.7496 | 30.4596 | -22.47 | 10.4908 | 20.5524 | 20.0647 | 13.319 | 167.5657 | 167.4765 | 171.4 | -171.1874 | -413.8051 | 419.4326 | 430.9541 | -158.7035 | -156.5186 |  | 17.0659 | 76.1766 | 75.6859 | -63.8964 | -63.8346 | 32.0676 | 31.9479 | -96.8042 | -97.5462 | 26.26 | 26.16 | 50.7 | 50 | 20.6117 | 39.68 | -441.5691 | 116.6782 | 115.4761 |  | 28.7 | -31.9 | -31.3 |  |  | -426.6048 | -310.5105 | 539.6801 | 356.8623 | 64.6496 | -356.8236 | 351.2097 | -239.9438 | -233.991 | -347.1088 | 136.4953 | 135.7233 | 243.5367 | -521.9128 | 239.8766 | -282.9778 | 283.2295 | -8.0929 | 38.3472 | 23.68 | -0.655 | -0.668 | -24.08 | -0.32 |  | 0.911 | -5.0095 | -12.5963 | -13.2 | 48.817 | 50.447 | 9.8684 | 11.6694 | 49.703 | 49.5398 | 49.2918 |  | -25 | 23.9129 | 10.86 |  | 15.2807 | 38.9832 | -1.0048 | 14.7465 | -38.4291 | -17.0207 | 55.4786 | 12.5 | -12.8 | 12.6064 | 55.5126
06/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -31.5489 | -30.1744 | 39.496 |  | 51.906 | -116.9037 | 77.2318 | 39.2928 | 38.3996 | -37.74 | -83.474 | 0 | 21.528 | -72.6 | 14.7991 | 58.6056 | 21.2103 | 21.587 | 35.7288 | 17.1492 | 4.3634 | 7.3488 |  |  | -92.44 | -92.14 |  | 37.74 | 81.4 | 32.19 | 0.336 | -83.72 | -84.51 | -45.97 | 85.79 | 85.43 | 23.614 | -7.5448 | 77.8695 | 81.6441 | 69.2114 | -60.6557 | -60.5751 | 10.4315 | 11.1016 | 126.9401 |  | 45.0831 | 44.7166 | -735.127 | 2.4024 | -14.1 | -14 | 66.9878 | 66.0796 | -6.9599 |  | -94.868 | 5.9934 | 12.0999 | 8.1773 | 777.9471 | 144.1389 | 144.8408 | -636.9689 | 686.6564 |  | -84.3889 | 86.2981 | 107.5297 | 37.21 | 44.57 | 76.76 | 92.48 | 3.0852 | 3.3531 | 58.8508 | 58.9724 | 36.9802 | -218.4008 | -218.5888 | 15.8216 |  | 17.6465 | 23.561 | 149.6 | 136.4 | -16.71 | 42.476 | 39.9447 | 41.4609 | -55.767 | -55.0812 | 104.6372 | -109.2813 | 116.7511 | 18.5775 | 86.66 | 44.45 | 52.7417 | 49.9557 | -36.3102 |  |  |  | -122.0646 |  | -19.9025 | -90.2 | -89.3 | 23.4531 | 59.4 | 75.48 | 80.66 |  | -10.6 | 63.984 | 121.2319 | -0.96 | -6.76 | 81.61 | 67.14 | 121.6545 | 119.3636 | 46.4069 | 44.6091 | 262.5251 | 214.7278 | 207.347 | 210.7885 | 95.6805 | 71.3939 | -29.188 | 643.4454 | 340.3444 | 5.3604 | -3.9747 | -6.9074 | -8.2454 | 33.2299 | 30.7518 | 37.4 |  | -29.769 | -31.1679 | 0 | -12.87 |  | 12.7022 | 10.9328 | -22.584 | -22.1282 | 7.7924 | -68.4893 | 39.6073 | 8.3184 | 8.4227 |  | 32.105 | 32.402 | 30.9167 | -3.8515 | -3.3491 | 126.0946 | -44.2924 | -43.6145 | 82.4829 | 85.4986 | 35.7592 | 14.98 | 9.5662 | 1.6434 | -5.39 | 15.76 | 35.9463 | 4.4391 | 2.446 | 5.004 |  | 42.16 | -87.4718 | -80.124 | 15.37 | 80.5901 | 24.6 | -11.527 | -13.2043 | -13.9195 | 3.1529 |  |  | -14.8455 | -38.1165 | 15.5412 | 39.8013 | 58.7036 | 58.6462 | -146.2912 | -34.692 | 31.6391 | -23.907 | 10.6643 | 21.2458 | 20.7608 | 13.8861 | 163.4063 | 163.5742 | 150.4 | -150.1534 | -386.6042 | 389.4326 | 417.9578 | -155.4188 | -153.9671 |  | 18.9693 | 80.5282 | 78.871 |  |  | 31.9896 | 33.0647 | -76.258 | -76.5879 | 28.22 | 27.62 | 50.2 | 50.6 | 20.1204 | 38.08 | -428.91 | 111.1356 | 110.7827 | 17.3 | 27.9 | -31.1 | -31 |  |  | -406.4638 | -306.8671 | 506.2518 | 340.1701 | 52.8111 | -332.0818 | 331.3701 | -233.7381 | -226.1426 | -326.9747 | 129.9161 | 127.5986 | 240.2465 | -490.3366 | 235.6513 | -264.1407 | 266.1514 | -8.2797 | 39.5752 | 28.08 | -0.763 | -0.774 | -26.8 | 3.2 |  | -4.1001 | -1.6403 | -11.5709 | -12.8 | 47.248 | 47.785 | 11.3517 | 13.5451 | 52.3731 | 52.0089 | 51.8997 |  | -26.4 | 24.5877 | 10.91 |  | 16.3794 | 39.1996 | -2.1305 | 16.7817 | -38.2107 | -18.4765 | 56.3497 | 13.7 | -13.6 | 29.2055 | 65.232
06/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -32.4616 | -28.3829 | 40.1659 |  | 51.9334 | -109.2866 |  |  |  | -44.4 | -85.406 | 0 | 21.528 | -74.8 | 15.0143 | 50.51 | 21.1149 | 21.3147 | 35.4596 | 17.0248 | 4.51 | 8.194 |  |  | -95.13 | -94.9 |  | 42.18 | 83.6 | 31.786 | 0.338 | -82.72 | -82.45 | -46.61 | 84.06 | 83.76 | 23.8691 | -7.7716 | 78.5712 | 81.8423 | 68.8748 | -60.2232 | -59.7914 | 7.9668 | 9.4922 | 126.9694 |  | 43.1461 | 43.8695 | -723.2877 | -11.4135 | -6 | -6.4 | 67.2611 | 64.9971 | -7.2347 |  | -88.949 | 5.8929 | 11.6774 | 7.9673 | 770.409 | 142.3383 | 141.7279 | -631.5861 | 671.7776 |  | -90.8772 | 93.3639 |  | 36.06 | 46.42 |  | 86.84 | 8.4435 | 8.0416 | 56.7097 | 57.4979 | 36.7218 | -218.2987 | -216.1755 | 16.8424 | 0 | 12.4756 | 12.603 | 150.8 | 136.4 | -16.58 | 41.354 | 39.1908 | 40.3971 | -60.0464 | -59.2323 | 106.6982 | -107.6253 | 120.3143 | 18.8048 | 86.29 | 43.9 | 52.7417 | 49.9557 | -36.6658 |  |  |  | -118.7886 |  | -20.1234 | -88.7 | -86.1 | 23.2169 | 58.8 | 75.62 | 79.8 |  | -10.6 | 64.3405 | 116.6991 | -1.45 | -6.65 | 89.7 | 68.35 | 118.1818 | 116.1818 | 48.6612 | 47.6818 | 259.6477 | 215.2168 | 206.9661 | 210.2592 | 94.95 | 71.6519 | -29.145 |  | 339.0265 | 5.3604 | -3.9716 | -6.8921 | 0 | 30.2357 | 28.6044 | 38.5 |  | -25.9188 | -31.1427 | 0 | -12.93 |  | 12.6763 | 5.706 | -22.4506 | -22.0055 | 6.0544 | -69.2044 | 39.4556 | 9.3492 | 9.0186 |  | 32.4502 | 32.7564 | 31.452 | -10.2148 | -9.2101 | 131.6207 | -46.7647 | -46.7995 | 82.9675 | 84.7816 | 42.9151 | 13.1 | 7.259 | 1.6434 | -3.9 | 17.17 | 43.2997 |  | 2.578 | 4.55 |  | 43.6 | -85.8817 | -82.4331 | 15.95 | 83.745 | 25.7 | -10.2109 | -13.5535 | -14.2412 | 3.1898 |  |  | -15.9156 | -37.4385 | 16.0962 | 39.3512 | 54.2463 | 54.784 | -144.236 | -34.8331 | 31.8806 | -24.8696 | 10.8026 |  |  | 13.6387 | 161.7932 | 160.494 | 124.5 | -125.6633 | -356.187 | 355.3731 | 398.7523 | -155.0421 | -153.0309 |  | 18.0272 | 80.2726 | 79.0939 | -53.6802 | -54.4455 | 31.3313 | 31.9725 | -76.2647 | -75.4024 | 28.52 | 28.38 | 48.9 | 48.8 | 20.4494 |  | -429.9245 | 107.232 | 106.8795 | 17.4 | 26.3 | -31.9 | -31.9 | 1.5248 | 1.1184 | -394.347 | -306.3914 | 505.7713 | 338.9778 | 57.0098 | -329.9429 | 333.3129 | -235.7504 | -222.3198 | -326.629 | 128.8792 | 127.7313 | 235.1178 | -488.4805 | 232.6082 | -266.0987 | 265.2762 | -7.9364 | 38.6734 | 27.28 | -0.828 | -0.849 | -27.68 | 3.2 |  | -3.2517 | -0.9934 | -12.7733 | -12.5 | 50.164 | 49.417 | 11.3293 |  | 52.0014 | 51.3519 | 51.4723 |  | -25.3 | 26.0457 | 10.9 |  | 16.0115 | 39.6113 | -1.2732 | 15.9124 | -38.9913 | -18.7657 | 56.3376 | 13.6 | -13.6 | 45.4483 | 51.6703
06/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | -32.8122 | -28.3207 | 39.3751 |  | 52.5864 | -110.6672 | 76.1909 | 38.7688 | 37.7455 | -46.62 | -83.263 | 0 | 20.7 | -72.6 | 15.3313 | 52.255 | 22.1145 | 22.3672 | 36.9918 | 17.3513 | 4.7806 | 7.4184 |  |  | -98.15 | -98.03 |  | 46.62 | 81.4 | 31.617 | 0.342 | -91.05 | -90.85 | -32.76 | 92.49 | 92.23 | 25.2998 | -8.4328 | 79.4512 | 82.539 | 70.8138 | -68.4918 | -68.3419 | 27.0775 | 29.3998 | 125.254 |  | 58.9695 | 59.8055 | -741.05 | -12.1494 | -6.1 | -6.3 | 75.4065 | 73.5159 | -6.9082 |  | -93.0248 | 5.791 | 11.9266 | 8.0187 | 787.713 | 135.5632 | 135.4106 | -634.7415 | 676.9788 |  | -116.9662 | 118.5978 | 105.5238 | 35.96 | 46.91 |  |  | 3.621 | 3.3531 | 55.6524 | 55.9533 | 37.2053 | -220.8411 | -219.8546 | 15.8534 |  | 12.4756 | 12.614 | 152.6 | 137.2 | -16.62 | 40.9213 | 38.7641 | 39.7948 | -59.8084 | -58.313 | 100.7523 | -102.0605 | 114.505 | 19.0344 | 86.38 | 44.1 | 52.0386 | 49.3698 | -36.2703 |  |  |  | -119.2797 |  | -19.8942 | -87.6 | -85.9 |  | 58.2 | 75.66 | 78.98 | 58.24 | -10.52 |  | 118.9768 | -1.44 | -6.66 | 86.3 | 68.2 | 120.1455 | 116.5818 | 45.5776 | 44.0636 | 259.8513 | 213.2474 | 205.2481 | 208.5459 | 99.2642 | 74.8013 | -29.156 | 643.8544 | 352.9225 | 5.0487 | -3.7689 | -6.5096 | -10.3632 | 37.6966 | 35.5241 | 34.5 |  | -25.2856 | -34.5668 |  | -9.63 |  | 12.4984 | 19.4307 | -23.1798 | -22.798 | 7.7899 | -72.4165 | 42.8608 | 8.7822 | 8.3108 |  | 30.7949 | 31.317 | 30.0848 | -3.8515 | -3.8515 | 111.191 | -42.8583 | -42.7788 | 65.1087 | 66.216 | 40.293 | 11.26 | 7.1858 | 1.6434 | -3.74 | 16.79 | 40.414 |  | 2.415 | 4.569 |  | 44.9 | -67.0647 | -66.5492 |  | 87.1811 | 24.7 | -10.4523 | -13.3849 | -14.2493 | 3.1596 |  |  | -17.1914 | -37.2377 | 15.5935 | 38.7275 | 58.184 | 57.461 | -154.2256 | -34.4401 | 31.9441 | -21.5373 | 10.6347 | 21.0114 | 20.5394 | 12.9848 | 162.8186 | 164.2621 | 111.5 | -112.2999 | -345.2708 | 348.1058 | 406.8252 | -155.3405 | -153.7337 |  | 16.7733 | 81.1285 | 81.715 |  |  | 30.0263 | 30.5124 | -74.9072 | -74.9826 | 29.63 | 29.53 | 49.9 | 50.2 | 20.428 | 38.48 | -420.6877 | 106.5142 | 105.9519 | 17.3 | 25.1 | -29.3 | -29.3 | 1.4491 |  | -405.3955 | -323.8195 | 501.4258 | 336.7048 | 45.4609 | -328.8997 | 323.6655 | -229.1282 | -219.094 | -325.6967 | 129.4151 | 126.3717 | 234.6445 | -479.4803 | 226.9839 | -259.9362 | 266.7974 | -8.0929 | 38.3148 | 27.52 | -0.804 | -0.827 | -26.96 | 3.28 |  | -3.6027 | -1.9608 | -13.5332 | -11.1 | 50.941 | 51.5 | 11.2936 | 13.5262 | 52.8699 | 51.9805 | 53.7937 |  | -23 | 26.5988 | 10.75 |  | 14.8125 | 39.6373 | -0.4852 | 14.3712 | -38.9918 | -16.3786 | 54.886 | 11.6 | -11 | 62.4097 | 39.6199
06/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  | -28.8406 | 40.1041 |  | 51.3701 | -109.4814 | 76.2135 | 38.7088 | 37.5509 | -44.4 | -79.758 | 0 | 19.872 | -70.4 | 14.9563 | 51.1418 | 21.4591 | 21.5671 | 36.2584 | 17.1574 | 4.5566 | 6.9245 |  |  | -93.59 | -93.98 |  | 44.4 | 79.2 | 31.872 | 0.336 | -86.29 | -87.72 | -32.98 | 87.75 | 87.85 | 25.1111 | -8.2644 | 78.39 | 81.2613 | 67.6355 | -64.9768 | -65.0542 | 33.2534 | 35.59 | 121.5075 |  | 60.4486 | 59.4189 | -736.5834 | -4.4099 | -6.4 | -6.3 | 71.4714 | 69.5279 | -6.9964 |  | -93.7941 | 5.9541 | 11.7706 | 7.9291 | 785.0884 | 135.8378 | 135.7158 | -631.9244 | 665.6598 |  | -125.0759 | 128.0044 |  | 36.43 | 46.32 |  | 87.73 | 6.1662 | 6.702 | 47.6819 | 48.0961 | 39.1353 | -219.0202 | -217.2852 | 15.8881 | 0 | 12.4756 | 12.548 | 151.1 | 137.5 | -16.74 | 40.8963 | 38.4508 | 39.8313 | -61.167 | -60.9772 | 103.4258 | -102.6673 | 117.8749 | 19.056 | 86.07 | 43.57 | 51.3354 | 48.1979 | -35.5292 |  |  |  | -118.3085 |  | -19.6161 | -84.8 | -85 |  | 56.9 | 74.14 | 77.28 | 57.03 | -10.55 | 64.6195 | 116.1141 | -1.79 | -6.72 | 82.66 | 68.17 | 117.0545 | 114.5818 | 50.9025 | 48.8 |  | 213.0827 | 205.2305 | 206.7146 | 98.2861 | 75.8853 | -29.204 | 644.0521 | 347.1906 |  | -3.8084 | -6.2044 | -10.3034 | 36.828 | 34.3789 | 35.4 |  | -22.7148 | -34.6499 |  | -12.15 |  | 12.1536 | 20.7154 | -24.851 | -24.1875 | 8.0155 | -72.6925 | 41.732 | 10.3242 | 10.0765 |  | 32.789 | 33.186 | 32.3432 | -6.0284 | -6.0284 | 119.2289 | -48.3403 | -47.9585 | 69.0644 | 68.7644 | 47.1412 | 12.71 | 7.1662 | 1.6434 | -3.68 | 18.81 | 46.5394 | 6.4324 | 2.327 | 4.559 |  | 48.41 | -69.5604 | -67.1479 |  | 90.0825 | 26.1 | -9.9697 | -13.3079 | -13.9821 | 3.1096 |  |  | -17.9157 | -35.9591 | 15.4756 | 36.9737 | 59.2264 | 61.2865 | -152.4822 | -33.4511 | 31.4361 | -20.8356 | 9.8096 | 20.484 | 20.0436 | 12.1665 | 159.3358 | 158.9978 | 83.4 | -83.4497 | -306.9697 | 308.7775 | 384.8569 | -152.344 | -150.7818 |  | 16.3719 | 84.2167 | 80.8682 |  |  | 30.455 | 30.8181 | -73.7541 | -73.6484 | 26.91 | 26.07 | 49.8 | 50.7 | 20.099 | 36.8 | -419.7859 | 105.4431 | 106.1026 | 17.3 | 24.5 | -30.2 | -30.2 |  | 1.2329 | -382.4928 | -316.3508 | 496.644 | 332.7312 | 54.4382 | -327.5426 | 322.9709 | -234.8717 | -219.7094 | -321.4921 | 124.3985 | 127.1976 | 236.1878 | -477.7865 | 226.5672 | -265.4699 | 263.9541 | -8.5434 |  | 29.12 | -0.77 | -0.78 | -28 | 2.32 |  | -2.5467 | -2.3423 | -13.2708 | -11.7 | 50.52 | 50.113 | 11.262 | 13.5308 | 54.5621 | 52.3086 | 52.2414 |  | -25.9 | 27.1128 | 10.48 |  | 13.4511 | 38.7675 | -0.3757 | 13.3037 | -38.4522 | -16.3001 | 53.4586 | 13.3 | -13.2 | 82.557 | 33.5209
06/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 |  | -29.1923 | 36.2734 |  | 50.0638 | -106.4597 | 73.8907 | 37.3869 | 36.3687 | -39.96 | -76.813 | 0 | 19.044 | -68.2 | 15.0816 | 51.3406 | 18.9603 | 19.6033 | 31.4927 | 12.3568 | 4.792 | 6.2641 |  |  | -92.24 | -91.91 |  | 39.96 | 74.8 | 31.54 | 0.336 | -84.04 | -84.14 | -33.21 | 85.4 | 85.81 | 25.0833 | -7.9157 | 76.446 | 79.287 | 63.1579 | -64.2807 | -65.5482 | 35.1756 | 31.6928 | 117.4412 |  | 58.6965 | 57.2416 | -698.7821 | -11.3464 | -6.7 | -6.8 | 71.8403 | 70.8266 | -6.5015 |  | -90.862 | 6.1829 | 11.0123 | 7.4611 | 748.0695 | 128.1167 | 127.8725 | -611.3653 | 643.2919 |  | -118.222 | 119.8876 | 104.466 | 35.23 | 45.35 | 75.96 | 86.84 | 3.8889 | 3.4871 | 49.8236 | 50.0326 | 39.0996 | -210.9921 | -211.879 | 14.7801 |  | 12.4756 | 12.616 | 149.5 | 135.1 | -16.87 | 42.9902 | 40.6218 | 41.5465 | -58.6673 | -57.9459 | 93.4129 | -94.5687 | 105.9791 | 18.8458 | 85.23 | 42.96 | 49.9292 | 47.612 | -34.8577 |  |  |  | -113.8561 |  | -19.2055 | -85.4 | -85 |  | 56.3 | 72.58 | 76.48 | 55.82 | -10.15 | 63.953 | 112.0339 | -1.51 | -6.29 | 83.19 | 67.2 | 113.3273 | 110.8545 | 46.7929 | 45.6091 | 254.2236 | 206.724 | 198.4713 | 201.9381 | 98.7119 | 74.979 | -29.46 | 624.153 | 360.152 | 5.0409 | -3.5664 | -6.2656 | -9.5562 | 36.3589 | 33.7308 | 38 |  | -24.2987 | -34.6611 |  | -12.27 |  | 11.6532 | 21.1052 | -25.1644 | -24.8007 | 8.2548 | -72.9683 | 40.7174 | 10.3267 | 10.6397 |  | 33.2758 | 33.6218 | 32.2082 | -4.6888 | -5.5261 | 102.3158 | -44.4995 | -44.3283 | 59.1629 | 61.1155 | 38.4839 | 9.88 | 8.9534 | 1.597 | -4.93 | 18.09 | 38.2228 | 9.2228 | 2.099 | 1.868 |  | 43.73 | -60.5511 | -58.0715 |  | 85.948 | 28.2 | -9.2382 | -12.9978 | -13.678 | 2.9885 |  |  | -18.5348 | -34.4321 | 13.8162 | 35.882 | 56.8829 | 59.931 | -147.0807 | -33.0883 | 30.7982 | -20.0783 | 9.1464 | 19.7211 | 19.1471 | 11.5178 | 158.3313 | 157.0393 | 74.6 | -75.0255 | -302.7926 | 306.1113 | 396.6415 | -150.0498 | -149.8752 |  | 12.5173 | 79.4158 | 79.3003 |  |  | 31.6838 | 32.7721 | -70.001 | -69.7979 | 30.66 | 30.61 | 49.3 | 49.1 | 20.4494 | 35.92 | -415.0809 | 110.5552 | 110.2452 | 16.2 | 24.5 | -30.1 | -30.1 | 1.5443 | 1.1249 | -387.0203 | -322.4109 | 498.6522 | 335.4613 | 47.9466 | -323.8543 | 324.1953 | -231.5826 | -219.6476 | -323.3683 | 128.3209 | 126.9023 | 233.8679 | -483.0576 | 225.5307 | -259.9699 | 264.3245 | -9.2026 |  | 28.64 | -0.638 | -0.646 | -28.24 | 2.72 |  | -3.0442 | -4.8325 | -13.8567 | -8.7 | 50.484 | 50.286 | 11.1354 | 13.4698 | 53.4174 | 53.3513 | 52.0604 |  | -20.8 | 28.0314 | 10.23 |  | 10.4938 | 41.4548 | 2.8486 | 9.9093 | -40.8638 | -11.6362 | 52.7004 | 9.4 | -9.1 | 86.9217 | 23.9504
06/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -32.4773 | -29.3008 | 34.893 |  | 49.455 | -105.6361 | 71.2619 | 36.1009 | 35.3507 | -35.52 | -72.287 | 0 | 18.216 | -63.8 | 15.0105 | 49.9726 | 17.9425 | 18.0552 | 29.7828 | 11.9708 | 5.2848 | 6.551 |  |  | -86.17 | -85.97 |  | 35.52 | 70.4 | 30.749 | 0.336 | -77.92 | -76.91 | -35.94 | 77.87 | 78.48 | 23.1075 | -6.7232 | 74.6681 | 78.1866 | 60.1783 | -59.8774 | -61.0739 | 31.7275 | 31.9249 | 114.9364 |  | 56.5337 | 57.0903 | -692.986 | 1.5375 | -9.5 | -9.7 | 66.5543 | 65.1779 | -6.05 |  | -94.6073 | 6.0204 | 10.7467 | 7.0688 | 739.4633 | 133.7931 | 133.5795 | -611.5629 | 632.5948 |  | -118.7046 | 121.6682 | 103.3782 | 35.24 | 43.43 | 74.39 | 87.7 | 5.0946 | 5.7643 | 48.1538 | 49.0377 | 40.7066 | -197.794 | -197.6232 | 16.9523 |  | 12.2793 | 18.465 | 143.4 | 129.5 | -16.56 | 45.8953 | 43.6964 | 44.562 | -52.9808 | -53.6182 | 94.0056 | -98.8436 | 107.1639 | 17.9068 | 82.6 | 42.21 | 48.5229 | 45.8542 | -34.2168 |  |  |  | -122.1099 |  | -18.7393 | -87.4 | -85.3 | 22.9532 | 53.8 | 72.32 | 73.12 | 53.51 | -10.32 | 68.6185 | 119.3968 | -2.43 | -6.21 | 80.73 | 65.75 | 119.8 | 118.4545 | 52.3917 | 50.2091 | 257.0907 | 209.6018 | 201.956 | 204.8549 | 95.7433 | 74.5552 | -30.714 | 625.2355 | 367.3831 | 4.9769 | -4.0336 | -6.3706 | -9.0134 | 35.9458 | 33.8848 | 37.3 |  | -23.7945 | -36.8768 |  | -12.72 |  | 11.0552 | 22.7101 | -23.6677 | -23.0835 | 5.5259 | -70.9037 | 38.5752 | 10.0094 | 9.7598 |  | 32.6771 | 32.421 | 31.8071 | -6.5308 | -6.3633 | 127.4342 | -50.0138 | -49.2601 | 75.1233 | 76.2997 | 46.2989 | 14.4 | 8.6726 | 1.5055 | -4.81 | 18.83 | 46.5961 |  | 1.619 | 8.439 |  | 45.15 | -78.101 | -74.2521 | 15.5 | 81.8893 | 30 | -7.5032 | -12.0949 | -13.3973 | 2.9118 |  |  | -18.194 | -31.7219 | 12.2381 | 32.9332 | 63.0519 | 65.2936 | -140.6481 | -31.5601 | 28.8381 | -15.5773 | 8.9641 | 18.5101 | 18.124 | 11.3209 | 159.9949 | 160.3037 | 98.5 | -98.5078 | -331.9974 | 334.5302 | 414.3684 | -152.7404 | -150.8787 |  | 15.7721 | 80.9235 | 80.4295 |  | -51.429 | 31.5672 | 31.9453 | -67.1723 | -67.0844 | 34.79 | 34.19 | 47.6 | 48.9 | 20.695 | 34.24 | -419.9863 | 108.5336 | 108.2233 | 15.6 | 20 | -31 | -30.9 | 1.4459 |  | -407.4354 | -335.6376 | 496.5308 | 332.6799 | 35.2235 | -326.2562 | 328.4116 | -228.4349 | -221.5124 | -326.5228 | 128.8626 | 127.5319 | 233.2494 | -483.8597 | 228.6823 | -259.2303 | 260.7097 | -8.9636 |  | 28.8 | -0.393 | -0.405 | -28.56 | 2.56 |  | -2.8122 | -3.7491 | -14.3542 | -7.8 | 53.123 | 52.965 | 11.1294 | 13.49 | 53.737 | 55.3894 | 53.3251 |  | -18.4 | 28.1874 | 9.77 |  | 12.4414 | 37.2502 | -0.0619 | 11.2961 | -37.0237 | -15.7489 | 52.1107 | 7.8 | -8 | 83.3686 | 28.0959
06/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -30.0365 | -30.3646 | 34.5154 |  | 46.8056 | -96.2102 | 67.5501 | 34.4889 | 33.8301 | -31.08 | -69.137 | 0 | 18.216 | -61.6 | 14.5834 | 44.2408 | 17.2193 | 17.2335 | 28.364 | 11.3583 | 4.543 | 6.3599 |  |  | -80.79 | -80.21 |  | 31.08 | 68.2 | 30.429 | 0.328 | -68 | -69.56 | -39.43 | 68.22 | 70.2 | 22.7284 | -6.3327 | 72.5114 | 74.7412 | 62.9147 | -53.4818 | -54.0499 | 25.972 | 25.812 | 111.7381 |  | 58.3561 | 63.7935 | -694.357 | 9.3522 | -13.1 | -13 | 59.2938 | 58.2203 | -6.1924 |  | -96.4044 | 4.7833 | 10.4137 | 7.0391 | 742.8203 | 138.4624 | 139.2864 | -602.8812 | 650.3859 |  | -114.1377 | 116.0024 | 102.1407 | 34.89 | 41.68 | 72.86 |  | 5.3625 | 6.5681 | 50.9648 | 51.9602 | 40.3562 | -191.0757 | -188.7984 | 18.5475 |  | 17.6465 | 18.918 | 137.5 | 124.1 | -16.15 | 45.726 | 43.281 | 43.6737 | -51.8534 | -51.4237 | 105.6455 | -110.1291 | 117.7585 | 17.6643 | 81.52 | 41.59 | 45.9448 | 44.0964 | -32.742 |  |  |  | -97.8675 |  | -17.9097 | -83.3 | -82.9 | 22.7115 | 51.3 | 67.54 | 69.98 | 50.75 | -9.03 | 67.8435 | 97.1455 | -2.21 | -6.42 | 84.54 | 65.08 | 97.9636 | 97.8364 | 43.2657 | 40.9909 | 239.5709 | 192.1537 | 184.3072 | 187.0877 | 104.4178 | 85.1233 | -30.268 | 612.2122 | 334.7107 | 4.2287 | -2.6558 | -5.8806 | -19.6038 | 22.6829 | 20.3481 | 124.3 |  | -49.3311 | -44.9876 |  | 0 | 99.1 | 10.3271 | -2.4163 | -24.9147 | -24.0692 | 9.124 | -81.3493 | 43.9615 | 9.8023 | 9.6444 |  | 32.3953 | 32.2909 | 30.9968 | -7.3681 | -7.2006 | 149.371 | -38.7196 | -38.8529 | 87.4169 | 93.0954 | 48.7453 | 18.82 | 9.1658 | 1.4444 | -5.02 | 19.87 | 48.8964 |  | 1.325 | 7.919 |  | 48.85 | -87.7982 | -85.6694 | 16.69 | 90.1914 | 30.7 | -21.1497 | -4.2512 | -4.5774 | 2.7565 |  |  | -17.8225 | -43.6147 | 12.4704 | 45.707 | 60.2325 | 61.9286 | -154.9191 | -30.4735 | 26.7373 | -65.4183 | 9.4628 | 17.2893 | 16.89 | 11.3207 | 156.731 | 156.65 | 183.6 | -182.3873 | -429.5997 | 428.2282 | 439.9015 | -149.6855 | -149.5601 |  | 8.9159 | 80.5031 | 83.9136 | -48.5126 |  | 32.0487 | 32.0406 | -61.0993 | -61.3424 | 37.65 | 36.91 | 43.9 | 44 | 20.2849 | 32.08 | -409.0248 | 108.0205 | 107.7247 | 15 | 18.3 | -33.5 | -33.1 |  | 1.2452 | -428.007 | -303.5646 | 472.6933 | 320.2966 | 30.1457 | -311.2003 | 309.8473 | -224.2739 | -215.4094 | -303.2886 | 123.4714 | 120.9996 | 228.6422 | -460.037 | 223.0607 | -242.0822 | 245.83 | -9.3344 |  | 29.12 | -0.119 | -0.128 | -27.84 | 2.24 |  | -1.6678 | -5.6535 | -15.4681 | -4.7 | 52.626 | 51.21 | 11.3625 |  | 52.4716 | 53.9559 | 54.0937 |  | -13.7 | 29.3057 | 9.27 |  | 7.2857 | 40.9844 | 5.2469 | 7.5465 | -40.7383 | -8.3154 | 49.0218 | 0.4 | -0.5 | 5.0685 | 82.101
06/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -28.6701 | -30.7263 | 32.4801 |  | 43.3222 | -95.5849 | 64.5759 | 32.529 | 31.8802 | -24.42 | -63.164 | 0 | 15.732 | -57.2 | 14.6799 | 45.598 | 15.3986 | 15.878 | 25.7729 | 9.7387 | 4.4592 | 6.6064 |  |  | -73.4 | -73.25 |  | 24.42 | 61.6 | 27.973 | 0.32 | -61.96 | -62.16 | -39.83 | 63.12 | 62.38 | 21.8427 | -5.4603 | 70.4267 | 73.1582 | 59.1118 | -48.8801 | -48.8115 | 24.3983 | 25.8137 | 107.0836 |  | 54.7043 | 55.4514 | -664.4318 | 11.1973 | -14.1 | -14.2 | 54.7522 | 53.8048 | -6.1143 |  | -91.9278 | 4.2166 | 9.7513 | 6.6481 | 716.2082 | 133.671 | 133.61 | -597.9197 | 608.4195 |  | -96.0664 | 98.766 | 97.4902 | 34.2 | 39.41 | 69.14 | 85.9 | 7.5058 | 7.3718 | 46.8047 | 47.4342 | 42.0553 | -174.6011 | -175.3428 | 17.0235 |  | 20.9062 |  | 132 | 118.8 | -15.84 | 46.6208 | 45.102 | 45.3164 | -53.3359 | -52.9573 | 107.6734 | -108.9296 | 119.9163 | 16.7647 | 74.62 | 38.22 | 44.0698 | 42.1921 | -31.7383 |  |  |  | -87.6528 |  | -17.3145 | -82.5 | -82.2 | 22.4423 | 48.4 | 64.58 | 65.5 | 47.65 | -8.35 | 66.6345 | 87.125 | -42.34 | -16.42 | 124.2 | 62.34 | 88.4364 | 87.1636 | 42.9063 | 40.8909 | 235.9451 | 190.7806 | 182.3925 | 186.8566 | 106.9187 | 86.5888 | -29.003 | 611.7351 | 350.8374 | 4.2767 | -3.1867 | -5.2833 | -23.1927 | 20.0751 | 19.3018 | 142.9 |  | -53.8536 | -51.7663 |  | -12.28 | 96.2 | 9.6414 | -2.2196 | -26.2045 | -25.6828 | 10.9914 | -83.9104 | 51.6932 | 10.5994 | 9.9346 |  | 32.2187 | 32.1071 | 31.8875 | -6.8657 | -6.6983 | 140.9982 | -39.0373 | -39.0189 | 84.6475 | 87.1157 | 50.1442 | 18.23 | 8.7654 | 1.315 | -4.73 | 20.1 | 50.5272 |  | 0.813 | 11.356 |  | 49.33 | -88.3013 | -83.5462 | 15.91 | 89.6435 | 31.5 | -22.1862 | -2.737 | -3.0038 | 2.5485 |  |  | -17.3965 | -42.2645 | 13.3024 | 43.8096 | 60.1884 | 61.4746 | -154.3619 | -28.4699 | 24.7035 | -67.9411 | 9.5862 | 15.6096 | 15.2012 | 11.444 | 155.8906 | 157.3342 | 157.6 | -158.2853 | -400.1144 | 404.2688 | 432.6766 | -149.1622 | -147.0262 | 0 | 0 | 80.3287 | 78.9901 |  |  | 29.8927 | 30.0203 | -75.4209 | -74.8015 | 35.4 | 35.38 | 43.4 | 43.8 | 20.3255 | 30.56 | -407.9979 | 104.274 | 104.8438 | 14 | 11.4 | -29.2 | -29.1 | 1.5417 |  | -426.5572 | -317.0843 | 478.2167 | 324.6754 | 30.7545 | -318.2982 | 320.7365 | -221.7844 | -211.6463 | -314.7104 | 125.0306 | 124.8286 | 227.7889 | -471.4535 | 222.8076 | -253.0335 | 259.0814 | -9.9661 |  | 22.72 | 0.249 | 0.244 | -22.48 | -3.68 |  | 2.7543 | -9.4316 | -15.938 | -6 | 51.422 | 52.305 | 11.1441 |  | 52.948 | 51.2291 | 51.6157 |  | -13.2 | 30.6989 | 8.57 |  | 0 | 43.2159 | 8.9993 | 1.4191 | -42.8576 | 0 | 46.2365 | 0.8 | -0.3 | 28.7994 | 59.0824
06/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -27.9759 | -31.4324 | 27.4925 |  | 40.366 | -97.4498 | 61.4462 | 31.0791 | 30.1041 | -33.3 | -57.618 | 0 | 14.904 | -50.6 | 14.8769 | 46.4208 | 14.4673 | 14.4116 | 23.6978 | 8.468 | 5.2275 | 6.0128 |  |  | -74.17 | -73.98 |  | 33.3 | 55 | 28.492 | 0.315 | -60.68 | -60.91 | -43.12 | 60.43 | 60.12 | 20.798 | -4.967 | 68.6742 | 71.0151 | 58.5982 | -49.526 | -49.9278 | 31.3511 | 29.8242 | 105.8012 |  | 58.6897 | 57.6485 | -653.4755 | 9.8514 | -13.7 | -13.5 | 52.7603 | 52.8412 | -5.4865 |  | -91.4156 | 3.4279 | 8.8043 | 5.9715 | 705.313 | 130.8328 | 131.962 | -619.0482 | 581.8282 |  | -97.5662 | 99.4274 | 92.261 | 33.13 | 38.09 | 65.62 | 83.22 | 21.4373 | 21.1694 | 31.2165 | 32.6443 | 39.8789 | -177.5232 | -176.8726 | 19.4478 |  | 20.5265 |  | 132.2 | 118.9 | -15.04 | 42.9548 | 41.2094 | 41.8351 | -64.4443 | -63.7953 | 102.081 | -90.6567 | 114.9222 | 15.9386 | 72.2 | 36.71 | 42.1948 | 39.9948 | -30.3962 |  |  |  | -81.0875 |  | -16.7148 | -73.5 | -72.6 | 20.6131 | 45 | 61.26 | 61.22 | 44.74 | -8.34 | 64.2785 | 79.7845 | -44.95 | -15.46 | 118.69 | 59.93 | 80.7273 | 79.9455 | 58.8781 | 57.1182 | 235.0239 | 189.3146 | 181.3416 | 184.7308 | 106.3087 | 86.7685 | -27.918 | 627.3828 | 350.5553 | 3.6141 | -2.6844 | -5.067 | -24.6874 | 12.4489 | 12.3695 | 139.3 |  | -31.3886 | -51.9155 | 14.69 | -9.8 | 92.1 | 8.7491 | -12.6575 | -30.3091 | -29.747 | 8.2547 | -84.5613 | 51.0996 | 16.3046 | 16.5341 |  | 32.4154 | 32.8442 | 31.545 | -20.5971 | -21.6019 | 126.597 | -55.3064 | -54.9956 | 78.9933 | 78.4655 | 48.3937 | 14.23 | 8.9534 | 1.1624 | -5.12 | 21.61 | 47.905 |  | 0.487 | 7.735 |  | 47.2 | -86.5838 | -84.2184 | 15.63 | 87.8275 | 31.6 | -20.8743 | -2.2172 | -2.4541 | 2.3226 |  |  | -16.0911 | -38.5602 | 13.5314 | 40.2377 | 59.6036 | 60.4498 | -148.7557 | -26.5118 | 22.8366 | -61.754 | 9.9846 | 13.9775 | 13.5769 | 11.726 | 145.8587 | 146.5424 | 114.4 | -113.7429 | -304.9899 | 309.7005 | 371.1852 | -138.1881 | -136.7425 | -12.7937 | 0 | 81.8723 | 81.3817 | -53.9334 |  | 30.5641 | 31.42 | -70.5968 | -69.4068 | 32.17 | 32.81 | 46.1 | 47.4 | 20.3255 | 29.52 | -414.1492 | 107.2353 | 107.8571 | 12.8 | 18.7 | -29.2 | -29.3 |  | 1.1815 | -367.67 | -320.619 | 491.46 | 329.9999 | 54.6114 | -317.4453 | 320.6739 | -228.0101 | -215.6817 | -314.5923 | 127.4328 | 127.458 | 233.3035 | -471.1781 | 224.175 | -255.484 | 259.8361 | -10.5209 |  | 24.48 | 0.541 | 0.537 | -23.92 | 0 |  | -0.029 | -11.6594 | -12.3339 | -4.8 | 53.337 | 53.802 | 11.1537 |  | 53.4412 | 51.7391 | 53.3905 |  | -17.5 | 20.4707 | 7.96 |  | -2.6848 | 44.2474 | 13.0308 | -2.4541 | -43.3325 | 0 | 42.9769 | 4.7 | -4.8 | 68.4924 | -18.4832
06/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -27.7697 | -31.8357 | 26.051 |  | 38.2273 | -90.6201 | 58.0543 | 29.2051 | 28.3795 | -26.64 | -51.904 | 0 | 20.7 | -46.2 | 14.837 | 40.965 | 13.5313 | 13.88 | 23.1996 | 8.8313 | 5.1857 | 7.0693 |  |  | -63.84 | -64.37 |  | 24.42 | 50.6 | 28.069 | 0.313 | -46.44 | -46.12 | -61.43 | 46.33 | 46.39 | 18.6331 | -4.2028 | 65.9964 | 68.2102 | 56.529 | -38.6903 | -39.3842 | 10.1173 | 10.092 | 104.6743 |  | 37.6642 | 38.3094 | -631.459 | 10.0528 | -13.7 | -13.9 | 45.5439 | 44.1074 | -5.1319 |  | -94.1008 | 2.7961 | 8.5076 | 5.7862 | 678.3652 | 131.7789 | 130.9244 | -628.5809 | 554.3046 |  | -62.3762 | 63.9737 | 88.0496 | 31.73 | 36.06 | 62.27 | 80.61 | 32.2879 | 32.5558 | 17.5607 | 18.1576 | 44.5845 | -159.368 | -160.13 | 21.4288 |  | 20.9062 | 18.924 | 125.3 | 112.6 | -14.51 | 44.7925 | 42.9713 | 44.1325 | -62.7346 | -62.7314 | 105.4545 | -91.5478 | 115.9772 | 14.3618 | 68.4 | 34.52 | 39.8511 | 37.7975 | -29.1311 |  |  |  | -80.3373 |  | -16.0062 | -68.7 | -70.2 | 19.899 | 41.8 | 58.14 | 57.42 | 41.59 | -7.9 | 60.543 | 78.7045 | -44.87 | -18.66 | 117.49 | 56.51 | 80.9091 | 78.6 | 72.4987 | 70.9091 | 233.9943 | 190.3604 | 183.0696 | 186.8619 | 80.5322 | 64.1556 | -27.658 | 642.4332 | 344.9937 | 3.5712 | -2.3597 | -4.4192 | 0 | 14.6316 | 13.7748 | 40.3 |  | -4.7116 | -30.1639 | 0 | -12.61 | 1 | 7.9727 | -6.7841 | -31.5223 | -30.6194 | 10.9811 | -61.9672 | 27.4115 | 15.7762 | 15.8099 |  | 32.4348 | 32.8475 | 31.678 | -33.1564 | -32.9889 | 167.7912 | -70.7874 | -70.7297 | 112.5803 | 118.1642 | 49.5583 | 20.01 | 10.1155 | 1.0599 | -5.89 | 21.05 | 49.4074 |  | -0.065 | 8.094 |  | 44.2 | -122.0688 | -111.9143 | 16.28 | 81.0991 | 32 | -20.6462 | -6.3402 | -6.8724 | 2.0962 |  |  | -14.8249 | -36.1226 | 13.5838 | 38.1298 | 57.3305 | 58.8792 | -120.7622 | -24.8328 | 32.2012 | -66.4379 | 9.8529 | 12.4735 | 12.1741 | 11.4008 | 136.0192 | 133.8107 | 43.6 | -43.7526 | -210.2162 | 210.6165 | 314.7664 | -130.5501 | -128.6973 | -15.5753 | 0 | 80.7149 | 82.2127 |  |  | 32.0077 | 31.9733 | -65.6348 | -65.0207 | 23.11 | 22.79 | 46.8 | 47.1 | 20.2849 | 28.64 | -403.6119 | 106.1356 | 105.1448 | 12.8 | 18.2 | -30.2 | -30.2 | 1.4745 |  | -309.517 | -306.6335 | 467.5371 | 317.5896 | 65.7657 | -304.0513 | 300.7241 | -223.6763 | -209.8927 | -297.337 | 121.4495 | 118.2889 | 227.5971 | -451.6224 | 215.5472 | -244.8441 | 242.6319 | -9.9936 |  | 25.44 | 0.764 | 0.761 | -23.68 | -0.32 |  | -0.1755 | -11.8639 | -13.0083 | -3.5 | 54.243 | 54.751 | 11.1769 |  | 52.6913 | 52.238 | 53.8277 |  | -16 | 22.3021 | 7.33 |  | -4.5827 | 44.7867 | 14.9659 | -4.1629 | -43.8838 | 0 | 40.2653 | 3 | -4 | 101.0081 | -41.7692
07/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -26.2725 | -32.0678 | 15.6509 |  | 35.5734 | -79.4431 | 54.4745 | 27.8472 | 27.0978 | -19.98 | -49.561 | 0 | 20.7 | -44 | 14.8656 | 33.5766 | 13.1744 | 13.2318 | 21.6892 | 9.6696 | 4.9396 | 5.7 |  |  | -58.3 | -58.29 |  | 19.98 | 48.4 | 27.273 | 0.307 | -38.29 | -38.58 | -63.99 | 38.46 | 38.74 | 17.1918 | -3.6213 | 63.1922 | 64.7975 | 51.2056 | -34.2333 | -34.7052 | 10.8198 | 10.4257 | 98.2159 |  | 36.3574 | 37.2482 | -600.7731 | 12.0291 | -14.4 | -14.5 | 40.7791 | 39.6965 | -4.6583 |  | -94.1052 | 2.2914 | 7.5732 | 5.0257 | 648.7012 | 120.6091 | 119.7546 | -614.7101 | 506.1313 |  | -100.9264 | 104.8182 | 81.972 | 30.73 | 34.02 | 58.43 | 77.33 | 53.1852 | 52.6493 | -1.1374 | -0.7384 | 45.3219 | -159.8208 | -159.3993 | 20.6159 |  | 20.9062 | 18.929 | 125.2 | 112.5 | -14.07 | 42.1194 | 40.2092 | 41.1089 | -73.6603 | -72.9044 | 104.7138 | -77.6465 | 113.7414 | 14.1563 | 64.55 | 32.65 | 37.5073 | 35.6003 | -27.5985 |  |  |  | -71.9639 |  | -15.2513 | -61.3 | -60.6 | 18.7619 | 39.4 | 54.2 | 53.74 | 39.43 | -7.6 | 60.419 | 69.5415 | -44.79 | -18.83 | 113.7 | 52.11 | 70.9091 | 69.2182 | 88.4052 | 86.4545 | 230.9261 | 187.8689 | 182.3465 | 184.931 | 80.5186 | 64.6129 | -27.109 | 629.5525 | 377.8743 | 3.6159 | -2.5242 | -4.6531 | 0 | 11.8493 | 10.9857 | 35.5 |  | 11.6487 | -32.6566 | 0 | -11.93 | 1 | 7.2926 | -9.0571 | -31.8811 | -30.996 | 10.6236 | -62.2077 | 29 | 15.9642 | 15.9201 |  | 33.1879 | 33.0326 | 31.1938 | -52.5813 | -52.0789 | 187.2162 | -85.7423 | -85.6126 | 120.233 | 120.3656 | 64.8808 | 15.1 | 3.9631 | 0.9512 | -1.39 | 20.77 | 64.2396 |  | -0.367 | 8.172 |  | 44.34 | -122.3124 | -116.2646 | 16.1 | 79.0751 | 30.3 | -18.7243 | -5.9871 | -6.3801 | 1.9067 |  |  | -14.5523 | -32.5902 | 14.1276 | 34.0787 | 61.7563 | 62.4954 | -110.3528 | -23.4811 | 30.093 | -63.6152 | 9.6747 | 11.077 | 10.6856 | 11.5454 | 135.5067 | 136.7543 | 35.2 | -35.1235 | -172.1369 | 175.228 | 317.2722 | -130.9098 | -129.9127 | -15.4987 | 0 | 83.0407 | 81.5084 | -42.9831 | -44.023 | 29.5151 | 30.3111 | -63.5174 | -64.2709 | 24.76 | 24.13 | 60 | 60.2 | 20.1823 | 27.36 | -432.7488 | 107.641 | 108.6208 | 12.2 | 38.8 | -29.5 | -29.3 | 1.503 | 1.2132 | -314.2392 | -343.8546 | 506.2166 | 345.9613 | 76.7138 | -332.9144 | 336.2763 | -230.1947 | -227.158 | -333.4611 | 127.1334 | 129.659 | 235.4268 | -491.8666 | 229.9113 | -266.6015 | 267.7508 | -9.8343 |  | 28.96 | 0.996 | 0.993 | -29.36 | 4.32 |  | -5.5344 | -16.9024 | -6.2089 | 0.9 | 52.192 | 52.64 | 11.1658 |  | 52.1648 | 51.4156 | 52.8772 |  | -38.1 | 22.6744 | 6.73 |  | -4.4896 | 44.7696 | 14.7064 | -4.2918 | -43.6204 | 0 | 40.0121 | 24.9 | -24.9 | 147.9286 | -108.7008
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -21.9968 | -28.3207 | 40.1659 | 0 | 52.793 | -78.0515 | 100.0096 | 39.2928 | 49.4321 | -17.76 | -38.651 | 68.2 | 26.496 | -35.2 | 15.3359 | 141.04 | 22.1145 | 22.6774 | 37.6891 | 17.4458 | 5.3025 | 8.7427 | 0 | 0 | -58.3 | -58.07 | 0 | 113.22 | 83.6 | 32.19 | 0.342 | -37.01 | -37.34 | -32.76 | 92.49 | 92.23 | 25.2998 | -2.5382 | 79.4512 | 82.539 | 154.7336 | -33.7737 | -34.2305 | 35.1756 | 35.59 | 130.0221 | 0 | 74.0693 | 70.7411 | -562.9365 | 12.3083 | -6 | -6.3 | 75.4065 | 73.5159 | -3.5115 | 0 | -81.2168 | 6.1829 | 12.1524 | 8.2727 | 787.713 | 213.3243 | 213.5685 | -549.3212 | 690.4895 | 0 | -29.0429 | 128.0044 | 107.5297 | 37.21 | 46.91 | 76.76 | 92.49 | 53.1852 | 52.6493 | 59.8616 | 60.589 | 50.5876 | 0 | -100.1069 | 22.8058 | 0 | 20.9062 | 23.952 | 152.6 | 137.5 | -11.65 | 65.8341 | 62.7186 | 63.8204 | -16.0157 | -15.8477 | 111.7482 | -51.9272 | 126.2398 | 19.056 | 90.58 | 45.66 | 53.4448 | 50.5417 | -24.0374 | 0 | 0 | 0 | -71.9639 | 0 | -13.1488 | -47.1 | -47.3 | 23.486 | 59.4 | 75.66 | 80.66 | 58.86 | -4.61 | 71.9355 | 121.2319 | -0.85 | -6.21 | 124.2 | 68.35 | 121.6545 | 120.3273 | 88.4052 | 86.4545 | 262.5251 | 215.2168 | 207.347 | 210.7885 | 147.5603 | 121.9993 | -22.244 | 729.111 | 482.0432 | 8.4621 | -2.3597 | -4.4192 | 68.4415 | 64.1915 | 35.5241 | 183.6 | 0 | 11.6487 | -24.6892 | 16.42 | 0 | 121.1 | 12.7342 | 74.6837 | -19.9011 | -19.7436 | 13.2598 | 0 | 90.2592 | 17.3435 | 17.0482 | 0 | 33.9038 | 34.1209 | 32.7406 | -3.8515 | -3.3491 | 190.0629 | -37.6346 | -37.1801 | 121.1761 | 129.1697 | 64.8808 | 21.66 | 17.8744 | 1.6434 | -1.18 | 21.61 | 64.2396 | 9.2228 | 2.578 | 11.421 | 0 | 50.39 | -60.5511 | -58.0715 | 16.69 | 90.8988 | 32 | -5.6669 | 0.6302 | 0 | 3.1898 | 0 | 0 | -10.0406 | -27.0716 | 21.0686 | 52.147 | 63.0519 | 65.2936 | 0.0173 | -18.6325 | 35.4311 | -13.8614 | 11.0061 | 21.2458 | 20.7608 | 13.8861 | 294.9273 | 291.2257 | 217.1 | -35.1235 | -106.7538 | 474.4276 | 521.3575 | -77.2654 | -77.5573 | 0 | 18.9693 | 85.8217 | 84.2492 | 0 | 0 | 41.4617 | 42.101 | -37.7308 | -37.6243 | 46.01 | 45.29 | 74 | 72.8 | 20.695 | 39.68 | -362.9114 | 119.769 | 119.3897 | 17.9 | 67.3 | -4.6 | -4.5 | 1.6399 | 1.3413 | -50.4749 | -67.3528 | 590.1916 | 661.7723 | 76.7138 | -93.5533 | 648.7737 | -155.3713 | 84.7038 | -87.4575 | 212.5552 | 210.8916 | 428.1082 | 0 | 289.2795 | -35.0176 | 295.9704 | -7.9364 | 40.5409 | 36.8 | 1.553 | 1.555 | -21.04 | 10.48 | 0 | 2.7543 | -0.9934 | 0.7919 | 10.4 | 55.467 | 54.751 | 11.4974 | 13.7158 | 55.0185 | 55.3894 | 55.9392 | 0 | -13.2 | 30.6989 | 10.91 | 0 | 16.3794 | 48.2819 | 21.9033 | 16.7817 | -37.0237 | 10.7434 | 56.3497 | 56.9 | -0.3 | 174.1048 | 98.5963
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -32.8122 | -34.3247 | 15.6509 | 0 | 31.6929 | -119.2915 | 48.3888 | 0 | 24.2806 | -111 | -85.406 | 0 | 14.076 | -74.8 | 14.0071 | 33.5766 | 13.1744 | 13.2318 | 21.6892 | 8.468 | 1.2068 | 3.6512 | 0 | 0 | -99.81 | -99.87 | 0 | 17.76 | 37.4 | 22.549 | 0.262 | -91.05 | -90.85 | -92.18 | 37.1 | 37.32 | 13.5911 | -8.4328 | 55.3152 | 56.5546 | 49.8295 | -68.4918 | -68.3419 | 5.5774 | 5.9316 | 93.591 | 0 | 27.739 | 26.6462 | -741.05 | -12.1494 | -15.1 | -15 | 38.9974 | 37.5455 | -7.2347 | 0 | -117.6602 | -0.3847 | 1.9643 | 3.8576 | 607.6844 | 71.3217 | 71.2302 | -713.6893 | 420.4996 | 0 | -125.0759 | 30.4331 | 65.0068 | 26.2 | 28.35 | 47.02 | 63.2 | 3.0852 | 3.3531 | -1.1374 | -0.7384 | 32.7663 | -220.8411 | -265.1595 | 2.4006 | 0 | 12.2793 | 12.548 | 102.7 | 93.4 | -16.87 | 40.8963 | 38.4508 | 39.6775 | -78.6192 | -77.7226 | 70.0445 | -147.4424 | 79.161 | 11.1478 | 52.53 | 26.91 | 32.5854 | 30.6198 | -37.0385 | 0 | 0 | 0 | -122.1099 | 0 | -20.3328 | -100.9 | -100.2 | 18.7619 | 31.3 | 39.58 | 42.62 | 31.23 | -10.6 | 57.7685 | 69.5415 | -45.45 | -18.83 | 78.08 | 45.04 | 70.9091 | 69.2182 | 41.1108 | 38.6273 | 203.9347 | 161.8254 | 155.5071 | 158.3179 | 80.5186 | 2.3111 | -30.714 | 557.6154 | 97.1962 | 3.5712 | -8.5271 | -11.0898 | -44.1989 | -37.302 | -25.1057 | 34.5 | 0 | -69.8167 | -102.861 | 0 | -15.88 | 0.9 | 7.2926 | -125.9435 | -32.3556 | -31.5292 | 2.9873 | -117.5006 | -33.1528 | 6.4674 | 6.3621 | 0 | 30.7949 | 31.317 | 30.0848 | -52.7487 | -53.586 | 102.3158 | -85.7423 | -85.6126 | 59.1629 | 61.1155 | 22.656 | 9.88 | 3.8703 | 0.7144 | -11.07 | 14.93 | 22.7546 | 4.4391 | -1.347 | 1.868 | 0 | 37.31 | -127.9081 | -121.3786 | 13.49 | 69.1495 | 23.3 | -34.0087 | -14.0398 | -14.6127 | 1.3859 | 0 | 0 | -18.5348 | -49.3149 | 12.2381 | 29.0332 | 53.5441 | 54.6327 | -154.9191 | -34.8331 | 22.8366 | -67.9411 | 8.2273 | 7.98 | 7.743 | 9.8423 | 79.1105 | 80.9911 | 35.2 | -218.3591 | -471.7945 | 106.3773 | 55.8041 | -271.8939 | -268.8586 | -21.9436 | -11.0185 | 74.232 | 75.0128 | -145.9072 | -141.2829 | 4.6636 | 5.0933 | -102.3587 | -101.4635 | -72.88 | -71.69 | 43.4 | 43.8 | 19.8534 | -70.16 | -455.2582 | 63.6137 | 63.4759 | 9.9 | 11.4 | -43 | -43 | 1.0601 | 0.6445 | -511.2038 | -449.1885 | 0 | 98.7082 | -54.134 | -649.8401 | 87.1863 | -427.5616 | -281.0323 | -632.1065 | 102.3581 | 102.3146 | 160.607 | -572.2597 | -85.6928 | -297.1068 | 34.7961 | -10.5209 | 14.725 | 21.52 | -0.828 | -0.849 | -34.32 | -3.68 | 0 | -11.6899 | -27.9194 | -15.938 | -13.6 | 47.178 | 47.772 | 9.8684 | 11.6694 | 48.5341 | 48.8565 | 48.7808 | 0 | -68.8 | 13.1138 | 5.45 | 0 | -13.0282 | 37.2502 | -2.1305 | -13.1749 | -47.3706 | -18.7657 | 34.9563 | 0.4 | -57.3 | -103.5512 | -115.2167
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -27.0937 | -31.7813 | 33.8758 | 0 | 43.3517 | -98.5812 | 72.3416 | 28.9735 | 35.9679 | -53.2338 | -61.9661 | 26.634 | 20.8288 | -54.6089 | 14.8035 | 74.5999 | 18.2397 | 18.4983 | 30.6512 | 15.319 | 4.1692 | 7.2859 | 0 | 0 | -77.1921 | -77.1106 | 0 | 53.5112 | 60.1792 | 27.8008 | 0.301 | -58.1371 | -58.3325 | -61.625 | 58.7321 | 58.9798 | 19.3509 | -4.5301 | 67.2303 | 69.6603 | 90.3806 | -44.7303 | -45.103 | 20.5427 | 20.7458 | 112.1785 | 0 | 49.1551 | 49.9806 | -634.5671 | 5.6899 | -12.9667 | -12.9667 | 50.472 | 49.3992 | -5.0408 | 0 | -97.4878 | 3.4375 | 8.9935 | 6.1937 | 678.013 | 143.7905 | 143.676 | -634.2653 | 580.3541 | 0 | -65.9763 | 67.7593 | 89.2383 | 31.3165 | 35.7721 | 61.8368 | 78.8609 | 28.9054 | 28.8971 | 31.4798 | 32.0552 | 41.6839 | -139.0218 | -190.1804 | 12.0435 | 0 | 19.2136 | 18.0376 | 120.8229 | 109.2958 | -14.7287 | 52.3122 | 50.2305 | 50.9533 | -48.6232 | -48.1323 | 99.2835 | -101.3444 | 109.8585 | 14.2017 | 73.865 | 37.7215 | 42.8826 | 40.9012 | -30.2227 | 0 | 0 | 0 | -90.3613 | 0 | -16.5925 | -78.0191 | -77.583 | 21.0015 | 45.6565 | 59.0887 | 62.6661 | 45.3084 | -7.8777 | 64.7567 | 89.2172 | -33.4577 | -15.3023 | 103.1238 | 57.6771 | 90.2746 | 88.5299 | 61.4764 | 59.6085 | 235.8983 | 191.4984 | 184.3335 | 187.2935 | 109.9331 | 88.1353 | -26.8476 | 646.4894 | 297.7422 | 5.6311 | -5.1409 | -7.4398 | 7.4951 | 11.6704 | 15.7015 | 111.7083 | 0 | -34.4734 | -55.687 | 5.5669 | -11.4631 | 77.7786 | 11.0884 | -24.1328 | -24.4928 | -24.018 | 8.0326 | -84.7352 | 26.3986 | 10.997 | 10.8513 | 0 | 32.2012 | 32.5205 | 31.454 | -29.5316 | -29.877 | 153.1283 | -59.0274 | -58.8402 | 95.8189 | 99.4001 | 49.8613 | 15.1538 | 6.5089 | 1.0313 | -3.1812 | 18.2465 | 49.8773 | 7.2243 | 0.081833 | 10.0522 | 0 | 45.996 | -99.9556 | -94.7467 | 14.7409 | 82.8133 | 28.1167 | -18.5747 | -7.8343 | -8.3394 | 2.0883 | 0 | 0 | -13.4891 | -35.9101 | 17.1946 | 37.5898 | 58.3025 | 59.2639 | -118.0502 | -27.1641 | 31.4823 | -40.3448 | 9.6067 | 13.7778 | 13.4126 | 11.3267 | 150.3195 | 150.0104 | 108.7854 | -108.9823 | -260.8101 | 262.275 | 298.7079 | -143.7226 | -141.9717 | -11.9676 | 1.2206 | 80.9144 | 80.3862 | -58.8412 | -55.5635 | 22.5113 | 22.954 | -61.1909 | -61.1495 | -1.261 | -1.3856 | 61.8667 | 61.9375 | 20.1556 | -5.7566 | -400.5988 | 90.9402 | 90.5359 | 13.2349 | 44.1437 | -22.1542 | -21.9875 | 1.3736 | 1.094 | -291.5924 | -263.5044 | 297.8248 | 284.9921 | 11.9949 | -277.8628 | 277.5933 | -238.9963 | -105.4686 | -273.5208 | 155.5133 | 154.8418 | 241.7723 | -294.0323 | 109.8118 | -182.0976 | 182.6082 | -9.0133 | 28.0149 | 29.7167 | 0.66552 | 0.66117 | -28.9483 | 5.5433 | 0 | -5.9511 | -15.1163 | -5.7111 | -1.6625 | 51.1733 | 51.1388 | 11.2543 | 13.4631 | 52.677 | 52.4404 | 52.7636 | 0 | -42.5938 | 18.5281 | 7.6644 | 0 | -0.042492 | 43.4467 | 11.3533 | 0.26864 | -42.7563 | -2.1017 | 44.1027 | 31.0979 | -30.9708 | 37.7537 | -3.3058
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 6 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -7.0877 | 5.1381 | 6.7462 |  | 8.7957 |  | 21.7719 | 9.5527 | 12.7731 | -6.66 | -24.2 | 0 |  |  | 4.5155 | -4.6064 | 3.2468 | 3.162 | 6.0653 | 2.0951 | 0.4501 | 1.1517 |  | -1.0648 | -0.85 | -0.834 | 2.934 |  | -11 | -1.561 | 0.303 | -11.3 | -11.33 |  | -13.51 | -13.54 | 2.9329 | 4.2399 | 17.8887 | 19.7693 | -13.6152 | -9.9008 | -9.8199 | 21.7731 | 26.3608 | -18.2654 |  | 19.488 | 18.5667 | 78.242 | 10.6149 | -5.5 | -5.3 | -27.1754 | -25.8282 | -2.9361 |  | 9.1612 | 3.6327 | 0.9386 | 0.6161 | -61.7084 | 20.4169 | 20.1727 | 0.3437 | -172.5483 |  |  |  | 9.2011 | 6.42 | 6.36 | -8.67 | 6.16 | -23.1704 | -23.4383 | 33.4403 | 32.9453 | -6.2776 | -7.4649 | -7.866 | 9.2123 |  | 4.032 | 5.728 | -14.1 | -14.3 | -2.56 | 16.7094 | 16.8156 | 15.4987 | 41.1756 | 41.5387 | -26.0042 | -18.808 | -24.8923 | 2.5279 | 24.97 | 8.99 | 5.6299 | 4.5929 | -7.2455 |  |  |  | 23.7674 |  | -2.848 |  |  | -2.45 | 0.1 | 6.62 | 3.9 | -1.72 | -1.93 | 12.493 | -24.3689 | -22.88 | -7.45 | 33.29 | 2.22 | -25.9273 | -12.8727 | -40.187 | -39.5455 | 12.2306 | -15.393 | -24.3074 | -24.5407 | -21.0146 | -23.8663 | -12.854 | -70.2935 | -21.9109 | 2.9549 | -3.8266 | -4.5507 | 21.3437 | -15.807 |  | -12 |  | 55.3394 | 9.217 | 6.36 | -1.68 | -0.5 | 2.0734 | -19.043 | -9.5694 | -9.7312 | 9.1564 | 13.4823 | -27.417 | 5.524 | 5.2529 |  | 4.0593 | 3.4345 | 2.541 | 10.7172 | 10.8847 | -16.7456 | 25.8835 | 25.841 | -8.1217 |  | 23.2779 | -19.1 | -0.6075 | 0.1916 | 1.47 | -0.29 | -22.5354 |  | 0.967 | 2.983 |  | -1.23 | -6.5571 | 4.3065 | -3.58 | 31.7985 |  | 24.5474 | -5.9382 | -6.4244 | 2.2148 |  |  | -13.599 | 73.459 | 5.4306 | -23.8896 | 5.2296 | 3.8309 | 115.7687 | -8.0032 | -9.1686 | -5.0302 | 1.4217 | 3.751 | 3.7337 | 0.7766 | -8.8403 | -7.4017 | -3.77 | 0 | 25.5955 | 0 | 79.4941 | -5.1999 | 46.3964 | -15.6763 | -14.8878 | 0 | 0 |  |  | -17.4936 | -17.4207 | -0.8128 | -0.661 | 17.98 | 18.04 | -32.7 | -32.6 | -0.5081 | -10.8 | 42.0456 | 22.1097 | 22.2714 |  | -47.8 | 0.9 | 0.3 |  |  | -135.874 | 15.2677 | -285.462 | -23.5223 | -45.7038 | 104.8071 | 61.7112 | 130.9345 | 77.2835 | 33.9169 | 7.5545 | 5.8247 | -16.955 | 237.1839 | -182.3117 | 60.1691 | -43.9263 | 0.094 | 2.184 | -9.12 | -2.201 | -2.205 | 5.12 | -4.8 | -2.2348 | -1.0544 | 2.7268 | -7.4388 | 1.4 | 2.371 | 2.569 |  | 4.0199 | 3.3589 | 3.3798 | 3.2153 |  | 34.6 | 0.701 | -0.26 |  | -5.0652 | -15.0011 | -17.1317 | -4.9121 | 7.2304 | -9.0799 | 1.3845 | -29 | 11.5 | 43.2682 | -126.6673
06/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -6.7937 | 4.958 | 7.4646 |  | 8.6022 |  | 22.9791 | 10.2037 | 13.242 |  | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 4.4503 | -3.6097 | 3.7594 | 3.6661 | 6.6488 | 2.0183 | 1.2006 | 1.1713 |  | -1.1399 | -0.945 | -0.924 | 2.959 | -13.32 | -8.8 | -2.183 | 0.299 | -12.61 | -12.67 |  | -13.46 | -13.28 | 3.3998 | 4.1984 | 17.4894 | 19.4769 | -11.2755 | -8.3426 | -8.0783 | 5.7421 | 5.8005 | -15.4235 |  | 9.8809 | 9.8598 | 77.2071 | 11.8935 | -6.7 | -6.6 | -28.561 | -27.8523 | -2.9163 |  | 9.2026 | 3.8714 | 0.7731 | 0.6099 | -80.6909 | 20.4779 | 20.3864 | 12.7298 | -182.8229 |  |  |  | 8.1733 | 6.19 | 6.13 | -9.58 | 5.07 | -22.5006 | -23.5723 | 35.3397 | 35.1649 | -6.83 | -8.2019 | -7.9887 | 8.7162 |  | 4.608 | 3.177 | -16.4 | -16.3 | -2.44 | 14.2091 | 15.5957 | 14.2946 | 44.2487 | 44.474 | -27.0802 | -19.6367 | -26.8854 | 2.4048 | 24.86 | 9.04 | 5.1611 | 4.007 | -6.782 |  |  |  | 19.9401 |  | -2.661 |  |  | -1.7395 | 0 | 6.88 | 3.9 | -1.8 | -1.65 | 12.772 | -21.0062 | -18.7 | -7.31 | 27.75 | 1.16 | -22.7273 | -11.5455 | -39.4494 | -39.2545 | 9.6995 | -17.8284 | -26.6987 | -26.9571 | -19.2148 | -22.3289 | -13.224 | -85.0878 | -21.5843 | 2.9027 | -3.3939 | -3.9186 | 22.0368 | -17.0549 |  | -8.7 |  | 52.0083 | 7.423 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1218 | -19.4442 | -9.39 | -9.6623 | 8.7589 | 13.6912 | -27.4817 | 5.9352 | 5.8115 |  | 3.2732 | 4.4991 | 2.5932 | 11.5545 | 11.2196 | -14.9036 | 26.5113 | 26.1797 | -7.6148 |  | 21.8814 | -18.82 | -0.6075 | 0.1742 | 1.57 | 0.18 | -21.8195 |  | 0.978 | 2.903 |  | -0.8 | -8.5938 | 2.0547 | -3.7 | 32.2185 |  | 23.3574 | -6.0725 | -6.7332 | 2.0958 |  |  |  | 71.6067 | 5.5786 | -23.8272 | 5.573 | 4.736 | 111.8897 | -8.382 | -7.7923 | -5.5607 | 2.0084 | 3.6915 | 3.7337 | 1.3505 | -11.7834 | -9.0372 | -2.93 | -7.0609 | 17.3031 | 0 | 85.363 | -8.4753 | 43.8103 | -16.4316 | -14.1307 | 0 | 0 | 12.9472 |  | -19.116 | -18.9004 | -0.2196 | -0.4073 | 18.98 | 18.86 | -34.3 | -34.7 | -0.2628 | -11.12 | 43.3987 | 22.7437 | 22.4747 | -20.4 | -48.2 | 1.3 | 0.8 |  | -18.0234 | -149.1856 | 17.181 | -281.3622 | -18.7571 | -46.3313 | 96.4103 | 70.4151 | 137.0856 | 72.5209 | 28.1053 | 6.1849 | 4.794 | -19.9882 | 229.4814 | -179.5897 | 53.9205 | -39.2955 | 0.1648 | 2.156 | -9.04 | -2.155 | -2.179 | 5.2 | -5.04 | -2.4712 | -0.7309 | 2.6078 | -6.8833 | 1 | 1.003 | 0.741 |  |  | 3.7422 | 4.0859 | 2.7812 |  | 34.6 | 0.8013 | -0.26 |  | -4.4573 | -16.4233 | -17.7301 | -3.5035 | 7.7287 | -8.9756 | 0 | -29.2 | 11.6 | 41.5654 | -120.8144
06/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -6.5933 | 5.3487 | 6.4777 |  | 8.0452 |  | 21.667 | 9.6377 | 12.6777 | -4.44 | -26.4 |  | 1.656 | -19.8 | 4.4343 | -4.5277 | 2.8656 | 2.7124 | 5.1339 | 2.41 | -1.3548 | 1.1242 |  | -1.0176 | -1.04 | -1.026 | 2.09 | -17.76 | -8.8 | -2.615 | 0.28 | -13.22 | -13.19 |  | -12.38 | -12.41 | 3.2062 | 4.3303 | 16.8176 | 18.9921 | -13.4475 | -9.409 | -8.8825 | 21.9441 | 17.2683 | -17.7529 |  | 14.3402 | 19.3034 | 70.9108 | 11.1561 | -5.8 | -6 | -25.6787 | -25.9967 | -2.7223 |  | 8.2085 | 3.6456 | 0.6831 | 0.5645 | -64.5161 | 18.067 | 18.0059 | 10.352 | -176.0015 |  |  |  | 7.1454 | 6.12 | 5.73 | -9.72 | 5.67 | -23.1704 | -23.8402 | 34.5806 | 34.2763 | -6.7078 | -7.5795 | -7.801 | 7.7526 | 0 | 4.608 | 5.695 | -17.2 | -16.4 | -2.59 | 13.8582 | 13.745 | 12.4225 | 42.5209 | 41.5601 | -25.6583 | -19.53 | -24.8271 | 2.3319 | 24.45 | 8.84 | 4.8486 | 3.8116 | -6.4372 |  |  |  | 18.9182 |  | -2.5428 | -16.2 | -15.9 | -1.7261 | -0.2 | 6.26 | 3.58 | -2.01 | -1.86 | 13.082 | -19.3261 | -16.94 | -7.28 | 25.83 | 0.39 | -22.4364 | -10.8364 | -39.2275 | -38.8727 |  | -18.8447 | -27.4805 | -27.685 | -17.9495 | -21.2459 | -12.504 | -82.8027 | -18.7381 | 2.9903 | -3.7523 | -3.9289 | 18.7526 | -17.0563 |  | -3.6 |  | 52.8896 | 5.187 | 0 | -3.56 | -0.5 | 2.0639 | -20.074 | -9.8738 | -10.2748 | 8.3983 | 9.5761 | -29.5111 | 6.628 | 6.3644 |  | 3.2461 | 3.7412 | 2.9663 | 10.3823 | 10.7172 | -14.4012 | 25.1622 | 24.8386 | -6.4344 |  | 20.6265 | -18.76 | -0.6075 | 0.1742 | 1.55 | 1.03 | -20.5567 |  | 0.977 | 2.746 |  | 0.41 | -9.7183 | 1.6253 | -3.57 | 33.2111 |  | 21.2066 | -5.1128 | -5.5431 | 1.9986 |  |  | -13.2436 | 69.8979 | 7.0691 | -22.94 | 5.0711 | 4.5655 | 111.1161 | -8.9083 | -7.8821 | -3.824 | 1.7314 | 3.6549 | 3.6467 | 0.8263 | -9.7725 | -8.3845 | -2.93 | -5.3985 | 20.5758 | 0 | 83.1946 | -6.3042 | 44.2701 | -15.8024 | -14.2158 | -9.5528 | 0 |  |  | -19.7448 | -19.6568 | -0.3458 | -0.0439 | 18.19 | 18.44 | -33.1 | -33.3 | -0.2811 | -11.2 | 50.6342 | 15.7448 | 15.657 | -19.9 | -47.8 | 3 | 2.5 | -18.3321 | -18.2355 | -140.9295 | 21.4874 | -284.8247 | -22.8186 | -45.0622 | 98.3872 | 68.9975 | 136.5667 | 74.3403 | 28.3766 | 6.8073 | 6.5123 | -22.6673 | 229.043 | -183.2096 | 51.0476 | -41.0696 | -1.6394 | 2.23 | -8.64 | -2.151 | -2.176 | 5.68 | -4.8 | -2.2913 | -0.9079 | 3.1083 | -8.2902 | 1.5 | 2.245 | 1.664 | 3.63 |  | 3.701 | 3.1949 | 4.3969 |  | 33.9 | 1.5187 | -0.32 |  | -4.2996 | -15.645 | -18.187 | -3.3194 | 8.2441 | -9.5033 | 0 | -28.3 | 11.2 | 42.0485 | -119.2112
06/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -6.2979 | 5.9038 | 7.2486 |  | 8.0996 |  | 22.4083 | 9.6567 | 12.712 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 4.3985 | -3.8651 | 3.5981 | 3.5272 | 6.2343 | 3.4847 | -0.7747 | 1.1626 |  | -1.0575 | -1.164 | -1.151 | 2.042 | -17.76 | -8.8 | -2.623 | 0.277 | -13.56 | -13.64 |  | -12.35 | -12.65 | 3.3409 | 3.9653 | 16.5245 | 18.669 | -10.9177 | -8.3162 | -8.0895 | 5.0387 | 6.0557 | -14.7296 |  | 9.3885 | 9.6808 | 73.7226 | 12.9878 | -6.4 | -6.4 | -27.8904 | -27.897 | -2.7372 |  | 8.5918 | 3.5356 | 0.8113 | 0.4877 | -79.0429 | 18.6163 | 18.7078 | 17.7414 | -185.5153 |  |  |  | 6.1274 | 5.9 | 5.37 | -10.35 | 5.7 | -24.51 | -24.376 | 36.1225 | 36.2021 | -6.2218 | -7.3238 | -7.3958 | 8.0038 |  | 4.4116 | 6.272 | -18.5 | -17.7 | -2.39 | 13.5479 | 12.9746 | 12.0297 | 45.4746 | 45.1122 | -27.826 | -20.1202 | -27.1101 | 2.4385 | 23.51 | 8.39 | 4.3799 | 3.3234 | -6.0388 |  |  |  | 17.0182 |  | -2.3706 |  |  | -1.7126 | -0.5 | 5.34 | 3.16 | -2.19 | -1.77 | 11.5475 | -17.186 | -15.93 | -7.33 | 24.38 | -0.41 | -20.7636 | -10.5273 | -39.9757 | -39.2545 |  | -21.8392 | -28.4906 | -29.6808 | -17.9699 | -20.4995 | -13.286 | -91.7319 | -13.1837 | 2.338 | -2.482 | -3.1678 | 22.3588 | -18.5273 |  | -12.5 |  | 51.1037 | 5.9589 | 0 | 0 | 5.7 | 1.8776 | -22.9284 | -9.9847 | -10.2189 | 8.2231 | 12.2395 | -28.9012 | 6.9992 | 6.6839 |  | 3.0726 | 3.5322 | 0 | 12.0569 | 11.8894 | -13.564 | 26.4877 | 26.6026 | -7.2441 |  | 21.7887 | -18.53 | -0.7137 | 0.165 | 1.56 | 0.22 | -21.6059 |  | 0.991 | 2.853 |  | -0.81 | -9.5827 | 0.9543 | -3.63 | 31.5764 |  | 20.8005 | -4.6108 | -5.0919 | 1.9147 |  |  | -13.3947 | 68.9234 | 6.4076 | -22.7536 | 6.0824 | 4.8699 | 107.0086 | -9.4564 | -8.2158 | -3.2217 | 1.9129 | 3.589 | 3.6704 | 1.135 | -10.0371 | -8.571 | -4.61 | 0 | 24.6544 | 0 | 83.3719 | -6.6024 | 44.904 | -15.4881 | -14.4037 | 0 | 0 |  | 15.0623 | -21.3505 | -21.4434 | 0.625 | 0.3622 | 18.82 | 18.94 | -34 | -33.6 | -0.5612 | -11.04 | 51.9956 | 12.8475 | 13.0626 | -20.4 | -47.8 | 4.3 | 3.8 |  |  | -133.8728 | 26.7495 | -288.3923 | -21.4025 | -44.0763 | 98.542 | 68.7689 | 141.8708 | 77.596 | 29.628 | 6.9806 | 4.1974 | -24.8954 | 229.5737 | -185.2258 | 47.6719 | -37.4639 | -0.1868 | 1.974 | -9.44 | -2.124 | -2.148 | 5.68 | -5.44 | -2.5195 | -1.0239 | 3.6637 | -8.2017 | 1.4 | 1.097 | 2.337 | 3.402 |  | 4.5193 | 4.1038 | 4.1249 |  | 34.1 | 2.375 | -0.38 |  | -4.051 | -16.0108 | -18.1441 | -3.0594 | 8.2373 | -9.8065 | 1.3497 | -28.3 | 11.1 | 45.5062 | -121.6188
06/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -6.0907 | 5.8644 | 6.9678 |  | 7.7191 |  | 20.7513 | 9.0957 | 12.5766 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 4.5077 | -4.5994 | 4.1609 | 4.0846 | 7.4539 | 5.0102 | -0.6447 | 1.4406 |  | -1.1363 | -1.104 | -1.08 | 2.592 | -15.54 | -8.8 | -2.883 | 0.288 | -13.36 | -13.33 |  | -12.47 | -11.77 | 2.985 | 3.8892 | 15.5905 | 18.7495 | -11.6595 | -8.2924 | -8.221 | 16.2966 | 9.4402 | -17.9009 |  | 10.7743 | 11.1511 | 70.584 | 11.5344 | -6.1 | -6.2 | -25.795 | -24.8533 | -2.6186 |  | 7.5603 | 3.4973 | -0.2104 | 0.3154 | -70.5283 | 15.9612 | 16.2053 | 16.662 | -183.1808 |  |  |  | 5.0996 | 5.89 | 5.65 | -10.52 | 5.28 | -23.8402 | -24.1081 | 34.4787 | 34.2214 | -6.4577 | -7.1959 | -7.1796 | 7.0722 |  | 4.608 | 6.278 | -18.1 | -17.5 | -2.46 | 12.7782 | 12.8782 | 11.6899 | 43.0128 | 44.0054 | -25.6733 | -19.0214 | -25.5253 | 2.1467 | 23.16 | 8.22 | 4.2236 | 3.2257 | -6.0729 |  |  |  | 21.1169 |  | -2.4131 |  |  | -2.2278 | -0.9 | 4.54 | 3 | -2.43 | -1.48 | 11.4235 | -22.8038 | -21.08 | -7.41 | 29.02 | -0.6 | -24.2 | -11.6545 | -40.0481 | -39.1727 |  | -21.7919 | -29.9657 | -30.4147 | -16.8596 | -16.0429 | -12.586 | -91.0758 | -10.9643 | 1.885 | -2.5107 | -3.6576 | 19.9079 | -20.3363 |  | -9.5 |  | 55.8789 | 7.061 | 0 | 0 | 1.1 | 1.7884 | -27.2286 | -14.0153 | -14.4239 | 7.5311 | 12.6586 | -29.5738 | 9.8554 | 9.957 |  | 2.5851 | 2.7088 | 0 | 11.7219 | 11.5545 | -14.9036 | 26.5255 | 26.7549 | -7.305 |  | 20.9049 | -19.11 | -0.7137 | 0.2007 | 1.49 | 0.72 | -20.7282 |  | 0.986 | 2.827 |  | -1.21 | -8.9743 | 1.1295 | -3.71 | 31.3773 |  | 20.9873 | -4.6166 | -5.2228 | 1.8443 |  |  | -13.5295 | 68.3486 | 6.3005 | -22.7334 | 5.589 | 5.4956 | 111.1712 | -9.5374 | -7.9759 | -3.2447 | 2.1292 | 3.6256 | 3.6071 | 1.4553 | -10.0184 | -7.4892 | -4.19 | 0 | 25.613 | 0 | 82.848 | -4.9162 | 47.1361 | -15.6825 | -14.9524 | 0 | 0 |  |  | -20.3079 | -20.0542 | 0.6808 | 0.1617 | 18.35 | 18.48 | -34 | -33.8 | -0.5447 | -10.8 | 49.334 | 13.5018 | 12.8946 | -20.4 | -48.2 | 3.4 | 2.9 |  |  | -123.7109 | 27.2016 | -288.3505 | -24.4685 | -39.7228 | 100.4899 | 64.9735 | 138.1272 | 76.3072 | 33.6778 | 6.719 | 4.2408 | -23.1254 | 231.8689 | -182.4652 | 52.9485 | -40.4732 | -0.6311 | 2.888 | -9.68 | -2.133 | -2.157 | 6 | -5.44 | -2.3797 | -0.4379 | 4.3961 | -8.8457 | 1.6 | 1.041 | 0.164 |  |  | 5.3044 | 4.0084 | 3.8925 |  | 35.1 | 1.3936 | -0.41 |  | -4.6314 | -15.4995 | -17.5335 | -3.9272 | 7.8096 | -9.3717 | 0 | -29.7 | 12.6 | 48.3404 | -122.4881
06/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | -6.2551 | 6.684 | 7.1163 |  | 7.7213 |  | 21.072 | 9.3377 | 12.4665 | -4.44 | -24.2 | 0 |  |  | 4.3908 | -5.0006 | 4.2868 | 4.0418 | 7.2434 | 2.6253 | -0.6044 | 2.2235 |  | -1.1004 | -1.048 | -1.012 | 2.074 | -17.76 | -11 | -2.657 | 0.274 | -13.81 | -13.83 |  | -11.82 | -11.88 | 2.3077 | 4.2837 | 15.6726 | 17.5731 | -11.5762 | -10.0912 | -10.1775 | 22.964 | 19.2929 | -19.7241 |  | 18.3917 | 12.2987 | 69.0728 | 11.9497 | -6.3 | -6.2 | -25.955 | -24.8803 | -2.6232 |  | 7.3606 | 3.3733 | 0.0936 | 0.3274 | -63.3869 | 14.7099 | 14.6184 | 20.3923 | -183.1417 |  |  |  | 4.0816 | 5.33 | 6.15 | -10.8 | 1.7 | -25.0458 | -24.9118 | 33.2839 | 32.6603 | -6.1186 | -6.0895 | -5.7574 | 6.6396 |  | 4.7913 | -0.441 | -18.9 | -18.6 | -2.52 | 11.9577 | 12.3019 | 10.5898 | 43.3318 | 43.1522 | -26.064 | -18.7604 | -24.7523 | 2.1256 | 23.15 | 8.22 | 4.0674 | 3.1281 | -5.9992 |  |  |  | 19.7833 |  | -2.3077 |  |  | -2.3303 | -0.9 | 4.68 | 3.02 | -2.46 | -1.54 | 11.687 | -20.7037 | -21.12 | -7.56 | 29.38 | -1.2 | -22.2182 | -11.1182 | -39.8532 | -38.8909 |  | -20.1814 | -28.7479 | -28.8875 | -23.5576 | -25.2011 | -12.37 | -92.7741 | -8.0922 | 2.7638 | -3.404 | -3.9776 | 21.9955 | -16.3655 |  | -10.9 |  | 38.129 | 9.368 | 0 | -2.06 | 0.1 | 2.0963 | -19.7737 | -9.2818 | -9.5188 | 7.478 | 13.5223 | -28.4047 | 6.9169 | 6.6912 |  | 2.8351 | 3.0796 | 0 | 12.8941 | 12.7267 | -16.4107 | 27.4362 | 27.6697 | -7.0663 |  | 21.8863 | -18.75 | -0.7137 | 0.1998 | 1.53 | -0.02 | -21.5894 |  | 0.977 | 2.81 |  | -2.03 | -9.1176 | 1.2336 | -3.88 | 30.5774 |  | 20.6792 | -4.5137 | -4.9805 | 1.8256 |  |  | -12.4085 | 68.1517 | 6.681 | -22.6009 | 5.6894 | 3.9941 | 108.3896 | -9.8699 | -8.4267 | -3.3969 | 2.3386 | 3.6256 | 3.6071 | 1.6474 | -9.9983 | -8.7481 | -2.93 | -5.1879 | 20.7954 | 2.1159 | 86.7799 | -5.3319 | 46.7933 | -15.7326 | -14.808 | -11.6069 | -11.9848 |  |  | -18.1821 | -17.9013 | 0.6841 | 0.8137 | 18.24 | 18.19 | -34 | -34.5 | -0.369 | -10.96 | 44.8265 | 15.6156 | 15.5192 |  | -48.2 | 2.2 | 1.6 | -18.1483 |  | -131.2274 | 36.7741 | -283.9595 | -19.2748 | -38.7325 | 98.0953 | 66.2436 | 135.5787 | 71.9394 | 27.7019 | 6.9282 | 6.8443 | -21.5605 | 230.3286 | -178.7311 | 53.5892 | -40.9127 | -1.7102 | 2.778 | -9.36 | -2.14 | -2.13 | 5.84 | -5.52 | -2.6909 | -0.5264 | 4.0726 | -8.7877 | 1.4 | 0.511 | 1.736 | 3.4005 |  | 3.7384 | 3.7814 | 3.1575 |  | 35.7 | 1.0166 | -0.41 |  | -3.3141 | -16.1657 | -18.16 | -2.6342 | 8.7865 | -9.3437 | 0 | -30.1 | 13.1 | 46.6812 | -116.2128
06/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | -6.1319 | 6.8691 | 7.814 |  | 7.6053 |  | 22.1705 | 9.8377 | 12.8093 | -2.22 | -24.2 |  |  |  | 4.4223 | -4.0227 | 4.1508 | 4.0276 | 7.1648 | 2.8102 | -0.8 | 2.2674 |  | -1.1647 | -1.138 | -1.14 | 2.347 | -17.76 | -11 | -2.583 | 0.282 | -14.1 | -14 |  | -12.27 | -12.39 | 2.3604 | 3.7735 | 15.9601 | 17.9699 | -9.8824 | -8.0752 | -7.8964 | 4.2016 | 4.2631 | -14.6774 |  | 9.5587 | 9.7659 | 72.1226 | 12.5497 | -6.7 | -6.7 | -28.3567 | -27.7972 | -2.927 |  | 8.2144 | 3.5992 | 0.6293 | 0.5331 | -82.0032 | 15.3508 | 15.4424 | 27.041 | -195.989 |  |  |  | 3.0537 | 5.14 | 5.71 | -11.54 | 1.4 | -24.6439 | -24.6439 | 32.6134 | 32.2732 | -5.999 | -4.9704 | -4.7316 | 7.8623 |  | 4.7913 | -0.546 | -20.2 | -19.5 | -2.42 | 11.7817 | 11.6367 | 10.5532 | 45.6304 | 45.4258 | -27.4894 | -19.2622 | -26.1711 | 2.0622 | 22.78 | 7.91 | 4.2236 | 3.1281 | -6.1075 |  |  |  | 21.3068 |  | -2.3544 |  | -13.6 | -2.2546 | -1.2 | 4.16 | 2.74 | -2.7 | -1.49 | 10.0905 | -22.7163 | -20.78 | -7.6 | 28.4 | -1.05 | -24.3636 | -12.2091 | -39.702 | -39.3364 |  | -22.2802 | -30.692 | -30.9567 | -20.0633 | -21.2166 | -11.878 | -100.0869 | -6.2968 | 2.7697 | -3.2583 | -3.6183 | 24.3486 | -19.025 |  | -12.3 |  | 51.4056 | 13.0734 | 6.47 | 0 | 1.6 | 1.9123 | -24.8317 | -8.5532 | -8.8267 | 7.3099 | 15.2323 | -30.2741 | 6.4512 | 6.3202 |  | 2.8926 | 3.4688 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -15.2385 | 27.4581 | 26.9827 | -7.6447 |  | 22.3014 | -18.31 | -0.7137 | 0.165 | 1.55 | 0.25 | -22.0766 |  | 1.008 | 2.764 |  | -1.57 | -9.5199 | 0.6283 | -4 | 30.5591 |  | 20.7675 | -4.436 | -4.9721 | 1.8206 |  |  | -12.0164 | 67.5803 | 5.4952 | -22.792 | 5.6553 | 5.7556 | 109.6451 | -9.9319 | -8.2822 | -3.1308 | 2.5631 | 3.5743 | 3.5755 | 1.9188 | -9.3474 | -7.4797 | -4.19 | 0 | 28.9963 | 0 | 82.3546 | -3.7921 | 47.7778 | -15.8464 | -15.3969 | -10.4215 | 0 | 15.8303 |  | -19.8016 | -19.6516 | 0.6731 | 0.8143 | 18.38 | 18.22 | -34.4 | -34.5 | -0.4202 | -10.96 | 52.0716 | 12.8659 | 12.4299 | -20 | -48.2 | 3.4 | 2.9 | -18.4081 |  | -121.4436 | 36.2206 | -285.4876 | -22.8923 | -34.8979 | 98.2345 | 69.6363 | 140.985 | 75.1764 | 30.5432 | 5.4964 | 4.7094 | -23.033 | 230.5166 | -183.5772 | 49.2763 | -37.8466 | -1.0535 | 3.197 | -9.68 | -2.09 | -2.1 | 6.16 | -5.52 | -2.533 | -0.3799 | 4.2496 | -8.9647 | 2 | 1.227 | 0.944 |  |  | 3.7442 | 3.2431 | 3.3004 |  | 35.7 | 0.9539 | -0.43 |  | -4.3425 | -15.4713 | -17.5819 | -3.5081 | 8.1857 | -9.2282 | 0 | -30.1 | 12.9 | 49.4848 | -120.2212
06/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -6.2301 | 6.5874 | 7.7966 |  | 7.3116 |  | 21.8168 | 9.4917 | 12.5689 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 4.413 | -4.5988 | 4.1974 | 4.1272 | 7.2544 | 3.1598 | -0.6945 | 2.175 |  | -1.1862 | -1.023 | -1.021 | 2.128 | -17.76 | -11 | -2.667 | 0.276 | -13.48 | -13.42 |  | -11.9 | -11.93 | 2.1143 | 3.8186 | 15.5964 | 17.7941 | -10.6539 | -7.31 | -6.769 | 16.428 | 18.2276 | -17.2488 |  | 19.898 | 18.6808 | 65.2787 | 10.9956 | -6.1 | -6.2 | -26.527 | -26.2887 | -2.7228 |  | 9.3833 | 3.1215 | 0.663 | 0.5576 | -70.1926 | 14.1301 | 14.1911 | 19.3515 | -191.8983 |  |  |  | 3.1136 | 5.6 | 6.01 | -11.35 | 1.86 | -24.242 | -24.242 | 31.9586 | 31.8743 | -5.9281 | -7.4642 | -7.5331 | 8.8352 |  | 4.7913 | -0.611 | -19.4 | -18.6 | -2.4 | 10.7073 | 11.297 | 9.732 | 42.7037 | 42.9116 | -24.6521 | -19.3472 | -22.9485 | 2.1603 | 22.88 | 8.08 | 4.0674 | 3.0304 | -5.953 |  |  |  | 20.4463 |  | -2.2365 | -13.7 |  | -2.0984 | -1 | 4.62 | 2.68 | -2.63 | -1.48 | 11.067 | -20.9437 | -20.32 | -7.44 | 28.58 | -0.97 | -23.9455 | -12.0273 | -39.837 | -39.7182 |  | -23.5312 | -30.8436 | -31.3238 | -12.4885 | -17.1684 | -12.015 | -95.6252 | -2.5595 | 2.1068 | -2.7719 | -3.668 | 21.4391 | -23.5035 |  | 4.6 |  | 63.0117 | 11.3354 | 0 | -3.04 | -0.4 | 1.9225 | -32.7001 | -8.8433 | -9.2398 | 7.2227 | 9.2405 | -26.6992 | 6.8686 | 6.6001 |  | 3.8899 | 3.7604 | 2.8389 | 12.2243 | 12.8941 | -18.4202 | 26.7359 | 26.5246 | -8.408 |  | 23.7906 | -18.14 | -0.7137 | 0.1385 | 1.6 | -0.29 | -23.5343 |  | 0.946 | 2.531 |  | -1.75 | -10.203 | 0.8179 | -4.08 | 30.5029 |  | 20.4609 | -4.2126 | -4.7675 | 1.8027 |  |  | -12.3166 | 68.4642 | 4.9527 | -22.7872 | 5.4349 | 5.5902 | 107.4663 | -9.9855 | -8.5456 | -2.6579 | 2.3096 | 3.6915 | 3.6625 | 1.6774 | -8.758 | -7.4531 | -3.77 | -3.2066 | 25.5272 | 0 | 85.7742 | -4.2402 | 48.4262 | -15.4513 | -15.0595 | 0 | 0 |  |  | -19.2421 | -18.8133 | 0.2852 | 0.3377 | 17.65 | 17.7 | -32.7 | -32.9 | -0.5447 | -11.28 | 48.5705 | 14.4063 | 14.3508 | -19.5 | -48.2 | 1.8 | 1.2 | -18.2078 |  | -115.5609 | 35.4778 | -285.0403 | -24.4107 | -33.6809 | 100.4708 | 65.5524 | 135.9481 | 74.3059 | 32.3647 | 6.5967 | 6.0869 | -19.4841 | 233.1349 | -181.3157 | 55.1948 | -42.3253 | -1.3123 | 2.488 | -9.44 | -2.079 | -2.07 | 5.6 | -4.72 | -2.8501 | -0.9934 | 4.4846 | -8.9921 | 1.1 | 1.617 | 1.067 |  |  | 3.595 | 3.5375 | 3.5256 |  | 34.9 | 0.837 | -0.4 |  | -4.2972 | -15.9516 | -17.5363 | -3.4493 | 8.4625 | -9.0476 | 0 | -29.6 | 12.5 | 51.5833 | -126.3827
06/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -6.2475 | 6.8827 | 6.7831 |  | 7.5774 |  | 22.8562 | 10.1467 | 13.2093 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 |  | 4.0592 | -3.5879 | 3.808 | 3.6339 | 6.7885 | 2.9615 | -1.2649 | 2.3299 |  | -1.2451 | -1.154 | -1.14 | 2.013 | -17.76 | -11 | -2.656 | 0.279 | -14.05 | -14.02 |  | -12.28 | -12.31 | 2.0278 | 3.9408 | 14.4338 | 16.5319 | -9.4102 | -6.6174 | -6.1785 | 4.9464 | 4.9661 | -15.5774 |  | 10.2908 | 10.592 | 68.7055 | 12.2057 | -6.9 | -6.9 | -29.2842 | -28.6732 | -2.8386 |  | 9.4765 | 3.3369 | 0.5874 | 0.4824 | -91.586 | 15.3508 | 15.2592 | 30.3717 | -204.6777 |  |  |  | 5.1195 | 5.81 | 6.46 | -11.12 | 1.83 | -24.9118 | -24.7779 | 33.4607 | 33.1193 | -6.3066 | -7.9499 | -7.792 | 9.3324 |  | 4.7913 | -0.579 | -19.7 | -18.9 | -2.24 | 10.537 | 10.5963 | 9.657 | 44.8266 | 44.3687 | -26.6438 | -19.7948 | -25.7403 | 2.2243 | 22.52 | 7.95 | 4.2236 | 3.1281 | -6.0666 |  |  |  | 22.2424 |  | -2.4291 |  |  | -2.2241 | -1.2 | 4.1 | 2.58 | -2.69 | -1.54 | 11.2685 | -23.4013 | -20.67 | -7.45 | 28.43 | -0.72 | -24.3455 | -12.2273 | -40.9279 | -40.0727 |  | -23.1775 | -31.2513 | -30.8749 | -19.4292 | -19.8968 | -11.588 | -104.3644 | 2.4252 | 2.006 | -2.861 | -3.4825 | 21.1875 | -20.5647 |  | 3.2 |  | 47.0228 | 9.668 | -15.48 | -4.04 | -6.6 | 2.0856 | -30.9939 | -8.7955 | -9.0908 | 7.835 | 12.0258 | -26.5933 | 6.5726 | 6.4422 |  | 3.7029 | 3.6937 | 2.4566 | 12.3918 | 13.0616 | -18.0853 | 27.7354 | 28.0348 | -8.8244 |  | 24.6598 | -17.87 | -0.7137 | 0.165 | 1.62 | -0.72 | -24.3807 |  | 0.974 | 2.696 |  | -2.09 | -10.5046 | 0.9496 | -3.76 | 30.3967 |  | 20.1873 | -4.1489 | -4.6812 | 1.8064 |  |  | -14.4085 | 67.9079 | 5.2452 | -22.7133 | 5.6824 | 5.685 | 102.2445 | -10.018 | -8.2622 | -2.7831 | 2.6412 | 3.6988 | 3.6783 | 2.0167 | -5.741 | -4.0061 | -3.77 | -2.4616 | 23.1837 | 0 | 89.3355 | -2.3523 | 49.3519 | -16.7039 | -15.155 | 0 | 0 |  |  | -18.735 | -18.8141 | 1.4848 | 1.1262 | 18.6 | 18.82 | -32.7 | -33.6 | -0.4569 | -11.36 | 49.145 | 15.3025 | 15.2995 | -19.5 | -48.2 | 1.7 | 1.2 | -18.4121 |  | -119.1737 | 36.8779 | -284.7599 | -22.1845 | -34.5978 | 103.2635 | 61.9896 | 135.4047 | 76.9721 | 38.3448 | 8.0444 | 8.6302 | -19.08 | 235.2634 | -181.4454 | 60.1718 | -44.209 | -1.991 | 2.865 | -9.36 | -2.06 | -2.05 | 6.32 | -5.44 | -2.9596 | -0.7004 | 4.4541 | -9.1997 | 1.4 | 2.014 | 1.099 | 3.4637 | 4.0398 | 4.3478 | 4.0979 | 4.3721 |  | 35.8 | 0.6341 | -0.44 |  | -5.3378 | -14.9486 | -16.7225 | -4.585 | 6.8252 | -8.5298 | 0 | -30.1 | 13.5 | 54.095 | -126.7338
06/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 | -6.3118 | 5.8742 | 7.4478 |  | 7.8406 |  | 22.1579 | 9.4747 | 12.4876 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 3.5609 | -4.4395 | 4.2215 | 4.3243 | 7.5187 | 2.9181 | -0.613 | 2.1357 |  | -1.1456 | -1.05 | -1.06 | 2.005 | -15.54 | -11 | -2.786 | 0.28 | -13.66 | -13.58 |  | -11.68 | -11.94 | 1.5893 | 4.1204 | 14.1787 | 16.3202 | -10.3235 | -9.2478 | -8.9689 | 19.8972 | 18.1749 | -18.1059 |  | 18.7946 | 21.2365 | 70.318 | 11.0211 | -6.5 | -6.6 | -25.5062 | -26.2058 | -2.6542 |  | 7.5781 | 3.407 | 0.2036 | 0.4712 | -70.3451 | 12.7567 | 12.7262 | 17.583 | -190.1635 |  |  |  | 3.9918 | 5.5 | 6.62 | -11.28 | 0.55 | -23.4383 | -23.4383 | 32.3374 | 31.637 | -5.8991 | -5.147 | -5.0631 | 7.0417 |  | 4.7913 | -0.575 | -18.9 | -18.2 | -2.33 | 11.2181 | 11.2741 | 10.1468 | 41.8803 | 42.3144 | -25.8204 | -17.2448 | -25.6153 | 2.2124 | 22.98 | 8.03 | 4.2236 | 3.1281 | -6.056 |  |  |  | 19.9576 |  | -2.3381 |  |  | -2.3206 | -1.1 | 4.38 | 2.76 | -2.57 | -1.54 | 11.377 | -22.5388 | -20.58 | -7.53 | 29.11 | -0.9 | -24.2545 | -11.9636 | -40.2073 | -39.2455 |  | -23.1878 | -31.0548 | -30.0423 | -16.2797 | -13.5697 | -11.393 | -93.8381 | 0.4426 | 2.4116 | -2.7374 | -2.7762 | 20.892 | -24.6947 |  | 0.5 |  | 70.1617 | 12.8639 | 0 | -4.63 | 2 | 2.0357 | -38.4832 | -9.0578 | -9.2524 | 8.0541 | 13.1093 | -27.0424 | 6.7814 | 6.4944 |  | 4.1025 | 3.5312 | 2.6307 | 11.2196 | 11.0521 | -18.7551 | 25.1743 | 25.9768 | -8.1802 |  | 24.3131 | -18.17 | -0.7155 | 0.1641 | 1.59 | -0.41 | -24.2477 |  | 0.96 | 2.759 |  | -1.62 | -8.883 | 2.1677 |  | 30.9454 |  | 20.6468 | -4.4534 | -4.9054 | 1.8171 |  |  | -14.2255 | 68.3664 | 4.5417 | -22.7751 | 6.6213 | 6.8957 | 112.3302 | -9.7899 | -8.4469 | -3.261 | 2.8933 | 3.6915 | 3.71 | 2.2385 | -4.6514 | -3.2685 | -2.1 | -4.7005 | 30.3565 | 6.8289 | 88.3145 | 0 | 49.6828 | -16.7802 | -15.9216 | 0 | 0 |  | 20.4271 | -17.6008 | -17.6652 | 1.4237 | 1.6084 | 18.94 | 18.58 | -32.9 | -33.1 | -0.2444 | -11.76 | 51.4954 | 15.4586 | 15.3649 | -19.5 | -48.2 | 1.7 | 1.1 | -18.1979 |  | -107.5019 | 35.3604 | -288.3839 | -27.3541 | -33.836 | 105.356 | 59.8877 | 135.0751 | 75.6194 | 36.5737 | 9.3808 | 5.5944 | -18.1835 | 233.5533 | -180.0429 | 59.5726 | -46.1277 | -1.991 | 3.088 | -10 | -2.041 | -2.05 | 6.64 | -4.24 | -3.9068 | -1.5518 | 4.8661 | -9.1997 | 0.6 | 2.031 | 1.534 |  |  | 3.7496 | 4.3546 | 3.1337 |  | 35.7 | 0.5835 | -0.41 |  | -6.0332 | -14.6226 | -16.5403 | -5.5567 | 7.0898 | -8.1971 | 0 | -30.1 | 13.2 | 57.1948 | -131.5793
06/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -6.5068 | 5.3496 | 6.9042 |  | 8.0933 |  | 21.9845 | 9.5247 | 12.6228 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 4.1717 | -4.1292 | 4.6357 | 4.4875 | 8.0413 | 3.0286 | -0.664 | 2.2657 |  | -1.2809 | -1.179 | -1.157 | 2.199 | -17.76 | -8.8 | -2.767 | 0.294 | -13.8 | -13.81 |  | -12.39 | -12.41 | 1.1386 | 4.0303 | 15.5306 | 17.5031 | -9.0761 | -8.2333 | -7.9761 | 4.2905 | 4.4132 | -14.3971 |  | 9.141 | 8.8897 | 73.3638 | 11.9256 | -6.9 | -6.9 | -28.0701 | -27.6682 | -2.7689 |  | 8.4346 | 3.5285 | 0.7693 | 0.5139 | -79.1955 | 14.2827 | 14.2521 | 24.1741 | -196.178 |  |  |  | 5.0297 | 5.53 | 6.53 | -11.28 | 0.69 | -23.9741 | -24.1081 | 33.5217 | 33.2841 | -6.1731 | -6.2895 | -6.336 | 8.2178 |  | 4.7913 | -0.722 | -18.9 | -18.4 | -2.36 | 11.7091 | 11.0703 | 10.0893 | 43.5233 | 43.4169 | -27.7934 | -17.4261 | -26.5866 | 2.0643 | 22.09 | 7.7 | 4.2236 | 3.2257 | -6.0224 |  |  |  | 20.1597 |  | -2.3126 |  |  | -2.2266 | -0.9 | 4.38 | 2.98 | -2.47 | -1.36 | 10.323 | -21.6787 | -20.26 | -7.51 | 29.11 | -1.25 | -23.0182 | -11.4091 | -40.1879 | -39.6455 |  | -21.6943 | -30.0064 | -30.1311 | -20.4573 | -22.7934 | -12.266 | -97.2393 | -0.1081 | 2.7069 | -3.1314 | -3.6216 | 21.2562 | -18.064 |  | -6.5 |  | 49.9583 | 9.8953 | 0 | -4.55 | 0 | 2.5518 | -27.1606 | -8.9547 | -9.2779 | 7.4025 | 13.145 | -26.6648 | 6.7952 | 6.5505 |  | 3.2936 | 3.6913 | 2.6631 | 11.7219 | 12.2243 | -21.0995 | 26.4146 | 26.2352 | -8.9298 |  | 26.027 | -17.74 | -0.7155 | 0.165 | 1.65 | -1.23 | -25.7611 |  | 0.96 | 2.822 |  | -2.38 | -9.4686 | 1.9924 | -4.12 | 30.0498 |  | 20.3625 | -4.4779 | -4.9889 | 1.8371 |  |  | -13.8001 | 67.0693 | 4.5212 | -22.148 | 7.7711 | 6.5251 | 113.7365 | -9.8515 | -7.8122 | -3.1921 | 2.9894 | 3.773 | 3.7654 | 2.3911 | -5.6448 | -2.8965 | -1.68 | -3.6314 | 29.1159 | 2.8358 | 86.026 | 0 | 49.9503 | -16.5063 | -15.3964 | 0 | 0 | 20.9168 |  | -16.8739 | -16.4615 | -0.3612 | 0.0492 | 17.63 | 17.9 | -35.5 | -34.8 | -0.3854 | -11.2 | 46.4907 | 15.7078 | 16.1524 | -19.2 | -49.4 | 0 | -0.4 |  | -18.0233 | -115.9124 | 31.4588 | -284.9454 | -20.5612 | -34.331 | 101.757 | 64.8971 | 132.3178 | 73.883 | 33.3868 | 6.6885 | 6.5728 | -15.3552 | 232.8051 | -176.9189 | 58.9531 | -47.3623 | -2.179 | 9.407 | -11.04 | -2.038 | -2.045 | 7.52 | -4.64 | -4.2497 | -1.1398 | 4.8661 | -9.2271 | 0.3 | 0.064 | 0.766 |  |  | 3.9788 | 4.1079 | 3.1667 |  | 37.2 | 0.1962 | -0.4 |  | -4.9106 | -15.0276 | -17.2526 | -5.3638 | 7.1768 | -8.5705 | 0 | -31 | 14 | 54.7116 | -127.461
06/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -6.6086 | 4.8447 | 7.6647 |  | 8.6741 |  | 20.3903 | 8.9407 | 11.8874 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 0.828 |  | 4.089 | -5.0008 | 4.8757 | 4.6927 | 8.2968 | 3.1956 | -0.5523 | 2.3861 |  | -1.1561 | -1.077 | -1.052 | 3.065 | -15.54 | -8.8 | -0.887 | 0.315 | -13.14 | -13.03 |  | -11.85 | -11.87 | -1.0139 | 4.3803 | 15.8813 | 18.0779 | -11.3251 | -8.8504 | -8.9761 | 14.6826 | 18.407 | -17.164 |  | 15.8796 | 14.1172 | 73.2339 | 10.4806 | -6.4 | -6.4 | -23.4877 | -25.5785 | -2.7362 |  | 8.7535 | 3.4562 | 0.9077 | 0.7687 | -54.2314 | 13.3976 | 13.3366 | 10.3713 | -177.9358 |  |  |  |  | 5.73 | 6.68 | -11.28 | 0.64 | -23.3043 | -23.3043 | 33.2535 | 33.4352 | -6.8324 | -6.1718 | -6.1841 | 8.3408 |  | 4.9876 | -0.65 | -18.4 | -17.7 | -2.19 | 11.6778 | 11.6768 | 10.3846 | 40.4895 | 40.0842 | -24.926 | -17.4785 | -23.484 | 2.089 | 23.36 | 8.02 | 4.5361 | 3.5187 | -6.1848 |  |  |  | 19.7299 |  | -2.5118 |  |  | -2.5574 | -0.6 | 5.54 | 3.18 | -2.3 | -1.63 | 11.78 | -21.2362 | -21.4 | -7.24 | 29.98 | -1.14 | -22.2364 | -11.4182 | -40.0722 | -39.7818 |  | -21.9648 | -29.6564 | -29.895 | -14.2235 | -16.6837 | -11.645 | -86.4517 | -8.3313 | 2.5146 | -3.0995 | -3.5024 | 19.5809 | -23.7228 |  | 4.9 |  | 72.2859 | 9.9429 | -5.06 | -5.13 | 0.4 | 2.7252 | -36.3783 | -9.6183 | -10.0377 | 8.6507 | 11.2534 | -22.4244 | 6.9147 | 6.6247 |  | 2.7687 | 2.6027 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | -19.9273 | 25.8545 | 25.2851 | -9.4996 |  | 22.8141 | -19.66 | -0.613 | 0.1998 | 1.56 | 1.24 | -22.6092 |  | 0.942 | 2.82 |  | -2.56 | -5.2839 | 4.9069 | -4.43 | 29.1709 |  | 20.3039 | -4.5694 | -4.9569 | 1.8874 |  |  |  | 66.5065 | 4.3567 | -21.9049 | 6.4148 | 5.2324 | 116.7405 | -9.682 | -7.9471 | -3.1504 | 2.7539 | 3.8755 | 3.8919 | 2.0492 | -7.3917 | -5.0392 | -2.1 | -4.4168 | 32.3502 | 0 | 80.61 | 0 | 49.9799 | -16.3267 | -15.1223 | -10.1609 | 0 |  |  | -17.7389 | -17.4029 | -0.8911 | -0.6698 | 18.35 | 18.47 | -38.9 | -39 | -0.1053 | -11.04 | 41.1547 | 18.835 | 19.2355 | -18.7 | -50.3 | 1.3 | 0.8 |  | -18.2552 | -111.2466 | 31.1892 | -284.2607 | -22.6214 | -33.9601 | 97.9596 | 70.3815 | 133.6938 | 67.5422 | 27.5131 | 6.5483 | 6.134 | -19.2552 | 224.1825 | -174.6997 | 53.5711 | -42.0914 | -1.803 | 10.204 | -11.52 | -2.004 | -2.023 | 7.28 | -5.52 | -2.8753 | -1.0239 | 3.3707 | -6.7674 | -0.4 | -1.42 | 0.085 | 3.027 | 3.4973 | 4.4432 | 3.2945 | 4.3313 |  | 36 | 0.0377 | -0.33 |  | -5.313 | -15.2501 | -17.2218 | -4.7553 | 7.2684 | -8.4579 | 0 | -30.1 | 11.9 | 50.531 | -126.5043
06/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -6.8663 | 3.7955 | 7.3493 |  | 9.1629 |  | 20.4881 | 9.0537 | 11.8183 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 4.0716 | -5.8112 | 5.2005 | 5.2064 | 8.8707 | 3.2562 | -0.5837 | 2.2015 |  | -1.1902 | -1.046 | -0.981 | 6.406 | -13.32 | -8.8 | -0.701 | 0.28 | -13.27 | -13.22 |  | -11.38 | -11.41 | -1.9057 | 3.9128 | 17.7684 | 19.7479 | -11.2268 | -9.4259 | -9.027 | 18.5793 | 21.2575 | -16.4534 |  | 12.9177 | 13.9768 | 71.6789 | 10.8174 | -5.8 | -5.7 | -25.169 | -23.9957 | -2.8112 |  | 8.2346 | 3.1947 | 1.0217 | 0.8028 | -47.3647 | 9.6438 | 9.7049 | 14.3028 | -179.9449 |  |  |  | 3.9419 | 5.28 | 6.12 | -11.66 | 0.06 | -23.7062 | -23.8402 | 35.2801 | 35.2601 | -7.1207 | -6.277 | -6.5055 | 7.4793 |  | 4.7913 | -0.671 | -17.7 | -17.5 | -2.01 | 11.1592 | 10.9165 | 10.0965 | 39.0051 | 40.224 | -24.6261 | -16.1261 | -23.5981 | 2.1099 | 23.07 | 7.92 | 4.8486 | 3.8116 | -6.1366 |  |  |  | 24.1613 |  | -2.4296 |  |  | -2.3315 | 0.2 | 4.84 | 4.12 | -1.63 | -1.38 | 10.2765 | -24.1264 | -22.8 | -6.86 | 31.54 | -0.56 | -26.0727 | -12.8727 | -42.0559 | -41.5364 |  | -23.2723 | -30.8317 | -30.3884 | -12.074 | -15.0563 | -10.963 | -90.6494 | -2.731 | 2.856 | -3.8124 | -4.0815 | 20.0571 | -23.615 |  | 8.5 |  | 77.0426 | 10.213 | 0 | -4.49 | 0 | 2.912 | -39.6949 | -10.4356 | -10.8283 | 8.1835 | 11.6107 | -19.1015 | 7.8661 | 7.7775 |  | 0 | 3.0547 | 0 | 11.0521 | 11.5545 | -22.6066 | 27.5083 | 27.4417 | -10.9383 |  | 24.6744 | -19.35 | -0.7155 | 0.1641 | 1.68 | 0.27 | -24.5495 |  | 1.101 | 2.816 |  | -3.17 | -4.3132 | 6.151 | -4.62 | 29.9606 |  | 20.1184 | -4.6369 | -5.2657 | 1.8677 |  |  |  | 65.7407 | 4.7786 | -21.4634 | 4.4074 | 5.0062 | 112.526 | -9.7164 | -7.2751 | -3.4936 | 2.7569 | 3.6109 | 3.6467 | 2.0951 | -6.4924 | -5.9077 | -0.42 | -6.4186 | 31.0994 | 7.2536 | 84.2439 | 1.1888 | 49.9847 | -15.9003 | -15.1701 | 0 | 0 |  |  | -18.8815 | -18.6016 | -0.0794 | -0.042 | 15.91 | 15.92 | -39.9 | -39.7 | -0.228 | -12.56 | 47.4832 | 16.5991 | 16.5732 |  | -49.6 | 2.6 | 2 |  |  | -107.7844 | 35.9542 | -293.2154 | -26.1408 | -32.9047 | 111.8173 | 54.8767 | 132.6992 | 81.693 | 40.7776 | 7.5253 | 4.8112 | -20.4915 | 237.7751 | -181.1486 | 55.9486 | -45.598 | -0.8899 | 10.227 | -11.6 | -2.009 | -2.015 | 7.2 | -5.2 | -3.307 | -0.9659 | 4.1917 | -6.5019 | 0 | -0.309 | -0.187 |  |  | 4.2758 | 3.785 | 3.4123 |  | 35.4 | 0.137 | -0.11 |  | -4.2636 | -15.6334 | -17.4103 | -3.6055 | 8.514 | -8.7246 | 0 | -29.3 | 10.8 | 54.3972 | -127.5205
06/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -6.761 | 4.7747 | 7.3058 |  | 9.1443 |  | 21.6127 | 9.8037 | 12.819 | -4.44 | -26.4 | 4.4 | 2.484 |  | 3.7803 | -4.6386 | 4.9107 | 4.8128 | 8.4736 | 2.6697 | -0.6969 | 2.3011 |  | -1.1234 | -1.228 | -1.221 | 6.46 | -15.54 | -6.6 | -0.518 | 0.278 | -15.15 | -15 |  | -11.01 | -10.95 | -1.7612 | 3.7294 | 16.6338 | 18.4022 | -8.842 | -9.0774 | -8.7119 | 4.2829 | 5.1235 | -13.085 |  | 8.295 | 8.5416 | 69.2961 | 12.6927 | -6.8 | -6.7 | -26.9527 | -26.9894 | -2.9054 |  | 8.6733 | 3.573 | 1.3734 | 0.9885 | -64.8518 | 11.2308 | 11.2003 | 37.81 | -189.2727 |  |  |  | 0.9181 | 4.62 | 5.31 | -13.1 | -1.65 | -24.376 | -24.6439 | 34.8172 | 34.6551 | -5.7911 | -9.6474 | -9.6014 | 7.7708 |  | 5.184 | -0.71 | -20.7 | -19.8 | -1.64 | 7.2433 | 7.37 | 6.5927 | 43.2119 | 43.2885 | -25.475 | -17.71 | -24.1563 | 2.1118 | 20.59 | 6.79 | 5.0049 | 3.8116 | -5.7663 |  |  |  | 22.4247 |  | -2.2014 | -11.4 | -11.3 | -1.9873 | 0.2 | 3.7 | 4.38 | -1.49 | -1.07 | 8.4475 | -24.6839 | -19.94 | -6.52 | 28.1 | -1.9 | -24.0727 | -12.4 | -42.9072 | -41.8818 |  | -25.1742 | -32.5601 | -33.3759 | -18.8559 | -21.3281 | -10.134 | -108.2996 | -29.9911 | 3.3979 | -4.1198 | -4.4527 | 17.4913 | -22.0322 |  | -1.6 |  | 64.5818 | 9.5903 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2391 | -30.6518 | -9.7576 | -9.9918 | 7.0315 | 14.1326 | -20.736 | 8.402 | 8.0786 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -23.4439 | 28.9153 | 29.1468 | -12.4793 |  | 24.4889 | -19.06 | -0.8016 | 0.1641 | 1.84 | -0.04 | -24.7426 |  | 1.082 | 2.475 |  | -1.81 | -1.0491 | 10.353 | -4.7 | 20.9396 |  | 19.9203 | -4.6067 | -5.1019 | 1.833 |  |  | -11.9345 | 64.446 | 3.5668 | -21.4043 | 4.7108 | 4.0246 | 106.5921 | -9.6927 | -6.9868 | -3.9911 | 2.4166 | 3.7803 | 3.8049 | 1.7069 | -17.8587 | -15.1499 | -5.45 | -2.1221 | 33.7845 | -11.0556 | 70.2427 | -9.2578 | 43.2567 | -14.3745 | -13.9568 | -11.0354 | -11.9986 |  |  | -20.9565 | -20.6912 | -1.8636 | -2.0727 | 24.75 | 24.85 | -41.1 | -41.3 | -0.1566 | -11.36 | 48.5168 | 14.8286 | 14.7546 | -18.7 | -49.5 | 3.9 | 3.3 | -18.6487 | -18.5128 | -130.8097 | 36.7833 | -290.5641 | -21.0756 | -38.0713 | 86.7898 | 83.3467 | 141.7835 | 62.5643 | 16.4911 | -1.0802 | -1.0776 | -27.7164 | 204.2175 | -175.9978 | 30.4532 | -22.3041 | -0.0452 | 10.409 | -12.88 | -2.014 | -2.019 | 8.56 | -6.4 | -3.2113 | 0.148 | 3.2547 | -6.4134 | -0.2 | -0.569 | -1.621 | 2.9199 | 3.3883 | 4.2016 | 3.9845 | 3.5898 |  | 35.7 | -0.2618 | -0.03 |  | 0 | -18.6533 | -19.9811 | 1.8221 | 10.9271 | -10.5447 | 0 | -28.8 | 10.7 | 39.3369 | -116.0648
06/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -7.3921 | 4.1653 | 7.7245 |  | 10.512 |  | 28.2555 | 0 | 15.4051 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.847 | -4.3214 | 5.455 | 5.3948 | 9.2121 | 2.2573 | -0.6615 | 2.3148 |  | -1.0698 | -1.125 | -1.129 | 6.386 | -13.32 | -6.6 | -1.534 | 0.281 | -14.31 | -14.44 |  | -11.48 | -11.46 | -0.8165 | 3.6529 | 16.4218 | 18.4666 | -14.787 | -9.1962 | -9.2331 | 18.7744 | 20.6832 | -17.3507 |  | 19.8261 | 18.3853 | 71.624 | 10.996 | -6.1 | -6.1 | -25.1337 | -25.3683 | -3.1738 |  | 9.2629 | 3.9119 | 1.8854 | 1.3137 | -45.4726 | 11.7191 | 11.9633 | 23.4506 | -172.076 |  |  |  | 4.0816 | 5.55 | 6.29 | -11.62 | -0.7 | -25.5816 | -25.8495 | 36.8733 | 37.0145 | -5.8144 | -10.8824 | -11.179 | 8.386 | 0 | 4.9876 | -0.827 | -17.8 | -17.3 | -1.9 | 8.8856 | 9.251 | 8.0065 | 39.8886 | 40.2983 | -23.0117 | -18.2301 | -21.552 | 1.8966 | 23.17 | 8.06 | 5.3174 | 4.2999 | -6.2681 |  |  |  | 20.8117 |  | -2.5201 | -13.8 | -13.6 | -1.5393 | 1.2 | 5.22 | 5.48 | -0.65 | -1.46 | 9.176 | -21.7637 | -20.2 | -6.27 | 27.4 | -0.99 | -23.4545 | -11.8 | -42.6971 | -42.1273 |  | -21.8655 | -29.8869 | -31.1172 | -16.5526 | -20.1691 | -10.397 | -91.726 | -32.5012 | 3.3 | -4.1956 | -5.0769 | 21.6676 | -21.2222 |  | 4.3 |  | 56.84 | 8.309 | -11.24 | 0 | 4.1 | 3.5659 | -32.7699 | -9.3561 | -9.7339 | 6.5354 | 12.9215 | -19.9882 | 8.0503 | 7.5802 |  | 2.8268 | 3.0682 | 0 | 13.7314 | 13.7314 | -21.267 | 30.2475 | 30.2041 | -10.9046 |  | 23.5123 | -18.9 | -0.8016 | 0.165 | 1.77 | 0.57 | -23.3136 |  | 1.228 | 2.651 |  | 0.28 | -1.2195 | 8.9229 | -4.1 | 23.4003 |  | 20.6276 | -4.8385 | -5.3207 | 1.9672 |  |  | -11.6652 | 65.7387 | 4.0055 | -21.6275 | 5.1223 | 4.5469 | 107.5012 | -8.4665 | -7.6459 | -4.1585 | 2.3757 | 4.1465 | 4.2331 | 1.6825 | -17.7448 | -14.6073 | -10.06 | 3.3112 | 19.5166 | -9.1188 | 79.0427 | -23.7844 | 28.6941 | 0 | 0 | -9.6502 | -11.3079 | 9.2296 | 8.9413 | -18.3491 | -18.0275 | -1.662 | -1.4045 | 21.52 | 21.72 | -34 | -33.8 | -0.1053 | -5.44 | 60.0818 | 16.5359 | 16.4782 | -17.8 | -48.3 | 0.7 | 0 | -18.2995 | -18.319 | -156.592 | 19.4938 | -242.2859 | -18.5897 | -36.5523 | 70.0089 | 99.217 | 106.3898 | 98.8286 | -6.4557 | 6.4637 | 3.6064 | 6.5758 | 133.9669 | -214.155 | 64.9139 | -58.1627 | -1.6394 | 9.29 | -11.76 | -2.021 | -2.03 | 8.64 | -8 | -2.8456 | 1.5824 | 3.0472 | -9.2851 | 1.1 | 7.292 | 7.615 | 2.7341 | 3.1998 | 4.0711 | 3.4787 | 3.7586 |  | 36 | 0.3682 | 0.08 |  | -9.126 | -3.2858 | -24.498 | -8.477 | -4.2084 | -23.6197 | -3.9074 | -29.3 | 13.3 | 35.6012 | -112.1308
06/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -8.0798 | 3.0144 | 8.79 |  | 10.6791 |  | 26.6929 |  | 14.5214 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.823 | -5.8354 | 6.0902 | 6.13 | 10.5928 | 2.5588 | -0.6322 | 2.233 |  | -1.1 | -1.017 | -1.051 | 6.249 | -13.32 | -6.6 | -1.344 | 0.28 | -12.05 | -12.03 |  | -14.24 | -14.28 | 1.5428 | 3.8535 | 19.0263 | 20.6754 | -16.5136 | -7.885 | -8.1352 | 16.5015 | 14.0997 | -18.5248 |  | 8.7581 | 11.0954 | 84.0152 | 7.8193 | -4.9 | -4.8 | -25.3397 | -23.4513 | -2.7502 |  | 11.6854 | 4.2625 | 4.0354 | 2.6331 | -16.9988 | 16.3274 | 16.3884 | 9.8026 | -141.7868 |  |  |  | 7.2152 | 6.33 | 7.17 | -9.83 | 1.12 | -27.0551 | -27.7249 | 37.7723 | 38.2303 | -5.1616 | 0 | -7.3422 | 11.0066 |  | 4.608 | -0.723 | -15.9 | -14.8 | -1.82 | 14.3047 | 14.7029 | 13.5857 | 35.3113 | 34.9254 | -18.779 | -19.8578 | -16.1002 | 1.978 | 24.5 | 8.68 | 5.7861 | 4.7882 | -6.3405 |  |  |  | 22.4684 |  | -2.4402 | -16.1 | -15.9 | -0.8008 | 2.2 | 5.8 | 6.64 | 0.16 | -1.38 | 11.0205 | -24.5689 | -19.82 | -5.68 | 27.25 | 0.72 | -25.6909 | -12.5727 | -43.3504 | -42.9545 |  | -19.5259 | -28.7184 | -28.1494 | -18.0778 | -10.0367 | -10.336 | -72.0119 | -45.5011 | 4.202 | -5.0592 | -5.2178 | 0 | -18.9943 |  | -14.2 |  | 61.9464 | 21.7304 | 6.43 | 0 | 0.1 | 3.5213 | -29.2827 | -9.4581 | -9.5664 | 7.1845 | 0 | -9.703 | 7.2586 | 7.1422 |  | 3.4849 | 3.9961 | 2.9408 | 16.2433 | 16.2433 | -17.4155 | 32.6258 | 32.4864 | -9.234 |  | 21.6031 | -17.84 | -0.6093 | 0.1385 | 1.69 | 0.89 | -21.1642 | 2.3988 | 1.27 | 3.043 |  | -2.01 | -6.2174 | 3.8561 | -3.96 | 26.4328 |  | 26.6373 | -7.4054 | -8.1555 | 2.0928 |  |  | -11.3753 | 70.8842 | 4.4304 | -20.6275 | 4.5999 | 5.1216 | 0 | -6.7799 | -8.033 | -7.8352 | 1.9885 | 4.608 | 4.6286 | 1.2266 | -20.7003 | -19.4015 | -12.57 | 5.7314 | 16.7418 | -7.3994 | 74.4369 | -29.7892 | 22.1562 |  |  | -11.1139 | -10.7372 | 0 |  | -16.1037 | -16.3314 | -5.6526 | -5.4491 | 26.03 | 26.03 | -32.9 | -33.3 | -0.1932 | -0.4 | 48.4966 | 17.7347 | 17.815 | -17 | -45.6 | -1.1 | -1.6 |  | -18.1046 | -162.7971 | 19.5559 | -241.0969 | -17.7828 | -36.9306 | 65.1056 | 104.0846 | 104.7248 | 90.4325 | -15.2422 | 5.8576 | 4.4245 | 8.5068 | 120.1995 | -206.0578 | 56.8346 | -53.0436 | -1.2415 | 8.733 | -12.64 | -2.022 | -2.027 | 9.6 | -7.68 | -2.8016 | 2.3148 | 1.8173 | -9.0532 | 1.5 | 8.717 | 7.537 |  |  | 3.5356 | 3.6105 | 3.209 |  | 33.8 | 0.648 | 0.08 |  | -8.4655 | -3.2747 | -25.3163 | -8.0499 | -3.8311 | -24.1596 | -2.9701 | -30.3 | 14.9 | 23.0946 | -99.2486
06/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -8.6284 | 10.0768 | 9.7549 |  | 12.8043 |  | 24.5506 |  | 13.2407 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -17.6 | 3.6776 | -4.8383 | 6.4152 | 6.4625 | 11.2065 | 2.5853 | -0.5609 | 2.3684 |  | -1.1803 | -0.182 | -0.17 | 6.261 | 0 | -4.4 | -0.933 | 0.274 | -9.55 | -9.54 |  | -15.73 | -15.75 | 3.3646 | 4.0673 | 14.5274 | 18.3231 | -15.9136 | -14.8556 | -14.5434 | 3.0817 | 3.0391 | -8.6132 |  | -5.7901 | -4.0405 | 44.9996 | 11.4058 | -6.3 | -6.3 | -20.7932 | -20.5755 | -3.1127 |  | 19.8657 | 6.1251 | 3.9175 | 2.6873 | -11.6581 | 8.5452 | 8.5757 | 6.0615 | -139.8559 |  |  |  | 11.2669 | 6.75 | 7.79 | -7.87 | 2.8 | -31.4757 | -31.7436 | 42.1253 | 42.1305 | -5.6586 |  | -8.4422 | 19.161 |  | 4.4116 | -0.513 | -11.8 | -11.9 | -2.17 | 17.7346 | 17.8167 | 17.0143 | 34.2662 | 35.1491 | -29.6118 | -11.2838 | -26.2679 | 2.2103 | 28.34 | 10.43 | 7.1924 | 6.1554 | -7.7159 |  |  |  | 18.5069 |  | -3.195 | -18.3 | -17.2 | -0.4443 | 3.6 | 8.32 | 8 | 1.22 | -1.96 | 10.633 | -19.5036 | -18.6 | -5.48 | 27.31 | 3.69 | -20.8545 | -10.6545 | -46.0623 | -45.1636 | 12.7923 | -13.9003 | -23.6633 | -23.4416 | -19.8785 |  | -10.514 | -67.8289 | 9.0455 | 4.4317 | -5.1138 | -5.334 | 8.8065 | -9.843 |  | -5.9 |  | 54.9997 | 18.9354 | 0 | 0 | 1.9 | 4.4509 | -14.5125 | -8.3876 | -8.6243 | 7.5015 |  | -9.6178 | 5.9409 | 5.7908 |  | 3.6716 | 4.2928 | 2.7047 | 20.5971 | 20.932 | -16.9131 | 35.2731 | 35.2488 | -8.8558 |  | 20.9049 | -17.63 | -0.6093 | 0.1989 | 1.63 | 1.07 | -20.8098 | 2.2734 | 1.311 | 2.815 | 0 | -1.08 | -5.3234 | 3.8609 | -3.81 | 26.6551 |  | 34.0174 | -13.336 | -14.0664 | 2.4308 |  |  |  | 79.183 | 5.274 | -25.116 | 6.5842 | 5.7055 |  | -3.8719 | -3.6003 | -17.3927 | 2.219 | 5.2892 | 5.3959 | 1.5066 | -14.3862 | -12.3336 | -10.48 | 4.1932 | -35.913 | 42.7664 | 148.2281 | -29.1386 | 22.2474 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -16.1169 | -16.1047 | -8.6175 | -8.7748 | 35.25 | 35.21 | -32.9 | -33.2 | -0.087 | 2.8 | 48.6877 | 20.6677 | 20.6033 | -16.5 | -45.2 | -2 | -2.5 | -18.2789 | -18.1417 | -231.9803 | -42.4407 | 0 | -81.3389 | -25.1448 | 147.7268 | 23.295 | 171.6036 | 0 | 72.4022 | 2.2348 | 0.2574 | -50.0085 | 0 | -132.48 | 9.8402 | -11.736 | -1.0071 | 8.389 | -11.36 | -2.097 | -2.089 | 8.96 | -8.96 | -2.1254 | 3.5172 | 2.1103 | -9.3461 | 0 | 8.049 | 7.77 | 2.7345 | 3.2008 | 4.6814 | 4.1281 | 3.5838 |  | 34.2 | 3.8701 | 0.4 |  | -8.5717 | -3.4148 | -25.079 | -7.6737 | -3.879 | -24.4543 | -2.6053 | -29 | 13.3 | 48.6916 | -114.1853
06/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -9.3967 | 10.6512 | 11.3244 |  | 14.1737 |  | 27.6253 |  | 15.1593 | -22.2 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.6627 | 1.5011 | 7.2343 | 7.0753 | 12.1163 | 3.1722 | -0.6583 | 2.4534 |  | -1.1782 | -0.022 | 0.017 | 6.53 | 2.22 | 0 | -0.376 | 0.275 | -9.4 | -9.39 |  | -15.85 | -15.89 | 3.5521 | 4.0364 | 15.4168 | 19.466 | -14.2281 | -16.3343 | -16.3155 | 2.7778 | 3.9403 | -12.5079 |  | -6.4661 | -5.139 | 49.9771 | 10.8317 | -6 | -6.1 | -19.1709 | -19.3028 | -3.263 |  | 20.0625 | 6.5227 | 4.0166 | 2.7815 | -20.3558 | 0.9461 | 0.885 | 10.2513 | -156.1526 |  |  |  | 14.5003 | 7.39 | 8.82 | -6.13 | 3.84 | -32.4134 | -32.5474 | 41.5995 | 41.0982 | -5.9151 |  | -16.5454 | 19.3431 |  | 4.2153 | -0.491 | -7.1 | -7.4 | -2.1 | 19.5126 | 19.4841 | 18.1351 | 28.1396 | 27.8261 | -31.5622 | -3.8711 | -28.5319 | 2.4235 | 28.39 | 10.76 | 7.6611 | 6.546 | -8.0563 |  |  |  | 20.1551 |  | -3.2443 | -17.2 | -17.2 | -0.603 | 4.4 | 9.26 | 8.98 | 1.92 | -2.05 | 13.02 | -21.1287 | -18.92 | -5 | 28.08 | 5.58 | -22.3455 | -11.3818 | -47.0563 | -45.6636 | 18.39 | -11.074 | -20.9561 | -21.3416 | -24.4181 |  | -11.411 | -69.8417 | 7.3844 | 4.174 | -4.9788 | -6.1111 | 10.9734 | -8.5162 |  | -0.2 |  | 44.0162 | 15.7958 | -13.56 | 0 | 0.1 | 4.1534 | -10.2264 | -8.7187 | -9.0354 | 7.7902 |  | -12.796 | 6.0114 | 5.6871 |  | 3.75 | 3.9775 | 2.6301 | 21.267 | 21.6019 | -17.7504 | 36.0276 | 36.0105 | -9.6775 |  | 20.6265 | -17.23 | -0.6093 | 0.176 | 1.7 | 1.24 | -20.7694 |  | 1.389 | 2.931 |  | -1.33 | -4.7299 | 4.3471 | -3.74 | 26.1873 |  | 33.9888 | -12.7098 | -13.3754 | 2.6199 |  |  | -12.3352 | 82.1798 | 5.9808 | -26.2824 | 6.5719 | 7.2031 |  | -4.6862 | -5.1175 | -17.6472 | 2.2929 | 5.6627 | 5.6886 | 1.696 | -13.1511 | -12.9384 | -10.48 | 0 | -40.2744 | 44.6201 | 152.4629 | -29.9 | 21.908 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.4973 | -14.474 | -9.9535 | -9.936 | 32.67 | 32.85 | -31.7 | -32.5 | -0.087 | 4.96 | 31.8238 | 21.8884 | 21.9873 | -16.5 | -43.9 | -2.4 | -3 | -18.0756 |  | -236.219 | -45.2204 | 0 | -81.3109 | -27.7632 | 141.8826 | 20.1862 | 166.1606 | 0 | 76.0226 | -0.1633 | -2.5832 | -43.9668 | 0 | -130.8348 | 12.787 | -12.1856 | -0.6775 | 6.782 | -10.24 | -2.099 | -2.103 | 8.24 | -9.6 | -0.7342 | 4.0146 | 1.9364 | -9.7551 | -0.3 | 7.832 | 7.593 |  |  | 3.6282 | 3.5518 | 3.6896 |  | 34 | 3.1771 | 0.42 |  | -8.2954 | -3.1845 | -25.2109 | -7.8098 | -4.0055 | -24.8797 | -2.0506 | -29.2 | 13.5 | 48.6967 | -115.4241
06/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -10.01 | 9.4504 | 10.5563 |  | 15.243 |  | 25.5565 |  | 14.3626 | -19.98 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.6001 | 0.9202 | 6.5373 | 6.4169 | 10.9985 | 3.0149 | -0.6372 | 2.3096 |  | -1.0103 | 0.154 | 0.184 | 6.716 | 2.22 | 2.2 | -0.467 | 0.277 | -7.57 | -7.56 | -10 | -16.44 | -16.62 | 4.2611 | 4.05 | 16.9738 | 20.9276 | -18.2414 | -14.6388 | -14.6806 | 3.3897 | 3.0857 | -11.3849 |  | 5.1759 | 5.5951 | 27.7893 | 7.8568 | -5.6 | -5.6 | -19.1189 | -19.1338 | -3.2857 |  | 22.6543 | 7.1158 | 5.2321 | 3.4637 | -4.2421 | 2.6856 | 2.6856 | -0.6584 | -142.1733 |  |  |  | 15.5481 | 7.62 | 9 | -5.54 | 4.67 | -31.6097 | -31.4757 | 41.516 | 41.2082 | -5.7792 |  | -20.267 | 22.8058 |  | 4.032 | -0.699 | -3.3 | -4.3 | -2.32 | 20.6408 | 20.5541 | 19.0756 | 23.6717 | 23.3872 | -28.0412 | -4.643 | -23.6403 | 2.814 | 30.14 | 11.43 | 8.4424 | 7.2296 | -8.4649 |  |  |  | 19.6731 |  | -3.4941 | -17.2 | -17.2 | -0.3784 | 5.1 | 10.32 | 9.66 | 2.45 | -2.18 | 12.648 | -20.0511 | -19.17 | -4.92 | 28.47 | 6.78 | -21.8727 | -10.8727 | -46.467 | -46.1636 | 19.5818 | -9.2422 | -19.334 | -19.2045 | -17.5928 |  | -12.292 | -58.7542 | 4.8781 | 4.3495 | -5.2847 | -5.7206 | 14.0641 | -9.3684 |  | -4.2 |  | 60.5844 | 16.8205 | 0 | 0 | 2.5 | 4.22 | -14.0329 | -8.7406 | -9.0237 | 7.3864 |  | -14.2096 | 5.9776 | 5.7643 |  | 3.4724 | 4.2578 | 3.0528 | 19.4249 | 19.7598 | -12.8941 | 33.3219 | 33.3031 | -6.333 |  | 19.9283 | -17.2 | -0.602 | 0.1751 | 1.66 | 2.17 | -19.9278 |  | 1.411 | 2.904 |  | -0.74 | -12.8651 | -3.5836 | -3.6 | 27.216 |  | 34.9345 | -14.2206 | -15.391 | 2.5995 |  |  |  | 83.5274 | 6.2188 | -25.3049 | 5.4518 | 6.2886 |  | -3.9946 | -3.4016 | -18.4384 | 1.9371 | 5.9996 | 6.0683 | 1.2704 | -14.2768 | -11.3955 | -10.06 | 3.7589 | -34.9654 | 44.045 | 146.9266 | -28.4475 | 23.662 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.5129 | -14.7125 | -11.4507 | -11.0028 | 32.14 | 32.09 | -31 | -31.3 | 0.6345 | 6.48 | 34.2871 | 22.0827 | 22.1984 | -16 | -43.9 | -2.9 | -3.4 |  | -17.9544 | -228.4073 | -46.0255 | 0 | -83.3009 | -28.5014 | 144.9787 | 20.4409 | 163.8337 | 0 | 70.463 | -0.0956 | -2.656 | -43.0687 | 0 | -131.0515 | 12.6716 | -13.1676 | -0.5847 | 6.741 | -11.12 | -2.14 | -2.124 | 8.88 | -9.52 | -1.0252 | 4.3656 | 1.8173 | -9.9901 | -0.3 | 7.926 | 7.91 | 2.9655 | 3.4823 | 3.7727 | 3.7452 | 3.6999 |  | 33.3 | 3.0218 | 0.46 |  | -9.4326 | -2.2485 | -25.1525 | -9.0587 | -5.2063 | -24.1315 | -1.6292 | -28.9 | 14.3 | 45.9547 | -112.0602
06/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -10.4713 | 9.8933 | 10.6903 |  | 16.4702 |  | 25.3506 |  | 14.3583 | -24.42 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.4643 | 0.4363 | 6.8003 | 6.7175 | 11.4744 | 3.1207 | -0.7386 | 2.3391 |  | -1.1275 | 0.06 | 0.089 | 6.18 | 4.44 | 2.2 | -0.423 | 0.273 | -7.99 | -7.85 |  | -15.88 | -16.15 | 4.6412 | 4.249 | 18.8569 | 22.972 | -20.8466 | -18.2286 | -18.2453 | 18.0647 | 17.9681 | -14.0918 |  | 13.611 | 13.7079 | 26.5402 | 8.6688 | -6.1 | -6.1 | -15.2072 | -15.8006 | -3.0741 |  | 19.5807 | 7.4438 | 5.3726 | 3.6554 | 12.4515 | 3.235 | 3.235 | -10.4577 | -127.1056 |  |  |  | 16.7357 | 8 | 9.62 | -4.57 | 4.71 | -30.9399 | -31.3418 | 42.4211 | 41.8074 | -3.5507 |  | -19.8648 | 19.6136 |  | 4.032 | -1.599 | -1.5 | -2.3 | -2.53 | 22.8488 | 22.679 | 21.0808 | 20.6322 | 20.5509 | -28.5316 | -1.7065 | -24.8975 | 3.1084 | 29.33 | 11.17 | 9.0674 | 7.8156 | -8.8545 |  |  |  | 20.0124 |  | -3.7603 |  |  | 0.1495 | 5.9 | 9.22 | 10.46 | 3 | -1.82 | 13.3455 | -21.1637 | -19.2 | -4.87 | 28.78 | 7.25 | -21.2364 | -10.9636 | -45.3641 | -45.5636 | 22.1837 | -7.7444 | -17.9815 | -17.6357 | -12.9752 |  | -12.408 | -48.1507 | -0.2015 | 4.5892 | -5.8587 | -6.1703 | 14.4309 | -12.116 |  | 8.6 |  | 57.8825 | 11.779 | -10.51 | 0 | 0.7 | 4.0638 | -16.8204 | -8.9008 | -9.1889 | 7.5073 |  | -13.7632 | 6.1486 | 5.8605 |  | 3.1984 | 4.355 | 2.6008 | 18.9226 | 19.09 | -16.0758 | 32.8852 | 33.2014 | -6.7067 |  | 22.316 | -16.68 | -1.1165 | 0.1733 | 1.93 | -0.81 | -21.1978 |  | 1.323 | 2.837 | 0 | -0.12 | -12.2247 | -2.833 | -3.43 | 28.3665 |  | 34.3954 | -14.5395 | -15.5441 | 2.798 |  |  | -12.4827 | 83.8721 | 6.5156 | -26.3511 | 5.1717 | 5.8687 |  | -4.8116 | -2.4336 | -19.2476 | 2.1881 | 6.2853 | 6.3768 | 1.6214 | 17.0485 | 18.5632 | -7.96 | 0 | -34.9204 | 39.7459 | 144.2911 | -49.9832 | -8.7476 |  | 5.0464 | -12.149 | -12.7562 |  |  | -15.2107 | -14.9914 | -13.4599 | -13.3222 | 31.96 | 31.89 | -30.6 | -30.5 | 0.054 | 8.72 | 34.1317 | 22.0719 | 22.0001 | -15.3 | -42.7 | -2 | -2.5 |  | -17.9191 | -228.4345 | -46.0773 | 0 | -84.2812 | -30.0326 | 135.5667 | 33.0638 | 159.6248 | 0 | 60.2541 | 1.7859 | -1.3902 | -42.6946 | 0 | -132.3815 | 9.7435 | -10.3275 | -0.0232 | 7.421 | -10.8 | -2.161 | -2.148 | 8.32 | -9.84 | -1.0358 | 4.2191 | 2.5498 | -9.2851 | -0.3 | 7.375 | 8.759 | 3.0563 | 3.5596 | 3.7726 | 4.2937 | 3.9227 |  | 32.1 | 2.1867 | 0.52 |  | -4.4386 | -4.4072 | -28.2186 | -4.6091 | -3.7004 | -27.7246 | 0 | -27.5 | 12.3 | 42.8304 | -108.5858
06/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -11.0473 | 9.2163 | 11.2209 |  | 17.265 |  | 26.8323 |  | 14.7243 | -19.98 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.6567 | 0.4617 | 6.8677 | 6.887 | 11.7475 | 2.9329 | -0.7811 | 2.329 |  | -1.1233 | 0.227 | 0.249 | 6.402 | 2.22 | 2.2 | -0.153 | 0.269 | -7.75 | -7.9 |  | -14.84 | -14.6 | 5.7396 | 4.5463 | 18.8269 | 22.6205 | -22.7797 | -21.2196 | -21.26 | 13.4671 | 16.8805 | -12.7361 | 0 | 11.8934 | 14.8885 | 27.9616 | 10.2183 | -6.7 | -6.6 | -10.7661 | -12.0562 | -3.2415 |  | 12.4609 | 6.8632 | 6.1265 | 3.9539 | 27.5277 | 24.0181 | 24.1401 | -3.1749 | -78.4258 |  |  |  | 18.8015 | 8.43 | 9.53 | -3.8 | 7.73 | -22.0987 | -21.8308 | 45.8573 | 45.652 | -1.8507 |  | 10.0827 | 11.4052 |  | 4.608 | 1.602 | -3.9 | -4.7 | -2.77 | 31.0965 | 31.078 | 29.2239 | 22.0868 | 22.7079 | -21.6727 | -10.8575 | -17.406 | 3.3431 | 30.72 | 11.94 | 10.0049 | 8.8898 | -9.635 |  |  |  | 12.502 |  | -4.1406 | -21.7 | -21.8 | 0.9186 | 6.7 | 10.14 | 11.82 | 3.7 | -2.01 | 14.136 | -13.6783 | -14.59 | -5.08 | 26.15 | 7.85 | -15.0182 | -7.7818 | -40.7316 | -39.8909 | 29.3549 | -0.2313 | -11.2189 | -10.4335 | -11.9793 |  | -13.298 | -52.1488 | 2.7079 | 4.9331 | -6.3228 | -5.4397 | 16.0454 | -2.3529 |  | -6.5 |  | 50.0152 | 10.0428 | 0 | 0 | 0.7 | 4.5704 | -0.9919 | -8.8572 | -9.2477 | 6.0968 |  | -13.9686 | 6.4223 | 5.9032 |  | 4.0458 | 4.1462 | 3.5379 | 9.2101 | 9.8799 | -9.0426 | 27.127 | 27.1527 | -2.0191 | 10.4651 | 21.2808 | -15.89 | -1.0121 | 0.1852 | 2.07 | -0.13 | -20.0824 |  | 1.251 | 2.978 | 0 | -0.26 | -17.292 | -7.0778 | -3.21 | 28.1194 |  | 35.2224 | -13.943 | -15.0122 | 2.8311 |  |  | -12.9337 | 86.4225 | 6.7216 | -26.3307 | 4.6229 | 4.6789 |  | -4.5767 | -4.2216 | -19.3741 | 1.3344 | 6.6002 | 6.7802 | 0.6465 | 17.8832 | 20.1778 | -8.8 | 0 | -30.2698 | 37.0283 | 145.9955 | 0 | -10.1313 |  | 5.7925 | -12.2366 | -10.5483 |  |  | -13.9992 | -13.9798 | -14.7829 | -14.0434 | 31.66 | 31.38 | -32.7 | -32.4 | -0.1053 | 10 | 23.9935 | 23.8979 | 23.816 | -14.8 | -43.9 | -2.9 | -3.4 | -17.8676 |  | -233.3742 | -51.0753 | 0 | -81.9654 | -31.3188 | 136.6021 | 34.3695 | 157.9802 | 0 | 62.8248 | 4.5443 | 1.4467 | -41.5491 | 0 | -132.8934 | 11.2537 | -11.6778 | -0.0916 | 8.403 | -11.6 | -2.183 | -2.18 | 8.96 | -9.2 | -0.952 | 4.3656 | 3.4287 | -9.2851 | -1.5 | 7.643 | 7.692 |  |  | 3.6197 | 4.1398 | 3.5922 |  | 32.7 | 1.3703 | 0.73 |  | -4.4762 | -4.4254 | -28.8247 | -4.4198 | -3.4434 | -29.1426 | 0 | -28.4 | 13.2 | 48.6924 | -110.378
06/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -11.1924 | 7.4891 | 10.7946 |  | 18.1387 |  | 23.4914 |  | 9.3522 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 3.352 | 0.8472 | 6.4532 | 6.7151 | 11.082 | 2.9508 | -1.3329 | 2.3698 |  | -1.1195 | 0.247 | 0.282 | 6.737 | 2.22 | 4.4 | -0.271 | 0.275 | -7.04 | -7.07 |  | -15.17 | -15.23 | 6.6997 | 4.141 | 19.1203 | 23.3465 | -25.7759 | -23.7587 | -23.5307 | 17.6699 | 14.5128 | -15.9454 |  | 14.2443 | 5.2814 | 34.4739 | 9.2695 | -6.2 | -6.3 | -11.455 | -11.51 | -3.2164 |  | 12.536 | 6.349 | 4.9997 | 3.3782 | 17.1819 | 25.7271 | 26.4595 | -5.2939 | -66.6784 |  |  |  | 20.5679 | 9.29 | 10.22 | -3.1 | 9.05 | -22.2327 | -21.9648 | 46.3997 | 45.6259 | -2.6561 |  | 12.476 | 12.0149 |  | 4.608 | 3.965 | -3.8 | -5.2 | -2.8 | 32.5869 | 32.1973 | 30.3441 | 22.7325 | 22.6147 | -22.2308 | -11.619 | -18.2893 | 3.4421 | 31.01 | 11.94 | 10.6299 | 9.2804 | -10.1678 |  |  |  | 13.7115 |  | -4.45 | -21.8 | -22.1 | 0.838 | 7.2 | 9.92 | 12.16 | 4.11 | -1.86 | 15.2675 | -14.0433 | -14.59 | -4.85 | 26.16 | 8.16 | -13.9091 | -7.2545 | -40.9247 | -40.2818 | 33.1165 | 1.7978 | -9.8829 | -9.3549 | -18.9537 |  | -13.271 | -47.8314 | 1.1197 | 5.1627 | -5.7938 | -6.5914 | 14.2958 | 1.8843 |  | -15.5 |  | 37.6419 | 8.152 | 6.62 | 0 | 0.1 | 4.5979 | 7.0996 | -8.4698 | -8.8199 | 5.764 |  | -14.3834 | 6.5482 | 6.3181 |  | 3.9528 | 4.016 | 2.6002 | 9.3776 | 9.8799 | -8.5403 | 27.1357 | 27.2893 | -0.4419 | 10.0373 | 19.6939 | -16.28 | -1.523 | 0.1925 | 2.31 | 0.23 | -19.1948 |  | 1.292 | 2.891 | 0 | 0.81 | -16.6519 | -7.3811 | -3.3 | 29.5327 |  | 35.9579 | -14.4028 | -15.3062 | 2.9793 |  |  | -12.8422 | 86.7317 | 6.2058 | -25.9341 | 6.4656 | 6.6644 |  | -4.2685 | -3.9 | -19.4518 | 1.5077 | 6.5563 | 6.709 | 0.812 | 18.6264 | 20.9891 | -9.64 | 0 | -32.2607 | 40.4966 | 149.4008 | 0 | -8.2822 |  | 5.7941 | -10.9321 | -12.4713 |  |  | -14.3133 | -14.4777 | -15.2055 | -14.3497 | 32.64 | 32.82 | -30.7 | -31.3 | -0.087 | 8.64 | 25.5345 | 23.8359 | 24.4365 |  | -43.5 | -2.8 | -3.4 | -18.1313 |  | -234.0796 | -51.1657 | 0 | -85.7419 | -31.3289 | 138.3758 | 27.686 | 160.4855 | 0 | 63.9804 | 5.8722 | 1.8067 | -40.9245 | 0 | -131.5908 | 11.6351 | -11.6751 | -0.1868 | 8.082 | -11.28 | -2.213 | -2.211 | 8.88 | -9.52 | -0.863 | 4.1337 | 3.4592 | -9.7551 | -1 |  |  |  |  | 4.0179 | 4.0762 | 3.742 |  | 33.1 | 2.0027 | 0.72 |  | -5.4019 | -3.3902 | -28.4093 | -4.8253 | -4.2051 | -28.5422 | 1.737 | -28.2 | 13 | 48.7476 | -109.8988
06/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | -11.2317 | 7.9588 | 10.9795 |  | 18.9009 |  | 26.1924 |  | 10.8652 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.6516 | 1.9025 | 7.2703 | 7.3177 | 12.3291 | 2.5 | -0.7201 | 2.3325 |  | -1.0242 | 0.181 | 0.218 | 7.045 | 0 | 4.4 | -0.106 | 0.287 | -8.17 | -8.07 |  | -14.99 | -15.15 | 6.4564 | 4.0927 | 20.4424 | 24.5856 | -23.1037 | -19.7987 | -19.5512 | 5.3812 | 5.2209 | -13.7923 |  | -0.5931 | 0.7627 | 46.8206 | 11.4284 | -6.9 | -6.9 | -14.7516 | -14.6101 | -3.5291 |  | 13.0739 | 6.4254 | 4.9866 | 3.3166 | -12.2074 | 29.3893 | 29.2367 | -1.1502 | -93.0255 |  |  |  |  | 9.16 | 10.04 | -2.64 | 9.47 | -21.9648 | -22.7685 | 45.0533 | 44.0463 | -2.0117 |  | 10.2845 | 12.696 |  | 4.608 | 4.062 | -3.9 | -5 | -2.84 | 32.4998 | 32.2911 | 30.6229 | 26.1001 | 26.8642 | -25.1493 | -12.4799 | -21.5004 | 3.2898 | 30.91 | 11.94 | 10.7861 | 9.5734 | -10.3798 |  |  |  | 12.3672 |  | -4.6583 | -24.1 | -24.7 | 0.3888 | 7.5 | 10.72 | 12.64 | 4.42 | -2.05 | 16.1665 | -13.2283 | -14.93 | -3.97 | 27.25 | 8.98 | -14.8182 | -7.8818 | -41.464 | -40.8364 | 32.7893 | -0.3241 | -10.8312 | -10.5491 | -7.5252 |  | -12.839 | -57.3108 | 1.933 | 4.603 | -6.0331 | -6.6559 | 12.5635 | -2.6423 |  | -0.2 |  | 51.4072 | 7.7777 | 0 | 0 | 0.7 | 4.5804 | -1.3439 | -9.0776 | -9.2254 | 6.4117 |  | -12.3244 | 7.0608 | 6.8521 |  | 3.8869 | 3.8372 | 2.5759 | 9.545 | 9.7125 | -7.8704 | 26.6755 | 27.1788 | -2.192 | 9.6356 | 16.1147 | -17.92 | -3.3156 | 0.1916 | 3.65 | 0.11 | -15.9327 |  | 1.313 | 2.947 |  | 0.92 | -16.0879 | -7.6063 | -3.53 | 28.7803 |  | 35.5756 | -14.0996 | -15.03 | 3.0557 |  |  |  | 86.7277 | 6.2897 | -25.6175 | 5.5056 | 6.5991 |  | -4.1289 | -4.4638 | -19.5239 | 1.7704 | 6.9152 | 6.9384 | 1.0483 | 18.3195 | 20.1466 | -10.48 | 3.1881 | -30.6062 | 35.0394 | 150.2584 | 0 | -9.1149 |  | 5.1997 | 0 | -13.2425 |  |  | -14.1788 | -13.9723 | -15.36 | -15.2707 | 32.53 | 32.62 | -31.3 | -31.4 | 0.0009 | 9.76 | 26.4557 | 31.2029 | 31.0628 | -14.8 | -42.7 | -2.4 | -3 |  |  | -234.5371 | -50.0878 | 0 | -80.4257 | -32.2759 | 134.4493 | 30.3831 | 159.4791 | 0 | 61.1138 | 6.0457 | 4.8724 | -41.3978 | 0 | -134.0589 | 11.7946 | -11.3399 | 1.2903 | 7.879 | -11.6 | -2.234 | -2.253 | 8.72 | -9.6 | -0.482 | 4.1337 | 2.8428 | -9.2851 | -0.7 | 7.931 | 8.966 |  |  | 4.227 | 3.3809 | 4.1683 |  | 31.9 | 1.6991 | 0.99 |  | -5.3976 | -4.0028 | -28.282 | -4.7767 | -3.6456 | -28.4586 | 0 | -27.4 | 12.3 | 54.2413 | -115.582
06/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -11.5243 | 7.5 | 11.7038 |  | 18.835 |  | 18.777 |  | 9.6965 | -17.76 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 3.9727 | 2.406 | 7.3501 | 7.2792 | 12.3608 | 3.3283 | -0.6861 | 2.4144 |  | -1.0326 | 0.239 | 0.277 | 7.11 | 0 | 2.2 | -0.254 | 0.287 | -7.45 | -7.43 |  | -14.67 | -14.62 | 5.8602 | 4.0826 | 18.7549 | 23.0311 | -25.826 | -21.2497 | -19.9551 | 13.8411 | 17.4878 | -17.9583 |  | 6.3899 | 8.3291 | 45.7749 | 11.2423 | -6.6 | -6.6 | -13.4295 | -12.725 | -3.4362 |  | 12.0265 | 5.9127 | 4.9274 | 3.244 | 3.1739 | 28.3517 | 28.0465 | -4.8862 | -82.9447 |  |  |  | 20.488 | 9.03 | 10.08 | -2.64 | 9.67 | -22.3666 | -22.2327 | 44.4024 | 43.8798 | -2.9567 |  | 10.1583 | 12.1265 |  | 4.608 | 3.878 | -2.7 | -3.9 | -2.74 | 33.1536 | 33.3752 | 31.3064 | 24.1932 | 24.6422 | -24.4789 | -10.6377 | -21.2791 | 3.1629 | 31.23 | 12.08 | 10.7861 | 9.4757 | -10.0184 |  |  |  | 12.6776 |  | -4.3364 |  | -24.5 | 0.2045 | 8 | 11.64 | 12.9 | 4.68 | -2.3 | 13.888 | -13.4608 | -16.21 | -6.11 | 31.71 | 7.67 | -13.6545 | -7.1455 | -40.8625 | -40.4091 | 33.8792 | 3.1208 | -7.6719 | -7.5467 | -18.365 |  | -12.57 | -50.0703 | -1.0366 | 4.7769 | -5.8991 | -6.6331 | 10.6688 | 1.3241 |  | -8.9 |  | 39.9305 | 6.5439 | 0 | 0 | 0 | 4.7903 | 5.0922 | -8.242 | -8.4873 | 4.333 |  | -11.2 | 7.3292 | 7.0012 |  | 4.0106 | 3.6895 | 3.1186 | 8.8752 | 8.8752 | -12.8941 | 25.8806 | 25.8035 | -4.6197 | 0 | 20.9049 | -17.08 | -1.4168 | 0.1476 | 2.37 | -0.28 | -20.9352 |  | 1.174 | 2.707 |  | -2.4 | -14.5396 | -4.6357 | -3.83 | 25.1011 |  | 35.2944 | -13.574 | -14.609 | 3.0771 |  |  | -13.7901 | 84.3989 | 4.9458 | -25.0674 | 4.4331 | 4.9971 |  | -4.4945 | -5.2821 | -19.0296 | 1.7403 | 6.8859 | 7.0017 | 1.0914 | 18.7081 | 19.3958 | -5.03 | 0 | -34.2337 | 41.7929 | 150.1539 | 0 | -6.405 |  | 0 | -11.8918 | -10.556 |  |  | -14.5845 | -14.2974 | -14.781 | -14.6218 | 31.47 | 31.49 | -31.5 | -31.1 | -0.0687 | 9.6 | 24.9441 | 30.5752 | 30.4949 | -15.3 | -43.1 | -2 | -2.5 |  |  | -235.5688 | -47.8228 | 0 | -82.7477 | -30.2565 | 135.9956 | 35.3819 | 156.9119 | 0 | 57.3595 | 4.284 | 3.6536 | -38.7748 | 0 | -135.4218 | 10.1322 | -10.3499 | 0.7971 | 7.514 | -11.92 | -2.262 | -2.267 | 9.2 | -9.12 | -1.2655 | 3.4592 | 3.1357 | -9.2851 | -0.5 | 8.289 | 8.206 | 2.8333 | 3.2756 | 4.5447 | 4.2923 | 3.61 |  | 32.4 | 1.6983 | 0.9 | 0 | -5.1485 | -4.1809 | -28.5172 | -5.1153 | -3.3316 | -27.5584 | 0 | -27.8 | 12.2 | 48.1922 | -109.5574
06/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | -11.1746 | 4.4426 | 10.9076 |  | 18.4545 |  | 16.1698 |  | 8.3873 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 4.116 | 2.0459 | 6.854 | 6.9602 | 11.7501 | 3.1509 | -0.7334 | 2.1886 |  | -1.0385 | 0.362 | 0.431 | 6.913 | 0 | 2.2 | -0.6 | 0.289 | -6.65 | -6.62 |  | -14.78 | -15.29 | 5.4112 | 4.5963 | 18.3372 | 22.3188 | -28.303 | -22.3827 | -23.2046 | 26.3731 | 26.5694 | -19.4041 |  | 3.4453 | 15.5603 | 49.1287 | 10.5382 | -5.8 | -5.8 | -13.1286 | -8.6837 | -3.1544 |  | 13.2546 | 5.6492 | 4.4043 | 2.8325 | 8.3926 | 28.7789 | 27.7413 | -11.3606 | -68.6556 |  |  |  | 20.2685 | 8.89 | 9.89 | -2.49 | 9.34 | -23.5723 | -23.3043 | 44.6445 | 43.9819 | -1.799 |  | 14.5416 | 12.5348 |  | 4.2153 | 3.928 | -2.1 | -2.9 | -2.61 | 34.8952 | 34.5527 | 32.3072 | 23.074 | 22.5682 | -22.5816 | -9.3051 | -21.9162 | 3.4917 | 31.32 | 12.26 | 11.0986 | 9.7687 | -10.1839 |  |  |  | 9.6854 |  | -4.6151 |  | -24.5 | 0.0031 | 8.1 | 11.98 | 13.18 | 4.83 | -2.18 | 13.764 | -11.0006 | -19.68 | -6.31 | 33.2 | 7.37 | -12 | -6.0091 | -41.231 | -40.8 | 33.7283 | 4.6343 | -6.6257 | -6.219 | -12.729 |  | -11.915 | -41.6292 | -1.4827 | 4.3888 | -5.4601 | -5.9865 | 9.7837 | -1.7694 |  | -2.4 |  | 58.2868 | 6.0927 | -3.37 | 0 | 0.7 | 4.5738 | -0.5663 | -7.9167 | -8.1925 | 3.6599 |  | -11.065 | 7.463 | 7.079 |  | 3.8335 | 3.3352 | 2.591 | 10.7172 | 10.7172 | -15.2385 | 24.9139 | 25.8792 | -4.542 |  | 21.5689 | -17.22 | -1.7171 | 0.1916 | 2.26 | -0.67 | -21.7686 |  | 1.189 | 2.663 |  | -1.84 | -13.7227 | -4.0637 | -3.84 | 25.8794 |  | 35.5822 | -14.2887 | -15.3196 | 2.9519 |  |  | -13.3963 | 82.7683 | 4.4986 | -24.9844 | 5.8433 | 6.5945 |  | -4.5016 | -3.4878 | -18.8806 | 1.721 | 6.5929 | 6.7011 | 1.0341 | 17.166 | 18.6488 | -7.96 | 0 | -28.893 | 38.8075 | 142.4384 | 0 | -6.5199 |  | 0 | -11.5285 | -12.5453 |  |  | -16.2807 | -16.1584 | -13.9664 | -13.9903 | 31.94 | 31.96 | -33.5 | -33.5 | -0.0174 | 9.04 | 39.1596 | 28.5339 | 29.0723 | -15.7 | -45.6 | -0.7 | -1.3 |  | -18.1084 | -229.4608 | -46.0443 | 0 | -84.0311 | -29.323 | 134.0683 | 28.5324 | 160.6921 | 18.5884 | 60.6321 | 1.4713 | 1.3033 | -43.0124 | 0 | -137.8901 | 7.9672 | -8.6196 | 1.4075 | 7.581 | -11.68 | -2.245 | -2.254 | 9.12 | -10.4 | -1.3734 | 4.9516 | 3.2547 | -10.3105 | -1.4 | 6.693 | 8.111 | 3.0601 | 3.5509 | 4.1593 | 3.4453 | 3.5188 |  | 35 | 1.1017 | 0.96 |  | -4.622 | -4.3349 | -28.7542 | -4.874 | -3.114 | -27.7213 | 0 | -30.4 | 14.8 | 47.8896 | -110.5993
06/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | -10.9915 | 5.4134 | 10.7041 |  | 18.1293 |  | 16.739 |  | 8.3297 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.9991 | 2.3191 | 6.4562 | 6.5274 | 10.8945 | 2.9684 | -0.7602 | 2.3181 |  | -1.1386 | 0.224 | 0.268 | 6.966 | 0 | 2.2 | -0.572 | 0.289 | -8.35 | -8.36 |  | -15.02 | -15.06 | 5.7167 | 4.5099 | 17.095 | 20.9955 | -19.8682 | -20.4545 | -20.0403 | 6.0414 | 4.8986 | -14.3295 |  | -2.2104 | -0.617 | 51.8251 | 11.8458 | -6.1 | -6.2 | -14.8774 | -14.9252 | -3.6902 |  | 12.5973 | 5.5806 | 3.5504 | 2.5746 | -16.2053 | 29.4198 | 29.1146 | -0.1175 | -96.6283 |  |  |  | 18.4223 | 8.18 | 9.09 | -3.44 | 8.85 | -22.9025 | -22.6346 | 44.846 | 44.4263 | -2.0226 |  | 15.6751 | 12.1812 |  | 4.608 | 4.01 | -2.4 | -3.6 | -2.67 | 33.9835 | 34.0282 | 31.8617 | 27.4848 | 28.8308 | -27.2344 | -10.4396 | -24.1009 | 3.4971 | 30.22 | 11.56 | 10.7861 | 9.4757 | -10.0302 |  |  |  | 11.8712 |  | -4.4501 |  |  | -0.2063 | 8.2 | 11.56 | 13.32 | 4.86 | -2 | 12.5705 | -13.1932 | -22.6 | -6.49 | 36.38 | 6.65 | -14.4182 | -7.3273 | -41.7583 | -41.5273 | 32.7891 | 3.3971 | -7.5719 | -7.4961 | -14.2068 |  | -12.759 | -53.6665 | 0.9338 | 4.33 | -5.5965 | -6.0129 | 8.001 | -0.0343 |  | -3.4 |  | 58.5314 | 6.2984 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4386 | 1.7004 | -8.033 | -8.2724 | 4.3753 |  | -10.4743 | 7.1862 | 6.9528 |  | 4.1009 | 2.9392 | 2.7809 | 9.7125 | 9.7125 | -13.3965 | 26.2978 | 26.2424 | -5.3585 |  | 19.9283 | -17.7 | -1.7098 | 0.1916 | 2.26 | 0.08 | -20.1495 |  | 0.928 | 2.815 | 0 | -1.9 | -12.9427 | -3.9467 | -3.97 | 26.5695 |  | 34.5067 | -13.9169 | -14.7721 | 2.9426 |  |  | -12.3755 | 82.1882 | 4.6954 | -25.263 | 5.8551 | 5.239 |  | -4.5135 | -4.1628 | -19.3997 | 1.6101 | 6.2267 | 6.3372 | 0.9349 | 17.0395 | 18.9615 | -7.54 | 0 | -31.2419 | 37.3554 | 148.9626 | 0 | -7.5488 |  | 0 | -12.2334 | -12.7066 |  |  | -15.2746 | -15.3571 | -12.2274 | -12.5925 | 31.6 | 31.68 | -33.2 | -32.9 | -0.2444 | 7.6 | 30.6688 | 30.7839 | 31.0427 | -15.7 | -46.1 | -2 | -2.5 | -17.9197 | -17.8895 | -235.4754 | -49.9685 | 0 | -81.7148 | -31.3451 | 129.7317 | 38.3364 | 158.6262 | 0 | 54.0907 | -0.6509 | -0.1468 | -41.3753 | 0 | -136.1063 | 9.5632 | -8.9447 | 0.3992 | 6.296 | -11.76 | -2.206 | -2.213 | 9.2 | -10.08 | -1.1906 | 4.5731 | 2.9618 | -9.7551 | -0.7 | 7.317 |  |  |  | 3.7038 | 2.8786 | 3.6949 |  | 35.3 | 1.8137 | 0.96 |  | -4.83 | -4.8029 | -27.7765 | -4.3387 | -2.6947 | -27.4577 | 0 | -30.7 | 15.4 | 52.6747 | -113.3026
06/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -10.5523 | 5.8398 | 10.2383 |  | 17.2908 |  | 18.3013 |  | 8.9166 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 4.0238 | 3.3214 | 5.7494 | 5.7516 | 9.8715 | 2.6023 | -0.7508 | 2.1396 |  | -1.0567 | 0.169 | 0.194 | 7.224 | -2.22 | 2.2 | -0.699 | 0.291 | -8.51 | -8.53 |  | -15.17 | -15.14 | 4.8903 | 4.2279 | 16.5941 | 21.5105 | -21.4204 | -19.6053 | -19.5865 | 2.7785 | 2.8951 | -14.9942 | 0 | -1.4568 | -0.3937 | 54.0587 | 13.2188 | -6.9 | -6.9 | -15.9038 | -15.8037 | -3.5644 |  | 12.4656 | 5.6783 | 3.6179 | 2.488 | -25.5135 | 28.0465 | 28.077 | 5.2255 | -105.6325 |  |  |  | 15.3386 | 7.46 | 8.14 | -4.44 | 8.2 | -22.7685 | -22.7685 | 44.3098 | 43.996 | -1.3185 | 0 | 16.2333 | 12.1943 | 0 | 4.7913 | 4.544 | -3.9 | -4.9 | -2.69 | 33.0323 | 33.4335 | 31.2207 | 30.2646 | 31.1231 | -27.7656 | -10.6195 | -25.4074 | 3.1341 | 29.38 | 10.94 | 10.1611 | 8.9874 | -9.5404 |  |  |  | 13.9568 |  | -4.1058 | -24.1 | -22.1 | -0.1123 | 7.8 | 11.06 | 12.96 | 4.59 | -1.9 | 12.9115 | -15.2334 | -22.78 | -6.65 | 36.77 | 6.24 | -16.0364 | -8.1455 | -41.4903 | -40.9818 | 31.7786 | 1.6701 | -9.104 | -9.0281 | -11.3682 |  | -11.911 | -61.7808 | 3.6504 | 4.2283 | -5.6614 | -5.9536 | 8.185 | -2.0788 |  | 14.5 |  | 56.9183 | 1.4776 | -7.76 | 0 | 0.3 | 4.431 | -0.9798 | -8.3166 | -8.6238 | 5.314 |  | -11.9261 | 7.3093 | 6.8742 |  | 4.3479 | 4.0835 | 3.531 | 9.545 | 10.0474 | -12.8941 | 26.6093 | 26.5983 | -5.3252 |  | 20.2066 | -17.23 | -1.2044 | 0.2172 | 2.61 | 0.99 | -20.0653 | 2.3567 | 0.894 | 2.906 |  | -1.88 | -13.5908 | -3.9879 | -3.73 | 26.774 |  | 33.8844 | -13.4725 | -14.5861 | 2.9972 |  |  |  | 82.0075 | 5.6239 | -24.8467 | 5.9332 | 5.5531 |  | -3.8445 | -3.9434 | -20.0986 | 1.751 | 5.8971 | 6.0129 | 1.057 | 16.3888 | 17.0653 | -8.38 | 0 | -28.3408 | 36.7163 | 151.154 | 0 | -9.7298 |  | 0 | -12.8472 | -12.2643 | -3.8301 | -2.8543 | -14.944 | -14.9765 | -12.4172 | -11.9861 | 31.86 | 31.83 | -33.3 | -33.4 | -0.1749 | 8.32 | 36.2239 | 27.6816 | 27.6071 | -15.7 | -45.7 | -2 | -2.5 | -18.1399 | -17.9759 | -234.692 | -51.1768 | 0 | -82.415 | -31.6375 | 131.793 | 35.4255 | 162.0645 | 0 | 55.3738 | -0.2966 | -2.7687 | -43.8606 | 0 | -135.4844 | 10.26 | -11.0543 | 1.2439 | 4.139 | -11.44 | -2.208 | -2.214 | 8.72 | -9.84 | -1.1276 | 4.4266 | 2.7848 | -9.8711 | -1.5 | 7.63 | 7.543 |  |  | 3.6632 | 3.4562 | 3.1595 |  | 34.7 | 2.2299 | 0.82 |  | -3.4669 | -5.3554 | -29.1017 | -2.912 | -2.5268 | -28.5268 | 0 | -30.1 | 14.7 | 56.1306 | -117.0242
06/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 | -10.195 | 5.5016 | 10.0415 |  | 17.7434 |  | 17.879 |  | 8.9179 | -11.1 | -35.2 | 0 | 7.452 | -24.2 | 4.3778 | 3.0915 | 5.8349 | 5.7797 | 9.8084 | 2.5911 | -0.781 | 1.9808 |  | -1.0712 | 0.413 | 0.43 | 6.865 | -4.44 | 4.4 | -0.536 | 0.278 | -8.53 | -8.5 |  | -12.02 | -12.15 | 5.0522 | 4.3809 | 16.9513 | 21.1751 | -23.2252 | -21.2988 | -21.5491 | 16.4571 | 18.0661 | -16.8617 |  | 7.766 | 9.1164 | 44.6821 | 13.7177 | -6.5 | -6.5 | -11.355 | -11.7731 | -3.4643 |  | 9.1376 | 4.6342 | 3.9616 | 2.691 | -10.4678 | 25.0862 | 25.6355 | 0.1158 | -102.8195 |  |  |  | 16.4263 | 8.12 | 8.68 | -3.96 | 8.85 | -23.1704 | -23.1704 | 43.8275 | 44.1538 | -2.1367 |  | 17.4842 | 9.7399 |  | 4.7913 | 5.055 | -3.8 | -4.8 | -2.72 | 32.6722 | 33.0552 | 31.1202 | 29.5867 | 29.7094 | -28.8135 | -9.6143 | -26.2872 | 3.5542 | 29.78 | 11.22 | 10.0049 | 8.7921 | -9.5067 |  |  |  | 14.2702 |  | -4.0398 | -24.4 | -24.2 | -0.1807 | 8 | 11.36 | 13.04 | 4.59 | -2.14 | 14.725 | -13.4833 | -22.55 | -6.57 | 37.37 | 6.27 | -15 | -7.9818 | -41.6124 | -40.9 | 33.0604 | 3.4092 | -8.0247 | -7.8035 | -6.9713 |  | -13.713 | -57.7756 | 3.7815 | 4.0878 | -5.1954 | -5.6997 | 8.2454 | 2.195 |  | -7.5 |  | 53.4225 | 5.8094 | 6.39 | 0 | 39 | 4.1575 | 4.8448 | -9.6335 | -9.6925 | 6.9651 |  | -11.5198 | 7.4168 | 7.2725 |  | 3.5236 | 3.2322 | 2.5141 | 10.7172 | 10.8847 | -14.2338 | 27.6579 | 27.6623 | -6.2318 |  | 20.397 | -18.68 | -1.8215 | 0.1916 | 2.78 | -0.28 | -21.3607 | 0 | 0.87 | 2.857 |  | -1.26 | -7.1372 | 1.3136 | -3.83 | 26.6156 |  | 29.7615 | -11.8621 | -12.6449 | 2.9768 |  |  | -12.1359 | 79.9798 | 4.7565 | -25.112 | 5.9056 | 4.5768 | 119.1867 | -3.9465 | -3.8061 | -18.3518 | 1.8006 | 5.6481 | 5.7281 | 1.1214 | 18.1758 | 19.9768 | -9.64 | 2.7959 | -27.7058 | 36.5845 | 148.5888 | 0 | -9.4139 |  | 0 | -11.5091 | -11.7931 |  |  | -14.6331 | -14.9332 | -12.0214 | -11.894 | 32.64 | 32.56 | -33.5 | -33.5 | -0.2628 | 7.76 | 29.6351 | 30.2335 | 30.1113 | -15.7 | -45.2 | -2.4 | -3 | -18.1147 | -18.1418 | -235.1968 | -54.0085 | 0 | -82.057 | -31.4544 | 134.3318 | 30.453 | 162.9737 | 0 | 62.6958 | 2.1578 | -0.2397 | -42.1513 | 0 | -135.1783 | 11.344 | -11.637 | 0.1184 | 4.175 | -10.72 | -2.241 | -2.245 | 8.32 | -10.4 | -0.7915 | 4.6586 | 2.9007 | -9.8131 | -2 | 6.91 | 8.007 |  |  | 3.7412 | 3.6827 | 3.378 |  | 34.3 | 2.2303 | 0.88 |  | -4.4068 | -4.8108 | -28.747 | -4.02 | -3.0742 | -28.1535 | 0 | -30.2 | 14.8 | 56.4904 | -116.9269
06/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -10.062 | 5.7093 | 10.0559 |  | 17.5054 |  | 17.5627 |  | 8.9094 | -11.1 | -35.2 | 0 | 7.452 | -22 | 4.0088 | 2.863 | 5.8479 | 5.8842 | 10.1289 | 2.8628 | -0.781 | 1.9567 |  | -0.9858 | 0.464 | 0.502 | 6.29 | -2.22 | 4.4 | 0.515 | 0.269 | -8.36 | -8.3 |  | -11.85 | -11.88 | 5.4503 | 4.1643 | 13.7907 | 17.8232 | -19.8616 | -20.4653 | -20.1654 | 18.7774 | 19.8984 | -18.4124 |  | 11.7658 | 10.6207 | 47.8393 | 13.7284 | -6.3 | -6.4 | -13.0911 | -12.1516 | -3.5239 |  | 10.6991 | 4.5133 | 3.9903 | 2.5922 | -10.8341 | 26.6121 | 26.6427 | -0.232 | -102.1843 |  |  |  | 16.9054 | 8.54 | 9.38 | -3.4 | 9.14 | -24.51 | -24.6439 | 44.7936 | 44.3983 | -2.995 |  | 20.4095 | 9.7187 |  | 4.608 | 5.439 | -4.7 | -6 | -2.61 | 33.9734 | 34.1481 | 32.0724 | 29.2832 | 30.1479 | -27.7537 | -10.3658 | -25.8089 | 3.4751 | 31.22 | 12.17 | 10.6299 | 9.3781 | -10.2879 |  |  |  | 12.5072 |  | -4.5586 | -24.5 |  | 0 | 7.6 | 11.4 | 12.6 | 4.39 | -2.23 | 14.353 | -12.8857 | -22.65 | -6.81 | 36.62 | 7.05 | -14.7636 | -7.5273 | -41.6309 | -41 | 34.0314 | 4.0011 | -6.9459 | -6.6881 | -14.7665 |  | -12.84 | -55.9105 | 4.2699 | 4.3961 | -5.0585 | -6.238 | 8.1219 | -0.2325 |  | -5.4 |  | 46.3808 | 12.1079 | 0 | 0 | -0.5 | 4.4312 | 1.924 | -9.9142 | -10.2565 | 7.6547 |  | -11.4319 | 6.8719 | 6.6652 |  | 3.9186 | 4.0733 | 2.7827 | 12.0569 | 12.3918 | -16.2433 | 28.5904 | 28.3538 | -6.7104 |  | 21.7887 | -18.32 | -1.5962 | 0.1476 | 2.35 | -0.51 | -21.6895 |  | 0.913 | 3.007 |  | -1.45 | -7.461 | 1.8314 | -3.68 | 27.2715 |  | 29.6577 | -12.1911 | -13.2486 | 2.9605 |  |  | -12.3349 | 79.6752 | 4.1824 | -24.6081 | 5.441 | 4.8976 | 117.6386 | -3.8557 | -2.4013 | -18.2766 | 2.555 | 5.9484 | 6.0287 | 2.0131 | 18.5306 | 21.0581 | -6.29 | 0 | -35.495 | 38.6816 | 149.3406 | 0 | -8.0917 |  | 0 | 0 | -10.1092 |  |  | -14.3324 | -14.7832 | -11.6071 | -11.2963 | 31.83 | 31.58 | -32.3 | -32.7 | -0.228 | 6.8 | 28.2694 | 30.9359 | 30.8406 |  | -44.8 | -2.8 | -3.2 | -18.1211 | -17.9141 | -237.0724 | -48.2429 | 0 | -84.063 | -32.0009 | 138.2235 | 30.7922 | 162.5975 | 0 | 62.7562 | 2.8405 | 2.9774 | -42.5227 | 0 | -133.8988 | 11.9698 | -12.6287 | 0.0012 | 4.699 | -10.16 | -2.221 | -2.229 | 7.84 | -10.08 | -0.6619 | 4.5731 | 3.7522 | -10.0175 | -2.5 | 9.148 | 7.859 |  |  | 4.1156 | 3.9787 | 3.7816 |  | 34.1 | 1.8881 | 0.94 | 0 | -4.8501 | -4.3806 | -28.5677 | -4.7213 | -3.4777 | -28.0136 |  | -29.7 | 14.4 | 51.1754 | -113.6363
06/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | -9.9531 | 6.3369 | 10.4101 |  | 17.6359 |  | 18.914 |  | 9.8234 | -11.1 | -35.2 | 0 | 7.452 | -24.2 | 4.4201 | 3.6568 | 6.2731 | 6.1847 | 10.8286 | 2.5968 | -0.8218 | 2.2354 |  | -0.9622 | 0.541 | 0.562 | 7.182 | -4.44 | 4.4 | 1.251 | 0.281 | -8.16 | -8.15 |  | -12.57 | -11.91 | 5.3053 | 3.764 | 15.0066 | 18.6372 | -23.9888 | -24.0285 | -23.2094 | 15.9768 | 24.6836 | -26.8722 |  | 2.8824 | 18.7118 | 51.9605 | 11.1357 | -6.4 | -6.3 | -6.3984 | -10.8302 | -3.3534 |  | 9.6048 | 4.685 | 3.7477 | 2.5907 | -15.8696 | 27.4667 | 27.3141 | 1.3148 | -105.4238 |  |  |  | 16.9353 | 8.67 | 9.41 | -3.67 | 9.27 | -22.7685 | -22.9025 | 44.338 | 43.7234 | -2.804 |  | 15.7289 | 8.0713 |  | 4.7913 | 5.532 | -4.8 | -5.7 | -2.58 | 33.6273 | 33.2931 | 30.9456 | 28.4673 | 28.4412 | -24.2573 | -11.4867 | -23.7197 | 3.3456 | 31.02 | 12.01 | 10.4736 | 9.2804 | -10.2716 |  |  |  | 12.6893 |  | -4.3667 |  |  | 0.1788 | 7.2 | 10.66 | 12.26 | 4.17 | -2.05 | 14.26 | -13.5558 | -22.77 | -6.54 | 36.82 | 7.3 | -14.7273 | -7.7364 | -40.9993 | -40.8 | 35.0365 | 4.2823 | -6.9757 | -6.3761 | -17.9229 |  | -13.199 | -56.5524 | 5.3212 | 4.3725 | -5.1627 | -5.8787 | 9.3786 | -0.1885 |  | -0.8 |  | 38.4648 | 5.889 | -13.67 | 0 | 0.1 | 4.216 | 3.3875 | -9.7059 | -9.9905 | 8.1202 |  | -11.8435 | 6.8609 | 6.7095 |  | 3.6813 | 3.7498 | 2.8356 | 10.0474 | 10.2148 | -12.3918 | 27.2705 | 27.0886 | -5.1498 |  | 21.276 | -18.73 | -1.6091 | 0.2163 | 2.28 | 0 | -20.8696 |  | 1 | 2.708 |  | -1.58 | -7.3868 | 1.9663 | -3.56 | 26.3302 |  | 29.6136 | -12.3485 | -13.2349 | 2.9755 |  |  | -12.92 | 80.6692 | 3.3317 | -24.8103 | 5.4611 | 7.1609 | 125.1055 | -3.9575 | -2.1155 | -18.0099 | 2.9709 | 6.1608 | 6.2344 | 2.209 | 18.7278 | 18.8366 | -7.54 | 0 | -30.9421 | 40.5881 | 149.1113 | 0 | -6.0014 |  | 0 | 0 | -11.607 | 3.087 |  | -14.3472 | -14.0883 | -11.562 | -12.2592 | 32.59 | 32.36 | -32.7 | -32.7 | -0.2628 | 6.48 | 22.9873 | 30.8255 | 30.738 | -15.8 | -44.4 | -2.5 | -3 | -17.8103 |  | -237.6344 | -52.4022 | 0 | -82.5018 | -31.6594 | 137.3591 | 27.7778 | 160.4582 | 0 | 62.6239 | 4.0681 | 3.177 | -41.591 | 0 | -133.8638 | 11.9031 | -12.5462 | -0.5383 | 7.894 | -10.4 | -2.271 | -2.282 | 8 | -10.4 | -0.3164 | 4.9241 | 3.4287 | -10.1366 | -2.7 | 7.969 | 7.782 |  |  | 3.724 | 3.6856 | 3.0249 |  | 34.5 | 1.7857 | 0.85 |  | -4.8278 | -4.2808 | -28.4207 | -5.4976 | -3.209 | -26.7678 | 0 | -30 | 14.7 | 55.2018 | -118.4616
06/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | -9.7793 | 6.2282 | 10.8985 |  | 16.9888 |  | 18.2297 |  | 9.6842 | -11.1 | -35.2 | 0 | 7.452 | -24.2 | 3.7434 | 3.5038 | 6.5243 | 6.521 | 11.2687 | 2.8696 | -0.7733 | 2.2798 |  | -0.9435 | 0.421 | 0.457 | 7.089 | -4.44 | 4.4 | 1.595 | 0.283 | -7.67 | -7.72 |  | -12.54 | -12.53 | 5.4173 | 4.1187 | 15.7405 | 19.6804 | -24.998 | -23.4885 | -22.6613 | 18.6285 | 10.3756 | -25.2672 |  | -0.6475 | 7.6881 | 49.4073 | 10.7964 | -6.1 | -6.2 | -9.9018 | -10.1103 | -3.3241 |  | 9.0027 | 5.022 | 3.7088 | 2.6062 | -21.3935 | 28.1686 | 28.1381 | -2.0338 | -105.3606 |  |  |  | 16.9852 | 8.55 | 9.35 | -3.6 | 8.99 | -22.7685 | -22.9025 | 41.5137 | 42.2401 | -2.5287 | 0 | 18.2569 | 8.1495 |  | 4.608 | 5.573 | -5.7 | -6.6 | -2.49 | 33.3989 | 33.0373 | 30.8988 | 29.262 | 28.733 | -26.3987 | -11.1032 | -22.8527 | 3.3623 | 31.27 | 12.1 | 10.6299 | 9.4757 | -10.2761 |  |  |  | 11.0664 |  | -4.4695 | -22.3 | -23.9 | 0.0848 | 6.7 | 11.04 | 11.74 | 3.83 | -2.34 | 14.1205 | -11.8207 | -22.83 | -6.75 | 37.57 | 6.57 | -13.4909 | -6.7818 | -39.718 | -39.1364 | 35.0065 | 4.5734 | -7.7247 | -7.2329 | -14.9818 |  | -14.697 | -55.3102 | 6.4559 | 3.9308 | -4.4135 | -5.4025 | 11.0214 | 0.9892 | 0.0302 | -14.2 |  | 48.4608 | 11.364 | 0 | 2.27 | -1 | 4.2355 | 5.0255 | -8.791 | -9.0725 | 7.2044 |  | -13.6209 | 6.6087 | 6.4759 |  | 3.6828 | 3.379 | 2.4379 | 11.0521 | 11.0521 | -10.2148 | 25.9333 | 25.7865 | -5.671 |  | 18.8931 | -18.98 | -0.9938 | 0.1476 | 1.8 | 0.43 | -19.0547 |  | 0.851 | 2.996 | 0 | -1.55 | -6.2507 | 2.4896 | -3.3 | 26.7162 |  | 30.5442 | -11.5457 | -12.5302 | 3.09 |  |  | -13.5222 | 80.6202 | 4.1206 | -25.5908 | 5.7032 | 5.5107 | 120.3431 | -4.0092 | -4.9381 | -17.1769 | 2.2402 | 6.2999 | 6.3609 | 1.6842 | 18.2611 | 19.6712 | -8.38 | 0 | -25.1903 | 36.4846 | 148.0957 | 0 | -3.1689 |  | 0 | -9.8711 | 0 |  | 2.8637 | -14.4448 | -14.2948 | -11.7313 | -11.6964 | 32.25 | 32.28 | -32.6 | -32.3 | -0.2444 | 5.2 | 27.9016 | 31.5179 | 31.4268 | -16.1 | -44.8 | -2.9 | -3.4 |  |  | -232.7356 | -52.229 | 0 | -81.0876 | -31.3595 | 141.074 | 21.6506 | 163.0585 | 0 | 71.3793 | 3.664 | 2.1001 | -42.7687 | 0 | -134.0626 | 10.7787 | -12.329 | -0.304 | 9.303 | -10.72 | -2.22 | -2.223 | 7.92 | -10.16 | -0.2607 | 4.9241 | 3.4867 | -10.2831 | -2.6 | 7.958 | 7.806 |  |  | 3.5914 | 4.3053 | 3.6649 |  | 34.1 | 1.6428 | 0.84 |  | -5.8789 | -3.6755 | -26.8962 | -5.8677 | -3.8666 | -26.0418 | 0 | -29.9 | 14.8 | 58.4606 | -119.9064
06/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | -9.8608 | 6.2006 | 11.3763 |  | 16.6754 |  | 18.3518 |  | 9.2238 | -8.88 | -35.2 | 0 | 7.452 | -24.2 | 4.2101 | 3.2434 | 6.4514 | 6.5655 | 11.1905 | 3.0006 | -0.6794 | 2.1109 |  | -0.9629 | 0.597 | 0.638 | 7.705 | -4.44 | 4.4 | 0.733 | 0.282 | -8.33 | -8.3 |  | -10.89 | -10.73 | 5.2959 | 4.8094 | 14.553 | 18.7345 | -26.9906 | -25.7159 | -24.8417 | 29.3097 | 29.4787 | -31.4572 |  | 4.923 | 6.0573 | 55.9951 | 9.7435 | -6.4 | -6.2 | -7.5937 | -5.9143 | -3.2028 |  | 8.3749 | 4.7943 | 3.7958 | 2.5981 | -1.2818 | 25.1778 | 25.9102 | -3.5406 | -92.9619 |  |  |  | 17.075 | 8.76 | 9.21 | -3.85 | 9.12 | -24.7779 | -24.1081 | 44.6521 | 44.4156 | -2.5995 |  | 15.2463 | 9.7331 |  | 4.608 | 5.617 | -6.6 | -7.4 | -2.63 | 32.0728 | 32.2728 | 30.5324 | 25.9845 | 26.4674 | -23.8433 | -11.0706 | -22.4164 | 3.3602 | 32.04 | 12.23 | 9.8486 | 8.6945 | -9.4706 |  |  |  | 6.3797 |  | -4.1437 | -22.4 | -23.8 | 0.1276 | 6.6 | 10.9 | 11.34 | 3.52 | -2.23 | 12.9735 | -8.683 | -22.48 | -6.67 | 37.2 | 6.13 | -10.8364 | -5.2364 | -41.148 | -39.8364 | 32.9297 | 3.3823 | -8.1395 | -7.8087 | -14.874 | -20.8962 | -12.975 | -58.6625 | 10.7988 | 3.7135 | -4.5761 | -4.8804 | 16.407 | -0.9327 | -1.1771 | 4.2 |  | 42.0626 | 3.5335 | -11.57 | 0 | -2.4 | 4.3927 | 0.7327 | -9.032 | -9.3229 | 8.4505 | 5.7528 | -18.6372 | 6.1753 | 5.9593 |  | 3.4221 | 3.8695 | 2.7586 | 10.5497 | 12.5592 | -18.0853 | 27.4695 | 27.3288 | -9.0728 |  | 19.9283 | -18.65 | -1.1165 | 0.1916 | 1.87 | 0.47 | -20.1666 |  | 0.922 | 2.976 |  | -0.27 | -2.2079 | 6.6397 | -3.29 | 28.178 |  | 30.0274 | -11.0196 | -11.8732 | 3.134 |  |  | -13.662 | 78.9114 | 4.0834 | -25.0985 | 5.4908 | 5.7019 | 119.0503 | -4.3872 | -5.8359 | -17.2273 | 2.6821 | 6.3366 | 6.4559 | 2.0363 | 20.2244 | 21.1879 | -9.22 | 0 | -25.197 | 38.5801 | 154.5621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.6791 | -14.4261 | -10.8785 | -10.9052 | 31.44 | 31.31 | -32 | -32.2 | -0.1053 | 3.76 | 19.5987 | 31.8576 | 32.01 | -16.5 | -44.8 | -2.5 | -3.2 |  |  | -237.0872 | -54.5785 | 0 | -82.8438 | -33.0317 | 153.0504 | 14.201 | 164.759 |  | 85.2396 | 5.3396 | 5.7291 | -43.2602 | 0 | -131.5811 | 14.1316 | -13.4505 | -0.9827 | 9.512 | -9.76 | -2.246 | -2.242 | 7.12 | -9.92 | -0.229 | 4.4541 | 4.4846 | -10.7225 | -2.6 | 7.883 | 8.027 |  |  | 4.6119 | 4.1623 | 4.1627 |  | 34.4 | 1.3693 | 0.78 |  | -7.7276 | -3.8427 | -26.4483 | -6.9641 | -4.3304 | -25.8853 | 0 | -29.8 | 14.8 | 60.3323 | -118.6672
06/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | -9.7462 | 6.753 | 10.5836 |  | 16.3989 |  | 19.8282 |  | 9.8868 | -6.66 | -35.2 | 0 |  | -22 | 4.24 | 3.9337 | 5.6841 | 5.6129 | 9.8436 | 2.9717 | -1.3418 | 2.181 |  | -1.0431 | 0.595 | 0.603 |  | -4.44 | 2.2 | 1.726 | 0.3 | -7.32 | -7.3 |  | -11.1 | -11.12 | 5.1068 | 4.4943 | 15.1642 | 19.3261 | -20.2937 | -22.0465 | -21.8992 | 4.3881 | 4.1893 | -23.709 |  | -1.5161 | 0.0753 | 59.0933 | 13.8286 | -7.1 | -7.1 | -11.7777 | -11.6649 | -3.4917 |  | 6.9246 | 5.138 | 2.5002 | 1.8512 | -40.8338 | 27.6192 | 27.4056 | 11.8567 | -125.8169 |  |  |  | 16.1469 | 8.56 | 8.77 | -4.44 | 8.91 | -25.8495 | -25.1797 | 44.7113 | 45.3973 | -3.9283 |  | 18.9445 | 6.957 |  | 4.7913 | 5.9 | -9.2 | -9.3 | -2.47 | 31.4202 | 30.9159 | 29.2743 | 34.4125 | 34.5719 | -28.5138 | -13.4068 | -26.7238 | 3.3176 | 31.55 | 12.18 | 10.1611 | 8.8898 | -9.8345 |  |  |  | 6.5466 |  | -4.3134 | -24.8 | -23.6 | -0.564 | 6.4 | 10.48 | 11.38 | 3.46 | -1.92 | 11.8885 | -7.7379 | -22.95 | -6.59 | 36.53 | 5 | -9.0364 | -4.7364 | -40.9565 | -40.5182 | 32.482 | 2.8348 | -7.8707 | -7.5519 | -20.6089 | -24.9641 | -12.687 | -73.7414 | 20.0072 | 3.9173 | -4.5412 | -5.294 | 18.3531 | 0.7146 | -0.6368 | -11.2 |  | 35.1007 | 6.5792 | 0 | 0 | 0 | 4.2689 | 6.4667 | -9.0892 | -9.3543 | 8.9427 | 8.9123 | -23.1223 | 6.0536 | 5.8585 |  | 5.2034 | 4.9515 | 2.8497 | 12.5592 | 12.8941 | -14.7362 | 26.04 | 26.3523 | -7.0391 |  | 19.4205 | -16.75 | -1.1165 | 0.1476 | 1.97 | -0.31 | -19.2097 |  | 0.784 | 3.116 |  | -1.3 | -15.2088 | -6.0785 | -3.03 | 27.0526 |  | 25.2096 | -8.2985 | -9.2623 | 2.9872 |  |  | -12.9057 | 74.1121 | 4.737 | -21.5497 | 6.4488 | 5.8545 | 133.6941 | -5.2532 | -5.3293 | -15.1698 | 3.7201 | 6.3659 | 6.5192 | 3.22 | 22.3217 | 23.5044 | -8.8 | 0 | -29.091 | 36.8948 | 160.5871 | -41.6979 | 10.2366 |  |  | 0 | 0 | 19.2944 | 19.4415 | -16.404 | -16.2742 | -9.5168 | -9.8052 | 26.82 | 26.74 | -32 | -32.8 | -0.228 | 0 | 18.2099 | 31.1483 | 31.4709 | -17 | -45.2 | 0 | -0.7 | -18.0043 |  | -240.5168 | -59.9554 | 0 | -59.784 | -29.8625 | 173.72 | -13.5134 | 183.3043 |  | 111.5807 | 5.3746 | 4.6573 | -54.7719 | 0 | -127.5887 | 15.9169 | -15.5961 | -1.2415 | 10.766 | -9.84 | -2.231 | -2.216 | 6.56 | -8.8 | -0.4565 | 2.7543 | 5.803 | -9.5201 | -3.2 | 8.133 | 7.276 |  |  | 3.7928 | 3.452 | 3.8484 |  | 31.7 | 1.0559 | 0.65 |  | -9.1894 | -2.5484 | -25.3572 | -9.3804 | -5.6725 | -24.4633 | 0 | -27.2 | 10.5 | 68.4707 | -123.0998
06/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | -9.4001 | 1.4791 | 9.9934 |  | 14.5904 |  | 12.8924 | 5.2188 | 6.506 | -11.1 | -33 | 0 | 6.624 | -22 | 4.5529 | -6.0983 | 5.6014 | 5.4498 | 9.8179 | 2.9674 | -1.3721 | 2.2108 |  | -0.9889 | 0.548 | 0.582 |  | -2.22 | 0 | 1.776 | 0.31 | -7.03 | -6.93 |  | -11.21 | -11.13 | 4.6483 | 4.6366 | 14.6205 | 18.7594 | -16.5174 | -18.5886 | -18.5401 | 5.9982 | 5.854 | -19.2 |  | 0.7239 | 2.9404 | 82.5094 | 13.6045 | -7.3 | -7.2 | -14.6355 | -14.8835 | -3.5053 |  | 11.4414 | 4.5606 | 2.5235 | 1.7272 | -69.7043 | 26.429 | 26.2459 | 16.3794 | -146.8671 |  |  |  | 15.1789 | 8.01 | 8.39 | -5.06 | 8.07 | -25.7156 | -25.8495 | 45.9692 | 45.7157 | -3.7682 |  | 26.7339 | 11.0399 |  | 4.9876 | 5.891 | -10.8 | -10.5 | -2.31 | 31.9531 | 31.9115 | 30.2729 | 34.5324 | 34.7002 | -27.76 | -14.8365 | -26.0142 | 3.0344 | 30.59 | 11.44 | 9.6924 | 8.4015 | -9.6066 |  |  |  | 8.7034 |  | -3.9531 | -22.3 | -23.8 | -0.708 | 6.5 | 9.22 | 11.42 | 3.54 | -1.9 | 11.6405 | -10.3581 | -23.01 | -6.52 | 36.87 | 3.81 | -12.2182 | -5.9636 | -42.4053 | -41.4182 | 29.3504 | 1.4819 | -10.1024 | -10.0567 | -11.3775 | -17.6212 | -12.452 | -79.3958 | 48.7143 | 3.4648 | -3.6769 | -4.5469 | 18.1113 | -3.7456 | -3.901 | -2.2 |  | 35.8329 | 9.8205 | 0 | 0 | -1.1 | 3.8688 | -1.8795 | -8.6268 | -8.8663 | 9.0796 | 8.9142 | -28.27 | 5.7103 | 5.2408 |  | 3.7417 | 4.4299 | 3.4058 | 13.7314 | 13.8989 | -18.0853 | 28.3041 | 28.4444 | -8.7613 |  | 20.9097 | -16.82 | -1.1165 | 0.1476 | 1.98 | -0.1 | -21.3333 |  | 0.978 | 2.715 |  | -2.22 | -14.2362 | -5.3487 | -2.8 | 25.8216 |  | 25.0576 | -7.3797 | -8.1384 | 2.9785 |  |  | -13.3917 | 71.9497 | 4.4587 | -22.2472 | 5.8848 | 4.8326 | 130.9362 | -5.5835 | -7.4779 | -14.3258 | 3.3845 | 6.1754 | 6.2581 | 2.7493 | 37.9213 | 40.4609 | -3.77 | 2.0961 | -18.3985 | 41.5275 | 171.4788 | -21.3712 | 29.2707 | -12.1731 |  | 0 | 0 | 48.8598 | 48.8636 | -13.0708 | -12.5743 | -5.4277 | -5.4878 | 20.69 | 21 | -31.1 | -31.5 | -0.2444 | -6.56 | 25.0547 | 30.6224 | 30.5117 | -17 | -46.5 | -2.9 | -3.8 | -17.813 | -17.676 | -234.8188 | -64.0515 | 0 | -16.9218 | -14.9269 | 231.1075 | -72.8988 | 198.1099 |  | 193.2639 | 10.9485 | 10.0828 | -64.2655 | 0 | -109.25 | 30.5452 | -30.8333 | -2.6014 | 10.298 | -9.76 | -2.178 | -2.189 | 5.84 | -6.48 | -1.1355 | 0.5875 | 9.1722 | -10.6035 | -3.5 | 8.12 | 8.18 | 2.8352 | 3.2735 | 3.7551 | 3.4359 | 2.826 |  | 33.4 | 1.4228 | 0.49 |  | -16.7669 | 0.3034 | -20.5476 | -16.5382 | -7.9144 | -18.1401 | -3.17 | -28.7 | 11.6 | 87.6813 | -139.3544
06/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -8.9226 | 5.734 | 9.0844 |  | 13.6493 |  | 14.9366 | 6.0518 | 7.1771 | -17.76 | -30.8 | 0 | 3.312 | -19.8 | 3.9888 | -4.7553 | 5.4429 | 5.4691 | 9.5046 | 2.8392 | -1.3662 | 2.0302 |  | -1.0798 | 0.191 | 0.23 |  | -2.22 | -2.2 | 1.809 | 0.314 | -6.5 | -6.79 |  | -13.17 | -13.3 | 3.2952 | 4.2767 | 19.57 | 21.2981 | -18.851 | -9.1653 | -8.7477 | 23.7051 | 24.089 | -18.9998 |  | 21.0867 | 24.1521 | 78.737 | 10.6932 | -6.7 | -6.7 | -22.9232 | -20.9614 | -3.0427 |  | 4.465 | 2.5973 | 3.3243 | 2.2303 | -40.376 | 32.7158 | 32.7769 | 6.2631 | -122.9975 |  |  |  | 14.1011 | 8.55 | 8.64 | -5.19 | 8.27 | -22.2327 | -21.8308 | 42.9259 | 41.9847 | -4.9596 |  | 21.166 | 4.7653 |  | 4.9876 | 6.062 | -11.1 | -11.6 | -2.08 | 29.9726 | 30.0479 | 28.074 | 33.0436 | 34.1966 | -19.4108 | -21.2281 | -17.4513 | 2.6064 | 29.45 | 11.33 | 9.2236 | 8.0109 | -9.3538 |  |  |  | 11.1678 |  | -3.9959 | -22.9 | -22.9 | -1.6846 | 6.5 | 9.14 | 11.14 | 3.24 | -1.85 | 10.974 | -11.6382 | -22.77 | -6.78 | 36.47 | 3.99 | -13.7818 | -6.9455 | -41.4641 | -41.0182 | 25.4361 | -1.409 | -11.3218 | -11.3709 | -16.2669 | -22.5059 | -11.852 | -78.5046 | -5.1837 | 2.9976 | -3.4228 | -3.9358 | 17.567 | -6.5818 | -6.5333 | 0.1 |  | 61.8838 | 7.8648 | -5.24 | 0 | 0 | 3.6049 | -5.6812 | -9.6591 | -9.8884 | 9.5911 | 10.7521 | -23.1843 | 5.9806 | 5.7815 |  | 4.0921 | 4.4768 | 3.6631 | 8.5403 | 8.7077 | -14.5687 | 24.2921 | 24.3775 | -7.1853 |  | 17.2769 | -17.22 | -1.1165 | 0.2026 | 1.91 | 1.55 | -17.2047 | 2.2368 | 0.869 | 2.878 |  | -0.81 | -15.8168 | -6.7391 | -3.14 | 26.6638 |  | 25.7146 | -6.9455 | -7.7146 | 3.047 |  |  | -13.6846 | 71.2905 | 4.7127 | -22.7806 | 5.6338 | 4.5127 | 133.0966 | -5.8339 | -8.7089 | -13.8692 | 4.0731 | 6.0143 | 6.1236 | 3.4386 | 5.4455 | 7.1037 | -13.83 | 10.8499 | 29.8723 | 24.3378 | 91.2786 | 0 | 49.9759 | -17.0714 | -15.1903 | 0 | 0 | 17.9882 | 17.1781 | -9.4371 | -9.3653 | -9.9737 | -10.4773 | 12.49 | 12.77 | -31.9 | -32.3 | 4.1135 | -6 | 25.0716 | 38.345 | 38.2229 | -17 | -46.1 | -6.6 | -7 | -17.6063 | -17.5139 | -120.4406 | 19.8798 | -264.8218 | -9.2817 | -28.055 | 115.4373 | 46.7493 | 100.4694 | 76.4757 | 58.0619 | 11.9963 | 12.3453 | 10.9338 | 242.6903 | -168.7309 | 82.433 | -67.789 | 0.6336 | 10.759 | -10.08 | -2.21 | -2.21 | 5.68 | -5.2 | -2.3154 | -0.9354 | 1.7899 | -6.7948 | 0.8 | 7.828 | 7.568 | 3.0588 | 3.5226 | 3.7431 | 4.2755 | 3.3211 |  | 32.3 | 1.7776 | 0.62 |  | -6.0155 | -14.4155 | -17.0782 | -6.5 | 6.105 | -7.1998 | 0 | -27.4 | 9.9 | 57.0522 | -119.7757
06/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -8.5271 | 6.0842 | 8.2234 |  | 13.4182 |  | 14.5455 | 5.9908 | 7.4587 | -15.54 | -30.8 | 0 | 3.312 | -22 | 4.0047 | -4.1701 | 5.0664 | 5.0455 | 9.1883 | 3.1561 | -1.3723 | 2.078 |  | -1.1041 | 0.163 | 0.091 |  | -4.44 | -2.2 | -0.401 | 0.3 | -8.27 | -8.26 |  | -12.34 | -12.02 | 1.159 | 4.6091 | 20.5439 | 22.3694 | -18.6214 | -10.2201 | -11.4995 | 15.0823 | 8.394 | -13.97 |  | 24.5445 | 15.1404 | 80.8313 | 11.929 | -6.5 | -6.2 | -20.3055 | -22.5219 | -3.0438 |  | 2.4818 | 2.4224 | 2.4242 | 1.6031 | -42.4207 | 31.6477 | 31.5256 | 20.0257 | -115.2184 |  |  |  | 14.151 | 7.74 | 9.72 | -5.99 | 2.95 | -22.9025 | -23.3043 | 39.2571 | 39.0294 | -5.3002 | 0.2442 | 0.1512 | 2.4006 |  | 5.184 | 6.418 | -9.6 | -10.2 | -2.13 | 27.2988 | 27.3025 | 25.7648 | 32.6328 | 33.4343 | -19.6023 | -19.5068 | -19.2077 | 2.959 | 30.37 | 11.43 | 10.1611 | 8.8898 | -10.1945 |  |  |  | 13.5889 |  | -4.2769 | -25.5 | -25.6 | -1.7114 | 8.1 | 10.12 | 12.64 | 4.39 | -1.91 | 10.323 | -14.0533 | -6.11 | -1.09 | 16.65 | 5.95 | -15.0182 | -7.5727 | -41.8183 | -42.1818 | 20.9509 | -6.4701 | -16.7383 | -16.7113 | -19.4173 | -25.7041 | -12.532 | -86.6509 | -21.2732 | 5.8266 | -1.6558 | -2.0206 | 18.1312 | -3.7559 | -3.8069 | -11.7 |  | 55.5441 | 10.2909 | 6.65 | 0 | 0.8 | 3.5002 | 0.5827 | -10.796 | -11.1524 | 9.9805 | 13.2299 | -24.5004 | 6.8984 | 6.6499 |  | 4.585 | 4.116 | 3.623 | 8.7077 | 9.3776 | -18.9226 | 25.4952 | 25.5135 | -11.6581 |  | 18.898 | -17.11 | -1.1165 | 0.2181 | 2.01 | 1.16 | -19.0467 | 1.9843 | 1.127 | 2.869 |  | -1.23 | -11.4593 | -2.1934 | -3.33 | 27.169 |  | 23.9318 | -6.5888 | -7.2422 | 3.2998 |  |  | -13.7765 | 70.5985 | 3.7331 | -21.5741 | 5.4929 | 5.1259 | 132.5595 | -6.1159 | -7.5594 | -15.3332 | 3.6427 | 6.4391 | 6.5429 | 3.265 | 2.327 | 3.5599 | -16.76 | 10.6966 | 29.1978 | 11.1526 | 87.2148 | -3.5227 | 49.3094 | -15.3558 | -13.8423 | 0 | 0 |  |  | -11.8086 | -11.6008 | -12.5578 | -12.6395 | 15.4 | 15.82 | -30.4 | -31.1 | 4.3424 | -5.44 | 24.7711 | 31.3929 | 31.3619 | -18.2 | -43.5 | -5 | -5.5 | -17.8024 | -17.7428 | -134.5697 | 18.1624 | -260.1575 | -8.572 | -30.3965 | 97.5856 | 65.2616 | 108.7893 | 66.3824 | 33.7124 | 11.7306 | 11.4529 | 1.6853 | 225.715 | -164.1844 | 71.6889 | -50.3572 | 2.6038 | 9.552 | -10.56 | -2.373 | -2.376 | 6.88 | -4.88 | -2.8736 | -1.1124 | 0.5295 | -6.0624 | 1.5 | 7.753 | 7.234 |  |  | 3.7256 | 4.234 | 4.1952 |  | 29.8 | 1.0261 | 0.56 |  | -5.668 | -14.0729 | -17.9365 | -5.6456 | 6.1846 | -8.2535 | 2.3345 | -25.1 | 8.1 | 47.8641 | -109.5843
06/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -9.477 | 7.0195 | 9.4285 |  | 15.3765 |  | 15.6883 | 6.5528 | 8.1034 | -15.54 | -30.8 | 0 | 3.312 | -19.8 | 3.8141 | -5.7695 | 6.5878 | 6.4159 | 11.289 | 2.8903 | -0.8472 | 2.1951 |  | -1.1683 | 0.391 | 0.412 |  | -4.44 | 0 | 0.315 | 0.322 | -6.58 | -6.47 | -10 | -11.02 | -11.09 | 2.9746 | 4.0414 | 15.0193 | 19.3441 | -19.9656 | -12.2489 | -12.0004 | 4.4334 | 4.5051 | -15.337 |  | 11.5379 | 11.13 | 105.5384 | 13.4399 | -7.1 | -7.2 | -20.056 | -19.9547 | -3.6808 |  | 16.798 | 4.384 | 3.3758 | 2.2064 | -20.2643 | 3.7843 | 3.8453 | 16.1188 | -137.5919 |  |  |  | 16.1769 | 8.3 | 10.69 | -4.44 | 4.59 | -26.9212 | -26.7872 | 39.1881 | 38.0584 | -4.1334 | -7.6751 | -7.0736 | 16.5642 |  | 4.7913 | 6.086 | -0.9 | -2.8 | -2.39 | 29.7528 | 29.5637 | 28.4568 | 18.8085 | 18.9536 | -28.5063 | 2.6582 | -27.5166 | 3.2555 | 28.71 | 10.53 | 10.1611 | 8.9874 | -10.1396 |  |  |  | 14.4925 |  | -4.216 | -19.8 | -19.8 | -1.8567 | 8.2 | 10.24 | 12.64 | 4.26 | -1.93 | 9.2845 | -14.1633 | -6.37 | -1.13 | 18.16 | 5.94 | -15.1455 | -7.6545 | -43.9869 | -43.7 | 23.8482 | -3.5695 | -14.5838 | -15.0727 | -16.426 | -24.0489 | -11.514 | -82.9785 | -24.7316 | 5.2511 | -1.3931 | -1.6041 | 12.2222 | -7.8973 | -7.9091 | -1.2 |  | 47.3567 | 5.1656 | -12.37 |  | 0 | 3.5191 | -7.7501 | -11.1761 | -11.3273 | 9.0278 | 8.3349 | -19.1226 | 7.6017 | 7.3148 |  | 2.5805 | 2.6828 | 0 | 13.3965 | 13.229 | -21.267 | 27.2613 | 27.8066 | -11.3494 |  | 19.9234 | -18.25 | -1.9094 | 0.2016 | 2.47 | 0.84 | -20.1308 |  | 1.184 | 2.947 |  | -1.56 | -8.6762 | 0.4431 | -3.41 | 27.5491 |  | 20.6277 | -5.1291 | -5.5939 | 3.719 |  |  | -13.3517 | 67.1122 | 3.1509 | -17.2518 | 6.9185 | 5.4459 | 143.337 | -5.3806 | -8.4809 | -12.8691 | 3.3427 | 7.1203 | 7.3893 | 2.9627 | 0 | 0 | -15.51 | 9.6047 | 27.1349 | 13.7173 | 84.8451 | -3.272 | 49.7515 | -15.6154 | -12.8126 | -13.1711 | 0 |  |  | -11.6754 | -11.4846 | -13.137 | -13.4288 | 16.3 | 16.47 | -31.4 | -31.8 | 4.2014 | -6.88 | 26.6819 | 29.494 | 29.5363 | -18.7 | -43.1 | -4.6 | -5.1 |  |  | -134.368 | 19.9744 | -266.3637 | -13.2885 | -31.0997 | 95.87 | 65.195 | 112.8927 | 65.633 | 30.7478 | 15.8775 | 13.3704 | 2.5305 | 225.5144 | -165.8741 | 65.6639 | -51.3611 | 1.1975 | 9.327 | -10.48 | -2.429 | -2.442 | 6.72 | -4.96 | -2.7061 | -0.9934 | -0.322 | -4.3046 | 1 | 8.2 | 7.503 | 2.3463 | 2.6883 | 3.3866 | 3.5079 | 3.4306 |  | 28.8 | 1.1243 | 0.46 |  | -6.0524 | -13.6779 | -17.3698 | -6.0365 | 6.1027 | -8.9053 | 2.9889 | -23.7 | 6.4 | 46.083 | -112.2213
06/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -10.1205 | 6.5083 | 10.5724 |  | 16.5985 |  | 15.6458 | 6.3278 | 7.751 | -19.98 | -30.8 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.8851 | -5.8476 | 7.8089 | 7.7473 | 13.3618 | 2.8238 | -0.768 | 2.0359 |  | -1.1879 | 0.471 | 0.492 |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.327 | -5.8 | -5.7 |  | -10.31 | -10.28 | 3.0592 | 4.3112 | 14.2089 | 18.2423 | -20.744 | -11.7851 | -11.3953 | 5.7164 | 5.6343 | -15.7737 |  | 10.966 | 11.0932 | 104.5081 | 13.9941 | -6.8 | -6.7 | -18.8475 | -18.5812 | -3.4488 |  | 15.5169 | 4.1467 | 3.2207 | 2.031 | -4.181 | 2.8382 | 2.8993 | 18.0084 | -130.8008 |  |  |  | 16.107 | 8.14 | 10.67 | -4.85 | 3.54 | -27.591 | -27.3231 | 40.6053 | 39.776 | -4.8241 | -9.8106 | -10.0657 | 15.8216 |  | 3.456 | 6.056 | -0.7 | -2.1 | -2.5 | 28.6158 | 27.6468 | 26.8043 | 17.4778 | 17.7902 | -28.1613 | 2.6913 | -26.1915 | 3.1004 | 26.55 | 9.55 | 9.6924 | 8.4991 | -9.7225 |  |  |  | 15.0695 |  | -4.0881 | -17.4 | -19.4 | -2.1838 | 7.9 | 10.06 | 12.24 | 4.06 | -1.76 | 7.595 | -14.9884 | -6.04 | -1.06 | 16.57 | 5.74 | -15.2364 | -7.7182 | -45.1423 | -44.8545 | 22.3185 | -4.8576 | -15.9609 | -16.0442 | -19.1265 | -26.2393 | -11.83 | -84.5729 | -33.2533 | 5.643 | -1.3194 | -1.8636 | 13.7281 | -6.3451 | -6.2762 | -13.8 |  | 44.8216 | 8.2443 | 0 |  | 0 | 3.4218 | -4.8285 | -10.4927 | -10.7313 | 7.8956 | 11.519 | -21.3486 | 7.6856 | 7.3892 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.8989 | -20.932 | 28.89 | 28.4562 | -10.9807 |  | 19.9283 | -18.01 | -2.0156 | 0.2538 | 2.64 | 0.51 | -19.3955 | 0 | 1.34 | 1.374 |  | -9.15 | -9.1315 | -1.1509 | -3.5 | 28.3803 |  | 20.7902 | -5.3802 | -5.8962 | 3.7516 |  |  | -12.8092 | 66.3208 | 2.765 | -16.6545 | 5.7533 | 5.3115 | 146.4608 | -5.3341 | -7.617 | -12.9117 | 3.2816 | 7.384 | 7.5475 | 2.9532 | -1.0335 | 0 | -17.6 | 11.3529 | 26.3445 | 7.9557 | 81.1168 | -4.0327 | 47.3904 | -15.0853 | -12.5898 | -9.5323 | -11.6058 |  |  | -15.8798 | -15.4128 | -13.2709 | -13.0166 | 17.28 | 17.34 | -38.1 | -38.3 | 4.0092 | -7.68 | 32.8496 | 21.1567 | 20.905 | -18.7 | -44 | -0.7 | -1.3 | -18.0724 | -18.0035 | -134.2039 | 22.4031 | -270.0851 | -11.9783 | -31.6776 | 94.0476 | 73.5195 | 126.3016 | 65.7944 | 26.0582 | 11.9618 | 9.7515 | -9.3363 | 221.0215 | -168.4838 | 57.26 | -40.981 | 0.9631 | 9.688 | -11.84 | -2.397 | -2.416 | 8.16 | -7.36 | -2.7935 | 1.3199 | 0.618 | -3.6606 | -2.5 | -1.151 | -2.085 | 2.7892 | 3.2644 | 3.3092 | 3.583 | 3.3212 |  | 30.4 | 0.1411 | 0.37 |  | -5.1924 | -14.2833 | -18.3032 | -5.1874 | 6.3424 | -8.8954 | 2.8789 | -25.3 | 7.8 | 42.3064 | -107.8113
06/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -10.5947 | 7.9312 | 10.0731 |  | 16.5622 |  | 15.7656 | 6.3008 | 7.6948 | -19.98 | -30.8 | 0 | 3.312 | -19.8 | 4.063 | -5.9856 | 7.667 | 7.6888 | 13.166 | 2.7607 | -0.7852 | 2.2096 |  | -1.1839 | 0.344 | 0.363 |  |  | 2.2 | 0.042 | 0.339 | -6.82 | -6.68 |  | -10.1 | -10.13 | 3.3203 | 4.1744 | 14.4848 | 18.6294 | -19.8962 | -13.952 | -13.6149 | 4.5518 | 4.6749 | -14.2999 |  | 11.6022 | 11.331 | 104.1874 | 2.9733 | -3 | -3 | -17.009 | -16.9825 | -3.6981 |  | 17.206 | 4.4095 | 2.0958 | 1.3749 | -9.064 | 0.7324 | 0.7019 | 23.6863 | -137.5117 |  |  |  | 14.0213 | 7.29 | 11.18 | -5.61 | -1.07 | -27.3231 | -27.3231 | 40.6343 | 40.076 | -4.6677 | -6.3315 | -6.6018 | 16.8424 | 0 | 1.9244 | -1.863 | -1.6 | -2.8 | -2.43 | 27.9199 | 27.6779 | 26.2531 | 19.5471 | 19.9003 | -31.0583 | 4.7278 | -29.6857 | 3.0812 | 25.94 | 9.22 | 9.5361 | 8.3038 | -9.595 |  |  |  | 15.352 |  | -4.0255 | -17.4 | -17.4 | -2.2229 | 7.6 | 10 | 12.1 | 3.94 | -1.81 | 7.812 | -15.4959 | -5.88 | -1.04 | 18.61 | 5.94 | -15.3818 | -7.9091 | -45.8816 | -44.8 | 22.5453 | -5.7688 | -16.4599 | -16.5629 | -18.9359 | -26.1843 | -11.862 | -89.8096 | -29.7834 | 5.5857 | -1.0401 | -1.5903 | 13.6277 | -5.9777 | -6.5071 | -13.8 |  | 42.6887 | 8.0484 | 0 | 0 | 0 | 3.2192 | -2.7299 | -11.3976 | -11.5627 | 8.2313 | 11.816 | -21.1243 | 8.1295 | 7.8547 |  |  | 0 |  | 14.2338 | 14.0663 | -20.7646 | 28.6639 | 29.0139 | -11.4473 |  | 19.3863 | -16.45 | -1.2044 | 0.2538 | 1.97 | 0.95 | -18.6579 |  | 1.361 | 1.111 |  | -11.56 | -8.3309 | -0.224 | -4.39 | 30.9321 |  | 21.2948 | -5.4153 | -6.1139 | 3.7485 |  |  | -13.3058 | 67.5968 | 2.8743 | -17.2545 | 4.6127 | 5.379 | 144.3664 | -5.2748 | -7.8001 | -12.9572 | 3.3333 | 7.3327 | 7.5396 | 2.8686 | 0 | 0 | -17.6 | 10.8368 | 24.2702 | 6.6255 | 84.1547 | -6.0609 | 45.4984 | -15.5378 | -12.8548 | 0 | -12.2081 | 12.3941 | 13.7166 | -15.8754 | -15.6207 | -12.5798 | -12.8282 | 17.85 | 17.95 | -37.9 | -38.4 | 4.2014 | -8 | 33.0103 | 18.505 | 17.6721 | -18.7 | -44.4 | -0.7 | -1 | -17.8124 |  | -140.2406 | 24.8471 | -270.5519 | -11.2117 | -34.5306 | 86.1605 | 72.5908 | 126.2663 | 65.2591 | 25.3902 | 10.3575 | 11.2828 | -10.2861 | 220.2379 | -169.9694 | 54.0097 | -40.3678 | 0.6116 | 9.308 | -11.76 | -2.45 | -2.44 | 8.16 | -6.88 | -2.6378 | 1.1154 | 0.4105 | -3.1632 | -1.3 | -1.942 | -1.768 |  |  | 4.0015 | 3.2296 | 3.8871 |  | 29.5 | 0.8127 | 0.48 |  | -5.5314 | -13.9002 | -17.6975 | -6.2549 | 6.0168 | -9.1379 | 3.4007 | -24.6 | 6.8 | 42.4437 | -110.9801
06/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | -10.6983 | 7.308 | 9.964 |  | 16.2586 |  | 14.4332 | 5.8188 | 7.3467 | -17.76 | -33 | 0 | 3.312 | -19.8 | 4.5641 | -6.7795 | 8.6691 | 8.7013 | 14.8886 | 3.1031 | -0.7362 | 2.0635 |  | -1.2094 | 0.685 | 0.688 |  | -2.22 | 2.2 | -0.08 | 0.34 | -4.63 | -4.61 |  | -9.14 | -9.04 | 4.9304 | 4.2845 | 14.8932 | 19.1324 | -23.1398 | -13.8643 | -13.2731 | 19.6786 | 20.0327 | -18.1719 |  | 21.6869 | 18.138 | 98.5131 | 2.1797 | -2.3 | -2.5 | -13.4174 | -14.0282 | -3.6289 |  | 15.6968 | 3.9544 | 2.357 | 1.5543 | 10.1016 | -0.2441 | -0.2441 | 13.6804 | -125.8577 |  |  |  |  | 7.34 | 11.54 | -5.5 | -1.02 | -27.0551 | -26.6533 | 40.9888 | 40.3944 | -4.3568 | -1.5949 | -1.4509 | 15.8534 |  | 1.9244 | -1.914 | -1.7 | -3 | -2.44 | 30.1702 | 29.9234 | 27.9012 | 18.83 | 18.062 | -29.2823 | 3.9994 | -27.5734 | 3.1636 | 25.34 | 8.96 | 9.0674 | 7.8156 | -9.2221 |  |  |  | 13.4147 |  | -3.7518 | -17.5 | -17.7 | -2.2534 | 7.4 | 10.16 | 11.7 | 3.57 | -1.9 | 7.781 | -13.6008 | -5.93 | -1.04 | 16.86 | 5.42 | -14.2727 | -7.1545 | -43.3878 | -43.1818 | 23.6779 | -4.4298 | -15.3847 | -15.314 | -19.515 | -26.5891 | -12.144 | -81.0083 | -32.6345 |  | -0.9852 | -1.562 | 15.3576 | -7.2967 | -6.9343 | -15.3 |  | 42.0331 | 8.622 |  |  | -0.1 | 3.2282 | -5.7108 | -11.5295 | -11.6449 | 8.5333 | 11.9691 | -22.7305 | 7.8315 | 7.5171 |  | 4.4512 | 4.4234 | 3.2646 | 13.564 | 13.3965 | -19.9273 | 27.3578 | 27.2992 | -10.6416 |  | 18.4878 | -15.92 | -1.3179 | 0.2346 | 2.09 | 1.46 | -19.2014 |  | 1.244 | 1.065 | 0 | -10.74 | -12.1258 | -2.87 | -4.1 | 31.593 |  | 21.7175 | -5.7449 | -6.3698 | 3.7387 |  |  |  | 67.753 | 2.7865 | -17.8216 | 6.3975 | 5.3289 | 154.0798 | -5.3182 | -7.5108 | -13.0668 | 3.1627 | 7.1569 | 7.326 | 2.555 | -0.661 | 0 | -16.34 | 9.0825 | 20.2798 | 10.2484 | 81.1132 | -5.4787 | 46.0843 | -15.7208 | -13.9258 | 0 | 0 |  |  | -17.7204 | -17.466 | -12.6501 | -12.6794 | 16.56 | 16.75 | -36.2 | -35.6 | 4.0623 | -8 | 43.692 | 17.1325 | 17.9758 | -19.1 | -43.3 | 1.3 | 0.8 | -17.998 |  | -135.4362 | 29.7266 | -277.0456 | -14.0892 | -33.9436 | 97.2689 | 71.8776 | 130.0968 | 70.2783 | 28.96 | 10.7995 | 9.7561 | -13.8526 | 222.907 | -174.6953 | 53.5256 | -40.8376 | 0.0012 | 9.319 | -11.2 | -2.42 | -2.411 | 7.6 | -6.8 | -2.6356 | 0.618 | -0.0565 | -3.6606 | -1.5 | 0.645 | 1.053 |  |  | 4.1388 | 3.4126 | 4.1358 |  | 28.7 | 1.4788 | 0.4 |  | -5.7428 | -14.7553 | -17.4208 | -6.0512 | 6.3002 | -8.2604 | 1.8757 | -24.3 | 5.8 | 36.4539 | -105.5627
06/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 | -10.8759 | 7.6456 | 10.3269 |  | 15.6275 |  | 14.9753 | 6.0958 | 7.414 | -19.98 | -30.8 | 0 | 3.312 |  | 4.0447 | -6.4764 | 7.8705 | 7.8611 | 13.4495 | 3.1262 | -0.6987 | 1.8566 |  | -1.1598 | 0.451 | 0.485 |  | -2.22 | 0 | 0.111 | 0.325 | -4.97 | -4.9 |  | -10.63 | -10.66 | 5.2008 | 4.2595 | 14.0608 | 18.0544 | -21.873 | -14.009 | -13.2456 | 16.4785 | 15.365 | -19.1118 |  | 21.4014 | 17.6088 | 99.7668 | 2.2347 | -3.6 | -3.5 | -15.3314 | -14.7568 | -3.5393 |  | 16.0749 | 4.0479 | 2.1693 | 1.4187 | 1.4344 | 0.4273 | -0.1221 | 15.7027 | -133.71 |  |  |  | 13.0632 | 7.08 | 10.86 | -6.2 | -1.23 | -27.1891 | -26.9212 | 41.6863 | 41.3348 | -5.2959 | -0.7431 | -1.0667 | 15.8881 |  | -1.9244 | -1.991 | -2.3 | -3.3 | -2.49 | 29.2271 | 29.0536 | 27.9244 | 19.2359 | 19.5098 | -28.5261 | 3.4487 | -27.3455 | 3.1503 | 25.79 | 9.23 | 8.7549 | 7.4249 | -8.7646 |  |  |  | 13.8045 |  | -3.6804 |  |  | -2.4646 | 6.6 | 9.76 | 10.98 | 3.07 | -1.79 | 8.1065 | -13.5583 | -6.06 | -1.04 | 15.75 | 5.59 | -13.6 | -7.2455 | -43.3315 | -43.9273 | 21.1987 | -5.6445 | -16.7167 | -16.3385 | -19.1661 | -26.3795 | -12.482 | -82.4438 | -31.8267 | 5.1102 | -1.0778 | -1.4972 | 15.1955 | -7.2539 | -7.1267 | -15 |  | 39.8105 | 9.1052 |  |  | 0.1 | 2.9202 | -4.6319 | -11.6131 | -11.8005 | 8.7761 | 12.4912 | -23.2986 | 7.9922 | 7.5676 |  | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.0616 | -16.9131 | 27.4035 | 27.7518 | -10.0731 |  | 17.6968 | -15.61 | -0.7027 | 0.252 | 1.54 | 2.23 | -17.4473 |  | 1.188 | 0.978 |  | -9.6 | -12.2115 | -4.0775 | -3.48 | 32.4897 |  | 21.723 | -5.5253 | -6.1831 | 3.6281 |  |  | -13.8144 | 67.5564 | 2.2428 | -18.6801 | 6.9094 | 6.5296 | 152.3871 | -5.6241 | -8.1432 | -12.5916 | 2.5942 | 6.7907 | 7.0254 | 2.0093 | -0.9855 | 0 | -15.09 | 8.4593 | 16.8536 | 7.3957 | 82.8156 | -6.0013 | 44.7907 | -16.004 | -13.6881 | 0 | 0 |  |  | -18.6943 | -18.2999 | -12.4565 | -12.3696 | 16.87 | 17.07 | -37.1 | -36.9 | 4.0092 | -7.6 | 40.4899 | 12.6109 | 12.3752 | -19.1 | -44.4 | 2.2 | 1.6 | -18.2103 |  | -143.155 | 26.7461 | -276.8523 | -13.7913 | -35.4766 | 92.2609 | 69.705 | 131.5142 | 71.0729 | 26.3494 | 8.2085 | 7.4376 | -17.261 | 223.6297 |  | 54.123 | -35.481 | -1.1707 |  | -10.32 | -2.353 | -2.379 | 7.04 | -7.28 | -2.2773 | 1.6129 | -0.3494 | -4.1581 | -1.4 | 0.741 | 0.295 |  |  | 5.1473 | 3.9208 | 2.9845 |  | 29.8 | 0.0988 | 0.18 |  | -4.8167 | -14.8896 | -17.5489 | -4.9772 | 6.9687 | -7.6338 | 0 | -25 | 7.1 | 33.7069 | -106.4849
06/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | -10.8325 | 8.8668 | 8.1078 |  | 14.9138 |  | 15.5119 | 6.3288 | 7.721 | -17.76 | -33 | 0 | 2.484 | -19.8 | 4.0528 | -6.086 | 6.0339 | 5.8725 | 10.2319 | 0.2622 | -0.677 | 1.7059 |  | -1.1426 | 0.411 | 0.425 |  | -2.22 | 0 | -0.375 | 0.326 | -6.27 | -6.14 |  | -9.89 | -9.9 | 5.4736 | 4.3504 | 12.6469 | 17.2001 | -19.6243 | -15.101 | -14.8516 | 24.5906 | 23.2028 | -20.3851 |  | 25.5003 | 22.7293 | 94.1357 | 3.7491 | -2.9 | -2.9 | -15.6509 | -14.3319 | -3.3689 |  | 15.3534 | 3.6907 | 1.8443 | 1.2769 | -12.1464 | 0.3967 | 0.4883 | 18.3175 | -145.3711 |  |  |  | 13.2329 | 6.95 | 10.86 | -6.03 | -1.41 | -23.0364 | -22.9025 | 38.0131 | 37.3936 | -4.7831 | -1.216 | -1.5027 | 14.7801 |  | 1.5316 | -1.822 | -3 | -4 | -2.58 | 28.7652 | 28.9989 | 27.4357 | 19.9511 | 20.806 | -30.1345 | 4.2867 | -29.5011 | 3.1148 | 25.95 | 9.17 | 8.2861 | 7.2296 | -8.7024 |  |  |  | 13.5065 |  | -3.574 |  |  | -2.478 | 6.2 | 9.32 | 10.56 | 2.7 | -1.75 | 8.7575 | -13.9983 | -5.99 | -0.97 | 15.64 | 4.78 | -14.7636 | -7.6364 | -40.7267 | -40.0909 | 21.9499 | -6.026 | -16.7166 | -16.5637 | -17.4735 | -24.2067 | -12.869 | -88.6721 | -24.5697 | 5.0966 | -0.9256 | -1.3632 | 13.895 | -8.4527 | -8.4614 | -14.1 |  | 35.7472 | 7.2273 |  |  | 0 | 2.8045 | -7.3251 | -12.1364 | -12.2779 | 9.0303 | 10.1218 | -22.4285 | 7.9922 | 7.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -20.4297 | 24.2045 | 24.0247 | -11.9625 |  | 18.4976 | -16.02 | -1.3106 | 0.2355 | 1.97 | 1.53 | -17.9595 | 2.1625 | 1.14 | 1.324 |  | -10.55 | -10.9496 | -2.337 | -3.3 | 31.4284 |  | 21.4135 | -5.2412 | -5.5754 | 3.4857 |  |  | -14.1752 | 68.4765 | 1.8998 | -18.9491 | 6.1232 | 5.3394 | 147.3643 | -5.8468 | -8.6952 | -12.5849 | 1.9315 | 6.3659 | 6.5666 | 1.3652 | -5.5435 | -4.6598 | -7.54 | 0 | 30.6685 | -7.0549 | 76.4044 | 0 | 49.3289 | -16.7257 | -15.0452 | 0 | 0 |  |  | -16.4127 | -16.0062 | -11.7999 | -11.804 | 16.32 | 16.59 | -36.1 | -35.9 | 4.2893 | -7.92 | 37.7078 | 16.6501 | 16.545 | -19.5 | -44.4 | 1.2 | 0.4 | -17.9955 |  | -135.7575 | 24.4655 | -277.4119 | -13.8789 | -34.9646 | 93.4532 | 70.1755 | 128.6939 | 68.7224 | 29.6321 | 12.242 | 10.258 | -13.6097 | 222.8429 | -174.0593 | 51.9227 | -38.5878 | -2.1082 |  | -10.16 | -2.311 | -2.336 | 6.72 | -7.12 | -2.0885 | 1.2314 | -0.2609 | -4.1581 | -1 | 1.389 | 2.69 | 2.6235 | 3.0568 | 4.0532 | 4.2376 | 3.3561 |  | 29.9 | 0.9856 | 0.09 |  | -6.5897 | -14.3967 | -16.3164 | -6.8612 | 6.7146 | -7.2633 | 0 | -25 | 7 | 43.2317 | -114.7788
06/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -10.4036 | 9.9845 | 7.9397 |  | 14.0355 |  | 17.3294 | 7.0598 | 8.5162 | -15.54 | -33 | 0 | 2.484 | -22 | 3.8886 | -5.0383 | 5.2669 | 5.3658 | 9.2351 | -0.0736 | -0.6865 | 1.9526 |  | -1.0489 | 0.261 | 0.322 |  | -4.44 | 0 | -0.603 | 0.33 | -7.54 | -7.51 |  | -10.72 | -10.84 | 4.3349 | 4.5919 | 12.113 | 16.1813 | -21.0822 | -14.3062 | -13.793 | 16.1991 | 18.327 | -19.6631 |  | 15.9177 | 29.131 | 99.6079 | 3.6111 | -3.5 | -3.6 | -15.4733 | -16.7945 | -2.6021 |  | 18.3447 | 3.7808 | 1.1048 | 0.7543 | -28.1381 | 2.0447 | 2.0753 | 17.3042 | -161.9595 |  |  |  | 12.3946 | 6.93 | 10.17 | -6.49 | -0.39 | -23.9741 | -23.3043 | 38.2001 | 38.0439 | -4.2327 | 6.0518 | 6.0798 | 16.9523 |  | 2.1076 | 1.961 | -5.5 | -6.2 | -2.46 | 30.1937 | 30.3488 | 28.974 | 22.2251 | 23.1269 | -31.6984 | 3.1492 | -30.842 | 2.7925 | 25.32 | 8.93 | 7.6611 | 6.546 | -8.2678 |  |  |  | 12.237 |  | -3.3489 | -17.3 | -17.6 | -2.5562 | 5.3 | 8.6 | 9.42 | 1.94 | -1.69 | 9.982 | -12.3607 | -5.94 | -0.87 | 14.92 | 3.57 | -12.8545 | -6.6091 | -40.1659 | -39.8 | 20.5977 | -6.0688 | -16.9531 | -16.6406 | -19.2992 | -24.3101 | -13.284 | -86.0818 | -23.1167 |  | -0.9604 | -1.4838 | 14.7716 | -8.4301 | -8.3844 | -13.3 |  | 35.0895 | 5.6497 |  | 0 | 0.2 | 2.6189 | -6.5434 | -11.9601 | -12.0002 | 8.5029 | 10.1498 | -23.3091 | 7.7855 | 7.6599 |  | 0 | 0 |  | 10.3823 | 9.7125 | -22.6066 | 24.3531 | 24.2389 | -14.4309 |  | 16.1196 | -17.07 | -1.3106 | 0.2355 | 1.87 | 2.09 | -16.116 |  | 1.111 | 2.183 |  | -10.93 | -5.406 | 1.4312 | -3.44 | 30.5723 |  | 21.5676 | -4.4492 | -4.8248 | 3.4206 |  |  |  | 67.3867 | 1.9104 | -20.1316 | 7.7675 | 8.4114 | 141.1264 | -6.9181 | -9.8695 | -11.1225 | 1.8457 | 5.8312 | 6.0208 | 1.2603 | -4.4129 | -3.698 | -7.96 | 0 | 34.1385 | -5.9444 | 74.6715 | 0 | 49.9247 | -17.7908 | -15.3548 | 0 | 0 |  |  | -17.0135 | -17.0076 | -10.9181 | -10.9524 | 17.74 | 17.5 | -36.3 | -36.6 | 4.3076 | -8.64 | 36.5638 | 15.7657 | 15.6601 | -19.9 | -45.7 | 0.9 | 0.4 |  |  | -129.1771 | 25.9671 | -276.3951 | -17.6787 | -34.4573 | 96.0226 | 68.7211 | 126.2248 | 68.755 | 32.1218 | 11.9172 | 11.8571 | -11.4272 | 223.5552 | -173.0371 | 57.2278 | -41.6836 | -1.7102 |  | -9.28 | -2.312 | -2.318 | 5.84 | -7.2 | -1.4604 | 1.7594 | -0.6149 | -4.1886 | -0.8 | 2.054 | 2.295 |  |  | 4.2477 | 5.0148 | 2.2666 |  | 30.5 | 0.4742 | 0 |  | -6.3484 | -14.0558 | -15.3222 | -6.6184 | 5.9628 | -5.6612 | 0 | -25.4 | 7.5 | 45.1294 | -118.8161
06/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -9.1761 | 10.0485 | 7.4758 |  | 13.106 |  | 17.4059 | 7.3958 | 8.663 | -15.54 | -30.8 | 0 | 3.312 |  | 3.8599 | -4.6168 | 4.7647 | 4.7069 | 8.2626 | -0.4685 | -0.7577 | 1.6979 |  | -0.9758 | 0.097 | 0.079 |  | -4.44 | -2.2 | -0.635 | 0.325 | -8.1 | -7.96 |  | -12.94 | -12.68 | 4.6342 | 4.5832 | 10.6177 | 14.3764 | -21.2074 | -13.9661 | -15.7642 | 13.9863 | 16.4494 | -21.1743 |  | 33.2892 | 32.8058 | 97.4144 | 4.4405 | -5.2 | -5.2 | -17.4247 | -17.2773 | -2.9969 |  | 19.3276 | 4.0677 | 0.9382 | 0.7397 | -28.7789 | 2.3804 | 2.3194 | 13.0696 | -164.0511 |  |  |  | 11.3867 | 6.79 | 9.52 | -7.22 | 0.05 | -21.295 | -20.4912 | 36.2372 | 35.9351 | -3.3347 | 1.9702 | 2.0435 | 18.5475 |  | 3.0633 | 2.382 | -5.8 | -6.4 | -2.3 | 28.3013 | 28.1662 | 26.8518 | 22.9659 | 23.0933 | -30.8203 | 3.664 | -29.4416 | 2.839 | 25.57 | 9.09 | 6.8799 | 5.7648 | -7.7822 |  |  |  | 6.4829 |  | -3.105 | -14.9 | -15.3 | -2.572 | 4.1 | 8.46 | 8.1 | 1.01 | -1.82 | 11.129 | -7.6179 | -5.62 | -1 | 15.82 | 2.36 | -8.5273 | -4.3455 | -37.2211 | -37.1273 | 20.3694 | -6.9271 | -15.8918 | -16.085 | -15.3693 | -20.1806 | -13.778 | -83.0734 | -25.7139 | 5.0071 | -1.1134 | -1.1024 | 12.8418 | -8.279 | -9.6246 | -12.8 |  | 57.6996 | 6.6538 |  | 0 | 2.6 | 2.4212 | -6.1777 | -12.2519 | -12.4505 | 9.3124 | 7.314 | -22.9481 | 7.8506 | 7.7448 |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.703 | -19.5924 | 20.1815 | 20.2022 | -11.3331 |  | 17.8824 | -15.88 | 0.0114 | 0.2264 | 0.94 | 2.87 | -17.7408 |  | 1.072 | 1.919 |  | -9.6 | -5.1297 | 3.0036 | -3.26 | 32.8534 |  | 22.3191 | -5.9348 | -6.5925 | 3.131 |  |  | -14.735 | 68.6386 | 1.7094 | -18.3637 | 7.1637 | 6.0286 | 155.4286 | -3.9516 | -7.496 | -10.9688 | 2.2393 | 5.399 | 5.5857 | 1.4326 | -6.4663 | -3.8188 | -12.99 | 9.2254 | 53.5064 | -8.7567 | 69.13 | -1.1702 | 49.5318 | -17.1104 | -15.7197 | 0 | 0 | 18.1495 | 17.134 | -17.6035 | -17.8335 | -9.7327 | -9.7675 | 17.87 | 17.86 | -37.3 | -37.2 | 4.0623 | -9.76 | 33.9903 | 15.3019 | 15.1961 | -19.9 | -46.5 | 0 | -0.4 |  |  | -118.9299 | 13.9626 | -276.3517 | -15.8508 | -35.4983 | 93.5689 | 72.8608 | 130.0351 | 66.4281 | 23.8641 | 13.5201 | 11.7476 | -13.2128 | 218.4179 | -173.5606 | 49.6346 | -38.0153 | -1.1707 |  | -10.64 | -2.225 | -2.231 | 7.28 | -6.56 | -1.455 | 0.8225 | -0.3494 | -3.8376 | -0.2 | 2.304 | 2.471 |  |  | 4.519 | 4.6518 | 4.2339 |  | 30.7 | 0.7768 | -0.02 |  | -7.0906 | -15.3526 | -16.3424 | -6.7865 | 7.0757 | -5.8363 | 0 | -25.7 | 7.6 | 59.3127 | -130.9003
06/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -9.0485 | 7.0954 | 6.9837 |  | 11.5025 |  | 16.9812 | 7.1818 | 8.467 | -6.66 | -26.4 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.8821 | -3.4522 | 3.5791 | 3.3453 | 6.4015 | -1.6037 | -0.7328 | 1.9143 |  | -1.0744 | -0.454 | -0.433 |  | -13.32 | -4.4 | -1.451 | 0.306 | -11.03 | -11.04 |  | -11.13 | -11.44 | 4.0785 | 4.27 | 16.8071 | 18.9701 | -23.6441 | -15.1308 | -15.0431 | 13.6532 | 13.4263 | -17.8479 |  | 25.166 | 26.596 | 94.6558 | 5.6026 | -5.2 | -5.4 | -19.876 | -19.312 | -2.8748 |  | 18.1487 | 3.853 | 1.0065 | 0.5923 | -41.0474 | 0.8545 | 0.763 | 17.5894 | -169.677 |  |  |  | 9.3409 | 6.18 | 8.54 | -8.47 | -0.57 | -20.8931 | -20.6252 | 36.6811 | 36.1308 | -4.165 | 5.3488 | 5.3832 | 17.0235 |  | 4.4116 | 2.491 | -8.6 | -9 | -2.32 | 27.4885 | 27.4181 | 25.9238 | 24.0157 | 24.5797 | -30.9022 | 3.5813 | -30.6613 | 2.7642 | 22.32 | 7.55 | 6.0986 | 5.0812 | -7.1858 |  |  |  | 5.9069 |  | -2.8722 | -14.8 |  | -2.1631 | 2.9 | 7.86 | 6.74 | 0.08 | -1.74 | 11.0515 | -7.1929 | -20.88 | -5.88 | 32.45 | 1.34 | -9.2545 | -5.0091 | -37.7628 | -37.9727 | 21.8853 | -4.2495 | -14.0823 | -13.9981 | -15.4397 | -19.1365 | -13.179 | -92.052 | -23.2567 | 4.7842 | -0.4703 | -0.8246 | 13.5229 | -11.7407 | -11.6731 | -1.7 |  | 59.2102 | 2.8485 |  | 0 | 0.1 | 2.2494 | -9.9469 | -11.7571 | -11.948 | 10.0372 | 6.9851 | -21.7214 | 7.3817 | 7.1007 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -18.4202 | 21.2289 | 21.2913 | -12.3348 |  | 16.5298 | -15.95 | -0.818 | 0.2181 | 1.71 | 2.36 | -16.4005 |  | 1.077 | 2.929 |  | -9.39 | -5.3284 | 1.9029 | -3.46 | 32.4204 |  | 24.689 | -5.2024 | -5.7637 | 3.0348 |  |  | -14.966 | 70.0958 | 2.4097 | -21.1322 | 7.4844 | 6.7613 | 154.8678 | -6.4362 | -11.516 | -5.0027 | 2.3706 | 4.7984 | 4.9133 | 1.6956 | -6.4166 | -4.7768 | -12.57 | 6.591 | 51.6826 | -13.24 | 72.5685 | -1.7914 | 49.591 | -16.98 | -15.7633 | 0 | 0 |  |  | -18.2285 | -17.9713 | -5.8995 | -5.3895 | 18.15 | 18.16 | -36.7 | -36.5 | 4.0787 | -10.4 | 37.861 | 14.9863 | 14.7222 | -20.8 | -45.2 | 1.6 | 0.8 | -18.2248 | -17.9793 | -122.885 | 17.4843 | -278.3407 | -17.8727 | -34.7688 | 91.9586 | 73.337 | 132.0601 | 66.9695 | 24.6976 | 11.9335 | 10.4228 | -14.5651 | 220.9937 | -172.3224 | 51.6068 | -37.0917 | -1.4978 |  | -9.04 | -2.207 | -2.205 | 5.2 | -5.84 | -1.5812 | -0.4379 | 0.4105 | -3.6301 | -0.5 | 2.265 | 2.002 |  |  | 4.1244 | 3.0921 | 4.3609 |  | 31 | 1.4526 | -0.1 |  | -5.5579 | -15.3487 | -16.747 | -5.816 | 7.5504 | 0 | 0 | -25.8 | 7.6 | 56.5202 | -127.2299
06/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -8.5708 | 5.4023 | 5.1051 |  | 10.7406 |  | 17.6476 | 7.5288 | 8.5829 | -2.22 | -28.6 | 0 | 1.656 | -19.8 | 4.0366 | -3.2495 | 3.4168 | 3.2614 | 6.1391 | -0.2192 | -0.6056 | 1.542 |  | -1.1398 | -0.461 | -0.44 |  | -19.98 | -4.4 | -1.187 | 0.293 | -10.8 | -10.71 |  | -11.9 | -12.41 | 3.7941 | 4.1115 | 15.9922 | 18.0404 | -26.0976 | -17.9487 | -16.3731 | 34.3168 | 30.8056 | -21.312 |  | 29.69 | 23.8097 | 102.6381 | 6.2898 | -6.1 | -6.2 | -17.8766 | -19.465 | -2.6446 |  | 19.6678 | 3.9142 | 0.6517 | 0.392 | -49.1958 | 5.6459 | 5.9511 | 31.29 | -164.3053 |  |  |  |  | 5.51 | 8.05 | -9.29 | -1.42 | -29.4664 | -29.7343 | 37.7116 | 37.0762 | -2.6617 | 4.3183 | 3.8639 | 19.4478 |  | 4.2153 | 2.105 | -14.7 | -14.7 | -2.04 | 23.9866 | 23.9424 | 22.3653 | 37.4082 | 37.98 | -33.6046 | -7.9226 | -34.2171 | 2.5492 | 20.43 | 6.71 | 5.6299 | 4.5929 | -6.7765 |  |  |  | 18.9895 |  | -2.5196 | -17.1 | -17.6 | -1.5735 | 2 | 5.14 | 5.66 | -0.49 | -0.96 | 10.2145 | -20.1811 | -22.59 | -5.27 | 32.28 | 1.97 | -21.6545 | -10.8636 | -44.9898 | -44.8727 | 10.4717 | -14.4439 | -23.6828 | -24.2628 | -19.163 | -22.4239 | -12.78 | -95.3968 | -34.7687 | 4.6772 | -0.3506 | -1.0225 | 15.0542 | -16.3854 | -14.8249 | 7.6 |  | 46.1249 | 5.1823 | -14.5 | 0 | 1.2 | 1.9755 | -16.845 | -10.5953 | -10.9128 | 10.1391 | 9.7097 | -22.6221 | 5.7192 | 5.5234 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.7456 | -25.4534 | 30.9576 | 30.3622 | -16.2425 |  | 20.2066 | -15.89 | -0.3932 | 0.165 | 1.74 | 1.16 | -19.997 |  | 1.056 | 1.32 |  | -10.69 | -2.3626 | 5.7043 | -3.63 | 31.8052 |  | 23.6431 | -5.4385 | -5.8974 | 2.7688 |  |  | -14.2298 | 68.5878 | 2.5551 | -21.5441 | 6.5071 | 6.4076 | 148.7489 | -7.2556 | -9.8822 | -5.3465 | 2.5794 | 4.4835 | 4.5653 | 1.9816 | -10.2678 | -8.9929 | -9.22 | 0 | 26.2565 | -4.6427 | 72.4669 | -5.8366 | 45.7124 | -16.5975 | -15.665 | 0 | 0 |  |  | -17.3393 | -17.3015 | -5.5139 | -5.2119 | 18.65 | 18.86 | -37.4 | -37.4 | 4.1318 | -10.48 | 38.8166 | 14.5975 | 14.1927 | -21.2 | -47.4 | 1.7 | 1.1 |  | -18.0412 | -136.4045 | 34.0653 | -281.7248 | -17.4191 | -34.3018 | 96.0888 | 69.7892 | 133.3851 | 70.0885 | 25.2692 | 10.1094 | 8.734 | -15.694 | 225.6723 | -173.9881 | 54.2545 | -39.7112 | -1.2415 |  | -10.08 | -2.187 | -2.182 | 6.4 | -6.08 | -1.4621 | -0.087 | 0.6455 | -5.4765 | 0.4 | 3.57 | 2.13 | 2.8518 | 3.3402 | 4.2445 | 3.8304 | 4.3904 |  | 32.4 | 2.0257 | -0.09 |  | -3.7351 | -16.6388 | -17.4424 | -3.9121 | 8.782 | 0 | 0 | -27.3 | 9.2 | 34.9669 | -104.4459
06/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -8.4071 | 6.0294 | 5.2406 |  | 10.2761 |  | 15.379 | 6.4028 | 7.7801 | -6.66 | -30.8 | 0 | 1.656 | -22 | 4.0478 | -10.5643 | 3.3009 | 3.2101 | 6.1886 | 1.0795 | -0.6723 | 1.6689 |  | -1.2182 | -0.745 | -0.727 |  | -15.54 | -4.4 | -1.025 | 0.29 | -13.15 | -13.11 |  | -12.7 | -12.63 | 2.316 | 3.7532 | 15.5198 | 17.3195 | -15.8755 | -13.371 | -13.1467 | 4.8326 | 5.0817 | -13.17 |  | 11.3852 | 12.0322 | 99.8162 | 7.4345 | -6.4 | -6.4 | -23.9355 | -23.6379 | -2.7756 |  | 21.9758 | 4.0951 | 0.4111 | 0.4192 | -76.5709 | 18.0364 | 17.8533 | 61.1062 | -161.7633 |  |  |  | 8.3728 | 5.19 | 7.69 | -9.72 | -1.77 | -29.1985 | -29.4664 | 38.394 | 37.9484 | -2.0113 | 16.4407 | 16.441 | 21.4288 |  | 4.032 | 2.214 | -19.6 | -19.1 | -1.98 | 25.061 | 25.3876 | 23.7085 | 47.1941 | 47.5303 | -34.9987 | -15.6544 | -34.5259 | 2.2263 | 19.04 | 6.13 | 5.0049 | 4.007 | -6.6554 |  |  |  | 13.413 |  | -2.4794 | -20.2 | -20.2 | -1.6211 | 0.8 | 4.7 | 4.66 | -1.3 | -0.81 | 9.9355 | -14.4183 | -22.7 | -6.8 | 32.75 | 1.17 | -15.9273 | -7.8636 | -42.2411 | -41.2 | 12.9763 | -11.7949 | -21.2603 | -21.3274 | -26.0754 | -28.0822 | -11.384 | -127.805 | -36.0389 | 4.8504 | -0.5185 | -1.0104 | 19.2144 | -10.3005 | -9.8769 | -11 |  | 33.5097 | 7.3266 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1166 | -6.5781 | -10.942 | -11.0003 | 10.4608 | 12.58 | -26.7149 | 5.6972 | 5.4195 |  | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 16.9131 | -20.0948 | 29.4666 | 29.4536 | -11.6774 |  | 20.6754 | -15.85 | -0.6056 | 0.1476 | 1.48 | 0.54 | -20.6804 |  | 1.021 | 1.606 | 0 | -10.78 | -2.6675 | 7.4796 | -3.88 | 30.5721 |  | 23.7282 | -5.9228 | -6.3501 | 2.5331 |  |  | -13.8247 | 68.3861 | 3.0928 | -22.3838 | 5.7488 | 5.7515 | 119.1002 | -7.4413 | -9.0956 | -5.5355 | 2.3349 | 4.1173 | 4.146 | 1.7082 | -13.4188 | -11.9495 | -8.38 | 0 | 23.3816 | -10.391 | 75.8202 | -10.0209 | 42.342 | -14.62 | -14.3407 | 0 | 0 | 9.6324 |  | -18.1082 | -18.1282 | -5.1038 | -5.0701 | 15.83 | 15.84 | -36.9 | -37.1 | 4.0256 | -10.48 | 38.2037 | 15.3044 | 15.0535 | -20.8 | -46.9 | 2.6 | 2.1 |  |  | -151.1544 | 26.5821 | -280.7219 | -17.1388 | -37.9574 | 85.6748 | 80.0504 | 139.2891 | 64.7212 | 16.8326 | 7.6542 | 6.1421 | -22.9357 | 215.1703 | -173.7621 | 45.3218 | -33.2619 | -0.5603 |  | -10.32 | -2.159 | -2.165 | 6.16 | -6.08 | -1.1183 | -0.029 | 0.676 | -5.037 | 0.3 | 2.226 | 3.514 |  |  | 4.1195 | 4.143 | 3.6411 |  | 31.1 | 2.1114 | -0.23 |  | 0 | -17.0233 | -18.6166 | -2.1409 | 9.1635 | -9.8034 | 0 | -26.4 | 8.4 | 36.8478 | -117.7015
07/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -7.7695 | 3.7962 | 5.004 |  | 9.7982 |  | 13.095 | 5.3488 | 6.6447 | -2.22 | -26.4 | 0 | 1.656 | -19.8 | 4.195 | -9.1486 | 3.5494 | 3.2546 | 6.2929 | 1.8396 | -0.6971 | 1.5437 |  | -1.0911 | -1.315 | -1.311 |  | -17.76 | -6.6 | -1.205 | 0.276 | -15.83 | -15.87 |  | -11.19 | -11.18 | 1.5847 | 3.9512 | 14.7974 | 16.7441 | -14.2651 | -14.7487 | -14.2618 | 4.6386 | 5.0255 | -10.905 |  | 11.7384 | 12.1742 | 87.5285 | 7.8149 | -6.4 | -6.5 | -23.7027 | -23.367 | -2.5738 |  | 21.2303 | 4.1719 | 0.0248 | 0.1356 | -86.9472 | 19.1961 | 19.2877 | 65.4971 | -171.0305 |  |  |  | 7.345 | 4.63 | 6.94 | -10.5 | -2.5 | -30.538 | -30.672 | 39.892 | 39.4289 | -1.2874 | 18.2159 | 18.7677 | 20.6159 |  | 4.032 | 2.309 | -22.4 | -21.4 | -1.97 | 24.3449 | 24.1539 | 22.6646 | 52.1706 | 52.7259 | -36.1884 | -19.1871 | -35.5777 | 2.4402 | 17.54 | 5.39 | 4.3799 | 3.3234 | -6.1495 |  |  |  | 11.1216 |  | -2.2896 |  |  | -1.1597 | 0.2 | 3.98 | 4 | -1.76 | -0.79 | 9.7185 | -11.8157 | -22.57 | -6.91 | 31.82 | -0.84 | -14.3091 | -7.1636 | -40.7594 | -40.5455 | 11.7916 | -12.7482 | -22.0302 | -22.0641 | -26.2132 | -28.2054 | -11.988 | -135.2265 | -26.4171 | 4.8042 | -0.6747 | -1.2234 | 18.5242 | -8.9767 | -9.1061 | -12.9 |  | 36.4076 | 7.7904 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1019 | -2.831 | -10.5485 | -10.688 | 9.7405 | 13.3929 | -27.0435 | 5.6972 | 5.4349 |  | 0 | 2.4272 |  | 19.7598 | 19.5924 | -18.2527 | 31.7597 | 31.6613 | -11.5673 |  | 18.2046 | -16.08 | -0.6056 | 0.1696 | 1.46 | 0.55 | -18.5275 |  | 1.035 | 1.704 |  | -10.42 | -0.2207 | 8.9551 |  | 30.5262 |  | 22.8694 | -5.618 | -6.0519 | 2.3661 |  |  | -14.0903 | 66.8509 | 3.32 | -22.6821 | 6.8821 | 6.7859 | 111.1793 | -7.9394 | -8.7507 | -4.9237 | 1.9718 | 3.9195 | 3.8998 | 1.4283 | -12.9196 | -11.7645 | -8.38 | 0 | 18.1127 | -8.8736 | 82.3619 | -9.8061 | 41.9882 | -15.7263 | -15.1866 | 0 | 0 |  | 8.8815 | -19.6093 | -19.5597 | -4.1037 | -4.2476 | 18.09 | 18.15 | -38.1 | -38.3 | 4.1501 | -11.04 | 41.9765 | 19.4054 | 19.7463 | -20.8 | -49.1 | 2.6 | 2.1 |  |  | -157.6233 | 30.2283 | -280.0371 | -15.7618 | -39.4412 | 94.3452 | 69.08 | 133.9096 | 74.3515 | 29.3563 | 8.9717 | 7.5036 | -15.2138 | 224.41 | -179.0538 | 51.284 | -36.935 | -1.3342 |  | -10.88 | -2.163 | -2.17 | 7.36 | -7.44 | -1.5271 | 1.3504 | 2.0523 | -7.6463 | 0 | 1.949 | 2.142 |  |  | 4.6415 | 3.8351 | 3.6315 |  | 35.9 | 1.8994 | -0.32 |  | 0 | -17.3081 | -17.9321 | -2.0807 | 9.4377 | 0 | 0 | -31.3 | 13.7 | 40.4646 | -115.8554
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -6.0907 | 10.6512 | 11.7038 | 0 | 18.9009 | 0 | 28.2555 | 10.2037 | 15.4051 | -2.22 | -24.2 | 13.2 | 7.452 | -17.6 | 4.5641 | 3.9337 | 8.6691 | 8.7013 | 14.8886 | 5.0102 | 1.2006 | 2.4534 | 0 | -0.9435 | 0.685 | 0.688 | 7.705 | 4.44 | 4.4 | 1.809 | 0.34 | -4.63 | -4.61 | -10 | -9.14 | -9.04 | 6.6997 | 4.8094 | 20.5439 | 24.5856 | -8.842 | -6.6174 | -6.1785 | 34.3168 | 30.8056 | -8.6132 | 0 | 33.2892 | 32.8058 | 105.5384 | 13.9941 | -2.3 | -2.5 | -6.3984 | -5.9143 | -2.5738 | 0 | 22.6543 | 7.4438 | 6.1265 | 3.9539 | 27.5277 | 32.7158 | 32.7769 | 65.4971 | -66.6784 | 0 | 0 | 0 | 20.5679 | 9.29 | 11.54 | -2.49 | 9.67 | -20.8931 | -20.4912 | 46.3997 | 45.7157 | -1.2874 | 18.2159 | 26.7339 | 22.8058 | 0 | 5.184 | 6.418 | -0.7 | -2.1 | -1.64 | 34.8952 | 34.5527 | 32.3072 | 52.1706 | 52.7259 | -18.779 | 4.7278 | -16.1002 | 3.5542 | 32.04 | 12.26 | 11.0986 | 9.7687 | -5.7663 | 0 | 0 | 0 | 24.1613 | 0 | -2.2014 | -11.4 | -11.3 | 0.9186 | 8.2 | 11.98 | 13.32 | 4.86 | -0.79 | 16.1665 | -7.1929 | -5.62 | -0.87 | 37.57 | 8.98 | -8.5273 | -4.3455 | -37.2211 | -37.1273 | 35.0365 | 4.6343 | -6.6257 | -6.219 | -6.9713 | -10.0367 | -10.134 | -41.6292 | 48.7143 | 5.8266 | -0.3506 | -0.8246 | 24.3486 | 2.195 | 0.0302 | 14.5 | 0 | 77.0426 | 21.7304 | 6.65 | 2.27 | 39 | 4.7903 | 7.0996 | -7.9167 | -8.1925 | 10.4608 | 15.2323 | -9.6178 | 9.8554 | 9.957 | 0 | 5.2034 | 4.9515 | 3.6631 | 21.267 | 21.6019 | -7.8704 | 36.0276 | 36.0105 | -0.4419 | 10.4651 | 26.027 | -15.61 | 0.0114 | 0.2538 | 3.65 | 2.87 | -15.9327 | 2.3988 | 1.411 | 3.116 | 0 | 0.92 | -0.2207 | 10.353 | -2.8 | 33.2111 | 0 | 35.9579 | -4.1489 | -4.6812 | 3.7516 | 0 | 0 | -11.3753 | 86.7317 | 7.0691 | -16.6545 | 7.7711 | 8.4114 | 155.4286 | -3.8445 | -2.1155 | -2.6579 | 4.0731 | 7.384 | 7.5475 | 3.4386 | 37.9213 | 40.4609 | -0.42 | 11.3529 | 53.5064 | 44.6201 | 171.4788 | 1.1888 | 49.9847 | 0 | 5.7941 | 0 | 0 | 48.8598 | 48.8636 | -9.4371 | -9.3653 | 1.4848 | 1.6084 | 35.25 | 35.21 | -30.4 | -30.5 | 4.3424 | 10 | 60.0818 | 38.345 | 38.2229 | -14.8 | -42.7 | 4.3 | 3.8 | -17.6063 | -17.5139 | -107.5019 | 36.8779 | 0 | -8.572 | -14.9269 | 231.1075 | 104.0846 | 198.1099 | 98.8286 | 193.2639 | 15.8775 | 13.3704 | 10.9338 | 242.6903 | -109.25 | 82.433 | -8.6196 | 2.6038 | 10.766 | -8.64 | -2.004 | -2.015 | 9.6 | -4.24 | -0.229 | 4.9516 | 9.1722 | -3.1632 | 2 | 9.148 | 8.966 | 3.63 | 4.0398 | 5.3044 | 5.0148 | 4.3969 | 0 | 37.2 | 3.8701 | 0.99 | 0 | 0 | 0.3034 | -15.3222 | 1.8221 | 10.9271 | 0 | 3.4007 | -23.7 | 15.4 | 87.6813 | -99.2486
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -11.5243 | 1.4791 | 5.004 | 0 | 7.3116 | 0 | 12.8924 | 0 | 6.506 | -24.42 | -35.2 | 0 | 0.828 | -24.2 | 3.352 | -10.5643 | 2.8656 | 2.7124 | 5.1339 | -1.6037 | -1.3723 | 1.1242 | 0 | -1.2809 | -1.315 | -1.311 | 2.005 | -19.98 | -11 | -2.883 | 0.269 | -15.83 | -15.87 | -10 | -16.44 | -16.62 | -1.9057 | 3.6529 | 10.6177 | 14.3764 | -28.303 | -25.7159 | -24.8417 | 2.7778 | 2.8951 | -31.4572 | 0 | -6.4661 | -5.139 | 26.5402 | 2.1797 | -7.3 | -7.2 | -29.2842 | -28.6732 | -3.6981 | 0 | 2.4818 | 2.4224 | -0.2104 | 0.1356 | -91.586 | -0.2441 | -0.2441 | -11.3606 | -204.6777 | 0 | 0 | 0 | 0.9181 | 4.62 | 5.31 | -13.1 | -2.5 | -32.4134 | -32.5474 | 31.9586 | 31.637 | -7.1207 | -10.8824 | -20.267 | 2.4006 | 0 | -1.9244 | -1.991 | -22.4 | -21.4 | -2.84 | 7.2433 | 7.37 | 6.5927 | 17.4778 | 17.7902 | -36.1884 | -21.2281 | -35.5777 | 1.8966 | 17.54 | 5.39 | 4.0674 | 3.0304 | -10.3798 | 0 | 0 | 0 | 5.9069 | 0 | -4.6583 | -25.5 | -25.6 | -2.572 | -1.2 | 3.7 | 2.58 | -2.7 | -2.34 | 7.595 | -24.6839 | -23.01 | -7.6 | 14.92 | -1.9 | -26.0727 | -12.8727 | -47.0563 | -46.1636 | 9.6995 | -25.1742 | -32.5601 | -33.3759 | -26.2132 | -28.2054 | -14.697 | -135.2265 | -45.5011 | 1.885 | -6.3228 | -6.6559 | 0 | -24.6947 | -14.8249 | -15.5 | 0 | 33.5097 | 1.4776 | -15.48 | -5.13 | -6.6 | 1.7884 | -39.6949 | -14.0153 | -14.4239 | 3.6599 | 0 | -30.2741 | 5.524 | 5.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -25.4534 | 20.1815 | 20.2022 | -16.2425 | 0 | 16.1147 | -19.66 | -3.3156 | 0.1385 | 0.94 | -1.23 | -25.7611 | 0 | 0.784 | 0.978 | 0 | -11.56 | -17.292 | -7.6063 | -4.7 | 20.9396 | 0 | 19.9203 | -14.5395 | -15.5441 | 1.8027 | 0 | 0 | -14.966 | 64.446 | 1.7094 | -26.3511 | 4.4074 | 3.8309 | 0 | -10.018 | -11.516 | -20.0986 | 1.3344 | 3.5743 | 3.5755 | 0.6465 | -20.7003 | -19.4015 | -17.6 | -7.0609 | -40.2744 | -13.24 | 69.13 | -49.9832 | -10.1313 | -17.7908 | -15.9216 | -13.1711 | -13.2425 | -3.8301 | -2.8543 | -21.3505 | -21.4434 | -15.36 | -15.2707 | 12.49 | 12.77 | -41.1 | -41.3 | -0.5612 | -12.56 | 18.2099 | 12.6109 | 12.3752 | -21.2 | -50.3 | -6.6 | -7 | -18.6487 | -18.5128 | -240.5168 | -64.0515 | -293.2154 | -85.7419 | -46.3313 | 65.1056 | -72.8988 | 100.4694 | 0 | -15.2422 | -1.0802 | -2.7687 | -64.2655 | 0 | -214.155 | 7.9672 | -67.789 | -2.6014 | 1.974 | -12.88 | -2.45 | -2.442 | 5.12 | -10.4 | -4.2497 | -1.5518 | -0.6149 | -10.7225 | -3.5 | -1.942 | -2.085 | 2.3463 | 2.6883 | 3.3092 | 2.8786 | 2.2666 | 0 | 28.7 | -0.2618 | -0.44 | 0 | -16.7669 | -18.6533 | -29.1017 | -16.5382 | -7.9144 | -29.1426 | -3.9074 | -31.3 | 5.8 | 23.0946 | -139.3544
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -8.852 | 6.4927 | 8.8201 | 0 | 13.1394 | 0 | 19.8262 | 7.6454 | 10.5471 | -11.2889 | -29.975 | 3.0698 | 4.1207 | -21.1081 | 4.0415 | -2.6879 | 5.5144 | 5.4601 | 9.5273 | 2.5034 | -0.73341 | 2.0395 | 0 | -1.1031 | -0.23875 | -0.21854 | 5.0989 | -7.577 | -2.6125 | -0.73619 | 0.29308 | -9.8956 | -9.871 | -10 | -12.591 | -12.6048 | 3.4682 | 4.1803 | 16.1138 | 19.2678 | -17.95 | -14.5051 | -14.2902 | 13.346 | 13.2894 | -17.1675 | 0 | 11.5683 | 12.3575 | 69.9602 | 10.023 | -5.9771 | -5.9792 | -19.3764 | -19.2448 | -3.1082 | 0 | 12.4548 | 4.4478 | 2.4061 | 1.6614 | -34.6156 | 15.8041 | 15.7952 | 13.3008 | -143.8269 | 0 | 0 | 0 | 11.6722 | 7.0202 | 8.3077 | -7.1633 | 3.835 | -25.0207 | -25.0318 | 39.4277 | 39.0992 | -4.4153 | -2.6915 | 1.8128 | 12.0435 | 0 | 4.1924 | 2.3392 | -10.2146 | -10.5104 | -2.384 | 23.4268 | 23.4137 | 21.9121 | 32.4149 | 32.663 | -27.0129 | -11.0207 | -25.3488 | 2.7561 | 26.4337 | 9.6638 | 7.57 | 6.428 | -8.131 | 0 | 0 | 0 | 15.6267 | 0 | -3.3632 | -19.3483 | -19.8069 | -1.2777 | 3.9729 | 8.0792 | 8.3446 | 1.3419 | -1.754 | 11.5168 | -16.5072 | -17.6954 | -5.4479 | 28.3654 | 3.4181 | -17.8269 | -9.011 | -41.6968 | -41.197 | 24.5361 | -9.1644 | -18.95 | -18.928 | -17.176 | -21.66 | -12.3056 | -79.0562 | -9.6649 | 3.9476 | -3.4365 | -3.9448 | 15.5297 | -10.1036 | -6.8183 | -5.3312 | 0 | 50.5723 | 8.8682 | -2.0336 | -0.71884 | 1.2063 | 3.2632 | -11.7399 | -9.797 | -10.0491 | 7.8494 | 10.9632 | -20.3497 | 6.9408 | 6.6944 | 0 | 2.7912 | 2.9292 | 1.8553 | 12.4092 | 12.5488 | -16.934 | 27.5334 | 27.5538 | -8.4671 | 7.5345 | 20.7156 | -17.5919 | -1.0354 | 0.18707 | 1.8958 | 0.53896 | -20.5883 | 1.6766 | 1.0826 | 2.5516 | 0 | -3.3502 | -8.935 | 0.5684 | -3.6878 | 28.8592 | 0 | 25.8515 | -8.007 | -8.6922 | 2.6809 | 0 | 0 | -13.2233 | 73.2431 | 4.4826 | -22.6314 | 5.8713 | 5.6025 | 121.7347 | -6.4881 | -6.7863 | -11.2091 | 2.4033 | 5.3206 | 5.4038 | 1.7681 | 0.71656 | 2.2529 | -8.2852 | 1.3994 | 5.4785 | 15.0364 | 107.2798 | -7.6331 | 28.9158 | -15.3606 | -9.2553 | -4.1967 | -4.1759 | 14.1922 | 14.138 | -16.4939 | -16.3702 | -7.5145 | -7.4707 | 23.0771 | 23.1238 | -34.1146 | -34.2313 | 1.0596 | -3.5883 | 37.3957 | 21.7052 | 21.686 | -18.0884 | -46.0312 | -0.26042 | -0.81042 | -18.0983 | -18.0226 | -170.3179 | -2.3968 | -173.5261 | -40.6292 | -33.733 | 114.3182 | 51.447 | 142.7466 | 49.0339 | 45.2253 | 6.6542 | 5.3385 | -25.4358 | 137.6223 | -160.7283 | 39.3423 | -31.3494 | -0.53789 | 6.9486 | -10.5833 | -2.1903 | -2.1956 | 7.3133 | -7.2917 | -1.8976 | 1.4975 | 2.6597 | -7.8094 | -0.35 | 4.2461 | 4.1865 | 2.9851 | 3.3975 | 4.0173 | 3.8147 | 3.6165 | 0 | 33.3375 | 1.3269 | 0.235 | 0 | -5.4995 | -10.4993 | -21.4028 | -5.3157 | 2.747 | -15.3765 | 0.034411 | -28.3062 | 11.5896 | 48.7579 | -117.2845
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 6 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/08/2026 | 00:30 | -46.87 | -47.87 | -41.1639 | -41.1172 | -617.0827 | -794.1038 | 147.0189 | 148.4549 | 504.2055 | 344.4099 | 1144.0892
06/08/2026 | 01:00 | -42.01 | -41.92 | -37.0477 | -37.1813 | -591.2241 | -749.3831 | 142.1079 | 142.8832 | 484.9948 | 320.5431 | 1090.529
06/08/2026 | 01:30 | -44.09 | -44.31 | -41.279 | -41.1819 | -604.5234 | -775.3843 | 143.6962 | 144.7525 | 478.156 | 318.6607 | 1085.2654
06/08/2026 | 02:00 | -41.97 | -42.52 | -37.8876 | -38.2453 | -587.7711 | -748.394 | 145.263 | 146.4317 | 475.4826 | 314.157 | 1081.3343
06/08/2026 | 02:30 | -43.58 | -44.96 | -41.0735 | -39.953 | -605.1075 | -774.674 | 147.8515 | 149.1459 | 477.7618 | 321.8885 | 1096.6477
06/08/2026 | 03:00 | -44.88 | -44.89 | -42.3994 | -42.9167 | -601.6119 | -776.698 | 147.277 | 147.6923 | 484.6429 | 322.1286 | 1101.7408
06/08/2026 | 03:30 | -41.37 | -40.94 | -37.2351 | -37.874 | -580.9064 | -738.3255 | 150.138 | 151.1758 | 480.0413 | 319.2414 | 1100.5965
06/08/2026 | 04:00 | -45.01 | -45.56 | -46.6244 | -47.2727 | -587.4934 | -771.9605 | 150.8995 | 151.5415 | 483.5009 | 318.5329 | 1104.4748
06/08/2026 | 04:30 | -41.72 | -41.68 | -42.2867 | -42.7563 | -562.9365 | -731.3795 | 155.3947 | 156.4218 | 506.6963 | 337.8939 | 1156.4067
06/08/2026 | 05:00 | -45.16 | -45.2 | -42.0704 | -42.3752 | -593.2592 | -768.0648 | 161.8587 | 161.9313 | 493.8388 | 325.1901 | 1142.8189
06/08/2026 | 05:30 | -42.59 | -42.79 | -38.1969 | -39.0098 | -584.4968 | -747.0835 | 161.1023 | 160.2032 | 499.4584 | 332.8109 | 1153.5748
06/08/2026 | 06:00 | -48.07 | -48.32 | -43.8724 | -44.3337 | -619.1517 | -803.7478 | 158.5325 | 157.1256 | 467.6804 | 312.5037 | 1095.8422
06/08/2026 | 06:30 | -48.84 | -50.73 | -46.986 | -47.3395 | -621.5173 | -815.4128 | 160.7696 | 160.0058 | 486.2414 | 353.3739 | 1160.3907
06/08/2026 | 07:00 | -43.6 | -43.64 | -38.9801 | -39.1301 | -608.7252 | -774.0754 | 133.2282 | 132.5486 | 383.8079 | 275.1056 | 924.6903
06/08/2026 | 07:30 | -43.3 | -43.73 | -44.0556 | -44.3114 | -631.3433 | -806.7403 | 104.3948 | 106.9817 | 280.6388 | 174.4203 | 666.4356
06/08/2026 | 08:00 | -37.01 | -37.34 | -40.9355 | -42.1234 | -683.9398 | -841.3487 | 79.1105 | 80.9911 | 201.3479 | 98.7082 | 460.1577
06/08/2026 | 08:30 | -44.19 | -44.45 | -37.0566 | -36.9949 | -619.9005 | -782.592 | 100.9552 | 99.5263 | 0 | 240.7202 | 441.2017
06/08/2026 | 09:00 | -45.2 | -45.83 | -33.7737 | -34.2305 | -613.4508 | -772.485 | 99.9134 | 100.0519 | 0 | 242.5909 | 442.5562
06/08/2026 | 09:30 | -50.44 | -50.17 | -39.4263 | -39.6395 | -606.4062 | -786.082 | 100.3707 | 100.4508 | 0 | 223.989 | 424.8105
06/08/2026 | 10:00 | -51.14 | -51.21 | -37.3569 | -37.5086 | -615.19 | -792.4055 | 132.0348 | 131.9583 | 0 | 155.296 | 419.2891
06/08/2026 | 10:30 | -57.62 | -56.79 | -39.5744 | -39.9257 | -633.3912 | -827.3013 | 137.3911 | 134.2754 | 0 | 174.1643 | 445.8308
06/08/2026 | 11:00 | -57.42 | -57.79 | -39.496 | -39.6315 | -650.0897 | -844.4272 | 142.8136 | 142.6321 | 0 | 193.7684 | 479.2141
06/08/2026 | 11:30 | -54.85 | -55.17 | -36.8635 | -36.8429 | -618.1564 | -801.8828 | 141.1976 | 141.6893 | 0 | 176.8655 | 459.7524
06/08/2026 | 12:00 | -59.56 | -59.84 | -37.5976 | -37.4055 | -622.3228 | -816.7259 | 150.0681 | 146.5496 | 0 | 158.4351 | 455.0528
06/08/2026 | 12:30 | -61.07 | -61.15 | -42.0519 | -42.8962 | -651.428 | -858.5961 | 143.7678 | 142.7751 | 0 | 143.0828 | 429.6257
06/08/2026 | 13:00 | -55.02 | -55.23 | -34.4147 | -34.9224 | -623.3421 | -802.9292 | 142.5409 | 144.1029 | 0 | 146.8538 | 433.4976
06/08/2026 | 13:30 | -53.74 | -54.28 | -35.0129 | -35.4031 | -616.4182 | -794.8542 | 131.5234 | 128.6564 | 0 | 135.5627 | 395.7425
06/08/2026 | 14:00 | -67.97 | -68.3 | -42.1155 | -42.6754 | -622.4251 | -843.486 | 142.0684 | 136.862 | 0 | 146.996 | 425.9264
06/08/2026 | 14:30 | -68.78 | -68.42 | -44.1555 | -44.3472 | -617.6777 | -843.3804 | 146.4847 | 144.8624 | 0 | 175.3402 | 466.6873
06/08/2026 | 15:00 | -67.74 | -68.13 | -40.6494 | -41.5733 | -628.7821 | -846.8748 | 152.1727 | 152.1183 | 0 | 186.7911 | 491.0821
06/08/2026 | 15:30 | -67.75 | -67.99 | -41.4895 | -43.0489 | -636.2266 | -856.505 | 159.4565 | 159.5392 | 0 | 215.7988 | 534.7945
06/08/2026 | 16:00 | -71.56 | -71.82 | -46.3566 | -47.3304 | -632.1794 | -869.2464 | 175.0135 | 177.0099 | 0 | 269.6265 | 621.6499
06/08/2026 | 16:30 | -76.82 | -77.04 | -43.204 | -43.7156 | -599.9113 | -840.6909 | 221.0495 | 217.5168 | 0 | 435.2249 | 873.7912
06/08/2026 | 17:00 | -77.57 | -76.97 | -46.1587 | -46.4789 | -608.9024 | -856.08 | 294.9273 | 291.2257 | 0 | 661.7723 | 1247.9253
06/08/2026 | 17:30 | -71.8 | -70.98 | -59.2119 | -58.8664 | -629.2775 | -890.1358 | 178.7937 | 177.4065 | 590.1916 | 426.5807 | 1372.9725
06/08/2026 | 18:00 | -70.04 | -68.19 | -50.3399 | -51.5833 | -647.8884 | -888.0416 | 170.9002 | 169.7643 | 555.8256 | 368.4823 | 1264.9724
06/08/2026 | 18:30 | -79.12 | -79.9 | -55.339 | -55.5383 | -712.4515 | -982.3488 | 167.5657 | 167.4765 | 539.6801 | 356.8623 | 1231.5846
06/08/2026 | 19:00 | -83.72 | -84.51 | -60.6557 | -60.5751 | -735.127 | -1024.5878 | 163.4063 | 163.5742 | 506.2518 | 340.1701 | 1173.4024
06/08/2026 | 19:30 | -82.72 | -82.45 | -60.2232 | -59.7914 | -723.2877 | -1008.4723 | 161.7932 | 160.494 | 505.7713 | 338.9778 | 1167.0363
06/08/2026 | 20:00 | -91.05 | -90.85 | -68.4918 | -68.3419 | -741.05 | -1059.7837 | 162.8186 | 164.2621 | 501.4258 | 336.7048 | 1165.2113
06/08/2026 | 20:30 | -86.29 | -87.72 | -64.9768 | -65.0542 | -736.5834 | -1040.6244 | 159.3358 | 158.9978 | 496.644 | 332.7312 | 1147.7088
06/08/2026 | 21:00 | -84.04 | -84.14 | -64.2807 | -65.5482 | -698.7821 | -996.791 | 158.3313 | 157.0393 | 498.6522 | 335.4613 | 1149.4841
06/08/2026 | 21:30 | -77.92 | -76.91 | -59.8774 | -61.0739 | -692.986 | -968.7673 | 159.9949 | 160.3037 | 496.5308 | 332.6799 | 1149.5093
06/08/2026 | 22:00 | -68 | -69.56 | -53.4818 | -54.0499 | -694.357 | -939.4487 | 156.731 | 156.65 | 472.6933 | 320.2966 | 1106.3709
06/08/2026 | 22:30 | -61.96 | -62.16 | -48.8801 | -48.8115 | -664.4318 | -886.2434 | 155.8906 | 157.3342 | 478.2167 | 324.6754 | 1116.1169
06/08/2026 | 23:00 | -60.68 | -60.91 | -49.526 | -49.9278 | -653.4755 | -874.5193 | 145.8587 | 146.5424 | 491.46 | 329.9999 | 1113.861
06/08/2026 | 23:30 | -46.44 | -46.12 | -38.6903 | -39.3842 | -631.459 | -802.0935 | 136.0192 | 133.8107 | 467.5371 | 317.5896 | 1054.9566
07/08/2026 | 00:00 | -38.29 | -38.58 | -34.2333 | -34.7052 | -600.7731 | -746.5816 | 135.5067 | 136.7543 | 506.2166 | 345.9613 | 1124.4389
MÁXIMO |  | -37.01 | -37.34 | -33.7737 | -34.2305 | -562.9365 |  | 294.9273 | 291.2257 | 590.1916 | 661.7723
MÍNIMO |  | -91.05 | -90.85 | -68.4918 | -68.3419 | -741.05 |  | 79.1105 | 80.9911 | 0 | 98.7082
PROMEDIO |  | -58.1371 | -58.3325 | -44.7303 | -45.103 | -634.5671 |  | 150.3195 | 150.0104 | 297.8248 | 284.9921
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 6 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/08/2026 | 00:30 | 499.8617 | 503.3806 | 503.8677 | 511.937 | 512.5755 | 510.5722 |  | 503.8948 | 499.8662 | 487.0046 | 506.9326 | 493.0881 | 224.6289 | 223.7889 | 225.4203 | 220.6449 | 218.4422 | 222.0292 | 225.3 |  | 226.4 | 142.9036 | 141.4311 | 138.9391 | 140.0641 | 137.172 |  | 142.9809 |  | 143.3314
06/08/2026 | 01:00 | 501.0157 | 507.1618 | 508.752 | 513.9222 | 514.2736 | 511.8081 |  | 506.299 | 501.0242 | 488.8355 | 508.484 | 494.4183 | 225.3117 | 225.5676 | 225.966 | 221.2145 | 219.306 | 222.3555 | 225.3 |  | 227.1 | 143.6305 | 141.6265 | 138.8986 | 140.6109 | 137.7102 |  | 142.8784 |  | 142.9434
06/08/2026 | 01:30 | 500.2813 | 505.0086 | 505.6534 | 513.4457 | 513.869 | 512.9155 |  | 505.2513 | 500.6734 | 488.3723 | 508.3331 | 493.9082 | 225.3537 | 223.9799 | 225.4906 | 221.4245 | 219.4758 | 222.468 | 226 |  | 227.1 |  | 140.3423 | 139.1246 | 140.3232 | 137.448 |  | 141.4439 |  | 143.7195
06/08/2026 | 02:00 | 501.1206 | 506.8992 | 501.5569 | 514.816 | 515.4493 | 513.5034 |  | 505.4877 | 501.4741 | 488.6715 | 507.2445 | 494.9359 | 225.5063 | 225.5652 | 225.6483 | 221.9196 | 220.0443 | 222.5277 | 226.6 |  | 227.7 |  | 140.8769 | 139.2554 | 140.528 | 137.4894 |  | 142.0587 |  | 144.0871
06/08/2026 | 02:30 | 499.7567 | 503.2755 |  | 513.2923 | 514.1509 | 512.24 |  | 504.5572 | 500.9763 | 488.5736 | 507.2502 | 494.1821 | 225.7153 | 225.4573 | 225.5058 | 221.7718 | 219.7564 | 222.3146 | 226 |  | 227.3 | 143.6144 | 140.794 | 139.1437 | 140.7303 | 137.5032 |  | 141.8099 |  | 144.1279
06/08/2026 | 03:00 | 500.9108 | 505.5863 | 503.8677 | 514.2039 | 514.9244 | 513.2298 |  | 505.6559 | 501.1739 | 488.3871 | 507.0779 | 494.1512 | 225.7219 | 224.21 | 225.6147 | 222.1361 | 220.0665 | 222.3591 | 225.4 |  | 226.9 | 143.6388 | 140.159 | 139.181 | 140.6383 | 137.7792 |  | 141.5171 |  | 143.7399
06/08/2026 | 03:30 | 500.9633 | 507.8445 | 502.9223 | 515.5861 | 516.0331 | 513.6556 |  | 505.9325 | 501.5798 | 489.1821 | 507.3937 | 494.6866 | 226.0052 | 225.9481 | 225.7094 | 222.626 | 220.1403 | 222.4073 | 226 |  | 227.2 | 143.7081 | 141.0441 | 139.4051 | 140.601 | 137.6274 |  | 141.7367 |  | 144.1279
06/08/2026 | 04:00 | 500.5436 | 505.7438 | 502.6072 | 514.6375 | 515.032 | 513.9057 |  | 504.6125 | 500.5198 | 488.0427 | 507.5451 | 493.6687 | 226.0069 | 224.9466 | 225.2664 | 222.4915 | 219.7933 | 222.2792 | 225.3 |  | 226.8 | 143.6632 | 140.3859 | 139.2627 | 140.3234 | 137.5722 |  | 141.3561 |  | 143.7195
06/08/2026 | 04:30 | 501.4353 | 508.9474 |  | 515.5859 | 515.8522 | 512.9017 |  | 504.9732 | 500.323 | 487.3177 | 507.2098 | 493.2604 | 225.9426 | 226.2852 | 226.0721 | 222.7578 | 220.1255 | 222.0913 | 225.3 |  | 226.4 | 143.589 | 140.1431 | 139.1327 | 140.5355 | 137.3652 |  | 141.0341 |  | 143.7399
06/08/2026 | 05:00 | 501.3829 | 505.2187 |  | 513.8387 | 514.2145 | 512.5381 |  | 503.521 | 499.5261 | 487.467 | 506.0126 | 492.8756 | 225.6789 | 224.915 | 225.4407 | 222.2675 | 219.5718 | 222.0668 | 224.8 |  | 226.2 |  | 140.0569 | 138.9765 | 140.0904 | 137.0892 |  | 141.0926 |  | 143.7195
06/08/2026 | 05:30 | 500.8058 | 507.2668 | 502.0821 | 514.9963 | 515.4961 | 512.5577 |  | 504.243 | 500.0074 | 487.0277 | 506.3024 | 492.6402 | 225.6487 | 225.6162 | 225.6313 | 222.5737 | 220.1698 | 222.2485 | 224.7 |  | 226 | 143.6265 | 139.8744 | 138.9606 | 140.7428 | 137.1306 |  | 140.6681 |  | 143.7399
06/08/2026 | 06:00 | 500.1764 | 504.3259 | 504.2353 | 514.0313 | 514.3186 | 512.6476 |  | 504.5666 | 500.2683 | 488.4835 | 506.5475 | 493.6584 | 224.8385 | 222.7378 | 224.6577 | 222.0551 | 219.5939 | 222.2565 | 225.3 |  | 225.8 | 143.7138 | 139.5826 | 139.011 | 141.7786 | 137.5998 |  | 140.9755 |  | 144.1279
06/08/2026 | 06:30 | 498.6027 | 502.9078 | 505.3907 | 514.0794 | 514.0837 | 512.3931 |  | 502.2079 | 499.658 | 488.438 | 507.0132 | 494.3097 | 224.7874 | 223.4653 | 224.1888 | 222.1606 | 219.6013 | 222.3209 | 225.3 |  | 226.5 | 143.7207 | 140.2095 | 139.1617 | 141.8728 | 137.9034 |  | 141.1805 |  | 144.1279
06/08/2026 | 07:00 | 499.8092 | 506.4265 | 507.9642 | 517.0007 | 517.4694 | 514.1266 | 518.8015 | 508.8405 | 505.1771 | 493.8032 | 512.089 | 499.1843 | 224.7259 | 224.9272 | 224.3212 | 223.6635 | 220.9893 | 223.7841 | 227.8 |  | 228.4 | 144.6027 | 141.7217 | 140.2494 | 143.0525 | 138.345 |  | 142.6003 |  | 144.9244
06/08/2026 | 07:30 | 499.1797 | 502.4352 | 502.7648 | 514.536 | 515.7173 | 513.5704 | 513.6241 | 506.7642 | 504.426 | 486.2606 | 510.2256 | 494.7434 | 223.95 | 224.1355 | 224.5936 | 222.7006 | 220.347 | 222.4821 | 225.9 |  | 226.1 | 143.6523 | 140.5483 | 137.7526 | 140.1792 | 135.8472 |  | 141.2829 |  | 143.7399
06/08/2026 | 08:00 | 496.9765 | 496.6058 | 497.8805 | 511.7931 | 512.9877 | 512.3605 | 517.9248 | 507.2739 | 504.4242 | 486.8089 | 510.447 | 494.8221 | 222.5094 | 221.9824 | 223.1384 | 220.9274 | 219.2765 | 222.4288 | 225.4 |  | 225.7 | 142.7092 | 140.3273 | 137.4126 | 140.3206 | 135.5988 |  | 141.0633 |  | 143.3314
06/08/2026 | 08:30 | 502.6418 | 483.1613 | 490.7905 | 507.6656 | 508.748 | 508.5146 | 499.0428 | 500.1851 | 499.8209 | 492.7737 | 508.2714 | 496.4442 | 227.8561 | 219.6757 | 221.5428 | 219.7879 | 218.4201 | 222.7568 | 225.3 |  | 226 | 142.7373 | 140.2619 | 137.215 | 140.1447 | 135.5022 |  | 141.1512 |  | 143.0047
06/08/2026 | 09:00 | 503.5336 | 485.0519 | 489.53 | 507.4321 | 508.4741 | 508.3059 |  | 500.7928 | 499.3841 | 492.7088 | 507.4511 | 495.8823 | 227.5004 | 219.5844 | 222.2137 | 218.6576 | 217.7335 | 222.5654 | 225.3 |  | 225.3 |  | 139.6833 | 136.9831 | 139.6095 | 134.9226 |  | 140.4925 |  | 142.5554
06/08/2026 | 09:30 | 502.4845 | 478.5923 | 487.4292 | 505.9452 | 507.5034 | 506.5163 |  | 500.1532 | 499.7712 | 492.2337 | 507.478 | 495.9301 | 226.741 | 217.8065 | 221.2075 | 217.8214 | 217.2093 | 222.6887 | 225.3 |  | 225.2 |  | 139.8081 | 136.6186 | 139.5568 | 134.6466 |  | 140.5218 |  | 142.2082
06/08/2026 | 10:00 | 502.3796 | 474.8635 | 482.65 | 504.4431 | 506.0482 | 506.1579 |  | 498.8849 | 499.8144 | 492.6887 | 508.2576 | 496.9253 | 226.2951 | 215.5891 | 220.6261 | 217.0271 | 216.5965 | 222.6281 | 225.3 |  | 225.1 | 141.925 | 139.7839 | 136.6266 | 139.662 | 134.8674 |  | 140.7706 |  | 142.1469
06/08/2026 | 10:30 | 502.0124 | 473.7606 | 478.6586 | 504.4973 | 506.6965 | 507.2307 |  | 498.3524 | 500.5055 | 492.7495 | 508.5511 | 496.9635 | 225.6382 | 215.1457 | 221.106 | 221.8072 | 220.4061 | 222.7118 | 224.7 |  | 225.1 |  | 139.2804 | 136.4984 | 139.2457 | 134.8398 |  | 140.3168 |  | 142.1469
06/08/2026 | 11:00 | 502.2222 | 474.6535 | 481.232 | 502.587 | 506.3704 | 506.7583 | 499.5152 | 499.4239 | 498.7565 | 492.0913 | 507.1605 | 495.1644 | 225.3341 | 216.2752 | 221.1222 | 221.2769 | 219.904 | 222.2826 | 224.7 |  | 224.9 |  | 139.2462 | 136.4994 | 139.3123 | 134.5086 |  | 140.4486 |  | 142.1469
06/08/2026 | 11:30 | 501.9075 | 480.6404 | 490.0552 | 505.2696 | 507.1777 | 507.5304 |  | 499.4865 | 499.4594 | 491.8524 | 507.7851 | 495.5015 | 225.0505 | 218.0808 | 222.0001 | 221.6512 | 220.192 | 222.2593 | 224.7 |  | 224.7 |  | 140.6284 | 136.1331 | 139.0988 | 134.7846 |  | 142.1319 |  | 142.0856
06/08/2026 | 12:00 | 502.432 | 479.0649 | 487.1666 | 503.9809 | 506.4997 | 506.963 |  | 500.2208 | 499.8423 | 492.5168 | 508.0335 | 495.4211 | 224.9251 | 217.3127 | 222.7453 | 221.9945 | 220.0812 | 222.3622 | 225.4 |  | 224.9 |  | 140.6543 | 136.3721 | 139.3228 | 134.7846 |  | 142.3222 |  | 142.1265
06/08/2026 | 12:30 | 500.4911 | 474.1808 | 487.9544 | 502.8271 | 505.3156 | 506.8305 |  | 499.118 | 499.7964 | 493.0429 | 508.8112 | 496.5736 | 221.555 | 216.3648 | 223.0396 | 220.9874 | 219.8081 | 222.9377 | 225.5 |  | 225.6 | 142.7522 | 141.6377 | 136.5697 | 139.8809 | 135.2676 |  | 142.8638 |  | 142.9434
06/08/2026 | 13:00 | 501.3829 | 482.7937 | 488.5321 | 505.4001 | 507.135 | 506.9891 |  | 499.5523 | 500.3823 | 493.4615 | 507.9226 | 497.0773 | 222.0649 | 218.7333 |  | 221.7495 | 219.845 | 222.4025 | 225.5 |  | 225.4 |  | 140.9378 | 136.8077 | 139.7306 | 135.5574 |  | 142.3222 |  | 142.9434
06/08/2026 | 13:30 | 501.8026 | 485.0519 | 490.0027 | 506.4564 | 507.882 | 507.5665 |  | 500.6359 | 500.229 | 494.3802 | 508.9169 | 497.0905 | 222.8823 | 220.1645 |  | 222.2197 | 219.9852 | 223.0483 | 225.6 |  | 225.8 |  | 141.4758 | 136.9053 | 140.0858 | 135.654 |  | 142.7467 |  | 142.9843
06/08/2026 | 14:00 | 501.1731 | 481.3232 | 488.5847 | 505.7945 | 507.743 | 508.0491 |  | 499.662 | 499.968 | 492.81 | 508.0259 | 495.8874 | 222.7407 | 219.2878 |  | 222.0379 | 219.8154 | 222.4159 | 225.6 |  | 225.1 |  | 140.9694 | 136.9156 | 139.6669 | 135.2262 |  | 142.6149 |  | 142.7392
06/08/2026 | 14:30 | 501.6976 | 481.2181 | 488.6372 | 505.1495 | 507.2638 | 507.213 |  | 499.4675 | 499.2956 | 492.5471 | 508.4596 | 495.3431 | 222.9523 | 219.5418 |  | 221.758 | 219.8376 | 222.6006 | 225.4 |  | 225 |  | 140.6487 | 136.672 | 139.2687 | 134.688 |  | 142.1612 |  | 142.2082
06/08/2026 | 15:00 | 502.0648 | 481.0081 | 493.3639 | 506.6097 | 507.5821 | 507.605 |  | 499.2905 | 499.601 | 492.3534 | 507.2079 | 495.7181 | 222.9238 | 220.4757 |  | 221.8798 | 219.9705 | 222.223 | 224.9 |  | 224.8 | 141.9338 | 140.4761 | 136.5029 | 139.3658 | 135.1158 |  | 142.088 |  | 142.5145
06/08/2026 | 15:30 | 502.3271 | 482.6886 | 491.9458 | 505.933 | 507.3493 | 507.1143 |  | 499.3718 | 499.2005 | 492.4302 | 507.5428 | 495.1115 | 223.5371 | 218.5965 |  | 222.0752 | 219.8893 | 222.2024 | 224.9 |  | 225.3 |  | 140.4997 | 136.4549 | 139.4758 | 135.1848 |  | 142.1465 |  | 142.535
06/08/2026 | 16:00 | 501.1206 | 482.531 | 490.3178 | 505.6982 | 507.6203 | 506.9363 |  | 498.9344 | 498.2666 | 490.8752 | 506.6736 | 494.8941 | 223.3526 | 218.7562 |  | 221.7806 | 220.2879 | 222.1571 | 224.9 |  | 224.7 |  | 140.1624 | 136.3756 | 138.8708 | 134.5776 |  | 141.722 |  | 142.4124
06/08/2026 | 16:30 | 502.1698 | 489.2008 | 497.5129 | 508.7534 | 509.9269 | 509.0537 |  | 499.8476 | 495.8646 | 491.514 | 503.7923 | 493.5482 | 223.8485 | 221.6773 |  | 223.0176 | 221.3437 | 221.9833 | 224.9 |  | 224.7 | 141.8663 | 139.9127 | 136.1259 | 138.9703 | 134.2464 |  | 141.6928 |  | 142.1265
06/08/2026 | 17:00 | 498.9699 | 496.2906 | 504.813 | 508.2934 | 509.1115 | 507.8994 | 494.2012 | 495.2761 | 488.3557 | 486.0874 | 497.998 | 487.8633 | 221.4975 | 222.6872 | 222.9298 | 222.9865 | 220.5833 | 220.5063 | 221.8 |  | 222.4 | 141.0481 | 138.657 | 135.5658 | 137.9611 |  |  | 140.2436 |  | 140.9624
06/08/2026 | 17:30 | 498.183 | 500.8597 | 499.9813 | 510.3657 | 511.6113 | 509.983 | 511.422 | 502.0522 | 496.3095 | 482.2706 | 503.1402 | 488.0943 | 224.153 | 221.2745 | 224.9519 | 223.1962 | 220.7973 | 220.9815 | 221.7 |  | 222 | 140.6603 | 139.7054 | 136.9948 | 138.9151 |  |  | 141.6196 |  | 140.9828
06/08/2026 | 18:00 | 497.7109 | 498.9691 | 500.454 | 511.4823 | 513.4182 | 511.8886 |  | 504.4001 | 498.676 | 483.7237 | 505.003 | 490.0157 | 224.8919 | 222.1848 | 225.8056 | 224.3868 | 221.5725 | 221.2386 | 223 |  | 223.4 | 140.6611 | 140.8043 | 136.9358 | 138.8882 | 135.0192 |  | 142.732 |  | 140.554
06/08/2026 | 18:30 | 502.0124 | 502.015 | 500.559 | 510.7912 | 512.1061 | 510.8029 |  | 504.3462 | 498.6394 | 484.9712 | 505.7133 | 490.0517 | 225.1457 | 222.2979 | 225.6109 | 221.999 | 220.4799 | 220.9369 | 223 |  | 223.7 |  | 141.2698 | 136.9841 | 139.0401 | 135.378 |  | 143.1419 |  | 140.1455
06/08/2026 | 19:00 | 501.6452 | 499.5993 | 495.4121 | 511.1855 | 512.6911 | 511.4916 |  | 506.1638 | 499.6238 | 487.5084 | 505.9695 | 492.4028 | 224.2526 | 221.6909 | 224.9893 | 222.2204 | 220.9007 | 221.8901 | 224.3 |  | 225.2 | 141.665 | 140.854 | 137.4568 | 140.8401 | 135.516 |  | 142.3368 |  | 141.3913
06/08/2026 | 19:30 | 502.0648 | 500.7546 | 500.0338 | 512.1218 | 513.7672 | 511.5788 |  | 506.8357 | 500.7319 | 487.3506 | 506.4777 | 492.4846 | 224.9689 | 222.0589 | 225.0731 | 222.872 | 221.2699 | 221.9578 | 224.9 |  | 225.3 |  | 141.345 | 137.5219 | 140.7204 | 135.3918 |  | 142.6881 |  | 141.3709
06/08/2026 | 20:00 | 501.5403 | 498.3389 | 495.097 | 510.1465 | 511.6487 | 510.2671 |  | 505.7547 | 501.0545 | 487.6454 | 506.5547 | 492.5713 | 224.5625 | 220.5248 | 224.7029 | 222.3635 | 220.9155 | 221.8836 | 225.6 |  | 225.9 |  | 141.9708 | 137.5373 | 140.3991 | 135.6678 |  | 143.1126 |  | 141.7385
06/08/2026 | 20:30 | 501.278 | 500.5971 | 498.5633 | 511.1355 | 512.7757 | 511.7608 |  | 507.1596 | 501.4897 | 488.5644 | 507.5361 | 493.8021 | 224.7223 | 221.356 | 224.7333 | 222.4257 | 221.2846 | 222.1353 | 225.6 |  | 226 |  | 140.2668 | 137.7369 | 140.6131 | 136.2612 |  | 141.4146 |  | 142.4533
06/08/2026 | 21:00 | 501.6976 | 501.1748 | 501.6094 | 511.541 | 513.1119 | 511.345 |  | 505.5063 | 500.8687 | 487.4983 | 506.8438 | 493.279 | 225.01 | 222.3229 | 225.5157 | 222.5383 | 221.0557 | 221.8241 | 224.9 |  | 225.5 | 141.6922 | 139.2239 | 137.7145 | 140.3341 | 136.206 |  | 140.8145 |  | 141.8202
06/08/2026 | 21:30 | 501.855 | 504.9035 | 501.6619 | 512.345 | 513.0044 | 511.9143 |  | 505.1816 | 500.4352 | 487.4116 | 506.6546 | 493.2243 | 225.4363 | 223.7866 | 226.7221 | 222.3287 | 220.9229 | 221.9375 | 224.9 |  | 225.7 | 142.5035 | 139.1466 | 137.8641 | 140.4016 | 136.0956 |  | 140.7413 |  | 142.1469
06/08/2026 | 22:00 | 504.0582 | 507.6344 | 506.2836 | 513.2104 | 514.4164 | 512.6865 |  | 504.4442 | 501.1354 | 487.8584 | 507.1747 | 493.8708 | 226.5566 | 223.8308 | 227.7609 | 222.7431 | 221.7645 | 221.922 | 224.9 |  | 226.1 |  | 139.531 | 138.0685 | 140.8587 | 136.758 |  | 141.0048 |  | 142.923
06/08/2026 | 22:30 | 504.8451 | 505.9539 | 505.3907 | 514.3114 | 514.4988 | 512.7339 |  | 505.4483 | 500.9806 | 488.2526 | 506.781 | 493.9117 | 225.3678 | 225.2879 | 227.7777 | 223.3657 | 221.3363 | 222.0509 | 225.6 |  | 226.7 | 142.5021 | 139.6965 | 138.4178 | 140.9709 | 136.7718 |  | 141.0926 |  | 142.923
06/08/2026 | 23:00 | 505.0549 | 504.2733 | 502.9223 | 510.9476 | 511.6331 | 509.1075 |  | 504.3015 | 500.9791 | 487.9458 | 507.4005 | 494.2283 | 224.1883 | 223.3165 | 228.0137 | 221.2542 | 218.612 | 222.4423 | 225.6 |  | 226.9 | 143.3333 | 139.7473 | 138.4451 | 141.257 | 137.3376 |  | 141.2683 |  | 143.3314
06/08/2026 | 23:30 | 506.8384 | 511.3632 | 510.9053 | 514.6613 | 515.4857 | 512.2372 | 516.6885 | 507.2467 | 501.5715 | 490.6005 | 507.6857 | 494.6854 | 224.5373 | 226.3942 | 227.5121 | 221.583 | 218.9738 | 222.6106 | 226.2 |  | 227.6 | 143.3284 | 140.1491 | 138.9933 | 141.2253 | 137.5308 |  | 141.7952 |  | 143.7195
07/08/2026 | 00:00 | 503.5861 | 511.3106 |  | 515.3183 | 516.1384 |  |  | 507.3985 | 502.1797 | 489.9099 | 508.2096 | 495.6476 | 223.8076 | 225.9876 | 226.5468 | 221.8722 | 219.5497 | 222.636 | 226.2 |  | 227.3 | 144.1573 | 139.6331 | 138.7479 | 141.7539 | 137.793 |  | 141.4293 |  | 144.2709
MÁXIMO |  | 506.8384 | 511.3632 | 510.9053 | 517.0007 | 517.4694 | 514.1266 | 518.8015 | 508.8405 | 505.1771 | 494.3802 | 512.089 | 499.1843 | 227.8561 | 226.3942 | 228.0137 | 224.3868 | 221.7645 | 223.7841 | 227.8 | 0 | 228.4 | 144.6027 | 141.9708 | 140.2494 | 143.0525 | 138.345 | 0 | 143.1419 | 0 | 144.9244
MÍNIMO |  | 496.9765 | 473.7606 | 478.6586 | 502.587 | 505.3156 | 506.1579 | 494.2012 | 495.2761 | 488.3557 | 482.2706 | 497.998 | 487.8633 | 221.4975 | 215.1457 | 220.6261 | 217.0271 | 216.5965 | 220.5063 | 221.7 | 0 | 222 | 140.6603 | 138.657 | 135.5658 | 137.9611 | 134.2464 | 0 | 140.2436 | 0 | 140.1455
PROMEDIO |  | 501.4168 | 495.6845 | 497.2181 | 510.4167 | 511.6084 | 510.3395 | 508.9025 | 503.1037 | 500.0851 | 489.4438 | 507.1998 | 494.253 | 224.7214 | 221.9083 | 224.6729 | 221.8542 | 219.9592 | 222.2416 | 225.1354 | 0 | 225.7271 | 142.8407 | 140.3581 | 137.7318 | 140.1633 | 136.1583 | 0 | 141.6589 | 0 | 142.7877
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 6 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 15:59:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 09:14:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/08/2026 14:55:00 | 06/08/2026 17:30:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/08/2026 23:11:00 | 07/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 6 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 6 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.204
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.203
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.203
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.203
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.203
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.203
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.203
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.849 | 14:19:02 | 60.204
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:04:50 | 59.850 | 14:19:02 | 60.203

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 6 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 6 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/08/2026 | 00:30 | 6851.8 | 7043.7472 | 2.801%
06/08/2026 | 01:00 | 6646.2 | 6904.8834 | 3.892%
06/08/2026 | 01:30 | 6587.4 | 6775.5514 | 2.856%
06/08/2026 | 02:00 | 6474.4 | 6669.1598 | 3.008%
06/08/2026 | 02:30 | 6438.7 | 6687.3152 | 3.861%
06/08/2026 | 03:00 | 6299.8 | 6647.326 | 5.516%
06/08/2026 | 03:30 | 6324.1 | 6601.1778 | 4.381%
06/08/2026 | 04:00 | 6370 | 6612.3355 | 3.804%
06/08/2026 | 04:30 | 6283.9 | 6618.0896 | 5.318%
06/08/2026 | 05:00 | 6417.5 | 6597.3558 | 2.803%
06/08/2026 | 05:30 | 6324.2 | 6631.6852 | 4.862%
06/08/2026 | 06:00 | 6449.5 | 6633.5963 | 2.854%
06/08/2026 | 06:30 | 6385.8 | 6616.0423 | 3.606%
06/08/2026 | 07:00 | 6238.7 | 6590.6694 | 5.642%
06/08/2026 | 07:30 | 6394.6 | 6691.3005 | 4.64%
06/08/2026 | 08:00 | 6546.2 | 6815.7802 | 4.118%
06/08/2026 | 08:30 | 6734.8 | 7053.3574 | 4.73%
06/08/2026 | 09:00 | 6796 | 7172.4969 | 5.54%
06/08/2026 | 09:30 | 6989.7 | 7290.8466 | 4.308%
06/08/2026 | 10:00 | 7142.6 | 7383.0931 | 3.367%
06/08/2026 | 10:30 | 7273.7 | 7497.1893 | 3.073%
06/08/2026 | 11:00 | 7283.2 | 7551.7199 | 3.687%
06/08/2026 | 11:30 | 7407.2 | 7648.5287 | 3.258%
06/08/2026 | 12:00 | 7318.1 | 7664.8691 | 4.739%
06/08/2026 | 12:30 | 7396.6 | 7629.1786 | 3.144%
06/08/2026 | 13:00 | 7321.7 | 7588.0388 | 3.638%
06/08/2026 | 13:30 | 7276.7 | 7534.7261 | 3.546%
06/08/2026 | 14:00 | 7330.1 | 7498.8785 | 2.303%
06/08/2026 | 14:30 | 7337 | 7520.8113 | 2.505%
06/08/2026 | 15:00 | 7234.4 | 7477.3488 | 3.358%
06/08/2026 | 15:30 | 7343 | 7469.0729 | 1.717%
06/08/2026 | 16:00 | 7340 | 7451.8583 | 1.524%
06/08/2026 | 16:30 | 7213.8 | 7404.5885 | 2.645%
06/08/2026 | 17:00 | 7332 | 7380.4747 | 0.6611%
06/08/2026 | 17:30 | 7427.8 | 7393.9535 | -0.4557%
06/08/2026 | 18:00 | 7461 | 7546.3365 | 1.144%
06/08/2026 | 18:30 | 7602.6 | 7761.1535 | 2.086%
06/08/2026 | 19:00 | 7642.1 | 7827.2185 | 2.422%
06/08/2026 | 19:30 | 7622.2 | 7844.9225 | 2.922%
06/08/2026 | 20:00 | 7694.6 | 7852.0675 | 2.046%
06/08/2026 | 20:30 | 7644.8 | 7819.8575 | 2.29%
06/08/2026 | 21:00 | 7588.9 | 7774.5343 | 2.446%
06/08/2026 | 21:30 | 7551.7725 | 7684.5596 | 1.758%
06/08/2026 | 22:00 | 7535.5449 | 7594.2645 | 0.7792%
06/08/2026 | 22:30 | 7346.4323 | 7467.8203 | 1.652%
06/08/2026 | 23:00 | 7096.6789 | 7248.1295 | 2.134%
06/08/2026 | 23:30 | 6743.105 | 7062.6655 | 4.739%
07/08/2026 | 00:00 | 6592.0817 | 6920.3981 | 4.98%

## DESVIACIÓN
jueves, 6 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/08/2026 | 00:30 | 70.5 | 99.9506 | 99.9506 | -29.4506 | 546.2 | 560.0064 | 560.0064 | -13.8064 | 183 | 181.2999 | 181.2999 | 1.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 87.85 | 87.85 | -1.75 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 190.9201 | 190.9201 | -11.3201 | 198.9 | 190.9201 | 190.9201 | 7.9799 | 199.2 | 190.9201 | 190.9201 | 8.2799 | 282.6 | 287.2401 | 287.2401 | -4.6401 | 199.7 | 204.0264 | 204.0264 | -4.3264 |  |  |  | 0 | 307.3 | 224.3802 | 224.3802 | 82.9198 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 0 | 15.9653 | 15.9653 | -15.9653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 106.1 | 106.4445 | 106.4445 | -0.34445 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5.1 | 3.8412 | 3.8412 | 1.2588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 62.4 | 60.2383 | 60.2383 | 2.1617 | 157.8 | 95.6522 | 95.6522 | 62.1478 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 25 | 29.8443 | 29.8443 | -4.8443 | 75.6 | 150.4851 | 150.4851 | -74.8851 | 16.4 | 18.318 | 18.318 | -1.918 | 16.9 | 15.0778 | 15.0778 | 1.8221 | 11.4 | 11.4061 | 11.4061 | -0.00606 | 57.2 | 57.8843 | 57.8843 | -0.68425 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 84.5 | 109.8415 | 109.8415 | -25.3416 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 20.5442 | 20.5442 | 5.8558 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.7254 | 20.7254 | -0.72539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.1 | 128.3386 | 128.3386 | -68.2386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 75.296 | 75.296 | -15.696 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 117.5701 | 117.5701 | -49.2702 | 169.4 | 180.0982 | 180.0982 | -10.6982 | 167.4 | 180.0982 | 180.0982 | -12.6982 | 198.4 | 180.0982 | 180.0982 | 18.3018 | 253.4 | 270.9585 | 270.9585 | -17.5585 | 0 | 74.2155 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 163.4 | 134.142 | 134.142 | 29.258 | 82.8 | 74.6279 | 74.6279 | 8.1721 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 61.9 | 63.4404 | 63.4404 | -1.5404 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142 | 154.3343 | 154.3343 | -12.3343 | 144.2 | 154.3343 | 154.3343 | -10.1343 | 169.6 | 154.7977 | 154.7977 | 14.8023 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 154.4 | 174.4478 | 174.4478 | -20.0478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 205.2938 | 205.2938 | -10.0938 | 96.9 | 102.9552 | 102.9552 | -6.0552 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 57 | 66.4992 | 66.4992 | -9.4992 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | -0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 13.6324 | 13.6324 | 0.6676 | 44.6 | 34.5643 | 34.5643 | 10.0357 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 15.2 | 19.6773 | 19.6773 | -4.4773 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | 7.6699 | 7.6699 | -2.9699 | 43.9 | 15.9685 | 15.9685 | 27.9315 | 0 |  |  | 0 | 33 | 63.81 | 63.81 | -30.81 | 52.3 | 70.94 | 70.94 | -18.64 | 1.8 | 7.88 | 7.88 | -6.08 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 39 | 39 | 68.1 | 100.2 | 39 | 39 | 61.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 20.2 | 18.744 | 18.744 | 1.456 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
06/08/2026 | 01:00 | 69.7 | 98.0807 | 98.0807 | -28.3807 | 549.7 | 560.0064 | 560.0064 | -10.3064 | 182.1 | 181.2999 | 181.2999 | 0.80007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 87.85 | 87.85 | -0.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 190.9201 | 190.9201 | -10.9201 | 198 | 190.9201 | 190.9201 | 7.0799 | 198.5 | 190.9201 | 190.9201 | 7.5799 | 282.3 | 287.2401 | 287.2401 | -4.9401 | 200.4 | 204.0264 | 204.0264 | -3.6264 |  |  |  | 0 | 185.4 | 220.9734 | 220.9734 | -35.5734 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 0 | 15.9653 | 15.9653 | -15.9653 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 105.6 | 106.4445 | 106.4445 | -0.84445 | 7.6 | 7.1534 | 7.1534 | 0.44663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 62.2 | 58.7647 | 58.7647 | 3.4352 | 97.7 | 52.0382 | 52.0382 | 45.6617 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 25 | 29.8443 | 29.8443 | -4.8443 | 69.2 | 75 | 75 | -5.8 | 16.1 | 18.318 | 18.318 | -2.218 | 16.9 | 15.0778 | 15.0778 | 1.8221 | 11.4 | 11.4056 | 11.4056 | -0.00556 | 57.5 | 57.8843 | 57.8843 | -0.38425 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 84.4 | 109.8415 | 109.8415 | -25.4415 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 20.5442 | 20.5442 | 3.1558 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 20.7254 | -0.32539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 124.5395 | 124.5395 | -64.2395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 75.296 | 75.296 | -15.896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 117.5701 | 117.5701 | -49.2702 | 169.8 | 179.4997 | 179.4997 | -9.6997 | 167.7 | 179.4997 | 179.4997 | -11.7997 | 199.2 | 179.4997 | 179.4997 | 19.7003 | 253.4 | 270.0581 | 270.0581 | -16.6581 | 0 | 74.2155 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7685 | 1.7685 | -1.0685 | 170.1 | 128.4598 | 128.4598 | 41.6402 | 66.6 | 74.6279 | 74.6279 | -8.028 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 61.8 | 65.3382 | 65.3382 | -3.5382 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.2 | 154.6173 | 154.6173 | -12.4173 | 144.3 | 154.6173 | 154.6173 | -10.3173 | 169.8 | 155.0816 | 155.0816 | 14.7184 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 175 | 174.4478 | 174.4478 | 0.55219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.5 | 102.9552 | 102.9552 | -7.4551 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 51.1 | 63.5578 | 63.5578 | -12.4578 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 11.1 | 11.1 | -2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 13.7816 | 13.7816 | 1.8184 | 43.5 | 34.8346 | 34.8346 | 8.6654 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 15.2 | 19.6773 | 19.6773 | -4.4773 | 1.6 | 1.556 | 1.556 | 0.044 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 8.1253 | 8.1253 | -3.7253 | 41.4 | 14.3745 | 14.3745 | 27.0255 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 63.81 | 63.81 | -30.41 | 40.5 | 70.94 | 70.94 | -30.44 | 3.8 | 7.88 | 7.88 | -4.08 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 10.6 | 8 | 8 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.2 | 36 | 36 | 60.2 | 97.1 | 39 | 39 | 58.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
06/08/2026 | 01:30 | 77.8 | 79.0412 | 79.0412 | -1.2412 | 551.9 | 560.0064 | 560.0064 | -8.1064 | 182.6 | 181.2999 | 181.2999 | 1.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 87.85 | 87.85 | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 190.9201 | 190.9201 | -10.2201 | 197.9 | 190.9201 | 190.9201 | 6.9799 | 197.4 | 190.9201 | 190.9201 | 6.4799 | 281.3 | 287.2401 | 287.2401 | -5.9401 | 199.8 | 204.0264 | 204.0264 | -4.2264 |  |  |  | 0 | 194.1 | 239.9465 | 239.9465 | -45.8465 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 0 | 15.9653 | 15.9653 | -15.9653 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 107.1 | 106.4445 | 106.4445 | 0.65555 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 42.4 | 54.2575 | 54.2575 | -11.8575 | 78.9 | 30.3383 | 30.3383 | 48.5617 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 29.8443 | 29.8443 | -5.2443 | 59.5 | 64.825 | 64.825 | -5.325 | 17.8 | 18.318 | 18.318 | -0.51799 | 16.9 | 15.0778 | 15.0778 | 1.8221 | 11.4 | 11.3962 | 11.3962 | 0.00376 | 57.3 | 57.8843 | 57.8843 | -0.58425 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.1 | 184.7432 | 184.7432 | -0.64317 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 84.4 | 92.1248 | 92.1248 | -7.7248 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 20.5442 | 20.5442 | 3.6558 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.57461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 76.2903 | 76.2903 | -15.4903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 75.296 | 75.296 | -14.096 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 95.9089 | 95.9089 | -26.6089 | 168.7 | 179.2935 | 179.2935 | -10.5935 | 166.7 | 179.2935 | 179.2935 | -12.5935 | 197.7 | 179.2935 | 179.2935 | 18.4065 | 250.9 | 269.7479 | 269.7479 | -18.8479 | 0 | 74.2155 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 26 | 26 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 184.7 | 132.0224 | 132.0224 | 52.6776 | 68.9 | 71.6149 | 71.6149 | -2.7149 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 64.1 | 64.1484 | 64.1484 | -0.04836 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 154.8848 | 154.8848 | -12.9848 | 143.9 | 154.8848 | 154.8848 | -10.9848 | 168.9 | 155.3499 | 155.3499 | 13.5501 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 177.3 | 174.4478 | 174.4478 | 2.8522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.4 | 102.9552 | 102.9552 | -7.5552 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 47.7 | 61.125 | 61.125 | -13.425 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 2.0725 | 2.0725 | 10.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.764 | 13.764 | -1.764 | 35.4 | 33.0504 | 33.0504 | 2.3496 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 15.1 | 19.6773 | 19.6773 | -4.5773 | 1.6 | 1.532 | 1.532 | 0.068 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 8.3635 | 8.3635 | -3.8635 | 37 | 12.7338 | 12.7338 | 24.2662 | 0 |  |  | 0 | 28 | 67.26 | 67.26 | -39.26 | 45.6 | 72.24 | 72.24 | -26.64 | 2.1 | 8.31 | 8.31 | -6.21 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 33 | 33 | 40.8 | 66.6 | 38 | 38 | 28.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 9.2 | 12.1353 | 12.1353 | -2.9353
06/08/2026 | 02:00 | 75.5 | 68.5191 | 68.5191 | 6.9809 | 517.9 | 534.302 | 534.302 | -16.402 | 175.9 | 172.9782 | 172.9782 | 2.9218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 87.85 | 87.85 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 190.9201 | 190.9201 | -10.7201 | 199.4 | 190.9201 | 190.9201 | 8.4799 | 198.3 | 190.9201 | 190.9201 | 7.3799 | 283.1 | 287.2401 | 287.2401 | -4.1401 | 200.5 | 204.0264 | 204.0264 | -3.5264 |  |  |  | 0 | 221.3 | 243.3418 | 243.3418 | -22.0418 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 | 0 | 15.9653 | 15.9653 | -15.9653 | 15.3 | 17.937 | 17.937 | -2.637 |  |  |  | 0 | 109 | 106.4445 | 106.4445 | 2.5556 | 7.3 | 7.1534 | 7.1534 | 0.14663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 42.4 | 50.594 | 50.594 | -8.194 | 75 | 26.943 | 26.943 | 48.057 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 29.8443 | 29.8443 | -5.3443 | 58.3 | 62.1762 | 62.1762 | -3.8762 | 15.6 | 18.318 | 18.318 | -2.718 | 16.6 | 15.0778 | 15.0778 | 1.5221 | 11.4 | 11.3869 | 11.3869 | 0.01313 | 57.4 | 57.8843 | 57.8843 | -0.48425 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 188.1 | 185.298 | 185.298 | 2.802 | 83.6 | 76.6804 | 76.6804 | 6.9196 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 20.5442 | 20.5442 | 4.0558 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20.7254 | 20.7254 | -1.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.2 | 50.1721 | 50.1721 | 10.0279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.518 | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 59.6 | 70.8152 | 70.8152 | -11.2152 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 77.026 | 77.026 | -8.826 | 169.1 | 179.4997 | 179.4997 | -10.3997 | 167.5 | 179.4997 | 179.4997 | -11.9997 | 199.4 | 179.4997 | 179.4997 | 19.9003 | 253 | 270.0581 | 270.0581 | -17.0581 | 0 | 74.2155 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7685 | 1.7685 | -1.0685 | 177.9 | 128.0483 | 128.0483 | 49.8517 | 66.2 | 70.5294 | 70.5294 | -4.3294 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 63.9 | 63.7197 | 63.7197 | 0.18029 | 30.6 | 29.0836 | 29.0836 | 1.5164 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.2 | 155.1434 | 155.1434 | -12.9434 | 144.4 | 155.1434 | 155.1434 | -10.7434 | 169.5 | 155.6093 | 155.6093 | 13.8907 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 175.4 | 174.4478 | 174.4478 | 0.95219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.5 | 102.9552 | 102.9552 | -7.4551 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 43.2 | 60.4568 | 60.4568 | -17.2568 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 11.1 | 11.1 | -1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 13.755 | 13.755 | -3.955 | 30.9 | 33.4963 | 33.4963 | -2.5963 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 15.1 | 18.6458 | 18.6458 | -3.5458 | 1.6 | 1.504 | 1.504 | 0.096 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 3.4 | 8.3527 | 8.3527 | -4.9527 | 24.6 | 11.4279 | 11.4279 | 13.1721 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 67.26 | 67.26 | -39.76 | 42.2 | 72.24 | 72.24 | -30.04 | 3.2 | 8.31 | 8.31 | -5.11 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 11.7 | 8 | 8 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.9 | 30 | 30 | 15.9 | 41.2 | 37 | 37 | 4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 8.8 | 12.1353 | 12.1353 | -3.3353
06/08/2026 | 02:30 | 60.3 | 60.3976 | 71.7151 | -11.4151 | 521.4 | 578.8893 | 548.1383 | -26.7383 | 170.3 | 187.4132 | 177.4577 | -7.1577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.9 | 87.85 | 87.85 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.4 | 190.9201 | 190.9201 | -11.5201 | 198.4 | 190.9201 | 190.9201 | 7.4799 | 197.5 | 190.9201 | 190.9201 | 6.5799 | 282.2 | 287.2401 | 287.2401 | -5.0401 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 276.9 | 183.2773 | 243.3418 | 33.5582 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 0 |  | 15.9653 | -15.9653 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 109.7 | 106.4445 | 106.4445 | 3.2555 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.4 | 45.5473 | 50.2922 | -7.8922 | 115.3 | 80.8431 | 26.943 | 88.357 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 29.8443 | 29.8443 | -4.9443 | 57 | 57.3025 | 62.1762 | -5.1762 | 15.7 | 18.318 | 18.318 | -2.618 | 16.5 | 15.0778 | 15.0778 | 1.4222 | 11.4 | 11.3717 | 11.3717 | 0.02833 | 57.2 | 57.8843 | 57.8843 | -0.68425 | 185.1 | 184.7432 | 184.7432 | 0.35683 | 185.1 | 184.7432 | 184.7432 | 0.35683 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 84.8 | 87.0352 | 78.1851 | 6.6149 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 20.546 | 20.5442 | 5.1558 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 41.4508 | 20.7254 | 0.77461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 71.6052 | 56.1678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 60.2 | 51.9436 | 73.4015 | -13.2015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 89.6862 | 78.8657 | -10.5657 | 169.3 | 179.2935 | 179.2935 | -9.9935 | 167.4 | 179.2935 | 179.2935 | -11.8935 | 199.2 | 179.2935 | 179.2935 | 19.9065 | 254.1 | 269.7479 | 269.7479 | -15.6479 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 111.1 | 41.4508 | 139.9058 | -28.8058 | 80.2 | 81.0691 | 60 | 20.2 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 66.9 | 65.984 | 61.4595 | 5.4405 | 30.7 | 27.1751 | 29.7837 | 0.91627 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.9 | 155.4002 | 155.4002 | -13.5002 | 143.8 | 155.4002 | 155.4002 | -11.6002 | 169.7 | 155.8668 | 155.8668 | 13.8332 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 174.6 | 141.1514 | 174.4478 | 0.15219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.7 | 102.9552 | 102.9552 | -7.2552 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 35.3 | 57.2661 | 57.2661 | -21.9661 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.1 | 11.1 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.3693 | 13.3693 | -2.9693 | 27.6 | 31.8184 | 31.8184 | -4.2184 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 15.1 | 14.0369 | 19.2412 | -4.1412 | 1.6 | 1.488 | 1.488 | 0.112 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 3.3 | 8.2383 | 8.2383 | -4.9383 | 17.4 | 26.82 | 11.8211 | 5.5789 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 33.81 | 63.81 | -37.21 | 32.1 | 43.81 | 70.94 | -38.84 | 2.6 | 7.88 | 7.88 | -5.28 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.2 | 67 | 27 | -3.8 | 25.1 | 35 | 35 | -9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
06/08/2026 | 03:00 | 58.9 | 60.4431 | 72.1944 | -13.2944 | 517.1 | 567.3733 | 535.5489 | -18.4489 | 170.1 | 183.6849 | 173.3819 | -3.2819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 87.85 | 87.85 | -0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 190.9201 | 190.9201 | -11.4201 | 194.8 | 190.9201 | 190.9201 | 3.8799 | 194.4 | 190.9201 | 190.9201 | 3.4799 | 284.4 | 287.2401 | 287.2401 | -2.8401 | 198.6 | 204.0264 | 204.0264 | -5.4264 |  |  |  | 0 | 185.4 | 183.2773 | 249.5594 | -64.1594 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 8.8 |  | 15.9653 | -7.1653 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 107.4 | 106.4445 | 106.4445 | 0.95555 | 7.4 | 7.1534 | 7.1534 | 0.24663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.2 | 44.9982 | 49.8495 | -7.6495 | 108.6 | 75.9694 | 20.7254 | 87.8746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 29.8443 | 29.8443 | -4.7443 | 49.3 | 62.1762 | 62.1762 | -12.8762 | 18.5 | 18.318 | 18.318 | 0.18201 | 16.4 | 15.0778 | 15.0778 | 1.3221 | 11.4 | 11.3733 | 11.3733 | 0.0267 | 56.7 | 57.8843 | 57.8843 | -1.1843 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 82.4 | 87.0352 | 75.1315 | 7.2685 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.546 | 20.5442 | -0.44422 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 41.4508 | 20.7254 | 0.17461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.1 | 71.4962 | 56.8938 | 3.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 59.6 | 43.1193 | 65.3251 | -5.7251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 89.6862 | 75.1323 | -6.8323 | 169.2 | 179.2935 | 179.2935 | -10.0935 | 167.2 | 179.2935 | 179.2935 | -12.0935 | 198.3 | 179.2935 | 179.2935 | 19.0065 | 254.1 | 269.7479 | 269.7479 | -15.6479 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 108.5 | 41.4508 | 125.558 | -17.058 | 97.9 | 76.2633 | 70.5044 | 27.3956 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 66.7 | 65.984 | 62.5982 | 4.1018 | 30.5 | 27.1751 | 28.2792 | 2.2208 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.5 | 155.6514 | 155.6514 | -14.1514 | 143.6 | 155.6514 | 155.6514 | -12.0514 | 168.7 | 156.1188 | 156.1188 | 12.5812 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 173.8 | 155.6909 | 174.4478 | -0.64781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.6 | 102.9552 | 102.9552 | -7.3552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 32.2 | 58.6119 | 58.6119 | -26.4119 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.1 | 11.1 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 2.0725 | 2.0725 | 10.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 13.2734 | 13.2734 | -3.2734 | 22.1 | 30.6675 | 30.6675 | -8.5675 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 15.1 | 12.0057 | 17.3821 | -2.2821 | 1.5 | 1.476 | 1.476 | 0.024 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 3.2 | 8.3635 | 8.3635 | -5.1635 | 11 | 27.7 | 12.698 | -1.698 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 33.81 | 63.81 | -33.61 | 35.1 | 33.81 | 70.94 | -35.84 | 3.5 | 7.88 | 7.88 | -4.38 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 45 | 25 | -9.4 | 14.3 | 32 | 32 | -17.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 11.3 | 10.628 | 10.628 | 0.67198 | 10.8 | 12.1353 | 12.1353 | -1.3353
06/08/2026 | 03:30 | 54.5 | 60.8635 | 73.6581 | -19.1581 | 516.9 | 551.4276 | 522.9536 | -6.0536 | 170.9 | 178.5226 | 169.3042 | 1.5958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.9 | 87.85 | 87.85 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 190.9201 | 190.9201 | -11.4201 | 196.7 | 190.9201 | 190.9201 | 5.7799 | 196.8 | 190.9201 | 190.9201 | 5.8799 | 284.3 | 287.2401 | 287.2401 | -2.9401 | 200.1 | 204.0264 | 204.0264 | -3.9264 |  |  |  | 0 | 250 | 183.2773 | 259.0674 | -9.0674 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 9.6 |  | 15.9653 | -6.3653 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 104.6 | 106.4445 | 106.4445 | -1.8444 | 7.6 | 7.1534 | 7.1534 | 0.44663 | 5.1 | 3.8412 | 3.8412 | 1.2588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.2 | 45.1643 | 50.23 | -8.03 | 129.9 | 93.4066 | 20.7254 | 109.1746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 29.8443 | 29.8443 | -2.3443 | 30.8 | 31.0881 | 62.1762 | -31.3762 | 18.9 | 18.318 | 18.318 | 0.58201 | 17.2 | 15.0778 | 15.0778 | 2.1221 | 11.4 | 11.3821 | 11.3821 | 0.01793 | 57.2 | 57.8843 | 57.8843 | -0.68425 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 81.6 | 87.0352 | 74.1171 | 7.4829 | 0 | 18 |  | 0 | 17.8 | 20.546 | 20.5442 | -2.7442 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 41.4508 | 20.7254 | -0.62539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 70.7686 | 60.9156 | -0.91559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 34.1415 | 60.6261 | -1.5261 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 42.4851 | -0.48506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 89.6862 | 73.892 | -5.892 | 169.6 | 179.4997 | 179.4997 | -9.8997 | 167.5 | 179.4997 | 179.4997 | -11.9997 | 198.3 | 179.4997 | 179.4997 | 18.8003 | 253.8 | 270.0581 | 270.0581 | -16.2581 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 111.2 | 47.6684 | 124.3523 | -13.1523 | 102.4 | 76.2633 | 66.2321 | 36.1679 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 66.8 | 65.984 | 62.7992 | 4.0008 | 27.9 | 27.1751 | 28.1961 | -0.29612 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.7 | 155.8885 | 155.8885 | -14.1885 | 144 | 155.8885 | 155.8885 | -11.8885 | 169 | 156.3566 | 156.3566 | 12.6434 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 172.3 | 149.8207 | 174.4478 | -2.1478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.6 | 102.9552 | 102.9552 | -7.3552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 23.3 | 58.0273 | 58.0273 | -34.7273 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 8 | 8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 19.4476 | -11.3476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 |  | 2.0725 | 9.9275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 13.2652 | 13.2652 | -5.6652 | 15.7 | 30.9602 | 30.9602 | -15.2602 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 15.1 | 9.939 | 16.3004 | -1.2004 | 1.5 | 1.464 | 1.464 | 0.036 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 3.7 | 8.3956 | 8.3956 | -4.6956 | 9.6 | 28.03 | 13.0297 | -3.4297 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 33.81 | 63.81 | -39.01 | 31.8 | 33.81 | 70.94 | -39.14 | 2.5 | 7.88 | 7.88 | -5.38 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.3 | 5.27 | 5.27 | 4.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.5 | 33 | 23 | -15.5 | 4.8 | 30 | 30 | -25.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.5266 | 13.5266 | 1.3734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | -0.9 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 10.5 | 12.1353 | 12.1353 | -1.6353
06/08/2026 | 04:00 | 63.2 | 60.9548 | 74.5516 | -11.3516 | 521.2 | 554.3034 | 538.773 | -17.573 | 171.4 | 179.4536 | 174.4257 | -3.0257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 87.85 | 87.85 | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 190.9201 | 190.9201 | -11.2201 | 197.7 | 190.9201 | 190.9201 | 6.7799 | 197 | 190.9201 | 190.9201 | 6.0799 | 283.3 | 287.2401 | 287.2401 | -3.9401 | 197.6 | 204.0264 | 204.0264 | -6.4264 |  |  |  | 0 | 266.2 | 183.2773 | 254.279 | 11.921 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 10.5 |  | 15.9653 | -5.4653 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 110.1 | 106.4445 | 106.4445 | 3.6555 | 8.3 | 7.1534 | 7.1534 | 1.1466 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.4 | 44.2608 | 49.5291 | -7.1291 | 94.4 | 51.398 | 40.5397 | 53.8603 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 28 | 29.8443 | 29.8443 | -1.8443 | 62 | 62.1762 | 31.0881 | 30.9119 | 19.7 | 18.318 | 18.318 | 1.382 | 16.6 | 15.0778 | 15.0778 | 1.5221 | 11.4 | 11.3681 | 11.3681 | 0.03192 | 57.3 | 57.8843 | 57.8843 | -0.58425 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 84.7 | 87.0352 | 74.6647 | 10.0353 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 18.4 | 20.546 | 20.5442 | -2.1442 | 0 |  |  | 0 | 87 | 20.7254 | 20.7254 | 66.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 71.1618 | 63.167 | -2.267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 34.2177 | 63.3062 | -2.6062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 44.5792 | -3.0792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 89.6862 | 74.5615 | -5.8616 | 169 | 179.2935 | 179.2935 | -10.2935 | 166.9 | 179.2935 | 179.2935 | -12.3935 | 198.7 | 179.2935 | 179.2935 | 19.4065 | 253.1 | 269.7479 | 269.7479 | -16.6479 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 26 | 26 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 97 | 94.8584 | 124.3523 | -27.3523 | 100.2 | 76.2633 | 67.6621 | 32.5379 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 66.8 | 65.984 | 62.758 | 4.042 | 28.5 | 27.1751 | 28.1791 | 0.32085 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141 | 156.1074 | 156.1074 | -15.1074 | 143.4 | 156.1074 | 156.1074 | -12.7074 | 168.2 | 156.5762 | 156.5762 | 11.6238 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 175.4 | 158.5002 | 174.4478 | 0.95219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.6 | 102.9552 | 102.9552 | -7.3552 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 19.5 | 56.7714 | 56.7714 | -37.2714 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 12.9859 | 12.9859 | -7.9859 | 11.1 | 30.5096 | 30.5096 | -19.4096 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 15.2 | 9.9566 | 16.9173 | -1.7173 | 1.5 | 1.448 | 1.448 | 0.052 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6 | 8.7104 | 8.7104 | -2.7104 | 10.5 | 28.86 | 13.8564 | -3.3564 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 33.81 | 63.81 | -48.01 | 18.8 | 33.81 | 70.94 | -52.14 | 1 | 7.88 | 7.88 | -6.88 | 1.1 | 3.8 | 3.8 | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.8 | 5.27 | 5.27 | 2.53 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 21 | 21 | -20 | 1.7 | 29 | 29 | -27.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
06/08/2026 | 04:30 | 57.1 | 60.7728 | 75.2037 | -18.1037 | 512.9 | 471.5872 | 530.636 | -17.736 | 169.3 | 152.6745 | 171.7914 | -2.4914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 87.85 | 87.85 | -0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 190.9201 | 190.9201 | -9.9201 | 194.7 | 190.9201 | 190.9201 | 3.7799 | 195.1 | 190.9201 | 190.9201 | 4.1799 | 282.6 | 287.2401 | 287.2401 | -4.6401 | 201.8 | 204.0264 | 204.0264 | -2.2264 |  |  |  | 0 | 248.6 | 307.9539 | 259.0674 | -10.4674 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 11.4 |  | 15.9653 | -4.5653 | 15.6 | 17.937 | 17.937 | -2.3371 |  |  |  | 0 | 104.8 | 106.4445 | 106.4445 | -1.6444 | 7.3 | 7.1534 | 7.1534 | 0.14663 | 5 | 3.8412 | 3.8412 | 1.1588 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.3 | 45.2496 | 50.7075 | -8.4075 | 98.7 | 51.398 | 20.7254 | 77.9746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 28 | 29.8443 | 29.8443 | -1.8443 | 54.9 | 62.1762 | 62.1762 | -7.2762 | 19.1 | 18.318 | 18.318 | 0.78201 | 16.6 | 15.0778 | 15.0778 | 1.5221 | 11.4 | 11.3604 | 11.3604 | 0.03965 | 56.8 | 57.8843 | 57.8843 | -1.0842 | 185.6 | 184.7432 | 184.7432 | 0.85683 | 185.9 | 184.7432 | 184.7432 | 1.1568 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 82.9 | 87.0352 | 73.9508 | 8.9492 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 17.4 | 20.546 | 20.5442 | -3.1442 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 20.7254 | 20.7254 | 63.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 59.5 | 70.1164 | 64.402 | -4.902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 27.3878 | 63.4145 | -4.6145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 89.6862 | 73.6886 | -5.7886 | 170.1 | 179.4997 | 179.4997 | -9.3997 | 168.1 | 179.4997 | 179.4997 | -11.3997 | 200 | 179.4997 | 179.4997 | 20.5003 | 254.5 | 270.0581 | 270.0581 | -15.5581 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7685 | 1.7685 | -1.0685 | 73.5 | 94.8584 | 124.3523 | -50.8523 | 93.7 | 71.5184 | 67.1211 | 26.5789 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 66.8 | 65.984 | 62.4486 | 4.3514 | 26.8 | 27.1751 | 28.0517 | -1.2517 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 156.3155 | 156.3155 | -14.4155 | 144 | 156.3155 | 156.3155 | -12.3155 | 169.4 | 156.7849 | 156.7849 | 12.6151 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 173.6 | 144.7205 | 174.4478 | -0.84781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.7 | 102.9552 | 102.9552 | -7.2552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 15 | 56.3622 | 56.3622 | -41.3622 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 8 | 8 | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12 | 2.0725 | 2.0725 | 9.9275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 12.7535 | 12.7535 | -6.8535 | 11.9 | 30.4796 | 30.4796 | -18.5796 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15.2 | 8.3844 | 16.9423 | -1.7423 | 1.5 | 1.424 | 1.424 | 0.076 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 7.6 | 8.332 | 8.332 | -0.732 | 9.7 | 28.4 | 13.4014 | -3.7014 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 43.81 | 63.81 | -51.41 | 13.7 | 43.81 | 70.94 | -57.24 | 1.3 | 7.88 | 7.88 | -6.58 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.9 | 5.27 | 5.27 | 3.63 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 | 28 | 28 | -28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 10.5 | 12.1353 | 12.1353 | -1.6353
06/08/2026 | 05:00 | 60.8 | 61.8589 | 74.3903 | -13.5903 | 591 | 537.8234 | 538.1118 | 52.8882 | 199.1 | 174.1183 | 174.2116 | 24.8884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 87.85 | 87.85 | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 190.9201 | 190.9201 | -10.5201 | 198.6 | 190.9201 | 190.9201 | 7.6799 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 284.7 | 287.2401 | 287.2401 | -2.5401 | 200.1 | 204.0264 | 204.0264 | -3.9264 |  |  |  | 0 | 287.9 | 183.2773 | 256.4897 | 31.4103 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 11.5 |  | 15.9653 | -4.4653 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 107.3 | 106.4445 | 106.4445 | 0.85555 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 42.3 | 46.1728 | 51.2272 | -8.9272 | 95.1 | 51.398 | 37.4481 | 57.6519 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 29.8443 | 29.8443 | -1.0443 | 62.6 | 62.1762 |  | 62.6 | 19.7 | 18.318 | 18.318 | 1.382 | 16.9 | 15.0778 | 15.0778 | 1.8221 | 11.4 | 11.3655 | 11.3655 | 0.03446 | 57.6 | 57.8843 | 57.8843 | -0.28425 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 83.6 | 87.0352 | 75.0537 | 8.5463 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 18.2 | 20.546 | 20.5442 | -2.3442 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 20.7254 | 20.7254 | 5.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.6 | 70.7205 | 58.1189 | 2.4811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 59.9 | 30.5629 | 64.62 | -4.72 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 89.6862 | 75.037 | -6.737 | 169.5 | 179.0807 | 179.0807 | -9.5807 | 167.6 | 179.0807 | 179.0807 | -11.4807 | 199.5 | 179.0807 | 179.0807 | 20.4193 | 254.4 | 269.4278 | 269.4278 | -15.0278 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 98.5 | 94.8584 | 122.2963 | -23.7963 | 101.7 | 76.2025 | 70.0643 | 31.6357 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 66.9 | 65.984 | 63.6257 | 3.2742 | 27.2 | 27.1751 | 28.2537 | -1.0537 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.7 | 156.5251 | 156.5251 | -14.8251 | 143.9 | 156.5251 | 156.5251 | -12.6251 | 169.1 | 156.9951 | 156.9951 | 12.1049 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 176 | 152.8668 | 174.4478 | 1.5522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.7 | 102.9552 | 102.9552 | -7.2552 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 10.6 | 56.5483 | 56.5483 | -45.9483 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 8 | 8 | 6.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 12.6741 | 12.6741 | -9.0741 | 8.2 | 29.959 | 29.959 | -21.759 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 15.2 | 9.1153 | 17.2197 | -2.0197 | 1.5 | 1.408 | 1.408 | 0.092 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.3 | 7.6822 | 7.6822 | -0.3822 | 7.6 | 27.89 | 12.8932 | -5.2932 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 43.81 | 63.81 | -55.71 | 10.6 | 43.81 | 70.94 | -60.34 | 0.3 | 7.88 | 7.88 | -7.58 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 12.7 | 5.27 | 5.27 | 7.43 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 21 | -21 | 0 | 28 | 28 | -28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 | 14.4927 | 14.4927 | -14.4927 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 11.2 | 10.628 | 10.628 | 0.57198 | 12.3 | 12.1353 | 12.1353 | 0.16473
06/08/2026 | 05:30 | 58.1 | 69.8283 | 80.9746 | -22.8746 | 585.4 | 584.9341 | 626.2998 | -40.8999 | 197.3 | 189.3702 | 202.7622 | -5.4622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.9 | 88.2014 | 87.85 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 197.4 | 190.9201 | 190.9201 | 6.4799 | 197 | 190.9201 | 190.9201 | 6.0799 | 285.5 | 287.2401 | 287.2401 | -1.7401 | 199 | 204.0264 | 204.0264 | -5.0264 |  |  |  | 0 | 261.1 | 183.2773 | 256.4897 | 4.6103 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 11.9 | 15.9653 | 15.9653 | -4.0653 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 107.4 | 106.4445 | 106.4445 | 0.95555 | 7.5 | 7.1534 | 7.1534 | 0.34663 | 5.1 | 3.8412 | 3.8412 | 1.2588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.2 | 46.3199 | 52.8211 | -10.6211 | 117.7 | 36.5534 | 38.0961 | 79.6039 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 29 | 29.8443 | 29.8443 | -0.84434 | 0 | 62.1762 |  | 0 | 19.6 | 18.318 | 18.318 | 1.282 | 16.8 | 15.0778 | 15.0778 | 1.7222 | 11.4 | 11.3651 | 11.3651 | 0.03495 | 56.3 | 57.8843 | 57.8843 | -1.5842 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 82.7 | 87.0352 | 83.1149 | -0.41489 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 20.546 | 20.5442 | -2.8442 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20.7254 | 20.7254 | -0.92539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 59.8 | 58.1032 | 92.4642 | -32.6642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 59.3 | 62.6878 | 75.296 | -15.996 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 89.6862 | 84.8931 | -16.893 | 170.1 | 179.0807 | 179.0807 | -8.9807 | 168.3 | 179.0807 | 179.0807 | -10.7807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 253.5 | 269.4278 | 269.4278 | -15.9278 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 94.2 | 130.4284 | 102.9789 | -8.7789 | 91.3 | 97.2503 | 94.9644 | -3.6644 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 66.9 | 72.3739 | 72.3739 | -5.4739 | 26.9 | 29.8068 | 29.8068 | -2.9068 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.1 | 156.7263 | 156.7263 | -14.6263 | 144.1 | 156.7263 | 156.7263 | -12.6263 | 169.9 | 157.1969 | 157.1969 | 12.7031 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 174 | 174.4478 |  | 174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.6 | 102.9552 | 102.9552 | -7.3552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 23.9 | 28.8 | 56.817 | -32.917 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 9.42 | 8 | 4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.2 | 20.3376 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 |  | 2.0725 | 10.1275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 8.65 | 12.5576 | -8.1576 | 8.6 | 25.03 | 30.001 | -21.401 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 15.2 | 16.5101 | 19.6773 | -4.4773 | 1.5 | 1.388 | 1.388 | 0.112 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.8 | 3.82 | 7.7423 | -0.9423 | 8.3 | 9.39 | 11.9876 | -3.6876 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 35.45 | 63.81 | -58.11 | 11.3 | 20.62 | 70.94 | -59.64 | 1.1 | 3.29 | 7.88 | -6.78 | 1 | 2.41 | 3.8 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | 1.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 13.3 | 10.51 | 5.27 | 8.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 21 | -21 | 0.9 | 0.47 | 30 | -29.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.5266 | 13.5266 | 1.2734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
06/08/2026 | 06:00 | 99.9 | 69.2415 | 81.4899 | 18.4101 | 643.3 | 591.797 | 630.2165 | 13.0836 | 213 | 191.592 | 204.0302 | 8.9698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.4 | 88.2014 | 87.85 | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 190.9201 | 190.9201 | -11.1201 | 197.6 | 190.9201 | 190.9201 | 6.6799 | 197.7 | 190.9201 | 190.9201 | 6.7799 | 284.7 | 287.2401 | 287.2401 | -2.5401 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 278 | 183.2773 | 248.0917 | 29.9083 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 14.9 | 15.9653 | 15.9653 | -1.0653 | 15.5 | 17.937 | 17.937 | -2.4371 |  |  |  | 0 | 104.2 | 106.4445 | 106.4445 | -2.2445 | 7.8 | 7.1534 | 7.1534 | 0.64663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 42.3 | 46.1447 | 52.8701 | -10.5701 | 95.2 | 34.8927 | 45.9329 | 49.2671 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 29.8443 | 29.8443 | -0.14434 | 0 | 38.3795 |  | 0 | 21.2 | 18.318 | 18.318 | 2.882 | 16.6 | 15.0778 | 15.0778 | 1.5221 | 11.4 | 11.3647 | 11.3647 | 0.0353 | 57.5 | 57.8843 | 57.8843 | -0.38425 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 79.5 | 87.0352 | 82.7352 | -3.2352 | 0 |  |  | 0 | 18 | 20.546 | 20.5442 | -2.5442 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 26.943 | 20.7254 | 5.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.3 | 61.1675 | 100.4323 | -40.1323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 68.4688 | 75.296 | -15.596 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 | 45.2919 | -3.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 89.6862 | 84.4288 | -28.6288 | 169.8 | 179.2935 | 179.2935 | -9.4935 | 167.9 | 179.2935 | 179.2935 | -11.3935 | 199.8 | 179.2935 | 179.2935 | 20.5065 | 253.1 | 269.7479 | 269.7479 | -16.6479 | 0 |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 115.2 | 141.4155 | 103.5403 | 11.6598 | 77.6 | 79.0409 | 94.7304 | -17.1304 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 72.8 | 67.0809 | 72.3739 | 0.42612 | 27 | 29.8068 | 29.8068 | -2.8068 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.7 | 156.8728 | 156.8728 | -15.1728 | 144.1 | 156.8728 | 156.8728 | -12.7728 | 169.7 | 157.3439 | 157.3439 | 12.3561 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 174.2 | 174.4478 |  | 174.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 205.2938 | 205.2938 | -10.4938 | 95.5 | 102.9552 | 102.9552 | -7.4551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 21.6 | 34.31 | 59.6044 | -38.0044 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 9.28 | 8 | 5.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.312 | -0.312 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 13 | 2.0725 | 2.0725 | 10.9275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 | 0.1582 | 0.1582 | -0.1582 | 0 | 0.0458 | 0.0458 | -0.0458 | 4.3 | 9.16 | 12.6899 | -8.3899 | 8.1 | 25.81 | 30.3028 | -22.2028 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 15.2 | 17.8408 | 19.6773 | -4.4773 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | -0.0001 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 4.38 | 7.9228 | -3.3228 | 11.5 | 10.24 | 11.1326 | 0.3674 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 36.26 | 63.81 | -55.11 | 9.6 | 21.86 | 70.94 | -61.34 | 1.2 | 3.73 | 7.88 | -6.68 | 0.7 | 2.55 | 3.8 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 11.2 | 10 | 5.27 | 5.93 | 0 |  | 1.1854 | -1.1854 | 0 | 0.0182 | 0.0182 | -0.0182 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 |  | 22 | -18.6 | 7 | 0.47 | 33 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0332 | 0.0332 | -0.0332 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
06/08/2026 | 06:30 | 99.1 | 57.3336 | 74.718 | 24.382 | 645 | 535.3622 | 595.084 | 49.916 | 217.6 | 173.3215 | 192.6562 | 24.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 88.2014 | 87.85 | 1.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 199 | 190.9201 | 190.9201 | 8.0799 | 199 | 190.9201 | 190.9201 | 8.0799 | 284.1 | 287.2401 | 287.2401 | -3.1401 | 200.6 | 204.0264 | 204.0264 | -3.4264 |  |  |  | 0 | 282.6 | 183.2773 | 256.4897 | 26.1103 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 13.4 | 15.9653 | 15.9653 | -2.5653 | 13.4 | 17.937 | 17.937 | -4.537 |  |  |  | 0 | 107.4 | 106.4445 | 106.4445 | 0.95555 | 8 | 7.1534 | 7.1534 | 0.84663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 42.5 | 43.3093 | 51.1884 | -8.6884 | 119.4 | 83.1259 | 58.754 | 60.646 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.8443 | 29.8443 | 0.95566 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 18.318 | 18.318 | 3.082 | 17 | 15.0778 | 15.0778 | 1.9222 | 11.4 | 11.361 | 11.361 | 0.03905 | 57.6 | 57.8843 | 57.8843 | -0.28425 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 72 | 87.0352 | 83.2956 | -11.2956 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 20.546 | 20.5442 | 6.1558 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 41.4508 | 20.7254 | 2.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.5 | 49.8002 | 86.5357 | -26.0358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 44.0453 | 75.296 | -25.696 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 |  | 41.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 89.6862 | 85.114 | -29.014 | 170.4 | 179.7036 | 179.7036 | -9.3036 | 168.4 | 179.7036 | 179.7036 | -11.3036 | 200 | 179.7036 | 179.7036 | 20.2964 | 254 | 270.3649 | 270.3649 | -16.3649 | 0 | 74.2155 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 144.7 | 132.7399 | 115.6628 | 29.0372 | 67.2 | 66.2217 | 87.4843 | -20.2843 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 73 | 62.0187 | 72.3129 | 0.68709 | 27.2 | 29.0284 | 29.7816 | -2.5816 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.2 | 156.8829 | 156.8829 | -14.6829 | 144.4 | 156.8829 | 156.8829 | -12.4829 | 169.7 | 157.354 | 157.354 | 12.346 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 30.1 | 167.4726 |  | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.3 | 205.2938 | 205.2938 | -7.9938 | 95.8 | 102.9552 | 102.9552 | -7.1551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 24.2 | 37.27 | 59.8408 | -35.6408 | 2.8 |  | 2.04 | 0.76 | 12.1 | 9.14 | 8 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 9.7755 | -9.6755 | 1.1 |  | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 2.0725 | 2.0725 | 10.6275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 1.2 | 2.5511 | 2.5511 | -1.3511 | 0.7 | 2.1031 | 2.1031 | -1.4031 | 5.9 | 9.67 | 12.817 | -6.917 | 12.6 | 26.99 | 31.0007 | -18.4007 | 0 | 0.9674 | 0.9674 | -0.9674 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 14.6 | 12.2188 | 19.6773 | -5.0773 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | -0.0007 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 5.3 | 4.49 | 7.6513 | -2.3513 | 11.2 | 12.05 | 11.2335 | -0.0335 | 0.4 |  |  | 0.4 | 7.1 | 50.53 | 67.26 | -60.16 | 10 | 21.9 | 72.24 | -62.24 | 0.1 | 4.61 | 8.31 | -8.21 | 0.9 | 2.68 | 3.8 | -2.9 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.6 | 9.49 | 5.27 | 3.33 | 5.2 |  | 29.8101 | -24.6101 | 0 | 2.085 | 2.085 | -2.085 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 |  | 24 | -19.6 | 7.9 | 0.47 | 36 | -28.1 | 3.5 | 2.88 | 2.88 | 0.62 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.3196 | 1.3196 | -1.3196 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 1.8 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 10.3 | 12.1353 | 12.1353 | -1.8353
06/08/2026 | 07:00 | 92 | 55.7682 | 55.2564 | 36.7436 | 573.6 | 519.2386 | 540.2556 | 33.3444 | 212.6 | 168.1015 | 174.9057 | 37.6943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92 | 88.2014 | 87.85 | 4.15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 190.9201 | 190.9201 | -10.6201 | 195.2 | 190.9201 | 190.9201 | 4.2799 | 196.7 | 190.9201 | 190.9201 | 5.7799 | 280.8 | 287.2401 | 287.2401 | -6.4401 | 198 | 204.0264 | 204.0264 | -6.0264 |  |  |  | 0 | 157 | 183.2773 | 256.4897 | -99.4897 | 2.7 | 3.8976 | 3.8976 | -1.1976 | 12.9 | 15.9653 | 15.9653 | -3.0653 | 12.7 | 17.937 | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 103.6 | 106.4445 | 106.4445 | -2.8445 | 6.9 | 7.1534 | 7.1534 | -0.25337 | 4.9 | 3.8412 | 3.8412 | 1.0588 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 41.2 | 45.2136 | 48.323 | -7.123 | 49.1 | 80.4731 | 40.4651 | 8.6349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.8443 | 29.8443 | 0.75566 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.318 | 18.318 | 2.582 | 16.8 | 15.0778 | 15.0778 | 1.7222 | 11.4 | 11.3606 | 11.3606 | 0.03942 | 55.5 | 57.8843 | 57.8843 | -2.3843 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 49.6 | 87.0352 | 75.2704 | -25.6704 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 20.546 | 20.5442 | -2.3442 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 41.4508 | 20.7254 | -2.4254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 57.9 | 49.8002 | 36.1028 | 21.7972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 37.974 | 54.2903 | -42.6903 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 |  | 41.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 89.6862 | 75.302 | -41.802 | 170.8 | 179.4997 | 179.4997 | -8.6997 | 168.9 | 179.4997 | 179.4997 | -10.5997 | 200 | 179.4997 | 179.4997 | 20.5003 | 253.3 | 270.0581 | 270.0581 | -16.7581 | 66.4 | 74.2155 | 74.2155 | -7.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 77.8 | 135.3927 | 133.9517 | -56.1517 | 75.3 | 62.1762 | 74.6279 | 0.67205 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 73.4 | 60.421 | 63.504 | 9.896 | 27.2 | 28.7353 | 29.8068 | -2.6068 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142 | 156.6723 | 156.6723 | -14.6723 | 144.3 | 156.6723 | 156.6723 | -12.3723 | 169.5 | 157.1428 | 157.1428 | 12.3572 | 184.8 | 176.3618 | 176.3618 | 8.4382 | 0 | 95.3368 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 26.4 | 39.78 | 59.6253 | -33.2253 | 24 |  | 7.98 | 16.02 | 12.4 | 9.01 | 8 | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 7.8 | 19.4476 | 19.4476 | -11.6476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.7 |  | 48.6962 | 11.0038 | 22.8 |  | 16.07 | 6.73 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 2.0725 | 2.0725 | 9.8275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 5 | 7.6545 | 7.6545 | -2.6545 | 6.8 | 7.9524 | 7.9524 | -1.1524 | 7.2 | 9.94 | 12.7081 | -5.5081 | 15.6 | 27.99 | 31.5168 | -15.9168 | 0.3 | 0.9674 | 0.9674 | -0.6674 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 11.4 | 10.8212 | 14.842 | -3.4419 | 1.4 | 1.348 | 1.348 | 0.052 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 | 0.0285 | 0.0285 | -0.0285 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 3.9 | 5 | 7.7804 | -3.8804 | 13.5 | 13.37 | 10.8349 | 2.6651 | 8.8 | 0.39 | 0.39 | 8.41 | 7.8 | 61.34 | 67.26 | -59.46 | 9.5 | 21.94 | 72.24 | -62.74 | 0.3 | 5.06 | 8.31 | -8.01 | 1 | 2.82 | 3.8 | -2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 10.7 | 8.98 | 5.27 | 5.43 | 73.1 | 1.19 | 96.6614 | -23.5614 | 3 | 4.77 | 4.77 | -1.77 | 43.6 | 26 | 26 | 17.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 |  | 26 | -24.9 | 4.6 | 0.47 | 39 | -34.4 | 33.1 | 18.72 | 18.72 | 14.38 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 3.6345 | 3.6345 | -0.8345 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.8 | 18.744 | 18.744 | 1.056 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.5266 | 13.5266 | 1.2734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.7 | 12.1353 | 12.1353 | -0.43527
06/08/2026 | 07:30 | 28.3 | 47.8322 |  | 28.3 | 499.1 | 532.7253 | 462.4003 | 36.6997 | 167.9 | 172.4678 | 149.7003 | 18.1997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 |  | 10 | 93.8 | 88.2014 | 87.85 | 5.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 190.9201 | 190.9201 | -10.5201 | 197.5 | 190.9201 | 190.9201 | 6.5799 | 196 | 190.9201 | 190.9201 | 5.0799 | 281.5 | 287.2401 | 287.2401 | -5.7401 | 199.6 | 204.0264 | 204.0264 | -4.4264 |  |  |  | 0 | 97.4 | 183.2773 | 256.4897 | -159.0897 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.7 | 15.9653 | 15.9653 | -3.2653 | 12.9 | 17.937 | 17.937 | -5.037 |  |  |  | 0 | 107.6 | 106.4445 | 106.4445 | 1.1556 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.4 | 3.8412 | 3.8412 | 1.5588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 46.2 | 45.3884 | 49.3496 | -3.1496 | 46.9 | 92.8201 | 46.7743 | 0.12568 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 29.8443 | 29.8443 | 0.05566 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 18.318 | 18.318 | 2.582 | 16.4 | 15.0778 | 15.0778 | 1.3221 | 11.4 | 11.3569 | 11.3569 | 0.0431 | 57.3 | 57.8843 | 57.8843 | -0.58425 | 185.4 | 184.7432 | 184.7432 | 0.65683 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 52.5 | 87.0352 | 75.8936 | -23.3936 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.546 | 20.5442 | 0.05578 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 41.4508 | 20.7254 | 21.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 49.8002 | 15.544 | 44.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 50.3995 | 42.8558 | -27.5557 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 |  | 42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 89.6862 | 76.064 | -40.764 | 170 | 179.2935 | 179.2935 | -9.2935 | 168.1 | 179.2935 | 179.2935 | -11.1935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 252.8 | 269.7479 | 269.7479 | -16.9479 | 68.8 | 74.2155 | 74.2155 | -5.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 104.5 | 123.0457 | 127.6425 | -23.1425 | 58.6 | 73.4682 | 74.6279 | -16.028 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 74.7 | 64.8802 | 65.2746 | 9.4254 | 29.8 | 28.8734 | 29.6682 | 0.13184 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.9 | 156.1962 | 156.1962 | -14.2962 | 144.1 | 156.1962 | 156.1962 | -12.0962 | 169.3 | 156.6652 | 156.6652 | 12.6348 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.3 | 6.8045 | 6.8045 | 1.4955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 21.5 | 44.05 | 61.1702 | -39.6702 | 49.7 | 7.98 | 18.57 | 31.13 | 12.5 | 11.97 | 11.1 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 20.3376 | 19.4476 | -11.3476 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 128 | 29.78 | 108.608 | 19.392 | 48.8 | 0.6 | 46.19 | 2.61 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 |  | 2.0725 | 10.4275 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | -1.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 9 | 10.991 | 10.991 | -1.991 | 13.9 | 13.0226 | 13.0226 | 0.8774 | 5 | 10.85 | 13.2361 | -8.2361 | 13 | 30.88 | 33.9231 | -20.9231 | 0.8 | 3.455 | 3.455 | -2.655 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 4.5 | 13.6815 | 12.2098 | -7.7098 | 1.4 | 1.336 | 1.336 | 0.064 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.0702 | -0.0702 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 5.4 | 5.49 | 7.8838 | -2.4838 | 14.9 | 16.86 | 12.6082 | 2.2918 | 19.7 | 9.72 | 9.72 | 9.98 | 5.6 | 62.15 | 67.26 | -61.66 | 7.1 | 24.69 | 72.24 | -65.14 | 0.3 | 5.5 | 8.31 | -8.01 | 0.7 | 2.95 | 3.8 | -3.1 | 0.8 | 12.34 | 12.34 | -11.54 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 11.4 | 11.2 | 8 | 3.4 | 157.9 | 39.81 | 172.5 | -14.6 | 5.7 | 6.0415 | 6.0415 | -0.3415 | 89.4 | 59 | 59 | 30.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 |  | 29 | -22.3 | 6.3 | 5.54 | 41 | -34.7 | 69 | 42.48 | 42.48 | 26.52 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 5.2 | 5.7406 | 5.7406 | -0.5406 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.5266 | 13.5266 | 1.3734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
06/08/2026 | 08:00 | 26 | 23.0979 |  | 26 | 349.6 | 501.4096 | 406.2769 | -56.6769 | 112.4 | 162.3295 | 131.5306 | -19.1306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.3627 | 10.3627 | -0.26269 | 90.8 | 88.2014 | 87.85 | 2.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 190.9201 | 190.9201 | -10.3201 | 198.3 | 190.9201 | 190.9201 | 7.3799 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 281.5 | 287.2401 | 287.2401 | -5.7401 | 201.3 | 204.0264 | 204.0264 | -2.7264 |  |  |  | 0 | 152 | 183.2773 | 245.0581 | -93.0581 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.8 | 15.9653 | 15.9653 | -3.1653 | 12.9 | 17.937 | 17.937 | -5.037 |  |  |  | 0 | 105 | 106.4445 | 106.4445 | -1.4445 | 7.8 | 7.1534 | 7.1534 | 0.64663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 46.3 | 39.0591 | 35.7957 | 10.5043 | 52.5 | 80.5479 | 31.5968 | 20.9032 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 30 | 29.8443 | 29.8443 | 0.15566 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.318 | 18.318 | 1.382 | 16.4 | 15.0778 | 15.0778 | 1.3221 | 11.4 | 11.362 | 11.362 | 0.03805 | 57.2 | 57.8843 | 57.8843 | -0.68425 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 53.1 | 87.0352 | 62.2951 | -9.1951 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 20.546 | 20.5442 | 3.7558 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 41.4508 | 38.916 | 1.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 49.8002 | 15.544 | 45.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 72.5165 | 52.3115 | -37.4115 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.2919 |  | 42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 89.6862 | 59.438 | -24.338 | 170.6 | 178.6485 | 178.6485 | -8.0485 | 168.6 | 178.6485 | 178.6485 | -10.0485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 254.6 | 268.7774 | 268.7774 | -14.1774 | 68.3 | 74.2155 | 74.2155 | -5.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 130.2 | 135.3179 | 158.1854 | -27.9854 | 79 | 58.9372 | 49.4873 | 29.5127 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 74.8 | 61.0398 | 55.4103 | 19.3897 | 30.4 | 28.9798 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.6 | 155.477 | 155.477 | -13.8771 | 144.2 | 155.477 | 155.477 | -11.277 | 169.9 | 155.944 | 155.944 | 13.956 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 17.6 | 48.56 | 62.9627 | -45.3627 | 70 | 18.57 | 30.21 | 39.79 | 11 | 11.83 | 11.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 172.4 | 88.7 | 157.9395 | 14.4605 | 86.4 | 16.07 | 74.95 | 11.45 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.3 | 2.0725 | 2.0725 | 10.2275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 11.5 | 12.0753 | 12.0753 | -0.5753 | 13.7 | 14.546 | 14.546 | -0.846 | 5.2 | 11.88 | 13.8833 | -8.6833 | 10.8 | 34.66 | 37.2159 | -26.4159 | 1.5 | 3.455 | 3.455 | -1.955 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 18.7726 | 14.3864 | -9.1864 | 1.4 | 1.324 | 1.324 | 0.076 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0.1278 | 0.1278 | -0.1278 | 0.2 | 0.122 | 0.122 | 0.078 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 9.3 | 5.49 | 7.5053 | 1.7947 | 17 | 18.56 | 12.5959 | 4.4041 | 29 | 19.09 | 19.09 | 9.91 | 14 | 62.96 | 67.26 | -53.26 | 19 | 27.43 | 72.24 | -53.24 | 1.1 | 5.95 | 8.31 | -7.21 | 1.6 | 3.09 | 3.8 | -2.2 | 1.8 | 24.25 | 24.25 | -22.45 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 10.8 | 10.69 | 8 | 2.8 | 208.9 | 96.66 | 214.9861 | -6.0861 | 8.3 | 9.1465 | 9.1465 | -0.8465 | 123.7 | 96 | 96 | 27.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.5 |  | 33 | -25.5 | 11.3 | 6.3 | 43 | -31.7 | 89.5 | 69.12 | 69.12 | 20.38 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 7.5 | 8.4738 | 8.4738 | -0.9738 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
06/08/2026 | 08:30 | 31.5 | 69.1466 | 57.8032 | -26.3032 | 352.6 | 512.5286 | 348.6631 | 3.9369 | 111.7 | 165.9292 | 112.8783 | -1.1783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 71.9299 | 60.8106 | -0.61063 | 94.4 | 88.2014 | 87.85 | 6.55 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 190.9201 | 189.5881 | -8.6881 | 198.6 | 190.9201 | 189.5881 | 9.0119 | 198.3 | 190.9201 | 189.5881 | 8.7119 | 283.5 | 287.2401 | 285.2361 | -1.7361 | 199.7 | 204.0264 | 204.0264 | -4.3264 |  |  |  | 0 | 164.6 | 183.2773 | 183.2773 | -18.6773 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.6 | 15.9653 | 15.9653 | -3.3653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 107.4 | 106.4445 | 106.4445 | 0.95555 | 8 | 7.1534 | 7.1534 | 0.84663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 46.2 | 54.9402 | 50.2503 | -4.0503 | 26 | 20.7254 | 20.7254 | 5.2746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 29.8443 | 29.8443 | -0.24434 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 18.318 | 18.318 | 1.982 | 16.6 | 15.0778 | 15.0778 | 1.5221 | 11.4 | 11.3528 | 11.3528 | 0.04722 | 57.7 | 57.8843 | 57.8843 | -0.18425 | 185.6 | 184.7432 | 184.7432 | 0.85683 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 188.1 | 185.298 | 185.298 | 2.802 | 55.6 | 54.3738 | 71.6623 | -16.0623 | 0 |  | 25.9574 | -25.9574 | 25.7 | 20.546 | 20.5442 | 5.1558 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 86.1084 | 53.886 | 26.314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 104.781 | 49.3963 | 11.2037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 7.6206 | 49.2193 | -38.9193 | 0 |  | 59.4056 | -59.4056 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 |  | 41.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 49.7531 | 70.8907 | -35.6907 | 170.2 | 177.5002 | 177.5002 | -7.3002 | 167.9 | 177.5002 | 177.5002 | -9.6002 | 200 | 177.5002 | 177.5002 | 22.4998 | 253.1 | 267.0499 | 267.0499 | -13.9499 | 68.9 | 74.2155 | 74.2155 | -5.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 146 | 150.4828 | 133.9517 | 12.0483 | 71.7 | 74.6578 | 65.1774 | 6.5226 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 74.6 | 67.2478 | 63.504 | 11.096 | 30.6 | 27.6956 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.9 | 154.631 | 154.631 | -12.731 | 144.1 | 154.631 | 154.631 | -10.531 | 169.8 | 155.0954 | 155.0954 | 14.7046 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 26.2 | 42.51 | 64.6527 | -38.4527 | 73.6 | 30.21 | 40.49 | 33.11 | 12.6 | 17.45 | 14.12 | -1.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 5.3533 | 4.6298 | -4.6298 | 176.9 | 148.61 | 174.504 | 2.396 | 89.4 | 46.19 | 84.61 | 4.79 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 12.9 | 12.4979 | 12.4979 | 0.4021 | 16.4 | 15.096 | 15.096 | 1.304 | 7.9 | 9.6 | 14.5197 | -6.6197 | 17.3 | 36.95 | 39.9944 | -22.6944 | 3.1 | 6.219 | 6.219 | -3.119 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 4.3 | 3.8342 | 13.6747 | -9.3747 | 1.4 | 1.308 | 1.308 | 0.092 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.1862 | 0.1862 | -0.1862 | 0.2 | 0.581 | 0.581 | -0.381 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 11.2 | 5.86 | 7.7192 | 3.4808 | 24.6 | 17.94 | 13.247 | 11.353 | 32.3 | 27.43 | 27.43 | 4.87 | 19.9 | 43.19 | 67.26 | -47.36 | 28.6 | 23.85 | 72.24 | -43.64 | 3.2 | 4.34 | 8.31 | -5.11 | 2.3 | 1.88 | 3.8 | -1.5 | 1.8 | 34.83 | 34.83 | -33.03 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 12.2 | 15.3 | 11.1 | 1.1 | 214.2 | 172.5 | 222.9682 | -8.7682 | 10.6 | 10.2875 | 10.2875 | 0.3125 | 125.3 | 118 | 118 | 7.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.5 | 2.23 | 35 | -24.5 | 19.5 | 13.3 | 44 | -24.5 | 91.9 | 84.96 | 84.96 | 6.94 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 9.6 | 10.2365 | 10.2365 | -0.6365 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 6.8 | 10.628 | 10.628 | -3.828 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
06/08/2026 | 09:00 | 31 | 54.9474 | 54.0705 | -23.0705 | 348.1 | 479.4681 | 349.482 | -1.382 | 112.4 | 155.226 | 113.1435 | -0.74348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 36.1129 | 60.8106 | -0.51063 | 98.7 | 88.2014 | 87.85 | 10.85 |  |  |  | 0 | 30.9 |  |  | 30.9 | 180.4 | 189.81 | 189.81 | -9.41 | 194.4 | 189.81 | 189.81 | 4.59 | 195.1 | 189.81 | 189.81 | 5.29 | 282.7 | 285.57 | 285.57 | -2.87 | 199.5 | 204.0264 | 204.0264 | -4.5264 |  |  |  | 0 | 121.7 | 183.2773 | 227.5666 | -105.8666 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.5 | 15.9653 | 15.9653 | -3.4653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 108 | 106.4445 | 106.4445 | 1.5555 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 46 | 53.284 | 51.0513 | -5.0513 | 27.5 | 20.7254 | 26.943 | 0.55699 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 29.8443 | 29.8443 | 0.35566 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 18.318 | 18.318 | 3.382 | 16.5 | 15.0778 | 15.0778 | 1.4222 | 11.4 | 11.348 | 11.348 | 0.05202 | 57.2 | 57.8843 | 57.8843 | -0.68425 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 188.3 | 185.298 | 185.298 | 3.002 | 53.7 | 83.3164 | 78.5227 | -24.8227 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 22.1 | 20.546 | 20.5442 | 1.5558 | 0 |  |  | 0 | 57.5 | 75.6321 | 56.4265 | 1.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 68.4566 | 38.7324 | 21.6676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 26.5739 | 61.9574 | -51.2574 | 25.5 | 35.8872 | 76.2505 | -50.7505 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 |  | 42.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 85.1394 | 79.2785 | -43.8785 | 169.8 | 176.7643 | 176.7643 | -6.9643 | 168 | 176.7643 | 176.7643 | -8.7643 | 200 | 176.7643 | 176.7643 | 23.2357 | 253.8 | 265.9427 | 265.9427 | -12.1427 | 69.9 | 74.2155 | 74.2155 | -4.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7685 | 1.7685 | -1.0685 | 122.2 | 160.9591 | 134.3227 | -12.1227 | 95.2 | 62.1762 | 74.4751 | 20.7248 | 64.6 | 66.8097 | 66.8097 | -2.2097 | 67.9 | 58.5233 | 63.3801 | 4.5199 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 154.2159 | 154.2159 | -12.816 | 143.7 | 154.2159 | 154.2159 | -10.516 | 169.8 | 154.6791 | 154.6791 | 15.1209 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 23.7 | 47.7 | 66.4179 | -42.7179 | 73.8 | 40.49 | 48.22 | 25.58 | 12.7 | 17.13 | 14.12 | -1.42 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 3.0229 | 4.6298 | 0.67019 | 179.2 | 174.5 | 180.5205 | -1.3205 | 90.7 | 74.95 | 89.15 | 1.55 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 13.2 | 2.0725 | 2.0725 | 11.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 13.7 | 12.4522 | 12.4522 | 1.2478 | 17 | 15.1096 | 15.1096 | 1.8904 | 8.5 | 10.4 | 14.715 | -6.215 | 21.8 | 39.29 | 41.7796 | -19.9796 | 5.3 | 6.219 | 6.219 | -0.919 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 3.5 | 8.1971 | 16.6069 | -13.1068 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0.243 | 0.243 | -0.143 | 0.6 | 0.791 | 0.791 | -0.191 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 11.4 | 5.81 | 7.2691 | 4.1309 | 30.1 | 19.52 | 12.9248 | 17.1752 | 32.5 | 30.59 | 30.59 | 1.91 | 40.2 | 45.38 | 67.26 | -27.06 | 47.1 | 33.44 | 72.24 | -25.14 | 4.1 | 4.92 | 8.31 | -4.21 | 5.2 | 2.11 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 38.86 | 38.86 | -37.06 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.1 | 14.66 | 11.1 | 3 | 215.7 | 214.99 | 222.3304 | -6.6304 | 12.4 | 12.7068 | 12.7068 | -0.3068 | 125.9 | 124 | 124 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 11.59 | 36 | -20.4 | 30 | 16.71 | 47 | -17 | 92.6 | 89.28 | 89.28 | 3.32 |  |  |  | 0 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 11.5 | 12.1326 | 12.1326 | -0.6326 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.8 | 10.628 | 10.628 | -3.828 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
06/08/2026 | 09:30 | 16.1 | 50.9079 | 53.3523 | -37.2523 | 410.3 | 441.2 | 331.9055 | 78.3945 | 114.9 | 142.8368 | 107.4531 | 7.4469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 34.7004 | 54.6223 | 4.8777 | 96.8 | 88.2014 | 87.85 | 8.95 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 31 |  |  | 31 | 179.3 | 189.81 | 189.81 | -10.51 | 196.1 | 189.81 | 189.81 | 6.29 | 195.7 | 189.81 | 189.81 | 5.89 | 281.5 | 285.57 | 285.57 | -4.07 | 199.8 | 204.0264 | 204.0264 | -4.2264 |  |  |  | 0 | 170.3 | 183.2773 | 244.089 | -73.789 | 2.8 | 3.8976 | 3.8976 | -1.0976 | 12 | 15.9653 | 15.9653 | -3.9653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 102.8 | 106.4445 | 106.4445 | -3.6444 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50.1 | 55.7393 | 54.2692 | -4.1692 | 27.8 | 20.7254 | 44.6025 | -16.8025 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 31 | 29.8443 | 29.8443 | 1.1557 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 18.318 | 18.318 | 1.982 | 16.6 | 15.0778 | 15.0778 | 1.5221 | 11.5 | 11.355 | 11.355 | 0.14496 | 56.6 | 57.8843 | 57.8843 | -1.2842 | 185.6 | 184.7432 | 184.7432 | 0.85683 | 185.6 | 184.7432 | 184.7432 | 0.85683 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 81.5 | 87.0352 | 70.5616 | 10.9384 | 14.9 | 45 | 4.1451 | 10.7549 | 16.1 | 20.546 | 20.5442 | -4.4442 | 15.5 | 15.447 | 15.447 | 0.05304 | 120.3 | 135.4533 | 37.2916 | 83.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.8 | 56.614 | 35.9488 | 23.8512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 35.7679 | 70.29 | -60.49 | 25.9 | 29.1395 | 71.2036 | -45.3036 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 89.6862 | 69.5449 | -2.3449 | 169.3 | 177.9702 | 177.9702 | -8.6702 | 167.4 | 177.9702 | 177.9702 | -10.5702 | 199.4 | 177.9702 | 177.9702 | 21.4298 | 253.9 | 267.7569 | 267.7569 | -13.8569 | 67 | 74.2155 | 74.2155 | -7.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 26 | 26 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 61.9 | 62.1762 | 149.1465 | -87.2465 | 85.4 | 92.4445 | 54.78 | 30.62 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 63.4 | 72.3739 | 58.4292 | 4.9708 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 0 |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.5 | 154.0427 | 154.0427 | -12.5427 | 143.7 | 154.0427 | 154.0427 | -10.3427 | 169.1 | 154.5053 | 154.5053 | 14.5947 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 26.3 | 50.94 | 66.2329 | -39.9329 | 73 | 54.53 | 54.53 | 18.47 | 12.2 | 19.15 | 16.45 | -4.25 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 8 | 19.4476 | 19.4476 | -11.4476 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2.931 | 4.2272 | 0.77281 | 180.5 | 181.2468 | 181.2468 | -0.7468 | 91.4 | 84.61 | 89.65 | 1.75 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 2.0725 | 2.0725 | 10.0275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 13.7 | 12.5417 | 12.5417 | 1.1583 | 17 | 15.1939 | 15.1939 | 1.8061 | 7.5 | 11.63 | 15.3521 | -7.8521 | 15.3 | 42.07 | 44.0175 | -28.7175 | 11.6 | 9.1384 | 9.1384 | 2.4616 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 3.6 | 10.3134 | 18.5249 | -14.9249 | 1.4 | 1.284 | 1.284 | 0.116 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2961 | 0.2961 | -0.1961 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 12.2 | 6.17 | 7.2361 | 4.9639 | 31.7 | 21.57 | 13.0604 | 18.6396 | 32.6 | 31.18 | 31.18 | 1.42 | 43.8 | 55.26 | 74.96 | -31.16 | 48 | 53.51 | 81.51 | -33.51 | 6.9 | 6.65 | 9.45 | -2.55 | 5.6 | 3.32 | 4.79 | 0.81 | 1.8 | 39.6 | 39.6 | -37.8 | 2 | 4 | 4 | -2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.6 | 17.05 | 14.12 | 0.48 | 218.5 | 223.427 | 223.427 | -4.927 | 13.9 | 13.5642 | 13.5642 | 0.3358 | 125 | 126 | 126 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 13.94 | 37 | -3.5 | 36.2 | 21.13 | 49 | -12.8 | 92.2 | 90.72 | 90.72 | 1.48 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 13.3 | 13.4169 | 13.4169 | -0.1169 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 6.8 | 10.628 | 10.628 | -3.828 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
06/08/2026 | 10:00 | 24.3 | 49.1281 | 53.9145 | -29.6145 | 419.3 | 446.3233 | 368.4251 | 50.8749 | 135.8 | 144.4955 | 119.2762 | 16.5238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 42.4062 | 60.2296 | 14.6705 | 97.9 | 88.2014 | 87.85 | 10.05 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 60.5 |  |  | 60.5 | 180.1 | 189.81 | 189.81 | -9.71 | 195.1 | 189.81 | 189.81 | 5.29 | 195 | 189.81 | 189.81 | 5.19 | 282 | 285.57 | 285.57 | -3.57 | 197.9 | 204.0264 | 204.0264 | -6.1264 |  |  |  | 0 | 139.4 | 183.2773 | 212.537 | -73.137 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 | 12.1 | 15.9653 | 15.9653 | -3.8653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 104.6 | 106.4445 | 106.4445 | -1.8444 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60 | 58.7011 | 57.7841 | 2.2159 | 27.8 | 46.392 | 64.6821 | -36.8821 |  |  |  | 0 | 32.9 |  |  | 32.9 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 31 | 29.8443 | 29.8443 | 1.1557 | 0 |  |  | 0 | 20 | 18.318 | 18.318 | 1.682 | 16.6 | 15.0778 | 15.0778 | 1.5221 | 11.5 | 11.3632 | 11.3632 | 0.13681 | 55.8 | 57.8843 | 57.8843 | -2.0842 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 185.1 | 184.7432 | 184.7432 | 0.35683 | 188.2 | 185.298 | 185.298 | 2.902 | 79.3 | 87.0352 | 75.4878 | 3.8121 | 21.5 | 24.8705 | 4.1451 | 17.3549 | 17.8 | 20.546 | 20.5442 | -2.7442 | 15.6 | 15.447 | 15.447 | 0.15304 | 57.1 | 71.8956 | 41.5981 | 15.5019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 51.8449 | 36.8471 | 23.5529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 42.2993 | 75.296 | -27.496 | 26.4 | 32.1822 | 76.0301 | -49.6301 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 89.6862 | 75.5679 | -7.7679 | 169.7 | 178.2007 | 178.2007 | -8.5007 | 167.8 | 178.2007 | 178.2007 | -10.4007 | 199.6 | 178.2007 | 178.2007 | 21.3993 | 253.1 | 268.1038 | 268.1038 | -15.0038 | 68 | 74.2155 | 74.2155 | -6.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 26 | 26 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 94.1 | 140.9222 | 134.5507 | -40.4507 | 81.6 | 92.4445 | 67.0228 | 14.5772 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 65.8 | 72.3739 | 63.3039 | 2.4961 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.8 | 153.7384 | 153.7384 | -11.9384 | 144.2 | 153.7384 | 153.7384 | -9.5384 | 169.9 | 154.2001 | 154.2001 | 15.6999 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 19.8 | 56.51 | 68.3923 | -48.5923 | 74.5 | 59.61 | 59.61 | 14.89 | 12.3 | 18.83 | 16.45 | -4.15 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 3.4324 | 4.592 | 0.40799 | 182.9 | 180.707 | 180.707 | 2.193 | 93 | 89.5 | 89.5 | 3.5 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 2.0725 | 2.0725 | 10.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 13.6 | 12.5697 | 12.5697 | 1.0303 | 17 | 15.2357 | 15.2357 | 1.7643 | 5.4 | 12.27 | 15.3932 | -9.9932 | 10.4 | 44.35 | 45.7439 | -35.3439 | 15.7 | 9.1384 | 9.1384 | 6.5616 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 3.7 | 11.8169 | 19.6773 | -15.9773 | 1.3 | 1.272 | 1.272 | 0.028 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3325 | 0.3325 | -0.2325 | 1.1 | 1.097 | 1.097 | 0.003 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 14 | 5.64 | 6.3097 | 7.6903 | 32.8 | 26.33 | 15.9146 | 16.8854 | 32.3 | 31.31 | 31.31 | 0.99 | 53.4 | 57.45 | 74.96 | -21.56 | 60.9 | 64.31 | 81.51 | -20.61 | 8.1 | 7.24 | 9.45 | -1.35 | 4.6 | 3.55 | 4.79 | -0.19 | 1.9 | 39.77 | 39.77 | -37.87 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.6 | 16.4 | 14.12 | 2.48 | 221.5 | 223.3703 | 223.3703 | -1.8703 | 15.4 | 15.1142 | 15.1142 | 0.2858 | 124.3 | 126 | 126 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 23.79 | 37 | 3.7 | 45 | 25.55 | 51 | -6 | 92.2 | 90.72 | 90.72 | 1.48 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 14.6 | 14.8012 | 14.8012 | -0.2012 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 7.6 | 10.4348 | 10.4348 | -2.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 6.7 | 10.628 | 10.628 | -3.928 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
06/08/2026 | 10:30 | 21.5 | 46.3353 | 55.0967 | -33.5967 | 426.3 | 391.9291 | 405.0999 | 21.2001 | 137 | 126.8855 | 131.1495 | 5.8505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 21.676 | 61.5417 | -16.3417 | 96.3 | 88.2014 | 87.85 | 8.45 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 59.9 | 86.8203 |  | 59.9 | 181.2 | 189.81 | 189.81 | -8.61 | 196.8 | 189.81 | 189.81 | 6.99 | 195.1 | 189.81 | 189.81 | 5.29 | 282.8 | 285.57 | 285.57 | -2.77 | 200.9 | 204.0264 | 204.0264 | -3.1264 |  |  |  | 0 | 161.6 | 183.2773 | 175.9715 | -14.3715 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.2 | 15.9653 | 15.9653 | -3.7653 | 12.7 | 17.937 | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 108.3 | 106.4445 | 106.4445 | 1.8556 | 8.2 | 7.1534 | 7.1534 | 1.0466 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.4 | 59.9472 | 59.9561 | 0.44392 | 30.9 | 89.4618 | 109.6851 | -78.7851 |  |  |  | 0 | 59.5 |  |  | 59.5 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 30.3 | 29.8443 | 29.8443 | 0.45566 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.318 | 18.318 | 1.182 | 16.5 | 15.0778 | 15.0778 | 1.4222 | 11.6 | 11.3906 | 11.3906 | 0.20943 | 57.3 | 57.8843 | 57.8843 | -0.58425 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 185.5 | 184.7432 | 184.7432 | 0.75683 | 188.4 | 185.298 | 185.298 | 3.102 | 84.7 | 64.9757 | 78.0131 | 6.6869 | 15 | 4.1451 | 4.1451 | 10.8549 | 18.2 | 20.546 | 20.5442 | -2.3442 | 15.6 | 15.447 | 15.447 | 0.15304 | 53.4 | 53.886 | 53.886 | -0.48601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.1 | 49.8002 | 39.9841 | 21.1159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 27.6113 | 75.296 | -27.296 | 26.8 | 34.0436 | 79.5127 | -52.7127 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 62.7154 | 78.6554 | -7.0554 | 169.9 | 179.2935 | 179.2935 | -9.3935 | 168.1 | 179.2935 | 179.2935 | -11.1935 | 199.6 | 179.2935 | 179.2935 | 20.3065 | 251.4 | 269.7479 | 269.7479 | -18.3479 | 69 | 74.2155 | 74.2155 | -5.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 98.3 | 122.0795 | 134.5507 | -36.2507 | 81.6 | 85.1049 | 69.4765 | 12.1235 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 65.9 | 71.3733 | 63.3039 | 2.5961 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.8 | 153.0529 | 153.0529 | -11.2529 | 144.2 | 153.0529 | 153.0529 | -8.8529 | 169.8 | 153.5126 | 153.5126 | 16.2874 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 31.9 | 62.27 | 70.731 | -38.831 | 75.4 | 63.59 | 63.59 | 11.81 | 14.7 | 19.75 | 17.7 | -3 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 2.0836 | 4.6774 | -0.47738 | 185.2 | 179.6298 | 179.6298 | 5.5702 | 94 | 89.03 | 89.03 | 4.97 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 13.5 | 12.5812 | 12.5812 | 0.9188 | 16.9 | 15.265 | 15.265 | 1.635 | 7.9 | 13.66 | 16.1923 | -8.2923 | 23.4 | 46.76 | 47.6059 | -24.2059 | 16.7 | 12.7834 | 12.7834 | 3.9166 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 8.5 | 8.4359 | 19.6773 | -11.1773 | 1.3 | 1.256 | 1.256 | 0.044 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3551 | 0.3551 | -0.2551 | 1.2 | 1.195 | 1.195 | 0.005 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 11.1 | 6.22 | 6.4981 | 4.6019 | 25.6 | 32.65 | 20.3172 | 5.2828 | 32.3 | 31.19 | 31.19 | 1.11 | 66.9 | 59.63 | 74.96 | -8.06 | 67 | 75.11 | 81.51 | -14.51 | 10.7 | 7.81 | 9.45 | 1.25 | 7.3 | 3.77 | 4.79 | 2.51 | 1.9 | 39.61 | 39.61 | -37.71 | 3 | 4 | 4 | -1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 14.2 | 18.09 | 16.45 | -2.25 | 225 | 223.4353 | 223.4353 | 1.5647 | 16.9 | 15.6532 | 15.6532 | 1.2468 | 123.6 | 126 | 126 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 28.84 | 37 | 14.9 | 59.6 | 29.96 | 53 | 6.6 | 92.1 | 90.72 | 90.72 | 1.38 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 15.7 | 15.5766 | 15.5766 | 0.1234 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.4 | 18.744 | 18.744 | 0.65604 | 10.4 | 10.4348 | 10.4348 | -0.03478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | -1 | 6.8 | 10.628 | 10.628 | -3.828 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
06/08/2026 | 11:00 | 19.1 | 48.7543 | 54.7294 | -35.6294 | 414.7 | 471.15 | 421.7613 | -7.0613 | 135.6 | 152.533 | 136.5436 | -0.94363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 34.3213 | 62.8305 | -18.3305 | 95.1 | 88.2014 | 87.85 | 7.25 |  |  | 86.4857 | -86.4857 | 61.9 | 86.8203 |  | 61.9 | 179.7 | 189.81 | 189.81 | -10.11 | 196.2 | 189.81 | 189.81 | 6.39 | 196 | 189.81 | 189.81 | 6.19 | 283.3 | 285.57 | 285.57 | -2.27 | 199.3 | 204.0264 | 204.0264 | -4.7264 |  |  |  | 0 | 168.9 | 183.2773 | 177.0284 | -8.1284 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 | 12.1 | 15.9653 | 15.9653 | -3.8653 | 12.8 | 17.937 | 17.937 | -5.1371 |  |  |  | 0 | 104.2 | 106.4445 | 106.4445 | -2.2445 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.1 | 3.8412 | 3.8412 | 1.2588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.1 | 60.8031 | 60.1587 | -0.05871 | 62.9 | 74.2479 | 109.6851 | -46.7851 |  |  |  | 0 | 57.8 |  |  | 57.8 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 29 | 29.8443 | 29.8443 | -0.84434 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 18.318 | 18.318 | 0.08201 | 16.4 | 15.0778 | 15.0778 | 1.3221 | 11.6 | 11.4083 | 11.4083 | 0.19175 | 55.7 | 57.8843 | 57.8843 | -2.1843 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 84 | 87.0352 | 79.7987 | 4.2013 | 22 | 24.8705 | 4.1451 | 17.8549 | 17.6 | 20.546 | 20.5442 | -2.9442 | 15.7 | 15.447 | 15.447 | 0.25304 | 45.7 | 53.0857 | 59.5093 | -13.8093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.8 | 53.496 | 41.3838 | 18.4162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 36.8507 | 75.296 | -27.996 | 26.2 | 31.2935 | 81.434 | -55.234 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 89.6862 | 80.8386 | -9.9386 | 169.4 | 179.2935 | 179.2935 | -9.8935 | 167.2 | 179.2935 | 179.2935 | -12.0935 | 199.4 | 179.2935 | 179.2935 | 20.1065 | 249.9 | 269.7479 | 269.7479 | -19.8479 | 66.3 | 74.2155 | 74.2155 | -7.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 26 | 26 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7685 | 1.7685 | -1.0685 | 90 | 111.1508 | 127.8705 | -37.8705 | 80.8 | 89.2672 | 79.9321 | 0.86788 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 65.4 | 71.1192 | 65.535 | -0.13502 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 141.4 | 152.6475 | 152.6475 | -11.2475 | 143.4 | 152.6475 | 152.6475 | -9.2475 | 169.5 | 153.1059 | 153.1059 | 16.3941 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 37.5 | 65.47 | 72.4541 | -34.9541 | 75.5 | 66.61 | 66.61 | 8.89 | 12.7 | 19.53 | 17.7 | -5 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 2.9064 | 4.7612 | -0.96123 | 185.4 | 178.2615 | 178.2615 | 7.1385 | 93.8 | 88.26 | 88.26 | 5.54 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12 | 2.0725 | 2.0725 | 9.9275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 13.4 | 12.6328 | 12.6328 | 0.7672 | 16.8 | 15.3602 | 15.3602 | 1.4398 | 11.4 | 14.62 | 16.8123 | -5.4123 | 24.8 | 48.95 | 49.5924 | -24.7924 | 16.6 | 12.7834 | 12.7834 | 3.8166 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 10.2 | 10.5627 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.248 | 1.248 | 0.052 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0.2 | 0.3674 | 0.3674 | -0.1674 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 9.2 | 6.73 | 6.8802 | 2.3198 | 30.1 | 35.85 | 22.8372 | 7.2628 | 32.2 | 30.92 | 30.92 | 1.28 | 65.9 | 61.23 | 74.96 | -9.06 | 74.1 | 75.75 | 81.51 | -7.41 | 9.7 | 8.08 | 9.45 | 0.25 | 9.2 | 3.9 | 4.79 | 4.41 | 2 | 39.27 | 39.27 | -37.27 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.3 | 17.8 | 16.45 | 0.85 | 223.7 | 223.0072 | 223.0072 | 0.6928 | 16.6 | 16.257 | 16.257 | 0.343 | 123.7 | 126 | 126 | -2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.8 | 29.61 | 36 | 13.8 | 68.9 | 33.38 | 55 | 13.9 | 92.2 | 90.72 | 90.72 | 1.48 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 16.5 | 16.2107 | 16.2107 | 0.2893 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 18.3 | 18.744 | 18.744 | -0.44396 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 10.628 | 10.628 | -3.828 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
06/08/2026 | 11:30 | 31.4 | 53.5619 | 61.7613 | -30.3613 | 420.8 | 576.1399 | 601.6973 | -180.8973 | 136.1 | 186.5231 | 194.7972 | -58.6972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 37.7997 | 74.4663 | -29.4663 | 97.1 | 88.2014 | 87.85 | 9.25 |  |  |  | 0 | 61.4 | 86.8203 |  | 61.4 | 180.2 | 189.81 | 189.81 | -9.61 | 197.5 | 189.81 | 189.81 | 7.69 | 196.4 | 189.81 | 189.81 | 6.59 | 281.5 | 285.57 | 285.57 | -4.07 | 198.7 | 204.0264 | 204.0264 | -5.3264 |  |  |  | 0 | 183.7 | 183.2773 | 66.8394 | 116.8606 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.2 | 15.9653 | 15.9653 | -3.7653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 102 | 106.4445 | 106.4445 | -4.4444 | 8.2 | 7.1534 | 7.1534 | 1.0466 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.2 | 62.7674 | 62.6545 | -2.4545 | 53.2 | 56.2013 | 58.1675 | -4.9675 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 29 | 29.8443 | 29.8443 | -0.84434 | 0 |  |  | 0 | 19 | 18.318 | 18.318 | 0.68201 | 16.7 | 15.0778 | 15.0778 | 1.6221 | 11.6 | 11.4441 | 11.4441 | 0.15594 | 57.4 | 57.8843 | 57.8843 | -0.48425 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 185.9 | 185.298 | 185.298 | 0.60204 | 82.4 | 87.0352 | 87.9831 | -5.5831 | 44.8 |  | 18 | 26.8 | 17.7 | 20.546 | 20.5442 | -2.8442 | 16.6 | 15.447 | 15.447 | 1.153 | 63.7 | 59.6201 | 94.2817 | -30.5817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 63.4549 | 56.7788 | 3.7212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 20.018 | 75.296 | -27.296 | 25.9 | 27.3691 | 74.5713 | -48.6713 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 89.6862 | 90.8451 | -19.0451 | 169.1 | 179.0807 | 179.0807 | -9.9807 | 167 | 179.0807 | 179.0807 | -12.0807 | 198.8 | 179.0807 | 179.0807 | 19.7193 | 250.3 | 269.4278 | 269.4278 | -19.1278 | 68.9 | 74.2155 | 74.2155 | -5.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 93 | 72.0537 | 133.5612 | -40.5612 | 98 | 97.2503 | 70.3135 | 27.6866 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 70.7 | 72.3739 | 63.6344 | 7.0656 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.7 | 152.2803 | 152.2803 | -11.5803 | 142.9 | 152.2803 | 152.2803 | -9.3803 | 169 | 152.7376 | 152.7376 | 16.2624 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.7 | 5.6854 | 5.6854 | 0.01457 | 38.9 | 66.65 | 72.9338 | -34.0338 | 74.9 | 68.53 | 68.53 | 6.37 | 12.4 | 19.98 | 18.33 | -5.93 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 3.1327 | 5.5183 | -1.7183 | 185.9 | 176.9958 | 176.9958 | 8.9042 | 94 | 87.41 | 87.41 | 6.59 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.4 | 12.632 | 12.632 | 0.768 | 16.7 | 15.3793 | 15.3793 | 1.3207 | 10.9 | 15.04 | 17.0202 | -6.1202 | 25.9 | 49.28 | 49.8609 | -23.9609 | 16.7 | 13.4571 | 13.4571 | 3.2429 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 10.9 | 6.688 | 19.6773 | -8.7773 | 1.3 | 1.252 | 1.252 | 0.048 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3779 | 0.3779 | -0.1779 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.1 | 9.07 | 9.209 | -2.109 | 55.2 | 44.38 | 31.1651 | 24.0349 | 32.3 | 30.6 | 30.6 | 1.7 | 64.5 | 62.61 | 74.96 | -10.46 | 69.6 | 76.33 | 81.51 | -11.91 | 9.9 | 8.22 | 9.45 | 0.45 | 6.9 | 3.98 | 4.79 | 2.11 | 2.1 | 38.87 | 38.87 | -36.77 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 18.91 | 17.7 | 0.1 | 224.5 | 222.6517 | 222.6517 | 1.8483 | 16.6 | 16.465 | 16.465 | 0.135 | 124 | 126 | 126 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.5 | 33.44 | 37 | 13.5 | 71.7 | 36.8 | 58 | 13.7 | 92.6 | 90.72 | 90.72 | 1.88 |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 16.9 | 16.4812 | 16.4812 | 0.4188 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.5266 | 13.5266 | 1.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 6.8 | 10.628 | 10.628 | -3.828 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
06/08/2026 | 12:00 | 27.7 | 52.8802 | 61.413 | -33.713 | 551.3 | 594.645 | 619.6027 | -68.3027 | 185.5 | 192.5141 | 200.594 | -15.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 35.4064 | 73.5855 | -28.5855 | 97.3 | 88.2014 | 87.85 | 9.45 |  |  |  | 0 | 58.6 | 86.8203 |  | 58.6 | 178.9 | 189.81 | 189.81 | -10.91 | 193 | 189.81 | 189.81 | 3.19 | 193 | 189.81 | 189.81 | 3.19 | 279.7 | 285.57 | 285.57 | -5.87 | 199.5 | 204.0264 | 204.0264 | -4.5264 |  |  |  | 0 | 73.7 | 183.2773 | 73.5751 | 0.12487 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.1 | 15.9653 | 15.9653 | -3.8653 | 12.7 | 17.937 | 17.937 | -5.237 |  |  |  | 0 | 104.8 | 106.4445 | 106.4445 | -1.6444 | 8.3 | 7.1534 | 7.1534 | 1.1466 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.2 | 61.5308 | 61.499 | -1.299 | 23.1 | 26.943 | 109.6851 | -86.5851 |  |  |  | 0 | 61.2 |  |  | 61.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 29 | 29.8443 | 29.8443 | -0.84434 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 18.318 | 18.318 | 1.982 | 16.8 | 15.0778 | 15.0778 | 1.7222 | 11.7 | 11.4673 | 11.4673 | 0.23272 | 57.5 | 57.8843 | 57.8843 | -0.38425 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 86 | 87.0352 | 87.9831 | -1.9831 | 15.4 |  |  | 15.4 | 22.2 | 20.546 | 20.5442 | 1.6558 | 15.7 | 15.447 | 15.447 | 0.25304 | 43.5 | 31.1381 | 105.7254 | -62.2254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 64.01 | 58.1201 | 2.2799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 33.0517 | 75.296 | -27.296 | 25.7 | 25.9067 | 67.6664 | -41.9665 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 89.6862 | 90.8451 | -19.1451 | 167.2 | 179.0807 | 179.0807 | -11.8807 | 165.3 | 179.0807 | 179.0807 | -13.7807 | 197 | 179.0807 | 179.0807 | 17.9193 | 249.7 | 269.4278 | 269.4278 | -19.7278 | 68.7 | 74.2155 | 74.2155 | -5.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 64.7 | 115.2181 | 64.3823 | 0.31771 | 72.8 | 92.4445 | 92.4445 | -19.6445 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.8 | 72.3739 | 72.3739 | -1.5739 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 139.1 | 145.1931 | 145.1931 | -6.0931 | 141.6 | 145.1931 | 145.1931 | -3.5931 | 167.3 | 145.6292 | 145.6292 | 21.6709 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.6 | 5.6854 | 5.6854 | -0.08543 | 33.8 | 67.98 | 73.5605 | -39.7605 | 75.2 | 69.34 | 69.34 | 5.86 | 12.5 | 19.79 | 18.33 | -5.83 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.2 | 20.3376 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 2.9769 | 5.461 | -1.661 | 186.8 | 175.0778 | 175.0778 | 11.7222 | 94.6 | 85.61 | 85.61 | 8.99 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 |  | 2.0725 | 10.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.3 | 12.8229 | 12.8229 | 0.4771 | 16.7 | 15.6434 | 15.6434 | 1.0566 | 10 | 15.35 | 17.113 | -7.113 | 23.9 | 50.8 | 51.3232 | -27.4232 | 16.7 | 13.4571 | 13.4571 | 3.2429 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 11.9 | 9.6882 | 19.6773 | -7.7773 | 1.3 | 1.244 | 1.244 | 0.056 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3885 | 0.3885 | -0.1885 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 7.5 | 10.05 | 10.168 | -2.668 | 62.8 | 48.44 | 35.031 | 27.769 | 32.2 | 30.29 | 30.29 | 1.91 | 65.6 | 63.98 | 74.96 | -9.36 | 72 | 76.9 | 81.51 | -9.51 | 11.3 | 8.35 | 9.45 | 1.85 | 6.3 | 4.07 | 4.79 | 1.51 | 2 | 38.47 | 38.47 | -36.47 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.1 | 18.78 | 17.7 | -0.6 | 225.3 | 222.7823 | 222.7823 | 2.5177 | 16.7 | 16.1092 | 16.1092 | 0.5908 | 124.7 | 126 | 126 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 36.69 | 39 | 3.5 | 61.2 | 53.79 | 61 | 0.2 | 92.7 | 90.72 | 90.72 | 1.98 |  |  |  | 0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 17 | 16.3526 | 16.3526 | 0.6474 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 6.9 | 10.628 | 10.628 | -3.728 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
06/08/2026 | 12:30 | 15.8 | 48.7203 | 58.663 | -42.863 | 547.6 | 476.7134 | 556.1244 | -8.5244 | 182 | 154.3341 | 180.0432 | 1.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 60.9324 | 38.395 | 6.405 | 96.3 | 88.2014 | 87.85 | 8.45 |  |  |  | 0 | 60 | 86.8203 | 86.8203 | -26.8203 | 177.9 | 189.81 | 189.81 | -11.91 | 195.4 | 189.81 | 189.81 | 5.59 | 196.2 | 189.81 | 189.81 | 6.39 | 282.9 | 285.57 | 285.57 | -2.67 | 198.8 | 204.0264 | 204.0264 | -5.2264 |  |  |  | 0 | 158.8 | 183.2773 | 111.1583 | 47.6417 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.1 | 15.9653 | 15.9653 | -3.8653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 106.3 | 106.4445 | 106.4445 | -0.14445 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5 | 3.8412 | 3.8412 | 1.1588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.3 | 57.9886 | 59.7717 | 0.52831 | 25.9 | 26.943 |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 61.7 | 57 |  | 61.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 29.5 | 31.037 | 29.8443 | -0.34434 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 22.019 | 18.318 | 0.48201 | 16.8 | 17.6521 | 15.0778 | 1.7222 | 11.7 | 11.4879 | 11.4879 | 0.21212 | 56.9 | 57.8843 | 57.8843 | -0.98425 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 188.4 | 185.298 | 185.298 | 3.102 | 84.6 | 83.7901 | 87.9831 | -3.3831 | 14.6 |  |  | 14.6 | 25 | 20.546 | 20.5442 | 4.4558 | 16.2 | 15.447 | 15.447 | 0.75304 | 44.3 | 26.943 | 83.5713 | -39.2713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 65.4436 | 52.7123 | 7.6877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 41.282 | 75.296 | -27.396 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 66.9868 | 90.8451 | -19.2451 | 168.6 | 178.6485 | 178.6485 | -10.0485 | 166.5 | 178.6485 | 178.6485 | -12.1485 | 198.3 | 178.6485 | 178.6485 | 19.6515 | 248.6 | 268.7774 | 268.7774 | -20.1774 | 68.3 | 74.2155 | 74.2155 | -5.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 80 | 93.586 | 150.5293 | -70.5293 | 87.2 | 92.4445 | 92.34 | -5.14 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 70.8 | 72.3739 | 72.3326 | -1.5326 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 139.8 | 144.8944 | 144.8944 | -5.0944 | 142.3 | 144.8944 | 144.8944 | -2.5943 | 168.8 | 145.3295 | 145.3295 | 23.4705 | 181.2 | 176.3618 | 176.3618 | 4.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 35.1 | 58.1 | 72.0678 | -36.9678 | 75.2 | 68.9 | 68.9 | 6.3 | 12.5 | 14.4 | 18.33 | -5.83 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.2 | 20.3376 | 19.4476 | -11.2476 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.8 | 4.6377 | 3.1714 | 0.6286 | 187.9 | 173.1735 | 173.1735 | 14.7265 | 95.1 | 83.51 | 83.51 | 11.59 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.3 |  | 2.0725 | 10.2275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.3 | 12.8219 | 12.8219 | 0.4781 | 16.7 | 15.6716 | 15.6716 | 1.0284 | 11.4 | 14.5 | 17.2391 | -5.8391 | 28.4 | 45.9 | 51.664 | -23.264 | 16.7 | 12.5934 | 12.5934 | 4.1066 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 12 | 11.5827 | 19.6773 | -7.6773 | 1.3 | 1.232 | 1.232 | 0.068 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3935 | 0.3935 | -0.1935 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 9.4 | 7.6 | 13.7886 | -4.3886 | 56.8 | 39.5 | 45.2477 | 11.5523 | 32.2 | 30.3 | 30.3 | 1.9 | 62.2 | 68.3 | 74.96 | -12.76 | 69.1 | 77.48 | 81.51 | -12.41 | 10.8 | 7.4 | 9.45 | 1.35 | 6.8 | 4.16 | 4.79 | 2.01 | 1.9 | 38.48 | 38.48 | -36.58 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.2 | 15.9 | 17.7 | -1.5 | 226.5 | 223.9561 | 223.9561 | 2.5439 | 17.1 | 15.9925 | 15.9925 | 1.1075 | 125.8 | 126 | 126 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.5 | 39.64 | 42 | -3.5 | 52.5 | 68.44 | 66 | -13.5 | 93.6 | 90.72 | 90.72 | 2.88 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 16.8 | 16.1917 | 16.1917 | 0.6083 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | -1.5 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
06/08/2026 | 13:00 | 14.2 | 49.9162 | 92.8812 | -78.6812 | 548.6 | 450.0621 | 546.019 | 2.581 | 180.2 | 145.7059 | 176.7715 | 3.4285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 40.9362 | 50.2077 | -20.3077 | 98 | 88.2014 | 87.85 | 10.15 |  |  |  | 0 | 59.8 | 86.8203 | 86.8203 | -27.0203 | 179 | 189.81 | 189.81 | -10.81 | 197.1 | 189.81 | 189.81 | 7.29 | 197.2 | 189.81 | 189.81 | 7.39 | 280.1 | 285.57 | 285.57 | -5.47 | 199.8 | 204.0264 | 204.0264 | -4.2264 |  |  |  | 0 | 125.7 | 183.2773 | 66.8394 | 58.8606 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.4 | 15.9653 | 15.9653 | -3.5653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 104.8 | 106.4445 | 106.4445 | -1.6444 | 7.8 | 7.1534 | 7.1534 | 0.64663 | 5 | 3.8412 | 3.8412 | 1.1588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.1 | 54.3338 |  | 60.1 | 21 | 20.7254 | 104.7328 | -83.7328 |  |  |  | 0 | 57.7 | 57 |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 29 | 31.037 | 29.8443 | -0.84434 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 22.019 | 18.318 | 0.38201 | 17 | 17.6521 | 15.0778 | 1.9222 | 11.7 | 11.4771 | 11.4771 | 0.2229 | 56.9 | 57.8843 | 57.8843 | -0.98425 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 83.6 | 79.5881 | 84.6411 | -1.0412 | 14.5 |  |  | 14.5 | 22.2 | 20.546 | 20.5442 | 1.6558 | 15.7 | 15.447 | 15.447 | 0.25304 | 39.5 | 20.7254 | 56.6176 | -17.1176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 70.0088 | 64.4617 | -3.9617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 47.9 | 42.2064 | 75.296 | -27.396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 61.8492 | 86.7591 | -15.1591 | 168.1 | 178.2007 | 178.2007 | -10.1007 | 166.6 | 178.2007 | 178.2007 | -11.6007 | 197.7 | 178.2007 | 178.2007 | 19.4993 | 249.6 | 268.1038 | 268.1038 | -18.5038 | 68 | 74.2155 | 74.2155 | -6.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 73.4 | 106.0212 | 116.551 | -43.151 | 82.2 | 92.4445 | 84.6999 | -2.4999 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.7 | 72.3739 | 69.3156 | 1.3844 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 140.1 | 144.5843 | 144.5843 | -4.4843 | 142.1 | 144.5843 | 144.5843 | -2.4843 | 168.1 | 145.0185 | 145.0185 | 23.0815 | 179.3 | 176.3618 | 176.3618 | 2.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 41.3 | 59.6 | 72.5008 | -31.2008 | 74.9 | 67.36 | 67.36 | 7.54 | 12.3 | 14.7 | 18.33 | -6.03 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 8.1 | 20.3376 | 19.4476 | -11.3476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 3.3367 | 3.94 | -0.43996 | 188 | 171.5992 | 171.5992 | 16.4008 | 95.2 | 81.5 | 81.5 | 13.7 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.6 |  | 2.0725 | 9.5275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.2 | 12.8658 | 12.8658 | 0.3342 | 16.7 | 15.7202 | 15.7202 | 0.9798 | 12.8 | 14.4 | 17.7684 | -4.9684 | 36.7 | 48 | 52.9392 | -16.2392 | 16.7 | 12.5934 | 12.5934 | 4.1066 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 12 | 11.7955 | 19.6773 | -7.6773 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4019 | 0.4019 | -0.2019 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 13.1 | 9.3 | 14.8809 | -1.7809 | 60.5 | 45.3 | 49.477 | 11.023 | 32.1 | 30.42 | 30.42 | 1.68 | 63.9 | 71.8 | 74.96 | -11.06 | 76.6 | 78.05 | 81.51 | -4.91 | 8.3 | 7.7 | 9.45 | -1.15 | 5.2 | 4.25 | 4.79 | 0.41 | 1.9 | 38.63 | 38.63 | -36.73 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.9 | 16.4 | 17.7 | -1.8 | 226.2 | 224.758 | 224.758 | 1.442 | 17.3 | 14.7125 | 14.7125 | 2.5875 | 125.8 | 127 | 127 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.5 | 37.49 | 46 | -20.5 | 51.3 | 74.09 | 72 | -20.7 | 93.5 | 91.44 | 91.44 | 2.06 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 16.4 | 15.3259 | 15.3259 | 1.0741 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
06/08/2026 | 13:30 | 15.2 | 51.4907 |  | 15.2 | 479.8 | 486.6378 | 543.1953 | -63.3953 | 157 | 157.5471 | 175.8574 | -18.8574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 47.3953 | 35.1346 | -25.0346 | 98.3 | 88.2014 | 87.85 | 10.45 |  |  |  | 0 | 61.5 | 86.8203 | 86.8203 | -25.3203 | 179.7 | 189.81 | 189.81 | -10.11 | 197.5 | 189.81 | 189.81 | 7.69 | 197.4 | 189.81 | 189.81 | 7.59 | 280.5 | 285.57 | 285.57 | -5.07 | 199 | 204.0264 | 204.0264 | -5.0264 |  |  |  | 0 | 145.6 | 183.2773 | 66.8394 | 78.7606 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.3 | 15.9653 | 15.9653 | -3.6653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 105.8 | 106.4445 | 106.4445 | -0.64445 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.4 | 3.8412 | 3.8412 | 1.5588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.1 | 53.1549 | 69.4811 | -9.3811 | 21 | 20.7254 | 98.9777 | -77.9777 |  |  |  | 0 | 60.7 | 57 |  | 60.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 28 | 31.037 | 29.8443 | -1.8443 | 0 |  |  | 0 | 18 | 22.019 | 18.318 | -0.31799 | 17 | 17.6521 | 15.0778 | 1.9222 | 11.7 | 11.4756 | 11.4756 | 0.22444 | 57.3 | 57.8843 | 57.8843 | -0.58425 | 184.4 | 184.7432 | 184.7432 | -0.34317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 188.1 | 185.298 | 185.298 | 2.802 | 84.7 | 87.9831 | 85.0485 | -0.3485 | 15 |  |  | 15 | 23.9 | 20.546 | 20.5442 | 3.3558 | 15.7 | 15.447 | 15.447 | 0.25304 | 46.1 | 26.943 | 50.8043 | -4.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 73.1773 | 75.6179 | -15.2179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7.772 | -7.772 |  |  |  | 0 | 48 | 52.0388 | 75.296 | -27.296 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.1133 | 87.2571 | -15.4572 | 168.8 | 178.6485 | 178.6485 | -9.8485 | 166.9 | 178.6485 | 178.6485 | -11.7485 | 198.2 | 178.6485 | 178.6485 | 19.5515 | 249.7 | 268.7774 | 268.7774 | -19.0774 | 68.5 | 74.2155 | 74.2155 | -5.7155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 80.3 | 99.8036 | 107.394 | -27.094 | 86.1 | 92.4445 | 87.6387 | -1.5387 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.7 | 72.3739 | 72.3739 | -3.6739 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 140 | 144.2785 | 144.2785 | -4.2785 | 141.9 | 144.2785 | 144.2785 | -2.3785 | 168.5 | 144.7117 | 144.7117 | 23.7883 | 180 | 176.3618 | 176.3618 | 3.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 51.7 | 60.4 | 72.9382 | -21.2382 | 75 | 64.63 | 64.63 | 10.37 | 12.2 | 14.7 | 18.33 | -6.13 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.2 | 20.3376 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.757 | 2.9593 | -0.35927 | 188.6 | 168.227 | 168.227 | 20.373 | 95.3 | 77.57 | 77.57 | 17.73 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.8 |  | 2.0725 | 9.7275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.3 | 12.9107 | 12.9107 | 0.3893 | 16.6 | 15.788 | 15.788 | 0.812 | 13.2 | 14.8 | 18.0688 | -4.8688 | 39.2 | 48.5 | 54.135 | -14.935 | 16.7 | 10.5895 | 10.5895 | 6.1105 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 12 | 14.0588 | 19.6773 | -7.6773 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4086 | 0.4086 | -0.1086 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 10.5 | 8.6 | 15.0745 | -4.5745 | 69 | 48.6 | 55.7265 | 13.2735 | 32.1 | 30.57 | 30.57 | 1.53 | 64.2 | 75 | 67.26 | -3.06 | 78.5 | 69.36 | 72.24 | 6.26 | 10.2 | 8.2 | 8.31 | 1.89 | 5.3 | 3.35 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 38.83 | 38.83 | -37.03 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.3 | 16.4 | 17.7 | -0.4 | 226.4 | 225.7056 | 225.7056 | 0.6944 | 16.3 | 14.2675 | 14.2675 | 2.0325 | 127.3 | 127 | 127 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 43.65 | 53 | -35.7 | 49.7 | 80.74 | 79 | -29.3 | 94.2 | 91.44 | 91.44 | 2.76 |  |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 15.6 | 14.662 | 14.662 | 0.938 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.6 | 12.1353 | 12.1353 | -0.53527
06/08/2026 | 14:00 | 15.9 | 52.965 |  | 15.9 | 479.3 | 459.8404 | 530.1902 | -50.8902 | 161.6 | 148.8716 | 171.6471 | -10.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 30.2227 | 31.0881 | -21.0881 | 98.2 | 88.2014 | 87.85 | 10.35 |  |  |  | 0 | 61.5 | 86.8203 | 86.8203 | -25.3203 | 179.5 | 189.81 | 189.81 | -10.31 | 196.7 | 189.81 | 189.81 | 6.89 | 196.1 | 189.81 | 189.81 | 6.29 | 279.9 | 285.57 | 285.57 | -5.67 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 178 | 183.2773 | 66.8394 | 111.1606 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.4 | 15.9653 | 15.9653 | -3.5653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 105.3 | 106.4445 | 106.4445 | -1.1444 | 8 | 7.1534 | 7.1534 | 0.84663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.3 | 53.6248 | 70.4671 | -10.1671 | 21.4 |  | 93.4091 | -72.0091 |  |  |  | 0 | 59.6 | 57 |  | 59.6 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 31.037 | 29.8443 | -2.0443 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 22.019 | 18.318 | 0.08201 | 17 | 17.6521 | 15.0778 | 1.9222 | 11.7 | 11.6099 | 11.6099 | 0.09007 | 57.3 | 57.8843 | 57.8843 | -0.58425 | 184.3 | 184.7432 | 184.7432 | -0.44317 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 85.4 | 87.9831 | 77.6398 | 7.7602 | 18 | 18 |  | 18 | 26.2 | 20.546 | 20.5442 | 5.6558 | 16.2 | 15.447 | 15.447 | 0.75304 | 42.1 | 41.4508 | 38.7854 | 3.3146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.3 | 75.6041 | 79.143 | -18.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.7002 | -9.7002 |  |  |  | 0 | 48.1 | 41.0991 | 75.296 | -27.196 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 72.1133 | 78.199 | -6.599 | 168.5 | 178.8679 | 178.8679 | -10.3679 | 166.4 | 178.8679 | 178.8679 | -12.4679 | 198 | 178.8679 | 178.8679 | 19.1321 | 250.7 | 269.1076 | 269.1076 | -18.4076 | 69.1 | 74.2155 | 74.2155 | -5.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7685 | 1.7685 | -1.0685 | 102.8 | 106.0212 | 124.9815 | -22.1816 | 92.5 | 92.4445 | 82.3755 | 10.1245 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 71.7 | 72.3739 | 66.4999 | 5.2001 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48 | 49.6662 | 49.6662 | -1.6662 | 139.3 | 144.0222 | 144.0222 | -4.7222 | 141.6 | 144.0222 | 144.0222 | -2.4222 | 168.3 | 144.4547 | 144.4547 | 23.8453 | 179.2 | 176.3618 | 176.3618 | 2.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 47.7 | 61.2 | 71.9978 | -24.2978 | 74.6 | 60.61 | 60.61 | 13.99 | 12.3 | 14.7 | 18.33 | -6.03 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.3 | 20.3376 | 19.4476 | -11.1476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 2.6397 | 2.696 | -1.796 | 188.1 | 164.5435 | 164.5435 | 23.5565 | 95.3 | 73.46 | 73.46 | 21.84 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.8 |  | 2.0725 | 9.7275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.6 | 12.9866 | 12.9866 | 0.6134 | 16.6 | 15.8782 | 15.8782 | 0.7218 | 10.8 | 15.3 | 18.5796 | -7.7796 | 36.4 | 49.1 | 55.4622 | -19.0622 | 16.7 | 10.5895 | 10.5895 | 6.1105 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 12 | 11.5406 | 19.6773 | -7.6773 | 1.3 | 1.228 | 1.228 | 0.072 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4114 | 0.4114 | -0.1114 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 13.2 | 7.9 | 15.0346 | -1.8346 | 67.8 | 51.9 | 57.105 | 10.695 | 32.3 | 30.72 | 30.72 | 1.58 | 59.3 | 78.2 | 67.26 | -7.96 | 82.8 | 69.94 | 72.24 | 10.56 | 11.3 | 8.7 | 8.31 | 2.99 | 7.1 | 3.44 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 39.01 | 39.01 | -36.91 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 17.8 | 16.3 | 17.7 | 0.1 | 229.6 | 226.1492 | 226.1492 | 3.4508 | 15.1 | 12.1168 | 12.1168 | 2.9832 | 128.3 | 127 | 127 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.3 | 49.7 | 63 | -48.7 | 42.4 | 89.39 | 88 | -45.6 | 94.7 | 91.44 | 91.44 | 3.26 |  |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 14.4 | 13.1086 | 13.1086 | 1.2914 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
06/08/2026 | 14:30 | 15.1 | 54.3036 | 65.2505 | -50.1505 | 483.7 | 481.5168 | 554.4764 | -70.7764 | 160.6 | 155.8892 | 179.5096 | -18.9096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 23.6812 | 10.3627 | -0.26269 | 96.2 | 88.2014 | 87.85 | 8.35 |  |  |  | 0 | 59.9 | 86.8203 | 86.8203 | -26.9203 | 180.5 | 189.81 | 189.81 | -9.31 | 198.1 | 189.81 | 189.81 | 8.29 | 198 | 189.81 | 189.81 | 8.19 | 280.6 | 285.57 | 285.57 | -4.97 | 199.2 | 204.0264 | 204.0264 | -4.8264 |  |  |  | 0 | 116 | 107.4667 | 66.8394 | 49.1606 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.4 | 15.9653 | 15.9653 | -3.5653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 106.6 | 106.4445 | 106.4445 | 0.15555 | 8.1 | 7.1534 | 7.1534 | 0.94663 | 5.4 | 3.8412 | 3.8412 | 1.5588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.2 | 56.8152 | 58.8433 | 1.3567 | 49.1 | 54.0365 | 109.6851 | -60.5851 |  |  |  | 0 | 62.1 | 57 |  | 62.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 31.037 | 29.8443 | -3.1443 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 22.019 | 18.318 | -2.018 | 17 | 17.6521 | 15.0778 | 1.9222 | 11.8 | 11.4581 | 11.4581 | 0.34188 | 57.7 | 57.8843 | 57.8843 | -0.18425 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 188.2 | 185.298 | 185.298 | 2.902 | 84.9 | 87.9831 | 83.4647 | 1.4353 | 15.1 | 4.1451 |  | 15.1 | 26.4 | 20.546 | 20.5442 | 5.8558 | 16 | 15.447 | 15.447 | 0.55304 | 71.2 | 53.886 | 20.7254 | 50.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 79.2002 | 68.8262 | -8.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 30.0719 | 75.296 | -27.096 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 72.1133 | 85.3208 | -13.6208 | 169.6 | 178.8679 | 178.8679 | -9.2679 | 167.7 | 178.8679 | 178.8679 | -11.1679 | 198.7 | 178.8679 | 178.8679 | 19.8321 | 250.2 | 269.1076 | 269.1076 | -18.9076 | 69 | 74.2155 | 74.2155 | -5.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 131.1 | 129.8679 | 126.7655 | 4.3345 | 93.2 | 92.4445 | 49.6333 | 43.5667 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71.9 | 72.3739 | 57.3657 | 14.5343 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.9 | 143.8846 | 143.8846 | -2.9846 | 143 | 143.8846 | 143.8846 | -0.88459 | 168.8 | 144.3167 | 144.3167 | 24.4833 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 53.5 | 62.5 | 72.218 | -18.718 | 73.6 | 55.2 | 55.2 | 18.4 | 14.5 | 14.5 | 18.33 | -3.83 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.1 | 20.3376 | 19.4476 | -11.3476 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2.2141 | 1.3476 | -0.34755 | 186.1 | 161.7678 | 161.7678 | 24.3322 | 94 | 70.68 | 70.68 | 23.32 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 |  | 2.0725 | 10.4275 | 1 | 3.5 | 3.5 | -2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 13.6 | 13.0109 | 13.0109 | 0.5891 | 16.8 | 15.872 | 15.872 | 0.928 | 13.2 | 15.6 | 18.7818 | -5.5818 | 38.7 | 49.6 | 56.9974 | -18.2974 | 16.5 | 7.6009 | 7.6009 | 8.8991 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 11.6 | 9.0023 | 19.6773 | -8.0773 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 0.04 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.413 | 0.413 | -0.113 | 1.1 | 0.996 | 0.996 | 0.104 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 9.5 | 7.1 | 14.3284 | -4.8284 | 63.5 | 54.5 | 60.976 | 2.524 | 32.4 | 30.75 | 30.75 | 1.65 | 59.9 | 80.8 | 67.26 | -7.36 | 70.3 | 70.51 | 72.24 | -1.94 | 9.3 | 9.1 | 8.31 | 0.99 | 6.1 | 3.53 | 3.8 | 2.3 | 2 | 39.05 | 39.05 | -37.05 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18 | 15.9 | 17.7 | 0.3 | 227.3 | 224.8212 | 224.8212 | 2.4788 | 13.7 | 11.3555 | 11.3555 | 2.3445 | 129 | 128 | 128 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 56.95 | 72 | -62.9 | 38.6 | 98.05 | 97 | -58.4 | 94.9 | 92.16 | 92.16 | 2.74 |  |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 12.8 | 11.9629 | 11.9629 | 0.8371 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
06/08/2026 | 15:00 | 15.1 | 54.5109 | 64.7867 | -49.6867 | 478.2 | 435.3349 | 480.0621 | -1.8621 | 158.4 | 140.938 | 155.4183 | 2.9817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 27.1509 | 10.3627 | -0.46269 | 93.9 | 88.2014 | 87.85 | 6.05 |  |  |  | 0 | 59.7 | 86.8203 | 86.8203 | -27.1203 | 179.6 | 189.81 | 189.81 | -10.21 | 195.4 | 189.81 | 189.81 | 5.59 | 195.5 | 189.81 | 189.81 | 5.69 | 280.6 | 285.57 | 285.57 | -4.97 | 199.7 | 204.0264 | 204.0264 | -4.3264 |  |  |  | 0 | 192.5 | 183.2773 | 217.8483 | -25.3483 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.3 | 15.9653 | 15.9653 | -3.6653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 105 | 106.4445 | 106.4445 | -1.4445 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5 | 3.8412 | 3.8412 | 1.1588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60 | 58.7014 | 60.5636 | -0.56357 | 21 | 20.7254 |  | 21 |  |  |  | 0 | 57.9 | 57 |  | 57.9 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 22.019 | 18.318 | -1.518 | 16.8 | 17.6521 | 15.0778 | 1.7222 | 11.8 | 11.4585 | 11.4585 | 0.34151 | 57 | 57.8843 | 57.8843 | -0.88425 | 183.8 | 184.7432 | 184.7432 | -0.94317 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 84.6 | 87.9831 | 83.8007 | 0.79925 | 18 | 18 |  | 18 | 18.1 | 20.546 | 20.5442 | -2.4442 | 15.7 | 15.447 | 15.447 | 0.25304 | 44.5 | 47.6684 | 26.943 | 17.557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.1 | 82.3447 | 70.2693 | -10.1693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 28.4735 | 59.2094 | -11.3095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 72.1133 | 85.7316 | -14.0316 | 169.3 | 178.8679 | 178.8679 | -9.5679 | 166.6 | 178.8679 | 178.8679 | -12.2679 | 198.5 | 178.8679 | 178.8679 | 19.6321 | 251 | 269.1076 | 269.1076 | -18.1076 | 68.7 | 74.2155 | 74.2155 | -5.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 70.5 | 101.6968 | 152.9547 | -82.4547 | 82.6 | 92.4445 | 53.9113 | 28.6887 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.7 | 72.3739 | 57.1573 | 11.5427 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.9 | 143.9029 | 143.9029 | -4.0029 | 142 | 143.9029 | 143.9029 | -1.9029 | 167.8 | 144.335 | 144.335 | 23.465 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 67.1 | 63.8 | 72.6117 | -5.5117 | 72.5 | 48.36 | 48.36 | 24.14 | 15.2 | 14.3 | 17.7 | -2.5 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.2 | 20.3376 | 19.4476 | -11.2476 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 2.4398 | 1.3476 | -0.24755 | 183.2 | 155.769 | 155.769 | 27.431 | 92.8 | 65.43 | 65.43 | 27.37 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.3 |  | 2.0725 | 10.2275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 13.6 | 12.8896 | 12.8896 | 0.7104 | 16.8 | 15.7403 | 15.7403 | 1.0597 | 15.9 | 16 | 19.3131 | -3.4131 | 46.9 | 50.1 | 58.2245 | -11.3245 | 15.9 | 7.6009 | 7.6009 | 8.2991 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 11.6 | 8.6343 | 15.9743 | -4.3743 | 1.4 | 1.324 | 1.324 | 0.076 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.4085 | 0.4085 | -0.1085 | 0.9 | 0.932 | 0.932 | -0.032 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 9.1 | 6.2 | 13.7388 | -4.6388 | 63.8 | 57 | 62.0739 | 1.7261 | 32.3 | 30.57 | 30.57 | 1.73 | 53.8 | 83.4 | 67.26 | -13.46 | 65.4 | 71.09 | 72.24 | -6.84 | 8.9 | 9.5 | 8.31 | 0.59 | 6.4 | 3.62 | 3.8 | 2.6 | 2 | 38.83 | 38.83 | -36.83 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 16.3 | 15.5 | 16.45 | -0.15 | 223.7 | 222.6582 | 222.6582 | 1.0418 | 11.9 | 8.4948 | 8.4948 | 3.4052 | 129.6 | 129 | 129 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 64.1 | 81 | -74.5 | 34.1 | 97.9 | 105 | -70.9 | 95 | 92.88 | 92.88 | 2.12 |  |  |  | 0 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 11 | 9.7633 | 9.7633 | 1.2367 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 11.1 | 10.628 | 10.628 | 0.47198 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
06/08/2026 | 15:30 | 12.9 | 74.3753 | 69.4544 | -56.5544 | 481 | 326.9266 | 497.6826 | -16.6826 | 156.8 | 105.8413 | 161.1228 | -4.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 32.1546 | 10.3627 | -0.26269 | 93.3 | 88.2014 | 87.85 | 5.45 |  |  |  | 0 | 58.5 | 86.8203 | 86.8203 | -28.3203 | 179.5 | 189.81 | 189.81 | -10.31 | 197 | 189.81 | 189.81 | 7.19 | 197.2 | 189.81 | 189.81 | 7.39 | 280.2 | 285.57 | 285.57 | -5.37 | 199.7 | 204.0264 | 204.0264 | -4.3264 |  |  |  | 0 | 251.1 | 264.7669 | 66.8394 | 184.2606 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.2 | 15.9653 | 15.9653 | -3.7653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 104.6 | 106.4445 | 106.4445 | -1.8444 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 60.2 | 61.8903 | 62.3708 | -2.1708 | 28.1 | 26.943 | 71.31 | -43.21 |  |  |  | 0 | 60 | 57 |  | 60 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 0 | 31.0881 | 62.1762 | -62.1762 | 16.1 | 22.019 | 18.318 | -2.218 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.8 | 11.4336 | 11.4336 | 0.3664 | 54.3 | 57.8843 | 57.8843 | -3.5842 | 184.5 | 184.7432 | 184.7432 | -0.24317 | 184.2 | 184.7432 | 184.7432 | -0.54317 | 186.9 | 185.298 | 185.298 | 1.602 | 85.9 | 87.9831 | 82.1639 | 3.7361 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.546 | 20.5442 | -1.4442 | 15.7 | 15.447 | 15.447 | 0.25304 | 46.6 | 20.7254 | 50.2916 | -3.6916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 69.4019 | 84.5665 | -24.2665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 22.2247 | 40.3819 | 7.5181 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 72.1133 | 83.7304 | -12.2304 | 168.9 | 179.0807 | 179.0807 | -10.1807 | 167.7 | 179.0807 | 179.0807 | -11.3807 | 199 | 179.0807 | 179.0807 | 19.9193 | 251.5 | 269.4278 | 269.4278 | -17.9278 | 68.6 | 74.2155 | 74.2155 | -5.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 103.9 | 101.6968 | 148.8647 | -44.9647 | 98 | 97.2503 | 62.1762 | 35.8238 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.7 | 72.3739 | 58.5233 | 10.1767 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 140.6 | 143.9731 | 143.9731 | -3.3731 | 142.8 | 143.9731 | 143.9731 | -1.1731 | 168.3 | 144.4054 | 144.4054 | 23.8946 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 66.1 | 64.9 | 72.7628 | -6.6628 | 71.4 | 40.16 | 40.16 | 31.24 | 15.6 | 14.5 | 16.45 | -0.85 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2.7654 | 1.3476 | -0.34755 | 179.5 | 146.259 | 146.259 | 33.241 | 90.6 | 58.41 | 58.41 | 32.19 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 2.0725 | 2.0725 | 10.0275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 13.3 | 12.4342 | 12.4342 | 0.8658 | 16.6 | 15.2906 | 15.2906 | 1.3094 | 17.5 | 16.4 | 19.3394 | -1.8394 | 51.7 | 50.2 | 57.3187 | -5.6187 | 14.8 | 3.9387 | 3.9387 | 10.8613 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 11.6 | 7.1959 | 11.6404 | -0.04037 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.3766 | 0.3766 | -0.1766 | 0.8 | 0.784 | 0.784 | 0.016 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | -0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 9.1 | 6 | 11.2075 | -2.1075 | 62.5 | 58.4 | 61.211 | 1.289 | 31.8 | 30.64 | 30.64 | 1.16 | 53.9 | 72.8 | 67.26 | -13.36 | 59.2 | 71.66 | 72.24 | -13.04 | 8.4 | 10 | 8.31 | 0.09 | 4.4 | 3.71 | 3.8 | 0.6 | 2.2 | 38.91 | 38.91 | -36.71 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.1 | 15.8 | 14.12 | 3.98 | 219.2 | 216.0049 | 216.0049 | 3.1951 | 9.9 | 7.4448 | 7.4448 | 2.4552 | 126.6 | 125 | 125 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 68.35 | 89 | -70.6 | 47.3 | 47.4 | 112 | -64.7 | 92.2 | 90 | 90 | 2.2 |  |  |  | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 8.9 | 8.1957 | 8.1957 | 0.7043 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 20.1 | 18.744 | 18.744 | 1.356 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
06/08/2026 | 16:00 | 16.4 | 87.8706 | 84.8085 | -68.4085 | 483.5 | 348.444 | 544.7064 | -61.2064 | 158.1 | 112.8074 | 176.3466 | -18.2466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 15.7596 | 10.3627 | -10.3627 | 93 | 88.2014 | 87.85 | 5.15 |  |  |  | 0 | 60.1 | 86.8203 | 86.8203 | -26.7203 | 179.9 | 189.81 | 189.81 | -9.91 | 198 | 189.81 | 189.81 | 8.19 | 198.1 | 189.81 | 189.81 | 8.29 | 279.6 | 285.57 | 285.57 | -5.97 | 199.1 | 204.0264 | 204.0264 | -4.9264 |  |  |  | 0 | 252.6 | 183.2773 | 77.8637 | 174.7363 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12 | 15.9653 | 15.9653 | -3.9653 | 12.4 | 17.937 | 17.937 | -5.537 |  |  |  | 0 | 105 | 106.4445 | 106.4445 | -1.4445 | 8.1 | 7.1534 | 7.1534 | 0.94663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.5 | 65.0132 | 65.9152 | -5.4152 | 26.4 | 20.7254 | 70.7841 | -44.3841 |  |  |  | 0 | 62.7 | 57 |  | 62.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 0 | 31.0881 |  | 0 | 15.5 | 22.019 | 18.318 | -2.818 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.8 | 11.2917 | 11.2917 | 0.50827 | 57.9 | 57.8843 | 57.8843 | 0.01575 | 185.1 | 184.7432 | 184.7432 | 0.35683 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 85.1 | 67.6458 | 82.0726 | 3.0274 | 0 | 4.1451 |  | 0 | 19.2 | 20.546 | 20.5442 | -1.3442 | 15.8 | 15.447 | 15.447 | 0.35304 | 69.2 | 20.7254 | 37.0325 | 32.1675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.1 | 106.2253 | 125.8664 | -64.7664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 | 15.6888 | 60.6321 | -12.4321 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 47.2482 | 83.6187 | -11.8187 | 169.4 | 179.7036 | 179.7036 | -10.3036 | 167.3 | 179.7036 | 179.7036 | -12.4036 | 199.4 | 179.7036 | 179.7036 | 19.6964 | 251.5 | 270.3649 | 270.3649 | -18.8649 | 69.4 | 74.2155 | 74.2155 | -4.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 121.6 | 107.9144 | 167.6876 | -46.0876 | 93.7 | 87.6387 | 41.4508 | 52.2492 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68.8 | 72.3739 | 52.2367 | 16.5633 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.1 | 144.0842 | 144.0842 | -3.9842 | 142.5 | 144.0842 | 144.0842 | -1.5842 | 168.7 | 144.5169 | 144.5169 | 24.1831 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 67.1 | 65.9 | 73.4679 | -6.3679 | 63.8 | 29.49 | 29.49 | 34.31 | 15 | 14.7 | 16.45 | -1.45 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 0 | 9 | 9 | -9 | 1.1 | 1.6987 | 1.3476 | -0.24755 | 170.9 | 125.3705 | 125.3705 | 45.5295 | 75.3 | 50.55 | 50.55 | 24.75 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 2.0725 | 2.0725 | 10.0275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12.6 | 11.4922 | 11.4922 | 1.1078 | 15.8 | 14.2219 | 14.2219 | 1.5781 | 17.9 | 16.8 | 19.5967 | -1.6967 | 54.4 | 50.2 | 56.8345 | -2.4345 | 12.1 | 3.9387 | 3.9387 | 8.1613 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11.6 | 5.6914 | 16.3018 | -4.7018 | 1.5 | 1.524 | 1.524 | -0.024 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.2 | 0.324 | 0.324 | -0.124 | 0.6 | 0.567 | 0.567 | 0.033 | 3 | 3.9 | 3.9 | -0.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 8 | 5.8 | 11.4274 | -3.4274 | 58 | 59.8 | 61.465 | -3.465 | 27.4 | 29.18 | 29.18 | -1.78 | 55 | 76.1 | 67.26 | -12.26 | 63.1 | 72.24 | 72.24 | -9.14 | 9.3 | 10.5 | 8.31 | 0.99 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 2 | 2 | 37.05 | 37.05 | -35.05 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.9 | 16 | 14.12 | 2.78 | 209.8 | 184.7279 | 184.7279 | 25.0721 | 7.6 | 4.1812 | 4.1812 | 3.4188 | 107.4 | 111 | 111 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.2 | 72.5 | 95 | -51.8 | 60.6 | 52.9 | 117 | -56.4 | 86.2 | 79.92 | 79.92 | 6.28 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 6.7 | 5.5381 | 5.5381 | 1.1619 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 10.2 | 10.628 | 10.628 | -0.42802 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
06/08/2026 | 16:30 | 63.3 | 42.8993 | 62.9259 | 0.37414 | 478 | 476.2832 | 655.7623 | -177.7623 | 147.6 | 154.1949 | 212.3005 | -64.7006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 90.8 | 88.2014 | 87.85 | 2.95 |  |  |  | 0 | 62.5 | 58.6511 | 86.8203 | -24.3203 | 180 | 189.81 | 189.81 | -9.81 | 197.3 | 189.81 | 189.81 | 7.49 | 196.5 | 189.81 | 189.81 | 6.69 | 279.8 | 285.57 | 285.57 | -5.77 | 198.8 | 204.0264 | 204.0264 | -5.2264 |  |  |  | 0 | 224.3 | 323.3291 | 76.1232 | 148.1768 | 2.8 | 3.8976 | 3.8976 | -1.0976 | 11.8 | 15.9653 | 15.9653 | -4.1653 | 12.5 | 17.937 | 17.937 | -5.4371 |  |  |  | 0 | 105.2 | 106.4445 | 106.4445 | -1.2445 | 7.6 | 7.1534 | 7.1534 | 0.44663 | 5 | 3.8412 | 3.8412 | 1.1588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 53.3877 | 59.5196 | 0.78045 | 21.1 | 20.7254 | 109.6851 | -88.5851 |  |  |  | 0 | 58.8 |  |  | 58.8 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 143.8 | 145.0777 |  | 143.8 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 30.6 | 31.0881 | 67.5122 | -36.9121 | 15.8 | 22.019 | 18.318 | -2.518 | 16.4 | 17.4773 | 15.0778 | 1.3221 | 11.8 | 11.3089 | 11.3089 | 0.49112 | 56.7 | 57.8843 | 57.8843 | -1.1843 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 185.1 | 184.7432 | 184.7432 | 0.35683 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 83.1 | 87.9831 | 87.9831 | -4.8831 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.546 | 20.5442 | 0.35578 | 15.7 | 15.447 | 15.447 | 0.25304 | 40.6 | 41.4508 | 26.943 | 13.657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.1 | 49.8002 | 61.5859 | 18.5141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 32.3407 | 75.296 | 5.804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 72.1133 | 90.8451 | -19.7451 | 169.8 | 179.9031 | 179.9031 | -10.1031 | 167.5 | 179.9031 | 179.9031 | -12.4031 | 199.6 | 179.9031 | 179.9031 | 19.6969 | 251 | 270.6651 | 270.6651 | -19.6651 | 68.7 | 74.2155 | 74.2155 | -5.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 112.7 | 107.9144 | 131.2902 | -18.5902 | 85.4 | 92.4445 | 60 | 25.4 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 68.5 | 72.3739 | 61.4595 | 7.0405 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141 | 144.2421 | 144.2421 | -3.2421 | 143.2 | 144.2421 | 144.2421 | -1.0421 | 168.4 | 144.6753 | 144.6753 | 23.7247 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 6.8045 | 6.8045 | 1.4955 | 5.5 | 5.6854 | 5.6854 | -0.18543 | 61 | 67.9 | 72.0979 | -11.0979 | 36 | 17.81 | 17.81 | 18.19 | 14.9 | 14.5 | 14.12 | 0.78 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 100.1 | 80.8308 | 80.8308 | 19.2692 | 55.1 | 32.47 | 32.47 | 22.63 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 2.0725 | 2.0725 | 9.9275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 10.3 | 7.7929 | 7.7929 | 2.5071 | 13 | 10.4483 | 10.4483 | 2.5517 | 15.3 | 16.6 | 19.3776 | -4.0776 | 49.3 | 50.1 | 57.0965 | -7.7965 | 5.2 | 0.4492 | 0.4492 | 4.7508 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 14.6 | 9.5245 | 19.6773 | -5.0773 | 1.6 | 1.632 | 1.632 | -0.032 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2499 | 0.2499 | -0.1499 | 0.4 | 0.488 | 0.488 | -0.088 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.9 | 6 | 10.8562 | -3.9562 | 55.8 | 58.9 | 61.9741 | -6.1741 | 17.5 | 21.07 | 21.07 | -3.57 | 44.5 | 73.9 | 67.26 | -22.76 | 51.4 | 72.24 | 72.24 | -20.84 | 9 | 9.8 | 8.31 | 0.69 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 1.7 | 26.75 | 26.75 | -25.05 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.5 | 15.7 | 11.1 | 5.4 | 144.8 | 113.833 | 113.833 | 30.967 | 4.9 | 2.942 | 2.942 | 1.958 | 66 | 85 | 85 | -19 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.8 | 69 | 101 | -39.2 | 76.4 | 53.2 | 120 | -43.6 | 51.9 | 61.2 | 61.2 | -9.3 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 4.2 | 3.6038 | 3.6038 | 0.5962 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | -1.9 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 11.8 | 12.1353 | 12.1353 | -0.33527
06/08/2026 | 17:00 | 65.5 | 74.762 | 73.217 | -7.717 | 481.4 | 561.3292 | 655.7623 | -174.3623 | 156.9 | 181.7282 | 212.3005 | -55.4006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 90.8 | 88.2014 | 87.85 | 2.95 |  |  |  | 0 | 61.4 | 59.232 |  | 61.4 | 180.7 | 189.81 | 189.81 | -9.11 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 199.3 | 189.81 | 189.81 | 9.49 | 277.9 | 285.57 | 285.57 | -7.67 | 200.9 | 204.0264 | 204.0264 | -3.1264 |  |  |  | 0 | 439.3 | 353.9198 | 104.5858 | 334.7142 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12 | 15.9653 | 15.9653 | -3.9653 | 12.6 | 17.937 | 17.937 | -5.337 |  |  |  | 0 | 106.5 | 106.4445 | 106.4445 | 0.05555 | 7.6 | 7.1534 | 7.1534 | 0.44663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.1 | 60.9303 | 62.1764 | -2.0764 | 86.9 | 58.3588 | 109.6851 | -22.7851 |  |  |  | 0 | 59.3 |  |  | 59.3 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144 | 145.0777 |  | 144 | 24.2 | 31.037 | 29.8443 | -5.6443 | 31 | 32.621 | 75.9326 | -44.9325 | 14.9 | 22.019 | 18.318 | -3.418 | 16.4 | 17.4773 | 15.0778 | 1.3221 | 11.7 | 11.2846 | 11.2846 | 0.41539 | 56.1 | 57.8843 | 57.8843 | -1.7842 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 185.2 | 184.7432 | 184.7432 | 0.45683 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 83.9 | 87.9831 | 87.9831 | -4.0831 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.546 | 20.5442 | 0.25578 | 15.3 | 15.447 | 15.447 | -0.14696 | 62.7 | 20.7254 | 25.9591 | 36.7409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.6 | 53.7887 | 76.6164 | 3.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 81.3 | 53.2481 | 61.3666 | 19.9334 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 72.1133 | 90.8451 | -19.6451 | 170.2 | 179.7036 | 179.7036 | -9.5036 | 168.1 | 179.7036 | 179.7036 | -11.6036 | 200 | 179.7036 | 179.7036 | 20.2964 | 250.3 | 270.3649 | 270.3649 | -20.0649 | 68.5 | 74.2155 | 74.2155 | -5.7155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 205.1 | 111.7318 | 161.6715 | 43.4285 | 91.7 | 92.4445 | 86.1835 | 5.5165 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 70.9 | 72.3739 | 68.761 | 2.139 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.3 | 144.4562 | 144.4562 | -3.1562 | 143.4 | 144.4562 | 144.4562 | -1.0562 | 169.4 | 144.89 | 144.89 | 24.51 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 58.3 | 69.9 | 72.8003 | -14.5003 | 13.2 | 7.47 | 7.47 | 5.73 | 14.4 | 14.3 | 14.12 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 44 | 34.0522 | 34.0522 | 9.9478 | 22.4 | 14.16 | 14.16 | 8.24 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 2.0725 | 2.0725 | 9.8275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 4.3 | 2.4467 | 2.4467 | 1.8533 | 5.6 | 3.7338 | 3.7338 | 1.8662 | 14.7 | 16.5 | 19.2721 | -4.5721 | 47.5 | 50.1 | 56.4298 | -8.9298 | 0.4 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0492 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 19.9 | 14.3372 | 16.4708 | 3.4291 | 1.7 | 1.724 | 1.724 | -0.024 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0.1 | 0.1586 | 0.1586 | -0.0586 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 5.3 | 6.2 | 10.664 | -5.364 | 51.6 | 57.9 | 62.911 | -11.311 | 6.5 | 12.02 | 12.02 | -5.52 | 41 | 71.8 | 67.26 | -26.26 | 49.7 | 72.24 | 72.24 | -22.54 | 6.6 | 9.1 | 8.31 | -1.71 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 15.27 | 15.27 | -14.47 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 15.4 | 11.1 | 3.6 | 52 | 39.844 | 39.844 | 12.156 | 2.3 | 1.6708 | 1.6708 | 0.6292 | 22.4 | 49 | 49 | -26.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.3 | 65.5 | 105 | -31.7 | 81.3 | 53.5 | 120 | -38.7 | 20.4 | 35.28 | 35.28 | -14.88 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.8 | 1.6903 | 1.6903 | 0.1097 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | -1.4 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 12.3 | 12.1353 | 12.1353 | 0.16473
06/08/2026 | 17:30 | 119.7 | 96.1878 | 76.7409 | 42.9591 | 640.7 | 625.1965 | 655.7623 | -15.0623 | 215.2 | 202.405 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 91.5 | 88.2014 | 87.85 | 3.65 |  |  |  | 0 | 61.8 | 79.5365 |  | 61.8 | 179.3 | 189.81 | 189.81 | -10.51 | 197.5 | 189.81 | 189.81 | 7.69 | 196.7 | 189.81 | 189.81 | 6.89 | 279.1 | 285.57 | 285.57 | -6.47 | 198.8 | 204.0264 | 204.0264 | -5.2264 |  |  |  | 0 | 426.3 | 429.7204 | 80.5224 | 345.7776 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12 | 15.9653 | 15.9653 | -3.9653 | 12.4 | 17.937 | 17.937 | -5.537 |  |  |  | 0 | 105.8 | 106.4445 | 106.4445 | -0.64445 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 59.9 | 68.3291 | 65.3578 | -5.4578 | 176.1 | 87.1962 | 109.6851 | 66.4149 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 148.1 |  |  | 148.1 | 25.5 | 31.037 | 29.8443 | -4.3443 | 30.7 | 70.9709 | 112.3575 | -81.6575 | 15.8 | 22.019 | 18.318 | -2.518 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.2707 | 11.2707 | 0.42927 | 56.2 | 57.8843 | 57.8843 | -1.6843 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 84.9 | 87.9831 | 87.9831 | -3.0831 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.546 | 20.5442 | 0.45578 | 16.3 | 15.447 | 15.447 | 0.85304 | 106.7 | 20.7254 | 20.9269 | 85.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 98.6112 | 79.6051 | 0.69485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.4466 | 56.3311 | 25.1689 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 72.1133 | 90.8451 | -19.1451 | 169.3 | 179.9031 | 179.9031 | -10.6031 | 167.2 | 179.9031 | 179.9031 | -12.7031 | 199.3 | 179.9031 | 179.9031 | 19.3969 | 253.1 | 270.6651 | 270.6651 | -17.565 | 68.4 | 74.2155 | 74.2155 | -5.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 153.8 | 120.5079 | 157.5735 | -3.7735 | 79.9 | 92.4445 | 77.5775 | 2.3225 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.8 | 72.3739 | 67.6434 | 3.1566 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.8 | 144.7229 | 144.7229 | -3.923 | 142.8 | 144.7229 | 144.7229 | -1.9229 | 169.1 | 145.1575 | 145.1575 | 23.9425 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 0 |  | 174.4478 | -174.4478 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 55 | 70.1 | 76.137 | -21.137 | 0.4 | 1.87 | 1.87 | -1.47 | 14.1 | 13.8 | 14.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 1.8 | 6.7712 | 6.7712 | -4.9712 | 1.2 | 3.39 | 3.39 | -2.19 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12 | 2.0725 | 2.0725 | 9.9275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0.3 | 0.2275 | 0.2275 | 0.0725 | 0.4 | 0.3035 | 0.3035 | 0.0965 | 13.6 | 16.3 | 18.9682 | -5.3682 | 45.9 | 48.9 | 55.8446 | -9.9446 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 19.9 | 19.6773 | 15.3117 | 4.5883 | 1.8 | 1.804 | 1.804 | -0.004 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 0 | 0.0614 | 0.0614 | -0.0614 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.7 | 6.4 | 9.3401 | -3.6401 | 48.1 | 55.9 | 59.9752 | -11.8752 | 0 | 3.55 | 3.55 | -3.55 | 33.2 | 68.1 | 74.96 | -41.76 | 49.6 | 81.51 | 81.51 | -31.91 | 6.9 | 8.2 | 9.45 | -2.55 | 4.9 | 4.79 | 4.79 | 0.11 | 0 | 4.51 | 4.51 | -4.51 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 14.9 | 11.1 | 4.9 | 3.2 | 4.8315 | 4.8315 | -1.6315 | 0.1 | 0.8342 | 0.8342 | -0.7342 | 0.6 | 11 | 11 | -10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90 | 59.7 | 107 | -17 | 89.6 | 51.1 | 115 | -25.4 | 0.7 | 7.92 | 7.92 | -7.22 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.5146 | 0.5146 | -0.5146 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 11.8 | 12.1353 | 12.1353 | -0.33527
06/08/2026 | 18:00 | 118.7 | 100.1716 | 92.8163 | 25.8837 | 645.9 | 641.2794 | 655.7623 | -9.8623 | 216.5 | 207.6118 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 91.9 | 88.2014 | 87.85 | 4.05 |  |  |  | 0 | 80.4 | 84.8199 |  | 80.4 | 180.5 | 189.81 | 189.81 | -9.31 | 197.8 | 189.81 | 189.81 | 7.99 | 198.6 | 189.81 | 189.81 | 8.79 | 278.6 | 285.57 | 285.57 | -6.97 | 199.7 | 204.0264 | 204.0264 | -4.3264 |  |  |  | 0 | 346.3 | 431.2934 | 203.149 | 143.1509 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 14.4 | 15.9653 | 15.9653 | -1.5653 | 14.9 | 17.937 | 17.937 | -3.037 |  |  |  | 0 | 102.5 | 106.4445 | 106.4445 | -3.9444 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 63.8 | 75.1026 | 74.9218 | -11.1218 | 180.6 | 149.6133 | 102.4155 | 78.1845 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 138.5 |  |  | 138.5 | 24.6 | 31.037 | 29.8443 | -5.2443 | 30.8 | 73.8905 | 102.8161 | -72.0161 | 16.4 | 22.019 | 18.318 | -1.918 | 16.8 | 17.4773 | 15.0778 | 1.7222 | 11.7 | 11.2943 | 11.2943 | 0.40571 | 54.5 | 57.8843 | 57.8843 | -3.3843 | 184.8 | 184.7432 | 184.7432 | 0.05683 | 184.7 | 184.7432 | 184.7432 | -0.04317 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 83.7 | 87.9831 | 87.9831 | -4.2831 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.546 | 20.5442 | 0.45578 | 16.6 | 15.447 | 15.447 | 1.153 | 20.4 | 20.7254 | 40.2531 | -19.8531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.4 | 95.7895 | 106.977 | -26.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.4466 | 59.5053 | 21.9947 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.1133 | 90.8451 | -19.0451 | 170 | 179.9031 | 179.9031 | -9.9031 | 168.4 | 179.9031 | 179.9031 | -11.5031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 252.4 | 270.6651 | 270.6651 | -18.265 | 69 | 74.2155 | 74.2155 | -5.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 126.9 | 143.6218 | 187.9311 | -61.0311 | 92.3 | 92.4445 | 89.6146 | 2.6854 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.9 | 72.3739 | 71.2564 | -0.35637 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.1 | 145.0163 | 145.0163 | -3.9163 | 143.5 | 145.0163 | 145.0163 | -1.5163 | 169.2 | 145.4518 | 145.4518 | 23.7482 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 | 174 | 143.6765 | 174.4478 | -0.44781 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 49.5 | 70.2 | 77.6271 | -28.1271 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 13.2 | 14.12 | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.8 | 2.0725 | 2.0725 | 9.7275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 16 | 18.8636 | -6.2636 | 44.5 | 47.8 | 55.5031 | -11.0031 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 19.9 | 19.6773 | 16.0424 | 3.8576 | 1.9 | 1.864 | 1.864 | 0.036 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 | 0.0266 | 0.0266 | -0.0266 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.3 | 6.5 | 8.8961 | -2.5961 | 44.4 | 53.9 | 58.0634 | -13.6634 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 64.4 | 74.96 | -38.76 | 64 | 81.51 | 81.51 | -17.51 | 6.5 | 7.3 | 9.45 | -2.95 | 4.8 | 4.79 | 4.79 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.2 | 14.4 | 11.1 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.7 | 54 | 107 | -9.3 | 90.1 | 48.8 | 106 | -15.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 10.8 | 12.1353 | 12.1353 | -1.3353
06/08/2026 | 18:30 | 125.4 | 101.2637 | 91.9306 | 33.4694 | 646.9 | 647.1063 | 655.7623 | -8.8623 | 216.9 | 209.4982 | 212.3005 | 4.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 87.6 | 88.2014 | 87.85 | -0.25 |  |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 |  | 79.2 | 179.3 | 189.81 | 189.81 | -10.51 | 198.1 | 189.81 | 189.81 | 8.29 | 198.4 | 189.81 | 189.81 | 8.59 | 278 | 285.57 | 285.57 | -7.57 | 198.5 | 204.0264 | 204.0264 | -5.5264 |  |  |  | 0 | 339.6 | 339.512 | 207.5877 | 132.0123 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15.3 | 15.9653 | 15.9653 | -0.66531 | 14 | 17.937 | 17.937 | -3.9371 |  |  |  | 0 | 102 | 106.4445 | 106.4445 | -4.4444 | 8.1 | 7.1534 | 7.1534 | 0.94663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 71.6 | 72.7996 | 72.1559 | -0.55586 | 213.7 | 219.4156 | 219.4156 | -5.7156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 140.5 | 170.7457 |  | 140.5 | 24.2 | 31.037 | 29.8443 | -5.6443 | 59.6 | 75.9326 | 105.1066 | -45.5066 | 16.1 | 22.019 | 18.318 | -2.218 | 16.8 | 17.4773 | 15.0778 | 1.7222 | 11.7 | 11.2886 | 11.2886 | 0.41138 | 54.8 | 57.8843 | 57.8843 | -3.0842 | 185.4 | 184.7432 | 184.7432 | 0.65683 | 185.4 | 184.7432 | 184.7432 | 0.65683 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 84.6 | 87.9831 | 87.9831 | -3.3831 | 15.9 | 18.6395 | 36.9397 | -21.0397 | 21.1 | 20.546 | 20.5442 | 0.55578 | 15.9 | 15.447 | 15.447 | 0.45304 | 26.8 | 26.943 | 72.8417 | -46.0417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 95.7 | 100.9406 | 106.9382 | -11.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 76.4466 | 67.8388 | 16.5613 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 72.1133 | 90.8451 | -18.8451 | 169.9 | 180.4795 | 180.4795 | -10.5794 | 167.6 | 180.4795 | 180.4795 | -12.8795 | 200 | 180.4795 | 180.4795 | 19.5206 | 252.4 | 271.5322 | 271.5322 | -19.1321 | 69.9 | 74.2155 | 74.2155 | -4.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 183.3 | 187.8953 | 197.8955 | -14.5955 | 101.1 | 100.3272 | 89.8007 | 11.2993 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 70.9 | 75.118 | 69.4321 | 1.4679 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 145.2933 | 152.0706 | -10.6706 | 143.6 | 145.2933 | 152.0706 | -8.4706 | 168.9 | 145.7296 | 152.5272 | 16.3728 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 176.4 | 174.4478 | 174.4478 | 1.9522 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.8045 | 6.8045 | 1.2955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 45.9 | 66 | 77.4333 | -31.5333 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.5 | 14.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 19.4476 | 19.4476 | -11.0476 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 15.3 | 19.2949 | -7.2949 | 41.5 | 46.6 | 55.6446 | -14.1446 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19.6773 | 17.9607 | 2.0393 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 6.1 | 7.6201 | -3.1201 | 38.3 | 50.8 | 55.8844 | -17.5844 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 60 | 74.96 | -40.56 | 57.2 | 81.51 | 81.51 | -24.31 | 6 | 6.5 | 9.45 | -3.45 | 5.5 | 4.79 | 4.79 | 0.71 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.7 | 13.7 | 11.1 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.2 | 46.6 | 103 | -13.8 | 89.6 | 47.4 | 96 | -6.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 7.4 | 10.4348 | 10.4348 | -3.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
06/08/2026 | 19:00 | 116.1 | 99.4898 | 89.9541 | 26.1459 | 647.1 | 637.1755 | 655.7623 | -8.6623 | 217.4 | 206.2832 | 212.3005 | 5.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 10.3627 | 10.3627 | 9.4373 | 86.1 | 88.2014 | 87.85 | -1.75 |  |  |  | 0 | 80.4 | 86.8203 | 86.8203 | -6.4203 | 180 | 190.9201 | 190.9201 | -10.9201 | 200.3 | 190.9201 | 190.9201 | 9.3799 | 199.9 | 190.9201 | 190.9201 | 8.9799 | 280.6 | 287.2401 | 287.2401 | -6.6401 | 200 | 204.0264 | 204.0264 | -4.0264 |  |  |  | 0 | 295.6 | 451.6897 | 174.4985 | 121.1015 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15.2 | 15.9653 | 15.9653 | -0.76531 | 14 | 17.937 | 17.937 | -3.9371 |  |  |  | 0 | 100.1 | 106.4445 | 106.4445 | -6.3445 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.1 | 3.8412 | 3.8412 | 1.2588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 86.1 | 71.1869 | 70.5437 | 15.5563 | 217.1 | 219.4156 | 219.4156 | -2.3156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 138.9 | 172.6509 | 165.4707 | -26.5707 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 94.4 | 112.3575 | 75.9326 | 18.4674 | 16 | 22.019 | 18.318 | -2.318 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.2878 | 11.2878 | 0.41221 | 54.6 | 57.8843 | 57.8843 | -3.2843 | 186 | 184.7432 | 184.7432 | 1.2568 | 186.2 | 184.7432 | 184.7432 | 1.4568 | 188.4 | 185.298 | 185.298 | 3.102 | 83.9 | 87.9831 | 87.9831 | -4.0831 | 17.5 | 18 | 4.1451 | 13.3549 | 26.1 | 20.546 | 20.5442 | 5.5558 | 15.4 | 15.447 | 15.447 | -0.04696 | 39.4 | 40.0179 | 26.943 | 12.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.7 | 97.0847 | 100.4351 | 40.2649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.1785 | -22.1785 |  |  |  | 0 | 94.4 | 76.4466 | 63.8835 | 30.5165 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 72.1133 | 90.8451 | -19.4451 | 170.7 | 180.291 | 180.291 | -9.591 | 168.8 | 180.291 | 180.291 | -11.491 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 254 | 271.2487 | 271.2487 | -17.2487 | 68.5 | 74.2155 | 74.2155 | -5.7155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 172.6 | 178.2214 | 187.3366 | -14.7366 | 90.3 | 91.926 | 69.8011 | 20.4989 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 71 | 72.5378 | 65.3299 | 5.6701 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.8 | 152.3036 | 152.3036 | -10.5036 | 143.9 | 152.3036 | 152.3036 | -8.4036 | 169.4 | 152.761 | 152.761 | 16.6391 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 173.4 | 170.6653 | 174.4478 | -1.0478 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 45.1 | 61.8 | 77.4148 | -32.3148 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 11.8 | 14.12 | -0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 14.5 | 19.4807 | -7.9807 | 37.9 | 45.4 | 55.0149 | -17.1149 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 17.0502 | 2.9498 | 2 | 1.944 | 1.944 | 0.056 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 7.1746 | -1.2746 | 34.5 | 47.6 | 54.0881 | -19.5881 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 55.5 | 74.96 | -42.86 | 48.4 | 81.51 | 81.51 | -33.11 | 5 | 5.8 | 9.45 | -4.45 | 2.7 | 4.79 | 4.79 | -2.09 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 12.9 | 11.1 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.5 | 39.3 | 96 | -13.5 | 70.8 | 46 | 83 | -12.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 7.2 | 10.4348 | 10.4348 | -3.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
06/08/2026 | 19:30 | 118.9 | 99.7436 | 92.2935 | 26.6065 | 645.9 | 647.1063 | 655.7623 | -9.8623 | 217.2 | 209.4982 | 212.3005 | 4.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.3627 | 10.3627 | -0.26269 | 87.4 | 88.2014 | 87.85 | -0.45 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 | 86.8203 | -6.8203 | 180.3 | 190.9201 | 190.9201 | -10.6201 | 199.4 | 190.9201 | 190.9201 | 8.4799 | 205.4 | 190.9201 | 190.9201 | 14.4799 | 283.1 | 287.2401 | 287.2401 | -4.1401 | 198.7 | 204.0264 | 204.0264 | -5.3264 |  |  |  | 0 | 249.4 | 466.006 | 247.8919 | 1.5081 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 14 | 17.937 | 17.937 | -3.9371 |  |  |  | 0 | 100.3 | 106.4445 | 106.4445 | -6.1444 | 7.9 | 7.1534 | 7.1534 | 0.74663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 86.2 | 69.3727 | 69.2171 | 16.9829 | 194.1 | 219.4156 | 219.4156 | -25.3156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 139.2 | 176.5263 |  | 139.2 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 98.2 | 98.4456 | 75 | 23.2 | 15.5 | 22.019 | 18.318 | -2.818 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.2841 | 11.2841 | 0.41586 | 54.8 | 57.8843 | 57.8843 | -3.0842 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 188.2 | 185.298 | 185.298 | 2.902 | 84 | 87.9831 | 87.9831 | -3.9831 | 10.8 | 10.5542 | 37.4893 | -26.6893 | 25 | 20.546 | 20.5442 | 4.4558 | 16 | 15.447 | 15.447 | 0.55304 | 22.2 | 51.0431 | 76.6359 | -54.4359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.7 | 97.3647 | 105.6677 | 35.0323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 94.4 | 76.4466 | 75.296 | 19.104 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.1133 | 90.8451 | -19.0451 | 170.4 | 180.291 | 180.291 | -9.891 | 168.4 | 180.291 | 180.291 | -11.891 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 253.9 | 271.2487 | 271.2487 | -17.3487 | 68.9 | 74.2155 | 74.2155 | -5.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 188.5 | 187.141 | 217.018 | -28.518 | 97.3 | 97.3458 | 92.3664 | 4.9336 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 70.9 | 73.3164 | 71.4748 | -0.57483 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 152.4599 | 152.4599 | -10.5599 | 144.1 | 152.4599 | 152.4599 | -8.3599 | 168.9 | 152.9177 | 152.9177 | 15.9823 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 174.4 | 174.4478 | 174.4478 | -0.04781 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 39.6 | 59.6 | 77.1737 | -37.5737 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12 | 11.1 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 | 1.3476 | -0.14755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 14 | 19.2936 | -8.8936 | 33.2 | 45.9 | 54.7729 | -21.5729 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2 | 1.944 | 1.944 | 0.056 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 5.953 | -0.853 | 37.5 | 44.3 | 48.8316 | -11.3316 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 52.1 | 67.26 | -31.56 | 55.7 | 72.24 | 72.24 | -16.54 | 4.6 | 5.4 | 8.31 | -3.71 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 11 | 12.4 | 8 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.6 | 36.6 | 87 | 6.6 | 85.9 | 43.8 | 72 | 13.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 0.4 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 6.5 | 10.4348 | 10.4348 | -3.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
06/08/2026 | 20:00 | 123.7 | 99.6351 | 92.7901 | 30.9099 | 646.3 | 647.1063 | 655.7623 | -9.4623 | 217.4 | 209.4982 | 212.3005 | 5.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.3627 | 10.3627 | -0.26269 | 88.6 | 88.2014 | 87.85 | 0.75 |  |  |  | 0 | 80.9 | 86.8203 | 86.8203 | -5.9203 | 180.1 | 190.9201 | 190.9201 | -10.8201 | 198.6 | 190.9201 | 190.9201 | 7.6799 | 204.7 | 190.9201 | 190.9201 | 13.7799 | 283.7 | 287.2401 | 287.2401 | -3.5401 | 199.5 | 204.0264 | 204.0264 | -4.5264 |  |  |  | 0 | 220.2 | 476.2952 | 263.5681 | -43.3681 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 13.9 | 17.937 | 17.937 | -4.037 |  |  |  | 0 | 101.9 | 106.4445 | 106.4445 | -4.5445 | 8.1 | 7.1534 | 7.1534 | 0.94663 | 5.3 | 3.8412 | 3.8412 | 1.4588 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 86.1 | 68.2615 | 68.2494 | 17.8506 | 218 | 219.4156 | 219.4156 | -1.4156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 199.9 | 178.3924 |  | 199.9 | 24 | 31.037 | 29.8443 | -5.8443 | 98.1 | 98.4456 | 75.9326 | 22.1674 | 15.3 | 22.019 | 18.318 | -3.018 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.2775 | 11.2775 | 0.42248 | 55.3 | 57.8843 | 57.8843 | -2.5842 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 85.3 | 87.9831 | 87.9831 | -2.6831 | 10.8 | 14.1989 | 41.7889 | -30.9889 | 26.9 | 20.546 | 20.5442 | 6.3558 | 16.7 | 15.447 | 15.447 | 1.253 | 43.6 | 52.9562 | 79.3765 | -35.7766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 140.8 | 98.2309 | 108.0255 | 32.7745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 94.6 | 76.4466 | 75.296 | 19.304 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 72.1133 | 90.8451 | -19.1451 | 169.7 | 180.0982 | 180.0982 | -10.3982 | 167.9 | 180.0982 | 180.0982 | -12.1982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 255 | 270.9585 | 270.9585 | -15.9585 | 69.6 | 74.2155 | 74.2155 | -4.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 240.9 | 189.9049 | 220.9636 | 19.9364 | 85.2 | 98.932 | 94.6282 | -9.4282 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 70.9 | 74.1158 | 72.433 | -1.533 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.2 | 152.5545 | 152.5545 | -11.3545 | 143.3 | 152.5545 | 152.5545 | -9.2545 | 168.5 | 153.0126 | 153.0126 | 15.4874 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 175.1 | 174.4478 | 174.4478 | 0.65219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 42.9 | 57.4 | 77.0943 | -34.1943 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.2 | 11.1 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.8 | 2.0725 | 2.0725 | 9.7275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.5 | 19.2374 | -7.3374 | 36.8 | 46.4 | 53.6402 | -16.8402 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2 | 1.924 | 1.924 | 0.076 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 5.2 | 5.9639 | -2.3639 | 33.4 | 41 | 46.144 | -12.744 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 48.6 | 67.26 | -37.76 | 47.1 | 72.24 | 72.24 | -25.14 | 4 | 5 | 8.31 | -4.31 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | -2 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 10.9 | 11.9 | 8 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.4 | 33.9 | 77 | -6.6 | 68.3 | 41.6 | 61 | 7.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 6.4 | 10.4348 | 10.4348 | -4.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
06/08/2026 | 20:30 | 112.8 | 134.1342 | 93.1132 | 19.6868 | 645.9 | 647.1063 | 655.7623 | -9.8623 | 217.1 | 209.4982 | 212.3005 | 4.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 34.5826 | 10.3627 | -0.56269 | 88.8 | 88.2014 | 87.85 | 0.95 |  |  |  | 0 | 79.3 | 86.1021 | 86.8203 | -7.5203 | 181.1 | 190.9201 | 190.9201 | -9.8201 | 199.8 | 190.9201 | 190.9201 | 8.8799 | 206.1 | 190.9201 | 190.9201 | 15.1799 | 287.1 | 287.2401 | 287.2401 | -0.14013 | 200 | 204.0264 | 204.0264 | -4.0264 |  |  |  | 0 | 166.8 | 285.8577 | 266.5739 | -99.7739 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15 | 15.9653 | 15.9653 | -0.96531 | 13.9 | 17.937 | 17.937 | -4.037 |  |  |  | 0 | 99.7 | 106.4445 | 106.4445 | -6.7444 | 7.5 | 7.1534 | 7.1534 | 0.34663 | 5.1 | 3.8412 | 3.8412 | 1.2588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 86.1 | 77.3511 | 68.1263 | 17.9737 | 214.6 | 219.4156 | 219.4156 | -4.8156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 198.3 |  |  | 198.3 | 23.8 | 31.037 | 29.8443 | -6.0443 | 121.2 | 124.0976 | 75.9326 | 45.2674 | 15.2 | 22.019 | 18.318 | -3.118 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.2683 | 11.2683 | 0.43166 | 53 | 57.8843 | 57.8843 | -4.8842 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 185.6 | 184.7432 | 184.7432 | 0.85683 | 188.5 | 185.298 | 185.298 | 3.202 | 83 | 87.9831 | 87.9831 | -4.9831 | 10 |  | 43.0794 | -33.0794 | 18.5 | 20.546 | 20.5442 | -2.0442 | 15.3 | 15.447 | 15.447 | -0.14696 | 36.9 | 34.0003 | 72.7623 | -35.8623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.6 | 131.5779 | 111.0829 | 29.5171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.2375 | 75.296 | 18.304 | 24.8 | 25.9067 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 42.7 | 43.4246 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 79.7721 | 90.8451 | -19.5451 | 170.7 | 179.2935 | 179.2935 | -8.5935 | 168.7 | 179.2935 | 179.2935 | -10.5935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 254.3 | 269.7479 | 269.7479 | -15.4479 | 54.4 | 74.2155 | 74.2155 | -19.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 257.7 | 262.6194 | 218.7419 | 38.9581 | 72.2 | 99.1286 | 93.4753 | -21.2753 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 72.7 | 74.0372 | 72.5546 | 0.14543 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.9 | 152.6217 | 152.6217 | -10.7217 | 144.1 | 152.6217 | 152.6217 | -8.5217 | 169.3 | 153.08 | 153.08 | 16.22 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 172.2 | 174.4478 | 174.4478 | -2.2478 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 6.8045 | 6.8045 | 1.4955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 48.5 | 41.67 | 78.1265 | -29.6265 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.3 | 11.1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 2.9234 | 1.3476 | -0.34755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.7 | 2.0725 | 2.0725 | 9.6275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.36 | 19.1849 | -6.6849 | 37.3 | 44.65 | 53.109 | -15.809 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 2.93 | 6.031 | -2.731 | 33.8 | 24.4 | 41.3678 | -7.5678 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 26.21 | 63.81 | -40.41 | 47.5 | 58.01 | 70.94 | -23.44 | 3.6 | 3.2 | 7.88 | -4.28 | 2.6 | 4.18 | 3.8 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 12 | 12.05 | 8 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.4 | 59.3 | 68 | 10.4 | 83.7 | 62.34 | 53 | 30.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | -1 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 9 | 7.6 | 7.6 | 1.4 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 12 | 12.1353 | 12.1353 | -0.13527
06/08/2026 | 21:00 | 118.9 | 130.5066 | 89.8076 | 29.0924 | 647.3 | 622.0575 | 655.7623 | -8.4623 | 217.5 | 201.3887 | 212.3005 | 5.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 23.8471 | 10.3627 | -0.36269 | 89.6 | 88.2014 | 87.85 | 1.75 |  |  |  | 0 | 79.2 | 80.6323 | 84.0505 | -4.8505 | 180.5 | 190.9201 | 190.9201 | -10.4201 | 200 | 190.9201 | 190.9201 | 9.0799 | 204.2 | 190.9201 | 190.9201 | 13.2799 | 286.9 | 287.2401 | 287.2401 | -0.34013 | 199.4 | 204.0264 | 204.0264 | -4.6264 |  |  |  | 0 | 146.4 | 340.7884 | 203.3926 | -56.9926 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 13.9 | 17.937 | 17.937 | -4.037 |  |  |  | 0 | 103 | 106.4445 | 106.4445 | -3.4444 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 86.1 | 75.3038 | 66.1615 | 19.9385 | 206.8 | 209.9611 | 219.4156 | -12.6156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 199.4 |  | 168.5751 | 30.8249 | 24.1 | 31.037 | 29.8443 | -5.7443 | 108.4 | 111.3384 | 75.9326 | 32.4674 | 15.8 | 22.019 | 18.318 | -2.518 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.252 | 11.252 | 0.44805 | 56.4 | 57.8843 | 57.8843 | -1.4843 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 188.6 | 185.298 | 185.298 | 3.302 | 84.1 | 87.9831 | 87.9831 | -3.8831 | 16.2 |  | 6.2712 | 9.9288 | 26.6 | 20.546 | 20.5442 | 6.0558 | 15.8 | 15.447 | 15.447 | 0.35304 | 47.9 | 47.4503 | 41.4508 | 6.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 141 | 137.9435 | 118.4274 | 22.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.6172 | -22.6172 |  |  |  | 0 | 94.2 | 77.377 | 65.9374 | 28.2626 | 25.3 | 25.9067 |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 42.9 | 38.0326 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 77.6221 | 90.8451 | -19.1451 | 170.4 | 179.0807 | 179.0807 | -8.6807 | 168.5 | 179.0807 | 179.0807 | -10.5807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 254.9 | 269.4278 | 269.4278 | -14.5278 | 12 | 74.2155 | 74.2155 | -62.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 246.4 | 250.4136 | 191.151 | 55.249 | 71.9 | 93.5019 | 74.2382 | -2.3382 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 73 | 72.7914 | 65.1843 | 7.8157 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 141.9 | 152.6934 | 152.6934 | -10.7934 | 144.2 | 152.6934 | 152.6934 | -8.4934 | 169.6 | 153.1519 | 153.1519 | 16.4481 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 175.1 | 174.4478 | 174.4478 | 0.65219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 54.7 | 42.58 | 77.9278 | -23.2278 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.42 | 11.1 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.2249 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 2.0725 | 2.0725 | 9.8275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 10.2 | 19.3695 | -5.0695 | 36.7 | 45.66 | 53.7407 | -17.0407 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19.6773 | 17.523 | 2.477 | 2 | 1.872 | 1.872 | 0.128 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 3.34 | 6.1261 | -2.2261 | 37.1 | 21.27 | 37.6165 | -0.5165 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 26.5 | 63.81 | -39.41 | 49.7 | 59.12 | 70.94 | -21.24 | 2.6 | 3.03 | 7.88 | -5.28 | 2.1 | 4.15 | 3.8 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 11.8 | 12.15 | 8 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 56.48 | 59 | 14.8 | 67.5 | 59.27 | 47 | 20.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 9.3 | 7.6 | 7.6 | 1.7 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
06/08/2026 | 21:30 | 117.5 | 127.5546 | 87.9027 | 29.5973 | 644.9 | 603.9538 | 655.7623 | -10.8623 | 216.8 | 195.5277 | 212.3005 | 4.4995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 14.9416 | 10.3627 | -0.46269 | 87 | 88.2014 | 87.85 | -0.85 |  |  |  | 0 | 79.8 | 75.1035 | 86.8203 | -7.0203 | 181.9 | 190.9201 | 190.9201 | -9.0201 | 200 | 190.9201 | 190.9201 | 9.0799 | 205.6 | 190.9201 | 190.9201 | 14.6799 | 286.1 | 287.2401 | 287.2401 | -1.1401 | 201.3 | 204.0264 | 204.0264 | -2.7264 |  |  |  | 0 | 194.5 | 328.4626 | 219.3153 | -24.8153 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 13.9 | 17.937 | 17.937 | -4.037 |  |  |  | 0 | 99.2 | 106.4445 | 106.4445 | -7.2444 | 7.5 | 7.1534 | 7.1534 | 0.34663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 86.2 | 73.859 | 64.986 | 21.214 | 214.5 | 183.3557 | 219.4156 | -4.9156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.3 |  |  | 144.3 | 24.9 | 31.037 | 29.8443 | -4.9443 | 124 | 120.2073 | 106.4353 | 17.5647 | 15.5 | 22.019 | 18.318 | -2.818 | 16.8 | 17.4773 | 15.0778 | 1.7222 | 11.7 | 11.2323 | 11.2323 | 0.46768 | 50.7 | 57.8843 | 57.8843 | -7.1842 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 188.7 | 185.298 | 185.298 | 3.402 | 83.9 | 87.9831 | 87.9831 | -4.0831 | 15.9 | 43.7227 | 43.0151 | -27.1151 | 17.8 | 20.546 | 20.5442 | -2.7442 | 17.4 | 15.447 | 15.447 | 1.953 | 56.2 | 41.6393 | 53.886 | 2.314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.9 | 132.7488 | 115.9503 | 24.9497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.8357 | -21.8357 |  |  |  | 0 | 93.8 | 76.4466 | 68.1019 | 25.6981 | 24 | 25.9067 |  | 24 |  |  |  | 0 | 43.2 | 31.1258 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 72.1133 | 90.8451 | -19.3451 | 170.6 | 178.4268 | 178.4268 | -7.8268 | 168.7 | 178.4268 | 178.4268 | -9.7268 | 200 | 178.4268 | 178.4268 | 21.5732 | 256.7 | 268.4439 | 268.4439 | -11.7439 | 11.6 | 74.2155 | 74.2155 | -62.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 246.2 | 238.9452 | 196.5765 | 49.6235 | 73.9 | 87.6387 | 84.5623 | -10.6623 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 72.8 | 72.3739 | 69.3853 | 3.4147 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 152.8117 | 152.8117 | -10.9117 | 143.8 | 152.8117 | 152.8117 | -9.0117 | 169.8 | 153.2706 | 153.2706 | 16.5294 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 174.3 | 174.4478 | 174.4478 | -0.14781 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 50.9 | 42.9 | 77.4474 | -26.5474 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.34 | 11.1 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.1 | 1.6455 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.6 | 2.0725 | 2.0725 | 9.5275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 10.04 | 18.9384 | -5.4384 | 35 | 46.28 | 53.108 | -18.108 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 18.0213 | 1.9787 | 1.9 | 1.852 | 1.852 | 0.048 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.1 | 3.34 | 6.0269 | -2.9269 | 41.6 | 18.93 | 31.2715 | 10.3285 | 0 |  |  | 0 | 28 | 26.79 | 57.96 | -29.96 | 53 | 51.04 | 61.75 | -8.75 | 2.3 | 3.06 | 7.39 | -5.09 | 1 | 4.11 | 3.8 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 11.9 | 12.16 | 8 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.4 | 51.66 | 53 | 3.4 | 43.2 | 55.7 | 43 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 10.7725 | 10.628 | 10.628 | 0.14448 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
06/08/2026 | 22:00 | 123.6 | 126.3557 | 84.8416 | 38.7584 | 646.7 | 587.6304 | 655.7623 | -9.0623 | 216.9 | 190.2431 | 212.3005 | 4.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.3627 | 10.3627 | -0.26269 | 89.3 | 88.2014 | 87.85 | 1.45 |  |  |  | 0 | 3 |  | 68.918 | -65.918 | 181.7 | 190.9201 | 190.9201 | -9.2201 | 200.3 | 190.9201 | 190.9201 | 9.3799 | 204.8 | 190.9201 | 190.9201 | 13.8799 | 285.4 | 287.2401 | 287.2401 | -1.8401 | 199.9 | 204.0264 | 204.0264 | -4.1264 |  |  |  | 0 | 364.4 | 328.2664 | 141.2227 | 223.1772 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 15.1 | 15.9653 | 15.9653 | -0.86531 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 101.2 | 106.4445 | 106.4445 | -5.2444 | 7.6 | 7.1534 | 7.1534 | 0.44663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 86.1 | 71.6881 | 62.3838 | 23.7162 | 129.3 | 144.2045 | 210.1357 | -80.8357 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.2 | 179.1343 | 156.7523 | -12.5523 | 24.6 | 31.037 | 29.8443 | -5.2443 | 98.3 | 98.4456 | 98.4456 | -0.1456 | 15.9 | 22.019 | 18.318 | -2.418 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.231 | 11.231 | 0.46896 | 55.7 | 57.8843 | 57.8843 | -2.1843 | 185.4 | 184.7432 | 184.7432 | 0.65683 | 185.9 | 184.7432 | 184.7432 | 1.1568 | 188.8 | 185.298 | 185.298 | 3.502 | 85.1 | 87.9831 | 87.9831 | -2.8831 | 17.1 |  | 4.1451 | 12.9549 | 17.8 | 20.546 | 20.5442 | -2.7442 | 16.8 | 15.447 | 15.447 | 1.353 | 38.4 | 21.5161 | 41.4508 | -3.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 140.8 | 131.9871 | 110.7517 | 30.0483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.6769 | -20.6769 |  |  |  | 0 | 94.2 | 76.4466 | 63.5717 | 30.6283 | 26.2 | 25.9067 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 43.2 | 25.9067 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 72.1133 | 90.8451 | -19.2451 | 170.7 | 178.2007 | 178.2007 | -7.5007 | 168.9 | 178.2007 | 178.2007 | -9.3007 | 200 | 178.2007 | 178.2007 | 21.7993 | 255.2 | 268.1038 | 268.1038 | -12.9038 | 12 | 74.2155 | 74.2155 | -62.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 235 | 227.9662 | 176.3253 | 58.6747 | 75.6 | 85.4405 | 61.7665 | 13.8335 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 73 | 67.7103 | 60.1352 | 12.8648 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.1 | 152.9582 | 152.9582 | -10.8582 | 144.3 | 152.9582 | 152.9582 | -8.6582 | 169.5 | 153.4175 | 153.4175 | 16.0825 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 175.3 | 174.4478 | 174.4478 | 0.85219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 57.3 | 43.31 | 77.1814 | -19.8814 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.37 | 11.1 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 19.4476 | 19.4476 | -11.1476 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.34755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12 | 2.0725 | 2.0725 | 9.9275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 9.89 | 18.9671 | -2.9671 | 38.2 | 46.9 | 53.0608 | -14.8608 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19.6773 | 16.9784 | 3.0215 | 1.9 | 1.828 | 1.828 | 0.072 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3.7 | 3.44 | 6.1514 | -2.4514 | 30.2 | 16.59 | 28.4484 | 1.7516 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 26.98 | 57.96 | -28.66 | 49.8 | 52.15 | 61.75 | -11.95 | 2.5 | 2.99 | 7.39 | -4.89 | 1.7 | 4.08 | 3.8 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 11.2 | 12.06 | 8 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53 | 46.84 | 48 | 5 | 49.2 | 52.02 | 39 | 10.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.9 | 18.744 | 18.744 | 1.156 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13.5266 | 13.5266 | 3.1734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 10.8449 | 10.628 | 10.628 | 0.21688 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
06/08/2026 | 22:30 | 117.3 | 124.2545 | 84.3984 | 32.9016 | 645.3 | 572.945 | 655.7623 | -10.4623 | 216.4 | 185.4888 | 212.3005 | 4.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | 88.1 | 88.2014 | 87.85 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 83.4969 | -83.4969 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 199.7 | 190.9201 | 190.9201 | 8.7799 | 205.2 | 190.9201 | 190.9201 | 14.2799 | 285.2 | 287.2401 | 287.2401 | -2.0401 | 200.1 | 204.0264 | 204.0264 | -3.9264 |  |  |  | 0 | 316.5 | 317.8832 | 165.2324 | 151.2676 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 12.6 | 15.9653 | 15.9653 | -3.3653 | 15.4 | 17.937 | 17.937 | -2.537 |  |  |  | 0 | 103.4 | 106.4445 | 106.4445 | -3.0444 | 7.7 | 7.1534 | 7.1534 | 0.54663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 86.1 | 69.812 | 60.9208 | 25.1792 | 108.8 | 98.8298 | 219.4156 | -110.6156 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.3 | 172.3923 |  | 144.3 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 98.4 | 98.4456 | 98.4456 | -0.0456 | 15.8 | 22.019 | 18.318 | -2.518 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.2258 | 11.2258 | 0.47416 | 56.3 | 57.8843 | 57.8843 | -1.5842 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 185.6 | 184.7432 | 184.7432 | 0.85683 | 188.6 | 185.298 | 185.298 | 3.302 | 84.2 | 87.9831 | 87.9831 | -3.7831 | 16.1 | 12.7319 | 36.2202 | -20.1202 | 18 | 20.546 | 20.5442 | -2.5442 | 16.7 | 15.447 | 15.447 | 1.253 | 20.6 | 20.7254 | 20.7254 | -0.12539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 93.9 | 125.9067 | 108.7692 | -14.8692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 93.9 | 76.4466 | 65.6243 | 28.2757 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 72.1133 | 90.8451 | -19.2451 | 170.5 | 178.4268 | 178.4268 | -7.9268 | 168.5 | 178.4268 | 178.4268 | -9.9268 | 200 | 178.4268 | 178.4268 | 21.5732 | 255.7 | 268.4439 | 268.4439 | -12.7439 | 11.7 | 74.2155 | 74.2155 | -62.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 196.7 | 215.0936 | 194.9781 | 1.7219 | 69.3 | 78.8965 | 70.9175 | -1.6175 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 73 | 67.0238 | 63.873 | 9.127 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 13.5 |  |  | 13.5 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 142 | 153.2148 | 153.2148 | -11.2148 | 144.1 | 153.2148 | 153.2148 | -9.1148 | 169.2 | 153.6749 | 153.6749 | 15.5251 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 172.9 | 174.4478 | 174.4478 | -1.5478 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 51.7 | 47.13 | 76.8754 | -25.1754 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 13.29 | 11.1 | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 19.4476 | 19.4476 | -11.3476 | 10 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.8 | 2.0725 | 2.0725 | 9.7275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 10.53 | 18.6339 | -2.7339 | 35.6 | 48.02 | 52.754 | -17.154 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19.9 | 19.6773 | 17.4509 | 2.4491 | 1.9 | 1.796 | 1.796 | 0.104 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 3.1 | 3.75 | 6.3399 | -3.2399 | 23 | 17.15 | 26.2352 | -3.2352 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 29.77 | 44.1 | -22.6 | 52.9 | 41.79 | 50.29 | 2.61 | 4.1 | 3.32 | 3.24 | 0.86 | 0.8 | 1.52 | 1.27 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4 | 4 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 12.8 | 12.07 | 8 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.4 | 43.82 | 45 | 18.4 | 58.5 | 52.85 | 37 | 21.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 0 |  | 14.4927 | -14.4927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 10.7323 | 10.628 | 10.628 | 0.10428 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
06/08/2026 | 23:00 | 120.3 | 123.9292 | 83.1189 | 37.1811 | 552.4 | 647.1063 | 655.7623 | -103.3623 | 181.4 | 209.4982 | 212.3005 | -30.9005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 88.2014 | 87.85 | 1.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 190.9201 | 190.9201 | -10.1201 | 198.9 | 190.9201 | 190.9201 | 7.9799 | 205.3 | 190.9201 | 190.9201 | 14.3799 | 288.5 | 287.2401 | 287.2401 | 1.2599 | 198.9 | 204.0264 | 204.0264 | -5.1264 |  |  |  | 0 | 224.1 | 148.0971 | 183.2773 | 40.8227 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 0 | 15.9653 | 15.9653 | -15.9653 | 15 | 17.937 | 17.937 | -2.9371 |  |  |  | 0 | 104.3 | 106.4445 | 106.4445 | -2.1444 | 7.8 | 7.1534 | 7.1534 | 0.64663 | 5.2 | 3.8412 | 3.8412 | 1.3588 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 62.1 | 67.0162 | 57.8974 | 4.2026 | 121.8 | 84.6429 | 84.5886 | 37.2114 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.6 |  |  | 144.6 | 25 | 31.037 | 29.8443 | -4.8443 | 42.2 | 113.4334 | 75.9326 | -33.7326 | 16.3 | 22.019 | 18.318 | -2.018 | 16.5 | 17.4773 | 15.0778 | 1.4222 | 11.7 | 11.219 | 11.219 | 0.48099 | 54.7 | 57.8843 | 57.8843 | -3.1843 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 185.7 | 184.7432 | 184.7432 | 0.95683 | 188.8 | 185.298 | 185.298 | 3.502 | 84.8 | 87.9831 | 87.9831 | -3.1831 | 16.5 | 46.8097 | 40.4088 | -23.9088 | 18.1 | 20.546 | 20.5442 | -2.4442 | 17.5 | 15.447 | 15.447 | 2.053 | 21.2 | 20.7254 | 20.7254 | 0.47461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 95 | 126.2336 | 106.6233 | -11.6233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20.518 | -20.518 |  |  |  | 0 | 45.2 | 76.4466 | 64.598 | -19.398 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 75.723 | 90.8451 | -19.2451 | 170.4 | 178.6485 | 178.6485 | -8.2485 | 168.5 | 178.6485 | 178.6485 | -10.1485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 255.8 | 268.7774 | 268.7774 | -12.9774 | 11.9 | 74.2155 | 74.2155 | -62.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 201.2 | 146.0806 | 154.3728 | 46.8272 | 69 | 95.175 | 80.0128 | -11.0128 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.1 | 75.3499 | 67.4647 | 1.6353 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 75.6 |  |  | 75.6 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.9 | 153.4092 | 153.4092 | -11.5092 | 144.2 | 153.4092 | 153.4092 | -9.2092 | 169.8 | 153.8699 | 153.8699 | 15.9301 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 174.9 | 174.4478 | 174.4478 | 0.45219 |  |  |  | 0 |  |  | 175.2015 | -175.2015 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 47.7 | 50.94 | 76.1102 | -28.4102 | 0 |  |  | 0 | 15 | 13.21 | 11.1 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 2.0725 | 2.0725 | 10.1275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 11.08 | 18.0697 | -4.2697 | 32.9 | 49.14 | 51.9524 | -19.0524 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 14.5 | 19.6773 | 17.2147 | -2.7147 | 1.8 | 1.772 | 1.772 | 0.028 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 2 | 4.05 | 6.8023 | -4.8023 | 19.8 | 17.72 | 25.9333 | -6.1333 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 32.66 | 44.1 | -11.9 | 65 | 42.9 | 50.29 | 14.71 | 2.7 | 3.74 | 3.24 | -0.54 | 1.3 | 1.49 | 1.27 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 12.1 | 12.17 | 8 | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.4 | 40.7 | 43 | 49.4 | 84.8 | 53.68 | 37 | 47.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 19.9 | 18.744 | 18.744 | 1.156 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 4.2 |  | 14.4927 | -10.2927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 10.7789 | 10.628 | 10.628 | 0.15088 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
06/08/2026 | 23:30 | 118.1 | 115.1639 | 91.3429 | 26.7571 | 547.9 | 577.1666 | 655.7623 | -107.8623 | 182.5 | 186.8555 | 212.3005 | -29.8006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 88.2014 | 87.85 | 1.45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 190.9201 | 190.9201 | -9.4201 | 196.1 | 190.9201 | 190.9201 | 5.1799 | 195.6 | 190.9201 | 190.9201 | 4.6799 | 282.5 | 287.2401 | 287.2401 | -4.7401 | 199.8 | 204.0264 | 204.0264 | -4.2264 |  |  |  | 0 | 77.9 | 183.2773 | 183.2773 | -105.3773 | 3 | 3.8976 | 3.8976 | -0.89759 | 0 | 15.9653 | 15.9653 | -15.9653 | 15.1 | 17.937 | 17.937 | -2.8371 |  |  |  | 0 | 101.3 | 106.4445 | 106.4445 | -5.1444 | 7.3 | 7.1534 | 7.1534 | 0.14663 | 5.1 | 3.8412 | 3.8412 | 1.2588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 64.2 | 63.0212 | 57.9212 | 6.2788 | 72.6 | 26.943 | 57.2028 | 15.3972 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 31.037 | 29.8443 | -4.5443 | 73.4 |  | 61.8357 | 11.5642 | 16.2 | 22.019 | 18.318 | -2.118 | 16.6 | 17.4773 | 15.0778 | 1.5221 | 11.7 | 11.2286 | 11.2286 | 0.47136 | 56.5 | 57.8843 | 57.8843 | -1.3842 | 185.1 | 184.7432 | 184.7432 | 0.35683 | 184.6 | 184.7432 | 184.7432 | -0.14317 | 188.7 | 185.298 | 185.298 | 3.402 | 83.5 | 87.9831 | 87.9831 | -4.4831 | 19.5 | 45 | 45 | -25.5 | 17.8 | 20.546 | 20.5442 | -2.7442 | 17.2 | 15.447 | 15.447 | 1.753 | 21.2 | 45.0959 | 42.0496 | -20.8496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 94.7 | 116.3566 | 124.2257 | -29.5257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21.4223 | -21.4223 |  |  |  | 0 | 44.6 | 76.4466 | 64.598 | -19.998 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 72.1133 | 90.8451 | -19.2451 | 170.8 | 179.2935 | 179.2935 | -8.4935 | 168.9 | 179.2935 | 179.2935 | -10.3935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 255.5 | 269.7479 | 269.7479 | -14.2479 | 11.8 | 74.2155 | 74.2155 | -62.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 130.2 | 140.4939 | 130.6162 | -0.41617 | 58.6 | 85.3693 | 72.8042 | -14.2042 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 69 | 67.6821 | 64.618 | 4.382 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 109.7 |  |  | 109.7 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 142.5 | 153.6887 | 153.6887 | -11.1887 | 144.5 | 153.6887 | 153.6887 | -9.1887 | 169.7 | 154.1502 | 154.1502 | 15.5498 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 173.6 | 169.8102 | 174.4478 | -0.84781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 53.6 | 53.85 | 77.8737 | -24.2737 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 12.94 | 11.1 | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 19.4476 | 19.4476 | -11.2476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 2.0725 | 2.0725 | 9.8275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 11.72 | 18.2442 | -2.4442 | 36.6 | 50.86 | 52.1756 | -15.5756 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 11.3 | 19.6773 | 17.2147 | -5.9147 | 1.8 | 1.744 | 1.744 | 0.056 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 3.4 | 4.35 | 7.1394 | -3.7394 | 21.5 | 16.58 | 23.4005 | -1.9005 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 36.35 | 48.49 | -9.39 | 69.7 | 51.29 | 57.57 | 12.13 | 5.2 | 4.27 | 3.24 | 1.96 | 1.6 | 1.45 | 1.27 | 0.33 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 12.7 | 11.78 | 8 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.7 | 38.18 | 41 | 51.7 | 88.8 | 50.01 | 36 | 52.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 4.2 |  | 14.4927 | -10.2927 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 10.805 | 10.628 | 10.628 | 0.17698 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
07/08/2026 | 00:00 | 53.8 | 112.8756 | 91.7561 | -37.9561 | 474.3 | 526.907 | 655.7623 | -181.4623 | 158 | 170.5841 | 212.3005 | -54.3006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 88.2014 | 87.85 | 1.95 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 190.9201 | 190.9201 | -10.0201 | 198 | 190.9201 | 190.9201 | 7.0799 | 198.2 | 190.9201 | 190.9201 | 7.2799 | 281.4 | 287.2401 | 287.2401 | -5.8401 | 200 | 204.0264 | 204.0264 | -4.0264 |  |  |  | 0 | 68 | 120.4476 | 169.699 | -101.699 | 2.9 | 3.8976 | 3.8976 | -0.99759 | 0 | 15.9653 | 15.9653 | -15.9653 | 15.2 | 17.937 | 17.937 | -2.737 |  |  |  | 0 | 100.8 | 106.4445 | 106.4445 | -5.6444 | 7.1 | 7.1534 | 7.1534 | -0.05337 | 5 | 3.8412 | 3.8412 | 1.1588 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 63.9 | 61.999 | 57.5117 | 6.3883 | 85.2 | 100.426 | 56.5718 | 28.6282 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 31.037 | 29.8443 | -4.3443 | 46.7 | 61.8357 |  | 46.7 | 15.8 | 22.019 | 18.318 | -2.518 | 16.8 | 17.4773 | 15.0778 | 1.7222 | 11.7 | 11.2269 | 11.2269 | 0.47306 | 56.4 | 57.8843 | 57.8843 | -1.4843 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 75 | 87.9831 | 87.9831 | -12.9831 | 0 |  | 28.7333 | -28.7333 | 17.7 | 20.546 | 20.5442 | -2.8442 | 16.2 | 15.447 | 15.447 | 0.75304 | 18.9 | 20.7254 | 20.7254 | -1.8254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 94.3 | 109.3298 | 126.5671 | -32.2671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 76.4466 | 64.598 | -35.498 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 72.1133 | 90.8451 | -45.2451 | 170.1 | 179.2935 | 179.2935 | -9.1935 | 168.3 | 179.2935 | 179.2935 | -10.9935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 256.2 | 269.7479 | 269.7479 | -13.5479 | 11.8 | 74.2155 | 74.2155 | -62.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 26 | 26 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.8 | 1.7685 | 1.7685 | -0.96851 | 205.6 | 94.4928 | 100.0423 | 105.5577 | 60.8 | 87.6387 | 87.6387 | -26.8387 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 67.3 | 72.3739 | 72.3739 | -5.0739 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 114.8 |  |  | 114.8 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 153.992 | 153.992 | -12.092 | 143.8 | 153.992 | 153.992 | -10.192 | 169 | 154.4544 | 154.4544 | 14.5456 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 170.6 | 125.1041 | 174.4478 | -3.8478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 205.2938 | 205.2938 | -1.2938 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 6.8045 | 6.8045 | 1.3955 | 5.3 | 5.6854 | 5.6854 | -0.38543 | 57.9 | 56.67 | 77.6158 | -19.7158 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 12.66 | 11.1 | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 19.4476 | 19.4476 | -11.4476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.6 | 2.0725 | 2.0725 | 9.5275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 12.26 | 18.2314 | -1.8314 | 39.7 | 52.58 | 53.0828 | -13.3828 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | 2 | -0.2 | 10.9 | 19.6773 | 17.2147 | -6.3147 | 1.8 | 1.724 | 1.724 | 0.076 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.7 | 4.65 | 7.4411 | -2.7411 | 24.6 | 15.34 | 21.0025 | 3.5975 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 40.15 | 48.49 | 2.81 | 76.7 | 52.4 | 57.57 | 19.13 | 5 | 4.8 | 3.24 | 1.76 | 2 | 1.42 | 1.27 | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 10.4 | 11.48 | 8 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.8 | 35.66 | 40 | 59.8 | 92.2 | 46.34 | 36 | 56.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 20 | 18.744 | 18.744 | 1.256 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 8.1 |  | 14.4927 | -6.3928 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 10.8817 | 10.628 | 10.628 | 0.25368 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
EJEC (MWh) |  | 1554.25 | 1821.3627 | 1673.3394 |  | 12802.1 | 12893.7539 | 13440.1531 |  | 4245.45 | 4174.3037 | 4351.1983 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 334.7 | 389.9732 | 419.9441 |  | 2193.85 | 2115.0766 | 2108.4 |  | 0 | 0 | 172.9714 |  | 836.55 | 956.6013 | 725.9749 |  | 4323.5 | 4570.9816 | 4570.3156 |  | 4741.85 | 4570.9816 | 4570.3156 |  | 4760.9 | 4570.9816 | 4570.3156 |  | 6777.1 | 6877.0622 | 6876.0602 |  | 4790.85 | 4896.6326 | 4896.6326 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5177.5 | 5757.8037 | 4480.7119 |  | 71.45 | 93.5422 | 93.5422 |  | 255.05 | 335.2715 | 383.1674 |  | 330.1 | 430.4892 | 430.4892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2514.8 | 2554.6668 | 2554.6668 |  | 186.45 | 171.6809 | 171.6809 |  | 124.6 | 92.1886 | 92.1886 |  | 540.3 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1421.85 | 1394.6694 | 1379.5621 |  | 2243.25 | 1912.6894 | 2161.0334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 435.95 | 228 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 122.4 | 153.36 | 153.36 |  | 1084 | 960.1541 | 245.399 |  | 646.1 | 730.5758 | 716.2642 |  | 882.6 | 1086.9343 | 989.0026 |  | 425.8 | 484.044 | 439.6318 |  | 400.45 | 391.186 | 361.8684 |  | 278 | 272.494 | 272.494 |  | 1353.4 | 1389.222 | 1389.222 |  | 4429.05 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4431.1 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4503 | 4447.151 | 4447.151 |  | 1924.65 | 2074.7109 | 2003.3762 |  | 197.55 | 191.6341 | 215.9595 |  | 507.3 | 493.1009 | 493.0613 |  | 241.25 | 231.7044 | 231.7044 |  | 1030.15 | 917.6267 | 950.4138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1855.1 | 1980.6195 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.259 | 193.9403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1372.15 | 1261.3044 | 1612.2654 |  | 174.15 | 159.7244 | 361.4323 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1031.45 | 1065.6667 | 813.4944 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1575.75 | 1918.7946 | 2047.9708 |  | 4072.7 | 4299.589 | 4299.589 |  | 4025.75 | 4299.589 | 4299.589 |  | 4784.5 | 4299.589 | 4299.589 |  | 6070.2 | 6468.751 | 6468.751 |  | 994.25 | 1484.3102 | 1781.1722 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 625.05 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 98.4 | 0 | 0 |  | 18.9 | 42.4442 | 42.4442 |  | 3299.55 | 3160.4262 | 3479 |  | 1983.35 | 2041.2594 | 1791.0709 |  | 1525.9 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1663.7 | 1665.5207 | 1568.117 |  | 715.35 | 704.2451 | 710.8703 |  | 156.8 | 0 | 0 |  | 1156.45 | 1215.5016 | 1215.5016 |  | 1176.05 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3393.2 | 3636.7798 | 3640.1685 |  | 3445.75 | 3636.7798 | 3640.1685 |  | 4059.55 | 3647.7011 | 3651.0999 |  | 4392.55 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 2184.15 | 2195.7666 | 2180.5976 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1051.2091 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4926.25 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2391.75 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 196.55 | 163.3073 | 163.3073 |  | 132.15 | 136.4503 | 136.4503 |  | 978.7 | 1343.188 | 1659.0616 |  | 686.5 | 470.66 | 495.79 |  | 304.4 | 318.595 | 311.985 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.85 | 2.1 | 2.1 |  | 196.4 | 471.193 | 466.7429 |  | 124.05 | 135 | 135 |  | 26.7 | 35.4725 | 37.0858 |  | 1720.6 | 1450.9362 | 1570.3191 |  | 856.15 | 636.68 | 726.08 |  | 9.6 | 9.84 | 9.84 |  | 26.3 | 30 | 30 |  | 60.5 | 60 | 60 |  | 293.2 | 39.3783 | 49.741 |  | 54.7 | 84 | 84 |  | 49.15 | 51.15 | 51.15 |  | 86.8 | 81.6 | 81.6 |  | 359.75 | 347.826 | 347.826 |  | 127.8 | 123.0198 | 123.0198 |  | 160.6 | 149.3107 | 149.3107 |  | 264.3 | 314.2772 | 395.1891 |  | 721.75 | 1003.5199 | 1097.3617 |  | 118.35 | 81.192 | 81.192 |  | 48.15 | 48 | 48 |  | 329.75 | 339.671 | 427.4045 |  | 37.8 | 36.418 | 36.418 |  | 0 | 0 | 0 |  | 90.05 | 91.2 | 91.2 |  | 1.6 | 3.204 | 3.204 |  | 8.6 | 8.785 | 8.785 |  | 90.55 | 93.6 | 93.6 |  | 91.7 | 79.2 | 79.2 |  | 69.55 | 72 | 72 |  | 105.25 | 108 | 108 |  | 159.75 | 151.2517 | 209.0077 |  | 829.55 | 761.3174 | 751.7621 |  | 296.6 | 276.25 | 276.25 |  | 858.45 | 1294.315 | 1588.51 |  | 1154.45 | 1370.445 | 1734.47 |  | 121.6 | 160.01 | 192.64 |  | 82.8 | 83.85 | 92.08 |  | 18.45 | 350.845 | 350.845 |  | 74.55 | 96 | 96 |  | 40.8 | 43.2 | 43.2 |  | 187.2 | 172.8 | 172.8 |  | 68.85 | 69.6 | 69.6 |  | 79 | 81.6 | 81.6 |  | 82.25 | 84 | 84 |  | 316.4 | 301.18 | 252.345 |  | 2101.1 | 1885.5567 | 2103.2025 |  | 126.15 | 116.1154 | 116.1154 |  | 1173.75 | 1164 | 1164 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1064.8 | 867.875 | 1223 |  | 1188.75 | 1002.93 | 1406 |  | 875.45 | 838.08 | 838.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.05 | 100.8 | 100.8 |  | 54.25 | 55.2 | 55.2 |  | 40.1 | 27.6 | 27.6 |  | 57.7 | 31.2 | 31.2 |  | 119.6 | 117.4835 | 117.4835 |  | 159.6 | 153.6 | 153.6 |  | 240.3 | 232.8 | 232.8 |  | 478.3 | 449.855 | 449.855 |  | 207.35 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 372.15 | 324.6377 | 324.6377 |  | 8.25 | 72.4638 | 347.826 |  | 182.35 | 182.4 | 182.4 |  | 245.6077 | 255.0725 | 255.0725 |  | 267.65 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 6 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 13291265 y resultó S/. 2287436 (14.68% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 30 | 15578700.6961 | 19179475.8332 | -18.77%
VIE 31 | 15872501.5412 | 26423722.6773 | -39.93%
SAB 1 | 9186181.102 | 9489210.5235 | -3.193%
DOM 2 | 9474797.1197 | 8451906.7336 | 12.1%
LUN 3 | 9065671.9398 | 12642830.4991 | -28.29%
MAR 4 | 9406573.477 | 9250231.0772 | 1.69%
MIE 5 | 10653646.9551 | 13519202.196 | -21.2%
JUE 6 | 13291264.5484 | 14432367.3426 | -7.907%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 6 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/08/2026 22:31:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 08:11:26 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 06/08/2026 08:11:26 | 06/08/2026 11:58:14 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2026 11:58:14 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 10:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2026 10:20:00 | 06/08/2026 12:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2026 12:45:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/08/2026 08:45:00 | 06/08/2026 12:13:00 | 06/08/2026 08:24:00 | 06/08/2026 12:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/08/2026 19:01:00 | 06/08/2026 22:34:00 |  | 06/08/2026 22:27:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/08/2026 06:41:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 06:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 20:21h se inició proceso de acople en CC.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 06/08/2026 22:25:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 22:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 13:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 06/08/2026 09:58:00 | 06/08/2026 17:12:00 | 06/08/2026 09:37:00 | 06/08/2026 17:06:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 00:24:00 | 06/08/2026 06:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 06:17:00 | 06/08/2026 06:31:00 |  | 06/08/2026 06:17:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 06/08/2026 17:44:00 | 07/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 17:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 00:00:00 | 06/08/2026 00:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 00:24:00 | 06/08/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 06/08/2026 02:40:00 | 06/08/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 06/08/2026 06:27:00 | 06/08/2026 17:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 06:27:00 | 06/08/2026 17:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 06/08/2026 17:46:00 | 06/08/2026 22:48:00 |  | 06/08/2026 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:14h, S/C generar a mínima a solicitud de Shougesa. A las 22:42h, S/C parar por correctivo.
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 06/08/2026 17:46:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/08/2026 00:00:00 | 07/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/08/2026 08:46:00 | 06/08/2026 09:42:00 | 06/08/2026 08:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 06/08/2026 09:42:00 | 06/08/2026 22:01:00 |  | 06/08/2026 21:41:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09.42 h, S/C generar a 60 MW. A las 17:47 h, S/C generar a máxima.

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 6 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 6 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 15.7636 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.8063 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.4112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.9409 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.7016 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.9409 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.7016 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.9409 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.7016 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.9409 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.7016 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6.9254 | 1 | 0 | 7.4076 | 1 | 0 | 7.8252 | 1 | 0 | 7.8252 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9696 | 1 | 0 | 6.8526 | 1 | 0 | 6.8348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6.9254 | 1 | 0 | 7.4076 | 1 | 0 | 7.8252 | 1 | 0 | 7.8252 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 7.8269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9696 | 1 | 0 | 6.8526 | 1 | 0 | 6.8348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 125.5069 | 0 | 1 | 108.5032 | 0 | 1 | 111.516 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 48.185 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 111.1859 | 0 | 1 | 110.2271 | 0 | 1 | 121.5328 | 0 | 1 | 113.5781 | 0 | 1 | 73.2028 | 43.0946 | 1 | 81.4897 | 32.985 | 1 | 30.9951 | 90.7124 | 1 | 82.6763 | 29.3792 | 1 | 107.8589 | 12 | 1 | 114.1074 | 11.2277 | 1 | 108.2932 | 17.5334 | 1 | 52.772 | 10.0483 | 1 | 56.3579 | 6 | 1 | 62.7545 | 0 | 1 | 56.3432 | 6 | 1 | 125.6379 | 0 | 1 | 114.228 | 12 | 1 | 54.0488 | 6 | 1 | 62.9939 | 0 | 1 | 63.0389 | 0 | 1 | 111.7752 | 0 | 1 | 57.1284 | 0 | 1 | 60.6314 | 0 | 1 | 60.8085 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 0 | 17.6423 | 1 | 29.3723 | 0 | 1 | 88.5659 | 0 | 1 | 49.8097 | 0 | 1 | 35.8889 | 0 | 1 | 37.8892 | 0 | 1 | 60.2723 | 0 | 1 | 56.362 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 37.3927 | 23.5176 | 1 | 63.5492 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.7664 | 0 | 1 | 56.7891 | 0 | 1 | 36.6014 | 21.5473 | 1 | 40.7449 | 16.4925 | 1 | 0 | 61.1726 | 1 | 41.3382 | 14.6896 | 1 | 53.9295 | 6 | 1 | 51.0336 | 11.2277 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.3579 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.8189 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.8876 | 0 | 1 | 57.1284 | 0 | 1 | 60.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.7535 | 0 | 1 | 54.2516 | 0 | 1 | 55.758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 48.185 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 55.593 | 0 | 1 | 55.1135 | 0 | 1 | 60.7664 | 0 | 1 | 56.7891 | 0 | 1 | 36.6014 | 21.5473 | 1 | 40.7449 | 16.4925 | 1 | 30.9951 | 29.5398 | 1 | 41.3382 | 14.6896 | 1 | 53.9295 | 6 | 1 | 63.0738 | 0 | 1 | 44.744 | 17.5334 | 1 | 52.772 | 10.0483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.7545 | 0 | 1 | 56.3432 | 6 | 1 | 62.8189 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 54.0488 | 6 | 1 | 62.9939 | 0 | 1 | 63.0389 | 0 | 1 | 55.8876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.8085 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 0 | 17.6423 | 1 | 29.3723 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 49.8097 | 0 | 1 | 35.8889 | 0 | 1 | 37.8892 | 0 | 1 | 60.2723 | 0 | 1 | 56.362 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 37.3927 | 23.5176 | 1 | 63.5492 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 43.0966 | 1 | 34.8853 | 59.4245 | 1 | 23.6498 | 60 | 1 | 6 | 60 | 1 | 43.4513 | 0 | 1 | 34.1201 | 0 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 45 | 31.5384 | 1 | 45 | 31.5384 | 1 | 45 | 31.5384 | 1 | 45 | 45.8634 | 1 | 45 | 56.4659 | 1 | 72.7868 | 48.094 | 1 | 71.3438 | 50.6539 | 1 | 85.4672 | 38.7391 | 1 | 73.649 | 50.5818 | 1 | 56.1566 | 65.2159 | 1 | 50.7856 | 75.3255 | 1 | 87.4799 | 0 | 1 | 54.4689 | 55.9899 | 1 | 83.468 | 37.8068 | 1 | 40.1282 | 47.2605 | 1 | 15.8752 | 29.5318 | 1 | 41.114 | 51.1855 | 1 | 39.7215 | 50.3105 | 1 | 27.6409 | 62.3105 | 1 | 33.9836 | 56.3105 | 1 | 28.0111 | 62.3105 | 1 | 0 | 85.3225 | 1 | 27.3813 | 58.1374 | 1 | 32.5299 | 58.1374 | 1 | 26.2319 | 64.1374 | 1 | 0 | 64.1374 | 1 | 69.3912 | 47.8211 | 1 | 73.1831 | 41.9364 | 1 | 82.51 | 52.0416 | 1 | 82.228 | 77.3004 | 1 | 71.5366 | 75.7064 | 1 | 66.6245 | 72.0299 | 1 | 38.3054 | 60.5558 | 1 | 0 | 106.5881 | 1 | 0 | 101.064 | 1 | 22.8673 | 111.4106 | 1 | 33.0397 | 92.2169 | 1 | 39.8391 | 104.8715 | 1 | 56.3366 | 70.4773 | 1 | 59.101 | 29.6457 | 1 | 41.114 | 51.1855
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 14.4697 | 13.8731 | 1 | 13.0785 | 24.5836 | 1 | 0 | 23.2092 | 1 | 0 | 32.1806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3225 | 0 | 1 | 15.0629 | 18.9326 | 1 | 24.483 | 16.1041 | 1 | 15.8561 | 25.6627 | 1 | 40.1962 | 0 | 1 | 41.2873 | 0 | 1 | 27.6697 | 14.1106 | 1 | 16.7483 | 24.6775 | 1 | 43.2466 | 0 | 1 | 0 | 28.2243 | 1 | 6 | 37.8068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8607 | 25.1553 | 1 | 27.6409 | 17.8726 | 1 | 33.9836 | 11.954 | 1 | 28.0111 | 17.6881 | 1 | 0 | 42.484 | 1 | 0 | 41.6191 | 1 | 32.5299 | 13.5036 | 1 | 26.2319 | 19.4241 | 1 | 0 | 31.9517 | 1 | 23.3325 | 16.0141 | 1 | 37.0466 | 0 | 1 | 27.5033 | 11.4814 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 42.215 | 1 | 33.7253 | 0 | 1 | 0 | 28.098 | 1 | 0 | 35.4742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.9282 | 0 | 1 | 0 | 27.6097 | 1 | 0 | 34.7838 | 1 | 0 | 40.2319 | 1 | 0 | 17.2785 | 1 | 41.114 | 6
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 16.0605 | 0 | 1 | 0 | 34.8409 | 1 | 23.6498 | 13.4728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.4513 | 0 | 1 | 34.1201 | 0 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 31.5384 | 1 | 0 | 31.5384 | 1 | 0 | 31.5384 | 1 | 13.2703 | 22.6576 | 1 | 14.8742 | 18.6008 | 1 | 23.8208 | 15.8859 | 1 | 15.6322 | 24.9912 | 1 | 39.271 | 0 | 1 | 16.0604 | 24.9582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.7263 | 15.793 | 1 | 36.1365 | 0 | 1 | 0 | 17.5973 | 1 | 0 | 32.3702 | 1 | 7.8895 | 33.4914 | 1 | 32.8993 | 0 | 1 | 18.9145 | 16.0831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4085 | 1 | 0 | 39.6319 | 1 | 0 | 27.3952 | 1 | 13.1773 | 22.9245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 15.3505 | 1 | 21.8067 | 0 | 1 | 0 | 23.318 | 1 | 6 | 27.8194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 13.4072 | 23.2059 | 1 | 15.0629 | 18.9326 | 1 | 24.483 | 16.1041 | 1 | 39.8554 | 0 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 16.3012 | 25.6237 | 1 | 28.487 | 14.2451 | 1 | 17.0186 | 25.324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2344 | 13.8828 | 1 | 38.734 | 0 | 1 | 40.1282 | 6.5014 | 1 | 15.8752 | 29.5318 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 19.8607 | 25.1553 | 1 | 0 | 44.4379 | 1 | 0 | 44.3565 | 1 | 0 | 44.6224 | 1 | 0 | 42.8385 | 1 | 27.3813 | 16.5183 | 1 | 0 | 44.6338 | 1 | 0 | 44.7133 | 1 | 0 | 32.1857 | 1 | 23.3325 | 16.0141 | 1 | 0 | 41.9364 | 1 | 27.5033 | 11.4814 | 1 | 0 | 32.9303 | 1 | 31.8236 | 0 | 1 | 0 | 36.259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.7916 | 1 | 0 | 34.0568 | 1 | 0 | 40.366 | 1 | 16.5199 | 18.606 | 1 | 13.3309 | 23.5816 | 1 | 28.1683 | 15.1227 | 1 | 34.0903 | 0 | 1 | 0 | 45.1855
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 14.4697 | 13.8731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8602 | 1 | 17.0186 | 25.324 | 1 | 44.2333 | 0 | 1 | 27.2344 | 13.8828 | 1 | 38.734 | 0 | 1 | 0 | 40.7591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5033 | 11.4814 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 31.8236 | 0 | 1 | 0 | 35.7708 | 1 | 19.3909 | 16.3747 | 1 | 0 | 35.3223 | 1 | 0 | 33.5987 | 1 | 8.939 | 31.4127 | 1 | 16.5199 | 18.606 | 1 | 13.3309 | 23.5816 | 1 | 28.1683 | 15.1227 | 1 | 25.0108 | 12.3672 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 16.9728 | 1 | 12 | 19.5466 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.024 | 20 | 1 | 9.5253 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 9.7855 | 20 | 1 | 9.5126 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.4556 | 20 | 1 | 9.9472 | 20 | 1 | 11.2479 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.7185 | 20 | 1 | 10.6784 | 20 | 1 | 10.7 | 20 | 1 | 10.9397 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.996 | 20 | 1 | 11.0762 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.6659 | 16.7582 | 1 | 9.8645 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.3113 | 17.6344 | 1 | 9.6472 | 0 | 1 | 0 | 14.2242 | 1 | 12 | 14.5263 | 1 | 12 | 14.2447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8771 | 13.3029 | 1 | 9.3776 | 14.503 | 1 | 12 | 14.5826 | 1 | 10.6318 | 11.5492 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 16.9728 | 1 | 6 | 9.8805 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10.1062 | 1 | 11.024 | 0 | 1 | 9.5253 | 20 | 1 | 12 | 9.8847 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 10.1329 | 1 | 6 | 10.0913 | 1 | 6 | 10.0779 | 1 | 6 | 10.1162 | 1 | 6 | 20 | 1 | 9.7855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 10.3432 | 1 | 9.9472 | 9.9138 | 1 | 11.2479 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 10.1402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.6661 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 9.8938 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 9.8671 | 1 | 6 | 9.9087 | 1 | 6 | 9.9221 | 1 | 6 | 9.8838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.5126 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9.4556 | 9.6568 | 1 | 0 | 10.0862 | 1 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 9.8598 | 1 | 10.7185 | 20 | 1 | 10.6784 | 20 | 1 | 10.7 | 20 | 1 | 10.9397 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.996 | 20 | 1 | 11.0762 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.6659 | 16.7582 | 1 | 9.8645 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.3113 | 17.6344 | 1 | 9.6472 | 0 | 1 | 0 | 14.2242 | 1 | 12 | 14.5263 | 1 | 12 | 14.2447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8771 | 13.3029 | 1 | 9.3776 | 14.503 | 1 | 12 | 14.5826 | 1 | 10.6318 | 11.5492 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 120 | 76.7411 | 1 | 94.2057 | 77.1 | 1 | 91.7341 | 95.8984 | 1 | 101.2684 | 99.1748 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 94.7005 | 1 | 0 | 108.7662 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 75.772 | 38.7053 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 106.6472 | 1 | 0 | 104.556 | 1 | 38.658 | 58.8569 | 1 | 80.7155 | 0 | 1 | 61.356 | 43.6443 | 1 | 40.1287 | 53.275 | 1 | 94.1903 | 0 | 1 | 110.8497 | 6 | 1 | 97.3036 | 0 | 1 | 0 | 71.9623 | 1 | 43.8909 | 57.8676 | 1 | 33.7195 | 72.5376 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 62.3368 | 51.2319
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 24.1449 | 76.7411 | 1 | 0 | 77.1 | 1 | 0 | 95.8984 | 1 | 0 | 99.1748 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 94.7005 | 1 | 0 | 108.7662 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 75.772 | 38.7053 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 106.6472 | 1 | 0 | 104.556 | 1 | 38.658 | 58.8569 | 1 | 80.7155 | 0 | 1 | 61.356 | 43.6443 | 1 | 40.1287 | 53.275 | 1 | 94.1903 | 0 | 1 | 110.8497 | 6 | 1 | 97.3036 | 0 | 1 | 0 | 71.9623 | 1 | 43.8909 | 57.8676 | 1 | 33.7195 | 72.5376 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 62.3368 | 51.2319
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 95.8551 | 0 | 1 | 94.2057 | 0 | 1 | 91.7341 | 0 | 1 | 101.2684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 13 | 70.264 | 1 | 48.909 | 29.9787 | 1 | 62.6161 | 9.2764 | 1 | 70.7316 | 6 | 1 | 0 | 58.0136 | 1 | 29.4608 | 53.3105 | 1 | 0 | 70.1374 | 1 | 58.8031 | 29.599 | 1 | 58.8031 | 29.599 | 1 | 58.8031 | 29.599 | 1 | 74.1673 | 15.274 | 1 | 75.886 | 13.6715 | 1 | 23.0273 | 60.2165 | 1 | 25.4292 | 57.6566 | 1 | 0 | 69.5714 | 1 | 25.7729 | 57.7287 | 1 | 79.8551 | 0 | 1 | 77.2121 | 0 | 1 | 88.525 | 0 | 1 | 56.6356 | 24.7682 | 1 | 17.7259 | 66.3306 | 1 | 34.7102 | 51.6492 | 1 | 53.8316 | 34.2343 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 83.202 | 6 | 1 | 88.9261 | 0 | 1 | 88.9732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.1452 | 1 | 82.1999 | 0 | 1 | 83.4803 | 6 | 1 | 89.653 | 0 | 1 | 78.2248 | 0 | 1 | 63.4803 | 16.3163 | 1 | 46.5196 | 36.6582 | 1 | 36.8169 | 45.4025 | 1 | 0 | 59.8427 | 1 | 0 | 84.0473 | 1 | 0 | 73.4732 | 1 | 0 | 61.1102 | 1 | 0 | 74.8856 | 1 | 8.2614 | 67.8384 | 1 | 0 | 78.5894 | 1 | 63.8109 | 18.5178 | 1 | 40.5305 | 36.758 | 1 | 24.3946 | 56.4026 | 1 | 82.8745 | 6 | 1 | 0 | 76.9111
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 13 | 70.264 | 1 | 48.909 | 29.9787 | 1 | 62.6161 | 9.2764 | 1 | 70.7316 | 6 | 1 | 0 | 58.0136 | 1 | 29.4608 | 53.3105 | 1 | 0 | 70.1374 | 1 | 58.8031 | 29.599 | 1 | 58.8031 | 29.599 | 1 | 58.8031 | 29.599 | 1 | 74.1673 | 15.274 | 1 | 75.886 | 13.6715 | 1 | 23.0273 | 60.2165 | 1 | 25.4292 | 57.6566 | 1 | 0 | 69.5714 | 1 | 25.7729 | 57.7287 | 1 | 79.8551 | 0 | 1 | 77.2121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7102 | 51.6492 | 1 | 53.8316 | 34.2343 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 83.202 | 6 | 1 | 88.9261 | 0 | 1 | 88.9732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.1452 | 1 | 82.1999 | 0 | 1 | 83.4803 | 6 | 1 | 89.653 | 0 | 1 | 78.2248 | 0 | 1 | 63.4803 | 16.3163 | 1 | 46.5196 | 36.6582 | 1 | 36.8169 | 45.4025 | 1 | 0 | 59.8427 | 1 | 0 | 84.0473 | 1 | 0 | 73.4732 | 1 | 0 | 61.1102 | 1 | 0 | 74.8856 | 1 | 8.2614 | 67.8384 | 1 | 0 | 78.5894 | 1 | 63.8109 | 18.5178 | 1 | 40.5305 | 36.758 | 1 | 24.3946 | 56.4026 | 1 | 82.8745 | 6 | 1 | 0 | 76.9111
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5427 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.0177 | 10.2969 | 1 | 8.3906 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9399 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5427 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10.0177 | 10.2969 | 1 | 8.3906 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 10.6477 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9399 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 189.9999 | 214.0001 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214
COMENTARIOS |  |  |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves | [5 empty] | Orygen solicito parar CH Chimay por bajo nivel de embalse | [5 empty] | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | STK declaro que no tiene recurso hidrico para proporcionar reserva en el G1 CH Cheves |  |  | G1 de CH Matucana no dió RSF | [11 empty] | El G2 de la C.H. El Platanal no brindó el servicio de RSF por problemas en sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. El Platanal no brindó el servicio de RSF por problemas en sus señales. |  |  | El G2 de la C.H. El Platanal no brindó el servicio de RSF por problemas en sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 6 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
06/08/2026 | 00:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 01:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 01:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 02:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 02:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 03:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 03:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 04:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 04:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 05:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 05:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 06:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 06:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 07:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 07:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 08:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 08:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 09:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 09:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 10:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 10:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 11:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 11:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 12:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 12:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 13:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 13:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 14:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 14:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 15:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 15:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 16:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 16:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 17:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 17:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 18:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 18:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 19:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 19:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 20:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 20:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 21:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 21:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 22:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 22:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 23:00 | 0 | 0
06/08/2026 | 23:30 | 0 | 0
06/08/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 6 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Tablazo y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 6 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe