## EVENTOS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - CAJAMARQUILLA | LINEA DE TRANSMISION | L-2708 | 13/05/2026 06:49:34 | 13/05/2026 17:40:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2708 (CARAPONGO - CAJAMARQUILLA) DE 220 KV | 140 | SI
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 13/05/2026 19:14:00 | 13/05/2026 20:43:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | CARHUAMAYO - CARIPA | LINEA DE TRANSMISION | L-1702 | 13/05/2026 17:33:07 | 13/05/2026 22:41:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1702 (CARHUAMAYO - CARIPA) DE 138 kV |  | SI | 138
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 13 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | De acuerdo a lo informado por Orazul el día 06.05.2026, el embalse de San Diego se encuentra indisponible y la CH Cañon del Pato operando de pasada.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
13/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo del Sistema de Lubricacion de la Turbina de vapor y conjunto rotativo. Pruebas F/S de la Unidad TV-01. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 13/05/2026 06:52 | 13/05/2026 18:31 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 13/05/2026 09:20 | 13/05/2026 16:32 | Tala de arboles. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-5036 | 13/05/2026 07:53 | 13/05/2026 16:34 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13802 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 13/05/2026 07:53 | 13/05/2026 16:34 | Indisponible a solicitud de MCV por trabajos en CL-5036 San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | CONSTANCIA | SS.EE. | 13/05/2026 08:00 | 13/05/2026 16:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14508 | T
ATN 1 S.A. | CONSTANCIA | SS.EE. | 13/05/2026 08:00 | 13/05/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14508 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 13/05/2026 06:41 | 13/05/2026 18:17 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 13/05/2026 06:41 | 13/05/2026 18:17 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2267 | 13/05/2026 07:24 | 13/05/2026 16:14 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12839 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2268 | 13/05/2026 07:24 | 13/05/2026 16:14 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12840 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 13/05/2026 06:15 | 13/05/2026 06:30 | RSF INDISPONIBLE DURANTE ACTIVIDADES DE MIGRACION DE ENLACES DE COMUNICACIONES CON SOPORTE DE DTI-COES | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1191 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 13/05/2026 08:22 | 13/05/2026 13:32 | Pruebas operatividad rele de grupo, Respaldo | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Mantenimiento de turbina Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 00:39 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | F | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | SS.EE. | 13/05/2026 06:18 | 13/05/2026 18:14 | Limpieza y silicodado de equipos de patio de SE ERSUR | 135 | F | F/S | N | CORR. | 23166 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 13/05/2026 06:18 | 13/05/2026 18:14 | Limpieza y siliconado de aisladores en portico de la linea L2300 | 135 | F | F/S | N | CORR. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 13/05/2026 06:18 | 13/05/2026 18:14 | Central eolica indisponible por mantenimiento correctivo de la SE ERSUR | 135 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 13/05/2026 09:00 | 13/05/2026 17:00 | REINICIO DE SERVIDORES DE SCADA SUBESTACION: DS AGILE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 13/05/2026 06:00 | 13/05/2026 16:00 | LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES DE LA LINEA 138 KV L-1118 POR HIDROLAVADO, SIN RESTIRCCION DEL SERVICIO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspeccion y pruebas en sistema de excitacion por similitud de falla | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 13/05/2026 08:00 | 13/05/2026 16:00 | Revision de circuito de Control. (R0131497) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2096 | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 09:04 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2096 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12710 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | BARRA A 138kV | 13/05/2026 08:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTTO Y LUBRICACI+ON DEL SECCIONADOR DE ACOPLE, SECCIONADOR SA-0315. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8115 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnologica de los equipos actualmente instalados | 20 | R | F/S | N | CORR. | 13402 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 13/05/2026 07:54 | 13/05/2026 16:46 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036, PORTICO DE SALIDA Y E276 Y E277 L-5036 (REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5461 EN SE OCO?A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 13/05/2026 07:54 | 13/05/2026 16:46 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036 SAN JOSE SECTOR 09 500KV (SE REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5461 EN SE. OCO?A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 13/05/2026 07:54 | 13/05/2026 16:46 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5036. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SERVOMOTOR DE DEFLECTOR PERDIDA DE ACEITE / CAMBIO DE EMPAQUETADURA / PERDIDA EN SERVOMOTOR VVEE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 13/05/2026 06:15 | 13/05/2026 06:30 | RSF INDISPONIBLE DURANTE ACTIVIDADES DE MIGRACION DE ENLACES DE COMUNICACIONES CON SOPORTE DE DTI-COES | 0 | P | E/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 13/05/2026 06:15 | 13/05/2026 06:30 | RSF INDISPONIBLE DURANTE ACTIVIDADES DE MIGRACION DE ENLACES DE COMUNICACIONES CON SOPORTE DE DTI-COES | 0 | P | E/S | N | OTROS | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | 13/05/2026 08:09 | 13/05/2026 08:59 | CENTRAL EN MINIMO TECNICO PARA PRUEBA DE OPERATIVIDAD DE ELECTROBOMBA DE REFRIGERACION PRINCIPAL N°1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 290 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 13/05/2026 08:46 | 13/05/2026 16:33 | M-07 Se intervino por continuacion de mantenimiento preventivo 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 13/05/2026 01:22 | 13/05/2026 02:23 | TH-19 salio de servicio por alarma de oscilaciones en generador. Se dio reset. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 13/05/2026 06:44 | 13/05/2026 13:38 | TH-31 salio de servicio por falla en ventilador modulo B2. Se cambio motor de ventilador en generador. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 17:23 | Se declara indisponible la unidad GT-1 por “problemas en el sistema de deteccion de flama”. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Revision por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 13/05/2026 16:14 | 13/05/2026 16:50 | PRUEBA CON CARGA A 100MW DE LA UNIDAD GT-1. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 2 ) | L-2113 | 13/05/2026 09:00 | 13/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13646 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | SVC-CHAVARRÍA | 13/05/2026 08:00 | 13/05/2026 18:00 | ELIMINACION DE PUNTO CALIENTE EN MORDAZA DE TRANSFORMADOR SVC | 0 | P | F/S | N | CORR. | 330 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 13/05/2026 09:00 | 13/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 08:06 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN EL SECCIONADOR SA-6205 DE LA CL-T14 (CL-T115). (R0126881) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T115-261 | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 07:58 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS CORRECTIVOS EN TC-6013 Y EN SECCIONADOR SA-6205, ACTUALMENTE T115-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN REEMPLAZO DEL T14-260. REQUIERE BARRA A 60KV FUERA DE SERVICIO. (R0126881) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T115-261 | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 07:58 | CL-220KV DEL TRANSFORMADOR T115-261 F/S: CAMBIO DE MANODENSOSTATO DEL INTERRUPTOR IN-2188 DEBIDO A DESGASTE DEL MATERIAL OCASIONANDO FUGAS DE GAS SF6. (R0130207) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T115-261 | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 07:58 | FUERA DE SERVICIO EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CELDA Y TRANSFORMADOR, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OPERANDO EN REEMPLAZO DEL T14-260. (R0123736) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 13/05/2026 15:00 | 14/05/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DE LAS CELDAS (T93 EN BARRA A Y T16, T115, SVC EN BARRA B) POR INDISPONIBILIDAD DEL SB-6205 DEL T115 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC_60 | 13/05/2026 15:00 | 13/05/2026 17:15 | REVISAR SISTEMA DE CONTROL DEL SVC-2. REQUIERE 2 PRUEBAS DE ENERGIZACION DEL SVC-2 MEDIANTE EL CIERRE DEL INTERRUPTOR IN-6142 A LAS 10:00 HRS Y A LAS 16:00 HRS. (R0129314) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 342 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 13/05/2026 08:17 | 13/05/2026 16:25 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DEL BANCO. (R0128567) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 13/05/2026 08:44 | 13/05/2026 16:48 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DEL INTERRUPTOR. CORREGIR PERNOS Y AISLADORES SOPORTE DE SU BASE CON CORROSION GRADO 3. (R0129022) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | En servicio debido a indisponibilidad de los ventiladores del T9-261, actualmente el T9-261 solo puede operar en ONAN y no en ONAF. EL T61-261 asumio la carga del T9-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Fuera de servicio debido a indisponibilidad de sus ventiladores, actualmente solo puede operar en ONAN y no en ONAF. EL t61-261 asumio la carga del T9-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 13/05/2026 14:47 | 13/05/2026 17:00 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0124730) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 13/05/2026 09:49 | 13/05/2026 10:58 | PILOTO: LAVADO DE AISLADORES DE LAS TORRES T612 Y T613 MEDIANTE DRONE. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. REQUIERE L2205 Y L-2206 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0128964) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 13/05/2026 08:48 | 13/05/2026 12:48 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2092. (R0125151) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2092 | 13/05/2026 09:03 | 13/05/2026 17:50 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125151) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14865 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-B 220 | 13/05/2026 13:08 | 13/05/2026 15:48 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2092. (R0125151) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 918 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4054 | 13/05/2026 08:37 | 13/05/2026 15:56 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4054 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4060. (R0123667) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 639 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | TUPURI (SE) | BARRA 22.9 kV | 13/05/2026 07:03 | 13/05/2026 13:45 | GRupo 1 de la PCH Tupuri fuera de servicio por mantenimiento correctivo del seccionador de linea en la S.E. Tupuri. | 1.6 | F | F/S | N | CORR. | 21889 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Ampliacion del mantenimiento anual. | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 13/05/2026 10:04 | 13/05/2026 15:52 | INSPECCION FIBRA OPTICA L1382/1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24672 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENCO CORRECTIVO DE LA COMPUERTA RADIAL BOCATOMA CAHUA (OPERACION SIN RSF) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 13/05/2026 14:00 | 13/05/2026 15:00 | Independizacion de se?al Local/remoto_ AGC CHEVES (SIN REALIZAR RSF) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 13/05/2026 11:24 | 13/05/2026 15:06 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXLIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 18:00 | IMPLEMENTACION SCI TRANSFORMADOR PRINCIPAL TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 13/05/2026 08:35 | 13/05/2026 17:25 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0124718) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 13 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 13 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
13/05/2026 | 00:30 | 156.8 | 654.13 | 214.05 |  |  | 90.4 | 208.5 |  |  | 105.8 | 107.8 |  | 131 | 207.5 | 107.9 | 562.3 | 10.3 |  |  |  | 80.4 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 87.9 |  |  |  |  | 109.6 | 200 |  | 0 |  | 6.5 | 237.1 | 81.2 | 150.6 | 41.5 | 18.7 | 18.8 | 47.4 | 178.9 | 180.2 | 182.9 | 106.4 | 27.8 | 18 | 3.8 | 16.4 | 78.3 |  |  | 47.8 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  | 124.7 | 82.6 | 82.6 | 82.4 | 165.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 136 | 130.3 | 62.5 | 75.2 | 30 |  |  |  | 96.5 | 95.8 | 119.2 | 92.5 |  |  |  |  | 209.6 | 101.5 | 7.8 | 3.9 | 19.6 | 0 | 62.4 | 0 | 9.4 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.9 | 20.4 | 20 | 11.6 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 17.6 | 41.8 | 0 | 3.5 | 13.4 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.6 | 17.4 | 20.3 | 19.3 | 56.8 | 0 | 19.5 | 37 | 1.9 | 1 | 0 | 19.3 | 6.5 | 7.2 | 13.8 | 15 | 15 | 10.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | 7.1 | 4 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 19.9 | 8.9 | [5 empty] | 8.5 | 17.4 | 6884.08 | 24.0226 | 8.025 | 11.926 | 13 | 25.5419 | 18.9484 | 7.2 | 7.7 | 116.3639
13/05/2026 | 01:00 | 155.5 | 648.47 | 213.43 |  |  | 89.7 | 208.7 |  |  | 103.9 | 106.4 |  | 128.9 | 205.2 | 106.3 | 554.8 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.5 | 87 |  |  |  |  | 109.8 | 214.8 |  | 0 |  | 6.5 | 236.5 | 81.2 | 150.9 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 177.7 | 178.3 | 180.4 | 106.7 | 27.7 | 18.2 | 3.8 | 0 | 74.1 |  |  | 62.3 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 124.9 | 76.5 | 76.5 | 76.2 | 175.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 119.4 | 112.8 | 63.1 | 74.9 | 30.3 |  |  |  | 94.6 | 93.8 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 7.8 | 3.8 | 19.6 | 0 | 51.9 | 0 | 9.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.8 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 15.7 | 35.6 | 0 | 3.5 | 15 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.2 | 20.2 | 20.9 | 38.7 | 0 | 23 | 42.5 | 1.9 | 1.3 | 0 | 19.1 | 6.5 | 7.207 | 13.8 | 14.8 | 15 | 9.4 | 0 |  | 0 | 0.6 | 7.2 | 3.9 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 8.5 | [5 empty] | 10 | 17.8 | 6699.507 | 24.0179 | 8.021 | 11.922 | 13 | 25.7343 | 18.9464 | 7.2 | 7.6 | 116.4416
13/05/2026 | 01:30 | 154 | 650.64 | 212.61 |  |  | 88.9 | 207.1 |  |  | 105.7 | 107.3 |  | 130.5 | 206.8 | 107.5 | 554 | 10.2 |  |  |  | 80.3 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 46.5 |  |  |  |  | 109.4 | 188.4 |  | 0 |  | 6.5 | 238.2 | 81.2 | 150.6 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 178 | 179.2 | 181.7 | 106.5 | 26.8 | 17.8 | 3.8 | 0 | 93.1 |  |  | 61.9 | 0 | 0 | 25.1 |  |  |  | 124.4 | 75.4 | 75.4 | 75.8 | 162.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 114.3 | 105.8 | 62.9 | 75 | 29.9 |  |  |  | 96.9 | 95.2 | 118.6 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 101.4 | 7.8 | 3.8 | 19.4 | 0 | 43 | 0 | 9.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.8 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 14.4 | 32.4 | 0 | 3.5 | 17.2 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.1 | 20.2 | 18.1 | 25.3 | 0 | 27.3 | 52.7 | 2.4 | 1.4 | 0 | 19 | 6.5 | 7.201 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 4 | 2.5 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 10 | 16.4 | 6614.051 | 24.0206 | 8.022 | 11.92 | 13 | 25.7577 | 18.9467 | 7.3 | 7.7 | 116.667
13/05/2026 | 02:00 | 154.5 | 652.81 | 213.34 |  |  | 48.5 | 206.3 |  |  | 105.9 | 108.1 |  | 131.1 | 207.3 | 106.7 | 559.9 | 10 |  |  |  | 80.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 49.7 |  |  |  |  | 109.2 | 187.2 |  | 0 |  | 6.5 | 237.1 | 81.3 | 150.9 | 41.1 | 18.7 | 18.8 | 48.4 | 177.7 | 178.2 | 183.1 | 106.9 | 26.8 | 17.9 | 3.8 | 0 | 104.1 |  |  | 62 | 0 | 0 | 25.2 |  |  |  | 123.8 | 84 | 83.8 | 83.2 | 164 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 117.8 | 110.6 | 62.5 | 74.6 | 29.9 |  |  |  | 96.6 | 95.5 | 120 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 7.9 | 3.9 | 19.5 | 0 | 42 | 0 | 9.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.7 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 16.2 | 33.6 | 0 | 3.5 | 17.3 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.2 | 20.2 | 20.3 | 10.9 | 0 | 31.6 | 49.9 | 3.7 | 1 | 0 | 19 | 6.5 | 7.201 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.9 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 10.1 | [5 empty] | 10.5 | 17.7 | 6617.151 | 24.0166 | 8.022 | 11.916 | 13 | 25.8619 | 18.9467 | 7.2 | 7.7 | 116.6632
13/05/2026 | 02:30 | 156.8 | 651.85 | 213.09 |  |  | 49.6 | 207.1 |  |  | 104.8 | 107.3 |  | 128.8 | 205.9 | 107.2 | 559 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.6 | 50.1 |  |  |  |  | 109.4 | 157.9 |  | 0 |  | 6.5 | 237 | 81.2 | 151.5 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 178.2 | 179.6 | 182.2 | 106.9 | 27.3 | 17.9 | 3.8 | 0 | 88.9 |  |  | 62.4 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 124.6 | 77.8 | 77.7 | 75.2 | 160.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 119.7 | 95.2 | 65.9 | 75.1 | 30.1 |  |  |  | 96.1 | 94.4 | 118.1 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.6 | 7.8 | 3.8 | 19.6 | 0 | 37.3 | 0 | 9.4 | 0 | 20.6 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 11.3 | 37.3 | 0 | 3.5 | 17.3 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.1 | 20.3 | 23.4 | 7.6 | 0 | 24.6 | 50.7 | 5.2 | 1.6 | 0 | 18.8 | 6.4 | 7.2 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 10.3 | [5 empty] | 11.1 | 17.5 | 6526.04 | 24.0132 | 8.022 | 11.92 | 13 | 25.9394 | 18.947 | 7.4 | 7.6 | 116.8416
13/05/2026 | 03:00 | 156.3 | 649.99 | 212.65 |  |  | 50 | 207 |  |  | 105.6 | 106.6 |  | 131.1 | 208.3 | 107.5 | 553.2 | 10.3 |  |  |  | 81 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.2 |  |  |  |  | 109.5 | 160.5 |  | 0 |  | 6.5 | 225.6 | 81.2 | 134.9 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 178.7 | 179.6 | 181.7 | 106.7 | 28.1 | 17.9 | 3.8 | 0 | 61.5 |  |  | 62.5 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 124.6 | 66.9 | 66.9 | 66.6 | 164.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 79.3 | 123.9 | 65.9 | 75.8 | 30 |  |  |  | 95.5 | 94.7 | 118.3 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 7.8 | 3.9 | 19.5 | 0 | 41.3 | 0 | 11 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 12.9 | 34.6 | 0 | 3.5 | 17.3 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.1 | 20.3 | 20.3 | 7.3 | 0 | 17.5 | 43.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | 18.8 | 6.4 | 7.192 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 10.3 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 10.1 | [5 empty] | 11 | 17.3 | 6418.532 | 24.0128 | 8.023 | 11.92 | 13 | 25.9629 | 18.9471 | 7.1 | 7.6 | 116.5658
13/05/2026 | 03:30 | 150.6 | 646.04 | 211.41 |  |  | 48.5 | 204 |  |  | 105.3 | 106.9 |  | 130.4 | 114.6 | 78.7 | 551.8 | 10 |  |  |  | 79.6 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.5 | 49.6 |  |  |  |  | 108.6 | 188.2 |  | 0 |  | 6.5 | 234.3 | 81.3 | 149.3 | 40.3 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 174.5 | 175.4 | 182 | 105.5 | 26.7 | 15.6 | 3.8 | 0 | 86.2 |  |  | 60.3 | 0 | 0 | 24.3 |  |  |  | 122.9 | 89.6 | 89.4 | 88.7 | 162.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 96.3 | 120.4 | 64.4 | 75 | 29.2 |  |  |  | 95.1 | 94.3 | 118.6 | 0 |  |  |  |  | 178.5 | 94.6 | 7.8 | 3.8 | 19.2 | 0 | 41.1 | 0 | 9.1 | 0 | 20.3 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8 | 19.9 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 13.2 | 36.3 | 0 | 3.5 | 17.3 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 16.9 | 20.2 | 23.5 | 7.7 | 0 | 32 | 49.6 | 3 | 0.5 | 0 | 18.6 | 6.4 | 7.202 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 8.3 | 0 |  | 0 | 0.6 | 17.2 | 20.5 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 11 | 16.9 | 6426.552 | 24.0099 | 8.022 | 11.922 | 13 | 25.9841 | 18.9468 | 7 | 7.6 | 116.4849
13/05/2026 | 04:00 | 162.7 | 648.43 | 211.77 |  |  | 50.9 | 208.5 |  |  | 104.5 | 107.5 |  | 129.9 | 109.1 | 68.9 | 554.9 | 10.3 |  |  |  | 82.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.2 |  |  |  |  | 109.6 | 198.4 |  | 0 |  | 6.5 | 235.7 | 81.2 | 153.1 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 46.9 | 181.2 | 181.2 | 181.1 | 107.5 | 29.2 | 16.1 | 3.8 | 0 | 64.3 |  |  | 32.7 | 0 | 0 | 24.4 |  |  |  | 125 | 89.3 | 89.2 | 90.3 | 186 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 110.3 | 131 | 66 | 75.9 | 30.2 |  |  |  | 96.3 | 94.1 | 115.8 | 0 |  |  |  |  | 159.3 | 82.1 | 7.8 | 3.8 | 19.4 | 0 | 38.7 | 0 | 8 | 0 | 20.6 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 12.5 | 36.4 | 0 | 3.5 | 12.4 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.1 | 20.3 | 24 | 8.7 | 0 | 28.3 | 54 | 1.9 | 1.1 | 0 | 18.5 | 6.4 | 7.198 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 55 | 67.7 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.9 | [5 empty] | 11 | 17.3 | 6522.298 | 24.0098 | 8.021 | 11.92 | 13 | 25.9525 | 18.9465 | 7.3 | 7.7 | 116.8499
13/05/2026 | 04:30 | 157.2 | 649.55 | 211.64 |  |  | 50 | 210 |  |  | 105.3 | 107 |  | 130.5 | 110.6 | 68.8 | 556.5 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.2 |  |  |  |  | 109.4 | 165 |  | 0 |  | 6.5 | 237.2 | 81.1 | 151.6 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 180.1 | 180.4 | 182.1 | 106.9 | 28 | 15.9 | 3.8 | 0 | 65.8 |  |  | 32.5 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 124.6 | 82.5 | 82.4 | 82.6 | 162.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 90.4 | 130.1 | 65.9 | 75.8 | 30 |  |  |  | 95.6 | 94.5 | 118 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.3 | 7.8 | 3.9 | 19.4 | 0 | 34.9 | 0 | 8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 17 | 40.8 | 0 | 3.5 | 9.7 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.1 | 20.2 | 26.5 | 7.5 | 0 | 32.4 | 66.2 | 4.3 | 1.6 | 0 | 18.4 | 6.3 | 7.195 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 6.4 | 0 |  | 0 | 0.6 | 87.9 | 101.4 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.8 | [5 empty] | 11 | 17.5 | 6580.685 | 24.0109 | 8.022 | 11.92 | 13 | 25.9487 | 18.9464 | 7.2 | 4.1 | 113.148
13/05/2026 | 05:00 | 157.8 | 654.84 | 214.88 |  |  | 50.2 | 213.6 |  |  | 105.4 | 107.1 |  | 130.7 | 110.9 | 69.8 | 559.4 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.4 | 51.2 |  |  |  |  | 109.9 | 156.7 |  | 0 |  | 6.5 | 238.7 | 81.1 | 151.4 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 179.8 | 181 | 182.8 | 107.2 | 27.6 | 16.2 | 3.8 | 0 | 71 |  |  | 33 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 125 | 77 | 76.7 | 73.2 | 153.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 139.5 | 130.9 | 66.5 | 76 | 30.2 |  |  |  | 95.6 | 94.6 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.5 | 7.8 | 3.9 | 19.6 | 0 | 28 | 0 | 8.6 | 0 | 20.5 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 14.6 | 39.5 | 0 | 3.5 | 10 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 5.5 | 17.3 | 20.3 | 27.8 | 4.8 | 0 | 42.6 | 67.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 18.4 | 6.3 | 7.196 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0.6 | 99 | 99.9 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 20 | 9.7 | [5 empty] | 11.1 | 15.5 | 6630.216 | 24.0088 | 8.021 | 11.904 | 13 | 26.0395 | 18.9463 | 6.9 | 4.1 | 112.9197
13/05/2026 | 05:30 | 155.6 | 650.25 | 212.41 |  |  | 50 | 210.6 |  |  | 104.7 | 107.5 |  | 130 | 111.2 | 69.4 | 555.1 | 10.3 |  |  |  | 81.1 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.6 | 50.4 |  |  |  |  | 109.5 | 173.4 |  | 0 |  | 6.5 | 238.3 | 81.1 | 151.3 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.6 | 177.8 | 178 | 181.4 | 106.6 | 28.2 | 16 | 3.8 | 0 | 95.3 |  |  | 32.4 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 124.8 | 76.3 | 76.2 | 75.8 | 163.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 108.4 | 130.9 | 65.9 | 75.3 | 29.9 |  |  |  | 95.9 | 94.2 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.8 | 7.8 | 3.8 | 19.4 | 0 | 33.9 | 0 | 10.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 15.6 | 43.9 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 17.1 | 20.2 | 27.3 | 6.8 | 0 | 39.7 | 70.9 | 2.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 6.3 | 7.197 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 8.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | 104.4 | 103.1 | 0 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.8 | 20 | 19.9 | 9.9 | [5 empty] | 11 | 16.2 | 6648.557 | 24.0051 | 8.02 | 11.604 | 13 | 26.0629 | 18.9466 | 7.1 | 4.1 | 112.8386
13/05/2026 | 06:00 | 156.9 | 653.27 | 213.72 |  |  | 50.1 | 210 |  |  | 104.9 | 107.1 |  | 130.5 | 121.4 | 70.3 | 562.8 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.5 | 50.6 |  |  |  |  | 109.7 | 195 |  | 0 |  | 6.5 | 236.6 | 81.2 | 151.5 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.8 | 180.1 | 180.2 | 183.1 | 107 | 28 | 16 | 3.8 | 0 | 125.2 |  |  | 32.7 | 0 | 0 | 24.6 |  |  |  | 124.8 | 109.9 | 109.8 | 108.3 | 186.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 160.4 | 131.3 | 66 | 75.4 | 30.1 |  |  |  | 95.9 | 94.6 | 116.1 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.6 | 7.8 | 3.8 | 19.5 | 0 | 30.4 | 0 | 8.7 | 0 | 20.5 | 10 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 5 | 20.4 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 13.4 | 49.9 | 0 | 3.5 | 10.2 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 17.2 | 20.3 | 27.3 | 9.8 | 0 | 42 | 74.7 | 3.3 | 5 | 0 | 18.2 | 6.3 | 7.202 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.4 | 1.6 |  | 0 | 0.6 | 76.9 | 82.7 | 0.1 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.9 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 11 | 16.5 | 6869.892 | 24.0168 | 8.02 | 10.478 | 13 | 26.0115 | 18.9469 | 7 | 4 | 111.4732
13/05/2026 | 06:30 | 158 | 650.4 | 212.88 |  |  | 49.8 | 209.3 |  |  | 105.3 | 107.4 |  | 131 | 207.2 | 107.4 | 550.5 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.6 | 49.7 |  |  |  |  | 109.7 | 134.1 |  | 0 |  | 6.5 | 208.8 | 81.2 | 151.6 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 163.9 | 165.2 | 172.9 | 106.9 | 27.4 | 18 | 3.8 | 0 | 94.9 |  |  | 32.6 | 0 | 0 | 25.2 |  |  |  | 124.9 | 127.2 | 127.3 | 129.3 | 226.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 109.6 | 131.4 | 66 | 74.3 | 30.2 |  |  |  | 133.4 | 133.3 | 134.5 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.7 | 7.8 | 3.9 | 19.4 | 0 | 0 | 5 | 7.9 | 0 | 20.6 | 10 | 4.2 | 13.6 | 6.6 | 1.7 | 0 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 12.9 | 56.1 | 0.3 | 3.5 | 10.2 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 17 | 20.2 | 27 | 9.5 | 1.3 | 37 | 70.6 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 18 | 6.3 | 7.207 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 9.1 | 33.8 |  | 9.8 | 0.6 | 51.6 | 65 | 7.2 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 7.8 | 20.2 | 20.1 | 10.1 | [5 empty] | 11 | 17.3 | 6953.787 | 24.0167 | 8.02 | 10.61 | 13 | 25.9627 | 18.947 | 7 | 4 | 111.5564
13/05/2026 | 07:00 | 159.2 | 652.27 | 213.47 |  |  | 50.1 | 210.9 |  |  | 104.5 | 106.7 |  | 130.1 | 206.2 | 107.6 | 557 | 10.2 |  |  |  | 82 | 8 | 5.3 | 0 | 6.5 | 50 |  |  |  |  | 109.9 | 66.8 |  | 0 |  | 6.5 | 238.5 | 80.8 | 151.3 | 41.6 | 18.7 | 18.8 | 48.6 | 180.5 | 180.9 | 181.6 | 107.2 | 27.8 | 18.3 | 3.8 | 0 | 94.6 |  |  | 32.8 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 125 | 68.2 | 68.2 | 68.7 | 161.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 77.8 | 94.1 | 66.3 | 74.1 | 30.4 |  |  |  | 95.7 | 95.5 | 118 | 0 |  |  |  |  | 210 | 102.1 | 7.8 | 3.8 | 19.5 | 0 | 0 | 27.2 | 8.3 | 0 | 20.6 | 10 | 4.2 | 49.1 | 25.7 | 1.7 | 0 | 5 | 20.7 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 5.8 | 4 | 11.2 | 43.7 | 0.6 | 3.5 | 10.2 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 17.1 | 20.2 | 27.6 | 6.2 | 9.5 | 41.3 | 61 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 18 | 6.2 | 7.209 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 8.4 | 87.2 |  | 48.8 | 0.6 | 38.5 | 39.8 | 38.2 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 7.8 | 19.8 | 19.7 | 9.6 | [5 empty] | 11.1 | 15.3 | 6721.349 | 24.0151 | 8.021 | 10.45 | 13 | 25.9314 | 18.9469 | 7 | 4 | 111.3645
13/05/2026 | 07:30 | 161.8 | 652.89 | 213.85 |  |  | 75.2 | 212 |  |  | 104.9 | 106.9 |  | 130.3 | 111.8 | 76.4 | 559.3 | 10.3 |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.1 |  |  |  |  | 109.8 | 90.7 |  | 0 |  | 6.4 | 235.7 | 81.1 | 143 | 41.6 | 18.8 | 18.8 | 48.9 | 169.2 | 170.2 | 174.8 | 107.8 | 28.4 | 18.4 | 3.8 | 0 | 88.2 |  |  | 32.9 | 0 | 0 | 22.8 |  |  |  | 125.2 | 74.9 | 74.6 | 75.2 | 159.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 100.7 | 99.9 | 66.4 | 74.2 | 30.4 |  |  |  | 96 | 95.3 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 102.2 | 7.8 | 3.8 | 19.4 | 0.1 | 0 | 50.6 | 7.2 | 0 | 20.6 | 9.8 | 4.9 | 83.8 | 49.8 | 0 | 0 | 4.9 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 11.3 | 13.7 | 9.5 | 41.1 | 1.1 | 3.5 | 10.2 | 2.1 |  | 0.1 | 19.8 | 6.3 | 17.3 | 20.3 | 25.4 | 3.6 | 19.9 | 40.1 | 58.5 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 18.2 | 6.2 | 7.197 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 9.1 | 166.3 |  | 90.1 | 0.6 | 37.5 | 31.3 | 71.5 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 5.8 | 7.8 | 20 | 20 | 9.5 | [5 empty] | 11 | 18 | 6900.337 | 24.0145 | 8.02 | 10.58 | 13 | 25.8173 | 18.9476 | 6.8 | 4 | 111.1793
13/05/2026 | 08:00 | 157.4 | 651.73 | 213.07 |  |  | 78.5 | 210.4 |  |  | 105 | 107.1 |  | 130.1 | 110.5 | 68.9 | 557.1 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.5 | 50.5 |  |  |  |  | 109.6 | 134.3 |  | 0 |  | 6.4 | 237.1 | 81 | 138.7 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 129.7 | 129.8 | 155 | 106.8 | 28.2 | 20.2 | 3.8 | 0 | 95.9 |  |  | 32.7 | 0 | 0 | 22.9 |  |  |  | 125 | 77.7 | 77.7 | 77 | 154.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 85.3 | 130.3 | 66 | 74.2 | 30.1 |  |  |  | 95.5 | 95.6 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 167.4 | 91.9 | 7.8 | 3.9 | 19.3 | 0.2 | 0 | 64.7 | 8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 162.1 | 82.2 | 0 | 0 | 5 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 12.3 | 15.6 | 7.8 | 43.5 | 1.5 | 3.5 | 10.2 | 2.1 |  | 0.1 | 19.8 | 6.2 | 17 | 20.3 | 25.8 | 2.1 | 28.4 | 28.7 | 50.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 17.9 | 6.2 | 7.202 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 8.7 | 205.6 |  | 116.2 | 0.6 | 38.9 | 32.9 | 85.3 | 4.2 |  | 2.4 | 1.2 | 8.1 | 7.8 | 19.8 | 19.8 | 8.7 | [5 empty] | 11 | 17.9 | 6993.002 | 24.0174 | 8.02 | 11.2 | 13 | 25.7617 | 18.9477 | 6.8 | 4 | 111.7469
13/05/2026 | 08:30 | 153 | 645.58 | 209.8 |  |  | 76.3 | 205 |  |  | 105.3 | 107.4 |  | 130.7 | 110 | 68.6 | 550.2 | 10.2 |  |  |  | 79.5 | 7.1 | 5.1 | 0 | 6.5 | 49 |  |  |  |  | 108.6 | 122.4 |  | 0 |  | 6.4 | 235.6 | 81.1 | 149.8 | 40.2 | 18.7 | 18.8 | 47.6 | 165.1 | 165.5 | 168.7 | 106 | 26.7 | 18.5 | 3.8 | 0 | 114.9 |  |  | 31.8 | 0 | 0 | 22.6 |  |  |  | 123.2 | 109.8 | 109.5 | 110.8 | 202.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 150.4 | 110.8 | 64.6 | 75.3 | 29.5 |  |  |  | 87.1 | 88 | 114.1 | 0 |  |  |  |  | 137.6 | 78.5 | 7.8 | 3.9 | 18.9 | 0.3 | 0 | 67.3 | 8.8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.3 | 167.8 | 85.4 | 0 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 12.8 | 16.3 | 6.5 | 34.9 | 2.5 | 3.5 | 10.2 | 2.1 |  | 0.1 | 19.8 | 6.1 | 16.6 | 20.2 | 26.3 | 7.3 | 30.3 | 30.8 | 52.9 | 3.4 | 2.8 | 1.3 | 17.6 | 6.1 | 7.194 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 12.4 | 211.4 |  | 118.6 | 0.6 | 44.6 | 41.6 | 87.7 | 3.6 |  | 2.1 | 1.1 | 10.1 | 7.8 | 20.1 | 20.1 | 8.6 | [5 empty] | 11 | 17.5 | 7227.574 | 24.017 | 8.021 | 12 | 13 | 25.5329 | 18.9475 | 6.7 | 4 | 112.2185
13/05/2026 | 09:00 | 157.3 | 651.82 | 212.77 |  |  | 78.1 | 208.8 |  |  | 105 | 107.1 |  | 130 | 110.2 | 68.8 | 556.6 | 10.3 |  |  |  | 81.1 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.5 | 50.6 |  |  |  |  | 109.5 | 119.1 |  | 0 |  | 6.4 | 238.1 | 81 | 151.5 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 179 | 179.2 | 182 | 106.5 | 28.2 | 18.9 | 3.8 | 16.7 | 115.9 |  |  | 35.7 | 25.2 | 0 | 24.8 |  |  |  | 124.6 | 108.3 | 108.2 | 107.6 | 192.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 177.6 | 119.5 | 62.9 | 76.1 | 30 |  |  |  | 86.8 | 87 | 113.8 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 100.3 | 7.8 | 3.9 | 19.2 | 0.8 | 0 | 68.3 | 9 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 170.9 | 87 | 0 | 0 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 13 | 16.4 | 5.3 | 24.6 | 3.8 | 3.5 | 10.2 | 2 |  | 0.2 | 19.7 | 6 | 16.8 | 20.2 | 23.2 | 13.2 | 30.5 | 24.1 | 50.3 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 17.8 | 6.1 | 7.211 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 12.2 | 214.7 |  | 118.4 | 0.6 | 44.9 | 47.2 | 87.9 | 3.2 |  | 2.1 | 1.1 | 11.8 | 7.8 | 20 | 20 | 8.6 | [5 empty] | 11 | 17.4 | 7465.101 | 24.0098 | 8.021 | 12.01 | 13 | 25.5429 | 18.9474 | 6.7 | 4 | 112.231
13/05/2026 | 09:30 | 157.1 | 651.86 | 213.38 |  |  | 77.5 | 204.9 |  |  | 104.1 | 107.2 |  | 130.9 | 110.3 | 69 | 560.1 | 10.3 |  |  |  | 80.8 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.5 | 50.9 |  |  |  |  | 109.3 | 120.3 |  | 0 |  | 6.5 | 237.8 | 81.3 | 150.9 | 41.1 | 18.7 | 18.8 | 47.6 | 178.4 | 178.6 | 182.3 | 106.7 | 28.6 | 18.9 | 3.8 | 17 | 117.4 |  |  | 68.9 | 23.2 | 0 | 24.8 |  |  |  | 124.4 | 128.8 | 128.7 | 127.1 | 208.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 158 | 128.9 | 62.7 | 75.8 | 30 |  |  |  | 96 | 96.1 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 7.8 | 3.8 | 19.4 | 1 | 0 | 69.1 | 9.5 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 172.1 | 87.8 | 0 | 1.3 | 4.9 | 20.1 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 12.7 | 16.1 | 2.6 | 17.6 | 6.5 | 3.5 | 10.2 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 5.9 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 14.3 | 30.4 | 20.6 | 34.1 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 17.7 | 6.1 | 7.177 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 13 | 216.2 |  | 118.1 | 0.6 | 38.7 | 41.3 | 88.5 | 3.2 |  | 2.1 | 1.1 | 13.3 | 7.8 | 20 | 20 | 8.9 | [5 empty] | 10 | 17.4 | 7552.917 | 24.0096 | 8.021 | 12.008 | 13 | 25.3295 | 18.9468 | 6.6 | 4 | 111.9149
13/05/2026 | 10:00 | 157.9 | 650.69 | 212.87 |  |  | 90.4 | 205.2 |  |  | 104.6 | 106.7 |  | 129.7 | 206.8 | 102.9 | 557.8 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.5 | 50.1 |  |  |  |  | 109.5 | 97.3 |  | 0 |  | 6.5 | 235 | 81.2 | 150.6 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 178.5 | 179.1 | 182.2 | 106.9 | 27.5 | 19 | 3.8 | 16.8 | 143.5 |  |  | 69 | 23 | 0 | 41.5 |  |  |  | 124.8 | 114.1 | 114 | 114.3 | 202.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 153.8 | 129.7 | 63.2 | 76 | 30.3 |  |  |  | 96.8 | 97.4 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 209 | 101.1 | 7.8 | 3.8 | 19.3 | 1.1 | 0 | 69.4 | 9.3 | 0.3 | 20.6 | 10 | 5.4 | 172.4 | 88.1 | 0 | 1.7 | 4.9 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 12.6 | 16 | 2.1 | 17.5 | 12.9 | 3.5 | 15 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.7 | 16.8 | 20.2 | 25.1 | 17.7 | 30.4 | 16.3 | 23.8 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 17.5 | 6.1 | 7.196 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 12 | 216.9 |  | 117.6 | 0.6 | 37.6 | 39.4 | 88.4 | 3.2 |  | 2.1 | 1.1 | 14.5 | 7.8 | 20 | 20 | 9.2 | [5 empty] | 9.6 | 17.3 | 7660.656 | 24.0045 | 8.019 | 12.004 | 12.8 | 25.2222 | 18.9468 | 6.5 | 4 | 111.4964
13/05/2026 | 10:30 | 162.8 | 657.05 | 215.53 |  |  | 91.2 | 204.8 |  |  | 105.4 | 106.4 |  | 130.1 | 204.9 | 107.2 | 562.7 | 10.4 |  |  |  | 82.6 | 8.3 | 5.4 | 0 | 6.5 | 51.4 |  |  |  |  | 110.2 | 78.9 |  | 0 |  | 6.5 | 239.1 | 81.2 | 152.9 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 181.2 | 181.7 | 182.7 | 108.3 | 28.7 | 19.9 | 3.8 | 17.3 | 155.7 |  |  | 69.9 | 40.6 | 0 | 43.5 |  |  |  | 125.6 | 117.4 | 117.2 | 113.3 | 205.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 152.1 | 132 | 64 | 76.1 | 30.6 |  |  |  | 96.1 | 95.7 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101.1 | 7.8 | 3.8 | 19.5 | 1.2 | 0 | 68.9 | 9.1 | 0.1 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 173.8 | 88.6 | 0 | 1.7 | 5 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 12.6 | 16 | 7.3 | 27.4 | 15.6 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.7 | 16.9 | 20.3 | 24.2 | 23.2 | 30.3 | 17 | 20.4 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 17.3 | 5.9 | 7.203 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 10.8 | 218.5 |  | 117.2 | 0.6 | 31.8 | 39.6 | 88.2 | 3.2 |  | 2.1 | 1.1 | 15.5 | 7.8 | 20 | 20 | 9.3 | [5 empty] | 7.7 | 15.5 | 7742.583 | 24.0003 | 8.019 | 12.008 | 12.8 | 24.955 | 18.9476 | 6.4 | 4 | 111.13
13/05/2026 | 11:00 | 157 | 646.41 | 210.63 |  |  | 89.7 | 202.3 |  |  | 105 | 107 |  | 130.2 | 205.5 | 107.3 | 547.4 | 10.2 |  |  |  | 80.9 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.5 | 49.3 |  |  |  |  | 109.1 | 80.3 |  | 0 |  | 6.5 | 238.8 | 81.2 | 151.3 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 178.3 | 178.4 | 181.1 | 106.4 | 27.5 | 19.5 | 3.8 | 16.6 | 153.6 |  |  | 68.2 | 58.6 | 7.2 | 41.8 |  |  |  | 124.4 | 113.5 | 113.5 | 120.6 | 216 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 119.5 | 128.7 | 62.6 | 75.8 | 29.9 |  |  |  | 95.6 | 95.6 | 119 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 101 | 7.8 | 3.8 | 19.2 | 1.2 | 0 | 69.6 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 10 | 5.5 | 175.9 | 89.7 | 0 | 1.7 | 5 | 20.1 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 13 | 16.2 | 6.2 | 41.2 | 15.7 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.9 | 16.4 | 20.2 | 24.3 | 23.6 | 30.2 | 23.6 | 27.4 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 17.3 | 6 | 7.213 | 13.8 | 15 | 15 | 14.4 | 221.1 |  | 116.4 | 0.6 | 25.4 | 35.9 | 88.1 | 3.2 |  | 2.1 | 1.1 | 16.3 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 | [5 empty] | 9 | 16.2 | 7702.653 | 24.0052 | 8.018 | 12 | 12.8 | 24.7676 | 18.9505 | 6.4 | 4 | 110.9413
13/05/2026 | 11:30 | 155 | 646.15 | 209.81 |  |  | 90 | 198.8 |  |  | 105.3 | 106.3 |  | 130.1 | 204.4 | 106.8 | 548.4 | 10.3 |  |  |  | 80 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.5 | 49.5 |  |  |  |  | 109.1 | 96.8 |  | 0 |  | 6.5 | 236 | 81.2 | 151 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 47.1 | 178.6 | 177.9 | 181.8 | 106.4 | 28.1 | 18.9 | 3.8 | 17.2 | 120 |  |  | 67.8 | 24.7 | 100.7 | 42.9 |  |  |  | 124.1 | 113.8 | 113.7 | 118.3 | 204.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 113.4 | 128 | 62.3 | 75.7 | 29.8 |  |  |  | 95 | 95.1 | 118.3 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.8 | 7.9 | 3.9 | 19.2 | 1.2 | 0 | 72.5 | 6.9 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 177.9 | 90.5 | 0 | 1.7 | 5 | 20 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 12.9 | 16.2 | 7.5 | 44.9 | 15.5 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.9 | 16.3 | 20.2 | 22.3 | 31.9 | 30.5 | 30.6 | 42.8 | 4.9 | 3.8 | 1.5 | 17.4 | 6 | 7.202 | 13.8 | 15 | 15 | 11.3 | 224 |  | 117.1 | 0.6 | 26.4 | 48.7 | 87.8 | 3.2 |  | 2.1 | 1 | 16.7 | 7.8 | 20 | 20 | 8.9 | [5 empty] | 9.2 | 13.6 | 7764.962 | 24.0089 | 8.018 | 12.004 | 12.8 | 24.6127 | 18.9521 | 6.3 | 3.9 | 110.5958
13/05/2026 | 12:00 | 156.7 | 647.82 | 211.58 |  |  | 89.8 | 199.1 |  |  | 104.8 | 106.3 |  | 128.8 | 203.2 | 106.7 | 553.3 | 10.2 |  |  |  | 80.9 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.1 |  |  |  |  | 109.3 | 71.6 |  | 0 |  | 6.5 | 235.6 | 81.1 | 151 | 41 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 162.4 | 162.7 | 172.4 | 106.4 | 27.8 | 18.9 | 3.8 | 17.3 | 116.5 |  |  | 68 | 24.8 | 100.7 | 42.7 |  |  |  | 124.3 | 78.4 | 78.4 | 77.7 | 170.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 130.6 | 128.7 | 62.6 | 75.8 | 30 |  |  |  | 95.8 | 95 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.5 | 7.8 | 3.9 | 19.3 | 1.2 | 0 | 73.5 | 9 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 180.3 | 91.5 | 0 | 1.7 | 5 | 20.1 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 13.1 | 16.1 | 4.4 | 44.6 | 15.5 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.9 | 16.4 | 20.2 | 20.5 | 33.3 | 30.4 | 48.2 | 60.3 | 4 | 2.2 | 1.3 | 17.3 | 6 | 7.205 | 13.8 | 15 | 15 | 12.9 | 225.4 |  | 119.2 | 0.6 | 41.5 | 61.7 | 89.1 | 3.2 |  | 2.1 | 1 | 17 | 7.8 | 20 | 19.9 | 9.2 | [5 empty] | 9.4 | 14.9 | 7649.505 | 24.0047 | 8.017 | 12.002 | 12.8 | 24.4953 | 18.9497 | 6.4 | 3.9 | 110.5687
13/05/2026 | 12:30 | 156 | 649.96 | 212.62 |  |  | 90.3 | 197.2 |  |  | 105.2 | 106.2 |  | 129.4 | 203 | 106.5 | 554.5 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 70.3 |  |  |  |  | 109.4 | 125.6 |  | 0 |  | 6.5 | 236.8 | 81.1 | 151.4 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.6 | 123.8 | 124 | 152.5 | 106.6 | 27.6 | 18.4 | 3.8 | 16.8 | 117.7 |  |  | 68.4 | 24.1 | 100.9 | 0 |  |  |  | 124.6 | 79 | 78.9 | 78.6 | 159.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 124.1 | 129.3 | 62.9 | 76 | 30.2 |  |  |  | 95.3 | 95.1 | 118.1 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 100.1 | 7.9 | 3.8 | 19.3 | 1.2 | 0 | 73.7 | 8.8 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.5 | 181.1 | 92.3 | 0 | 1.7 | 5 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 13.3 | 16 | 6 | 49 | 15.6 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.9 | 16.6 | 20.2 | 20.1 | 42.1 | 30.6 | 48 | 55.5 | 5.5 | 4.4 | 1.4 | 17 | 6 | 7.333 | 13.8 | 14.7 | 15 | 13.8 | 228.5 |  | 120 | 0.6 | 46.6 | 53.6 | 89.6 | 3.2 |  | 2.1 | 1 | 16.9 | 7.8 | 20 | 19.9 | 8.6 | [5 empty] | 9.5 | 15.7 | 7592.413 | 24.0133 | 8.014 | 11.47 | 12.8 | 24.3359 | 18.9512 | 6.3 | 3.9 | 109.7843
13/05/2026 | 13:00 | 154 | 653.04 | 213.94 |  |  | 88.9 | 195 |  |  | 104.4 | 107.2 |  | 129.7 | 114.1 | 78 | 556.5 | 10.1 |  |  |  | 80.7 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 70.3 |  |  |  |  | 109.6 | 168.8 |  | 0 |  | 6.5 | 238.5 | 81.1 | 150.6 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 122.1 | 122.7 | 152.7 | 106.6 | 26.8 | 18.3 | 3.8 | 16.6 | 121.1 |  |  | 68.5 | 25 | 102.2 | 0 |  |  |  | 124.4 | 94.7 | 94.7 | 94.6 | 173.1 | 0 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 3.1 | 195.6 | 129.3 | 63.1 | 76 | 30.1 |  |  |  | 95.9 | 95.8 | 118.4 | 0 |  |  |  |  | 207 | 99.9 | 7.8 | 3.9 | 19.1 | 1.2 | 0 | 73.8 | 9.2 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 181.9 | 92.5 | 0 | 1.7 | 4.9 | 20.4 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 13.2 | 16 | 7.8 | 47.1 | 15.7 | 3.5 | 18.1 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.9 | 16.5 | 20.3 | 17.9 | 34.5 | 30.9 | 40.6 | 50.3 | 3.7 | 4.4 | 1.4 | 16.9 | 6 | 7.344 | 13.8 | 14.7 | 15 | 12.6 | 229.2 |  | 121.2 | 0.6 | 53.9 | 49.6 | 90.2 | 3.1 |  | 2.1 | 1 | 16.5 | 7.8 | 20 | 20 | 9.1 | [5 empty] | 9.5 | 16.3 | 7655.024 | 24.0156 | 8.016 | 11.696 | 12.8 | 23.9953 | 18.9494 | 6.2 | 13.3 | 118.9724
13/05/2026 | 13:30 | 157.3 | 653 | 213.7 |  |  | 90.1 | 197.4 |  |  | 105.2 | 107.2 |  | 129.5 | 110.5 | 70 | 556.5 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 8 | 5.3 | 0 | 6.6 | 70.3 |  |  |  |  | 109.7 | 181.2 |  | 0 |  | 6.5 | 235.7 | 81 | 151.3 | 41.5 | 18.7 | 18.8 | 48.2 | 125.1 | 126 | 152.9 | 107 | 27.9 | 18.5 | 3.8 | 17 | 126.4 |  |  | 69 | 24.3 | 101.1 | 0 |  |  |  | 124.8 | 92 | 91.9 | 92.2 | 183.1 | 0 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 3.1 | 197 | 126.2 | 63 | 76 | 30.4 |  |  |  | 95.5 | 95.3 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.8 | 7.8 | 3.9 | 19.3 | 1.1 | 0 | 74 | 10.3 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 182.5 | 92.6 | 0 | 1.7 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 3 | 5.7 | 13.2 | 16.1 | 8.5 | 46.9 | 15.9 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.8 | 16.5 | 20.3 | 15.7 | 30 | 31.1 | 49 | 47.5 | 5 | 4.9 | 1.4 | 16.9 | 5.9 | 7.332 | 13.8 | 14.7 | 15 | 14.6 | 231.1 |  | 122.9 | 0.6 | 47.6 | 47.8 | 91.1 | 3.1 |  | 2.1 | 1 | 15.4 | 7.8 | 20 | 19.9 | 9 | [5 empty] | 9.2 | 17 | 7683.632 | 24.0168 | 8.016 | 11.934 | 12.8 | 24.0183 | 18.9466 | 6.1 | 3.9 | 109.7316
13/05/2026 | 14:00 | 157.5 | 653.92 | 213.87 |  |  | 90.1 | 192.2 |  |  | 105.6 | 107.1 |  | 129.2 | 109.3 | 70 | 558.2 | 10.2 |  |  |  | 81.9 | 8 | 5.3 | 0 | 6.5 | 70.9 |  |  |  |  | 109.9 | 193.1 |  | 0 |  | 6.5 | 235.5 | 81.1 | 151.7 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 130.4 | 130.9 | 154.3 | 107.5 | 27.8 | 18.2 | 3.8 | 17.1 | 133.1 |  |  | 69 | 0 | 99.6 | 0 |  |  |  | 125 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 187.9 | 0 |  |  |  |  | 36.6 |  |  | 3.1 | 199.2 | 126.7 | 63.3 | 76.1 | 30.4 |  |  |  | 95.7 | 95.5 | 117.8 | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 99.5 | 7.8 | 3.8 | 19.2 | 1.1 | 0 | 73.6 | 9.1 | 0.4 | 20.6 | 9.8 | 5.4 | 181.1 | 91.9 | 0.9 | 1.7 | 4.9 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 13.2 | 16.2 | 8.1 | 47.2 | 16 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.4 | 19.8 | 5.7 | 16.2 | 20.3 | 23.7 | 28.7 | 31.1 | 44 | 49 | 8.2 | 6.5 | 1.4 | 16.9 | 5.9 | 7.33 | 13.8 | 14.7 | 15 | 11.8 | 229.1 |  | 123.4 | 0.6 | 52.5 | 52.7 | 91.3 | 3.1 |  | 2.1 | 1 | 14.1 | 7.8 | 20 | 20 | 9 | [5 empty] | 9.6 | 15.3 | 7736.32 | 24.0182 | 8.016 | 11.926 | 12.8 | 23.7703 | 18.9442 | 6.3 | 12.9 | 118.6747
13/05/2026 | 14:30 | 155.6 | 653.23 | 213.05 |  |  | 90 | 192.7 |  |  | 105.3 | 106.8 |  | 129.6 | 109.4 | 69.4 | 555 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.5 | 71.4 |  |  |  |  | 109.5 | 179.4 |  | 0 |  | 6.5 | 235.9 | 81.1 | 151.3 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 164.6 | 165.4 | 173.9 | 106.7 | 28.1 | 17.9 | 3.8 | 16.5 | 138.2 |  |  | 68.4 | 0 | 101.5 | 0 |  |  |  | 124.7 | 110.6 | 110.5 | 110.7 | 195.6 | 0 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 3.1 | 174.4 | 125.6 | 63 | 75.9 | 30.2 |  |  |  | 95.5 | 94.4 | 115.9 | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 99.5 | 7.9 | 3.9 | 18.8 | 1 | 0 | 72.7 | 10.1 | 0.4 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 179.5 | 91.1 | 1.6 | 1.7 | 4.9 | 20.4 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 13.3 | 16.2 | 10.7 | 50.3 | 15.8 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.3 | 19.8 | 5.8 | 16.1 | 20.2 | 23.6 | 22.9 | 31.2 | 39 | 40.8 | 6.4 | 4.5 | 1.4 | 16.8 | 5.9 | 6.995 | 13.8 | 14.7 | 15 | 14.1 | 227 |  | 123 | 0.6 | 54.6 | 63.1 | 90.7 | 3.1 |  | 2.1 | 1 | 12.5 | 7.8 | 20.1 | 20 | 9.4 | [5 empty] | 9.6 | 15.2 | 7809.075 | 24.0168 | 8.016 | 11.926 | 12.8 | 23.6674 | 18.944 | 6.3 | 16.1 | 121.7702
13/05/2026 | 15:00 | 155.5 | 646.1 | 209.67 |  |  | 90 | 191.7 |  |  | 104.6 | 107.4 |  | 128.8 | 109.1 | 69.7 | 550 | 10.1 |  |  |  | 81.1 | 7.3 | 4.9 | 0 | 6.5 | 69 |  |  |  |  | 109.2 | 187.1 |  | 0 |  | 6.5 | 229.4 | 81.1 | 148.4 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 166.6 | 166.4 | 177 | 106.3 | 27.5 | 16.9 | 3.8 | 16.7 | 144 |  |  | 67.8 | 0 | 99.1 | 0 |  |  |  | 124.1 | 91.3 | 91.2 | 93.3 | 185.7 | 0 |  |  |  |  | 55.7 |  |  | 3.1 | 149.7 | 124.7 | 62.4 | 75.4 | 30 |  |  |  | 95.5 | 94.9 | 118 | 0 |  |  |  |  | 205.6 | 99 | 7.8 | 3.7 | 18.7 | 0.8 | 0 | 70.5 | 9.3 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 175.9 | 89.3 | 1.6 | 1.7 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 13.2 | 16.2 | 13.5 | 53 | 15.4 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 5.9 | 15.9 | 20.2 | 21.9 | 21.3 | 31.1 | 35.6 | 40 | 4.9 | 5.1 | 2.2 | 16.4 | 5.8 | 6.701 | 13 | 14.7 | 15 | 13.6 | 223 |  | 121.5 | 0.6 | 63 | 84 | 89.3 | 3.6 |  | 2.2 | 1.1 | 10.7 | 7.8 | 20 | 20 | 8 | [5 empty] | 9.5 | 16 | 7725.771 | 24.0356 | 8.014 | 11.928 | 12.8 | 23.5929 | 18.9444 | 6.1 | 16.1 | 121.5149
13/05/2026 | 15:30 | 158.4 | 653.06 | 214.06 |  |  | 90.2 | 189.1 |  |  | 104.8 | 106.3 |  | 129.6 | 108.9 | 69.8 | 553.6 | 10.3 |  |  |  | 81.1 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.6 | 71.5 |  |  |  |  | 109.7 | 182.3 |  | 0 |  | 6.5 | 236.1 | 81 | 151.3 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.2 | 166.8 | 167.1 | 174.8 | 106.8 | 28.3 | 17 | 3.8 | 17.3 | 129.8 |  |  | 68.8 | 0 | 100.6 | 0 |  |  |  | 124.9 | 95.1 | 95 | 94.5 | 181.5 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 3.1 | 195.4 | 125.8 | 63 | 75.6 | 30.3 |  |  |  | 94.2 | 94.9 | 118.3 | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 99 | 7.8 | 3.8 | 18.7 | 0.7 | 0 | 66.7 | 10.2 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 169.4 | 85.8 | 1.6 | 1.8 | 4.8 | 20.5 | 20 | 11 | 3.1 | 5.7 | 12.8 | 15.9 | 17.5 | 64.1 | 13.9 | 3.5 | 18.1 | 2 |  | 0.2 | 19.8 | 5.7 | 16.1 | 20.2 | 22.4 | 23.1 | 29.7 | 40.7 | 47.8 | 5.8 | 4.9 | 0.5 | 16.8 | 5.8 | 6.842 | 13 | 14 | 15 | 13.8 | 214.7 |  | 116.4 | 0.6 | 78.6 | 93.8 | 85.1 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 | 8.6 | 7.8 | 20 | 20 | 5.3 | [5 empty] | 9.4 | 15.2 | 7788.962 | 24.0384 | 8.016 | 11.93 | 12.8 | 23.5683 | 18.9441 | 6.2 | 16.1 | 121.5968
13/05/2026 | 16:00 | 160.9 | 651.08 | 212.45 |  |  | 91.7 | 189.7 |  |  | 104.4 | 106.7 |  | 129.7 | 156.7 | 80.3 | 558.4 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.5 | 70.9 |  |  |  |  | 109.7 | 177.2 |  | 0 |  | 6.5 | 235.7 | 80.9 | 152.7 | 41.5 | 18.7 | 18.8 | 48.5 | 166.1 | 166.6 | 173.7 | 107.7 | 29.4 | 17.1 | 3.8 | 17.1 | 121.3 |  |  | 69.4 | 0 | 99.8 | 0 |  |  |  | 125.2 | 92.9 | 92.7 | 93.2 | 177.5 | 0 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 3.1 | 191.6 | 126.9 | 63.2 | 75.8 | 30.4 |  |  |  | 95.2 | 94.3 | 116.5 | 0 |  |  |  |  | 206.1 | 99.4 | 7.8 | 3.8 | 18.6 | 0.5 | 0 | 49.5 | 9.1 | 0.1 | 20.6 | 10 | 5.5 | 142.4 | 73.2 | 1.6 | 1.8 | 4.7 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 12 | 14.9 | 21.6 | 69.7 | 10.1 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.2 | 19.7 | 5.3 | 15.9 | 20.3 | 22.6 | 24.4 | 21.9 | 52 | 59.2 | 8.9 | 7.3 | 1.6 | 16.7 | 5.8 | 6.866 | 13 | 14 | 14.5 | 11.8 | 188.3 |  | 84.6 | 0.6 | 105.2 | 110.3 | 73.1 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 | 6.2 | 7.8 | 20 | 20 | 6.6 | [5 empty] | 9.1 | 16.6 | 7765.896 | 24.0384 | 8.017 | 11.94 | 12.8 | 23.5906 | 18.9442 | 6.4 | 16 | 121.7302
13/05/2026 | 16:30 | 156.7 | 656.08 | 214.53 |  |  | 90.3 | 191.7 |  |  | 105.5 | 107 |  | 130 | 201.8 | 105.7 | 567 | 10.3 |  |  |  | 81.5 | 8 | 5.2 | 0 | 6.5 | 72 |  |  |  |  | 109.9 | 154.2 |  | 101.8 |  | 6.5 | 237.7 | 81.2 | 151.5 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 163.4 | 163.9 | 176.1 | 107.5 | 27.9 | 17.2 | 3.8 | 17.1 | 120.1 |  |  | 69 | 0 | 100.1 | 0 |  |  |  | 125.1 | 128.3 | 128 | 117.9 | 203.1 | 0 |  |  |  |  | 36.5 |  |  | 3.1 | 183.4 | 126.6 | 63.3 | 75.7 | 30.4 |  |  |  | 95.6 | 95.5 | 118.8 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.7 | 7.8 | 4 | 18.4 | 0.3 | 0 | 23.6 | 9.3 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 73 | 39.2 | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 20.7 | 20 | 7.9 | 3.1 | 5.7 | 9 | 11.6 | 23.5 | 77.5 | 2.8 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 5.1 | 15.9 | 20.3 | 24.5 | 29.8 | 11.6 | 52.3 | 70.5 | 6.5 | 5.8 | 0.9 | 16.3 | 5.8 | 6.839 | 13 | 14 | 14.5 | 12.1 | 108.4 |  | 43 | 0.6 | 122.3 | 154.9 | 37.3 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 | 3.7 | 8.4 | 20.2 | 20.2 | 7.8 | [5 empty] | 9.1 | 14.3 | 7812.849 | 24.0386 | 8.015 | 12.02 | 12.8 | 23.797 | 18.9449 | 6.5 | 16.1 | 122.2155
13/05/2026 | 17:00 | 158.2 | 655.56 | 214.83 |  |  | 91.1 | 188.5 |  |  | 145.7 | 145.1 |  | 159.2 | 204.4 | 106.3 | 562.7 | 10.2 |  |  |  | 82.2 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.5 | 87.8 |  |  |  |  | 110 | 185.3 |  | 0 |  | 6.5 | 238.3 | 81.2 | 151.6 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 167.1 | 166.8 | 176.8 | 107.6 | 29.1 | 17.2 | 3.8 | 17.6 | 127.9 |  |  | 69.5 | 0 | 99.2 | 0 |  |  |  | 125.5 | 146.2 | 146.1 | 142.3 | 228.8 | 0 |  |  |  |  | 36.7 |  |  | 3.1 | 201.3 | 127.4 | 63.8 | 75.7 | 30.5 |  |  |  | 138.5 | 141.3 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 99.9 | 7.8 | 3.9 | 18.5 | 0.1 | 0 | 5.4 | 8.5 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 14.5 | 8.4 | 1.6 | 2.6 | 5 | 20.5 | 20 | 8 | 3.1 | 5.7 | 2.8 | 4 | 27.4 | 76.3 | 0 | 3.5 | 18 | 2 |  | 0 | 19.8 | 5.2 | 15.9 | 20.3 | 25.7 | 31.2 | 2.2 | 47.6 | 69.2 | 6.1 | 3.3 | 0.1 | 16.4 | 5.9 | 6.947 | 13 | 14 | 14.5 | 11.7 | 25.5 |  | 7.6 | 0.6 | 125.7 | 158.3 | 8.6 | 4.2 |  | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 8.4 | 20 | 20 | 9 | [5 empty] | 9.1 | 15.6 | 7825.437 | 24.0333 | 8.016 | 12.02 | 12.8 | 24.0648 | 18.9449 | 6.5 | 16 | 122.379
13/05/2026 | 17:30 | 158.8 | 648.26 | 211.75 |  |  | 90 | 188.9 |  |  | 178.7 | 200.4 |  | 189.3 | 204.4 | 106.8 | 551.6 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.3 | 5 | 0 | 6.5 | 85 |  |  |  |  | 109.5 | 192.7 |  | 0 |  | 6.5 | 238.2 | 81.2 | 151.4 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 161.3 | 161.6 | 176.5 | 106.8 | 27.9 | 17.1 | 3.8 | 16.9 | 148.2 |  |  | 68.5 | 0 | 101.1 | 0 |  |  |  | 124.6 | 138.9 | 138.8 | 139.2 | 235.8 | 0 |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 3.1 | 158.2 | 125.5 | 63 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 139.9 | 142.5 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 100.4 | 7.8 | 3.9 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.3 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 25.7 | 72.8 | 0 | 3.5 | 18 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 5.3 | 15.5 | 20.2 | 24.2 | 29.9 | 0 | 57.8 | 81.1 | 8.1 | 7.9 | 0 | 16.4 | 5.7 | 7.211 | 13 | 13.5 | 14.5 | 8.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 129.2 | 140 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 9 | 20 | 20 | 9 | [5 empty] | 9.1 | 15.4 | 7799.521 | 24.0314 | 8.017 | 11.72 | 12.8 | 24.3725 | 18.9455 | 6.7 | 16 | 122.5864
13/05/2026 | 18:00 | 156.4 | 652.14 | 212.5 |  |  | 89.9 | 180.4 |  |  | 178.9 | 199.3 |  | 191.2 | 205.5 | 107.1 | 565.7 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.5 | 109.8 |  |  |  |  | 109.5 | 176.7 |  | 0 |  | 6.5 | 236.2 | 67.1 | 151.3 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 177.1 | 177.6 | 185.5 | 106.5 | 27.8 | 17 | 3.8 | 16.8 | 121.2 |  |  | 68.5 | 80.2 | 101.5 | 0 |  |  |  | 124.8 | 153.1 | 153 | 151.4 | 230.1 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 3.1 | 163.1 | 125.5 | 63 | 75.8 | 30.2 |  |  |  | 140.3 | 143.4 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.8 | 7.8 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.2 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 24.1 | 67.5 | 0 | 3.5 | 18 | 2.2 |  | 0 | 19.3 | 5.3 | 15.5 | 20.2 | 24.6 | 27.8 | 0 | 56.3 | 80.1 | 4.8 | 2.7 | 0 | 16.4 | 5.6 | 7.192 | 13 | 13.5 | 14.5 | 10 | 0 |  | 0 | 0.6 | 126 | 115.8 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 8.9 | 20.1 | 20 | 9.3 | [5 empty] | 9.6 | 15.2 | 7876.632 | 17.5928 | 8.017 | 11.19 | 12.6 | 24.6912 | 18.9468 | 6.5 | 16.1 | 115.6378
13/05/2026 | 18:30 | 158.4 | 652.86 | 213.29 |  |  | 89.9 | 183.4 |  |  | 178.8 | 199.7 |  | 191 | 204.3 | 107 | 557.6 | 10.2 |  |  |  | 82 | 8 | 5.1 | 17.1 | 6.5 | 121.1 |  |  |  |  | 109.7 | 221.7 |  | 0 |  | 6.5 | 236.1 | 0 | 151.8 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 175 | 175.5 | 182 | 107.5 | 44.8 | 17.1 | 3.8 | 17.1 | 149.3 |  |  | 95 | 79.1 | 101 | 0 |  |  |  | 124.9 | 169 | 167.1 | 170.7 | 258.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 204.3 | 127.4 | 63.3 | 75.8 | 30.3 |  |  |  | 141.1 | 143.9 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.7 | 7.9 | 4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 23.5 | 66.7 | 0 | 3.5 | 19.1 | 2.2 |  | 0 | 0 | 5.3 | 15.7 | 20.3 | 20.1 | 27.3 | 0 | 38.7 | 88.4 | 4.4 | 2.4 | 0 | 16.2 | 5.5 | 7.269 | 13 | 13.8 | 14 | 11.6 | 0 |  | 0 | 0.6 | 121 | 114.5 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 8.9 | 20.2 | 20 | 9.1 | [5 empty] | 9.6 | 14.3 | 8016.019 | 0 | 8.018 | 11.416 | 12.6 | 24.9536 | 18.95 | 6.9 | 16 | 98.8376
13/05/2026 | 19:00 | 154.4 | 650.02 | 212.54 |  |  | 88.9 | 185 |  |  | 178.8 | 200 |  | 191 | 205.3 | 106.9 | 555.7 | 10.1 |  |  |  | 80.3 | 7.7 | 5 | 22.6 | 6.5 | 119.9 |  |  |  |  | 109.4 | 190.3 |  | 0 |  | 6.5 | 239 | 15.2 | 150.7 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48 | 161.9 | 162.3 | 174.8 | 106.4 | 43.5 | 15.8 | 3.8 | 16.8 | 117.8 |  |  | 94.3 | 80.2 | 100.4 | 0 |  |  |  | 124.3 | 122.6 | 122.5 | 122.6 | 217.5 | 74.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 146.2 | 115.7 | 62.7 | 75.6 | 30.1 |  |  |  | 141.4 | 143.9 | 168.9 | 103.6 |  |  |  |  | 208.8 | 100.7 | 7.9 | 3.9 | 18.2 | 0 | 34.6 | 0 | 12.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 25.3 | 69.3 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 4.9 | 5.4 | 15.4 | 20.2 | 16.8 | 20.3 | 0 | 46.3 | 95.8 | 3.8 | 5.4 | 0 | 15.9 | 5.6 | 7.266 | 13 | 13.8 | 14 | 12.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | 116.5 | 124.2 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 20 | 19.9 | 9.5 | [5 empty] | 9.6 | 15 | 7932.226 | 2.1657 | 8.014 | 11.264 | 12.6 | 25.1448 | 18.9527 | 6.9 | 16 | 101.0411
13/05/2026 | 19:30 | 155.3 | 645.51 | 210.73 |  |  | 89 | 181.8 |  |  | 179.2 | 200.3 |  | 191.5 | 205.6 | 106.9 | 547.4 | 10 |  |  |  | 80.8 | 7.3 | 5.1 | 22.6 | 6.5 | 118.5 |  |  |  |  | 109.2 | 156.5 |  | 60.9 |  | 6.5 | 238.2 | 67.5 | 151.5 | 40.7 | 18.4 | 18.8 | 48.1 | 162.3 | 162.1 | 174 | 106.6 | 44.2 | 15.8 | 3.8 | 16.6 | 146.3 |  |  | 77.3 | 80.2 | 64.1 | 0 |  |  |  | 123.9 | 120.7 | 120.6 | 120.1 | 208.8 | 39.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 124.8 | 115.2 | 65.4 | 75.6 | 29.9 |  |  |  | 141.2 | 144.2 | 169.6 | 103.5 |  |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 7.8 | 4 | 17.9 | 0 | 72.5 | 0 | 8.8 | 0 | 20.5 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 24 | 67.2 | 0 | 3.5 | 19.8 | 2.3 |  | 0 | 13.8 | 5.6 | 15.1 | 20.2 | 13.6 | 14.9 | 0 | 57.3 | 99.9 | 5.5 | 2.9 | 0 | 16 | 5.5 | 7.273 | 13 | 13.8 | 14 | 8.5 | 0 |  | 0 | 0.6 | 116.6 | 127.6 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 19.7 | 19.7 | 8.5 | [5 empty] | 9.6 | 14.9 | 7943.613 | 5.1604 | 8.014 | 11.594 | 12.6 | 25.3233 | 18.9549 | 7.1 | 16.1 | 104.8466
13/05/2026 | 20:00 | 153.9 | 647.6 | 211.69 |  |  | 89.6 | 183 |  |  | 178.9 | 199.5 |  | 191.8 | 205.3 | 107.2 | 554.7 | 10.2 |  |  |  | 80.5 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.6 | 120 |  |  |  |  | 109.2 | 161.6 |  | 59.8 |  | 6.5 | 237.4 | 69 | 150.7 | 41 | 18.7 | 18.8 | 47.9 | 160.9 | 161.3 | 174.1 | 106.4 | 44.2 | 15.9 | 3.8 | 16.7 | 157.7 |  |  | 77.5 | 79.8 | 0 | 0 |  |  |  | 124.4 | 119.8 | 119.7 | 119.5 | 209.1 | 38.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 128.5 | 115.8 | 65.7 | 75.6 | 30 |  |  |  | 140.6 | 143.8 | 168.7 | 103.1 |  |  |  |  | 209 | 100.8 | 7.9 | 4 | 17.8 | 0 | 59.9 | 0 | 8.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 24.6 | 68.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.4 | 5.8 | 14.9 | 20.2 | 13.4 | 17 | 0 | 57.9 | 96.3 | 5.7 | 2.1 | 0 | 16 | 5.5 | 7.259 | 13 | 13.8 | 14 | 6.2 | 0 |  | 0 | 0.6 | 115.4 | 126.3 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 20 | 20 | 9.3 | [5 empty] | 9.6 | 15 | 7872.249 | 5.1391 | 8.016 | 11.914 | 12.6 | 25.4468 | 18.9569 | 7.1 | 16.2 | 105.3727
13/05/2026 | 20:30 | 158.6 | 651.23 | 212.78 |  |  | 90.1 | 184.3 |  |  | 139.7 | 138.8 |  | 163.5 | 203.7 | 107.3 | 553.6 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.5 | 121 |  |  |  |  | 109.6 | 172.3 |  | 120.5 |  | 6.5 | 236 | 68.9 | 151.2 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 162.9 | 163.7 | 174.6 | 106.8 | 45 | 16 | 3.8 | 17.5 | 160 |  |  | 78.2 | 79.7 | 0 | 0 |  |  |  | 124.7 | 124.4 | 124.4 | 124.5 | 214.6 | 38.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 132.3 | 116.7 | 66 | 75.6 | 30.2 |  |  |  | 140.5 | 143.6 | 155.4 | 103.1 |  |  |  |  | 209.1 | 100.9 | 7.8 | 3.9 | 17.9 | 0 | 56.4 | 0 | 6.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 25.2 | 69 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.6 | 6.2 | 15.2 | 20.2 | 12.4 | 17.9 | 0 | 52.6 | 97.5 | 3.9 | 2 | 0 | 16 | 5.5 | 7.268 | 13.2 | 13.8 | 14 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0.6 | 117.2 | 125.1 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 19.9 | 19.7 | 8.7 | [5 empty] | 9.6 | 14.3 | 7834.478 | 7.2436 | 8.016 | 11.92 | 12.6 | 25.5064 | 18.9586 | 7.2 | 16.2 | 107.6446
13/05/2026 | 21:00 | 157.3 | 649.79 | 211.97 |  |  | 90 | 184.1 |  |  | 104.8 | 106.3 |  | 133.8 | 206.4 | 107 | 553.9 | 10.2 |  |  |  | 81.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.5 | 120.7 |  |  |  |  | 109.5 | 204.2 |  | 119.5 |  | 6.5 | 236.7 | 65.3 | 151 | 41.2 | 18.7 | 18.8 | 48 | 162.3 | 162.6 | 174.6 | 106.4 | 44.7 | 15.9 | 3.8 | 17.5 | 158.9 |  |  | 77.8 | 79.7 | 0 | 0 |  |  |  | 124.5 | 135 | 134.8 | 135.1 | 224.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 128.5 | 116.3 | 65.9 | 75.4 | 30 |  |  |  | 140.6 | 143.8 | 147.2 | 102.9 |  |  |  |  | 209.2 | 100.9 | 7.8 | 4 | 17.8 | 0 | 50.9 | 0 | 4.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 26.7 | 72.5 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.7 | 6.2 | 15.2 | 20.2 | 9.4 | 16.8 | 0 | 69.3 | 104.8 | 6.5 | 4 | 0 | 16 | 5.5 | 7.277 | 13.2 | 13.8 | 14 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | 119.9 | 137.2 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 20 | 20 | 8.8 | [5 empty] | 9.6 | 16.7 | 7787.437 | 13.0341 | 8.017 | 11.918 | 12.6 | 25.6578 | 18.9631 | 7.3 | 16.1 | 113.5899
13/05/2026 | 21:30 | 157.9 | 650.93 | 212.8 |  |  | 90.4 | 183.7 |  |  | 104.7 | 106.9 |  | 130.6 | 205.4 | 107.1 | 556.3 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.6 | 120.5 |  |  |  |  | 109.3 | 207.1 |  | 149.9 |  | 6.5 | 237.6 | 64 | 151.4 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 165.3 | 165.3 | 174.9 | 106.8 | 44.7 | 15.9 | 3.8 | 16.8 | 160.3 |  |  | 68.2 | 79.6 | 0 | 0 |  |  |  | 124.8 | 125 | 124.8 | 125.3 | 220.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 158.7 | 116.8 | 66.1 | 75.8 | 30.2 |  |  |  | 95.9 | 95.8 | 118.2 | 103.3 |  |  |  |  | 209.5 | 100.9 | 7.9 | 4 | 17.8 | 0 | 65.9 | 0 | 5.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 5 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 26.7 | 75.8 | 0 | 3.5 | 19.7 | 2.2 |  | 0 | 19.7 | 6.3 | 15.3 | 20.2 | 6.3 | 15.9 | 0 | 68.3 | 101.3 | 9.3 | 4.4 | 0 | 15.8 | 5.5 | 7.274 | 13.2 | 13.8 | 14 | 4 | 0 |  | 0 | 0.6 | 118.3 | 134.7 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 8.6 | [5 empty] | 9.8 | 17.8 | 7710.204 | 13.1125 | 8.018 | 11.918 | 12.6 | 25.7347 | 18.9644 | 7.3 | 16 | 113.6476
13/05/2026 | 22:00 | 155.6 | 648.16 | 211.82 |  |  | 89.9 | 180.6 |  |  | 104.8 | 107.1 |  | 129.6 | 204.2 | 107.2 | 553.5 | 10.3 |  |  |  | 80.6 | 7.6 | 5.2 | 0 | 6.6 | 120.2 |  |  |  |  | 109.1 | 221.4 |  | 156.7 |  | 6.5 | 235.9 | 64 | 151.5 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 161 | 161.3 | 175.3 | 106.7 | 44.3 | 15.8 | 3.8 | 16.6 | 158.3 |  |  | 67.2 | 55.5 | 0 | 0 |  |  |  | 124.3 | 103.8 | 103.8 | 103.2 | 198.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 140.7 | 115.9 | 65.7 | 75.5 | 29.9 |  |  |  | 95.7 | 95.3 | 116.2 | 103.2 |  |  |  |  | 209.5 | 100.9 | 7.8 | 3.9 | 18 | 0 | 76.6 | 0 | 5.4 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 20.1 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 28.6 | 76.7 | 0 | 3.5 | 18.7 | 2.2 |  | 0 | 19.7 | 6.2 | 15.4 | 20.2 | 8.2 | 16 | 0 | 68.6 | 107.3 | 8.4 | 7.8 | 0 | 15.8 | 5.4 | 7.263 | 13.1 | 13.8 | 14 | 5.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | 114.3 | 112 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 19.9 | 9.1 | [5 empty] | 9.9 | 16.1 | 7564.443 | 13.1153 | 8.017 | 11.916 | 12.6 | 25.8069 | 18.9646 | 7.4 | 16.1 | 113.9198
13/05/2026 | 22:30 | 162.3 | 652.05 | 213.88 |  |  | 91.4 | 184.6 |  |  | 104.7 | 107.1 |  | 129.5 | 205.3 | 106.8 | 556.6 | 10.2 |  |  |  | 82.6 | 7.6 | 5.3 | 0 | 6.6 | 120.9 |  |  |  |  | 109.8 | 221.2 |  | 126 |  | 6.5 | 236 | 64 | 152.8 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 164.9 | 165.2 | 175.3 | 107.8 | 46 | 15.8 | 3.8 | 16.9 | 121.4 |  |  | 69.1 | 25.8 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 | 104.5 | 104.3 | 104.4 | 197.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 153.2 | 118.7 | 66.6 | 75.8 | 30.5 |  |  |  | 95.6 | 95.2 | 118.2 | 103.1 |  |  |  |  | 209.2 | 100.9 | 7.8 | 4 | 18.1 | 0 | 69.8 | 0 | 7 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 28.3 | 75.8 | 0 | 3.5 | 18.7 | 2.2 |  | 0 | 19.7 | 6.3 | 15.7 | 20.3 | 7.6 | 13.2 | 0 | 75 | 105.3 | 7.8 | 5.8 | 0 | 15.8 | 5.4 | 7.267 | 13.1 | 14.2 | 14 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0.6 | 104.5 | 95 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 20 | 20 | 9.4 | [5 empty] | 10 | 16.4 | 7495.597 | 13.1182 | 8.015 | 11.94 | 12.6 | 25.8782 | 18.9649 | 7.5 | 16.2 | 114.2163
13/05/2026 | 23:00 | 152.2 | 649.67 | 212.64 |  |  | 88.9 | 179.9 |  |  | 105.7 | 107.1 |  | 130.3 | 205 | 106.5 | 554.3 | 10.1 |  |  |  | 80.8 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.5 | 119.6 |  |  |  |  | 108.9 | 205 |  | 56.3 |  | 6.4 | 234.7 | 70 | 151.3 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.3 | 159.4 | 159.5 | 174.5 | 106.6 | 43.9 | 15.2 | 3.8 | 16.2 | 118.7 |  |  | 66.9 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 123.5 | 87.3 | 87 | 85.2 | 182.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 132.9 | 114.6 | 65.5 | 75.3 | 29.8 |  |  |  | 97.1 | 96.6 | 118.1 | 103.2 |  |  |  |  | 209.2 | 101 | 7.8 | 4 | 17.7 | 0 | 80.2 | 0 | 9.5 | 0 | 20.4 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 28.6 | 75.9 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.4 | 20.2 | 6.7 | 18.7 | 0 | 87.1 | 111.1 | 4.7 | 3.8 | 0 | 15.7 | 5.4 | 7.269 | 13.1 | 14.2 | 14.2 | 7.3 | 0 |  | 0 | 0.6 | 83.5 | 70.8 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 20 | 20 | 9.2 | [5 empty] | 10.1 | 15.1 | 7252.179 | 13.1217 | 8.016 | 11.926 | 12.6 | 25.9248 | 18.965 | 7.8 | 16 | 114.3535
13/05/2026 | 23:30 | 157.5 | 651.15 | 212.87 |  |  | 90.1 | 181.7 |  |  | 105.7 | 107.2 |  | 130 | 112.1 | 75.5 | 549.5 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 86.6 |  |  |  |  | 109.7 | 221.9 |  | 63.4 |  | 6.4 | 236.7 | 79.5 | 150.9 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 163.6 | 163.9 | 174.8 | 106.8 | 30.1 | 15.6 | 3.8 | 16.7 | 114.9 |  |  | 68.3 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  | 124.6 | 79.9 | 79.8 | 83.3 | 159.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 179.8 | 117.4 | 66.2 | 75.6 | 30.4 |  |  |  | 95.8 | 93.9 | 117.3 | 103 |  |  |  |  | 178.8 | 94.3 | 7.8 | 4.1 | 17.9 | 0 | 79.1 | 0 | 7.3 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 29.7 | 69.1 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 15.6 | 20.3 | 5.7 | 23.9 | 0 | 54.2 | 106.6 | 4.3 | 2.8 | 0 | 15.6 | 5.4 | 7.269 | 13 | 14.1 | 14.2 | 5 | 0 |  | 0 | 0.6 | 60 | 52.3 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 19.8 | 19.8 | 8.9 | [5 empty] | 10.1 | 16.7 | 7016.689 | 13.3702 | 8.016 | 11.916 | 12.6 | 25.8241 | 18.9652 | 8 | 16.2 | 114.8915
14/05/2026 | 00:00 | 155.4 | 652.24 | 213.55 |  |  | 90.2 | 183 |  |  | 105.1 | 106.6 |  | 130.1 | 111.9 | 70 | 559.1 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 86.8 |  |  |  |  | 109.6 | 213.8 |  | 0 |  | 6.4 | 239.2 | 81.4 | 150.9 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 162.1 | 163.2 | 175.3 | 107.3 | 29.8 | 15.5 | 3.8 | 16.8 | 113.9 |  |  | 68 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | 124.8 | 86.5 | 86.6 | 86.8 | 171.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.1 | 177.4 | 117 | 66.1 | 75.8 | 30.2 |  |  |  | 97.4 | 94 | 114.5 | 103.5 |  |  |  |  | 137.2 | 78.4 | 7.8 | 4.1 | 17.8 | 0 | 65 | 0 | 6.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 24.3 | 63.8 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.5 | 20.3 | 5 | 22.8 | 0 | 42.4 | 97.6 | 4.7 | 1.3 | 0 | 15.6 | 5.4 | 7.276 | 13 | 14.1 | 14.2 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0.6 | 52.6 | 46.4 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 9.2 | [5 empty] | 10.1 | 15.5 | 6855.266 | 15.2518 | 8.014 | 11.916 | 12.6 | 25.8211 | 18.965 | 8.2 | 16.1 | 116.8679
EJEC |  | 3766 | 15620.79 | 5106.085 | 0 | 0 | 1907.2 | 4731.25 | 0 | 0 | 2780.1 | 2881.2 | 0 | 3336.65 | 4010.7 | 2210.8 | 13343 | 245.35 | 0 | 0 | 0 | 1947.8 | 185.15 | 124.7 | 31.15 | 156.6 | 1784.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.9 | 3949.35 | 0 | 507.4 | 0 | 155.65 | 5662.95 | 1807.8 | 3610.7 | 989.6 | 447.65 | 451.2 | 1156.65 | 3991.75 | 4002.7 | 4216.45 | 2564.4 | 754.2 | 416 | 91.2 | 270.5 | 2822.7 | 0 | 0 | 1462.7 | 544.35 | 840.4 | 338.85 | 0 | 0 | 0 | 2990.85 | 2459.9 | 2456.6 | 2453.2 | 4558.65 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.15 | 0 | 0 | 74.4 | 3430.45 | 2921.1 | 1544.65 | 1812.2 | 722.9 | 0 | 0 | 0 | 2510.2 | 2511.1 | 2997.4 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.05 | 2376.15 | 187.6 | 93.3 | 452.75 | 8.15 | 597.9 | 644.8 | 206.95 | 2.15 | 491.9 | 238.05 | 124.35 | 1590.55 | 814.65 | 28.35 | 35.75 | 117.7 | 488.35 | 480 | 264.6 | 74.35 | 136.8 | 124.2 | 152.9 | 383.8 | 1235.6 | 106.35 | 84 | 386.85 | 50.85 | 0 | 2.75 | 453.85 | 139 | 392.15 | 485.8 | 482.7 | 474.1 | 276.75 | 999.7 | 1557.35 | 106.3 | 78.35 | 12.95 | 413.35 | 142.85 | 172.4845 | 324.05 | 346.65 | 351.15 | 229.55 | 2073.75 | 0 | 1095.55 | 14.4 | 1581.1 | 1700.8 | 827.15 | 94.55 | 0 | 53.75 | 28.3 | 119.55 | 195.75 | 479.95 | 479.2 | 217.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.05 | 388.95 | 176061.9595 | 486.0053 | 192.4385 | 281.703 | 307.8 | 604.6078 | 454.8074 | 165.15 | 240.5 | 2733.0119

## REACTIVA
miércoles, 13 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
13/05/2026 | 00:30 | 8.2 | 3.38 | 15.86 |  |  | -8.1 | 0.6 |  |  | -14.6 | -18.6 |  | 8.9 | 0.4 | -1.8 | 70.8 | -0.2 |  |  |  | -7.9 | 1.1 | 0 | 0 | -3.5 | 2.6 |  |  |  |  | 1.2 | -1.2 |  | 0 |  | -1.3 | -5.6 | 6.9 | 23.2 | 6.1 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 15.9 | -39.8 | -41.6 | 2.2 | -2.2 | 6.3 | 1 | 0.3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | 1.1 | -15.7 | -16.6 |  | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 29.7 | 15.1 | 2.6 | 5.8 | 0 |  |  |  | 48 | 51.2 | -25.8 | -46.6 |  |  |  |  | -19.3 | -17.2 | -2.3 | 0.3 | 1.4 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 20.5 | 0 | -4.3 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.41 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -9.4 | -0.5 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | [5 empty] | 3.5 | 9.81 | 68.26 | 1.5441 | -0.091 | 2.094 | 1.8 | 0.34313 | 0.23351 | 0.6 | 0.3 | 6.8237
13/05/2026 | 01:00 | 8.6 | 5.58 | 16.27 |  |  | -5.5 | -0.5 |  |  | -20.1 | -12.3 |  | 2.6 | -2 | -3.3 | 59.5 | 0.2 |  |  |  | -7.9 | 1.1 | 0 | 0 | -3.3 | 2.7 |  |  |  |  | 2.2 | 2.5 |  | 0 |  | -1.3 | -4.8 | 7.1 | 24.5 | 7.1 | -0.5 | 2.6 | 0 | 13.3 | -42.2 | -43.7 | 3.2 | 0.6 | 6.9 | 1 | 0 | -6.6 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | -1.4 | -18.7 | -19.7 |  | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 11.8 | 15.6 | 0.6 | 5.5 | -0.3 |  |  |  | 12.7 | 16 | -20.9 | 0 |  |  |  |  | -23.2 | -19.6 | -2.4 | 0.2 | 1.2 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -1.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 7.1 | 0 | -5.3 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.481 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -9.9 | -0.5 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | [5 empty] | 4.1 | 9.22 | -21.949 | 1.5941 | 0.284 | 2.405 | 1.8 | 0.32578 | 0.2871 | 0.4 | 0.1 | 7.1959
13/05/2026 | 01:30 | 8.2 | -4.95 | 15.13 |  |  | -8 | 8.4 |  |  | -22.7 | -21.6 |  | 1.7 | -2.1 | -3.7 | 66.6 | -0.1 |  |  |  | -7.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.1 | 2.5 |  |  |  |  | 1.3 | -4.5 |  | 0 |  | -1.3 | -4.6 | 7.7 | 22.7 | 5.8 | -0.1 | 2.6 | 0.5 | 15.3 | -40.3 | -42 | 3.7 | -1 | 7.5 | 1 | 0 | -7.7 |  |  | 2.2 | 0 | 0 | -0.4 |  |  |  | 0.1 | -17.9 | -18.8 |  | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.6 | 14.2 | -0.2 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 9.2 | 11.5 | -16.7 | 0 |  |  |  |  | -22.5 | -19.2 | -2.3 | 0.2 | 1.4 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0 | 4.4 | 0 | -8 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.497 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -9.4 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | [5 empty] | 4.1 | 9.24 | -47.283 | 2.0497 | 0.288 | 2.454 | 1.8 | 0.33408 | 0.2168 | 0.4 | 0.3 | 7.8426
13/05/2026 | 02:00 | 7.6 | -1.42 | 16.26 |  |  | -10.9 | 6.7 |  |  | -22.7 | -17.1 |  | 4 | -3.2 | -4.5 | 67.7 | 0 |  |  |  | -8.6 | 0.7 | -0.4 | 0 | -3.1 | 1.9 |  |  |  |  | 1.1 | -4.8 |  | 0 |  | -1.3 | -4.5 | 7.7 | 21.8 | 4.9 | -0.4 | 2.6 | 0.5 | 12.9 | -42.9 | -44.8 | 6 | 0.1 | 8.1 | 1 | 0 | -4 |  |  | 2.2 | 0 | 0 | -0.4 |  |  |  | -1.4 | -17.5 | -18.5 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 13.1 | 13.1 | -1 | 5.8 | 0 |  |  |  | 7.7 | 9.9 | -18.6 | 0 |  |  |  |  | -11.9 | -10.4 | -2.4 | 0.3 | 1.5 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 0 | -6.5 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.501 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.6 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | [5 empty] | 4.1 | 9.62 | -32.939 | 1.8638 | 0.341 | 2.762 | 1.8 | 0.34007 | 0.16569 | 0.4 | 0.1 | 7.7725
13/05/2026 | 02:30 | 8.8 | -1.35 | 15.56 |  |  | -9.2 | -3.7 |  |  | -25.6 | -20.5 |  | -3.6 | -4.9 | -5.3 | 63.2 | 0.1 |  |  |  | -8 | 0.9 | -0.2 | 0 | -3.3 | 1.6 |  |  |  |  | 1.9 | -12.3 |  | 0 |  | -1.3 | -4.8 | 7.3 | 22.9 | 5.7 | -0.6 | 2.6 | -0.3 | 9.5 | -45.2 | -47.9 | 4.2 | 0.1 | 6.5 | 1 | 0 | -4.4 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.8 | -20.6 | -21.6 |  | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.1 | 13.9 | -0.1 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 6.4 | -24.4 | 0 |  |  |  |  | -13.5 | -11.3 | -2.4 | 0.3 | 1.4 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -1.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 2 | 1.7 | 1.9 | 3.7 | 0 | -5.9 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.504 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | [5 empty] | 4.2 | 9.16 | -94.526 | 1.8097 | 0.218 | 2.696 | 1.8 | 0.32948 | 0.15719 | 0.2 | 0.2 | 7.4104
13/05/2026 | 03:00 | 9.1 | -10.2 | 13.11 |  |  | -9.1 | -2.7 |  |  | -26.8 | -28.1 |  | -5.2 | -5.3 | -5.7 | 59.4 | -0.1 |  |  |  | -7.7 | 1.1 | 0.1 | 0 | -3.2 | 1.9 |  |  |  |  | 1.8 | -12.1 |  | 0 |  | -1.3 | -7.2 | 7.2 | 23.9 | 6.1 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 8.7 | -45.7 | -48.5 | 4.2 | -0.9 | 7.1 | 1 | 0 | -7.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  |  |  | -1.7 | -21.8 | -22.7 |  | -1.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.6 | 14.6 | -0.3 | 8.4 | -0.3 |  |  |  | 3.2 | 5.9 | -25.3 | 0 |  |  |  |  | -14.1 | -11.3 | -2.3 | 0.3 | 1.3 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -1.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -3.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 | 3.7 | 0 | -8.6 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.532 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -10.8 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | [5 empty] | 4 | 9.25 | -142.308 | 1.823 | 0.35 | 2.767 | 1.8 | 0.32376 | 0.13612 | 0.2 | 0.2 | 7.5998
13/05/2026 | 03:30 | 6 | -12.24 | 13.36 |  |  | -9.8 | -4.1 |  |  | -25.5 | -25.5 |  | -3.6 | -14.3 | -8.5 | 56.8 | 0 |  |  |  | -8.9 | 0.9 | -0.4 | 0 | -3.1 | 2.3 |  |  |  |  | 0.7 | -6.2 |  | 0 |  | -1.3 | -5.2 | 7.2 | 23.2 | 6 | -0.4 | 2.6 | 0.3 | 6.2 | -47.6 | -50.3 | 2.6 | -1.4 | 7.4 | 1 | 0 | -6.5 |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.4 | -22.8 | -23.7 |  | -3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.6 | 13.9 | -0.4 | 5.9 | -0.2 |  |  |  | 1.9 | 4.9 | -26.7 | 0 |  |  |  |  | -19.2 | -13.4 | -2.4 | 0.2 | 1.3 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 2 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | -9.7 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.609 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.2 | -0.8 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | [5 empty] | 4.1 | 9.29 | -183.381 | 1.7715 | 0.338 | 2.165 | 1.8 | 0.32478 | 0.17894 | 0.2 | 0.2 | 6.9782
13/05/2026 | 04:00 | 12.1 | 0.12 | 15.54 |  |  | -7 | 9.1 |  |  | -22.3 | -16.6 |  | -0.4 | -13.2 | -8.1 | 57.3 | 0.1 |  |  |  | -8 | 1.3 | 0.3 | 0 | -3.1 | 2.4 |  |  |  |  | 1.9 | -4 |  | 0 |  | -1.3 | -4.7 | 7.4 | 23.9 | 6.4 | -0.4 | 2.6 | 0.5 | 8.4 | -45.3 | -49 | 4.5 | 1.5 | 8.5 | 1 | 0 | -2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  | -2.1 | -21.4 | -22.4 |  | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12 | 15.2 | -0.1 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 3.2 | 6.1 | -25.6 | 0 |  |  |  |  | -21.4 | -14.4 | -2.6 | 0.2 | 1.3 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -1.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2 | 1.8 | 3.8 | 3.7 | 0 | -5 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.633 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -6.8 | -7.3 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | [5 empty] | 4.1 | 9.17 | -87.537 | 1.9011 | 0.316 | 2.204 | 1.8 | 0.32046 | 0.22085 | 0.2 | 0.2 | 7.1624
13/05/2026 | 04:30 | 9.8 | -4.97 | 14.84 |  |  | -8.5 | -2.6 |  |  | -25.4 | -21.1 |  | -2.9 | -14.6 | -9.1 | 57.5 | 0.1 |  |  |  | -7.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | -3.1 | 3 |  |  |  |  | 2.1 | -11.3 |  | 0 |  | -1.3 | -5.2 | 7.2 | 23.3 | 5.9 | -0.7 | 2.6 | 0.8 | 7.4 | -45.7 | -49.8 | 3.4 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | -4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | -3.3 | -22.8 | -23.8 |  | -2.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.1 | 14.6 | -0.2 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 2.6 | 5.6 | -26.2 | 0 |  |  |  |  | -16.1 | -13 | -2.4 | 0.2 | 1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.1 | -1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 4.1 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.639 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.1 | -5.3 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | [5 empty] | 4 | 8.85 | -135.941 | 1.814 | 0.374 | 2.164 | 1.8 | 0.32034 | 0.20402 | 0.4 | 0.3 | 7.3763
13/05/2026 | 05:00 | 9 | -2.51 | 15.28 |  |  | -8.1 | 10.2 |  |  | -21.5 | -24.5 |  | 0.6 | -13.3 | -7.8 | 61 | -0.1 |  |  |  | -7.7 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.1 | 3.5 |  |  |  |  | 0.6 | -12.5 |  | 0 |  | -1.3 | -6.2 | 7.1 | 23 | 6.1 | -1.1 | 2.6 | 0.4 | 11.1 | -44.5 | -45.8 | 2.9 | -2 | 7.2 | 1 | 0 | -8.2 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.6 |  |  |  | -0.7 | -21.7 | -22.8 |  | -3.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.5 | 10.8 | 0.4 | 5.7 | -0.2 |  |  |  | 6.4 | 9.1 | -20.7 | 0 |  |  |  |  | -15.5 | -12.3 | -2.3 | 0.2 | 1.4 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.2 | -0.03 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -2.7 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 0.4 | -5.5 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.64 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.9 | -4.4 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | [5 empty] | 4 | 10.15 | -88.57 | 1.7779 | 0.518 | 1.873 | 1.8 | 0.31472 | 0.14769 | 0.6 | 0.3 | 7.3313
13/05/2026 | 05:30 | 8.8 | -5.66 | 14.27 |  |  | -5.8 | -0.9 |  |  | -22.9 | -20.6 |  | -1.4 | -12.9 | -7.8 | 59.8 | 0.1 |  |  |  | -7.8 | 1.6 | 0.9 | 0 | -3.2 | 3.7 |  |  |  |  | 1.8 | -8.9 |  | 0 |  | -1.2 | -5.7 | 7.1 | 23.7 | 6.4 | -1.4 | 2.6 | 0.2 | 10.2 | -45.4 | -46.9 | 3 | -0.4 | 7.8 | 1 | 0 | -4.2 |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 |  |  |  | -2.7 | -21.8 | -22.8 |  | -1.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 11.4 | 11.1 | 0 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 6.9 | 9.6 | -20 | 0 |  |  |  |  | -12.6 | -10.4 | -2.6 | 0 | 1.3 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -2.8 | -1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 0.4 | -8.3 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.658 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 1.7 | -4.9 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | [5 empty] | 4.1 | 10.7 | -93.632 | 1.8291 | 0.728 | 1.987 | 1.8 | 0.31438 | 0.11659 | 0.6 | 0.2 | 7.575
13/05/2026 | 06:00 | 10.4 | 2.46 | 15.6 |  |  | -3 | 16.2 |  |  | -19.1 | -20.2 |  | 3.6 | -7.9 | -4.6 | 67.7 | 0 |  |  |  | -6.2 | 1.6 | 1.1 | 0 | -3.1 | 4.7 |  |  |  |  | 2 | -2.5 |  | 0 |  | -1.1 | -5 | 7.2 | 23.6 | 6.3 | -1.7 | 2.6 | 0.4 | 17.3 | -38.5 | -40.1 | 3.6 | -0.5 | 7.4 | 1 | 0 | -6.5 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | -0.1 | -15.6 | -16.7 |  | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.6 | 14.8 | 0.2 | 5.9 | -0.2 |  |  |  | 13.2 | 16.3 | -10.4 | 0 |  |  |  |  | -8.8 | -8.4 | -2.3 | 0.2 | 1.3 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.13 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -2.1 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0.7 | 2 | 1.7 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | -7.2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.658 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 |  | 0 | -0.2 | -1.7 | -4.9 | 0.2 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.6 | [5 empty] | 3.5 | 10.5 | 50.488 | 1.8819 | 0.751 | 1.369 | 1.8 | 0.31822 | 0.11201 | 0.7 | 0.3 | 7.2322
13/05/2026 | 06:30 | 10.2 | -6.3 | 14.49 |  |  | -4.4 | 3.4 |  |  | -19.4 | -16.2 |  | 4.3 | 3 | -0.5 | 63.9 | 0 |  |  |  | -7.9 | 1.6 | 0.8 | 0 | -3.1 | 5.1 |  |  |  |  | 2.5 | -13.3 |  | 0 |  | -1.1 | -10.2 | 7.2 | 22.4 | 5.5 | -1.4 | 2.6 | 0.4 | 16.7 | -39.3 | -50.3 | 3.4 | -1.1 | 5.6 | 1 | 0 | -6.4 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | -0.1 |  |  |  | -4.2 | -11.3 | -12.3 |  | 11.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.5 | 14.3 | -0.6 | 5.8 | 0.2 |  |  |  | 13.8 | 16.3 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | -4.5 | -2.4 | 0.2 | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.09 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | -2.3 | -1.4 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2 | 1.6 | 0 | 3.7 | 0 | -4.8 | -6 | 0 | 0 | 0.00893 | 2.3 | 0 | 1.391 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 |  | 2.2 | -0.2 | -6.4 | -7.2 | -3.3 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.6 | [5 empty] | 3.8 | 8.9 | 25.1999 | 1.7364 | 0.684 | 2.24 | 1.7 | 0.32137 | 0.11549 | 0.9 | 2 | 9.6972
13/05/2026 | 07:00 | 9.9 | -26.77 | 11.04 |  |  | -7.8 | -3.7 |  |  | -27.2 | -22.7 |  | -5.1 | -5.8 | -5.9 | 52.9 | 0 |  |  |  | -6.7 | 1.5 | 0.7 | 0 | -3.1 | 4.9 |  |  |  |  | 2.9 | -23.8 |  | 0 |  | -1.2 | -9.2 | 6.3 | 22.4 | 5.7 | -1.7 | 2.6 | 0 | 8.2 | -40.2 | -44.4 | 4.3 | -2 | 4.2 | 1 | 0 | -5.2 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | -7.1 |  |  |  | -5.4 | -22.2 | -23.2 |  | -2.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 12.3 | 14.3 | -0.3 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 4.3 | -27.2 | 0 |  |  |  |  | -17.2 | -13.7 | -2.5 | 0.1 | 1.3 |  | 0 | 1.2 |  |  | 0 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0.56 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.3 | 0.1 | -3.1 | -3.3 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.6 | 3.7 | 0 | -8.9 | -10.1 | 0 | 0 | 0.0098 | 2.3 | 0 | 1.365 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 |  | 1.7 | -0.2 | -10.6 | -4.6 | -12 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | [5 empty] | 4.3 | 9.8 | -201.4952 | 1.6033 | 0.426 | 1.48 | 1.6 | 0.33781 | 0.08633 | -0.2 | 2.1 | 7.4334
13/05/2026 | 07:30 | 12.7 | -6.84 | 14.34 |  |  | -3.3 | 3.2 |  |  | -20.4 | -14.5 |  | 1.8 | -11 | -6.5 | 55 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 1.5 | 0.7 | 0 | -3.1 | 5.2 |  |  |  |  | 4.5 | -19.9 |  | 0 |  | -1 | -6.2 | 6.3 | 23.3 | 5.8 | -1.8 | 2.6 | 0.4 | 12.7 | -35.9 | -40.1 | 4.8 | 1.9 | 6.6 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 3.6 | 0 | 0 | -3.2 |  |  |  | -2 | -19.9 | -21 |  | -1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 11.7 | 14.4 | -0.5 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 13.2 | 16 | -10.3 | 0 |  |  |  |  | -12.6 | -11 | -2.5 | 0.1 | 1.4 |  | 0 | 3.9 |  |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 4.3 | 1.95 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.3 | -3.4 | -4.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 1.8 | 0.3 | 3.7 | 0.7 | -8.9 | -10.1 | 0 | 0 | -0.04052 | 2.4 | 0 | 1.538 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  | -0.2 | -0.2 | -12.6 | -3 | -14.2 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | [5 empty] | 4.2 | 10.18 | -39.5725 | 1.6044 | 0.541 | 1.92 | 1.7 | 0.34931 | 0.09722 | 0.1 | 2 | 8.312
13/05/2026 | 08:00 | 12.1 | 0.75 | 15.24 |  |  | -0.7 | -2.8 |  |  | -12.6 | -11.1 |  | 11.3 | -8 | -4.4 | 60.8 | 0 |  |  |  | -1.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | -3.1 | 7.4 |  |  |  |  | 4.9 | -9.7 |  | 0 |  | -0.8 | -4.1 | 6.9 | 24 | 6.3 | -1.5 | 2.6 | 0.6 | 15.1 | -33.8 | -36.5 | 4.2 | 0.4 | 6.3 | 1 | 0 | -4.9 |  |  | 6.5 | 0 | 0 | -2.7 |  |  |  | 1.7 | -16.6 | -17.4 |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 12 | 14.6 | 0.1 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 20.9 | 23.9 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | -12.1 | -9 | -2.3 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 5.8 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 7.3 | 6.01 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | -5.1 | -3.9 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 3.7 | 1.8 | -7.3 | -8.8 | 0 | 0 | -0.0198 | 2.2 | 0 | 1.707 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  | -2.1 | -0.2 | -12.4 | -4.3 | -1.3 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.3 | [5 empty] | 4.1 | 10.74 | 85.5272 | 1.7658 | 0.483 | 2.25 | 1.7 | 0.34017 | 0.10917 | 0.2 | 2 | 8.8481
13/05/2026 | 08:30 | 11.1 | 26.71 | 20.13 |  |  | -2.2 | -6.1 |  |  | -10 | -8.7 |  | 15 | -3.3 | -1.4 | 66.5 | -0.1 |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0 | -3.1 | 10 |  |  |  |  | 4.9 | -9.5 |  | 0 |  | -0.8 | -2.8 | 8 | 24.9 | 5.8 | -0.2 | 2.6 | 0.3 | 25.6 | -23.4 | -27.5 | 4.9 | -0.2 | 4.8 | 1 | 0.1 | -5.5 |  |  | 7.6 | -0.7 | 0 | -3.8 |  |  |  | 1.5 | -10.2 | -11 |  | 12.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 35.5 | 36.9 | 8.5 | 5.8 | 10.3 |  |  |  | 23.1 | 26 | 5.2 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | -5.4 | -2.1 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 6.6 |  |  | 0.1 | 0 | -0.7 | -1.5 | 6.39 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -5.8 | -5.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 1.8 | 0 | 3.7 | 2.1 | -8.9 | -10.4 | 0 | 0 | -0.0215 | 2.3 | 0 | 1.793 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 |  | -2.3 | -0.2 | -15.8 | -5.6 | 2.1 | 1.4 |  | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | [5 empty] | 4 | 10.35 | 263.5515 | 1.9556 | -0.149 | 2.56 | 1.6 | 0.338 | 0.1269 | 0 | 2.1 | 8.5315
13/05/2026 | 09:00 | 13.5 | 53.88 | 25.12 |  |  | -0.2 | -1.8 |  |  | -2.2 | -1.4 |  | 23.4 | 0.2 | 1.1 | 79.4 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | -3.1 | 11.8 |  |  |  |  | 6.1 | -8.9 |  | 0 |  | -0.7 | -0.8 | 8.6 | 25.4 | 6.2 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 31.6 | -17.4 | -21.4 | 5.6 | 1.9 | 4.7 | 1 | 0.2 | -4.3 |  |  | 9.7 | 3.9 | 0 | -3.5 |  |  |  | 5.6 | -7.4 | -8.2 |  | 14.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 34.8 | 37.3 | 9.4 | 11 | 10.3 |  |  |  | 29.9 | 32.9 | 15 | 0 |  |  |  |  | 12 | -0.9 | -2.1 | 0.5 | 1.3 |  | 0 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.7 | 6.71 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.6 | -2.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 3.7 | 2.1 | -3.3 | -4.8 | 0 | 0 | -0.03081 | 2.3 | 0 | 1.741 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 |  | -2.3 | -0.2 | -12.8 | -6.2 | 5.6 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | [5 empty] | 4.1 | 9.93 | 467.2502 | 2.1457 | 0.547 | 2.54 | 1.8 | 0.31377 | 0.09044 | 0.4 | 2.1 | 9.9369
13/05/2026 | 09:30 | 9.1 | 79.39 | 33.47 |  |  | 1.6 | 0.2 |  |  | 28.7 | 22.1 |  | 26.2 | -13 | -7.6 | 67 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | -3.1 | 11.3 |  |  |  |  | 5.6 | -14.8 |  | 0 |  | -1.5 | -2.2 | 8.9 | 26 | 6.6 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 27.6 | -21.4 | -25.2 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 1 | 0.2 | -8.2 |  |  | 7.2 | 4.8 | 0 | -3 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 35.5 | 22.1 | 9.6 | 11 | 10.1 |  |  |  | 22.7 | 25.5 | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | -2.3 | -2.3 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.8 | 6.84 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.7 | -2.8 | -0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 3.7 | 2.1 | -6 | -7.6 | 0 | 0 | -0.02704 | 2.2 | -0.1 | 1.842 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 |  | -2.3 | -0.2 | -14.5 | -5.6 | 0.9 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | [5 empty] | 4.2 | 10.09 | 436.005 | 2.0532 | 0.553 | 2.578 | 1.8 | 0.29461 | 0.11775 | 0.4 | 2.2 | 9.9966
13/05/2026 | 10:00 | 8.8 | 82.8 | 35.32 |  |  | 2.8 | 1.4 |  |  | 30.7 | 32.9 |  | 27.6 | -2.6 | -4.2 | 66.1 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | -3.1 | 12.3 |  |  |  |  | 7.2 | -17.8 |  | 0 |  | -1.3 | -1 | 8.9 | 24.5 | 5.8 | 1 | 2.6 | -0.1 | 29.3 | -19.7 | -23.7 | 8.3 | 1.5 | 3.4 | 1 | 0.3 | -3.1 |  |  | 7.2 | 5 | 0 | -3.1 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 42.7 | 20 | 8.4 | 13.5 | 9.8 |  |  |  | 24.6 | 27.5 | 6.6 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | -0.5 | -2.3 | 0.5 | 1.3 |  | 0 | 7.2 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 6.89 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.6 | -2.8 | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 3.7 | 2.1 | -5.2 | -6.3 | 0 | 0 | -0.03415 | 2.2 | 0 | 1.781 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 |  | -2.1 | -0.2 | -14.9 | -5.5 | 4 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -1 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | [5 empty] | 4 | 10.07 | 511.1268 | 2.1648 | -0.542 | 2.747 | 1.8 | 1.0104 | 0.10495 | 0.6 | 2.1 | 9.9852
13/05/2026 | 10:30 | 12.2 | 95.15 | 37.82 |  |  | 4.4 | 4.4 |  |  | 35.2 | 35.2 |  | 32.3 | 0.7 | -2.3 | 74.5 | 0.1 |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 1 | 0 | -3.1 | 13.2 |  |  |  |  | 8.7 | -18.9 |  | 0 |  | -1.1 | 0.6 | 9.2 | 24.7 | 5.8 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 34.2 | -14.9 | -19.1 | 8.8 | 1.5 | 3.8 | 1 | 0.3 | -3.2 |  |  | 10.5 | 6 | 0 | -2.6 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 |  | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 43.1 | 27 | 8 | 11 | 10 |  |  |  | 29.8 | 32.6 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 15 | 1 | -2.6 | 0.2 | 1.4 |  | 0 | 6.6 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 6.97 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.6 | -2.1 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 3.7 | 2.1 | -2.7 | -2.8 | 0.1 | 0 | -0.03523 | 2.2 | 0 | 1.781 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 |  | -2.2 | -0.2 | -14 | -5.3 | 7.1 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -1.1 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | [5 empty] | 3.6 | 11.96 | 628.6458 | 2.1824 | -0.212 | 2.594 | 1.8 | 1.2858 | 0.13454 | 0.4 | 2 | 10.1847
13/05/2026 | 11:00 | 9 | 85.35 | 34.99 |  |  | 2.4 | 4.3 |  |  | 30.9 | 29.6 |  | 28.1 | 0.1 | -1.9 | 67.9 | 0 |  |  |  | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0 | -3.1 | 13.5 |  |  |  |  | 7.6 | 0.3 |  | 0 |  | -1 | 1.5 | 9.2 | 25.2 | 5.8 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 36.7 | -12.6 | -45.4 | 7.7 | 2.1 | 4 | 1 | 0.3 | -3.7 |  |  | 10.5 | 5 | -2.4 | -2.6 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 |  | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 43 | 27.7 | 8.5 | 13.8 | 9.9 |  |  |  | 30.9 | 33.8 | 15.9 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | 3.5 | -2.6 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.2 | 7.18 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.8 | -4.3 | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 3.7 | 2.1 | -6.9 | -7.4 | 0 | 0 | -0.03468 | 2.2 | 0 | 1.791 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 |  | -2.1 | -0.2 | -14.8 | -5.2 | 6.2 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -1.3 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | [5 empty] | 4.1 | 9.99 | 587.0663 | 2.1453 | -0.073 | 2.58 | 1.6 | 1.2904 | 0.13109 | 0.4 | 2 | 10.0738
13/05/2026 | 11:30 | 8.1 | 96.89 | 37.22 |  |  | 2.8 | 3.2 |  |  | 34.4 | 31.7 |  | 31.6 | 1.4 | -0.9 | 69.7 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | -3.1 | 12.9 |  |  |  |  | 8.3 | 2.7 |  | 0 |  | -1.1 | 1.7 | 9.2 | 25.6 | 6.3 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 38.3 | -10.9 | -43.4 | 7.5 | 1.3 | 4.1 | 1 | 0.3 | -4.3 |  |  | 11.2 | 6 | 2.4 | -1.6 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 42.9 | 28.3 | 8.8 | 11 | 9.9 |  |  |  | 32.1 | 35.3 | 17.8 | 0 |  |  |  |  | 19 | 3.4 | -2.5 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 7.4 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.4 | 7.1 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.7 | -3.8 | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 3.7 | 2.1 | -3.2 | -3.8 | 0 | 0 | -0.05247 | 2.2 | 0 | 1.611 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 |  | -2.2 | -0.2 | -14.1 | -6.6 | -2.1 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -1.4 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | [5 empty] | 4.2 | 9.18 | 623.3485 | 2.2182 | 0 | 2.462 | 1.6 | 1.6129 | 0.69917 | 0 | 2.2 | 10.7922
13/05/2026 | 12:00 | 10 | 94.95 | 37.13 |  |  | 2.7 | 0.7 |  |  | 31.9 | 31.8 |  | 28.7 | -1.9 | -3.1 | 69.3 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | -3.2 | 11.6 |  |  |  |  | 8.1 | 0 |  | 0 |  | -1.1 | 2 | 9.3 | 25.8 | 6.6 | -0.5 | 2.6 | 0.4 | 34.6 | -14.6 | -46.5 | 7.3 | 1.5 | 4.4 | 1 | 0.2 | -3.1 |  |  | 10.5 | 5.9 | 1.9 | -1.2 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 43.2 | 29 | 9.6 | 11 | 10.2 |  |  |  | 30.2 | 33.4 | 14.8 | 0 |  |  |  |  | 19.8 | 3.9 | -2.6 | 0.2 | 1.3 |  | 0 | 7.7 |  |  | 0 | 0 | -1 | 1.1 | 7.34 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.5 | -4.2 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0.2 | 3.7 | 2 | -4.2 | -4.9 | 0 | 0 | -0.02777 | 2.2 | 0 | 1.413 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 |  | -2.3 | -0.2 | -13.2 | -8.6 | -7 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -1.4 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | [5 empty] | 4.2 | 10.95 | 578.3552 | 2.0724 | -0.241 | 2.369 | 1.6 | 2.2365 | 2.7078 | 0 | 2.3 | 13.0448
13/05/2026 | 12:30 | 9.4 | 88.2 | 35.84 |  |  | 1.5 | -0.2 |  |  | 30.8 | 29.3 |  | 28 | -3.2 | -3.9 | 70.7 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 0 | -3.2 | 11.9 |  |  |  |  | 6.8 | 3.9 |  | 0 |  | -1.4 | -0.5 | 8.7 | 25.3 | 6.2 | -0.3 | 2.6 | 0.5 | 30.5 | -18.8 | -50 | 6.2 | -0.1 | 3.8 | 1 | 0.3 | -5.2 |  |  | 10.5 | 6.3 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 42.8 | 27.8 | 9 | 11 | 10 |  |  |  | 28.2 | 31.3 | 11.7 | 0 |  |  |  |  | 17.3 | 2.4 | -2.7 | 0.2 | 1.3 |  | 0 | 7.9 |  |  | 0 | 0 | -1 | 1.5 | 7.57 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -4.8 | -4.9 | -2.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 3.7 | 2.1 | -5.3 | -6.4 | 0 | 0 | -0.04325 | 2.2 | 0 | 1.565 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 |  | -2.4 | -0.2 | -13.3 | -7.7 | -6 | 1.3 |  | 0.6 | 0.4 | -1.4 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | [5 empty] | 4.3 | 11.05 | 524.7817 | 1.9304 | 0.091 | 2.246 | 1.6 | 2.2403 | 2.7171 | 0.1 | 2.2 | 13.1248
13/05/2026 | 13:00 | 9.5 | 81.15 | 34.89 |  |  | -2.8 | -4.4 |  |  | 30 | 26 |  | 27.5 | -13.3 | -8.1 | 67.3 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.3 | -0.6 | 0 | -3.2 | 11.7 |  |  |  |  | 5.5 | 10.1 |  | 0 |  | -1.5 | -2.5 | 8.1 | 24.5 | 5.6 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 26.7 | -22.4 | -53.7 | 6 | -0.6 | 4.2 | 1 | 0.3 | -5.6 |  |  | 8.3 | 6.1 | 2.5 | 0 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 |  | -2.9 | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | -0.4 | 43.2 | 27.4 | 9 | 11.2 | 10.1 |  |  |  | 24.9 | 27.8 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 0.7 | -2.8 | 0.1 | 1.3 |  | 0 | 8.1 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 1.8 | 7.61 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -5.2 | -5.5 | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 2.1 | -4.2 | -5 | 0 | 0 | -0.0455 | 2.2 | 0 | 1.594 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 |  | -2.5 | -0.2 | -13.7 | -7.2 | -6.9 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | [5 empty] | 4.2 | 9.98 | 447.5785 | 1.8476 | -0.136 | 2.368 | 1.6 | 2.2424 | 2.7065 | -0.1 | 2.2 | 12.7285
13/05/2026 | 13:30 | 11.3 | 85.82 | 35.45 |  |  | -2.4 | -2.2 |  |  | 30.9 | 27.9 |  | 28.5 | -13.8 | -8.4 | 67.1 | 0 |  |  |  | -0.1 | 1.2 | -0.7 | 0 | -3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 6 | 11.7 |  | 0 |  | -1.3 | -3 | 7.5 | 25.1 | 6.1 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 24.8 | -24.4 | -50.9 | 6 | 0.1 | 4.1 | 1 | 0.2 | -5.7 |  |  | 8.3 | 6.1 | 2.6 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 |  | -1.5 | 0 |  |  |  |  | -3.1 |  |  | -0.4 | 43.3 | 27.8 | 9.2 | 11 | 10.2 |  |  |  | 23.8 | 26.8 | 5 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | -1.6 | -2.9 | 0.2 | 1.3 |  | 0 | 8.3 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 1.6 | 7.63 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 | 0.5 | -5.1 | -4.8 | -2.7 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -2.6 | -3.4 | 0 | 0 | -0.03347 | 2.2 | 0 | 1.748 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 |  | -2.7 | -0.2 | -13.6 | -6.7 | -1 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | [5 empty] | 3.6 | 9.55 | 464.1645 | 1.6905 | -0.059 | 2.405 | 1.7 | 1.5439 | 2.7032 | -0.2 | 2.3 | 12.0836
13/05/2026 | 14:00 | 13.2 | 89.46 | 37.09 |  |  | -1.6 | 0.7 |  |  | 32.7 | 32.1 |  | 30.1 | -12 | -7.6 | 70.5 | 0 |  |  |  | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0 | -3.2 | 15.9 |  |  |  |  | 8 | 14.8 |  | 0 |  | -1.1 | -1.4 | 8.1 | 24.5 | 5.6 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 27.9 | -21.3 | -48.2 | 8.7 | 1.5 | 4.5 | 1 | 0.2 | -2.9 |  |  | 8.3 | 0 | 7.6 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -0.2 |  |  | -0.4 | 43.4 | 27.2 | 8.5 | 11 | 10.1 |  |  |  | 27.1 | 29.8 | 10 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | -0.5 | -2.9 | 0.1 | 1.4 |  | 0 | 8.2 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 1.9 | 7.47 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -4.9 | -4.3 | -2.8 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -3.4 | -3.8 | 0 | 0 | -0.04464 | 2.2 | 0 | 1.768 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 |  | -2.7 | -0.2 | -12.6 | -7.3 | 4.5 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -0.9 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.5 | [5 empty] | 3.7 | 11.03 | 541.9734 | 1.8917 | 0.054 | 2.409 | 1.7 | 1.2618 | 2.7128 | -0.4 | 4.1 | 13.7293
13/05/2026 | 14:30 | 13.3 | 105.22 | 39.27 |  |  | 1.8 | 7.4 |  |  | 37.8 | 38.2 |  | 35.2 | -8.4 | -4.6 | 70.8 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0 | -3.2 | 16.6 |  |  |  |  | 9.2 | 14.4 |  | 0 |  | -1.1 | 1.2 | 8.9 | 24.7 | 5.7 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 36.7 | -12 | -39.3 | 8.1 | 2.6 | 5.6 | 1 | 0.3 | -0.9 |  |  | 11.5 | 0 | 4.5 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -0.2 | 41.7 | 27.3 | 8.3 | 11 | 10.1 |  |  |  | 35.3 | 38.4 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | 20.1 | 4.2 | -2.8 | 0 | 1.3 |  | 0 | 7.7 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 1.1 | 7.38 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -4.9 | -3 | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 3.7 | 2.2 | -0.8 | -0.4 | 0 | 0.1 | -0.04147 | 2.1 | 0 | 1.689 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 |  | -2.7 | -0.2 | -10.7 | -9 | 6.4 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.8 | 2.4 | 2 | 1.5 | [5 empty] | 4.3 | 11.81 | 691.1275 | 2.041 | 0.184 | 2.413 | 1.5 | 1.2771 | 2.7051 | -0.4 | 4 | 13.7203
13/05/2026 | 15:00 | 12.9 | 86.95 | 35.65 |  |  | 2.3 | 7 |  |  | 30.9 | 32.8 |  | 27.9 | -11.3 | -5.8 | 67 | 0.2 |  |  |  | -0.5 | 1.7 | 0 | 0 | -3.2 | 16.4 |  |  |  |  | 10.8 | 14.4 |  | 0 |  | -1.2 | -1.3 | 8.7 | 25.1 | 5.9 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 32.9 | -15.7 | -43 | 7.7 | 2.3 | 5.2 | 1 | 0.3 | -2.7 |  |  | 10.5 | 0 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | -0.3 | 42.7 | 27.6 | 8.8 | 11 | 10 |  |  |  | 30.6 | 33.8 | 15.3 | 0 |  |  |  |  | 17.8 | 2.9 | -2.7 | 0.2 | 1.3 |  | 0 | 7.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.2 | 7.02 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -5.3 | -4.6 | -2.5 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 3.7 | 2.2 | -5.1 | -5.6 | 0 | 0 | -0.15857 | 2.1 | 0 | 1.673 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 |  | -2.5 | -0.2 | -10.5 | -10.7 | 4.2 | 1.3 |  | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | [5 empty] | 4.3 | 11.39 | 584.1244 | 1.9918 | 0.426 | 2.312 | 1.6 | 1.2676 | 2.712 | 0 | 4 | 14.3094
13/05/2026 | 15:30 | 12.9 | 97.82 | 37.26 |  |  | 2 | 9 |  |  | 34.7 | 31.6 |  | 32 | -11.8 | -5.8 | 69.5 | 0 |  |  |  | -1.8 | 1.7 | 0.2 | 0 | -3.3 | 16.7 |  |  |  |  | 11 | 13.2 |  | 0 |  | -1.1 | 0.9 | 9 | 25.4 | 6.1 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 34.3 | -14.4 | -42 | 7.5 | 1.2 | 5.5 | 1.1 | 0.3 | -4.6 |  |  | 10.8 | 0 | 4.8 | 0 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.3 | 42.6 | 28 | 9 | 11 | 10 |  |  |  | 31.8 | 35.4 | 17.8 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 2.5 | -2.7 | 0.2 | 1.3 |  | 0 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | -1.5 | 6.37 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -5.2 | -4.2 | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 3.7 | 2 | -2.2 | -2 | 0 | 0 | 0.09976 | 2.2 | 0 | 1.654 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 |  | -2.1 | -0.2 | -7.3 | -10.1 | 2 | 1.5 |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 2.4 | 2 | 0.9 | [5 empty] | 4.3 | 10.95 | 618.3538 | 2.1176 | -0.243 | 2.28 | 1.7 | 1.2713 | 2.7093 | 0.3 | 3.9 | 14.0352
13/05/2026 | 16:00 | 15.1 | 91.11 | 35.62 |  |  | 2.8 | 5.9 |  |  | 31.9 | 32.6 |  | 26 | -0.6 | -6.3 | 65.9 | 0.2 |  |  |  | -0.2 | 1.4 | -0.3 | 0 | -3.2 | 16.8 |  |  |  |  | 11.7 | 11.8 |  | 0 |  | -1.1 | 1 | 9 | 26.1 | 6.4 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 31 | -17.6 | -45.4 | 7.2 | 4.2 | 5.5 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 9.8 | 0 | 4.3 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | -0.3 | 42.5 | 28.4 | 9.2 | 11 | 10.2 |  |  |  | 29.1 | 32.4 | 12.9 | 0 |  |  |  |  | 16 | 2.1 | -2.7 | 0.1 | 1.3 |  | 0 | 3.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -6.3 | 4.73 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -5.9 | -5.6 | -1.1 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 0 | 3.7 | 1 | -5 | -5.5 | 0 | 0 | -0.08416 | 2.2 | 0 | 1.704 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  | 0.2 | -0.2 | -3.4 | -9.5 | -3 | 1.5 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 2 | 1 | [5 empty] | 4.2 | 9.88 | 576.6598 | 2.1259 | -0.295 | 2.31 | 1.6 | 1.2723 | 2.7046 | 0.2 | 3.4 | 13.3179
13/05/2026 | 16:30 | 15.1 | 82.05 | 35.19 |  |  | -2.1 | -0.2 |  |  | 27 | 25.9 |  | 23.6 | 4.8 | -4.9 | 72.3 | 0 |  |  |  | 0.4 | 2 | 1.2 | 0 | -3.2 | 19.5 |  |  |  |  | 10.7 | 7.4 |  | -12.1 |  | -1.2 | -2.7 | 8.7 | 24.7 | 5.7 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 27.3 | -20.1 | -47.4 | 8.2 | 0.1 | 3.9 | 1 | 0.3 | -5.2 |  |  | 7.6 | 0 | 3.9 | 0 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 3.5 | 0 |  |  |  |  | -2.6 |  |  | -0.3 | 43.5 | 27.3 | 8.3 | 13.6 | 9.9 |  |  |  | 24.5 | 27.4 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 0.7 | -2.7 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | -1 | -16.3 | 0.85 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3 | -5.4 | -3.9 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 3.7 | 0.1 | -5.3 | -6 | 0 | 0 | -0.02111 | 2.1 | 0 | 1.618 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 |  | 1.9 | -0.2 | 3.5 | -2.9 | 19.9 | 1.5 |  | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | [5 empty] | 4.2 | 10.27 | 514.4569 | 1.9921 | -0.057 | 2.24 | 1.5 | 1.2774 | 2.709 | -0.1 | 3.4 | 12.9615
13/05/2026 | 17:00 | 15.5 | 86.93 | 35.24 |  |  | -1.4 | 1.4 |  |  | 29.4 | 25.2 |  | 26.1 | 6 | -3.9 | 70.8 | 0 |  |  |  | -1.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | -3.2 | 19.7 |  |  |  |  | 10.1 | 11.7 |  | 0 |  | -1.4 | -4.7 | 7.8 | 25.6 | 6.4 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 27.7 | -19.7 | -46.9 | 5.6 | -0.7 | 4.4 | 1 | 0.2 | -5.9 |  |  | 6.1 | 0 | 3.8 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | -3.2 |  |  | -0.5 | 27.2 | 28.2 | 9.3 | 11 | 10 |  |  |  | 25.8 | 29.5 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0.5 | -2.7 | -0.1 | 1.3 |  | 0 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | -1 | -19.5 | -0.03 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | -5.4 | -2.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 3.7 | -0.1 | -3.7 | -5.3 | 0 | 0 | 0.00281 | 2.1 | 0 | 1.573 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 |  | 2.1 | -0.2 | 6.1 | -1 | 4.3 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.6 | [5 empty] | 4.1 | 9.77 | 514.1858 | 1.8223 | -0.48 | 1.87 | 1.6 | 1.2797 | 2.7104 | -0.2 | 3.4 | 12.0024
13/05/2026 | 17:30 | 15 | 15.37 | 17.28 |  |  | -1.7 | 6.1 |  |  | 28.9 | 30.3 |  | 24 | 6.3 | -4.1 | 78.7 | 0.1 |  |  |  | -2.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 12.5 | 13.3 |  | 0 |  | -1.4 | -4.2 | 7.7 | 25.1 | 6 | -1.5 | 2.6 | 0.7 | 27.7 | -19.7 | -46.4 | 6.7 | -0.1 | 4.3 | 1 | 0.3 | -3.9 |  |  | 6.1 | 0 | 3.6 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  |  |  |  | -0.3 |  |  | -0.4 | 30.9 | 24.4 | 8.6 | 11 | 10.1 |  |  |  | 24.3 | 27.5 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 0.9 | -2.7 | -0.1 | 1.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | -1.7 | -0.13 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | -4 | -2.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | -6.7 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.558 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 |  | 0 | -0.2 | 8.5 | -1.1 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | [5 empty] | 4.1 | 9.85 | 448.828 | 1.8647 | -0.876 | 1.31 | 1.5 | 1.2842 | 2.7174 | -0.4 | 3.3 | 10.7003
13/05/2026 | 18:00 | 12.6 | 9.52 | 15.81 |  |  | -6 | -9.1 |  |  | 24.5 | 23.5 |  | 20.5 | 5.1 | -4.9 | 80.9 | -0.1 |  |  |  | -8.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | -3.2 | 16.8 |  |  |  |  | 5.9 | 7.9 |  | 0 |  | -1.6 | -12 | 18 | 25.3 | 6 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | 28.4 | -19.3 | -46.8 | 4.3 | -0.3 | 3.3 | 1 | 0.3 | -3.5 |  |  | 6.1 | 4.4 | -4.2 | 0 |  |  |  | -10.3 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | -0.6 | 31.2 | 25 | 9.1 | 11 | 10.2 |  |  |  | 22.8 | 26 | -0.4 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | -0.3 | -2.7 | -0.1 | 1.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.3 | 0.06 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -4 | -1.9 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | -9.4 | -10.5 | 0 | 0 | -0.70771 | 2.1 | 0 | 1.606 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 6.7 | -3.8 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | [5 empty] | 4.4 | 10.45 | 353.5383 | 4.032 | -1.473 | 1.68 | 1.6 | 1.2528 | 2.7375 | -0.4 | 1.1 | 10.5293
13/05/2026 | 18:30 | 12.3 | 13.74 | 17.52 |  |  | -1.7 | -1.9 |  |  | 29.6 | 30.2 |  | 26 | 9.5 | -2.1 | 83.7 | 0 |  |  |  | -8.4 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | -3.2 | 15.8 |  |  |  |  | 4.9 | 19.3 |  | 0 |  | -1 | -11 | 0 | 24.9 | 5.8 | -1 | 2.6 | 0.7 | 33.2 | -14.9 | -42.6 | 6.5 | -2.2 | 4.8 | 1 | 0.3 | -2.7 |  |  | 10.5 | 4.5 | -3.9 | 0 |  |  |  | -8.9 | 0 | 0 |  | 16.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 31.3 | 24.7 | 8.7 | 11 | 10.2 |  |  |  | 28.7 | 31.7 | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 16.2 | 2.4 | -3 | -0.3 | 1.3 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.11 |  | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | -3.8 | -1.6 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | -8.1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.446 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 6.3 | -3 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 4.1 | 10.92 | 463.716 | 0 | -0.351 | 1.838 | 1.6 | 1.2474 | 2.7388 | 0 | 1 | 8.0732
13/05/2026 | 19:00 | 9.6 | 15.68 | 17.8 |  |  | 0.4 | 1.9 |  |  | -14.2 | -15.9 |  | 37.5 | 7.4 | 15.8 | 85.3 | 0 |  |  |  | -9.4 | 0.4 | -0.1 | 2.9 | -3.2 | 14.1 |  |  |  |  | 1.9 | 15.4 |  | 0 |  | -1 | -11.3 | 3.2 | 24.6 | 5.6 | -1.8 | 2.6 | 0.3 | 40.9 | -7.4 | -35 | 5.5 | -0.5 | 5.2 | 1 | 0.4 | -5.6 |  |  | 12.6 | 4.5 | -3.7 | 0 |  |  |  | 2.2 | -17.9 | -18.8 |  | 5.6 | 24.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 31.4 | 24.1 | 8.7 | 11 | 10.1 |  |  |  | 34.8 | 37.8 | 18.6 | 6.3 |  |  |  |  | 22 | 5.8 | -2.4 | 0.1 | 1.2 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 | -0.27 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -4.1 | -2.2 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -1.5 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | -9.2 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.446 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 5.2 | -1.7 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 3.6 | 11.72 | 437.976 | -0.09215 | 0.084 | 1.72 | 1.6 | 1.2561 | 2.7367 | 0.1 | 1.1 | 8.5047
13/05/2026 | 19:30 | 11.9 | 11.44 | 16.81 |  |  | -0.5 | 2.6 |  |  | -16.8 | -17 |  | 33.4 | 4.8 | 14.1 | 81.1 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | -3.2 | 14.8 |  |  |  |  | 1.5 | 15.2 |  | -2.9 |  | -1 | -11.1 | 14.4 | 24.8 | 5.6 | -1.8 | 2.6 | 0.6 | 37.2 | -11 | -38.7 | 5 | 4.5 | 1.3 | 1 | 0.4 | 3.1 |  |  | 9.8 | 5.9 | -2.3 | 0 |  |  |  | 1.6 | -20.3 | -21.4 |  | 2 | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.5 | 24.7 | 8.9 | 11.1 | 10.3 |  |  |  | 31.7 | 34.6 | 13.6 | -12.1 |  |  |  |  | 20.8 | 5 | -2 | 0.3 | 1.3 |  | -4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 0 | -0.06 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -4.3 | -2.6 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0.4 | -9.9 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.403 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 3.8 | -2.6 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | [5 empty] | 3.7 | 11.48 | 383.773 | 2.5088 | -0.215 | 2.128 | 1.6 | 1.2613 | 2.7402 | -0.1 | 2 | 11.9233
13/05/2026 | 20:00 | 10.9 | 17.14 | 17.64 |  |  | 0.4 | 5.3 |  |  | -14.8 | -17.7 |  | 35.5 | 5.2 | 15.1 | 81.7 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | -3.4 | 14 |  |  |  |  | 0.9 | 16.7 |  | -1.8 |  | -1 | -8.4 | 16.7 | 25.5 | 6.2 | -0.4 | 2.6 | 0.6 | 38.4 | -9.7 | -37 | 4.1 | 4.2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 |  |  | 10.5 | 6.8 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 | -20.1 | -21.2 |  | 2.7 | 21.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 30.7 | 25.2 | 9 | 11 | 10.1 |  |  |  | 33.5 | 36.9 | 16.5 | -10.2 |  |  |  |  | 22.9 | 6.2 | -1.9 | 0.3 | 1.2 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.4 | -2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.403 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 4.2 | -2.3 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.4 | [5 empty] | 3.6 | 10.42 | 424.103 | 2.8453 | -0.506 | 1.983 | 1.6 | 1.3089 | 2.7313 | -0.4 | 0.1 | 9.6624
13/05/2026 | 20:30 | 13.1 | 16.53 | 16.73 |  |  | -1.1 | -0.3 |  |  | -20.2 | -27.9 |  | 30.6 | 4.3 | 14.7 | 81.1 | 0 |  |  |  | -4 | 0.7 | 1.3 | 0 | -3.3 | 15.8 |  |  |  |  | 0.7 | 17.9 |  | -6.2 |  | -1.1 | -8.4 | 17 | 25.7 | 6.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 36.6 | -11.5 | -39 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 1 | 0.3 | -2.2 |  |  | 9.4 | 5.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3.7 | -20.6 | -21.7 |  | 2.1 | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.6 | 25.5 | 9.4 | 11 | 10 |  |  |  | 30.7 | 34.2 | 11.6 | -16.7 |  |  |  |  | 21.6 | 5.4 | -1.9 | 0.4 | 1.2 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.8 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.416 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 5 | -2.1 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | [5 empty] | 4 | 10.48 | 363.456 | 4.7345 | -0.515 | 1.745 | 1.6 | 1.3237 | 2.7277 | -0.6 | 2.8 | 13.8158
13/05/2026 | 21:00 | 12.1 | 15.1 | 16.98 |  |  | -1.6 | -1.4 |  |  | -22.3 | -28.4 |  | 28.3 | 6.3 | 15.4 | 79.1 | 0 |  |  |  | -4.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.3 | 15 |  |  |  |  | 0.6 | 24.2 |  | -7.2 |  | -1.1 | -9.2 | 16.8 | 25.6 | 6.3 | 0.4 | 2.6 | 0.5 | 35.6 | -12.4 | -39.7 | 2.3 | 3.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 8.3 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | -18.4 | -19.5 |  | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 30.7 | 25.2 | 9.4 | 11 | 10.1 |  |  |  | 29.1 | 32.8 | 8.8 | -17.2 |  |  |  |  | 21 | 5.1 | -2.1 | 0.3 | 1.2 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.6 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | -2.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 1.422 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 6.2 | -1.3 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 4.1 | 10.11 | 336.912 | 4.629 | -1.068 | 1.891 | 1.6 | 1.3349 | 1.052 | -0.6 | 3 | 11.8389
13/05/2026 | 21:30 | 11.9 | 7.46 | 16.16 |  |  | -4.8 | 2.8 |  |  | -25 | -27.8 |  | 25.4 | 3.6 | 13.3 | 78.7 | 0.1 |  |  |  | -4.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | -3.3 | 14.3 |  |  |  |  | -0.1 | 23.4 |  | -9.8 |  | -1.3 | -11 | 17.3 | 24.9 | 5.8 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 31.5 | -16.5 | -44.1 | 3.3 | 4.1 | 1.7 | 1 | 0.3 | 3.1 |  |  | 5.4 | 3.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | -21.4 | -22.5 |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 31.3 | 24.6 | 9 | 11.2 | 10.3 |  |  |  | 49.3 | 52.8 | 7 | -23 |  |  |  |  | 16.4 | 2.4 | -1.9 | 0.3 | 1.2 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.379 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 4.9 | -2.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | [5 empty] | 4.2 | 9.71 | 311.409 | 4.5879 | -1.212 | 2.021 | 1.6 | 1.3223 | 0.38986 | -0.9 | 3 | 10.809
13/05/2026 | 22:00 | 10.3 | 0.25 | 14.61 |  |  | -7.1 | -13.2 |  |  | -28.5 | -33.1 |  | 20.8 | -1 | 10.7 | 72.3 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 11.8 |  |  |  |  | -1.6 | 26.6 |  | -15.6 |  | -1.5 | -11.5 | 17.3 | 25.4 | 6.1 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 25 | -22.9 | -49.8 | 1.9 | 2.9 | -2 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 2.9 | -0.1 | 0 | 0 |  |  |  | -2 | -27 | -28 |  | -5.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.7 | 25 | 8.3 | 13.7 | 10 |  |  |  | 43.1 | 46.9 | -2.1 | -32.3 |  |  |  |  | 13.3 | 0.5 | -2.1 | 0.3 | 1.2 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.8 | -3.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.316 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.8 | -5 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | [5 empty] | 4.2 | 9.99 | 158.866 | 4.5699 | -1.173 | 1.963 | 1.6 | 1.3237 | 0.40386 | -1.1 | 3 | 10.5875
13/05/2026 | 22:30 | 13.4 | 9.25 | 16.21 |  |  | -3.5 | 12.3 |  |  | -25.2 | -27.5 |  | 25.2 | -0.9 | 10.7 | 73.3 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | -3.5 | 11.8 |  |  |  |  | -1.6 | 26.4 |  | -1.8 |  | -1.3 | -11.6 | 17 | 25.5 | 6.2 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 23.7 | -24.1 | -46.7 | 2.8 | 4.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 2.7 |  |  | 6.5 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3 | -26.8 | -27.8 |  | -4.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.6 | 24.7 | 9 | 11 | 10.2 |  |  |  | 48.2 | 51.8 | 5.1 | -27.2 |  |  |  |  | 9.2 | -2 | -2.1 | 0.3 | 1.3 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -4.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.3 | -5.8 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 1.436 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.8 | -8 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | [5 empty] | 4.2 | 10.39 | 254.986 | 4.8261 | -0.25 | 1.783 | 1.6 | 1.339 | 0.39868 | -1.2 | 3 | 11.4967
13/05/2026 | 23:00 | 8.8 | -2.23 | 14.4 |  |  | -5.8 | -3.3 |  |  | -33.7 | -35.1 |  | 15.3 | -6.3 | 7.3 | 68.7 | 0.2 |  |  |  | -4.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | -3.3 | 8.9 |  |  |  |  | 3.7 | 21 |  | -6 |  | -0.5 | -6.2 | 11 | 24.9 | 5.5 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 15.9 | -31.7 | -49.6 | 2 | -1.6 | -0.3 | 1 | 0.3 | 3.6 |  |  | 3.2 | -0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | -32.3 | -33.4 |  | -11.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 30.5 | 24.5 | 8.3 | 11.1 | 10.2 |  |  |  | 39.9 | 43.2 | -7.3 | -26.1 |  |  |  |  | 4.8 | -4.9 | -2.7 | 0.1 | 1.3 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.6 | -6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.1 | -6.5 | 0 | 0.3 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.512 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -6.7 | -8.7 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | [5 empty] | 3.9 | 10.15 | 73.432 | 2.1926 | -0.65 | 1.972 | 1.6 | 1.3382 | 0.40092 | -1.5 | 2.8 | 8.1537
13/05/2026 | 23:30 | 11 | -10.49 | 12.96 |  |  | -7.2 | -3.7 |  |  | -34.9 | -40.7 |  | 13.8 | -18.1 | 2.4 | 64.7 | 0 |  |  |  | -4.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | -3.3 | 8.3 |  |  |  |  | 2.9 | 23.5 |  | -9.1 |  | -0.6 | -6.9 | 8.6 | 24.8 | 5.9 | -0.3 | 2.6 | 0.6 | 12.5 | -35 | -47.8 | 1.6 | -3.6 | -3.5 | 1 | 0.2 | -2.5 |  |  | 2.5 | -0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 3.2 | -36.7 | -37.8 |  | -19.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 31.8 | 24.8 | 8.8 | 11 | 10 |  |  |  | 37.5 | 41.2 | -9.8 | -44.2 |  |  |  |  | -4.3 | -9 | -2.7 | 0.1 | 1.2 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6 | -6.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.3 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.509 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.2 | -6.7 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | [5 empty] | 3.9 | 9.41 | -50.911 | 2.3064 | -0.124 | 2.209 | 1.6 | 0.5588 | 0.34262 | -1.4 | 1.3 | 6.7928
14/05/2026 | 00:00 | 9 | -9.95 | 12.61 |  |  | -6.6 | 8.6 |  |  | -35.6 | -43.9 |  | 13 | -17.9 | 2 | 67.3 | -0.1 |  |  |  | -5.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | -3.4 | 6.4 |  |  |  |  | 2.9 | 20.5 |  | 0 |  | -0.7 | -7.4 | 9.1 | 25.2 | 6.3 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 11.8 | -35.7 | -48.2 | 3.2 | -3.7 | -3.7 | 1 | 0.2 | -4 |  |  | 2.2 | -2.3 | 0 | 0 |  |  |  | 4.8 | -36.4 | -37.5 |  | -18.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 32 | 25.4 | 9.5 | 11 | 10.2 |  |  |  | 36.3 | 39.7 | -12.3 | -49.3 |  |  |  |  | -10.6 | -11.4 | -2.4 | 0.1 | 1.3 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6 | -7.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.8 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.512 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -13.1 | -5.9 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | [5 empty] | 3.9 | 9.83 | -59.198 | 2.1259 | -0.152 | 2.254 | 1.6 | 0.32836 | 0.35191 | -1.1 | 1.1 | 6.5081
EJEC |  | 261.7 | 773.86 | 541.205 | 0 | 0 | -70.8 | 37.1 | 0 | 0 | -20.65 | -33.7 | 0 | 431.85 | -94.4 | -28.35 | 1654.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -88.2 | 30.85 | 9.8 | 4.1 | -76.9 | 247.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 86.65 | 0 | -36.25 | 0 | -27.75 | -118.7 | 221.85 | 588.55 | 144.2 | -7.7 | 62.4 | 9.65 | 572.5 | -632.7 | -1026.05 | 118.75 | 14.45 | 103.15 | 24.05 | 4.55 | -79 | 0 | 0 | 143.35 | 46 | 16.2 | -16.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | -301.9 | -316.4 | 0 | 40.35 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | -10.6 | 691.7 | 538.8 | 142.15 | 226.6 | 160.75 | 0 | 0 | 0 | 581.2 | 654.85 | -23.05 | -149.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | -88.2 | -58.85 | 4.5 | 31.35 | 0 | -53.6 | 64.15 | 0 | 0 | 0.85 | -0.55 | -16.95 | -13.4 | 59.89 | 0 | 1.35 | 29.35 | 4 | -21.05 | 6.15 | 11.9 | 0 | 6.4 | 5.15 | -101.4 | -73.75 | -14.45 | 0.75 | 11.95 | 5.8 | 0 | 0 | -105.9 | 5.45 | 45.45 | 53.6 | 21.35 | 98.85 | 18.95 | -153.6 | -175.05 | 0.05 | 0.25 | -0.69127 | 53 | -0.25 | 37.733 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 11.7 | 0 | -14.8 | -4.8 | -139.55 | -111.5 | 5.3 | 36.8 | 0 | 14.4 | 11.4 | -4.3 | 17.2 | 45.6 | 38.1 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.85 | 243.845 | 6266.9917 | 52.9446 | -1.282 | 52.305 | 40.15 | 22.5268 | 28.1284 | -1.15 | 44.65 | 238.2728

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6884.08 | 1043.1536 | 4143.7767 | 1697.1497 | 233.8113
01:00 | 0 | 6699.507 | 1026.6103 | 3983.0584 | 1689.8383 | 235.6689
01:30 | 0 | 6614.051 | 1057.4752 | 3896.4691 | 1660.1067 | 238.6614
02:00 | 0 | 6617.151 | 1036.3974 | 3944.7056 | 1636.048 | 234.1227
02:30 | 0 | 6526.04 | 980.6408 | 3893.6434 | 1651.7558 | 237.5841
03:00 | 0 | 6418.532 | 971.1583 | 3799.8477 | 1647.526 | 244.924
03:30 | 0 | 6426.552 | 967.4417 | 3802.4303 | 1656.68 | 235.9685
04:00 | 0 | 6522.298 | 1005.1298 | 3851.0644 | 1666.1038 | 237.9395
04:30 | 0 | 6580.685 | 992.2283 | 3900.2563 | 1688.2004 | 233.7013
05:00 | 0 | 6630.216 | 1027.172 | 3920.0823 | 1682.9617 | 227.5066
05:30 | 0 | 6648.557 | 1025.9915 | 3907.7576 | 1714.8079 | 226.6535
06:00 | 0 | 6869.892 | 1092.5607 | 4068.8865 | 1708.4448 | 219.9917
06:30 | 0 | 6953.787 | 1146.7436 | 4088.4129 | 1718.6305 | 215.1626
07:00 | 0 | 6721.349 | 1157.4055 | 3891.8699 | 1672.0736 | 213.1388
07:30 | 0 | 6900.337 | 1170.1554 | 4046.5765 | 1683.6051 | 213.335
08:00 | 0 | 6993.002 | 1152.0669 | 4161.4327 | 1679.5024 | 219.5219
08:30 | 0 | 7227.574 | 1190.488 | 4347.6531 | 1689.4329 | 223.2078
09:00 | 0 | 7465.101 | 1213.9916 | 4555.049 | 1696.0604 | 228.1588
09:30 | 0 | 7552.917 | 1234.8598 | 4643.6379 | 1674.4193 | 232.3254
10:00 | 0 | 7660.656 | 1251.7026 | 4715.1174 | 1693.836 | 235.534
10:30 | 0 | 7742.583 | 1274.2196 | 4785.641 | 1682.7224 | 236.6131
11:00 | 0 | 7702.653 | 1285.5843 | 4729.2569 | 1687.8118 | 236.656
11:30 | 0 | 7764.962 | 1302.8052 | 4896.2866 | 1565.8702 | 238.8576
12:00 | 0 | 7649.505 | 1296.47 | 4836.6127 | 1516.4223 | 235.7634
12:30 | 0 | 7592.413 | 1299.1532 | 4744.0322 | 1549.2276 | 229.8703
13:00 | 0 | 7655.024 | 1254.8744 | 4740.1046 | 1660.045 | 227.7995
13:30 | 0 | 7683.632 | 1247.499 | 4756.8175 | 1679.3155 | 228.2395
14:00 | 0 | 7736.32 | 1249.3614 | 4787.8869 | 1699.0717 | 236.3341
14:30 | 0 | 7809.075 | 1266.0631 | 4841.1819 | 1701.83 | 232.5647
15:00 | 0 | 7725.771 | 1264.9786 | 4765.2921 | 1695.5003 | 236.7796
15:30 | 0 | 7788.962 | 1252.2059 | 4866.0159 | 1670.7402 | 237.8256
16:00 | 0 | 7765.896 | 1250.9695 | 4826.4157 | 1688.5108 | 236.5001
16:30 | 0 | 7812.849 | 1252.2876 | 4816.9218 | 1743.6396 | 228.0415
17:00 | 0 | 7825.437 | 1235.1098 | 4780.9151 | 1809.4121 | 232.6739
17:30 | 0 | 7799.521 | 1272.5274 | 4641.029 | 1885.9646 | 231.9887
18:00 | 0 | 7876.632 | 1229.3131 | 4762.2574 | 1885.0615 | 280.7925
18:30 | 0 | 8016.019 | 1300.5141 | 4813.6142 | 1901.8907 | 189.346
19:00 | 0 | 7932.226 | 1325.2688 | 4728.5775 | 1878.3797 | 162.8583
19:30 | 0 | 7943.613 | 1322.3165 | 4734.4138 | 1886.8827 | 205.2799
20:00 | 0 | 7872.249 | 1309.1646 | 4679.4169 | 1883.6675 | 211.2349
20:30 | 0 | 7834.478 | 1299.2626 | 4640.4137 | 1894.8017 | 223.3575
21:00 | 0 | 7787.437 | 1289.3752 | 4606.7745 | 1891.2873 | 219.8884
21:30 | 0 | 7710.204 | 1291.373 | 4537.9543 | 1880.8767 | 220.0469
22:00 | 0 | 7564.443 | 1222.5201 | 4479.1864 | 1862.7365 | 220.535
22:30 | 0 | 7495.597 | 1187.2952 | 4466.2629 | 1842.0389 | 229.1511
23:00 | 0 | 7252.179 | 1117.4842 | 4335.3787 | 1799.3161 | 217.5088
23:30 | 0 | 7016.689 | 1086.6047 | 4155.2909 | 1774.7934 | 221.4933
00:00 | 0 | 6855.266 | 1094.7071 | 4020.5417 | 1740.0172 | 223.4921
MÁXIMO | 0 | 8016.019 | 1325.2688 | 4896.2866 | 1901.8907 | 280.7925
MÍNIMO | 0 | 6418.532 | 967.4417 | 3799.8477 | 1516.4223 | 162.8583
PROMEDIO | 0 | 7335.915 | 1183.8059 | 4423.6713 | 1728.4379 | 227.4669
ENERGÍA | 0 | 176061.9595 | 28411.3406 | 106168.1102 | 41482.5087 | 5459.205
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 13 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 28.0918 | 12.825 |  |  |  |  | 21.3045 | 26.3234 | 15.0378 | 14.37 | 31.382 |  |  | 47.688 |  | 10.9784 |  | 8.5 |  | 119.5944 |  | 10.3995 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 50.2829 | 120.78 | 28.7242 | 0.81 | 164.8837 |  | 38.705 | 30.286 |  |  | 31.8622 |  |  |  | 2.3 |  | 65.2842 |  | 24.9 |  |  |  | 9.3512 |  | 4.8962 |  |  | 51.42 |  | 145.6155 |  | 4.0164 | 135.3247 | 16.9703 |  | 12.3832 | 3.8582 |  |  | 41.5543 | 19.3777 |  | 0.65 | 34.4366 | 432.8206 |  | 147.1194 | 19.157 |  |  | 17.0526 | 4.823 |  |  | 15.2191 | 249.76 |  | 32.676 |  | 29.791
01:00 |  |  | 28.1029 | 13.791 |  |  |  |  | 20.6188 | 25.9907 | 14.5052 | 13.23 | 30.75 |  |  | 47.345 |  | 16.3451 |  | 8.8 |  | 136.4271 |  | 10.2902 | [5 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 51.5597 | 121.43 | 28.1797 | 0.7 | 163.4184 |  | 39.272 | 32.575 |  |  | 31.3866 |  |  |  | 2.4 |  | 70.9922 |  | 24.9 |  |  |  | 9.499 |  | 4.9818 |  |  | 52.61 |  | 146.6824 |  | 3.884 | 133.9387 | 16.955 |  | 11.8821 | 3.9635 |  |  | 41.5597 | 19.4077 |  | 0.65 | 33.9614 | 433.0462 |  | 145.2454 | 19.114 |  |  | 16.733 | 4.7524 |  |  | 15.74 | 252.01 |  | 34.038 |  | 29.882
01:30 |  |  | 28.2396 | 13.718 |  |  |  |  | 21.2867 | 26.1157 | 14.7422 | 12.33 | 30.68 |  |  | 47.567 |  | 25.0553 |  | 9 |  | 134.8274 |  | 10.4949 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 0 |  | 51.2636 | 120.65 | 27.4274 | 0.64 | 163.1195 |  | 39.371 | 33.163 |  |  | 32.9017 |  |  |  | 2.2 |  | 69.9266 |  | 24.9 |  |  |  | 9.4987 |  | 4.9174 |  |  | 50.78 |  | 145.2597 |  | 3.7883 | 134.4422 | 17.2286 |  | 11.5227 | 4.0073 |  |  | 41.8116 | 19.4068 |  | 0.65 | 35.0514 | 430.996 |  | 142.9423 | 18.915 |  |  | 17.4406 | 4.7077 |  |  | 15.4856 | 250.07 |  | 38.559 |  | 32.09
02:00 |  |  | 27.9069 | 13.658 |  |  |  |  | 21.1443 | 25.9755 | 15.3745 | 12.23 | 30.32 |  |  | 48.03 |  | 27.466 |  | 9 |  | 120.9076 |  | 10.3406 | [5 empty] | 4.1 |  |  |  |  | 0 |  | 50.4464 | 121.74 | 28.0027 | 0.44 | 163.2351 |  | 38.854 | 33.362 |  |  | 33.3637 |  |  |  | 2.3 |  | 70.296 |  | 24.9 |  |  |  | 9.3791 |  | 4.9181 |  |  | 51.97 |  | 143.0385 |  | 3.9717 | 134.0817 | 17.7583 |  | 11.662 | 3.7307 |  |  | 41.8115 | 19.3934 |  | 0.68 | 33.503 | 429.1815 |  | 148.1475 | 18.781 |  |  | 18.5328 | 4.5861 |  |  | 15.7824 | 240.79 |  | 39.061 |  | 35.205
02:30 |  |  | 28.0403 | 14.149 |  |  |  |  | 20.8093 | 26.0411 | 15.4768 | 14.13 | 30.772 |  |  | 48.553 |  | 35.3032 |  | 9.3 |  | 106.4905 |  | 10.2401 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 51.2913 | 123.48 | 28.0087 | 0.41 | 163.0998 |  | 39.298 | 32.954 |  |  | 33.0478 |  |  |  | 2.3 |  | 71.0396 |  | 24.9 |  |  |  | 9.3546 |  | 4.8122 |  |  | 52.25 |  | 142.4584 |  | 3.7695 | 133.2749 | 18.2378 |  | 11.4764 | 3.872 |  |  | 41.814 | 19.3812 |  | 0.69 | 33.166 | 426.9156 |  | 145.987 | 18.472 |  |  | 18.4445 | 4.524 |  |  | 15.217 | 238.76 |  | 38.74 |  | 34.722
03:00 |  |  | 27.6022 | 14.026 |  |  |  |  | 20.7003 | 26.1494 | 15.2779 | 14.21 | 30.414 |  |  | 48.049 |  | 28.8539 |  | 9.3 |  | 134.3024 |  | 10.0563 | [5 empty] | 4.4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.9874 | 123.69 | 28.1033 | 0.67 | 164.656 |  | 39.538 | 33.109 |  |  | 31.8666 |  |  |  | 2.3 |  | 71.0429 |  | 24.9 |  |  |  | 9.4795 |  | 4.8196 |  |  | 48.96 |  | 143.1894 |  | 3.8306 | 134.8664 | 18.0583 |  | 10.8371 | 3.9659 |  |  | 42.3942 | 19.4027 |  | 0.65 | 33.8467 | 415.1587 |  | 143.7686 | 18.51 |  |  | 18.1814 | 4.5124 |  |  | 16.0181 | 248.34 |  | 38.891 |  | 34.702
03:30 |  |  | 27.4332 | 13.417 |  |  |  |  | 20.794 | 26.1893 | 15.0478 | 14.12 | 30.738 |  |  | 48.341 |  | 24.4188 |  | 9.4 |  | 165.4833 |  | 9.9835 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 51.4508 | 121.16 | 27.9522 | 0.48 | 164.7093 |  | 39.595 | 33.095 |  |  | 29.6827 |  |  |  | 2.3 |  | 71.6621 |  | 24.9 |  |  |  | 9.4779 |  | 4.9 |  |  | 51.32 |  | 136.9649 |  | 4.0406 | 133.4155 | 18.6474 |  | 9.5083 | 4.0274 |  |  | 42.3039 | 19.4012 |  | 0.6 | 36.1794 | 430.8017 |  | 144.3947 | 18.514 |  |  | 18.0799 | 4.5133 |  |  | 14.2909 | 239.3 |  | 38.426 |  | 33.397
04:00 |  |  | 28.0803 | 13.09 |  |  |  |  | 22.2574 | 25.9834 | 14.8627 | 14.26 | 31.09 |  |  | 48.223 |  | 41.8701 |  | 9.4 |  | 152.8743 |  | 9.6736 | [5 empty] | 4.7 |  |  |  |  | 0 |  | 51.9076 | 121.03 | 28.8353 | 0.18 | 164.7929 |  | 40.44 | 32.378 |  |  | 29.8785 |  |  |  | 2.3 |  | 71.2069 |  | 24.9 |  |  |  | 9.7118 |  | 4.7723 |  |  | 51.85 |  | 136.2782 |  | 3.9771 | 132.3801 | 18.5956 |  | 9.3879 | 3.8866 |  |  | 42.5331 | 19.3937 |  | 0.55 | 36.2198 | 435.1779 |  | 139.7586 | 18.672 |  |  | 18.0061 | 4.4982 |  |  | 15.2248 | 244.49 |  | 38.061 |  | 35.259
04:30 |  |  | 28.1332 | 12.9 |  |  |  |  | 22.2739 | 26.1807 | 15.6553 | 14.28 | 31.214 |  |  | 48.281 |  | 30.03 |  | 9.5 |  | 149.0325 |  | 9.7862 | [5 empty] | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  | 51.4761 | 121.5 | 28.6265 | 1.65 | 164.0546 |  | 40.017 | 32.66 |  |  | 29.6144 |  |  |  | 2.38 |  | 69.863 |  | 24.9 |  |  |  | 9.3436 |  | 4.6538 |  |  | 53.03 |  | 141.3503 |  | 4.0058 | 131.3756 | 18.2545 |  | 8.9954 | 3.9037 |  |  | 43.7601 | 19.4039 |  | 0.53 | 34.7181 | 435.5526 |  | 141.9557 | 18.829 |  |  | 17.1752 | 4.5326 |  |  | 16.4518 | 250.05 |  | 38.19 |  | 35.045
05:00 |  |  | 28.0944 | 11.817 |  |  |  |  | 22.0696 | 26.705 | 15.9262 | 14.31 | 31.25 |  |  | 48.069 |  | 35.5408 |  | 9.5 |  | 134.0016 |  | 9.8102 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.7885 | 121.05 | 28.2891 | 2.1 | 163.7706 |  | 39.049 | 32.371 |  |  | 30.726 |  |  |  | 2.3 |  | 69.2873 |  | 24.9 |  |  |  | 9.3071 |  | 4.8427 |  |  | 54.32 |  | 141.3023 |  | 3.9117 | 130.9306 | 16.6528 |  | 9.1357 | 4.3754 |  |  | 43.4369 | 19.4052 |  | 0.58 | 34.5958 | 429.2328 |  | 143.7807 | 18.668 |  |  | 16.5439 | 4.4956 |  |  | 15.4451 | 248.37 |  | 38.671 |  | 35.029
05:30 |  |  | 27.9088 | 11.178 |  |  |  |  | 22.8295 | 27.0504 | 16.3129 | 14.42 | 31.528 |  |  | 47.8 |  | 38.9172 |  | 9.6 |  | 65.9179 |  | 9.2877 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 0 |  | 52.0107 | 121.58 | 28.4732 | 1.93 | 163.0855 |  | 37.641 | 31.965 |  |  | 31.3263 |  |  |  | 2.2 |  | 70.8357 |  | 24.9 |  |  |  | 9.5698 |  | 4.9625 |  |  | 52.71 |  | 144.0734 |  | 3.8232 | 132.3171 | 16.454 |  | 8.8551 | 3.8589 |  |  | 43.1926 | 19.4119 |  | 0.47 | 34.8604 | 429.637 |  | 142.9573 | 18.423 |  |  | 16.639 | 4.5143 |  |  | 14.0101 | 251.74 |  | 38.917 |  | 33.534
06:00 |  |  | 28.0341 | 10.494 |  |  |  |  | 22.7032 | 27.3286 | 14.9003 | 14.29 | 31.288 |  |  | 47.783 |  | 45.661 |  | 9.6 |  | 64.7613 |  | 9.3442 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.615 | 120.76 | 27.474 | 1.54 | 162.5502 |  | 36.431 | 32.503 |  |  | 30.8529 |  |  |  | 2.2 |  | 70.1735 |  | 24.9 |  |  |  | 9.4994 |  | 4.7582 |  |  | 51.18 |  | 142.2505 |  | 3.7645 | 132.1255 | 15.9993 |  | 8.3141 | 3.6509 |  |  | 43.1015 | 19.364 |  | 0.56 | 33.8407 | 431.1197 |  | 140.7308 | 18.426 |  |  | 16.2414 | 4.5027 |  |  | 13.61 | 251.08 |  | 38.991 |  | 34.979
06:30 |  |  | 26.4266 | 10.568 |  |  |  |  | 21.6975 | 27.6331 | 14.4688 | 14.06 | 31.414 |  |  | 47.869 |  | 37.9858 |  | 9.4 |  | 92.4655 |  | 9.5181 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 51.6209 | 117.53 | 23.5246 | 0.55 | 164.1376 |  | 35.512 | 31.934 |  |  | 30.1415 |  |  |  | 2.2 |  | 70.0303 |  | 24.9 |  |  |  | 9.4344 |  | 4.9213 |  |  | 51.24 |  | 142.5037 |  | 3.8372 | 130.9778 | 15.1546 |  | 6.0189 | 3.6076 |  |  | 43.384 | 19.4094 |  | 0.55 | 32.7995 | 424.6295 |  | 135.1562 | 18.512 |  |  | 16.3137 | 4.4697 |  |  | 12.8382 | 251.82 |  | 38.4 |  | 34.542
07:00 |  |  | 24.9003 | 10.56 |  |  |  |  | 21.625 | 27.8123 | 11.5281 | 14.2 | 30.676 |  |  | 48.062 |  | 23.938 |  | 9 |  | 50.2753 |  | 9.4356 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 46.0845 | 116.74 | 23.7503 | 0.91 | 161.412 |  | 32.778 | 32.085 |  |  | 29.6817 |  |  |  | 2.3 |  | 69.8998 |  | 25.2 |  |  |  | 9.4749 |  | 5.024 |  |  | 51.5 |  | 137.8178 |  | 3.7327 | 126.1138 | 13.8841 |  | 5.7044 | 3.8025 |  |  | 42.5415 | 19.4043 |  | 0.54 | 31.7037 | 424.1003 |  | 131.0937 | 17.777 |  |  | 15.6029 | 4.4221 |  |  | 12.7993 | 240.4 |  | 38.41 |  | 33.29
07:30 |  |  | 24.9372 | 11.595 |  |  |  |  | 20.4764 | 27.6336 | 11.3194 | 14.3 | 30.868 |  |  | 47.651 |  | 35.4246 |  | 9.3 |  | 54.3216 |  | 9.1525 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  | 49.949 | 117.59 | 13.1343 | 0.73 | 158.8093 |  | 31.452 | 33.211 |  |  | 29.6754 |  |  |  | 2.3 |  | 68.0836 |  | 25.2 |  |  |  | 9.2615 |  | 4.9681 |  |  | 52.11 |  | 145.257 |  | 3.8113 | 128.6935 | 13.9992 |  | 7.7697 | 3.7307 |  |  | 42.8571 | 19.3859 |  | 0.52 | 32.7776 | 428.5135 |  | 136.7575 | 17.532 |  |  | 15.373 | 4.4478 |  |  | 12.9579 | 234.82 |  | 38.07 |  | 27.19
08:00 |  |  | 25.4281 | 12.545 |  |  |  |  | 20.595 | 26.9159 | 11.7246 | 14.46 | 30.268 |  |  | 47.505 |  | 12.974 |  | 9.2 |  | 57.2512 |  | 9.4961 | [5 empty] | 4.3 |  |  |  |  | 0 |  | 51.1705 | 119.25 | 23.2188 | 0.73 | 158.3943 |  | 33.841 | 33.723 |  |  | 29.7191 |  |  |  | 2.3 |  | 61.1322 |  | 25.2 |  |  |  | 9.216 |  | 4.9987 |  |  | 52.43 |  | 149.424 |  | 3.7395 | 130.1401 | 14.2746 |  | 7.6563 | 3.7307 |  |  | 43.8987 | 19.3345 |  | 0.53 | 33.2034 | 413.389 |  | 142.6917 | 18.084 |  |  | 14.4962 | 4.4481 |  |  | 13.0574 | 225.85 |  | 37.767 |  | 17.48
08:30 |  |  | 26.0039 | 12.773 |  |  |  |  | 20.7452 | 27.1832 | 11.7572 | 14.17 | 29.992 |  |  | 47.363 |  | 7.2396 |  | 9.3 |  | 162.2206 |  | 9.9032 | [5 empty] | 3.9 |  |  |  |  | 0 |  | 51.8105 | 119.29 | 26.2505 | 0.72 | 159.1817 |  | 35.193 | 34.296 |  |  | 30.1897 |  |  |  | 2.3 |  | 61.1606 |  | 25.2 |  |  |  | 9.1648 |  | 5.0975 |  |  | 52.63 |  | 149.0018 |  | 3.6739 | 127.219 | 14.147 |  | 7.5408 | 3.872 |  |  | 43.7397 | 19.4134 |  | 0.51 | 32.5255 | 412.7554 |  | 142.0319 | 17.991 |  |  | 14.6219 | 4.4309 |  |  | 13.6166 | 230.08 |  | 38.592 |  | 12.101
09:00 |  |  | 25.2739 | 13.064 |  |  |  |  | 20.8214 | 27.6636 | 10.8156 | 13.54 | 29.922 |  |  | 47.34 |  | 8.2026 |  | 9.5 |  | 134.6127 |  | 10.1663 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 50.888 | 119.56 | 26.9423 | 0.63 | 160.1436 |  | 36.412 | 33.847 |  |  | 30.3964 |  |  |  | 2.2 |  | 61.4262 |  | 25.2 |  |  |  | 9.0503 |  | 5.1226 |  |  | 53.33 |  | 148.8143 |  | 3.2753 | 129.7542 | 14.8603 |  | 7.6814 | 3.9659 |  |  | 43.643 | 19.4303 |  | 0.53 | 33.1144 | 412.1869 |  | 142.6465 | 18.02 |  |  | 14.7367 | 4.0022 |  |  | 14.0661 | 223.98 |  | 38.844 |  | 10.114
09:30 |  |  | 25.0297 | 13.211 |  |  |  |  | 21.3414 | 27.8595 | 10.6464 | 13.88 | 29.844 |  |  | 47.469 |  | 8.6294 |  | 9.6 |  | 137.6861 |  | 10.2501 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 0 |  | 50.8842 | 119.12 | 26.0074 | 0.44 | 160.4774 |  | 36.572 | 33.637 |  |  | 31.6474 |  |  |  | 2.2 |  | 68.199 |  | 25.2 |  |  |  | 9.5213 |  | 5.1058 |  |  | 50.75 |  | 146.2222 |  | 3.1933 | 131.8327 | 15.3441 |  | 8.0875 | 4.0274 |  |  | 11.9362 | 19.454 |  | 0.55 | 32.9572 | 420.6111 |  | 138.9456 | 17.616 |  |  | 15.8049 | 3.1117 |  |  | 14.5203 | 224.55 |  | 39.099 |  | 9.679
10:00 |  |  | 25.0198 | 13.109 |  |  |  |  | 21.9683 | 27.8847 | 10.7196 | 13.46 | 30.732 |  |  | 47.069 |  | 8.1754 |  | 9.7 |  | 112.314 |  | 10.6835 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 52.2428 | 121.39 | 26.9178 | 0.24 | 160.3138 |  | 37.451 | 33.72 |  |  | 32.6865 |  |  |  | 2.3 |  | 69.1681 |  | 25.2 |  |  |  | 8.3238 |  | 5.1548 |  |  | 53.09 |  | 148.8826 |  | 3.2021 | 131.6202 | 14.3744 |  | 7.9528 | 3.8866 |  |  | 2.8081 | 19.4189 |  | 0.53 | 34.0924 | 414.6214 |  | 143.767 | 18.432 |  |  | 16.9705 | 3.716 |  |  | 14.617 | 226.22 |  | 39.206 |  | 9.652
10:30 |  |  | 24.9921 | 13.249 |  |  |  |  | 21.3897 | 27.7623 | 11.343 | 14.17 | 29.588 |  |  | 47.887 |  | 8.0175 |  | 9.5 |  | 119.1405 |  | 10.2814 | [5 empty] | 4.7 |  |  |  |  | 0 |  | 50.3916 | 121.08 | 27.5891 | 0.58 | 160.6964 |  | 38.81 | 33.961 |  |  | 32.6673 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9606 |  | 25.2 |  |  |  | 8.534 |  | 5.0433 |  |  | 52.28 |  | 147.9933 |  | 3.2247 | 131.5634 | 15.8698 |  | 7.9814 | 3.7307 |  |  | 5.1649 | 19.4069 |  | 0.57 | 34.9324 | 418.5836 |  | 139.2939 | 18.084 |  |  | 17.003 | 4.6899 |  |  | 15.1583 | 226.7 |  | 38.955 |  | 8.406
11:00 |  |  | 22.727 | 13.409 |  |  |  |  | 21.399 | 28.0217 | 11.0944 | 13.73 | 31.022 |  |  | 48.15 |  | 7.351 |  | 9.3 |  | 143.8824 |  | 10.0173 | [5 empty] | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  | 51.0366 | 119.38 | 27.851 | 1 | 162.1733 |  | 39.067 | 33.425 |  |  | 30.6831 |  |  |  | 2.3 |  | 70.1841 |  | 25.2 |  |  |  | 8.7238 |  | 4.9769 |  |  | 53.44 |  | 147.6248 |  | 3.2662 | 130.724 | 16.3773 |  | 8.249 | 3.872 |  |  | 7.341 | 19.3613 |  | 0.56 | 36.2242 | 408.4345 |  | 144.8124 | 17.904 |  |  | 16.2751 | 4.8161 |  |  | 15.9358 | 224.65 |  | 36.848 |  | 5.025
11:30 |  |  | 17.7449 | 13.231 |  |  |  |  | 21.2331 | 28.3142 | 10.8841 | 14.26 | 31.006 |  |  | 48.68 |  | 4.991 |  | 9 |  | 147.2037 |  | 9.9033 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  |  | 0 |  | 50.2457 | 116.3 | 28.263 | 0.9 | 161.4628 |  | 39.607 | 33.855 |  |  | 29.2359 |  |  |  | 2.3 |  | 70.0181 |  | 25.2 |  |  |  | 8.812 |  | 4.8026 |  |  | 53.27 |  | 147.0369 |  | 3.2871 | 130.6508 | 15.8807 |  | 7.6969 | 3.9659 |  |  | 8.3982 | 19.4165 |  | 0.46 | 35.7263 | 393.8021 |  | 142.1463 | 18.197 |  |  | 16.7784 | 4.8712 |  |  | 15.7657 | 224.34 |  | 38.048 |  | 6.168
12:00 |  |  | 19.7476 | 12.372 |  |  |  |  | 21.5958 | 28.4902 | 11.654 | 13.98 | 30.814 |  |  | 48.852 |  | 6.7102 |  | 8.8 |  | 147.9086 |  | 10.5237 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 50.0975 | 115.69 | 28.3025 | 0.73 | 161.6976 |  | 38.543 | 33.465 |  |  | 28.0906 |  |  |  | 2.2 |  | 70.318 |  | 25.2 |  |  |  | 8.7977 |  | 4.7393 |  |  | 53.96 |  | 146.7592 |  | 3.6395 | 129.2329 | 15.1762 |  | 8.112 | 3.9659 |  |  | 39.3832 | 19.415 |  | 0.59 | 35.3591 | 212.0957 |  | 137.7408 | 18.145 |  |  | 17.3028 | 4.807 |  |  | 14.8744 | 225.79 |  | 38.504 |  | 8.642
12:30 |  |  | 19.7999 | 11.344 |  |  |  |  | 20.1967 | 28.1494 | 12.5149 | 13.94 | 30.478 |  |  | 48.802 |  | 7.0302 |  | 8.6 |  | 142.6857 |  | 10.7081 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  |  | 0 |  | 47.4299 | 114.29 | 26.7831 | 0.78 | 159.7002 |  | 38.25 | 33.15 |  |  | 27.9591 |  |  |  | 2.3 |  | 69.8872 |  | 25.2 |  |  |  | 8.6723 |  | 4.8551 |  |  | 54.14 |  | 145.7071 |  | 3.6742 | 129.417 | 14.8283 |  | 7.5854 | 3.872 |  |  | 42.7449 | 19.3991 |  | 0.53 | 35.0146 | 233.6134 |  | 142.9648 | 17.812 |  |  | 15.0745 | 4.5383 |  |  | 14.4033 | 226.48 |  | 37.78 |  | 8.733
13:00 |  |  | 19.8454 | 12.459 |  |  |  |  | 21.0369 | 27.5461 | 14.9198 | 14.12 | 30.368 |  |  | 48.649 |  | 7.1156 |  | 8.4 |  | 145.0397 |  | 10.361 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 49.2491 | 111.62 | 26.0168 | 0.64 | 161.3339 |  | 37.713 | 32.363 |  |  | 28.0571 |  |  |  | 2.2 |  | 69.6573 |  | 25.2 |  |  |  | 8.7739 |  | 4.9174 |  |  | 54.04 |  | 140.1439 |  | 3.6727 | 128.0634 | 14.3282 |  | 7.5575 | 4.0073 |  |  | 42.6269 | 19.4149 |  | 0.54 | 35.0117 | 371.5199 |  | 142.0811 | 18.028 |  |  | 15.2036 | 4.5882 |  |  | 15.5 | 221.78 |  | 38.139 |  | 8.584
13:30 |  |  | 19.719 | 12.646 |  |  |  |  | 20.7709 | 26.9896 | 15.3499 | 13.94 | 29.2 |  |  | 48.615 |  | 7.2447 |  | 8.4 |  | 152.1628 |  | 10.6044 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 48.827 | 112.21 | 28.0578 | 0.45 | 163.2318 |  | 36.758 | 33.105 |  |  | 27.7541 |  |  |  | 2.3 |  | 69.9121 |  | 25.2 |  |  |  | 8.4152 |  | 4.9588 |  |  | 53.02 |  | 137.6967 |  | 3.6259 | 127.7468 | 14.3901 |  | 7.9084 | 3.7307 |  |  | 42.0099 | 19.3892 |  | 0.57 | 34.3479 | 419.7992 |  | 141.2129 | 17.314 |  |  | 16.4278 | 4.7355 |  |  | 15.2598 | 211.75 |  | 37.784 |  | 8.556
14:00 |  |  | 19.5551 | 12.927 |  |  |  |  | 20.5457 | 27.4381 | 15.8807 | 13.88 | 29.22 |  |  | 48.824 |  | 7.6034 |  | 8.5 |  | 152.1645 |  | 10.8621 | [5 empty] | 5.8 |  |  |  |  | 0 |  | 47.4926 | 110.66 | 28.1252 | 0.73 | 163.4551 |  | 38.368 | 33.65 |  |  | 28.0816 |  |  |  | 2.3 |  | 69.683 |  | 25.2 |  |  |  | 8.3691 |  | 5.2371 |  |  | 53.62 |  | 135.7898 |  | 3.6102 | 128.9734 | 14.8635 |  | 7.6882 | 3.872 |  |  | 41.7521 | 19.4115 |  | 0.54 | 35.3846 | 415.5127 |  | 141.3987 | 17.289 |  |  | 17.4843 | 4.8462 |  |  | 16.4021 | 232.31 |  | 38.377 |  | 8.865
14:30 |  |  | 18.5091 | 12.972 |  |  |  |  | 20.5378 | 27.6078 | 15.4508 | 13.93 | 29.528 |  |  | 48.643 |  | 7.6848 |  | 8.6 |  | 144.1845 |  | 10.9213 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  | 47.285 | 109.68 | 27.8075 | 0.86 | 163.2153 |  | 38.262 | 33.074 |  |  | 28.306 |  |  |  | 2.2 |  | 69.286 |  | 25.2 |  |  |  | 8.6611 |  | 5.2578 |  |  | 53.17 |  | 135.7336 |  | 3.9077 | 127.6177 | 15.2119 |  | 7.4242 | 3.9659 |  |  | 41.9738 | 19.3821 |  | 0.54 | 36.0122 | 402.1141 |  | 139.4467 | 17.974 |  |  | 16.2283 | 4.995 |  |  | 16.8005 | 234.97 |  | 38.119 |  | 9.23
15:00 |  |  | 18.4922 | 13.049 |  |  |  |  | 21.0807 | 26.7917 | 15.5912 | 13.39 | 29.878 |  |  | 48.714 |  | 7.3444 |  | 8.7 |  | 129.3836 |  | 10.8216 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 0 |  | 48.3994 | 109.25 | 27.0486 | 0.97 | 165.058 |  | 39.302 | 32.335 |  |  | 29.6777 |  |  |  | 2.1 |  | 67.4979 |  | 24.8 |  |  |  | 8.597 |  | 5.2136 |  |  | 53.25 |  | 137.0103 |  | 3.5813 | 129.7924 | 14.4761 |  | 7.7042 | 4.0274 |  |  | 42.9222 | 19.3626 |  | 0.51 | 34.4094 | 381.4335 |  | 139.1597 | 17.511 |  |  | 16.0242 | 4.9991 |  |  | 16.1369 | 241.78 |  | 37.901 |  | 10.401
15:30 |  |  | 18.2708 | 13.745 |  |  |  |  | 21.4882 | 28.1615 | 15.2075 | 14.24 | 30.308 |  |  | 48.862 |  | 7.577 |  | 8.5 |  | 117.179 |  | 10.5978 | [5 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 0 |  | 49.704 | 114.59 | 27.749 | 0.6 | 164.1368 |  | 39.432 | 33.135 |  |  | 29.6085 |  |  |  | 2.4 |  | 67.7154 |  | 24.8 |  |  |  | 8.4051 |  | 5.2234 |  |  | 52.94 |  | 136.5309 |  | 3.737 | 130.5485 | 14.1707 |  | 7.9719 | 3.8866 |  |  | 41.871 | 19.4361 |  | 0.55 | 34.7381 | 342.1582 |  | 137.0219 | 17.855 |  |  | 16.0902 | 5.002 |  |  | 16.6654 | 243.04 |  | 38.084 |  | 15.68
16:00 |  |  | 18.6718 | 13.062 |  |  |  |  | 21.983 | 27.9442 | 15.7085 | 13.96 | 30.194 |  |  | 48.847 |  | 8.2081 |  | 8.3 |  | 116.3551 |  | 10.7982 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  |  | 0 |  | 46.2958 | 118.63 | 27.9976 | 0.23 | 162.1585 |  | 39.454 | 33.751 |  |  | 29.57 |  |  |  | 2.3 |  | 68.1412 |  | 24.8 |  |  |  | 8.7587 |  | 5.2379 |  |  | 53.19 |  | 143.2195 |  | 4.0022 | 133.733 | 14.3104 |  | 7.9185 | 3.9037 |  |  | 43.4099 | 19.3945 |  | 0.54 | 34.4747 | 329.2081 |  | 140.9974 | 17.888 |  |  | 16.6009 | 4.9679 |  |  | 16.004 | 244.15 |  | 38.155 |  | 19.137
16:30 |  |  | 18.5674 | 13.657 |  |  |  |  | 21.7597 | 28.5076 | 15.8566 | 12.12 | 30.672 |  |  | 47.363 |  | 36.158 |  | 8.2 |  | 114.0067 |  | 10.6601 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  |  | 0 |  | 45.6822 | 117.85 | 27.7778 | 0.37 | 162.278 |  | 38.015 | 33.79 |  |  | 29.458 |  |  |  | 2.4 |  | 68.4894 |  | 24.8 |  |  |  | 8.3206 |  | 5.2172 |  |  | 53.34 |  | 145.4341 |  | 4.1517 | 132.6104 | 13.9047 |  | 7.7469 | 4.3754 |  |  | 43.367 | 19.3642 |  | 0.54 | 33.8051 | 328.1143 |  | 141.6617 | 17.668 |  |  | 15.4819 | 4.8109 |  |  | 16.5024 | 252.48 |  | 38.472 |  | 22.172
17:00 |  |  | 18.9258 | 12.704 |  |  |  |  | 21.7163 | 28.2306 | 15.9175 | 11.93 | 30.802 |  |  | 47.34 |  | 15.4423 |  | 8.3 |  | 118.909 |  | 10.4853 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.1278 | 117.28 | 28.0814 | 0.4 | 164.4932 |  | 37.898 | 33.94 |  |  | 29.2414 |  |  |  | 2.4 |  | 69.0837 |  | 24.8 |  |  |  | 8.3108 |  | 5.1863 |  |  | 52.19 |  | 142.4309 |  | 3.9524 | 131.8305 | 14.2592 |  | 7.8387 | 3.8589 |  |  | 43.2398 | 19.4698 |  | 0.52 | 35.0063 | 399.0162 |  | 143.5731 | 17.51 |  |  | 15.7883 | 4.8401 |  |  | 16.9418 | 256.99 |  | 38.512 |  | 24.896
17:30 |  |  | 18.8956 | 11.359 |  |  |  |  | 21.3393 | 28.5789 | 16.0152 | 13.47 | 30.534 |  |  | 47.469 |  | 39.0757 |  | 8.3 |  | 142.8485 |  | 10.5472 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.7263 | 117.49 | 28.1743 | 0.41 | 162.6145 |  | 36.372 | 33.48 |  |  | 27.9539 |  |  |  | 2.5 |  | 71.0393 |  | 24.8 |  |  |  | 8.4814 |  | 5.2202 |  |  | 49.12 |  | 145.2505 |  | 3.9783 | 130.8544 | 14.7454 |  | 7.9612 | 3.6509 |  |  | 42.9239 | 19.4919 |  | 0.56 | 34.9935 | 416.1147 |  | 147.9849 | 17.475 |  |  | 15.2513 | 4.6458 |  |  | 15.4258 | 258.01 |  | 38.869 |  | 28.862
18:00 |  |  | 16.2494 | 11.675 |  |  |  |  | 21.6408 | 28.7769 | 16.2104 | 13.31 | 30.828 |  |  | 47.069 |  | 39.3015 |  | 7.7 |  | 105.9383 |  | 10.411 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.3061 | 117.99 | 25.4977 | 0.46 | 157.7948 |  | 35.67 | 33.205 |  |  | 26.6858 |  |  |  | 2.4 |  | 71.0918 |  | 24.8 |  |  |  | 8.3157 |  | 5.1517 |  |  | 21.34 |  | 145.7835 |  | 4.0809 | 129.0318 | 14.2232 |  | 8.0808 | 3.6076 |  |  | 43.4791 | 3.006 |  | 0.45 | 34.0685 | 414.5402 |  | 145.3189 | 17.411 |  |  | 15.6269 | 4.5363 |  |  | 14.4658 | 260.41 |  | 26.765 |  | 26.831
18:30 |  |  | 9.0518 | 11.339 |  |  |  |  | 22.0883 | 30.5596 | 16.0116 | 13.48 | 31.082 |  |  | 47.887 |  | 8.2633 |  | 7.9 |  | 29.5851 |  | 9.913 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 49.2649 | 113.11 | 24.1463 | 0.11 | 158.4989 |  | 33.679 | 29.857 |  |  | 26.2179 |  |  |  | 2.4 |  | 71.1034 |  | 24.8 |  |  |  | 8.0136 |  | 5.1192 |  |  | 5.3 |  | 144.7386 |  | 3.9863 | 127.099 | 13.6575 |  | 5.6691 | 3.8025 |  |  | 43.2213 | 2.9913 |  | 0.58 | 33.0798 | 423.5405 |  | 136.2443 | 15.575 |  |  | 13.7506 | 4.4844 |  |  | 13.5193 | 270.52 |  | 0.127 |  | 23.321
19:00 |  |  | 8.8977 | 11.105 |  |  |  |  | 21.7561 | 31.3997 | 15.8954 | 12.87 | 31.766 |  |  | 48.15 |  | 5.0126 |  | 7.7 |  | 28.9842 |  | 8.6831 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  | 45.2418 | 112.86 | 24.6104 | 0.35 | 159.4229 |  | 29.356 | 29.272 |  |  | 26.0079 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7958 |  | 24.8 |  |  |  | 8.4669 |  | 4.9325 |  |  | 4.78 |  | 146.7537 |  | 4.0421 | 124.9969 | 12.3312 |  | 5.6597 | 3.7407 |  |  | 43.1986 | 2.98 |  | 0.58 | 33.3314 | 425.5384 |  | 138.3736 | 15.126 |  |  | 12.1854 | 4.4489 |  |  | 13.0044 | 261.31 |  | 2.567 |  | 23.353
19:30 |  |  | 8.4446 | 12.9775 |  |  |  |  | 21.3677 | 31.416 | 15.086 | 13.47 | 31.99 |  |  | 48.68 |  | 7.2833 |  | 7.7 |  | 25.0842 |  | 8.1765 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  | 48.8553 | 113.34 | 26.75 | 0.46 | 164.974 |  | 29.38 | 29.588 |  |  | 26.2002 |  |  |  | 2.5 |  | 36.1474 |  | 24.8 |  |  |  | 8.1001 |  | 5.1591 |  |  | 4.19 |  | 149.3058 |  | 4.0811 | 131.0357 | 12.9332 |  | 7.8867 | 3.74 |  |  | 43.3713 | 2.9752 |  | 0.6 | 32.7189 | 416.1053 |  | 135.3335 | 15.538 |  |  | 11.2855 | 4.5206 |  |  | 14.1957 | 260.06 |  | 5.764 |  | 23.658
20:00 |  |  | 8.8561 | 13.011 |  |  |  |  | 21.4371 | 31.2499 | 13.9876 | 13.2 | 31.832 |  |  | 48.852 |  | 9.9171 |  | 7.8 |  | 25.0413 |  | 7.8852 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  | 51.4783 | 112.88 | 27.6483 | 0.37 | 165.0084 |  | 30.655 | 29.194 |  |  | 26.3248 |  |  |  | 2.5 |  | 33.1603 |  | 24.8 |  |  |  | 7.9528 |  | 5.1214 |  |  | 4.94 |  | 143.1876 |  | 4.2212 | 131.587 | 13.5586 |  | 7.9263 | 3.6949 |  |  | 43.2919 | 2.9878 |  | 0.63 | 33.1778 | 414.8965 |  | 141.5496 | 15.785 |  |  | 11.3149 | 4.2681 |  |  | 13.9243 | 263.09 |  | 7.362 |  | 23.676
20:30 |  |  | 9.1766 | 12.402 |  |  |  |  | 21.1672 | 30.8308 | 12.0021 | 13.49 | 32.356 |  |  | 48.802 |  | 10.5335 |  | 7.8 |  | 24.2135 |  | 8.301 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.6307 | 112.49 | 28.4852 | 0.84 | 166.2062 |  | 34.994 | 29.037 |  |  | 26.7806 |  |  |  | 2.3 |  | 33.2697 |  | 24.8 |  |  |  | 8.1937 |  | 5.158 |  |  | 5.57 |  | 148.0633 |  | 4.1027 | 131.3364 | 14.9226 |  | 8.4241 | 4.0014 |  |  | 43.2439 | 2.987 |  | 0.59 | 33.2338 | 423.8364 |  | 141.7555 | 18.037 |  |  | 15.0656 | 4.0104 |  |  | 14.6417 | 272.26 |  | 8.523 |  | 27.535
21:00 |  |  | 9.435 | 12.589 |  |  |  |  | 22.3255 | 30.3118 | 12.0143 | 13.64 | 32.57 |  |  | 48.649 |  | 10.964 |  | 7.8 |  | 24.3354 |  | 8.3821 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  | 49.8965 | 111.82 | 28.6287 | 0.87 | 165.7364 |  | 37.031 | 31.166 |  |  | 28.8601 |  |  |  | 2.3 |  | 32.9584 |  | 24.8 |  |  |  | 8.1101 |  | 5.1535 |  |  | 5.63 |  | 151.5849 |  | 4.0886 | 131.4208 | 14.2807 |  | 8.7928 | 4.0848 |  |  | 43.4859 | 5.9493 |  | 0.59 | 33.4307 | 430.2151 |  | 143.9431 | 18.35 |  |  | 15.0655 | 4.1361 |  |  | 15.2487 | 271.31 |  | 10.042 |  | 29.089
21:30 |  |  | 11.5069 | 12.355 |  |  |  |  | 22.4591 | 29.4976 | 11.5485 | 13.61 | 32.042 |  |  | 48.615 |  | 32.6925 |  | 7.7 |  | 25.8256 |  | 8.6935 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  |  | 0 |  | 50.7688 | 111.32 | 28.354 | 0.94 | 165.4982 |  | 37.092 | 30.582 |  |  | 30.1751 |  |  |  | 2.4 |  | 49.4056 |  | 24.8 |  |  |  | 8.3799 |  | 5.0572 |  |  | 6.03 |  | 152.9256 |  | 3.9626 | 130.8878 | 14.0386 |  | 9.2879 | 4.1258 |  |  | 43.6325 | 6.5185 |  | 0.57 | 33.6418 | 429.765 |  | 143.6651 | 18.396 |  |  | 15.5566 | 4.7562 |  |  | 14.8259 | 277.69 |  | 10.883 |  | 30.82
22:00 |  |  | 11.6548 | 12.913 |  |  |  |  | 22.2234 | 29.1427 | 11.703 | 13.26 | 31.98 |  |  | 48.824 |  | 37.7651 |  | 7.7 |  | 29.7622 |  | 9.9573 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 51.4425 | 110.7 | 29.0375 | 1.03 | 165.3668 |  | 37.101 | 29.961 |  |  | 32.162 |  |  |  | 2.3 |  | 64.5756 |  | 24.8 |  |  |  | 7.9396 |  | 5.0607 |  |  | 5.77 |  | 152.7089 |  | 4.0692 | 132.6599 | 15.0735 |  | 9.0161 | 3.9547 |  |  | 43.4415 | 13.4062 |  | 0.58 | 34.3649 | 428.9212 |  | 140.6981 | 18.127 |  |  | 14.9657 | 4.7919 |  |  | 15.1979 | 278.05 |  | 12.075 |  | 31.759
22:30 |  |  | 14.5837 | 13.185 |  |  |  |  | 22.3922 | 28.4905 | 11.2374 | 13.66 | 31.03 |  |  | 48.643 |  | 35.028 |  | 8 |  | 108.3899 |  | 10.0266 | [5 empty] | 7.1 |  |  |  |  | 0 |  | 51.1192 | 111.14 | 29.0655 | 1.15 | 165.7022 |  | 38.116 | 30.582 |  |  | 33.343 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7774 |  | 24.8 |  |  |  | 8.0987 |  | 5.1231 |  |  | 37.43 |  | 153.4905 |  | 4.111 | 131.585 | 14.9723 |  | 9.0626 | 3.9615 |  |  | 44.6808 | 19.413 |  | 0.57 | 35.6132 | 427.0058 |  | 142.7763 | 18.247 |  |  | 15.8912 | 4.7992 |  |  | 15.4897 | 278.8 |  | 12.968 |  | 36.88
23:00 |  |  | 14.6858 | 13.218 |  |  |  |  | 22.2691 | 27.8332 | 11.8099 | 13.32 | 30.918 |  |  | 48.714 |  | 26.2458 |  | 8.6 |  | 129.7456 |  | 10.0378 | [5 empty] | 4.3 |  |  |  |  | 0 |  | 51.6147 | 112.58 | 28.7895 | 1.26 | 164.9724 |  | 37.349 | 29.961 |  |  | 33.3495 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3763 |  | 24.8 |  |  |  | 8.2094 |  | 5.0412 |  |  | 51.49 |  | 151.0402 |  | 4.137 | 132.7898 | 15.4155 |  | 8.714 | 3.9546 |  |  | 44.1145 | 19.3359 |  | 0.56 | 34.6668 | 431.6761 |  | 142.3631 | 18.65 |  |  | 14.864 | 4.7666 |  |  | 15.8914 | 280.21 |  | 12.517 |  | 33.773
23:30 |  |  | 14.7091 | 13.478 |  |  |  |  | 22.2147 | 27.2217 | 12.345 | 13.61 | 31.066 |  |  | 48.862 |  | 29.3919 |  | 8.7 |  | 121.0792 |  | 9.7872 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  | 50.2817 | 113.31 | 28.7443 | 1.2 | 164.4094 |  | 38.206 | 29.795 |  |  | 32.9386 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3625 |  | 24.8 |  |  |  | 7.9513 |  | 4.9819 |  |  | 52.2 |  | 147.541 |  | 4.2218 | 132.9036 | 15.559 |  | 8.5628 | 3.8564 |  |  | 43.4585 | 19.1623 |  | 0.5 | 36.0379 | 431.6297 |  | 146.5428 | 18.767 |  |  | 15.6332 | 4.7424 |  |  | 16.4724 | 273.81 |  | 13.049 |  | 39.866
00:00 |  |  | 14.8574 | 13.297 |  |  |  |  | 22.0078 | 26.6354 | 14.5703 | 13.65 | 30.828 |  |  | 48.847 |  | 38.4603 |  | 8.3 |  | 115.3876 |  | 10.1825 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 0 |  | 50.2152 | 113.55 | 28.4981 | 0.83 | 163.5503 |  | 38.034 | 30.567 |  |  | 32.8967 |  |  |  | 2.3 |  | 70.8638 |  | 24.8 |  |  |  | 8.0773 |  | 4.9995 |  |  | 52.78 |  | 149.4563 |  | 4.1826 | 131.1052 | 14.5444 |  | 8.8564 | 3.8369 |  |  | 43.0545 | 19.1948 |  | 0.59 | 34.8381 | 430.3539 |  | 137.0914 | 18.575 |  |  | 16.6638 | 4.6029 |  |  | 16.1327 | 271.45 |  | 14.952 |  | 40.692
MWh | 0 | 0 | 492.6299 | 304.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.7418 | 669.2594 | 331.9545 | 328.94 | 739.521 | 0 | 0 | 1156.174 | 0 | 485.711 | 0 | 209.35 | 0 | 2556.0971 | 0 | 238.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.4182 | 2801.205 | 650.8612 | 18.01 | 3906.5459 | 0 | 889.968 | 775.06 | 0 | 0 | 719.4668 | 0 | 0 | 0 | 55.69 | 0 | 1578.7355 | 0 | 599.05 | 0 | 0 | 0 | 210.6805 | 0 | 120.3868 | 0 | 0 | 1045.95 | 0 | 3473.664 | 0 | 91.9235 | 3143.3109 | 367.0764 | 0 | 202.8278 | 93.3854 | 0 | 0 | 939.4424 | 400.0115 | 0 | 13.515 | 822.5985 | 9754.9959 | 0 | 3398.5149 | 430.8415 | 0 | 0 | 381.9368 | 109.5139 | 0 | 0 | 360.8768 | 5933.335 | 0 | 735.875 | 0 | 571.1465
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 13 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1010.25 | 3188.13 | 2329.8 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 34.8 | 7.8 | 0 | 288.5 | 6884.08 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 386.85
01:00 | 1013.837 | 3146.87 | 2208.1 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 36.3 | 7.8 | 0 | 261.7 | 6699.507 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 50.85
01:30 | 1011.811 | 3083.14 | 2207.8 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 36.4 | 7.8 | 0 | 242 | 6614.051 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 452.75
02:00 | 1012.041 | 3070.01 | 2236 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 38.3 | 7.8 | 0 | 227.8 | 6617.151 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3949.35
02:30 | 1015.19 | 3017.75 | 2204.7 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 38.9 | 7.8 | 0 | 216.8 | 6526.04 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1013.342 | 2946.99 | 2183.2 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 38.4 | 7.8 | 0 | 203.9 | 6418.532 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3610.7
03:30 | 1003.012 | 3012.34 | 2079.2 | 24.3 |  | 0 |  |  |  | 37.9 | 7.8 | 0 | 262 | 6426.552 |  | C.H. YANANGO | 989.6
04:00 | 1006.668 | 3034.93 | 2065.8 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 38.2 | 7.8 | 0 | 344.5 | 6522.298 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.6
04:30 | 1002.835 | 2977.85 | 2094.3 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 38.3 | 7.8 | 0 | 434.9 | 6580.685 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1784.9
05:00 | 1009.176 | 3041.24 | 2065.5 | 25 |  | 0 |  |  |  | 36.3 | 7.8 | 0 | 445.2 | 6630.216 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 453.85
05:30 | 1003.607 | 3033.95 | 2070.9 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 37.1 | 7.8 | 0 | 470.5 | 6648.557 |  | C.H. RUNATULLO II | 392.15
06:00 | 1007.722 | 3148.67 | 2210.2 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 37.5 | 7.8 | 1.9 | 431.5 | 6869.892 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.8
06:30 | 1007.787 | 2960.9 | 2483.8 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 38.4 | 7.8 | 79 | 350.9 | 6953.787 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 139
07:00 | 1010.579 | 2866.27 | 2185.9 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 36 | 7.8 | 299.7 | 290.4 | 6721.349 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1947.8
07:30 | 1011.947 | 2934.39 | 2050.6 | 22.8 |  | 0 |  |  |  | 38.5 | 7.8 | 565.3 | 269 | 6900.337 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.15
08:00 | 1008.872 | 2991.13 | 1890.7 | 22.9 |  | 0 |  |  |  | 37.6 | 7.8 | 783.5 | 250.5 | 6993.002 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.7
08:30 | 995.694 | 3021.88 | 2059.3 | 22.6 |  | 0 |  |  |  | 37.1 | 6.8 | 811.9 | 272.3 | 7227.574 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 84
09:00 | 1002.281 | 3109.72 | 2175.9 | 50 |  | 0 |  |  |  | 37 | 6.4 | 825.1 | 258.7 | 7465.101 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15620.79
09:30 | 1002.757 | 3134.06 | 2273.6 | 48 |  | 0 |  |  |  | 36.3 | 6.4 | 833.5 | 218.3 | 7552.917 |  | C.H. RESTITUCION | 5106.085
10:00 | 1009.266 | 3139.59 | 2357.4 | 64.5 |  | 0 |  |  |  | 36.1 | 6.4 | 842.3 | 205.1 | 7660.656 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 117.7
10:30 | 1021.333 | 3163.35 | 2371.8 | 84.1 |  | 0 |  |  |  | 32.5 | 6.4 | 848.2 | 214.9 | 7742.583 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488.35
11:00 | 1007.943 | 3079.61 | 2376.3 | 100.4 |  | 7.2 |  |  |  | 34.3 | 6.4 | 855.6 | 234.9 | 7702.653 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5662.95
11:30 | 1004.212 | 3048.55 | 2358.8 | 67.6 |  | 100.7 |  |  |  | 31.7 | 6.3 | 865.1 | 282 | 7764.962 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.65
12:00 | 1008.385 | 3047.12 | 2169 | 67.5 |  | 100.7 |  |  |  | 33.5 | 6.3 | 874.4 | 342.6 | 7649.505 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1462.7
12:30 | 1009.753 | 3119.96 | 2063.2 | 24.1 |  | 100.9 |  |  |  | 33.8 | 6.3 | 881 | 353.4 | 7592.413 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:00 | 1012.184 | 3253.44 | 2005 | 25 |  | 102.2 |  |  |  | 34.9 | 6.2 | 884.5 | 331.6 | 7655.024 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 264.6
13:30 | 1012.832 | 3287.4 | 1999.6 | 24.3 |  | 101.1 |  |  |  | 35.2 | 6.2 | 889.2 | 327.8 | 7683.632 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 184.15
14:00 | 1014.9 | 3318.02 | 2037.9 | 0 |  | 99.6 |  |  |  | 33.9 | 6.2 | 884.3 | 341.5 | 7736.32 |  | C.H. YUNCAN |  | 2990.85
14:30 | 1011.445 | 3276.03 | 2163.5 | 0 |  | 101.5 |  |  |  | 34.2 | 6.2 | 876.1 | 340.1 | 7809.075 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 413.35
15:00 | 1002.171 | 3255.3 | 2104.1 | 0 |  | 99.1 |  |  |  | 33.5 | 6.9 | 859.5 | 365.2 | 7725.771 |  | C.H. EL CARMEN | 142.85
15:30 | 1009.602 | 3291.76 | 2106.4 | 0 |  | 100.6 |  |  |  | 29.9 | 7.5 | 820.5 | 422.7 | 7788.962 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 324.05
16:00 | 1008.516 | 3285.08 | 2152 | 0 |  | 99.8 |  |  |  | 32.3 | 7.5 | 678.6 | 502.1 | 7765.896 |  | C.H. ÁNGEL II | 346.65
16:30 | 1008.569 | 3262.88 | 2347.2 | 0 |  | 201.9 |  |  |  | 31.2 | 7.5 | 364.6 | 589 | 7812.849 |  | C.H. ÁNGEL III | 351.15
17:00 | 1011.677 | 3334.36 | 2667.3 | 0 |  | 99.2 |  |  |  | 33.7 | 7.6 | 80.6 | 591 | 7825.437 |  | C.H. LA JOYA | 172.4845
17:30 | 1007.461 | 3289.16 | 2769.1 | 0 |  | 101.1 |  |  |  | 33.5 | 7.7 | 0 | 591.5 | 7799.521 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 74.35
18:00 | 1006.192 | 3247.14 | 2850.4 | 80.2 |  | 101.5 |  |  |  | 34.1 | 7.7 | 0 | 549.4 | 7876.632 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.65
18:30 | 993.159 | 3334.26 | 2939.2 | 79.1 |  | 101 |  |  |  | 33 | 7.7 | 0 | 528.6 | 8016.019 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 136.8
19:00 | 990.806 | 3205.42 | 2930.4 | 80.2 |  | 100.4 |  |  |  | 34.1 | 7.8 | 0 | 583.1 | 7932.226 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3766
19:30 | 999.103 | 3196.71 | 2882.5 | 80.2 |  | 125 |  |  |  | 33 | 7.8 | 0 | 619.3 | 7943.613 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1156.65
20:00 | 1007.149 | 3229.7 | 2852 | 79.8 |  | 59.8 |  |  |  | 33.9 | 7.8 | 0 | 602.1 | 7872.249 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 74.4
20:30 | 1011.548 | 3259.93 | 2733.6 | 79.7 |  | 120.5 |  |  |  | 32.6 | 7.8 | 0 | 588.8 | 7834.478 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13343
21:00 | 1009.447 | 3278.99 | 2631.5 | 79.7 |  | 119.5 |  |  |  | 35.1 | 7.8 | 0 | 625.4 | 7787.437 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.35
21:30 | 1012.574 | 3308.33 | 2479.7 | 79.6 |  | 149.9 |  |  |  | 36.2 | 7.8 | 0 | 636.1 | 7710.204 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1807.8
22:00 | 1007.383 | 3285.46 | 2380.9 | 55.5 |  | 156.7 |  |  |  | 35.1 | 7.8 | 0 | 635.6 | 7564.443 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 35.75
22:30 | 1016.247 | 3291.35 | 2392 | 25.8 |  | 126 |  |  |  | 35.8 | 7.8 | 0 | 600.6 | 7495.597 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 124.35
23:00 | 1006.409 | 3218.97 | 2315.4 | 25 |  | 56.3 |  |  |  | 34.4 | 7.8 | 0 | 587.9 | 7252.179 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4731.25
23:30 | 1010.739 | 3255.25 | 2118.3 | 25.5 |  | 63.4 |  |  |  | 35.7 | 7.8 | 0 | 500 | 7016.689 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1907.2
00:00 | 1012.226 | 3257.74 | 2081.1 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 34.8 | 7.8 | 0 | 436.7 | 6855.266 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
TOTAL MWh | 24196.3195 | 75770.54 | 55355.45 | 883.2 | 0 | 1347.8 | 0 | 0 | 0 | 845.65 | 176.6 | 7852.2 | 9634.2 | 176061.9595 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1812.2
% | 13.7431 | 43.0363 | 31.4409 | 0.50164 | 0 | 0.76553 | 0 | 0 | 0 | 0.48031 | 0.10031 | 4.4599 | 5.4721 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.9
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3430.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2921.1
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1544.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2627.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 195.75
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.2
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 416
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2822.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 270.5
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 754.2
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2564.4
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 187.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 93.3
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 491.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24196.3195 | 75770.54

## GENERACION RER
miércoles, 13 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  |  | 8.5 | 13.4 | 2.2 |  | 8.9 | 17.4 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 17.4 | 20.3 | 5.6 | 3.5 | 4.9 | 20.4 | 20 | 11.6 | 56.8 | 19.3 | 62.4 |  |  | 2.9 | 56.5 |  |  |  | 19.3 | 6.5 | 13.8 | 15 | 15 | 7.2 |  | 10.7 | 9.4 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 10 | 4 | 7.1 | 0.6 |  |  |  |  | 17.6 | 41.8 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 19.9 |  | 20.5 | 661.5
1:00 |  |  |  |  | 10 | 15 | 2.2 |  | 8.5 | 17.8 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 17.2 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.8 | 38.7 | 20.9 | 51.9 |  |  | 3.2 | 65.5 |  |  |  | 19.1 | 6.5 | 13.8 | 14.8 | 15 | 7.207 |  | 9.4 | 9.7 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 3.9 | 7.2 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 35.6 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 637.307
1:30 |  |  |  |  | 10 | 17.2 | 2.2 |  | 10 | 16.4 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.8 | 25.3 | 18.1 | 43 |  |  | 3.8 | 80 |  |  |  | 19 | 6.5 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.201 |  | 9.2 | 9.3 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 5.5 | 9.9 | 2.5 | 4 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 32.4 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 619.101
2:00 |  |  |  |  | 10.5 | 17.3 | 2.2 |  | 10.1 | 17.7 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 17.2 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.7 | 10.9 | 20.3 | 42 |  |  | 4.7 | 81.5 |  |  |  | 19 | 6.5 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.201 |  | 7.9 | 9.9 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 4.3 | 9.9 |  | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | 16.2 | 33.6 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 605.801
2:30 |  |  |  |  | 11.1 | 17.3 | 2.2 |  | 10.3 | 17.5 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.1 | 7.6 | 23.4 | 37.3 |  |  | 6.8 | 75.3 |  |  |  | 18.8 | 6.4 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.2 |  | 8.4 | 9.4 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 4.2 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 11.3 | 37.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.6 | 594.6
3:00 |  |  |  |  | 11 | 17.3 | 2.2 |  | 10.1 | 17.3 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.1 | 7.3 | 20.3 | 41.3 |  |  | 3.7 | 60.7 |  |  |  | 18.8 | 6.4 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.192 |  | 10.3 | 11 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 4.2 | 9.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  | 12.9 | 34.6 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 580.992
3:30 |  |  |  |  | 11 | 17.3 | 2.2 |  | 10 | 16.9 | 19.2 |  |  | 19.8 |  | 16.9 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 4.8 | 19.9 | 20 | 11.1 | 7.7 | 23.5 | 41.1 |  |  | 3.5 | 81.6 |  |  |  | 18.6 | 6.4 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.202 |  | 8.3 | 9.1 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 4.2 | 10 | 20.5 | 17.2 | 0.6 |  |  |  |  | 13.2 | 36.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.3 | 637.202
4:00 |  |  |  |  | 11 | 12.4 | 2.2 |  | 9.9 | 17.3 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.1 | 8.7 | 24 | 38.7 |  |  | 3 | 82.3 |  |  |  | 18.5 | 6.4 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.198 |  | 8.2 | 8 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 4.2 | 10 | 67.7 | 55 | 0.6 |  |  |  |  | 12.5 | 36.4 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.6 | 716.198
4:30 |  |  |  |  | 11 | 9.7 | 2.1 |  | 9.8 | 17.5 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.1 | 7.5 | 26.5 | 34.9 |  |  | 5.9 | 98.6 |  |  |  | 18.4 | 6.3 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.195 |  | 6.4 | 8 |  | 3.2 | 5.7 | [9 empty] | 4.2 | 9.9 | 101.4 | 87.9 | 0.6 |  |  |  |  | 17 | 40.8 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 803.495
5:00 |  |  |  |  | 11.1 | 10 | 2.1 |  | 9.7 | 15.5 | 19.6 |  |  | 19.8 |  | 17.3 | 20.3 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20 | 11.1 | 4.8 | 27.8 | 28 |  |  | 7.9 | 110.3 |  |  |  | 18.4 | 6.3 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.196 |  | 4.8 | 8.6 |  | 3.1 | 5.7 | [9 empty] | 4.2 | 10 | 99.9 | 99 | 0.6 |  |  |  |  | 14.6 | 39.5 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 20 |  | 20.5 | 812.996
5:30 |  |  |  |  | 11 | 10.2 | 2.1 |  | 9.9 | 16.2 | 19.4 |  |  | 19.7 |  | 17.1 | 20.2 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 6.8 | 27.3 | 33.9 |  |  | 5.8 | 110.6 |  |  |  | 18.3 | 6.3 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.197 |  | 8.7 | 10.4 |  | 3.1 | 5.7 | [9 empty] | 4.1 | 9.9 | 103.1 | 104.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.6 | 43.9 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.8 | 19.9 |  | 20.4 | 837.797
6:00 |  |  |  |  | 11 | 10.2 | 2.1 |  | 10 | 16.5 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 17.2 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 11.1 | 9.8 | 27.3 | 30.4 |  |  | 8.3 | 116.7 |  |  |  | 18.2 | 6.3 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.202 |  | 7.4 | 8.7 |  | 3.1 | 5.7 |  | 1.6 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 4.2 | 10 | 82.7 | 76.9 | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 13.4 | 49.9 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.7 | 20 | 7.9 | 20 |  | 20.5 | 802.802
6:30 |  |  |  |  | 11 | 10.2 | 2.1 |  | 10.1 | 17.3 | 19.4 |  |  | 19.8 |  | 17 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 9.5 | 27 |  |  |  | 4.2 | 107.6 | 1.3 | 0.2 |  | 18 | 6.3 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.207 | 5 | 9.1 | 7.9 |  | 3.1 | 5.7 |  | 33.8 | 13.6 | 6.6 |  |  |  |  | 0.3 | 4.2 | 10 | 65 | 51.6 | 0.6 | 7.2 | 9.8 |  | 0.1 | 12.9 | 56.1 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 20.2 | 7.8 | 20.1 | 0.3 | 20.6 | 800.007
7:00 |  |  |  |  | 11.1 | 10.2 | 2.1 |  | 9.6 | 15.3 | 19.5 |  |  | 19.8 |  | 17.1 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5 | 20.7 | 20 | 11.1 | 6.2 | 27.6 |  |  |  | 4.4 | 102.3 | 9.5 | 0.3 |  | 18 | 6.2 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.209 | 27.2 | 8.4 | 8.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 87.2 | 49.1 | 25.7 |  |  |  |  | 5.8 | 4.2 | 10 | 39.8 | 38.5 | 0.6 | 38.2 | 48.8 |  | 4 | 11.2 | 43.7 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 19.8 | 7.8 | 19.7 | 0.6 | 20.6 | 957.409
7:30 |  |  |  |  | 11 | 10.2 | 2.1 |  | 9.5 | 18 | 19.4 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 17.3 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.6 | 25.4 |  |  |  | 5.7 | 98.6 | 19.9 | 1.2 |  | 18.2 | 6.2 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.197 | 50.6 | 9.1 | 7.2 |  | 3.1 | 5.7 |  | 166.3 | 83.8 | 49.8 |  |  |  |  | 11.3 | 4.9 | 9.8 | 31.3 | 37.5 | 0.6 | 71.5 | 90.1 |  | 13.7 | 9.5 | 41.1 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 5.8 |  | 20 | 7.8 | 20 | 1.1 | 20.6 | 1203.597
8:00 |  |  |  |  | 11 | 10.2 | 2.1 |  | 8.7 | 17.9 | 19.3 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 17 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 11.1 | 2.1 | 25.8 |  |  |  | 3.5 | 79.3 | 28.4 | 1.2 |  | 17.9 | 6.2 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.202 | 64.7 | 8.7 | 8 |  | 3.1 | 5.7 |  | 205.6 | 162.1 | 82.2 |  |  |  |  | 12.3 | 5.5 | 9.9 | 32.9 | 38.9 | 0.6 | 85.3 | 116.2 |  | 15.6 | 7.8 | 43.5 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 8.1 |  | 19.8 | 7.8 | 19.8 | 1.5 | 20.4 | 1401.502
8:30 |  |  |  |  | 11 | 10.2 | 2.1 |  | 8.6 | 17.5 | 18.9 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 6.1 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20 | 11.1 | 7.3 | 26.3 |  |  |  | 6.2 | 83.7 | 30.3 | 1.3 |  | 17.6 | 6.1 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.194 | 67.3 | 12.4 | 8.8 |  | 3 | 5.7 |  | 211.4 | 167.8 | 85.4 |  |  |  |  | 12.8 | 5.3 | 9.9 | 41.6 | 44.6 | 0.6 | 87.7 | 118.6 |  | 16.3 | 6.5 | 34.9 | 3.6 | 1.1 |  | 2.1 | 10.1 |  | 20.1 | 7.8 | 20.1 | 2.5 | 20.4 | 1448.894
9:00 |  |  |  |  | 11 | 10.2 | 2 |  | 8.6 | 17.4 | 19.2 | 0.2 | 0.8 | 19.7 |  | 16.8 | 20.2 | 6 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 13.2 | 23.2 |  |  |  | 4.7 | 74.4 | 30.5 | 1.3 |  | 17.8 | 6.1 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 7.211 | 68.3 | 12.2 | 9 |  | 3 | 5.7 |  | 214.7 | 170.9 | 87 | 0.1 |  |  |  | 13 | 5.5 | 9.9 | 47.2 | 44.9 | 0.6 | 87.9 | 118.4 |  | 16.4 | 5.3 | 24.6 | 3.2 | 1.1 |  | 2.1 | 11.8 |  | 20 | 7.8 | 20 | 3.8 | 20.4 | 1448.511
9:30 |  |  |  |  | 10 | 10.2 | 2 |  | 8.9 | 17.4 | 19.4 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 16.9 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 4.9 | 20.1 | 20 | 11.1 | 14.3 | 22.9 |  |  |  | 3.7 | 54.7 | 30.4 | 1.3 |  | 17.7 | 6.1 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 7.177 | 69.1 | 13 | 9.5 |  | 3 | 5.7 |  | 216.2 | 172.1 | 87.8 | 0.1 | 1.3 |  |  | 12.7 | 5.5 | 9.9 | 41.3 | 38.7 | 0.6 | 88.5 | 118.1 |  | 16.1 | 2.6 | 17.6 | 3.2 | 1.1 |  | 2.1 | 13.3 |  | 20 | 7.8 | 20 | 6.5 | 20.3 | 1416.777
10:00 |  |  |  |  | 9.6 | 15 | 2 |  | 9.2 | 17.3 | 19.3 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 16.8 | 20.2 | 5.7 | 3.5 | 4.9 | 20.6 | 20 | 11.1 | 17.7 | 25.1 |  |  |  | 4.3 | 40.1 | 30.4 | 1.3 |  | 17.5 | 6.1 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 7.196 | 69.4 | 12 | 9.3 |  | 3 | 5.7 |  | 216.9 | 172.4 | 88.1 | 0.3 | 1.7 |  |  | 12.6 | 5.4 | 10 | 39.4 | 37.6 | 0.6 | 88.4 | 117.6 |  | 16 | 2.1 | 17.5 | 3.2 | 1.1 |  | 2.1 | 14.5 |  | 20 | 7.8 | 20 | 12.9 | 20.6 | 1417.496
10:30 |  |  |  |  | 7.7 | 18 | 2 |  | 9.3 | 15.5 | 19.5 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.9 | 20.3 | 5.7 | 3.5 | 5 | 20.6 | 20 | 11.1 | 23.2 | 24.2 |  |  |  | 4.1 | 37.4 | 30.3 | 1.3 |  | 17.3 | 5.9 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 7.203 | 68.9 | 10.8 | 9.1 |  | 3 | 5.7 |  | 218.5 | 173.8 | 88.6 | 0.1 | 1.7 |  |  | 12.6 | 5.5 | 9.9 | 39.6 | 31.8 | 0.6 | 88.2 | 117.2 |  | 16 | 7.3 | 27.4 | 3.2 | 1.1 |  | 2.1 | 15.5 |  | 20 | 7.8 | 20 | 15.6 | 20.7 | 1432.803
11:00 |  |  |  |  | 9 | 18 | 2 |  | 9.1 | 16.2 | 19.2 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 11.1 | 23.6 | 24.3 |  |  |  | 4.8 | 51 | 30.2 | 1.4 |  | 17.3 | 6 | 13.8 | 15 | 15 | 7.213 | 69.6 | 14.4 | 8.1 |  | 3 | 5.7 |  | 221.1 | 175.9 | 89.7 | 0.4 | 1.7 |  |  | 13 | 5.5 | 10 | 35.9 | 25.4 | 0.6 | 88.1 | 116.4 |  | 16.2 | 6.2 | 41.2 | 3.2 | 1.1 |  | 2.1 | 16.3 |  | 20 | 7.8 | 20 | 15.7 | 20.4 | 1461.413
11:30 |  |  |  |  | 9.2 | 18 | 2 |  | 8.9 | 13.6 | 19.2 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.3 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 11.1 | 31.9 | 22.3 |  |  |  | 8.7 | 73.4 | 30.5 | 1.5 |  | 17.4 | 6 | 13.8 | 15 | 15 | 7.202 | 72.5 | 11.3 | 6.9 |  | 3 | 5.7 |  | 224 | 177.9 | 90.5 | 0.4 | 1.7 |  |  | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 48.7 | 26.4 | 0.6 | 87.8 | 117.1 |  | 16.2 | 7.5 | 44.9 | 3.2 | 1 |  | 2.1 | 16.7 |  | 20 | 7.8 | 20 | 15.5 | 20.4 | 1515.102
12:00 |  |  |  |  | 9.4 | 18 | 2 |  | 9.2 | 14.9 | 19.3 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5 | 20.1 | 20 | 11.1 | 33.3 | 20.5 |  |  |  | 6.2 | 108.5 | 30.4 | 1.3 |  | 17.3 | 6 | 13.8 | 15 | 15 | 7.205 | 73.5 | 12.9 | 9 |  | 3 | 5.7 |  | 225.4 | 180.3 | 91.5 | 0.4 | 1.7 |  |  | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 61.7 | 41.5 | 0.6 | 89.1 | 119.2 |  | 16.1 | 4.4 | 44.6 | 3.2 | 1 |  | 2.1 | 17 |  | 20 | 7.8 | 19.9 | 15.5 | 20.4 | 1586.905
12:30 |  |  |  |  | 9.5 | 18 | 2 |  | 8.6 | 15.7 | 19.3 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 11.1 | 42.1 | 20.1 |  |  |  | 9.9 | 103.5 | 30.6 | 1.4 |  | 17 | 6 | 13.8 | 14.7 | 15 | 7.333 | 73.7 | 13.8 | 8.8 |  | 3 | 5.7 |  | 228.5 | 181.1 | 92.3 | 0.4 | 1.7 |  |  | 13.3 | 5.5 | 10 | 53.6 | 46.6 | 0.6 | 89.6 | 120 |  | 16 | 6 | 49 | 3.2 | 1 |  | 2.1 | 16.9 |  | 20 | 7.8 | 19.9 | 15.6 | 20.5 | 1604.733
13:00 |  |  |  |  | 9.5 | 18.1 | 2 |  | 9.1 | 16.3 | 19.1 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 16.5 | 20.3 | 5.9 | 3.5 | 4.9 | 20.4 | 20 | 11.1 | 34.5 | 17.9 |  |  |  | 8.1 | 90.9 | 30.9 | 1.4 |  | 16.9 | 6 | 13.8 | 14.7 | 15 | 7.344 | 73.8 | 12.6 | 9.2 |  | 3.1 | 5.7 |  | 229.2 | 181.9 | 92.5 | 0.4 | 1.7 |  |  | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 49.6 | 53.9 | 0.6 | 90.2 | 121.2 |  | 16 | 7.8 | 47.1 | 3.1 | 1 |  | 2.1 | 16.5 |  | 20 | 7.8 | 20 | 15.7 | 20.5 | 1587.244
13:30 |  |  |  |  | 9.2 | 18 | 2 |  | 9 | 17 | 19.3 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 16.5 | 20.3 | 5.8 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 30 | 15.7 |  |  |  | 9.9 | 96.5 | 31.1 | 1.4 |  | 16.9 | 5.9 | 13.8 | 14.7 | 15 | 7.332 | 74 | 14.6 | 10.3 |  | 3 | 5.7 |  | 231.1 | 182.5 | 92.6 | 0.4 | 1.7 |  |  | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 47.8 | 47.6 | 0.6 | 91.1 | 122.9 |  | 16.1 | 8.5 | 46.9 | 3.1 | 1 |  | 2.1 | 15.4 |  | 20 | 7.8 | 19.9 | 15.9 | 20.5 | 1588.332
14:00 |  |  |  |  | 9.6 | 18 | 2 |  | 9 | 15.3 | 19.2 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 16.2 | 20.3 | 5.7 | 3.5 | 4.9 | 20.6 | 20 | 11.1 | 28.7 | 23.7 |  |  |  | 14.7 | 93 | 31.1 | 1.4 |  | 16.9 | 5.9 | 13.8 | 14.7 | 15 | 7.33 | 73.6 | 11.8 | 9.1 |  | 3.1 | 5.7 |  | 229.1 | 181.1 | 91.9 | 0.4 | 1.7 |  |  | 13.2 | 5.4 | 9.8 | 52.7 | 52.5 | 0.6 | 91.3 | 123.4 |  | 16.2 | 8.1 | 47.2 | 3.1 | 1 |  | 2.1 | 14.1 | 0.9 | 20 | 7.8 | 20 | 16 | 20.6 | 1596.43
14:30 |  |  |  |  | 9.6 | 18 | 2 |  | 9.4 | 15.2 | 18.8 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 16.1 | 20.2 | 5.8 | 3.5 | 4.9 | 20.4 | 20 | 11.1 | 22.9 | 23.6 |  |  |  | 10.9 | 79.8 | 31.2 | 1.4 |  | 16.8 | 5.9 | 13.8 | 14.7 | 15 | 6.995 | 72.7 | 14.1 | 10.1 |  | 3.1 | 5.7 |  | 227 | 179.5 | 91.1 | 0.4 | 1.7 |  |  | 13.3 | 5.6 | 9.8 | 63.1 | 54.6 | 0.6 | 90.7 | 123 |  | 16.2 | 10.7 | 50.3 | 3.1 | 1 |  | 2.1 | 12.5 | 1.6 | 20.1 | 7.8 | 20 | 15.8 | 20.4 | 1586.795
15:00 |  |  |  |  | 9.5 | 18 | 2 |  | 8 | 16 | 18.7 | 0.3 | 0.8 | 19.7 |  | 15.9 | 20.2 | 5.9 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 21.3 | 21.9 |  |  |  | 10 | 75.6 | 31.1 | 2.2 |  | 16.4 | 5.8 | 13 | 14.7 | 15 | 6.701 | 70.5 | 13.6 | 9.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 223 | 175.9 | 89.3 | 0.1 | 1.7 |  |  | 13.2 | 5.6 | 9.9 | 84 | 63 | 0.6 | 89.3 | 121.5 |  | 16.2 | 13.5 | 53 | 3.6 | 1.1 |  | 2.2 | 10.7 | 1.6 | 20 | 7.8 | 20 | 15.4 | 20.4 | 1593.301
15:30 |  |  |  |  | 9.4 | 18.1 | 2 |  | 5.3 | 15.2 | 18.7 | 0.2 | 0.7 | 19.8 |  | 16.1 | 20.2 | 5.7 | 3.5 | 4.8 | 20.5 | 20 | 11 | 23.1 | 22.4 |  |  |  | 10.7 | 88.5 | 29.7 | 0.5 |  | 16.8 | 5.8 | 13 | 14 | 15 | 6.842 | 66.7 | 13.8 | 10.2 |  | 3.1 | 5.7 |  | 214.7 | 169.4 | 85.8 | 0.1 | 1.8 |  |  | 12.8 | 5.4 | 9.8 | 93.8 | 78.6 | 0.6 | 85.1 | 116.4 |  | 15.9 | 17.5 | 64.1 | 4.1 | 1.2 |  | 2.2 | 8.6 | 1.6 | 20 | 7.8 | 20 | 13.9 | 20.5 | 1608.742
16:00 |  |  |  |  | 9.1 | 18 | 2 |  | 6.6 | 16.6 | 18.6 | 0.2 | 0.5 | 19.7 |  | 15.9 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 4.7 | 20.3 | 20 | 11.1 | 24.4 | 22.6 |  |  |  | 16.2 | 111.2 | 21.9 | 1.6 |  | 16.7 | 5.8 | 13 | 14 | 14.5 | 6.866 | 49.5 | 11.8 | 9.1 |  | 3.1 | 5.7 |  | 188.3 | 142.4 | 73.2 | 0.1 | 1.8 |  |  | 12 | 5.5 | 10 | 110.3 | 105.2 | 0.6 | 73.1 | 84.6 |  | 14.9 | 21.6 | 69.7 | 4.1 | 1.2 |  | 2.2 | 6.2 | 1.6 | 20 | 7.8 | 20 | 10.1 | 20.6 | 1547.466
16:30 |  |  |  |  | 9.1 | 18 | 2 |  | 7.8 | 14.3 | 18.4 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 15.9 | 20.3 | 5.1 | 3.5 | 4.9 | 20.7 | 20 | 7.9 | 29.8 | 24.5 |  |  |  | 12.3 | 122.8 | 11.6 | 0.9 |  | 16.3 | 5.8 | 13 | 14 | 14.5 | 6.839 | 23.6 | 12.1 | 9.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 108.4 | 73 | 39.2 | 0.1 | 1.8 |  |  | 9 | 5.5 | 9.9 | 154.9 | 122.3 | 0.6 | 37.3 | 43 |  | 11.6 | 23.5 | 77.5 | 4.1 | 1.2 |  | 2.2 | 3.7 | 1.6 | 20.2 | 8.4 | 20.2 | 2.8 | 20.6 | 1316.839
17:00 |  |  |  |  | 9.1 | 18 | 2 |  | 9 | 15.6 | 18.5 |  | 0.1 | 19.8 |  | 15.9 | 20.3 | 5.2 | 3.5 | 5 | 20.5 | 20 | 8 | 31.2 | 25.7 |  |  |  | 9.4 | 116.8 | 2.2 | 0.1 |  | 16.4 | 5.9 | 13 | 14 | 14.5 | 6.947 | 5.4 | 11.7 | 8.5 |  | 3.1 | 5.7 |  | 25.5 | 14.5 | 8.4 | 0.1 | 2.6 |  |  | 2.8 | 5.5 | 9.9 | 158.3 | 125.7 | 0.6 | 8.6 | 7.6 |  | 4 | 27.4 | 76.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 20 | 8.4 | 20 |  | 20.6 | 1038.347
17:30 |  |  |  |  | 9.1 | 18 | 2.1 |  | 9 | 15.4 | 18.3 |  |  | 19.7 |  | 15.5 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.3 | 29.9 | 24.2 |  |  |  | 16 | 138.9 |  |  |  | 16.4 | 5.7 | 13 | 13.5 | 14.5 | 7.211 |  | 8.2 | 6.6 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 140 | 129.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.7 | 72.8 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.4 | 961.211
18:00 |  |  |  |  | 9.6 | 18 | 2.2 |  | 9.3 | 15.2 | 18 |  |  | 19.3 |  | 15.5 | 20.2 | 5.3 | 3.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.2 | 27.8 | 24.6 |  |  |  | 7.5 | 136.4 |  |  |  | 16.4 | 5.6 | 13 | 13.5 | 14.5 | 7.192 |  | 10 | 9.7 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 10 | 115.8 | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 24.1 | 67.5 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.1 | 8.9 | 20 |  | 20.5 | 918.792
18:30 |  |  |  |  | 9.6 | 19.1 | 2.2 |  | 9.1 | 14.3 | 18.4 |  |  |  |  | 15.7 | 20.3 | 5.3 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 27.3 | 20.1 |  |  |  | 6.8 | 127.1 |  |  |  | 16.2 | 5.5 | 13 | 13.8 | 14 | 7.269 |  | 11.6 | 10 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 114.5 | 121 | 0.6 |  |  |  |  | 23.5 | 66.7 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.2 | 8.9 | 20 |  | 20.6 | 879.269
19:00 |  |  |  |  | 9.6 | 20 | 2.3 |  | 9.5 | 15 | 18.2 |  |  | 4.9 |  | 15.4 | 20.2 | 5.4 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 11.1 | 20.3 | 16.8 | 34.6 |  |  | 9.2 | 142.1 |  |  |  | 15.9 | 5.6 | 13 | 13.8 | 14 | 7.266 |  | 12.7 | 12.1 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 124.2 | 116.5 | 0.6 |  |  |  |  | 25.3 | 69.3 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 | 19.9 |  | 20.5 | 939.566
19:30 |  |  |  |  | 9.6 | 19.8 | 2.3 |  | 8.5 | 14.9 | 17.9 |  |  | 13.8 |  | 15.1 | 20.2 | 5.6 | 3.5 | 4.8 | 20.2 | 20 | 11.1 | 14.9 | 13.6 | 72.5 |  |  | 8.4 | 157.2 |  |  |  | 16 | 5.5 | 13 | 13.8 | 14 | 7.273 |  | 8.5 | 8.8 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.4 | 10 | 127.6 | 116.6 | 0.6 |  |  |  |  | 24 | 67.2 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 19.7 | 8.9 | 19.7 |  | 20.5 | 982.273
20:00 |  |  |  |  | 9.6 | 20 | 2.3 |  | 9.3 | 15 | 17.8 |  |  | 19.4 |  | 14.9 | 20.2 | 5.8 | 3.5 | 4.8 | 20.2 | 20 | 11.1 | 17 | 13.4 | 59.9 |  |  | 7.8 | 154.2 |  |  |  | 16 | 5.5 | 13 | 13.8 | 14 | 7.259 |  | 6.2 | 8.5 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 126.3 | 115.4 | 0.6 |  |  |  |  | 24.6 | 68.8 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 | 20 |  | 20.5 | 972.259
20:30 |  |  |  |  | 9.6 | 20 | 2.3 |  | 8.7 | 14.3 | 17.9 |  |  | 19.6 |  | 15.2 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.1 | 17.9 | 12.4 | 56.4 |  |  | 5.9 | 150.1 |  |  |  | 16 | 5.5 | 13.2 | 13.8 | 14 | 7.268 |  | 3.1 | 6.5 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 125.1 | 117.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.2 | 69 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 19.9 | 8.9 | 19.7 |  | 20.5 | 958.568
21:00 |  |  |  |  | 9.6 | 20 | 2.3 |  | 8.8 | 16.7 | 17.8 |  |  | 19.7 |  | 15.2 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 4.8 | 20.2 | 20 | 11.1 | 16.8 | 9.4 | 50.9 |  |  | 10.5 | 174.1 |  |  |  | 16 | 5.5 | 13.2 | 13.8 | 14 | 7.277 |  | 2.7 | 4.7 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 137.2 | 119.9 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 72.5 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 | 20 |  | 20.4 | 997.877
21:30 |  |  |  |  | 9.8 | 19.7 | 2.2 |  | 8.6 | 17.8 | 17.8 |  |  | 19.7 |  | 15.3 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5 | 20.3 | 20 | 11.1 | 15.9 | 6.3 | 65.9 |  |  | 13.7 | 169.6 |  |  |  | 15.8 | 5.5 | 13.2 | 13.8 | 14 | 7.274 |  | 4 | 5.2 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 134.7 | 118.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 75.8 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.5 | 1009.774
22:00 |  |  |  |  | 9.9 | 18.7 | 2.2 |  | 9.1 | 16.1 | 18 |  |  | 19.7 |  | 15.4 | 20.2 | 6.2 | 3.5 | 4.9 | 20.1 | 20 | 11.1 | 16 | 8.2 | 76.6 |  |  | 16.2 | 175.9 |  |  |  | 15.8 | 5.4 | 13.1 | 13.8 | 14 | 7.263 |  | 5.7 | 5.4 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.6 | 10 | 112 | 114.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 76.7 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 19.9 |  | 20.4 | 1006.863
22:30 |  |  |  |  | 10 | 18.7 | 2.2 |  | 9.4 | 16.4 | 18.1 |  |  | 19.7 |  | 15.7 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.1 | 13.2 | 7.6 | 69.8 |  |  | 13.6 | 180.3 |  |  |  | 15.8 | 5.4 | 13.1 | 14.2 | 14 | 7.267 |  | 5.5 | 7 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 95 | 104.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 75.8 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 | 20 |  | 20.6 | 973.967
23:00 |  |  |  |  | 10.1 | 18.6 | 2.2 |  | 9.2 | 15.1 | 17.7 |  |  | 19.8 |  | 15.4 | 20.2 | 6.3 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 11.1 | 18.7 | 6.7 | 80.2 |  |  | 8.5 | 198.2 |  |  |  | 15.7 | 5.4 | 13.1 | 14.2 | 14.2 | 7.269 |  | 7.3 | 9.5 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.3 | 10 | 70.8 | 83.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 75.9 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 | 20 |  | 20.4 | 958.669
23:30 |  |  |  |  | 10.1 | 18.6 | 2.2 |  | 8.9 | 16.7 | 17.9 |  |  | 19.8 |  | 15.6 | 20.3 | 6.2 | 3.5 | 4.8 | 20.6 | 20 | 11.1 | 23.9 | 5.7 | 79.1 |  |  | 7.1 | 160.8 |  |  |  | 15.6 | 5.4 | 13 | 14.1 | 14.2 | 7.269 |  | 5 | 7.3 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 52.3 | 60 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 69.1 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 19.8 | 8.9 | 19.8 |  | 20.6 | 872.169
0:00 |  |  |  |  | 10.1 | 18.6 | 2.2 |  | 9.2 | 15.5 | 17.8 |  |  | 19.8 |  | 15.5 | 20.3 | 6.3 | 3.5 | 4.8 | 20.4 | 20 | 11.1 | 22.8 | 5 | 65 |  |  | 6 | 140 |  |  |  | 15.6 | 5.4 | 13 | 14.1 | 14.2 | 7.276 |  | 4.7 | 6.1 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 46.4 | 52.6 | 0.6 |  |  |  |  | 24.3 | 63.8 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.5 | 808.176
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.05 | 386.85 | 50.85 | 0 | 217.65 | 388.95 | 452.75 | 2.75 | 8.15 | 453.85 | 0 | 392.15 | 485.8 | 139 | 84 | 117.7 | 488.35 | 480 | 264.6 | 474.1 | 482.7 | 597.9 | 0 | 0 | 184.65 | 2557.05 | 276.75 | 12.95 | 0 | 413.35 | 142.85 | 324.05 | 346.65 | 351.15 | 172.4845 | 644.8 | 229.55 | 206.95 | 0 | 74.35 | 136.8 | 0 | 2073.75 | 1590.55 | 814.65 | 2.15 | 35.75 | 0 | 0 | 124.2 | 124.35 | 238.05 | 1700.8 | 1581.1 | 14.4 | 827.15 | 1095.55 | 0 | 152.9 | 383.8 | 1235.6 | 94.55 | 28.3 | 0 | 53.75 | 119.55 | 28.35 | 479.95 | 195.75 | 479.2 | 106.35 | 491.9 | 26353.9345
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1022.25 | 3.8789 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7845.2845 | 29.7689 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7852.2 | 29.7952 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 9634.2 | 36.557 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
13/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
13/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
13/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 13 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  |  | 8.5 | 8.9 | 17.4 |  | 34.8
1:00 |  |  |  | 10 | 8.5 | 17.8 |  | 36.3
1:30 |  |  |  | 10 | 10 | 16.4 |  | 36.4
2:00 |  |  |  | 10.5 | 10.1 | 17.7 |  | 38.3
2:30 |  |  |  | 11.1 | 10.3 | 17.5 |  | 38.9
3:00 |  |  |  | 11 | 10.1 | 17.3 |  | 38.4
3:30 |  |  |  | 11 | 10 | 16.9 |  | 37.9
4:00 |  |  |  | 11 | 9.9 | 17.3 |  | 38.2
4:30 |  |  |  | 11 | 9.8 | 17.5 |  | 38.3
5:00 |  |  |  | 11.1 | 9.7 | 15.5 |  | 36.3
5:30 |  |  |  | 11 | 9.9 | 16.2 |  | 37.1
6:00 |  |  |  | 11 | 10 | 16.5 |  | 37.5
6:30 |  |  |  | 11 | 10.1 | 17.3 |  | 38.4
7:00 |  |  |  | 11.1 | 9.6 | 15.3 |  | 36
7:30 |  |  |  | 11 | 9.5 | 18 |  | 38.5
8:00 |  |  |  | 11 | 8.7 | 17.9 |  | 37.6
8:30 |  |  |  | 11 | 8.6 | 17.5 |  | 37.1
9:00 |  |  |  | 11 | 8.6 | 17.4 |  | 37
9:30 |  |  |  | 10 | 8.9 | 17.4 |  | 36.3
10:00 |  |  |  | 9.6 | 9.2 | 17.3 |  | 36.1
10:30 |  |  |  | 7.7 | 9.3 | 15.5 |  | 32.5
11:00 |  |  |  | 9 | 9.1 | 16.2 |  | 34.3
11:30 |  |  |  | 9.2 | 8.9 | 13.6 |  | 31.7
12:00 |  |  |  | 9.4 | 9.2 | 14.9 |  | 33.5
12:30 |  |  |  | 9.5 | 8.6 | 15.7 |  | 33.8
13:00 |  |  |  | 9.5 | 9.1 | 16.3 |  | 34.9
13:30 |  |  |  | 9.2 | 9 | 17 |  | 35.2
14:00 |  |  |  | 9.6 | 9 | 15.3 |  | 33.9
14:30 |  |  |  | 9.6 | 9.4 | 15.2 |  | 34.2
15:00 |  |  |  | 9.5 | 8 | 16 |  | 33.5
15:30 |  |  |  | 9.4 | 5.3 | 15.2 |  | 29.9
16:00 |  |  |  | 9.1 | 6.6 | 16.6 |  | 32.3
16:30 |  |  |  | 9.1 | 7.8 | 14.3 |  | 31.2
17:00 |  |  |  | 9.1 | 9 | 15.6 |  | 33.7
17:30 |  |  |  | 9.1 | 9 | 15.4 |  | 33.5
18:00 |  |  |  | 9.6 | 9.3 | 15.2 |  | 34.1
18:30 |  |  |  | 9.6 | 9.1 | 14.3 |  | 33
19:00 |  |  |  | 9.6 | 9.5 | 15 |  | 34.1
19:30 |  |  |  | 9.6 | 8.5 | 14.9 |  | 33
20:00 |  |  |  | 9.6 | 9.3 | 15 |  | 33.9
20:30 |  |  |  | 9.6 | 8.7 | 14.3 |  | 32.6
21:00 |  |  |  | 9.6 | 8.8 | 16.7 |  | 35.1
21:30 |  |  |  | 9.8 | 8.6 | 17.8 |  | 36.2
22:00 |  |  |  | 9.9 | 9.1 | 16.1 |  | 35.1
22:30 |  |  |  | 10 | 9.4 | 16.4 |  | 35.8
23:00 |  |  |  | 10.1 | 9.2 | 15.1 |  | 34.4
23:30 |  |  |  | 10.1 | 8.9 | 16.7 |  | 35.7
0:00 |  |  |  | 10.1 | 9.2 | 15.5 |  | 34.8
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 239.05 | 217.65 | 388.95 | 0 | 845.65

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - miércoles, 13 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 |  | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 |  |  |  | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 1299.5469
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 4742.62
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 712.55
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [9 empty] | 23.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 2888.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 4783.1461
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 2701.75
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 55459.53
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 5915.5603
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 43978.485
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 12463.945
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 28.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 100.65
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 2061.97
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 23316.72
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 6037.27
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 5042.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 6191.12
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 1815.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 25220.58
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 2408.115
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 1558.575
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 | 1922.815
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 1092.01
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 200458.27
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 66132.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 780.495
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [5 empty] | 624.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 1580.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 6228.14
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 69543.035
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 2016.09
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 17424.225
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 6036.87
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 3718.53
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 6650.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 4125.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 10053.18
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 3377.525
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 17252.865
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 13135.505
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 18503.735
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 1635.785
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 1057.355
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 | 1698.645
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 38944.03
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 2892.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 3497.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 36479.4028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 34274.7628
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 39281.9078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 57911.8267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 | 1791.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 46206.2333
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 46542.0333
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 49632.0533
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 5735.425
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 2035.53
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 5465.715
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 5693.01
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 5612.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 2236.8345
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 |  |  | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 7756.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 2284.305
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 3122.835
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 997.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 5835.16
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 1791.35
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 48593.84
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  | 22.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  | 28.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 14596.255
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 977.31
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 24601.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 170776.96
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 19230.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 9686.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 42883.5117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 45633.5767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 48564.6067
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 57641.3883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 30693.3567
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 2992.32
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 24.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 23939.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 793.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 1275.81
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [6 empty] | 3534.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 1440.7762
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 1620.42
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 63132.815
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 25931.405
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 3054.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 14899.47
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 14985.615
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 23489.51
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 186.4145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 9371.785
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 46408.01
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 20603.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 19997.405
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 10387.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 13633.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 |  |  | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 |  |  | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 |  |  | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 10348.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 26034.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 26482.46
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 20258.25
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 1640.9428
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 4878.96
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 13540.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 1240.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 558.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 692.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  | 430.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 12195.305
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 1170.645
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 |  |  | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 33128.385
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 463.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 6249.67
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 2814.65
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 6238.27
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1173.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 7989.7
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 41170.085
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 3676.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 13113.195
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 32664.77
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 1484.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 44037.235
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 20887.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 |  |  |  | 3496.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [6 empty] | 3103.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 1784.066
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 1756.3106
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 6171.21
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 2242761.5479
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 3143.536
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 2279.2638
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 4032.72
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 8031.8517
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 5851.6922
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 2976.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 4141.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 6425.2626
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 36881.8263
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 428102.27
[7 empty] | ELECTROPERU | 267996.535
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 259217.5895
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 251104.055
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 142380.32
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 99787.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 93738.845
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 71559.125
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 64924.735
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 56442.43
[7 empty] | CELEPSA | 55459.53
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 48593.84
[7 empty] | SAN GABAN | 33591.435
[7 empty] | EGASA | 25378.69
[7 empty] | EGEMSA | 25220.58
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 24601.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 23939.3
[7 empty] | EGEJUNIN | 19086.29
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 19007.7595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 17424.225
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 17252.865
[7 empty] | SINERSA | 15302.59
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 14596.255
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 13540.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13430.705
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 12874.9
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 12195.305
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7770.955
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7756.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 6599.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6228.14
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6171.21
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6036.87
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5915.5603
[7 empty] | EGESUR | 5889.505
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5835.16
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4878.96
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4783.1461
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4742.62
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3718.53
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3540.3766
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3534.95
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3122.835
[7 empty] | PETRAMAS | 2921.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2888.6
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2701.75
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2284.305
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1791.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1640.9428
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1580.35
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1484.6
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1440.7762
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1299.5469
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1275.81
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1170.645
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1092.01
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 997.25
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 977.31
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 793.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 712.55
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 102.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 100.65
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 50.6
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 28.1
[7 empty] | KONDU SAC | 24.9
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 23.45

## G_AREAS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 400.7 | 59.6 | 0 | 96.2 | 3239.28 | 2337.6 | 0 | 192.3 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 556.5 | 5769.18 | 558.4 | 6884.08 | 00:30 | 4198.38 | 2397.2 | 0 | 288.5 | 6884.08 | 00:30 | 330.4 | 42.6 | 0 | 288.5 | 661.5
01:00 | 383.8 | 61.2 | 0 | 78.7 | 3218.6 | 2215.9 | 0 | 183 | 558.307 | 0 | 0 | 0 | 523.7 | 5617.5 | 558.307 | 6699.507 | 01:00 | 4160.707 | 2277.1 | 0 | 261.7 | 6699.507 | 01:00 | 331.507 | 44.1 | 0 | 261.7 | 637.307
01:30 | 381.2 | 61.5 | 0 | 61.9 | 3199.55 | 2215.6 | 0 | 180.1 | 514.201 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 5595.25 | 514.201 | 6614.051 | 01:30 | 4094.951 | 2277.1 | 0 | 242 | 6614.051 | 01:30 | 332.901 | 44.2 | 0 | 242 | 619.101
02:00 | 338.8 | 63.5 | 0 | 49 | 3225.05 | 2243.8 | 0 | 178.8 | 518.201 | 0 | 0 | 0 | 451.3 | 5647.65 | 518.201 | 6617.151 | 02:00 | 4082.051 | 2307.3 | 0 | 227.8 | 6617.151 | 02:00 | 331.901 | 46.1 | 0 | 227.8 | 605.801
02:30 | 340.1 | 63.8 | 0 | 48.8 | 3171.14 | 2212.5 | 0 | 168 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 452.7 | 5551.64 | 521.7 | 6526.04 | 02:30 | 4032.94 | 2276.3 | 0 | 216.8 | 6526.04 | 02:30 | 331.1 | 46.7 | 0 | 216.8 | 594.6
03:00 | 340.3 | 63.3 | 0 | 48.9 | 3099.64 | 2191 | 0 | 155 | 520.392 | 0 | 0 | 0 | 452.5 | 5445.64 | 520.392 | 6418.532 | 03:00 | 3960.332 | 2254.3 | 0 | 203.9 | 6418.532 | 03:00 | 330.892 | 46.2 | 0 | 203.9 | 580.992
03:30 | 335.6 | 62.2 | 0 | 48.6 | 3168.05 | 2087 | 0 | 213.4 | 511.702 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 5468.45 | 511.702 | 6426.552 | 03:30 | 4015.352 | 2149.2 | 0 | 262 | 6426.552 | 03:30 | 329.502 | 45.7 | 0 | 262 | 637.202
04:00 | 342.7 | 62.6 | 0 | 48.9 | 3171.9 | 2073.6 | 0 | 295.6 | 526.998 | 0 | 0 | 0 | 454.2 | 5541.1 | 526.998 | 6522.298 | 04:00 | 4041.598 | 2136.2 | 0 | 344.5 | 6522.298 | 04:00 | 325.698 | 46 | 0 | 344.5 | 716.198
04:30 | 343.1 | 63 | 0 | 48.4 | 3115.69 | 2102.1 | 0 | 386.5 | 521.895 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 5604.29 | 521.895 | 6580.685 | 04:30 | 3980.685 | 2165.1 | 0 | 434.9 | 6580.685 | 04:30 | 322.495 | 46.1 | 0 | 434.9 | 803.495
05:00 | 347.2 | 61.3 | 0 | 46 | 3178.82 | 2073.3 | 0 | 399.2 | 524.396 | 0 | 0 | 0 | 454.5 | 5651.32 | 524.396 | 6630.216 | 05:00 | 4050.416 | 2134.6 | 0 | 445.2 | 6630.216 | 05:00 | 323.696 | 44.1 | 0 | 445.2 | 812.996
05:30 | 343.6 | 61.8 | 0 | 53.2 | 3172.96 | 2078.7 | 0 | 417.3 | 520.997 | 0 | 0 | 0 | 458.6 | 5668.96 | 520.997 | 6648.557 | 05:30 | 4037.557 | 2140.5 | 0 | 470.5 | 6648.557 | 05:30 | 322.397 | 44.9 | 0 | 470.5 | 837.797
06:00 | 344.2 | 62.1 | 0 | 53.2 | 3289.09 | 2218 | 0 | 378.3 | 523.102 | 0 | 1.9 | 0 | 459.5 | 5885.39 | 525.002 | 6869.892 | 06:00 | 4156.392 | 2280.1 | 1.9 | 431.5 | 6869.892 | 06:00 | 324.102 | 45.3 | 1.9 | 431.5 | 802.802
06:30 | 343.1 | 63.6 | 0 | 53.5 | 3103.48 | 2491.6 | 0 | 297.4 | 522.107 | 0 | 79 | 0 | 460.2 | 5892.48 | 601.107 | 6953.787 | 06:30 | 3968.687 | 2555.2 | 79 | 350.9 | 6953.787 | 06:30 | 323.907 | 46.2 | 79 | 350.9 | 800.007
07:00 | 345.1 | 60.7 | 0 | 50.5 | 3006.14 | 2193.7 | 0 | 239.9 | 525.609 | 0 | 299.7 | 0 | 456.3 | 5439.74 | 825.309 | 6721.349 | 07:00 | 3876.849 | 2254.4 | 299.7 | 290.4 | 6721.349 | 07:00 | 323.509 | 43.8 | 299.7 | 290.4 | 957.409
07:30 | 371.7 | 61.3 | 0 | 45.3 | 3047.54 | 2058.4 | 0.2 | 223.7 | 527.097 | 0 | 565.1 | 0 | 478.3 | 5329.84 | 1092.197 | 6900.337 | 07:30 | 3946.337 | 2119.7 | 565.3 | 269 | 6900.337 | 07:30 | 322.997 | 46.3 | 565.3 | 269 | 1203.597
08:00 | 373.9 | 60.5 | 0 | 44.6 | 3104.7 | 1898.5 | 0.3 | 205.9 | 521.402 | 0 | 783.2 | 0 | 479 | 5209.4 | 1304.602 | 6993.002 | 08:00 | 4000.002 | 1959 | 783.5 | 250.5 | 6993.002 | 08:00 | 322.102 | 45.4 | 783.5 | 250.5 | 1401.502
08:30 | 365.6 | 59.7 | 0 | 54.8 | 3141.18 | 2066.1 | 0.4 | 217.5 | 510.794 | 0 | 811.5 | 0 | 480.1 | 5425.18 | 1322.294 | 7227.574 | 08:30 | 4017.574 | 2125.8 | 811.9 | 272.3 | 7227.574 | 08:30 | 320.794 | 43.9 | 811.9 | 272.3 | 1448.894
09:00 | 388.2 | 87 | 0.1 | 57.6 | 3202.99 | 2182.3 | 1 | 201.1 | 520.811 | 0 | 824 | 0 | 532.9 | 5587.39 | 1344.811 | 7465.101 | 09:00 | 4112.001 | 2269.3 | 825.1 | 258.7 | 7465.101 | 09:00 | 321.311 | 43.4 | 825.1 | 258.7 | 1448.511
09:30 | 384.1 | 84.3 | 0.1 | 59.7 | 3233.34 | 2280 | 1.3 | 158.6 | 519.377 | 0 | 832.1 | 0 | 528.2 | 5673.24 | 1351.477 | 7552.917 | 09:30 | 4136.817 | 2364.3 | 833.5 | 218.3 | 7552.917 | 09:30 | 322.277 | 42.7 | 833.5 | 218.3 | 1416.777
10:00 | 396.8 | 100.6 | 0.3 | 64.1 | 3232.06 | 2363.8 | 1.5 | 141 | 519.996 | 0 | 840.5 | 0 | 561.8 | 5738.36 | 1360.496 | 7660.656 | 10:00 | 4148.856 | 2464.4 | 842.3 | 205.1 | 7660.656 | 10:00 | 327.596 | 42.5 | 842.3 | 205.1 | 1417.496
10:30 | 397.9 | 116.6 | 0.1 | 67.3 | 3257.08 | 2378.2 | 1.6 | 147.6 | 529.703 | 0 | 846.5 | 0 | 581.9 | 5784.48 | 1376.203 | 7742.583 | 10:30 | 4184.683 | 2494.8 | 848.2 | 214.9 | 7742.583 | 10:30 | 330.803 | 38.9 | 848.2 | 214.9 | 1432.803
11:00 | 393.2 | 141.9 | 0.4 | 70.4 | 3176.34 | 2382.7 | 1.6 | 164.5 | 518.013 | 0 | 853.6 | 0 | 605.9 | 5725.14 | 1371.613 | 7702.653 | 11:00 | 4087.553 | 2524.6 | 855.6 | 234.9 | 7702.653 | 11:00 | 330.213 | 40.7 | 855.6 | 234.9 | 1461.413
11:30 | 390.5 | 200 | 0.4 | 72.4 | 3147.96 | 2365.1 | 1.6 | 209.6 | 514.302 | 0 | 863.1 | 0 | 663.3 | 5724.26 | 1377.402 | 7764.962 | 11:30 | 4052.762 | 2565.1 | 865.1 | 282 | 7764.962 | 11:30 | 330.002 | 38 | 865.1 | 282 | 1515.102
12:00 | 390.8 | 201.7 | 0.4 | 75.7 | 3146 | 2175.3 | 1.6 | 266.9 | 518.705 | 0 | 872.4 | 0 | 668.6 | 5589.8 | 1391.105 | 7649.505 | 12:00 | 4055.505 | 2377 | 874.4 | 342.6 | 7649.505 | 12:00 | 330.105 | 39.8 | 874.4 | 342.6 | 1586.905
12:30 | 389 | 158.8 | 0.4 | 84.8 | 3202.58 | 2069.5 | 1.6 | 268.6 | 538.133 | 0 | 879 | 0 | 633 | 5542.28 | 1417.133 | 7592.413 | 12:30 | 4129.713 | 2228.3 | 881 | 353.4 | 7592.413 | 12:30 | 330.233 | 40.1 | 881 | 353.4 | 1604.733
13:00 | 400.7 | 162.1 | 0.4 | 74.2 | 3327.38 | 2011.2 | 1.6 | 257.4 | 537.544 | 0 | 882.5 | 0 | 637.4 | 5597.58 | 1420.044 | 7655.024 | 13:00 | 4265.624 | 2173.3 | 884.5 | 331.6 | 7655.024 | 13:00 | 330.044 | 41.1 | 884.5 | 331.6 | 1587.244
13:30 | 415.3 | 160.6 | 0.4 | 70.6 | 3343.7 | 2005.8 | 1.5 | 257.2 | 541.232 | 0 | 887.3 | 0 | 646.9 | 5608.2 | 1428.532 | 7683.632 | 13:30 | 4300.232 | 2166.4 | 889.2 | 327.8 | 7683.632 | 13:30 | 329.932 | 41.4 | 889.2 | 327.8 | 1588.332
14:00 | 420.1 | 133.5 | 0.4 | 73.3 | 3368.89 | 2044.1 | 1.5 | 268.2 | 543.93 | 0 | 882.4 | 0 | 627.3 | 5682.69 | 1426.33 | 7736.32 | 14:00 | 4332.92 | 2177.6 | 884.3 | 341.5 | 7736.32 | 14:00 | 330.53 | 40.1 | 884.3 | 341.5 | 1596.43
14:30 | 419.3 | 135.7 | 0.4 | 70.7 | 3326.68 | 2169.7 | 1.3 | 269.4 | 541.495 | 0 | 874.4 | 0 | 626.1 | 5767.08 | 1415.895 | 7809.075 | 14:30 | 4287.475 | 2305.4 | 876.1 | 340.1 | 7809.075 | 14:30 | 330.195 | 40.4 | 876.1 | 340.1 | 1586.795
15:00 | 438.2 | 132.6 | 0.1 | 66.1 | 3282.77 | 2111 | 1.1 | 299.1 | 536.501 | 0 | 858.3 | 0 | 637 | 5693.97 | 1394.801 | 7725.771 | 15:00 | 4257.471 | 2243.6 | 859.5 | 365.2 | 7725.771 | 15:00 | 328.201 | 40.4 | 859.5 | 365.2 | 1593.301
15:30 | 416.5 | 130.5 | 0.1 | 69.5 | 3341.92 | 2113.9 | 0.9 | 353.2 | 542.942 | 0 | 819.5 | 0 | 616.6 | 5809.92 | 1362.442 | 7788.962 | 15:30 | 4301.362 | 2244.4 | 820.5 | 422.7 | 7788.962 | 15:30 | 328.142 | 37.4 | 820.5 | 422.7 | 1608.742
16:00 | 418.3 | 132.1 | 0.1 | 67.9 | 3330.53 | 2159.5 | 0.7 | 434.2 | 544.766 | 0 | 677.8 | 0 | 618.4 | 5924.93 | 1222.566 | 7765.896 | 16:00 | 4293.596 | 2291.6 | 678.6 | 502.1 | 7765.896 | 16:00 | 326.966 | 39.8 | 678.6 | 502.1 | 1547.466
16:30 | 415.9 | 233.1 | 0.1 | 75.7 | 3313.51 | 2354.7 | 0.4 | 513.3 | 542.039 | 0 | 364.1 | 0 | 724.8 | 6181.91 | 906.139 | 7812.849 | 16:30 | 4271.449 | 2587.8 | 364.6 | 589 | 7812.849 | 16:30 | 324.539 | 38.7 | 364.6 | 589 | 1316.839
17:00 | 414.5 | 132.9 | 0.1 | 77.1 | 3370.49 | 2674.9 | 0.1 | 513.9 | 561.047 | 0 | 80.4 | 0 | 624.6 | 6559.39 | 641.447 | 7825.437 | 17:00 | 4346.037 | 2807.8 | 80.6 | 591 | 7825.437 | 17:00 | 325.447 | 41.3 | 80.6 | 591 | 1038.347
17:30 | 416.3 | 134.6 | 0 | 68.9 | 3324.81 | 2776.8 | 0 | 522.6 | 555.511 | 0 | 0 | 0 | 619.8 | 6624.21 | 555.511 | 7799.521 | 17:30 | 4296.621 | 2911.4 | 0 | 591.5 | 7799.521 | 17:30 | 328.511 | 41.2 | 0 | 591.5 | 961.211
18:00 | 387.1 | 215.8 | 0 | 72.1 | 3288.84 | 2858.1 | 0 | 477.3 | 577.392 | 0 | 0 | 0 | 675 | 6624.24 | 577.392 | 7876.632 | 18:00 | 4253.332 | 3073.9 | 0 | 549.4 | 7876.632 | 18:00 | 327.592 | 41.8 | 0 | 549.4 | 918.792
18:30 | 374.8 | 213.1 | 0 | 69 | 3359.45 | 2946.9 | 0 | 459.6 | 593.169 | 0 | 0 | 0 | 656.9 | 6765.95 | 593.169 | 8016.019 | 18:30 | 4327.419 | 3160 | 0 | 528.6 | 8016.019 | 18:30 | 309.969 | 40.7 | 0 | 528.6 | 879.269
19:00 | 375.1 | 214.7 | 0 | 61.9 | 3236.46 | 2938.2 | 0 | 521.2 | 584.666 | 0 | 0 | 0 | 651.7 | 6695.86 | 584.666 | 7932.226 | 19:00 | 4196.226 | 3152.9 | 0 | 583.1 | 7932.226 | 19:00 | 314.566 | 41.9 | 0 | 583.1 | 939.566
19:30 | 371.7 | 238.2 | 0 | 45.8 | 3239.84 | 2890.3 | 0 | 573.5 | 584.273 | 0 | 0 | 0 | 655.7 | 6703.64 | 584.273 | 7943.613 | 19:30 | 4195.813 | 3128.5 | 0 | 619.3 | 7943.613 | 19:30 | 322.173 | 40.8 | 0 | 619.3 | 982.273
20:00 | 373.7 | 173.5 | 0 | 45.1 | 3278.99 | 2859.8 | 0 | 557 | 584.159 | 0 | 0 | 0 | 592.3 | 6695.79 | 584.159 | 7872.249 | 20:00 | 4236.849 | 3033.3 | 0 | 602.1 | 7872.249 | 20:00 | 328.459 | 41.7 | 0 | 602.1 | 972.259
20:30 | 376.8 | 232.8 | 0 | 39.9 | 3302.41 | 2741.4 | 0 | 548.9 | 592.268 | 0 | 0 | 0 | 649.5 | 6592.71 | 592.268 | 7834.478 | 20:30 | 4271.478 | 2974.2 | 0 | 588.8 | 7834.478 | 20:30 | 329.368 | 40.4 | 0 | 588.8 | 958.568
21:00 | 376.4 | 234.3 | 0 | 33.6 | 3322.36 | 2639.3 | 0 | 591.8 | 589.677 | 0 | 0 | 0 | 644.3 | 6553.46 | 589.677 | 7787.437 | 21:00 | 4288.437 | 2873.6 | 0 | 625.4 | 7787.437 | 21:00 | 329.577 | 42.9 | 0 | 625.4 | 997.877
21:30 | 375.8 | 265.7 | 0 | 31.4 | 3354.13 | 2487.5 | 0 | 604.7 | 590.974 | 0 | 0 | 0 | 672.9 | 6446.33 | 590.974 | 7710.204 | 21:30 | 4320.904 | 2753.2 | 0 | 636.1 | 7710.204 | 21:30 | 329.674 | 44 | 0 | 636.1 | 1009.774
22:00 | 372.3 | 247.3 | 0 | 35.3 | 3333.98 | 2388.7 | 0 | 600.3 | 586.563 | 0 | 0 | 0 | 654.9 | 6322.98 | 586.563 | 7564.443 | 22:00 | 4292.843 | 2636 | 0 | 635.6 | 7564.443 | 22:00 | 328.363 | 42.9 | 0 | 635.6 | 1006.863
22:30 | 378 | 187.6 | 0 | 33.3 | 3332.13 | 2399.8 | 0 | 567.3 | 597.467 | 0 | 0 | 0 | 598.9 | 6299.23 | 597.467 | 7495.597 | 22:30 | 4307.597 | 2587.4 | 0 | 600.6 | 7495.597 | 22:30 | 329.767 | 43.6 | 0 | 600.6 | 973.967
23:00 | 369.6 | 115.7 | 0 | 42.2 | 3273.81 | 2323.2 | 0 | 545.7 | 581.969 | 0 | 0 | 0 | 527.5 | 6142.71 | 581.969 | 7252.179 | 23:00 | 4225.379 | 2438.9 | 0 | 587.9 | 7252.179 | 23:00 | 328.569 | 42.2 | 0 | 587.9 | 958.669
23:30 | 373.2 | 124.6 | 0 | 41.9 | 3336.22 | 2126.1 | 0 | 458.1 | 556.569 | 0 | 0 | 0 | 539.7 | 5920.42 | 556.569 | 7016.689 | 23:30 | 4265.989 | 2250.7 | 0 | 500 | 7016.689 | 23:30 | 328.669 | 43.5 | 0 | 500 | 872.169
00:00 | 374.9 | 59.7 | 0 | 38.6 | 3340.39 | 2088.9 | 0 | 398.1 | 554.676 | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 5827.39 | 554.676 | 6855.266 | 00:00 | 4269.966 | 2148.6 | 0 | 436.7 | 6855.266 | 00:00 | 328.876 | 42.6 | 0 | 436.7 | 808.176
TOTAL MWh | 9112.85 | 3076.65 | 2.15 | 1393.3 | 77790.425 | 55532.05 | 10.9 | 8240.9 | 13063.5845 | 0 | 7839.15 | 0 | 13584.95 | 141574.275 | 20902.7345 | 176061.9595 | TOTAL MWh | 99966.8595 | 58608.7 | 7852.2 | 9634.2 | 176061.9595 | TOTAL MWh | 7845.2845 | 1022.25 | 7852.2 | 9634.2 | 26353.9345

## HOP
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/05/2026 23:15:47 | 14/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 23:11:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 01:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2026 01:05:00 | 13/05/2026 07:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2026 07:52:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/05/2026 18:17:00 | 13/05/2026 19:49:00 | 13/05/2026 18:13:00 | 13/05/2026 19:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 12:19:00 |  | 13/05/2026 12:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 08:42:00 | 13/05/2026 10:00:00 | 13/05/2026 08:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 10:00:00 | 13/05/2026 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 10:00h a 40 MW por región de seguridad. 10:48h a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 11:03:00 | 13/05/2026 13:44:00 |  | 13/05/2026 13:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 17:30:00 | 13/05/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 20:00:00 | 13/05/2026 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de gas. A las 21:51 h bajó a mínima generación por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 22:41:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 13/05/2026 10:59:00 | 13/05/2026 19:39:00 | 13/05/2026 10:34:00 | 13/05/2026 19:22:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 00:01:00 | 13/05/2026 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 06:00:00 | 13/05/2026 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 06:36:00 | 13/05/2026 09:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 09:23:00 | 13/05/2026 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 23:02:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 13/05/2026 18:31:00 | 13/05/2026 19:04:00 | 13/05/2026 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 13/05/2026 19:04:00 | 13/05/2026 20:41:00 |  | 13/05/2026 20:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2026 08:01:00 | 13/05/2026 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2026 08:11:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:11h, SC/ generar a 500 MW. A las 08:23h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 16:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 13/05/2026 16:42:00 | 13/05/2026 20:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:42 h, S/C generar a 450 MW. A las 20:09 h, S/C generar a 470 MW. A las 20:26 h, S/C generar a 370 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 13/05/2026 20:49:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 03:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 03:04:00 | 13/05/2026 05:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 05:55:00 | 13/05/2026 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 07:03:00 | 13/05/2026 09:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 09:31:00 | 13/05/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 12:02:00 | 13/05/2026 15:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 15:29:00 | 13/05/2026 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 23:03:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:40:00 |  | 13/05/2026 00:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 13/05/2026 18:33:00 | 14/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 18:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 06:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 06:17:00 | 13/05/2026 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 06:36:00 | 13/05/2026 08:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 08:09:00 | 13/05/2026 08:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 08:59:00 | 13/05/2026 16:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 16:40:00 | 13/05/2026 18:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 13/05/2026 18:27:00 | 13/05/2026 20:29:00 | 13/05/2026 00:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 20:29:00 | 13/05/2026 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:02 h, S/C generar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 21:13:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 13/05/2026 16:14:00 | 13/05/2026 16:50:00 | 13/05/2026 15:43:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 13/05/2026 19:16:00 | 13/05/2026 23:36:00 | 13/05/2026 18:56:00 | 13/05/2026 23:32:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | 20:00 h S/C subir a 100MW 20:10 h S/C subir a 120MW 21:07 h S/C subir a 150MW 22:40 h S/C a mínima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 03:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 03:12:00 | 13/05/2026 03:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 03:45:00 | 13/05/2026 07:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 07:40:00 | 13/05/2026 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 08:26:00 | 13/05/2026 11:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 11:24:00 | 13/05/2026 15:06:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 15:06:00 | 13/05/2026 23:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:12 h, S/C generar a 250 MW.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 23:20:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo del Sistema de Lubricación de la Turbina de vapor y conjunto rotativo. Pruebas F/S de la Unidad TV-01. | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 13/05/2026 08:22 | 13/05/2026 13:32 | Pruebas operatividad rele de grupo, Respaldo | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Mantenimiento de turbina Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 00:39 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | F | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 13/05/2026 06:18 | 13/05/2026 18:14 | Central eólica indisponible por mantenimiento correctivo de la SE ERSUR | 135 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspección y pruebas en sistema de excitación por similitud de falla | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnológica de los equipos actualmente instalados | 20 | R | F/S | N | CORR. | 13402 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | SERVOMOTOR DE DEFLECTOR PÉRDIDA DE ACEITE / CAMBIO DE EMPAQUETADURA / PÉRDIDA EN SERVOMOTOR VVEE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 13/05/2026 08:46 | 13/05/2026 16:33 | M-07 Se intervino por continuación de mantenimiento preventivo 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 13/05/2026 01:22 | 13/05/2026 02:23 | TH-19 salió de servicio por alarma de oscilaciones en generador. Se dio reset. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 13/05/2026 06:44 | 13/05/2026 13:38 | TH-31 salió de servicio por falla en ventilador módulo B2. Se cambió motor de ventilador en generador. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 13/05/2026 00:00 | 13/05/2026 17:23 | Se declara indisponible la unidad GT-1 por “problemas en el sistema de detección de flama”. | 213.715 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Revisión por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | Ampliación del mantenimiento anual. | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 13/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
13/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 13 de Mayo del 2026 / SEM N° 19 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 13 de Mayo del 2026 / SEM N° 19 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7000.4439 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6884.08 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
01:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6815.9486 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6699.507 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
01:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6730.718 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6614.051 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
02:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6733.8142 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6617.151 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
02:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6642.8816 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6526.04 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
03:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6535.0978 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6418.532 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
03:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6543.0369 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6426.552 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
04:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6639.1479 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6522.298 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
04:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6693.8331 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6580.685 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
05:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6743.1357 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6630.216 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
05:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6761.3956 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6648.557 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
06:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6981.3651 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6869.892 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
06:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7065.3434 | [18 empty] | MIN | 2707.464 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6953.787 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2707.464 | 2688.272 | 709.6695
07:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6832.7135 | [18 empty] | MIN | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 6721.349 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
07:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7011.5163 | [18 empty] | MIN | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 6900.337 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
08:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7104.7489 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 6993.002 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
08:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7339.7925 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7227.574 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
09:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7577.332 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7465.101 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
09:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7664.8319 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7552.917 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
10:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7772.1524 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7660.656 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
10:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7853.713 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7742.583 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
11:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7813.5943 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7702.653 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
11:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7875.5578 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7764.962 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
12:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7760.0737 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7649.505 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
12:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7702.1973 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7592.413 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
13:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7773.9964 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7655.024 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
13:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7793.3636 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7683.632 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
14:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7854.9947 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7736.32 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
14:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7930.8452 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7809.075 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
15:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7847.2859 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7725.771 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
15:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7910.5588 | [18 empty] | MED | 2898.6602 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7788.962 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2898.6602 | 2879.4682 | 709.6695
16:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7887.6262 | [18 empty] | MED | 2901.038 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7765.896 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2901.038 | 2881.846 | 709.6695
16:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7935.0645 | [18 empty] | MED | 2901.038 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7812.849 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2901.038 | 2881.846 | 495.9542
17:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7947.816 | [18 empty] | MED | 2901.038 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7825.437 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2901.038 | 2881.846 | 709.6695
17:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7922.1074 | [18 empty] | MED | 2901.038 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7799.521 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2901.038 | 2881.846 | 709.6695
18:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7992.2698 | [18 empty] | MAX | 2901.038 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7876.632 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2901.038 | 2881.846 | 709.6695
18:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8114.8566 | [18 empty] | MAX | 2877.9773 | 604.7598 | 604.7598 | [7 empty] | 8016.019 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2877.9773 | 2858.7854 | 709.6695
19:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8033.2671 | [18 empty] | MAX | 2612.5656 | 339.348 | 339.348 | [7 empty] | 7932.226 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2612.5656 | 2593.3736 | 709.6695
19:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8048.4596 | [18 empty] | MAX | 2612.5656 | 339.348 | 339.348 | [7 empty] | 7943.613 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2612.5656 | 2593.3736 | 495.9542
20:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7977.6217 | [18 empty] | MAX | 2612.5656 | 339.348 | 339.348 | [7 empty] | 7872.249 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2612.5656 | 2593.3736 | 495.9542
20:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7942.1226 | [18 empty] | MAX | 2635.6263 | 362.4087 | 362.4087 | [7 empty] | 7834.478 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2635.6263 | 2616.4343 | 495.9542
21:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7901.0269 | [18 empty] | MAX | 2599.3448 | 326.1272 | 326.1272 | [7 empty] | 7787.437 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2599.3448 | 2580.1528 | 495.9542
21:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7823.8516 | [18 empty] | MAX | 2599.3448 | 326.1272 | 326.1272 | [7 empty] | 7710.204 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2599.3448 | 2580.1528 | 495.9542
22:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7678.3628 | [18 empty] | MAX | 2709.8418 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7564.443 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2709.8418 | 2690.6498 | 495.9542
22:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7609.8133 | [18 empty] | MAX | 2709.8418 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7495.597 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2709.8418 | 2690.6498 | 495.9542
23:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7366.5325 | [18 empty] | MIN | 2709.8418 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7252.179 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2709.8418 | 2690.6498 | 495.9542
23:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7131.5805 | [18 empty] | MIN | 2709.8418 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7016.689 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2709.8418 | 2690.6498 | 495.9542
23:59 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6972.1339 | [18 empty] | MIN | 2709.8418 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6855.266 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2709.8418 | 2690.6498 | 709.6695
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 0 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 507.335 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.0004 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 2294.3545 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 20.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2116 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7282455.24 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 27.4 | 32 | 30.5 | 90 | 11.94 | 11.95 | 14.77 | -- | -- | 1.155 | 51.84 | 87.86 | 212.71 | 136.01 | 129.988 | 7.97 | 12.09 | 12.806 | 0.46 | -- | -- | 99.67 | 325.837 | 63.24 | 59.408 | 17.334 | 0.3 | 9.172 | 13.4 | 8.8128 | 13.987 | 12.8 | 21.79 | 22.08 | 12.5 | -- | 48.2315 | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.587
00:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 27.4 | 32 | 30.5 | 90 | 11.94 | 11.95 | 14.77 | -- | -- | 1.155 | 51.84 | 87.86 | 212.71 | 136.01 | 129.988 | 7.97 | 12.09 | 12.806 | 0.46 | -- | -- | 99.67 | 325.837 | 63.24 | 59.408 | 17.334 | 0.3 | 9.172 | 13.4 | 8.8128 | 13.987 | 12.8 | 21.79 | 22.08 | 12.5 | -- | 48.2315 | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.587
01:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 37.8 | 32 | 30.5 | 89 | 11.99 | 11.88 | 14.55 | -- | -- | 1.155 | 51.84 | 84.34 | 211.29 | 137.03 | 127.569 | 8.01 | 15.02 | 10.735 | 0.44 | -- | -- | 105.43 | 331.591 | 64.185 | 58.708 | 17.41 | 0 | 9.172 | 15.4 | 8.8017 | 13.987 | 13 | 20.99 | 21.28 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.808 | 5.587
01:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 37.8 | 32 | 30.5 | 89 | 11.99 | 11.88 | 14.55 | -- | -- | 1.155 | 51.84 | 84.34 | 211.29 | 137.03 | 127.569 | 8.01 | 15.02 | 10.735 | 0.44 | -- | -- | 105.43 | 331.591 | 64.185 | 58.708 | 17.41 | 0 | 9.172 | 15.4 | 8.8017 | 13.987 | 13 | 20.99 | 21.28 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.808 | 5.587
02:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33.7 | 32 | 30.5 | 89 | 11.96 | 11.85 | 8.3 | -- | -- | 1.155 | 50.56 | 81.75 | 211.29 | 137.83 | 123.984 | 8 | 20 | 8.687 | 0.43 | -- | -- | 103.89 | 330.049 | 63.515 | 58.87 | 17.565 | 0 | 9.172 | 16 | 8.774 | 13.987 | 13 | 21.03 | 21.32 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.857 | 5.587
02:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33.7 | 32 | 30.5 | 89 | 11.96 | 11.85 | 8.3 | -- | -- | 1.155 | 50.56 | 81.75 | 211.29 | 137.83 | 123.984 | 8 | 20 | 8.687 | 0.43 | -- | -- | 103.89 | 330.049 | 63.515 | 58.87 | 17.565 | 0 | 9.172 | 16 | 8.774 | 13.987 | 13 | 21.03 | 21.32 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.857 | 5.587
03:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 29.5 | 32 | 29.4 | 89 | 11.99 | 11.83 | 8.39 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 211.29 | 137.83 | 127.091 | 7.99 | 18.2 | 9.396 | 0.43 | -- | -- | 104.54 | 330.705 | 63.588 | 59.342 | 17.828 | 0 | 9.172 | 16 | 8.733 | 13.987 | 13 | 22.04 | 22.33 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.679 | 5.587
03:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 29.5 | 32 | 29.4 | 89 | 11.99 | 11.83 | 8.39 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 211.29 | 137.83 | 127.091 | 7.99 | 18.2 | 9.396 | 0.43 | -- | -- | 104.54 | 330.705 | 63.588 | 59.342 | 17.828 | 0 | 9.172 | 16 | 8.733 | 13.987 | 13 | 22.04 | 22.33 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.679 | 5.587
04:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 32.1 | 32 | 29.4 | 89 | 11.94 | 11.78 | 8.38 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 208.47 | 135.01 | 125.442 | 7.99 | 18.86 | 10.297 | 0.44 | -- | -- | 92.09 | 318.256 | 64.233 | 60.793 | 18.737 | 0 | 9.172 | 11.5 | 8.2841 | 13.987 | 13 | 21.95 | 22.24 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.587
04:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 32.1 | 32 | 29.4 | 89 | 11.94 | 11.78 | 8.38 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 208.47 | 135.01 | 125.442 | 7.99 | 18.86 | 10.297 | 0.44 | -- | -- | 92.09 | 318.256 | 64.233 | 60.793 | 18.737 | 0 | 9.172 | 11.5 | 8.2841 | 13.987 | 13 | 21.95 | 22.24 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.587
05:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 29.2 | 32 | 29.4 | 88 | 11.93 | 11.72 | 8.54 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 208.47 | 135.01 | 124.318 | 7.99 | 18.86 | 11.324 | 0.45 | -- | -- | 94.37 | 320.537 | 65.481 | 59.79 | 18.4 | 0.2 | 9.172 | 10.8 | 8.1709 | 13.987 | 13 | 21.49 | 21.78 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.587
05:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 29.2 | 32 | 29.4 | 88 | 11.93 | 11.72 | 8.54 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 208.47 | 135.01 | 124.318 | 7.99 | 18.86 | 11.324 | 0.45 | -- | -- | 94.37 | 320.537 | 65.481 | 59.79 | 18.4 | 0.2 | 9.172 | 10.8 | 8.1709 | 13.987 | 13 | 21.49 | 21.78 | 12.5 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.587
06:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33.6 | 32 | 29.4 | 86 | 11.98 | 11.87 | 8.45 | 1.07 | 100.31 | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 208.47 | 135.01 | 127.773 | 7.97 | 18.2 | 11.643 | 0.45 | -- | -- | 93.84 | 320 | 64.566 | 60.008 | 18.029 | 0 | 9.172 | 11.3 | 8.6483 | 13.987 | 13.2 | 21.13 | 21.42 | 12 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.507
06:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33.6 | 32 | 29.4 | 86 | 11.98 | 11.87 | 8.45 | 1.07 | 100.31 | 1.155 | 47.44 | 80.89 | 208.47 | 135.01 | 127.773 | 7.97 | 18.2 | 11.643 | 0.45 | -- | -- | 93.84 | 320 | 64.566 | 60.008 | 18.029 | 0 | 9.172 | 11.3 | 8.6483 | 13.987 | 13.2 | 21.13 | 21.42 | 12 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.507
07:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 20.7 | 32 | 29.4 | 86 | 11.97 | 0 | 8.37 | -- | -- | 1.155 | 46.83 | 80.03 | 207.07 | 133.61 | 128.98 | 8.01 | 18.2 | 11.297 | 0.45 | -- | -- | 86.72 | 312.879 | 64.892 | 59.89 | 17.476 | 0 | 9.172 | 11.7 | 8.9159 | 13.987 | 13.2 | 21.33 | 21.62 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.507
07:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 20.7 | 32 | 29.4 | 86 | 11.97 | 0 | 8.37 | -- | -- | 1.155 | 46.83 | 80.03 | 207.07 | 133.61 | 128.98 | 8.01 | 18.2 | 11.297 | 0.45 | -- | -- | 86.72 | 312.879 | 64.892 | 59.89 | 17.476 | 0 | 9.172 | 11.7 | 8.9159 | 13.987 | 13.2 | 21.33 | 21.62 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.507
08:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 18.7 | 32 | 29.4 | 86 | 11.93 | 11.78 | 8.44 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.03 | 207.07 | 133.61 | 127.647 | 8.07 | 17.54 | 12.057 | 0.46 | -- | -- | 89.79 | 315.95 | 64.73 | 59.391 | 17.05 | 0 | 9.172 | 11.4 | 8.943 | 13.987 | 14.5 | 21.11 | 21.4 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.808 | 5.507
08:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 18.7 | 32 | 29.4 | 86 | 11.93 | 11.78 | 8.44 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 80.03 | 207.07 | 133.61 | 127.647 | 8.07 | 17.54 | 12.057 | 0.46 | -- | -- | 89.79 | 315.95 | 64.73 | 59.391 | 17.05 | 0 | 9.172 | 11.4 | 8.943 | 13.987 | 14.5 | 21.11 | 21.4 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.808 | 5.507
09:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 21.1 | 32 | 29.4 | 86 | 11.93 | 11.82 | 8.46 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 79.18 | 204.28 | 130.82 | 127.634 | 8.03 | 17.54 | 11.113 | 0.46 | -- | -- | 89.88 | 316.043 | 64.218 | 58.374 | 16.561 | 0 | 9.172 | 11.5 | 9.1115 | 13.987 | 14.5 | 20.91 | 21.2 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.857 | 5.507
09:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 21.1 | 32 | 29.4 | 86 | 11.93 | 11.82 | 8.46 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 79.18 | 204.28 | 130.82 | 127.634 | 8.03 | 17.54 | 11.113 | 0.46 | -- | -- | 89.88 | 316.043 | 64.218 | 58.374 | 16.561 | 0 | 9.172 | 11.5 | 9.1115 | 13.987 | 14.5 | 20.91 | 21.2 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.857 | 5.507
10:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 19.5 | 32 | 29.4 | 85 | 11.97 | 11.83 | 8.37 | -- | -- | 1.155 | 46.83 | 77.5 | 201.52 | 128.06 | 124.931 | 7.9 | 18.2 | 11.38 | 0.46 | -- | -- | 93.35 | 319.517 | 63.213 | 57.576 | 16.377 | 0 | 9.172 | 11.5 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.97 | 21.26 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 24.037 | 5.507
10:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 19.5 | 32 | 29.4 | 85 | 11.97 | 11.83 | 8.37 | -- | -- | 1.155 | 46.83 | 77.5 | 201.52 | 128.06 | 124.931 | 7.9 | 18.2 | 11.38 | 0.46 | -- | -- | 93.35 | 319.517 | 63.213 | 57.576 | 16.377 | 0 | 9.172 | 11.5 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.97 | 21.26 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 24.037 | 5.507
11:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 14.4 | 32 | 29.4 | 85 | 11.91 | 11.84 | 8.24 | -- | -- | 1.155 | 46.83 | 74.99 | 198.78 | 125.32 | 121.298 | 7.85 | 13.23 | 10.59 | 0.46 | -- | -- | 98.22 | 324.381 | 62.266 | 56.638 | 16.184 | 0 | 9.172 | 16.1 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 24.143 | 5.507
11:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 14.4 | 32 | 29.4 | 85 | 11.91 | 11.84 | 8.24 | -- | -- | 1.155 | 46.83 | 74.99 | 198.78 | 125.32 | 121.298 | 7.85 | 13.23 | 10.59 | 0.46 | -- | -- | 98.22 | 324.381 | 62.266 | 56.638 | 16.184 | 0 | 9.172 | 16.1 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 24.143 | 5.507
12:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 15.1 | 32 | 29.4 | 85 | 11.98 | 11.75 | 8.37 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 74.16 | 196.06 | 121.8 | 119.589 | 7.75 | 13.23 | 14.39 | 0.46 | -- | -- | 98.88 | 325.047 | 61.235 | 55.508 | 16.094 | 0 | 9.172 | 16 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 24.158 | 5.507
12:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 15.1 | 32 | 29.4 | 85 | 11.98 | 11.75 | 8.37 | -- | -- | 1.155 | 47.44 | 74.16 | 196.06 | 121.8 | 119.589 | 7.75 | 13.23 | 14.39 | 0.46 | -- | -- | 98.88 | 325.047 | 61.235 | 55.508 | 16.094 | 0 | 9.172 | 16 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 24.158 | 5.507
13:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 22.9 | 32 | 29.4 | 85 | 11.93 | 11.82 | 11.76 | -- | -- | 1.155 | 50.56 | 74.16 | 193.37 | 119.11 | 114.413 | 7.72 | 12.66 | 9.58 | 0.46 | -- | -- | 92.47 | 318.636 | 60.106 | 54.705 | 16.355 | 0 | 9.172 | 16 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.93 | 21.22 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.98 | 5.507
13:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 22.9 | 32 | 29.4 | 85 | 11.93 | 11.82 | 11.76 | -- | -- | 1.155 | 50.56 | 74.16 | 193.37 | 119.11 | 114.413 | 7.72 | 12.66 | 9.58 | 0.46 | -- | -- | 92.47 | 318.636 | 60.106 | 54.705 | 16.355 | 0 | 9.172 | 16 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.93 | 21.22 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.98 | 5.507
14:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 32.2 | 32 | 27.2 | 83 | 12.82 | 11.76 | 11.85 | -- | -- | 1.155 | 55.12 | 74.16 | 190.69 | 124.2 | 111.544 | 7.67 | 12.66 | 9.15 | 0.44 | -- | -- | 97.31 | 323.474 | 59.407 | 54.572 | 16.075 | 0 | 9.172 | 15.8 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.99 | 21.28 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.931 | 5.507
14:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 32.2 | 32 | 27.2 | 83 | 12.82 | 11.76 | 11.85 | -- | -- | 1.155 | 55.12 | 74.16 | 190.69 | 124.2 | 111.544 | 7.67 | 12.66 | 9.15 | 0.44 | -- | -- | 97.31 | 323.474 | 59.407 | 54.572 | 16.075 | 0 | 9.172 | 15.8 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.99 | 21.28 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.931 | 5.507
15:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33 | 32 | 27.2 | 80 | 13.51 | 11.81 | 11.54 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 190.09 | 128.74 | 109.352 | 7.69 | 13.82 | 10.44 | 0.43 | -- | -- | 94.12 | 320.283 | 59.223 | 53.968 | 16.276 | 0 | 9.172 | 15.8 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.03 | 21.32 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.931 | 5.507
15:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33 | 32 | 27.2 | 80 | 13.51 | 11.81 | 11.54 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 190.09 | 128.74 | 109.352 | 7.69 | 13.82 | 10.44 | 0.43 | -- | -- | 94.12 | 320.283 | 59.223 | 53.968 | 16.276 | 0 | 9.172 | 15.8 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.03 | 21.32 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.931 | 5.507
16:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33.1 | 32 | 27.2 | 80 | 13.45 | 11.91 | 11.84 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 189.36 | 131.52 | 111.8 | 7.74 | 16.9 | 9.76 | 0.43 | -- | -- | 88.04 | 314.2 | 58.598 | 53.645 | 16.602 | 0.6 | 9.172 | 15.7 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.19 | 21.48 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.754 | 5.507
16:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 33.1 | 32 | 27.2 | 80 | 13.45 | 11.91 | 11.84 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 189.36 | 131.52 | 111.8 | 7.74 | 16.9 | 9.76 | 0.43 | -- | -- | 88.04 | 314.2 | 58.598 | 53.645 | 16.602 | 0.6 | 9.172 | 15.7 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.19 | 21.48 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.754 | 5.507
17:00 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 31 | 32 | 27.2 | 80 | 13.42 | 11.88 | 14.67 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 189.36 | 132.2 | 118.347 | 7.83 | 16.26 | 8.27 | 0.43 | -- | -- | 86.68 | 312.843 | 58.271 | 51.332 | 16.616 | 0 | 9.172 | 16.3 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.21 | 21.5 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.882 | 5.507
17:30 | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 31 | 32 | 27.2 | 80 | 13.42 | 11.88 | 14.67 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 189.36 | 132.2 | 118.347 | 7.83 | 16.26 | 8.27 | 0.43 | -- | -- | 86.68 | 312.843 | 58.271 | 51.332 | 16.616 | 0 | 9.172 | 16.3 | -- | 13.987 | 14.5 | 21.21 | 21.5 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.882 | 5.507
18:00 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 33.3 | 32 | 27.2 | 80 | 15.09 | 11.89 | 18.34 | 1.07 | 92.86 | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 189.36 | 134.9 | 127.119 | 7.85 | 16.26 | 11.17 | 0.42 | -- | -- | 88.96 | 315.121 | 55.89 | 52.69 | 16.53 | 0 | 9.172 | 16.4 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.95 | 21.24 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.695 | 5.507
18:30 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 33.3 | 32 | 27.2 | 80 | 15.09 | 11.89 | 18.34 | 1.07 | 92.86 | 1.155 | 64.26 | 73.34 | 189.36 | 134.9 | 127.119 | 7.85 | 16.26 | 11.17 | 0.42 | -- | -- | 88.96 | 315.121 | 55.89 | 52.69 | 16.53 | 0 | 9.172 | 16.4 | -- | 13.987 | 14.5 | 20.95 | 21.24 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.695 | 5.507
19:00 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 37.5 | 32 | 27.2 | 80 | 15.09 | 11.97 | 20.04 | -- | -- | 1.155 | 64.99 | 73.34 | 188.04 | 136.2 | 128.505 | 7.83 | 18.2 | 10.38 | 0.43 | -- | -- | 91.46 | 318.258 | 57.272 | 52.073 | 15.001 | 0 | 9.172 | 20.7 | -- | 13.987 | 14.4 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.861 | 5.507
19:30 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 37.5 | 32 | 27.2 | 80 | 15.09 | 11.97 | 20.04 | -- | -- | 1.155 | 64.99 | 73.34 | 188.04 | 136.2 | 128.505 | 7.83 | 18.2 | 10.38 | 0.43 | -- | -- | 91.46 | 318.258 | 57.272 | 52.073 | 15.001 | 0 | 9.172 | 20.7 | -- | 13.987 | 14.4 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.861 | 5.507
20:00 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 28.7 | 32 | 26 | 80 | 15.05 | 11.93 | 20.05 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 72.52 | 188.04 | 135.56 | 128.3 | 7.83 | 19.54 | 9.21 | 0.43 | -- | -- | 93.23 | 320.025 | 56.64 | 52.353 | 12.982 | 0.9 | 9.172 | 18.5 | -- | 13.987 | 14.4 | 20.89 | 21.18 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.931 | 5.507
20:30 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 28.7 | 32 | 26 | 80 | 15.05 | 11.93 | 20.05 | -- | -- | 1.155 | 64.26 | 72.52 | 188.04 | 135.56 | 128.3 | 7.83 | 19.54 | 9.21 | 0.43 | -- | -- | 93.23 | 320.025 | 56.64 | 52.353 | 12.982 | 0.9 | 9.172 | 18.5 | -- | 13.987 | 14.4 | 20.89 | 21.18 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.931 | 5.507
21:00 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 33.2 | 32 | 26 | 79 | 15.07 | 11.92 | 20.16 | -- | -- | 1.155 | 80.86 | 72.52 | 188.04 | 136.2 | 128.436 | 7.87 | 17.54 | 9.2 | 0.44 | -- | -- | 85.75 | 312.551 | 56.983 | 51.405 | 14.823 | 0.3 | 9.172 | 18 | -- | 13.987 | 14.4 | 20.93 | 21.22 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.695 | 5.507
21:30 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 33.2 | 32 | 26 | 79 | 15.07 | 11.92 | 20.16 | -- | -- | 1.155 | 80.86 | 72.52 | 188.04 | 136.2 | 128.436 | 7.87 | 17.54 | 9.2 | 0.44 | -- | -- | 85.75 | 312.551 | 56.983 | 51.405 | 14.823 | 0.3 | 9.172 | 18 | -- | 13.987 | 14.4 | 20.93 | 21.22 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.695 | 5.507
22:00 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 38.1 | 32 | 26 | 79 | 14.98 | 11.91 | 20.08 | -- | -- | 1.155 | 91.42 | 72.52 | 186.72 | 134.88 | 119.345 | 7.82 | 20 | 10.38 | 0.43 | -- | -- | 83.13 | 299.886 | 55.988 | 51.206 | 15.226 | 0 | 9.172 | 17.5 | -- | 13.987 | 14.4 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.453 | 5.507
22:30 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 38.1 | 32 | 26 | 79 | 14.98 | 11.91 | 20.08 | -- | -- | 1.155 | 91.42 | 72.52 | 186.72 | 134.88 | 119.345 | 7.82 | 20 | 10.38 | 0.43 | -- | -- | 83.13 | 299.886 | 55.988 | 51.206 | 15.226 | 0 | 9.172 | 17.5 | -- | 13.987 | 14.4 | 21.05 | 21.34 | 11 | -- | -- | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.453 | 5.507
23:00 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 38.2 | 32 | 25 | 78 | 13.25 | 11.87 | 19.99 | -- | -- | 1.155 | 93.25 | 72.52 | 184.1 | 132.26 | 118.116 | 7.94 | 18.86 | 8.74 | 0.44 | -- | -- | 93.5 | 310.259 | 55.891 | 52.078 | 14.843 | 2.1 | 9.172 | 16.4 | -- | 13.987 | 14.4 | 20.83 | 21.12 | 11 | 25.5086 | 44.838 | 29.3349 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.465 | 5.507
23:30 | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 38.2 | 32 | 25 | 78 | 13.25 | 11.87 | 19.99 | -- | -- | 1.155 | 93.25 | 72.52 | 184.1 | 132.26 | 118.116 | 7.94 | 18.86 | 8.74 | 0.44 | -- | -- | 93.5 | 310.259 | 55.891 | 52.078 | 14.843 | 2.1 | 9.172 | 16.4 | -- | 13.987 | 14.4 | 20.83 | 21.12 | 11 | 25.5086 | 44.838 | 29.3349 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.465 | 5.507
MAX | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 14.4 | 32 | 25 | 78 | 11.91 | 0 | 8.24 | 1.07 | 92.86 | 1.155 | 46.83 | 72.52 | 184.1 | 119.11 | 109.352 | 7.67 | 12.09 | 8.27 | 0.42 | 0 | 0 | 83.13 | 299.886 | 55.89 | 51.206 | 12.982 | 0 | 9.172 | 10.8 | 8.1709 | 13.987 | 12.8 | 20.83 | 21.12 | 11 | 25.5086 | 44.838 | 29.3349 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.453 | 5.507
MIN | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 38.2 | 32 | 30.5 | 90 | 15.09 | 11.97 | 20.16 | 1.07 | 100.31 | 1.155 | 93.25 | 87.86 | 212.71 | 137.83 | 129.988 | 8.07 | 20 | 14.39 | 0.46 | 0 | 0 | 105.43 | 331.591 | 65.481 | 60.793 | 18.737 | 2.1 | 9.172 | 20.7 | 9.1115 | 13.987 | 14.5 | 22.04 | 22.33 | 12.5 | 25.5086 | 48.2315 | 29.3349 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 24.158 | 5.587
PROM | 4.075 | 30 | 29.9 | 2 | 28.9167 | 32 | 28.3792 | 84.0417 | 12.8783 | 11.3571 | 12.5813 | 1.07 | 96.585 | 1.155 | 57.6796 | 77.0208 | 198.4975 | 132.1967 | 122.98 | 7.8883 | 16.7446 | 10.4998 | 0.44292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.555 | 319.0137 | 60.9846 | 56.0135 | 16.5156 | 0.18333 | 9.172 | 14.9875 | 8.7195 | 13.987 | 13.9875 | 21.1621 | 21.4521 | 11.4167 | 25.5086 | 46.5347 | 29.3349 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.7948 | 5.527
INICIO | 4.1 | 30 | 29.9 | 2 | 27.4 | 32 | 30.5 | 90 | 11.94 | 11.95 | 14.77 | -- | -- | 1.155 | 51.84 | 87.86 | 212.71 | 136.01 | 129.988 | 7.97 | 12.09 | 12.806 | 0.46 | -- | -- | 99.67 | 325.837 | 63.24 | 59.408 | 17.334 | 0.3 | 9.172 | 13.4 | 8.8128 | 13.987 | 12.8 | 21.79 | 22.08 | 12.5 | -- | 48.2315 | -- | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.63 | 5.587
FINAL | 4 | 30 | 29.9 | 2 | 38.2 | 32 | 25 | 78 | 13.25 | 11.87 | 19.99 | -- | -- | 1.155 | 93.25 | 72.52 | 184.1 | 132.26 | 118.116 | 7.94 | 18.86 | 8.74 | 0.44 | -- | -- | 93.5 | 310.259 | 55.891 | 52.078 | 14.843 | 2.1 | 9.172 | 16.4 | -- | 13.987 | 14.4 | 20.83 | 21.12 | 11 | 25.5086 | 44.838 | 29.3349 | 7.4599 | 0 | 27.489 | 10.265 | 23.465 | 5.507
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 13 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.047 | 1.327 | 0.197 | 0.131 | 0.04054 | 3874.923 | -- | -- | 0.66681 | 22.0162 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.44 | 0.449 | -- | 262.342 | 0.137 | 0.036 | 56.11 | 0.135 | 0.38292 | 0.1131 | 9.16 | 0.474
00:30 | 2695 | 9.047 | 1.327 | 0.197 | 0.131 | 0.04054 | 3874.923 | -- | -- | 0.66681 | 22.0162 | -- | 0.24424 | 0.29158 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.44 | 0.449 | -- | 262.342 | 0.137 | 0.036 | 56.11 | 0.135 | 0.38292 | 0.1131 | 9.16 | 0.474
01:00 | 2695 | 9.2058 | 1.33 | 0.2 | 0.135 | 0.03762 | 3874.9282 | -- | -- | 0.63549 | 22.0293 | -- | 0.26492 | 0.26236 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.439 | 0.438 | -- | 262.343 | 0.145 | 0.034 | 56.11 | 0.134 | 0.41393 | 0.07586 | 9.21 | 0.472
01:30 | 2695 | 9.2058 | 1.33 | 0.2 | 0.135 | 0.03762 | 3874.9282 | -- | -- | 0.63549 | 22.0293 | -- | 0.26492 | 0.26236 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.439 | 0.438 | -- | 262.343 | 0.145 | 0.034 | 56.11 | 0.134 | 0.41393 | 0.07586 | 9.21 | 0.472
02:00 | 2695 | 9.3555 | 1.333 | 0.212 | 0.133 | 0.04226 | 3874.9352 | -- | -- | 0.58651 | 22.047 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.44 | 0.441 | -- | 262.344 | 0.149 | 0.033 | 56.11 | 0.134 | 0.42763 | 0.0538 | 9.24 | 0.464
02:30 | 2695 | 9.3555 | 1.333 | 0.212 | 0.133 | 0.04226 | 3874.9352 | -- | -- | 0.58651 | 22.047 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.44 | 0.441 | -- | 262.344 | 0.149 | 0.033 | 56.11 | 0.134 | 0.42763 | 0.0538 | 9.24 | 0.464
03:00 | 2695 | 9.515 | 1.333 | 0.228 | 0.129 | 0.04714 | 3874.9355 | -- | -- | 0.53712 | 22.0478 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.44 | 0.472 | -- | 262.345 | 0.137 | 0.033 | 56.11 | 0.138 | 0.43517 | 0.06296 | 9.27 | 0.456
03:30 | 2695 | 9.515 | 1.333 | 0.228 | 0.129 | 0.04714 | 3874.9355 | -- | -- | 0.53712 | 22.0478 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.44 | 0.472 | -- | 262.345 | 0.137 | 0.033 | 56.11 | 0.138 | 0.43517 | 0.06296 | 9.27 | 0.456
04:00 | 2695 | 9.6661 | 1.333 | 0.231 | 0.126 | 0.04498 | 3874.9444 | -- | -- | 0.48719 | 22.0701 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.44 | 0.502 | -- | 262.346 | 0.124 | 0.031 | 56.11 | 0.14 | 0.44658 | 0.05903 | 9.22 | 0.455
04:30 | 2695 | 9.6661 | 1.333 | 0.231 | 0.126 | 0.04498 | 3874.9444 | -- | -- | 0.48719 | 22.0701 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.44 | 0.502 | -- | 262.346 | 0.124 | 0.031 | 56.11 | 0.14 | 0.44658 | 0.05903 | 9.22 | 0.455
05:00 | 2695 | 9.8158 | 1.327 | 0.225 | 0.124 | 0.04129 | 3874.9471 | -- | -- | 0.43652 | 22.077 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2412 | 0.961 | -- | 0.439 | 0.531 | -- | 262.348 | 0.11 | 0.03 | 56.11 | 0.142 | 0.4523 | 0.07111 | 9.19 | 0.464
05:30 | 2695 | 9.8158 | 1.327 | 0.225 | 0.124 | 0.04129 | 3874.9471 | -- | -- | 0.43652 | 22.077 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2412 | 0.961 | -- | 0.439 | 0.531 | -- | 262.348 | 0.11 | 0.03 | 56.11 | 0.142 | 0.4523 | 0.07111 | 9.19 | 0.464
06:00 | 2695 | 9.9745 | 1.318 | 0.224 | 0.125 | 0.03721 | 3874.9486 | -- | -- | 0.38583 | 22.0809 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.439 | 0.558 | 104.24 | 262.349 | 0.097 | 0.029 | 56.11 | 0.142 | 0.47345 | 0.05521 | 9.16 | 0.473
06:30 | 2695 | 9.9745 | 1.318 | 0.224 | 0.125 | 0.03721 | 3874.9486 | -- | -- | 0.38583 | 22.0809 | -- | 0.36049 | 0.15297 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.439 | 0.558 | 104.24 | 262.349 | 0.097 | 0.029 | 56.11 | 0.142 | 0.47345 | 0.05521 | 9.16 | 0.473
07:00 | 2695 | 10.1512 | 1.312 | 0.223 | 0.117 | 0.03979 | 3874.9568 | -- | -- | 0.33574 | 22.1016 | -- | 0.38082 | 0.13757 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.439 | 0.584 | -- | 262.35 | 0.083 | 0.026 | 56.11 | 0.142 | 0.44276 | 0.10884 | 9.12 | 0.482
07:30 | 2695 | 10.1512 | 1.312 | 0.223 | 0.117 | 0.03979 | 3874.9568 | -- | -- | 0.33574 | 22.1016 | -- | 0.38082 | 0.13757 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.439 | 0.584 | -- | 262.35 | 0.083 | 0.026 | 56.11 | 0.142 | 0.44276 | 0.10884 | 9.12 | 0.482
08:00 | 2695 | 9.9527 | 1.324 | 0.227 | 0.1 | 0.04889 | 3874.9532 | -- | -- | 0.29387 | 22.0924 | 314.7411 | 0.3876 | 0.13038 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.439 | 0.592 | -- | 262.351 | 0.07 | 0.023 | 56.11 | 0.142 | 0.3959 | 0.15869 | 9.09 | 0.491
08:30 | 2695 | 9.9527 | 1.324 | 0.227 | 0.1 | 0.04889 | 3874.9532 | -- | -- | 0.29387 | 22.0924 | 314.7411 | 0.3876 | 0.13038 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.439 | 0.592 | -- | 262.351 | 0.07 | 0.023 | 56.11 | 0.142 | 0.3959 | 0.15869 | 9.09 | 0.491
09:00 | 2695 | 9.7538 | 1.318 | 0.21 | 0.11 | 0.04903 | 3874.9541 | -- | -- | 0.30989 | 22.0947 | -- | 0.3876 | 0.12023 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.439 | 0.591 | -- | 262.342 | 0.057 | 0.02 | 56.11 | 0.142 | 0.36209 | 0.1982 | 9.08 | 0.5
09:30 | 2695 | 9.7538 | 1.318 | 0.21 | 0.11 | 0.04903 | 3874.9541 | -- | -- | 0.30989 | 22.0947 | -- | 0.3876 | 0.12023 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.439 | 0.591 | -- | 262.342 | 0.057 | 0.02 | 56.11 | 0.142 | 0.36209 | 0.1982 | 9.08 | 0.5
10:00 | 2695 | 9.548 | 1.306 | 0.2 | 0.123 | -- | 3874.9553 | -- | -- | 0.33653 | 22.0978 | -- | 0.36726 | 0.12352 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.439 | 0.587 | -- | 262.334 | 0.046 | 0.017 | 56.11 | 0.141 | 0.32445 | 0.2389 | 9.11 | 0.49
10:30 | 2695 | 9.548 | 1.306 | 0.2 | 0.123 | -- | 3874.9553 | -- | -- | 0.33653 | 22.0978 | -- | 0.36726 | 0.12352 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.439 | 0.587 | -- | 262.334 | 0.046 | 0.017 | 56.11 | 0.141 | 0.32445 | 0.2389 | 9.11 | 0.49
11:00 | 2695 | 9.331 | 1.294 | 0.221 | 0.127 | -- | 3874.9654 | -- | -- | 0.36285 | 22.1232 | -- | 0.3473 | 0.13038 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.439 | 0.572 | -- | 262.325 | 0.034 | 0.015 | 56.11 | 0.14 | 0.26456 | 0.29172 | 9.15 | 0.478
11:30 | 2695 | 9.331 | 1.294 | 0.221 | 0.127 | -- | 3874.9654 | -- | -- | 0.36285 | 22.1232 | -- | 0.3473 | 0.13038 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.439 | 0.572 | -- | 262.325 | 0.034 | 0.015 | 56.11 | 0.14 | 0.26456 | 0.29172 | 9.15 | 0.478
12:00 | 2695 | 9.104 | 1.276 | 0.228 | 0.136 | -- | 3874.97 | -- | -- | 0.38851 | 22.1347 | -- | 0.34088 | 0.15297 | 2412.3 | 1 | -- | 0.439 | 0.557 | -- | 262.316 | 0.022 | 0.012 | 56.11 | 0.14 | 0.21677 | 0.34175 | 9.19 | 0.466
12:30 | 2695 | 9.104 | 1.276 | 0.228 | 0.136 | -- | 3874.97 | -- | -- | 0.38851 | 22.1347 | -- | 0.34088 | 0.15297 | 2412.3 | 1 | -- | 0.439 | 0.557 | -- | 262.316 | 0.022 | 0.012 | 56.11 | 0.14 | 0.21677 | 0.34175 | 9.19 | 0.466
13:00 | 2695 | 8.8625 | 1.261 | 0.237 | 0.132 | -- | 3874.9702 | -- | -- | 0.41476 | 22.1355 | -- | 0.34088 | 0.16553 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.439 | 0.541 | -- | 262.308 | 0.017 | 0.009 | 56.11 | 0.14 | 0.18474 | 0.36241 | 9.21 | 0.454
13:30 | 2695 | 8.8625 | 1.261 | 0.237 | 0.132 | -- | 3874.9702 | -- | -- | 0.41476 | 22.1355 | -- | 0.34088 | 0.16553 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.439 | 0.541 | -- | 262.308 | 0.017 | 0.009 | 56.11 | 0.14 | 0.18474 | 0.36241 | 9.21 | 0.454
14:00 | 2695 | 8.6088 | 1.24 | 0.233 | 0.153 | -- | 3874.9733 | -- | -- | 0.44097 | 22.1432 | -- | 0.32806 | 0.16991 | 2412.11 | 0.984 | -- | 0.439 | 0.525 | -- | 262.299 | 0.016 | 0.004 | 56.11 | 0.139 | 0.19264 | 0.3502 | 9.22 | 0.442
14:30 | 2695 | 8.6088 | 1.24 | 0.233 | 0.153 | -- | 3874.9733 | -- | -- | 0.44097 | 22.1432 | -- | 0.32806 | 0.16991 | 2412.11 | 0.984 | -- | 0.439 | 0.525 | -- | 262.299 | 0.016 | 0.004 | 56.11 | 0.139 | 0.19264 | 0.3502 | 9.22 | 0.442
15:00 | 2695 | 8.3475 | 1.213 | 0.234 | 0.172 | -- | 3874.9788 | -- | -- | 0.46782 | 22.1571 | -- | 0.30987 | 0.17438 | 2412 | 0.961 | -- | 0.439 | 0.51 | -- | 262.29 | 0.015 | 0.002 | 56.11 | 0.139 | 0.20291 | 0.33695 | 9.19 | 0.431
15:30 | 2695 | 8.3475 | 1.213 | 0.234 | 0.172 | -- | 3874.9788 | -- | -- | 0.46782 | 22.1571 | -- | 0.30987 | 0.17438 | 2412 | 0.961 | -- | 0.439 | 0.51 | -- | 262.29 | 0.015 | 0.002 | 56.11 | 0.139 | 0.20291 | 0.33695 | 9.19 | 0.431
16:00 | 2695 | 8.0874 | 1.186 | 0.228 | 0.196 | -- | 3874.9821 | -- | -- | 0.49202 | 22.1655 | -- | 0.30399 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.439 | 0.495 | -- | 262.281 | 0.012 | 0.002 | 56.11 | 0.139 | 0.21794 | 0.32626 | 9.15 | 0.419
16:30 | 2695 | 8.0874 | 1.186 | 0.228 | 0.196 | -- | 3874.9821 | -- | -- | 0.49202 | 22.1655 | -- | 0.30399 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.439 | 0.495 | -- | 262.281 | 0.012 | 0.002 | 56.11 | 0.139 | 0.21794 | 0.32626 | 9.15 | 0.419
17:00 | 2695 | 7.8479 | 1.159 | 0.223 | 0.214 | -- | 3874.9821 | 72.786 | 28.685 | 0.51486 | 22.1655 | -- | 0.29222 | 0.19801 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.439 | 0.479 | -- | 262.273 | 0.01 | 0.003 | 56.11 | 0.139 | 0.22262 | 0.31805 | 9.11 | 0.407
17:30 | 2695 | 7.8479 | 1.159 | 0.223 | 0.214 | -- | 3874.9821 | 72.786 | 28.685 | 0.51486 | 22.1655 | -- | 0.29222 | 0.19801 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.439 | 0.479 | -- | 262.273 | 0.01 | 0.003 | 56.11 | 0.139 | 0.22262 | 0.31805 | 9.11 | 0.407
18:00 | 2695 | 7.6394 | 1.134 | 0.221 | 0.222 | -- | 3874.9858 | -- | -- | 0.53805 | 22.1748 | 313.5559 | 0.27584 | 0.20806 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.439 | 0.462 | 104.24 | 262.264 | 0.014 | 0.004 | 56.11 | 0.138 | 0.24038 | 0.30991 | 9.09 | 0.395
18:30 | 2695 | 7.6394 | 1.134 | 0.221 | 0.222 | -- | 3874.9858 | -- | -- | 0.53805 | 22.1748 | 313.5559 | 0.27584 | 0.20806 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.439 | 0.462 | 104.24 | 262.264 | 0.014 | 0.004 | 56.11 | 0.138 | 0.24038 | 0.30991 | 9.09 | 0.395
19:00 | 2695 | 7.4445 | 1.102 | 0.221 | 0.232 | -- | 3874.9645 | -- | -- | 0.56072 | 22.1209 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.439 | 0.437 | -- | 262.255 | 0.03 | 0.007 | 56.11 | 0.138 | 0.26702 | 0.27627 | 9.09 | 0.37
19:30 | 2695 | 7.4445 | 1.102 | 0.221 | 0.232 | -- | 3874.9645 | -- | -- | 0.56072 | 22.1209 | -- | 0.25975 | 0.22369 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.439 | 0.437 | -- | 262.255 | 0.03 | 0.007 | 56.11 | 0.138 | 0.26702 | 0.27627 | 9.09 | 0.37
20:00 | 2695 | 7.2405 | 1.072 | 0.243 | 0.223 | -- | 3874.9364 | -- | -- | 0.58373 | 22.0501 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.44 | 0.411 | -- | 262.247 | 0.05 | 0.013 | 56.11 | 0.138 | 0.26579 | 0.28064 | 9.11 | 0.351
20:30 | 2695 | 7.2405 | 1.072 | 0.243 | 0.223 | -- | 3874.9364 | -- | -- | 0.58373 | 22.0501 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.44 | 0.411 | -- | 262.247 | 0.05 | 0.013 | 56.11 | 0.138 | 0.26579 | 0.28064 | 9.11 | 0.351
21:00 | 2695 | 7.0367 | 1.029 | 0.26 | 0.222 | -- | 3874.9093 | -- | -- | 0.60711 | 21.9816 | -- | 0.19661 | 0.26236 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.438 | 0.393 | -- | 262.238 | 0.071 | 0.018 | 56.11 | 0.138 | 0.27889 | 0.26128 | 9.09 | 0.334
21:30 | 2695 | 7.0367 | 1.029 | 0.26 | 0.222 | -- | 3874.9093 | -- | -- | 0.60711 | 21.9816 | -- | 0.19661 | 0.26236 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.438 | 0.393 | -- | 262.238 | 0.071 | 0.018 | 56.11 | 0.138 | 0.27889 | 0.26128 | 9.09 | 0.334
22:00 | 2695 | 7.1718 | 0.994 | 0.269 | 0.225 | -- | 3874.8782 | -- | -- | 0.63044 | 21.9033 | -- | 0.1755 | 0.29755 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.438 | 0.373 | -- | 262.229 | 0.093 | 0.026 | 56.11 | 0.138 | 0.31213 | 0.22824 | 9.04 | 0.321
22:30 | 2695 | 7.1718 | 0.994 | 0.269 | 0.225 | -- | 3874.8782 | -- | -- | 0.63044 | 21.9033 | -- | 0.1755 | 0.29755 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.438 | 0.373 | -- | 262.229 | 0.093 | 0.026 | 56.11 | 0.138 | 0.31213 | 0.22824 | 9.04 | 0.321
23:00 | 2695 | 7.2997 | 0.994 | 0.273 | 0.237 | -- | 3874.8666 | -- | -- | 0.65377 | 21.8549 | -- | 0.17136 | 0.3279 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.439 | 0.352 | -- | 262.221 | 0.121 | 0.033 | 56.11 | 0.137 | 0.35101 | 0.18465 | 9.02 | 0.309
23:30 | 2695 | 7.2997 | 0.994 | 0.273 | 0.237 | -- | 3874.8666 | -- | -- | 0.65377 | 21.8549 | -- | 0.17136 | 0.3279 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.439 | 0.352 | -- | 262.221 | 0.121 | 0.033 | 56.11 | 0.137 | 0.35101 | 0.18465 | 9.02 | 0.309

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
13/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
13/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
13/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.05
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.65
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.306
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
13/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.47
13/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
13/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
13/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
13/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 72.7
13/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 96.104
13/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 07:30:00 | 21:00:00 | 100

## STOCK_COMB
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
13/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
13/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
13/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
13/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
13/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 92.08 | 92.08 | 0 | m3
13/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
13/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8460.75 | 8176.2777 | 0 | m3
13/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
13/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
13/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
13/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
13/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
13/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 855.09 | 855.09 | 0 | m3
13/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.95 | 1029.95 | 0 | m3
13/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 25.98 | 25.042 | 0 | m3 | disminución por variación de temperatura
13/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
13/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
13/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6480.09 | 6532.781 | 225.0345 | m3 | Consumo de combustible interno en planta por arranque de la unidad GT-1 por prueba propia y por solicitud COES. Abastecimiento de combustible en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
13/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55703.06 | 55703.06 | 0 | m3
13/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
13/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 275.74 | 275.74 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 13/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 467.12
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 692.08
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 958.3095
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 5.9755
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2278.19
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1885.5184
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 1834.6924
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 1775.914
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 1696.2751
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 108106.633
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 214659.738
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 284.4723
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 780919
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 774513
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 795130
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 32168
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1090267.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1094730.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 857317.1548
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 881290.2589
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1142762.073
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 204631
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1538185
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20812.13
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 18941.66
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 19928.14
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17721.37
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12776.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12936
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 172.6778
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1298329
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
13/05/2026 00:00 | 873.1 | 3010.7887 | 72.69 | 72.69 | 44816 | 523.7 | 7704 | 23160 | 4366.2437 | 4095.9495 | 4365.3171 | 4364.8406 | 6644.8 | 7052.179
13/05/2026 01:00 | 873.2 | 3009.1774 | 75.77 | 75.77 | 44737 | 524.66 | 7984 | 23206 | 4492.4602 | 4277.0687 | 4489.6339 | 4489.4618 | 6641.3 | 7051.069
13/05/2026 02:00 | 872.6 | 3011.4922 | 78.93 | 78.93 | 44761 | 523.68 | 8233 | 22990 | 4534.0312 | 4357.3989 | 4531.3072 | 4530.693 | 6640.9 | 7049.841
13/05/2026 03:00 | 871.6 | 3010.335 | 81.55 | 81.55 | 44748 | 522.69 | 8451 | 23157 | 4563.5463 | 4407.3745 | 4560.646 | 4559.7187 | 6640.1 | 7048.6
13/05/2026 04:00 | 871.1 | 3011.4922 | 83.99 | 83.99 | 44761 | 521.71 | 8655 | 23290 | 4564.6575 | 4409.7213 | 4561.9728 | 4561.1122 | 6647.5 | 7047.449
13/05/2026 05:00 | 871.1 | 3010.335 | 85.47 | 85.47 | 44753 | 515.83 | 8731 | 23206 | 4528.0532 | 4331.11 | 4525.4455 | 4524.9229 | 6640.1 | 7046.249
13/05/2026 06:00 | 870.9 | 3004.3014 | 85.75 | 85.75 | 44746 | 526.62 | 8708 | 23217 | 4454.6195 | 4207.7247 | 4452.0435 | 4451.3011 | 6640.5 | 7045.319
13/05/2026 07:00 | 870.5 | 3010.335 | 84.4 | 84.4 | 44819 | 523.68 | 8592 | 22709 | 4363.2438 | 4057.0182 | 4360.8741 | 4360.0868 | 6639.7 | 7044.126
13/05/2026 08:00 | 870.9 | 3012.6497 | 84.24 | 84.24 | 44819 | 520.73 | 8482 | 22704 | 4357.5801 | 4057.061 | 4354.9919 | 4354.8454 | 6660.1 | 7043.712
13/05/2026 09:00 | 870.9 | 3009.8808 | 83.71 | 83.71 | 44819 | 522.69 | 8372 | 22770 | 4358.7417 | 4077.5836 | 4355.7655 | 4356.8874 | 6640.9 | 7044.057
13/05/2026 10:00 | 869 | 2997.604 | 82.68 | 82.68 | 44819 | 518.77 | 8261 | 22630 | 4314.4371 | 3989.3653 | 4311.6218 | 4313.7611 | 6640.1 | 7044.484
13/05/2026 11:00 | 866.9 | 2987.6396 | 81.19 | 81.19 | 44819 | 550.15 | 8151 | 22759 | 4281.8206 | 3926.6311 | 4278.5465 | 4281.2717 | 6640.1 | 7044.622
13/05/2026 12:00 | 866.4 | 2988.345 | 80.55 | 80.55 | 44819 | 542.31 | 8088 | 22649 | 4264.6301 | 3910.3576 | 4261.2998 | 4265.3442 | 6641.3 | 7044.167
13/05/2026 13:00 | 864.1 | 2980.6971 | 80.58 | 80.58 | 44819 | 518.77 | 8029 | 22680 | 4288.0973 | 3943.4856 | 4283.728 | 4290.0474 | 6642 | 7044.65
13/05/2026 14:00 | 862.2 | 2892.5335 | 81 | 81 | 44819 | 511.91 | 7972 | 22666 | 4311.7416 | 3975.5989 | 4307.6393 | 4315.8161 | 6642 | 7043.946
13/05/2026 15:00 | 861.7 | 2833.2565 | 81.22 | 81.22 | 44747 | 529.56 | 7946 | 22691 | 4345.7065 | 4048.4466 | 4341.1735 | 4349.4792 | 6642 | 7043.884
13/05/2026 16:00 | 861.7 | 2789.2761 | 81.97 | 81.97 | 44819 | 526.62 | 7920 | 22600 | 4364.9272 | 4066.7945 | 4360.1455 | 4368.9144 | 6641.3 | 7043.423
13/05/2026 17:00 | 861.8 | 2755.7123 | 81.32 | 81.32 | 44819 | 521.71 | 7847 | 22653 | 4347.6547 | 3955.8483 | 4343.7835 | 4348.6503 | 6641.3 | 7042.809
13/05/2026 18:00 | 864 | 2979.0857 | 79.61 | 79.61 | 44819 | 520.73 | 7697 | 22673 | 4307.2555 | 3875.8396 | 4304.8908 | 4306.1492 | 6640.5 | 7042.402
13/05/2026 19:00 | 786.9 | 2945.5219 | 77.58 | 77.58 | 44816 | 520.73 | 7547 | 22635 | 4213.2644 | 3745.8927 | 4212.7849 | 4212.8227 | 6640.5 | 7042.071
13/05/2026 20:00 | 864 | 2902.6989 | 75.83 | 75.83 | 44816 | 522.69 | 7322 | 22815 | 4174.831 | 3672.0829 | 4174.5353 | 4174.4987 | 6642 | 7041.844
13/05/2026 21:00 | 871.4 | 2889.5147 | 74.94 | 74.94 | 44747 | 522.69 | 7133 | 22734 | 4177.4986 | 3698.2078 | 4177.3193 | 4177.312 | 6640.5 | 7041.306
13/05/2026 22:00 | 871.6 | 2886.0416 | 75.16 | 75.16 | 44816 | 524.66 | 7004 | 22836 | 4281.3438 | 3970.5718 | 4280.7003 | 4280.7144 | 6640.5 | 7040.782
13/05/2026 23:00 | 870.9 | 2886.9503 | 76.59 | 76.59 | 44816 | 518.77 | 7048 | 22788 | 4331.1145 | 4044.757 | 4330.3726 | 4330.1177 | 6640.9 | 7040.444

## TEMP_AMB
miércoles, 13 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
13/05/2026 00:00 | 19 | 27.59 | 27.59 | 22.4 | 22.4 | 23.52 | 23.52 | 215 | 37.48 | 22 | 22 | 22.66 | 22.9 | 21.2 | 22.7
13/05/2026 01:00 | 19 | 27.62 | 27.62 | 22 | 22 | 23.35 | 23.35 | 214 | 37.57 | 21.9 | 21.8 | 23.29 | 22.55 | 21 | 22.6
13/05/2026 02:00 | 18 | 27.6 | 27.6 | 22.1 | 22.1 | 23.17 | 23.17 | 216 | 37.21 | 21.6 | 21.6 | 23.97 | 22.3299 | 21.1 | 22.49
13/05/2026 03:00 | 18 | 27.91 | 27.91 | 22.2 | 22.2 | 23.11 | 23.11 | 215 | 36.86 | 21.1 | 21.2 | 24.04 | 22.48 | 20.7 | 22.39
13/05/2026 04:00 | 18 | 27.88 | 27.88 | 22.3 | 22.3 | 23 | 23 | 215 | 36.63 | 20.8 | 21.3 | 24.4 | 22.55 | 20.8 | 22.39
13/05/2026 05:00 | 18 | 27.54 | 27.54 | 22.4 | 22.4 | 22.99 | 22.99 | 215 | 36.69 | 21 | 21 | 24.52 | 22.5 | 20.8 | 22.49
13/05/2026 06:00 | 18 | 27.37 | 27.37 | 22.1 | 22.1 | 22.92 | 22.92 | 214 | 36.74 | 20.2 | 20 | 24.64 | 22.5799 | 20.6 | 22.59
13/05/2026 07:00 | 18 | 27.28 | 27.28 | 21.6 | 21.6 | 22.59 | 22.59 | 210 | 36.45 | 20.4 | 20.3 | 24.68 | 22.68 | 20.4 | 22.69
13/05/2026 08:00 | 19.1 | 27.37 | 27.37 | 21.3 | 21.3 | 22.6 | 22.6 | 207 | 37.41 | 21.9 | 22.5 | 24.93 | 22.95 | 20.3 | 23.45
13/05/2026 09:00 | 20.2 | 26.91 | 26.91 | 21.8 | 21.8 | 23 | 23 | 211 | 38.47 | 24.3 | 24.6 | 25.26 | 23.7 | 20.7 | 24.64
13/05/2026 10:00 | 20.7 | 28.15 | 28.15 | 22 | 22 | 24.07 | 24.07 | 211 | 39.9 | 25.1 | 26.5 | 25.72 | 24.05 | 21.6 | 26.31
13/05/2026 11:00 | 22.2 | 29.13 | 29.13 | 22.2 | 22.2 | 24.03 | 24.03 | 214 | 41.24 | 25 | 26.8 | 25.98 | 24.5 | 22 | 26.87
13/05/2026 12:00 | 23.4 | 30.69 | 30.69 | 22.6 | 22.6 | 24.82 | 24.82 | 219 | 42.46 | 25.3 | 27.2 | 26.43 | 24.85 | 22.6 | 26.8
13/05/2026 13:00 | 24.6 | 32.61 | 32.61 | 23.1 | 23.1 | 25.34 | 25.34 | 222 | 41.24 | 25.1 | 27.4 | 26.76 | 25.04 | 23 | 27.66
13/05/2026 14:00 | 24.8 | 31.69 | 31.69 | 23.6 | 23.6 | 25.74 | 25.74 | 225 | 39.51 | 25 | 27.1 | 27.28 | 25.13 | 23.6 | 27.78
13/05/2026 15:00 | 25.1 | 32.57 | 32.57 | 23.9 | 23.9 | 26.07 | 26.07 | 228 | 39.63 | 25.1 | 26.2 | 27.62 | 25.28 | 23.9 | 27.4
13/05/2026 16:00 | 24.6 | 33.17 | 33.17 | 23.9 | 23.9 | 26.1 | 26.1 | 228 | 39.35 | 24.4 | 25 | 27.81 | 24.81 | 23.6 | 27.2
13/05/2026 17:00 | 23.3 | 33.07 | 33.07 | 24.8 | 24.8 | 25.63 | 25.63 | 225 | 38.1 | 23.6 | 23.4 | 27.95 | 24.2 | 22.5 | 26.36
13/05/2026 18:00 | 21.2 | 27.71 | 27.71 | 23.2 | 23.2 | 24.82 | 24.82 | 220 | 37.88 | 22.3 | 22.7 | 27.8 | 23.5 | 21.6 | 25.34
13/05/2026 19:00 | 20.6 | 26.49 | 26.49 | 23.1 | 23.1 | 24.37 | 24.37 | 217 | 37.1 | 21.8 | 22.5 | 23.5 | 23.23 | 21.6 | 24.62
13/05/2026 20:00 | 20.9 | 26.24 | 26.24 | 22.4 | 22.4 | 24 | 24 | 216 | 37.14 | 21.4 | 22.4 | 23.42 | 23.25 | 21.5 | 24.09
13/05/2026 21:00 | 20.4 | 26.1 | 26.1 | 22.7 | 22.7 | 23.7 | 23.7 | 216 | 36.66 | 21.5 | 22.3 | 23.38 | 23.3 | 21.3 | 23.68
13/05/2026 22:00 | 20.2 | 25.76 | 25.76 | 22.6 | 22.6 | 23.51 | 23.51 | 216 | 36.4 | 21.3 | 22.3 | 23.28 | 23.35 | 21.4 | 23.06
13/05/2026 23:00 | 18.9 | 25.59 | 25.59 | 22.7 | 22.7 | 23.36 | 23.36 | 216 | 36.07 | 21.4 | 22.3 | 23.03 | 23.05 | 21.4 | 22.75

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
13/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1900 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00
13/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 13/05/2026 06:00 | 14/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 13 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
13/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 21.4505 | 50.78 |  |  | 8.49 | 8.87 | 8.17 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | [8 empty] | 2.7178 | 3.4471 |  |  |  | 8.36 | 8.08 | 480.4277 | 416.3706 | 432.3849 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 21.4505 | 52.03 |  |  | 7.24 | 8.51 | 7.5 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | [8 empty] | 2.2909 | 3.9541 |  |  |  | 8.39 | 7.56 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 21.4505 | 47.25 |  |  | 6.27 | 8.01 | 7.09 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 1.1836 | 3.474 |  |  |  | 8.08 | 7.34 | 480.4277 | 416.3706 | 432.3849 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 21.4505 | 50.94 |  |  | 4.74 | 9.01 | 6.95 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | [8 empty] | 1.1168 | 2.8235 |  |  |  | 8.46 | 7.54 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 21.4505 | 51.58 |  |  | 4.6 | 8.91 | 7.08 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 1.2602 | 2.2205 |  |  |  | 7.48 | 7.62 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21.4505 | 50.87 |  |  | 4.71 | 8.54 | 7.27 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |  |  |  | 10.9 | 10.9 | [8 empty] | 1.4963 | 3.078 |  |  |  | 8.05 | 7.47 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 21.4505 | 49.63 |  |  | 4.68 | 9.09 | 7.13 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |  |  |  | 9.1 | 9.1 | [8 empty] | 2.8662 | 2.6017 |  |  |  | 8.08 | 7.79 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 25.63 | 21.4505 | 50.86 |  |  | 4.97 | 9.4 | 6.91 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.3041 | 4.996 |  |  |  | 7.78 | 7.46 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 21.4505 | 52.02 |  |  | 4.18 | 9.97 | 6.69 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  | 8.3 | 8.3 | [8 empty] | 8.1658 | 6.1551 |  |  |  | 8.43 | 8.03 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294
13/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 21.4505 | 46.06 |  | 0 | 4.35 | 10.49 | 6.51 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4203 | 8.793 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 483.6305 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0
13/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 21.4505 | 48.4 |  | 0 | 4.54 | 9.88 | 6.74 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0.129 | 0.645 | 0.645 | 0.538 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 7.9923 | 10.0443 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 8.25 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0.2795
13/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 21.4505 | 49.23 |  | 0 | 5.11 | 10.13 | 5.93 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 9.5 | 13.1838 | 32.118 | 32.118 | 26.283 | 26.283 | 0 | 1.846 | 0.19 | 8.4308 | 9.3275 | 0 | 0 | 8.7142 | 8.16 | 8.85 | 483.6305 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 2.175 | 9.207
13/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 21.4505 | 52.02 | 5.46 | 7.962 | 4.78 | 10.59 | 0 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 1.7 | 1.7 | 86.1 | 9.7 | 9.7 | 193.4334 | 268.449 | 268.449 | 251.364 | 251.364 | 0.85833 | 51.152 | 14.43 | 7.6443 | 8.6799 | 56.7768 | 24.2421 | 85.0501 | 7.96 | 9.47 | 477.2248 | 413.1678 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 110.155 | 27.715
13/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 21.4505 | 45.93 | 26.28 | 21.741 | 4.11 | 9.88 | 0 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 85.87 | 85.87 | 315.71 | 9.6 | 9.6 | 511.7842 | 572.123 | 572.123 | 553.425 | 553.425 | 8.9646 | 223.216 | 232.2 | 7.3384 | 6.7636 | 283.8407 | 190.4632 | 544.4099 | 7.55 | 8.34 | 483.6305 | 419.5735 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 245.889 | 40.837
13/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 21.4505 | 52.37 | 56.96 | 63.154 | 3.77 | 9.3 | 0 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 309.43 | 309.43 | 588 | 9.6 | 9.6 | 772.121 | 793.363 | 793.363 | 783.012 | 783.012 | 27.1272 | 358.63 | 638.5 | 5.7171 | 5.921 | 549.3358 | 459.9042 | 773.4794 | 7.27 | 8.33 | 480.4277 | 416.3706 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 381.977 | 63.311
13/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21.4505 | 52.05 | 141.01 | 105.434 | 3.57 | 9.52 | 0 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 548.18 | 548.18 | 796 | 9.9 | 9.9 | 832.6136 | 841.932 | 841.932 | 838.184 | 838.184 | 57.7854 | 480.686 | 783.6 | 6.5436 | 6.2057 | 789.7945 | 748.5436 | 834.2136 | 6.68 | 8.34 | 486.8334 | 419.5735 | 435.5877 | 368.3279 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 511.519 | 80.5865
13/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 19.1996 | 51.9 | 237.01 | 206.894 | 4.96 | 9.8 | 0 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 776.84 | 776.84 | 846.57 | 11.2 | 11.2 | 849.7084 | 868.477 | 868.477 | 864.572 | 864.572 | 75.7999 | 593.274 | 835.5 | 7.1974 | 6.9551 | 851.7055 | 834.3375 | 862.0735 | 6.34 | 7.74 | 416.3706 | 368.3279 | 358.7193 | 336.2994 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 623.382 | 106.169
13/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 19.1996 | 51.42 | 303.74 | 600.918 | 5.35 | 8.63 | 0 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 831.42 | 831.42 | 862.93 | 10.6 | 10.6 | 860.6978 | 879.147 | 879.147 | 876.272 | 876.272 | 141.3934 | 714.28 | 859.5 | 7.7837 | 6.5905 | 867.4227 | 846.1908 | 871.075 | 6.39 | 6.87 | 336.2994 | 339.5022 | 320.2851 | 336.2994 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 721.893 | 165.714
13/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 19.1996 | 50.98 | 595.88 | 708.996 | 5.55 | 9.71 | 0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 845.03 | 845.03 | 872 | 11.6 | 11.6 | 863.4384 | 882.59 | 882.59 | 879.661 | 879.661 | 230.0961 | 811.016 | 869.5 | 7.1615 | 6.8986 | 872.8863 | 847.9991 | 873.8501 | 4.95 | 6.26 | 339.5022 | 339.5022 | 320.2851 | 336.2994 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 809.859 | 319.115
13/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 19.1996 | 50.77 | 783.61 | 810.769 | 6.27 | 9.35 | 0 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 848.66 | 848.66 | 876.71 | 11.4 | 11.4 | 867.5709 | 882.171 | 882.171 | 878.724 | 878.724 | 554.1157 | 891.997 | 871.5 | 6.0472 | 7.1905 | 881.1946 | 846.0702 | 871.7461 | 4.56 | 6.03 | 339.5022 | 336.2994 | 320.2851 | 336.2994 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 881.766 | 668.4885
13/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 19.1996 | 46.74 | 816.75 | 870.368 | 6.44 | 9.34 | 0 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 846.7 | 846.7 | 877.36 | 11.6 | 11.6 | 876.4997 | 881.386 | 881.386 | 877.261 | 877.261 | 632.1311 | 963.216 | 868.5 | 6.1796 | 6.9227 | 877.7561 | 841.9304 | 869.4426 | 6.7 | 6.66 | 336.2994 | 336.2994 | 320.2851 | 336.2994 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 934.534 | 843.7185
13/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 19.1996 | 48.89 | 837.21 | 914.045 | 6.73 | 9.15 | 0 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 842.23 | 842.23 | 876.43 | 12.1 | 12.1 | 885.2594 | 879.959 | 879.959 | 878.696 | 878.696 | 837.5593 | 1002.656 | 866.5 | 5.9115 | 6.4555 | 872.7073 | 838.0987 | 867.156 | 6.24 | 7.89 | 336.2994 | 336.2994 | 320.2851 | 336.2994 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 965.25 | 837.529
13/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 19.1996 | 41.44 | 880.021 | 948.324 | 7.36 | 8.76 | 0 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 840.02 | 840.02 | 878.93 | 10.4 | 10.4 | 895.8356 | 883.866 | 883.866 | 880.445 | 880.445 | 949.9275 | 983.564 | 863 | 6.4373 | 6.0798 | 877.484 | 840.0443 | 865.6291 | 6.87 | 7.95 | 339.5022 | 336.2994 | 320.2851 | 320.2851 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 978.596 | 836.963
13/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 19.1996 | 45.39 | 916.76 | 949.461 | 7.67 | 8.7 | 0 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 839.6 | 839.6 | 883.86 | 10.7 | 10.7 | 904.9532 | 892.213 | 892.213 | 887.398 | 887.398 | 943.8014 | 745.739 | 859.5 | 8.3148 | 6.8564 | 874.8224 | 839.7944 | 866.977 | 5.97 | 8.27 | 336.2994 | 336.2994 | 326.6908 | 320.2851 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 986.565 | 838.3535
13/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 19.1996 | 46.92 | 934.64 | 949.045 | 7.98 | 8.54 | 0 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 842.75 | 842.75 | 889.07 | 12 | 12 | 911.305 | 900.276 | 900.276 | 895.175 | 895.175 | 938.6972 | 1042.947 | 867.5 | 8.4115 | 7.1522 | 875.948 | 844.1757 | 873.0438 | 6.49 | 8.61 | 336.2994 | 336.2994 | 326.6908 | 320.2851 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 987.127 | 843.792
13/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 19.1996 | 48.6 | 942.9 | 912.756 | 7.24 | 8.26 | 0 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 848.51 | 848.51 | 894.92 | 12.2 | 12.2 | 916.6395 | 908.412 | 908.412 | 902.435 | 902.435 | 873.5268 | 580.716 | 872 | 7.3611 | 7.3346 | 879.4902 | 851.4941 | 878.5155 | 7.05 | 8.46 | 320.2851 | 336.2994 | 326.6908 | 320.2851 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 958.463 | 844.5465
13/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 19.1996 | 50.95 | 865.52 | 872.005 | 7.12 | 8.01 | 0 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 857.87 | 857.87 | 902.21 | 13.5 | 13.5 | 917.5391 | 913.086 | 913.086 | 904.809 | 904.809 | 848.996 | 700.715 | 876 | 7.6343 | 6.9677 | 881.6966 | 857.8075 | 882.9587 | 7.1 | 8.54 | 320.2851 | 336.2994 | 326.6908 | 320.2851 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 902.953 | 846.0265
13/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 19.1996 | 45.96 | 815.89 | 801.939 | 6.82 | 9.33 | 0 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 865.79 | 865.79 | 905.36 | 11.7 | 11.7 | 910.6391 | 913.003 | 913.003 | 905.192 | 905.192 | 779.9335 | 287.858 | 879.5 | 6.6261 | 7.4846 | 883.5752 | 864.2353 | 880.8005 | 7.19 | 8.2 | 320.2851 | 336.2994 | 326.6908 | 320.2851 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 830.45 | 839.4365
13/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 19.1996 | 44.69 | 766.23 | 712.314 | 6.38 | 9.19 | 0 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 866.79 | 866.79 | 899.64 | 12.8 | 12.8 | 899.5701 | 903.013 | 903.013 | 897.701 | 897.701 | 756.617 | 261.14 | 878 | 8.8404 | 8.4329 | 878.9026 | 863.5511 | 872.2376 | 7.45 | 8.55 | 320.2851 | 336.2994 | 326.6908 | 320.2851 | 0 | 0 | 0 | 245 | 257.25 | 739.174 | 823.6165
13/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 19.1996 | 47.19 | 656.94 | 606.841 | 6.31 | 8.71 | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 857.75 | 857.75 | 879.5 | 11.6 | 11.6 | 874.6172 | 879.05 | 879.05 | 872.955 | 872.955 | 324.0917 | 275.092 | 869 | 9.1636 | 8.2254 | 867.6714 | 855.5922 | 852.4177 | 8.43 | 8.9 | 368.3279 | 371.5307 | 371.5307 | 336.2994 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 626.522 | 780.5025
13/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 24.13 | 19.1996 | 46.04 | 546.55 | 491.244 | 6.69 | 8.95 | 0 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 842.01 | 842.01 | 830.36 | 12.7 | 12.7 | 815.8605 | 812.563 | 812.563 | 812.449 | 812.449 | 256.0916 | 142.837 | 841 | 8.7172 | 8.7535 | 836.2045 | 829.3173 | 799.638 | 9.29 | 9.51 | 448.3991 | 416.3706 | 451.602 | 384.3421 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 506.223 | 695.8565
13/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 19.1996 | 50.02 | 420.24 | 375.607 | 6.64 | 9.26 | 0 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 789.86 | 789.86 | 646.36 | 11.2 | 11.2 | 575.3365 | 585.361 | 585.361 | 583.62 | 583.62 | 197.6625 | 134.274 | 773 | 9.2312 | 9.4061 | 674.6391 | 694.7825 | 695.4117 | 9.69 | 9.96 | 448.3991 | 416.3706 | 451.602 | 384.3421 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 373.72 | 510.6405
13/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 19.4926 | 43.98 | 291.99 | 252.475 | 7.28 | 9.48 | 0 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 562.89 | 562.89 | 366.14 | 10.9 | 10.9 | 226.7351 | 251.218 | 251.218 | 268.008 | 268.008 | 137.5967 | 91.59 | 655.1 | 11.1987 | 10.9787 | 393.1759 | 413.7463 | 383.3528 | 9.88 | 10.69 | 448.3991 | 416.3706 | 451.602 | 384.3421 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 230.81 | 160.906
13/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 19.4926 | 47.76 | 156.62 | 45.208 | 7.09 | 9.35 | 0 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 301.31 | 301.31 | 112.5 | 11 | 11 | 21.4278 | 21.338 | 21.338 | 20.745 | 20.745 | 135.0109 | 59.549 | 295 | 11.4399 | 11.1186 | 147.2938 | 154.9238 | 63.4556 | 10.26 | 10.54 | 464.4134 | 416.3706 | 448.3991 | 384.3421 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 88.406 | 5.975
13/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 19.4926 | 46.92 | 45.02 | 19.58 | 7.21 | 9.23 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 73.16 | 73.16 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0.06736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1985 | 0 | 17.26 | 9.5775 | 10.6102 | 7.1429 | 0 | 0 | 10 | 10.33 | 464.4134 | 416.3706 | 467.6162 | 384.3421 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0.019
13/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 19.4926 | 46.25 | 0.76 | 0 | 6.85 | 9.23 | 0 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5926 | 0 | 0 | 8.6234 | 10.5433 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 9.88 | 464.4134 | 416.3706 | 467.6162 | 384.3421 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0.027
13/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 19.4926 | 29.95 |  | 0 | 6.96 | 8.34 | 10.8 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8612 | 0 | 0 | 9.3648 | 11.0953 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 9.78 | 464.4134 | 416.3706 | 467.6162 | 384.3421 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0.046
13/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 19.4926 | 31.37 |  | 0 | 5.95 | 7.99 | 10.27 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2489 | 10.7224 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 10.1 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 400.3564 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0.064
13/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 19.4926 | 30.93 |  | 0 | 5.65 | 7.45 | 9.74 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.801 | 10.8456 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 10.1 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 400.3564 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0.069
13/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 19.4926 | 31.22 |  |  | 6.05 | 7.34 | 8.51 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | [8 empty] | 7.4736 | 11.0892 |  |  |  | 9.51 | 10.09 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 409.9649 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
13/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 19.4926 | 43.11 |  |  | 6.03 | 7.09 | 8.51 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  | 7.1 | 7.1 | [8 empty] | 8.5591 | 11.3437 |  |  |  | 10.38 | 10.3 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
13/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 19.4926 | 50.54 |  |  | 5.95 | 6.51 | 8.14 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |  |  |  | 6.9 | 6.9 | [8 empty] | 9.1468 | 12.0622 |  |  |  | 10.29 | 10.89 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
13/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 19.4926 | 52.89 |  |  | 5.84 | 5.64 | 8.64 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |  |  |  | 7.4 | 7.4 | [8 empty] | 8.5371 | 12.1157 |  |  |  | 10.52 | 10.83 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
13/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 19.4926 | 47.84 |  |  | 5.76 | 6.71 | 8.67 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | [8 empty] | 7.9473 | 10.9465 |  |  |  | 10.53 | 10.5 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
13/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 24.11 | 19.4926 | 49.78 |  |  | 5.49 | 5.95 | 8.9 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  | 7.9 | 7.9 | [8 empty] | 7.0375 | 9.4036 |  |  |  | 10.06 | 10.64 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
13/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 19.4926 | 45.85 |  |  | 6.22 | 6.08 | 9.31 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.2314 | 8.639 |  |  |  | 10.78 | 10.83 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
13/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 19.4926 | 49.66 |  |  | 6.63 | 5.74 | 9.1 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  | 8.5 | 8.5 | [8 empty] | 7.9458 | 7.641 |  |  |  | 10.76 | 10.1 | 467.6162 | 416.3706 | 470.8191 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25
14/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 19.4926 | 46.26 |  |  | 6.54 | 5.49 | 8.16 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 8.1 | 8.1 | [8 empty] | 5.6253 | 7.6056 |  |  |  | 9.82 | 9.86 | 467.6162 | 416.3706 | 467.6162 | 416.3706 | 0 | 0 | 0 | 257.25 | 257.25

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 13 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
13/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 75.74 | 167.92 | 258.57 | 574.67
13/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 85.45 | 75.74 | 172.07 | 257.42 | 590.68
13/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 72.04 | 75.74 | 163.26 | 253.93 | 564.97
13/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 75.72 | 75.74 | 176.01 | 258.21 | 585.68
13/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 73.73 | 75.74 | 177.69 | 256.98 | 584.14
13/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 73.79 | 75.74 | 175.26 | 249.91 | 574.7
13/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 75.51 | 75.74 | 167.46 | 247.5 | 566.21
13/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 75.58 | 75.74 | 171.62 | 240.9 | 563.84
13/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 75.73 | 75.74 | 175.73 | 234.47 | 561.67
13/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 75.87 | 75.74 | 155.61 | 245.56 | 552.78
13/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 76.19 | 75.74 | 170.67 | 242.16 | 564.76
13/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 76.19 | 75.74 | 173.62 | 249.95 | 575.5
13/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75.74 | 174.81 | 247.25 | 567.8
13/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 70.97 | 75.74 | 154.35 | 243.85 | 544.91
13/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 70.61 | 75.74 | 168.73 | 245.28 | 560.36
13/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 70.62 | 75.74 | 167.7 | 238.7 | 552.76
13/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 70.82 | 77.61 | 177.54 | 238.5 | 564.47
13/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 70.91 | 77.61 | 175.91 | 239.39 | 563.82
13/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 78.09 | 77.61 | 176.4 | 238.96 | 571.06
13/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 74.37 | 77.61 | 175.69 | 245.88 | 573.55
13/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 77.61 | 157.99 | 247.82 | 554.25
13/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 83.14 | 77.61 | 165.25 | 248.23 | 574.23
13/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 74.23 | 77.61 | 141.15 | 249.93 | 542.92
13/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 75.38 | 77.61 | 154.64 | 243.83 | 551.46
13/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 73.76 | 77.61 | 153.62 | 245.57 | 550.56
13/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 73.91 | 77.61 | 159.1 | 238.84 | 549.46
13/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 74.94 | 77.61 | 170.32 | 241.16 | 564.03
13/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 77.39 | 77.61 | 153.64 | 243.46 | 552.1
13/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 73.43 | 77.61 | 156.56 | 247.39 | 554.99
13/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 73.13 | 77.61 | 165.32 | 250.1 | 566.16
13/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 77.83 | 77.61 | 154.66 | 247.77 | 557.87
13/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 75.19 | 77.61 | 168.05 | 247.35 | 568.2
13/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 76.94 | 70.49 | 149.15 | 243.23 | 539.81
13/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 76.94 | 70.49 | 161.96 | 244.03 | 553.42
13/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 76.77 | 70.49 | 154.81 | 222.08 | 524.15
13/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 81.04 | 70.49 | 152.6 | 203.33 | 507.46
13/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 74.22 | 70.49 | 155.39 | 240.51 | 540.61
13/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 74.22 | 70.49 | 162.78 | 242.38 | 549.87
13/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 74.23 | 70.49 | 172.01 | 249.07 | 565.8
13/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 74.31 | 70.49 | 173.63 | 249.07 | 567.5
13/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 74.82 | 70.49 | 152.83 | 247.62 | 545.76
13/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 74.74 | 70.49 | 179.18 | 244.41 | 568.82
13/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 77.81 | 70.49 | 179.59 | 243.44 | 571.33
13/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 78.52 | 70.49 | 162.43 | 246.4 | 557.84
13/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 77.39 | 70.49 | 165.81 | 240.67 | 554.36
13/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 78.01 | 70.49 | 152.73 | 247.13 | 548.36
13/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 77.63 | 70.49 | 172.43 | 242.29 | 562.84
14/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 77.63 | 70.49 | 160.63 | 252.54 | 561.29
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1806.505 | 1790.72 | 3963.155 | 5871.51 | 13431.89

## FLUJOS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.8139 | -25.8809 | -14.6235 | 30.1368 |  | 45.4973 | -116.6925 | 68.4667 | 34.6729 |  | 2.22 | -27.108 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.6496 | 77.815 | 11.6694 | 11.3724 | 19.4873 | 7.3155 | 4.8844 | 7.0224 |  |  | -55.37 | -55.85 |  | -2.22 | 26.4 | 8.485 | 0.192 | -38.03 | -38.48 | -75.24 | 38.6 | 38.72 | 12.1788 | 8.8436 | 61.6975 | 64.0156 | 30.0989 | -34.8214 | -34.9811 | 6.8287 | 6.7134 | 66.9096 | 67.5865 | -24.1905 | -26.2264 | -366.7411 | 24.9412 | -21.5 | -21.2 | 40.775 | 39.8126 | -5.484 |  | -42.6363 | 3.1893 | 9.9285 | 6.7264 | 410.9011 | 123.2032 | 123.2337 | -391.0606 | 486.1976 |  | -65.2915 | 66.4711 | 87.1415 | 25.6 | 28.76 | 59.71 | 82.67 | -45.8091 | -44.7375 | 124.3729 | 124.6426 | 31.698 | -135.1625 | -134.126 | -7.0879 |  |  | 24.035 | 107.8 | 97.4 | -15.08 | 44.1046 | 43.4705 | 44.0581 | 9.495 | 9.6071 | 31.5855 | -86.1729 | 33.2172 | 14.1428 | 54.66 | 30.08 | 39.1479 | 36.9186 | -29.0328 |  |  |  | -58.7569 |  |  | -87.3 | -86.8 | 23.0191 | 31.6 | 42.66 | 42.88 | 31.29 | -4.02 | 63.4725 | 58.0458 | -25.69 | -26.13 | 97.77 | 41.92 | 57.7636 | 56.9091 | -32.4111 | -31.2727 | 151.4208 | 104.9867 | 101.0274 | 102.8686 | 113.0416 | 95.7552 | -27.59 | 404.3323 | 367.6463 |  | -28.9102 | -27.3301 |  | 21.9043 | 20.6155 | 153.66 | -88.6033 | -90.01 | -55.764 | 0 | -17.93 | 113.8 | 12.2344 | -7.5476 | -38.8309 | -38.3607 | 8.1322 | -92.2241 | 60.015 | 23.7105 |  | 25.7587 | 41.1416 | 41.3943 | 40.0311 | 44.5434 | 44.5434 | -66.4802 | 34.4606 | 33.7644 | -49.5649 | -34.1352 | -26.0728 | -37.84 | 12.8743 | 0.9036 | -9.08 | 19.03 | -26.9226 |  | -15.126 | 1.789 |  | 16.56 | 35.3332 | 51.1077 | 15.63 | 61.1445 | 29 | -17.6177 | 2.4491 | 2.4042 | 1.542 |  |  |  | -26.9271 | 17.7132 | 27.4204 | 60.9257 | 62.1586 | -133.6327 | -16.3242 | 31.3626 | -30.3629 | 11.9981 | 5.9096 | 5.5913 | 13.6346 | 170.6448 | 170.0642 | 283.7 | -282.2852 | -566.1903 | 570.9257 | 592.0648 | -161.942 | -163.0747 |  | 0 | 73.4511 | 73.497 |  |  | 26.1067 | 25.9529 | -54.1349 | -54.3201 | 99.17 | 98.59 | 9.3 | 10.3 | 20.5925 | 28.96 | -335.1824 | 94.6707 | 95.4431 | 12.8 | -38.2 | -25 | -25.8 | 1.945 | 1.7907 | -581.5612 | -333.9486 | 460.6483 | 375.9577 | -25.1798 | -366.6452 | 369.5258 | -141.8207 | -217.6792 | -364.092 | 109.3919 | 106.6179 | 142.0243 | -449.641 | 228.9285 | -230.6544 | 230.5527 | -9.0158 |  | 11.04 | 1.142 | 1.155 | -11.04 | -15.84 |  | 15.9686 | -25.4871 | -33.4279 | 15.5 | 54.59 | 54.559 |  |  | 47.6543 | 48.8781 | 47.7004 |  | 40 | 31.6321 | 6.25 |  | 46.7613 |  |  | 46.7102 |  |  | 1.8688 | -42.5 | 43.9 | 20.7054 | 170.2221
13/05/2026 | 01:00 |  | 0 |  | -25.5212 | -15.4766 | 29.8331 |  | 43.6708 | -114.72 | 64.8272 | 32.717 |  | 0 | -25.091 | 22 | 9.108 | -22 | 14.2166 | 75.1134 | 15.7795 | 15.9652 | 26.4927 | 7.6004 | 5.306 | 6.9063 |  |  | -56.4 | -56.59 |  | 0 | 24.2 | 7.963 | 0.188 | -37.74 | -38.02 | -76.22 | 37.99 | 38.12 | 11.7136 | 8.9482 | 59.9164 | 61.6487 | 39.4609 | -35.6453 | -35.515 | 6.7664 | 7.3836 | 68.398 | 69.3853 | -25.5895 | -28.7481 | -380.19 | 23.8289 | -21 | -21 | 41.2741 | 40.2996 | -5.169 |  | -42.958 | 2.523 | 10.533 | 6.8908 | 421.1858 | 118.5339 | 118.6254 | -396.3308 | 464.5046 |  | -58.134 | 59.4752 | 85.2154 | 24.98 | 27.41 | 57.29 | 80.64 | -50.8995 | -50.6316 | 121.9371 | 122.6537 | 34.8892 | -119.1612 | -119.0364 | -2.2693 |  |  | 26.316 | 97.7 | 88.5 | -14.84 | 47.6622 | 46.4764 | 46.4064 | 12.1789 | 12.5275 | 32.576 | -89.1841 | 34.6705 | 13.4111 | 50 | 27.65 | 37.2729 | 35.1608 | -27.8092 |  |  |  | -82.7623 |  |  | -84.9 |  | 23.2608 | 29.9 | 38.74 | 40.58 | 29.68 | -3.3 | 61.9845 | 82.3572 | -26.53 | -26.77 | 95.46 | 39.86 | 77.6182 | 77.0727 | -32.5574 | -32.2 | 155.4527 | 113.765 | 109.0035 | 111.2995 | 90.5571 | 70.5559 | -28.92 | 405.6551 | 358.4395 |  | -30.4184 | -28.8485 |  | 28.9927 | 27.02 | 127.536 | -86.1915 | -80.1712 | -49.5521 | 7.26 | -22.15 | 10.5 | 11.7949 | 6.2628 | -38.4475 | -37.5128 | 8.1427 | -67.1818 | 54.3693 | 23.4224 |  | 25.3783 | 40.628 | 41.4688 | 40.3397 | 51.5765 | 50.4044 | -62.7961 | 34.5015 | 34.3699 | -49.734 | -33.9274 | -25.084 | -37.16 | 12.9793 | 0.8328 | -9.04 | 19.6 | -24.562 |  |  | 2.245 |  | 16.95 | 35.4079 | 53.0032 | 15.67 | 60.8108 | 29.3 | -17.5497 | 2.584 | 2.8038 | 1.4458 |  |  | -15.7406 | -25.916 | 18.03 | 26.8079 | 61.1139 | 60.5528 | -134.2429 | -15.8338 | 31.2103 | -29.4007 | 12.6511 | 5.3041 | 4.9994 | 14.0921 | 169.1639 | 169.4822 | 282 | -280.7384 | -569.9252 | 577.6765 | 584.7578 | -163.3501 | -161.0832 |  | 0 | 74.7797 | 72.9224 |  |  | 28.4578 | 27.6338 | -52.7392 | -51.9293 | 101.18 | 100.39 | 9 | 9.1 | 20.5925 | 28.56 | -324.9893 | 92.4631 | 90.4619 | 12.8 | -41 | -26.7 | -27.5 | 1.872 |  | -577.9887 | -328.1167 | 453.4671 | 373.2738 | -27.6132 | -361.6332 | 365.1959 | -142.5657 | -218.5451 | -361.3889 | 104.9686 | 107.3696 | 140.1532 | -445.7091 | 227.7866 | -223.3769 | 224.7128 | -9.3344 |  | 10.32 | 1.182 | 1.175 | -10.64 | -16 |  | 16.7895 | -26.5125 | -33.6904 | 17 | 54.784 | 54.823 |  |  | 47.3479 | 49.493 | 47.5826 |  | 38.9 | 32.3838 | 5.91 |  | 47.2745 | 0 | 0 | 46.7295 |  |  | 0 | -44.3 | 45.1 | 14.1855 | 179.8978
13/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.3137 | -25.0773 | -15.3709 | 28.9812 |  | 43.0126 | -114.2219 | 63.0489 | 31.901 |  | 0 | -23.577 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.2002 | 74.9008 | 15.6577 | 15.8539 | 26.6776 | 7.6178 | 4.772 | 7.1718 |  |  | -56.12 | -56.07 |  | 0 | 22 | 7.409 | 0.187 | -43.97 | -44.23 | -66.71 | 44.21 | 44.59 | 11.5243 | 8.9446 | 58.6729 | 59.4125 | 43.0421 | -41.7001 | -41.9897 | 29.2646 | 28.0948 | 66.1265 | 67.9597 | -7.876 | -10.2729 | -402.9854 | 24.0716 | -20.6 | -20.6 | 48.3736 | 46.8959 | -5.1309 |  | -51.5254 | 2.284 | 10.378 | 6.9729 | 444.4409 | 109.8361 | 109.4699 | -392.6511 | 473.2939 |  | -54.2744 | 56.6299 | 82.1018 | 24.98 | 26.79 | 54.9 | 79.29 | -51.0335 | -50.6316 | 119.4279 | 121.0089 | 35.8275 | -113.5296 | -112.2249 | -2.8429 | 0 |  | 27.3 | 95.9 | 85.4 | -14.57 | 46.6577 | 45.4944 | 45.4689 | 8.5245 | 8.6852 | 31.7954 | -82.3476 | 33.0062 | 13.3082 | 48.42 | 26.94 | 35.8667 | 33.8425 | -26.912 |  |  |  | -82.0728 |  |  | -82.6 | -82.1 | 23.0685 | 28.7 | 36.62 | 38.88 | 28.42 | -3.22 | 61.1165 | 82.5872 | -25.17 | -25.23 | 89.46 | 38.09 | 82.7091 | 82.0545 | -32.7222 | -31.7636 | 154.9538 | 109.6506 | 105.2759 | 107.7076 | 82.7369 | 64.5652 | -28.856 | 405.0943 | 365.6892 |  | -30.874 | -29.4545 |  | 28.347 | 27.7084 | 43.056 | -71.5527 | -73.0938 | -25.454 | 0 | -17.65 | 1 | 11.5388 | 7.1751 | -38.6575 | -37.9059 | 8.8513 | -62.0139 | 28.3485 | 23.2781 |  | 25.6341 | 40.6866 | 40.1231 | 38.7383 | 51.2416 | 51.2416 | -62.1263 | 34.1534 | 34.0983 | -48.4728 | -34.1256 | -23.6045 | -34.52 | 12.9793 | 0.8219 | -9.07 | 18.4 | -24.1675 |  | -15.32 | 1.485 |  | 18.15 | 34.5885 | 49.5547 | 14.99 | 60.5817 | 30.4 | -18.139 | 2.4752 | 3.0654 | 1.3803 |  |  | -14.5736 | -25.8029 | 16.9017 | 26.2658 | 58.6051 | 59.3669 | -136.0079 | -15.505 | 31.6509 | -28.4867 | 12.4926 | 5.0209 | 4.7146 | 13.7246 | 174.444 | 175.2411 | 279.5 | -280.762 | -578.6455 | 578.0712 | 598.5246 | -165.5718 | -166.2016 |  |  | 72.0986 | 71.2623 | -73.5915 |  | 22.7448 | 22.7118 | -71.6496 | -70.375 | 93.79 | 92.1 | 10.7 | 11 | 20.4686 | 28 | -329.7791 | 91.6467 | 90.9246 | 12.2 | -38.7 | -22.5 | -23.2 |  | 1.6705 | -580.9978 | -330.7887 | 467.796 | 382.2892 | -23.9243 | -372.433 | 367.2822 | -140.069 | -215.3313 | -362.3253 | 109.367 | 107.526 | 143.3276 | -451.807 | 223.9561 | -239.7809 | 238.2277 | -8.6477 |  | 7.36 | 1.325 | 1.323 | -6.8 | -19.92 |  | 20.7752 | -27.538 | -34.4228 | 14.3 | 55.244 | 55.344 | 8.6842 |  | 47.696 | 48.5135 | 49.8831 |  | 38.5 | 32.4666 | 5.81 |  | 47.4676 |  |  | 46.7638 |  |  | 1.9419 | -42.9 | 43.3 | 19.5596 | 173.8284
13/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.1242 | -24.7703 | -15.8532 | 28.6367 |  | 41.8957 | -107.1241 | 61.7864 | 31.363 |  | -19.98 | -22.29 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.1739 | 65.9082 | 15.2216 | 15.3489 | 25.7164 | 6.9667 | 5.0459 | 7.6918 |  |  | -60.21 | -59.88 |  | 19.98 | 19.8 | 6.312 | 0.177 | -48.25 | -47.85 | -70.99 | 48.59 | 48.81 | 11.3872 | 9.1901 | 57.0183 | 59.624 | 48.4781 | -44.4291 | -44.6156 | 27.0713 | 29.0679 | 69.6116 | 71.487 | -7.8481 | -5.5477 | -419.7527 | 23.6274 | -20.6 | -20.4 | 50.7818 | 50.3687 | -4.7808 |  | -58.2893 | 1.8425 | 9.8573 | 6.6485 | 461.867 | 104.3733 | 103.4272 | -394.9418 | 472.5428 |  | -56.0847 | 58.7593 | 78.8484 | 24.9 | 25.42 | 52.5 | 78.33 | -47.5506 | -46.345 | 118.0116 | 119.3129 | 36.6017 | -109.4086 | -108.6144 | -2.3876 |  |  | 26.618 | 92.3 | 84.1 | -14.05 | 46.1884 | 45.1095 | 44.9551 | 6.3576 | 6.951 | 33.1274 | -80.4669 | 32.6105 | 13.1638 | 45.47 | 25.65 | 34.9292 | 33.403 | -26.5757 |  |  |  | -76.1166 |  |  | -80.1 | -79.8 | 22.8598 | 27.8 | 34.58 | 38 | 27.52 | -2.81 | 61.9845 | 74.4617 | -26.21 | -26.57 | 91 | 36.19 | 76.3091 | 73.3091 | -30.2281 | -30 | 150.6672 | 106.44 | 103.0011 | 102.9 | 109.4624 | 89.1589 | -27.718 | 404.8919 | 366.3649 |  | -30.845 | -28.8615 |  | 14.87 | 15.476 | 158.268 | -88.0507 | -87.1547 | -49.3496 | 0 | -25.04 | 95.5 | 11.1684 | -13.7671 | -37.6022 | -36.324 | 7.9172 | -80.2172 | 54.7955 | 23.6712 |  | 24.7626 | 40.3404 | 40.74 | 38.6621 | 46.2179 | 45.883 | -62.7961 | 32.5773 | 32.3091 | -46.2166 | -31.7596 | -24.7031 | -34.53 | 12.9793 | 0.8219 | -8.95 | 18.58 | -25.6873 |  | -15.519 | 2.354 |  | 17.21 | 30.6528 | 48.0233 | 15.4 | 58.9487 | 30.4 | -19.0745 | 2.6355 | 2.8516 | 1.3457 |  |  |  | -26.5282 | 15.6616 | 27.4329 | 60.6371 | 62.9415 | -138.5625 | -15.233 | 32.6574 | -27.2675 | 12.434 | 4.6388 | 4.2716 | 13.8925 | 172.8604 | 170.9929 | 285.4 | -283.8023 | -570.674 | 574.3101 | 601.3782 | -162.4514 | -163.8651 |  |  | 75.5911 | 73.9304 |  |  | 22.591 | 21.6901 | -67.8408 | -67.8444 | 93.31 | 93.4 | 7.3 | 7.4 | 20.695 | 27.76 | -316.7707 | 87.2069 | 87.0428 | 11.6 | -38.9 | -21.6 | -22.3 | 1.9649 | 1.7704 | -583.5629 | -335.4498 | 456.1196 | 369.5301 | -34.23 | -362.8544 | 359.7292 | -135.6184 | -208.9628 | -353.78 | 107.1075 | 109.1199 | 135.957 | -437.7505 | 219.7621 | -230.2649 | 230.4149 | -8.7796 |  | 6.24 | 1.34 | 1.34 | -7.36 | -19.2 |  | 20.8026 | -27.6265 | -34.5998 | 13.7 | 52.783 | 52.553 |  |  | 48.3181 | 49.8421 | 48.7943 |  | 39 | 32.7557 | 5.58 |  | 47.4825 | 0 | 0 | 47.023 |  |  | 0 | -44.1 | 45.2 | 24.5545 | 168.5261
13/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.1222 |  | -15.8596 | 28.2717 |  | 41.0239 | -106.9859 | 60.5307 | 30.7291 |  | -15.54 | -20.935 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.5581 | 66.5302 | 15.3367 | 15.3566 | 25.6307 | 6.6512 | 4.4918 | 6.8255 |  |  | 0 | -110.09 |  | 15.54 | 19.8 | 6.955 | 0.184 | -39.51 | -39.54 | -76.17 | 39.68 | 39.94 | 10.6085 | 9.3974 | 56.4031 | 58.2017 | 50.0395 | -40.1002 | -40.5679 | 5.3232 | 5.1987 | 74.2057 | 75.1308 | -29.6629 | -32.0899 | -388.0227 | 21.2533 | -19.4 | -19.3 | 46.201 | 45.0555 | -4.8219 |  | -49.715 | 1.8906 | 9.3776 | 6.426 | 438.0626 | 101.4435 | 101.413 | -384.5084 | 451.4599 |  | -57.4744 | 58.559 | 77.7407 | 24.8 | 24.97 | 51.45 | 77.68 | -49.0241 | -49.1581 | 113.2114 | 114.1457 | 38.0791 | -102.3212 | -101.9882 | -3.3338 |  |  |  | 90.9 | 82.6 | -13.93 | 47.4314 | 45.8232 | 45.3477 | 8.5195 | 8.4443 | 28.1942 | -76.675 | 29.7593 | 12.9863 | 44.32 | 24.89 | 34.9292 | 32.9636 | -26.7671 |  |  |  | -71.7029 |  |  | -77.4 | -77.3 | 22.8214 | 27.3 | 30.74 | 36.78 | 26.94 | -1.82 | 59.954 | 70.014 | -24.73 | -25.16 | 86.46 | 35.41 | 71.2545 | 69.7091 | -33.089 | -32.9909 | 142.8197 | 98.4797 | 95.1071 | 96.2848 | 104.2601 | 86.5588 | -27.297 | 395.8188 | 375.9323 |  | -29.9907 | -27.9807 |  | 17.2365 | 16.1843 | 158.268 | -87.9846 | -89.0177 | -50.1337 | 0 | -16.01 | 96.1 | 11.063 | -14.4232 | -37.9404 | -37.1424 | 7.6216 | -85.4671 | 55.0966 | 23.0661 |  | 26.5328 | 40.2199 | 41.2996 | 39.2109 | 48.7298 | 47.2227 | -64.3032 | 35.4033 | 34.9749 | -52.6388 | -37.2388 | -24.5054 | -35.49 | 12.9793 | 0.7742 | -9.07 | 19.16 | -24.8498 |  |  | 2.366 |  | 17.24 | 38.2609 | 50.1682 |  | 59.2988 | 31.8 | -18.201 | 2.3098 | 2.6066 | 1.3 |  |  | -14.9387 | -25.265 | 15.4963 | 26.1493 | 58.604 | 62.6143 | -132.3055 | -15.0804 | 32.4589 | -28.516 | 12.4481 | 4.5509 | 4.2294 | 13.8792 | 171.9767 | 172.0517 | 281.6 | -281.3818 | -572.889 | 575.2695 | 601.561 | -163.3991 | -162.7779 |  |  | 74.8634 | 74.2269 |  | -74.6134 | 21.6352 | 20.8661 | -66.7088 | -67.0056 | 94.21 | 93.57 | 8.4 | 8.9 | 20.7143 | 27.92 | -322.1839 | 87.8452 | 87.678 | 12.2 | -38.2 | -20.8 | -20.5 | 1.5275 | 1.4717 | -586.3384 | -340.1549 | 457.3064 | 372.0874 | -35.1492 | -364.7491 | 361.4688 | -135.3064 | -211.252 | -359.05 | 107.4958 | 109.2151 | 133.5009 | -444.8288 | 221.0984 | -229.2375 | 234.0712 | -8.7521 |  | 6.64 | 1.452 | 1.451 | -7.36 | -19.36 |  | 20.4211 | -27.7729 | -34.7158 | 13.9 | 55.146 | 54.264 |  |  | 48.0054 | 49.5751 | 48.7772 |  | 39.7 | 32.6603 | 5.52 |  | 46.8053 |  |  | 46.988 |  |  | 0 | -43.6 | 44.7 | 29.2902 | 166.1952
13/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.9602 | -24.488 | -16.0593 | 28.2368 |  | 40.7044 | -106.5999 | 59.2844 | 30.2591 |  | -11.1 | -21.021 | 17.6 | 8.28 |  | 14.4688 | 65.6718 | 15.2293 | 15.3478 | 25.4946 | 6.7802 | 5.0784 | 6.5373 |  |  |  | -107.13 |  | 11.1 | 19.8 | 6.995 | 0.179 | -36.36 | -36.63 | -75.23 | 36.73 | 36.72 | 10.4982 | 9.3405 | 55.9072 | 57.6854 | 48.1681 | -36.7085 | -36.8627 | 8.1529 | 8.4051 | 72.3137 | 73.5773 | -27.2818 | -29.9359 | -391.8971 | 22.7662 | -20.1 | -20.3 | 42.5268 | 41.4263 | -5.386 |  | -44.8292 | 1.1452 | 9.8509 | 6.6818 | 440.0768 | 105.0447 | 104.9836 | -386.8686 | 457.4735 |  | -37.1966 | 38.392 | 76.6629 | 24.62 | 25.02 | 50.98 | 76.9 | -45.8091 | -45.5412 | 124.7735 | 124.8587 | 38.0004 | -103.2718 | -102.4904 | -3.7007 | 0 |  | 27.229 | 90.7 | 81.8 | -14.01 | 45.6858 | 44.8663 | 44.3064 | 4.6306 | 4.9328 | 37.6252 | -83.2051 | 39.2238 | 12.4511 | 43.29 | 24.41 | 33.9917 | 32.5241 | -26.1355 |  |  |  | -77.3373 |  |  |  |  | 23.2004 | 26.6 | 30.88 | 36.38 | 26.39 | -2.02 | 57.7685 | 77.3669 | -24.58 | -24.68 | 84.66 | 34.57 | 78.2 | 76.8727 | -31.3283 | -30.8636 | 146.2992 | 101.4698 | 97.2834 | 98.985 | 83.7669 | 65.838 | -28.322 | 399.0968 | 360.6952 |  | -30.2084 | -28.5444 |  | 31.2657 | 29.0916 | 47.664 | -74.2104 | -75.0238 | -27.5216 | 0 | -17.64 | 1.1 | 10.9528 | 13.8638 | -37.0829 | -36.0665 | 4.2526 | -62.3268 | 30.5245 | 23.4885 |  | 26.4022 | 40.8311 | 41.4361 | 39.8325 | 46.0505 | 46.0505 | -53.2511 | 33.4516 | 33.3232 | -45.4565 | -30.0728 | -21.4438 | -34.99 | 12.6717 | 0.7633 | -8.98 | 19.63 | -22.4091 |  |  | 2.42 |  | 18.12 | 31.0327 | 44.5096 | 15.7 | 60.6923 | 32 | -17.599 | 2.3372 | 2.4326 | 1.2777 |  |  | -14.9035 | -24.7116 | 17.6514 | 25.1445 | 61.4717 | 61.3192 | -132.3263 | -14.5417 | 31.8409 | -26.9141 | 12.2912 | 4.4044 | 4.1556 | 14.0107 | 171.4402 | 171.6961 | 282 |  | -580.8535 | 583.2524 | 591.1381 | -164.0878 | -162.4452 |  |  | 74.2605 | 74.4003 |  |  | 23.4479 | 23.2612 | -66.0061 | -66.5827 | 93.71 | 92.89 | 9.3 | 9 | 20.6331 | 28.08 | -326.8629 | 91.1702 | 90.5744 | 12.2 | -39.3 | -23.3 | -24 |  |  | -581.7414 | -325.6116 | 453.9499 | 370.9219 | -27.4011 | -358.5486 | 360.5749 | -134.5196 | -213.6334 | -361.2706 | 108.4234 | 108.9251 | 137.0968 | -439.3304 | 219.9121 | -227.0918 | 228.2061 | -8.8318 |  | 7.2 | 1.459 | 1.475 | -7.84 | -18.96 |  | 20.3052 | -28.1239 | -34.1909 | 14.6 | 53.414 | 54.137 |  |  | 46.4673 | 47.8758 | 47.9355 |  | 40 | 32.9145 | 5.45 |  | 47.0088 |  |  | 46.9505 |  |  | 0 | -44.4 | 43.6 | 11.8814 | 166.7877
13/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.5132 | -23.9432 | -15.6884 | 28.5924 |  | 40.5906 | -105.6982 | 59.5664 | 30.1831 |  | -15.54 | -20.237 |  | 8.28 |  | 14.2083 | 65.1198 | 14.9958 | 15.2462 | 25.3587 | 6.7533 | 5.2376 | 7.2523 |  |  |  | -110.65 |  | 15.54 | 19.8 | 7.16 | 0.181 | -39.18 | -39.43 | -72.14 | 39.57 | 39.73 | 10.8888 | 9.0186 | 56.5817 | 58.7277 | 49.1015 | -40.0526 | -39.7423 | 5.7543 | 5.6516 | 73.2221 | 74.0089 | -28.4507 | -31.5713 | -382.4368 | 26.2834 | -20.8 | -20.5 | 45.5934 | 45.0891 | -4.9762 |  | -49.1691 | 1.4085 | 9.9298 | 6.6992 | 435.499 | 92.41 | 92.2879 | -341.9196 | 459.1539 |  | -45.7546 | 48.4189 | 75.6749 | 24.37 | 24.6 | 50.44 | 76.08 | -48.4883 | -48.4883 | 123.148 | 123.8042 | 37.1873 | -105.1805 | -104.4666 | -3.2503 |  |  | 28.373 | 90.5 | 81.6 | -13.26 | 44.4645 | 43.34 | 43.2031 | 3.1236 | 3.5956 | 31.1486 | -72.9034 | 31.1701 | 12.1361 | 43.27 | 24.34 | 33.9917 | 32.0847 |  |  |  |  | -82.7162 |  |  | -75.1 | -74.9 | 23.2059 | 26.3 | 31.68 | 36 | 26.1 | -2.42 | 58.8535 | 80.6296 | -26.69 | -26.85 | 87.58 | 34.53 | 82.3455 | 80.9636 | -30.6271 | -30.0818 | 150.0656 | 105.589 | 101.4819 | 103.2151 | 81.408 | 64.0151 | -28.385 | 352.4641 | 341.3181 |  | -30.416 | -28.5245 |  | 25.0554 | 23.3122 | 53.808 | -71.5798 | -72.7254 | -25.6617 | 0 | -24.36 | 1 | 11.0413 | 2.8686 | -38.4841 | -37.7432 | 8.1193 | -60.7532 | 30.8756 | 23.105 |  | 26.0198 | 42.0189 | 42.0032 | 40.822 | 48.3949 | 46.0505 | -59.7819 | 32.4814 | 32.1136 | -49.6832 | -34.0522 | -24.4688 | -35.27 | 12.5789 | 0.762 | -8.63 | 18.25 | -25.1686 |  |  | 2.326 |  | 16.81 | 35.4289 | 49.0914 | 15.11 | 58.7392 | 31.8 | -18.0022 | 2.0524 | 2.2423 | 1.2781 |  |  | -15.5355 | -25.105 | 18.1323 | 26.0119 | 57.613 | 60.815 | -133.2802 | -14.6876 | 32.1306 | -27.6978 | 12.7451 | 4.297 | 4.0501 | 14.3383 | 172.1368 | 173.1222 | 282 | -279.4699 | -582.7606 | 581.4006 | 589.4035 | -165.0571 | -162.7215 | 0 | 0 | 76.8611 | 74.3717 |  |  | 21.6022 | 21.6791 | -69.0811 | -69.0054 | 96.26 | 95.43 | 10.2 | 10.6 | 20.3874 | 29.76 | -324.1646 | 89.7404 | 89.5615 |  | -34.9 | -19.9 | -20.5 |  |  | -572.5462 | -307.9171 | 466.2835 | 379.5459 | -11.6036 | -369.6135 | 364.8916 | -135.1597 | -210.4627 | -364.6561 | 109.8348 | 111.0512 | 137.4435 | -452.5433 | 221.8022 | -238.6027 | 237.2413 | -8.0682 |  | 7.12 | 1.442 | 1.445 | -8.48 | -20.16 |  | 20.2472 | -27.245 | -34.2489 | 13.4 | 54.065 | 53.324 |  |  | 48.6642 | 46.7071 | 46.9862 |  | 36.6 | 31.9614 | 5.48 |  | 45.8695 | 0 | 0 | 45.3875 | 0 | 0 | 0 | -41.3 | 41.3 | 8.8583 | 185.8057
13/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 15.3456 | -23.6469 | -16.1107 |  |  | 40.8827 | -103.9432 | 60.7255 | 30.3391 |  | -13.32 | -19.661 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 12.6664 | 63.1264 | 15.523 | 15.5843 | 25.9466 | 7.5208 | 5.2669 | 7.097 |  |  |  | -108.65 |  | 13.32 | 17.6 | 6.748 | 0.181 | -40.54 | -41.13 | -67.8 | 41.27 | 41.42 | 10.6417 | 9.2939 | 56.9403 | 58.3791 | 47.3889 | -40.0664 | -39.8825 | 22.5088 | 26.3819 | 71.6513 | 71.1329 | -11.937 | -15.5345 | -406.9109 | 24.0539 | -20.4 | -20.1 | 45.3669 | 44.7161 | -4.9674 |  | -48.3589 | 0.6662 | 9.8575 | 6.4113 | 455.0308 | 105.1973 | 106.4485 | -368.9047 | 482.075 |  | -52.5363 | 53.3087 | 75.6251 | 24.58 | 25.27 |  | 75.43 | -45.1394 | -45.1394 | 124.7032 | 125.0896 | 33.9322 | -109.5473 | -109.3184 | -4.6629 |  |  | 27.623 | 91.2 | 82 | -13.4 | 43.3283 | 41.369 | 41.9042 | -1.7266 | -1.4109 | 39.548 | -76.7834 | 41.1644 | 12.5495 | 42.55 | 24.1 | 33.5229 | 32.0847 | -25.7837 |  |  |  | -72.0699 |  |  | -72.4 | -72.6 | 22.2885 | 26.3 | 31.24 | 35.62 |  | -2.16 | 60.791 | 71.059 | -26.09 | -26.42 | 87.23 | 33.93 | 72.5818 | 70.9455 | -32.0853 | -31.8545 | 143.7881 | 99.3538 | 94.6755 | 95.8721 | 108.3998 | 89.4578 | -26.942 | 382.9669 | 331.0867 |  | -29.5867 | -28.1273 |  | 6.9388 | 6.2582 | 173.628 | -88.1879 | -90.3369 | -51.4604 | 15.28 | -24.6 | 107.4 | 10.7608 | -31.95 | -39.2007 | -38.6217 | 10.1348 | -87.1804 | 56.2471 | 22.5622 |  | 26.4565 | 41.0423 | 42.6441 | 40.3365 | 44.041 | 44.2085 | -59.7819 | 34.4317 | 34.8027 | -48.2666 | -31.3367 | -25.0694 | -34.79 | 13.2625 | 0.7633 | -9.15 | 18.91 | -25.6995 |  |  | 1.355 |  | 16.79 | 33.1452 | 49.7213 | 15.38 | 60.0842 | 30.6 | -17.9476 | 2.3721 | 2.4503 | 1.2802 |  |  | -14.9787 | -25.7486 | 17.3843 | 26.1653 | 58.7359 | 61.3475 | -136.2236 | -14.582 | 32.1878 | -26.4865 | 12.6369 | 4.5216 | 4.2611 | 14.0903 | 167.0129 | 166.7831 |  | -278.6689 | -559.4072 | 562.723 | 566.3627 | -159.3538 | -160.271 |  |  | 70.1538 | 72.1599 |  |  | 21.8988 | 21.734 | -70.0133 | -67.4236 | 94.68 | 93.99 | 7.8 | 7.7 | 20.428 | 29.36 | -324.4232 | 91.8162 | 92.2505 | 12.3 | -38.2 | -20.7 | -20.5 |  | 1.2488 | -552.5638 | -288.8731 | 462.0448 | 378.8953 | 4.5577 | -372.6926 | 368.1808 | -141.6483 | -217.2465 | -363.8765 | 107.4898 | 109.7253 | 141.3304 | -455.6045 | 223.8713 | -238.764 | 235.6924 | -8.7274 |  | 7.76 | 1.423 | 1.426 | -7.68 | -19.6 |  | 21.0071 | -27.599 | -34.5693 | 14.8 | 53.676 | 53.879 | 8.6776 |  | 46.7057 | 46.6007 | 45.4473 |  | 41.9 | 32.3098 | 5.46 |  | 46.7524 |  |  | 46.3039 |  |  | -1.4531 | -46.4 | 46.9 | -2.8065 | 195.209
13/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.1888 | -23.3296 | -16.2439 | 28.8995 |  | 42.6288 | -105.5497 | 61.0429 | 30.9771 |  | -17.76 | -20.71 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.1272 | 65.3458 | 15.4757 | 15.6458 | 26.3509 | 7.303 | 4.9549 | 7.0228 |  |  |  | -112.93 |  | 17.76 | 19.8 | 6.886 | 0.179 | -40.01 | -40.31 | -74.9 | 40.47 | 40.27 | 10.3352 | 9.4293 | 56.5571 | 58.0979 | 51.6493 | -38.3469 | -38.4934 | 6.418 | 6.2724 | 75.1075 | 76.248 | -30.8585 | -32.7599 | -400.368 | 26.7146 | -20.8 | -21.2 | 44.137 | 43.2571 | -4.9389 |  | -44.9229 | 0.9775 | 9.9252 | 6.6398 | 451.155 | 110.9653 | 110.538 | -373.4248 | 481.8417 |  | -41.9831 | 43.7203 | 76.643 | 24.68 | 25.27 | 50.96 | 76.35 | -48.7562 | -48.7562 | 126.6443 | 127.3974 | 32.7185 | -105.9256 | -106.3657 | -3.8477 |  |  | 26.165 | 91 | 81.5 | -13.78 | 44.6054 | 44.048 | 43.3302 | 3.1539 | 3.676 | 36.712 | -78.7047 | 37.3842 | 12.7363 | 43.53 | 24.7 | 33.9917 |  | -25.7951 |  |  |  | -67.618 |  |  | -74.7 | -74.9 | 22.5137 | 26.5 | 31.36 | 36.08 | 26.4 | -2.2 | 60.2485 | 68.2289 | -27.25 | -27.63 | 89.69 | 34.62 | 70.5818 | 68.5636 | -37.4863 | -37.0727 | 140.8825 | 95.9064 | 91.9628 | 94.1618 | 99.6466 | 78.6764 | -27.482 | 383.3274 | 310.1147 |  | -29.7693 | -28.4897 |  | -0.8566 | -1.5785 | 152.124 | -87.2863 | -88.9793 | -44.6156 | 0 | -25.72 | 111.3 | 11.0555 | -48.5298 | -39.1206 | -38.3305 | 9.9935 | -77.7144 | 50.3164 | 23.2048 |  | 27.0216 | 40.2098 | 40.6942 | 39.3327 | 47.725 | 48.8972 | -61.6239 | 40.1348 | 39.7525 | -53.0883 | -36.202 | -24.7837 | -35.53 | 12.9793 | 0.7633 | -9.08 | 18.75 | -25.2025 |  |  | 2.186 |  | 16.72 | 37.075 | 50.7075 |  | 58.51 | 29.6 | -18.9905 | 2.0522 | 2.3006 | 1.2935 |  |  |  | -25.9613 | 17.425 | 26.845 | 55.5718 | 55.9753 | -134.8672 | -14.7299 | 32.9248 | -27.4219 | 13.1902 | 4.7267 | 4.4087 | 14.5828 | 167.7905 | 167.8118 | 284.5 | -283.5008 | -558.7436 | 566.1782 | 541.3469 | -159.3838 | -159.9667 |  |  | 73.5683 | 73.1676 | -72.8092 |  | 21.8878 | 21.734 | -71.2753 | -71.6005 | 94.85 | 94.11 | 9.3 | 9.3 | 20.8788 | 31.68 | -333.9764 | 93.8268 | 93.6522 | 12.8 | -37.6 | -20.8 | -20.8 | 1.456 |  | -530.7128 | -269.7134 | 486.4568 | 395.7509 | 31.2039 | -385.029 | 382.8841 | -139.1412 | -221.9416 | -377.8023 | 114.9082 | 114.4255 | 147.4709 | -469.1526 | 229.6773 | -249.2779 | 251.2562 | -8.3566 |  | 7.2 | 1.341 | 1.353 | -8.08 | -19.36 |  | 20.8026 | -27.1595 | -34.3374 | 13.3 | 52.277 | 52.482 |  |  | 46.9961 | 47.9454 | 48.1015 |  | 38.5 | 32.3567 | 5.58 |  | 47.2726 |  |  | 47.0683 |  |  | 0 | -42.3 | 43.3 | -18.6098 | 209.7112
13/05/2026 | 05:00 |  | 0 |  | -22.996 | -16.434 | 29.5704 |  | 43.0837 | -106.0099 | 60.8654 | 31.0611 | 0 | -17.76 | -21.375 | 17.6 | 9.108 |  | 13.9762 | 65.2838 | 16.4296 | 16.1705 | 27.3103 | 7.3433 | 4.9439 | 7.3428 |  |  |  | -115.4 |  | 17.76 | 19.8 | 8.241 | 0.192 | -43.52 | -43.51 | -67.77 | 43.28 | 43.51 | 10.1392 | 9.3847 | 57.4922 | 58.5564 | 51.4425 | -42.5112 | -43.3415 | 27.0767 | 23.7717 | 73.6988 | 74.448 | -19.5916 | -17.744 | -419.5893 | 25.4196 | -20.6 | -20.8 | 50.2259 | 46.9477 | -4.8077 |  | -51.1386 | 1.2816 | 9.472 | 6.5339 | 468.3674 | 107.5167 | 106.6316 | -364.3116 | 495.8873 |  | -66.8325 | 68.1749 | 77.6409 | 24.97 | 26.12 | 52.03 | 77.19 | -48.6222 | -48.7562 | 127.4752 | 127.4915 | 32.9253 | -114.7847 | -116.1353 | -2.9829 |  |  | 25.889 | 94.4 | 84.3 | -13.57 | 42.5292 | 41.3529 | 41.0789 | -2.4647 | -2.2097 | 40.6896 | -77.938 | 40.4084 | 12.9318 | 43.72 | 24.81 | 34.4604 | 32.5241 | -26.0747 |  |  |  | -64.3172 |  |  | -74.7 | -74.8 | 22.7444 | 27.7 | 32.3 | 37.7 | 27.55 | -2.13 | 58.466 | 62.3223 | -26.47 | -26.82 | 90.81 | 35.87 | 66.2 | 63.3636 | -37.8935 | -37.6 | 141.3968 | 95.2208 | 91.1246 | 92.9162 | 92.4976 | 76.6984 | -26.51 | 375.0901 | 303.1701 |  | -30.9035 | -29.9682 |  | -3.9179 | -4.437 | 165.948 | -85.3147 | -87.117 | -41.0545 | 0 | -28.15 | 105.5 | 11.1385 | -53.3082 | -40.7274 | -39.6638 | 11.8111 | -76.7737 | 38.0824 | 22.9105 |  | 26.3621 | 41.0372 | 41.6257 | 39.9008 | 48.7298 | 48.06 | -61.9588 | 39.675 | 39.507 | -49.3431 | -31.12 | -27.4424 | -35.17 | 13.0721 | 0.7742 | -9.22 | 17.26 | -27.6895 |  |  | 1.317 |  | 16.16 | 33.3153 | 49.6819 | 15.65 | 58.9383 | 27.5 | -19.7429 | 2.1583 | 2.3154 | 1.3361 |  |  | -14.7796 | -27.8169 | 18.8804 | 28.1493 | 60.0372 | 61.2139 | -139.45 | -15.2267 | 33.823 | -28.5459 | 12.6607 | 5.1186 | 4.7462 | 14.2807 | 167.8061 | 169.5908 | 282.9 | -280.575 | -563.1189 | 567.8346 | 544.1286 | -159.3854 | -157.732 |  |  | 74.5806 | 73.6236 |  |  | 23.415 | 23.2502 | -73.4402 | -72.6489 | 91.04 | 90.36 | 7.5 | 10.2 | 21.0027 | 32.88 | -332.2691 | 95.9967 | 95.8201 | 13.4 | -36.9 | -21.6 | -22.3 |  |  | -524.0051 | -258.0052 | 479.7402 | 386.5973 | 31.7976 | -378.7443 | 379.2249 | -143.9536 | -218.489 | -373.1604 | 109.1488 | 108.7718 | 145.5952 | -468.2879 | 222.6831 | -246.9799 | 245.4747 | -8.7521 |  | 6.16 | 1.228 | 1.235 | -6.32 | -19.36 |  | 20.2167 | -27.3335 | -34.5693 | 13.6 | 53.837 | 54.231 | 8.7489 |  | 48.7409 | 47.3756 | 47.7553 |  | 38.4 | 31.9614 | 5.64 |  | 47.7205 |  |  | 47.5036 |  |  | 0 | -42.5 | 43.5 | -25.6285 | 220.0493
13/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 15.6646 | -23.2574 | -15.716 | 30.7106 |  | 44.1398 | -111.1874 | 63.7742 | 32.629 |  | -19.98 | -23.262 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.3604 | 67.6662 | 16.8997 | 16.7311 | 27.9551 | 7.0663 | 5.0067 | 7.6228 |  |  |  | -118.91 |  | 19.98 | 22 | 8.983 | 0.197 | -43.18 | -43.18 | -74.49 | 43.01 | 43.72 | 10.49 | 9.253 | 59.7951 | 61.7952 | 53.2483 | -43.4529 | -43.4546 | 4.808 | 4.6017 | 78.9217 | 79.9398 | -31.1207 | -32.9869 | -416.124 | 25.8183 | -20.6 | -20.8 | 49.1406 | 47.8535 | -4.783 |  | -52.3044 | 2.5195 | 10.1296 | 6.8501 | 466.5668 | 113.4373 | 114.0476 | -374.2306 | 508.6195 |  | -52.0996 | 53.9013 | 81.9621 | 25.71 | 27.15 | 54.3 | 79.05 | -53.0428 | -52.373 | 131.8934 | 132.3363 | 30.9977 | -117.3412 | -116.9034 | -2.4992 |  |  | 27.514 | 95.8 | 86.5 | -14.04 | 44.5905 | 44.3274 | 43.6827 | 6.0088 | 6.3167 | 30.1656 | -79.0663 | 31.1159 | 13.1993 | 47.37 | 26.1 | 36.3354 | 34.2819 | -27.496 |  |  |  | -77.5589 |  |  | -79.7 | -80 | 22.7499 | 29.7 | 37.82 | 40.38 | 29.7 | -3.32 | 58.5125 | 77.5669 | -26.48 | -27.02 | 95.76 | 38.05 | 76.0909 | 75.8364 | -38.6716 | -37.3182 | 149.5452 | 107.1044 | 102.7955 | 104.3988 | 69.7164 | 52.6665 | -28.165 | 384.8972 | 291.072 |  | -30.7937 | -29.0561 |  | 7.2184 | 7.7944 | 63.024 | -68.6676 | -69.8846 | -12.4332 | 0 | -21.62 | 1 | 11.6383 | -36.3107 | -41.0976 | -40.1843 | 10.7197 | -49.5765 | 17.6922 | 23.1924 |  | 27.4688 | 40.6453 | 42.0727 | 39.3 | 51.9115 | 52.7487 | -62.1263 | 40.4221 | 40.3435 | -49.208 | -31.7763 | -28.336 | -33.84 | 12.9793 | 0.845 | -8.86 | 16.69 | -29.2533 |  | -15.342 | 1.371 |  | 16.38 | 33.132 | 49.6971 | 16.02 | 59.5568 | 28.2 | -19.9471 | 1.6346 | 1.8381 | 1.4133 |  |  | -15.9882 | -28.4748 | 17.5654 | 29.7473 | 57.9356 | 59.6364 | -139.0945 | -16.0703 | 34.8944 | -31.5247 | 12.3518 | 5.8998 | 5.5386 | 13.9722 | 170.2674 | 170.3094 | 279.9 | -280.4333 | -564.0754 | 570.1379 | 524.6946 | -164.2663 | -164.999 |  | 0 | 75.4901 | 71.38 |  |  | 22.558 | 22.5141 | -76.7289 | -76.7937 | 92.13 | 91.27 | 11.8 | 11 | 20.7762 | 34.64 | -343.6199 | 94.2059 | 94.0293 | 13.9 | -36 | -22.5 | -23.2 | 2.0623 | 1.552 | -518.2885 | -251.5396 | 491.9218 | 407.664 | 51.4733 | -389.4742 | 395.4487 | -154.8511 | -224.053 | -383.5075 | 110.1777 | 113.1288 | 156.3241 | -481.0381 | 235.8423 | -252.7372 | 254.0457 | -8.0407 |  | 6.08 | 1.01 | 1.013 | -6.24 | -18.56 |  | 19.8077 | -25.4597 | -33.5439 | 11.6 | 53.307 | 53.603 |  |  | 48.4788 | 47.6134 | 48.5989 |  | 35.3 | 31.5858 | 6.07 |  | 47.0293 |  |  | 46.6562 |  |  | 3.2526 | -39.6 | 39.9 | -40.1367 | 232.27
13/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 15.9861 | -23.6606 | -15.6859 | 29.3328 |  | 46.7091 | -112.1309 | 67.8553 | 34.201 | -0.0025 | -22.2 | -23.59 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.1513 | 68.5322 | 17.8995 | 17.8698 | 30.3815 | 7.4058 | 4.5381 | 7.2174 |  |  |  | -124.1 |  | 22.2 | 22 | 11.432 | 0.21 | -49.15 | -49.75 | -64.94 | 49.94 | 49.99 | 9.8273 | 9.2373 | 62.3151 | 64.0897 | 54.8068 | -51.6636 | -51.0396 | 25.1633 | 25.0406 | 80.1617 | 80.4432 | -14.5618 | -15.2056 | -453.4575 | 25.2307 | -20.2 | -20.2 | 57.4201 | 55.8429 | -4.4705 |  | -63.1552 | 2.8029 | 10.757 | 7.2598 | 509.2317 | 115.1158 | 115.0547 | -402.8856 | 535.3879 |  | -77.8178 | 79.5163 | 82.96 | 27.07 | 27.41 | 53.24 | 79.92 | -49.426 | -49.1581 | 127.9416 | 129.2504 | 30.8283 | -129.1668 | -128.4041 | -0.6705 |  |  | 26.352 | 104.1 | 93.1 | -14.89 | 44.7368 | 43.2459 | 43.4063 | 4.3757 | 4.4749 | 27.5532 | -75.5125 | 30.8879 | 13.4504 | 49.54 | 27.32 | 38.2104 | 36.4792 | -28.4143 |  |  |  | -79.7495 |  |  | -84.3 | -82.2 |  | 32.9 | 42.08 | 44.88 | 32.95 | -3.87 | 57.691 | 77.4594 | -25.76 | -26.05 | 96.22 | 40.26 | 78.5818 | 77.2545 | -35.1245 | -34.6091 | 156.3056 | 113.473 | 109.2759 | 111.1081 | 74.1028 | 57.1167 | -27.545 | 415.7056 | 318.3105 |  | -29.836 | -27.8195 |  | 11.3051 | 11.3298 | 52.272 | -68.2279 | -69.6979 | -16.3497 | 0 | -25.07 | 1 | 12.2075 | -30.2868 | -39.744 | -38.6522 | 9.4536 | -54.1788 | 22.5913 | 23.6327 |  | 27.0464 | 40.9715 | 41.192 | 39.2347 | 49.902 | 49.3996 | -60.1168 | 37.9657 | 37.84 | -43.5265 | -25.5543 | -28.9659 | -32.4 | 12.8621 | 0.8914 | -8.97 | 15.64 | -28.95 |  | -15.01 | 1.522 |  | 16.02 | 27.8954 | 45.2013 | 15.72 | 58.9965 | 26.2 | -21.5384 | 1.5799 | 1.1912 | 1.5599 |  |  | -15.0709 | -31.9599 | 17.3118 | 33.2589 | 60.0605 | 63.644 | -143.495 | -16.6648 | 36.1369 | -33.4479 | 11.5833 | 6.9057 | 6.5722 | 13.1675 | 173.2954 | 173 | 286.2 | -283.8424 | -573.1128 | 577.136 | 558.6367 | -164.4715 | -165.5642 |  | 6.9399 | 69.6515 | 72.7696 |  | -73.6184 | 22.3932 | 21.7011 | -79.1387 | -78.2377 | 92.93 | 92.14 | 11.2 | 11.6 | 20.6737 | 34.16 | -332.882 | 91.7638 | 91.5824 | 15 | -35.9 | -21.6 | -22.3 | 1.742 | 1.5885 | -549.9533 | -284.331 | 496.2756 | 396.6008 | 27.5127 | -390.7426 | 388.0898 | -141.7309 | -224.1721 | -379.0637 | 115.7755 | 114.6852 | 149.5357 | -474.3434 | 229.1063 | -256.8264 | 257.3861 | -7.9089 |  | 5.6 | 0.879 | 0.879 | -5.84 | -18.96 |  | 19.4263 | -23.6133 | -34.7768 | 10.9 | 52.261 | 51.938 |  |  | 45.4368 | 47.5162 | 47.0092 |  | 36.7 | 31.5962 | 6.47 |  | 46.6836 |  |  | 46.5642 |  | 0 | 6.1345 | -40.6 | 40.9 | -20.2801 | 213.3122
13/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.7205 | -24.3195 | -14.2463 | 34.8234 |  | 49.1739 | -121.0799 | 74.4434 | 37.6309 | 0 | -26.64 | -26.345 | 22 | 11.592 | -22 | 14.4766 | 71.2328 | 18.3588 | 18.2812 | 30.5748 | 5.0482 | 4.7049 | 6.9496 |  |  |  | -128.79 |  | 26.64 | 24.2 | 13.356 | 0.219 | -51.54 | -51.57 | -67.03 | 52.44 | 52.06 | 10.7871 | 9.0821 | 66.3376 | 68.1336 | 61.2052 | -53.1501 | -53.0136 | 24.9448 | 24.2359 | 85.3747 | 87.486 | -10.1356 | -12.3865 | -501.4699 | 22.1442 | -19.8 | -19.8 | 60.3568 | 58.5884 | -4.3729 |  | -65.0858 | 2.052 | 11.262 | 7.8958 | 557.1458 | 108.5848 | 108.127 | -447.4904 | 564.2283 |  | -52.2952 | 54.2027 | 83.1596 | 27.27 | 27.91 | 55.5 | 80.89 | -43.9337 | -45.0054 | 120.7444 | 120.8785 | 28.0243 | -121.4186 | -121.1119 | 0.9105 |  |  |  | 113.7 | 102.6 | -15.31 | 54.341 | 53.2073 | 53.5443 | -18.4029 | -17.9822 | 43.778 | -69.2991 | 46.8333 | 14.4117 | 56.12 | 30.36 | 42.4292 | 40.4343 | -30.4392 |  |  |  | -71.6016 |  |  | -81.7 | -82.5 | 22.7115 | 38 | 49.66 | 51.68 | 37.86 | -4.93 | 57.164 | 71.3516 | -25.92 | -26.36 | 103.67 | 44.95 | 73.8727 | 71.5273 | -33.9698 | -34.0455 | 164.812 | 119.4079 | 115.4543 | 116.8351 | 79.3916 | 60.4172 | -26.95 | 455.0208 | 325.5334 |  | -32.928 | -30.6814 |  | 14.4231 | 13.3962 | 69.168 | -70.6243 | -72.0599 | -22.0256 | 17.78 | -25.56 | 0.9 | 13.6639 | -29.3624 | -39.5658 | -38.7466 | 9.8305 | -57.461 | 25.8194 | 24.5655 |  | 26.302 | 40.6415 | 40.7044 | 38.6918 | 43.3712 | 43.8736 | -44.3759 | 36.5006 | 36.9379 | -33.1572 | -14.4306 | -27.9551 | -29.82 | 12.9793 | 0.8341 | -9.27 | 14.84 | -28.5735 |  | -15.171 | 2.301 |  | 15.34 | 15.6475 | 33.0093 | 15.9 | 57.8184 | 25.3 | -22.2651 | 0.6863 | 0 | 1.6846 |  |  | -14.1626 | -33.9686 | 16.2775 | 35.5407 | 56.7114 | 57.2149 | -144.0707 | -17.6512 | 37.7158 | -36.7116 | 11.5697 | 7.9604 | 7.6269 | 13.1336 | 165.0066 | 166.648 | 277 | -275.5151 | -556.2178 | 562.4554 | 537.7908 | -156.783 | -158.6939 |  | 0 | 69.7001 | 69.476 |  |  | 21.7121 | 21.7121 | -79.7107 | -78.4984 | 85.32 | 84.58 | 11.3 | 11.3 | 20.4067 | 27.68 | -338.707 | 92.3781 | 92.212 | 16.2 | -34.2 | -20.8 | -21.4 |  |  | -528.5934 | -281.8799 | 461.0735 | 372.226 | 9.689 | -360.1503 | 362.1642 | -147.8124 | -202.8531 | -354.3187 | 116.6012 | 117.8246 | 150.9554 | -447.7279 | 213.8016 | -244.2053 | 239.0657 | -7.3294 |  | 4.56 | 0.961 | 0.958 | -4.72 | -18.08 |  | 19.9542 | -24.7547 | -33.135 | 12.2 | 53.454 | 53.163 | 8.751 |  | 44.1491 | 45.72 | 46.0171 |  | 34.8 | 30.8622 | 7.07 |  | 47.007 |  |  | 46.8898 |  | 0 | 4.4209 | -38.8 | 39.3 | -21.3714 | 210.3635
13/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 16.5963 | -24.3066 | -15.5003 | 35.4047 |  | 48.906 | -122.119 | 73.7037 | 37.6828 |  | -33.3 | -27.368 | 22 | 10.764 | -22 | 13.8788 | 72.3428 | 17.6598 | 18.1371 | 30.0856 | 4.4473 | 4.8592 | 6.7355 |  |  | -71.67 | -71.56 |  | 33.3 | 26.4 | 13.563 | 0.218 | -58.47 | -58.24 | -72.72 | 58.9 | 59.01 | 10.3359 | 9.5018 | 66.6844 | 68.9024 | 61.2996 | -52.8578 | -52.1792 | 31.747 | 30.0595 | 84.3484 | 84.7502 | -6.7136 | -11.1041 | -505.7585 | 21.2045 | -19.5 | -19.6 | 60.163 | 58.2652 | -4.4172 |  | -64.0209 | 2.1694 | 11.6722 | 7.8789 | 561.2047 | 123.4168 | 123.661 | -413.1499 | 609.6873 |  | -36.1092 | 37.6246 | 81.7425 | 26.28 | 26.87 | 53.75 | 79.19 | -58.4011 | -57.4634 | 117.0834 | 117.4052 | 28.2432 | -141.0918 | -139.1087 | -0.8649 |  |  |  | 110.1 | 99.7 | -15.37 | 42.7306 | 41.8259 | 42.0749 | 0.7622 | 1.6163 | 41.342 | -86.5066 | 45.0933 | 13.4679 | 56.82 | 30.65 | 42.8979 | 40.4343 | -28.4179 |  | 0 | 0 | -53.7016 |  |  | -84.6 | -84 | 22.2226 | 40.7 | 48.38 | 54.98 | 40.45 | -4.29 | 53.8005 | 50.6766 | -26.18 | -26.25 | 112.46 | 44.17 | 53.6182 | 52.0909 | -49.5268 | -47.9455 | 147.5441 | 105.2048 | 101.2515 | 103.1934 | 60.4312 | 41.5166 | -26.009 | 427.6789 | 216.6894 |  | -35.2862 | -33.2453 |  | 3.6523 | 3.6113 | 49.2 | -72.9639 | -74.2438 | -2.7658 | 0 | -25.56 | 1 | 9.9984 | -35.8529 | -38.2135 | -37.9031 | 7.7802 | -38.1857 | 7.6796 | 23.8147 |  | 25.8827 | 40.3149 | 40.1309 | 38.6256 | 57.605 | 57.1026 | -52.9162 | 50.7481 | 51.2166 | -39.3519 | -19.2954 | -30.0499 | -31.46 | 13.1746 | 0.95 | -9.48 | 14.4 | -30.4327 |  |  | 1.283 |  | 15.28 | 20.6951 | 38.2941 | 15.65 | 59.0059 | 25 | -23.4689 | 1.4841 | 1.8334 | 1.6367 |  |  | -14.3433 | -35.3822 | 15.884 | 36.6972 | 56.4072 | 56.4239 | -150.2142 | -18.6159 | 36.8567 | -37.1347 | 11.4997 | 9.0445 | 8.766 | 13.208 | 146.0555 | 145.666 | 282 | -279.5188 | -561.373 | 561.6465 | 459.8507 | -138.4896 | -137.3116 |  | 6.1334 | 67.7639 | 66.9299 | -60.9826 |  | 11.5496 | 11.4946 | -67.4223 | -68.001 | 65.22 | 64.06 | 10.1 | 9.9 | 20.6331 | 4.88 | -314.6591 | 76.7739 | 76.8739 | 16.2 | -27.3 | -9.7 | -9.9 |  |  | -451.6527 | -172.8169 | 333.3115 | 262.0414 | -9.038 | -251.8468 | 255.0483 | -133.1925 | -128.1659 | -249.2321 | 136.1847 | 134.205 | 134.8279 | -321.7313 | 130.7096 | -195.2602 | 193.1949 | -6.7498 |  | 7.04 | 0.803 | 0.805 | -7.04 | -16.24 |  | 18.2238 | -19.2767 | -33.5439 | 8.6 | 51.191 | 50.804 |  | 10.549 | 43.7976 | 43.3515 | 43.7971 |  | 30.3 | 29.9561 | 6.96 |  | 47.3799 |  |  | 46.5964 |  | -6.8658 | 6.5414 | -35.1 | 35.2 | -101.2504 | 287.431
13/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 16.979 | -24.732 | -12.804 | 36.3554 |  | 49.7658 | -124.9227 | 78.286 | 39.7608 |  | -22.2 | -31.4 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 14.1183 | 75.2978 | 18.4401 | 18.4033 | 30.5494 | 4.4497 | 4.9379 | 7.6128 |  |  | -70.98 | -71.04 |  | 22.2 | 30.8 | 12.894 | 0.215 | -55.45 | -55.66 | -71.57 | 56.89 | 56.54 | 11.1525 | 9.1672 | 68.1242 | 69.7932 | 61.1153 | -51.8269 | -51.8429 | 31.9147 | 31.1767 | 82.8056 | 87.0495 | -12.1186 | -14.3636 | -507.8756 | 22.7536 | -20.8 | -20.6 | 56.7902 | 56.18 | -5.1684 |  | -64.2431 | 3.0122 | 12.0892 | 8.2632 | 562.639 | 111.362 | 110.7211 | -385.5264 | 617.6056 |  | -47.5046 | 48.9853 | 86.8021 | 28.53 | 30.08 | 57.3 | 81.62 | -64.1613 | -63.7594 | 122.5215 | 123.0034 | 23.0703 | -97.2104 | -96.5648 | 3.0762 | -88.1984 |  | 24.499 | 129 | 115.6 | -15.68 | 33.287 | 32.4934 | 33.7521 | -14.862 | -14.851 | 46.2806 | -78.6083 | 50.3486 | 12.8849 | 61.59 | 33.07 | 45.7104 | 43.071 | -29.9906 |  | 86.4701 | 87.8143 | -73.1382 |  |  | -83.8 | -83.8 | 23.4256 | 45.1 | 52.04 | 60.7 | 44.46 | -4.95 | 55.4435 | 72.9016 | -26.19 | -26.62 | 100.51 | 45.73 | 74.1273 | 70.3455 | -60.7878 | -58.8182 | 158.0202 | 114.1867 | 109.1512 | 111.4738 | 49.4382 | 30.1544 | -25.95 | 396.6176 | 113.7813 |  | -36.2006 | -33.8983 |  | -4.7527 | -4.5447 | 50.736 | -77.2036 | -78.6333 | 9.5135 | 0 | -22.42 | 1 | 10.1445 | -52.8322 | -39.0887 | -37.9043 | 8.7299 | -28.2049 | 0 | 24.074 |  | 26.1221 | 40.0685 | 40.6689 | 39.2786 | 62.7961 | 64.1358 | -51.2416 | 62.329 | 62.4518 | -37.7429 | -17.0803 | -30.504 | -29.81 | 13.4725 | 0.9268 | -9.08 | 14.21 | -31.3019 |  | -14.992 | 2.22 |  | 15.18 | 17.344 | 38.2164 |  | 58.6233 | 26.6 | -24.011 | 2.034 | 2.1363 | 1.7735 |  |  | -14.5413 | -36.2858 | 16.3709 | 37.9643 | 57.0399 | 57.7921 | -152.8345 | -20.9109 | 37.7559 | -40.9397 | 11.6906 | 9.8062 | 9.42 | 13.1181 | 121.3919 | 122.4805 |  | -282.7497 | -555.7114 | 560.1559 | 372.0593 | -117.4561 | -115.7489 |  | 6.7412 | 69.6196 | 69.1999 | -37.6568 | -34.7891 | 2.211 | 2.1231 | -56.2496 | -57.4261 | 43.3 | 42.8 | 11.4 | 11.6 | 20.6737 | -17.28 | -302.2968 | 61.3951 | 61.1636 | 16.2 | -25 | -1.2 | -1.1 | 1.6546 | 1.4357 | -363.9045 | -75.7986 | 218.6592 | 166.4009 | -24.1959 | -159.6575 | 153.4281 | -124.923 | -49.1603 | -147.7513 | 157.8923 | 160.1227 | 126.2782 | -210.4518 | 53.6784 | -152.9577 | 155.7962 | -6.2747 |  | 9.2 | 0.924 | 0.913 | -8.88 | -14 |  | 15.1202 | -15.7305 | -34.5113 | 6.3 | 52.024 | 50.342 | 8.737 | 10.5261 | 45.2088 | 45.3405 | 45.7897 |  | 26.5 | 28.3579 | 6.79 |  | 47.5569 |  |  | 47.2032 |  | -4.613 | 6.4904 | -30 | 31.4 | -181.0789 | 350.9517
13/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.5541 | -25.6399 | -12.5545 | 36.725 |  | 51.4747 | -131.0625 | 61.0614 | 30.8611 | 30.3955 | -24.42 | -32.725 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 14.116 | 78.012 | 18.7552 | 19.1735 | 31.6189 | 4.6632 | 4.755 | 7.1022 |  |  | -72.9 | -72.95 |  | 24.42 | 30.8 | 12.574 | 0.212 | -53.98 | -53.91 | -75.43 | 54.68 | 54.86 | 11.218 | 9.0364 | 70.5251 | 72.6752 | 62.1871 | -49.8852 | -49.3823 | 5.0998 | 5.6872 | 89.0662 | 90.2523 | -26.2359 | -28.7623 | -496.7094 | 20.5902 | -20.3 | -20.2 | 54.942 | 54.024 | -8.3863 |  | -62.7419 | 4.1706 | 0 | 0 | 551.5914 | 107.6998 | 107.2725 | -336.8938 | 640.7338 |  | -40.1071 | 42.095 | 89.9457 | 28.71 | 31.83 | 59.72 | 81.08 | -65.7688 | -65.6348 | 137.9457 | 139.7315 | 19.8008 | -99.2598 | -99.3508 | 5.4997 | -92.0277 |  | 18.212 | 134 | 120.3 | -16.01 | 34.1886 | 31.4654 | 32.726 | -12.9432 | -12.8261 | 40.1136 | -76.4396 | 45.992 | 13.6524 | 60.83 | 33.4 | 47.8198 | 45.7077 | -30.616 |  | 90.7861 | 91.5057 | -77.7132 |  |  | -85.4 | -83.1 | 24.1232 | 48.6 | 57.5 | 66.08 | 48.41 | -5.87 | 60.202 | 77.6944 | -26.21 | -26.78 | 100.37 | 48.77 | 78.5273 | 76.5091 | -65.0028 | -63.9636 | 166.9147 | 120.445 | 116.1785 | 118.1301 | 47.2131 | 28.3473 | -26.96 | 347.0235 | 6.5087 |  | -35.835 | -33.6648 |  | -6.3284 | -5.0172 | 58.416 | -81.3723 | -82.2783 | 12.0603 | 13.2 | -23.42 | 1 | 10.5608 | -56.5786 | -37.7432 | -36.4899 | 6.7067 | -23.4754 | -4.5238 | 23.734 |  | 23.8093 | 39.5926 | 40.1705 | 38.2238 | 65.9778 | 66.9825 | -44.2085 | 67.4392 | 67.6018 | -35.3172 | -14.3858 | -26.461 | -30.28 | 13.0721 | 0.9158 | -9.06 | 15.53 | -27.1917 |  |  | 2.204 |  | 17 | 15.5891 | 34.1407 | 15.88 | 60.7317 | 26.4 | -25.1837 | 1.9146 | 2.0822 | 1.7605 |  |  | -14.1865 | -37.8817 | 17.443 | 39.0488 | 56.1807 | 56.5473 | -153.8874 | -22.7644 | 37.7243 | -45.1211 | 10.4353 | 10.1688 | 9.7258 | 12.1001 | 110.0901 | 110.216 | 280.8 | -281.07 | -545.8826 | 547.1636 | 289.0431 | -106.0911 | -104.7906 |  | 0 | 74.7411 | 74.5336 | 0 | 0 | -0.2939 | -0.4147 | -48.4874 | -49.7803 | 18.46 | 18.27 | 13.3 | 13.9 | 20.428 | -31.68 | -289.8905 | 53.3271 | 53.0721 | 16.2 | -22.8 | 0.5 | 0.6 |  |  | -282.2017 | 29.7757 | 167.8651 | 6.8836 | -31.73 | -2.5626 | 0 | -92.2012 | -31.5241 | 0 | 174.4508 | 172.77 | 94.2343 | -164.0187 | 30.3872 | -123.8396 | 126.2401 | -6.4587 |  | 10.72 | 1.026 | 1.025 | -11.28 | -12.8 |  | 13.3043 | -14.7051 | -33.9254 | 7.4 | 53.166 | 53.209 |  |  | 47.2741 | 45.0045 | 46.5478 |  | 24.3 | 28.8888 | 7.05 |  | 46.9801 |  |  | 46.913 |  | 0 | 4.7971 | -28.3 | 28 | -253.2611 | 417.3518
13/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 18.135 | -25.9235 | -12.4474 | 38.0211 |  | 54.6922 | -136.4426 | 64.756 | 33.317 | 32.9427 | -22.2 | -50.822 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 14.1392 | 82.2212 | 19.5643 | 19.4235 | 32.3734 | 4.8443 | 5.0949 | 7.3097 |  |  | -77.23 | -77.19 |  | 22.2 | 48.4 | 11.845 | 0.205 | -58.9 | -59.88 | -76.73 | 59.85 | 60.38 | 12.1907 | 8.3072 | 74.3604 | 76.7642 | 65.1857 | -54.2686 | -53.8911 | 3.1771 | 3.0247 | 94.2416 | 96.0478 | -22.8089 | -25.4109 | -531.8483 | 23.4768 | -20.7 | -20.6 | 59.7846 | 59.5564 | -9.075 |  | -71.4917 | 5.4961 |  |  | 585.7111 | 136.6313 | 135.3495 | -421.808 | 681.6639 |  | -72.7005 | 75.4578 | 97.7098 | 30.43 | 34.07 | 63.62 | 85.57 | -60.4105 | -60.4105 | 120.9398 | 122.9802 | 17.6228 | -111.956 | -112.5728 | 16.1881 | -98.7386 |  |  | 137.9 | 125.3 | -17.19 | 29.6169 | 27.9587 | 29.3753 | -4.2257 | -3.6964 | 42.7601 | -91.4859 | 48.7345 | 14.3442 | 68.23 | 37.29 | 52.0386 | 49.2233 | -32.7196 |  | 97.6643 | 98.6273 | -78.7271 |  |  | -92.9 | -92.6 | 24.288 | 51.4 | 62.42 | 69.76 | 51.56 | -7.29 | 63.9995 | 77.4069 | -26.89 | -27.17 | 106.1 | 52.2 | 79.0182 | 77.5091 | -57.7088 | -57.9091 | 178.5923 | 129.3075 | 125.8441 | 128.0868 | 51.1626 | 30.1202 | -28.586 | 434.5399 | -10.4352 |  | -36.6159 | -34.2945 |  | -12.6491 | -11.5329 | 56.88 | -74.6786 | -76.1923 | 9.5372 | 0 | -25.74 | 1 | 11.704 | -72.1061 | -37.1897 | -36.5656 | 8.1191 | -28.8459 | 0 | 24.1602 |  | 23.2594 | 40.8334 | 39.949 | 39.9449 | 59.447 | 57.4375 | -31.3143 | 61.3829 | 61.1643 | -30.8022 | -10.8828 | -23.5972 | -29.68 | 12.8621 | 0.9976 | -8.81 | 16.41 | -23.4473 | 11.3949 | -14.831 | 2.161 |  | 17.38 | 11.3243 | 30.7382 | 16.06 | 60.5622 | 26.2 | -21.5943 | 5.6922 | 6.2364 | 1.9253 |  |  | -15.423 | -35.1213 | 16.6092 | 36.5372 | 57.9228 | 57.0397 | -153.2169 | -24.267 | 25.7414 | -41.0669 | 10.395 | 10.9891 | 10.6118 | 11.9858 | 150.9132 | 151.1561 | 279.5 | -278.6342 | -491.1283 | 493.8158 | 238.3407 | -144.1815 | -139.8049 |  | 13.852 | 71.1463 | 72.0828 | -52.108 | -52.2794 | 4.7599 | 4.672 | -48.5413 | -48.2202 | 24.11 | 24.01 | 15.4 | 14.8 | 20.4686 | -35.76 | -289.1663 | 53.3858 | 53.1274 | 16.9 | -19.9 | -2.8 | -2.8 |  | 1.5831 | -226.6941 | 47.0183 | 102.3708 | 4.9773 | -34.4921 | -2.8062 | 0 | -112.2316 | 0 | 0 | 170.206 | 172.9665 | 116.2572 | -83.1525 | -4.1829 | -77.9128 | 79.2031 | -5.2447 |  | 12.56 | 1.036 | 1.023 | -12.56 | -11.76 |  | 13.0114 | -13.6522 | -33.077 | 6.7 | 51.855 | 51.702 | 8.8001 | 10.5732 | 47.6838 | 45.9944 | 46.7753 |  | 22.1 | 29.2269 | 7.43 |  | 46.0736 |  |  | 45.6533 |  | -13.2719 | 13.3082 | -25.4 | 26.8 | -248.3616 | 412.4725
13/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.6144 | -27.417 | -14.1529 | 39.0147 |  | 56.5716 | -128.8066 | 68.5414 | 34.4629 | 34.5585 | -17.76 | -54.058 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 13.9475 | 76.621 | 14.74 | 14.8541 | 24.76 | 4.0294 | 4.9907 | 7.5412 |  |  | -76.32 | -76.48 |  | 17.76 | 52.8 | 12.215 | 0.205 | -56.69 | -56.86 | -76.21 | 57.3 | 57.48 | 13.8723 | 8.0891 | 75.4015 | 77.4674 | 58.924 | -51.689 | -51.0816 | 4.9184 | 4.756 | 91.0061 | 93.2016 | -22.3581 | -24.2499 | -517.571 | 21.9061 | -20 | -20 | 57.7041 | 56.6677 | -9.0494 |  | -68.098 | 6.0263 |  |  | 569.4752 | 148.8998 | 148.7777 | -467.1807 | 669.7095 |  | -86.1066 | 88.1593 | 101.8413 | 30.65 | 34.83 | 66.36 | 87.47 | -60.0086 | -60.4105 | 125.3726 | 124.9614 | 15.0866 | -118.4227 | -117.9585 | 18.301 | -93.7544 |  | 18.381 | 139.5 | 126.6 | -17.4 | 33.3746 | 31.2864 | 32.2914 | 2.5766 | 2.4261 | 38.9354 | -97.0924 | 46.0215 | 14.4024 | 71.32 | 38.43 | 54.8511 | 52.153 | -34.2138 |  | 93.3747 | 93.2491 | -66.5817 |  |  | -102.2 | -101.9 | 24.8154 | 54 | 62.9 | 72.82 | 53.75 | -7.21 | 64.852 | 67.6088 | -26.84 | -27.18 | 112.62 | 54 | 68.1091 | 66.5818 | -62.0097 | -61.8636 | 177.3751 | 125.0301 | 121.885 | 124.779 | 76.7743 | 56.5262 | -27.543 | 473.0441 | -5.6237 |  | -36.5998 | -34.2337 |  | -21.3797 | -20.2372 | 152.124 | -92.0197 | -93.6033 | -16.5573 | 15.73 | -15.85 | 98.6 | 11.9176 | -90.5282 | -38.9611 | -37.7808 | 8.2 | -53.4762 | 23.1581 | 23.9041 |  | 25.4025 | 40.6846 | 39.9182 | 39.4313 | 61.4565 | 59.7819 | -33.9936 | 65.2287 | 65.5163 | -32.1189 | -10.4824 | -23.0771 | -29.65 | 13.0721 | 0.9744 | -8.75 | 17.07 | -23.4204 |  | -14.659 | 2.019 |  | 18.21 | 10.7049 | 32.911 | 16.55 | 62.3407 | 27 | -21.137 | 5.2313 | 5.7283 | 2.0149 |  |  | -16.6436 | -35.6129 | 16.7183 | 36.8148 | 58.714 | 59.6711 | -153.6857 | -25.2433 | 26.4512 | -43.5185 | 10.3026 | 11.5165 | 11.0983 | 12.1473 | 149.1857 | 148.1638 | 280.4 | -281.2293 | -477.9333 | 479.2509 | 257.1323 | -143.7044 | -139.9442 |  | 14.1416 | 74.4636 | 74.3507 |  |  | 3.035 | 2.1451 | -48.9927 | -48.9654 | 24.4 | 24.23 | 14.9 | 13.8 | 20.757 | -36.48 | -278.8643 | 49.0258 | 48.7773 | 17.3 | -20.4 | -1.1 | -0.9 |  |  | -248.7279 | 37.6041 | 78.904 | 4.4699 | -48.8969 | -2.9035 | 0 | -118.618 | 0 | 0 | 174.3883 | 176.818 | 114.8851 | -67.6008 | -10.4223 | -79.8678 | 79.207 | -5.7995 |  | 12.48 | 1.023 | 1.014 | -12.32 | -12.16 |  | 13.2738 | -12.8893 | -33.6904 | 6.6 | 52.61 | 53.31 |  |  | 48.178 | 46.9796 | 48.3634 |  | 22.6 | 28.5107 | 7.64 |  | 46.8518 |  |  | 46.5444 |  | -13.5583 | 13.9015 | -26.5 | 27.4 | -214.2924 | 367.5121
13/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 19.5472 | -28.3099 | -13.5798 | 38.0217 |  | 59.9801 | -131.9738 | 69.4843 | 35.5709 | 35.3245 | -17.76 | -56.867 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.956 | 77.6122 | 15.2693 | 15.2407 | 25.2611 | 3.8802 | 5.038 | 7.08 |  |  | -78.44 | -77.78 |  | 17.76 | 55 | 12.658 | 0.206 | -59.11 | -59.3 | -74.77 | 59.3 | 59.51 | 14.2725 | 7.8033 | 76.5966 | 79.7368 | 59.7723 | -53.5738 | -53.2809 | 4.6129 | 3.4522 | 93.3348 | 94.892 | -19.7332 | -21.3583 | -536.3951 | 18.2923 | -18.2 | -18.3 | 58.7113 | 58.0289 | -9.4021 |  | -71.0131 | 8.9983 |  |  | 584.1241 | 151.7685 | 152.0737 | -489.8344 | 691.0632 |  | -75.8037 | 76.9225 | 117.1899 | 44.56 | 0 | 77.28 | 61.91 | -60.8123 | -60.0086 | 128.3724 | 130.102 | 13.1607 | -117.7923 | -118.3666 | 18.7706 | -89.6509 |  | 25.258 | 142.1 | 127.5 | -18.12 | 42.0784 | 39.4097 | 40.8134 | 2.56 | 2.7266 | 42.1176 | -108.8258 | 51.2945 | 14.396 | 78.09 | 42.24 | 57.6636 | 54.6432 | -34.9891 |  | 88.3474 | 89.6788 | -68.5587 |  |  | -105.7 | -103.7 | 25.0296 | 56 | 66.66 | 75.98 | 55.46 | -7.82 | 61.659 | 70.5915 | -26.18 | -26.63 | 109.38 | 55.11 | 68.6 | 69.3818 | -64.2699 | -63.3273 | 123.2697 | 147.6867 | 147.4893 | 149.8813 | 74.6025 | 57.6864 | -27.946 | 499.4999 | -2.5161 |  | -35.2112 | -33.2472 |  | -12.195 | -11.1435 | 136.764 | -92.418 | -94.09 | -17.9932 | 0 | -23.65 | 83.4 | 12.0206 | -74.6283 | -38.8581 | -38.0654 | 9.607 | -54.0058 | 17.1741 | 24.2884 |  | 25.3387 | 39.6769 | 40.548 | 39.1646 | 61.6239 | 61.1216 | -28.4676 | 67.148 | 66.2342 | -28.7067 | 0 | -20.6015 | -28.76 | 12.5789 | 1.0208 | -8.79 | 16.65 | -22.432 |  |  | 2.138 |  | 19.27 | 7.8818 | 28.0666 |  | 63.5687 | 27.4 | -21.4579 | 4.8707 | 5.374 | 1.982 |  |  | -16.9032 | -36.9373 | 15.6371 | 38.5118 | 57.1764 | 58.1941 | -156.6336 | -26.4814 | 26.6789 | -46.2129 | 10.6901 | 12.2489 | 11.7839 | 12.1054 | 143.0178 | 142.2274 | 281.6 | -281.2985 | -477.3723 | 477.809 | 252.6373 | -138.0339 | -137.6431 |  | 15.1705 | 71.2713 | 73.5689 | -45.1428 | -45.3235 | 3.3756 | 2.9142 | -48.3387 | -48.8193 | 24.58 | 24.65 | 6 | 4.8 | 20.5306 | -39.12 | -272.8005 | 49.4368 | 49.1874 | 16.8 | -25.9 | -2 | -2 | 1.6085 | 1.5058 | -247.6769 | 33.5894 | 52.8137 | 4.4129 | -58.947 | -2.9173 | 0 | -123.8204 | 21.4711 | 0 | 175.8489 | 172.457 | 121.629 | -47.2653 | -25.1362 | -72.0622 | 68.2638 | -6.379 |  | 9.36 | 0.802 | 0.791 | -9.92 | -14.8 |  | 15.9411 | -9.9321 | -32.6375 | 0.1 | 52.263 | 53.194 |  | 10.5519 | 46.2528 | 46.993 | 47.1251 |  | 27.5 | 26.9953 | 7.98 |  | 46.5136 |  |  | 46.4301 |  | -14.3812 | 14.0157 | -31.1 | 29.8 | -220.9932 | 368.6365
13/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 19.9825 | -29.287 | -29.3714 | 38.6247 |  | 61.5798 | -128.645 | 72.447 | 36.4529 | 36.5656 | -11.1 | -58.641 | 55 | 17.388 | -52.8 | 14.1738 | 77.0674 | 15.6227 | 15.7382 | 25.9972 | 4.0495 | 5.0424 | 7.1992 |  |  | -75.87 | -75.07 |  | 11.1 | 57.2 | 13.021 | 0.211 | -56.6 | -57.05 | -75.91 | 57.45 | 57.11 | 15.2397 | 7.5449 | 77.1041 | 80.6552 | 56.4946 | -53.418 | -53.4088 | 3.3049 | 3.8466 | 92.0622 | 93.8192 | -19.2075 | -21.1488 | -526.6258 | 18.3342 | -18.6 | -18.7 | 59.3337 | 58.3436 | -9.424 |  | -73.8299 | 9.3619 |  |  | 570.1161 | 157.1092 | 156.1326 | -511.5669 | 679.2455 |  | -74.1359 | 75.3361 | 119.2257 | 44.13 |  | 78.87 | 63.14 | -59.0709 | -57.8653 | 129.1844 | 130.0283 | 17.1281 | -119.3542 | -117.4635 | 19.082 | -87.7988 |  | 25.352 | 143.2 | 128.7 | -18.24 | 44.6143 | 42.9349 | 43.6378 | 9.5702 | 10.0027 | 33.6663 | -107.821 | 42.8813 | 14.6232 | 79.17 | 42.64 | 57.6636 | 55.0827 | -35.4052 |  | 86.1802 | 87.0033 | -65.5631 |  |  | -109 | -109.7 | 25.9415 | 57.2 | 66.4 | 76.78 | 56.59 | -7.67 | 64.015 | 65.6987 | -26.56 | -26.74 | 112.7 | 55.84 | 66.4182 | 67.6727 | -64.6784 | -62.3545 | 123.2564 | 148.19 | 146.8 | 149.9987 | 87.3947 | 66.1261 | -28.019 | 518.8085 | 8.522 |  | -33.9064 | -32.1184 |  | -10.6934 | -10.1267 | 159.804 | -96.5731 | -98.1337 | -25.67 | 0 | -26.23 | 111.4 | 12.4771 | -72.8914 | -38.2028 | -37.1342 | 7.9484 | -62.8463 | 33.5841 | 24.5192 |  | 24.6711 | 40.2068 | 40.8019 | 38.8084 | 57.605 | 58.2748 | -28.3001 | 65.2545 | 65.8038 | -27.9794 | 0 | -19.7006 | -29.5 | 12.9793 | 1.0343 | -8.95 | 17.87 | -19.8445 |  |  | 1.369 |  | 20.44 | 6.8975 | 27.7849 | 17.06 | 66.2516 | 26.8 | -20.7187 | 4.4485 | 4.8863 | 2.0491 |  |  | -16.7168 | -36.7125 | 17.4051 | 38.657 | 58.2686 | 59.878 | -154.5583 | -27.0158 | 26.8835 | -48.3255 | 11.0653 | 12.3368 | 11.9843 | 12.3701 | 145.1933 | 143.7196 | 281.6 | -281.8281 | -470.228 | 469.0001 | 259.1065 | -140.1258 | -138.1091 |  | 14.4602 | 73.7896 | 74.3727 |  |  | 3.2547 | 3.0021 | -50.3346 | -49.9577 | 24.76 | 24.51 | 3.4 | 2.6 | 20.8382 | -38.88 | -280.1764 | 51.5609 | 51.717 | 15.6 | -22.9 | -2 | -2 | 1.7109 |  | -253.2562 | 19.8918 | 60.7445 | 4.4925 | -61.2515 | -2.965 | 0 | -119.3841 | 19.8596 | 0 | 173.5726 | 174.969 | 123.8252 | -55.1051 | -21.1304 | -72.1012 | 72.5942 | -6.7498 |  | 9.36 | 0.883 | 0.877 | -9.52 | -15.52 |  | 16.466 | -9.4621 | -31.9326 | -2.3 | 50.809 | 52.333 |  |  | 48.5993 | 48.7387 | 48.929 |  | 26.5 | 25.1702 | 8.16 |  | 47.085 |  |  | 46.3601 |  | -14.6279 | 14.9318 | -30.3 | 31 | -209.3288 | 358.454
13/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 20.483 | -30.1464 | -31.2488 | 39.0746 |  | 63.2102 | -123.7896 | 71.9251 | 36.9409 | 36.3052 | -11.1 | -61.358 | 55 | 17.388 | -55 | 14.4832 | 70.6486 | 15.2945 | 15.8688 | 25.7794 | 3.8388 | 5.2949 | 7.0937 |  |  | -76.06 | -75.87 |  | 11.1 | 59.4 | 12.685 | 0.209 | -58.7 | -59.03 | -75.52 | 58.84 | 59.24 | 15.4411 | 7.7503 | 79.4933 | 82.6452 | 57.3223 | -54.6678 | -55.0241 | 3.2764 | 3.619 | 92.352 | 93.9448 | -17.3454 | -19.3432 | -524.2977 | 17.5987 | -18.4 | -18.4 | 60.5715 | 59.4378 | -9.5044 |  | -75.5579 | 10.2788 |  |  | 571.4894 | 159.4592 | 160.4052 | -514.134 | 693.6403 |  | -72.5164 | 74.8385 | 121.2116 | 45.04 |  | 80.66 | 62.85 | -60.2765 | -58.669 | 130.2809 | 131.3742 | 16.5666 | -120.4803 | -120.2067 | 22.3898 | -87.2674 |  | 24.129 | 144 | 130.4 | -18.62 | 46.6419 | 44.6776 | 44.305 | 13.9183 | 14.2206 | 29.81 | -109.7951 | 39.4173 | 15.2619 | 80.77 | 43.56 | 59.7729 | 56.8405 | -36.6019 |  | 85.6659 | 87.4069 | -63.4262 |  |  | -111 | -110.6 | 25.9085 | 58.4 | 66.1 | 78.44 | 57.85 | -7.38 | 65.8285 | 62.3298 | -27.08 | -27.4 | 120.84 | 56.24 | 66.4727 | 64.7091 | -67.5153 | -65.6364 | 124.1887 | 148.3623 | 146.4219 | 149.0616 | 86.9946 | 66.9863 | -29.356 | 525.7394 | -0.711 |  | -34.0765 | -32.1804 |  | -10.3774 | -9.5776 | 155.196 | -96.7335 | -98.4266 | -20.2267 | 0 | -24.65 | 106.1 | 12.8691 | -71.2344 | -39.7318 | -38.6775 | 9.0841 | -60.8651 | 29.1471 | 23.7297 |  | 25.6814 | 40.7243 | 40.9607 | 39.2939 | 60.1168 | 59.7819 | -25.2859 | 69.3621 | 69.1144 | -29.8918 | 0 | -21.6342 | -28.35 | 13.6605 | 1.0086 | -9.03 | 18.16 | -20.8224 |  | -14.506 | 1.426 |  | 20.62 | 6.553 | 28.3305 | 16.77 | 66.6749 | 28.9 | -20.7712 | 4.2025 | 4.6625 | 2.1047 |  |  | -16.2854 | -37.753 | 17.7566 | 39.6476 | 56.7732 | 59.1961 | -155.0891 | -27.445 | 26.6328 | -50.2772 | 10.7798 | 12.6298 | 12.153 | 12.601 | 140.6606 | 139.2445 | 282 | -283.0527 | -472.129 | 476.7114 | 247.1564 | -136.7999 | -133.4238 |  | 13.1234 | 71.7539 | 69.9596 |  |  | 3.1888 | 2.9801 | -47.8115 | -48.1783 | 23.31 | 23.19 | 1.5 | 2 | 20.757 | -39.92 | -277.0942 | 48.4173 | 48.0808 | 12.8 | -25 | -1.1 | -0.9 |  | 1.6265 | -244.5211 | 27.3703 | 42.4847 | 5.7078 | -61.12 | -3.0872 | 0 | -126.824 | 24.0531 | 0 | 176.7472 | 173.6244 | 125.9874 | -36.2957 | -30.3996 | -70.2275 | 62.7984 | -8.2248 |  | 9.68 | 0.859 | 0.846 | -10.08 | -15.2 |  | 16.701 | -10.4295 | -31.9051 | -2.5 | 52.268 | 52.685 |  |  | 46.3906 | 46.2722 | 46.485 |  | 27.7 | 25.0038 | 8.49 |  | 47.6333 |  |  | 47.5249 |  | -12.8493 | 13.1132 | -31.8 | 32.8 | -217.453 | 367.7592
13/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 20.6256 | -30.9144 | -29.1321 | 39.0091 |  | 65.6349 | -113.7304 | 74.8206 | 38.2188 | 37.8127 | -4.44 | -64.297 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 13.3266 | 65.3098 | 15.8982 | 16.2865 | 26.7306 | 3.9726 | 4.7027 | 7.0191 |  |  | -74.93 | -74.29 |  | 6.66 | 61.6 | 12.666 | 0.21 | -56.98 | -57.41 | -75.14 | 57.37 | 57.8 | 16.0541 | 7.2016 | 78.1426 | 81.1734 | 55.0545 | -52.6087 | -52.7849 | 3.5174 | 3.7189 | 90.5416 | 91.9199 | -14.2071 | -15.7382 | -521.5007 | 18.2634 | -18.6 | -18.6 | 58.2906 | 57.6202 | -10.315 |  | -74.25 | 10.6225 |  |  | 559.6483 | 167.5771 | 166.3258 | -527.1954 | 690.6528 |  | -57.2834 | 58.7711 | 123.2375 | 45.98 |  | 81.49 | 65.55 | -62.9557 | -62.018 | 131.7988 | 131.6379 | 15.9272 | -118.5302 | -118.0405 | 22.1503 | -91.8657 |  | 26.938 | 145.9 | 132 | -18.54 | 47.3444 | 45.2925 | 45.9631 | 15.8083 | 16.2397 | 31.0594 | -115.1795 | 40.6132 | 15.5989 | 80.22 | 43.27 | 61.1792 | 58.0124 | -36.9945 |  | 90.5355 | 91.8179 | -77.3253 |  |  | -114.6 | -114.3 | 25.8151 | 59.7 | 68.08 | 80.14 | 59.04 | -8.4 | 65.7975 | 77.4519 | -25.83 | -26.01 | 110.63 | 57.68 | 77.1818 | 76.0909 | -64.2148 | -62.1091 | 123.2697 | 160.4844 | 158.3865 | 161.671 | 57.8366 | 34.7271 | -30.857 | 535.8477 | -14.7747 |  | -35.5788 | -33.3444 |  | -3.8613 | -3.1742 | 53.808 | -79.0323 | -79.9805 | 5.9157 | 0 | -21.3 | 1 | 13.0406 | -61.3622 | -39.2194 | -38.3396 | 9.5049 | -32.3497 | 0 | 23.8549 |  | 24.7564 | 41.4729 | 42.1502 | 40.3277 | 61.7914 | 61.4565 | -23.7788 | 65.8252 | 65.697 | -25.9093 |  | -19.0634 | -29 | 12.9793 | 1.0208 | -8.89 | 18.67 | -19.0391 |  |  | 2.16 | 10.4561 | 21.03 | 4.5775 | 25.7441 | 17.23 | 66.8831 | 28.8 | -21.6242 | 4.1228 | 4.5954 | 2.1128 |  |  | -15.4633 | -39.3192 | 18.1269 | 40.9937 | 59.6297 | 59.1685 | -154.6734 | -28.9364 | 27.7367 | -53.8066 | 11.0799 | 12.9521 | 12.4483 | 12.5344 | 140.6881 | 142.6648 | 277 | -275.4567 | -465.0469 | 468.3105 | 238.8478 | -136.7076 | -134.8816 |  | 15.814 | 72.6296 | 72.4647 |  |  | 2.3099 | 2.8373 | -49.6709 | -49.4953 | 17.3 | 17.21 | 5.5 | 6.1 | 20.6117 | -40.4 | -275.1133 | 48.3089 | 47.5331 | 12.8 | -22.2 | -1.1 | -1.1 | 1.6779 | 1.5365 | -232.3324 | 39.9475 | 49.786 | 5.9528 | -50.7936 | -2.9593 | 0 | -125.3725 | 34.464 | 0 | 173.9849 | 175.203 | 128.2065 | -44.6096 | -35.0837 | -73.246 | 68.0616 | -7.1179 |  | 10.32 | 0.728 | 0.723 | -10.72 | -15.28 |  | 16.2341 | -8.5252 | -31.8166 | -1.2 | 53.507 | 52.629 | 8.7752 | 10.5277 | 47.6346 | 46.2556 | 48.0207 |  | 24.3 | 23.6619 | 8.71 |  | 46.9405 |  |  | 46.26 |  | -15.7624 | 15.3099 | -28.2 | 28.2 | -227.2815 | 371.9312
13/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 21.5979 | -33.5176 | -30.2055 | 39.2191 |  | 66.8465 | -88.3211 | 75.8668 | 38.9868 | 38.7054 | -2.22 | -65.81 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.2696 | 46.2376 | 16.5445 | 16.5902 | 27.7789 | 4.1397 | 5.5666 | 7.106 |  |  | -71.84 | -71.86 |  | 2.22 | 63.8 | 14.17 | 0.218 | -55.23 | -55.81 | -74.42 | 55.8 | 55.86 | 15.8281 | 7.1354 | 79.2013 | 82.1152 | 51.9271 | -46.3165 | -46.1585 | 3.8549 | 3.8787 | 85.6847 | 87.0046 | -10.448 | -11.851 | -499.7902 | 19.6745 | -19.2 | -19.1 | 51.3184 | 50.4213 | -10.5147 |  | -65.7796 | 10.7569 |  |  | 542.0085 | 181.6156 | 181.9818 | -526.1335 | 697.9542 |  | -54.5679 | 56.7661 | 125.3631 | 45.96 |  | 82.31 | 64.76 | -65.7688 | -65.9027 | 133.599 | 134.0575 | 14.5815 | -120.7623 | -120.7325 | 20.0009 | -88.3744 |  | 22.56 | 145.6 | 131.9 | -18.79 | 48.1131 | 46.5015 | 46.7149 | 17.8855 | 18.2343 | 38.3637 | -125.8681 | 48.4987 | 15.6661 | 80.95 | 44.12 | 61.8823 | 58.5983 | -37.0482 |  | 87.7113 | 89.248 | -69.2548 |  |  | -118.8 | -118.5 | 25.7932 | 60.3 | 68.98 | 81.2 | 59.64 | -8.51 | 65.9835 | 69.659 | -27.07 | -27.38 | 114.74 | 57.84 | 69.0545 | 68.8909 | -70.0802 | -68.3182 | 124.8955 | 153.3656 | 152.8229 | 155.5703 | 74.2941 | 53.1258 | -30.368 | 538.5439 | -63.5172 |  | -36.0313 | -33.6295 |  | -26.6085 | -24.3732 | 159.804 | -95.1093 | -96.5269 | -12.3198 | 0 | -16.07 | 113.9 | 14.1338 | -107.925 | -38.8613 | -38.1925 | 9.7124 | -50.7438 | 19.4711 | 23.6683 |  | 24.4766 | 40.362 | 40.5192 | 38.7129 | 65.1405 | 65.9778 | -22.4391 | 72.7993 | 72.1204 | -24.7661 | 0 | -17.8769 | -28.87 | 12.8377 | 1.0233 | -8.68 | 19.11 | -17.6947 |  | -14.425 | 1.388 | 12.9609 | 21.04 | 4.0552 | 24.4529 |  | 67.6934 | 28.6 | -22.227 | 3.7655 | 3.9243 | 2.1777 |  |  | -16.8892 | -39.5843 | 17.8055 | 41.1989 | 57.4023 | 55.0637 | -152.7773 | -28.9563 | 28.8814 | -54.7687 | 11.0993 | 13.6747 | 13.3237 | 12.8021 | 117.1009 | 117.0733 | 281.2 | -277.4636 | -458.6662 | 465.3336 | 195.3036 | -112.9624 | -111.3372 |  | 14.7723 | 73.1361 | 72.0531 | 0 | 0 | 3.068 | 2.1781 | -51.1977 | -50.9361 | -22.81 | -22.67 | 7.2 | 8.4 | 20.9813 | -44.8 | -276.4131 | 49.3514 | 48.9976 | 13.3 | -20.5 | -2.8 | -2.8 | 1.4271 | 1.334 | -191.9987 | 85.881 | -39.3006 | 4.1598 | -52.4913 | -2.8579 | 0 | -185.5166 | 83.5327 | 0 | 150.6962 | 150.3725 | 187.5769 | 35.8314 | -86.3053 | -34.676 | 35.5891 | -6.8542 |  | 11.44 | 0.759 | 0.744 | -11.36 | -14.48 |  | 14.6807 | -6.5324 | -31.0536 | -3.4 | 54.735 | 54.562 | 8.8367 | 10.5611 | 47.8819 | 47.3245 | 47.7585 |  | 22.4 | 23.1284 | 8.88 |  | 46.7111 |  |  | 45.7818 |  | -14.8858 | 14.6684 | -25.8 | 25.6 | -259.5779 | 397.2293
13/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 21.8557 | -33.9869 | -29.4584 | 39.1928 |  | 67.4562 | -90.1297 | 76.9036 | 39.0788 | 38.686 | 0 | -64.675 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 12.3707 | 47.57 | 16.4911 | 16.9895 | 27.5044 | 6.2625 | 5.1709 | 7.6917 |  |  | -70.61 | -70.66 |  | 0 | 63.8 | 13.347 | 0.21 | -55.17 | -55.53 | -74.65 | 55.55 | 55.74 | 15.6958 | 7.5662 | 78.8728 | 81.5905 | 49.0913 | -45.8471 | -45.4771 | 3.4113 | 3.0435 | 84.5506 | 85.9503 | -13.312 | -14.2554 | -489.6458 | 21.2851 | -19.7 | -19.7 | 50.6829 | 50.0976 | -10.3978 |  | -63.8985 | 9.8173 |  |  | 527.7869 | 172.5516 | 172.2464 | -478.869 | 700.1511 |  | -64.2427 | 67.5341 |  | 44.86 |  | 83.16 | 64.85 | -69.7875 | -69.7875 | 138.5025 | 138.8692 | 14.4621 | -124.3569 | -124.1442 | 18.7441 | -88.0605 |  | 26.4 | 147.6 | 132.4 | -19.07 | 47.0279 | 45.7379 | 46.3887 | 17.7385 | 18.0102 | 36.547 | -120.3413 | 45.4943 | 15.3707 | 81.66 | 44.09 |  |  | -36.8752 |  | 86.7391 | 87.8202 | -63.4165 |  |  | -117.7 | -117.3 | 25.3702 | 61.1 | 67.94 | 82.14 | 60.87 | -7.77 | 64.418 | 63.7349 | -27.24 | -27.44 | 117.27 | 57.43 | 64.2545 | 63.5091 | -76.7621 | -75.0818 | 122.637 | 146.699 | 145.3902 | 146.142 | 61.8933 | 37.3877 | -30.792 | 487.0306 | -111.4401 |  | -36.4381 | -33.5828 |  | -38.013 | -35.7353 | 158.268 | -95.06 | -95.7569 | -0.2696 | 0 | -16.97 | 115.6 | 14.0066 | -129.3656 | -38.2882 | -37.3723 | 6.9109 | -36.4361 | 4.0916 | 24.0769 |  | 25.7689 | 39.493 | 40.5705 | 38.5237 | 71.0015 | 70.1642 | -26.6256 | 79.8329 | 79.4925 | -28.4058 |  | -19.6933 | -28.21 | 12.8621 | 1.0208 | -8.62 | 17.22 | -20.8022 |  | -14.447 | 1.263 |  | 20.49 | 5.3194 | 26.8692 |  | 67.4891 | 27.9 | -20.9796 | 3.1024 | 3.492 | 2.1981 |  |  | -17.294 | -39.0882 | 18.1426 | 40.6224 | 53.8933 | 55.1265 | -153.7256 | -27.7159 | 28.8177 | -52.6769 | 11.4514 | 13.4403 | 13.0073 | 13.2207 | 108.0694 | 108.3628 | 280.8 | -278.4395 | -467.6624 | 470.5526 | 174.6668 | -104.0465 | -103.4263 |  | 16.0479 | 72.0585 | 71.5932 |  |  | 3.046 | 2.3209 | -51.2886 | -50.4053 | -48.26 | -47.99 | 17.9 | 15.2 | 21.0219 | -45.44 | -283.1381 | 50.4916 | 49.4032 | 12.9 | -16.5 | -2 | -1.1 |  |  | -166.6835 | 138.3507 | -73.9675 | 4.0181 | -39.0354 | -3.0285 | 0 | -202.0582 | 107.7192 | 0 | 140.4178 | 141.1193 | 207.5338 | 82.1555 | -105.5335 | -23.5307 | 22.2002 | -7.3568 |  | 13.28 | 0.803 | 0.794 | -12.88 | -11.52 |  | 11.632 | -7.7928 | -32.1096 | 0.8 | 49.855 | 50.037 |  |  | 46.0665 | 46.373 | 47.1949 |  | 19.5 | 23.3045 | 8.95 |  | 46.6136 | 0 | 0 | 45.9209 |  | -15.0908 | 15.3605 | -21.5 | 21.7 | -295.4224 | 431.3492
13/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 21.8701 | -33.1565 | 13.3183 | 40.5246 |  | 69.3811 | -115.572 |  | 39.0808 | 38.7455 | -6.66 | -61.036 | 55 | 16.56 | -55 | 13.4807 | 67.5956 | 16.4187 | 16.5234 | 27.3199 | 6.0128 | 4.9143 | 7.5984 |  |  | -73.48 | -73.82 |  | 6.66 | 59.4 | 13.014 | 0.211 | -58.31 | -58.69 | -72.79 | 58.73 | 58.83 | 15.3656 | 7.704 | 77.202 | 80.1481 | 52.6585 | -50.1371 | -49.9486 | 3.1136 | 3.1537 | 87.4236 | 88.9072 | -14.6851 | -16.5256 | -508.4675 | 20.1017 | -19 | -19 | 55.2859 | 55.2207 | -9.9582 |  | -66.1414 | 8.5558 |  |  | 544.0533 | 157.9638 | 158.4215 | -448.9109 | 706.0984 |  | -59.6856 | 61.3733 | 118.9263 | 42.63 |  | 81.37 | 63.4 | -72.4666 | -71.7968 | 141.2477 | 143.5896 | 16.4507 | -120.5507 | -120.9426 | 17.6583 | -96.0669 |  | 25.936 | 147.7 | 133.7 | -19.07 | 44.838 | 42.6325 | 43.8242 | 10.1942 | 10.7593 | 37.0391 | -112.3521 | 45.4736 | 14.9809 | 79.11 | 42.77 |  |  | -37.187 |  | 94.5878 | 95.6924 | -78.3255 |  |  | -112.6 | -113.2 | 25.3207 | 62.1 | 67.9 | 82.98 | 61.51 | -7.63 | 61.38 | 77.8094 | -27.33 | -27.67 | 116.48 | 57.35 | 78.7273 | 78.0909 | -73.118 | -72.1 | 118.1507 | 157.9944 | 157.5039 | 160.673 | 65.5141 | 41.434 | -30.163 | 460.6622 | -123.9101 |  | -35.3732 | -33.6348 |  | -35.8856 | -33.2746 | 169.02 | -94.5278 | -96.166 | -3.9599 | 0 | -17.28 | 121 | 13.9004 | -125.0468 | -38.8924 | -38.1329 | 7.8931 | -37.9186 | 10.7271 | 24.2095 |  | 26.3443 | 40.4415 | 40.7366 | 40.1428 | 72.3411 | 72.3411 | -29.9747 | 76.0267 | 76.0137 | -26.6006 |  | -21.4511 | -28.23 | 12.8865 | 1.022 | -9.01 | 16.98 | -21.8171 |  | -14.469 | 1.943 |  | 19.41 | 6.0679 | 27.8187 | 16.78 | 64.7926 | 27.4 | -20.9823 | 3.486 | 3.8293 | 2.1217 |  |  |  | -38.6902 | 17.6141 | 40.5812 | 56.241 | 57.3469 | -155.637 | -25.7269 | 27.9053 | -47.9055 | 11.5614 | 13.2157 | 12.6909 | 13.2319 | 109.0658 | 108.1725 |  |  | -475.9129 | 477.9443 | 173.3954 | -105.2429 | -105.4377 |  | 12.8696 | 73.1798 | 71.629 |  |  | 3.068 | 2.277 | -38.289 | -38.6029 | -32.74 | -32.55 | 15.6 | 15.4 | 21.1052 | -48.16 | -273.9555 | 50.3388 | 49.9871 | 12.8 | -18.8 | -1.8 | -1.1 |  | 1.2374 | -170.8918 | 146.2743 | -76.698 | 4.2604 | -37.2717 | -3.1208 | 0 | -194.7739 | 107.1593 | 0 | 148.369 | 147.7229 | 201.8094 | 78.586 | -105.664 | -18.8748 | 20.3389 | -7.6452 |  | 14.64 | 0.72 | 0.715 | -14.48 | -9.2 |  | 9.7887 | -8.7602 | -32.256 | 4.3 | 50.728 | 49.994 |  |  | 47.6613 | 46.8425 | 47.4582 |  | 20.2 | 24.1824 | 8.69 |  | 46.7755 |  |  | 46.1902 |  | -12.6796 | 13.1389 | -24.1 | 24.3 | -300.0253 | 444.2355
13/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 21.6431 | -32.734 | 13.3612 | 40.5662 |  | 67.2308 | -109.7779 | 74.1207 | 37.3909 | 37.1295 | -6.66 | -60.255 | 55 | 15.732 | -55 | 13.4031 | 64.771 | 15.5139 | 15.7088 | 26.0857 | 6.0512 | 4.955 | 7.4253 |  |  | -74.06 | -74.36 |  | 6.66 | 59.4 | 12.379 | 0.204 | -52.52 | -52.46 | -68.67 | 53.26 | 53.03 | 15.0796 | 7.9447 | 75.0857 | 78.1061 | 50.97 | -48.3316 | -48.4412 | 3.6077 | 3.1863 | 84.4292 | 85.8807 | -16.9654 | -18.4635 | -475.1216 | 21.9929 | -20.1 | -20.2 | 53.4696 | 52.861 | -9.8719 |  | -63.5396 | 8.8936 |  |  | 516.8003 | 144.5966 | 143.6201 | -415.9884 | 674.6328 |  | -94.3529 | 96.5449 | 116.9005 | 41.81 |  | 80.53 | 62.75 | -65.7688 | -66.7065 | 136.9903 | 137.8584 | 17.3663 | -127.4228 | -126.3082 | 17.9683 | -98.011 |  |  | 153.2 | 137.1 | -19.04 | 43.4736 | 40.9932 | 42.6563 | 5.9131 | 5.7286 | 32.4278 | -101.8803 | 40.8308 | 14.8602 | 75.39 | 40.8 | 61.1792 | 58.4518 | -36.3629 |  | 96.1057 | 96.6844 | -69.0483 |  |  | -109.8 | -109.7 | 24.7989 | 62.1 | 67.16 | 83.84 |  | -7.09 | 62.217 | 67.6313 | -27.08 | -27.32 | 115.87 | 55.97 | 68.7091 | 67.2545 | -72.0296 | -70.4 | 115.8343 | 151.1284 | 149.9713 | 152.877 | 73.804 | 50.7147 | -29.618 | 425.8968 | -82.8701 |  | -34.8314 | -32.6807 |  | -29.9845 | -28.5543 | 188.988 | -93.5687 | -95.6779 | -12.0365 | 14.71 | -22.88 | 112.9 | 13.6931 | -114.7502 | -37.2992 | -36.604 | 7.7712 | -47.9327 | 18.6037 | 23.7666 |  | 25.0285 | 40.0661 | 40.4549 | 39.0166 | 66.8151 | 66.1452 | -37.8451 | 74.1896 | 74.3033 | -33.8516 | -11.8707 | -21.8759 | -30.39 | 12.9793 | 0.9744 | -8.97 | 17.46 | -22.44 |  |  | 1.966 |  | 19.13 | 13.442 | 34.7277 | 16.61 | 64.3071 | 26.6 | -20.6682 | 3.4184 | 3.674 | 2.1275 | 0.0653 | 0 | -17.2766 | -37.9678 | 17.8713 | 39.7617 | 53.5761 | 55.1642 | -149.665 | -26.2615 | 28.0417 | -49.6308 | 11.1776 | 12.4052 | 12.1741 | 12.7795 | 128.1722 | 128.3166 | 282.9 | -279.731 | -476.5758 | 479.0966 | 206.6603 | -124.7604 | -120.519 |  | 10.3031 | 72.4288 | 73.0162 |  |  | -0.3488 | -1.2058 | -37.2483 | -37.9509 | 12.25 | 12.31 | 13.8 | 13.8 | 20.695 | -46.48 | -265.1461 | 45.1532 | 44.7088 | 12.2 | -21 | 2.2 | 3.2 |  |  | -203.0854 | 112.5163 | 0 | 5.981 | -37.3267 | -3.123 | 0 | -138.1359 | 64.1538 | 0 | 179.1837 | 178.7987 | 142.7094 | 5.2784 | -56.6381 | -55.1418 | 49.7868 | -7.7523 |  | 13.2 | 0.758 | 0.759 | -13.2 | -10.24 |  | 10.695 | -11.7479 | -32.8115 | 8.1 | 54.624 | 54.624 |  |  | 46.9465 | 47.2108 | 48.1624 |  | 20.5 | 26.4344 | 8.33 |  | 47.9604 |  |  | 47.5038 |  | -11.6782 | 10.9707 | -24.5 | 25.8 | -262.798 | 417.7286
13/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 21.4221 | -33.1228 | 13.3302 | 41.0852 |  | 68.0371 | -113.166 | 70.9679 | 36.0929 | 35.5449 | -6.66 | -60.383 |  | 16.56 | -55 | 13.4645 | 69.0998 | 15.4417 | 15.63 | 25.5857 | 6.0589 | 5.4286 | 7.3712 |  |  | -74.51 | -74.61 |  | 6.66 | 59.4 | 11.427 | 0.201 | -48.07 | -47.93 | -68.34 | 48.46 | 48.64 | 13.8996 | 8.2539 | 73.1301 | 76.1626 | 49.8698 | -47.5306 | -47.7186 | 4.0934 | 4.0712 | 83.0497 | 84.7837 | -17.9458 | -19.4336 | -468.7498 | 21.9295 | -20.2 | -19.9 | 51.8276 | 51.8653 | -9.9861 |  | -61.1111 | 9.2915 |  |  | 502.243 | 144.1084 | 144.4746 | -411.7315 | 667.343 |  | -95.3421 | 96.2527 | 116.8406 | 41.63 |  | 79.58 | 64.16 | -65.6348 | -65.9027 | 135.3348 | 135.8864 | 17.8693 | -125.4364 | -124.7518 | 17.2412 | -96.2993 |  |  | 151.5 | 136.7 | -19.09 | 43.9006 | 41.682 | 42.4205 | 8.672 | 9.0552 | 30.5249 | -101.7311 | 38.3301 | 14.762 | 75.68 | 40.17 | 59.0698 | 56.1081 | -34.9061 |  | 94.9427 | 95.8342 | -67.434 |  |  | -108.8 | -108.3 | 25.0516 | 61.4 | 64.9 | 82.94 | 60.92 | -6.58 | 66.309 | 66.9188 | -26.92 | -27.36 | 114.94 | 56.61 | 67.6182 | 66.3636 | -71.9112 | -69.7 | 120.5978 | 150.0388 | 148.8748 | 150.8921 | 76.0458 | 53.4989 | -30.506 | 421.9422 | -73.5903 |  | -34.1 | -32.8336 |  | -31.0221 | -30.6568 | 184.38 | -95.0031 | -96.6673 | -15.5324 | 16.79 | -27.09 | 112 | 13.9943 | -115.2848 | -37.9724 | -37.1532 | 7.6798 | -52.8038 | 22.6253 | 23.1491 |  | 25.7056 | 40.7909 | 41.3254 | 39.9025 | 65.8103 | 65.9778 | -39.8546 | 72.5556 | 73.0095 | -35.5373 | -13.748 | -22.623 | -30.2 | 13.1014 | 0.9268 | -9.08 | 17.58 | -23.4672 |  | -14.625 | 1.275 |  | 19.1 | 14.0109 | 35.9639 |  | 64.8548 | 26.4 | -21.7551 | 3.3281 | 3.6276 | 2.099 |  | 0 | -15.5508 | -38.5395 | 17.5834 | 40.0923 | 53.8938 | 54.7504 | -148.8458 | -27.7294 | 28.6869 | -52.5231 | 11.3078 | 11.9071 | 11.5518 | 12.6104 | 133.7829 | 131.1277 | 279.9 | -279.5591 | -476.3878 | 480.1789 | 217.9784 | -125.9535 | -123.6365 |  | 10.1739 | 73.8409 | 72.596 | -22.0623 | -22.5082 | -2.0737 | -2.2275 | -38.7248 | -39.19 | 17.67 | 17.9 | 12.1 | 12.2 | 20.695 | -44.32 | -264.6414 | 44.4701 | 43.9767 | 12.2 | -22.8 | 3.8 | 4.1 | 1.6622 | 1.3918 | -209.9965 | 99.1075 | 0 | 5.698 | -37.7009 | -3.2143 | 0 | -131.6204 | 65.2174 | 0 | 182.7849 | 181.6275 | 136.978 | -1.1935 | -59.6015 | -58.9122 | 54.1571 | -8.0407 |  | 13.6 | 1.349 | 1.335 | -13.12 | -11.6 |  | 12.3949 | -11.9219 | -33.6629 | 6.9 | 51.87 | 51.099 |  |  | 47.202 | 48.0313 | 46.1131 |  | 23.2 | 27.9175 | 8.22 |  | 47.2291 |  |  | 47.0156 |  | -10.8951 | 10.966 | -26.4 | 27.1 | -254.6368 | 406.7598
13/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 21.3832 | -32.6944 | 13.5839 |  |  | 67.2531 | -119.2141 | 70.3076 | 35.7389 | 35.5526 | -11.1 | -61.138 | 57.2 | 16.56 |  | 13.1003 | 73.8132 | 15.4448 | 15.5312 | 25.8866 | 4.8462 | 4.7874 | 7.1233 |  |  | -76.92 | -77.56 |  | 11.1 | 59.4 | 11.097 | 0.196 | -48.92 | -49.59 | -65.09 | 49.87 | 50.05 | 14.5495 | 7.8388 | 74.2543 | 77.1806 | 52.6351 | -49.8473 | -49.9196 | 4.2588 | 4.1996 | 85.4585 | 87.2996 | -16.6084 | -18.1087 | -483.1845 | 21.6542 | -19.8 | -19.7 | 55.1924 | 54.0242 | -10.0625 |  | -65.1505 | 9.0864 |  |  | 524.491 | 145.1155 | 145.6953 | -425.7932 | 673.7151 |  | -96.4619 | 98.2687 |  | 42.05 |  | 80.48 | 64.9 | -64.965 | -64.2952 | 133.7256 | 133.8993 | 17.9164 | -125.274 | -125.2765 | 18.6753 | -100.07 |  | 26.527 | 151.6 | 137.2 | -19.14 | 43.3901 | 41.8149 | 42.3309 | 7.9301 | 8.0868 | 31.2727 | -101.6747 | 38.9806 | 14.9495 | 75.98 | 40.9 | 59.7729 | 56.694 | -35.5954 |  | 97.5154 | 99.0571 | -71.9186 |  |  | -110 | -109.7 | 25.0406 | 60.6 | 65.94 | 82.02 | 60.27 | -6.95 | 65.751 | 72.4616 | -26.84 | -27.19 | 114.5 | 55.88 | 71.5818 | 72.6545 | -67.657 | -67.6182 | 122.4306 | 154.2921 | 153.2948 | 155.7439 | 77.2069 | 54.0304 | -29.929 | 432.9811 | -70.2211 |  | -34.5287 | -32.0293 |  | -31.9489 | -29.6123 | 173.628 | -91.8533 | -94.0649 | -12.1005 | 13.71 | -26 | 116.3 | 13.8459 | -117.203 | -36.9233 | -36.0308 | 4.1655 | -51.2302 | 24.0001 | 23.2241 |  | 26.6109 | 40.0817 | 40.4736 | 39.713 | 63.9683 | 63.6334 | -33.4913 | 70.6114 | 71.169 | -31.1663 | -9.2094 | -22.1469 | -28.82 | 13.3797 | 0.9732 | -9.18 | 17.72 | -22.5727 |  |  | 2.11 |  | 20.46 | 10.7538 | 31.24 | 16.93 | 67.7222 | 29.4 | -21.2589 | 3.3546 | 3.7605 | 2.1166 |  |  |  | -38.225 | 17.2219 | 39.9012 | 53.9161 | 54.6819 | -147.9071 | -28.0489 | 28.5444 | -53.7624 | 12.021 | 11.8192 | 11.5096 | 13.2797 | 136.2425 | 133.7734 | 281.2 | -279.6003 | -476.1403 | 480.5275 | 214.9205 | -128.5141 | -130.0712 |  | 10.8814 | 73.667 | 74.184 | -38.5609 | -36.9034 | -0.3049 | -0.4038 | -40.9825 | -40.6907 | 16.89 | 16.75 | 13.6 | 13.4 | 20.8382 | -43.04 | -274.3392 | 51.4397 | 52.0196 | 12.2 | -19.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3626 | 1.2638 | -208.277 | 101.4131 | 28.8035 | 5.8783 | -32.1403 | -3.0739 | 0 | -137.3954 | 53.4052 | 0 | 180.4001 | 180.679 | 138.5132 | -14.1564 | -45.7928 | -62.0862 | 62.0693 | -8.4115 |  | 14.48 | 1.353 | 1.346 | -14.4 | -11.28 |  | 12.3644 | -12.3339 | -32.6955 | 6.4 | 52.54 | 53.068 |  |  | 46.9137 | 47.3522 | 48.0588 |  | 22.2 | 28.2834 | 8.54 |  | 46.9908 | 0 | 0 | 46.7171 |  | -11.4038 | 11.8356 | -25.3 | 26.7 | -255.0922 | 406.5685
13/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 21.5743 |  | 13.8751 | 41.187 |  | 67.3461 | -118.4558 | 71.0287 | 36.4889 | 35.9427 | -13.32 | -61.652 | 57.2 | 16.56 | -55 | 13.8162 | 71.1226 | 15.4786 | 15.8123 | 25.8663 | 4.8627 | 5.1626 | 7.4573 |  |  | -78.27 | -78.33 |  | 11.1 | 59.4 | 11.496 | 0.2 | -50.55 | -50.84 | -64.47 | 51.36 | 51.12 | 16.1045 | 7.2582 | 76.7394 | 79.595 | 54.1267 | -51.2888 | -51.059 | 3.8317 | 4.0161 | 87.1834 | 89.2422 | -15.4318 | -17.419 | -495.6253 | 21.8312 | -19.9 | -19.9 | 56.0793 | 55.4294 | -9.8766 |  | -67.6859 | 9.6145 |  |  | 537.3698 | 160.2221 | 159.7033 | -476.5217 | 692.9244 |  | -84.7434 | 86.7826 | 122.2395 | 43.75 |  | 83.05 | 66.17 | -64.6971 | -64.6971 | 133.6444 | 134.3765 | 15.5192 | -126.3406 | -125.6135 | 20.3797 | -99.4513 |  | 25.569 | 152.6 | 136.8 | -19.48 | 45.411 | 43.5726 | 44.6344 | 13.5502 | 13.7287 | 30.4608 | -109.6282 | 38.4774 | 15.0111 | 82.71 | 44.21 | 61.8823 | 58.4518 | -36.3183 |  | 98.3266 | 98.2377 | -81.4507 |  |  | -115.9 | -114.9 | 25.8426 | 60.5 | 67.94 | 82.86 | 60.88 | -8.15 | 64.8365 | 78.0369 | -26.73 | -27.02 | 115.61 | 57.09 | 77.8364 | 77.1818 | -68.406 | -66.4636 | 125.1814 | 163.0927 | 162.7177 | 162.5524 | 71.8651 | 48.3506 | -29.849 | 480.9351 | -68.7665 |  | -33.4046 | -31.5015 |  | -24.8566 | -24.681 | 187.452 | -89.0493 | -94.4017 | -5.0515 | 18.53 | -22.27 | 65.9 | 14.0007 | -106.393 | -36.9981 | -35.7843 | 3.9763 | -45.8554 | 17.0153 | 23.3216 |  | 25.769 | 40.791 | 41.3287 | 39.8801 | 65.1405 | 64.6381 | -33.1564 | 70.0407 | 70.1884 | -31.3602 | 0 | -20.7407 | -28.35 | 13.0721 | 0.9976 | -8.83 | 17.65 | -20.1785 |  | -14.455 | 2.258 |  | 20.51 | 10.2627 | 32.0521 |  | 65.6452 | 27.7 | -22.3459 | 2.9644 | 3.3346 | 2.1186 |  |  |  | -39.7197 | 17.7781 | 41.3498 | 53.0445 | 54.1582 | -150.3154 | -28.2437 | 29.7371 | -55.3887 | 11.9033 | 12.2587 | 11.9315 | 13.4566 | 138.153 | 133.3162 | 280.8 | -280.0061 | -468.6999 | 467.7792 | 210.2293 | -131.1231 | -126.7685 |  | 16.3414 | 68.7738 | 68.5595 |  |  | 1.4969 | 1.2772 | -44.2367 | -44.2477 | 12.96 | 12.71 | 17.9 | 16.3 | 20.7356 | -40.48 | -281.6732 | 53.0827 | 51.9312 | 12.2 | -18.1 | -0.3 | -0.2 | 1.4811 |  | -201.749 | 85.9036 | 38.432 | 5.4096 | -26.4426 | -3.2516 | 0 | -137.8456 | 41.013 | 0 | 177.4467 | 178.0382 | 139.8898 | -28.0434 | -43.8138 | -71.3918 | 70.5684 | -8.1726 |  | 15.44 | 1.302 | 1.308 | -15.6 | -10.4 |  | 10.8415 | -10.576 | -32.1096 | 5.1 | 52.998 | 54.082 |  |  | 45.7342 | 46.2082 | 48.1187 |  | 17.3 | 26.713 | 8.75 |  | 46.8035 |  |  | 46.8508 |  | -15.595 | 15.8684 | -22.7 | 21 | -251.2722 | 400.058
13/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 21.711 | -33.0127 | 13.839 | 40.5739 |  | 62.8151 | -114.8714 | 73.2412 | 37.3009 | 36.8622 | -13.32 | -62.075 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.3436 | 68.0854 | 15.8172 | 16.35 | 26.7512 | 4.8002 | 5.4061 | 7.2807 |  |  | -81 | -80.91 |  | 13.32 | 61.6 | 12.737 | 0.208 | -45.81 | -45.96 | -61.52 | 46.68 | 46.56 | 16.014 | 7.1228 | 76.0229 | 78.4309 | 54.7142 | -50.8398 | -50.756 | 4.1999 | 3.8974 | 86.9515 | 88.4894 | -16.6298 | -18.0361 | -496.2128 | 21.0685 | -18.9 | -18.9 | 55.6601 | 55.1736 | -9.8547 |  | -66.6755 | 10.5003 |  |  | 526.7798 | 161.0766 | 160.7104 | -471.5757 | 694.0571 |  | -72.8002 | 74.8539 | 123.7165 | 44.94 |  | 83.91 | 66.35 | -67.6441 | -67.1083 | 133.0827 | 133.8855 | 14.3968 | -122.233 | -121.621 | 19.828 | -96.5372 |  |  | 149.3 | 134.5 | -19.59 | 46.1166 | 44.0288 | 44.7894 | 15.801 | 16.0873 | 27.0029 | -110.2765 | 36.5716 | 15.3509 | 86.23 | 46.06 | 63.2886 | 59.7702 | -37.4303 |  | 94.671 | 96.3549 | -83.3045 |  |  | -116.2 | -114.8 | 25.936 | 61.3 | 69.76 |  |  | -8.87 | 62.062 | 83.5997 | -26.77 | -27.14 | 115.03 | 58.26 | 83.8909 | 82.9091 | -68.3659 | -66.9182 | 126.4849 | 165.2904 | 162.8265 | 165.6944 | 52.2204 | 28.677 | -31.379 | 477.7417 | -88.3335 |  | -34.8797 | -32.9987 |  | -18.539 | -17.1568 | 73.776 | -77.8791 | -78.6553 | 11.3458 | 14.34 | -27.24 | 1 | 13.8974 | -92.482 | -37.2356 | -36.0007 | 4.6328 | -25.2766 | 0 | 23.5608 |  | 25.1142 | 41.4254 | 42.3235 | 40.2236 | 66.9825 | 67.6524 | -28.635 | 71.1577 | 71.0109 | -29.4564 | 0 | -17.8769 | -29.5 | 12.9476 | 1.044 | -8.91 | 19.67 | -18.2761 |  |  | 1.231 |  | 20.92 | 9.4638 | 28.5169 | 16.68 | 66.901 | 28.4 | -21.761 | 3.0563 | 3.3924 | 2.1668 |  |  | -15.7902 | -39.665 | 15.1333 | 41.4645 | 54.3194 | 55.9585 | -148.6173 | -29.0514 | 29.4021 | -56.9679 | 11.5917 | 12.7177 | 12.3112 | 13.3879 | 137.8207 | 136.646 |  | -277.1855 | -465.2098 | 467.0004 | 192.1824 | -131.6127 | -129.916 |  | 17.6447 | 73.4975 | 72.0622 |  |  | 2.5516 | 2.2879 | -47.8444 | -48.2875 | 3.01 | 2.84 | 18.5 | 19.4 | 20.7976 | -35.6 | -285.0402 | 54.4004 | 54.0414 | 12.8 | -13.5 | -1.1 | -1 | 1.3851 | 1.2357 | -186.72 | 110.1065 | 43.8384 | 4.3069 | -8.6707 | -3.1281 | 0 | -139.4512 | 30.4682 | 0 | 169.5378 | 169.6949 | 142.9613 | -39.1706 | -29.5664 | -73.7038 | 71.1237 | -7.8293 |  | 16.8 | 1.294 | 1.286 | -16.24 | -10.32 |  | 10.3746 | -9.9321 | -30.6752 | 2.7 | 54.326 | 53.723 |  |  | 46.5437 | 45.9493 | 47.6766 |  | 17 | 24.1073 | 8.84 |  | 46.6667 |  |  | 46.611 |  | -17.8251 | 18.1071 | -21 | 20.7 | -271.0444 | 413.5471
13/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 21.9809 |  | 13.6511 | 40.7613 |  | 63.6596 | -116.0946 | 73.6809 | 37.4889 | 37.1755 | -8.88 | -62.095 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.4673 | 67.8608 | 15.8111 | 16.0937 | 26.4373 | 4.8333 | 5.3424 | 7.4069 |  |  | -77.34 | -77.4 |  | 8.88 | 61.6 | 12.568 | 0.208 | -49.47 | -49.88 | -65.96 | 49.95 | 49.84 | 16.2875 | 7.2473 | 76.3559 | 78.9037 | 53.4355 | -49.6523 | -49.4459 | 4.0784 | 3.8877 | 86.7892 | 88.1586 | -12.9131 | -15.2552 | -498.7577 | 23.5645 | -20 | -20.3 | 54.5319 | 53.2858 | -9.8596 |  | -67.6442 | 9.3738 | 0 | 0 | 536.1795 | 162.3889 | 162.5721 | -464.1913 | 701.3788 |  | -95.029 | 95.7077 |  | 44.64 |  | 83.86 | 66.33 | -64.0273 | -62.9557 | 131.6256 | 132.5316 | 15.3623 | -128.5573 | -128.2196 | 19.3809 | -98.5109 |  |  | 151.5 | 137.6 | -19.44 | 44.0954 | 42.2837 | 42.3874 | 10.2959 | 11.0337 | 35.4997 | -112.6423 | 43.5428 | 15.6685 | 82.61 | 44.55 | 62.5854 |  | -37.7303 |  | 97.0776 | 97.8351 | -74.9964 |  |  | -115.7 | -114.1 | 25.8701 | 60.6 | 67.4 |  | 60.27 | -8.24 | 63.457 | 76.4968 | -26.27 | -26.94 | 114.28 | 57.62 | 75.6909 | 75.5455 | -68.2954 | -66.4091 | 126.0057 | 158.3557 | 156.6552 | 159.7673 | 75.5272 | 52.6785 | -30.235 | 476.6446 | -90.3496 |  | -35.4643 | -33.1297 |  | -35.9895 | -33.3258 | 184.38 | -93.1571 | -94.5089 | -13.8502 | 13.93 | -27.25 | 116.8 | 13.6531 | -125.5865 | -37.0681 | -36.4567 | 4.3349 | -50.3928 | 19.1307 | 23.486 |  | 27.0028 | 40.8452 | 41.6222 | 39.1779 | 64.8056 | 63.9683 | -24.4486 | 70.5803 | 69.8587 | -26.8148 | 0 | -17.0199 | -28.6 | 13.1673 | 1.0929 | -9.03 | 19.44 | -16.4392 |  | -14.447 | 1.285 |  | 21.61 | 6.3752 | 27.8845 |  | 68.39 | 26.1 | -22.5302 | 2.9169 | 3.2288 | 2.1843 |  |  | -16.3517 | -40.2277 | 15.0277 | 42.2545 | 57.4429 | 58.9296 | -154.2155 | -28.1615 | 29.8475 | -55.3171 | 11.6578 | 12.8153 | 12.48 | 13.2407 | 135.2514 | 133.3628 |  | -280.5238 | -464.4312 | 466.5308 | 188.7136 | -128.4219 | -129.0451 |  | 16.9304 | 70.1606 | 70.6474 | -24.5802 | -24.8909 | 3.9139 | 3.1669 | -53.86 | -53.7276 | -0.84 | -0.94 | 18.3 | 18.8 | 20.7976 | -31.2 | -291.0121 | 56.2035 | 57.062 | 12.8 | -15.9 | -2 | -2 | 1.5093 | 1.3594 | -181.435 | 113.9076 | 61.0605 | 5.7409 | -1.8727 | -3.2362 | 0 | -142.9476 | 26.6507 | 0 | 157.9897 | 161.1389 | 145.479 | -50.8312 | -24.3898 | -78.4095 | 74.6408 | -8.6752 |  | 14.64 | 1.266 | 1.256 | -14.4 | -11.52 |  | 12.1324 | -11.2505 | -30.9377 | 2.2 | 51.026 | 50.765 |  |  | 46.5744 | 46.2674 | 46.2991 |  | 16.9 | 23.5221 | 8.85 |  | 47.1083 |  |  | 46.8228 |  | -15.7248 | 16.3041 | -20.5 | 20.9 | -269.2468 | 413.6398
13/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 21.5056 | -32.5614 | 13.2081 | 41.25 |  | 61.8749 | -113.8981 | 72.5348 | 36.8769 | 36.6438 | -8.88 | -61.822 | 57.2 | 15.732 | -55 | 13.6957 | 67.4348 | 15.7653 | 16.0395 | 26.643 | 4.7396 | 5.1495 | 7.3756 |  |  | -76.42 | -76.12 |  | 8.88 | 59.4 | 12.599 | 0.211 | -47.87 | -48.58 | -65.83 | 48.76 | 49.03 | 16.5166 | 6.5894 | 74.3864 | 76.4881 | 53.5598 | -48.3244 | -47.9541 | 4.3012 | 4.0421 | 85.0469 | 86.7694 | -13.204 | -15.2256 | -499.241 | 23.437 | -20.1 | -20.2 | 53.7824 | 51.8614 | -9.5306 |  | -66.1825 | 9.1881 |  |  | 533.7991 | 162.7246 | 162.45 | -477.1199 | 691.0607 |  | -93.3701 | 94.3261 |  | 44.55 |  | 83.86 |  | -60.4105 | -61.6161 | 129.4825 | 130.5069 | 15.4143 | -127.7929 | -127.374 | 19.5732 | -101.4787 |  | 25.864 | 151.2 | 137.4 | -19.15 | 42.9979 | 41.1578 | 42.3978 | 9.4842 | 9.757 | 36.7054 | -111.9257 | 45.2227 | 15.4261 | 83.84 | 44.91 | 62.5854 |  | -37.2913 |  | 99.6336 | 101.7812 | -81.71 |  |  | -114.3 | -114.4 | 25.9634 |  | 68.42 | 82 | 59.66 | -8.68 | 62.0465 | 79.5095 | -26.61 | -26.94 | 118.71 | 57.69 | 81.9636 | 80.5455 | -64.0631 | -62.9727 | 125.3352 | 164.8065 | 163.3737 | 165.574 | 63.4265 | 43.0986 | -29.343 | 483.8087 | -62.9245 |  | -35.5521 | -33.6455 |  | -42.1868 | -38.2644 | 173.628 | -83.7197 | -84.808 | -6.8262 | 0 | -19.17 | 107.1 | 13.1844 | -133.0363 | -36.3008 | -35.7094 | 5.032 | -44.4249 | 7.4474 | 24.0742 |  | 24.7282 | 41.3656 | 42.1261 | 39.446 | 61.289 | 61.7914 | -26.1232 | 66.1119 | 66.0897 | -28.4721 | 0 | -17.745 | -28.87 | 12.9793 | 1.0575 | -8.98 | 18.65 | -19.1315 |  | -14.278 | 2.112 |  | 20.88 | 7.036 | 28.1455 | 17.03 | 66.4694 | 28.1 | -22.3104 | 2.8222 | 2.9129 | 2.1709 |  |  | -16.6349 | -40.9764 | 14.5836 | 42.7043 | 60.9926 | 61.4551 | -153.5697 | -28.2545 | 29.7086 | -54.5236 | 11.9357 | 12.9521 | 12.6171 | 13.6504 | 155.3182 | 157.1307 | 284.5 | -280.7802 | -458.2608 | 460.2009 | 202.3513 | -151.7886 | -146.7036 |  | 18.2395 | 73.1431 | 75.4973 | -44.0472 | -45.3292 | 10.8244 | 10.7256 | -64.1978 | -63.6987 | 10.97 | 10.77 | 19.9 | 19.3 | 20.8788 | -14.88 | -301.8126 | 64.6484 | 65.4548 | 13.3 | -16.4 | -9.6 | -9.1 |  |  | -196.6594 | 85.8829 | 169.8615 | 4.4625 | 24.9168 | -3.099 | 0 | -118.0449 | -53.4482 | 0 | 141.6798 | 139.2414 | 115.2086 | -167.4526 | 53.5637 | -110.4387 | 107.9618 | -8.2 |  | 13.84 | 1.218 | 1.212 | -13.6 | -10.88 |  | 11.693 | -12.5689 | -30.8797 | 3.8 | 52.328 | 53.269 |  |  | 47.9553 | 48.9215 | 48.8468 |  | 19.4 | 24.2563 | 8.86 |  | 46.7815 |  |  | 46.7524 |  | -17.8242 | 17.7756 | -23.5 | 22.9 | -251.3505 | 394.8032
13/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 21.259 | -31.7611 | 12.9789 | 41.7038 |  | 61.2564 | -109.0897 | 73.1324 | 37.2729 | 36.5382 | 11.1 | -61.712 | 55 | 15.732 | -55 | 13.4997 | 73.0028 | 15.3957 | 15.6917 | 25.7345 | 4.9845 | 4.6853 | 7.1704 |  |  | -66.63 | -65.94 |  | -11.1 | 59.4 | 12.684 | 0.21 | -38.83 | -38.67 | -66.25 | 38.86 | 39.03 | 16.4881 | 6.2399 | 76.9842 | 79.5004 | 28.1566 | -39.8534 | -39.9047 | 5.1284 | 5.1174 | 73.3133 | 74.4052 | -12.8161 | -14.6729 | -429.6295 | 23.2868 | -20.3 | -20.1 | 44.1445 | 43.833 | -9.897 |  | -55.5308 | 9.5952 |  |  | 465.163 | 166.4784 | 165.3187 | -496.2149 | 629.9304 |  | -89.4954 | 91.1913 | 123.966 | 43.36 |  | 82.97 | 65.67 | -52.641 | -53.3107 | 121.9449 | 123.0574 | 16.9405 | -122.5312 | -120.8108 | 17.3772 | -96.0652 |  | 26.301 | 149.3 | 134.4 | -19.23 | 45.7743 | 44.179 | 44.233 | 13.642 | 13.7825 | 27.7351 | -107.7432 | 35.6072 | 15.6076 | 83.1 | 45.08 | 62.5854 | 59.0378 | -37.255 |  | 94.997 | 96.6235 | -81.1356 |  |  | -115.2 | -114.2 | 25.9305 | 59.3 | 67.28 | 80.26 | 59.04 | -8.16 | 62.4805 | 80.9796 | -26.68 | -27.05 | 115.29 | 57.85 | 82.4182 | 80.0909 | -56.5926 | -55.2364 | 123.6061 | 169.6484 | 168.0552 | 169.7221 | 78.5379 | 54.8975 | -29.419 | 506.0779 | 50.178 |  | -34.8631 | -32.8339 |  | -36.9275 | -35.8016 | 164.412 | -74.4576 | -75.7313 | -17.1542 | 0 | -24.65 | 103 | 12.8778 | -124.563 | -37.2757 | -36.9006 | 6.2827 | -54.7441 | 25.4545 | 23.7268 |  | 25.8232 | 40.0014 | 40.4526 | 39.2978 | 52.4138 | 53.7535 | -45.7156 | 57.9812 | 57.959 | -40.5293 | -20.0897 | -22.1689 | -30.56 | 13.1722 | 1.1624 | -9.21 | 17.82 | -22.1035 |  |  | 2.175 |  | 19.49 | 21.1526 | 40.7808 | 16.79 | 64.7612 | 26.9 | -21.5435 | 2.2277 | 2.6196 | 2.1828 |  |  | -16.2954 | -39.9933 | 13.7043 | 41.8408 | 56.5572 | 56.5868 | -144.3647 | -28.0203 | 29.9416 | -55.589 | 11.797 | 12.9813 | 12.6593 | 13.6921 | 214.4651 | 213.6608 | 285.8 | -285.4934 | -450.4881 | 451.1493 | 282.6917 | -203.2429 | -200.1564 |  | 25.4038 | 74.691 | 73.1897 | -75.3801 | -73.9794 | 30.2266 | 29.3587 | -77.0689 | -76.9705 | 66.86 | 66.34 | 20.8 | 20.9 | 21.0219 | 11.28 | -312.2322 | 83.0686 | 82.5066 | 16.2 | -22.8 | -27.6 | -28.4 | 1.4222 | 1.1402 | -274.4718 | -30.8953 | 449.968 | 6 | 58.4185 | -3.082 | 0 | -17.6256 | -238.5214 | 0 | 99.2627 | 99.7379 | 11.9309 | -434.1013 | 246.2652 | -182.3977 | 182.5915 | -8.6999 |  | 13.04 | 1.177 | 1.165 | -12.88 | -12.48 |  | 13.7133 | -16.7285 | -29.6773 | 4.3 | 53.932 | 53.537 |  |  | 48.8106 | 48.0293 | 48.8451 |  | 23.5 | 25.0001 | 8.74 |  | 47.4082 |  |  | 46.6166 |  | -24.735 | 24.7054 | -27.5 | 27.2 | -162.9036 | 314.7728
13/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 20.9829 | -31.4233 | 12.7531 | 40.8298 |  | 59.8852 | -106.8627 | 70.5271 | 35.8449 | 35.5417 | -6.66 | -60.913 | 55 | 14.904 | -55 | 12.5868 | 62.5288 | 15.2293 | 15.3444 | 25.701 | 5.003 | 5.1011 | 7.7146 |  |  | -75.11 | -75.02 |  | 6.66 | 59.4 | 13.308 | 0.213 | -46.94 | -46.76 | -65.01 | 47.57 | 47.43 | 15.69 | 6.7904 | 75.5407 | 77.4922 | 49.0792 | -49.836 | -49.383 | 7.1043 | 6.3356 | 83.2048 | 84.8779 | -11.5657 | -13.1857 | -476.9908 | 24.4236 | -20.8 | -20.6 | 54.5702 | 54.3349 | -6.1226 |  | -67.4386 | 8 | 13.6791 | 9.2669 | 513.7484 | 127.842 | 126.8959 | -494.1084 | 602.3929 |  | -97.1212 | 99.182 | 117.6689 | 43.77 |  | 83.06 | 65.06 | -39.6471 | -38.4415 | 110.7106 | 112.1334 | 20.3944 | -109.1281 | -108.0378 | 16.741 | -94.1582 |  | 26.606 | 156.9 | 141.1 | -19.11 | 56.5062 | 54.5131 | 54.8044 | -23.2678 | -22.9041 | 36.3975 | -76.8225 | 44.0828 | 15.6448 | 83.39 | 44.74 | 61.1792 | 58.3054 | -36.9716 |  | 92.282 | 93.5717 | -98.193 |  |  | -103.2 | -104.3 | 25.0955 | 58.1 | 66.04 | 78.6 | 57.76 | -8.08 | 61.721 | 95.1179 | -25.34 | -25.68 | 115.25 | 55.8 | 96.1636 | 92.4 | -38.0106 | -37.7091 | 120.1585 | 188.3288 | 187.7231 | 189.0239 | 101.033 | 79.4685 | -27.968 | 502.8225 | 196.4968 |  | -33.7466 | -32.2027 |  | -23.3585 | -19.8945 | 173.628 | -69.2623 | -70.5453 | -39.9375 | 15.24 | -25.97 | 97.5 | 12.0682 | -91.3031 | -39.4295 | -38.3953 | 9.1645 | -76.5268 | 45.5259 | 23.8322 |  | 26.456 | 40.2867 | 41.8556 | 40.1315 | 38.6824 | 38.8499 | -41.1943 | 40.3784 | 39.9993 | -37.1234 | -18.3016 | -20.6015 | -29.69 | 13.0745 | 1.1588 | -9.05 | 17.95 | -22.0852 |  | -13.945 | 2.229 |  | 20.6 | 19.3123 | 37.2964 |  | 65.684 | 26.2 | -20.5163 | 2.5845 | 2.7579 | 2.1813 |  |  | -16.4485 | -39.3219 | 15.4304 | 41.2086 | 58.4146 | 59.3076 | -146.0882 | -26.8022 | 28.4038 | -53.1162 | 11.7325 | 12.9521 | 12.5222 | 13.5494 | 235.8199 | 233.886 | 283.3 | -282.236 | -467.9298 | 472.559 | 410.662 | -221.3783 | -219.9158 |  | 27.542 | 77.352 | 77.0423 | -108.5833 | -108.3376 | 30.2486 | 30.1607 | -81.745 | -82.3108 | 84.84 | 84.19 | 21.6 | 22.1 | 20.7976 | 30.96 | -337.7531 | 97.249 | 95.2916 | 18.2 | -23.3 | -30.2 | -31.1 | 1.0766 |  | -400.886 | -174.2019 | 421.0165 | 340.6684 | 69.2491 | -332.0519 | 333.0374 | -156.5245 | -198.2395 | -323.134 | 108.5363 | 106.9645 | 160.2659 | -403.537 | 201.7281 | -201.1049 | 198.1448 | -8.1204 |  | 12.16 | 1.158 | 1.152 | -11.92 | -12.88 |  | 13.9178 | -18.0163 | -29.3263 | 4.5 | 57.902 | 56.236 | 8.7547 | 10.5825 | 47.0054 | 46.7505 | 49.3476 |  | 24.3 | 24.8553 | 8.98 |  | 47.5905 | 0 | 0 | 47.7829 |  | -26.6494 | 26.6805 | -28.5 | 28.1 | -56.3812 | 223.4165
13/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 20.9261 | -31.0715 | 12.754 | 38.8643 |  | 60.2642 | -105.8105 | 69.544 | 35.6829 | 35.1978 | -6.66 | -58.799 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 13.7615 | 63.0438 | 15.1578 | 15.366 | 25.5872 | 5.0927 | 4.7498 | 6.9179 |  |  | -74.63 | -75.2 |  | 6.66 | 57.2 | 12.718 | 0.203 | -52.08 | -52.67 | -55.74 | 52.77 | 52.56 | 16.6082 | 6.3319 | 75.6314 | 78.3136 | 47.7392 | -56.6159 | -56.6617 | 28.5968 | 30.642 | 80.8955 | 82.7721 | 3.2097 | -4.4149 | -491.8998 | 22.3951 | -19.5 | -19.8 | 61.9125 | 61.373 | -5.5085 |  | -73.4974 | 7.9559 | 14.0815 | 9.3858 | 529.1603 | 108.2796 | 108.5543 | -473.8918 | 585.5243 |  | -76.2988 | 78.2254 | 116.0522 | 43.62 |  | 82.2 | 74.89 | -45.6752 | -44.4696 | 115.576 | 116.2285 | 22.0706 | -101.2252 | -100.8641 | 17.3825 | -111.6383 |  | 28.043 | 160.5 | 145.7 | -18.71 | 50.8832 | 49.0216 | 49.4513 | -31.4213 | -31.2222 | 33.0958 | -64.567 | 40.3233 | 14.789 | 81.32 | 43.73 | 60.4761 | 57.7194 | -37.2694 |  | 110.2786 | 110.9445 | -131.5115 |  |  | -99.9 | -99.8 | 24.8428 | 57.5 | 67.54 | 77.7 | 57.14 | -8.68 | 59.892 | 132.5175 | -21.69 | -22.12 | 116.96 | 55.51 | 131.2727 | 131.1091 | -33.7084 | -32.9182 | 116.83 | 215.1408 | 213.9928 | 217.4172 | 74.3802 | 51.473 | -29.23 | 481.8583 | 302.3424 |  | -31.5932 | -29.5776 |  | -0.5923 | -0.9991 | 43.056 | -50.9463 | -52.3703 | -13.0462 | 0 | -16.36 | 1 | 11.3697 | -47.4109 | -40.4973 | -39.2688 | 10.723 | -47.3691 | 19.4051 | 24.146 |  | 24.9073 | 40.4743 | 39.9889 | 39.2024 | 44.5434 | 43.7061 | -39.5197 | 35.0213 | 34.7769 | -31.848 | -14.3037 | -21.4438 | -28.19 | 13.0721 | 1.2552 | -8.88 | 16.11 | -22.1607 |  | -13.541 | 2.099 |  | 20.79 | 15.7682 | 31.7531 |  | 65.4212 | 28.5 | -19.819 | 2.8936 | 3.5511 | 2.2668 |  |  | -17.0683 | -39.5374 | 16.8392 | 41.6787 | 58.9454 | 59.2853 | -147.5078 | -26.4638 | 26.6062 | -51.7333 | 12.4658 | 13.6259 | 13.2499 | 14.3884 | 183.2665 | 181.8313 | 281.2 | -277.6621 | -547.2656 | 552.9157 | 523.906 | -174.0595 | -173.8256 |  | 30.295 | 74.7434 | 77.146 | -63.9986 | -65.7 | 24.2939 | 24.2499 | -93.2222 | -93.1075 | 75.05 | 74.38 | 27.7 | 28.7 | 20.695 | 39.92 | -394.0895 | 100.1032 | 99.839 | 19.6 | -11.3 | -23.3 | -24 |  |  | -518.5989 | -277.7562 | 568.1331 | 451.9896 | 87.5218 | -432.2781 | 440.0324 | -176.7127 | -242.4347 | -438.5023 | 121.8138 | 122.6768 | 175.2077 | -544.0662 | 253.5575 | -299.82 | 296.2734 | -6.618 |  | 13.68 | 0.819 | 0.805 | -14 | -11.92 |  | 11.6625 | -9.9321 | -28.0964 | -1.4 | 52.465 | 52.166 | 8.8424 | 10.5829 | 48.0841 | 47.8936 | 49.6441 |  | 10.6 | 21.9538 | 10.46 |  | 47.6917 |  |  | 47.0583 |  | -29.0877 | 29.0283 | -15.5 | 15.4 | -24.4984 | 208.1112
13/05/2026 | 18:00 |  | 0 |  | -32.2668 | 13.931 | 36.3983 |  | 57.8213 | -62.7428 | 65.9422 | 33.553 | 33.4007 | 11.1 | -63.109 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 13.5518 | 29.7656 | 12.747 | 13.1631 | 21.4405 | 5.0105 | 0.6601 | 4.218 |  |  | -63.13 | -63.16 |  | -11.1 | 61.6 | 14.994 | 0.224 | -44.87 | -45.68 | -69.19 | 45.61 | 45.2 | 16.9148 | 5.4153 | 76.9463 | 80.2757 | 39.9513 | -43.8642 | -43.6169 | 7.4903 | 7.3481 | 74.8835 | 77.1076 | -1.3638 | -2.8137 | -437.882 | 25.1869 | -20.9 | -21 | 48.4701 | 47.6629 | -5.7523 |  | -66.6861 | 6.6077 | 13.5215 | 9.1507 | 478.2859 | 118.015 | 117.8624 | -484.2066 | 563.7187 |  | -78.7807 | 80.6978 | 107.36 | 32.2 | 36.4 | 76.19 | 96.91 | -37.7717 | -37.3698 | 107.1703 | 108.2854 | 21.6595 | -109.6723 | -109.3158 | 17.3228 | -115.4976 |  | 27.795 | 165 | 148.7 | -19.12 | 48.1527 | 45.9459 | 47.2656 | -29.1324 | -29.4675 | 39.5616 | -65.9332 | 44.7265 | 17.5097 | 83.82 | 45.47 | 63.2886 | 59.6237 | -39.728 |  | 114.7862 | 116.2273 | -148.0932 |  |  | -103.6 | -103.5 | 24.4583 | 59.1 | 75.62 | 80.44 | 58.95 | -10.56 | 66.0455 | 147.1134 | -2.52 | -2.47 | 80.99 | 58.92 | 147.4545 | 144.4182 | -22.0415 | -22.7 | 233.4699 | 188.3008 | 183.1101 | 184.5178 | 74.394 | 49.5798 | -31.797 | 494.3798 | 323.2528 |  | -22.891 | -20.8145 |  | 6.4061 | 5.8134 | 38.448 | -49.3936 | -50.5526 | -9.7564 | 0 | -15.03 | 1 | 11.7989 | -36.2096 | -40.926 | -40.6911 | 10.8387 | -47.0012 | 19.5632 | 24.7414 |  | 25.6244 | 39.0265 | 39.1186 | 37.9039 | 36.8404 | 37.3428 | 1.0047 | 24.3386 | 24.1672 | -14.8981 | 0 | 5.5903 | 0 | 12.9793 | 1.608 | -8.86 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.44 | 3.6812 | 16.0259 | 0 | 83.7776 | 25.2 | -17.1583 | 0.5201 | 0 | 2.6794 |  |  | -33.3204 | -40.2686 | 15.6497 | 41.9154 | 59.5289 | 56.1194 | -142.5004 | -27.596 | 27.3175 | -58.9392 | 12.5193 | 16.1956 | 15.8445 | 15.2196 | 180.3454 | 181.2366 | 289.2 | -283.8539 | -551.8326 | 553.9719 | 538.7627 | -171.9286 | -172.9567 |  | 28.5886 | 75.6628 | 73.7686 |  |  | 25.6562 | 25.2387 | -88.3508 | -88.4805 | 77.28 | 76.48 | 28.6 | 29 | 21.0646 | 43.84 | -392.0169 | 102.7347 | 102.0899 | 19 | -6.2 | -24.3 | -24.9 | 1.3159 | 0.9496 | -525.8153 | -294.9403 | 553.8935 | 448.2585 | 75.3023 | -431.6613 | 437.345 | -179.5497 | -246.616 | -424.49 | 121.2939 | 123.1409 | 180.6063 | -538.2942 | 256.8312 | -290.6288 | 293.3341 | -7.1975 |  | 15.36 | 0.196 | 0.184 | -15.6 | -8.56 |  | 8.6168 | -11.8944 | -25.1087 | 0.9 | 51.645 | 51.472 | 0 | 0 | 49.1625 | 49.1514 | 49.3393 |  | 7.5 | 21.0757 | 11.47 |  | 47.025 |  |  | 46.5304 |  | -27.5756 | 27.9223 | -11.8 | 11.8 | -15.1188 | 191.0764
13/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 21.4017 | -33.678 | 13.4529 | 39.2326 |  | 61.4375 | -76.772 | 72.0202 | 36.7229 | 36.541 | 6.66 | -76.685 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.8248 | 36.6598 | 14.6912 | 14.8757 | 24.4504 | 4.849 | 0.2872 | 2.3063 |  |  | -69.45 | -69.66 |  | -6.66 | 74.8 | 17.454 | 0.246 | -56.92 | -57.19 | -75.35 | 58.09 | 57.94 | 19.5477 | 3.5392 | 79.7698 | 82.5627 | 48.1893 | -50.7645 | -50.3058 | 2.5388 | 2.5607 | 83.618 | 86.1631 | 1.0441 | -0.1737 | -503.2338 | 26.612 | -22 | -21.9 | 56.5215 | 55.9209 | -6.6625 |  | -81.0348 | 7.9294 | 15.6334 | 10.462 | 538.499 | 115.9093 | 116.8859 | -506.4546 | 603.4016 |  | -99.1217 | 99.8759 | 117.6988 | 37 | 42.19 | 81.96 | 104.38 | -36.968 | -36.4321 | 108.2488 | 108.7624 | 20.7849 | -120.8191 | -120.2588 | 20.6 | -131.1669 |  | 27.687 | 173 | 156.2 | -18.78 | 43.889 | 41.4098 | 42.4853 | -32.2388 | -31.6104 | 42.1137 | -73.3561 | 50.1861 | 19.7483 | 89.03 | 47.15 | 63.9917 | 61.0886 | -40.6275 |  | 130.0927 | 130.8082 | -161.1047 |  |  | -103.9 | -103.7 | 24.1013 | 59.8 | 80.26 |  | 59.54 | -11.22 | 66.7275 | 160.2891 | -2.34 | -2.29 | 83.69 | 60.76 | 162.6545 | 158.2182 | -19.3841 | -19.8182 | 244.8394 | 199.6922 | 193.5066 | 195.7375 | 78.9153 | 51.2189 | -32.9 | 515.8744 | 329.7337 |  | -12.1097 | -9.9644 |  | 13.1372 | 12.4028 | 39.984 | -46.6367 | -48.0069 | -9.7803 | 15.77 | -3.53 |  | 12.4511 | -26.1595 | -40.6239 | -39.9566 | 10.6064 | -47.6581 | 21.2614 | 25.3972 |  | 25.1939 | 39.6515 | 40.0181 | 38.6824 | 37.3428 | 36.8404 | -3.3491 | 21.8602 | 21.3398 | -6.0747 | 10.1989 | -14.3246 | 1.72 | 18.2748 | 1.7716 | -12.73 | 13.92 | -14.4156 |  | 0.066 | 0.022 |  | 44.67 | -10.8907 | 5.0526 |  | 86.3834 | 24.2 | -20.7773 | -1.2226 | -1.0603 | 3.0292 |  |  | -36.0604 | -46.3498 | 15.6224 | 48.2828 | 53.295 | 54.1006 | -151.2209 | -29.739 | 32.5706 | -68.223 | 12.4063 | 17.7483 | 17.3014 | 15.4445 | 180.6172 | 181.6208 | 282 | -280.9315 | -551.5863 | 554.1907 | 535.8577 | -171.1542 | -170.2538 |  | 30.6019 | 69.7172 | 68.3657 | -71.0672 | -71.5727 | 27.5569 | 26.8098 | -83.5698 | -83.7145 | 81.85 | 81.11 | 26.1 | 26.3 | 20.8595 | 45.04 | -393.1731 | 106.9011 | 106.6503 | 19 | -8.5 | -25.9 | -26.7 | 1.2016 |  | -525.9332 | -295.6386 | 558.8538 | 444.0962 | 71.4481 | -435.8745 | 434.7108 | -180.0964 | -250.4086 | -429.0762 | 120.5233 | 121.4961 | 177.1368 | -538.2375 | 256.016 | -284.8601 | 286.8723 | -7.8293 |  | 17.2 | 0.047 | 0.034 | -16.56 | -8.08 |  | 8.8212 | -10.2525 | -25.0782 | 0 | 50.961 | 51.482 |  |  | 46.0843 | 45.7065 | 45.6202 |  | 11 | 21.9965 | 11.48 |  | 46.9609 |  |  | 46.8923 |  | -29.773 | 30.1728 | -14.7 | 14.6 | -14.1995 | 192.0828
13/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 22.166 | -34.4229 | 14.2819 | 41.5144 |  | 64.3865 | -81.5997 | 74.5793 | 38.0008 | 37.6741 | 0 | -79.701 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 12.8007 | 40.0002 | 15.273 | 15.47 | 25.5281 | 4.8233 | 0.19 | 2.3365 |  |  | -74.13 | -73.84 |  | -2.22 | 79.2 | 17.942 | 0.252 | -61.44 | -61.4 | -74.59 | 62.24 | 62.54 | 19.8484 | 2.9208 | 82.5846 | 85.2946 | 54.017 | -51.9169 | -51.9756 | 2.5061 | 2.7089 | 88.5268 | 90.1643 | 0.8882 | -0.1014 | -526.0363 | 25.6323 | -20.5 | -20.5 | 58.3139 | 57.0392 | -6.6663 |  | -78.7026 | 7.3006 | 15.6632 | 10.496 | 568.7428 | 107.0284 | 106.7232 | -479.6778 | 616.6748 |  | -71.0519 | 72.473 | 115.6231 | 37.37 | 44.16 |  | 102.13 | -45.6752 | -45.5412 | 111.5551 | 111.6996 | 21.5186 | -110.0772 | -110.2866 | 19.6186 | -149.3641 |  |  | 177.1 | 159.3 | -18.68 | 40.9503 | 39.103 | 40.1977 | -48.6415 | -48.3134 | 55.2957 | -69.7212 | 64.1523 | 20.086 | 85.52 | 45.83 | 63.2886 | 59.6237 | -40.1739 |  | 148.5128 | 148.9624 | -146.7524 |  |  | -102.2 | -102.2 | 23.8486 | 58.6 | 78.52 | 78.8 | 57.67 | -10.5 | 64.759 | 144.5582 | -2.13 | -2.09 | 84.15 | 59.85 | 145.4 | 143.1636 | -24.7399 | -24.7182 | 231.3505 | 187.0982 | 181.3316 | 183.6011 | 63.7418 | 35.2299 | -33.019 | 491.8614 | 281.8243 |  | -8.426 | -6.1854 |  | 5.5043 | 4.8075 | 24.624 | -41.5185 | -42.7892 | 6.3108 | 0 | -2.88 |  | 12.677 | -41.7659 | -40.008 | -39.3698 | 8.7071 | -31.9861 | 6.3776 | 25.3877 |  | 24.2518 |  | 40.216 |  | 44.3759 | 44.3759 | -34.496 | 26.0443 | 26.1668 | -3.8376 | 22.8305 | -55.0845 | -40.56 | 18.0868 | 1.7008 | -12.6 | 13.82 | -54.1316 |  | 1.513 | 0.09 |  | 44.85 | -23.4409 | 3.5952 |  | 84.0726 | 23.8 | -21.9614 | -0.5818 | 0 | 3.1004 |  |  | -35.0419 | -47.7975 | 17.1191 | 50.0798 | 54.211 | 55.2543 | -160.0793 | -29.9236 | 32.9959 | -66.8525 | 12.7365 | 18.1194 | 17.5229 | 15.6696 | 178.6137 | 178.5229 |  |  | -551.0062 | 554.0082 | 502.3422 | -169.4756 | -169.2317 |  | 30.6799 | 71.8135 | 71.2989 |  |  | 25.854 | 25.81 | -83.2707 | -82.6367 | 81 | 80.22 | 27 | 27.4 | 20.8595 | 44 | -391.9734 | 102.1221 | 100.5337 | 19 | -7.9 | -23.3 | -24 |  | 1.0483 | -499.3927 | -256.6872 | 557.6156 | 440.4466 | 96.0177 | -425.6303 | 435.2116 | -174.4177 | -243.4857 | -426.2898 | 122.1904 | 119.912 | 178.1316 | -528.7166 | 257.787 | -289.3599 | 290.0288 | -7.1179 |  | 16.56 | 0.005 | -0.011 | -16.88 | -8 |  | 8.1468 | -9.7551 | -25.3712 | -0.2 | 51.024 | 52.204 |  |  | 47.9437 | 46.9958 | 46.2889 |  | 8.9 | 23.248 | 11.31 |  | 47.5362 |  |  | 46.8465 |  | -31.0053 | 30.8072 | -12.4 | 13.1 | -43.04 | 222.786
13/05/2026 | 19:30 |  | 0 |  | -34.3622 | 14.3547 | 39.5393 |  | 64.9298 | -100.6676 | 75.698 | 38.3828 | 38.0539 | 4.44 | -77.2 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 12.8947 | 59.7556 | 15.1317 | 15.375 | 25.6374 | 4.5162 | 0.246 | 2.2456 |  |  | -73.1 | -72.64 |  | -4.44 | 77 | 18.559 | 0.254 | -61.43 | -62.09 | -71.64 | 62.3 | 62.57 | 20.7899 | 2.6983 | 82.9938 | 86.0959 | 44.8039 | -55.5259 | -55.4383 | 5.2955 | 5.3857 | 85.5285 | 87.3237 | 3.0064 | 1.7307 | -509.1323 | 12.5757 | -13.8 | -13.8 | 60.6937 | 59.8372 | -6.7448 |  | -80.0537 | 8.3203 | 16.0952 | 10.9251 | 556.5964 | 104.3122 | 104.007 | -464.669 | 601.9367 |  | -60.3814 | 61.8487 | 113.4975 | 36.2 | 45.95 | 81.11 | 96.96 | -48.6222 | -48.3543 | 114.6968 | 116.4134 | 22.3892 | -105.5072 | -104.8395 | 12.2076 | -143.3115 | 13.0516 | 12.52 | 176.8 | 160.1 | -18.62 | 44.4394 | 42.4892 | 43.9896 | -45.7162 | -45.515 | 41.8474 | -58.3238 | 51.022 | 19.8933 | 81.4 | 44 | 61.8823 | 58.8913 | -40.1839 |  | 144.3223 | 144.6611 | -139.444 |  |  | -101 | -100.9 |  | 56.8 | 76.52 | 77.16 | 56.45 | -9.69 | 64.1235 | 139.8129 | -2.41 | -2.32 | 85.86 |  | 141.2909 | 137.4909 | -27.2523 | -27.0455 | 223.7377 | 181.2775 | 174.7442 | 178.0882 | 59.3087 | 31.6579 | -32.639 | 476.4782 | 273.9694 |  | -8.6557 | -6.3438 |  | -0.2134 | -0.148 | 23.088 | -40.1985 | -41.3299 | 9.4321 | 0 | -2.86 |  | 12.6988 | -52.8351 | -40.1971 | -39.0658 | 8.5051 | -29.6314 | 0 | 25.8685 |  | 24.9531 | 41.1596 | 41.6364 | 39.9529 | 48.06 | 48.3949 | -56.4328 | 29.37 | 29.6573 | -8.7001 | 24.6761 | -80.0018 | -68.34 | 17.8744 | 1.724 | -12.48 | 14.63 | -79.0611 | 1.9235 | -9.934 | 0.09 |  | 45.52 | -25.665 | 9.316 |  | 86.6457 | 25.3 | -21.1397 | -1.0498 | 0 | 3.1384 |  |  | -33.8277 | -46.3661 | 16.4713 | 48.884 | 55.4531 | 55.5916 | -156.7267 | -29.3256 | 32.5606 | -66.2761 | 11.8162 | 18.305 | 17.7127 | 14.48 | 177.6893 | 178.6251 | 276.6 | -274.1102 | -542.8368 | 542.3842 | 500.145 | -169.2473 | -169.5441 |  | 30.6249 | 71.9825 | 69.5391 |  |  | 25.9968 | 25.4694 | -85.0419 | -83.7588 | 78.6 | 77.29 | 27 | 27.6 | 20.9001 | 44.64 | -390.101 | 101.1304 | 100.8591 | 19 | -7.9 | -24.2 | -24.9 |  |  | -495.5728 | -251.2803 | 553.2559 | 447.0613 | 102.3991 | -436.3825 | 435.7777 | -178.5629 | -248.6413 | -428.0691 | 120.2405 | 119.9353 | 180.4727 | -535.7492 | 256.6671 | -290.5279 | 292.3663 | -6.9613 |  | 17.36 | -0.023 | -0.034 | -17.44 | -7.6 |  | 8.3513 | -10.1366 | -26.601 | -0.5 | 55.859 | 54.789 |  |  | 46.7689 | 46.6642 | 46.4554 |  | 8 | 25.0074 | 11.2 |  | 46.3277 |  |  | 46.7096 |  | -29.3374 | 30.0135 | -15.1 | 15.2 | -47.6461 | 231.6183
13/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 21.9287 | -32.6767 | 14.3582 | 39.0788 |  | 64.1581 | -129.7733 | 74.0583 | 37.5029 | 37.599 | 0 | -76.379 | 66 | 19.872 | -66 | 11.8803 | 83.8134 | 14.974 | 15.4593 | 25.1441 | 5.0743 | 0.3238 | 2.2073 |  |  | -76.67 | -76.22 |  | 0 | 74.8 | 18.239 |  | -64.98 | -65.14 | -68.6 | 65.74 | 66.44 | 21.1965 | 2.6209 | 80.8646 | 83.5451 | 47.6369 | -59.8203 | -59.5666 | 5.2019 | 5.0803 | 89.5694 | 91.7889 | 0.7377 | -0.1317 | -542.1577 | 12.8633 | -14.1 | -14 | 66.3869 | 64.8547 | -6.1686 |  | -83.7726 | 8.0846 |  | 10.7969 | 582.0488 | 101.5045 | 101.5045 | -466.5205 | 608.5963 |  | -61.5273 | 63.2354 |  | 36.34 | 46.42 | 81.94 | 96 | -48.6222 | -48.3543 | 115.1881 | 116.0811 | 22.4897 | -104.9236 | -105.2898 | 13.3849 | -144.1792 | 12.4756 |  | 176.1 | 159.1 | -18.89 | 44.0541 | 42.1254 | 43.1035 | -46.0324 | -45.867 | 41.3703 | -57.7358 | 49.2027 | 19.8923 | 82.68 | 44.18 | 60.4761 | 56.8405 | -40.2078 |  | 143.345 | 143.7506 | -140.7717 |  |  | -99.3 | -99.2 | 24.1562 | 56.2 | 75.54 | 75.58 | 55.87 | -9.73 | 64.2475 | 138.8879 | -2.48 | -2.42 | 83.73 | 59.13 | 140.0727 | 137.9273 | -27.1096 | -27.4909 | 223.949 | 179.3205 | 172.8915 | 176.7529 | 64.2445 | 36.6303 | -32.018 | 476.8026 | 279.9618 |  | -19.5263 | -17.0665 |  | -1.0756 | -0.779 | 23.088 | -43.9413 | -45.1432 | 3.6479 |  | -2.87 |  | 12.5436 | -54.3913 | -40.3891 | -39.1891 | 8.3051 | -34.1687 | 7.6224 | 25.2622 |  | 23.8002 | 40.5658 | 40.016 | 39.1404 | 47.5576 | 47.0552 | -55.428 | 29.7654 | 29.4058 | -7.3747 | 26.3406 | -80.4193 | -69.55 | 17.7816 | 1.7374 | -12.51 | 15.26 | -79.8072 |  | -12.274 | 0.313 | 2 | 44.88 | -26.4627 | 7.5137 |  | 84.4702 | 26.5 | -21.4331 | -0.6547 |  | 3.0749 |  |  | -35.1524 | -46.2639 | 16.9724 | 48.396 | 54.3252 | 55.8406 | -157.2374 | -29.004 | 32.3126 | -65.0896 | 11.6436 | 17.8655 | 17.3541 | 14.3178 | 178.2209 | 177.417 | 279.9 | -280.3042 | -549.7894 | 554.915 | 502.631 | -170.7684 | -169.9572 |  | 28.6696 | 70.5253 | 70.9511 |  |  | 25.9858 | 25.1618 | -82.2239 | -81.64 | 79.17 | 78.4 | 27.4 | 27.3 | 21.0646 | 44.24 | -389.229 | 103.3936 | 104.6462 | 18.9 | -8.9 | -24.2 | -24.9 | 1.3124 |  | -496.9889 | -251.038 | 556.9697 | 439.7864 | 97.9893 | -431.9497 | 431.4702 | -179.3158 | -248.4663 | -425.0855 | 120.5184 | 118.7424 | 181.7951 | -533.6974 | 255.0414 | -288.6998 | 289.8872 | -7.8293 |  | 17.12 | 0.085 | 0.068 | -17.04 | -7.6 |  | 8.2048 | -10.8385 | -26.6896 | 0.4 | 54.527 | 53.645 |  |  | 46.9286 | 44.9961 | 46.1786 |  | 9.2 | 25.8076 | 11.21 |  | 46.3753 |  |  | 46.4667 |  | -27.1807 | 27.7012 | -13.9 | 15.1 | -48.7475 | 229.8094
13/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 21.6883 |  | 14.0123 | 38.5659 |  | 62.6582 | -128.2696 | 74.1893 | 37.5109 | 37.1392 | 8.88 | -72.989 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 10.8428 | 87.3694 | 14.5882 | 14.7562 | 24.3293 | 4.9091 | 0.3423 | 2.3523 |  |  | -69.87 | -69.89 |  | -8.88 | 72.6 | 17.817 | 0.255 | -58.07 | -58.08 | -69.34 | 57.96 | 58.22 | 20.6136 | 3.2773 | 81.0907 | 83.8285 | 33.8371 | -54.1253 | -54.2613 | 6.2207 | 6.0114 | 82.3657 | 84.3534 | -0.5269 | -1.6416 | -497.826 | 12.6183 | -14.2 | -14.2 | 60.6758 | 59.4664 | -6.4786 |  | -77.7304 | 8.3089 | 15.4866 | 10.436 | 536.0574 | 107.0589 | 105.8076 | -461.3426 | 588.3518 |  | -63.3656 | 65.2999 |  | 35.22 | 44.95 | 81.12 |  | -47.4166 | -47.2827 | 113.7772 | 114.1501 | 22.2379 | -105.4976 | -104.6826 | 13.6339 | -130.7826 | 12.4756 |  | 168.1 | 152.1 | -18.6 | 47.4367 | 44.8725 | 45.341 | -35.1858 | -34.6777 | 34.0494 | -60.7644 | 41.4897 | 19.7891 | 81.49 | 43.96 | 58.3667 | 55.5222 | -39.8146 |  | 131.4344 | 130.8701 | -117.5171 |  |  | -103 | -101.2 | 24.1562 | 54.4 | 72.98 | 73.02 | 53.63 | -8.84 | 62.434 | 117.4667 | -2.52 | -2.5 | 89.57 | 59.82 | 118.7818 | 115.1818 | -32.5367 | -32.1273 | 209.5716 | 164.4922 | 158.2052 | 160.9486 | 59.8286 | 32.9169 | -31.965 | 471.0166 | 285.6124 |  | -18.8811 | -16.4619 |  | -0.4362 | 0.1419 | 21.552 | -46.7492 | -47.7157 | 7.5908 |  | -3.49 |  | 12.2823 | -52.2495 | -40.8884 | -39.8471 | 9.034 | -29.3974 | 0 | 25.2408 |  | 25.0946 | 41.6323 | 42.0905 | 40.8644 | 46.7203 | 46.2179 | -56.4328 | 34.2685 | 34.4791 | -13.8828 | 20.1999 | -77.3504 | -69.5 | 17.9696 | 1.6666 | -12.66 | 16.76 | -76.093 |  | -12.402 | 0.498 |  | 46.09 | -20.1136 | 12.9567 |  | 86.9349 | 27.6 | -19.2717 | -0.7511 | 0 | 3.007 |  |  | -36.0325 | -43.4239 | 17.4729 | 45.117 | 55.2798 | 55.9265 | -150.2665 | -28.3344 | 31.5767 | -64.209 | 12.1048 | 17.2893 | 16.7318 | 14.4899 | 178.1893 | 178.7413 |  |  |  | 554.5601 | 510.7851 | -169.4839 | -169.3122 |  | 25.2494 | 73.11 | 72.3433 |  |  | 27.8206 | 26.7109 | -81.1156 | -81.3933 | 81.52 | 80.7 | 26.2 | 26.8 | 20.8595 | 43.92 | -402.8078 | 107.1049 | 106.0552 | 18.4 | -13.1 | -26.6 | -26.7 | 1.2424 | 0.9653 | -502.34 | -256.8024 | 556.3124 | 444.1976 | 95.5566 | -431.4041 | 433.6718 | -182.1401 | -246.6584 | -426.8294 | 118.1756 | 119.0036 | 182.2872 | -536.9082 | 259.1378 | -286.1013 | 291.1465 | -8.1204 |  | 17.52 | 0.092 | 0.081 | -16.8 | -9.76 |  | 9.3492 | -13.5332 | -27.599 | 1.6 | 56.027 | 55.983 |  |  | 46.4427 | 46.6755 | 48.032 |  | 13.5 | 26.0006 | 10.81 |  | 47.4676 |  |  | 46.7063 |  | -24.2549 | 24.1748 | -17.8 | 17.9 | -38.2668 | 222.8865
13/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 21.4586 | -32.2397 | 13.8451 | 40.0508 |  | 60.6831 | -127.6386 | 72.9643 | 37.1249 | 36.7451 | 6.66 | -69.069 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 12.3989 | 87.1778 | 14.4722 | 14.6942 | 24.3058 | 4.463 | 1.5279 | 3.9104 |  |  | -68.97 | -69.43 |  | -6.66 | 68.2 | 16.664 | 0.249 | -57.19 | -57.95 | -67.22 | 57.9 | 58.14 | 20.7738 | 3.7422 | 81.308 | 83.9371 | 33.1618 | -53.9201 | -53.6452 | 6.5362 | 6.5033 | 82.0726 | 83.674 | -1.3581 | -2.7815 | -490.5699 | 13.3419 | -14.4 | -14.4 | 60.1574 | 58.9905 | -6.4889 |  | -76.1913 | 8.2673 | 15.2335 | 10.3268 | 531.9069 | 108.9816 | 108.5848 | -459.3741 | 580.7939 |  | -62.4317 | 64.2611 |  | 34.93 | 44.48 | 80.29 |  | -48.8902 | -48.8902 | 115.1988 | 115.496 | 21.6329 | -106.3187 | -105.8352 | 12.3903 | -125.9732 | 12.4756 | 12.129 | 165.3 | 148.4 | -18.32 | 47.3737 | 45.3462 | 46.2166 | -30.248 | -30.4522 | 31.5473 | -63.3765 | 39.4778 | 19.8504 | 82.6 | 44.13 | 56.9604 | 53.7643 | -39.1207 |  | 125.469 | 126.0575 | -109.3542 |  |  | -102.3 | -104.2 |  | 52.6 | 72.1 | 71.44 | 51.99 | -8.76 | 61.69 | 107.4036 | -3.26 | -3.17 | 81.55 | 59.75 | 107.4909 | 106.0727 | -35.1679 | -35.8455 | 201.4781 | 156.3994 | 149.6271 | 152.2908 | 52.1758 | 26.2665 | -32.334 | 466.4336 | 280.6853 |  | -19.9129 | -17.5963 |  | -10.2565 | -9.5449 | 26.16 | -46.1102 | -47.3104 | 13.895 |  | -4.31 |  | 11.9955 | -69.5923 | -41.8667 | -41.0293 | 7.3636 | -23.3447 | -5.4574 | 25.3492 |  | 27.0766 | 41.3722 | 41.5278 | 40.2458 | 48.7298 | 47.725 | -57.605 | 38.0696 | 37.8309 | -17.7919 | 14.8312 | -74.8235 | -70.32 | 17.9696 | 1.5958 | -12.5 | 18.15 | -73.6829 |  | -12.819 | 0.479 |  | 45.41 | -15.703 | 18.5711 |  | 86.0571 | 25.2 | -18.544 | -0.7564 | 0 | 2.9346 |  |  | -35.3029 | -40.9395 | 17.3569 | 43.1552 | 52.2478 | 53.4743 | -147.2823 | -26.9549 | 30.2142 | -60.4074 | 9.7874 | 16.2346 | 15.6758 | 12.1796 | 179.7567 | 179.0523 |  |  |  |  | 503.35 | -169.4215 | -167.0156 |  | 23.6256 | 72.5753 | 72.2692 |  |  | 27.6777 | 26.8208 | -78.6009 | -78.3859 | 86.01 | 85.16 | 24.4 | 25.4 | 21.0219 | 42.4 | -391.8347 | 106.023 | 104.9049 | 17.3 | -15.4 | -25.9 | -26.7 |  |  | -496.2781 | -251.7085 | 557.9426 | 439.1014 | 104.1888 | -439.8135 | 434.9006 | -177.3347 | -248.1781 | -428.3487 | 120.3044 | 123.2209 | 183.838 | -536.8245 | 260.7441 | -286.0406 | 290.0363 | -8.3841 |  | 17.28 | 0.147 | 0.134 | -16.88 | -9.76 |  | 10.0206 | -13.8262 | -27.538 | 3.6 | 54.099 | 54.443 | 3.007 | 3.4352 | 49.3389 | 48.6835 | 47.6302 |  | 15.9 | 25.9699 | 10.42 |  | 47.2145 |  |  | 46.6028 |  | -22.8328 | 22.6727 | -20.6 | 19.7 | -49.9229 | 229.7396
13/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 21.0034 | -31.8281 | 13.4546 | 39.1397 |  | 59.3667 | -124.3947 | 69.5907 | 35.8649 | 35.6394 | 15.54 | -65.351 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.2758 | 88.2148 | 13.5649 | 13.8295 | 23.1432 | 4.3726 | 1.5065 | 4.2815 |  |  | -63.57 | -63.5 |  | -15.54 | 63.8 | 15.405 | 0.24 | -55.4 | -55.18 | -57.44 | 55.72 | 55.88 |  | 4.7462 | 79.4974 | 82.0076 | 24.0177 | -52.2534 | -52.6945 | 31.5058 | 36.0217 | 74.4039 | 75.3362 | 22.6172 | 24.0856 | -466.7451 | 17.6323 | -16.6 | -16.5 | 58.5058 | 57.1958 | -6.188 |  | -75.6357 | 8.3414 | 14.7358 | 10.051 | 513.84 | 125.6752 | 125.5836 | -456.0237 | 585.226 |  | -76.9924 | 78.9161 | 113.4775 | 34.89 | 40.79 | 77.83 | 99.07 | -53.0428 | -52.507 | 119.2999 | 120.017 | 21.8303 | -120.972 | -119.2992 | 9.7176 | -149.2155 | 13.4313 | 29.177 | 158 | 144.4 | -18.12 | 25.8232 | 23.5418 | 25.8877 | -10.6871 | -10.6963 | 27.5371 | -80.1589 | 37.7926 | 18.7851 | 78.37 | 41.82 | 54.8511 | 52.0065 | -38.2127 |  | 148.9553 | 148.5098 | -119.4754 |  |  | -101.3 | -102.2 |  | 50.1 | 68.76 | 67.58 | 49.91 | -8.14 | 65.596 | 118.2542 | -2.95 | -2.89 | 80.57 | 57.83 | 118.4182 | 118.3273 | -38.3135 | -38.1273 | 203.568 | 155.82 | 149.7058 | 152.5607 | 50.9528 | 24.7108 | -33.548 | 466.4209 | 265.1696 |  | -19.8565 | -17.6132 |  | -13.1321 | -11.7889 | 27.696 | -47.094 | -48.3881 | 16.1375 |  | -5.11 |  | 11.3699 | -72.2884 | -41.8436 | -40.6231 | 7.2363 | -22.1743 | -8.995 | 25.7286 |  | 27.2139 | 39.4759 | 40.0767 | 38.6598 | 51.9115 | 52.4138 | -66.4802 | 40.9311 | 39.8925 | -18.028 | 14.6827 | -75.1824 | -70.99 | 17.9696 | 1.5628 | -12.61 | 18.11 | -74.487 |  | -13.131 | 0.457 | 3.976 | 44.1 | -13.2429 | 19.8968 |  | 84.3111 | 26.8 | -17.6695 | 0.099 |  | 2.7493 |  |  | -34.3296 | -38.3251 | 17.9296 | 40.3818 | 55.145 | 54.0052 | -146.023 | -25.6112 | 28.2619 | -56.1612 | 9.8433 | 14.9345 | 14.4734 | 12.1061 | 177.2801 | 176.0131 |  |  |  | 555.3052 | 489.9809 | -166.8643 | -167.6054 |  | 21.5914 | 74.9437 | 74.384 | -68.3568 | -67.1587 | 28.4358 | 27.6558 | -74.5479 | -75.3768 | 85.11 | 84.37 | 22 | 21 | 20.9813 | 40.64 | -400.8476 | 110.4426 | 110.1811 | 16.7 | -19.9 | -26.8 | -27.6 |  | 1.1241 | -481.9123 | -232.1203 | 555.735 | 437.5473 | 107.6308 | -431.002 | 434.0861 | -178.8487 | -247.375 | -419.8304 | 118.0105 | 117.5704 | 178.235 | -535.6026 | 260.3473 | -283.4708 | 281.9094 | -8.7796 |  | 16.64 | 0.376 | 0.368 | -16.08 | -10.8 |  | 11.281 | -14.6777 | -28.8289 | 3.1 | 53.226 | 51.867 |  |  | 47.389 | 47.8285 | 48.0922 |  | 19.9 | 26.8078 | 9.81 |  | 46.8653 | 0 | 0 | 46.7956 |  | -20.5277 | 20.3351 | -24.9 | 26.2 | -58.2311 | 243.2597
13/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 20.2293 | -30.4475 | 12.962 | 37.4312 |  | 57.5011 | -129.7526 | 67.2227 | 34.277 | 33.7732 | 19.98 | -59.776 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 13.7573 | 94.3372 | 12.7323 | 12.805 | 20.82 | 4.2876 | 1.4882 | 4.5633 |  |  | -60.76 | -60.77 |  | -19.98 | 57.2 | 14.451 | 0.232 | -48.66 | -49.25 | -63.65 | 49.54 | 49.18 |  | 5.544 | 77.1885 | 80.2571 | 20.3314 | -46.8382 | -46.5186 | 5.583 | 6.5049 | 72.6645 | 73.5969 | -4.6182 | -6.1449 | -433.5533 | 21.6239 | -18.5 | -18.7 | 53.1921 | 51.9142 | -6.2319 |  | -67.5374 | 8.1607 | 14.0919 | 9.6324 | 473.1283 | 119.3579 | 119.1442 | -427.8332 | 554.274 |  | -68.0099 | 70.4357 | 111.4516 | 34.16 | 38.34 | 74.64 | 98.06 | -54.9182 | -54.6503 | 119.3076 | 121.2281 | 22.3041 | -114.8997 | -114.0908 | 7.3668 | -141.4572 | 19.9505 | 28.556 | 155.5 | 140.1 | -17.93 | 28.4941 | 26.8584 | 27.9455 | -7.5639 | -7.333 | 23.262 | -74.9238 | 28.6154 | 18.076 | 76.35 | 41.86 | 52.0386 | 49.0768 | -36.5452 |  | 140.8002 | 141.0098 | -111.0488 |  |  | -100.1 | -100.1 | 24.1617 | 46.7 | 65.54 | 63.8 | 46.34 | -7.66 | 65.0845 | 110.4663 | -3.8 | -3.79 | 86.16 | 55.78 | 112.6545 | 109.1636 | -41.3781 | -40.1727 | 193.915 | 148.2204 | 141.1254 | 143.4199 | 51.4115 | 26.979 | -32.804 | 433.7692 | 268.3604 |  | -28.3115 | -26.0415 |  | -18.1457 | -16.7763 | 27.696 | -50.0219 | -50.9813 | 14.39 |  | -5.16 |  | 11.1508 | -81.076 | -40.5135 | -39.3578 | 8.1104 | -24.1865 | -9.0726 | 24.8029 |  | 26.2845 | 41.2017 | 41.6663 | 39.0303 | 54.0884 | 53.2511 | -70.3316 | 42.942 | 43.0543 | -26.3877 | 0 | -74.2815 | -69.86 | 17.8647 | 1.42 | -12.62 | 18.29 | -73.5308 |  | -13.448 | 0.462 |  | 42.39 | -5.0108 | 27.1772 |  | 81.8305 | 27.7 | -16.4357 | 0.5609 | 0 | 2.607 |  |  |  | -35.2069 | 18.0612 | 36.504 | 53.335 | 55.7503 | -139.8455 | -23.9109 | 26.3338 | -50.8471 | 9.9415 | 13.2841 | 12.8808 | 11.9026 | 177.4948 | 174.9839 |  |  | -555.88 |  | 494.3433 | -166.7855 | -165.7538 |  | 23.4001 | 71.9727 | 72.0223 |  |  | 28.238 | 27.6448 | -70.0965 | -68.9212 | 87.39 | 86.57 | 23.4 | 23.3 | 20.6545 | 37.68 | -397.2769 | 109.2197 | 108.959 | 16.2 | -21.7 | -26.8 | -27.6 | 1.3698 |  | -490.3977 | -232.8518 | 549.2759 | 438.1275 | 101.2595 | -422.2683 | 424.2876 | -175.0423 | -246.634 | -417.6441 | 119.2436 | 117.7095 | 181.5859 | -525.9901 | 255.3218 | -277.4527 | 277.168 | -8.7796 |  | 16.8 | 0.573 | 0.566 | -16.96 | -10.64 |  | 9.7276 | -13.3288 | -30.1472 | 4.5 | 56.455 | 55.299 | 7.4942 | 8.9792 | 47.569 | 46.9608 | 47.4358 |  | 22.6 | 28.1197 | 9.2 |  | 46.7797 |  |  | 46.325 |  | -22.7908 | 22.4903 | -27 | 25.4 | -55.6402 | 239.5408
13/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.5016 | -29.0334 | 12.2614 | 35.34 |  | 53.9798 | -136.3866 | 63.865 | 32.333 | 32.0457 | 15.54 | -52.916 | 48.4 | 13.248 | -46.2 | 13.4505 | 97.3558 | 12.2417 | 12.404 | 20.3528 | 4.5136 | 1.4471 | 7.3678 |  |  | -59.08 | -59.7 |  | -15.54 | 52.8 | 12.322 | 0.216 | -50.25 | -50.46 | -58.38 | 51.26 | 51.38 | 16.256 | 6.436 | 73.1306 | 75.5425 | 23.7518 | -46.6818 | -47.039 | 18.6387 | 22.9849 | 67.6417 | 69.98 | 7.1866 | -1.8066 | -446.7644 | 26.0247 | -21.3 | -21.2 | 51.6981 | 51.6244 | -6.1165 |  | -66.8079 | 5.933 | 12.955 | 8.9514 | 495.3458 | 114.3223 | 114.8106 | -422.4202 | 552.4916 |  | -73.9529 | 75.176 | 104.7853 | 33.59 | 36.59 | 70.76 | 94.98 | -49.426 | -50.3637 | 118.3142 | 118.9274 | 24.7902 | -113.3415 | -113.1858 | 0.6554 | -132.5835 | 21.1025 | 28.022 | 147.9 | 133.8 | -17.15 | 25.8184 | 24.2064 | 26.5568 | -13.9254 | -14.0741 | 35.2879 | -77.9336 | 41.7538 | 17.4233 | 67.95 | 36.91 | 49.2261 | 46.1472 | -35.0635 |  | 133.0682 | 132.7484 | -89.089 |  |  | -91.5 | -91.7 | 23.8925 | 43.4 | 58.86 | 58.74 | 43.11 | -5.8 | 67.4095 | 89.9226 | -25.97 | -26.58 | 122.29 | 53.36 | 92.2545 | 89.2909 | -41.584 | -41.0636 | 185.7192 | 140.3006 | 133.4426 | 137.5495 | 77.6982 | 54.5456 | -31.691 | 431.3758 | 269.3436 |  | -27.8988 | -25.9088 |  | -33.2217 | -30.0856 | 149.052 | -67.9803 | -69.1164 | -13.6639 |  | -7.01 | 110 | 10.0255 | -106.309 | -40.6942 | -39.5608 | 8.4862 | -50.7662 | 17.9091 | 24.6765 |  | 26.3205 | 41.2966 | 41.7536 | 40.1114 | 50.0694 | 49.2322 | -73.3459 | 44.3205 | 44.1291 | -29.2212 | 0 | -72.1868 | -68.85 | 18.2748 | 1.2918 | -12.6 | 19.11 | -71.2277 |  | -13.891 | 0.265 | 5.8957 | 41.02 | -4.0449 | 28.5219 |  | 81.7737 | 29.4 | -14.8826 | 1.5742 | 1.6043 | 2.3844 |  |  | -32.2061 | -31.4139 | 19.3274 | 32.3558 | 52.3646 | 53.1708 | -139.7831 | -22.1051 | 23.8889 | -44.606 | 10.2343 | 11.3309 | 11.0877 | 12.0862 | 172.7918 | 171.6817 | 279.1 | -280.5367 | -545.6635 | 552.3562 | 498.7606 | -164.7021 | -163.5166 |  | 16.5062 | 74.0359 | 72.8604 |  |  | 29.4026 | 29.3477 | -66.1409 | -66.0297 | 88.43 | 87.72 | 19.4 | 18.9 | 20.9407 | 36.08 | -375.196 | 106.3214 | 106.0788 | 15 | -26.2 | -26.7 | -27.5 |  | 1.0399 | -495.3512 | -234.6391 | 525.1071 | 426.2018 | 85.6027 | -410.271 | 414.2969 | -170.7384 | -241.841 | -409.9441 | 112.8995 | 113.3318 | 170.064 | -506.4091 | 252.2829 | -263.5044 | 265.9901 | -9.1229 |  | 16.16 | 0.812 | 0.812 | -15.52 | -10.48 |  | 11.9249 | -16.4935 | -31.3191 | 7.3 | 55.94 | 56.017 | 8.7507 | 10.5462 | 46.9315 | 47.3586 | 47.7385 |  | 30.7 | 29.2277 | 8.51 |  | 47.0281 |  |  | 47.6261 |  | -15.7522 | 16.3124 | -32.1 | 33.3 | -51.0584 | 234.2956
13/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 18.8747 | -28.0503 | 11.5386 | 33.9716 |  | 50.3436 | -130.6824 | 60.456 | 30.5431 | 30.4376 | 4.44 | -48.015 | 44 | 11.592 | -41.8 | 13.977 | 88.5992 | 11.6045 | 11.9131 | 19.3787 | 4.7146 | 1.354 | 7.5584 |  |  | -62.89 | -62.64 |  | -4.44 | 46.2 | 10.615 | 0.204 | -51.66 | -51.94 | -63.03 | 52.17 | 52.43 |  | 7.062 | 71.0814 | 74.1451 | 34.1958 | -46.5777 | -46.5994 | 6.1504 | 6.144 | 74.7642 | 76.8814 | -12.0198 | -13.6926 | -439.4071 | 25.9585 | -20.3 | -20.3 | 52.2905 | 51.8808 | -5.512 |  | -62.3601 | 5.3918 | 12.4744 | 8.5244 | 481.704 | 100.4974 | 100.0702 | -392.4487 | 530.7773 |  | -64.129 | 67.3233 | 99.5061 | 32.14 | 34.43 | 67.08 | 91.13 | -49.6939 | -49.0241 | 118.453 | 117.9594 | 25.8846 | -106.4534 | -105.6467 | -0.0305 | -127.304 |  |  | 142 | 127.6 | -16.82 | 28.0499 | 25.5861 | 26.8213 | -16.8694 | -16.7207 | 32.5569 | -68.8736 | 38.0521 | 16.6968 | 63.6 | 34.78 | 45.9448 | 43.8034 | -33.5849 |  | 126.864 | 127.8185 | -83.3213 |  |  | -87 | -88.9 | 23.8486 | 40.2 | 55 | 54.74 | 40.03 | -5.33 | 63.333 | 82.8747 | -26.08 | -26.39 | 113 | 48.52 | 83.6182 | 81.5091 | -43.8259 | -42.2636 | 174.2246 | 129.1185 | 124.4303 | 126.0629 | 69.7963 | 48.0315 | -30.555 | 400.699 | 279.304 |  | -26.9977 | -25.0005 |  | -35.8003 | -33.2868 | 138.3 | -69.7422 | -69.7328 | -12.3567 | 15.05 | -8.44 | 88.7 | 9.184 | -106.8051 | -41.241 | -40.2182 | 9.8703 | -48.0035 | 17.3282 | 24.823 |  | 25.9295 | 41.5938 | 41.8512 | 40.1744 | 48.8972 | 48.3949 | -65.8103 | 45.7587 | 45.171 | -44.0085 | -22.7378 | -37.6013 | -36.15 | 17.9696 | 1.1844 | -12.67 | 19.89 | -38.2162 |  | -14.314 | 0.25 | 3.1376 | 4.93 | 25.4096 | 45.4148 |  | 67.7701 | 28.9 | -16.1642 | 3.0662 | 3.1918 | 2.1271 |  |  | -30.7708 | -30.4124 | 18.6105 | 31.79 | 54.9288 | 55.0002 | -142.47 | -20.8083 | 22.8399 | -38.935 | 10.6827 | 9.6402 | 9.2934 | 12.269 | 169.6582 | 171.3271 | 280.4 | -278.7397 | -553.65 | 555.0274 | 505.6544 | -162.2398 | -162.2239 |  | 12.6224 | 73.1773 | 71.7028 |  |  | 29.5564 | 29.3367 | -60.3122 | -59.5932 | 94.26 | 92.46 | 17.4 | 17.2 | 20.6331 | 34.32 | -373.0836 | 102.6901 | 102.4657 | 13.9 | -28.5 | -27.5 | -28.3 | 1.2828 |  | -497.979 | -245.3741 | 518.8575 | 412.6235 | 74.3266 | -403.1388 | 405.3048 | -162.9799 | -242.4272 | -399.4737 | 111.4344 | 113.1582 | 165.8128 | -493.4097 | 250.0828 | -254.373 | 255.8924 | -9.2795 |  | 15.6 | 1.018 | 1.007 | -15.84 | -10.64 |  | 11.7784 | -19.1608 | -30.6447 | 8.7 | 54.614 | 54.205 |  |  | 46.2129 | 47.7829 | 47.0625 |  | 28.8 | 30.2486 | 7.73 |  | 47.173 | 0 | 0 | 46.4281 |  | -12.2328 | 11.9375 | -32.5 | 33.3 | -44.3604 | 231.2477
13/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.4413 | -27.737 | 10.9033 | 32.3676 |  | 47.7292 | -125.5639 | 56.5069 | 28.7911 | 28.4121 | 8.88 | -45.491 | 41.8 | 11.592 | -39.6 | 13.5973 | 86.0876 | 11.23 | 11.1383 | 18.636 | 5.1937 | 1.3453 | 7.6105 |  |  | -58.63 | -59.09 |  | -8.88 | 44 | 9.483 | 0.198 | -49.06 | -49 | -65.17 | 49.59 | 49.55 |  | 7.6911 | 67.6347 | 69.3292 | 27.9265 | -45.3186 | -45.3163 | 6.2272 | 6.403 | 70.2676 | 71.349 | -13.7665 | -15.1011 | -402.2098 | 20.7619 | -18.2 | -18 | 50.9344 | 50.2552 | -5.1194 |  | -56.8347 | 4.5503 | 11.3331 | 7.7658 | 447.5233 | 74.5872 | 74.8619 | -313.0664 | 494.8443 |  | -86.2469 | 88.0417 | 93.1392 | 30.9 | 32.18 | 62.86 | 89.13 | -46.8808 | -46.0771 | 116.7973 | 117.043 | 28.0273 | -103.5628 | -102.9665 | -1.6069 | -124.5111 |  |  | 138.7 | 125.2 | -16.6 | 25.169 | 23.2125 | 24.1052 | -24.2346 | -24.4063 | 27.6939 | -51.9121 | 31.3856 | 15.5726 | 59.19 | 32.62 | 43.1323 | 41.1667 | -32.1304 |  | 123.1599 | 122.7502 | -77.6145 |  |  | -77.4 | -79.4 | 23.8046 | 36.9 | 49.62 | 50.04 | 36.43 | -4.42 | 58.4505 | 78.5545 | -26.34 | -26.96 | 108.37 | 45.45 | 79.4909 | 78.0909 | -42.3442 | -42.7273 | 163.4724 | 119.3266 | 112.8464 | 116.3595 | 74.1313 | 51.8417 | -28.602 | 320.998 | 282.7091 |  | -27.8303 | -26.2624 |  | -18.1429 | -17.9096 | 90.672 | -68.6143 | -68.458 | -12.2047 | 0 | -17.21 | 64.2 | 8.4739 | -68.5364 | -40.0381 | -39.1374 | 8.4599 | -44.6498 | 6.1127 | 23.766 |  | 26.7719 | 41.0928 | 41.6332 | 39.3111 | 46.7203 | 46.5529 | -66.8151 | 44.8199 | 44.4698 | -49.901 | -30.361 | -32.2545 | -40.68 | 13.5872 | 1.0562 | -9.71 | 18.63 | -32.8429 | 3.8547 | -14.683 | 0.262 |  | 4.87 | 32.0761 | 50.2218 |  | 66.9243 | 29.4 | -15.6901 | 3.3484 | 3.5952 | 1.8742 |  |  | -31.3726 | -27.3244 | 19.2289 | 28.6465 | 54.7956 | 57.1441 | -137.4296 | -19.0013 | 21.6425 | -34.756 | 10.8482 | 8.1558 | 7.8695 | 12.2283 | 175.0498 | 173.4366 | 279.1 | -278.8463 | -559.2319 | 562.8577 | 537.5506 | -164.7166 | -164.446 |  | 7.6046 | 70.3813 | 70.7124 |  |  | 26.0188 | 25.9529 | -69.2467 | -69.9973 | 91.87 | 91.12 | 14.6 | 15 | 20.8788 | 33.36 | -366.9081 | 102.9596 | 102.6417 | 13.9 | -33.5 | -25 | -25.8 | 1.4072 | 1.0551 | -526.5433 | -248.2999 | 510.903 | 412.3965 | 56.0156 | -396.9273 | 402.2942 | -156.9737 | -235.9175 | -396.0213 | 114.9252 | 112.0991 | 161.4693 | -493.0405 | 245.3352 | -254.3892 | 255.9889 | -9.675 |  | 10.16 | 1.377 | 1.378 | -10.64 | -16.08 |  | 16.5545 | -22.5574 | -32.491 | 10.7 | 54.929 | 55.152 |  | 10.2967 | 47.6953 | 46.1267 | 46.2082 |  | 32.3 | 30.7471 | 7.12 |  | 46.8966 |  |  | 46.7184 |  | 0 | 7.269 | -37.4 | 37.8 | -26.2899 | 218.5271
14/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 17.9923 | -27.1531 | 10.1886 | 31.5931 |  | 44.3645 | -119.5769 | 53.1116 | 27.2692 | 26.9853 | -2.22 | -42.385 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 13.3918 | 77.6248 | 10.6823 | 10.7729 | 17.8551 | 4.9958 | 1.4378 | 7.7077 |  |  | -63.04 | -63.06 |  | 2.22 | 41.8 | 8.72 | 0.196 | -56.86 | -56.76 | -56.16 | 57.82 | 56.63 |  | 8.4028 | 65.0409 | 66.5126 | 39.7673 | -53.6638 | -52.4748 | 26.9154 | 30.6127 | 71.8102 | 73.6986 | 1.9623 | 2.8644 | -443.5485 | 10.6826 | -12.6 | -12.5 | 60.0288 | 59.4502 | -4.7803 |  | -62.327 | 3.4226 | 11.1088 | 7.5589 | 484.0844 | 60.8539 | 60.7013 | -304.944 | 499.0604 |  | -85.2311 | 86.9753 | 88.2392 | 30.3 | 30.73 | 59.41 | 86.34 | -44.0677 | -44.7375 | 116.0017 | 116.3644 | 30.1212 | -98.5394 | -98.1092 | -2.8136 | -120.6077 |  | 27.418 | 133.4 | 120.7 | -16.33 | 22.7011 | 21.4889 | 22.722 | -31.2668 | -31.1281 | 30.5301 | -46.0584 | 33.6261 | 14.8352 | 54.15 | 30.3 | 40.7886 | 38.53 | -30.1155 |  | 120.151 | 120.5275 | -74.1087 |  |  | -72.8 | -72.1 | 23.7497 | 34 | 44.18 | 46.14 | 33.89 | -3.64 | 57.939 | 73.1392 | -27.1 | -27.3 | 105.05 | 42.8 | 73.5091 | 73.9636 | -42.2293 | -40.8 | 155.883 | 112.4321 | 106.8327 | 109.6166 | 85.3736 | 65.9252 | -27.234 | 315.591 | 297.1586 |  | -27.8513 | -27.3264 |  | -14.3651 | -13.5864 | 159.804 | -77.3541 | -78.3244 | -28.5263 | 0 | -17.16 | 115.5 | 7.7794 | -60.6405 | -39.795 | -38.986 | 8.8885 | -62.3112 | 28.653 | 23.6308 |  | 25.4468 | 40.273 | 40.5627 | 39.6105 | 43.8736 | 44.5434 | -68.8245 | 44.1525 | 43.5228 | -51.2073 | -32.4144 | -31.3463 | -42.93 | 13.5677 | 0.9622 | -9.49 | 20.11 | -32.0343 |  | -14.989 | 0.256 | 5.0736 | 4.83 | 33.8329 | 50.6028 |  | 66.264 | 27.6 | -15.1393 | 3.876 | 3.9449 | 1.7291 |  |  |  | -25.7647 | 18.8084 | 26.6556 | 54.2816 | 54.3553 | -139.3414 | -17.9649 | 21.3912 | -31.3508 | 11.0721 | 7.0424 | 6.6355 | 12.5148 | 173.4569 | 172.0405 | 280.4 | -280.3098 | -571.5261 | 575.2928 | 554.0522 | -163.7839 | -162.7617 |  | 5.4652 | 72.81 | 71.0316 | -76.2851 | -74.2731 | 27.7436 | 27.5239 | -64.761 | -64.5526 | 95.43 | 94.76 | 11.8 | 14.7 | 21.0219 | 31.6 | -357.8499 | 98.9809 | 98.7844 | 13.3 | -33.6 | -26.7 | -26.8 | 1.2807 | 1.1774 | -546.5304 | -260.9548 | 492.9755 | 398.0572 | 39.3632 | -386.6931 | 389.3903 | -155.771 | -227.7752 | -383.2641 | 112.1985 | 111.8618 | 158.8745 | -475.5315 | 240.7862 | -249.4623 | 247.5491 | -9.7546 |  | 10.72 | 1.519 | 1.53 | -10.8 | -15.92 |  | 16.2341 | -23.4974 | -31.7861 | 12.1 | 53.154 | 53.383 |  | 10.3056 | 47.1174 | 46.951 | 46.5742 |  | 33.8 | 31.9673 | 6.57 |  | 46.9746 |  |  | 46.6906 |  | 0 | 5.811 | -38.3 | 37.5 | -19.0384 | 215.695
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.166 | -22.996 | 14.3582 | 41.7038 | 0 | 69.3811 | -62.7428 | 78.286 | 39.7608 | 38.7455 | 19.98 | -19.661 | 70.4 | 20.7 | -17.6 | 14.6496 | 97.3558 | 19.5643 | 19.4235 | 32.3734 | 7.6178 | 5.5666 | 7.7146 | 0 | 0 | 0 | -55.85 | 0 | 33.3 | 79.2 | 18.559 | 0.255 | -36.36 | -36.63 | -55.74 | 65.74 | 66.44 | 21.1965 | 9.5018 | 82.9938 | 86.0959 | 65.1857 | -34.8214 | -34.9811 | 31.9147 | 36.0217 | 94.2416 | 96.0478 | 22.6172 | 24.0856 | -366.7411 | 26.7146 | -12.6 | -12.5 | 66.3869 | 64.8547 | -4.3729 | 0 | -42.6363 | 10.7569 | 16.0952 | 10.9251 | 585.7111 | 181.6156 | 181.9818 | -304.944 | 706.0984 | 0 | -36.1092 | 99.8759 | 125.3631 | 45.98 | 46.42 | 83.91 | 104.38 | -36.968 | -36.4321 | 141.2477 | 143.5896 | 38.0791 | -97.2104 | -96.5648 | 22.3898 | 0 | 21.1025 | 29.177 | 177.1 | 160.1 | -13.26 | 56.5062 | 54.5131 | 54.8044 | 17.8855 | 18.2343 | 55.2957 | -46.0584 | 64.1523 | 20.086 | 89.03 | 47.15 | 63.9917 | 61.0886 | -25.7837 | 0 | 148.9553 | 148.9624 | -53.7016 | 0 | 0 | -72.4 | -72.1 | 25.9634 | 62.1 | 80.26 | 83.84 | 61.51 | -1.82 | 67.4095 | 160.2891 | -2.13 | -2.09 | 122.29 | 60.76 | 162.6545 | 158.2182 | -19.3841 | -19.8182 | 244.8394 | 215.1408 | 213.9928 | 217.4172 | 113.0416 | 95.7552 | -25.95 | 538.5439 | 375.9323 | 0 | -8.426 | -6.1854 | 0 | 31.2657 | 29.0916 | 188.988 | -40.1985 | -41.3299 | 16.1375 | 18.53 | -2.86 | 121 | 14.1338 | 13.8638 | -36.3008 | -35.7094 | 11.8111 | -22.1743 | 60.015 | 25.8685 | 0 | 27.4688 | 42.0189 | 42.6441 | 40.8644 | 72.3411 | 72.3411 | 1.0047 | 79.8329 | 79.4925 | -3.8376 | 26.3406 | 5.5903 | 1.72 | 18.2748 | 1.7716 | -8.62 | 20.11 | 0 | 11.3949 | 1.513 | 2.42 | 12.9609 | 46.09 | 38.2609 | 53.0032 | 17.23 | 86.9349 | 32 | -14.8826 | 5.6922 | 6.2364 | 3.1384 | 0.0653 | 0 | -14.1626 | -24.7116 | 19.3274 | 50.0798 | 61.4717 | 63.644 | -132.3055 | -14.5417 | 37.7559 | -26.4865 | 13.1902 | 18.305 | 17.7127 | 15.6696 | 235.8199 | 233.886 | 289.2 | -274.1102 | -450.4881 | 583.2524 | 601.561 | -104.0465 | -103.4263 | 0 | 30.6799 | 77.352 | 77.146 | 0 | 0 | 30.2486 | 30.1607 | -37.2483 | -37.9509 | 101.18 | 100.39 | 28.6 | 29 | 21.1052 | 45.04 | -264.6414 | 110.4426 | 110.1811 | 19.6 | -6.2 | 3.8 | 4.1 | 2.0623 | 1.7907 | -166.6835 | 146.2743 | 568.1331 | 451.9896 | 107.6308 | -2.5626 | 440.0324 | -17.6256 | 107.7192 | 0 | 182.7849 | 181.6275 | 207.5338 | 82.1555 | 260.7441 | -18.8748 | 296.2734 | -5.2447 | 0 | 17.52 | 1.519 | 1.53 | -4.72 | -7.6 | 0 | 21.0071 | -6.5324 | -25.0782 | 17 | 57.902 | 56.236 | 8.8424 | 10.5829 | 49.3389 | 49.8421 | 49.8831 | 0 | 41.9 | 32.9145 | 11.48 | 0 | 47.9604 | 0 | 0 | 47.7829 | 0 | 0 | 30.8072 | -11.8 | 46.9 | 29.2902 | 444.2355
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.1888 | -34.4229 | -31.2488 | 28.2368 | 0 | 40.5906 | -136.4426 | 53.1116 | 27.2692 | -0.0025 | -33.3 | -79.701 | 17.6 | 8.28 | -70.4 | 10.8428 | 29.7656 | 10.6823 | 10.7729 | 17.8551 | 3.8388 | 0.19 | 2.2073 | 0 | 0 | -81 | -128.79 | 0 | -19.98 | 17.6 | 6.312 | 0.177 | -64.98 | -65.14 | -76.73 | 36.73 | 36.72 | 9.8273 | 2.6209 | 55.9072 | 57.6854 | 20.3314 | -59.8203 | -59.5666 | 2.5061 | 2.5607 | 66.1265 | 67.5865 | -31.1207 | -32.9869 | -542.1577 | 10.6826 | -22 | -21.9 | 40.775 | 39.8126 | -10.5147 | 0 | -83.7726 | 0.6662 | 0 | 0 | 410.9011 | 60.8539 | 60.7013 | -527.1954 | 451.4599 | 0 | -99.1217 | 37.6246 | 75.6251 | 24.37 | 0 | 50.44 | 61.91 | -72.4666 | -71.7968 | 107.1703 | 108.2854 | 13.1607 | -141.0918 | -139.1087 | -7.0879 | -149.3641 | 12.4756 | 12.129 | 90.5 | 81.5 | -19.59 | 22.7011 | 21.4889 | 22.722 | -48.6415 | -48.3134 | 23.262 | -125.8681 | 28.6154 | 12.1361 | 42.55 | 24.1 | 33.5229 | 32.0847 | -40.6275 | 0 | 0 | 0 | -161.1047 | 0 | 0 | -118.8 | -118.5 | 22.2226 | 26.3 | 30.74 | 35.62 | 26.1 | -11.22 | 53.8005 | 50.6766 | -27.33 | -27.67 | 80.57 | 33.93 | 53.6182 | 52.0909 | -76.7621 | -75.0818 | 115.8343 | 95.2208 | 91.1246 | 92.9162 | 47.2131 | 24.7108 | -33.548 | 315.591 | -123.9101 | 0 | -36.6159 | -34.2945 | 0 | -42.1868 | -38.2644 | 21.552 | -96.7335 | -98.4266 | -55.764 | 0 | -28.15 | 0.9 | 7.7794 | -133.0363 | -41.8667 | -41.0293 | 3.9763 | -92.2241 | -9.0726 | 22.5622 | 0 | 23.2594 | 39.0265 | 39.1186 | 37.9039 | 36.8404 | 36.8404 | -73.3459 | 21.8602 | 21.3398 | -53.0883 | -37.2388 | -80.4193 | -70.99 | 12.5789 | 0.762 | -12.73 | 13.82 | -79.8072 | 0 | -15.519 | 0 | 0 | 4.83 | -26.4627 | 3.5952 | 0 | 57.8184 | 23.8 | -25.1837 | -1.2226 | -1.0603 | 1.2777 | 0.0653 | 0 | -36.0604 | -47.7975 | 13.7043 | 25.1445 | 52.2478 | 53.1708 | -160.0793 | -29.9236 | 21.3912 | -68.223 | 9.7874 | 4.297 | 4.0501 | 11.9026 | 108.0694 | 108.1725 | 276.6 | -285.4934 | -582.7606 | 451.1493 | 173.3954 | -221.3783 | -219.9158 | 0 | 0 | 67.7639 | 66.9299 | -108.5833 | -108.3376 | -2.0737 | -2.2275 | -93.2222 | -93.1075 | -48.26 | -47.99 | 1.5 | 2 | 20.3874 | -48.16 | -402.8078 | 44.4701 | 43.9767 | 11.6 | -41 | -30.2 | -31.1 | 1.0766 | 0.9496 | -586.3384 | -340.1549 | -76.698 | 4.0181 | -61.2515 | -439.8135 | 0 | -202.0582 | -250.4086 | -438.5023 | 99.2627 | 99.7379 | 11.9309 | -544.0662 | -105.664 | -299.82 | 20.3389 | -9.7546 | 0 | 4.56 | -0.023 | -0.034 | -17.44 | -20.16 | 0 | 8.1468 | -28.1239 | -34.7768 | -3.4 | 49.855 | 49.994 | 0 | 0 | 43.7976 | 43.3515 | 43.7971 | 0 | 7.5 | 21.0757 | 5.45 | 0 | 45.8695 | 0 | 0 | 45.3875 | 0 | -31.0053 | -1.4531 | -46.4 | 11.8 | -300.0253 | 166.1952
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.2879 | -28.8751 | -2.4505 | 36.223 | 0 | 55.5728 | -113.9275 | 68.3682 | 34.8569 | 32.406 | -6.7062 | -49.2535 | 44.4304 | 14.007 | -45.15 | 13.5891 | 70.1314 | 15.2951 | 15.4631 | 25.6341 | 5.395 | 3.9067 | 6.4929 | 0 | 0 | -68.4153 | -78.5971 | 0 | 6.66 | 47.85 | 12.0261 | 0.20885 | -50.6754 | -50.9263 | -69.4194 | 51.2483 | 51.3198 | 14.4387 | 7.3309 | 71.2626 | 73.6571 | 47.6049 | -48.1903 | -48.097 | 10.4592 | 10.7063 | 80.7825 | 82.3056 | -12.4033 | -14.2718 | -467.7273 | 21.5986 | -19.3 | -19.2833 | 53.8498 | 52.9198 | -7.0663 | 0 | -64.0684 | 6.166 | 11.3262 | 7.7659 | 511.7266 | 125.6803 | 125.5041 | -433.0594 | 591.7495 | 0 | -68.8495 | 70.6102 | 100.6521 | 34.701 | 31.7934 | 70.1713 | 78.5151 | -53.9694 | -53.6987 | 123.6929 | 124.4459 | 23.5986 | -115.2607 | -114.7775 | 9.3618 | -103.6105 | 14.9947 | 25.2369 | 135.9812 | 122.7021 | -17.141 | 42.1892 | 40.4954 | 41.1521 | -4.9664 | -4.722 | 35.1314 | -85.5529 | 40.9326 | 15.3282 | 68.4879 | 37.1883 | 50.8565 | 48.0719 | -33.8496 | 0 | 105.5672 | 106.3283 | -86.6356 | 0 | 0 | -96.7574 | -96.8283 | 24.2511 | 47.3213 | 57.7404 | 63.2342 | 47.1142 | -6.3913 | 62.1666 | 86.0214 | -21.8333 | -22.1019 | 101.9019 | 50.2311 | 86.8428 | 85.3049 | -47.1003 | -46.2989 | 156.3368 | 141.0359 | 137.4141 | 139.6663 | 74.7616 | 53.0842 | -29.4128 | 442.9543 | 169.9374 | 0 | -29.8905 | -27.9329 | 0 | -7.7387 | -7.1384 | 106.582 | -74.9672 | -76.1372 | -14.0247 | 4.9362 | -18.4288 | 65.35 | 11.9593 | -64.2196 | -39.0787 | -38.1906 | 8.1948 | -50.2554 | 20.1207 | 24.0168 | 0 | 25.7035 | 40.6118 | 41.0134 | 39.4594 | 53.6453 | 53.45 | -45.9249 | 49.2668 | 49.1295 | -33.4046 | -11.4919 | -31.4511 | -36.2985 | 14.0777 | 1.0915 | -9.7642 | 17.5035 | -31.7868 | 4.2933 | -12.7942 | 1.4332 | 5.4375 | 22.9852 | 12.8318 | 33.5431 | 15.4876 | 67.6273 | 27.7292 | -20.0322 | 2.2766 | 2.6395 | 2.0426 | 0.0653 | 0 | -20.7549 | -35.3455 | 17.0781 | 36.8049 | 56.7493 | 57.6304 | -146.3707 | -23.1985 | 30.0393 | -45.6197 | 11.5902 | 10.9138 | 10.5327 | 13.3576 | 160.2653 | 159.8686 | 281.5763 | -280.2958 | -524.4456 | 527.9972 | 414.8717 | -152.8077 | -151.7998 | 0 | 15.0988 | 72.8252 | 72.3982 | -51.9563 | -51.2516 | 16.6624 | 16.2884 | -63.9896 | -63.8691 | 58.1623 | 57.6281 | 15.1 | 15.2229 | 20.7656 | 6.7567 | -327.6962 | 80.1331 | 79.8091 | 14.8617 | -24.3958 | -15.3417 | -15.6188 | 1.5171 | 1.3501 | -406.5064 | -138.8665 | 329.9764 | 247.9824 | 13.8525 | -240.5537 | 239.9782 | -146.6914 | -130.0286 | -236.0683 | 134.0426 | 134.1774 | 148.6087 | -316.8147 | 135.6425 | -185.3049 | 184.9025 | -7.9323 | 0 | 11.8483 | 0.92642 | 0.92165 | -11.9133 | -13.62 | 0 | 14.3688 | -16.6432 | -31.5992 | 6.3542 | 53.34 | 53.2419 | 7.6328 | 9.1441 | 47.1801 | 47.1588 | 47.4709 | 0 | 25.6083 | 27.7729 | 8.0715 | 0 | 47.023 | 0 | 0 | 46.7081 | 0 | -15.3491 | 12.9501 | -29.6938 | 29.9958 | -110.3939 | 282.6971
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 13 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
13/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.1663 | -7.7254 | 3.4048 | 5.2212 |  | 8.0275 |  | 17.8116 | 7.3718 |  | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.6967 | -6.0034 | 3.5081 | 3.1304 | 6.1152 | 3.4316 | 1.274 | 1.9201 |  | -1.0293 | -1.156 | -1.145 | 1.619 | -6.66 | -15.4 | -1.183 | 0.206 | -15.83 | -15.93 |  | -10.98 | -10.86 | 4.9451 | 3.8131 | 16.9378 | 19.2456 | -15.3454 | -16.3192 | -15.9123 | 2.4958 | 2.6053 | -16.002 | -13.8932 | 24.8962 | 25.7155 | -1.0851 | 9.7791 | -7.4 | -7.5 | -20.4196 | -20.2811 | -2.0953 |  | -6.1417 | 2.3876 | -0.8427 | -0.4564 | -106.4485 | 44.4044 | 44.4655 | 29.8504 | -151.551 |  |  |  | 15.4384 | 9.08 | 9.16 | -5.58 | 7.61 | -21.9648 | -21.0271 | 19.6469 | 17.5563 | -6.2651 | 30.2733 | 31.1315 | -7.0879 |  | 4.4116 | 4.951 | -22 | -21.4 | -2.96 | 34.0734 | 34.7433 | 32.5403 | 47.3638 | 47.952 | -26.5639 | -26.4554 | -25.2451 | 3.2856 | 30.97 | 11.46 | 5.7861 | 4.7882 | -7.1571 |  |  |  | -3.1715 |  |  | -26.2 | -25.9 | -0.5896 | 0.5 | 11.44 | 4.94 | -0.91 | -4.21 | 13.0975 | 0.4863 | -8.8 | -9 | 21.39 | 7.81 | -0.8909 | -0.7909 | -31.5344 | -30.3727 | 10.4042 | -12.1675 | -17.5624 | -17.3861 | -14.0524 | -18.578 | -13.396 | -117.1412 | -24.5331 |  | -8.0261 | -7.9387 |  | -18.3912 | -17.5842 | 3.088 | -14.1962 | -13.8604 | 6.8656 | 0 | -6.35 | 3.4 | 2.5974 | -25.4527 | -10.6371 | -10.9097 | 10.3637 | 8.2281 | -21.4851 | 7.1903 |  | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.8799 | -5.861 | 12.6974 | 12.3493 | 4.808 | 16.6738 | 18.9908 | -15.24 | -1.415 | 0.1504 | 0.16 | 0.67 | -19.2306 |  | 7.05 | 0.697 |  | 28.72 | -28.2862 | -20.2094 | -1.05 | 17.787 |  | 19.3276 | -3.9461 | -4.1609 | 1.978 |  |  | -12.3888 | 58.5675 | 4.8858 | -21.5798 | 5.7939 | 5.0802 | 135.2712 | -4.1596 | -10.2766 | 10.4583 | 2.9053 | 6.4757 | 6.4638 | 2.3687 | -10.0813 | -7.978 | -2.93 | 6.4868 | 56.4215 | 21.6796 | 72.2533 | 11.5996 | 11.6856 |  | -16.0733 | -12.6088 | -13.1151 |  |  | -21.4827 | -20.8345 | -10.9961 | -10.8823 | 16.37 | 16.7 | -34.2 | -34.2 | -0.1566 | -10.24 | 54.3431 | 16.2302 | 16.139 | -19.5 | -32.1 | 5.2 | 4.6 |  |  | -72.2193 | 24.4558 | -295.0492 | -24.0385 | -26.2151 | 112.8768 | 53.6367 | 148.9433 | 80.9923 | 53.0867 | 25.019 | 27.2516 | -39.8696 | 234.4478 | -185.8205 | 48.6617 | -39.7292 | -0.6091 |  | -1.2 | -2.196 | -2.204 | -3.44 | 3.44 | -0.7391 | -9.1112 | 0.7034 | -2.0493 | 7.5 | 1.135 | -0.05 |  |  | 2.9743 | 4.1367 | 3.7794 |  | 16.9 | 1.5454 | -0.02 |  | -5.6882 |  |  | -5.4787 |  | 0 | 7.2143 | -9 | -7.1 | 63.048 | -149.4219
13/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.4808 | -7.9161 | 4.0852 | 5.0892 |  | 7.9499 |  | 16.1667 | 6.7498 |  | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.5898 | -6.6879 | 3.8827 | 3.7046 | 6.8155 | 3.6887 | 1.4352 | 1.945 |  | -0.9818 | -1.117 | -1.101 | 1.269 | -8.88 | -15.4 | -1.129 | 0.194 | -15.36 | -15.37 |  | -11.22 | -11.25 | 4.697 | 3.5965 | 16.597 | 18.7084 | -13.2939 | -14.8553 | -14.6447 | 2.4892 | 2.8172 | -15.8092 | -13.612 | 23.4916 | 24.5406 | -0.659 | 8.3473 | -7.2 | -7.2 | -21.4371 | -21.3173 | -1.7831 |  | -2.7635 | 2.0744 | -0.175 | -0.084 | -102.0539 | 54.0483 | 54.0483 | 27.4538 | -141.3725 |  |  |  | 15.2288 | 8.96 | 8.64 | -6.15 | 7.92 | -21.4289 | -21.5629 | 20.1495 | 18.541 | -7.0764 | 14.1648 | 14.2989 | -2.2693 |  | 4.2153 | 8.686 | -20.7 | -19.8 | -2.94 | 24.7672 | 24.7841 | 23.2572 | 55.1978 | 55.4506 | -26.1688 | -35.6517 | -24.5705 | 3.0694 | 32.5 | 12.04 | 5.3174 | 4.2999 | -6.9069 |  |  |  | 3.6276 |  |  | -23.7 | -23.4 | -1.0413 | 0.2 | 11.6 | 4.68 | -1.12 | -4.35 | 12.6635 | -4.1727 | -9.23 | -9.22 | 21.48 | 7.43 | -5.2727 | -3.3 | -30.8382 | -28.8455 | 9.5888 | -13.5491 | -18.8281 | -18.5905 | -17.7511 | -23.721 | -13.686 | -109.6236 | -29.4525 |  | -9.0845 | -8.8741 |  | -16.9254 | -17.6345 | 8.208 | -15.7837 | -15.6625 | 3.6836 | 0 | -12.44 | -6.1 | 2.626 | -23.2314 | -10.063 | -10.3147 | 10.3967 | 6.4413 | -20.2521 | 7.3107 |  | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 9.545 | -6.5308 | 11.5412 | 11.3497 | 5.1371 | 17.725 | 19.4107 | -15.16 | -1.6091 | 0.165 | 0.05 | 0.43 | -20.5716 |  | 7.093 | 0.616 |  | 28.31 | -27.8748 | -20.5461 | -0.99 | 17.562 |  | 19.3822 | -3.7429 | -3.9219 | 1.9322 |  |  | -12.522 | 58.2823 | 4.9298 | -21.9284 | 5.6814 | 5.5666 | 136.3936 | -4.1887 | -10.3508 | 10.7237 | 3.4734 | 6.4464 | 6.4954 | 2.977 | -10.1142 | -8.5578 | -2.93 | 6.3861 | 54.2361 | 20.5465 | 70.0165 | 9.788 | 10.9875 |  | -15.7201 | -11.6729 | -11.3716 |  |  | -20.2083 | -19.6205 | -11.0382 | -11.2875 | 17.27 | 17.32 | -33.8 | -33.7 | -0.087 | -9.76 | 58.1577 | 16.0463 | 16.192 | -19.9 | -32 | 4.3 | 3.8 |  |  | -72.8541 | 25.9066 | -292.5946 | -23.7961 | -25.4975 | 115.7745 | 49.7756 | 151.3695 | 79.4954 | 47.1796 | 27.838 | 21.9249 | -41.8616 | 230.9604 | -186.1475 | 48.84 | -38.8205 | -0.5847 |  | -1.36 | -2.181 | -2.188 | -3.52 | 3.76 | -0.7613 | -9.2271 | 1.1429 | -1.9333 | 7.6 | 1.286 | -0.474 |  |  | 3.473 | 3.9804 | 3.3842 |  | 17.2 | 3.0368 | -0.06 |  | -5.4019 | 0 | 0 | -5.258 |  |  | 7.5533 | -8.6 | -7.5 | 60.6671 | -145.4487
13/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.3312 | -7.9708 | 3.6728 | 4.8826 |  | 7.6052 |  | 15.8295 | 6.6178 |  | -13.32 |  |  |  | -15.4 | 3.4635 | -7.178 | 3.8805 | 3.7925 | 6.8619 | 3.794 | 1.2743 | 1.9069 |  | -1.1239 | -1.028 | -1.015 | 1.594 | -6.66 |  | -1.155 | 0.2 | -14.64 | -14.63 |  | -10.99 | -11.02 | 4.7256 | 3.7827 | 15.6971 | 17.7194 | -15.0274 | -15.7476 | -14.0136 | 18.0354 | 14.0795 | -19.131 | -16.9738 | 29.4222 | 30.4542 | -3.1029 | 7.3136 | -7.1 | -7.1 | -19.9555 | -19.3264 | -1.9315 |  | -1.4369 | 1.9538 | 0.0785 | 0.021 | -90.9146 | 53.0106 | 53.1937 | 20.2278 | -134.2681 |  |  |  | 14.2009 | 8.95 | 8.72 | -7.19 | 7.26 | -21.161 | -20.7592 | 21.5877 | 20.0441 | -6.8769 | 10.946 | 11.1371 | -2.8429 | 0 | 4.2153 | 6.615 | -21.9 | -21 | -2.98 | 22.0804 | 22.3075 | 20.9377 | 53.6995 | 54.0324 | -22.5507 | -37.2238 | -21.6264 | 3.4706 | 32.24 | 12.04 | 4.8486 | 3.8116 | -6.2677 |  |  |  | 0.5179 |  |  |  |  | -1.0266 | 0 | 11.36 | 4.42 | -1.34 | -4.38 | 12.462 | -1.0776 | -8.64 | -8.57 | 19.67 | 6.87 | -2.9818 | -1.9727 | -29.2057 | -28.1545 |  | -13.0539 | -18.2258 | -18.3214 | -18.3842 | -23.9739 | -13.104 | -108.0558 | -26.9881 |  | -9.2445 | -8.7532 |  | -13.8854 | -13.2416 | -2.564 | -16.0058 | -15.3829 | 4.4115 | 0 | -9.78 | 0.2 | 2.6569 | -15.8419 | -10.1202 | -10.3189 | 10.4142 | 8.3398 | -22.1961 | 7.1476 |  | 0.9001 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.545 | -6.8657 | 9.7145 | 9.6633 | 5.5693 | 16.9304 | 19.9185 | -13.68 | -1.0103 | 0.165 | 0.35 | 0.23 | -20.1169 |  | 7.228 | 1.044 | 4.124 | 28.22 | -29.133 | -21.1231 | -1.06 | 17.3039 |  | 19.3708 | -3.8688 | -4.0836 | 1.8646 |  |  | -11.6782 | 57.4799 | 4.5166 | -21.9758 | 5.0319 | 5.7624 | 136.5688 | -4.311 | -9.8932 | 10.5984 | 3.1571 | 6.3512 | 6.3847 | 2.7586 | -8.7624 | -5.4824 | -2.93 | 6.9471 | 55.4722 | 25.0711 | 74.0225 | 12.365 | 12.5161 |  | -15.3045 | -11.5163 | -13.1656 |  |  | -21.4827 | -21.1037 | -8.7843 | -8.8564 | 16.25 | 16.35 | -33.7 | -33.6 | -0.2444 | -9.76 | 57.0614 | 16.1121 | 15.9711 | -20.8 | -32.8 | 5.2 | 4.6 |  |  | -72.436 | 23.6901 | -294.2253 | -26.6417 | -26.216 | 117.3948 | 48.469 | 152.808 | 82.4054 | 50.5221 | 25.3774 | 23.7451 | -43.7474 | 232.0598 | -186.2538 | 49.4676 | -41.0129 | 0.0012 |  | -0.64 | -2.11 | -2.11 | -4.48 | 4.64 | -0.9443 | -9.6086 | 1.4359 | -1.8723 | 7.2 | 0.504 | 0.721 |  |  | 3.2952 | 3.4181 | 4.1301 |  | 17.6 | 1.6674 | -0.04 |  | -5.5306 |  |  | -5.9047 |  | 0 | 7.8503 | -9.4 | -7.3 | 61.3742 | -145.5087
13/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.1883 | -7.5645 | 3.1626 | 4.6855 |  | 7.3801 |  | 15.2712 | 6.4808 |  | -8.88 |  |  |  | -15.4 | 3.4353 | -6.4905 | 3.5205 | 3.3983 | 6.3366 | 3.2058 | 1.3042 | 2.0714 |  | -1.0777 | -0.871 | -0.869 | 1.766 | -13.32 |  | -1.05 | 0.194 | -14.09 | -14.23 |  | -10.83 | -10.89 | 4.6565 | 3.7454 | 15.273 | 17.4103 | -15.8127 | -14.3949 | -14.0414 | 14.2581 | 16.6491 | -18.4674 | -16.1034 | 29.4898 | 36.0822 | -2.4944 | 7.9222 | -7.6 | -7.6 | -20.2218 | -19.8052 | -1.8191 |  | -1.9729 | 1.9299 | -0.2389 | -0.2263 | -85.818 | 52.9496 | 53.0717 | 20.7766 | -133.3441 |  |  |  | 13.193 | 9.12 | 8.27 | -7.84 | 7.87 | -21.4289 | -20.8931 | 22.041 | 20.4108 | -6.6294 | 11.4677 | 11.0568 | -2.3876 | 0 | 4.2153 | 7.242 | -22.8 | -22.3 | -2.86 | 21.5953 | 21.8772 | 20.5403 | 55.457 | 56.2536 | -23.636 | -38.1604 | -22.9366 | 3.3309 | 31.49 | 11.65 | 4.8486 | 3.8116 | -6.3159 |  |  |  | 2.1492 |  |  |  |  | -0.9863 | -0.3 | 10.94 | 4.08 | -1.63 | -4.24 | 11.8885 | -4.3402 | -9.09 | -9.32 | 21.13 | 6.34 | -5.8364 | -3.0727 | -30.3539 | -28.8273 |  | -15.7816 | -20.5186 | -20.8141 | -14.3824 | -17.9103 | -13.112 | -107.229 | -25.6347 |  | -8.4809 | -8.7285 |  | -17.1104 | -17.5046 | -4.1 | -13.7633 | -13.0834 | 4.9379 | 6.6 | -8.23 | 4.3 | 2.5372 | -20.2386 | -10.2577 | -10.5282 | 10.3384 | 7.8743 | -23.608 | 7.387 |  | 1.6403 | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.2101 | -7.2006 | 10.3665 | 10.0621 | 5.034 | 17.5938 | 21.0855 | -13.56 | -0.7979 | 0.2007 | 0.64 | 0.43 | -20.6654 |  | 7.133 | 0.192 |  | 28.27 | -29.7991 | -21.0158 | -1.03 | 16.6113 |  | 19.3935 | -3.926 | -4.0675 | 1.8029 |  |  |  | 56.7829 | 3.8974 | -21.9119 | 7.2845 | 6.1525 | 139.1498 | -4.3093 | -10.1609 | 10.7607 | 2.9315 | 6.4098 | 6.4401 | 2.4497 | -9.4081 | -8.1584 | -5.45 | 7.1207 | 56.4713 | 19.4699 | 68.9987 | 10.901 | 11.0519 |  | -15.9855 | -10.9671 | -12.7634 | 12.2527 |  | -23.1691 | -22.5374 | -8.5754 | -8.8878 | 16.7 | 16.66 | -34.9 | -35.2 | -0.087 | -9.84 | 63.9472 | 13.5897 | 14.0669 |  | -32 | 6.4 | 5.9 |  |  | -72.6999 | 25.616 | -296.5819 | -27.7504 | -26.5144 | 113.7824 | 48.4243 | 159.6615 | 84.7917 | 47.5614 | 23.2816 | 24.1705 | -48.7953 | 233.8864 | -189.5629 | 42.9278 | -33.509 | 1.2195 |  | -1.2 | -2.147 | -2.143 | -4.24 | 4.32 | -0.9123 | -8.7877 | 1.6434 | -1.9333 | 6.7 | -0.301 | -2.173 |  |  | 3.4532 | 3.9612 | 3.0417 |  | 16.8 | 1.7333 | -0.05 |  | -5.2529 | 0 | 0 | -4.7855 |  |  | 7.5966 | -9.6 | -7.4 | 61.8245 | -146.7408
13/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.1591 | -7.7038 | 3.0491 | 4.3511 |  | 7.1418 |  | 15.1679 | 6.2608 |  | -6.66 |  |  | 0 | -13.2 | 3.6564 | -6.1527 | 3.6811 | 3.4876 | 6.4625 | 3.1384 | 1.2748 | 1.9321 |  | -1.019 | 0 | -0.282 | 1.381 | -13.32 | -17.6 | -1.306 | 0.194 | -16.2 | -16.4 |  | -10.04 | -10.12 | 4.1861 | 3.7968 | 15.4304 | 17.4985 | -14.6721 | -14.2574 | -13.9557 | 2.2766 | 2.5197 | -16.2416 | -13.8792 | 23.9735 | 24.5381 | -3.5762 | 8.1265 | -7.1 | -7.1 | -21.5518 | -21.5541 | -1.9968 |  | -3.022 | 2.0941 | -0.3999 | -0.2217 | -98.3306 | 54.5976 | 54.5366 | 23.6255 | -142.7635 |  |  |  |  | 9.25 | 8.28 | -8.06 | 8.22 | -19.5535 | -19.5535 | 21.4243 | 19.1662 | -6.8257 | 8.4319 | 8.3489 | -3.3338 |  | 4.4116 | 7.221 | -23.7 | -22.8 | -2.84 | 20.0217 | 20.0567 | 18.3894 | 57.1704 | 57.7121 | -24.8005 | -39.0919 | -23.3441 | 3.4287 | 31.87 | 11.83 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2513 |  |  |  | 0.0606 |  |  |  |  | -1.1694 | -0.4 | 10.42 | 3.92 | -1.72 | -4.26 | 12.245 | -1.9776 | -8.15 | -8.24 | 18.25 | 6.05 | -4.6909 | -2.4818 | -29.1485 | -28.2727 |  | -17.2318 | -20.9955 | -20.9797 | -16.3087 | -23.1509 | -13.443 | -113.2205 | -19.6207 |  | -8.3698 | -7.6453 |  | -16.4617 | -15.4393 | 14.864 | -14.8153 | -14.3404 | 5.7175 | 0 | -5.76 | -4.1 | 2.5347 | -18.5516 | -9.8836 | -10.0491 | 9.2083 | 7.4295 | -15.0605 | 7.4657 |  | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.703 | -6.0284 | 9.0485 | 9.2465 | 6.326 | 18.882 | 19.5621 | -14.16 | -1.2044 | 0.165 | 0.3 | 0.69 | -19.5788 |  | 7.187 | 0.216 | 2.2118 | 27.64 | -29.8569 | -21.8207 | -1.06 | 16.5275 |  | 18.993 | -3.6086 | -3.9412 | 1.7893 |  |  | -12.0207 | 56.7168 | 3.4637 | -21.7439 | 5.8376 | 6.7364 | 132.7126 | -4.4554 | -10.1117 | 10.8329 | 3.5847 | 6.5563 | 6.5666 | 2.8202 | -9.2924 | -7.0799 | -4.61 | 8.4566 | 59.4039 | 19.3859 | 71.1161 | 10.7569 | 11.1681 |  | -15.9421 | -12.6496 | -11.2796 |  |  | -23.3999 | -23.0098 | -8.2521 | -8.6389 | 16.08 | 16.16 | -33.6 | -34 | -0.087 | -9.84 | 58.9862 | 13.7692 | 13.5345 | -20.4 | -32 | 6.5 | 6.3 | -18.4884 | -18.2993 | -72.3905 | 23.4265 | -293.7684 | -23.1355 | -26.1866 | 114.4925 | 52.0993 | 156.174 | 83.8916 | 47.3361 | 26.0017 | 21.1087 | -42.4589 | 233.6632 | -187.8078 | 47.839 | -33.8571 | 0.9631 |  | -0.8 | -2.142 | -2.15 | -3.84 | 4.56 | -1.0295 | -9.9321 | 1.7014 | -1.9333 | 6.9 | 1.175 | 0.743 |  |  | 3.2829 | 3.7877 | 3.6341 |  | 16.6 | 2.3563 | -0.06 |  | -5.7198 |  |  | -5.6703 |  |  | 7.7657 | -8.9 | -7.5 | 67.4091 | -153.4273
13/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.0497 | -7.5806 | 4.2277 | 4.3799 |  | 7.0525 |  | 14.9874 | 6.1018 |  | -6.66 |  |  |  | -13.2 | 3.6903 | -5.9961 | 3.4428 | 3.3876 | 6.453 | 3.2053 | 1.4 | 1.8879 |  | -1.0006 |  | -0.394 | 1.874 | -13.32 | -15.4 | -0.626 | 0.204 | -16.55 | -16.56 |  | -10.32 | -10.29 | 4.1544 | 3.7502 | 15.1241 | 17.3201 | -14.841 | -14.4719 | -14.2912 | 3.7937 | 3.9938 | -16.4335 | -14.3834 | 25.034 | 26.0257 | -3.358 | 9.0842 | -7.8 | -7.7 | -21.4583 | -21.1829 | -2.1187 |  | -3.9226 | 2.1748 | -0.2174 | -0.0526 | -97.3235 | 54.6586 | 55.0249 | 26.601 | -142.2474 |  |  |  | 12.2449 | 8.82 | 8.06 | -7.83 | 7.72 | -20.6252 | -20.2233 | 19.472 | 17.8512 | -6.4119 | 8.6273 | 8.4453 | -3.7007 |  | 4.4116 | 7.822 | -24 | -23.2 | -2.7 | 19.3655 | 19.4759 | 18.0158 | 57.7365 | 58.0559 | -24.4306 | -38.8229 | -22.8058 | 3.182 | 31.79 | 11.75 | 4.3799 | 3.3234 | -6.1626 |  |  |  | 1.0447 |  |  |  |  | -1.3147 | -0.6 | 10.58 | 3.7 | -1.91 | -4.37 | 11.6095 | -2.4601 | -8.06 | -8.31 | 17.99 | 5.59 | -4.2 | -2.5 | -28.9161 | -27.2545 |  | -15.8373 | -20.601 | -20.761 | -18.2832 | -24.1334 | -13.533 | -115.4097 | -23.1556 |  | -8.8431 | -8.482 |  | -14.3416 | -12.916 | -3.076 | -14.8879 | -14.599 | 3.9347 | 0 | -7.15 | -1.1 | 2.63 | -16.8129 | -9.5759 | -9.7128 | 7.9812 | 7.0403 | -15.3172 | 7.5173 |  | 1.1201 | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -4.5213 | 8.6281 | 8.5585 | 6.4097 | 17.8611 | 18.0142 | -14.87 | -1.8215 | 0.1861 | 0.18 | 0.85 | -18.2409 |  | 7.138 | 0.226 |  | 28.6 | -30.0323 | -21.9979 | -0.89 | 17.9094 |  | 19.2053 | -3.7421 | -3.88 | 1.7856 |  |  | -11.5124 | 57.2093 | 4.4954 | -22.0801 | 6.2054 | 5.1569 | 135.0462 | -4.5761 | -10.2431 | 10.715 | 3.1853 | 6.4684 | 6.4796 | 2.7364 | -10.0316 | -8.1784 | -6.29 | 9.6136 | 61.3226 | 17.0479 | 69.4889 | 10.6314 | 11.5817 |  | -14.8422 | -11.2986 | -13.8033 |  |  | -22.7572 | -22.1089 | -9.0035 | -8.848 | 15.39 | 15.35 | -33.7 | -33.8 | -0.1566 | -9.68 | 57.0518 | 15.0941 | 15.0048 | -20.8 | -32 | 6 | 5.5 |  |  | -75.1238 | 19.6771 | -292.1856 | -23.695 | -27.6228 | 115.9324 | 55.4291 | 153.6827 | 79.9708 | 48.7178 | 24.5709 | 24.5085 | -45.7123 | 229.1482 | -184.5751 | 43.0041 | -33.3468 | 0.4456 |  | -0.72 | -2.112 | -2.107 | -4.08 | 4.16 | -0.93 | -9.4621 | 1.6129 | -2.0493 | 6.5 | 0.185 | 0.134 |  |  | 3.5284 | 3.8926 | 3.4484 |  | 15.8 | 2.2846 | -0.04 |  | -5.3752 |  |  | -4.7886 |  | 0 | 8.247 | -8.3 | -7.9 | 68.0305 | -150.2823
13/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 1.8486 | -7.2873 | 3.003 | 4.5194 |  | 6.7315 |  | 15.0746 | 6.1988 |  | -6.66 |  |  |  | -13.2 | 3.3965 | -5.7975 | 3.576 | 3.4258 | 6.4945 | 3.148 | 1.4039 | 1.8779 |  | -0.7918 |  | -0.292 | 1.877 | -13.32 | -17.6 | -0.593 | 0.202 | -16.18 | -16.29 |  | -10.19 | -10.29 | 4.439 | 3.7321 | 15.7136 | 17.729 | -14.7807 | -13.7801 | -13.3631 | 2.7172 | 3.0913 | -16.3748 | -14.151 | 24.7089 | 25.5313 | -6.9729 | 8.6859 | -7.7 | -7.7 | -22.0038 | -22.1056 | -2.0534 |  | -3.4119 | 1.6946 | -0.1541 | -0.0286 | -98.0254 | 56.4592 | 57.0086 | 18.9843 | -146.6606 |  |  |  |  | 8.84 | 7.89 | -8.08 | 7.72 | -19.8215 | -19.6875 | 19.0823 | 16.8244 | -6.3404 | 10.76 | 10.7226 | -3.2503 |  |  | 8.526 | -25.5 | -24.4 | -2.6 | 19.5641 | 19.0702 | 18.2553 | 59.3355 | 59.3289 | -23.7902 | -41.1796 | -22.7699 | 3.078 | 31.02 | 11.58 | 4.3799 | 3.421 | -6.1399 |  |  |  | 4.2158 |  |  |  |  | -1.1975 | -0.7 | 10.24 | 3.56 | -1.99 | -4.12 | 11.253 | -5.0728 | -9.2 | -9.29 | 20.05 | 5.76 | -7.0545 | -3.8273 | -28.2451 | -27.0818 |  | -16.8725 | -21.6766 | -21.9148 | -19.1541 | -25.83 | -13.313 | -110.4271 | -27.067 |  | -8.7382 | -8.505 |  | -13.0851 | -13.029 | -3.588 | -15.4961 | -15.1558 | 4.6811 | 6.81 | -14.12 | 0 | 2.6269 | -14.0813 | -9.3209 | -9.4875 | 8.1215 | 9.692 | -20.7942 | 7.3276 |  | 0.9924 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -4.6888 | 8.5387 | 9.129 | 5.8332 | 18.6493 | 20.1334 | -14.04 | -1.3014 | 0.165 | 0.59 | -0.56 | -20.3651 |  | 7.174 | 0.152 |  | 27.87 | -30.5629 | -22.5143 | -0.92 | 16.916 |  | 19.1593 | -3.7501 | -3.8528 | 1.7226 |  |  | -11.6869 | 56.5541 | 4.7446 | -22.0921 | 5.2012 | 5.7759 | 132.5566 | -4.5845 | -10.2381 | 10.9191 | 3.6888 | 6.2633 | 6.2818 | 3.1395 | -8.2219 | -7.1097 | -8.38 | 9.5422 | 64.8121 | 13.565 | 68.3034 | 11.634 | 11.1355 | 0 | -16.2759 | -11.0588 | -10.6966 |  |  | -24.4491 | -23.8668 | -9.4428 | -9.3935 | 17.16 | 17.22 | -34.7 | -35 | -0.2628 | -8.48 | 67.5273 | 13.3895 | 13.1689 | -20.4 | -33.3 | 8 | 7.6 |  | -18.4939 | -76.4034 | 15.2792 | -291.7141 | -21.9133 | -28.6076 | 113.8134 | 54.0991 | 157.9657 | 85.1805 | 48.0835 | 24.584 | 25.0851 | -50.591 | 228.3524 | -189.1226 | 40.3055 | -31.1152 | 1.2659 |  | -1.44 | -2.087 | -2.08 | -3.68 | 3.84 | -0.7862 | -9.0227 | 1.1154 | -2.1653 | 7 | 0.193 | -0.374 |  |  | 4.9361 | 3.3863 | 3.1521 |  | 16.9 | 1.6777 | -0.07 |  | -4.7175 | 0 | 0 | -4.5699 | 0 | 0 | 7.0134 | -8.9 | -7.8 | 67.7266 | -152.0722
13/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 1.6992 | -7.0952 | 3.8229 | 4.5751 |  | 6.949 |  | 15.3005 | 6.3218 |  | -6.66 |  | -2.2 |  | -13.2 | 2.6319 | -6.5144 | 3.8541 | 3.6916 | 6.7291 | 3.6049 | 1.4101 | 1.8839 |  | -0.7118 |  | -0.209 | 2.084 | -15.54 | -17.6 | -0.626 | 0.207 | -16.24 | -16.05 |  | -10.07 | -9.9 | 4.2051 | 3.7403 | 15.9718 | 17.491 | -15.6367 | -15.9324 | -15.9919 | 14.9242 | 17.6994 | -16.8985 | -15.5481 | 30.536 | 33.4845 | -9.1798 | 8.2781 | -7.9 | -7.8 | -20.0801 | -20.1424 | -1.8912 |  | -4.6458 | 2.2485 | -0.168 | -0.1646 | -87.0082 | 53.3158 | 53.2548 | 16.6793 | -138.3786 |  |  |  | 12.225 | 8.75 | 7.92 | -7.95 | 7.46 | -20.0894 | -19.9554 | 19.8473 | 17.8303 | -5.4109 | 12.0342 | 11.8766 | -4.6629 |  | 4.4116 | 8.162 | -25.2 | -24.2 | -2.67 | 20.1347 | 19.9488 | 18.4816 | 58.8126 | 58.7672 | -24.6064 | -39.4921 | -22.7541 | 3.2909 | 30.5 | 11.26 | 4.5361 | 3.421 | -6.1268 |  |  |  | 3.5171 |  |  |  |  | -0.9338 | -0.7 | 10.04 | 3.52 | -2.02 | -4.06 | 12.152 | -6.0278 | -9.07 | -9.11 | 19.84 | 5.57 | -6.9818 | -3.8364 | -29.6302 | -27.8636 |  | -17.6223 | -22.5947 | -22.3467 | -9.1954 | -16.4908 | -12.952 | -107.4602 | -24.6958 |  | -8.0801 | -8.1489 |  | -18.4823 | -17.8694 | 18.96 | -16.2646 | -16.1084 | 1.3832 | -12.71 | -12.78 | 1.9 | 2.5256 | -25.0742 | -9.8663 | -10.0073 | 9.0615 | 3.9849 | -16.4585 | 7.1763 |  | 1.305 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 7.703 | -6.5308 | 9.5669 | 10.6126 | 6.1808 | 17.7941 | 19.3863 | -14.62 | -1.4168 | 0.165 | 0.57 | 0.44 | -19.5938 |  | 7.163 | 0.861 |  | 27.82 | -29.728 | -21.7478 | -0.95 | 17.0513 |  | 19.2838 | -3.6648 | -3.8882 | 1.7221 |  |  | -11.4665 | 57.1768 | 4.4476 | -21.8064 | 5.5682 | 5.8713 | 136.7885 | -4.4918 | -10.5432 | 10.8482 | 3.4632 | 6.3146 | 6.3768 | 2.9596 | -11.5406 | -9.4205 | -7.96 | 8.3533 | 59.1233 | 14.8708 | 73.1416 | 10.0071 | 10.1457 |  | -15.3958 | -13.3928 | -14.4005 |  |  | -23.8558 | -22.9769 | -9.7586 | -9.7951 | 16.99 | 17.03 | -33.3 | -33.8 | -0.3159 | -8.16 | 60.5833 | 15.6087 | 14.8285 | -20.4 | -32.9 | 7.3 | 6.8 |  |  | -83.2528 | 12.8794 | -289.373 | -22.6594 | -33.1819 | 110.3084 | 54.3872 | 151.1044 | 84.8267 | 51.4431 | 27.1703 | 20.4033 | -46.086 | 231.5217 | -188.6664 | 46.881 | -35.1062 | 0.3772 |  | -1.44 | -2.08 | -2.093 | -3.68 | 4.08 | -1.5084 | -9.5506 | 1.7014 | -1.5213 | 6.9 | -0.253 | 0.598 |  |  | 3.64 | 3.8942 | 3.6668 |  | 15.8 | 2.4253 | -0.12 |  | -5.017 |  |  | -4.5793 |  | 0 | 8.9135 | -8.5 | -7.9 | 66.6636 | -148.6857
13/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 1.5406 | -6.8219 | 3.4753 | 4.7419 |  | 7.4627 |  | 15.2941 | 6.4208 |  | -6.66 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.3198 | -6.3027 | 3.9444 | 3.7413 | 7.0669 | 3.6125 | 1.3924 | 1.8582 |  | -0.6885 |  | -0.238 | 1.639 | -13.32 | -15.4 | -0.607 | 0.195 | -16.39 | -16.44 |  | -9.9 | -9.93 | 4.0122 | 3.9424 | 15.2789 | 17.345 | -14.0669 | -14.7561 | -14.3443 | 2.4278 | 2.5777 | -16.0371 | -13.9074 | 24.4608 | 25.1569 | -3.7349 | 8.4057 | -7.4 | -7.4 | -21.2193 | -21.2028 | -2.0227 |  | -4.0177 | 2.0215 | -0.1571 | -0.1215 | -96.0112 | 54.6586 | 54.8417 | 17.8994 | -143.8953 |  |  |  | 12.2449 | 8.84 | 7.99 | -7.85 | 7.59 | -19.8215 | -19.5535 | 18.8614 | 17.1962 | -5.4488 | 10.4325 | 10.0951 | -3.8477 |  | 4.2153 | 7.523 | -24.5 | -23.5 | -2.87 | 19.8273 | 20.4042 | 18.6466 | 58.7975 | 59.1797 | -24.4962 | -39.9663 | -24.1505 | 3.2301 | 31.05 | 11.63 | 4.3799 | 3.5187 | -6.2224 |  |  |  | 2.0237 |  |  |  |  | -1.012 | -0.5 | 10.6 | 3.68 | -1.89 | -4.29 | 12.462 | -3.7552 | -10.09 | -10.14 | 22.2 | 6.26 | -7.5091 | -3.7182 | -28.5756 | -26.8727 |  | -15.7843 | -19.8969 | -20.1375 | -13.4351 | -18.8553 | -12.99 | -109.2592 | -30.3328 |  | -8.9382 | -8.6061 |  | -14.1638 | -13.8572 | 0.528 | -14.1827 | -14.6637 | 2.5283 | 6.52 | -12.05 | 1 | 2.3608 | -14.8477 | -9.6583 | -9.8772 | 8.7344 | 6.594 | -17.213 | 7.3389 |  | 1.3298 | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.3728 | -8.0379 | 8.9909 | 9.8387 | 6.138 | 17.9102 | 19.689 | -14.5 | -1.4168 | 0.1641 | 0.5 | 0.2 | -19.8281 |  | 7.148 | 0.49 |  | 27.46 | -29.699 | -21.3069 | -0.92 | 16.3152 |  | 18.9529 | -3.6714 | -3.9169 | 1.7453 |  |  |  | 56.9338 | 4.5035 | -21.7021 | 3.5067 | 4.4269 | 135.3352 | -4.5298 | -9.9631 | 10.9704 | 4.0055 | 6.4025 | 6.4163 | 3.3249 | -11.5446 | -8.6006 | -7.12 | 10.7725 | 61.122 | 12.4337 | 72.518 | 8.8689 | 10.1802 |  | -14.1761 | -12.7687 | -12.3286 |  | 9.2883 | -22.3397 | -22.1584 | -10.3579 | -10.7251 | 17.63 | 17.69 | -33.7 | -34.4 | -0.0339 | -7.04 | 60.1606 | 16.4158 | 16.7071 | -19.9 | -31.9 | 5.6 | 5.1 |  | -18.3072 | -89.6969 | 7.5792 | -286.6522 | -19.55 | -34.0592 | 113.4877 | 53.4855 | 152.3331 | 84.0199 | 49.2061 | 26.0425 | 25.0529 | -43.0533 | 229.889 | -186.7685 | 48.6036 | -35.612 | 0.0012 |  | -1.6 | -2.039 | -2.054 | -3.04 | 4.08 | -1.5214 | -9.7246 | 1.4084 | -1.8448 | 7 | 0.509 | -1.534 |  |  | 2.7449 | 4.2028 | 2.6872 |  | 17 | 2.0992 | -0.12 |  | -5.371 |  |  | -5.0669 |  | 0 | 9.119 | -9.1 | -7.8 | 67.1869 | -150.8607
13/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 1.5775 | -6.7174 | 4.5497 | 5.4939 |  | 7.4769 |  | 15.2879 | 6.3768 | 0 | -6.66 |  |  |  | -15.4 | 3.0864 | -7.0174 | 4.0758 | 4.0378 | 7.3215 | 3.5983 | 1.3302 | 1.9657 |  | -0.6912 |  | 0.064 | 1.867 | -13.32 | -15.4 | -1.097 | 0.211 | -16.09 | -16.01 |  | -9.79 | -9.67 | 3.1945 | 3.7764 | 14.7626 | 16.6031 | -14.8188 | -14.7479 | -14.9838 | 18.5068 | 20.7971 | -18.482 | -16.9663 | 29.3089 | 31.5113 | -7.6436 | 7.3328 | -7.1 | -7 | -20.906 | -20.093 | -1.8333 |  | -3.8294 | 2.1634 | -0.2247 | -0.1235 | -83.9259 | 54.0177 | 54.1093 | 7.6491 | -134.6231 |  |  |  | 13.1331 | 8.88 | 8.45 | -7.36 | 7.31 | -21.295 | -21.295 | 17.7482 | 15.3539 | -5.2834 | 12.5491 | 13.4494 | -2.9829 |  | 4.2153 | 6.154 | -24.2 | -23.7 | -2.73 | 21.7112 | 21.5428 | 20.0185 | 55.8642 | 58.1351 | -22.9419 | -40.0548 | -21.7333 | 3.0277 | 31.31 | 11.53 | 4.3799 | 3.3234 | -5.8818 |  |  |  | 0.2434 |  |  |  |  | -1.1157 | -0.2 | 11.08 | 4.04 | -1.66 | -4.35 | 11.532 | -1.9364 | -9.26 | -9.48 | 20.74 | 6.45 | -3.3818 | -2.5273 | -28.5148 | -27.1091 |  | -13.4064 | -18.0189 | -18.5495 | -11.5979 | -16.1437 | -12.243 | -99.834 | -31.8689 |  | -8.5073 | -8.4031 |  | -15.461 | -14.4639 | 21.008 | -16.2338 | -14.7052 | -1.1935 | 0 | -13.32 | 1.7 | 2.1209 | -17.4887 | -10.2927 | -10.5369 | 9.7379 | 2.0248 | -18.7806 | 7.0236 |  | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.545 | -6.8657 | 8.1771 | 8.9336 | 5.2054 | 16.4137 | 19.9185 | -14.41 | -1.6109 | 0.1302 | 0.08 | -0.45 | -19.452 |  | 7.34 | 0.333 |  | 27.35 | -27.9638 | -20.675 | -1.12 | 15.8575 |  | 19.1973 | -3.9352 | -4.1498 | 1.7922 |  |  | -12.1342 | 57.114 | 5.2062 | -21.4369 | 5.2287 | 5.9326 | 139.9357 | -4.2714 | -9.8494 | 10.743 | 3.7574 | 6.4904 | 6.5112 | 3.246 | -10.1597 | -9.5509 | -7.12 | 8.497 | 59.7522 | 14.3022 | 69.6505 | 9.1221 | 9.5124 |  | -15.4183 | -11.5527 | -12.3415 |  |  | -21.4003 | -20.9059 | -11.0539 | -10.9422 | 16.33 | 16.41 | -34.7 | -34.3 | 0.1419 | -6.24 | 55.3117 | 16.7363 | 16.6497 | -19.5 | -32.4 | 4.7 | 4.2 |  |  | -88.5051 | 7.2123 | -289.312 | -23.3911 | -34.3585 | 113.7845 | 52.1177 | 151.3511 | 81.1584 | 50.3526 | 23.0158 | 22.015 | -39.1524 | 232.0721 | -185.9345 | 50.2691 | -40.249 | -0.0232 |  | -1.6 | -2.056 | -2.063 | -3.2 | 4.32 | -2.0308 | -9.8436 | 1.4359 | -1.2284 | 6.9 | -0.257 | -0.522 |  |  | 3.9994 | 3.6617 | 3.5772 |  | 16.8 | 0.6738 | -0.06 |  | -5.7753 |  |  | -5.3348 |  | 0 | 7.813 | -8.1 | -7.4 | 62.1362 | -147.0973
13/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 1.7748 | -6.7433 | 3.2138 | 6.0579 |  | 7.9598 |  | 16.4849 | 6.9988 |  | -6.66 |  |  | 0 |  | 3.3503 | -7.3348 | 4.5535 | 4.4377 | 7.977 | 3.4299 | 1.342 | 1.9949 |  | -0.8025 |  | -0.08 | 1.647 | -13.32 |  | -1.188 | 0.212 | -15.91 | -15.88 |  | -10 | -10.02 | 3.0367 | 3.7878 | 15.704 | 17.721 | -13.8551 | -13.78 | -13.4303 | 2.1838 | 2.1939 | -15.9516 | -13.325 | 22.9163 | 23.528 | -1.6255 | 7.5927 | -7.3 | -7.4 | -21.094 | -21.058 | -1.9055 |  | -1.8346 | 2.1287 | -0.2063 | -0.1472 | -90.6705 | 56.0014 | 55.8794 | 10.4494 | -134.7401 |  |  |  | 15.1889 | 9.31 | 8.92 | -6.72 | 8.09 | -21.8308 | -21.6969 | 18.5116 | 16.7483 | -5.6781 | 11.5871 | 11.3496 | -2.4992 |  | 4.032 | 7.499 | -22.7 | -21.9 | -2.71 | 22.3176 | 22.5227 | 21.4477 | 56.7506 | 57.6558 | -23.5004 | -39.9486 | -22.7005 | 3.1279 | 31.61 | 11.68 | 5.1611 | 4.2023 | -6.7011 |  |  |  | 0.5973 |  |  | -26.1 | -25.8 | -0.9875 | 0.3 | 12 | 4.84 | -1.05 | -4.43 | 11.9815 | -1.7876 | -9.15 | -9.26 | 22.12 | 6.94 | -4.0545 | -2.2727 | -29.0215 | -28.0545 |  | -12.6146 | -17.4567 | -17.6585 | -17.6951 | -23.3109 | -12.437 | -98.5499 | -32.879 |  | -9.2079 | -8.875 |  | -11.7325 | -11.4366 | 11.792 | -17.9282 | -17.642 | 1.7526 | 0 | -9.17 | 0 | 2.4475 | -11.0011 | -10.6075 | -10.8594 | 9.8127 | 6.7937 | -18.0496 | 7.0121 |  | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.7172 | -9.7125 | 10.0084 | 9.9817 | 4.9637 | 16.441 | 20.8951 | -14.07 | -2.0119 | 0.1385 | 0.77 | -1.35 | -20.5564 |  | 7.288 | 0.446 | 2.8988 | 27.42 | -28.4089 | -19.9447 | -1.03 | 16.1951 |  | 18.9961 | -3.9892 | -4.198 | 1.8498 |  |  | -12.7776 | 56.7586 | 4.4895 | -20.9549 | 5.8349 | 5.2857 | 140.1992 | -3.998 | -9.4661 | 10.5677 | 2.8515 | 6.6662 | 6.7248 | 2.4705 | -10.2465 | -8.7951 | -5.87 | 9.0022 | 60.2537 | 20.9445 | 69.1773 | 10.6863 | 11.2674 |  | -16.6634 | -10.9349 | -11.5409 | 10.0646 |  | -21.4992 | -20.9334 | -11.4833 | -11.8313 | 16.77 | 16.82 | -34.7 | -34.9 | 0.0357 | -5.2 | 57.6961 | 16.159 | 16.0737 | -19.1 | -32.9 | 3.9 | 3.3 | -17.8611 | -18.1432 | -91.3239 | 5.2796 | -287.6245 | -19.213 | -33.7075 | 112.112 | 53.138 | 149.5043 | 82.9623 | 51.6804 | 22.7149 | 22.5009 | -36.9744 | 231.3927 | -183.7628 | 53.6095 | -38.8699 | -0.3259 |  | -2.8 | -2.12 | -2.125 | -2.48 | 4.96 | -3.1257 | -10.0481 | 0.911 | -1.8143 | 7.6 | -1.336 | -1.478 |  |  | 4.2613 | 3.3962 | 3.6839 |  | 17.9 | 1.5737 | -0.01 |  | -5.6615 |  |  | -5.0564 |  |  | 7.9993 | -9.9 | -6.8 | 63.3981 | -144.7334
13/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 1.948 | -6.9557 | 3.9414 | 4.5144 |  | 8.6931 |  | 18.0759 | 7.7168 | 0.0066 | -6.66 |  |  | -0.828 |  | 3.3102 | -9.143 | 5.2146 | 4.9712 | 8.7935 | 3.5666 | 1.2402 | 1.9385 |  | -0.719 |  | 0.304 | 1.573 | -11.1 |  | -1.396 | 0.222 | -14.53 | -14.56 |  | -9.72 | -9.7 | 2.0408 | 3.9827 | 16.7275 | 18.7111 | -15.0137 | -12.0897 | -11.7291 | 12.2274 | 12.5655 | -18.121 | -14.9462 | 26.5554 | 26.0218 | -1.5194 | 7.8766 | -7.2 | -7.2 | -19.1059 | -19.739 | -1.5723 |  | 0.0247 | 2.7349 | 0.5715 | 0.3607 | -71.4438 | 54.6892 | 54.8417 | 2.298 | -116.2942 |  |  |  | 14.4105 | 10.05 | 8.32 | -10.24 | 7.88 | -23.4383 | -23.4383 | 21.5424 | 19.6549 | -6.2414 | 12.4724 | 12.2232 | -0.6705 |  | 3.8356 | 7.811 | -20.3 | -19.5 | -2.97 | 25.5936 | 25.8788 | 23.9426 | 50.6996 | 51.4877 | -19.7634 | -38.5221 | -16.9103 | 2.9478 | 32.16 | 11.87 | 5.4736 | 4.5929 | -6.7108 |  |  |  | -2.0702 |  |  |  |  | -0.8533 | 1.5 | 13.04 | 6.06 | -0.09 | -4.75 | 11.005 | 1.0651 | -8.61 | -8.86 | 21.01 | 7.26 | -1.2 | -0.6182 | -29.8276 | -29.0545 | 10.6179 | -9.5354 | -14.9966 | -14.9583 | -17.5995 | -22.9555 | -12.081 | -87.556 | -31.0622 |  | -8.7677 | -8.4501 |  | -11.9028 | -11.3803 | 2.064 | -18.0884 | -17.7904 | 2.615 | 0 | -12.89 | 0 | 2.6942 | -12.7075 | -10.0165 | -10.1793 | 9.4203 | 6.5579 | -17.908 | 7.0977 |  | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -10.7172 | 11.1639 | 11.3389 | 3.2163 | 14.2386 | 19.4302 | -15.11 | -1.523 | 0.1733 | 0.31 | 0.69 | -19.5016 |  | 7.32 | 0.537 |  | 27.04 | -26.7648 | -19.2449 | -1.33 | 15.5723 |  | 19.3715 | -4.2315 | -4.45 | 1.9213 |  |  | -12.1199 | 56.0099 | 4.3556 | -20.5804 | 5.6601 | 6.7141 | 146.0639 | -3.6496 | -9.2562 | 10.4979 | 2.6762 | 6.8493 | 6.8751 | 2.125 | -8.212 | -6.484 | -2.93 | 5.6263 | 52.6954 | 25.7681 | 71.1263 | 11.8286 | 13.5073 |  | -15.9418 | -13.7184 | -14.2783 |  |  | -20.6423 | -20.4005 | -11.2033 | -11.2427 | 16.95 | 17.08 | -33.2 | -33.7 | 0.054 | -5.44 | 62.1791 | 15.7403 | 15.6695 | -18.6 | -32.5 | 4.3 | 3.8 | -18.0691 |  | -80.8053 | 14.0663 | -288.4806 | -22.8422 | -30.9953 | 117.062 | 47.0127 | 145.5923 | 85.6644 | 53.1869 | 27.0015 | 26.7492 | -40.2882 | 239.018 | -188.1977 | 55.3474 | -43.8767 | -0.6311 |  | -2.8 | -2.141 | -2.145 | -2.24 | 4.88 | -2.7978 | -10.6035 | 0.2945 | -1.2009 | 8 | -0.3 | -0.535 |  |  | 3.7308 | 3.2327 | 3.342 |  | 16.6 | 1.5373 | 0 |  | -5.351 |  |  | -5.0585 |  | 0 | 6.8249 | -9.2 | -7.4 | 58.6041 | -140.1442
13/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.1692 | -7.0146 | 3.1367 | 7.9294 |  | 9.5033 |  | 22.0739 | 9.6067 | 0 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.59 | -7.9685 | 5.6662 | 5.5161 | 9.3271 | 2.6817 | 1.4321 | 1.9896 |  | -0.6868 |  | 0.275 | 1.883 | -11.1 | -15.4 | -1.396 | 0.237 | -14.76 | -14.72 |  | -9.39 | -9.39 | 2.3307 | 4.0528 | 20.6583 | 22.9564 | -10.8486 | -8.5992 | -8.2274 | 13.4892 | 14.4182 | -14.1281 | -11.201 | 32.8638 | 32.3097 | 49.2969 | 9.0159 | -7.2 | -7.2 | -24.2744 | -23.6134 | -1.8561 |  | 1.4456 | 3.4705 | 1.5146 | 1.0506 | -104.3428 | 53.4379 | 53.3463 | 23.8891 | -125.1592 |  |  |  | 13.8217 | 9.57 | 7.59 | -10.41 | 7.67 | -22.9025 | -22.9025 | 21.0637 | 19.2366 | -7.3581 | 1.3076 | 0.815 | 0.9105 |  | 4.032 | 7.81 | -17.1 | -16.9 | -3.05 | 21.7266 | 22.224 | 20.3465 | 53.2649 | 53.2771 | -23.2322 | -36.5608 | -21.1796 | 3.3381 | 33.8 | 12.64 | 7.1924 | 6.1554 | -7.6907 |  |  |  | 3.9748 |  |  |  |  | -0.5103 | 3.4 | 14.38 | 8.48 | 1.51 | -4.84 | 10.3075 | -5.5028 | -8.76 | -8.85 | 23.26 | 9.11 | -8.1273 | -3.8091 | -32.3357 | -31.5545 | 10.0712 | -9.384 | -15.2185 | -15.1362 | -12.8012 | -18.1082 | -11.343 | -109.4995 | -36.4476 |  | -10.5295 | -10.199 |  | -15.6036 | -15.0276 | 26.64 | -20.922 | -20.7992 | -2.1285 | -19.03 | -13.75 | 0 | 3.1925 | -22.8483 | -8.1897 | -8.5253 | 6.8561 | 1.1874 | -10.8756 | 7.4779 |  | 0.8893 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.8894 | -14.4012 | 13.6057 | 13.4841 | 0.8315 | 12.1291 | 20.8951 | -15.22 | -1.523 | 0.165 | 0.42 | 0.12 | -21.0217 |  | 7.198 | 0.661 |  | 26.69 | -25.4666 | -17.5203 | -1.46 | 14.9563 |  | 19.6703 | -3.9582 | -4.1418 | 2.0731 |  |  |  | 56.9855 | 3.5277 | -20.305 | 4.5467 | 4.317 | 145.1345 | -3.6054 | -10.2142 | 10.5187 | 2.5797 | 7.0031 | 7.1283 | 1.9356 | -14.1674 | -10.8304 | -5.45 | 7.989 | 52.8359 | 20.1999 | 69.62 | 8.5552 | 10.6735 |  | -15.2142 | -14.3134 | -15.408 |  |  | -20.9993 | -20.1204 | -13.0023 | -13.2809 | 17.09 | 17.32 | -34.9 | -35 | 0.0192 | -4.88 | 59.0314 | 17.2894 | 17.2266 | -17.8 | -32.4 | 3.5 | 3 |  |  | -84.0108 | 18.748 | -293.2314 | -25.9805 | -31.4276 | 113.8946 | 52.8684 | 149.3113 | 78.6549 | 47.8297 | 21.6018 | 22.988 | -37.6558 | 232.6679 | -185.8659 | 48.1561 | -36.2716 | -0.3259 |  | -2.88 | -2.075 | -2.096 | -1.52 | 4.32 | -3.1711 | -9.8711 | 0.6455 | -1.0544 | 8.4 | -1.639 | -0.491 |  |  | 3.2767 | 3.2213 | 3.704 |  | 17.1 | 1.4057 | 0.33 |  | -5.1391 |  |  | -5.0515 |  | 0 | 8.4706 | -9.1 | -7.8 | 56.228 | -136.159
13/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 2.3194 | -6.9004 | 10.3689 | 8.8472 |  | 9.0466 |  | 22.5534 | 9.9417 |  | -8.88 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.0253 | -10.1845 | 5.208 | 5.0695 | 8.7493 | 2.2225 | 1.2601 | 1.869 |  | -0.57 | -0.606 | -0.546 | 1.819 | -11.1 | -15.4 | -1.008 | 0.233 | -12.59 | -12.74 |  | -10.1 | -10.22 | 1.5306 | 3.7358 | 19.5573 | 21.9137 | -10.8878 | -8.4253 | -7.2378 | 32.0687 | 16.6836 | -16.1964 | -13.2403 | 36.7604 | 34.14 | 48.9173 | 10.1505 | -7.2 | -7.2 | -24.4287 | -24.5506 | -1.8088 |  | -2.0943 | 3.7287 | 1.0611 | 0.7055 | -105.2888 | 52.8886 | 52.4918 | 27.0965 | -122.9656 |  |  |  | 11.6461 | 9.45 | 7.38 | -11.78 | 6.48 | -16.3386 | -15.9367 | 17.7381 | 16.3926 | -6.9382 | -8.379 | -8.1325 | -0.8649 |  | 4.4116 | 7.95 | -16.2 | -15.9 | -3.06 | 16.5643 | 16.4561 | 15.6095 | 51.5787 | 52.742 | -22.586 | -35.5105 | -20.2968 | 3.2554 | 34.73 | 13.06 | 7.6611 | 6.546 | -7.0749 |  | 0 | 0 | 8.9246 |  |  | -24.5 | -23.7 | -0.6299 | 4.3 | 14.38 | 9.36 | 2.18 | -4.94 | 10.2145 | -9.7218 | -8.76 | -9.02 | 28.49 | 8.69 | -13.8 | -6.6818 | -29.5839 | -28.2455 | 9.7057 | -11.3119 | -15.6715 | -16.4954 | -14.8955 | -21.5268 | -10.9 | -114.8959 | -37.7108 |  | -11.732 | -11.2395 |  | -11.3318 | -10.831 | 2.064 | -17.4303 | -17.0433 | -1.9301 | 0 | -14.86 | 0 | 3.4777 | -14.5047 | -8.2502 | -8.5645 | 6.6058 | 1.9832 | -10.8553 | 7.7495 |  | 1.4383 | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.3539 | -6.0284 | 11.297 | 11.2102 | 4.9326 | 17.1701 | 20.6363 | -14.56 | -1.3106 | 0.1476 | 0.73 | -0.02 | -19.7109 |  | 7.005 | 0.842 |  | 26.21 | -29.9581 | -21.7602 | -1.86 | 14.5259 |  | 19.8132 | -3.9141 | -4.0917 | 1.9972 |  |  | -11.574 | 57.1552 | 3.2927 | -20.0813 | 4.1174 | 4.3734 | 150.7897 | -3.262 | -10.2895 | 10.5117 | 2.4914 | 7.2082 | 7.326 | 1.7941 | -19.606 | -18.4158 | -9.64 | 12.5694 | 61.6875 | 10.4737 | 67.8323 | 0 | 1.0508 |  | -12.6788 | -14.6519 | -15.2282 |  | -3.1221 | -19.7194 | -19.2854 | -13.5735 | -13.7511 | 21.19 | 21 | -35.7 | -35.7 | 0.1767 | -4.8 | 77.0625 | 16.0492 | 16.2789 | -17.4 | -34.1 | 3.5 | 2.9 | -18.0667 | -17.9984 | -111.0043 | -3.6518 | -245.1793 | -18.4518 | -30.0772 | 84.0756 | 84.8551 | 122.0532 | 110.8151 | 11.6427 | 18.9457 | 18.1412 | -10.5709 | 147.9542 | -220.9171 | 72.8407 | -65.3267 | -0.4675 |  | -4.56 | -2.109 | -2.117 | -0.64 | 3.84 | -3.1411 | -9.6086 | -0.3799 | -0.7614 | 8.5 | -1.748 | -2.29 |  |  | 3.6063 | 3.5063 | 3.1967 |  | 18 | 1.2406 | 0.42 |  | -5.442 |  |  | -5.2195 |  | -10.1324 | 10.3083 | -10.2 | -7 | 68.1346 | -140.9334
13/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 2.7069 | -7.406 | 7.1576 | 9.8686 |  | 10.1496 |  | 25.3503 | 11.4327 |  | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.1892 | -11.5167 | 5.5493 | 5.4641 | 9.6364 | 2.1172 | 1.3549 | 2.0143 |  | -0.9741 | -0.682 | -0.699 | 2.19 | -8.88 | -11 | -1.179 | 0.242 | -12.05 | -12.05 |  | -11.14 | -11.22 | 1.9851 | 3.6858 | 21.7862 | 23.6526 | -10.316 | -7.873 | -8.1753 | 11.712 | 21.5137 | -15.8984 | -10.2931 | 31.6642 | 31.1786 | 51.7099 | 9.1021 | -7.3 | -7.2 | -25.6415 | -24.4656 | -2.2446 |  | 2.8128 | 4.3852 | 1.4825 | 0.9694 | -107.7303 | 60.3046 | 60.7013 | -0.5771 | -112.5341 |  |  |  | 16.8555 | 10.21 | 8.63 | -8.91 | 8.29 | -17.2763 | -17.4102 | 18.6891 | 16.9355 | -7.7823 | -12.6405 | -12.5591 | 3.0762 | 18.3369 | 4.032 | 6.804 | -13.5 | -14.3 | -3.3 | 26.0509 | 26.3054 | 24.9848 | 55.0067 | 54.675 | -24.5161 | -38.807 | -21.6593 | 2.8713 | 39.27 | 14.95 | 8.5986 | 7.5226 | -7.7732 |  | -20.22 | -19.9831 | 5.7157 |  |  | -31.9 | -30.8 | -0.1282 | 6.3 | 16.72 | 11.46 | 3.72 | -5.69 | 11.6095 | -6.9254 | -9.16 | -9.28 | 22.75 | 9.66 | -11.4545 | -5.5182 | -26.1475 | -25.1909 | 17.3395 | -4.2345 | -10.0487 | -10.1838 | -15.4045 | -19.7356 | -9.574 | -87.2868 | -53.2576 |  | -12.4831 | -11.965 |  | -12.1321 | -12.6872 | 2.576 | -16.8013 | -16.3531 | -2.5627 | 0 | -13.83 | -0.1 | 3.5513 | -16.4022 | -9.1826 | -9.3935 | 8.0564 | -0.7869 | -10.4378 | 7.7338 |  | 1.2042 | 2.6347 | 6.89 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -11.5545 | 10.2152 | 10.806 | 0.8093 | 13.576 | 20.1285 | -16.02 | -1.7153 | 0.187 | 0.36 | 0.06 | -21.2068 |  | 7.047 | 0.532 |  | 26.23 | -26.3563 | -17.9284 | -1.83 | 14.634 |  | 20.1975 | -4.2639 | -4.4726 | 2.0902 |  |  |  | 59.3434 | 3.5572 | -19.8209 | 4.7362 | 5.1033 | 154.3224 | -2.3756 | -9.9674 | 9.9111 | 2.1578 | 7.4645 | 7.5554 | 1.2801 | -17.5345 | -17.1945 | -9.22 | 11.666 | 64.1905 | 7.4276 | 55.2605 | -13.7838 | 38.1351 |  | -14.9863 | -13.0095 | -12.6674 | -5.575 |  | -18.5383 | -18.5438 | -16.9849 | -16.4155 | 18.15 | 18.21 | -33.7 | -33.8 | 0.0192 | -1.44 | 66.1772 | 16.8835 | 16.8193 | -16.9 | -34.1 | 2.2 | 1.6 | -18.2628 |  | -118.4837 | -0.6649 | -242.0415 | -21.4708 | -29.8177 | 70.5668 | 98.0691 | 114.4659 | 100.0637 | -6.4735 | 20.9448 | 21.8238 | -1.3104 | 127.3455 | -216.469 | 55.8491 | -53.1961 | -0.4211 |  | -4.24 | -2.083 | -2.105 | -0.64 | 3.6 | -3.2642 | -9.8711 | -0.1755 | -0.8774 | 8.1 | 0.136 | -1.328 | 1.8805 | 2.1453 | 3.9206 | 3.4638 | 3.5246 |  | 17.4 | 1.0586 | 0.4 |  | -5.9247 |  |  | -4.6638 |  | -4.8346 | 7.8907 | -10 | -8.1 | 57.7306 | -124.7878
13/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 3.0872 | -7.8617 | 7.1961 | 10.678 |  | 10.9027 |  | 19.6025 | 8.3367 | 11.3976 | -11.1 |  | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.2245 | -12.4598 | 6.1796 | 5.9807 | 10.474 | 2.3579 | 1.3414 | 1.9572 |  | -1.0786 | -0.639 | -0.63 | 1.998 | -6.66 | -11 | -0.945 | 0.234 | -11.68 | -11.74 |  | -11.76 | -11.82 | 2.2654 | 3.5435 | 23.2658 | 25.4226 | -9.3363 | -5.6356 | -5.2715 | 2.4363 | 2.3224 | -11.8246 | -8.9315 | 25.483 | 25.9604 | 59.7837 | 9.9923 | -7.3 | -7.3 | -27.3425 | -27.1357 | -2.5617 |  | 5.7874 | 5.5766 | 0 | 0 | -113.7119 | 64.6077 | 64.272 | -24.306 | -108.0111 |  |  |  | 21.2265 | 10.6 | 9.89 | -6.72 | 8.05 | -19.8215 | -19.6875 | 16.9159 | 14.9761 | -8.9735 | -11.7119 | -11.6215 | 5.4997 | 22.2768 | 3.6393 | 1.56 | -10.7 | -11.1 | -3.57 | 31.1438 | 31.1351 | 29.4134 | 52.0665 | 52.3805 | -22.4856 | -41.4607 | -17.9013 | 3.2497 | 40.77 | 16.21 | 9.8486 | 8.7921 | -8.2563 |  | -23.4574 | -23.301 | 6.1854 |  |  | -33.3 | -33.1 | 0.2692 | 8.2 | 20.2 | 13.74 | 5.45 | -6.42 | 13.485 | -7.4829 | -9.13 | -9.31 | 23.17 | 11.27 | -8.6727 | -4.9545 | -27.0845 | -26.3364 | 23.8763 | -0.3909 | -6.4946 | -6.4976 | -15.1622 | -19.3377 | -9.722 | -66.646 | -44.9992 |  | -12.5001 | -11.9691 |  | -13.2121 | -13.1015 | 3.6 | -16.1605 | -15.6622 | -2.5486 | -7.35 | -12.58 | 0.1 | 3.6292 | -19.1402 | -12.0189 | -11.8377 | 6.1236 | -0.6819 | -9.3649 | 7.171 |  | 7.0651 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | -13.8989 | 12.344 | 12.4882 | -0.1984 | 11.564 | 20.6656 | -15.98 | -1.1165 | 0.1916 | 0.09 | 1.11 | -20.7735 | 2.8087 | 7.236 | 0.652 |  | 26.65 | -23.9202 | -16.3413 | -1.6 | 15.3348 |  | 20.3407 | -4.7506 | -5.1223 | 2.1115 |  |  | -11.3783 | 64.0354 | 4.1057 | -19.5174 | 5.0645 | 4.6055 | 154.8635 | -1.5542 | -9.2192 | 9.1467 | 1.4184 | 7.5753 | 7.7611 | 0.5686 | -19.0451 | -18.3954 | -5.87 | 8.6551 | 53.305 | 18.8328 | 65.6424 | -17.7314 | 32.9734 |  | -17.0461 | -12.8216 | -14.1442 |  |  | -17.6649 | -17.1595 | -19.0842 | -18.9914 | 22.86 | 23.02 | -32.9 | -33.2 | 0.0357 | 1.92 | 68.8987 | 15.9833 | 15.9233 | -15.2 | -33.3 | 0 | -0.3 | -17.9532 | -17.9781 | -139.5796 | -15.9318 | -254.001 | 5.8249 | -36.3731 | 31.7065 | 0 | 119.093 | 95.6515 | 0 | 14.5801 | 13.5017 | -8.4763 | 130.2034 | -211.1368 | 63.4857 | -59.6791 | -2.3426 |  | -3.92 | -2.058 | -2.061 | -1.12 | 3.68 | -3.2975 | -9.1112 | -0.8194 | -0.8774 | 8 | 0.386 | -1.142 | 2.103 |  | 4.2213 | 3.3316 | 3.7251 |  | 17.9 | 1.4068 | 0.48 |  | -5.0876 |  |  | -4.9689 |  | 0 | 6.0926 | -10 | -7.6 | 63.7148 | -118.7422
13/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.3662 | -8.2302 | 7.9794 | 11.9543 |  | 4.2735 |  | 22.3785 | 9.7877 | 12.9027 | -13.32 | -22 | -2.2 | 4.14 | -15.4 | 3.1856 | -13.7401 | 7.0024 | 6.8329 | 11.8164 | 2.5722 | 1.4115 | 2.026 |  | -1.1497 | -0.55 | -0.531 | 2.109 | -6.66 | -11 | -0.624 | 0.234 | -11.93 | -11.95 | -10 | -10.64 | -10.52 | 2.9104 | 3.1783 | 20.679 | 24.7907 | -12.0074 | -8.3641 | -7.9763 | 1.73 | 1.8802 | -13.3185 | -10.3709 | 26.2264 | 26.9219 | 72.3607 | 12.0845 | -7.6 | -7.6 | -24.4359 | -24.3174 | -3.3568 |  | 16.4821 | 6.3209 |  |  | -104.1902 | 78.402 | 78.9819 | -27.5628 | -66.8812 |  |  |  | 28.0425 | 11.71 | 11.27 | -3.74 | 10.52 | -17.1423 | -16.4725 | 28.0592 | 26.0757 | -6.0542 | -12.2949 | -12.3341 | 16.1881 | 24.6211 | 3.6393 | 1.503 | -8.6 | -9.1 | -4.12 | 35.7985 | 35.4533 | 34.1312 | 59.3814 | 59.2696 | -28.616 | -45.5404 | -24.3001 | 3.8634 | 40.43 | 16.12 | 11.8799 | 10.6476 | -9.8995 |  | -26.039 | -25.4903 | 8.9184 |  |  | -41.4 | -40.3 | 1.4313 | 9.5 | 18.68 | 15.2 | 6.6 | -5.58 | 16.4765 | -10.4756 | -9.44 | -9.59 | 25.84 | 13.63 | -12.3636 | -5.7545 | -29.794 | -28.8909 | 29.5902 | 2.3951 | -4.4438 | -4.2792 | -17.9633 | -23.2539 | -11.079 | -56.0647 | -49.3071 |  | -13.6588 | -13.2047 |  | -9.3497 | -9.2384 | -2.052 | -14.9753 | -14.6473 | 2.4203 | 6.71 | -15.42 | 0 | 4.8987 | -15.1067 | -11.5362 | -11.7761 | 7.455 | 3.1136 | -14.8488 | 7.4522 |  | 5.9199 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 7.0332 | -15.2385 | 13.8704 | 13.8603 | -1.934 | 10.6253 | 21.7838 | -15.34 | -1.0103 | 0.2181 | 0.39 | 0.7 | -22.0052 | 2.5248 | 7.342 | 0.583 |  | 26.88 | -23.6674 | -14.8907 | -1.43 | 16.23 |  | 19.3085 | -4.8463 | -5.1563 | 2.2376 |  |  | -12.5493 | 69.2151 | 3.4705 | -19.1243 | 4.7436 | 5.4317 | 156.3415 | -1.1532 | -7.9454 | 8.1158 | 1.2528 | 8.11 | 8.2446 | 0.526 | 5.7739 | 6.9808 | -2.93 | 6.5314 | 41.1911 | 16.9004 | 65.615 | -46.3038 | 6.5156 |  | -14.8083 | -13.2162 | -13.8064 | 0 | 4.0187 | -17.7803 | -17.5056 | -20.8947 | -20.5897 | 23.15 | 23.34 | -33.3 | -33.6 | 0.0192 | 4 | 65.0278 | 15.3229 | 15.2641 | -14.8 | -34.6 | 1.3 | 0.8 |  |  | -146.6836 | -12.5965 | -251.2947 | 5.2199 | -39.6529 |  |  | 120.5625 | 90.2342 |  | 14.8369 | 13.6681 | -13.9225 | 123.2809 | -207.2215 | 59.0936 | -59.084 | -2.3426 |  | -4.32 | -2.073 | -2.08 | -0.8 | 3.04 | -3.2173 | -8.5252 | -0.1144 | -1.3748 | 7.1 | -0.154 | -0.275 | 2.0941 | 2.3022 | 4.0677 | 2.8309 | 3.146 |  | 17.6 | 1.4363 | 0.65 |  | -5.2771 |  |  | -4.7097 |  | -6.632 | 6.6586 | -9.7 | -7.5 | 53.4725 | -106.865
13/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 3.74 | -8.7329 | 8.3303 | 12.7976 |  | 5.7985 |  | 24.4514 | 10.8727 | 13.9726 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 3.0344 | -13.5419 | 6.4981 | 6.406 | 11.1168 | 1.9887 | 1.4576 | 2.0741 |  | -1.0876 | -0.567 | -0.538 | 2.016 | -6.66 | -8.8 | -0.455 | 0.226 | -12.04 | -12.07 |  | -10.84 | -10.96 | 5.1249 | 3.0896 | 20.3073 | 24.9099 | -11.9479 | -8.2623 | -7.857 | 2.5 | 2.0798 | -13.597 | -10.7739 | 26.8749 | 27.57 | 76.772 | 10.855 | -7.3 | -7.3 | -24.8476 | -24.6698 | -3.5037 |  | 18.0543 | 6.8186 |  |  | -112.0334 | 83.6512 | 83.4681 | -22.9639 | -51.3427 |  |  |  | 32.2739 | 12.26 | 12.15 | -1.53 | 12.8 | -16.3386 | -16.4725 | 28.291 | 26.4626 | -4.1194 | -11.8525 | -11.944 | 18.301 | 26.6151 | 3.456 | 2.709 | -6.2 | -7.4 | -4.3 | 39.5599 | 39.6428 | 37.5955 | 58.6208 | 58.9778 | -28.8087 | -46.105 | -24.3954 | 3.9298 | 41.76 | 16.94 | 13.2861 | 12.1124 | -11.0043 |  | -28.3957 | -27.1313 | 7.7397 |  |  | -43.9 | -42.6 | 2.2894 | 11.2 | 19.2 | 16.94 | 7.76 | -5.41 | 16.461 | -8.218 | -9.47 | -9.69 | 28.79 | 15.03 | -10.4545 | -5.6818 | -29.2923 | -28.1091 | 34.65 | 6.0489 | -0.7389 | -0.6096 | -11.4816 | -18.129 | -11.296 | -57.8033 | -44.426 |  | -13.5906 | -13.0528 |  | -13.5678 | -13.7392 | 6.16 | -13.3888 | -12.931 | 0.3609 | -9.12 | -3.93 | 0.4 | 4.4881 | -23.0545 | -13.2268 | -13.2915 | 7.5204 | 1.4786 | -11.8027 | 7.0858 |  | 7.9795 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -18.4202 | 14.8668 | 14.2677 | -3.3815 | 0 | 21.5982 | -15.81 | -0.9151 | 0.1476 | -0.27 | 1.33 | -21.8267 |  | 7.554 | 0.567 | 3.0998 | 27.57 | -21.3516 | -13.1359 | -1.26 | 17.1527 |  | 20.379 | -4.9631 | -5.0372 | 2.3998 |  |  | -12.8085 | 70.4946 | 3.5793 | -19.007 | 6.0387 | 6.2481 | 156.5837 | -0.6698 | -9.1775 | 8.0504 | 1.1994 | 8.4835 | 8.6401 | 0.5054 | 5.6207 | 6.5138 | 3.77 | 0 | 23.8614 | 30.3707 | 56.152 | -46.235 | 6.1407 |  | -15.079 | -11.9819 | -12.3634 |  |  | -18.1044 | -17.9286 | -23.493 | -23.5816 | 25.31 | 25.71 | -32.4 | -32.7 | 0.195 | 5.76 | 66.4713 | 13.3663 | 13.3121 | -14.4 | -32.9 | 1.3 | 0.8 |  | -17.7118 | -134.6156 | -14.861 | -259.7473 | 5.5915 | -38.4674 | 31.3262 |  | 125.9992 | 97.6806 |  | 15.2498 | 14.482 | -10.727 | 133.7553 | -210.8465 | 64.0187 | -62.025 | -2.1082 |  | -3.28 | -2.083 | -2.088 | -1.6 | 2.24 | -1.5817 | -7.7623 | -0.9354 | -0.9934 | 6.9 | 0.583 | -0.613 |  | 2.5801 | 3.6954 | 3.5972 | 3.2172 |  | 16 | 1.463 | 0.71 |  | -4.9244 |  |  | -4.8942 |  | -6.9493 | 6.8401 | -8.6 | -8.5 | 24.0686 | -85.2417
13/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 4.4282 | -9.6246 | 8.8394 | 12.2241 |  | 13.2175 |  | 25.0191 | 11.2327 | 14.1866 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.3451 | -13.7426 | 6.8311 | 6.6477 | 11.6449 | 1.7321 | 1.4089 | 1.9579 |  | -0.7845 | -0.574 | -0.561 | 2.608 | -6.66 | -6.6 | -0.351 | 0.243 | -12.68 | -12.58 |  | -9.93 | -9.95 | 5.1393 | 2.8059 | 21.7446 | 26.0947 | -11.9315 | -8.6906 | -8.3167 | 1.7701 | 1.8713 | -12.6632 | -9.7016 | 25.9255 | 26.5136 | 76.4119 | 8.6545 | -5.7 | -5.7 | -23.7421 | -23.168 | -3.7178 |  | 19.0854 | 8.623 |  |  | -100.9552 | 94.9736 | 95.0041 | -28.667 | -25.9062 |  |  |  | 39.0001 | 18.58 | 0 | -1.86 | 4.12 | -20.0894 | -19.1517 | 21.1627 | 19.4611 | -3.6279 | -7.864 | -7.8958 | 18.7706 | 21.6714 | 3.8356 | 6.27 | -4.1 | -4.9 | -4.76 | 35.1203 | 35.5208 | 33.2174 | 57.6998 | 57.4076 | -25.1015 | -53.6667 | -18.3802 | 3.9397 | 45.91 | 18.89 | 3.4424 | 2.8351 | -11.9284 |  | -22.8656 | -22.438 | -0.7497 |  |  | -44 | -43.7 | 2.2491 | 12.5 | 21.96 | 18.52 | 8.91 | -6.33 | 19.5145 | -0.6125 | -9.15 | -9.12 | 27.48 | 16.33 | -3.0182 | -1.9182 | -27.3323 | -25.7727 | 57.424 | 12.1938 | 2.9086 | 3.0545 | -11.2191 | -16.8952 | -12.526 | -50.3007 | -45.3242 |  | -13.8327 | -12.7797 |  | -10.779 | -10.7116 | 2.064 | -14.1192 | -13.7419 | -1.32 | 6.58 | -13.38 | -2.8 | 4.9244 | -20.2406 | -13.2293 | -13.3389 | 7.8979 | -1.4091 | -11.4069 | 7.2513 |  | 7.7828 | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.2101 | -15.7409 | 11.6989 | 11.4009 | -1.0372 | 9.8272 | 19.2251 | -15.57 | -1.7153 | 0.1916 | -0.04 | 1 | -19.3667 |  | 7.528 | 0.583 |  | 27.48 | -23.3061 | -16.1909 | -1.43 | 16.622 |  | 26.1253 | -8.6119 | -9.016 | 2.4456 |  |  | -13.3471 | 75.06 | 2.7758 | -22.4813 | 4.9654 | 5.7717 | 156.8199 | -4.2673 | -7.0509 | -5.7866 | 1.487 | 9.0915 | 9.273 | 0.7906 | 9.2409 | 9.1835 | -3.77 | 8.3749 | 19.5528 | 34.7603 | 59.4148 | -49.9803 | 0 |  | -14.6089 | -11.4752 | -14.1851 |  |  | -18.6702 | -18.7745 | -24.5615 | -24.1342 | 28.11 | 28.26 | -37.1 | -37.4 | 0.1584 | 6.96 | 67.5068 | 14.4222 | 14.3722 | -13.6 | -34.6 | 1.3 | 0.8 | -17.9993 | -17.9881 | -138.8404 | -14.5395 | -257.2628 | 5.2552 | -38.1415 |  |  | 122.159 | 92.3616 |  | 15.5141 | 14.7059 | -13.6592 | 130.0789 | -209.1864 | 62.1448 | -61.8797 | -2.0374 |  | -4.56 | -2.141 | -2.152 | 0 | 1.12 | -1.087 | -6.6209 | -0.0565 | -0.9354 | 4.9 | -0.13 | -0.61 |  |  | 4.1807 | 3.1121 | 3.0443 |  | 17.5 | 0.3729 | 0.92 |  | -5.7064 |  |  | -5.0106 |  | -7.7683 | 8.1286 | -10.2 | -6.6 | 22.5678 | -82.9122
13/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.7949 | -9.8797 | 8.9237 | 12.6045 |  | 14.3349 |  | 26.7622 | 12.1346 | 15.0505 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.535 | -13.7398 | 7.0636 | 6.9506 | 12.1804 | 1.8275 | 1.4938 | 1.9473 |  | -0.9759 | -0.655 | -0.636 | 2.54 | -4.44 | -4.4 | -0.17 | 0.243 | -12.79 | -12.84 |  | -10.2 | -10.16 | 6.1662 | 2.9698 | 21.8681 | 26.3095 | -11.0986 | -8.1938 | -7.9346 | 1.9971 | 1.8865 | -12.6081 | -9.7235 | 25.6798 | 26.2614 | 75.9432 | 8.5132 | -5.5 | -5.6 | -23.6546 | -23.8132 | -3.8315 |  | 19.3196 | 8.6641 |  |  | -104.5869 | 95.706 | 95.7671 | -29.3768 | -23.5732 |  |  |  | 41.3353 | 18.69 |  | -1.08 | 4.1 | -20.4912 | -19.6875 | 22.3455 | 20.2715 | -4.3704 | -8.4643 | -8.5189 | 19.082 | 20.5908 | 3.6393 | 6.302 | -0.9 | -2.6 | -4.88 | 37.0441 | 36.9858 | 34.8324 | 56.5677 | 56.4178 | -25.3159 | -52.9965 | -18.677 | 4.1419 | 47.19 | 19.63 | 3.7549 | 2.9327 | -12.2698 |  | -21.5532 | -21.1771 | -1.9636 |  |  | -44.5 | -46 | 1.8939 | 13 | 23.2 | 19.02 | 9.21 | -6.79 | 20.3205 | -0.875 | -9.36 | -9.2 | 28.58 | 15.99 | -1.9273 | -0.9909 | -28.5582 | -26.0636 | 58.929 | 14.668 | 5.3034 | 5.9107 | -7.9583 | -14.549 | -12.661 | -47.3322 | -46.9433 |  | -13.3186 | -13.0945 |  | -11.9599 | -11.6438 | 1.04 | -13.3109 | -12.9467 | -0.4533 | 6.27 | -13.13 | 0 | 5.0409 | -21.9183 | -13.3072 | -13.3463 | 7.4775 | -0.8869 | -12.9476 | 7.4017 |  | 8.1671 | 0 | 0 |  | 10.0474 | 9.545 | -13.3965 | 11.9733 | 11.9993 | -1.5473 | 9.3999 | 21.4127 | -14.8 | -0.4335 | 0.1485 | 0.54 | 2.12 | -20.9419 |  | 7.501 | 0.512 |  | 28.18 | -22.5391 | -15.241 | -1.19 | 18.4071 |  | 25.8032 | -8.9126 | -9.3199 | 2.6302 |  |  | -12.969 | 75.3574 | 4.1252 | -22.4226 | 5.3552 | 4.5663 | 155.8182 | -3.8782 | -6.7163 | -5.864 | 1.5752 | 9.2087 | 9.3125 | 0.9633 | 9.8469 | 11.0408 | -4.19 | 6.4476 | 16.9368 | 39.1249 | 60.2422 | -49.8576 | 1.188 |  | -12.7209 | -11.555 | -12.7271 |  |  | -17.6759 | -17.5001 | -25.1421 | -24.7799 | 28.15 | 28.27 | -38.5 | -38.7 | 0.3525 | 8 | 66.4032 | 15.2939 | 15.2437 | -13.4 | -35 | 1.3 | 0.8 |  |  | -137.9694 | -10.6582 | -259.182 | 9.015 | -39.3959 |  |  | 121.7277 | 92.472 |  | 14.9766 | 14.9224 | -11.3742 | 131.8415 | -207.6215 | 59.9685 | -61.2834 | -2.4353 |  | -5.12 | -2.148 | -2.151 | 0.08 | 0.16 | -1.1562 | -6.0044 | 0.3525 | -1.1124 | 3.3 | 0.587 | -1.646 |  |  | 3.454 | 5.0375 | 4.07 |  | 18.2 | -0.23 | 0.96 |  | -5.2571 |  |  | -4.8829 |  | -9.3332 | 9.2689 | -11 | -6.6 | 18.9104 | -82.0274
13/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.946 | -10.2566 | 7.9494 | 12.9153 |  | 14.0036 |  | 27.4126 | 12.2306 | 15.3673 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 6.624 |  | 3.508 | -13.9883 | 7.3256 | 7.1275 | 12.4352 | 1.7817 | 1.5328 | 1.8891 |  | -0.7955 | -0.599 | -0.573 | 2.243 | -4.44 | -2.2 | -0.263 | 0.236 | -12.2 | -12.24 |  | -10.35 | -10.31 | 6.3056 | 3.0869 | 22.4666 | 26.8841 | -10.9281 | -7.4009 | -7.1189 | 1.8894 | 1.7057 | -12.5253 | -9.4271 | 24.4811 | 24.8542 | 76.9235 | 7.0346 | -5.4 | -5.3 | -24.1625 | -24.1623 | -3.7941 |  | 22.7656 | 8.8309 |  |  | -102.3285 | 96.5605 | 96.6826 | -36.2695 | -14.5645 |  |  |  | 42.2634 | 19.68 |  | 0.21 | 4.31 | -19.9554 | -19.1517 | 23.9639 | 22.0832 | -5.9045 | -9.2785 | -9.1885 | 22.3898 | 20.3039 | 3.2596 | 5.913 | 1.3 | 0 | -4.84 | 37.508 | 37.5733 | 36.3445 | 52.9261 | 53.027 | -23.7802 | -52.1923 | -16.7031 | 4.4692 | 47.61 | 19.67 | 4.8486 | 4.007 | -12.9502 |  | -21.2995 | -21.0462 | -2.6629 |  |  | -45.7 | -46.2 | 1.8695 | 13.8 | 23.06 | 19.84 | 9.92 | -6.71 | 21.111 | 1.3401 | -9.4 | -9.65 | 32.11 | 16.25 | -0.6 | -0.6545 | -27.0182 | -26.2182 | 59.7986 | 15.7796 | 6.5016 | 7.6987 | 0.1984 | -9.7945 | -14.009 | -38.6255 | -45.5166 |  | -14.6719 | -14.2561 |  | -14.0711 | -15.3836 | 17.424 | -14.3584 | -13.5244 | -0.9607 | 0 | -13.95 | 9.2 | 5.1511 | -25.678 | -13.6639 | -13.8909 | 7.7872 | -1.4593 | 0 | 6.9854 |  | 8.9907 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.0426 | -18.2527 | 12.8402 | 13.0305 | -1.9856 | 9.1875 | 23.6881 | -14.59 | -1.1147 | 0.1916 | 0.47 | -0.08 | -24.1269 |  | 7.679 | -0.024 |  | 27.5 | -22.5886 | -15.0507 | -1.15 | 18.0928 |  | 26.0623 | -9.1184 | -9.6093 | 2.6409 |  |  | -12.1255 | 75.2279 | 4.1054 | -21.5944 | 4.096 | 5.2217 | 156.6305 | -3.5306 | -6.1968 | -6.4104 | 1.7521 | 9.238 | 9.36 | 1.2709 | 7.9391 | 9.6703 | -1.26 | 4.9588 | 15.0475 | 41.4231 | 57.6261 | -49.8694 | 0 |  | -13.7084 | -13.8495 | 0 | -1.7529 | -1.1372 | -17.4342 | -16.7256 | -26.8428 | -26.3198 | 29.3 | 29.44 | -37.7 | -37.6 | 0.3342 | 8.32 | 65.3776 | 15.8966 | 15.8889 | -13.1 | -33.3 | 0.5 | 0 | -17.7044 | -17.7781 | -138.7003 | -11.4581 | -262.1585 | 8.834 | -38.0039 |  |  | 126.3509 | 90.0394 |  | 14.6261 | 12.9588 | -8.3188 | 132.9392 | -212.995 | 64.3208 | -65.7136 | -2.6477 |  | -4.72 | -2.19 | -2.196 | -0.64 | 0.64 | -0.4582 | -5.742 | -0.1144 | -1.0819 | 3.4 | 0.803 | -0.828 |  |  | 2.0379 | 3.3898 | 3.8518 |  | 18.5 | -0.4763 | 1.14 |  | -5.4583 |  |  | -4.9754 |  | -8.7835 | 8.6028 | -10.5 | -6.5 | 17.3253 | -76.9612
13/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 5.1996 | -10.5463 | 9.4969 | 12.6249 |  | 15.1414 |  | 29.1024 | 13.1516 | 16.1939 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.7367 | -4.7007 | 7.6176 | 7.5637 | 12.915 | 1.9269 | 1.4233 | 1.9159 |  | -0.8044 | -0.625 | -0.605 | 2.629 | -4.44 | -2.2 | -0.298 | 0.247 | -11.94 | -12.05 |  | -10.85 | -10.75 | 6.7737 | 2.8649 | 22.7733 | 27.0471 | -11.0031 | -7.2892 | -7.061 | 1.4475 | 1.4187 | -16.1114 | -13.6288 | 24.5902 | 25.0368 | 77.3346 | 7.0198 | -5.2 | -5.2 | -24.4758 | -24.3925 | -4.0726 |  | 22.2437 | 8.5952 |  |  | -106.2654 | 95.5839 | 94.8515 | -29.3475 | -13.7844 |  |  |  | 44.3691 | 20.1 |  | 0.37 | 6.28 | -19.9554 | -19.5535 | 24.1421 | 22.2623 | -5.7987 | -10.1756 | -10.241 | 22.1503 | 17.0681 | 4.2153 | 8.078 | 3.2 | 1.3 | -4.82 | 38.1471 | 37.7828 | 36.1244 | 50.4568 | 51.4924 | -23.5509 | -51.3713 | -16.8917 | 4.7728 | 46.69 | 19.27 | 5.0049 | 4.2999 | -12.8199 |  | -18.9956 | -18.4541 | -4.7532 |  |  | -45.3 |  | 1.9073 | 14.6 | 23.44 | 20.58 | 10.57 | -6.73 | 20.956 | 3.5077 | -8.9 | -8.8 | 27.97 | 16.31 | 1.2545 | 0.4545 | -27.6195 | -25.8273 | 59.4661 | 21.2712 | 11.3421 | 12.1402 | -9.3441 | -17.7573 | -14.151 | -43.6626 | -50.3938 |  | -14.7547 | -14.0928 |  | -9.7559 | -9.724 | 5.648 | -16.7217 | -16.4056 | -0.7289 | 0 | -12.43 | 0 | 5.3464 | -18.7928 | -12.591 | -12.8428 | 7.9487 | -1.3532 | -10.1161 | 7.2546 |  | 5.9809 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.7125 | -17.7504 | 12.0759 | 11.759 | -2.688 | 9.3883 | 22.482 | -15.13 | -1.3088 | 0.1916 | -0.26 | 0.1 | -23.0911 |  | 7.694 | 1.068 |  | 27.7 | -22.1817 | -14.1687 | -1.08 | 18.3888 |  | 26.0413 | -9.4016 | -9.9381 | 2.7968 |  |  | -12.4501 | 75.0489 | 4.1712 | -21.0151 | 5.5051 | 5.2319 | 156.3185 | -2.698 | -5.5059 | -7.1098 | 1.7387 | 9.3039 | 9.4707 | 1.2356 | 9.5267 | 12.075 | -1.26 | 3.794 | 10.2787 | 43.3807 | 58.3759 | -49.9168 | 0 |  | -12.4682 | -12.2281 | -13.4949 |  |  | -17.3133 | -17.1431 | -27.0264 | -27.3202 | 27.33 | 27.4 | -37.4 | -37.6 | 0.195 | 9.2 | 65.5022 | 15.8404 | 15.8897 | -13.1 | -35 | 0.4 | 0 | -17.9401 | -18.0008 | -140.8654 | -6.9132 | -259.0703 | 5.513 | -38.265 |  |  | 117.9768 | 91.9461 |  | 13.0316 | 16.6212 | -7.3588 | 136.1628 | -208.8064 | 60.4905 | -61.0705 | -2.2962 |  | -3.84 | -2.235 | -2.244 | -0.72 | -0.48 | -0.0699 | -5.1255 | 0.6455 | -2.1073 | 4 | -0.781 | -0.712 | 4.1597 | 4.975 | 4.6664 | 2.9244 | 3.4996 |  | 18.8 | -0.9109 | 1.16 |  | -5.1517 |  |  | -4.9512 |  | -9.0053 | 9.1813 | -11.4 | -6.3 | 13.7016 | -71.5814
13/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 5.8532 | -11.5876 | 8.344 | 12.7141 |  | 17.2458 |  | 29.9989 | 13.4866 | 16.6367 | -15.54 | -30.8 |  |  |  | 2.2091 | -2.1685 | 8.0961 | 7.8305 | 13.5311 | 1.9152 | 1.5377 | 1.9689 |  | -0.7645 | -0.696 | -0.679 | 2.778 | -4.44 |  | -0.335 | 0.255 | -12.52 | -12.64 |  | -10.66 | -10.63 | 6.6718 | 2.8928 | 22.7695 | 27.5009 | -10.0427 | -8.9887 | -8.659 | 1.5173 | 1.3964 | -15.8646 | -13.4308 | 25.7071 | 26.3097 | 79.0587 | 8.3968 | -5.9 | -5.8 | -24.7572 | -24.498 | -4.0923 |  | 20.2267 | 8.9786 |  |  | -115.1158 | 96.1943 | 95.9807 | -32.1532 | -18.5116 |  |  |  | 44.2992 | 19.58 |  | 0.74 | 5.39 | -18.8838 | -18.7498 | 23.7748 | 22.1462 | -6.3086 | -9.2834 | -9.1299 | 20.0009 | 19.0351 | 4.032 | 5.458 | 3.8 | 1.8 | -4.69 | 39.6983 | 39.7267 | 38.1766 | 51.3613 | 51.5275 | -27.5874 | -48.1666 | -20.8862 | 4.7436 | 47.61 | 19.77 | 5.1611 | 4.5929 | -12.9577 |  | -20.2429 | -19.935 | -4.9637 |  |  | -47.6 | -46.8 | 1.9733 | 13.8 | 24.26 | 19.7 | 9.92 | -7.14 | 21.8705 | 3.3177 | -9.78 | -9.89 | 30.21 | 15.99 | 1.5636 | -0.0273 | -25.7221 | -24.8818 | 60.426 | 21.4852 | 11.8804 | 12.1637 | -3.4389 | -13.0193 | -14.423 | -39.9024 | -47.5825 |  | -15.0032 | -14.2094 |  | -8.718 | -8.2214 | 3.088 | -14.3084 | -13.7205 | -3.6761 | 6.24 | -9.44 | -0.3 | 5.7598 | -20.5044 | -12.2133 | -12.4267 | 8.0321 | -4.4075 | -7.8796 | 7.265 |  | 5.3094 | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.8799 | -20.0948 | 12.0599 | 12.0858 | -3.1495 | 0 | 22.8238 | -15.48 | -1.1073 | 0.1861 | 0.07 | -0.02 | -22.5663 |  | 7.251 | 1.027 |  | 27.34 | -21.1374 | -14.0059 | -0.89 | 18.0915 |  | 26.8257 | -8.8611 | -9.4702 | 2.8934 |  |  | -13.5015 | 77.2408 | 4.3383 | -21.6336 | 4.9731 | 4.088 | 155.2608 | -2.8239 | -7.4808 | -6.413 | 1.798 | 9.6115 | 9.7634 | 1.2057 | 9.1887 | 9.7048 | -0.42 | 0 | 9.0179 | 41.1585 | 59.0193 | -49.9527 | -4.9488 |  | -12.9417 | -13.4185 | -13.06 |  |  | -17.3078 | -17.4342 | -28.0455 | -27.9702 | 22.43 | 21.67 | -38.3 | -38.6 | 0.4587 | 8.8 | 64.1529 | 15.9702 | 15.9087 | -12.7 | -35 | 0 | -0.4 | -18.2401 | -18.0371 | -144.5037 | -5.8595 | -258.8671 | 5.1552 | -39.1354 |  |  | 116.4568 | 94.3982 |  | 9.2419 | 9.3152 | -5.3374 | 127.938 | -208.5166 | 60.3361 | -61.718 | -1.991 |  | -4.64 | -2.208 | -2.195 | -0.16 | -0.48 | -0.2441 | -4.9485 | -0.6424 | -1.4328 | 4.2 | -0.192 | 0.223 | 4.3883 | 5.2527 | 4.3779 | 3.5804 | 3.2245 |  | 19 | -1.3729 | 1.36 |  | -5.3418 |  |  | -4.9424 |  | -9.2606 | 9.3732 | -11.2 | -6.1 | 15.6779 | -70.3263
13/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 6.307 | -11.9439 | 8.3443 | 12.4831 |  | 17.3426 |  | 30.249 | 13.6626 | 16.6937 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 6.624 |  | 2.3254 | -1.9527 | 7.9794 | 7.8625 | 13.5111 | 3.3207 | 1.4569 | 2.0145 |  | -0.8602 | -0.728 | -0.703 | 2.427 | -4.44 |  | -0.259 | 0.246 | -12.76 | -12.76 |  | -10.61 | -10.64 | 6.2987 | 3.1386 | 21.9348 | 26.632 | -9.1517 | -9.0741 | -8.9145 | 1.1823 | 1.2086 | -15.992 | -13.362 | 26.1297 | 26.8655 | 76.5129 | 10.3297 | -6.8 | -6.7 | -24.8589 | -24.4989 | -4.1037 |  | 19.0606 | 8.4348 |  |  | -119.7241 | 96.469 | 95.7671 | -38.1602 | -23.9766 |  |  |  | 43.1516 | 19.2 |  | 0.61 | 5.26 | -17.1423 | -17.2763 | 23.0614 | 21.1292 | -5.1423 | -8.9088 | -8.9997 | 18.7441 | 19.0454 | 4.2153 | 6.615 | 2.9 | 0.9 | -4.76 | 39.4187 | 39.1484 | 37.8416 | 53.0622 | 53.87 | -27.7852 | -48.094 | -22.1133 | 4.4898 | 46.83 | 19.46 | 4.8486 | 4.2023 | -12.6001 |  | -19.9321 | -19.7306 | -5.4621 |  |  |  | -46.9 | 1.8561 | 14.3 | 24.32 | 20.26 | 10.1 | -6.89 | 21.1265 | 4.429 | -9.71 | -9.89 | 30.61 | 15.97 | 1.4364 | 0.8818 | -23.1966 | -22.7818 | 58.7107 | 21.9971 | 13.3567 | 13.9975 | -3.5583 | -13.0601 | -14.535 | -38.4966 | -42.1837 |  | -14.7166 | -14.057 |  | -5.5269 | -6.1118 | 4.624 | -13.6359 | -13.4582 | -5.0193 | 6.14 | -10.29 | 0.4 | 5.4679 | -14.4008 | -11.818 | -11.9712 | 5.8715 | -4.5585 | -4.3389 | 7.1683 |  | 6.5632 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.2054 | -20.0948 | 10.9853 | 10.9527 | -3.4273 | 0 | 23.5319 | -14.63 | -1.0085 | 0.1916 | 0.37 | -0.81 | -23.3921 |  | 7.128 | 1.834 |  | 27.22 | -21.1892 | -13.2252 | -1.22 | 17.5604 |  | 26.8129 | -8.7824 | -9.505 | 2.9235 |  |  |  | 74.7738 | 4.4629 | -21.8585 | 4.1216 | 3.6843 | 155.4835 | -3.442 | -7.6237 | -6.0494 | 2.159 | 9.5456 | 9.7555 | 1.586 | 9.2482 | 10.0456 | 0.42 | 2.637 | 10.6716 | 42.1635 | 59.7417 |  | -6.2322 |  | -11.2655 | -11.723 | -14.5458 |  |  | -17.7473 | -17.555 | -27.4956 | -27.4438 | 10.39 | 10.5 | -34.5 | -34.9 | 0.4056 | 8.96 | 66.4656 | 16.429 | 16.3274 | -13.1 | -34.1 | 1.3 | 0.8 |  |  | -146.0761 | -7.5593 | -255.0333 | 5.7781 | -39.6106 |  |  | 112.1127 | 95.2741 |  | -3.3001 | -3.2374 | 0.8031 | 127.9569 | -209.679 | 58.5703 | -59.7589 | -1.6394 |  | -4.32 | -2.22 | -2.229 | -0.08 | 0.56 | -0.626 | -6.1509 | -1.1398 | -1.2863 | 5.7 | -1.069 | -0.677 |  | 4.9711 | 3.0827 | 3.7676 | 4.4508 |  | 17.7 | -0.9143 | 1.4 |  | -5.1328 | 0 | 0 | -4.8757 |  | -9.9089 | 10.624 | -9.7 | -7.7 | 21.387 | -73.5015
13/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 6.1959 | -12.0293 | 5.8517 | 13.3042 |  | 17.7802 |  | 29.4516 | 13.3616 | 16.3489 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.2792 | -2.926 | 7.7151 | 7.7575 | 13.2874 | 3.3635 | 1.3728 | 2.0586 |  | -1.3075 | -0.639 | -0.632 | 2.374 | -4.44 | -4.4 | -0.494 | 0.241 | -12.34 | -12.28 |  | -10.38 | -10.33 | 6.3482 | 3.2935 | 20.4994 | 24.9224 | -9.857 | -8.6127 | -8.415 | 1.1836 | 1.4835 | -16.6519 | -13.8221 | 25.7386 | 25.9954 | 78.885 | 9.1011 | -6.2 | -6.1 | -24.277 | -24.0443 | -3.8971 |  | 17.9965 | 8.032 |  |  | -111.8808 | 94.2716 | 93.5697 | -40.2215 | -23.5383 |  |  |  | 38.9103 | 17.46 |  | -1.03 | 5.07 | -17.0084 | -16.7404 | 21.9609 | 20.4058 | -4.4152 | -9.0455 | -8.7986 | 17.6583 | 21.4384 | 4.032 | 7.245 | 0.9 | -0.1 | -4.79 | 39.1745 | 39.3689 | 37.5089 | 54.9764 | 55.5718 | -28.0564 | -47.6632 | -21.6148 | 4.1673 | 46.43 | 19.52 | 5.1611 | 4.5929 | -12.5879 |  | -22.8475 | -22.3951 | -1.2137 |  |  |  |  | 1.2067 | 14.7 | 23.08 | 20.48 | 10.31 | -6.29 | 18.662 | -0.1 | -9.64 | -9.82 | 30.24 | 15.95 | -1.5091 | -1.0909 | -24.9021 | -23.8 | 52.8748 | 20.7037 | 10.692 | 10.9642 | -6.8503 | -16.8116 | -13.958 | -38.1619 | -38.9552 |  | -14.5419 | -14.3495 |  | -4.5918 | -5.5605 | -2.564 | -13.0711 | -12.7729 | -3.835 | 6.33 | -4.87 | 2.2 | 5.3913 | -10.9415 | -12.136 | -12.1873 | 6.6479 | -1.5152 | -7.912 | 7.3674 |  | 6.5371 | 0 | 0 |  | 7.703 | 8.0379 | -20.5971 | 11.2315 | 11.5497 | -3.6169 | 0 | 24.025 | -15.01 | -1.4131 | 0.1476 | 0.13 | -1.13 | -22.9457 |  | 6.993 | 1.922 |  | 25.91 | -21.1392 | -13.2995 | -1.49 | 15.3887 |  | 26.6041 | -8.4283 | -8.9317 | 2.9281 |  |  | -13.7911 | 70.9411 | 4.3459 | -21.8529 | 4.8515 | 3.9256 | 157.2532 | -4.448 | -8.2801 | -5.1223 | 2.5352 | 9.2892 | 9.4786 | 1.8616 | 9.1981 | 9.9361 | -0.42 | 3.4413 | 12.5071 | 43.68 | 58.2742 |  | -5.6437 |  | -13.3375 | -12.8523 | -13.0248 |  |  | -18.8844 | -18.3516 | -27.3729 | -27.0264 | 25.76 | 25.8 | -34.7 | -34.7 | 0.51 | 7.52 | 63.7248 | 16.6454 | 16.7165 | -13.5 | -34.1 | 2.2 | 1.6 |  | -18.0517 | -145.7081 | -7.8632 | -256.4917 | 5.7112 | -38.2009 |  |  | 106.2685 | 97.009 |  | 4.4421 | 4.0489 | 3.8617 | 126.1618 | -213.1824 | 54.7136 | -56.7595 | -1.3123 |  | -4.24 | -2.21 | -2.225 | -0.32 | 0.24 | -0.5726 | -5.8 | -1.6403 | -1.5213 | 6.3 | -1.281 | -0.778 |  | 5.2518 | 3.9816 | 3.3484 | 3.5297 |  | 18 | -0.7624 | 1.31 |  | -4.9106 |  |  | -5.0267 |  | -8.7137 | 8.7897 | -10.5 | -7.3 | 23.0739 | -75.168
13/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.9558 | -11.8265 | 5.8539 | 13.3699 |  | 17.5577 |  | 27.3674 | 12.0946 | 15.1544 | -15.54 | -26.4 |  | 4.968 |  | 2.4017 | -1.0093 | 7.4069 | 7.3652 | 12.6909 | 3.3006 | 1.4241 | 1.969 |  | -1.226 | -0.668 | -0.678 | 2.643 | -6.66 |  | -0.299 | 0.243 | -13.88 | -13.83 |  | -10.23 | -10.31 | 6.4112 | 3.4382 | 18.2725 | 22.939 | -9.9997 | -8.3308 | -8.1707 | 1.3531 | 1.3315 | -17.3772 | -14.8586 | 27.764 | 28.8581 | 73.9807 | 11.3791 | -7.1 | -7.1 | -25.3755 | -25.2649 | -3.9269 |  | 17.993 | 8.1072 |  |  | -124.4239 | 95.7671 | 95.645 | -32.4834 | -31.1661 |  |  |  | 35.6969 | 16.54 |  | -2.51 | 4.23 | -17.5442 | -17.6781 | 23.5236 | 21.8468 | -3.5549 | -7.5221 | -7.5827 | 17.9683 | 21.8882 | 4.4116 | 7.372 | -0.2 | -1.5 | -4.71 | 38.8593 | 38.4474 | 36.561 | 60.053 | 60.2596 | -27.2877 | -51.5775 | -21.6845 | 4.0958 | 44.5 | 18.38 | 4.3799 | 3.714 | -12.1183 |  | -23.2848 | -22.9323 | 0.3504 |  |  | -47.7 |  | 1.2189 | 14.6 | 23.2 | 20.86 | 10.53 | -6.33 | 18.259 | -2.2901 | -9.5 | -9.68 | 29.59 | 15.1 | -3.3636 | -2.1727 | -26.4851 | -24.8818 | 50.1323 | 16.6716 | 7.1005 | 7.4837 | -2.9365 | -12.5025 | -13.711 | -48.8665 | -41.7316 |  | -13.913 | -13.5535 |  | -9.6561 | -8.4626 | 26.128 | -15.5098 | -15.7329 | -6.8647 | 0 | -11.15 | 0.8 | 5.2502 | -20.2417 | -11.287 | -11.425 | 7.4438 | -5.7592 | -5.5144 | 7.5625 |  | 6.1991 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.2054 | -18.7551 | 12.1445 | 12.3533 | -1.8525 | 9.9041 | 23.6002 | -15.6 | -1.5193 | 0.1916 | 0.58 | -0.71 | -23.4364 |  | 6.965 | 0.049 |  | 25.6 | -22.8135 | -14.6427 | -1.53 | 15.0214 |  |  | -8.1324 | -8.6932 | 2.8589 | 0.0563 |  | -13.3384 | 68.3456 | 4.1956 | -22.1821 | 4.3805 | 4.2399 | 150.8548 | -4.4167 | -8.6769 | -4.7322 | 2.0334 | 8.7619 | 8.9328 | 1.4925 | 8.2111 | 9.3911 | -2.93 | 5.6583 | 17.8713 | 36.6394 | 57.2022 |  | 0 |  | -14.3098 | -13.2499 | -11.6561 |  |  | -19.0712 | -18.9174 | -25.4808 | -25.824 | 28.8 | 28.87 | -35.1 | -34.9 | 0.2298 | 7.68 | 72.3077 | 15.0118 | 14.9205 | -13.5 | -33.2 | 2.6 | 2.5 |  |  | -143.1824 | -9.8196 | -259.8834 | 5.7152 | -39.4489 |  |  | 109.4782 | 98.1926 |  | 9.5752 | 8.8287 | -5.5332 | 130.4354 | -213.1027 | 53.5163 | -53.6301 | -0.8655 |  | -3.84 | -2.209 | -2.229 | -0.64 | 0.56 | -0.808 | -6.2974 | -1.1124 | -1.4328 | 6.7 | 0.084 | -2.221 |  |  | 3.5548 | 4.2347 | 4.0914 |  | 17.8 | -0.164 | 1.1 |  | -5.9946 |  |  | -5.472 |  | -8.2913 | 7.9059 | -10 | -7.5 | 25.4224 | -81.3031
13/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.9891 | -11.9727 | 5.7841 | 13.3906 |  | 16.6977 |  | 24.2399 | 10.5827 | 13.693 | -13.32 | -26.4 | 4.4 |  |  | 2.3284 | -1.2481 | 7.2896 | 7.0883 | 12.4819 | 3.3553 | 1.5607 | 2.013 |  | -1.3302 | -0.672 | -0.668 | 1.918 | -6.66 | -4.4 | -0.438 | 0.225 | -14.75 | -14.75 |  | -10.08 | -10.2 | 5.8111 | 3.4581 | 23.736 | 26.1477 | -11.5764 | -8.8236 | -8.5703 | 1.396 | 2.0393 | -16.1325 | -13.5227 | 28.3865 | 29.2185 | 67.5911 | 11.4265 | -7 | -7 | -25.0145 | -24.7144 | -3.8762 |  | 17.47 | 8.2048 |  |  | -124.2103 | 96.8657 | 97.6897 | -33.1285 | -33.7629 |  |  |  | 34.5592 | 16.08 |  | -3.11 | 4.37 | -17.1423 | -16.7404 | 23.3895 | 21.4516 | -3.3551 | -7.8856 | -7.6513 | 17.2412 | 20.1967 | 4.4116 | 7.606 | 0.9 | 0 | -4.88 | 38.1002 | 37.6641 | 36.4294 | 61.3364 | 61.2179 | -27.5547 | -52.7895 | -20.7767 | 4.1519 | 43.17 | 17.38 | 3.1299 | 2.6398 | -10.9751 |  | -21.9179 | -21.9201 | 2.2013 |  |  | -45.4 | -47 | 1.1554 | 14.5 | 21.58 | 20.62 | 10.35 | -5.92 | 20.274 | -3.4577 | -9.61 | -9.79 | 29.4 | 14.94 | -5.5455 | -2.9182 | -25.7729 | -24.5182 | 54.9636 | 14.3026 | 5.5014 | 5.9246 | -3.0088 | -10.0719 | -13.555 | -49.4732 | -37.8444 |  | -13.8387 | -13.4494 |  | -11.0505 | -10.0915 | 28.688 | -16.6037 | -16.4564 | -8.0543 | -4.7 | -15.96 | -0.2 | 5.2532 | -22.7081 | -12.259 | -12.3106 | 7.5613 | -6.5509 | 0 | 7.3325 |  | 6.8625 | 0 | 0 |  | 7.0332 | 7.0332 | -17.248 | 12.1271 | 11.6425 | -1.8776 | 10.3865 | 22.8092 | -15.93 | -1.6072 | 0.1916 | 0.42 | -0.46 | -22.2626 | 2.6726 | 6.916 | -0.054 |  | 25.96 | -22.8167 | -15.0204 | -1.34 | 15.795 |  | 24.9471 | -8.9649 | -9.6711 | 2.8163 |  |  | -12.8681 | 70.2495 | 4.0259 | -21.1725 | 3.9578 | 4.1455 | 149.3013 | -3.5734 | -5.2555 | -6.516 | 1.9237 | 8.4469 | 8.5768 | 1.2291 | 8.5882 | 10.3189 | -2.51 | 5.2125 | 18.7885 | 36.0912 | 60.2772 |  | 0 |  | -13.9003 | -12.566 | -13.2275 |  |  | -18.8844 | -18.4065 | -26.5174 | -26.6981 | 26.38 | 26.61 | -33.8 | -34 | 0.2829 | 8.32 | 75.8037 | 13.4996 | 13.0861 | -13.1 | -32.4 | 1.3 | 0.9 | -18.0342 | -17.8867 | -142.1265 | -13.1306 | -257.5582 | 8.3402 | -40.0861 |  |  | 125.8407 | 94.9736 |  | 14.0621 | 13.5647 | -12.6109 | 130.9893 | -210.1413 | 56.5999 | -55.8214 | -1.0291 |  | -3.68 | -2.138 | -2.138 | -1.2 | 0.64 | -0.4618 | -6.2669 | -0.8469 | -0.8194 | 5.8 | -0.394 | -1.245 |  |  | 3.5778 | 3.7138 | 3.0258 |  | 17.2 | 0.5541 | 1.11 |  | -5.3206 |  |  | -5.0379 |  | -8.7533 | 8.7944 | -9.4 | -8.6 | 26.4958 | -82.4694
13/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.7898 | -11.8095 | 6.0332 | 13.8958 |  | 16.864 |  | 24.0793 | 10.6507 | 13.6846 | -13.32 | -28.6 |  | 4.968 | -19.8 | 2.1087 | -1.7946 | 7.0554 | 6.896 | 12.1149 | 2.5262 | 1.3619 | 2.0423 |  | -1.2271 | -0.616 | -0.576 | 2.078 | -6.66 |  | -0.445 | 0.227 | -14.27 | -14.1 |  | -10.2 | -10.4 | 6.0552 | 3.4674 | 24.0209 | 26.3183 | -12.4775 | -8.4981 | -7.763 | 1.4913 | 2.3289 | -16.2312 | -13.5649 | 26.971 | 27.734 | 70.3899 | 10.7787 | -7.1 | -7.1 | -24.8357 | -24.7798 | -4.0779 |  | 17.5926 | 8.1368 |  |  | -115.5125 | 97.0183 | 96.591 | -37.0402 | -27.6637 |  |  |  | 35.8066 | 16.57 |  | -1.89 | 4.94 | -17.9461 | -17.6781 | 24.7597 | 22.7385 | -4.2341 | -7.2631 | -7.2465 | 18.6753 | 21.2815 | 4.608 | 6.782 | 2 | 0.4 | -5.02 | 39.2782 | 39.2261 | 37.2072 | 59.644 | 59.9237 | -26.5099 | -52.9277 | -21.0891 | 4.113 | 43.78 | 17.94 | 3.4424 | 2.9327 | -11.4393 |  | -22.3723 | -22.2923 | 0.3682 |  |  | -47.9 |  | 1.4191 | 14.5 | 22.24 | 20.6 | 10.32 | -6.14 | 20.3515 | -1.9951 | -9.65 | -9.74 | 29.3 | 15.02 | -3.7455 | -2.2182 | -26.114 | -25.0364 | 56.2935 | 16.7229 | 6.5338 | 7.6695 | -3.2352 | -11.0584 | -13.389 | -43.6824 | -39.3696 |  | -12.8883 | -13.12 |  | -9.6102 | -9.6475 | 12.816 | -16.8028 | -16.2877 | -4.679 | -11.11 | -14.07 | 2.1 | 4.8743 | -18.7608 | -11.867 | -11.9902 | 5.9147 | -3.8973 | -6.7029 | 7.416 |  | 7.2603 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.3681 | -18.0853 | 11.8869 | 11.8754 | -2.0685 | 10.491 | 24.484 | -15.26 | -0.7961 | 0.1495 | 0.66 | -0.19 | -23.0253 |  | 6.935 | 0.044 | 2.7066 | 26.46 | -23.5303 | -15.0235 | -1.25 | 17.6175 |  |  | -9.3277 | -9.9735 | 2.8175 |  |  | -12.1991 | 71.7858 | 4.2309 | -21.2057 | 4.3072 | 4.2687 | 149.4995 | -3.1812 | -4.8226 | -7.1718 | 2.341 | 8.4176 | 8.6639 | 1.6174 | 8.0345 | 10.6441 | -1.26 | 5.8879 | 14.1996 | 37.9694 | 58.155 |  | 0 |  | -14.055 | -12.7512 | -12.2589 |  |  | -18.1648 | -17.5276 | -25.1555 | -25.1662 | 25.08 | 25.21 | -33 | -33.3 | 0.2646 | 7.76 | 68.0069 | 16.8015 | 16.9209 | -13.1 | -32.4 | 0.5 | 0.3 | -18.0098 | -17.7971 | -141.4701 | -11.3104 | -261.4607 | 8.6826 | -40.9385 |  |  | 121.9418 | 92.1129 |  | 12.8824 | 13.7237 | -6.9369 | 132.4911 | -208.8667 | 61.8525 | -61.9807 | -1.8274 |  | -2.8 | -2.131 | -2.15 | -1.6 | 0.88 | -0.3608 | -6.7948 | -1.0239 | -0.7004 | 6.1 | 0.508 | -1.122 |  |  | 4.0031 | 3.7733 | 4.194 |  | 16.3 | 1.0618 | 1.24 |  | -5.4617 | 0 | 0 | -5.1832 |  | -8.4142 | 8.5527 | -8.3 | -8.6 | 22.4188 | -79.8217
13/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 5.9606 | -11.9109 | 6.1634 | 13.7521 |  | 17.4606 |  | 25.5032 | 11.3587 | 14.333 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.6824 | -3.5807 | 7.3376 | 7.2131 | 12.6144 | 2.3449 | 1.4366 | 2.0739 |  | -1.1041 | -0.535 | -0.518 | 2.238 | -4.44 | -4.4 | -0.461 | 0.228 | -13.85 | -13.83 |  | -10.38 | -10.42 | 7.9595 | 3.2445 | 26.0841 | 28.2257 | -13.0492 | -7.6049 | -7.7038 | 1.6539 | 1.4718 | -15.5427 | -12.8591 | 24.4461 | 24.9564 | 75.7554 | 9.8873 | -7.3 | -7.3 | -24.6074 | -24.5787 | -3.9102 |  | 20.3943 | 8.3483 |  |  | -111.1179 | 97.5982 | 98.5748 | -46.6051 | -13.473 |  |  |  | 43.4111 | 19.11 |  | 1.68 | 6.52 | -21.4289 | -20.7592 | 26.1559 | 24.0563 | -6.6158 | -8.3376 | -8.0506 | 20.3797 | 20.1188 | 3.8356 | 6.931 | 5.3 | 3.2 | -5.2 | 42.9414 | 43.3883 | 41.3807 | 53.3616 | 53.7641 | -26.7575 | -51.3118 | -20.2514 | 4.1882 | 48.6 | 20.15 | 5.1611 | 4.5929 | -12.4712 |  | -23.1801 | -22.1429 | -6.3629 |  |  | -47.9 | -49.3 | 2.0648 | 14.7 | 24.26 | 20.68 | 10.44 | -7.05 | 21.669 | 3.0052 | -8.95 | -9.07 | 28.18 | 15.75 | 1.8182 | 0.3273 | -27.5001 | -26.9818 | 58.9006 | 23.7907 | 12.9189 | 13.334 | -7.0643 | -16.4746 | -14.164 | -28.6746 | -46.4532 |  | -12.7506 | -12.3853 |  | -17.1939 | -11.0537 | 52.756 | -23.347 | -18.3268 | -18.3961 | -8.15 | -9.41 | 60.1 | 5.3512 | -23.6872 | -11.6246 | -11.7919 | 5.405 | -3.5811 | -10.4449 | 7.3807 |  | 6.6239 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 11.387 | -21.0995 | 13.6394 | 13.823 | -4.5263 | 0 | 24.6744 | -16.02 | -1.2026 | 0.2145 | 0.49 | -0.82 | -24.6413 |  | 7.097 | 0.097 |  | 25.51 | -20.5645 | -13.1193 | -1.3 | 15.8649 |  | 25.7341 | -8.8832 | -9.4338 | 2.874 |  |  |  | 74.3207 | 3.7653 | -20.9288 | 3.3477 | 3.9105 | 151.1637 | -3.0069 | -6.2 | -6.5579 | 2.8898 | 8.7545 | 8.8616 | 2.3035 | 7.34 | 9.5519 | 0.42 | 0 | 7.2559 | 45.5092 | 54.8072 |  | 0 |  | -13.2996 | -15.0579 | -12.9628 | -3.6094 |  | -17.4946 | -16.8959 | -25.7291 | -25.4862 | 23.52 | 23.65 | -33.3 | -33.8 | 0.195 | 7.84 | 67.2659 | 17.4157 | 17.481 |  | -32.4 | 0 | 0 | -17.9561 | -18.0221 | -141.181 | -4.8857 | -264.2903 | 8.7465 | -40.3911 |  |  | 121.2004 | 99.8564 |  | 13.9876 | 9.9916 | -7.8494 | 139.931 | -214.7282 | 63.7493 | -64.7192 | -2.0838 |  | -2.8 | -2.088 | -2.093 | -2 | 0.72 | 0.0446 | -6.2669 | -0.8194 | -1.5518 | 5.6 | -0.751 | 0.229 | 4.1649 | 4.9717 | 2.2094 | 2.9657 | 3.5877 |  | 16.8 | 1.2095 | 1.31 |  | -5.8956 |  |  | -5.0673 |  | -8.4787 | 8.4522 | -9.1 | -7.9 | 14.9851 | -70.44
13/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 6.0197 | -12.0628 | 6.1256 | 13.2867 |  | 14.3906 |  | 26.9183 | 12.0676 | 15.118 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.3055 | -4.0308 | 7.5383 | 7.5241 | 13.0761 | 2.381 | 1.4142 | 1.9584 |  | -1.1618 | -0.495 | -0.483 | 2.324 | -6.66 | -4.4 | -0.52 | 0.244 | -15.21 | -15.11 |  | -9.9 | -9.91 | 7.7599 | 3.2884 | 26.0222 | 28.1729 | -11.7024 | -7.836 | -7.6894 | 1.3416 | 1.7048 | -15.4107 | -12.6189 | 25.6585 | 26.1374 | 71.5084 | 9.8154 | -7.3 | -7.2 | -24.4008 | -24.4899 | -3.9494 |  | 20.2743 | 8.7359 |  |  | -111.9419 | 98.6968 | 99.0936 | -41.3119 | -19.3085 |  |  |  | 45.4968 | 20.15 |  | 1.84 | 6.55 | -19.5535 | -19.4196 | 24.2357 | 22.3184 | -6.5811 | -9.0238 | -9.1989 | 19.828 | 10.7792 | 4.032 | 7.079 | 5.9 | 4.1 | -5.28 | 38.1873 | 38.5344 | 36.5962 | 52.2028 | 52.6097 | -24.995 | -52.3326 | -18.2001 | 4.5712 | 50.54 | 21.21 | -5.4688 | -5.6641 | -13.2932 |  | -12.3569 | -11.6882 | -8.9433 |  |  | -47.6 | -47 | 2.1173 | 14.9 | 25.04 | 21.1 | 10.78 | -7.3 | 20.863 | 7.5529 | -8.95 | -9.14 | 28.76 | -20.64 | 6.0364 | 2.6364 | -24.5944 | -23.6818 | 62.2887 | 16.0788 | 5.4899 | 5.8639 | -3.6443 | -13.2614 | -14.596 | -35.6779 | -42.8939 |  | -13.6889 | -13.1085 |  | -8.767 | -8.6535 | 17.424 | -19.0356 | -18.5608 | -5.72 | -17.76 | -15.68 | 0 | 5.3178 | -18.3692 | -11.8548 | -12.0821 | 6.0829 | -6.8104 | 0 | 7.4808 |  | 6.2937 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -19.09 | 11.0635 | 10.4878 | -2.8731 | 0 | 23.2779 | -15.2 | -0.9023 | 0.2264 | 0.11 | 0.2 | -23.0596 |  | 7.319 | 1.751 |  | 26.64 | -21.5705 | -13.9947 | -1.2 | 16.7065 |  | 25.9361 | -8.7241 | -9.2086 | 2.9192 |  |  | -12.5729 | 78.8282 | 3.1617 | -21.2846 | 5.1389 | 4.7214 | 148.1813 | -2.9177 | -7.2747 | -6.3028 | 2.4803 | 8.9743 | 9.0673 | 2.0041 | 8.1362 | 9.7275 | -1.68 | 3.5179 | 9.9292 | 43.0452 | 59.086 | -49.9124 | 0 |  | -14.6139 | -10.9396 | -12.9252 |  | -4.3693 | -18.0275 | -17.5056 | -25.823 | -24.9809 | 20.92 | 21.11 | -33.1 | -33.1 | 0.195 | 6.64 | 65.1309 | 17.5577 | 17.6562 | -13.1 | -33.3 | 0.6 | 0.4 | -18.1737 | -18.1222 | -145.6926 | -8.8938 | -264.662 | 5.5062 | -42.0567 |  |  | 116.0116 | 97.0747 |  | 10.2061 | 7.567 | -3.024 | 136.259 | -214.7114 | 63.9715 | -63.5649 | -1.8274 |  | -2.64 | -2.101 | -2.096 | -2.08 | 0.32 | -0.432 | -6.2974 | -2.1073 | -1.5518 | 7 | 0.693 | 0.481 | 4.3874 | 5.266 | 4.3819 | 3.1561 | 2.7019 |  | 16.3 | -0.5169 | 1.37 |  | -5.2758 |  |  | -5.0408 |  | -7.4209 | 8.1233 | -9.3 | -8.3 | 20.1759 | -73.2391
13/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.2878 | -12.0438 | 6.0205 | 13.8846 |  | 15.2942 |  | 27.2327 | 12.2746 | 15.5732 | -15.54 |  | 4.4 |  |  | 2.5642 | -3.8458 | 7.6129 | 7.4602 | 12.9338 | 2.4376 | 1.4649 | 2.001 |  | -1.0956 | -0.51 | -0.499 | 2.255 | -4.44 |  | -0.372 | 0.237 | -14 | -14.06 |  | -10.13 | -10.31 | 7.8456 | 3.2219 | 25.6891 | 28.0293 | -11.8155 | -8.1103 | -8.0114 | 1.6229 | 1.3909 | -15.2328 | -12.6586 | 24.712 | 25.7362 | 73.844 | 9.9111 | -7.2 | -7.1 | -24.2603 | -24.41 | -3.9741 |  | 19.7302 | 8.6696 | 0 | 0 | -108.4017 | 99.0936 | 99.2462 | -44.7688 | -17.7144 |  |  |  | 45.7263 | 19.77 |  | 1.81 | 6.53 | -19.8215 | -19.4196 | 23.8868 | 22.4836 | -6.9716 | -7.7994 | -8.0601 | 19.3809 | 12.4457 | 4.032 |  | 6.5 | 4.4 | -5.2 | 39.7934 | 39.9511 | 37.9628 | 52.6795 | 52.8603 | -26.3249 | -51.8044 | -19.0342 | 4.6971 | 50.73 | 21.33 | -5.625 | -5.6641 | -13.4666 |  | -13.973 | -13.0816 | -9.0759 |  |  | -50.1 | -49.3 | 2.0526 | 14.7 | 25.4 | 20.62 | 10.39 | -7.38 | 20.243 | 8.9955 | -8.45 | -8.56 | 27.9 | -20.48 | 6.9636 | 3.3909 | -25.2099 | -23.4818 | 62.0102 | 14.5519 | 3.9896 | 4.9211 | -2.8754 | -8.7744 | -14.43 | -31.864 | -38.8579 |  | -13.076 | -12.6092 |  | -9.5625 | -9.4335 | 28.688 | -17.5363 | -17.2794 | -7.5144 | -8.88 | -15.87 | 0 | 5.0294 | -20.0476 | -11.7846 | -11.9913 | 5.4401 | -6.2325 | -4.2449 | 7.296 |  | 7.0368 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.545 | -18.9226 | 10.5388 | 11.2862 | -3.189 | 0 | 22.482 | -16.12 | -1.1147 | 0.2007 | 0.13 | 0.44 | -22.3367 |  | 7.203 | 0.428 |  | 26.62 | -21.0381 | -14.0694 | -1.34 | 17.539 |  | 26.3016 | -9.0239 | -9.5635 | 3.0036 |  |  | -13.2719 | 77.1316 | 3.4244 | -21.0349 | 5.3978 | 4.1783 | 155.4107 | -3.0196 | -6.8583 | -6.2768 | 3.0031 | 9.0329 | 9.2255 | 2.6483 | 6.7121 | 8.8479 | 0 | 2.4982 | 10.206 | 43.242 | 59.0462 | -49.9997 | 0 |  | -15.3674 | -13.4633 | -13.3293 |  |  | -18.0165 | -17.4452 | -24.818 | -24.7465 | 18.19 | 18.3 | -33.5 | -33.6 | 0.195 | 5.76 | 63.3201 | 18.1059 | 18.0332 | -13.5 | -32.8 | 1.3 | 0.8 | -18.2625 | -17.9035 | -145.2912 | -8.8787 | -268.5023 | 8.7463 | -43.8069 |  |  | 113.8941 | 100.5947 |  | 8.2048 | 10.0996 | -3.7145 | 143.4993 | -214.2888 | 65.8445 | -63.5848 | -2.0154 |  | -3.44 | -2.139 | -2.142 | -1.44 | 0.88 | -0.1311 | -6.5019 | -1.9608 | -1.6098 | 6.1 | -1.288 | -1.89 |  |  | 3.5034 | 3.2522 | 3.7602 |  | 16.6 | -1.6856 | 1.22 |  | -5.6612 |  |  | -5.4569 |  | -7.4425 | 7.6038 | -8.9 | -8.4 | 17.879 | -73.0191
13/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 5.7903 | -11.5861 | 5.7336 | 14.165 |  | 14.4001 |  | 26.8288 | 11.9186 | 14.8516 | -13.32 |  | 4.4 |  |  | 2.7759 | -3.1396 | 7.5529 | 7.5595 | 13.1064 | 2.655 | 1.2895 | 2.0046 |  | -1.1467 | -0.597 | -0.542 | 2.494 | -6.66 |  | -0.256 | 0.246 | -14.45 | -14.33 |  | -10.22 | -10.06 | 7.7966 | 3.0965 | 24.8251 | 27.4112 | -11.1754 | -8.8922 | -8.7609 | 1.598 | 2.1099 | -15.4012 | -12.6568 | 25.2677 | 25.9804 | 73.3659 | 10.5474 | -7.3 | -7.4 | -24.1714 | -23.9756 | -3.8907 |  | 18.516 | 8.5451 |  |  | -111.8198 | 100.1312 | 99.6734 | -37.383 | -20.7024 |  |  |  | 44.8381 | 19.54 |  | 1.92 | 6.7 | -19.5535 | -20.0894 | 24.7851 | 22.9405 | -6.6117 | -8.9453 | -8.9854 | 19.5732 | 10.9299 | 4.2153 |  | 5.5 | 3.8 | -5.09 | 38.4304 | 38.9093 | 36.9504 | 54.6447 | 54.1602 | -27.5979 | -51.6341 | -20.1054 | 4.5166 | 50.6 | 21.06 | -5.625 | -5.7617 | -13.3015 |  | -12.9243 | -12.3257 | -9.4821 |  |  | -50.3 |  | 2.0782 | 14.2 | 25.4 | 20.26 | 10.07 | -7.33 | 19.7005 | 9.3405 | -8.91 | -9.04 | 30.06 | -20.26 | 6.3818 | 3.0545 | -25.588 | -24.4 | 61.536 | 14.4147 | 3.7632 | 4.8088 | -8.4561 | -17.5307 | -14.349 | -39.7538 | -40.8817 |  | -13.325 | -12.5679 |  | -3.2679 | -4.2964 | 5.648 | -16.8829 | -16.468 | -1.3517 | 6.57 | -10.79 | -4.5 | 4.9449 | -7.9418 | -10.886 | -11.1035 | 5.6442 | -3.7467 | -10.6418 | 7.2276 |  | 5.5403 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.545 | -17.248 | 10.8025 | 10.7602 | -1.5675 | 9.8605 | 21.276 | -15.92 | -1.5962 | 0.1476 | 0.05 | 0.19 | -20.8595 |  | 7.297 | 0.545 |  | 26.8 | -22.741 | -15.6472 | -1.14 | 16.822 |  |  | -9.1962 | -9.6889 | 2.9943 |  |  |  | 76.7943 | 3.459 | -20.7533 | 6.0252 | 7.0421 | 155.7291 | -3.0387 | -6.4447 | -6.6177 | 2.928 | 9.0915 | 9.3362 | 2.3218 | 8.6749 | 9.9053 | -1.26 | 3.1348 | 11.2069 | 40.6303 | 59.3324 | -47.3852 | 5.57 |  | -15.2335 | -12.3138 | -14.1785 |  |  | -18.9998 | -18.791 | -23.1445 | -22.9186 | 15.3 | 15.44 | -32.5 | -32.5 | 0.2298 | 1.28 | 61.1975 | 15.239 | 15.5185 | -13.5 | -32 | 2.2 | 1.7 | -17.8217 | -17.8843 | -144.0762 | -8.796 | -272.4728 | 8.018 | -43.7878 |  |  | 106.8503 | 110.0387 |  | 8.9022 | 6.1883 | 3.3297 | 156.032 | -221.1278 | 70.9143 | -69.1101 | -1.1707 |  | -3.68 | -2.113 | -2.103 | -1.52 | 1.36 | -0.8921 | -7.6158 | -1.6403 | -2.1378 | 7.3 | 0.706 | 0.47 | 4.3532 |  | 4.1309 | 4.6432 | 4.0047 |  | 15.8 | -0.2116 | 1.15 |  | -5.2638 |  |  | -4.9145 |  | -7.1585 | 7.1486 | -8.9 | -9.2 | 18.3686 | -74.5719
13/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 5.3784 | -11.0735 | 5.6634 | 14.5413 |  | 13.9107 |  | 27.0251 | 12.0446 | 15.1891 | -17.76 |  | 2.2 | 4.14 |  | 2.5589 | -2.4174 | 7.288 | 7.1504 | 12.4762 | 2.8572 | 1.3097 | 2.0546 |  | -1.1208 | -0.909 | -0.914 | 2.154 | -2.22 | -4.4 | -0.011 | 0.233 | -16.79 | -16.71 |  | -9.69 | -9.73 | 7.7612 | 3.2358 | 26.3456 | 28.5929 | -8.1107 | -10.8625 | -10.6421 | 2.8473 | 2.7314 | -14.3703 | -12.1041 | 30.0367 | 30.7597 | 62.5191 | 11.0708 | -7.2 | -7.2 | -24.9135 | -24.7583 | -4.1223 |  | 17.3939 | 8.7522 |  |  | -135.8378 | 101.2604 | 101.0468 | -14.3303 | -38.2361 |  |  |  | 43.7404 | 18.96 |  | 1.01 | 5.61 | -21.6969 | -21.5629 | 26.6844 | 24.5931 | -6.7758 | -9.7538 | -9.9775 | 17.3772 | 10.6197 | 4.4116 | 6.389 | 3.6 | 2 | -5.15 | 36.17 | 36.8551 | 34.7406 | 58.4904 | 58.8911 | -28.1279 | -53.8615 | -21.465 | 4.4792 | 50.25 | 20.91 | -5.9375 | -5.957 | -13.3029 |  | -12.2986 | -11.5915 | -7.0838 |  |  | -48.8 |  | 2.1185 | 13.5 | 23.62 | 19.36 | 9.41 | -6.85 | 19.003 | 5.7603 | -9.04 | -9.17 | 29.04 | -21.29 | 4.1818 | 1.1273 | -27.9071 | -27.1455 | 60.2909 | 10.1876 | -0.9942 | 0.3497 | -7.6026 | -17.0576 | -14.752 | -62.9324 | -35.2409 |  | -12.3101 | -12.0484 |  | -2.9998 | -3.7221 | 4.624 | -18.3365 | -17.7635 | -0.5346 | 6.54 | -10.29 | 0.8 | 4.8318 | -6.6327 | -10.9245 | -11.0407 | 4.953 | 0.4917 | -13.2191 | 7.1757 |  | 6.1038 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.2148 | -14.9036 | 11.7832 | 11.7232 | 0.745 | 11.7691 | 22.8141 | -14.9 | -1.0085 | 0.2364 | 0.63 | -0.5 | -22.1686 |  | 7.22 | 0.633 |  | 26.44 | -24.2853 | -16.7813 | -0.99 | 15.6689 |  | 25.5172 | -8.5706 | -9.1039 | 2.988 |  |  | -13.0895 | 75.6909 | 2.7114 | -20.5409 | 4.7218 | 4.865 | 145.8537 | -3.6158 | -6.7033 | -5.9246 | 3.0123 | 9.2233 | 9.36 | 2.9616 | 14.1525 | 16.4916 | -1.26 | 6.4653 | 8.8185 | 39.1321 | 71.4321 | -34.4818 | 16.037 |  | -17.4522 | -10.5592 | -12.0235 | 10.4969 | 11.491 | -18.0549 | -17.3188 | -19.691 | -19.9329 | 10.82 | 11.29 | -33 | -33.8 | 0.1584 | 0 | 66.5876 | 14.026 | 14.3466 | -14.4 | -33.2 | 2.6 | 2.1 | -18.0076 |  | -147.5607 | -15.398 | -256.2778 | 9.1828 | -41.0921 |  |  | 125.0914 | 130.3938 |  | 17.1586 | 15.2424 | -17.9607 | 189.2764 | -228.0382 | 102.821 | -95.7885 | -3.0457 |  | -2 | -2.113 | -2.116 | -2.4 | 1.92 | -0.4478 | -7.3808 | -0.322 | -2.6352 | 6.7 | 0.03 | 0.229 |  | 5.2716 | 5.9618 | 3.2778 | 3.9583 |  | 17.2 | -0.7026 | 1.06 |  | -5.4451 |  |  | -5.221 |  | -3.3738 | 3.5506 | -9.9 | -7.1 | 25.0014 | -89.0341
13/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 5.0651 | -10.5517 | 5.5872 | 13.4001 |  | 13.1318 |  | 25.3712 | 10.8687 | 14.0322 | -13.32 |  | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.1895 | -1.4484 | 7.1021 | 6.8716 | 11.9802 | 2.7699 | 1.433 | 2.0699 |  | -1.1275 | -0.632 | -0.611 | 2.636 | -6.66 | -6.6 | -0.218 | 0.252 | -15.95 | -16.06 |  | -8.89 | -8.99 | 7.0465 | 3.3558 | 24.9345 | 27.5554 | -12.3051 | -9.3713 | -9.2175 | 2.5245 | 2.8135 | -15.674 | -12.9905 | 28.4963 | 29.2718 | 66.7653 | 11.7965 | -7.6 | -7.5 | -23.8144 | -23.8552 | -3.4325 |  | 17.2197 | 8.1541 | 2.5979 | 1.759 | -119.2053 | 97.1709 | 97.2319 | -6.3197 | -32.415 |  |  |  | 40.5569 | 17.79 |  | -0.76 | 4.82 | -24.7779 | -24.242 | 28.888 | 27.8173 | -5.907 | -9.393 | -9.4991 | 16.741 | 11.3657 | 4.608 | 6.923 | -0.6 | -2 | -4.82 | 33.3258 | 33.4899 | 31.2917 | 61.8878 | 61.8499 | -27.9522 | -55.6246 | -20.8266 | 4.4844 | 48.14 | 20.08 | -7.3438 | -7.3242 | -12.5926 |  | -13.3324 | -12.4752 | -3.5506 |  |  |  | -49.6 | 1.9464 | 12.2 | 21.14 | 18.24 | 8.51 | -5.95 | 17.2515 | 2.6377 | -8.62 | -8.74 | 28.98 | -23.47 | 1.8 | 1.1727 | -32.3568 | -30.5 | 55.504 | 6.2746 | -5.8426 | -5.1952 | -10.8507 | -19.3359 | -13.874 | -70.0354 | -30.3832 |  | -11.44 | -11.0775 |  | -8.0866 | -7.8136 | 23.568 | -19.8772 | -20.8484 | 0.7012 | -8.22 | -12.22 | -2.2 | 4.3979 | -14.5108 | -11.8787 | -11.8351 | 5.8 | 4.3357 | -12.1113 | 7.0996 |  | 6.8945 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -14.4012 | 15.0003 | 14.6635 | 1.0367 | 12.2022 | 21.1344 | -15.39 | -1.9075 | 0.1659 | 0.39 | -1.04 | -21.2538 |  | 7.002 | 0.624 |  | 26.36 | -24.9767 | -17.6782 | -0.99 | 15.6146 |  | 25.9298 | -8.1445 | -8.5725 | 3.0124 |  |  | -13.3557 | 72.44 | 3.6481 | -21.4403 | 4.9365 | 5.8341 | 147.9529 | -4.1547 | -8.1979 | -5.2242 | 2.848 | 9.1427 | 9.3442 | 2.4613 | 18.1872 | 17.86 | -0.84 | 3.7285 | 9.6374 | 42.3791 | 74.952 | -30.8565 | 21.6956 |  | -19.1356 | -10.4194 | 0 | 35.2581 | 35.8539 | -17.1815 | -16.7146 | -19.6253 | -19.7129 | -0.41 | 0.02 | -32.6 | -32.6 | 0.1767 | -1.44 | 67.9325 | 20.7436 | 20.9091 | -14.8 | -32.9 | 1 | 0.7 |  | -18.0694 | -124.1484 | -7.2921 | -258.6418 | -25.4761 | -44.6074 | 108.2481 | 53.9798 | 113.4938 | 123.9371 | 44.0881 | 14.2718 | 17.3231 | -5.0353 | 185.5919 | -224.2509 | 104.1153 | -92.7419 | -1.0071 |  | -2.56 | -2.097 | -2.095 | -2.24 | 2.24 | -0.6121 | -7.6158 | -0.7614 | -2.6352 | 7.2 | 0.425 | 1.58 | 2.2818 | 2.5681 | 3.1648 | 2.8707 | 4.1608 |  | 17.3 | -0.9956 | 1.08 |  | -5.7195 | 0 | 0 | -5.1499 |  | 0 | 0 | -9.4 | -6.8 | 21.7192 | -92.6861
13/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 5.1309 | -10.6148 | 5.5097 | 11.96 |  | 13.71 |  | 28.2079 | 12.6456 | 15.6584 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.7592 | -2.0198 | 6.4942 | 6.3706 | 11.1979 | 2.5993 | 1.3847 | 1.9686 |  | -1.2325 | -0.644 | -0.629 | 1.998 | -6.66 | -6.6 | -0.317 | 0.246 | -14.62 | -14.51 |  | -9.47 | -9.5 | 7.2133 | 3.6413 | 24.0023 | 26.5425 | -12.8618 | -9.1492 | -8.8047 | 13.0968 | 13.2361 | -18.4023 | -15.6982 | 36.0669 | 33.1299 | 64.8412 | 10.7145 | -7.2 | -7.3 | -22.1223 | -22.8799 | -3.2412 |  | 17.8707 | 7.4962 | 2.4478 | 1.6706 | -110.2633 | 92.2574 | 92.1659 | -13.4466 | -48.3029 |  |  |  | 37.2138 | 17.08 |  | -2.72 | 4.35 | -22.6346 | -22.6346 | 27.3967 | 26.1644 | -4.5683 | -9.4242 | -9.267 | 17.3825 | 12.652 | 4.608 | 8.444 | -2 | -2.6 | -4.59 | 31.9568 | 32.0736 | 30.354 | 59.6287 | 59.5651 | -25.2772 | -54.3227 | -19.4954 | 3.6331 | 45.62 | 18.83 | -8.125 | -8.2031 | -12.6835 |  | -14.4101 | -13.7746 | 1.2515 |  |  | -45.9 | -45 | 1.6034 | 11.5 | 19.08 | 17.32 | 7.75 | -5.21 | 16.802 | -1.7701 | -6.67 | -7.24 | 27.61 | -24.6 | -1.2909 | -1.0364 | -31.1115 | -29.5818 | 51.7332 | 5.3759 | -7.1964 | -7.6462 | -13.3435 | -21.5138 | -14.07 | -63.8834 | -20.6617 |  | -10.4334 | -9.9627 |  | -7.8163 | -7.8965 | -1.54 | -19.9801 | -19.6902 | 1.372 | 0 | -10.09 | 0 | 2.6153 | -9.2374 | -11.3051 | -11.555 | 6.3062 | 4.2172 | -14.383 | 7.2644 |  | 5.6389 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 10.7172 | -16.4107 | 12.0223 | 11.8885 | 0.1259 | 12.0259 | 23.0924 | -15.12 | -1.2044 | 0.219 | 0.49 | -1.1 | -22.3225 |  | 7.003 | 0.606 | 3.2705 | 26.28 | -24.7457 | -16.733 | -1.13 | 15.2117 |  | 26.0816 | -8.0949 | -8.5868 | 3.0221 |  |  | -13.6912 | 68.6855 | 4.1766 | -21.1215 | 6.2206 | 5.7817 | 150.2959 | -4.3799 | -8.2595 | -4.985 | 3.3799 | 8.7252 | 8.9724 | 2.8718 | -2.8085 | 0 | 3.35 | 0 | 30.8159 | 43.2667 | 83.7242 | 14.7091 | 14.8924 |  | -18.4626 | 0 | 0 | 7.8369 | 5.2563 | -14.6931 | -14.5228 | -19.5358 | -19.7991 | 4.73 | 5.07 | -34 | -34.1 | 0.195 | -1.76 | 71.222 | 20.6302 | 20.5261 | -14.8 | -35 | -1.6 | -2.1 |  | -18.074 | -102.8243 | 8.4507 | -286.8891 | -19.5738 | -41.0177 | 138.0562 | 28.4544 | 139.5827 | 85.6674 | 77.9728 | 17.075 | 17.3109 | -33.1146 | 262.9495 | -183.6888 | 91.4636 | -72.0644 | -1.5686 |  | -3.68 | -2.178 | -2.183 | -0.64 | 1.2 | -0.5988 | -6.8254 | -3.1632 | -2.3117 | 9.1 | -0.927 | -0.869 |  | 2.537 | 4.5877 | 3.6216 | 4.1311 |  | 18.9 | -2.2269 | 0.97 |  | -4.9503 |  |  | -4.7162 |  | 0 | 0 | -11.6 | -6.1 | 52.2088 | -124.2231
13/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.6211 | -9.5375 | 5.9819 | 9.3278 |  | 12.4398 |  | 28.8226 | 13.1566 | 16.3144 | -13.32 | -26.4 |  | 2.484 | -15.4 | 2.5011 | 2.0281 | 5.3428 | 5.1518 | 8.8524 | 2.5588 | 0.5784 | 1.4335 |  | -1.1954 | -0.992 | -0.985 | 2.472 | -6.66 | -6.6 | -0.458 | 0.257 | -16.89 | -16.82 |  | -8.74 | -8.94 | 6.6622 | 3.814 | 22.2241 | 24.7792 | -11.681 | -10.3839 | -10.2676 | 3.1341 | 3.8673 | -16.6446 | -14.3803 | 29.7584 | 30.6711 | 71.8548 | 13.2847 | -7.8 | -7.7 | -25.3136 | -25.63 | -3.2006 |  | 17.5162 | 7.1368 | 2.411 | 1.5168 | -142.674 | 93.1119 | 93.4782 | -0.3712 | -61.23 |  |  |  | 29.769 | 12.1 | 9.1 | -7.08 | 13.48 | -24.51 | -22.7685 | 27.5886 | 25.9193 | -3.761 | -11.8817 | -11.9921 | 17.3228 | 10.8327 | 4.608 | 8.019 | -4.3 | -4.9 | -4.35 | 31.7555 | 31.7647 | 29.9181 | 66.0861 | 67.1842 | -30.8562 | -51.3512 | -26.1786 | 4.0853 | 44.2 | 18.43 | -7.9688 | -8.1055 | -13.1294 |  | -12.4884 | -11.9432 | 1.4857 |  |  | -48.1 | -47.4 | 1.2201 | 11.9 | 20.1 | 17.72 | 8.09 | -5.3 | 13.733 | -0.875 | -3.35 | -3.42 | 20.34 | -23.42 | -0.1455 | -0.3273 | -31.2288 | -29.9727 | 29.9389 | 5.9916 | -4.1728 | -4.3023 | -17.473 | -26.6589 | -14.344 | -75.4788 | -18.5826 |  | -6.1437 | -5.654 |  | -4.5375 | -4.9135 | -12.292 | -16.5918 | -16.3524 | 5.3666 | 0 | -2.82 | 0 | 2.5669 | -2.5888 | -12.4179 | -12.7328 | 8.0962 | 8.8565 | -17.9556 | 7.412 |  | 5.7214 | 4.5448 | 3.9655 | 3.2861 | 11.8894 | 11.8894 | -15.9084 | 11.4487 | 11.4863 | -9.7922 | 0 | 11.227 | 0 | -1.6091 | 0.274 | 0.81 | -1.71 | -10.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.04 | -11.8001 | -10.1716 | 0 | 12.7431 |  | 23.9182 | -7.4308 | -8.0504 | 3.2782 |  |  | -12.2953 | 64.5196 | 3.435 | -18.9134 | 5.456 | 4.5053 | 143.6438 | -4.1654 | -7.1174 | -4.2867 | 3.0887 | 9.4943 | 9.6606 | 3.1761 | -5.0201 | -3.9945 | 2.51 | 0 | 33.0013 | 39.8646 | 85.6335 | 15.2895 | 16.3674 |  | -19.3144 | 0 | -11.9673 |  | 12.9694 | -15.7093 | -15.2369 | -20.9989 | -20.7602 | 4.43 | 4.79 | -35.2 | -35.2 | 0.2115 | -1.6 | 71.0262 | 21.6493 | 21.7457 | -15.7 | -35.9 | -1.2 | -1.7 | -18.1451 | -18.1166 | -98.8507 | 9.1633 | -291.9487 | -23.9097 | -42.0336 | 133.5712 | 27.5226 | 145.0823 | 87.7467 | 75.0401 | 12.5206 | 12.7759 | -37.0292 | 262.0988 | -183.3605 | 89.3525 | -69.7976 | -1.6638 |  | -5.36 | -2.261 | -2.267 | 0.8 | 0.24 | -1.2555 | -6.5019 | -3.3677 | -3.4836 | 10.2 | -1.637 | -1.521 | 0 | 0 | 4.1208 | 3.9662 | 3.4389 |  | 19.7 | -0.2167 | 0.88 |  | -5.5506 |  |  | -4.9609 |  | 0 | 0 | -12.4 | -5.3 | 55.3905 | -127.3488
13/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.8891 | -10.0841 | 5.3047 | 10.8456 |  | 14.4441 |  | 27.2113 | 12.1546 | 15.1558 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.6662 | 0.4678 | 6.238 | 6.1037 | 10.769 | 2.2896 | 0.3404 | 0.7805 |  | -1.2317 | -0.853 | -0.84 | 2.573 | -4.44 | -2.2 | -0.391 | 0.273 | -14.01 | -14.08 |  | -9.05 | -9.09 | 6.7131 | 3.6117 | 22.1147 | 24.1837 | -12.1695 | -8.1414 | -7.7156 | 0.8654 | 0.9526 | -16.6628 | -14.0261 | 24.4909 | 25.0365 | 79.9057 | 12.0792 | -7.8 | -7.7 | -25.3942 | -25.2738 | -3.2213 |  | 21.1081 | 7.1274 | 2.4809 | 1.5977 | -121.311 | 93.2035 | 93.9054 | -11.2487 | -46.7135 |  |  |  | 31.8448 | 12.72 | 10.47 | -6.24 | 13.61 | -24.7779 | -24.51 | 29.6771 | 28.0877 | -4.0011 | -11.2645 | -11.3187 | 20.6 | 11.9234 | 4.4116 | 7.669 | -4.1 | -4.7 | -3.93 | 33.3256 | 33.1537 | 31.6317 | 62.0201 | 62.9171 | -27.5525 | -51.9436 | -23.0564 | 4.5819 | 42.69 | 17.72 | -8.125 | -8.1055 | -12.7217 |  | -13.2566 | -12.5985 | 1.5954 |  |  | -48.2 | -47.6 | 0.8099 | 11.3 | 19.26 | 16.52 | 7.3 | -5 | 12.586 | -1.2401 | -3.22 | -3.27 | 20.12 | -23.23 | 0.9091 | 0.3364 | -33.1097 | -31.4818 | 30.8201 | 6.4619 | -4.7153 | -4.0205 | -14.7758 | -25.9889 | -14.306 | -65.4777 | -21.8002 |  | -4.6785 | -4.2134 |  | -7.079 | -7.5265 | -4.1 | -17.9454 | -17.7925 | 7.2674 | -13.03 | 3.1 | 0 | 2.4296 | -7.5945 | -12.0614 | -12.0884 | 7.9602 | 10.5736 | -18.9054 | 7.3919 |  | 5.5861 | 4.6054 | 4.6243 | 3.5652 | 12.8941 | 12.7267 | -20.2622 | 13.3977 | 13.2473 | -11.4385 |  | 14.1079 | -10.72 | -3.3175 | 0.2987 | 1.98 | -0.18 | -13.7844 |  | -0.249 | 0.038 |  | -8.06 | -11.7693 | -6.7932 |  | 11.4506 |  | 23.8327 | -6.6474 | -7.2075 | 3.6387 |  |  | -11.6589 | 62.8524 | 2.4499 | -16.9048 | 4.4423 | 4.5342 | 153.4215 | -3.2579 | -9.1972 | -2.9206 | 3.5917 | 9.8239 | 10.0324 | 3.4836 | -6.4098 | -4.6381 | 4.61 | 0 | 26.9783 | 43.1819 | 81.9928 | 14.9519 | 17.1937 |  | -18.8312 | -11.7747 | -12.9157 | 11.1147 |  | -15.9675 | -15.6104 | -20.7922 | -20.3968 | 4.47 | 4.78 | -36.5 | -36.9 | 0.0357 | -1.92 | 70.5515 | 21.9093 | 21.809 | -15.7 | -35.9 | 0.1 | -0.4 |  | -18.1347 | -96.969 | 16.4312 | -293.2977 | -25.6607 | -40.9045 | 135.2047 | 24.1548 | 144.3642 | 89.6407 | 76.843 | 14.5792 | 16.5808 | -33.2031 | 267.6497 | -186.3245 | 88.8133 | -72.2045 | -1.5467 |  | -5.52 | -2.274 | -2.282 | 1.2 | -0.24 | -1.5764 | -5.6809 | -3.3097 | -2.8977 | 10.7 | -0.869 | -2.454 |  |  | 3.7623 | 3.7065 | 3.9467 |  | 20.2 | 0.2612 | 0.82 |  | -5.5025 |  |  | -4.988 |  | 0 | 0 | -12.7 | -4.8 | 48.8433 | -120.8684
13/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.9859 | -10.2096 | 5.2771 | 11.469 |  | 15.2341 |  | 25.9065 | 11.4077 | 14.4368 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 1.656 |  | 2.0939 | -0.8074 | 6.6409 | 6.4511 | 11.542 | 2.1803 | 0.1742 | 0.7752 |  | -1.3712 | -0.711 | -0.702 | 2.068 | -4.44 | 2.2 | -0.551 | 0.264 | -13.2 | -13.15 |  | -8.79 | -8.79 | 6.8242 | 3.7255 | 22.5362 | 24.7123 | -12.4851 | -8.7701 | -8.426 | 0.9054 | 0.8441 | -16.2404 | -13.7107 | 22.5543 | 22.6779 | 87.5062 | 10.8971 | -7.6 | -7.6 | -24.2492 | -24.0145 | -3.0102 |  | 20.1078 | 7.1414 | 2.2845 | 1.3986 | -111.4841 | 89.9991 | 90.0601 | -5.852 | -48.0901 |  |  |  | 29.8389 | 11.76 | 10.29 | -7.16 | 11.12 | -24.9118 | -24.6439 | 30.3851 | 28.6422 | -4.1169 | -9.2655 | -9.4129 | 19.6186 | 30.4963 | 4.2153 | 7.335 | -7.9 | -8.1 | -3.71 | 39.6172 | 39.9777 | 38.1976 | 64.2533 | 64.3761 | -30.2843 | -50.1326 | -25.0938 | 4.4811 | 39.56 | 15.98 | 1.8799 | 1.3702 | -11.6024 |  | -31.2643 | -30.963 | 21.253 |  |  | -48 | -48.4 | 0.3888 | 10.1 | 16.92 | 15.24 | 6.48 | -3.99 | 11.16 | -21.3212 | -3.23 | -3.29 | 19.66 | 13.39 | -18.1636 | -10.3091 | -38.3482 | -37.3182 | 20.663 | -1.0528 | -10.9786 | -10.8966 | -25.9858 | -36.5513 | -14 | -69.2283 | -37.543 |  | -4.4529 | -3.9957 |  | -5.1056 | -5.3481 | -22.02 | -17.8866 | -17.7335 | 15.9009 | 0 | 3.58 | 0 | 3.2352 | -2.0565 | -11.4013 | -11.468 | 6.8338 | 18.4386 | -26.277 | 7.4674 |  | 5.3627 | 3.6554 | 4.4386 | 3.4549 | 13.564 | 13.3965 | -18.2527 | 19.8167 | 20.0067 | -15.455 |  | 6.4271 | -4.92 | -1.9075 | 0.2886 | 1.04 | -0.59 | 0 |  | 0.518 | 0.056 |  | -8.64 | -5.3482 | -2.6339 |  | 9.9785 |  | 24.1899 | -6.724 | -7.2752 | 3.6593 |  |  | -10.229 | 58.6453 | 2.2682 | -16.3745 | 4.8229 | 4.0735 | 160.8763 | -2.9898 | -9.252 | -2.8638 | 4.011 | 9.6042 | 9.8742 | 3.7638 | -6.6863 | -5.0989 | 6.29 | -3.5515 | 24.8596 | 49.9757 | 75.2627 | 15.905 | 16.2449 |  | -19.26 | -16.5431 | -14.5615 |  |  | -16.7311 | -16.1433 | -19.6873 | -19.6239 | 4.62 | 4.83 | -37.4 | -37.3 | 0.1236 | -2.72 | 71.8807 | 18.2166 | 18.1235 | -16.1 | -35.8 | 0.1 | -0.4 |  | -18.1366 | -98.1434 | 20.504 | -294.5719 | -29.9749 | -38.8506 | 135.837 | 24.4008 | 143.905 | 91.6563 | 80.0786 | 15.737 | 14.758 | -37.8793 | 270.4816 | -187.7994 | 85.7437 | -68.1039 | -0.4675 |  | -6.16 | -2.231 | -2.245 | 1.68 | 0.16 | -2.131 | -6.1509 | -3.6912 | -2.8702 | 10.2 | -1.898 | -2.32 |  |  | 2.7607 | 3.6958 | 3.1236 |  | 20.3 | 0.6085 | 0.74 |  | -4.8958 |  |  | -4.5077 |  | 0 | 0 | -12.5 | -5 | 37.5372 | -108.9123
13/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.927 | -10.244 | 5.3115 | 9.9983 |  | 14.6797 |  | 26.6394 | 11.8606 | 14.9599 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -15.4 | 2.4219 | -1.4462 | 6.3606 | 6.2691 | 11.1992 | 1.9971 | 0.2109 | 0.769 |  | -1.3797 | -0.697 | -0.67 | 2.904 | -6.66 | -2.2 | -0.674 | 0.28 | -12.11 | -12.12 |  | -9.96 | -9.88 | 7.2554 | 3.6225 | 22.1084 | 24.7353 | -13.2875 | -3.1198 | -2.8855 | 1.5683 | 1.7368 | -17.4731 | -14.9313 | 22.1859 | 22.5119 | 79.4286 | 5.8035 | -4.1 | -4.2 | -28.0724 | -27.8412 | -2.2585 |  | 12.831 | 6.0115 | 3.2496 | 1.9815 | -110.7822 | 91.8607 | 92.4405 | -2.683 | -48.9691 |  |  |  | 27.7531 | 11.44 | 11.24 | -8.03 | 7.19 | -22.9025 | -22.9025 | 29.1096 | 27.5893 | -2.6702 | -13.2233 | -13.1805 | 12.2076 | 31.8291 | 1.728 | -2.672 | -7.1 | -7.5 | -3.51 | 37.5872 | 37.5831 | 35.6779 | 61.8955 | 62.6633 | -22.7875 | -54.4244 | -18.4092 | 4.3911 | 37.74 | 15.02 | 1.0986 | 0.6866 | -11.2603 |  | -32.347 | -31.8689 | 19.8996 |  |  |  | -46.4 | 0.5609 | 9.5 | 15.88 | 14.54 | 5.92 | -3.74 | 11.4855 | -19.9861 | -3.16 | -3.21 | 19.41 | 13.41 | -18.6727 | -9.5 | -37.9396 | -36.8636 | 19.1748 | -2.151 | -11.7654 | -11.7423 | -26.109 | -35.9969 | -13.489 | -72.536 | -35.4453 |  | -4.1387 | -3.7287 |  | -3.8877 | -4.1559 | -22.02 | -18.0409 | -17.7674 | 14.7697 | 0 | 3.71 | -0.1 | 3.1476 | 1.167 | -11.5486 | -11.7806 | 6.1842 | 17.4517 | -25.8501 | 7.3718 |  | 5.5527 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -7.3681 | 20.4061 | 19.6612 | -12.4657 | 0 | -6.5614 | 0.5 | -0.7082 | 0.2886 | 0.12 | 0.1 | 0 | 2.1492 | 4.96 | 0.055 |  | -7.92 | -4.0878 | -5.2489 |  | 10.3633 |  | 24.1884 | -6.4482 | -6.983 | 3.6098 |  |  | -9.9308 | 59.0789 | 2.129 | -17.065 | 4.5571 | 3.8604 | 156.9536 | -3.5146 | -9.6367 | -2.0826 | 2.7645 | 9.6554 | 9.89 | 2.3207 | -7.5148 | -5.0094 | 5.03 | 0 | 26.5198 | 46.1686 | 76.8044 | 13.5096 | 15.6368 |  | -17.6956 | -13.5513 | -12.8067 |  |  | -17.6539 | -17.0661 | -19.2613 | -19.3494 | 6 | 6.2 | -35.5 | -35.9 | 0.0357 | -2.64 | 68.9521 | 19.8523 | 19.7473 | -16.4 | -35.4 | 1.7 | 1.1 |  |  | -102.5538 | 16.7785 | -294.7594 | -30.3309 | -41.498 | 142.0383 | 23.3494 | 136.7624 | 94.5263 | 78.6789 | 12.1514 | 11.0519 | -27.4076 | 267.2264 | -192.3185 | 83.5575 | -63.4949 | -1.0779 |  | -5.44 | -2.231 | -2.236 | 0.72 | 0.8 | -2.0634 | -6.7948 | -2.6352 | -3.1052 | 8.9 | -0.309 | -0.536 |  |  | 3.4993 | 3.3238 | 3.5066 |  | 19.5 | 1.8701 | 0.72 |  | -5.292 |  |  | -4.811 |  | -2.1717 | 2.294 | -11.4 | -6.1 | 38.9127 | -110.409
13/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.7193 | -10.1283 | 5.216 | 9.5221 |  | 13.5922 |  | 26.0909 | 11.4787 | 14.5785 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.5117 | -3.3858 | 6.3988 | 6.2413 | 11.0529 | 2.5263 | 0.1987 | 0.734 |  | -1.365 | -0.523 | -0.5 | 2.721 | -6.66 |  | -0.756 | 0.282 | -11.16 | -11.16 |  | -9.72 | -9.75 | 7.5456 | 3.6772 | 21.4019 | 23.612 | -14.8893 | -1.7324 | -1.4836 | 2.2616 | 2.007 | -18.4586 | -15.6711 | 20.6028 | 21.2838 | 82.1995 | 5.0721 | -4 | -4 | -27.8149 | -27.7162 | -2.0465 |  | 14.0635 | 5.9086 | 2.9991 | 1.9169 | -98.4832 | 92.1354 | 92.41 | -10.9442 | -42.8443 |  |  |  |  | 11.44 | 11.4 | -7.72 | 6.99 | -23.4383 | -23.1704 | 29.3403 | 27.6557 | -3.7002 | -12.6381 | -12.4768 | 13.3849 | 36.9071 | 1.5316 | -2.601 | -8.5 | -9.2 | -3.76 | 38.9659 | 39.5772 | 37.0754 | 61.2018 | 60.9023 | -20.6216 | -55.291 | -15.6208 | 4.2361 | 37.55 | 15.09 | 12.3486 | 11.4288 | -11.3454 |  | -36.8342 | -36.9212 | 15.5116 |  |  | -46.2 | -46.6 | 0.3619 | 8.9 | 16.16 | 14.06 | 5.53 | -4 | 10.664 | -15.8009 | -2.93 | -3.01 | 18.36 | 13.25 | -14.8545 | -7.5727 | -38.1319 | -37.0727 | 20.1261 | -1.778 | -10.8544 | -10.6736 | -26.4109 | -35.1918 | -12.973 | -65.8326 | -39.6349 |  | -4.1213 | -3.7683 |  | -4.9901 | -4.8742 | -22.02 | -17.6723 | -17.2399 | 14.3567 |  | 3.69 | 0 | 3.0504 | -1.152 | -12.06 | -12.1419 | 7.2309 | 17.4985 | -26.1989 | 7.2895 |  | 5.2557 | 0 | 0 |  | 12.2243 | 11.8894 | -5.3586 | 20.4806 | 19.6782 | -12.2783 | -9.3952 | -8.0507 | 2.27 | -0.6954 | 0.2886 | -0.23 | 0 | 0 |  | 6.642 | 0.269 | 2.0448 | -8.07 | -3.6729 | -5.6945 |  | 10.1135 |  | 24.3688 | -6.3707 | -6.9307 | 3.5624 |  |  | -11.2861 | 59.3579 | 2.7006 | -17.7388 | 4.0334 | 4.7518 | 159.1958 | -3.4738 | -9.9178 | -2.0477 | 2.8797 | 9.4211 | 9.6685 | 2.3033 | -6.4808 | -4.0961 | 5.45 | 0 | 25.6564 | 46.8551 | 74.2447 | 14.0735 | 15.5176 |  | -18.8056 | -11.5784 | -14.082 |  |  | -17.8627 | -17.5001 | -18.8778 | -18.8511 | 6.82 | 7.01 | -34.8 | -35.2 | 0.0357 | -3.04 | 74.9987 | 21.3866 | 21.9207 |  | -35 | 1.8 | 1.2 |  |  | -99.6591 | 18.5526 | -294.7577 | -30.9372 | -40.8681 | 140.8465 | 22.3982 | 139.2566 | 95.815 | 81.4668 | 11.1746 | 11.2541 | -29.2094 | 269.2666 | -195.7014 | 82.4807 | -65.0018 | -1.3342 |  | -5.36 | -2.236 | -2.25 | 0.88 | 1.04 | -2.3057 | -7.0878 | -2.5772 | -3.2212 | 9.3 | -0.614 | 0.91 |  |  | 3.8319 | 2.9001 | 2.9008 |  | 18.7 | 2.0993 | 0.67 |  | -5.4591 |  |  | -4.8454 |  | 0 | 2.1175 | -11 | -6.7 | 37.1989 | -109.4012
13/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 4.5572 | -9.8659 | 5.1677 | 9.0436 |  | 12.1135 |  | 27.0771 | 12.0516 | 15.2173 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 1.2393 | -3.344 | 5.8307 | 5.6688 | 10.3046 | 2.4738 | 0.2989 | 0.8292 |  | -1.2116 | -0.743 | -0.733 | 2.847 | -4.44 | -2.2 | -0.926 | 0.282 | -12.49 | -12.44 |  | -10.46 | -10.43 | 7.5084 | 3.684 | 21.945 | 24.1995 | -12.6729 | -2.4381 | -2.1016 | 2.1923 | 2.1961 | -17.9136 | -15.3384 | 23.2561 | 23.7894 | 76.2817 | 5.9589 | -4.3 | -4.3 | -28.8793 | -28.6013 | -2.3415 |  | 13.2399 | 5.9029 | 3.0539 | 1.9521 | -118.6254 | 93.0204 | 92.9288 | -4.5699 | -56.2711 |  |  |  | 26.8051 | 11.41 | 11.16 | -8.29 | 6.92 | -22.0987 | -21.5629 | 27.6204 | 25.7543 | -3.3884 | -12.2418 | -12.1537 | 13.6339 | 35.5066 | 1.5316 | -2.576 | -9.9 | -10.5 | -3.77 | 37.097 | 37.3772 | 36.1353 | 62.4791 | 62.0518 | -20.168 | -56.6221 | -15.0612 | 4.2874 | 37.97 | 15.03 | 11.7236 | 10.6476 | -10.8969 |  | -36.1966 | -35.8386 | 12.2104 |  |  | -46.4 | -44.3 | 0.3461 | 8.3 | 15.88 | 13.06 | 5 | -4.02 | 10.137 | -13.9383 | -3.69 | -3.76 | 20.79 | 13.79 | -14.3273 | -7.1818 | -36.18 | -34.8182 | 21.1143 | -2.3071 | -10.8139 | -10.6179 | -25.7904 | -35.1821 | -13.398 | -73.6995 | -34.095 |  | -3.9928 | -3.5706 |  | -4.8367 | -4.8561 | -22.02 | -16.4682 | -16.4431 | 13.7699 |  | 3.11 | 0.1 | 3.0135 | -0.2231 | -12.7881 | -12.8978 | 7.6907 | 16.2442 | -25.3135 | 7.2584 |  | 5.7878 |  | 0 |  | 10.8847 | 10.5497 | -3.8515 | 18.9299 | 17.9939 | -11.9439 | 0 | -8.7489 | 1.37 | -1.2026 | 0.2538 | -0.16 | 0.4 | 0 |  | 6.783 | 0.465 | 2.0233 | -7.25 | -4.3083 | -5.9057 |  | 12.0891 |  | 23.3114 | -6.9394 | -7.4658 | 3.4754 |  |  | -11.5897 | 59.3355 | 3.4052 | -18.1986 | 4.5725 | 4.1788 | 150.8612 | -3.7057 | -7.653 | -2.8469 | 3.0596 | 9.0768 | 9.3046 | 2.561 | -6.51 | -5.1647 | 5.03 | 0 | 28.7024 | 45.0323 | 77.8171 | 15.1797 | 14.8035 |  | -18.1349 | -11.7887 | -12.6218 |  |  | -15.2314 | -14.6546 | -18.3152 | -18.4657 | 6.33 | 6.51 | -33.6 | -33.8 | 0.0705 | -3.2 | 60.2712 | 23.5449 | 23.41 | -16.9 | -35.4 | -0.7 | -1.3 | -18.1737 | -18.0032 | -100.7011 | 14.7376 | -293.6093 | -29.1348 | -40.5506 | 140.9713 | 26.2121 | 131.9685 | 93.3129 | 81.8326 | 12.9321 | 12.2535 | -24.6644 | 264.3657 | -189.5724 | 87.9366 | -67.616 | -2.0154 |  | -4.24 | -2.239 | -2.236 | -0.16 | 1.04 | -1.6049 | -7.3533 | -1.6098 | -3.1907 | 8.6 | 1.833 | 0.38 |  |  | 3.8931 | 3.3254 | 3.0602 |  | 19.1 | 2.1847 | 0.48 |  | -5.8313 |  |  | -5.4651 |  | -2.4056 | 2.3751 | -11.6 | -6.2 | 41.5044 | -114.4916
13/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 4.3389 | -9.65 | 5.0893 | 10.04 |  | 11.9201 |  | 27.0452 | 12.0566 | 15.2417 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 1.9071 | -3.2014 | 5.4933 | 5.3878 | 9.763 | 2.2186 | 0.6395 | 1.2977 |  | -1.423 | -0.782 | -0.766 | 2.064 | -4.44 | -4.4 | -1.076 | 0.263 | -12.65 | -12.62 |  | -10.3 | -10.33 | 8.3028 | 3.7261 | 22.409 | 24.9124 | -12.6789 | -3.0263 | -2.9817 | 2.2664 | 2.296 | -17.6211 | -15.1073 | 24.0891 | 24.2468 | 75.1452 | 6.2955 | -4.2 | -4.2 | -28.7968 | -28.7008 | -2.218 |  | 13.1925 | 6.0072 | 2.9152 | 1.8477 | -120.365 | 92.2879 | 92.3185 | -0.4058 | -60.847 |  |  |  | 26.7951 | 11.31 | 11.1 | -8.14 | 6.98 | -21.8308 | -21.6969 | 27.8666 | 26.0499 | -3.4419 | -12.2859 | -12.2096 | 12.3903 | 35.0716 |  | -3.295 | -10.2 | -10.8 | -3.49 | 37.7888 | 37.6221 | 36.0985 | 63.041 | 62.6706 | -21.062 | -55.7127 | -16.4856 | 4.4705 | 38.35 | 15.15 | 11.4111 | 10.257 | -10.7105 |  | -36.2565 | -35.587 | 11.5908 |  |  | -44 | -44.3 | 0.4156 | 7.4 | 16.36 | 12 | 4.22 | -4.17 | 10.2765 | -12.5507 | -4.16 | -4.23 | 19.21 | 13.25 | -13.1818 | -6.9182 | -35.2933 | -34.5091 | 18.6173 | -4.1531 | -12.4005 | -11.918 | -24.6744 | -32.91 | -13.185 | -78.0363 | -37.0079 |  | -4.4673 | -4.1374 |  | -3.4122 | -3.3905 | -19.46 | -17.7653 | -17.3398 | 11.3754 |  | 2.01 | 0.1 | 2.8444 | 2.8296 | -14.0681 | -14.1028 | 7.8621 | 14.1884 | -24.8577 | 7.1578 |  | 6.9932 |  | 0 |  | 10.5497 | 10.2148 | -7.3681 | 17.8258 | 17.6652 | -12.1335 |  | -6.5614 | 1.41 | -1.4131 | 0.2364 | 0.08 | -1.07 | 0 |  | 7.247 | 0.464 |  | -7.06 | -5.1423 | -5.5812 |  | 12.0598 |  | 23.3092 | -6.4258 | -6.9652 | 3.3422 |  |  | -11.5098 | 60.3774 | 3.4307 | -18.8998 | 4.3004 | 4.6413 | 147.5916 | -4.5021 | -8.2581 | -2.139 | 0.998 | 8.7912 | 8.9407 | 0.3356 | -5.9024 | -5.2817 | 4.61 | 0 | 28.7027 | 42.9724 | 79.8087 | 13.104 | 14.5786 |  | -18.0017 | -10.0691 | -12.2503 |  |  | -15.55 | -15.1325 | -17.5507 | -18.1306 | 7.43 | 7.67 | -35.2 | -35 | 0.195 | -4.24 | 62.1471 | 22.9804 | 23.1777 | -17.4 | -35.9 | -0.3 | -0.8 |  |  | -104.5009 | 11.9169 | -294.3894 | -28.1618 | -42.8981 | 142.4516 | 22.7241 | 130.6995 | 94.0583 | 84.1221 | 11.7221 | 10.2112 | -23.1875 | 270.0606 | -188.511 | 88.3159 | -67.0212 | -2.0838 |  | -4.08 | -2.2 | -2.202 | -0.8 | 0.8 | -0.5848 | -6.5599 | -1.4633 | -3.2212 | 8.7 | -0.279 | -0.599 | 0.9503 | 0.9542 | 4.052 | 3.9081 | 3.2812 |  | 20.1 | 2.5993 | 0.36 |  | -5.4256 |  |  | -4.8779 |  | -2.2381 | 2.4868 | -12.3 | -4.8 | 44.1803 | -115.6371
13/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 4.215 | -9.4635 | 4.9002 | 9.6437 |  | 10.7857 |  | 27.1078 | 12.2446 | 15.3188 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.0795 | -3.5144 | 4.8723 | 4.7655 | 8.6047 | 2.0542 | 0.6262 | 1.4446 |  | -1.2272 | -0.941 | -0.879 | 2.143 | -6.66 | -6.6 | -1.01 | 0.261 | -12.96 | -13.16 |  | -10.48 | -10.57 |  | 3.9769 | 21.5755 | 24.3899 | -11.2348 | -5.7296 | -5.069 | 26.5934 | 29.2384 | -18.4622 | -17.1962 | 41.3582 | 48.7106 | 65.1876 | 8.5073 | -5.3 | -5.3 | -27.5527 | -27.2553 | -2.153 |  | 9.0007 | 5.9578 | 2.849 | 1.7719 | -115.3599 | 86.9777 | 86.2758 | 11.8978 | -75.5597 |  |  |  | 26.7652 | 12 | 10.06 | -8.12 | 11.76 | -17.6781 | -17.2763 | 24.7542 | 23.1012 | -0.8383 | -5.0408 | -5.087 | 9.7176 | 48.9836 | 1.728 | 9.175 | -12.8 | -12.1 | -3.4 | 46.8006 | 47.6463 | 45.6494 | 55.981 | 55.4127 | -21.0087 | -50.7216 | -14.626 | 3.8191 | 36.73 | 14.4 | 10.3174 | 9.2804 | -10.2787 |  | -49.74 | -47.9117 | 21.1483 |  |  | -41.9 | -42.1 | 0.1764 | 6 | 13.96 | 10.62 | 3.16 | -3.52 | 12.3845 | -20.6887 | -4.03 | -4.09 | 18.63 | 12.51 | -21.8182 | -10.7182 | -33.5551 | -31.5182 | 13.7455 | -9.3372 | -16.6209 | -17.08 | -23.8228 | -32.0562 | -14.021 | -89.4029 | -35.1393 |  | -4.196 | -3.8505 |  | -3.1693 | -3.5345 | -18.436 | -17.7748 | -17.4964 | 10.3533 |  | 0 | 0 | 2.6072 | 4.212 | -13.8162 | -14.0067 | 7.2815 | 12.9743 | -24.7218 | 7.2221 |  | 7.2619 | 3.8512 | 5.3786 | 3.2873 | 6.3633 | 6.0284 | -4.3539 | 14.8165 | 14.7325 | -11.5472 |  | -6.0487 | 2.59 | -0.9023 | 0.2364 | 0.48 | -1.09 |  |  | 7.335 | 0.45 | 4.3048 | -7.05 | -6.2889 | -5.397 |  | 12.0475 |  | 22.4457 | -6.5802 | -7.0572 | 3.2283 |  |  | -11.145 | 60.8103 | 3.8794 | -19.6211 | 5.1006 | 3.7667 | 146.0963 | -5.0795 | -7.3401 | -2.3164 | 1.0041 | 8.1832 | 8.4028 | 0.3614 | -7.1435 | -5.3218 | 2.51 | 0 | 33.1682 | 38.787 | 82.3636 | 13.6951 | 13.3738 |  | -18.1669 | -10.8789 | -13.6367 |  |  | -15.9785 | -15.7917 | -17.917 | -17.6222 | 7.63 | 8.11 | -35.7 | -35.6 | 0.2298 | -4.24 | 58.0272 | 25.2807 | 25.1766 | -18.7 | -35.9 | 0.1 | -0.7 |  | -18.0543 | -108.3452 | 8.325 | -291.1618 | -30.4068 | -45.8847 | 138.9413 | 23.6109 | 133.4111 | 92.8993 | 79.8401 | 14.0093 | 9.428 | -21.2716 | 262.8591 | -189.4673 | 80.6759 | -63.3499 | -1.4514 |  | -3.36 | -2.156 | -2.17 | -1.2 | 0.48 | -0.5758 | -6.2089 | -1.4328 | -3.1052 | 7.7 | -0.286 | -2.217 |  |  | 2.9098 | 4.0866 | 3.7223 |  | 20.5 | 3.0549 | 0.27 |  | -5.0186 | 0 | 0 | -4.8897 |  | -2.9434 | 3.0418 | -12.7 | -4.5 | 48.4415 | -122.4254
13/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.7597 | -8.9172 | 4.8668 | 8.6804 |  | 9.7505 |  | 27.5979 | 12.3666 | 15.4747 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | 2.508 | -3.5658 | 4.2529 | 4.1228 | 7.547 | 2.1204 | 0.6372 | 1.5604 |  | -1.3972 | -1.101 | -1.086 | 2.036 | -6.66 | -8.8 | -0.794 | 0.253 | -14.11 | -14.03 |  | -11.04 | -11.06 |  | 3.9644 | 21.1159 | 23.5902 | -9.7587 | -4.0359 | -3.7667 | 2.2814 | 2.3937 | -17.44 | -15.0173 | 27.651 | 28.4025 | 62.2029 | 14.1396 | -6.3 | -6.2 | -30.2144 | -30.0602 | -2.182 |  | 7.2695 | 5.6124 | 2.652 | 1.7626 | -140.5377 | 90.701 | 90.701 | 18.8826 | -89.0123 |  |  |  | 24.6595 | 11.81 | 8.93 | -9.55 | 12.06 | -17.4102 | -17.2763 | 24.7577 | 23.2313 | -1.7152 | -6.6878 | -6.6057 | 7.3668 | 49.316 | 2.88 | 9.487 | -14.9 | -14.4 | -3.39 | 45.3779 | 45.0894 | 43.1595 | 60.0619 | 59.8461 | -20.6962 | -53.2657 | -15.4729 | 3.8875 | 36.76 | 14.48 | 9.0674 | 8.0109 | -9.3305 |  | -50.1196 | -48.6906 | 20.8772 |  |  | -42 | -41.4 | 0.2301 | 4.3 | 13.22 | 8.86 | 1.84 | -3.47 | 12.2915 | -21.9287 | -4.48 | -4.58 | 20.97 | 11.31 | -21.1091 | -10.7818 | -33.7021 | -32.3818 | 9.9077 | -12.5184 | -20.4165 | -19.9352 | -21.7794 | -29.0863 | -13.548 | -100.3711 | -32.7203 |  | -7.0338 | -6.6819 |  | -3.8 | -4.03 | -17.412 | -18.6843 | -18.3219 | 7.3211 |  | 0 | 0.2 | 2.6601 | 2.4479 | -10.7277 | -10.7883 | 7.9693 | 9.8532 | -25.8556 | 7.3357 |  | 1.8798 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | -1.0047 | 15.9944 | 16.7199 | -8.9963 |  | -6.3563 | 3.29 | -1.2026 | 0.1925 | 0.5 | -1.15 |  |  | 7.52 | 0.459 |  | -7.45 | -8.416 | -8.3793 |  | 10.8325 |  | 22.4086 | -5.9499 | -6.437 | 3.0733 |  |  | -11.2954 | 61.2479 | 4.2567 | -20.6142 | 3.576 | 4.1764 | 140.3565 | -6.142 | -8.352 | -1.3927 | 1.0582 | 7.6412 | 7.8718 | 0.4678 | -5.5601 | -5.0912 | 0.42 | 0 | 38.7081 | 32.1787 | 82.2466 | 12.7898 | 13.035 |  | -16.5933 | -13.195 | -13.1391 |  |  | -17.154 | -16.6377 | -15.7939 | -15.9182 | 8.38 | 8.57 | -34.6 | -34.9 | 0.054 | -6.24 | 58.6621 | 25.1545 | 24.9038 | -19.1 | -35.9 | 0.9 | 0.4 |  |  | -109.2763 | 2.5172 | -292.2903 | -26.7598 | -45.2813 | 133.9026 | 27.7819 | 134.9487 | 91.6935 | 74.6787 | 12.3435 | 11.705 | -24.526 | 256.4069 | -189.3099 | 78.1274 | -62.2341 | -1.2634 |  | -3.12 | -2.181 | -2.188 | -1.28 | 0.96 | -0.2369 | -6.5599 | -0.9354 | -3.0747 | 7.5 | -0.379 | -1.365 | 2.5502 | 2.9022 | 3.8152 | 3.0174 | 2.614 |  | 20.4 | 3.0821 | 0.2 |  | -5.0893 |  |  | -4.8815 |  | -4.2534 | 4.3606 | -13.1 | -4.4 | 56.8672 | -129.5329
13/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 3.3251 | -8.5049 | 4.6169 | 7.3454 |  | 7.8707 |  | 23.0802 | 10.2847 | 13.2704 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.3762 | -13.9566 | 3.932 | 3.6667 | 7.1123 | 2.1558 | 0.6161 | 1.9709 |  | -1.345 | -0.963 | -0.957 | 1.741 | -6.66 | -13.2 | -0.918 | 0.233 | -13.28 | -13.09 |  | -11.05 | -11.08 | 6.5538 | 4.1693 | 18.9992 | 20.9237 | -19.1898 | -10.7361 | -11.8569 | 12.1086 | 14.476 | -22.1358 | -16.4087 | 35.8514 | 25.162 | 19.5837 | 14.4463 | -7 | -7.1 | -20.1018 | -20.9821 | -1.9164 |  | 1.0639 | 4.424 | 1.683 | 1.144 | -82.8272 | 51.6068 | 51.5763 | 21.0808 | -105.5848 |  |  |  | 20.8373 | 12.06 | 9.03 | -10.4 | 11.42 | -17.6781 | -17.5442 | 24.9812 | 23.3564 | -0.6897 | -11.5173 | -11.25 | 0.6554 | 38.9799 | 3.8356 | 8.587 | -9.1 | -10.1 | -3.15 | 39.0677 | 40.0418 | 36.8972 | 39.2323 | 40.0035 | -21.2811 | -30.3758 | -17.9539 | 3.7669 | 32.65 | 12.45 | 8.2861 | 7.2296 | -8.8173 |  | -39.7438 | -39.9631 | 18.8341 |  |  | -32.2 | -30 | 0.0592 | 3 | 11.2 | 7.38 | 0.74 | -3.11 | 14.0275 | -20.1961 | -9.78 | -10.01 | 28.06 | 11.37 | -21.0182 | -10.8273 | -34.0037 | -32.2273 | 10.8244 | -11.5954 | -18.4555 | -18.4194 | -17.3518 | -23.9863 | -14.084 | -100.9355 | -31.7767 |  | -7.0013 | -6.638 |  | -8.0793 | -8.4846 | -7.684 | -18.092 | -17.652 | 5.01 |  |  | 0.3 | 2.2001 | -5.1249 | -10.4036 | -10.4969 | 7.8202 | 8.8744 | -21.5448 | 7.7879 |  | 1.5895 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 6.0284 | 0.3349 | 16.7711 | 15.8486 | -7.7075 |  | -7.3524 | 2.38 | -1.3088 | 0.2181 | 0.27 | -0.27 | 0 |  | 7.485 | 0.167 |  | -10.01 | -9.4066 | -9.3592 |  | 16.3025 |  | 16.7872 | -3.062 | -3.3097 | 2.7673 |  |  | -11.1144 | 57.968 | 5.252 | -18.0675 | 3.9289 | 3.9189 | 140.1186 | -2.4819 | -8.9981 | 11.6962 | 1.4502 | 7.1935 | 7.3656 | 0.7719 | -9.6704 | -7.2755 | 1.26 | 0 | 40.7467 | 32.2792 | 81.3004 | 10.9027 | 12.3081 |  | -16.2624 | -12.7561 | -13.7286 |  | 10.1557 | -17.1705 | -16.9673 | -16.154 | -16.4465 | 7.64 | 7.86 | -33.1 | -33.3 | 0.1419 | -7.2 | 59.6618 | 24.8605 | 24.7491 | -19.5 | -35.4 | 1.8 | 1.3 |  | -18.2449 | -105.1413 | 6.597 | -292.9719 | -27.3841 | -46.0337 | 134.0492 | 35.1053 | 136.3562 | 89.4298 | 70.4947 | 12.7852 | 10.2712 | -28.3948 | 255.0357 | -187.1566 | 71.8331 | -56.8489 | -1.2879 |  | -2.72 | -2.141 | -2.16 | -1.84 | 1.44 | 0.3473 | -7.0298 | -0.6149 | -2.6932 | 7.3 | 0.719 | -0.37 | 2.1659 | 2.6228 | 3.0746 | 3.4954 | 3.2295 |  | 18.8 | 3.6386 | 0.19 |  | -5.9124 |  |  | -5.2165 |  | -5.2476 | 5.1866 | -10.8 | -5.8 | 57.3003 | -130.5132
13/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.951 | -8.1461 | 4.6144 | 6.9229 |  | 6.6208 |  | 23.3498 | 10.2227 | 13.3321 | -13.32 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 2.8841 | -13.6475 | 3.6069 | 3.4665 | 6.5717 | 2.1032 | 0.5968 | 2.0123 |  | -1.0956 | -0.906 | -0.911 | 1.941 | -6.66 | -15.4 | -0.794 | 0.227 | -12.8 | -12.82 |  | -11.5 | -11.53 |  | 4.2824 | 18.9489 | 21.0207 | -18.4348 | -10.1224 | -9.7647 | 2.4759 | 2.7964 | -17.1871 | -14.9117 | 19.0863 | 19.8412 | 14.0349 | 14.9558 | -7.3 | -7.2 | -23.1255 | -23.4411 | -1.8325 |  | 0.0181 | 4.2226 | 1.7065 | 1.0415 | -91.2198 | 50.4166 | 50.5692 | 30.49 | -118.8904 |  |  |  | 19.2206 | 12.03 | 8.68 | -12.19 | 10.27 | -16.0707 | -15.5348 | 24.1024 | 22.2743 | 0.064 | -12.1009 | -12.6656 | -0.0305 | 35.5326 | 4.2153 | 8.835 | -11.5 | -11.8 | -3.1 | 34.2885 | 34.3054 | 33.5103 | 42.5378 | 42.8477 | -22.3361 | -31.3472 | -18.6019 | 3.7958 | 31.59 | 11.95 | 7.5049 | 6.3507 | -8.3744 |  | -36.5725 | -35.5315 | 19.1941 |  |  | -29.8 |  | 0.2032 | 1.8 | 10.08 | 6.38 | -0.05 | -3.04 | 12.524 | -20.5187 | -9.54 | -9.63 | 25.72 | 8.82 | -21.6909 | -11.2091 | -31.5689 | -30.8182 | 9.7072 | -16.2242 | -22.6956 | -22.5151 | -15.6394 | -22.9008 | -13.734 | -114.8955 | -32.4237 |  | -6.6546 | -5.9826 |  | -8.6791 | -7.3118 | -8.708 | -19.5447 | -20.0187 | -1.5755 | 0 | 0 | -4.2 | 1.9053 | -5.5292 | -10.4004 | -10.4733 | 7.8867 | 2.8021 | -22.3854 | 7.6715 |  | 1.5342 | 0 | 0 |  | 4.0189 | 4.1864 | -3.8515 | 14.5266 | 14.0561 | 0.0819 | 9.6065 | 9.6107 | -9.75 | -3.019 | 0.2007 | 1.8 | -0.06 | -9.3569 |  | 6.954 | 0.169 |  | 9.84 | -21.2851 | -16.1332 |  | 20.3677 |  | 18.5128 | -3.61 | -3.8642 | 2.5922 |  |  | -9.094 | 58.8133 | 4.7821 | -19.8585 | 4.3333 | 4.1255 | 141.0458 | -2.7721 | -9.3175 | 10.8174 | 1.6716 | 6.8932 | 6.978 | 1.0546 | -9.7717 | -7.8068 | -2.1 | 5.3666 | 49.0252 | 22.6742 | 81.1724 | 9.8282 | 11.9372 |  | -17.652 | -10.9517 | -14.2356 |  |  | -20.1369 | -19.2525 | -15.7313 | -15.7969 | 9.13 | 9.24 | -34.6 | -35.1 | 0.0357 | -7.52 | 62.5618 | 17.9777 | 17.9531 | -19.5 | -34.1 | 3 | 2.5 | -18.4106 |  | -104.8065 | 1.2181 | -295.6625 | -25.5611 | -48.0623 | 132.1089 | 37.7075 | 144.6558 | 90.4085 | 61.6968 | 11.0193 | 7.9092 | -34.8153 | 247.3163 | -188.4193 | 60.8879 | -51.4721 | -1.781 |  | -2 | -2.078 | -2.076 | -2.64 | 1.84 | -0.1569 | -7.1763 | -0.0565 | -2.7817 | 6.7 | 0.698 | 0.035 |  |  | 3.0751 | 2.8834 | 3.0073 |  | 18.7 | 1.568 | -0.01 |  | -5.1862 | 0 | 0 | -4.9521 |  | -4.2502 | 4.5419 | -11.5 | -6.3 | 65.5839 | -140.1436
13/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.9802 | -8.2299 | 4.4728 | 6.0547 |  | 6.11 |  | 23.61 | 10.4657 | 13.5279 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.5331 | -13.3187 | 3.3347 | 3.1587 | 6.1679 | 2.5481 | 0.5942 | 2.0393 |  | -1.0741 | -1.004 | -0.988 | 1.557 | -6.66 | -13.2 | -0.675 | 0.21 | -13.61 | -13.66 |  | -11.17 | -11.2 |  | 4.0297 | 18.5822 | 20.9075 | -16.7423 | -10.2765 | -9.9396 | 2.7103 | 2.7438 | -17.0723 | -14.8675 | 21.685 | 22.1663 | 6.0244 | 16.3669 | -6.7 | -6.7 | -23.851 | -23.8645 | -1.9827 |  | -1.2566 | 4.1639 | 1.3073 | 0.8942 | -100.7111 | 55.2385 | 55.1469 | 22.9112 | -128.5051 |  |  |  | 17.2746 | 11.64 | 8.27 | -12.61 | 10.21 | -16.2046 | -15.8027 | 23.8663 | 22.0608 | 0.038 | -10.1057 | -10.141 | -1.6069 | 39.1015 |  | 8.989 | -15.2 | -15.1 | -3.25 | 34.9966 | 35.321 | 33.0457 | 47.5999 | 47.8969 | -20.9398 | -35.3416 | -17.5112 | 3.6329 | 31.27 | 11.83 | 6.5674 | 5.5695 | -8.0754 |  | -41.051 | -40.1377 | 15.2341 |  |  |  |  | 0.2557 | 0.8 | 9.46 | 5.02 | -0.93 | -2.96 | 10.7725 | -16.5834 | -10.05 | -10.06 | 25.68 | 8.13 | -18.8545 | -9.3545 | -31.1205 | -29.6 |  | -16.5652 | -23.4764 | -22.9887 | -17.1883 | -29.0317 | -11.542 | -113.6664 | -26.9568 |  | -7.1494 | -7.4898 |  | -10.5203 | -9.9889 | -2.052 | -16.819 | -16.3209 | 2.0368 | 0 | -9 | -0.9 | 2.0346 | -6.9951 | -10.4056 | -10.5928 | 7.9579 | 8.324 | -20.5218 | 7.5444 |  | 1.7181 | 0 | 0 |  | 4.5213 | 3.8515 | -4.019 | 12.6462 | 12.5086 | 1.4723 | 11.5242 | 10.7289 | -8.06 | -2.0137 | 0.2007 | 1.29 | 0.47 | -9.6649 |  | 7.048 | 0.174 |  | 10.21 | -23.1345 | -17.1901 |  | 20.7093 |  | 18.2185 | -3.5261 | -3.7116 | 2.3153 |  |  | -9.6399 | 57.4519 | 5.0082 | -20.4415 | 4.7022 | 5.2067 | 138.7407 | -3.2853 | -9.1037 | 10.9561 | 1.8028 | 6.5929 | 6.7169 | 1.2156 | -7.9578 | -7.2892 | -2.93 | 5.8507 | 55.24 | 22.5641 | 80.0342 | 12.3823 | 12.069 |  | -16.9278 | -12.8464 | -13.8094 |  |  | -20.6038 | -20.4115 | -14.6264 | -14.49 | 8 | 8.11 | -34.1 | -34.1 | 0.1584 | -7.52 | 64.1775 | 17.3903 | 17.3308 | -19.5 | -33.3 | 4.7 | 4.2 |  | -18.2225 | -94.5612 | 2.2307 | -290.3069 | -26.3493 | -44.7422 | 123.4816 | 37.8223 | 146.5757 | 87.4095 | 60.9965 | 12.5158 | 13.0768 | -38.6823 | 246.0787 | -190.1452 | 59.971 | -48.9088 | -1.5467 |  | -1.92 | -2.071 | -2.067 | -2.56 | 2.32 | -0.2144 | -7.7623 | 0.4105 | -1.8143 | 6.5 | -0.869 | -0.894 |  |  | 4.306 | 2.2614 | 2.2586 |  | 17 | 0.6564 | -0.07 |  | -5.0389 |  |  | -5.2399 |  | 0 | 5.6042 | -9 | -6.9 | 70.593 | -148.6262
14/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.7623 | -8.0392 | 4.2088 | 5.6401 |  | 4.0534 |  | 23.264 | 10.3787 | 13.3146 | -11.1 | -22 |  |  | -13.2 | 2.4332 | -13.8219 | 3.4169 | 3.1982 | 5.9792 | 2.5681 | 0.681 | 2.1107 |  | -0.7999 | -0.784 | -0.78 | 2.226 | -8.88 | -13.2 | -0.756 | 0.219 | -12.67 | -12.68 |  | -10.44 | -10.42 |  | 4.1867 | 17.6216 | 19.4504 | -20.2008 | -9.8315 | -9.2335 | 16.5698 | 12.4496 | -19.8627 | -17.0132 | 29.3207 | 35.3706 | 2.0735 | 14.995 | -6.7 | -6.7 | -20.9338 | -20.7986 | -1.7416 |  | -3.514 | 3.8285 | 1.4095 | 0.9944 | -81.576 | 52.6749 | 52.1866 | 21.2386 | -119.9704 |  |  |  | 16.1968 | 11.69 | 8.08 | -13.13 | 9.85 | -15.6688 | -15.9367 | 23.17 | 21.3751 | 0.5147 | -9.9887 | -10.0294 | -2.8136 | 39.3349 | 4.2153 | 8.099 | -17.2 | -16.8 | -3.27 | 32.9431 | 33.5091 | 31.418 | 46.8526 | 46.4822 | -18.4318 | -35.6373 | -15.9054 | 3.5202 | 30.21 | 11.37 | 5.7861 | 4.7882 | -7.2418 |  | -41.1228 | -39.5519 | 14.4836 |  |  | -27.5 | -27.6 | 0.1532 | 0 | 8.6 | 4.08 | -1.63 | -2.93 | 10.912 | -16.2359 | -10.77 | -10.98 | 25.61 | 7.36 | -17.7636 | -9.1727 | -30.4145 | -28.8909 |  | -19.0282 | -24.1949 | -24.4726 | -20.0219 | -24.2097 | -11.433 | -111.8373 | -26.3295 |  | -7.8688 | -6.9316 |  | -13.293 | -13.1063 | 1.04 | -14.9155 | -14.3742 | 3.5549 | 6.49 | -10.04 | 3.4 | 1.9756 | -13.8099 | -10.031 | -10.1762 | 8.2738 | 7.2551 | -19.8748 | 7.704 |  | 1.3611 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 3.1817 | -2.5118 | 11.3773 | 12.226 | 2.5988 | 12.1046 | 8.6293 | -7.53 | -2.2097 | 0.1476 | 0.51 | 0.94 | 0 |  | 7.147 | 0.167 |  | 10.85 | -23.6074 | -18.1146 |  | 21.1318 |  | 18.1211 | -3.4661 | -3.7515 | 2.1984 |  |  | -9.8329 | 56.9841 | 4.528 | -20.9059 | 3.953 | 3.2352 | 139.7736 | -3.665 | -9.178 | 11.2431 | 1.8791 | 6.6002 | 6.6615 | 1.3027 | -9.8083 | -7.5898 | -3.35 | 5.6621 | 56.4111 | 23.2842 | 78.2925 | 11.4872 | 12.5833 |  | -16.8914 | -13.5802 | -14.0313 | 12.9929 |  | -20.9883 | -20.5214 | -14.4733 | -13.8132 | 9.09 | 9.14 | -35.2 | -34.2 | 0.0357 | -8.32 | 62.6406 | 17.34 | 17.1167 | -19.8 | -32.9 | 4.3 | 3.8 |  |  | -87.3007 | 4.9817 | -293.3926 | -25.9096 | -42.6752 | 121.1403 | 43.8979 | 145.3235 | 86.3962 | 57.8766 | 12.4421 | 12.496 | -39.669 | 241.0312 | -186.6908 | 56.7818 | -45.7303 | -1.1243 |  | -2 | -2.085 | -2.088 | -2.64 | 2.32 | -0.566 | -8.0858 | 0.9689 | -2.1378 | 6.6 | 0.192 | -1.641 |  | 2.3247 | 3.7482 | 3.0309 | 2.4381 |  | 17.2 | 1.157 | -0.13 |  | -5.4863 |  |  | -5.6041 |  |  | 5.9524 | -9.5 | -7.2 | 69.5515 | -147.4593
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.307 | -6.7174 | 10.3689 | 14.5413 | 0 | 17.7802 | 0 | 30.249 | 13.6626 | 16.6937 | -6.66 | -17.6 | 6.6 | 6.624 | -11 | 3.6967 | 2.0281 | 8.0961 | 7.8625 | 13.5311 | 3.794 | 1.5607 | 2.1107 | 0 | -0.57 | 0 | 0.304 | 2.904 | -2.22 | 2.2 | -0.011 | 0.282 | -11.16 | -11.16 | -10 | -8.74 | -8.79 | 8.3028 | 4.2824 | 26.3456 | 28.5929 | -8.1107 | -1.7324 | -1.4836 | 32.0687 | 29.2384 | -11.8246 | -8.9315 | 41.3582 | 48.7106 | 87.5062 | 16.3669 | -4 | -4 | -19.1059 | -19.3264 | -1.5723 | 0 | 22.7656 | 8.9786 | 3.2496 | 1.9815 | -71.4438 | 101.2604 | 101.0468 | 30.49 | -13.473 | 0 | 0 | 0 | 45.7263 | 20.15 | 12.15 | 1.92 | 13.61 | -15.6688 | -15.5348 | 30.3851 | 28.6422 | 0.5147 | 30.2733 | 31.1315 | 22.3898 | 49.316 | 4.608 | 9.487 | 6.5 | 4.4 | -2.6 | 46.8006 | 47.6463 | 45.6494 | 66.0861 | 67.1842 | -18.4318 | -26.4554 | -14.626 | 4.7728 | 50.73 | 21.33 | 13.2861 | 12.1124 | -5.8818 | 0 | 0 | 0 | 21.253 | 0 | 0 | -23.7 | -23.4 | 2.2894 | 14.9 | 25.4 | 21.1 | 10.78 | -2.93 | 21.8705 | 9.3405 | -2.93 | -3.01 | 32.11 | 16.33 | 6.9636 | 3.3909 | -23.1966 | -22.7818 | 62.2887 | 23.7907 | 13.3567 | 13.9975 | 0.1984 | -8.7744 | -9.574 | -28.6746 | -18.5826 | 0 | -3.9928 | -3.5706 | 0 | -2.9998 | -3.3905 | 52.756 | -13.0711 | -12.7729 | 15.9009 | 6.81 | 3.71 | 60.1 | 5.7598 | 4.212 | -8.1897 | -8.5253 | 10.4142 | 18.4386 | 0 | 7.7879 | 0 | 8.9907 | 4.6054 | 6.89 | 3.5652 | 13.564 | 13.3965 | 0.3349 | 20.4806 | 20.0067 | 6.4097 | 18.882 | 24.6744 | 3.29 | -0.4335 | 0.2987 | 1.98 | 2.12 | 0 | 2.8087 | 7.694 | 1.922 | 4.3048 | 28.72 | -3.6729 | -2.6339 | 0 | 21.1318 | 0 | 26.8257 | -3.062 | -3.3097 | 3.6593 | 0.0563 | 0 | -9.094 | 78.8282 | 5.252 | -16.3745 | 7.2845 | 7.0421 | 160.8763 | -0.6698 | -4.8226 | 11.6962 | 4.011 | 9.8239 | 10.0324 | 3.7638 | 18.1872 | 17.86 | 6.29 | 12.5694 | 64.8121 | 49.9757 | 85.6335 | 15.905 | 38.1351 | 0 | -11.2655 | 0 | 0 | 35.2581 | 35.8539 | -14.6931 | -14.5228 | -8.2521 | -8.6389 | 29.3 | 29.44 | -32.4 | -32.5 | 0.51 | 9.2 | 77.0625 | 25.2807 | 25.1766 | -12.7 | -31.9 | 8 | 7.6 | -17.7044 | -17.7118 | -72.2193 | 25.9066 | -242.0415 | 9.1828 | -25.4975 | 142.4516 | 98.0691 | 159.6615 | 130.3938 | 84.1221 | 27.838 | 27.2516 | 3.8617 | 270.4816 | -183.3605 | 104.1153 | -31.1152 | 1.2659 | 0 | -0.64 | -2.039 | -2.054 | 1.68 | 4.96 | 0.3473 | -4.9485 | 1.7014 | -0.7004 | 10.7 | 1.833 | 1.58 | 4.3883 | 5.2716 | 5.9618 | 5.0375 | 4.4508 | 0 | 20.5 | 3.6386 | 1.4 | 0 | -4.7175 | 0 | 0 | -4.5077 | 0 | 0 | 10.624 | -8.1 | -4.4 | 70.593 | -70.3263
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.5406 | -12.0628 | 3.003 | 4.3511 | 0 | 4.0534 | 0 | 14.9874 | 6.1018 | 0 | -17.76 | -30.8 | -4.4 | -0.828 | -19.8 | 1.2393 | -13.9883 | 3.3347 | 3.1304 | 5.9792 | 1.7321 | 0.1742 | 0.734 | 0 | -1.423 | -1.156 | -1.145 | 1.269 | -15.54 | -17.6 | -1.396 | 0.194 | -16.89 | -16.82 | -10 | -11.76 | -11.82 | 1.5306 | 2.8059 | 14.7626 | 16.6031 | -20.2008 | -16.3192 | -15.9919 | 0.8654 | 0.8441 | -22.1358 | -17.1962 | 19.0863 | 19.8412 | -9.1798 | 5.0721 | -7.9 | -7.8 | -30.2144 | -30.0602 | -4.1223 | 0 | -6.1417 | 1.6946 | -0.8427 | -0.4564 | -142.674 | 44.4044 | 44.4655 | -46.6051 | -151.551 | 0 | 0 | 0 | 11.6461 | 8.75 | 0 | -13.13 | 4.1 | -24.9118 | -24.6439 | 16.9159 | 14.9761 | -8.9735 | -13.2233 | -13.1805 | -7.0879 | 0 | 1.5316 | -3.295 | -25.5 | -24.4 | -5.28 | 16.5643 | 16.4561 | 15.6095 | 39.2323 | 40.0035 | -30.8562 | -56.6221 | -26.1786 | 2.8713 | 30.21 | 11.26 | -8.125 | -8.2031 | -13.4666 | 0 | -50.1196 | -48.6906 | -9.4821 | 0 | 0 | -50.3 | -49.6 | -1.3147 | -0.7 | 8.6 | 3.52 | -2.02 | -7.38 | 10.137 | -21.9287 | -10.77 | -10.98 | 17.99 | -24.6 | -21.8182 | -11.2091 | -38.3482 | -37.3182 | 9.5888 | -19.0282 | -24.1949 | -24.4726 | -26.4109 | -36.5513 | -14.752 | -117.1412 | -53.2576 | 0 | -15.0032 | -14.3495 | 0 | -18.4823 | -17.8694 | -22.02 | -23.347 | -20.8484 | -18.3961 | -19.03 | -15.96 | -6.1 | 1.9053 | -25.678 | -14.0681 | -14.1028 | 4.953 | -6.8104 | -26.277 | 6.9854 | 0 | 0.8893 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.1817 | -21.0995 | 8.1771 | 8.5585 | -15.455 | -9.3952 | -8.7489 | -16.12 | -3.3175 | 0.1302 | -0.27 | -1.71 | -24.6413 | 0 | -0.249 | -0.054 | 0 | -10.04 | -30.5629 | -22.5143 | -1.86 | 9.9785 | 0 | 16.7872 | -9.4016 | -9.9735 | 1.7221 | 0.0563 | 0 | -13.7911 | 56.0099 | 2.129 | -22.4813 | 3.3477 | 3.2352 | 132.5566 | -6.142 | -10.5432 | -7.1718 | 0.998 | 6.2633 | 6.2818 | 0.3356 | -19.606 | -18.4158 | -9.64 | -3.5515 | 7.2559 | 7.4276 | 54.8072 | -49.9997 | -6.2322 | 0 | -19.3144 | -16.5431 | -15.408 | -5.575 | -4.3693 | -24.4491 | -23.8668 | -28.0455 | -27.9702 | -0.41 | 0.02 | -38.5 | -38.7 | -0.3159 | -10.24 | 54.3431 | 13.3663 | 13.0861 | -20.8 | -35.9 | -1.6 | -2.1 | -18.4884 | -18.4939 | -147.5607 | -15.9318 | -296.5819 | -30.9372 | -48.0623 | 31.3262 | 0 | 106.2685 | 78.6549 | -6.4735 | -3.3001 | -3.2374 | -50.591 | 123.2809 | -228.0382 | 40.3055 | -95.7885 | -3.0457 | 0 | -6.16 | -2.274 | -2.282 | -4.48 | -0.48 | -3.2975 | -10.6035 | -3.6912 | -3.4836 | 3.3 | -1.898 | -2.454 | 0 | 0 | 2.0379 | 2.2614 | 2.2586 | 0 | 15.8 | -2.2269 | -0.13 | 0 | -5.9946 | 0 | 0 | -5.9047 | 0 | -10.1324 | 0 | -13.1 | -9.2 | 13.7016 | -153.4273
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.9433 | -9.3035 | 5.6048 | 9.5758 | 0 | 11.2959 | 0 | 23.432 | 10.3227 | 13.5052 | -12.6263 | -25.1625 | 1.8765 | 2.8736 | -15.5833 | 2.7843 | -6.2354 | 5.7139 | 5.5701 | 9.879 | 2.6719 | 1.1424 | 1.8079 | 0 | -1.0493 | -0.72525 | -0.60896 | 2.1216 | -7.585 | -9.1568 | -0.68435 | 0.23423 | -13.9583 | -13.961 | -10 | -10.2665 | -10.2863 | 5.5156 | 3.5771 | 20.5217 | 23.2061 | -12.8546 | -9.5076 | -9.2228 | 5.7525 | 5.8461 | -16.3391 | -13.7022 | 26.9295 | 27.5867 | 47.4364 | 9.7734 | -6.7667 | -6.75 | -23.9202 | -23.813 | -2.7994 | 0 | 9.4856 | 5.6804 | 1.1866 | 0.77282 | -106.7671 | 77.3949 | 77.4191 | -5.2608 | -76.5858 | 0 | 0 | 0 | 27.9891 | 13.3529 | 8.9169 | -5.3619 | 7.6556 | -20.0643 | -19.7852 | 23.5835 | 21.8026 | -4.8784 | -3.9257 | -3.9262 | 9.3618 | 22.9749 | 3.8912 | 6.1958 | -9.3438 | -9.7958 | -3.8498 | 32.8054 | 32.9467 | 31.2185 | 55.8547 | 56.1459 | -24.6892 | -45.6887 | -20.4052 | 3.8664 | 39.3904 | 15.6796 | 4.0959 | 3.333 | -9.9185 | 0 | -24.9398 | -24.3661 | 3.8632 | 0 | 0 | -41.3333 | -40.95 | 0.55011 | 7.5271 | 17.0471 | 12.7117 | 4.6469 | -5.1308 | 14.8716 | -5.0513 | -8.099 | -8.2212 | 24.5156 | 5.5942 | -6.4413 | -3.4758 | -29.7841 | -28.5233 | 36.2639 | -0.16919 | -7.9646 | -7.745 | -13.7033 | -21.1326 | -13.1545 | -76.6393 | -35.294 | 0 | -9.983 | -9.5917 | 0 | -10.2488 | -10.0194 | 3.3148 | -16.6451 | -16.2347 | 1.6125 | -1.0062 | -8.5977 | 1.3771 | 3.5878 | -13.6545 | -11.2388 | -11.3968 | 7.6556 | 4.1147 | -15.1549 | 7.3377 | 0 | 4.326 | 0.41938 | 0.52702 | 0.50346 | 9.0147 | 8.931 | -11.6452 | 12.6448 | 12.6311 | -1.6088 | 9.7729 | 15.8339 | -11.5456 | -1.4 | 0.19462 | 0.41542 | -0.030208 | -17.1575 | 2.0311 | 6.7034 | 0.50469 | 2.6684 | 18.7146 | -21.2554 | -15.0879 | -1.1792 | 15.8134 | 0 | 22.1928 | -6.1486 | -6.5381 | 2.5859 | 0.0563 | 0 | -11.9954 | 64.5454 | 3.9191 | -20.537 | 4.92 | 4.8957 | 147.5117 | -3.6161 | -8.5007 | 2.1592 | 2.4984 | 8.0494 | 8.1832 | 1.9569 | -2.5332 | -0.95834 | -1.7373 | 4.6521 | 35.3879 | 31.4313 | 69.117 | -6.2313 | 9.5507 | 0 | -15.7702 | -11.9181 | -12.3352 | 8.0981 | 8.0405 | -18.9553 | -18.5303 | -18.316 | -18.2889 | 15.8835 | 16.0233 | -34.5562 | -34.7146 | 0.10761 | -1.2433 | 64.5654 | 17.4345 | 17.4112 | -16.5867 | -33.7021 | 2.3542 | 1.8833 | -18.079 | -18.0541 | -111.7316 | 3.4429 | -277.3933 | -13.0255 | -37.651 | 115.7262 | 42.4835 | 133.5775 | 92.4957 | 56.0342 | 16.0326 | 15.2514 | -23.6464 | 199.6256 | -199.0164 | 64.7723 | -56.3263 | -1.1532 | 0 | -3.2217 | -2.1445 | -2.1503 | -1.535 | 2.03 | -1.1791 | -7.6433 | -0.48625 | -1.9155 | 7.1063 | -0.1369 | -0.68877 | 2.7292 | 3.3469 | 3.7044 | 3.5244 | 3.4553 | 0 | 17.7917 | 0.94195 | 0.56917 | 0 | -5.3811 | 0 | 0 | -5.0463 | 0 | -4.0503 | 6.2965 | -10.1021 | -6.9979 | 44.5967 | -114.296
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 13 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
13/05/2026 | 00:30 | -38.03 | -38.48 | -34.8214 | -34.9811 | -366.7411 | -513.0536 | 170.6448 | 170.0642 | 460.6483 | 375.9577 | 1177.315
13/05/2026 | 01:00 | -37.74 | -38.02 | -35.6453 | -35.515 | -380.19 | -527.1103 | 169.1639 | 169.4822 | 453.4671 | 373.2738 | 1165.387
13/05/2026 | 01:30 | -43.97 | -44.23 | -41.7001 | -41.9897 | -402.9854 | -574.8752 | 174.444 | 175.2411 | 467.796 | 382.2892 | 1199.7703
13/05/2026 | 02:00 | -48.25 | -47.85 | -44.4291 | -44.6156 | -419.7527 | -604.8974 | 172.8604 | 170.9929 | 456.1196 | 369.5301 | 1169.503
13/05/2026 | 02:30 | -39.51 | -39.54 | -40.1002 | -40.5679 | -388.0227 | -547.7408 | 171.9767 | 172.0517 | 457.3064 | 372.0874 | 1173.4222
13/05/2026 | 03:00 | -36.36 | -36.63 | -36.7085 | -36.8627 | -391.8971 | -538.4583 | 171.4402 | 171.6961 | 453.9499 | 370.9219 | 1168.0081
13/05/2026 | 03:30 | -39.18 | -39.43 | -40.0526 | -39.7423 | -382.4368 | -540.8417 | 172.1368 | 173.1222 | 466.2835 | 379.5459 | 1191.0884
13/05/2026 | 04:00 | -40.54 | -41.13 | -40.0664 | -39.8825 | -406.9109 | -568.5298 | 167.0129 | 166.7831 | 462.0448 | 378.8953 | 1174.7361
13/05/2026 | 04:30 | -40.01 | -40.31 | -38.3469 | -38.4934 | -400.368 | -557.5283 | 167.7905 | 167.8118 | 486.4568 | 395.7509 | 1217.81
13/05/2026 | 05:00 | -43.52 | -43.51 | -42.5112 | -43.3415 | -419.5893 | -592.472 | 167.8061 | 169.5908 | 479.7402 | 386.5973 | 1203.7344
13/05/2026 | 05:30 | -43.18 | -43.18 | -43.4529 | -43.4546 | -416.124 | -589.3915 | 170.2674 | 170.3094 | 491.9218 | 407.664 | 1240.1626
13/05/2026 | 06:00 | -49.15 | -49.75 | -51.6636 | -51.0396 | -453.4575 | -655.0607 | 173.2954 | 173 | 496.2756 | 396.6008 | 1239.1718
13/05/2026 | 06:30 | -51.54 | -51.57 | -53.1501 | -53.0136 | -501.4699 | -710.7436 | 165.0066 | 166.648 | 461.0735 | 372.226 | 1164.9541
13/05/2026 | 07:00 | -58.47 | -58.24 | -52.8578 | -52.1792 | -505.7585 | -727.5055 | 146.0555 | 145.666 | 333.3115 | 262.0414 | 887.0744
13/05/2026 | 07:30 | -55.45 | -55.66 | -51.8269 | -51.8429 | -507.8756 | -722.6554 | 121.3919 | 122.4805 | 218.6592 | 166.4009 | 628.9325
13/05/2026 | 08:00 | -53.98 | -53.91 | -49.8852 | -49.3823 | -496.7094 | -703.8669 | 110.0901 | 110.216 | 167.8651 | 6.8836 | 395.0548
13/05/2026 | 08:30 | -58.9 | -59.88 | -54.2686 | -53.8911 | -531.8483 | -758.788 | 150.9132 | 151.1561 | 102.3708 | 4.9773 | 409.4174
13/05/2026 | 09:00 | -56.69 | -56.86 | -51.689 | -51.0816 | -517.571 | -733.8916 | 149.1857 | 148.1638 | 78.904 | 4.4699 | 380.7234
13/05/2026 | 09:30 | -59.11 | -59.3 | -53.5738 | -53.2809 | -536.3951 | -761.6598 | 143.0178 | 142.2274 | 52.8137 | 4.4129 | 342.4718
13/05/2026 | 10:00 | -56.6 | -57.05 | -53.418 | -53.4088 | -526.6258 | -747.1026 | 145.1933 | 143.7196 | 60.7445 | 4.4925 | 354.1499
13/05/2026 | 10:30 | -58.7 | -59.03 | -54.6678 | -55.0241 | -524.2977 | -751.7196 | 140.6606 | 139.2445 | 42.4847 | 5.7078 | 328.0976
13/05/2026 | 11:00 | -56.98 | -57.41 | -52.6087 | -52.7849 | -521.5007 | -741.2843 | 140.6881 | 142.6648 | 49.786 | 5.9528 | 339.0917
13/05/2026 | 11:30 | -55.23 | -55.81 | -46.3165 | -46.1585 | -499.7902 | -703.3052 | 117.1009 | 117.0733 | -39.3006 | 4.1598 | 199.0334
13/05/2026 | 12:00 | -55.17 | -55.53 | -45.8471 | -45.4771 | -489.6458 | -691.67 | 108.0694 | 108.3628 | -73.9675 | 4.0181 | 146.4828
13/05/2026 | 12:30 | -58.31 | -58.69 | -50.1371 | -49.9486 | -508.4675 | -725.5532 | 109.0658 | 108.1725 | -76.698 | 4.2604 | 144.8007
13/05/2026 | 13:00 | -52.52 | -52.46 | -48.3316 | -48.4412 | -475.1216 | -676.8744 | 128.1722 | 128.3166 | 0 | 5.981 | 262.4698
13/05/2026 | 13:30 | -48.07 | -47.93 | -47.5306 | -47.7186 | -468.7498 | -659.999 | 133.7829 | 131.1277 | 0 | 5.698 | 270.6086
13/05/2026 | 14:00 | -48.92 | -49.59 | -49.8473 | -49.9196 | -483.1845 | -681.4614 | 136.2425 | 133.7734 | 28.8035 | 5.8783 | 304.6977
13/05/2026 | 14:30 | -50.55 | -50.84 | -51.2888 | -51.059 | -495.6253 | -699.3631 | 138.153 | 133.3162 | 38.432 | 5.4096 | 315.3108
13/05/2026 | 15:00 | -45.81 | -45.96 | -50.8398 | -50.756 | -496.2128 | -689.5786 | 137.8207 | 136.646 | 43.8384 | 4.3069 | 322.612
13/05/2026 | 15:30 | -49.47 | -49.88 | -49.6523 | -49.4459 | -498.7577 | -697.2059 | 135.2514 | 133.3628 | 61.0605 | 5.7409 | 335.4156
13/05/2026 | 16:00 | -47.87 | -48.58 | -48.3244 | -47.9541 | -499.241 | -691.9695 | 155.3182 | 157.1307 | 169.8615 | 4.4625 | 486.7729
13/05/2026 | 16:30 | -38.83 | -38.67 | -39.8534 | -39.9047 | -429.6295 | -586.8876 | 214.4651 | 213.6608 | 449.968 | 6 | 884.0939
13/05/2026 | 17:00 | -46.94 | -46.76 | -49.836 | -49.383 | -476.9908 | -669.9098 | 235.8199 | 233.886 | 421.0165 | 340.6684 | 1231.3908
13/05/2026 | 17:30 | -52.08 | -52.67 | -56.6159 | -56.6617 | -491.8998 | -709.9274 | 183.2665 | 181.8313 | 568.1331 | 451.9896 | 1385.2205
13/05/2026 | 18:00 | -44.87 | -45.68 | -43.8642 | -43.6169 | -437.882 | -615.9131 | 180.3454 | 181.2366 | 553.8935 | 448.2585 | 1363.734
13/05/2026 | 18:30 | -56.92 | -57.19 | -50.7645 | -50.3058 | -503.2338 | -718.4141 | 180.6172 | 181.6208 | 558.8538 | 444.0962 | 1365.188
13/05/2026 | 19:00 | -61.44 | -61.4 | -51.9169 | -51.9756 | -526.0363 | -752.7688 | 178.6137 | 178.5229 | 557.6156 | 440.4466 | 1355.1988
13/05/2026 | 19:30 | -61.43 | -62.09 | -55.5259 | -55.4383 | -509.1323 | -743.6165 | 177.6893 | 178.6251 | 553.2559 | 447.0613 | 1356.6316
13/05/2026 | 20:00 | -64.98 | -65.14 | -59.8203 | -59.5666 | -542.1577 | -791.6646 | 178.2209 | 177.417 | 556.9697 | 439.7864 | 1352.394
13/05/2026 | 20:30 | -58.07 | -58.08 | -54.1253 | -54.2613 | -497.826 | -722.3626 | 178.1893 | 178.7413 | 556.3124 | 444.1976 | 1357.4406
13/05/2026 | 21:00 | -57.19 | -57.95 | -53.9201 | -53.6452 | -490.5699 | -713.2752 | 179.7567 | 179.0523 | 557.9426 | 439.1014 | 1355.853
13/05/2026 | 21:30 | -55.4 | -55.18 | -52.2534 | -52.6945 | -466.7451 | -682.273 | 177.2801 | 176.0131 | 555.735 | 437.5473 | 1346.5755
13/05/2026 | 22:00 | -48.66 | -49.25 | -46.8382 | -46.5186 | -433.5533 | -624.8201 | 177.4948 | 174.9839 | 549.2759 | 438.1275 | 1339.8821
13/05/2026 | 22:30 | -50.25 | -50.46 | -46.6818 | -47.039 | -446.7644 | -641.1952 | 172.7918 | 171.6817 | 525.1071 | 426.2018 | 1295.7824
13/05/2026 | 23:00 | -51.66 | -51.94 | -46.5777 | -46.5994 | -439.4071 | -636.1842 | 169.6582 | 171.3271 | 518.8575 | 412.6235 | 1272.4663
13/05/2026 | 23:30 | -49.06 | -49 | -45.3186 | -45.3163 | -402.2098 | -590.9047 | 175.0498 | 173.4366 | 510.903 | 412.3965 | 1271.7859
14/05/2026 | 00:00 | -56.86 | -56.76 | -53.6638 | -52.4748 | -443.5485 | -663.3071 | 173.4569 | 172.0405 | 492.9755 | 398.0572 | 1236.5301
MÁXIMO |  | -36.36 | -36.63 | -34.8214 | -34.9811 | -366.7411 |  | 235.8199 | 233.886 | 568.1331 | 451.9896
MÍNIMO |  | -64.98 | -65.14 | -59.8203 | -59.5666 | -542.1577 |  | 108.0694 | 108.1725 | -76.698 | 4.0181
PROMEDIO |  | -50.6754 | -50.9263 | -48.1903 | -48.097 | -467.7273 |  | 160.2653 | 159.8686 | 329.9764 | 247.9824
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
13/05/2026 | 00:30 | 500.019 | 507.0568 |  | 512.7047 | 513.8594 | 511.122 |  | 501.8863 | 500.2853 | 488.8817 | 507.3577 | 494.1387 | 220.3537 | 224.6882 | 226.1275 | 223.2094 | 219.9188 | 222.527 | 227.9 |  | 227.8 | 143.2654 | 140.4618 | 139.9687 | 137.9644 | 137.5722 |  | 142.0148 | 129.2046 | 143.6991
13/05/2026 | 01:00 | 500.1764 | 505.3762 |  | 512.3293 | 513.3882 | 510.0523 |  | 502.062 | 500.8818 | 489.9674 | 507.6364 | 494.6722 | 220.4978 | 224.0146 | 225.8255 | 222.3458 | 220.7457 | 222.256 | 227.9 | 0 | 227.8 | 143.581 | 140.5731 | 139.9343 | 137.6323 | 137.4618 |  | 141.9855 | 129.2993 | 143.3314
13/05/2026 | 01:30 | 499.3896 | 504.3784 | 500.9267 | 511.7727 | 513.3411 | 510.9202 |  | 502.2946 | 500.4857 | 489.264 | 507.8318 | 494.6245 | 220.3956 | 223.3802 | 225.5983 | 222.5188 | 220.9229 | 222.2114 | 227.9 |  | 228.4 | 143.465 | 140.8357 | 140.009 | 137.6761 | 137.379 |  | 141.9416 | 129.3263 | 143.6378
13/05/2026 | 02:00 | 499.7567 | 502.7503 | 500.2964 | 513.1423 | 513.9119 | 511.4225 |  | 503.3697 | 501.7809 | 490.2206 | 508.9549 | 495.7229 | 220.8378 | 223.6617 | 225.7316 | 222.9119 | 221.2477 | 222.8522 | 228.6 |  | 229.1 |  | 141.4715 | 140.0992 | 137.8663 | 137.379 |  | 142.6149 | 129.5277 | 143.7195
13/05/2026 | 02:30 | 500.019 | 506.1114 | 504.813 | 514.3241 | 515.0951 | 512.4994 |  | 502.8784 | 500.8206 | 489.2755 | 508.9473 | 495.3967 | 220.7197 | 224.4448 | 226.124 | 223.1107 | 221.9638 | 223.0528 | 228.6 |  | 228.7 | 143.4844 | 141.3975 | 140.2618 | 137.8264 | 137.31 |  | 142.4393 | 129.6262 | 143.6991
13/05/2026 | 03:00 | 500.4911 | 506.269 | 504.708 | 514.6931 | 516.1536 | 512.1099 |  | 504.3778 | 502.0344 | 490.1115 | 508.3022 | 495.7031 | 220.8436 | 224.5526 | 226.3449 | 223.2142 | 221.9491 | 222.5715 | 228.6 |  | 228.8 | 143.4426 | 141.1434 | 140.1496 | 137.4194 | 137.3928 |  | 142.4539 | 129.2946 | 143.6991
13/05/2026 | 03:30 | 501.0157 | 507.1618 |  | 515.3746 | 516.759 | 512.6541 |  | 504.9847 | 502.705 | 490.7525 | 510.0795 | 495.9196 | 220.8751 | 224.7151 | 226.3025 | 223.4577 | 221.9565 | 222.6687 | 229.2 |  | 229.2 | 144.2505 | 141.8952 | 140.0722 | 137.7084 | 137.724 |  | 142.7759 | 129.7349 | 144.1075
13/05/2026 | 04:00 | 499.0748 | 504.641 | 504.813 | 513.8182 | 514.9774 | 513.5268 |  | 503.224 | 501.1108 | 489.5531 | 508.3024 | 494.8315 | 221.0618 | 224.2095 | 225.7214 | 223.2396 | 221.4101 | 222.1574 | 229.2 |  | 228.2 | 143.5579 | 141.0584 | 140.0182 | 137.6303 | 137.2962 |  | 142.2343 | 129.424 | 143.3519
13/05/2026 | 04:30 | 499.9141 | 505.8489 | 503.5001 | 514.8793 | 515.8871 | 512.5048 | 516.5466 | 504.8119 | 502.5819 | 489.8428 | 509.074 | 495.1555 | 221.0309 | 224.2797 | 225.8951 | 223.511 | 221.6021 | 222.4851 | 228.6 |  | 228.2 | 143.4682 | 140.8251 | 139.7778 | 137.6141 | 137.241 |  | 142.3075 | 129.8973 | 143.3927
13/05/2026 | 05:00 | 499.1797 | 505.1661 | 504.2353 | 512.5845 | 514.2495 | 512.2752 |  | 503.6529 | 501.5428 | 489.3735 | 507.6944 | 495.272 | 220.7795 | 223.3875 | 225.0093 | 222.6507 | 221.2699 | 222.6181 | 227.9 |  | 227.7 | 143.5265 | 140.5101 | 139.789 | 137.5403 | 137.4894 |  | 142.0587 | 129.6557 | 143.3314
13/05/2026 | 05:30 | 499.2846 | 504.3259 | 499.5086 | 512.8694 | 514.6625 | 511.9409 |  | 503.7937 | 500.2829 | 488.6854 | 507.7532 | 493.4223 | 221.0352 | 223.3848 | 224.9776 | 222.588 | 220.9302 | 222.0913 | 227.9 |  | 227.6 |  | 140.3452 | 139.3884 | 137.8431 | 137.3928 |  | 141.8977 | 129.8936 | 143.5969
13/05/2026 | 06:00 | 497.6584 | 499.1266 | 499.6137 | 509.9933 | 512.1548 | 509.9725 | 511.3759 | 501.3889 | 500.8481 | 487.4574 | 507.5515 | 494.2343 | 221.2196 | 221.4311 | 223.2943 | 221.4198 | 220.1772 | 222.0319 | 227.9 |  | 226.9 | 143.5092 | 140.2956 | 139.5497 | 137.6349 | 137.0478 |  | 141.8245 | 129.8987 | 143.311
13/05/2026 | 06:30 | 498.1306 | 505.3762 | 507.8592 | 511.2497 | 512.535 | 510.2006 |  | 502.9374 | 502.2241 | 490.0498 | 508.0401 | 494.3047 | 220.6816 | 222.7658 | 223.6603 | 221.8964 | 220.4282 | 222.5659 | 227.9 |  | 227.3 | 142.8874 | 140.615 | 139.4429 | 138.1408 | 137.3928 |  | 141.883 | 130.4322 | 143.3314
13/05/2026 | 07:00 | 503.3763 | 509.7352 | 513.1636 | 513.732 | 515.5724 | 513.1995 | 516.6744 | 505.2701 | 501.8848 | 486.0082 | 507.7959 | 493.6204 | 224.6418 | 224.0937 | 225.1395 | 223.7995 | 221.4692 | 222.4531 | 227.9 |  | 226.5 | 142.8509 | 140.7071 | 139.5416 | 138.1279 | 136.9926 |  | 141.8977 | 130.5011 | 143.311
13/05/2026 | 07:30 | 502.3796 | 505.0086 | 507.7016 | 510.8082 | 512.8095 | 510.9129 |  | 505.4566 | 503.5459 | 487.3457 | 510.2219 | 495.2295 | 224.5088 | 223.0878 | 224.0705 | 221.4998 | 220.2215 | 222.3878 | 227.9 |  | 226.5 | 142.7518 | 140.8036 | 139.3187 | 137.7749 | 135.516 |  | 141.722 | 130.1021 | 143.2702
13/05/2026 | 08:00 | 502.1173 | 505.3762 |  | 508.4183 | 510.4872 | 508.7131 | 513.5587 | 502.6437 | 496.6686 | 485.5729 | 507.0892 | 492.3846 | 224.0727 | 222.6251 | 222.7838 | 219.9647 | 218.7154 | 221.8119 | 227.3 |  | 225.4 | 142.6855 | 140.4255 | 139.0135 | 137.037 | 135.5022 |  | 141.4293 | 129.4512 | 142.923
13/05/2026 | 08:30 | 501.855 | 502.9078 |  | 504.4 | 507.5114 | 506.4028 |  | 502.055 | 494.9301 | 485.5944 | 507.2466 | 493.7918 | 224.1578 | 223.8842 | 223.0932 | 219.4135 | 217.8885 | 221.8303 | 227.3 | 0 | 225.3 | 142.6369 | 140.5442 | 138.6948 | 137.1611 | 134.9364 |  | 141.4 | 129.4224 | 142.535
13/05/2026 | 09:00 | 501.6452 | 502.8553 |  | 502.3336 | 505.3694 | 504.8595 |  | 498.082 | 493.3161 | 484.7018 | 505.8558 | 492.1647 | 223.8794 | 223.8989 | 222.5696 | 218.0861 | 0 | 221.8707 | 227.3 | 0 | 224.8 | 141.8268 | 140.8836 | 138.2953 | 136.4355 | 135.0054 |  | 141.5464 | 128.7222 | 142.1265
13/05/2026 | 09:30 | 501.1731 | 501.3324 | 502.1346 | 503.0558 | 506.7944 | 506.5876 |  | 499.5854 | 493.6545 | 485.2654 | 506.9226 | 494.0284 | 223.332 | 223.1076 | 221.9557 | 219.4834 |  | 222.0023 | 227.3 |  | 225 | 142.638 | 140.9927 | 138.2454 | 137.889 | 135.2814 |  | 141.5464 | 129.1902 | 142.6371
13/05/2026 | 10:00 | 500.9633 | 501.4374 |  | 502.3339 | 505.7578 | 505.394 |  | 499.1631 | 493.1623 | 484.4676 | 506.7871 | 492.9096 | 223.1592 | 222.9727 | 221.5523 | 219.0826 |  | 221.9924 | 227.3 |  | 224.8 | 142.7819 | 140.9802 | 138.2523 | 138.1855 | 134.688 |  | 141.4439 | 128.5226 | 142.5962
13/05/2026 | 10:30 | 500.7534 | 499.9144 |  | 500.201 | 503.7349 | 504.2825 | 508.3329 | 498.276 | 492.7993 | 484.1496 | 506.3602 | 492.177 | 222.6857 | 222.3268 | 220.9072 | 218.1442 |  | 221.6465 | 226.7 |  | 224.5 | 141.9375 | 140.1655 | 137.9532 | 137.8709 | 134.7846 |  | 141.2243 | 128.3299 | 142.1469
13/05/2026 | 11:00 | 499.5469 | 498.6014 |  | 499.6059 | 503.329 | 503.1259 |  | 498.2989 | 492.4333 | 484.305 | 507.2767 | 493.0048 | 222.554 | 223.4919 | 222.2272 | 217.9603 |  | 222.0714 | 226.7 |  | 224.8 | 142.4617 | 140.6106 | 137.9284 | 137.9626 | 133.9428 |  | 141.4586 | 128.1363 | 142.923
13/05/2026 | 11:30 | 500.2289 | 500.4395 |  | 499.1288 | 502.7758 | 502.501 |  | 497.9279 | 492.4821 | 486.0568 | 507.9334 | 493.8926 | 221.4882 | 223.8688 | 222.2869 | 217.6253 |  | 222.2368 | 227.3 |  | 225.1 | 142.5739 | 140.5721 | 138.0819 | 138.0364 | 134.6328 |  | 141.6342 | 128.1853 | 142.923
13/05/2026 | 12:00 | 500.0715 | 501.0172 |  | 499.9527 | 503.2632 | 503.6094 |  | 497.4762 | 492.6088 | 486.8044 | 510.4137 | 494.8844 | 221.1723 | 224.5463 | 222.4834 | 217.9199 |  | 222.4656 | 227.9 | 0 | 225.4 | 142.6015 | 140.5695 | 138.393 | 137.5201 | 134.5776 |  | 141.8245 | 128.3009 | 142.535
13/05/2026 | 12:30 | 499.7567 | 500.8597 |  | 500.3275 | 503.8448 | 504.1871 |  | 497.7249 | 492.9695 | 486.6784 | 509.7142 | 494.8826 | 221.266 | 224.5013 | 222.4294 | 218.4438 |  | 222.2764 | 228 |  | 225.7 | 142.5059 | 140.6123 | 138.3826 | 137.2458 | 134.9226 |  | 141.8245 | 129.1606 | 142.535
13/05/2026 | 13:00 | 500.8058 | 503.8006 |  | 502.854 | 505.9559 | 504.7718 |  | 499.0525 | 493.7812 | 486.9711 | 509.65 | 494.6122 | 221.4939 | 226.2299 | 223.8858 | 219.1057 | 218.1395 | 221.8416 | 227.9 |  | 226 | 142.6588 | 141.1674 | 138.466 | 137.2084 | 135.2814 |  | 142.0002 | 129.6943 | 142.8413
13/05/2026 | 13:30 | 500.7009 | 503.223 | 506.126 | 503.3173 | 506.3806 | 506.2415 |  | 499.2898 | 493.072 | 485.7062 | 508.8453 | 493.985 | 221.4161 | 225.4921 | 224.3081 | 219.3231 | 218.4053 | 221.9144 | 227.3 |  | 225.7 | 142.4299 | 141.2071 | 138.1184 | 137.062 | 135.1572 |  | 141.8099 | 129.2391 | 142.1469
13/05/2026 | 14:00 | 500.4387 | 501.91 |  | 502.1242 | 504.8668 | 504.8658 |  | 498.9413 | 492.8287 | 485.6146 | 507.6544 | 492.8655 | 220.9983 | 224.9072 | 223.7714 | 218.7707 | 217.9624 | 221.6193 | 227.2 |  | 225.1 | 142.2241 | 140.5789 | 138.2428 | 136.7831 | 134.8398 |  | 141.5903 | 128.8614 | 141.7385
13/05/2026 | 14:30 | 499.3371 | 498.3914 | 500.769 | 498.357 | 501.6751 | 502.4969 |  | 499.0133 | 492.0984 | 485.1133 | 507.808 | 493.855 | 221.4006 | 223.0693 | 222.7199 | 217.0023 | 216.4489 | 221.7446 | 226.7 |  | 225 | 141.4642 | 140.348 | 138.2383 | 136.5479 | 134.4258 |  | 141.2975 | 129.0467 | 141.718
13/05/2026 | 15:00 | 499.5469 | 499.6518 |  | 500.3507 | 503.4409 | 503.3547 |  | 497.847 | 493.2939 | 486.0127 | 508.0954 | 492.4953 | 221.2935 | 223.5315 | 222.5418 | 217.904 | 218.1838 | 222.0319 | 227.3 |  | 224.9 | 142.1868 | 140.148 | 138.234 | 136.6547 | 135.309 |  | 141.2829 | 128.968 | 141.7793
13/05/2026 | 15:30 | 499.2322 | 499.1266 |  | 499.9315 | 503.4329 | 503.5635 |  | 497.4043 | 492.2113 | 485.4373 | 508.404 | 493.6178 | 221.251 | 223.361 | 222.4237 | 217.5548 | 217.955 | 222.3195 | 227.3 |  | 225 | 142.2126 | 140.0271 | 138.294 | 136.8621 | 135.7506 |  | 141.3122 | 128.7712 | 141.8202
13/05/2026 | 16:00 | 499.8092 | 500.0194 |  | 501.3241 | 503.5727 | 504.5663 |  | 498.0804 | 493.1235 | 484.9879 | 506.809 | 493.8192 | 221.4959 | 224.0479 | 222.9767 | 218.276 | 218.3093 | 221.5942 | 227.3 |  | 225 | 141.4199 | 140.8296 | 138.2324 | 136.6687 | 135.3504 |  | 141.4 | 128.9005 | 142.1061
13/05/2026 | 16:30 | 501.0157 | 504.4834 | 504.8655 | 503.5042 | 506.2132 | 505.8249 |  | 497.9355 | 491.0298 | 479.3651 | 500.6215 | 487.4911 | 221.7168 | 225.6136 | 223.9362 | 219.0672 | 219.2101 | 220.7745 | 226 |  | 223.9 | 141.7663 | 139.6971 | 137.6719 | 136.0781 | 135.1572 |  | 140.5949 | 129.7844 | 141.33
13/05/2026 | 17:00 | 500.9108 | 502.7503 |  | 503.7071 | 506.4824 | 505.9545 | 508.162 | 497.6548 | 496.1346 | 477.8271 | 501.8363 | 487.8187 | 222.034 | 225.3347 | 224.3047 | 219.4374 | 219.5201 | 220.8951 | 225.1 |  | 223.3 | 140.8729 | 141.2266 | 137.7075 | 136.1049 | 136.0818 |  | 142.0441 | 129.7938 | 141.33
13/05/2026 | 17:30 | 500.8583 | 500.8072 | 503.9727 | 503.3207 | 506.2288 | 504.031 | 502.0081 | 497.3475 | 495.4337 | 481.9652 | 502.4489 | 488.6144 | 221.9539 | 225.472 | 223.833 | 219.6786 | 219.5718 | 221.5696 | 225.4 |  | 223.3 | 141.0349 | 141.4515 | 138.0592 | 136.9882 | 136.3302 |  | 142.1026 | 129.9037 | 141.3913
13/05/2026 | 18:00 | 503.2713 | 507.9496 | 508.5944 | 504.2646 | 507.3162 | 505.9391 |  | 497.7048 | 496.4195 | 482.5921 | 502.4328 | 488.9724 | 223.1115 | 227.7125 | 226.1633 | 220.1998 | 220.1624 | 221.5682 | 225.4 |  | 224.1 | 141.7552 | 141.4498 | 137.8435 | 137.6988 | 138.276 |  | 142.1612 | 131.9074 | 141.7385
13/05/2026 | 18:30 | 501.7501 | 503.6957 |  | 502.0455 | 505.1571 | 503.8348 |  | 496.4701 | 495.5442 | 482.4103 | 503.5512 | 489.0522 | 222.9264 | 225.9764 | 224.8103 | 219.2943 | 219.3799 | 221.5615 | 226 |  | 224.2 |  | 141.3919 | 138.1005 | 138.2845 | 138.2622 |  | 142.0733 | 130.755 | 142.1061
13/05/2026 | 19:00 | 500.7009 | 500.5971 | 503.5526 | 499.1001 | 502.1409 | 501.1423 |  | 495.9084 | 496.1578 | 485.0296 | 503.9763 | 490.8808 | 222.7717 | 224.655 | 223.8672 | 217.827 | 216.124 | 221.9004 | 226 |  | 225 | 141.7448 | 141.9687 | 138.2794 | 138.2244 | 138.6624 |  | 142.6588 | 130.9597 | 142.1265
13/05/2026 | 19:30 | 500.6485 | 501.1748 | 501.9245 | 500.4553 | 503.3603 | 502.5576 | 507.0427 | 497.1272 | 496.2786 | 483.482 | 505.5141 | 491.4423 | 222.5591 | 224.8049 | 224.4819 | 218.4009 | 216.8771 | 222.0006 | 226.7 |  | 224.9 | 141.7843 | 141.8868 | 138.2064 | 137.8119 | 137.1582 |  | 142.6296 | 130.6238 | 142.1265
13/05/2026 | 20:00 | 499.8617 | 499.2316 |  | 499.7705 | 502.6703 | 501.4854 |  | 496.5719 | 496.9594 | 484.2019 | 504.2382 | 490.6637 | 222.7155 | 224.0437 | 224.2618 | 217.9054 | 216.5153 | 221.8622 | 226.6 |  | 225 |  | 141.9325 | 138.273 | 137.8302 | 137.4618 |  | 142.7467 | 130.5157 | 142.1265
13/05/2026 | 20:30 | 500.4911 | 502.4352 |  | 500.7654 | 503.4743 | 502.4705 |  | 496.9993 | 495.196 | 483.8439 | 503.1435 | 490.2897 | 223.1769 | 225.2482 | 224.9973 | 218.4525 | 216.9509 | 221.8447 | 225.4 |  | 224.2 | 141.8552 | 140.8213 | 138.3304 | 137.3011 | 137.0202 |  | 142.0441 | 130.1777 | 142.1265
13/05/2026 | 21:00 | 500.8583 | 503.223 |  | 501.3692 | 504.2229 |  |  | 496.7276 | 497.1402 | 482.8966 | 503.8962 | 489.5302 | 223.3173 | 225.3932 | 225.2262 | 218.718 | 217.3348 | 221.8002 | 226 |  | 224.3 | 142.6655 | 140.7797 | 138.3081 | 137.4301 | 136.9926 |  | 141.9855 | 130.3726 | 142.1061
13/05/2026 | 21:30 | 501.0681 | 503.1704 | 507.3865 | 502.9644 | 505.6326 | 503.6591 |  | 498.4582 | 496.3699 | 484.7511 | 504.028 | 491.3596 | 223.6144 | 226.586 | 225.8009 | 220.0704 | 217.9328 | 221.989 | 226 |  | 225 |  | 140.8489 | 138.7756 | 137.4013 | 136.827 |  | 142.0587 | 130.4122 | 142.5554
13/05/2026 | 22:00 | 502.537 | 508.4222 | 511.0103 | 506.4454 | 508.6487 | 505.2336 |  | 499.5783 | 497.6741 | 485.2497 | 505.1579 | 491.2674 | 224.513 | 227.9069 | 226.3494 | 221.0353 | 218.7523 | 222.0514 | 226.6 |  | 225.4 |  | 141.0824 | 138.8737 | 137.3091 | 135.5574 |  | 142.2929 | 131.0206 | 142.9638
13/05/2026 | 22:30 | 502.2747 | 503.223 | 500.0863 | 507.3096 | 508.8728 | 505.9493 |  | 499.9022 | 497.2694 | 485.3263 | 506.2421 | 491.5865 | 224.2305 | 221.4783 | 224.7468 | 220.639 | 218.2207 | 222.3406 | 226.6 |  | 226.1 | 142.6335 | 141.5078 | 139.0307 | 137.0873 | 135.9162 |  | 142.7028 | 129.1319 | 142.9026
13/05/2026 | 23:00 | 503.0615 | 504.2733 | 500.2964 | 510.6354 | 512.1022 | 509.2134 |  | 502.9401 | 499.4069 | 487.0133 | 507.3385 | 492.8228 | 225.0695 | 223.7958 | 224.8089 | 222.1883 | 219.7933 | 222.0254 | 227.3 |  | 226.9 | 143.4193 | 140.3849 | 139.0858 | 137.7455 | 136.6476 |  | 141.5757 | 127.5678 | 143.2906
13/05/2026 | 23:30 | 503.691 | 506.374 | 501.5569 | 512.8063 | 513.5781 | 510.3446 |  | 501.8036 | 499.5634 | 487.3759 | 507.0468 | 493.144 | 225.0363 | 224.6005 | 225.2862 | 222.238 | 220.6275 | 222.2045 | 227.9 |  | 227.1 | 143.3696 | 140.9242 | 139.3425 | 137.3119 | 136.7442 |  | 141.722 | 127.495 | 143.311
14/05/2026 | 00:00 | 502.432 | 505.7438 |  | 512.2773 | 514.249 | 511.242 | 512.3074 | 502.3539 | 500.0228 | 488.4538 | 508.6604 | 494.1274 | 225.5077 | 223.4219 | 225.5995 | 222.7419 | 220.5242 | 222.343 | 227.9 |  | 227.3 |  | 140.9235 | 139.5764 | 137.4428 | 136.7442 |  | 141.6342 | 127.4537 | 142.9434
MÁXIMO |  | 503.691 | 509.7352 | 513.1636 | 515.3746 | 516.759 | 513.5268 | 516.6744 | 505.4566 | 503.5459 | 490.7525 | 510.4137 | 495.9196 | 225.5077 | 227.9069 | 226.3494 | 223.7995 | 221.9638 | 223.0528 | 229.2 | 0 | 229.2 | 144.2505 | 141.9687 | 140.2618 | 138.2845 | 138.6624 | 0 | 142.7759 | 131.9074 | 144.1075
MÍNIMO |  | 497.6584 | 498.3914 | 499.5086 | 498.357 | 501.6751 | 501.1423 | 502.0081 | 495.9084 | 491.0298 | 477.8271 | 500.6215 | 487.4911 | 220.3537 | 221.4311 | 220.9072 | 217.0023 | 0 | 220.7745 | 225.1 | 0 | 223.3 | 140.8729 | 139.6971 | 137.6719 | 136.0781 | 133.9428 | 0 | 140.5949 | 127.4537 | 141.33
PROMEDIO |  | 500.6933 | 503.2656 | 504.1366 | 506.1048 | 508.4979 | 507.1004 | 510.6676 | 500.182 | 496.9802 | 486.0836 | 506.8446 | 492.9309 | 222.3094 | 224.2501 | 224.2336 | 220.2777 | 214.0419 | 222.0611 | 227.2688 | 0 | 225.9625 | 142.59 | 140.8725 | 138.8303 | 137.4496 | 136.3086 | 0 | 141.898 | 129.4708 | 142.6937
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 13/05/2026 02:27:00 | 13/05/2026 06:32:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.776 | 01:20:30 | 60.247
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.775 | 01:20:30 | 60.247
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.776 | 01:20:30 | 60.248
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.776 | 01:20:30 | 60.247
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.776 | 01:20:30 | 60.247
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.776 | 01:20:30 | 60.248
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:34:44 | 58.876 | 11:46:30 | 61.149
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.776 | 01:20:30 | 60.247
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:54:50 | 59.776 | 01:20:30 | 60.247

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
13/05/2026 | 00:30 | 6884.08 | 6804.0623 | -1.162%
13/05/2026 | 01:00 | 6699.507 | 6744.1469 | 0.6663%
13/05/2026 | 01:30 | 6614.051 | 6630.5485 | 0.2494%
13/05/2026 | 02:00 | 6617.151 | 6541.1915 | -1.148%
13/05/2026 | 02:30 | 6526.04 | 6504.6381 | -0.3279%
13/05/2026 | 03:00 | 6418.532 | 6475.9698 | 0.8949%
13/05/2026 | 03:30 | 6426.552 | 6401.4883 | -0.39%
13/05/2026 | 04:00 | 6522.298 | 6421.1451 | -1.551%
13/05/2026 | 04:30 | 6580.685 | 6420.396 | -2.436%
13/05/2026 | 05:00 | 6630.216 | 6478.5719 | -2.287%
13/05/2026 | 05:30 | 6648.557 | 6627.1847 | -0.3215%
13/05/2026 | 06:00 | 6869.892 | 6658.5975 | -3.076%
13/05/2026 | 06:30 | 6953.787 | 6695.7367 | -3.711%
13/05/2026 | 07:00 | 6721.349 | 6739.5688 | 0.2711%
13/05/2026 | 07:30 | 6900.337 | 6788.4983 | -1.621%
13/05/2026 | 08:00 | 6993.002 | 6928.3864 | -0.924%
13/05/2026 | 08:30 | 7227.574 | 7518.914 | 4.031%
13/05/2026 | 09:00 | 7465.101 | 7719.0753 | 3.402%
13/05/2026 | 09:30 | 7552.917 | 7849.6269 | 3.928%
13/05/2026 | 10:00 | 7660.656 | 7914.9001 | 3.319%
13/05/2026 | 10:30 | 7742.583 | 8023.7888 | 3.632%
13/05/2026 | 11:00 | 7702.653 | 8083.8618 | 4.949%
13/05/2026 | 11:30 | 7764.962 | 8123.1983 | 4.613%
13/05/2026 | 12:00 | 7649.505 | 8077.9303 | 5.601%
13/05/2026 | 12:30 | 7592.413 | 8023.7688 | 5.681%
13/05/2026 | 13:00 | 7655.024 | 7938.8475 | 3.708%
13/05/2026 | 13:30 | 7683.632 | 7913.0736 | 2.986%
13/05/2026 | 14:00 | 7736.32 | 7966.4229 | 2.974%
13/05/2026 | 14:30 | 7809.075 | 8012.9636 | 2.611%
13/05/2026 | 15:00 | 7725.771 | 8008.1814 | 3.655%
13/05/2026 | 15:30 | 7788.962 | 8063.522 | 3.525%
13/05/2026 | 16:00 | 7765.896 | 8084.6061 | 4.104%
13/05/2026 | 16:30 | 7812.849 | 8066.7159 | 3.249%
13/05/2026 | 17:00 | 7825.437 | 8086.628 | 3.338%
13/05/2026 | 17:30 | 7799.521 | 8032.276 | 2.984%
13/05/2026 | 18:00 | 7876.632 | 7994.076 | 1.491%
13/05/2026 | 18:30 | 8016.019 | 7995.9797 | -0.25%
13/05/2026 | 19:00 | 7932.226 | 7972.7919 | 0.5114%
13/05/2026 | 19:30 | 7943.613 | 7964.3952 | 0.2616%
13/05/2026 | 20:00 | 7872.249 | 7936.6967 | 0.8187%
13/05/2026 | 20:30 | 7834.478 | 7877.5739 | 0.5501%
13/05/2026 | 21:00 | 7787.437 | 7809.4888 | 0.2832%
13/05/2026 | 21:30 | 7710.204 | 7789.7694 | 1.032%
13/05/2026 | 22:00 | 7564.443 | 7731.1429 | 2.204%
13/05/2026 | 22:30 | 7495.597 | 7709.9123 | 2.859%
13/05/2026 | 23:00 | 7252.179 | 7511.3034 | 3.573%
13/05/2026 | 23:30 | 7016.689 | 7249.1544 | 3.313%
14/05/2026 | 00:00 | 6855.266 | 7091.5702 | 3.447%

## DESVIACIÓN
miércoles, 13 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
13/05/2026 | 00:30 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 654.13 | 650 | 650 | 4.13 | 214.05 | 211.662 | 211.662 | 2.388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 42.9066 | 91.8678 | -1.4678 | 208.5 | 216 | 230.3622 | -21.8622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 | 107.8 | 109.89 | 109.89 | -2.09 |  |  |  | 0 | 131 | 110.22 | 110.22 | 20.78 | 207.5 | 120.0309 | 120.0309 | 87.4691 | 107.9 | 60.1957 | 60.1957 | 47.7043 | 562.3 | 566.0894 | 566.0894 | -3.7894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 80.3929 | 80.3929 | 0.00714 | 7.9 | 7.2749 | 7.2749 | 0.62513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 87.9 | 50.024 | 74.7703 | 13.1297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 200 | 220.695 | 195.2741 | 4.7259 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.1 | 228.4159 | 228.4159 | 8.6841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 43.9724 | 43.9724 | 3.4276 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 27.8 | 47.0826 | 47.0826 | -19.2826 | 18 | 21.2056 | 21.2056 | -3.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.4 | 15.913 | 15.913 | 0.48702 | 78.3 | 138.9715 | 174.5595 | -96.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 66.078 | 66.078 | -18.278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 45.556 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 82.6 | 96.0829 | 96.0829 | -13.4829 | 82.6 | 96.0829 | 96.0829 | -13.4829 | 82.4 | 96.0829 | 96.0829 | -13.6829 | 165.1 | 144.5572 | 144.5572 | 20.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 136 | 144.9922 | 159.6152 | -23.6152 | 130.3 | 107.4455 | 107.4455 | 22.8545 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 119.2 | 104.206 | 104.206 | 14.994 | 92.5 |  |  | 92.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 154.0122 | 55.5878 | 101.5 | 103.5555 | 77.2374 | 24.2626 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 0 |  |  | 0 | 62.4 | 57.3454 | 57.3454 | 5.0546 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.8268 | 10.8268 | -1.4268 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 3.4649 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.13 | 0.13 | 1.57 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.6 | 13.6054 | 13.6054 | -2.0054 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 15.584 | 15.584 | 2.016 | 41.8 | 48.3307 | 48.3307 | -6.5307 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 13.4 | 19.792 | 19.792 | -6.392 | 2.2 | 2.92 | 2.92 | -0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 17.4 | 16.035 | 16.035 | 1.365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.3 | 14.1681 | 14.1681 | 5.1319 | 56.8 | 33.7999 | 33.7999 | 23.0001 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 62.6334 | 62.6334 | -43.1334 | 37 | 60.8754 | 60.8754 | -23.8754 | 1.9 | 8.4965 | 8.4965 | -6.5965 | 1 | 3.208 | 3.208 | -2.208 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 15 | 14.5773 | 14.5773 | 0.42274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 10.7 | 9.1764 | 9.1764 | 1.5236 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 28 | 28 | -20.9 | 4 | 24 | 24 | -20 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | -0.1
13/05/2026 | 01:00 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 648.47 | 650 | 650 | -1.53 | 213.43 | 211.662 | 211.662 | 1.7679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 37.4804 | 91.8678 | -2.1678 | 208.7 | 216 | 228.41 | -19.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 109.89 | 109.89 | -5.99 | 106.4 | 109.89 | 109.89 | -3.49 |  |  |  | 0 | 128.9 | 110.22 | 110.22 | 18.68 | 205.2 | 120.0309 | 120.0309 | 85.1691 | 106.3 | 60.1957 | 60.1957 | 46.1043 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 8.1 | 7.2749 | 7.2749 | 0.82513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 87 | 50.024 | 66.6235 | 20.3765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 214.8 | 220.695 | 195.2741 | 19.5259 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.5 | 228.4159 | 228.4159 | 8.0841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 180.4 | 186.3784 | 186.3784 | -5.9784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 27.7 | 47.0826 | 47.0826 | -19.3826 | 18.2 | 21.2056 | 21.2056 | -3.0056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 126.4644 | 158.4447 | -84.3447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 61.4397 | 66.078 | -3.778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 45.556 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.8415 | 132.8384 | -7.9384 | 76.5 | 96.0829 | 96.0829 | -19.5829 | 76.5 | 96.0829 | 96.0829 | -19.5829 | 76.2 | 96.0829 | 96.0829 | -19.8829 | 175.2 | 144.5572 | 144.5572 | 30.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 119.4 | 127.6236 | 158.8377 | -39.4377 | 112.8 | 107.4455 | 107.4455 | 5.3545 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 103.894 | 103.894 | -9.294 | 93.8 | 103.894 | 103.894 | -10.094 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 144.723 | 64.977 | 101.4 | 103.5555 | 72.5788 | 28.8212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 57.0151 | 57.0151 | -5.1151 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.5773 | 10.5773 | -0.8773 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 3.1119 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.13 | 0.13 | 1.57 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 14.3809 | 14.3809 | 1.3191 | 35.6 | 46.1484 | 46.1484 | -10.5484 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 15 | 18.7181 | 19.792 | -4.792 | 2.2 | 2.92 | 2.92 | -0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.2 | 16.035 | 16.035 | 1.165 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.9 | 14.3619 | 14.3619 | 6.5381 | 38.7 | 33.6038 | 33.6038 | 5.0962 | 0 |  |  | 0 | 23 | 61.8172 | 61.8172 | -38.8172 | 42.5 | 60.4712 | 60.4712 | -17.9712 | 1.9 | 7.8762 | 7.8762 | -5.9762 | 1.3 | 3.16 | 3.16 | -1.86 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 7.207 | 7 | 7 | 0.207 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 9.4 | 8.9692 | 8.9692 | 0.4308 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.2 | 29 | 29 | -21.8 | 3.9 | 26 | 26 | -22.1 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 0.3
13/05/2026 | 01:30 | 154 | 155 | 155 | -1 | 650.64 | 650 | 650 | 0.64 | 212.61 | 211.662 | 211.662 | 0.94795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 29.226 | 91.8678 | -2.9678 | 207.1 | 216 | 228.41 | -21.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  |  |  | 0 | 130.5 | 110.22 | 110.22 | 20.28 | 206.8 | 120.0309 | 120.0309 | 86.7691 | 107.5 | 60.1957 | 60.1957 | 47.3043 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 80.3929 | 80.3929 | -0.09286 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 46.5 | 50.024 | 45.4684 | 1.0316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 188.4 | 183.206 | 157.4973 | 30.9027 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.2 | 228.4159 | 228.4159 | 9.7841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 26.8 | 47.0826 | 47.0826 | -20.2826 | 17.8 | 21.2056 | 21.2056 | -3.4056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 112.8979 | 110.8749 | -17.775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 51.5708 | 66.078 | -4.178 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 45.556 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8415 | 132.8384 | -8.4384 | 75.4 | 96.0829 | 96.0829 | -20.6829 | 75.4 | 96.0829 | 96.0829 | -20.6829 | 75.8 | 96.0829 | 96.0829 | -20.2829 | 162.9 | 144.5572 | 144.5572 | 18.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 114.3 | 91.2673 | 158.8377 | -44.5377 | 105.8 | 107.4455 | 107.4455 | -1.6455 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 103.894 | 103.894 | -6.994 | 95.2 | 103.894 | 103.894 | -8.694 | 118.6 | 104.206 | 104.206 | 14.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 144.723 | 64.777 | 101.4 | 103.5555 | 72.5788 | 28.8212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 0 |  |  | 0 | 43 | 56.7376 | 56.7376 | -13.7376 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.7299 | 10.7299 | -1.4299 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 2.5748 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.12 | 0.12 | 1.58 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 14.0937 | 14.0937 | 0.3063 | 32.4 | 45.2451 | 45.2451 | -12.8451 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 17.2 | 16.4331 | 19.792 | -2.592 | 2.2 | 2.96 | 2.96 | -0.76 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.1 | 16.035 | 16.035 | 1.065 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 18.1 | 14.1885 | 14.1885 | 3.9115 | 25.3 | 30.9192 | 30.9192 | -5.6192 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 60.4994 | 60.4994 | -33.1994 | 52.7 | 57.4039 | 57.4039 | -4.7039 | 2.4 | 7.9341 | 7.9341 | -5.5341 | 1.4 | 2.9468 | 2.9468 | -1.5468 | 0 |  |  | 0 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 7.201 | 7 | 7 | 0.201 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 9.2 | 8.5563 | 8.5563 | 0.6437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 30 | 30 | -26 | 2.5 | 27 | 27 | -24.5 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | -1.1
13/05/2026 | 02:00 | 154.5 | 155 | 155 | -0.5 | 652.81 | 650 | 650 | 2.81 | 213.34 | 211.662 | 211.662 | 1.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 21.8914 | 91.8678 | -43.3678 | 206.3 | 216 | 228.41 | -22.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 109.89 | 109.89 | -3.99 | 108.1 | 109.89 | 109.89 | -1.79 |  |  |  | 0 | 131.1 | 110.22 | 110.22 | 20.88 | 207.3 | 120.0309 | 120.0309 | 87.2691 | 106.7 | 60.1957 | 60.1957 | 46.5043 | 559.9 | 566.0894 | 566.0894 | -6.1894 | 10 | 5.4678 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3929 | 0.50714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.7 | 50.024 | 38.1033 | 11.5967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 187.2 | 142.2516 | 118.8879 | 68.3122 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.1 | 228.4159 | 228.4159 | 8.6841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 177.7 | 185.8204 | 174.6908 | 3.0092 | 178.2 | 185.8204 | 174.6908 | 3.5092 | 183.1 | 186.3784 | 175.2154 | 7.8846 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 26.8 | 47.0826 | 47.0826 | -20.2826 | 17.9 | 21.2056 | 21.2056 | -3.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 104.2475 | 100.2056 | 3.8944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 42.8548 | 66.078 | -4.078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 45.556 |  | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 124.8415 | 132.8384 | -9.0384 | 84 | 96.0829 | 96.0829 | -12.0829 | 83.8 | 96.0829 | 96.0829 | -12.2829 | 83.2 | 96.0829 | 96.0829 | -12.8829 | 164 | 144.5572 | 144.5572 | 19.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 117.8 | 99.2198 | 158.8377 | -41.0377 | 110.6 | 107.4455 | 107.4455 | 3.1545 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 120 | 104.206 | 104.206 | 15.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 186.3269 | 144.723 | 64.777 | 101.3 | 93.4432 | 72.5788 | 28.7212 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 0 |  |  | 0 | 42 | 56.517 | 56.517 | -14.517 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4126 | 10.4126 | -0.5126 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.3 | 2.0976 | 5.67 | -1.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.12 | 0.12 | 1.58 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 13.6054 | 13.6054 | -1.9054 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 13.7453 | 13.7453 | 2.4547 | 33.6 | 44.4908 | 44.4908 | -10.8908 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 17.3 | 14.4151 | 19.792 | -2.492 | 2.2 | 2.92 | 2.92 | -0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.2 | 16.035 | 16.035 | 1.165 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 14.6568 | 14.6568 | 5.6432 | 10.9 | 29.0499 | 29.0499 | -18.1499 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 60.5371 | 60.5371 | -28.9371 | 49.9 | 57.0908 | 57.0908 | -7.1908 | 3.7 | 7.7685 | 7.7685 | -4.0685 | 1 | 2.8089 | 2.8089 | -1.8089 | 0 |  |  | 0 | 19 | 17.4927 | 17.4927 | 1.5073 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | -0.1 | 7.201 | 7 | 7 | 0.201 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 7.9 | 8.9259 | 8.9259 | -1.0259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 32 | 32 | -31.2 | 0 | 29 | 29 | -29 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 0.2
13/05/2026 | 02:30 | 156.8 | 155 | 155 | 1.8 | 651.85 | 650 | 650 | 1.85 | 213.09 | 211.662 | 211.662 | 1.428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 18.3092 | 91.8678 | -42.2678 | 207.1 | 216 | 228.41 | -21.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 110.22 | 18.58 | 205.9 | 120.0309 | 120.0309 | 85.8691 | 107.2 | 60.1957 | 60.1957 | 47.0043 | 559 | 566.0894 | 566.0894 | -7.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.52513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 5.3752 | 1.2248 | 50.1 | 50.024 | 32.1707 | 17.9293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 157.9 | 113.6649 | 114.8332 | 43.0668 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237 | 228.4159 | 228.4159 | 8.5841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 178.2 | 185.8204 | 152.7673 | 25.4327 | 179.6 | 185.8204 | 152.7673 | 26.8327 | 182.2 | 186.3784 | 153.226 | 28.974 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 27.3 | 47.0826 | 47.0826 | -19.7826 | 17.9 | 21.2056 | 21.2056 | -3.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 93.8934 | 93.5742 | -4.6742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 35.0153 | 66.078 | -3.678 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 45.556 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 77.8 | 96.0829 | 96.0829 | -18.2829 | 77.7 | 96.0829 | 96.0829 | -18.3829 | 75.2 | 96.0829 | 96.0829 | -20.8829 | 160.1 | 144.5572 | 144.5572 | 15.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 119.7 | 179.3965 | 202.9057 | -83.2057 | 95.2 | 102.4101 | 107.4455 | -12.2455 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.1 | 77.1258 | 78.0309 | -2.9309 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 94.4 | 103.894 | 103.894 | -9.494 | 118.1 | 104.206 | 104.206 | 13.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 144.723 | 144.723 | 64.977 | 101.6 | 72.5788 | 72.5788 | 29.0212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 55.9322 | 55.9322 | -18.6322 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.3013 | 10.3013 | -0.9013 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.2 | 1.8646 | 5.67 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.11 | 0.11 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.3896 | 13.3896 | -2.0896 | 37.3 | 43.56 | 43.56 | -6.26 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 17.3 | 12.6 | 19.792 | -2.492 | 2.2 | 2.92 | 2.92 | -0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.1 | 16.035 | 16.035 | 1.065 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 23.4 | 14.9368 | 14.9368 | 8.4632 | 7.6 | 28.7491 | 28.7491 | -21.1491 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 61.249 | 61.249 | -36.649 | 50.7 | 57.4537 | 57.4537 | -6.7537 | 5.2 | 8.2609 | 8.2609 | -3.0609 | 1.6 | 3.0374 | 3.0374 | -1.4374 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 8.4 | 9.0178 | 9.0178 | -0.6178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 34 | 34 | -34 | 0 | 31 | 31 | -31 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0
13/05/2026 | 03:00 | 156.3 | 155 | 155 | 1.3 | 649.99 | 650 | 650 | -0.01 | 212.65 | 211.662 | 211.662 | 0.98795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 13.4241 | 91.8678 | -41.8678 | 207 | 216 | 227.6834 | -20.6834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 106.6 | 109.89 | 109.89 | -3.29 |  |  |  | 0 | 131.1 | 110.22 | 110.22 | 20.88 | 208.3 | 120.0309 | 120.0309 | 88.2691 | 107.5 | 60.1957 | 60.1957 | 47.3043 | 553.2 | 566.0894 | 566.0894 | -12.8894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.2 | 50.024 | 38.155 | 12.045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 160.5 | 129.4574 | 103.013 | 57.487 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.6 | 228.4159 | 228.4159 | -2.8159 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 134.9 | 149.9872 | 149.9872 | -15.0872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 178.7 | 185.8204 | 146.3612 | 32.3388 | 179.6 | 185.8204 | 146.3612 | 33.2388 | 181.7 | 186.3784 | 146.8007 | 34.8993 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 28.1 | 47.0826 | 47.0826 | -18.9826 | 17.9 | 21.2056 | 21.2056 | -3.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 95.7644 | 88.0637 | -26.5637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 39.9897 | 66.078 | -3.5779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 45.556 |  | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 66.9 | 96.0829 | 96.0829 | -29.1829 | 66.9 | 96.0829 | 96.0829 | -29.1829 | 66.6 | 96.0829 | 96.0829 | -29.4829 | 164.1 | 144.5572 | 144.5572 | 19.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 79.3 | 107.394 | 202.9057 | -123.6057 | 123.9 | 110.9251 | 106.2961 | 17.6039 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.8 | 78.568 | 77.216 | -1.416 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 94.7 | 103.894 | 103.894 | -9.194 | 118.3 | 104.206 | 104.206 | 14.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 153.0477 | 144.723 | 64.977 | 101.4 | 76.7536 | 72.5788 | 28.8212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 56.2757 | 56.2757 | -14.9757 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.1549 | 10.1549 | 0.8451 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.2 | 1.5467 | 5.67 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.11 | 0.11 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.4635 | 13.4635 | -0.5635 | 34.6 | 42.927 | 42.927 | -8.327 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 17.3 | 13.7517 | 19.792 | -2.492 | 2.2 | 2.88 | 2.88 | -0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.1 | 16.035 | 16.035 | 1.065 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 15.1339 | 15.1339 | 5.1661 | 7.3 | 28.217 | 28.217 | -20.917 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 61.9784 | 61.9784 | -44.4784 | 43.2 | 57.6704 | 57.6704 | -14.4704 | 3.2 | 8.2344 | 8.2344 | -5.0344 | 0.5 | 3.0936 | 3.0936 | -2.5936 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 7.192 | 7 | 7 | 0.192 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 10.3 | 9.2575 | 9.2575 | 1.0425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 35 | 35 | -34.7 | 1.5 | 34 | 34 | -32.5 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
13/05/2026 | 03:30 | 150.6 | 155 | 155 | -4.4 | 646.04 | 650 | 650 | -3.96 | 211.41 | 211.662 | 211.662 | -0.25205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 13.6671 | 91.8678 | -43.3678 | 204 | 216 | 227.1844 | -23.1844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 106.9 | 109.89 | 109.89 | -2.99 |  |  |  | 0 | 130.4 | 110.22 | 110.22 | 20.18 | 114.6 | 120.0309 | 120.0309 | -5.4309 | 78.7 | 60.1957 | 60.1957 | 18.5043 | 551.8 | 566.0894 | 566.0894 | -14.2894 | 10 | 5.4678 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 80.3929 | 80.3929 | -0.79286 | 7.2 | 7.2749 | 7.2749 | -0.07487 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3752 | 1.1248 | 49.6 | 50.024 | 25.4603 | 24.1397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 188.2 | 109.6085 | 98.5395 | 89.6605 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.4159 | 228.4159 | 5.8841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.3 | 151.3625 | 151.3625 | -2.0625 | 40.3 | 41.8989 | 41.8989 | -1.5989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 174.5 | 185.8204 | 138.8471 | 35.6529 | 175.4 | 185.8204 | 138.8471 | 36.5529 | 182 | 186.3784 | 139.264 | 42.736 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 26.7 | 47.0826 | 47.0826 | -20.3826 | 15.6 | 21.2056 | 21.2056 | -5.6056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 65.5005 | 86.7116 | -0.51157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 36.8678 | 66.078 | -5.7779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 45.556 |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 124.8415 | 132.8384 | -9.9384 | 89.6 | 96.0829 | 96.0829 | -6.4829 | 89.4 | 96.0829 | 96.0829 | -6.6829 | 88.7 | 96.0829 | 96.0829 | -7.3829 | 162.6 | 144.5572 | 144.5572 | 18.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 96.3 | 90.379 | 158.8377 | -62.5377 | 120.4 | 109.0013 | 107.898 | 12.502 | 64.4 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7992 | 75 | 78.568 | 78.3896 | -3.3896 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 103.894 | 103.894 | -8.794 | 94.3 | 103.894 | 103.894 | -9.594 | 118.6 | 104.206 | 104.206 | 14.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 144.723 | 144.723 | 33.777 | 94.6 | 72.5788 | 72.5788 | 22.0212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 57.0757 | 57.0757 | -15.9757 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.9798 | 9.9798 | -0.8798 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 4.2 | 1.5625 | 5.67 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.11 | 0.11 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 13.4035 | 13.4035 | -0.2035 | 36.3 | 42.9436 | 42.9436 | -6.6436 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 17.3 | 13.0289 | 19.792 | -2.492 | 2.2 | 2.88 | 2.88 | -0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 16.9 | 16.035 | 16.035 | 0.86501 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 23.5 | 15.6454 | 15.6454 | 7.8546 | 7.7 | 24.9884 | 24.9884 | -17.2884 | 0 |  |  | 0 | 32 | 64.4993 | 64.4993 | -32.4993 | 49.6 | 60.2329 | 60.2329 | -10.6329 | 3 | 8.5764 | 8.5764 | -5.5764 | 0.5 | 3.0881 | 3.0881 | -2.5881 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 7.202 | 7 | 7 | 0.202 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 8.3 | 8.5812 | 8.5812 | -0.2812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 36 | 36 | -18.8 | 20.5 | 36 | 36 | -15.5 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.9 | 17.5 | 17.5 | -0.6
13/05/2026 | 04:00 | 162.7 | 155 | 155 | 7.7 | 648.43 | 650 | 650 | -1.57 | 211.77 | 211.662 | 211.662 | 0.10795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 10.2987 | 91.8678 | -40.9678 | 208.5 | 216 | 229.1634 | -20.6634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 107.5 | 109.89 | 109.89 | -2.39 |  |  |  | 0 | 129.9 | 110.22 | 110.22 | 19.68 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 | 554.9 | 566.0894 | 566.0894 | -11.1894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 80.3929 | 80.3929 | 1.7071 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.6473 | 0.85268 | 50.2 | 50.024 | 33.4862 | 16.7138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 198.4 | 96.7376 | 100.4226 | 97.9774 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.7 | 228.4159 | 228.4159 | 7.2841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 153.1 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7375 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 46.9 | 43.9724 | 43.9724 | 2.9276 | 181.2 | 185.8204 | 144.8151 | 36.3849 | 181.2 | 185.8204 | 144.8151 | 36.3849 | 181.1 | 186.3784 | 145.25 | 35.85 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 29.2 | 47.0826 | 47.0826 | -17.8826 | 16.1 | 21.2056 | 21.2056 | -5.1056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 89.0453 | 76.2877 | -11.9877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 32.8116 | 66.078 | -33.3779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 45.556 |  | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 89.3 | 96.0829 | 96.0829 | -6.7829 | 89.2 | 96.0829 | 96.0829 | -6.8829 | 90.3 | 96.0829 | 96.0829 | -5.7829 | 186 | 144.5572 | 144.5572 | 41.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 110.3 | 110.128 | 158.8377 | -48.5377 | 131 | 107.4455 | 108.1424 | 22.8576 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.4731 | -2.5731 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 94.1 | 103.894 | 103.894 | -9.794 | 115.8 | 104.206 | 104.206 | 11.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 144.723 | 144.723 | 14.577 | 82.1 | 72.5788 | 72.5788 | 9.5212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 57.4859 | 57.4859 | -18.7859 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9.7619 | 9.7619 | -1.7619 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 4.2 | 1.3434 | 5.67 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.11 | 0.11 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.376 | 13.376 | -0.876 | 36.4 | 42.8405 | 42.8405 | -6.4405 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 12.4 | 12.0898 | 19.792 | -7.392 | 2.2 | 2.84 | 2.84 | -0.64 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.1 | 16.035 | 16.035 | 1.065 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24 | 15.2009 | 15.2009 | 8.7991 | 8.7 | 24.9525 | 24.9525 | -16.2525 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 64.9419 | 64.9419 | -36.6419 | 54 | 59.7683 | 59.7683 | -5.7683 | 1.9 | 8.783 | 8.783 | -6.883 | 1.1 | 3.0374 | 3.0374 | -1.9374 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 17.4927 | 17.4927 | 1.0073 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 7.198 | 7 | 7 | 0.198 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 8.2 | 8.5765 | 8.5765 | -0.3765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55 | 36 | 36 | 19 | 67.7 | 36 | 36 | 31.7 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
13/05/2026 | 04:30 | 157.2 | 155 | 155 | 2.2 | 649.55 | 650 | 650 | -0.45 | 211.64 | 211.662 | 211.662 | -0.02205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 10.2987 | 91.8678 | -41.8678 | 210 | 216 | 227.6566 | -17.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 107 | 109.89 | 109.89 | -2.89 |  |  |  | 0 | 130.5 | 110.22 | 110.22 | 20.28 | 110.6 | 120.0309 | 120.0309 | -9.4309 | 68.8 | 60.1957 | 60.1957 | 8.6043 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.7314 | -0.23138 | 50.2 | 50.024 | 32.9517 | 17.2483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 165 | 109.6778 | 110.2262 | 54.7738 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.2 | 228.4159 | 228.4159 | 8.7841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 180.1 | 185.8204 | 140.8901 | 39.2099 | 180.4 | 185.8204 | 140.8901 | 39.5099 | 182.1 | 186.3784 | 141.3132 | 40.7869 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 28 | 47.0826 | 47.0826 | -19.0826 | 15.9 | 21.2056 | 21.2056 | -5.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 83.4066 | 83.5375 | -17.7375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 30.06 | 66.078 | -33.578 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 45.556 |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 82.5 | 96.0829 | 96.0829 | -13.5829 | 82.4 | 96.0829 | 96.0829 | -13.6829 | 82.6 | 96.0829 | 96.0829 | -13.4829 | 162.6 | 144.5572 | 144.5572 | 18.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 90.4 | 110.9134 | 158.8377 | -68.4377 | 130.1 | 104.023 | 104.3871 | 25.7129 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.8 | 78.1237 | 78.568 | -2.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 94.5 | 103.894 | 103.894 | -9.394 | 118 | 104.206 | 104.206 | 13.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 144.723 | 144.723 | 65.277 | 101.3 | 72.5788 | 72.5788 | 28.7212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 57.878 | 57.878 | -22.978 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9.6681 | 9.6681 | -1.6681 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.2 | 1.3434 | 5.67 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.11 | 0.11 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 13.4219 | 13.4219 | 3.5781 | 40.8 | 43.2058 | 43.2058 | -2.4058 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 9.7 | 11.4527 | 19.792 | -10.092 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.1 | 16.035 | 16.035 | 1.065 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 26.5 | 16.979 | 16.979 | 9.521 | 7.5 | 22.1409 | 22.1409 | -14.6409 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 66.0653 | 66.0653 | -33.6653 | 66.2 | 58.5298 | 58.5298 | 7.6702 | 4.3 | 9.3941 | 9.3941 | -5.0941 | 1.6 | 2.9971 | 2.9971 | -1.3971 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 7.195 | 7 | 7 | 0.195 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 6.4 | 8.0868 | 8.0868 | -1.6868 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.9 | 36 | 36 | 51.9 | 101.4 | 35 | 35 | 66.4 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0
13/05/2026 | 05:00 | 157.8 | 155 | 155 | 2.8 | 654.84 | 650 | 650 | 4.84 | 214.88 | 211.662 | 211.662 | 3.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 16.6898 | 91.8678 | -41.6678 | 213.6 | 216 | 228.41 | -14.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 130.7 | 110.22 | 110.22 | 20.48 | 110.9 | 120.0309 | 120.0309 | -9.1309 | 69.8 | 60.1957 | 60.1957 | 9.6043 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 8.1 | 7.2749 | 7.2749 | 0.82513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 51.2 | 50.024 | 34.5955 | 16.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 156.7 | 110.3704 | 110.3704 | 46.3296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.7 | 228.4159 | 228.4159 | 10.2841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 179.8 | 185.8204 | 156.4269 | 23.3731 | 181 | 185.8204 | 156.4269 | 24.5731 | 182.8 | 186.3784 | 156.8966 | 25.9033 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 27.6 | 47.0826 | 47.0826 | -19.4826 | 16.2 | 21.2056 | 21.2056 | -5.0056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 71 | 96.8136 | 90.7551 | -19.7551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 39.8119 | 66.078 | -33.078 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 45.556 |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 77 | 96.0829 | 96.0829 | -19.0829 | 76.7 | 96.0829 | 96.0829 | -19.3829 | 73.2 | 96.0829 | 96.0829 | -22.8829 | 153.6 | 144.5572 | 144.5572 | 9.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 139.5 | 90.8941 | 158.8377 | -19.3377 | 130.9 | 108.13 | 107.0672 | 23.8328 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 94.6 | 103.894 | 103.894 | -9.294 | 116.4 | 104.206 | 104.206 | 12.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 172.5187 | 144.723 | 64.677 | 101.5 | 86.5184 | 72.5788 | 28.9212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.6 | 18.4645 | 18.4645 | 1.1355 | 0 |  |  | 0 | 28 | 57.4118 | 57.4118 | -29.4118 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 9.9356 | 9.9356 | -1.3356 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 4.2 | 1.7592 | 5.67 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.11 | 0.11 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.4977 | 13.4977 | 1.1023 | 39.5 | 43.7832 | 43.7832 | -4.2832 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10 | 13.7106 | 19.792 | -9.792 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.66 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.3 | 16.035 | 16.035 | 1.265 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 27.8 | 17.3914 | 17.3914 | 10.4086 | 4.8 | 20.6996 | 20.6996 | -15.8996 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 66.5637 | 66.5637 | -23.9637 | 67.7 | 57.7929 | 57.7929 | 9.9071 | 3.8 | 9.8111 | 9.8111 | -6.0111 | 4.1 | 2.9041 | 2.9041 | 1.1959 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 7.196 | 7 | 7 | 0.196 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 4.8 | 8.5481 | 8.5481 | -3.7481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99 | 36 | 36 | 63 | 99.9 | 34 | 34 | 65.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | -2
13/05/2026 | 05:30 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 650.25 | 650 | 650 | 0.25 | 212.41 | 211.662 | 211.662 | 0.74795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 30.5802 | 91.8678 | -41.8678 | 210.6 | 216 | 230.3622 | -19.7622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 107.5 | 109.89 | 109.89 | -2.39 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 111.2 | 120.0309 | 120.0309 | -8.8309 | 69.4 | 60.1957 | 60.1957 | 9.2043 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.52513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.4 | 50.024 | 48.6729 | 1.7271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 173.4 | 174.8204 | 184.3402 | -10.9402 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.3 | 228.4159 | 228.4159 | 9.8841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.6 | 43.9724 | 43.9724 | 4.6276 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 28.2 | 47.0826 | 47.0826 | -18.8826 | 16 | 21.2056 | 21.2056 | -5.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 95.3 | 119.801 | 66.4723 | 28.8277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 48.8777 | 66.078 | -33.678 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 76.3 | 96.0829 | 96.0829 | -19.7829 | 76.2 | 96.0829 | 96.0829 | -19.8829 | 75.8 | 96.0829 | 96.0829 | -20.2829 | 163.6 | 144.5572 | 144.5572 | 19.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 108.4 | 134.6556 | 158.8377 | -50.4377 | 130.9 | 108.13 | 110.8823 | 20.0177 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 94.2 | 103.894 | 103.894 | -9.694 | 117.4 | 104.206 | 104.206 | 13.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 144.723 | 64.977 | 101.8 | 103.5555 | 72.5788 | 29.2212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 57.3165 | 57.3165 | -23.4165 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10.0336 | 10.0336 | 0.3664 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.1 | 2.6629 | 5.67 | -1.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.12 | 0.12 | 1.58 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 13.4803 | 13.4803 | 2.1197 | 43.9 | 43.8364 | 43.8364 | 0.0636 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 15.8096 | 19.792 | -9.592 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.66 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 17.1 | 16.035 | 16.035 | 1.065 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 27.3 | 18.9055 | 18.9055 | 8.3945 | 6.8 | 19.4558 | 19.4558 | -12.6558 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 62.3788 | 62.3788 | -22.6788 | 70.9 | 54.7308 | 54.7308 | 16.1692 | 2.4 | 9.1287 | 9.1287 | -6.7287 | 3.4 | 3.0729 | 3.0729 | 0.3271 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 7.197 | 7 | 7 | 0.197 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 8.7 | 8.8021 | 8.8021 | -0.1021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.4 | 35 | 35 | 69.4 | 103.1 | 33 | 33 | 70.1 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | -1.3
13/05/2026 | 06:00 | 156.9 | 155 | 155 | 1.9 | 653.27 | 650 | 650 | 3.27 | 213.72 | 211.662 | 211.662 | 2.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50.9646 | 91.8678 | -41.7678 | 210 | 216 | 226.4578 | -16.4578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 130.5 | 110.22 | 110.22 | 20.28 | 121.4 | 120.0309 | 120.0309 | 1.3691 | 70.3 | 60.1957 | 60.1957 | 10.1043 | 562.8 | 566.0894 | 566.0894 | -3.2894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.9 | 7.2749 | 7.2749 | 0.62513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.6 | 50.024 | 57.683 | -7.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 195 | 198.1808 | 166.0252 | 28.9748 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.6 | 228.4159 | 228.4159 | 8.1841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 28 | 47.0826 | 47.0826 | -19.0826 | 16 | 21.2056 | 21.2056 | -5.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 125.2 | 117.7836 | 111.5637 | 13.6363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 52.9776 | 66.078 | -33.3779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 109.9 | 96.0829 | 96.0829 | 13.8171 | 109.8 | 96.0829 | 96.0829 | 13.7171 | 108.3 | 96.0829 | 96.0829 | 12.2171 | 186.7 | 144.5572 | 144.5572 | 42.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 160.4 | 114.464 | 158.8377 | 1.5623 | 131.3 | 109.1289 | 107.4455 | 23.8545 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 94.6 | 103.894 | 103.894 | -9.294 | 116.1 | 104.206 | 104.206 | 11.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 144.723 | 64.977 | 101.6 | 103.5555 | 72.5788 | 29.0212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 57.7584 | 57.7584 | -27.3584 | 0 | 0.3025 | 0.3025 | -0.3025 | 8.7 | 9.8068 | 9.8068 | -1.1068 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 4.2 | 3.9892 | 5.67 | -1.47 | 0.1 | 0.8422 | 0.8422 | -0.7422 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.7 | 0.13 | 0.13 | 1.57 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.1059 | 0.1059 | -0.1059 | 0 | 0.1086 | 0.1086 | -0.1086 | 13.4 | 13.4546 | 13.4546 | -0.0546 | 49.9 | 43.907 | 43.907 | 5.993 | 0 | 0.0444 | 0.0444 | -0.0444 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 16.7588 | 19.792 | -9.592 | 2.1 | 2.72 | 2.72 | -0.62 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 17.2 | 16.035 | 16.035 | 1.165 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 27.3 | 18.979 | 18.979 | 8.321 | 9.8 | 18.6603 | 18.6603 | -8.8603 | 0 | 0.2053 | 0.2053 | -0.2053 | 42 | 61.9556 | 61.9556 | -19.9556 | 74.7 | 54.7168 | 54.7168 | 19.9832 | 3.3 | 8.7515 | 8.7515 | -5.4515 | 5 | 3.0539 | 3.0539 | 1.9461 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 7.202 | 7 | 7 | 0.202 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 7.4 | 8.9604 | 8.9604 | -1.5604 | 1.6 | 1.6595 | 1.6595 | -0.0595 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.9 | 35 | 35 | 41.9 | 82.7 | 33 | 33 | 49.7 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.8639 | 0.8639 | -0.8639 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | -1
13/05/2026 | 06:30 | 158 | 155 | 155 | 3 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 212.88 | 211.662 | 211.662 | 1.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 61.2828 | 91.8678 | -42.0678 | 209.3 | 216 | 230.3622 | -21.0622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  |  | 0 | 131 | 110.22 | 110.22 | 20.78 | 207.2 | 120.0309 | 120.0309 | 87.1691 | 107.4 | 60.1957 | 60.1957 | 47.2043 | 550.5 | 566.0894 | 566.0894 | -15.5894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.5 | 7.2749 | 7.2749 | 0.22513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 5.3752 | 1.2248 | 49.7 | 50.024 | 42.5307 | 7.1693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 134.1 | 150.1531 | 159.5436 | -25.4436 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 208.8 | 206.9971 | 206.9971 | 1.8029 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 163.9 | 166.9854 | 166.9854 | -3.0854 | 165.2 | 166.9854 | 166.9854 | -1.7854 | 172.9 | 167.4869 | 167.4869 | 5.4131 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 27.4 | 47.0826 | 47.0826 | -19.6826 | 18 | 21.2056 | 21.2056 | -3.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 94.9 | 119.9231 | 116.8985 | -21.9985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 49.072 | 66.078 | -33.4779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.8415 | 132.8384 | -7.9384 | 127.2 | 132.4719 | 116.4879 | 10.7121 | 127.3 | 132.4719 | 116.4879 | 10.8121 | 129.3 | 132.4719 | 116.4879 | 12.8121 | 226.9 | 199.3045 | 175.2565 | 51.6435 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 109.6 | 111.3552 | 202.9057 | -93.3057 | 131.4 | 107.8156 | 107.4455 | 23.9545 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 103.894 | 103.894 | 29.506 | 133.3 | 103.894 | 103.894 | 29.406 | 134.5 | 104.206 | 104.206 | 30.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 144.723 | 65.177 | 101.7 | 103.5555 | 72.5788 | 29.1212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 0 |  |  | 0 | 5 | 4.6776 | 4.6776 | 0.3224 | 7.9 | 10.2909 | 10.2909 | -2.3909 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 4.2 | 4.6605 | 5.67 | -1.47 | 13.6 | 15.497 | 15.497 | -1.897 | 6.6 | 5.95 | 5.95 | 0.65 | 1.7 | 0.14 | 0.14 | 1.56 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.3 | 1.6234 | 1.6234 | -1.3234 | 0.1 | 1.8816 | 1.8816 | -1.7816 | 12.9 | 13.4846 | 13.4846 | -0.5846 | 56.1 | 44.108 | 44.108 | 11.992 | 0.3 | 0.9155 | 0.9155 | -0.6155 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 15.8546 | 19.792 | -9.592 | 2.1 | 2.68 | 2.68 | -0.58 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0047 | 0.0047 | -0.0047 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 17 | 16.035 | 16.035 | 0.96501 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 27 | 18.3378 | 18.3378 | 8.6622 | 9.5 | 16.9886 | 16.9886 | -7.4886 | 1.3 | 2.2459 | 2.2459 | -0.9459 | 37 | 56.6293 | 56.6293 | -19.6293 | 70.6 | 50.5582 | 50.5582 | 20.0418 | 2.3 | 8.1468 | 8.1468 | -5.8468 | 1.9 | 2.7535 | 2.7535 | -0.8535 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 7.207 | 7 | 7 | 0.207 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 9.1 | 9.2549 | 9.2549 | -0.1549 | 33.8 | 25.487 | 25.487 | 8.313 |  |  |  | 0 | 9.8 | 4 | 4 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.6 | 35 | 35 | 16.6 | 65 | 35 | 35 | 30 | 7.2 | 2.88 | 2.88 | 4.32 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 1.3727 | 1.3727 | -0.5727 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
13/05/2026 | 07:00 | 159.2 | 155 | 155 | 4.2 | 652.27 | 650 | 650 | 2.27 | 213.47 | 211.662 | 211.662 | 1.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 61.2828 | 91.8678 | -41.7678 | 210.9 | 216 | 228.41 | -17.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 110.22 | 19.88 | 206.2 | 120.0309 | 120.0309 | 86.1691 | 107.6 | 60.1957 | 60.1957 | 47.4043 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.72513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3752 | 1.1248 | 50 | 50.024 | 15.448 | 34.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 66.8 | 91.7395 | 169.517 | -102.717 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.5 | 228.4159 | 228.4159 | 10.0841 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.6 | 43.9724 | 43.9724 | 4.6276 | 180.5 | 185.8204 | 149.5014 | 30.9986 | 180.9 | 185.8204 | 149.5014 | 31.3986 | 181.6 | 186.3784 | 149.9504 | 31.6496 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 27.8 | 47.0826 | 47.0826 | -19.2826 | 18.3 | 21.2056 | 21.2056 | -2.9056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 94.6 | 111.9969 | 116.0456 | -21.4456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 34.9671 | 66.078 | -33.2779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 68.2 | 104.4164 | 96.0829 | -27.8829 | 68.2 | 104.4164 | 96.0829 | -27.8829 | 68.7 | 104.4164 | 96.0829 | -27.3829 | 161.4 | 157.0949 | 144.5572 | 16.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 77.8 | 143.7454 | 154.8241 | -77.0241 | 94.1 | 107.4455 | 107.4455 | -13.3455 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.194 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 118 | 104.206 | 104.206 | 13.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 144.723 | 144.723 | 65.277 | 102.1 | 72.5788 | 72.5788 | 29.5212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 18.0192 | 18.0192 | 9.1808 | 8.3 | 10.4987 | 10.4987 | -2.1987 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 4.2 | 4.6605 | 5.67 | -1.47 | 49.1 | 72.8368 | 72.8368 | -23.7368 | 25.7 | 39.2 | 39.2 | -13.5 | 1.7 | 0.13 | 0.13 | 1.57 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.5508 | 5.5508 | 0.2492 | 4 | 6.1118 | 6.1118 | -2.1118 | 11.2 | 13.5269 | 13.5269 | -2.3269 | 43.7 | 44.2465 | 44.2465 | -0.5465 | 0.6 | 1.7579 | 1.7579 | -1.1579 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 12.5888 | 19.792 | -9.592 | 2.1 | 2.64 | 2.64 | -0.54 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0461 | 0.0461 | -0.0461 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 17.1 | 16.035 | 16.035 | 1.065 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 27.6 | 17.9577 | 17.9577 | 9.6423 | 6.2 | 14.5735 | 14.5735 | -8.3735 | 9.5 | 6.9702 | 6.9702 | 2.5298 | 41.3 | 55.3497 | 55.3497 | -14.0497 | 61 | 49.5006 | 49.5006 | 11.4994 | 2.3 | 7.7903 | 7.7903 | -5.4903 | 2.1 | 2.6884 | 2.6884 | -0.5884 | 0.3 | 2.01 | 2.01 | -1.71 | 18 | 17.4927 | 17.4927 | 0.50729 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 7.209 | 7 | 7 | 0.209 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 8.4 | 9.6543 | 9.6543 | -1.2543 | 87.2 | 94.3274 | 94.3274 | -7.1274 |  |  |  | 0 | 48.8 | 31 | 31 | 17.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.5 | 36 | 36 | 2.5 | 39.8 | 37 | 37 | 2.8 | 38.2 | 22.32 | 22.32 | 15.88 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 3.3 | 3.9982 | 3.9982 | -0.6982 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 15.3 | 17.5 | 17.5 | -2.2
13/05/2026 | 07:30 | 161.8 | 155 | 155 | 6.8 | 652.89 | 650 | 650 | 2.89 | 213.85 | 211.662 | 211.662 | 2.1879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 27.1958 | 91.8678 | -16.6678 | 212 | 216 | 226.4578 | -14.4578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 106.9 | 109.89 | 109.89 | -2.99 |  |  |  | 0 | 130.3 | 110.22 | 110.22 | 20.08 | 111.8 | 120.0309 | 120.0309 | -8.2309 | 76.4 | 60.1957 | 60.1957 | 16.2043 | 559.3 | 566.0894 | 566.0894 | -6.7894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.3929 | 80.3929 | 1.9071 | 8.1 | 7.2749 | 7.2749 | 0.82513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3752 | 1.1248 | 50.1 | 50.024 | 15.448 | 34.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 90.7 | 110.3704 | 110.3704 | -19.6704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235.7 | 228.4159 | 228.4159 | 7.2841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 143 | 149.9872 | 151.3625 | -8.3625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 169.2 | 170.6746 | 133.7487 | 35.4513 | 170.2 | 170.6746 | 133.7487 | 36.4513 | 174.8 | 171.1872 | 134.1504 | 40.6496 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 28.4 | 47.0826 | 47.0826 | -18.6826 | 18.4 | 21.2056 | 21.2056 | -2.8056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 88.2 | 36.3186 | 50.1444 | 38.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 |  | 34.1715 | -1.2714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 124.8415 | 132.8384 | -7.6384 | 74.9 | 97.0703 | 96.0829 | -21.1829 | 74.6 | 97.0703 | 96.0829 | -21.4829 | 75.2 | 97.0703 | 96.0829 | -20.8829 | 159.8 | 146.0427 | 144.5572 | 15.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 100.7 | 143.7454 | 154.8241 | -54.1241 | 99.9 | 104.0492 | 100.0478 | -0.14782 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 74.2 | 76.59 | 73.7545 | 0.44546 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 95.3 | 103.894 | 103.894 | -8.594 | 117.7 | 104.206 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 144.723 | 144.723 | 65.677 | 102.2 | 72.5788 | 72.5788 | 29.6212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 36.3759 | 36.3759 | 14.2241 | 7.2 | 10.8255 | 10.8255 | -3.6255 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 4.9 | 2.4428 | 5.67 | -0.77 | 83.8 | 135.621 | 135.621 | -51.821 | 49.8 | 72.33 | 72.33 | -22.53 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.3 | 8.6957 | 8.6957 | 2.6043 | 13.7 | 9.8447 | 9.8447 | 3.8553 | 9.5 | 13.5279 | 13.5279 | -4.0279 | 41.1 | 43.5384 | 43.5384 | -2.4384 | 1.1 | 4.0114 | 4.0114 | -2.9114 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 4.4928 | 12.4046 | -2.2046 | 2.1 | 2.56 | 2.56 | -0.46 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0125 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 17.3 | 16.035 | 16.035 | 1.265 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.4 | 17.5028 | 17.5028 | 7.8972 | 3.6 | 13.8986 | 13.8986 | -10.2986 | 19.9 | 15.4037 | 15.4037 | 4.4963 | 40.1 | 50.9666 | 50.9666 | -10.8666 | 58.5 | 46.7641 | 46.7641 | 11.7359 | 4.1 | 6.9269 | 6.9269 | -2.8269 | 1.6 | 2.5671 | 2.5671 | -0.9671 | 1.2 | 11.45 | 11.45 | -10.25 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 7.197 | 7 | 7 | 0.197 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 9.1 | 9.6446 | 9.6446 | -0.5446 | 166.3 | 161.4615 | 161.4615 | 4.8385 |  |  |  | 0 | 90.1 | 65 | 65 | 25.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.5 | 36 | 36 | 1.5 | 31.3 | 37 | 37 | -5.7 | 71.5 | 46.8 | 46.8 | 24.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5.8 | 5.5651 | 5.5651 | 0.2349 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18 | 17.5 | 17.5 | 0.5
13/05/2026 | 08:00 | 157.4 | 155 | 155 | 2.4 | 651.73 | 650 | 650 | 1.73 | 213.07 | 211.662 | 211.662 | 1.408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 76.7982 | 91.8678 | -13.3678 | 210.4 | 216 | 228.41 | -18.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 110.22 | 19.88 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.9 | 7.2749 | 7.2749 | 0.62513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 5.3752 | 1.1248 | 50.5 | 50.024 | 15.448 | 35.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 134.3 |  | 110.3704 | 23.9296 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.1 | 228.4159 | 228.4159 | 8.6841 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 138.7 | 149.9872 | 151.3625 | -12.6625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 129.7 | 170.6746 | 133.7487 | -4.0487 | 129.8 | 170.6746 | 133.7487 | -3.9487 | 155 | 171.1872 | 134.1504 | 20.8496 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 28.2 | 47.0826 | 47.0826 | -18.8826 | 20.2 | 21.2056 | 21.2056 | -1.0056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 95.9 | 45.7651 | 50.1444 | 45.7556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 18.2694 | 17.151 | 15.549 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 45.556 |  | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 77.7 | 116.422 | 96.0829 | -18.3829 | 77.7 | 116.422 | 96.0829 | -18.3829 | 77 | 116.422 | 96.0829 | -19.0829 | 154.1 | 175.1574 | 144.5572 | 9.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 85.3 | 143.7454 | 154.8241 | -69.5241 | 130.3 | 103.3242 | 84.5268 | 45.7732 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 74.2 | 78.568 | 71.145 | 3.055 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 117.7 | 104.206 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 144.723 | 144.723 | 22.677 | 91.9 | 72.5788 | 72.5788 | 19.3212 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 0.2 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 50.1994 | 50.1994 | 14.5006 | 8 | 11.0833 | 11.0833 | -3.0833 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 162.1 | 170.2438 | 170.2438 | -8.1438 | 82.2 | 90.01 | 90.01 | -7.81 | 0 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.3 | 10.3901 | 10.3901 | 1.9099 | 15.6 | 11.7017 | 11.7017 | 3.8983 | 7.8 | 13.4527 | 13.4527 | -5.6527 | 43.5 | 42.5601 | 42.5601 | 0.9399 | 1.5 | 5.0901 | 5.0901 | -3.5901 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 8.7228 | 8.4638 | 1.7362 | 2.1 | 2.56 | 2.56 | -0.46 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1271 | 0.1271 | -0.0271 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 17 | 16.035 | 16.035 | 0.96501 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.8 | 17.6942 | 17.6942 | 8.1058 | 2.1 | 14.8827 | 14.8827 | -12.7827 | 28.4 | 22.278 | 22.278 | 6.122 | 28.7 | 50.0798 | 50.0798 | -21.3798 | 50.6 | 47.7781 | 47.7781 | 2.8219 | 1.7 | 6.7677 | 6.7677 | -5.0677 | 1.8 | 2.6027 | 2.6027 | -0.8027 | 1.2 | 20.89 | 20.89 | -19.69 | 17.9 | 17.4927 | 17.4927 | 0.40729 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | -0.4 | 7.202 | 7 | 7 | 0.202 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 8.7 | 9.317 | 9.317 | -0.617 | 205.6 | 189.3537 | 189.3537 | 16.2463 |  |  |  | 0 | 116.2 | 99 | 99 | 17.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.9 | 37 | 37 | 1.9 | 32.9 | 37 | 37 | -4.1 | 85.3 | 71.28 | 71.28 | 14.02 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.1 | 8.0285 | 8.0285 | 0.0715 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 0.4
13/05/2026 | 08:30 | 153 | 155 | 155 | -2 | 645.58 | 650 | 650 | -4.42 | 209.8 | 211.662 | 211.662 | -1.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 91.8678 | 91.8678 | -15.5678 | 205 | 216 | 228.41 | -23.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  |  | 0 | 130.7 | 110.22 | 110.22 | 20.48 | 110 | 145.2925 | 120.0309 | -10.0309 | 68.6 | 72.8644 | 60.1957 | 8.4043 | 550.2 | 566.0894 | 566.0894 | -15.8894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 80.3929 | 80.3929 | -0.89286 | 7.1 | 7.2749 | 7.2749 | -0.17487 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.275 | 0.22499 | 49 | 50.024 | 46.6622 | 2.3378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 122.4 | 79.5914 | 220.695 | -98.295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235.6 | 228.4159 | 228.4159 | 7.1841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 149.8 | 151.3625 | 151.3625 | -1.5625 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 165.1 | 185.8204 | 166.9854 | -1.8854 | 165.5 | 185.8204 | 166.9854 | -1.4854 | 168.7 | 186.3784 | 167.4869 | 1.2131 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 26.7 | 47.0826 | 47.0826 | -20.3826 | 18.5 | 21.2056 | 21.2056 | -2.7056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 114.9 | 152.7997 | 139.3966 | -24.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 52.0045 | 66.078 | -34.2779 | 0 |  | 29.3316 | -29.3316 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 45.556 |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 124.8415 | 132.8384 | -9.6384 | 109.8 | 107.0351 | 98.0122 | 11.7879 | 109.5 | 107.0351 | 98.0122 | 11.4878 | 110.8 | 107.0351 | 98.0122 | 12.7879 | 202.6 | 161.0348 | 147.4597 | 55.1403 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 150.4 | 143.7454 | 154.8241 | -4.4241 | 110.8 | 108.13 | 108.13 | 2.67 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 98.235 | 98.235 | -11.135 | 88 | 98.235 | 98.235 | -10.235 | 114.1 | 98.53 | 98.53 | 15.57 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 206.4908 | 193.5238 | -55.9238 | 78.5 | 103.5555 | 97.0525 | -18.5525 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 0.3 | 0.533 | 0.533 | -0.233 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 57.8739 | 57.8739 | 9.4261 | 8.8 | 12.104 | 12.104 | -3.304 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 167.8 | 174.679 | 174.679 | -6.879 | 85.4 | 89.73 | 89.73 | -4.33 | 0 | 0.14 | 0.14 | -0.14 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.8 | 11.0926 | 11.0926 | 1.7074 | 16.3 | 12.5711 | 12.5711 | 3.7289 | 6.5 | 13.3906 | 13.3906 | -6.8906 | 34.9 | 41.2994 | 41.2994 | -6.3994 | 2.5 | 7.0417 | 7.0417 | -4.5417 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 16.5335 | 19.792 | -9.592 | 2.1 | 2.56 | 2.56 | -0.46 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1666 | 0.1666 | -0.0666 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 16.6 | 16.035 | 16.035 | 0.56501 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 26.3 | 18.2666 | 18.2666 | 8.0334 | 7.3 | 21.1378 | 21.1378 | -13.8378 | 30.3 | 27.624 | 27.624 | 2.676 | 30.8 | 46.5237 | 46.5237 | -15.7237 | 52.9 | 45.7207 | 45.7207 | 7.1793 | 3.4 | 6.0403 | 6.0403 | -2.6403 | 2.8 | 2.4888 | 2.4888 | 0.3112 | 1.3 | 29.42 | 29.42 | -28.12 | 17.6 | 17.4927 | 17.4927 | 0.10729 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 7.194 | 7 | 7 | 0.194 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 12.4 | 10.3285 | 10.3285 | 2.0715 | 211.4 | 198.017 | 198.017 | 13.383 |  |  |  | 0 | 118.6 | 119 | 119 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.6 | 35 | 35 | 9.6 | 41.6 | 37 | 37 | 4.6 | 87.7 | 85.68 | 85.68 | 2.02 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 10.1 | 9.5364 | 9.5364 | 0.5636 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0
13/05/2026 | 09:00 | 157.3 | 155 | 155 | 2.3 | 651.82 | 650 | 650 | 1.82 | 212.77 | 211.662 | 211.662 | 1.1079 |  | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 78.1 | 91.8678 | 91.8678 | -13.7678 | 208.8 | 216 | 228.41 | -19.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 110.2 | 207.2429 | 162.1328 | -51.9328 | 68.8 | 103.9326 | 81.3098 | -12.5098 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.6 | 50.024 | 51.6897 | -1.0897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 119.1 | 151.8483 | 202.0642 | -82.9642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.1 | 228.4159 | 228.4159 | 9.6841 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 28.2 | 47.0826 | 47.0826 | -18.8826 | 18.9 | 21.2056 | 21.2056 | -2.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 115.9 | 133.1717 | 140.6515 | -24.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 66.078 | 66.078 | -30.3779 | 25.2 | 73.4569 | 53.6577 | -28.4577 | 0 |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 108.3 | 104.4164 | 104.4164 | 3.8836 | 108.2 | 104.4164 | 104.4164 | 3.7836 | 107.6 | 104.4164 | 104.4164 | 3.1836 | 192.2 | 157.0949 | 157.0949 | 35.1051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 177.6 | 143.7454 | 143.7454 | 33.8546 | 119.5 | 108.13 | 108.13 | 11.37 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 98.235 | 98.235 | -11.435 | 87 | 98.235 | 98.235 | -11.235 | 113.8 | 98.53 | 98.53 | 15.27 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 60.0152 | 60.0152 | 8.2848 | 9 | 12.0419 | 12.0419 | -3.0419 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 170.9 | 174.8822 | 174.8822 | -3.9822 | 87 | 88.57 | 88.57 | -1.57 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13 | 11.3192 | 11.3192 | 1.6808 | 16.4 | 12.9568 | 12.9568 | 3.4432 | 5.3 | 13.2639 | 13.2639 | -7.9639 | 24.6 | 40.02 | 40.02 | -15.42 | 3.8 | 7.8936 | 7.8936 | -4.0936 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 2 | 2.52 | 2.52 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.203 | 0.203 | -0.003 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 16.8 | 16.035 | 16.035 | 0.76501 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 23.2 | 16.1573 | 16.1573 | 7.0427 | 13.2 | 20.8188 | 20.8188 | -7.6188 | 30.5 | 29.4404 | 29.4404 | 1.0596 | 24.1 | 45.7214 | 45.7214 | -21.6214 | 50.3 | 46.4948 | 46.4948 | 3.8052 | 2.5 | 6.1709 | 6.1709 | -3.6709 | 2.2 | 2.5561 | 2.5561 | -0.3561 | 1.3 | 37.95 | 37.95 | -36.65 | 17.8 | 17.4927 | 17.4927 | 0.30729 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 7.211 | 7 | 7 | 0.211 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 12.2 | 9.6846 | 9.6846 | 2.5154 | 214.7 | 196.5483 | 196.5483 | 18.1517 |  |  |  | 0 | 118.4 | 123 | 123 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.9 | 32 | 32 | 12.9 | 47.2 | 37 | 37 | 10.2 | 87.9 | 88.56 | 88.56 | -0.66 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 11.8 | 11.4429 | 11.4429 | 0.3571 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | -0.1
13/05/2026 | 09:30 | 157.1 | 155 | 155 | 2.1 | 651.86 | 650 | 650 | 1.86 | 213.38 | 211.662 | 211.662 | 1.718 |  | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 77.5 | 91.8678 | 91.8678 | -14.3678 | 204.9 | 216 | 228.41 | -23.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 109.89 | 109.89 | -5.79 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  |  |  | 0 | 130.9 | 110.22 | 110.22 | 20.68 | 110.3 | 207.2429 | 207.2429 | -96.9429 | 69 | 103.9326 | 103.9326 | -34.9326 | 560.1 | 566.0894 | 566.0894 | -5.9894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.52513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.9 | 50.024 | 61.4511 | -10.5511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 120.3 | 199.108 | 202.0642 | -81.7642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.8 | 228.4159 | 228.4159 | 9.3841 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 28.6 | 47.0826 | 47.0826 | -18.4826 | 18.9 | 21.2056 | 21.2056 | -2.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 15.913 | 15.913 | 1.087 | 117.4 | 140.6515 | 140.6515 | -23.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 66.078 | 66.078 | 2.822 | 23.2 | 60.4044 | 82.1981 | -58.9981 | 0 | 103.0366 |  | 0 | 24.8 | 41.7117 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8415 | 132.8384 | -8.4384 | 128.8 | 107.8264 | 104.4164 | 24.3836 | 128.7 | 107.8264 | 104.4164 | 24.2836 | 127.1 | 107.8264 | 104.4164 | 22.6836 | 208.9 | 162.2252 | 157.0949 | 51.8051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 158 | 146.7015 | 143.7454 | 14.2546 | 128.9 | 112.9358 | 108.13 | 20.77 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 116.4 | 104.206 | 104.206 | 12.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 0 |  |  | 0 | 69.1 | 63.5949 | 63.5949 | 5.5051 | 9.5 | 11.8876 | 11.8876 | -2.3876 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 172.1 | 173.862 | 173.862 | -1.762 | 87.8 | 87.55 | 87.55 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.7 | 11.5095 | 11.5095 | 1.1905 | 16.1 | 13.4682 | 13.4682 | 2.6318 | 2.6 | 13.1733 | 13.1733 | -10.5733 | 17.6 | 40.8831 | 40.8831 | -23.2831 | 6.5 | 9.5603 | 9.5603 | -3.0603 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 10.2 | 19.792 | 19.792 | -9.592 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2394 | 0.2394 | 0.0606 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 16.9 | 16.035 | 16.035 | 0.86501 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.9 | 15.1094 | 15.1094 | 7.7906 | 14.3 | 21.9073 | 21.9073 | -7.6073 | 30.4 | 29.2188 | 29.2188 | 1.1812 | 20.6 | 46.2252 | 46.2252 | -25.6252 | 34.1 | 47.2613 | 47.2613 | -13.1613 | 2.1 | 6.3094 | 6.3094 | -4.2094 | 1.6 | 2.9429 | 2.9429 | -1.3429 | 1.3 | 38.82 | 38.82 | -37.52 | 17.7 | 17.4927 | 17.4927 | 0.20729 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 7.177 | 7 | 7 | 0.177 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.5 | 14.5773 | 14.5773 | -0.07726 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 13 | 10.0741 | 10.0741 | 2.9259 | 216.2 | 199.4 | 199.4 | 16.8 |  |  |  | 0 | 118.1 | 124 | 124 | -5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 28 | 28 | 10.7 | 41.3 | 35 | 35 | 6.3 | 88.5 | 89.28 | 89.28 | -0.78 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13.3 | 12.7537 | 12.7537 | 0.5463 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | -0.1
13/05/2026 | 10:00 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 650.69 | 650 | 650 | 0.69 | 212.87 | 211.662 | 211.662 | 1.208 |  | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 205.2 | 216 | 228.41 | -23.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 102.9 | 103.9326 | 103.9326 | -1.0326 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.1 | 50.024 | 81.8989 | -31.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 97.3 | 187.1072 | 202.0642 | -104.7642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235 | 228.4159 | 228.4159 | 6.5841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 27.5 | 47.0826 | 47.0826 | -19.5826 | 19 | 21.2056 | 21.2056 | -2.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 143.5 | 145.6872 | 140.6515 | 2.8485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 66.078 | 66.078 | 2.9221 | 23 | 79.4126 | 62.3981 | -39.3981 | 0 | 103.0366 |  | 0 | 41.5 | 41.7501 | 38.7923 | 2.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 114.1 | 119.491 | 110.2948 | 3.8052 | 114 | 119.491 | 110.2948 | 3.7052 | 114.3 | 119.491 | 110.2948 | 4.0052 | 202.5 | 179.7748 | 165.9391 | 36.5609 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 153.8 | 153.6667 | 143.7454 | 10.0546 | 129.7 | 108.13 | 108.13 | 21.57 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 103.894 | 103.894 | -7.094 | 97.4 | 103.894 | 103.894 | -6.494 | 117.7 | 104.206 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 64.5559 | 64.5559 | 4.8441 | 9.3 | 13.4206 | 13.4206 | -4.1206 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 172.4 | 172.0498 | 172.0498 | 0.3502 | 88.1 | 86.29 | 86.29 | 1.81 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 1.7 |  |  | 1.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.6 | 11.4458 | 11.4458 | 1.1542 | 16 | 13.4408 | 13.4408 | 2.5592 | 2.1 | 13.1929 | 13.1929 | -11.0929 | 17.5 | 42.1903 | 42.1903 | -24.6903 | 12.9 | 10.3613 | 10.3613 | 2.5387 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 15 | 19.792 | 19.792 | -4.792 | 2 | 2.52 | 2.52 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.2742 | 0.2742 | 0.1258 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 16.8 | 16.035 | 16.035 | 0.76501 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 25.1 | 14.8084 | 14.8084 | 10.2916 | 17.7 | 22.9402 | 22.9402 | -5.2402 | 30.4 | 29.7864 | 29.7864 | 0.6136 | 16.3 | 46.1965 | 46.1965 | -29.8965 | 23.8 | 47.5206 | 47.5206 | -23.7206 | 1.9 | 5.7228 | 5.7228 | -3.8228 | 2.4 | 3.0061 | 3.0061 | -0.6061 | 1.3 | 39.7 | 39.7 | -38.4 | 17.5 | 17.4927 | 17.4927 | 0.00729 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | -0.5 | 7.196 | 7 | 7 | 0.196 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.5 | 14.5773 | 14.5773 | -0.07726 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 12 | 11.8753 | 11.8753 | 0.1247 | 216.9 | 199.1327 | 199.1327 | 17.7673 |  |  |  | 0 | 117.6 | 124 | 124 | -6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.6 | 24 | 24 | 13.6 | 39.4 | 32 | 32 | 7.4 | 88.4 | 89.28 | 89.28 | -0.88 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 14.5 | 13.9064 | 13.9064 | 0.5936 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | -0.2
13/05/2026 | 10:30 | 162.8 | 155 | 155 | 7.8 | 657.05 | 650 | 650 | 7.05 | 215.53 | 211.662 | 211.662 | 3.8679 |  | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 204.8 | 216 | 229.6043 | -24.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 106.4 | 109.89 | 109.89 | -3.49 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 110.22 | 19.88 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 562.7 | 566.0894 | 566.0894 | -3.3894 | 10.4 | 5.4678 | 5.4678 | 4.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.3929 | 80.3929 | 2.2071 | 8.3 | 7.2749 | 7.2749 | 1.0251 | 5.4 | 3.9064 | 3.9064 | 1.4936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51.4 | 50.024 | 82.1213 | -30.7213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 78.9 | 174.4646 | 202.0642 | -123.1642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239.1 | 228.4159 | 228.4159 | 10.6841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152.9 | 151.3625 | 151.3625 | 1.5375 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 28.7 | 47.0826 | 47.0826 | -18.3826 | 19.9 | 21.2056 | 21.2056 | -1.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 15.913 | 15.913 | 1.387 | 155.7 | 155.6793 | 140.6515 | 15.0485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 66.078 | 66.078 | 3.822 | 40.6 | 80.1355 | 76.7086 | -36.1086 | 0 | 103.0366 |  | 0 | 43.5 | 41.7556 | 39.8455 | 3.6545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 124.8415 | 132.8384 | -7.2384 | 117.4 | 137.1141 | 128.3233 | -10.9233 | 117.2 | 137.1141 | 128.3233 | -11.1233 | 113.3 | 137.1141 | 128.3233 | -15.0233 | 205.4 | 206.2888 | 193.0629 | 12.3371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 152.1 | 156.3172 | 143.7454 | 8.3546 | 132 | 114.739 | 112.9358 | 19.0642 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.194 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.5 | 18.4645 | 18.4645 | 1.0355 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 | 0 |  |  | 0 | 68.9 | 64.681 | 64.681 | 4.219 | 9.1 | 12.9559 | 12.9559 | -3.8559 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 173.8 | 171.5945 | 171.5945 | 2.2055 | 88.6 | 86.06 | 86.06 | 2.54 | 0 | 0.26 | 0.26 | -0.26 | 1.7 |  |  | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.6 | 11.5779 | 11.5779 | 1.0221 | 16 | 13.6087 | 13.6087 | 2.3913 | 7.3 | 13.3064 | 13.3064 | -6.0064 | 27.4 | 43.3863 | 43.3863 | -15.9863 | 15.6 | 11.6786 | 11.6786 | 3.9214 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.56 | 2.56 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.309 | 0.309 | 0.091 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 16.9 | 16.035 | 16.035 | 0.86501 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.2 | 20.61 | 14.6147 | 9.5853 | 23.2 | 36 | 26.1281 | -2.9281 | 30.3 | 29.2742 | 29.2742 | 1.0258 | 17 | 51.6512 | 51.6512 | -34.6512 | 20.4 | 53.6537 | 53.6537 | -33.2537 | 1.6 | 6.6138 | 6.6138 | -5.0138 | 2.5 | 3.316 | 3.316 | -0.816 | 1.3 | 39.52 | 39.52 | -38.22 | 17.3 | 17.4927 | 17.4927 | -0.19271 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | -0.7 | 7.203 | 7 | 7 | 0.203 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.5 | 14.5773 | 14.5773 | -0.07726 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 10.8 | 11.4811 | 11.4811 | -0.6811 | 218.5 | 192.9987 | 192.9987 | 25.5013 |  |  |  | 0 | 117.2 | 123 | 123 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 21 | 21 | 10.8 | 39.6 | 32 | 32 | 7.6 | 88.2 | 88.56 | 88.56 | -0.36 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.5 | 14.0706 | 14.0706 | 1.4294 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 11 | 11 | -3.3 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | -2
13/05/2026 | 11:00 | 157 | 155 | 155 | 2 | 646.41 | 650 | 650 | -3.59 | 210.63 | 211.662 | 211.662 | -1.032 |  | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 202.3 | 216 | 227.2157 | -24.9157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 107 | 109.89 | 109.89 | -2.89 |  |  |  | 0 | 130.2 | 110.22 | 110.22 | 19.98 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 547.4 | 566.0894 | 566.0894 | -18.6894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3929 | 0.50714 | 7.4 | 7.2749 | 7.2749 | 0.12513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.3 | 50.024 | 77.3612 | -28.0612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 80.3 | 174.4646 | 202.0642 | -121.7642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.8 | 228.4159 | 228.4159 | 10.3841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 181.1 | 186.3784 | 186.3784 | -5.2784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 27.5 | 47.0826 | 47.0826 | -19.5826 | 19.5 | 21.2056 | 21.2056 | -1.7056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 15.913 | 15.913 | 0.68702 | 153.6 | 159.3122 | 140.6515 | 12.9485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 66.078 | 66.078 | 2.1221 | 58.6 | 77.5386 | 76.4394 | -17.8394 | 7.2 | 103.0366 |  | 7.2 | 41.8 | 41.7385 | 39.782 | 2.0179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8415 | 132.8384 | -8.4384 | 113.5 | 143.6245 | 137.1266 | -23.6266 | 113.5 | 143.6245 | 137.1266 | -23.6266 | 120.6 | 143.6245 | 137.1266 | -16.5266 | 216 | 216.0838 | 206.3075 | 9.6925 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 119.5 | 152.6843 | 143.7454 | -24.2454 | 128.7 | 114.739 | 107.5712 | 21.1288 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 119 | 104.206 | 104.206 | 14.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 67.6612 | 67.6612 | 1.9388 | 8.1 | 13.0727 | 13.0727 | -4.9727 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 175.9 | 171.4068 | 171.4068 | 4.4932 | 89.7 | 85.99 | 85.99 | 3.71 | 0 | 0.28 | 0.28 | -0.28 | 1.7 |  |  | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13 | 12.1104 | 12.1104 | 0.8896 | 16.2 | 14.5076 | 14.5076 | 1.6924 | 6.2 | 13.4753 | 13.4753 | -7.2753 | 41.2 | 45.0058 | 45.0058 | -3.8058 | 15.7 | 12.4757 | 12.4757 | 3.2243 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.56 | 2.56 | -0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3244 | 0.3244 | 0.0756 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 16.4 | 16.035 | 16.035 | 0.36501 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 24.3 | 20.4 | 14.3984 | 9.9016 | 23.6 | 49.89 | 39.89 | -16.29 | 30.2 | 29.1436 | 29.1436 | 1.0564 | 23.6 | 52.1798 | 52.1798 | -28.5798 | 27.4 | 55.197 | 55.197 | -27.797 | 1.9 | 6.6233 | 6.6233 | -4.7233 | 2.9 | 3.5121 | 3.5121 | -0.6121 | 1.4 | 39.33 | 39.33 | -37.93 | 17.3 | 17.4927 | 17.4927 | -0.19271 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 7.213 | 7 | 7 | 0.213 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 15 | 14.5773 | 14.5773 | 0.42274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 14.4 | 11.4522 | 11.4522 | 2.9478 | 221.1 | 199.6933 | 199.6933 | 21.4067 |  |  |  | 0 | 116.4 | 122 | 122 | -5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.4 | 21 | 21 | 4.4 | 35.9 | 34 | 34 | 1.9 | 88.1 | 87.84 | 87.84 | 0.26 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.3 | 15.0557 | 15.0557 | 1.2443 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 11 | -2 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | -1.3
13/05/2026 | 11:30 | 155 | 155 | 155 | 0 | 646.15 | 650 | 650 | -3.85 | 209.81 | 211.662 | 211.662 | -1.852 |  | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8677 | 91.8678 | -1.8678 | 198.8 | 209.9714 | 230.3622 | -31.5622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 106.3 | 109.89 | 109.89 | -3.59 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 110.22 | 19.88 | 204.4 | 179.2011 | 207.2429 | -2.8428 | 106.8 | 89.8696 | 103.9326 | 2.8674 | 548.4 | 566.0894 | 566.0894 | -17.6894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 80.3929 | 80.3929 | -0.39286 | 7.2 | 7.2749 | 7.2749 | -0.07487 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.5 | 50.0241 | 82.6867 | -33.1867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 96.8 | 174.4646 | 201.875 | -105.075 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236 | 228.4159 | 228.4159 | 7.5841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 40.5 | 41.8989 | 41.8989 | -1.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.1 | 43.9724 | 43.9724 | 3.1276 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 28.1 | 47.0826 | 47.0826 | -18.9826 | 18.9 | 21.2056 | 21.2056 | -2.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 15.913 | 15.913 | 1.287 | 120 | 140.6505 | 140.6515 | -20.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 66.0778 | 66.078 | 1.7221 | 24.7 | 69.6211 | 76.526 | -51.826 | 100.7 | 102.9866 |  | 100.7 | 42.9 |  | 39.7447 | 3.1553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 124.8415 | 132.8384 | -8.7384 | 113.8 | 105.8808 | 137.7753 | -23.9753 | 113.7 | 105.8808 | 137.7753 | -24.0753 | 118.3 | 105.8808 | 137.7753 | -19.4753 | 204.4 | 159.2981 | 207.2836 | -2.8836 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 113.4 | 166.612 | 156.1114 | -42.7114 | 128 | 125.7418 | 108.6888 | 19.3112 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 103.894 | 103.894 | -8.894 | 95.1 | 103.894 | 103.894 | -8.794 | 118.3 | 104.206 | 104.206 | 14.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 199.8 | 199.8 | 8.4 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 0.6 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 1.2 | 1.11 | 1.109 | 0.091 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 67.03 | 66.7516 | 5.7484 | 6.9 | 11.81 | 13.779 | -6.879 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 177.9 | 170.24 | 170.437 | 7.463 | 90.5 | 85.03 | 85.21 | 5.29 | 0 | 0.29 | 0.29 | -0.29 | 1.7 |  |  | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.9 | 12.2 | 12.1563 | 0.7437 | 16.2 | 14.45 | 14.3808 | 1.8192 | 7.5 | 10.48 | 13.7001 | -6.2001 | 44.9 | 44.61 | 46.3593 | -1.4593 | 15.5 | 13.05 | 13.0887 | 2.4113 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.52 | 2.52 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3399 | 0.3399 | 0.0601 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 16.3 | 16.035 | 16.035 | 0.26501 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 22.3 | 24.68 | 15.3895 | 6.9105 | 31.9 | 11.597 | 46.85 | -14.95 | 30.5 | 30.12 | 30.014 | 0.486 | 30.6 | 47.89 | 58.8076 | -28.2076 | 42.8 | 65.87 | 62.1897 | -19.3897 | 4.9 | 4.06 | 7.6122 | -2.7122 | 3.8 | 3.07 | 3.9043 | -0.1043 | 1.5 | 40.49 | 40.11 | -38.61 | 17.4 | 17.4927 | 17.4927 | -0.09271 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 7.202 | 7 | 7 | 0.202 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 15 | 14.5773 | 14.5773 | 0.42274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 11.3 | 12.56 | 12.5996 | -1.2996 | 224 | 194.87 | 194.5807 | 29.4193 |  |  |  | 0 | 117.1 | 114.93 | 122 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.4 | 21.64 | 22 | 4.4 | 48.7 | 33.42 | 37 | 11.7 | 87.8 | 88.1 | 87.84 | -0.04 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.7 | 14.67 | 14.8308 | 1.8692 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 11 | 11 | -1.8 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
13/05/2026 | 12:00 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 647.82 | 650 | 650 | -2.18 | 211.58 | 211.662 | 211.662 | -0.08205 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.8 | 91.8677 | 91.8678 | -2.0678 | 199.1 | 208.0288 | 228.41 | -29.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 106.3 | 109.89 | 109.89 | -3.59 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 110.22 | 18.58 | 203.2 | 182.864 | 207.2429 | -4.0428 | 106.7 | 91.7066 | 103.9326 | 2.7674 | 553.3 | 566.0894 | 566.0894 | -12.7894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3929 | 0.50714 | 7.5 | 7.2749 | 7.2749 | 0.22513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.1 | 50.0241 | 71.9372 | -21.8372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 71.6 | 174.4647 | 201.875 | -130.275 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.6 | 228.4159 | 228.4159 | 7.1841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 162.4 | 166.9854 | 185.8204 | -23.4204 | 162.7 | 166.9854 | 185.8204 | -23.1204 | 172.4 | 167.4869 | 186.3784 | -13.9784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 27.8 | 47.0826 | 47.0826 | -19.2826 | 18.9 | 21.2056 | 21.2056 | -2.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 15.913 | 15.913 | 1.387 | 116.5 | 140.6503 | 140.6515 | -24.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 66.0778 | 66.078 | 1.9221 | 24.8 | 53.8355 | 55.3002 | -30.5002 | 100.7 | 102.9866 |  | 100.7 | 42.7 |  | 38.1007 | 4.5993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 124.8415 | 132.8384 | -8.5384 | 78.4 | 100.726 | 126.196 | -47.796 | 78.4 | 100.726 | 126.196 | -47.796 | 77.7 | 100.726 | 126.196 | -48.496 | 170.8 | 151.5427 | 189.8624 | -19.0624 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 130.6 | 194.7946 | 156.1114 | -25.5114 | 128.7 | 108.1278 | 108.13 | 20.57 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 95 | 103.894 | 103.894 | -8.894 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 199.8 | 199.8 | 8.2 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 0.3 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 1.2 | 1.13 | 1.13 | 0.07 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 69.03 | 69.0285 | 4.4715 | 9 | 12.59 | 14.4034 | -5.4034 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 180.3 | 169.64 | 169.641 | 10.659 | 91.5 | 84.44 | 84.44 | 7.06 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.24 | 1.7 |  |  | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.1 | 12.3 | 12.3041 | 0.7959 | 16.1 | 14.62 | 14.6229 | 1.4771 | 4.4 | 10.94 | 13.912 | -9.512 | 44.6 | 46.11 | 47.7236 | -3.1236 | 15.5 | 13.51 | 13.507 | 1.993 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3394 | 0.3394 | 0.0606 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 16.4 | 16.035 | 16.035 | 0.36501 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.5 | 22.82 | 15.8757 | 4.6243 | 33.3 | 13.524 | 50.38 | -17.08 | 30.4 | 30.13 | 30.1345 | 0.2655 | 48.2 | 49.62 | 59.7026 | -11.5026 | 60.3 | 67.22 | 63.8189 | -3.5189 | 4 | 4.04 | 7.3197 | -3.3197 | 2.2 | 3.38 | 4.1546 | -1.9546 | 1.3 | 40.89 | 40.89 | -39.59 | 17.3 | 17.4927 | 17.4927 | -0.19271 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 7.205 | 7 | 7 | 0.205 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 15 | 14.5773 | 14.5773 | 0.42274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 12.9 | 13.22 | 13.2524 | -0.3524 | 225.4 | 201.16 | 201.1602 | 24.2398 |  |  |  | 0 | 119.2 | 114.93 | 123 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.5 | 25.67 | 26 | 15.5 | 61.7 | 36.7 | 40 | 21.7 | 89.1 | 88.56 | 88.56 | 0.54 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17 | 14.85 | 14.8513 | 2.1487 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4363 | 19.4364 | 0.46365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 14.9 | 17.5 | 17.5 | -2.6
13/05/2026 | 12:30 | 156 | 155 | 155 | 1 | 649.96 | 650 | 650 | -0.04 | 212.62 | 211.662 | 211.662 | 0.95795 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.3 | 91.8676 | 91.8678 | -1.5678 | 197.2 | 206.1355 | 227.9875 | -30.7875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 106.2 | 109.89 | 109.89 | -3.69 |  |  |  | 0 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 203 | 137.9836 | 207.2429 | -4.2428 | 106.5 | 69.199 | 103.9326 | 2.5674 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.3 | 50.0241 | 68.2597 | 2.0403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 125.6 | 174.4647 | 213.3373 | -87.7373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.8 | 228.4159 | 228.4159 | 8.3841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 123.8 | 166.9854 | 185.8204 | -62.0204 | 124 | 166.9854 | 185.8204 | -61.8204 | 152.5 | 167.4869 | 186.3784 | -33.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 27.6 | 47.0826 | 47.0826 | -19.4826 | 18.4 | 21.2056 | 21.2056 | -2.8056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 117.7 | 140.6497 | 140.6515 | -22.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 66.0778 | 66.078 | 2.322 | 24.1 | 36.3944 | 39.4104 | -15.3104 | 100.9 | 102.9866 |  | 100.9 | 0 |  | 36.5548 | -36.5548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 79 | 100.726 | 112.9194 | -33.9194 | 78.9 | 100.726 | 112.9194 | -34.0194 | 78.6 | 100.726 | 112.9194 | -34.3194 | 159.9 | 151.5427 | 169.8878 | -9.9878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 124.1 | 194.7945 | 144.1341 | -20.0341 | 129.3 | 109.8015 | 108.13 | 21.17 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 103.894 | 103.894 | -8.594 | 95.1 | 103.894 | 103.894 | -8.794 | 118.1 | 104.206 | 104.206 | 13.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 199.8 | 199.8 | 7.8 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | -0.1 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 66.57 | 66.5682 | 7.1318 | 8.8 | 12.7 | 14.3578 | -5.5578 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 181.1 | 169.6 | 169.5962 | 11.5038 | 92.3 | 84.12 | 84.12 | 8.18 | 0 | 0.23 | 0.23 | -0.23 | 1.7 |  |  | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.3 | 12.31 | 12.3113 | 0.9887 | 16 | 14.68 | 14.6794 | 1.3206 | 6 | 11.27 | 13.9912 | -7.9912 | 49 | 47.62 | 49.1041 | -0.1041 | 15.6 | 13.25 | 13.2507 | 2.3493 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.52 | 2.52 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.339 | 0.339 | 0.061 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 16.6 | 16.035 | 16.035 | 0.56501 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 20.17 | 16.5326 | 3.5674 | 42.1 | 16.131 | 48.7186 | -6.6186 | 30.6 | 29.98 | 29.9754 | 0.6246 | 48 | 54.57 | 63.8123 | -15.8123 | 55.5 | 71.57 | 68.4531 | -12.9531 | 5.5 | 5.2 | 8.1987 | -2.6987 | 4.4 | 4 | 4.7052 | -0.3052 | 1.4 | 40.38 | 40.38 | -38.98 | 17 | 17.4927 | 17.4927 | -0.49271 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 7.333 | 7 | 7 | 0.333 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.7 | 14.5773 | 14.5773 | 0.12274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 13.8 | 12.87 | 12.9035 | 0.8965 | 228.5 | 196.74 | 196.7444 | 31.7556 |  |  |  | 0 | 120 | 114.93 | 123 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.6 | 33.7 | 34 | 12.6 | 53.6 | 44.98 | 48 | 5.6 | 89.6 | 88.56 | 88.56 | 1.04 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | -1.3 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.9 | 14.39 | 14.3936 | 2.5064 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4363 | 19.4364 | 0.46365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | -1.8
13/05/2026 | 13:00 | 154 | 155 | 155 | -1 | 653.04 | 650 | 650 | 3.04 | 213.94 | 211.662 | 211.662 | 2.278 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.9 | 91.8676 | 91.8678 | -2.9678 | 195 | 209.9224 | 228.8325 | -33.8325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 109.89 | 109.89 | -5.49 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 114.1 | 141.7075 | 207.2429 | -93.1428 | 78 | 71.0665 | 103.9326 | -25.9326 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 80.3929 | 80.3929 | 0.30714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.3 | 50.0241 | 39.5749 | 30.7251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 168.8 | 174.4647 | 213.3373 | -44.5373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.5 | 228.4159 | 228.4159 | 10.0841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 122.1 | 166.9854 | 185.8204 | -63.7204 | 122.7 | 166.9854 | 185.8204 | -63.1204 | 152.7 | 167.4869 | 186.3784 | -33.6784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 26.8 | 47.0826 | 47.0826 | -20.2826 | 18.3 | 21.2056 | 21.2056 | -2.9056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 15.913 | 15.913 | 0.68702 | 121.1 | 140.6497 | 140.6515 | -19.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 66.0778 | 66.078 | 2.4221 | 25 |  |  | 25 | 102.2 | 102.9866 |  | 102.2 | 0 |  | 42.042 | -42.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8415 | 132.8384 | -8.4384 | 94.7 | 100.726 | 97.9065 | -3.2066 | 94.7 | 100.726 | 97.9065 | -3.2066 | 94.6 | 100.726 | 97.9065 | -3.3066 | 173.1 | 151.5427 | 147.3008 | 25.7992 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 36 | 36 | -20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 195.6 | 194.7946 | 144.1341 | 51.4659 | 129.3 | 107.8893 | 108.13 | 21.17 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 118.4 | 104.206 | 104.206 | 14.194 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 199.8 | 199.8 | 7.2 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.3 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 1.2 | 1.11 | 1.115 | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 67.33 | 67.3298 | 6.4702 | 9.2 | 12.87 | 14.3815 | -5.1815 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 181.9 | 170.06 | 170.0625 | 11.8375 | 92.5 | 84.12 | 84.12 | 8.38 | 0 | 0.22 | 0.22 | -0.22 | 1.7 |  |  | 1.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.2 | 12.21 | 12.2126 | 0.9874 | 16 | 14.49 | 14.4954 | 1.5046 | 7.8 | 11.56 | 14.0326 | -6.2326 | 47.1 | 48.9 | 50.2455 | -3.1455 | 15.7 | 13.22 | 13.2181 | 2.4819 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3262 | 0.3262 | 0.0738 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 16.5 | 16.035 | 16.035 | 0.46501 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 17.9 | 19.36 | 16.0572 | 1.8428 | 34.5 | 18.738 | 51.876 | -17.376 | 30.9 | 29.35 | 29.3499 | 1.5501 | 40.6 | 56.13 | 64.5259 | -23.9259 | 50.3 | 72.7 | 69.871 | -19.571 | 3.7 | 5.88 | 8.6118 | -4.9118 | 4.4 | 4.38 | 5.0183 | -0.6183 | 1.4 | 39.87 | 39.87 | -38.47 | 16.9 | 17.4927 | 17.4927 | -0.59271 | 6 | 6.6 | 6.6 | -0.6 | 7.344 | 7 | 7 | 0.344 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.7 | 14.5773 | 14.5773 | 0.12274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 12.6 | 13.44 | 13.4715 | -0.8715 | 229.2 | 200.49 | 200.4888 | 28.7112 |  |  |  | 0 | 121.2 | 114.93 | 124 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.9 | 45.73 | 46 | 7.9 | 49.6 | 56.25 | 59 | -9.4 | 90.2 | 89.28 | 89.28 | 0.92 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.5 | 13.25 | 13.2528 | 3.2472 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | -1.2
13/05/2026 | 13:30 | 157.3 | 155 | 155 | 2.3 | 653 | 650 | 650 | 3 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 81.6727 | 91.8678 | -1.7678 | 197.4 | 206.2472 | 226.4578 | -29.0578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  |  |  | 0 | 129.5 | 110.22 | 110.22 | 19.28 | 110.5 | 127.6307 | 178.3542 | -67.8542 | 70 | 64.007 | 89.4449 | -19.4449 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.72513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.3 | 50.0241 | 15.448 | 54.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 181.2 | 174.4647 | 213.3373 | -32.1373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.7 | 228.4159 | 228.4159 | 7.2841 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 125.1 | 166.9854 | 185.8204 | -60.7204 | 126 | 166.9854 | 185.8204 | -59.8204 | 152.9 | 167.4869 | 186.3784 | -33.4784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 27.9 | 47.0826 | 47.0826 | -19.1826 | 18.5 | 21.2056 | 21.2056 | -2.7056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17 | 15.913 | 15.913 | 1.087 | 126.4 | 140.6498 | 140.6515 | -14.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 66.0778 | 66.078 | 2.9221 | 24.3 |  |  | 24.3 | 101.1 | 102.9866 |  | 101.1 | 0 |  | 30.5627 | -30.5627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 92 | 100.726 | 97.9065 | -5.9066 | 91.9 | 100.726 | 97.9065 | -6.0065 | 92.2 | 100.726 | 97.9065 | -5.7066 | 183.1 | 151.5427 | 147.3008 | 35.7991 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 36 | 36 | -9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 197 | 194.7946 | 144.1341 | 52.8659 | 126.2 | 108.3666 | 106.922 | 19.278 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 95.3 | 103.894 | 103.894 | -8.594 | 116.6 | 104.206 | 104.206 | 12.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 199.8 | 199.8 | 7 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | -0.4 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 1.1 | 1.12 | 1.116 | -0.016 | 0 |  |  | 0 | 74 | 66.83 | 66.8258 | 7.1742 | 10.3 | 12.81 | 14.1673 | -3.8673 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 182.5 | 171.47 | 171.4695 | 11.0305 | 92.6 | 85.04 | 85.04 | 7.56 | 0 | 0.26 | 0.26 | -0.26 | 1.7 |  |  | 1.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.2 | 12.27 | 12.2691 | 0.9309 | 16.1 | 14.62 | 14.6155 | 1.4845 | 8.5 | 12.17 | 14.3969 | -5.8969 | 46.9 | 49.7 | 50.9112 | -4.0112 | 15.9 | 13.04 | 13.036 | 2.864 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3135 | 0.3135 | 0.0865 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 16.5 | 16.035 | 16.035 | 0.46501 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 15.7 | 20.49 | 17.5144 | -1.8144 | 30 | 22.687 | 56.3985 | -26.3985 | 31.1 | 30.13 | 30.1289 | 0.9711 | 49 | 69.32 | 76.8787 | -27.8787 | 47.5 | 80.05 | 77.5026 | -30.0026 | 5 | 7.84 | 10.2958 | -5.2958 | 4.9 | 5.56 | 6.1341 | -1.2341 | 1.4 | 39.9 | 39.9 | -38.5 | 16.9 | 17.4927 | 17.4927 | -0.59271 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | -0.7 | 7.332 | 7 | 7 | 0.332 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.7 | 14.5773 | 14.5773 | 0.12274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 14.6 | 12.77 | 12.7956 | 1.8044 | 231.1 | 199.35 | 199.3481 | 31.7519 |  |  |  | 0 | 122.9 | 114.93 | 124 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.6 | 59.75 | 60 | -12.4 | 47.8 | 69.53 | 72 | -24.2 | 91.1 | 89.28 | 89.28 | 1.82 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.4 | 12.73 | 12.7263 | 2.6737 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4363 | 19.4364 | 0.46365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 11 | 11 | -1.8 | 17 | 17.5 | 17.5 | -0.5
13/05/2026 | 14:00 | 157.5 | 155 | 155 | 2.5 | 653.92 | 650 | 650 | 3.92 | 213.87 | 211.662 | 211.662 | 2.2079 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 82.0561 | 91.8678 | -1.7678 | 192.2 | 207.8678 | 228.41 | -36.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 129.2 | 110.22 | 110.22 | 18.98 | 109.3 | 134.0822 | 188.3212 | -79.0212 | 70 | 67.2424 | 94.4433 | -24.4433 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3929 | 1.5071 | 8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.72513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.9 | 50.0241 | 15.448 | 55.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 193.1 | 174.4647 | 213.3373 | -20.2373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.5 | 228.4159 | 228.4159 | 7.0841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 130.4 | 166.9854 | 185.8204 | -55.4204 | 130.9 | 166.9854 | 185.8204 | -54.9204 | 154.3 | 167.4869 | 186.3784 | -32.0784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 27.8 | 47.0826 | 47.0826 | -19.2826 | 18.2 | 21.2056 | 21.2056 | -3.0056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 15.913 | 15.913 | 1.187 | 133.1 | 140.65 | 140.6515 | -7.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 66.0778 | 66.078 | 2.9221 | 0 |  |  | 0 | 99.6 | 102.9866 |  | 99.6 | 0 |  | 33.6652 | -33.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 124.8415 | 132.8384 | -7.8384 | 99.3 | 100.726 | 97.9065 | 1.3935 | 99.4 | 100.726 | 97.9065 | 1.4934 | 99.6 | 100.726 | 97.9065 | 1.6934 | 187.9 | 151.5427 | 147.3008 | 40.5992 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 36 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 199.2 | 194.7946 | 144.1341 | 55.0659 | 126.7 | 115.0283 | 109.338 | 17.362 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.194 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 117.8 | 104.206 | 104.206 | 13.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 199.8 | 199.8 | 6.6 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 1.1 | 0.94 | 0.943 | 0.157 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 65.14 | 65.1356 | 8.4644 | 9.1 | 13.06 | 14.2668 | -5.1668 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 181.1 | 173.13 | 173.1325 | 7.9675 | 91.9 | 86.45 | 86.45 | 5.45 | 0.9 | 0.33 | 0.33 | 0.57 | 1.7 |  |  | 1.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.2 | 12.25 | 12.2505 | 0.9495 | 16.2 | 14.5 | 14.5035 | 1.6965 | 8.1 | 12.72 | 14.6965 | -6.5965 | 47.2 | 50.18 | 51.2574 | -4.0574 | 16 | 12.97 | 12.974 | 3.026 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.68 | 2.68 | -0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.2873 | 0.2873 | 0.1127 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 16.2 | 16.035 | 16.035 | 0.16501 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 23.7 | 20.7 | 18.0541 | 5.6459 | 28.7 | 26.636 | 56.3441 | -27.6441 | 31.1 | 30.21 | 30.2109 | 0.8891 | 44 | 70.05 | 76.765 | -32.765 | 49 | 80.37 | 78.1042 | -29.1042 | 8.2 | 8.45 | 10.6282 | -2.4282 | 6.5 | 5.83 | 6.3423 | 0.1577 | 1.4 | 39.93 | 39.93 | -38.53 | 16.9 | 17.4927 | 17.4927 | -0.59271 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | -0.7 | 7.33 | 7 | 7 | 0.33 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.7 | 14.5773 | 14.5773 | 0.12274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 11.8 | 13.11 | 13.1302 | -1.3302 | 229.1 | 200.45 | 200.4532 | 28.6468 |  |  |  | 0 | 123.4 | 114.93 | 125 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.5 | 73.78 | 74 | -21.5 | 52.7 | 81.8 | 84 | -31.3 | 91.3 | 90 | 90 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.1 | 11.07 | 11.0676 | 3.0324 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 15.3 | 17.5 | 17.5 | -2.2
13/05/2026 | 14:30 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 653.23 | 650 | 650 | 3.23 | 213.05 | 211.662 | 211.662 | 1.388 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 87.4717 | 91.8678 | -1.8678 | 192.7 | 208.0192 | 228.7336 | -36.0336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 106.8 | 109.89 | 109.89 | -3.09 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110.22 | 110.22 | 19.38 | 109.4 | 120.0314 | 182.5718 | -73.1718 | 69.4 | 60.1959 | 91.56 | -22.16 | 555 | 566.0894 | 566.0894 | -11.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.9 | 7.2749 | 7.2749 | 0.62513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 71.4 | 50.0241 | 15.448 | 55.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 179.4 | 174.4646 | 174.4646 | 4.9354 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.9 | 228.4159 | 228.4159 | 7.4841 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 164.6 | 166.9854 | 166.9854 | -2.3854 | 165.4 | 166.9854 | 166.9854 | -1.5854 | 173.9 | 167.4869 | 167.4869 | 6.4131 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 28.1 | 47.0826 | 47.0826 | -18.9826 | 17.9 | 21.2056 | 21.2056 | -3.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.5 | 15.913 | 15.913 | 0.58702 | 138.2 | 145.3455 | 174.5595 | -36.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 66.0777 | 66.078 | 2.322 | 0 |  |  | 0 | 101.5 | 102.9866 |  | 101.5 | 0 |  | 42.042 | -42.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 110.6 | 115.4764 | 107.3911 | 3.2088 | 110.5 | 115.4764 | 107.3911 | 3.1088 | 110.7 | 115.4764 | 107.3911 | 3.3089 | 195.6 | 173.7347 | 161.5705 | 34.0295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 174.4 | 165.6403 | 182.55 | -8.1501 | 125.6 | 103.3259 | 108.13 | 17.47 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 94.4 | 103.894 | 103.894 | -9.494 | 115.9 | 104.206 | 104.206 | 11.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 199.8 | 199.8 | 6.6 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.7 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 1 | 0.91 | 0.914 | 0.086 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 61.85 | 61.8544 | 10.8456 | 10.1 | 13.07 | 14.1323 | -4.0323 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 179.5 | 173.71 | 173.7088 | 5.7912 | 91.1 | 87.37 | 87.37 | 3.73 | 1.6 | 0.31 | 0.31 | 1.29 | 1.7 |  |  | 1.7 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.3 | 11.94 | 11.9361 | 1.3639 | 16.2 | 14 | 14.0005 | 2.1995 | 10.7 | 12.93 | 14.66 | -3.96 | 50.3 | 50.51 | 51.4491 | -1.1491 | 15.8 | 12.21 | 12.2098 | 3.5902 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.7919 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.68 | 2.68 | -0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2611 | 0.2611 | 0.0389 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 16.1 | 16.035 | 16.035 | 0.06501 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 23.6 | 21.17 | 18.8582 | 4.7418 | 22.9 | 29.967 | 56.6017 | -33.7017 | 31.2 | 30.34 | 30.3384 | 0.8616 | 39 | 74.56 | 80.4435 | -41.4435 | 40.8 | 81.3 | 79.3187 | -38.5187 | 6.4 | 9.46 | 11.3714 | -4.9714 | 4.5 | 6.68 | 7.1269 | -2.6269 | 1.4 | 39.94 | 39.94 | -38.54 | 16.8 | 17.4927 | 17.4927 | -0.69271 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | -0.7 | 6.995 | 7 | 7 | -0.005 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14.7 | 14.5773 | 14.5773 | 0.12274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 14.1 | 12.87 | 12.8896 | 1.2104 | 227 | 200.44 | 200.4442 | 26.5558 |  |  |  | 0 | 123 | 114.93 | 125 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.6 | 86.81 | 87 | -32.4 | 63.1 | 94.08 | 96 | -32.9 | 90.7 | 90 | 90 | 0.7 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | -1.4 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 12.5 | 10.19 | 10.1862 | 2.3138 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 15.2 | 17.5 | 17.5 | -2.3
13/05/2026 | 15:00 | 155.5 | 155 | 155 | 0.5 | 646.1 | 650 | 650 | -3.9 | 209.67 | 211.662 | 211.662 | -1.9921 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 191.7 | 208.0288 | 228.0864 | -36.3864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  |  | 0 | 128.8 | 110.22 | 110.22 | 18.58 | 109.1 | 120.0309 | 173.0651 | -63.9651 | 69.7 | 60.1957 | 86.7924 | -17.0924 | 550 | 566.0894 | 566.0894 | -16.0894 | 10.1 | 9.6976 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.3 | 7.2749 | 7.2749 | 0.02513 | 4.9 | 3.9064 | 3.9064 | 0.99356 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 69 | 50.024 | 15.448 | 53.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 187.1 | 174.4646 | 174.4646 | 12.6354 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 228.4159 | 228.4159 | 0.98406 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 148.4 | 149.9872 | 151.3625 | -2.9625 | 40.5 | 41.8989 | 41.8989 | -1.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 166.6 | 150.2078 | 185.8204 | -19.2204 | 166.4 | 150.2078 | 185.8204 | -19.4204 | 177 | 150.6589 | 186.3784 | -9.3784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 27.5 | 47.0826 | 47.0826 | -19.5826 | 16.9 | 21.2056 | 21.2056 | -4.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 144 | 163.1041 | 174.5595 | -30.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 66.078 | 66.078 | 1.7221 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 103.0366 |  | 99.1 | 0 |  | 40.3175 | -40.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 124.8415 | 132.8384 | -8.7384 | 91.3 | 100.0961 | 102.8592 | -11.5592 | 91.2 | 100.0961 | 102.8592 | -11.6592 | 93.3 | 100.0961 | 102.8592 | -9.5592 | 185.7 | 150.595 | 154.7521 | 30.9479 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 36 | 36 | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 149.7 | 165.6404 | 153.8523 | -4.1523 | 124.7 | 116.7802 | 103.3242 | 21.3758 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 94.9 | 103.894 | 103.894 | -8.994 | 118 | 104.206 | 104.206 | 13.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 144.723 | 199.8 | 5.8 | 99 | 72.5788 | 100.2 | -1.2 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.7 | 3.8564 | 3.8564 | -0.15641 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 0.8 | 0.85 | 0.855 | -0.055 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 58.91 | 58.8106 | 11.6894 | 9.3 | 13.33 | 14.2378 | -4.9378 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 175.9 | 186.05 | 170.9218 | 4.9782 | 89.3 | 86.04 | 85.95 | 3.35 | 1.6 | 0.29 | 0.29 | 1.31 | 1.7 |  |  | 1.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 16.5209 | 16.5209 | -5.4209 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 13.2 | 11.62 | 11.6118 | 1.5882 | 16.2 | 13.8 | 13.8186 | 2.3814 | 13.5 | 13.26 | 14.7458 | -1.2458 | 53 | 51.05 | 51.8592 | 1.1408 | 15.4 | 11.99 | 11.9881 | 3.4119 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.72 | 2.72 | -0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2235 | 0.2235 | 0.0765 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 0.6 | 15.9 | 16.035 | 16.035 | -0.13499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 21.9 | 20.96 | 18.9772 | 2.9228 | 21.3 | 33.297 | 56.6099 | -35.3099 | 31.1 | 29.44 | 29.4412 | 1.6588 | 35.6 | 75.95 | 80.989 | -45.389 | 40 | 81.56 | 79.8604 | -39.8604 | 4.9 | 9.65 | 11.2892 | -6.3892 | 5.1 | 6.83 | 7.2133 | -2.1133 | 2.2 | 39.96 | 39.94 | -37.74 | 16.4 | 17.4927 | 17.4927 | -1.0927 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 6.701 | 7 | 7 | -0.299 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 14.7 | 14.5773 | 14.5773 | 0.12274 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 13.6 | 13.04 | 13.059 | 0.541 | 223 | 221.83 | 196.2976 | 26.7024 |  |  |  | 0 | 121.5 | 114.93 | 125 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63 | 97.83 | 98 | -35 | 84 | 106.35 | 108 | -24 | 89.3 | 90 | 90 | -0.7 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 10.7 | 7.66 | 7.616 | 3.084 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 16 | 17.5 | 17.5 | -1.5
13/05/2026 | 15:30 | 158.4 | 155 | 155 | 3.4 | 653.06 | 650 | 650 | 3.06 | 214.06 | 211.662 | 211.662 | 2.3979 |  | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 189.1 | 208.0288 | 230.3622 | -41.2622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 106.3 | 109.89 | 109.89 | -3.59 |  |  |  | 0 | 129.6 | 110.22 | 110.22 | 19.38 | 108.9 | 120.0309 | 207.2429 | -98.3428 | 69.8 | 60.1957 | 103.9326 | -34.1326 | 553.6 | 566.0894 | 566.0894 | -12.4894 | 10.3 | 9.6976 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 8.1 | 7.2749 | 7.2749 | 0.82513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71.5 | 50.024 | 44.8839 | 26.6162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 182.3 | 178.7343 | 213.3373 | -31.0373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.1 | 228.4159 | 228.4159 | 7.6841 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 166.8 | 166.9854 | 185.8204 | -19.0204 | 167.1 | 166.9854 | 185.8204 | -18.7204 | 174.8 | 167.4869 | 186.3784 | -11.5784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 28.3 | 47.0826 | 47.0826 | -18.7826 | 17 | 21.2056 | 21.2056 | -4.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 15.913 | 15.913 | 1.387 | 129.8 | 140.6515 | 140.6515 | -10.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 66.078 | 66.078 | 2.722 | 0 |  | 58.8611 | -58.8611 | 100.6 | 103.0366 |  | 100.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.8415 | 132.8384 | -7.9384 | 95.1 | 99.8055 | 102.3465 | -7.2466 | 95 | 99.8055 | 102.3465 | -7.3465 | 94.5 | 99.8055 | 102.3465 | -7.8465 | 181.5 | 150.1578 | 153.9809 | 27.5191 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 195.4 | 190.5252 | 144.1341 | 51.2659 | 125.8 | 116.7804 | 108.13 | 17.67 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 103.894 | 103.894 | -9.694 | 94.9 | 103.894 | 103.894 | -8.994 | 118.3 | 104.206 | 104.206 | 14.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 159.4165 | 199.8 | 6 | 99 | 79.9476 | 100.2 | -1.2 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 0.7 | 0.72 | 0.719 | -0.019 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 53.22 | 53.223 | 13.477 | 10.2 | 13.19 | 13.9488 | -3.7488 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 169.4 | 176.06 | 161.063 | 8.337 | 85.8 | 81.41 | 81.41 | 4.39 | 1.6 | 0.27 | 0.27 | 1.33 | 1.8 |  |  | 1.8 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 13.6054 | 13.6054 | -2.6054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.8 | 10.73 | 10.7318 | 2.0682 | 15.9 | 12.68 | 12.6803 | 3.2197 | 17.5 | 13.53 | 14.7626 | 2.7374 | 64.1 | 51.87 | 52.5447 | 11.5553 | 13.9 | 9.21 | 9.2086 | 4.6914 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18.1 | 19.792 | 19.792 | -1.692 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1859 | 0.1859 | 0.0141 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 16.1 | 16.035 | 16.035 | 0.06501 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 22.4 | 21.28 | 19.6298 | 2.7702 | 23.1 | 37.029 | 51.6823 | -28.5823 | 29.7 | 25.44 | 25.4438 | 4.2562 | 40.7 | 79.93 | 84.1342 | -43.4342 | 47.8 | 82.4 | 80.9893 | -33.1893 | 5.8 | 10.81 | 12.1788 | -6.3788 | 4.9 | 7.28 | 7.5982 | -2.6982 | 0.5 | 33.31 | 33.31 | -32.81 | 16.8 | 17.4927 | 17.4927 | -0.69271 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 6.842 | 7 | 7 | -0.158 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 13.8 | 12.85 | 12.8626 | 0.9374 | 214.7 | 213.84 | 188.8395 | 25.8605 |  |  |  | 0 | 116.4 | 114.93 | 116 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.6 | 105.86 | 106 | -27.4 | 93.8 | 115.62 | 117 | -23.2 | 85.1 | 83.52 | 83.52 | 1.58 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.6 | 6.53 | 6.5284 | 2.0716 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.3 | 10.7 | 10.7 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 15.2 | 17.5 | 17.5 | -2.3
13/05/2026 | 16:00 | 160.9 | 155 | 155 | 5.9 | 651.08 | 650 | 650 | 1.08 | 212.45 | 211.662 | 211.662 | 0.78795 |  | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 189.7 | 208.6743 | 228.41 | -38.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 109.89 | 109.89 | -5.49 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  |  |  | 0 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 156.7 | 201.194 | 207.2429 | -50.5429 | 80.3 | 100.8991 | 103.9326 | -23.6326 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.3 | 9.6976 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.9 | 7.2749 | 7.2749 | 0.62513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.9 | 50.024 | 51.6897 | 19.2103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 177.2 | 178.7343 | 213.3373 | -36.1373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.7 | 228.4159 | 228.4159 | 7.2841 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 166.1 | 166.9854 | 185.8204 | -19.7204 | 166.6 | 166.9854 | 185.8204 | -19.2204 | 173.7 | 167.4869 | 186.3784 | -12.6784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 29.4 | 47.0826 | 47.0826 | -17.6826 | 17.1 | 21.2056 | 21.2056 | -4.1056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 15.913 | 15.913 | 1.187 | 121.3 | 140.6515 | 140.6515 | -19.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 66.078 | 66.078 | 3.322 | 0 | 79.2217 | 42.7941 | -42.7941 | 99.8 |  |  | 99.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 124.8415 | 132.8384 | -7.6384 | 92.9 | 99.8055 | 135.9154 | -43.0154 | 92.7 | 99.8055 | 135.9154 | -43.2154 | 93.2 | 99.8055 | 135.9154 | -42.7154 | 177.5 | 150.1578 | 204.4854 | -26.9854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 191.6 | 190.5252 | 144.1341 | 47.4659 | 126.9 | 116.7804 | 108.13 | 18.77 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 103.894 | 103.894 | -8.694 | 94.3 | 103.894 | 103.894 | -9.594 | 116.5 | 104.206 | 104.206 | 12.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 199.8 | 199.8 | 6.3 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.8 | 3.8564 | 3.8564 | -0.05641 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 49.5 | 40 | 39.9997 | 9.5003 | 9.1 | 13.2 | 13.8002 | -4.7002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 142.4 | 141.55 | 136.5522 | 5.8478 | 73.2 | 75.09 | 75.09 | -1.89 | 1.6 | 0.27 | 0.27 | 1.33 | 1.8 |  |  | 1.8 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12 | 8.97 | 8.9685 | 3.0315 | 14.9 | 10.8 | 10.7955 | 4.1045 | 21.6 | 13.91 | 14.9013 | 6.6987 | 69.7 | 52.7 | 53.2403 | 16.4597 | 10.1 | 7.61 | 7.6084 | 2.4916 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.88 | 2.88 | -0.88 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1429 | 0.1429 | 0.0571 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 15.9 | 16.035 | 16.035 | -0.13499 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 22.6 | 21.13 | 19.8053 | 2.7947 | 24.4 | 40.76 | 51.4536 | -27.0536 | 21.9 | 19.3 | 19.2988 | 2.6012 | 52 | 82.89 | 86.2502 | -34.2502 | 59.2 | 82.51 | 81.3776 | -22.1776 | 8.9 | 11.54 | 12.6298 | -3.7298 | 7.3 | 7.67 | 7.9265 | -0.6265 | 1.6 | 26.67 | 26.67 | -25.07 | 16.7 | 17.4927 | 17.4927 | -0.79271 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 6.866 | 7 | 7 | -0.134 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 11.8 | 13.04 | 13.0477 | -1.2477 | 188.3 | 164 | 153.9961 | 34.3039 |  |  |  | 0 | 84.6 | 95 | 95 | -10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.2 | 111.89 | 112 | -6.8 | 110.3 | 122.9 | 124 | -13.7 | 73.1 | 68.4 | 68.4 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 6.2 | 3.73 | 3.7262 | 2.4738 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.6 | 10.7 | 10.7 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 16.6 | 17.5 | 17.5 | -0.9
13/05/2026 | 16:30 | 156.7 | 155 | 155 | 1.7 | 656.08 | 650 | 650 | 6.08 | 214.53 | 211.662 | 211.662 | 2.8679 |  | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 191.7 | 207.3833 | 226.4578 | -34.7578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 107 | 109.89 | 109.89 | -2.89 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 201.8 | 207.2429 | 207.2429 | -5.4428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 567 | 566.0894 | 566.0894 | 0.91059 | 10.3 | 9.6976 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.72513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 72 | 50.024 | 113.1019 | -41.1019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 154.2 | 174.4646 | 213.3373 | -59.1373 |  |  |  | 0 | 101.8 |  |  | 101.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.7 | 228.4159 | 228.4159 | 9.2841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 163.4 | 166.9854 | 185.8204 | -22.4204 | 163.9 | 166.9854 | 185.8204 | -21.9204 | 176.1 | 167.4869 | 186.3784 | -10.2784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 27.9 | 47.0826 | 47.0826 | -19.1826 | 17.2 | 21.2056 | 21.2056 | -4.0056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 15.913 | 15.913 | 1.187 | 120.1 | 140.6515 | 140.6515 | -20.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 66.078 | 66.078 | 2.9221 | 0 | 76.5544 | 40.1205 | -40.1205 | 100.1 |  |  | 100.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 124.8415 | 132.8384 | -7.7384 | 128.3 | 152.292 | 152.292 | -23.992 | 128 | 152.292 | 152.292 | -24.292 | 117.9 | 152.292 | 152.292 | -34.392 | 203.1 | 229.124 | 229.124 | -26.024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 36 | 36 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 183.4 | 194.7949 | 144.1341 | 39.2659 | 126.6 | 116.7804 | 108.13 | 18.47 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 119.0693 | 140.3773 | -44.7773 | 95.5 | 119.0693 | 140.3773 | -44.8772 | 118.8 | 119.4269 | 140.7988 | -21.9988 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 199.8 | 199.8 | 7.1 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.5 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 0.3 | 0.45 | 0.448 | -0.148 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 21.67 | 21.6708 | 1.9292 | 9.3 | 12.55 | 12.9995 | -3.6995 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 73 | 78.07 | 78.0712 | -5.0712 | 39.2 | 46.06 | 46.06 | -6.86 | 1.6 | 0.21 | 0.21 | 1.39 | 1.8 |  |  | 1.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.9 | 13.6054 | 13.6054 | -5.7054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 9 | 4.59 | 4.5913 | 4.4087 | 11.6 | 5.64 | 5.6451 | 5.9549 | 23.5 | 14.12 | 14.8673 | 8.6327 | 77.5 | 52.26 | 52.6644 | 24.8356 | 2.8 | 2.7 | 2.6967 | 0.1033 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 2.92 | 2.92 | -0.92 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.0999 | 0.0999 | 0.0001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 15.9 | 16.035 | 16.035 | -0.13499 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 24.5 | 20.5 | 19.5068 | 4.9932 | 29.8 | 39.063 | 50.2477 | -20.4477 | 11.6 | 11.61 | 11.6094 | -0.0094 | 52.3 | 84.8 | 87.3216 | -35.0216 | 70.5 | 81.66 | 80.8107 | -10.3107 | 6.5 | 12.24 | 13.0573 | -6.5573 | 5.8 | 8.09 | 8.2802 | -2.4802 | 0.9 | 19.91 | 19.91 | -19.01 | 16.3 | 17.4927 | 17.4927 | -1.1927 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | -0.8 | 6.839 | 7 | 7 | -0.161 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 12.1 | 11.92 | 11.927 | 0.173 | 108.4 | 79.52 | 79.5217 | 28.8783 |  |  |  | 0 | 43 | 64 | 64 | -21 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 116.92 | 117 | 5.3 | 154.9 | 127.17 | 128 | 26.9 | 37.3 | 46.08 | 46.08 | -8.78 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 3.7 | 2.13 | 2.1301 | 1.5699 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | -3.2
13/05/2026 | 17:00 | 158.2 | 155 | 155 | 3.2 | 655.56 | 650 | 650 | 5.56 | 214.83 | 211.662 | 211.662 | 3.1679 |  | 8.5967 | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 188.5 | 209.981 | 230.3622 | -41.8622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.8548 | 173.3499 | -27.6499 | 145.1 | 151.8548 | 173.3499 | -28.2499 |  |  |  | 0 | 159.2 | 152.3108 | 173.8705 | -14.6705 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 562.7 | 566.0894 | 566.0894 | -3.3894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 80.3929 | 80.3929 | 1.8071 | 8.1 | 7.2749 | 7.2749 | 0.82513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 87.8 | 93.2839 | 142.4441 | -54.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 185.3 | 174.4646 | 213.3373 | -28.0373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.3 | 228.4159 | 228.4159 | 9.8841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.1 | 43.9724 | 43.9724 | 5.1276 | 167.1 | 166.9854 | 185.8204 | -18.7204 | 166.8 | 166.9854 | 185.8204 | -19.0204 | 176.8 | 167.4869 | 186.3784 | -9.5784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 29.1 | 47.0826 | 47.0826 | -17.9826 | 17.2 | 21.2056 | 21.2056 | -4.0056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.6 | 15.913 | 15.913 | 1.687 | 127.9 | 140.6515 | 140.6515 | -12.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 67.4786 | 66.078 | 3.4221 | 0 | 84.0675 | 49.3366 | -49.3366 | 99.2 |  |  | 99.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 124.8415 | 132.8384 | -7.3384 | 146.2 | 152.292 | 152.292 | -6.092 | 146.1 | 152.292 | 152.292 | -6.192 | 142.3 | 152.292 | 152.292 | -9.992 | 228.8 | 229.124 | 229.124 | -0.324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 36 | 36 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 201.3 | 194.7949 | 144.1341 | 57.1659 | 127.4 | 128.8325 | 108.13 | 19.27 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 151.0888 | 153.0601 | -14.5601 | 141.3 | 151.0888 | 153.0601 | -11.7601 | 145.6 | 151.5425 | 153.5198 | -7.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 199.8 | 199.8 | 7.4 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.3 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 7 | 6.9975 | -1.5975 | 8.5 | 12.65 | 12.9533 | -4.4533 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 14.5 | 24.93 | 24.9342 | -10.4342 | 8.4 | 16.21 | 16.21 | -7.81 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 1.37 | 2.6 |  |  | 2.6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 13.6054 | 13.6054 | -5.6054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 2.8 | 0.79 | 0.7894 | 2.0106 | 4 | 0.89 | 0.8926 | 3.1074 | 27.4 | 14.19 | 14.6892 | 12.7108 | 76.3 | 51.68 | 51.9446 | 24.3554 | 0 | 0.42 | 0.4203 | -0.4203 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2 | 3.04 | 3.04 | -1.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0623 | 0.0623 | -0.0623 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 15.9 | 16.035 | 16.035 | -0.13499 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 25.7 | 19.95 | 19.2849 | 6.4151 | 31.2 | 37.366 | 50.4901 | -19.2901 | 2.2 | 5.53 | 5.5252 | -3.3252 | 47.6 | 85.87 | 87.5541 | -39.9541 | 69.2 | 81.2 | 80.6353 | -11.4353 | 6.1 | 12.36 | 12.9063 | -6.8063 | 3.3 | 7.89 | 8.0213 | -4.7213 | 0.1 | 13.16 | 13.16 | -13.06 | 16.4 | 17.4927 | 17.4927 | -1.0927 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | -0.7 | 6.947 | 7 | 7 | -0.053 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 11.7 | 11.98 | 11.9868 | -0.2868 | 25.5 | 14.32 | 14.3183 | 11.1817 |  |  |  | 0 | 7.6 | 25 | 25 | -17.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 119.94 | 120 | 5.7 | 158.3 | 129.45 | 130 | 28.3 | 8.6 | 18 | 18 | -9.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.3 | 0.78 | 0.7833 | 0.5167 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 15.6 | 17.5 | 17.5 | -1.9
13/05/2026 | 17:30 | 158.8 | 155 | 155 | 3.8 | 648.26 | 650 | 650 | -1.74 | 211.75 | 211.662 | 211.662 | 0.08795 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 188.9 | 208.0288 | 228.41 | -39.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 187.784 | 187.784 | -9.084 | 200.4 | 187.784 | 187.784 | 12.616 |  |  |  | 0 | 189.3 | 188.3479 | 188.3479 | 0.9521 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 551.6 | 566.0894 | 566.0894 | -14.4894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.3 | 7.2749 | 7.2749 | 0.02513 | 5 | 3.9064 | 3.9064 | 1.0936 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85 | 126.4613 | 142.4441 | -57.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 192.7 | 174.4646 | 176.4236 | 16.2764 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.2 | 228.4159 | 228.4159 | 9.7841 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 161.3 | 166.9854 | 185.8204 | -24.5204 | 161.6 | 166.9854 | 185.8204 | -24.2204 | 176.5 | 167.4869 | 186.3784 | -9.8784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 27.9 | 47.0826 | 47.0826 | -19.1826 | 17.1 | 21.2056 | 21.2056 | -4.1056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 15.913 | 15.913 | 0.98702 | 148.2 | 174.5595 | 174.5595 | -26.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 71.2519 | 95.5452 | -27.0452 | 0 | 84.0675 | 25.7466 | -25.7466 | 101.1 |  |  | 101.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 138.9 | 152.292 | 152.292 | -13.392 | 138.8 | 152.292 | 152.292 | -13.492 | 139.2 | 152.292 | 152.292 | -13.092 | 235.8 | 229.124 | 229.124 | 6.676 | 0 | 73.2464 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 158.2 | 165.6404 | 151.8932 | 6.3068 | 125.5 | 133.1603 | 114.739 | 10.761 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 153.0601 | 158.3164 | -18.4164 | 142.5 | 153.0601 | 158.3164 | -15.8164 | 146.7 | 153.5198 | 158.7918 | -12.0918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 0 | 0.11 | 0.107 | -0.107 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.04 | 1.0365 | -1.0365 | 6.6 | 12.21 | 12.3664 | -5.7664 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 1.95 | 1.9515 | -1.9515 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.6 | 0.28 | 0.28 | 1.32 | 3.2 |  |  | 3.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0289 | -0.0289 | 0 | 0.03 | 0.0323 | -0.0323 | 25.7 | 14.36 | 14.6071 | 11.0929 | 72.8 | 51.78 | 51.9204 | 20.8796 | 0 | 0.01 | 0.0087 | -0.0087 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2.1 | 3.12 | 3.12 | -1.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0248 | 0.0248 | -0.0248 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 15.5 | 16.035 | 16.035 | -0.53499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 24.2 | 16.61 | 16.2793 | 7.9207 | 29.9 | 36.104 | 50.3776 | -20.4776 | 0 | 2.39 | 2.3888 | -2.3888 | 57.8 | 86.38 | 87.22 | -29.42 | 81.1 | 81.27 | 80.9826 | 0.1174 | 8.1 | 12.27 | 12.5415 | -4.4415 | 7.9 | 7.64 | 7.7046 | 0.1954 | 0 | 6.92 | 6.92 | -6.92 | 16.4 | 17.4927 | 17.4927 | -1.0927 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | -0.9 | 7.211 | 7 | 7 | 0.211 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 8.2 | 11.78 | 11.7847 | -3.5847 | 0 | 0.74 | 0.744 | -0.744 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 119.97 | 120 | 9.2 | 140 | 126.72 | 127 | 13 | 0 | 2.16 | 2.16 | -2.16 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.198 | -0.198 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 15.4 | 17.5 | 17.5 | -2.1
13/05/2026 | 18:00 | 156.4 | 155 | 155 | 1.4 | 652.14 | 650 | 650 | 2.14 | 212.5 | 211.662 | 211.662 | 0.83795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 180.4 | 191 | 226.4578 | -46.0578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 187.7508 | 187.7508 | -8.8508 | 199.3 | 187.7508 | 187.7508 | 11.5492 |  |  |  | 0 | 191.2 | 188.3146 | 188.3146 | 2.8854 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 565.7 | 566.0894 | 566.0894 | -0.38941 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.6 | 7.2749 | 7.2749 | 0.32513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 | 22.4108 | 22.4108 | -22.4108 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 109.8 | 142.4441 | 142.4441 | -32.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 176.7 | 174.4646 | 174.4646 | 2.2354 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.2 | 228.4159 | 228.4159 | 7.7841 | 67.1 | 81.6356 | 81.6356 | -14.5356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 185.5 | 186.3784 | 186.3784 | -0.87841 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 27.8 | 47.0826 | 47.0826 | -19.2826 | 17 | 21.2056 | 21.2056 | -4.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 121.2 | 144.2445 | 174.5595 | -53.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 95.5452 | 95.5452 | -27.0452 | 80.2 | 41.9332 | 25.7466 | 54.4534 | 101.5 |  |  | 101.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 153.1 | 152.292 | 152.292 | 0.808 | 153 | 152.292 | 152.292 | 0.708 | 151.4 | 152.292 | 152.292 | -0.892 | 230.1 | 229.124 | 229.124 | 0.976 | 0 | 74.2155 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 163.1 | 163.0193 | 153.8523 | 9.2477 | 125.5 | 133.1603 | 114.739 | 10.761 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 155.7987 | 155.6525 | -15.3525 | 143.4 | 155.7987 | 155.6525 | -12.2525 | 147.6 | 156.2666 | 156.1199 | -8.5199 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 0 | 0.05 | 0.052 | -0.052 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 11.1 | 11.0948 | -1.3948 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 1.28 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 14.68 | 14.6814 | 9.4186 | 67.5 | 52.01 | 52.0101 | 15.4899 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18 | 19.792 | 19.792 | -1.792 | 2.2 | 3.12 | 3.12 | -0.92 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0124 | 0.0124 | -0.0124 | 19.3 | 19.1448 | 19.1448 | 0.1552 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 15.5 | 16.035 | 16.035 | -0.53499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 24.6 | 15.8 | 15.7977 | 8.8023 | 27.8 | 37.4 | 52.3401 | -24.5401 | 0 | 0.23 | 0.2324 | -0.2324 | 56.3 | 63.1 | 86.7721 | -30.4721 | 80.1 | 78.8 | 81.1589 | -1.0589 | 4.8 | 12.64 | 12.6401 | -7.8401 | 2.7 | 7.45 | 7.445 | -4.745 | 0 | 0.69 | 0.69 | -0.69 | 16.4 | 17.4927 | 17.4927 | -1.0927 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | -1 | 7.192 | 7 | 7 | 0.192 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 10 | 10.64 | 10.6393 | -0.6393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 105.1 | 118 | 8 | 115.8 | 75.2 | 121 | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 15.2 | 17.5 | 17.5 | -2.3
13/05/2026 | 18:30 | 158.4 | 155 | 155 | 3.4 | 652.86 | 650 | 650 | 2.86 | 213.29 | 211.662 | 211.662 | 1.628 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 183.4 | 191 | 228.41 | -45.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 187.7508 | 187.7508 | -8.9508 | 199.7 | 187.7508 | 187.7508 | 11.9492 |  |  |  | 0 | 191 | 188.3146 | 188.3146 | 2.6854 | 204.3 | 207.2429 | 207.2429 | -2.9428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.72513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 17.1 |  |  | 17.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 121.1 | 142.4441 | 142.4441 | -21.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.7 | 201.2867 | 201.875 | 19.825 |  |  |  | 0 | 0 | 57 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.1 | 228.4159 | 228.4159 | 7.6841 | 0 | 81.6356 | 81.6356 | -81.6356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 175 | 166.9854 | 185.8204 | -10.8204 | 175.5 | 166.9854 | 185.8204 | -10.3204 | 182 | 167.4869 | 186.3784 | -4.3784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 17.1 | 21.2056 | 21.2056 | -4.1056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.1 | 15.913 | 15.913 | 1.187 | 149.3 | 142.293 | 140.6515 | 8.6485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 76.5847 | 76.1102 | 18.8898 | 79.1 | 73.1403 | 37.4699 | 41.6301 | 101 |  |  | 101 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.8415 | 132.8384 | -7.9384 | 169 | 152.292 | 152.292 | 16.708 | 167.1 | 152.292 | 152.292 | 14.808 | 170.7 | 152.292 | 152.292 | 18.408 | 258.1 | 229.124 | 229.124 | 28.976 | 0 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 204.3 | 166.3313 | 156.1114 | 48.1886 | 127.4 | 133.1603 | 108.13 | 19.27 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 143.9 | 153.0601 | 153.0601 | -9.1601 | 149.4 | 153.5198 | 153.5198 | -4.1198 | 0 | 102.9866 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 0 |  |  | 0 | 0 | 67.57 | 67.567 | -67.567 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.07 | 10.0751 | -0.0751 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.34 | 0.34 | 1.26 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 14.82 | 14.8205 | 8.6795 | 66.7 | 51.8 | 51.8025 | 14.8975 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 19.1 | 19.792 | 19.792 | -0.692 | 2.2 | 3.16 | 3.16 | -0.96 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.1448 | 19.1448 | -19.1448 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 15.7 | 16.035 | 16.035 | -0.33499 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.1 | 18.91 | 12.9053 | 7.1947 | 27.3 | 42.3 | 46.776 | -19.476 | 0 | 0.12 | 0.1162 | -0.1162 | 38.7 | 67.9 | 86.0519 | -47.3519 | 88.4 | 78.8 | 79.9057 | 8.4943 | 4.4 | 12.06 | 12.0559 | -7.6559 | 2.4 | 6.79 | 6.7867 | -4.3867 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 16.2 | 17.4927 | 17.4927 | -1.2927 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | -1.1 | 7.269 | 7 | 7 | 0.269 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 11.6 | 9.87 | 9.8673 | 1.7327 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 99.7 | 113 | 8 | 114.5 | 72.5 | 111 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | -3.2
13/05/2026 | 19:00 | 154.4 | 155 | 155 | -0.6 | 650.02 | 650 | 650 | 0.02 | 212.54 | 211.662 | 211.662 | 0.87795 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 185 | 191 | 228.41 | -43.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 181.3835 | 174.6122 | 4.1878 | 200 | 181.3835 | 174.6122 | 25.3878 |  |  |  | 0 | 191 | 181.9282 | 175.1365 | 15.8635 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.1 | 9.6976 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 80.3929 | 80.3929 | -0.09286 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5 | 3.9064 | 3.9064 | 1.0936 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 119.9 | 109.7843 | 142.4441 | -22.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 190.3 | 201.2867 | 213.3373 | -23.0373 |  |  |  | 0 | 0 | 57 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239 | 228.4159 | 228.4159 | 10.5841 | 15.2 | 81.6356 | 81.6356 | -66.4356 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 161.9 | 166.9854 | 185.8204 | -23.9204 | 162.3 | 166.9854 | 185.8204 | -23.5204 | 174.8 | 167.4869 | 186.3784 | -11.5784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 15.8 | 21.2056 | 21.2056 | -5.4056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 117.8 | 140.6515 | 140.6515 | -22.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 66.078 | 73.2355 | 21.0645 | 80.2 | 34.5075 | 81.3691 | -1.1691 | 100.4 | 103.0366 |  | 100.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 124.8415 | 132.8384 | -8.5384 | 122.6 | 152.292 | 152.292 | -29.692 | 122.5 | 152.292 | 152.292 | -29.792 | 122.6 | 152.292 | 152.292 | -29.692 | 217.5 | 229.124 | 229.124 | -11.624 | 74.3 | 39.7 |  | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 146.2 | 167.9728 | 144.1341 | 2.0659 | 115.7 | 133.1603 | 108.13 | 7.57 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 143.9 | 153.0601 | 153.0601 | -9.1601 | 168.9 | 153.5198 | 153.5198 | 15.3802 | 103.6 | 102.9866 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 67.29 | 67.2888 | -32.6888 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 9.26 | 9.2608 | 2.8392 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.34 | 0.34 | 1.26 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 15 | 14.9987 | 10.3013 | 69.3 | 51.8 | 51.8023 | 17.4977 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 3.16 | 3.16 | -0.86 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 19.1448 | 19.1448 | -14.2448 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 15.4 | 16.035 | 16.035 | -0.63499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 16.8 | 12.16 | 12.1613 | 4.6387 | 20.3 | 37.2 | 45.9076 | -25.6076 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 77.8 | 86.8198 | -40.5198 | 95.8 | 78.7 | 79.5053 | 16.2947 | 3.8 | 12.44 | 12.438 | -8.638 | 5.4 | 6.65 | 6.65 | -1.25 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 17.4927 | 17.4927 | -1.5927 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | -1 | 7.266 | 7 | 7 | 0.266 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 12.7 | 9 | 8.9957 | 3.7043 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 94.2 | 106 | 10.5 | 124.2 | 69.7 | 97 | 27.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 15 | 17.5 | 17.5 | -2.5
13/05/2026 | 19:30 | 155.3 | 155 | 155 | 0.3 | 645.51 | 650 | 650 | -4.49 | 210.73 | 211.662 | 211.662 | -0.93205 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 181.8 | 191 | 229.4234 | -47.6234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 180.9587 | 172.0366 | 7.1634 | 200.3 | 180.9587 | 172.0366 | 28.2634 |  |  |  | 0 | 191.5 | 181.5021 | 172.5532 | 18.9468 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 547.4 | 566.0894 | 566.0894 | -18.6894 | 10 | 9.6976 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.3 | 7.2749 | 7.2749 | 0.02513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 118.5 | 107.9131 | 142.4441 | -23.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 156.5 | 201.2867 | 220.695 | -64.195 |  |  |  | 0 | 60.9 | 57 |  | 60.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.2 | 228.4159 | 228.4159 | 9.7841 | 67.5 | 81.6356 | 81.6356 | -14.1356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 162.3 | 166.9854 | 185.8204 | -23.5204 | 162.1 | 166.9854 | 185.8204 | -23.7204 | 174 | 167.4869 | 186.3784 | -12.3784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 15.8 | 21.2056 | 21.2056 | -5.4056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 15.913 | 15.913 | 0.68702 | 146.3 | 174.5595 | 140.6515 | 5.6485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 79.1246 | 72.0161 | 5.2839 | 80.2 | 80.9806 | 82.1956 | -1.9956 | 64.1 |  |  | 64.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 124.8415 | 132.8384 | -8.9384 | 120.7 | 152.292 | 152.292 | -31.592 | 120.6 | 152.292 | 152.292 | -31.692 | 120.1 | 152.292 | 152.292 | -32.192 | 208.8 | 229.124 | 229.124 | -20.324 | 39.3 | 39.7 |  | 39.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 124.8 | 165.0573 | 165.0573 | -40.2573 | 115.2 | 133.1603 | 107.1817 | 8.0183 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 169.6 | 153.5198 | 153.5198 | 16.0802 | 103.5 | 102.9866 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 20.95 | 66.9461 | 5.5539 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9.22 | 9.2216 | -0.4216 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.33 | 0.33 | 1.27 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 15.15 | 15.1517 | 8.8483 | 67.2 | 51.47 | 51.4689 | 15.7311 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 19.8 | 19.792 | 19.792 | 0.008 | 2.3 | 3.16 | 3.16 | -0.86 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 19.1448 | 19.1448 | -5.3448 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 15.1 | 16.035 | 16.035 | -0.93499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 13.6 | 9.22 | 9.2199 | 4.3801 | 14.9 | 36.4 | 42.8517 | -27.9517 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 78.5 | 85.8787 | -28.5787 | 99.9 | 78.3 | 79.4015 | 20.4985 | 5.5 | 11.83 | 11.829 | -6.329 | 2.9 | 6.17 | 6.1726 | -3.2726 | 0 |  |  | 0 | 16 | 17.4927 | 17.4927 | -1.4927 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | -1.1 | 7.273 | 7 | 7 | 0.273 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 8.5 | 8.08 | 8.0812 | 0.4188 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.6 | 93.4 | 98 | 18.6 | 127.6 | 70.2 | 86 | 41.6 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 14.9 | 17.5 | 17.5 | -2.6
13/05/2026 | 20:00 | 153.9 | 155 | 155 | -1.1 | 647.6 | 650 | 650 | -2.4 | 211.69 | 211.662 | 211.662 | 0.02795 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 183 | 191 | 227.3966 | -44.3966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 173.6387 | 169.5371 | 9.3629 | 199.5 | 173.6387 | 169.5371 | 29.9629 |  |  |  | 0 | 191.8 | 174.1602 | 170.0462 | 21.7538 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.3929 | 80.3929 | 0.10714 | 7.5 | 7.2749 | 7.2749 | 0.22513 | 5.1 | 3.9064 | 3.9064 | 1.1936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 120 | 105.9039 | 142.4441 | -22.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 161.6 | 201.2867 | 220.695 | -59.095 |  |  |  | 0 | 59.8 | 57 |  | 59.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.4 | 228.4159 | 228.4159 | 8.9841 | 69 | 81.6356 | 81.6356 | -12.6356 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 160.9 | 166.9854 | 185.8204 | -24.9204 | 161.3 | 166.9854 | 185.8204 | -24.5204 | 174.1 | 167.4869 | 186.3784 | -12.2784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 15.9 | 21.2056 | 21.2056 | -5.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 157.7 | 174.5595 | 140.6515 | 17.0485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 77.5486 | 73.2429 | 4.2571 | 79.8 | 75.144 | 77.7808 | 2.0192 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8415 | 132.8384 | -8.4384 | 119.8 | 152.292 | 152.292 | -32.492 | 119.7 | 152.292 | 152.292 | -32.592 | 119.5 | 152.292 | 152.292 | -32.792 | 209.1 | 229.124 | 229.124 | -20.024 | 38.9 | 39.7 |  | 38.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 128.5 | 165.0573 | 165.0573 | -36.5573 | 115.8 | 133.1603 | 109.0783 | 6.7217 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.0601 | 153.0601 | -12.4601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 168.7 | 153.5198 | 153.5198 | 15.1802 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 20.7 | 66.6971 | -6.7971 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.99 | 8.9937 | -0.4937 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.34 | 0.34 | 1.26 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 15.43 | 15.4311 | 9.1689 | 68.8 | 51.66 | 51.6618 | 17.1382 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 3.12 | 3.12 | -0.82 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.1448 | 19.1448 | 0.2552 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 14.9 | 16.035 | 16.035 | -1.135 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 13.4 | 9.78 | 9.7783 | 3.6217 | 17 | 34.5 | 41.3805 | -24.3805 | 0 |  |  | 0 | 57.9 | 84.2 | 86.871 | -28.971 | 96.3 | 77.9 | 79.6056 | 16.6944 | 5.7 | 12.08 | 12.0822 | -6.3822 | 2.1 | 6.38 | 6.3791 | -4.2791 | 0 |  |  | 0 | 16 | 17.4927 | 17.4927 | -1.4927 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | -1.1 | 7.259 | 7 | 7 | 0.259 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 6.2 | 7.5 | 7.4982 | -1.2982 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.4 | 92.5 | 89 | 26.4 | 126.3 | 70.7 | 78 | 48.3 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 15 | 17.5 | 17.5 | -2.5
13/05/2026 | 20:30 | 158.6 | 155 | 155 | 3.6 | 651.23 | 650 | 650 | 1.23 | 212.78 | 211.662 | 211.662 | 1.1179 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 184.3 | 191 | 230.3622 | -46.0622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 171.9028 | 166.1237 | -26.4237 | 138.8 | 171.9028 | 166.1237 | -27.3237 |  |  |  | 0 | 163.5 | 172.419 | 166.6226 | -3.1226 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 553.6 | 566.0894 | 566.0894 | -12.4894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 7.8 | 7.2749 | 7.2749 | 0.52513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 121 | 111.743 | 142.4441 | -21.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 172.3 | 205.0983 | 220.695 | -48.395 |  |  |  | 0 | 120.5 | 57 |  | 120.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236 | 228.4159 | 228.4159 | 7.5841 | 68.9 | 81.6356 | 81.6356 | -12.7356 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 162.9 | 166.9854 | 185.8204 | -22.9204 | 163.7 | 166.9854 | 185.8204 | -22.1204 | 174.6 | 167.4869 | 186.3784 | -11.7784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 16 | 21.2056 | 21.2056 | -5.2056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.5 | 15.913 | 15.913 | 1.587 | 160 | 174.5595 | 140.6515 | 19.3485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 74.5777 | 71.696 | 6.504 | 79.7 | 63.6541 | 69.7789 | 9.9211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8415 | 132.8384 | -8.1384 | 124.4 | 152.292 | 152.292 | -27.892 | 124.4 | 152.292 | 152.292 | -27.892 | 124.5 | 152.292 | 152.292 | -27.792 | 214.6 | 229.124 | 229.124 | -14.524 | 38.9 |  |  | 38.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 132.3 | 161.2458 | 165.0573 | -32.7573 | 116.7 | 133.1603 | 108.1158 | 8.5842 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 153.0601 | -12.5601 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 155.4 | 153.5198 | 153.5198 | 1.8802 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 20.6 | 65.6869 | -9.2869 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 8.64 | 8.64 | -2.14 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.31 | 0.31 | 1.29 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 15.56 | 15.5643 | 9.6357 | 69 | 51.46 | 51.4566 | 17.5434 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 3.16 | 3.16 | -0.86 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.1448 | 19.1448 | 0.4552 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 15.2 | 16.035 | 16.035 | -0.83499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 12.4 | 10.88 | 10.8831 | 1.5169 | 17.9 | 36.1 | 36.5596 | -18.6596 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 85.7 | 77.8348 | -25.2348 | 97.5 | 77.3 | 73.4796 | 24.0204 | 3.9 | 10.8 | 10.8015 | -6.9015 | 2 | 5.21 | 5.2119 | -3.2119 | 0 |  |  | 0 | 16 | 17.4927 | 17.4927 | -1.4927 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | -1.1 | 7.268 | 7 | 7 | 0.268 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 3.1 | 6.92 | 6.9235 | -3.8235 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 88.4 | 80 | 37.2 | 125.1 | 68.8 | 69 | 56.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | -3.2
13/05/2026 | 21:00 | 157.3 | 155 | 155 | 2.3 | 649.79 | 650 | 650 | -0.21 | 211.97 | 211.662 | 211.662 | 0.30795 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 184.1 | 191 | 228.41 | -44.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 155.0023 | 155.5822 | -50.7822 | 106.3 | 155.0023 | 155.5822 | -49.2822 |  |  |  | 0 | 133.8 | 155.4677 | 156.0494 | -22.2494 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.7 | 7.2749 | 7.2749 | 0.42513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 120.7 | 113.5773 | 142.4441 | -21.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 204.2 | 220.695 | 220.695 | -16.495 |  |  |  | 0 | 119.5 | 57 |  | 119.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.7 | 228.4159 | 228.4159 | 8.2841 | 65.3 | 81.6356 | 81.6356 | -16.3356 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 162.3 | 166.9854 | 185.8204 | -23.5204 | 162.6 | 166.9854 | 185.8204 | -23.2204 | 174.6 | 167.4869 | 186.3784 | -11.7784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 15.9 | 21.2056 | 21.2056 | -5.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.5 | 15.913 | 15.913 | 1.587 | 158.9 | 174.5595 | 140.6515 | 18.2485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 67.3834 | 66.078 | 11.722 | 79.7 | 49.3841 | 64.1519 | 15.5481 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 124.8415 | 132.8384 | -8.3384 | 135 | 152.292 | 152.292 | -17.292 | 134.8 | 152.292 | 152.292 | -17.492 | 135.1 | 152.292 | 152.292 | -17.192 | 224.2 | 229.124 | 229.124 | -4.924 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 128.5 | 146.6608 | 165.0573 | -36.5573 | 116.3 | 133.1603 | 104.2852 | 12.0148 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.0601 | 153.0601 | -12.4601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 147.2 | 153.5198 | 153.5198 | -6.3198 | 102.9 | 102.9866 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 20.4 | 65.6489 | -14.7489 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 9.38 | 9.3831 | -4.6831 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.29 | 0.29 | 1.31 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 15.55 | 15.5457 | 11.1543 | 72.5 | 51.43 | 51.4262 | 21.0738 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 3.12 | 3.12 | -0.82 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 15.2 | 16.035 | 16.035 | -0.83499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.4 | 9.84 | 9.8356 | -0.4356 | 16.8 | 42.7 | 34.0415 | -17.2415 | 0 |  |  | 0 | 69.3 | 87.1 | 77.9953 | -8.6953 | 104.8 | 76.7 | 73.6589 | 31.1411 | 6.5 | 10.81 | 10.8056 | -4.3056 | 4 | 5.35 | 5.3515 | -1.3515 | 0 |  |  | 0 | 16 | 17.4927 | 17.4927 | -1.4927 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | -1.1 | 7.277 | 7 | 7 | 0.277 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 2.7 | 7.01 | 7.0086 | -4.3086 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.9 | 84.4 | 71 | 48.9 | 137.2 | 66.9 | 61 | 76.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | -0.8
13/05/2026 | 21:30 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 650.93 | 650 | 650 | 0.93 | 212.8 | 211.662 | 211.662 | 1.138 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 183.7 | 191 | 228.41 | -44.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 154.2751 | 156.8194 | -52.1194 | 106.9 | 154.2751 | 156.8194 | -49.9194 |  |  |  | 0 | 130.6 | 154.7383 | 157.2903 | -26.6903 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.3 | 9.6976 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.9 | 7.2749 | 7.2749 | 0.62513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 120.5 | 109.7843 | 142.4441 | -21.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 207.1 | 220.695 | 220.695 | -13.595 |  |  |  | 0 | 149.9 | 57 |  | 149.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.6 | 228.4159 | 228.4159 | 9.1841 | 64 | 81.6356 | 81.6356 | -17.6356 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 165.3 | 166.9854 | 185.8204 | -20.5204 | 165.3 | 166.9854 | 185.8204 | -20.5204 | 174.9 | 167.4869 | 186.3784 | -11.4784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 15.9 | 21.2056 | 21.2056 | -5.3056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 160.3 | 174.5595 | 140.6515 | 19.6485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 66.8961 | 66.078 | 2.1221 | 79.6 | 48.1327 | 61.4535 | 18.1465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 125 | 152.292 | 152.292 | -27.292 | 124.8 | 152.292 | 152.292 | -27.492 | 125.3 | 152.292 | 152.292 | -26.992 | 220.8 | 229.124 | 229.124 | -8.324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 158.7 | 146.6608 | 165.0573 | -6.3573 | 116.8 | 133.1603 | 107.1833 | 9.6167 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 153.0601 | 153.0601 | -57.1601 | 95.8 | 153.0601 | 153.0601 | -57.2601 | 118.2 | 153.5198 | 153.5198 | -35.3198 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.9 | 3.6759 | 3.6759 | 4.2241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 0 |  |  | 0 | 65.9 | 26.6 | 66.942 | -1.042 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.56 | 9.5594 | -4.3594 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.26 | 0.26 | 1.34 | 3.1 |  |  | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 15.57 | 15.5668 | 11.1332 | 75.8 | 50.47 | 50.4729 | 25.3271 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 19.7 | 19.792 | 19.792 | -0.092 | 2.2 | 3.04 | 3.04 | -0.84 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.3 | 16.035 | 16.035 | -0.73499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.3 | 8.62 | 8.6195 | -2.3195 | 15.9 | 35.2 | 30.0722 | -14.1722 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 86.2 | 76.9526 | -8.6526 | 101.3 | 76 | 70.9955 | 30.3045 | 9.3 | 10.6 | 10.603 | -1.303 | 4.4 | 4.97 | 4.975 | -0.575 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 17.4927 | 17.4927 | -1.6927 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | -1.1 | 7.274 | 7 | 7 | 0.274 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 4 | 7.42 | 7.4176 | -3.4176 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.3 | 80.7 | 62 | 56.3 | 134.7 | 63.6 | 55 | 79.7 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 17.8 | 17.5 | 17.5 | 0.3
13/05/2026 | 22:00 | 155.6 | 155 | 155 | 0.6 | 648.16 | 650 | 650 | -1.84 | 211.82 | 211.662 | 211.662 | 0.15795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 180.6 | 191 | 228.41 | -47.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 150.736 | 150.9472 | -46.1472 | 107.1 | 150.736 | 150.9472 | -43.8472 |  |  |  | 0 | 129.6 | 151.1887 | 151.4005 | -21.8005 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 553.5 | 566.0894 | 566.0894 | -12.5894 | 10.3 | 9.6976 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 80.3929 | 80.3929 | 0.20714 | 7.6 | 7.2749 | 7.2749 | 0.32513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 120.2 | 109.7843 | 142.4441 | -22.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 221.4 | 220.695 | 210.8105 | 10.5895 |  |  |  | 0 | 156.7 |  |  | 156.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.9 | 228.4159 | 228.4159 | 7.4841 | 64 | 81.6356 | 81.6356 | -17.6356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 43.9724 | 43.9724 | 4.1276 | 161 | 166.9854 | 185.8204 | -24.8204 | 161.3 | 166.9854 | 185.8204 | -24.5204 | 175.3 | 167.4869 | 186.3784 | -11.0784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 15.8 | 21.2056 | 21.2056 | -5.4056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.6 | 15.913 | 15.913 | 0.68702 | 158.3 | 174.5595 | 174.5595 | -16.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 66.078 | 66.078 | 1.122 | 55.5 | 68.5973 |  | 55.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 124.8415 | 132.8384 | -8.5384 | 103.8 | 152.292 | 152.292 | -48.492 | 103.8 | 152.292 | 152.292 | -48.492 | 103.2 | 152.292 | 152.292 | -49.092 | 198.8 | 229.124 | 229.124 | -30.324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 140.7 | 146.6608 | 143.7454 | -3.0454 | 115.9 | 133.1603 | 109.3006 | 6.5994 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 153.0601 | 153.0601 | -57.3601 | 95.3 | 153.0601 | 153.0601 | -57.7601 | 116.2 | 153.5198 | 153.5198 | -37.3198 | 103.2 | 102.9866 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 3.9 | 3.8564 | 3.8564 | 0.04359 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 26.6 | 66.2566 | 10.3434 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 9.62 | 9.6149 | -4.2149 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 1.37 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 15.61 | 15.6055 | 12.9945 | 76.7 | 49.37 | 49.3732 | 27.3268 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18.7 | 19.792 | 19.792 | -1.092 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 15.4 | 16.035 | 16.035 | -0.63499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.2 | 8.3 | 8.3028 | -0.1028 | 16 | 33.6 | 28.1777 | -12.1777 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 85.3 | 77.4828 | -8.8828 | 107.3 | 75.2 | 71.6655 | 35.6345 | 8.4 | 10.78 | 10.7759 | -2.3759 | 7.8 | 4.93 | 4.9309 | 2.8691 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 17.4927 | 17.4927 | -1.6927 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 7.263 | 7 | 7 | 0.263 | 13.1 | 14.5773 | 14.5773 | -1.4773 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 5.7 | 7.48 | 7.4795 | -1.7795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.3 | 77.1 | 56 | 58.3 | 112 | 60.2 | 51 | 61 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | -1.4
13/05/2026 | 22:30 | 162.3 | 155 | 155 | 7.3 | 652.05 | 650 | 650 | 2.05 | 213.88 | 211.662 | 211.662 | 2.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 184.6 | 191 | 228.41 | -43.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 150.2628 | 152.0031 | -47.3031 | 107.1 | 150.2628 | 152.0031 | -44.9031 |  |  |  | 0 | 129.5 | 150.714 | 152.4596 | -22.9596 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.3929 | 80.3929 | 2.2071 | 7.6 | 7.2749 | 7.2749 | 0.32513 | 5.3 | 3.9064 | 3.9064 | 1.3936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 120.9 | 109.7843 | 142.4441 | -21.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 221.2 | 220.695 | 204.7905 | 16.4095 |  |  |  | 0 | 126 |  |  | 126 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236 | 228.4159 | 228.4159 | 7.5841 | 64 | 81.6356 | 81.6356 | -17.6356 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 164.9 | 166.9854 | 185.8204 | -20.9204 | 165.2 | 166.9854 | 185.8204 | -20.6204 | 175.3 | 167.4869 | 186.3784 | -11.0784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 15.8 | 21.2056 | 21.2056 | -5.4056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.9 | 15.913 | 15.913 | 0.98702 | 121.4 | 174.5595 | 174.5595 | -53.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 66.078 | 66.078 | 3.0221 | 25.8 |  |  | 25.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 124.8415 | 132.8384 | -7.1384 | 104.5 | 152.292 | 152.292 | -47.792 | 104.3 | 152.292 | 152.292 | -47.992 | 104.4 | 152.292 | 152.292 | -47.892 | 197.8 | 229.124 | 229.124 | -31.324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 153.2 | 152.4917 | 156.1114 | -2.9114 | 118.7 | 133.1603 | 109.013 | 9.687 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 153.0601 | 153.0601 | -57.4601 | 95.2 | 153.0601 | 153.0601 | -57.8601 | 118.2 | 153.5198 | 153.5198 | -35.3198 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 36.7 | 66.7255 | 3.0745 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.87 | 9.8715 | -2.8715 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.21 | 0.21 | 1.39 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 15.53 | 15.5249 | 12.7751 | 75.8 | 49.11 | 49.1098 | 26.6902 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18.7 | 19.792 | 19.792 | -1.092 | 2.2 | 2.96 | 2.96 | -0.76 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.7 | 16.035 | 16.035 | -0.33499 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.6 | 9.33 | 9.3276 | -1.7276 | 13.2 | 30.3 | 24.293 | -11.093 | 0 |  |  | 0 | 75 | 86.1 | 68.6632 | 6.3368 | 105.3 | 75 | 64.5738 | 40.7262 | 7.8 | 8.62 | 8.6214 | -0.8214 | 5.8 | 3.78 | 3.776 | 2.024 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 17.4927 | 17.4927 | -1.6927 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 7.267 | 7 | 7 | 0.267 | 13.1 | 14.5773 | 14.5773 | -1.4773 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 5.5 | 7.78 | 7.7788 | -2.2788 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.5 | 72.7 | 51 | 53.5 | 95 | 59.3 | 47 | 48 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | -1.1
13/05/2026 | 23:00 | 152.2 | 155 | 155 | -2.8 | 649.67 | 650 | 650 | -0.33 | 212.64 | 211.662 | 211.662 | 0.97795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 179.9 | 191 | 228.41 | -48.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  |  |  | 0 | 130.3 | 110.22 | 110.22 | 20.08 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.1 | 9.6976 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.3 | 7.2749 | 7.2749 | 0.02513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 119.6 | 109.7843 | 138.993 | -19.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 205 | 220.695 | 204.7905 | 0.20952 |  |  |  | 0 | 56.3 |  |  | 56.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.7 | 228.4159 | 228.4159 | 6.2841 | 70 | 81.6356 | 81.6356 | -11.6356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.3 | 43.9724 | 43.9724 | 3.3276 | 159.4 | 166.9854 | 185.8204 | -26.4204 | 159.5 | 166.9854 | 185.8204 | -26.3204 | 174.5 | 167.4869 | 186.3784 | -11.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 15.2 | 21.2056 | 21.2056 | -6.0056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.2 | 15.913 | 15.913 | 0.28702 | 118.7 | 174.5595 | 174.5595 | -55.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 66.078 | 66.078 | 0.82205 | 25 |  |  | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 124.8415 | 132.8384 | -9.3384 | 87.3 | 152.292 | 140.0044 | -52.7044 | 87 | 152.292 | 140.0044 | -53.0044 | 85.2 | 152.292 | 140.0044 | -54.8044 | 182.7 | 229.124 | 210.6372 | -27.9372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 132.9 | 152.4917 | 156.1114 | -23.2114 | 114.6 | 133.1603 | 107.4455 | 7.1545 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 130.0395 | 151.0889 | -53.9889 | 96.6 | 130.0395 | 151.0889 | -54.4889 | 118.1 | 130.43 | 151.5426 | -33.4426 | 103.2 | 102.9866 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4 | 3.8564 | 3.8564 | 0.14359 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 30 | 66.3727 | 13.8273 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.75 | 9.7459 | -0.2459 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.18 | 0.18 | 1.42 | 3.1 |  |  | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 15.43 | 15.4343 | 13.1657 | 75.9 | 48.92 | 48.9188 | 26.9812 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18.6 | 19.792 | 19.792 | -1.192 | 2.2 | 2.88 | 2.88 | -0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.4 | 16.035 | 16.035 | -0.63499 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.7 | 9.35 | 9.3511 | -2.6511 | 18.7 | 34 | 23.3356 | -4.6356 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 86.8 | 69.0045 | 18.0955 | 111.1 | 74.8 | 65.6344 | 45.4656 | 4.7 | 9.19 | 9.1873 | -4.4873 | 3.8 | 3.78 | 3.7777 | 0.0223 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 17.4927 | 17.4927 | -1.7927 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 7.269 | 7 | 7 | 0.269 | 13.1 | 14.5773 | 14.5773 | -1.4773 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 7.3 | 7.76 | 7.758 | -0.458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.5 | 68.3 | 48 | 35.5 | 70.8 | 58.4 | 44 | 26.8 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.1 | 17.5 | 17.5 | -2.4
13/05/2026 | 23:30 | 157.5 | 155 | 155 | 2.5 | 651.15 | 650 | 650 | 1.15 | 212.87 | 211.662 | 211.662 | 1.208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 181.7 | 191 | 228.41 | -46.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 109.89 | -4.19 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  |  |  | 0 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 112.1 | 207.2429 | 207.2429 | -95.1428 | 75.5 | 103.9326 | 103.9326 | -28.4326 | 549.5 | 566.0894 | 566.0894 | -16.5894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.4 | 7.2749 | 7.2749 | 0.12513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 86.6 | 109.7843 | 102.3293 | -15.7293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.9 | 220.695 | 204.7905 | 17.1095 |  |  |  | 0 | 63.4 |  |  | 63.4 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.7 | 228.4159 | 228.4159 | 8.2841 | 79.5 | 81.6356 | 81.6356 | -2.1356 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 163.6 | 166.9854 | 185.8204 | -22.2204 | 163.9 | 166.9854 | 185.8204 | -21.9204 | 174.8 | 167.4869 | 186.3784 | -11.5784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 30.1 | 47.0826 | 47.0826 | -16.9826 | 15.6 | 21.2056 | 21.2056 | -5.6056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 114.9 | 140.6515 | 174.5595 | -59.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 66.078 | 66.078 | 2.222 | 25.5 |  |  | 25.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8415 | 132.8384 | -8.2384 | 79.9 | 136.1719 | 125.874 | -45.974 | 79.8 | 136.1719 | 125.874 | -46.074 | 83.3 | 136.1719 | 125.874 | -42.574 | 159.4 | 204.8712 | 189.378 | -29.978 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 179.8 | 182.1613 | 156.1114 | 23.6886 | 117.4 | 133.1603 | 107.4455 | 9.9545 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 206.4908 | 206.4908 | -27.6909 | 94.3 | 103.5555 | 103.5555 | -9.2555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4.1 | 3.8564 | 3.8564 | 0.24359 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 0 |  |  | 0 | 79.1 | 30 | 65.8769 | 13.2231 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 9.79 | 9.7927 | -2.4927 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.17 | 0.17 | 1.43 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 15.17 | 15.1683 | 14.5317 | 69.1 | 48.89 | 48.8936 | 20.2064 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18.6 | 19.792 | 19.792 | -1.192 | 2.2 | 2.84 | 2.84 | -0.64 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 15.6 | 16.035 | 16.035 | -0.43499 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.7 | 8.79 | 8.7865 | -3.0865 | 23.9 | 32.2 | 22.1124 | 1.7876 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 88.1 | 62.164 | -7.964 | 106.6 | 74.4 | 59.2626 | 47.3374 | 4.3 | 8.2 | 8.2039 | -3.9039 | 2.8 | 3.47 | 3.474 | -0.674 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 17.4927 | 17.4927 | -1.8927 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 7.269 | 7 | 7 | 0.269 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 14.1 | 14.5773 | 14.5773 | -0.47726 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 5 | 7.73 | 7.7267 | -2.7267 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60 | 65.5 | 46 | 14 | 52.3 | 58.5 | 43 | 9.3 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | -0.8
14/05/2026 | 00:00 | 155.4 | 155 | 155 | 0.4 | 652.24 | 650 | 650 | 2.24 | 213.55 | 211.662 | 211.662 | 1.888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 183 | 191 | 228.41 | -45.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 106.6 | 109.89 | 109.89 | -3.29 |  |  |  | 0 | 130.1 | 110.22 | 110.22 | 19.88 | 111.9 | 207.2429 | 207.2429 | -95.3428 | 70 | 103.9326 | 103.9326 | -33.9326 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.2 | 9.6976 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.4 | 7.2749 | 7.2749 | 0.12513 | 5.2 | 3.9064 | 3.9064 | 1.2936 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 86.8 | 109.7843 | 86.1955 | 0.60445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 213.8 | 220.695 | 213.3373 | 0.46273 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 239.2 | 228.4159 | 228.4159 | 10.7841 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 162.1 | 166.9854 | 185.8204 | -23.7204 | 163.2 | 166.9854 | 185.8204 | -22.6204 | 175.3 | 167.4869 | 186.3784 | -11.0784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 29.8 | 47.0826 | 47.0826 | -17.2826 | 15.5 | 21.2056 | 21.2056 | -5.7056 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 113.9 | 140.6515 | 174.5595 | -60.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 66.078 | 66.078 | 1.9221 | 24.9 |  |  | 24.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8415 | 132.8384 | -8.0384 | 86.5 | 100.7664 | 96.0829 | -9.5829 | 86.6 | 100.7664 | 96.0829 | -9.4829 | 86.8 | 100.7664 | 96.0829 | -9.2829 | 171.9 | 151.6034 | 144.5572 | 27.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 177.4 | 182.1613 | 147.0496 | 30.3504 | 117 | 133.1603 | 107.4455 | 9.5545 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 103.894 | 103.894 | -6.494 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 114.5 | 104.206 | 104.206 | 10.294 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 78.4 | 103.5555 | 103.5555 | -25.1555 | 7.8 | 3.6759 | 3.6759 | 4.1241 | 4.1 | 3.8564 | 3.8564 | 0.24359 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 0 |  |  | 0 | 65 | 30 | 65.496 | -0.496 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 9.59 | 9.5874 | -3.4874 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 1.44 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 14.91 | 14.9101 | 9.3899 | 63.8 | 49.15 | 49.1451 | 14.6549 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.525 | 3.525 | -0.025 | 18.6 | 19.792 | 19.792 | -1.192 | 2.2 | 2.84 | 2.84 | -0.64 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.5 | 16.035 | 16.035 | -0.53499 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 8.64 | 8.6355 | -3.6355 | 22.8 | 35.5 | 21.6085 | 1.1915 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 89.3 | 60.9408 | -18.5408 | 97.6 | 74.1 | 57.8871 | 39.7129 | 4.7 | 7.66 | 7.661 | -2.961 | 1.3 | 3.37 | 3.3698 | -2.0698 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 17.4927 | 17.4927 | -1.8927 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | -1.2 | 7.276 | 7 | 7 | 0.276 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 14.1 | 14.5773 | 14.5773 | -0.47726 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 4.7 | 7.49 | 7.489 | -2.789 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.6 | 62.7 | 44 | 8.6 | 46.4 | 58.6 | 43 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | -2
EJEC (MWh) |  | 3766 | 3720 | 3720 |  | 15620.79 | 15600 | 15600 |  | 5106.085 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 0 | 35.363 | 109.5104 |  | 0 | 0 | 105.8003 |  | 1907.2 | 1718.8316 | 2204.8279 |  | 4731.25 | 4970.6587 | 5482.8161 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2780.1 | 2994.6702 | 2995.1684 |  | 2881.2 | 2994.6702 | 2995.1684 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3336.65 | 3003.6632 | 3004.1629 |  | 4010.7 | 3941.3215 | 4156.6422 |  | 2210.8 | 1976.5786 | 2084.5623 |  | 13343 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.35 | 171.4106 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1947.8 | 1929.4286 | 1929.4286 |  | 185.15 | 174.5969 | 174.5969 |  | 124.7 | 93.7545 | 93.7546 |  | 31.15 | 22.4108 | 22.4108 |  | 156.6 | 165.0888 | 159.5871 |  | 1784.9 | 1681.5271 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2627.9 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3949.35 | 4067.1833 | 4401.4965 |  | 0 | 0 | 0 |  | 507.4 | 199.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.65 | 153.36 | 153.36 |  | 5662.95 | 5471.2731 | 5471.2731 |  | 1807.8 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3610.7 | 3629.9498 | 3632.0128 |  | 989.6 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 447.65 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1156.65 | 1055.3368 | 1055.3369 |  | 3991.75 | 4200.7177 | 4238.2335 |  | 4002.7 | 4200.7177 | 4238.2335 |  | 4216.45 | 4213.3325 | 4250.961 |  | 2564.4 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 754.2 | 1129.9824 | 1129.9824 |  | 416 | 508.9344 | 508.9344 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 270.5 | 278.4771 | 278.4771 |  | 2822.7 | 3220.1891 | 3189.5243 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1462.7 | 1411.386 | 1592.8768 |  | 544.35 | 695.0919 | 634.3876 |  | 840.4 | 721.0813 | 0 |  | 338.85 | 447.926 | 324.6147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2990.85 | 2996.196 | 3188.1209 |  | 2459.9 | 2858.3018 | 2850.6007 |  | 2456.6 | 2858.3018 | 2850.6007 |  | 2453.2 | 2858.3018 | 2850.6007 |  | 4558.65 | 4300.3278 | 4288.7416 |  | 95.7 | 153.131 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 184.15 | 183 | 183 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.4 | 80.8534 | 80.8534 |  | 3430.45 | 3673.449 | 3764 |  | 2921.1 | 2808.4468 | 2578.6918 |  | 1544.65 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1812.2 | 1883.6997 | 1878.4325 |  | 722.9 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2510.2 | 2803.8379 | 2828.5571 |  | 2511.1 | 2803.8379 | 2828.5571 |  | 2997.4 | 2812.2579 | 2837.0514 |  | 614 | 514.933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4861.05 | 4597.9277 | 4419.6534 |  | 2376.15 | 2305.8676 | 2216.4627 |  | 187.6 | 88.2226 | 88.2226 |  | 93.3 | 92.5538 | 92.5538 |  | 452.75 | 443.1487 | 443.1487 |  | 8.15 | 8.056 | 8.06 |  | 597.9 | 541.0797 | 741.1269 |  | 644.8 | 566.7884 | 566.5943 |  | 206.95 | 265.6248 | 272.5023 |  | 2.15 | 2.1 | 2.1 |  | 491.9 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.05 | 227.7961 | 239.592 |  | 124.35 | 113.0975 | 136.08 |  | 1590.55 | 1619.9876 | 1602.5283 |  | 814.65 | 817.215 | 817.26 |  | 28.35 | 5.065 | 5.065 |  | 35.75 | 0 | 0 |  | 117.7 | 120 | 120 |  | 488.35 | 490.1332 | 490.1333 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 264.6 | 348.3964 | 348.3964 |  | 74.35 | 76.8 | 76.8 |  | 136.8 | 136.8 | 136.8 |  | 124.2 | 108.8157 | 108.7915 |  | 152.9 | 127.7008 | 127.682 |  | 383.8 | 331.4678 | 342.7257 |  | 1235.6 | 1132.4832 | 1138.611 |  | 106.35 | 97.0102 | 97.0228 |  | 84 | 84.6 | 84.6 |  | 386.85 | 425.1523 | 465.6502 |  | 50.85 | 67.52 | 67.52 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.75 | 2.3712 | 2.3712 |  | 453.85 | 459.4752 | 459.4752 |  | 139 | 127.2 | 127.2 |  | 392.15 | 384.8397 | 384.8398 |  | 485.8 | 466.4724 | 466.4724 |  | 482.7 | 388.4157 | 360.3818 |  | 474.1 | 689.2864 | 827.9443 |  | 276.75 | 262.9552 | 262.8992 |  | 999.7 | 1620.3511 | 1627.2393 |  | 1557.35 | 1596.433 | 1553.9172 |  | 106.3 | 210.8188 | 223.2365 |  | 78.35 | 105.721 | 108.6359 |  | 12.95 | 341.225 | 341.025 |  | 413.35 | 419.825 | 419.825 |  | 142.85 | 158.4 | 158.4 |  | 172.4845 | 168 | 168 |  | 324.05 | 349.8542 | 349.8542 |  | 346.65 | 349.8542 | 349.8542 |  | 351.15 | 373.1779 | 373.1779 |  | 229.55 | 239.1774 | 239.2992 |  | 2073.75 | 1872.9145 | 1842.5079 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1095.55 | 1077.685 | 1114 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1581.1 | 1405.595 | 1355.5 |  | 1700.8 | 1364.285 | 1403.5 |  | 827.15 | 802.21 | 802.08 |  | 94.55 | 108 | 108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53.75 | 48 | 48 |  | 28.3 | 31.2 | 31.2 |  | 119.55 | 104.3871 | 104.4424 |  | 195.75 | 187.2 | 187.2 |  | 479.95 | 466.4724 | 466.4724 |  | 479.2 | 466.4724 | 466.4724 |  | 217.65 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 239.05 | 264 | 264 |  | 388.95 | 420 | 420

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 13 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7282455 y resultó S/. 3095489 (29.83% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 6 | 10377944.2228 | 8667670.8002 | 19.73%
JUE 7 | 8275296.0465 | 6271553.5863 | 31.95%
VIE 8 | 7773310.6565 | 8630493.5032 | -9.932%
SAB 9 | 6477057.5622 | 7085237.5721 | -8.584%
DOM 10 | 7024643.3149 | 6989333.6389 | 0.5052%
LUN 11 | 7335490.657 | 7903002.8553 | -7.181%
MAR 12 | 6979611.6816 | 6289777.7994 | 10.97%
MIE 13 | 7282455.2374 | 6663971.1077 | 9.281%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 13/05/2026 23:15:47 | 14/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 23:11:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 01:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 13/05/2026 01:05:00 | 13/05/2026 07:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 13/05/2026 07:52:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 13/05/2026 18:17:00 | 13/05/2026 19:49:00 | 13/05/2026 18:13:00 | 13/05/2026 19:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 12:19:00 |  | 13/05/2026 12:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 08:42:00 | 13/05/2026 10:00:00 | 13/05/2026 08:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 10:00:00 | 13/05/2026 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 10:00h, S/C generar a 40 MW por región de seguridad. A las 10:48h, S/C generar a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 11:03:00 | 13/05/2026 13:44:00 |  | 13/05/2026 13:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 17:30:00 | 13/05/2026 20:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 20:00:00 | 13/05/2026 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó de acuerdo a su disponibilidad de gas. A las 21:51 h bajó a mínima generación por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 13/05/2026 22:41:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 13/05/2026 10:59:00 | 13/05/2026 19:39:00 | 13/05/2026 10:34:00 | 13/05/2026 19:22:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 00:01:00 | 13/05/2026 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 06:00:00 | 13/05/2026 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 06:36:00 | 13/05/2026 09:23:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 09:23:00 | 13/05/2026 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 13/05/2026 23:02:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 13/05/2026 18:31:00 | 13/05/2026 19:04:00 | 13/05/2026 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 13/05/2026 19:04:00 | 13/05/2026 20:41:00 |  | 13/05/2026 20:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2026 08:01:00 | 13/05/2026 08:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 13/05/2026 08:11:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:11h, SC/ generar a 500 MW. A las 08:23h, S/C generar a máxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 16:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 13/05/2026 16:42:00 | 13/05/2026 20:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:42 h, S/C generar a 450 MW. A las 20:09 h, S/C generar a 470 MW. A las 20:26 h, S/C generar a 370 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 13/05/2026 20:49:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 03:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 03:04:00 | 13/05/2026 05:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 05:55:00 | 13/05/2026 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 07:03:00 | 13/05/2026 09:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 09:31:00 | 13/05/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 12:02:00 | 13/05/2026 15:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 15:29:00 | 13/05/2026 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 23:03:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 00:40:00 |  | 13/05/2026 00:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 13/05/2026 18:33:00 | 14/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 18:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 06:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 06:17:00 | 13/05/2026 06:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 06:36:00 | 13/05/2026 08:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 08:09:00 | 13/05/2026 08:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 08:59:00 | 13/05/2026 16:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 16:40:00 | 13/05/2026 18:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 13/05/2026 18:27:00 | 13/05/2026 20:29:00 | 13/05/2026 00:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 20:29:00 | 13/05/2026 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:02 h, S/C generar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 13/05/2026 21:13:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 13/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 13/05/2026 16:14:00 | 13/05/2026 16:50:00 | 13/05/2026 15:43:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 13/05/2026 19:16:00 | 13/05/2026 23:36:00 | 13/05/2026 18:56:00 | 13/05/2026 23:32:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | 20:00 h S/C subir a 100MW 20:10 h S/C subir a 120MW 21:07 h S/C subir a 150MW 22:40 h S/C a mínima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 00:00:00 | 13/05/2026 03:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 03:12:00 | 13/05/2026 03:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 03:45:00 | 13/05/2026 07:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 07:40:00 | 13/05/2026 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 08:26:00 | 13/05/2026 11:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 11:24:00 | 13/05/2026 15:06:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 15:06:00 | 13/05/2026 23:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:12 h, S/C generar a 250 MW.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 13/05/2026 23:20:00 | 14/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. OROYA NUEVA - CARIPA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | L-1705 | 13/05/2026 19:12:00 | 13/05/2026 22:42:00 |  | Se limitó la generación de la C.H. La Virgen.

## RRPF_RRSF
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 29.4513 | 0 | 1 | 29.4971 | 0 | 1 | 29.5007 | 0 | 1 | 29.5095 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 29.6794 | 31.0621 | 1 | 17.6 | 0 | 1 | 29.5028 | 0 | 1 | 29.5031 | 0 | 1 | 29.5023 | 0 | 1 | 29.4996 | 0 | 1 | 29.5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 17.4995 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 24.8183 | 0 | 1 | 14.5364 | 0 | 1 | 10.7982 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3028 | 0 | 1 | 28.3109 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5007 | 0 | 1 | 14.7395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 29.4513 | 0 | 1 | 29.4971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.7699 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 29.6794 | 0 | 1 | 17.6 | 0 | 1 | 29.5028 | 0 | 1 | 29.5031 | 0 | 1 | 29.5023 | 0 | 1 | 29.4996 | 0 | 1 | 29.5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 17.4995 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 24.8183 | 0 | 1 | 14.5364 | 0 | 1 | 10.7982 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.3028 | 0 | 1 | 28.3109 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 57.2062 | 1 | 45 | 53.131 | 1 | 45 | 43.2496 | 1 | 45 | 33.3758 | 1 | 23.845 | 114.194 | 1 | 44.6441 | 27.2252 | 1 | 45 | 42.569 | 1 | 45 | 44.1133 | 1 | 45 | 47.6969 | 1 | 45 | 42.4126 | 1 | 45 | 59.0413 | 1 | 45 | 43.4643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 56.9581 | 74.7031 | 1 | 49.791 | 58.8454 | 1 | 47.0636 | 53.5632 | 1 | 50.8018 | 52.4214 | 1 | 37.0002 | 101.7798 | 1 | 8.0004 | 124.9997 | 1 | 8.0004 | 124.9997 | 1 | 8.0004 | 124.9997 | 1 | 8.0004 | 124.9997 | 1 | 8.0004 | 124.9997 | 1 | 38.0001 | 100.8363 | 1 | 38 | 100.8369 | 1 | 12.3935 | 125 | 1 | 12.3935 | 125 | 1 | 8 | 35.7249 | 1 | 8 | 0 | 1 | 38 | 35.9447 | 1 | 40.6972 | 35.725 | 1 | 37.2891 | 35.5285 | 1 | 35.6 | 35.5285 | 1 | 38.6 | 34.0334 | 1 | 38.6 | 33.8186 | 1 | 42.5221 | 34.0042 | 1 | 57 | 33.9147 | 1 | 57 | 33.9147 | 1 | 57 | 33.9147 | 1 | 51 | 34.5353 | 1 | 51 | 34.5353 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 68.4746
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 35.0796 | 1 | 0 | 26.4771 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 21.2845 | 1 | 26.9549 | 0 | 1 | 0 | 23.8016 | 1 | 0 | 42.4126 | 1 | 0 | 29.4022 | 1 | 17.8728 | 17.6229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 13.0226 | 30.8252 | 1 | 17.8062 | 21.9872 | 1 | 28.9385 | 0 | 1 | 31.3677 | 0 | 1 | 0 | 45.6107 | 1 | 0 | 44.2217 | 1 | 0 | 44.2217 | 1 | 0 | 44.2217 | 1 | 0 | 44.2217 | 1 | 0 | 44.2217 | 1 | 0 | 45.6108 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.9447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.5002 | 0 | 1 | 28.5002 | 0 | 1 | 28.5002 | 0 | 1 | 25.5002 | 0 | 1 | 25.5002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0959
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 15.4963 | 22.1266 | 1 | 0 | 26.6539 | 1 | 0 | 43.2496 | 1 | 0 | 33.3758 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 27.2252 | 1 | 22.5 | 21.2845 | 1 | 0 | 25.9911 | 1 | 0 | 23.8953 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 29.6391 | 1 | 0 | 25.8414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 43.8778 | 1 | 0 | 36.8582 | 1 | 0 | 33.221 | 1 | 0 | 33.0087 | 1 | 0 | 45.9731 | 1 | 0 | 44.5832 | 1 | 0 | 44.5832 | 1 | 0 | 44.5832 | 1 | 0 | 44.5832 | 1 | 0 | 44.5832 | 1 | 0 | 45.9731 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 35.7249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.725 | 1 | 0 | 35.5285 | 1 | 0 | 35.5285 | 1 | 0 | 34.0334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0042 | 1 | 0 | 33.9147 | 1 | 0 | 33.9147 | 1 | 0 | 33.9147 | 1 | 0 | 34.5353 | 1 | 0 | 34.5353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3787
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 29.5037 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.845 | 22.6098 | 1 | 44.6441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0451 | 18.1221 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 43.9355 | 0 | 1 | 31.9848 | 0 | 1 | 18.1251 | 20.3422 | 1 | 19.4341 | 19.4127 | 1 | 37.0002 | 10.196 | 1 | 8.0004 | 36.1948 | 1 | 8.0004 | 36.1948 | 1 | 8.0004 | 36.1948 | 1 | 8.0004 | 36.1948 | 1 | 8.0004 | 36.1948 | 1 | 38.0001 | 9.2524 | 1 | 38 | 9.2527 | 1 | 12.3935 | 33.4158 | 1 | 12.3935 | 33.4158 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 40.6972 | 0 | 1 | 37.2891 | 0 | 1 | 35.6 | 0 | 1 | 38.6 | 0 | 1 | 38.6 | 0 | 1 | 42.5221 | 0 | 1 | 28.4998 | 0 | 1 | 28.4998 | 0 | 1 | 28.4998 | 0 | 1 | 25.4998 | 0 | 1 | 25.4998 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 14.7869 | 1 | 6 | 15.0064 | 1 | 6 | 16.2819 | 1 | 6 | 18.0947 | 1 | 12.1614 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 17.4 | 15.7007 | 1 | 6 | 18.2538 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 15.9411 | 1 | 6 | 15.0046 | 1 | 6 | 16.2091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 16.8427 | 1 | 17.4 | 14.0412 | 1 | 17.4 | 13.8172 | 1 | 17.4 | 13.7863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15.0064 | 1 | 6 | 16.2819 | 1 | 6 | 18.0947 | 1 | 12.1614 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 83.5486 | 75.4217 | 1 | 83.5028 | 76.5469 | 1 | 83.4992 | 79.8468 | 1 | 83.4905 | 81.6932 | 1 | 84 | 82.806 | 1 | 83.6764 | 70.8273 | 1 | 84 | 79.3932 | 1 | 83.4972 | 81.8041 | 1 | 83.4969 | 82.806 | 1 | 83.4977 | 79.2532 | 1 | 83.5004 | 76.5044 | 1 | 83.5 | 79.7103 | 1 | 84 | 246.7201 | 1 | 84 | 120.3441 | 1 | 84 | 87.2536 | 1 | 84 | 174.4232 | 1 | 84 | 132.14 | 1 | 84 | 120.3441 | 1 | 84 | 133.547 | 1 | 84 | 171.6264 | 1 | 84 | 189.0547 | 1 | 84 | 190.4267 | 1 | 84 | 126.9404 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 170.1637 | 1 | 84 | 100.8833 | 1 | 84 | 99.5742 | 1 | 84 | 99.5742 | 1 | 84 | 202.912 | 1 | 84 | 238.167 | 1 | 84 | 235.0553 | 1 | 84 | 202.9119 | 1 | 84 | 189.6121 | 1 | 84 | 189.6121 | 1 | 84 | 115.8006 | 1 | 84 | 116.0009 | 1 | 84 | 114.8663 | 1 | 84 | 112.0914 | 1 | 84 | 112.0914 | 1 | 84 | 112.0914 | 1 | 84 | 134.5087 | 1 | 84 | 134.5087 | 1 | 84 | 217 | 1 | 84 | 89.023
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 83.5486 | 75.4217 | 1 | 83.5028 | 76.5469 | 1 | 83.4992 | 79.8468 | 1 | 83.4905 | 81.6932 | 1 | 84 | 82.806 | 1 | 83.6764 | 70.8273 | 1 | 84 | 79.3932 | 1 | 83.4972 | 81.8041 | 1 | 83.4969 | 82.806 | 1 | 83.4977 | 79.2532 | 1 | 83.5004 | 76.5044 | 1 | 83.5 | 79.7103 | 1 | 84 | 246.7201 | 1 | 84 | 120.3441 | 1 | 84 | 87.2536 | 1 | 84 | 174.4232 | 1 | 84 | 132.14 | 1 | 84 | 120.3441 | 1 | 84 | 133.547 | 1 | 84 | 171.6264 | 1 | 84 | 189.0547 | 1 | 84 | 190.4267 | 1 | 84 | 126.9404 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 103.7205 | 1 | 84 | 170.1637 | 1 | 84 | 100.8833 | 1 | 84 | 99.5742 | 1 | 84 | 99.5742 | 1 | 84 | 202.912 | 1 | 84 | 238.167 | 1 | 84 | 235.0553 | 1 | 84 | 202.9119 | 1 | 84 | 189.6121 | 1 | 84 | 189.6121 | 1 | 84 | 115.8006 | 1 | 84 | 116.0009 | 1 | 84 | 114.8663 | 1 | 84 | 112.0914 | 1 | 84 | 112.0914 | 1 | 84 | 112.0914 | 1 | 84 | 134.5087 | 1 | 84 | 134.5087 | 1 | 84 | 217 | 1 | 84 | 89.023
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 69.5852 | 1 | 0 | 72.3158 | 1 | 0 | 77.6217 | 1 | 0 | 83.8363 | 1 | 13.9937 | 0 | 1 | 0 | 46.8854 | 1 | 0 | 79.337 | 1 | 0 | 72.8288 | 1 | 6 | 66.4971 | 1 | 0 | 79.3932 | 1 | 0 | 66.4497 | 1 | 0 | 77.6163 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 17.6 | 69.0791 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1005 | 57.2832 | 1 | 17.6 | 69.0791 | 1 | 20.6419 | 63.9072 | 1 | 32.9907 | 44.487 | 1 | 46 | 32.565 | 1 | 46 | 32.3656 | 1 | 45.9999 | 42.2798 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 41.6065 | 46.4258 | 1 | 41.6065 | 46.4258 | 1 | 46 | 32.3631 | 1 | 46 | 32.833 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 32.3631 | 1 | 18.4 | 45.8594 | 1 | 18.4 | 45.8594 | 1 | 18.4 | 42.166 | 1 | 18.4 | 42.1805 | 1 | 14.4779 | 43.1294 | 1 | 0 | 45.994 | 1 | 0 | 45.994 | 1 | 0 | 45.994 | 1 | 0 | 47.9559 | 1 | 0 | 47.9559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.5025
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 69.5852 | 1 | 0 | 72.3158 | 1 | 0 | 77.6217 | 1 | 0 | 83.8363 | 1 | 13.9937 | 0 | 1 | 0 | 46.8854 | 1 | 0 | 79.337 | 1 | 0 | 72.8288 | 1 | 6 | 66.4971 | 1 | 0 | 79.3932 | 1 | 0 | 66.4497 | 1 | 0 | 77.6163 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 17.6 | 69.0791 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1005 | 57.2832 | 1 | 17.6 | 69.0791 | 1 | 20.6419 | 63.9072 | 1 | 32.9907 | 44.487 | 1 | 46 | 32.565 | 1 | 46 | 32.3656 | 1 | 45.9999 | 42.2798 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 45.9998 | 42.2799 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 42.2799 | 1 | 41.6065 | 46.4258 | 1 | 41.6065 | 46.4258 | 1 | 46 | 32.3631 | 1 | 46 | 32.833 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 32.3631 | 1 | 18.4 | 45.8594 | 1 | 18.4 | 45.8594 | 1 | 18.4 | 42.166 | 1 | 18.4 | 42.1805 | 1 | 14.4779 | 43.1294 | 1 | 0 | 45.994 | 1 | 0 | 45.994 | 1 | 0 | 45.994 | 1 | 0 | 47.9559 | 1 | 0 | 47.9559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.5025
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6 | 0 | 1 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.6 | 0 | 1 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 28.9999 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | Matucana no dio RSF | [14 empty] | Matucana no dio RSF |  |  | Matucana no dio RSF |  |  | Matucana no dio RSF |  |  | Matucana no dio RSF |  |  | Matucana no dio RSF |  |  | Matucana no dio RSF |  |  | Matucana no dio RSF | [14 empty] | C.H. Matucana no brindo RSF por nivel del pulmon, se conectó 08:20h | [5 empty] | C.H. Matucana no brindo RSF por nivel del pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por nivel del pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por nivel del pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por nivel del pulmon

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 13 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
13/05/2026 | 00:30
13/05/2026 | 01:00
13/05/2026 | 01:30
13/05/2026 | 02:00
13/05/2026 | 02:30
13/05/2026 | 03:00
13/05/2026 | 03:30
13/05/2026 | 04:00
13/05/2026 | 04:30
13/05/2026 | 05:00
13/05/2026 | 05:30
13/05/2026 | 06:00
13/05/2026 | 06:30
13/05/2026 | 07:00
13/05/2026 | 07:30
13/05/2026 | 08:00
13/05/2026 | 08:30
13/05/2026 | 09:00
13/05/2026 | 09:30
13/05/2026 | 10:00
13/05/2026 | 10:30
13/05/2026 | 11:00
13/05/2026 | 11:30
13/05/2026 | 12:00
13/05/2026 | 12:30
13/05/2026 | 13:00
13/05/2026 | 13:30
13/05/2026 | 14:00
13/05/2026 | 14:30
13/05/2026 | 15:00
13/05/2026 | 15:30
13/05/2026 | 16:00
13/05/2026 | 16:30
13/05/2026 | 17:00
13/05/2026 | 17:30
13/05/2026 | 18:00
13/05/2026 | 18:30
13/05/2026 | 19:00
13/05/2026 | 19:30
13/05/2026 | 20:00
13/05/2026 | 20:30
13/05/2026 | 21:00
13/05/2026 | 21:30
13/05/2026 | 22:00
13/05/2026 | 22:30
13/05/2026 | 23:00
13/05/2026 | 23:30
13/05/2026 | 00:00

## OBS
miércoles, 13 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; de las C.C.H.H. Mantaro, Restitución, La Joya, El Angel, Pías; y de las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
miércoles, 13 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe