## EVENTOS
jueves, 14 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 14/05/2026 15:20:00 | 14/05/2026 17:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. PARAMONGA |  | NO | 13.8
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 14/05/2026 14:33:46 | 14/05/2026 15:59:59 | DESCONEXIÓN DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 0
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 14/05/2026 18:06:00 | 14/05/2026 21:07:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | SAN GABÁN II - MAZUCO | LINEA DE TRANSMISION | L-1014 | 14/05/2026 00:04:00 | 14/05/2026 00:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1014 (SAN GABÁN - MAZUCO) DE 138 KV | 18 | SI | 138
FALLA | MAJA ENERGIA S.A.C. | RONCADOR | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 14/05/2026 17:27:00 | 14/05/2026 17:37:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. RONCADOR |  | NO | 0
FALLA | MAJA ENERGIA S.A.C. | RONCADOR | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 14/05/2026 18:31:00 | 14/05/2026 18:55:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. RONCADOR |  | NO | 0
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 14 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado el día 26.04 vía correo electronico, la unidad G1 de la CH San Gaban 3 esta limitado a 55 MW debido a problemas en el inyector N°6.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | De acuerdo a lo informado por Orazul el día 06.05.2026, el embalse de San Diego se encuentra indisponible y la CH Cañon del Pato operando de pasada.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 14 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:26 | Mantenimiento Correctivo del Sistema de Lubricacion de la Turbina de vapor y conjunto rotativo. Pruebas F/S y E/S de la Unidad TV-01. | 14 | P | F/S | N | CORR. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 14/05/2026 08:07 | 14/05/2026 18:14 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-5036 | 14/05/2026 07:55 | 14/05/2026 15:06 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13802 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 14/05/2026 07:55 | 14/05/2026 16:01 | Indisponible a solicitud de MCV por trabajos en CL-5036 San Jose | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 14/05/2026 07:13 | 14/05/2026 17:58 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 14/05/2026 07:13 | 14/05/2026 17:58 | Inspeccion anual de LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 14/05/2026 13:11 | 14/05/2026 17:14 | CORRECTIVO DE EMERGENCIA POR PRESENTAR DESGASTE DE CARBONES AL LIMITE. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 110 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T45-11 | 14/05/2026 10:17 | 14/05/2026 11:51 | Toma de medidas del conector de seccionador existente de la Bahia del T-45. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8830 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ACOPLE 60 | 14/05/2026 09:00 | 14/05/2026 17:00 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1009 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 14/05/2026 09:29 | 14/05/2026 11:27 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CELDA DE ACOPLE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 14/05/2026 11:42 | 14/05/2026 12:56 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CELDA DE ACOPLE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 14/05/2026 07:00 | 14/05/2026 15:00 | Pruebas operatividad rele, LT grupo | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Mantenimiento de turbina Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE ROTACION EN TARJETA ELECTRONICA DE FILTROS AUTOMATICOS DE ACEITE | 8.5 | P | F/S | N | CORR. | 1069 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | SS.EE. | 14/05/2026 06:19 | 14/05/2026 18:06 | Limpieza y silicodado de equipos de patio de SE ERSUR | 135 | F | F/S | N | CORR. | 23166 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 14/05/2026 06:19 | 14/05/2026 18:06 | Limpieza y siliconado de aisladores en portico de la linea L2300 | 135 | F | F/S | N | CORR. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala. A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 14/05/2026 06:19 | 14/05/2026 18:06 | Central eolica indisponible por mantenimiento correctivo de la SE ERSUR | 135 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | SS.EE. | 14/05/2026 08:00 | 14/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: CARGA D/ CONFIGURACION AK E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11423 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 14/05/2026 06:00 | 14/05/2026 16:00 | LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES DE LA LINEA 138 KV L-1118 POR HIDROLAVADO, SIN RESTIRCCION DEL SERVICIO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 14/05/2026 06:04 | 14/05/2026 21:59 | Mantenimiento correctivo reemplazo de sensor de posicion de Inyector 06 de Unidad UG1. | 56 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspeccion y pruebas en sistema de excitacion por similitud de falla | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 14/05/2026 18:39 | 15/05/2026 00:00 | Inspeccion de transformadores de tension | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24782 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | BARRA A 138kV | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 18:00 | MANTTO Y LUBRICACI+ON DEL SECCIONADOR DE ACOPLE, SECCIONADOR SA-0315 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8115 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 14/05/2026 01:10 | 14/05/2026 01:50 | Apertura de interruptor 60 kV para reducir sobrecarga en L630 durante anillado entre L630 y L663, no ocasiona sobrecargas. REPROGRAMADO DEL 12/05 PARA EL 14/05. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 301 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 04:33 | Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnologica de los equipos actualmente instalados | 20 | R | F/S | N | CORR. | 13402 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 14/05/2026 07:55 | 14/05/2026 16:14 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036, PORTICO DE SALIDA Y E276 Y E277 L-5036 (REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5461 EN SE OCO?A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 14/05/2026 07:55 | 14/05/2026 16:14 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA L-5036 SAN JOSE SECTOR 09 500KV (SE REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5461 EN SE. OCO?A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/05/2026 07:55 | 14/05/2026 16:14 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5036 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SERVOMOTOR DE DEFLECTOR PERDIDA DE ACEITE / CAMBIO DE EMPAQUETADURA / PERDIDA EN SERVOMOTOR VVEE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/05/2026 09:08 | 14/05/2026 14:27 | M-07 se intervino aerogenerador por mantenimiento preventivo 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/05/2026 09:11 | 14/05/2026 12:38 | M-08 se realizo mantenimiento 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/05/2026 09:19 | 14/05/2026 10:36 | M-05 Se detuvo por alarma de grid filter. Se realizo reset. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Revision por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 14/05/2026 08:00 | 14/05/2026 18:00 | DESPLAZAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE RESERVA 220/60/10 KV S.E. CHAVARRIA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8739 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2115 | 14/05/2026 09:00 | 14/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15148 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 14/05/2026 09:00 | 14/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14520 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2014 | 14/05/2026 08:50 | 14/05/2026 17:13 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125097) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12718 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 14/05/2026 09:07 | 14/05/2026 13:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2014. (R0125097) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 14/05/2026 13:47 | 14/05/2026 17:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2014. (R0125097) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T115-261 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-6205 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN MECANISMO. LA DISTRIBUCION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES SE HA PERMUTADO. (T-93, T-16 y T115) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T24-61 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-6271 INDISPONIBLE POR FALLA. SVC-2 SE CONECTA A BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1899 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T24-61 | 14/05/2026 10:26 | 14/05/2026 16:33 | MANTENIMIENTO 6A PROTECCION Y CONTROL. REQUIERE T-24 F/S. REQUIERE SVC F/S. (R0130063) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1899 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC_60 | 14/05/2026 11:01 | 14/05/2026 16:04 | REVISAR SISTEMA DE CONTROL DEL SVC-2. REQUIERE 2 PRUEBAS DE ENERGIZACION DEL SVC-2 MEDIANTE EL CIERRE DEL INTERRUPTOR IN-6142 A LAS 10:00 HRS Y A LAS 16:00 HRS. (R0129314) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 342 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-01 | 14/05/2026 08:15 | 14/05/2026 14:50 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DEL BANCO. (R0128567) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | En servicio debido a indisponibilidad de los ventiladores del T9-261, actualmente el T9-261 solo puede operar en ONAN y no en ONAF. EL T61-261 asumio la carga del T9-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Fuera de servicio debido a indisponibilidad de sus ventiladores, actualmente solo puede operar en ONAN y no en ONAF. EL t61-261 asumio la carga del T9-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 14/05/2026 08:20 | 14/05/2026 15:21 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-235 A T-264, REQUIERE L-2132 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125672) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 728 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 14/05/2026 08:53 | 15/05/2026 00:00 | CSP: EN SERVICIO DEBIDO A LA DESCONEXION POR MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR T23-61. (R0128751) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 14/05/2026 08:54 | 15/05/2026 00:00 | CSP: DESHABILITAR EL ESQUEMA DE INTERBLOQUEO, REALIZAR LA REVISION DE CONFIGURACION, LA REVISION DE INGENIERIA Y LAS PRUEBAS DE MANDOS DE NIVEL N2 Y N3. PREVIAMENTE, SE CONECTARA EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T22-61. (R0128751) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA B-138kV | 14/05/2026 08:15 | 14/05/2026 15:45 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T43. (R0127308) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14192 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | T67-11 | 14/05/2026 10:00 | 14/05/2026 16:17 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T43, PARA SUMINISTRAR POTENCIA A LA BARRA 10.5 KV. (R0127308) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL_T43-11 | 14/05/2026 10:43 | 14/05/2026 16:10 | PRUEBAS 50BF ETAPA 1 Y ETAPA 2 ASOCIADO A LA CELDA CL-T43, ACTUALMENTE EL 87B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO Y LOS CIRCUITOS DE DISPARO DEL 87B DE TODAS LAS CELDAS ESTAN ABIERTOS, PREVIAMENTE EL T67-11 ASUMIRA LA CARGA DE 10KV Y SE VERIFICARA QUE NO EXISTA CORRIENTE DIFERENCIAL NI DISPAROS ACTIVOS DEL 87B, REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0127308) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11061 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4084 | 14/05/2026 08:14 | 14/05/2026 13:51 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4084 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4080. (R0123668) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13357 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Ampliacion del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | IT8 | 14/05/2026 08:06 | 14/05/2026 15:22 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11455 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | HCB-654 | 14/05/2026 08:33 | 14/05/2026 14:57 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11450 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | BARRA 138 kV | 14/05/2026 08:38 | 15/05/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10788 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-652 | 14/05/2026 08:38 | 14/05/2026 14:56 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1585 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 | OCB-1054 | 14/05/2026 08:42 | 15/05/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9556 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 14/05/2026 08:42 | 15/05/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 14/05/2026 07:58 | 15/05/2026 00:00 | LAVADO DE AISLADORES Y EQUIPOS DE PATIO ILO1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8788 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENCO CORRECTIVO DE LA COMPUERTA RADIAL BOCATOMA CAHUA (OPERACION SIN RSF) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 260 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 07:55 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 07:54 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXLIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 14/05/2026 07:52 | 14/05/2026 16:16 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0124719) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 14 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 14 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/05/2026 | 00:30 | 162 | 655.1 | 214.9 | 0 |  | 70.2 | 185.8 |  |  | 104.5 | 106.7 |  | 129.3 | 110.7 | 69.3 | 555.7 | 10.4 |  |  |  | 81.9 | 8.4 | 5.4 |  | 6.6 | 87 |  |  |  |  | 110.2 | 207.9 |  | 0 |  | 6.5 | 239.1 | 81.3 | 145.7 | 42 | 18.7 | 18.8 | 48.9 | 174 | 174.6 | 180.1 | 107.5 | 27.1 | 15.3 | 3.8 | 17.7 | 98.8 |  |  | 69 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 125.8 | 85.2 | 85.1 | 84.8 | 175 | [8 empty] | 3.1 | 178 | 108.4 | 64.2 | 75.9 | 30.6 |  |  |  | 96.2 | 93.3 | 113.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.3 | 7.9 | 4 | 18.1 | 0 | 68.9 | 0 | 5.7 | 0 | 20.6 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.873 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 25.8 | 57.8 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.9 | 20.4 | 7.1 | 20.9 | 0 | 56.9 | 102.7 | 5.9 | 1.8 | 0 | 15.6 | 5.4 | 7.2 | 13 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.6 | 47 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 20 | 20 | 9 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 15.6 | 6732.373 | 16.0125 | 8.013 | 11.916 | 12.6 | 25.8465 | 18.9644 | 8.2 | 16.2 | 117.7524
14/05/2026 | 01:00 | 153.6 | 647.8 | 211 | 0 |  | 67.8 | 180.8 |  |  | 105.6 | 107.3 |  | 130.5 | 111.5 | 69.6 | 551.6 | 10.1 |  |  |  | 79.9 | 7.3 | 5.1 |  | 6.5 | 85.9 |  |  |  |  | 109.1 | 211.3 |  | 0 |  | 6.4 | 237.5 | 81.3 | 135.3 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 170.4 | 170.4 | 180.3 | 105.7 | 24.9 | 14.7 | 3.8 | 16.4 | 78.2 |  |  | 66.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.2 | 82.4 | 82.5 | 83.6 | 174.7 | [8 empty] | 3.1 | 122.6 | 96 | 62.4 | 75.5 | 29.7 |  |  |  | 95.9 | 94.2 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 147.1 | 79.6 | 7.8 | 3.9 | 17.7 | 0 | 58.1 | 0 | 5.2 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.845 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 21.6 | 54.5 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.2 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.4 | 20.4 | 12.1 | 18 | 0 | 33.2 | 93.3 | 2 | 1.7 | 0 | 15.5 | 5.4 | 7.3 | 13 | 0 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.9 | 42.7 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 15.7 |  |  | 10.1 | 15.01 | 6501.855 | 16.7374 | 8.014 | 11.914 | 12.6 | 25.9668 | 18.9621 | 8.6 | 16.2 | 118.9943
14/05/2026 | 01:30 | 151.8 | 650.9 | 212.2 | 0 |  | 23.6 | 184.9 |  |  | 105.5 | 107.6 |  | 130.8 | 111.5 | 69.4 | 557.2 | 10.3 |  |  |  | 80.1 | 7.5 | 5.2 |  | 6.6 | 86.5 |  |  |  |  | 109.4 | 199.3 |  | 0 |  | 6.4 | 236.4 | 81.5 | 143.6 | 41 | 18.6 | 18.8 | 47.6 | 171 | 170.2 | 180.7 | 106.2 | 25.5 | 14.8 | 3.8 | 0 | 109.9 |  |  | 66.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.3 | 87 | 87 | 86.6 | 173.5 | [8 empty] | 3.1 | 141.3 | 104 | 62.5 | 75.5 | 29.8 |  |  |  | 96.2 | 93.7 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.5 | 7.8 | 4.1 | 17.8 | 0 | 42.1 | 0 | 6.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.816 | 20.1 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 19.8 | 46 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.5 | 20.4 | 10.4 | 18.9 | 0 | 24.9 | 71.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 15.4 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.4 | 36.1 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 9 |  |  | 16 |  |  | 10.1 | 16.42 | 6547.736 | 17.5217 | 8.015 | 11.918 | 12.6 | 25.915 | 18.9594 | 8.6 | 16.1 | 119.6291
14/05/2026 | 02:00 | 157.2 | 649.1 | 213.1 | 0 |  | 12.9 | 185.3 |  |  | 104.8 | 106.6 |  | 130.5 | 110.5 | 69.1 | 551.8 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.9 | 5.2 |  | 6.6 | 85.9 |  |  |  |  | 109.4 | 196.1 |  | 0 |  | 6.4 | 238.7 | 81.4 | 135.8 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 170.3 | 170.4 | 178.6 | 106.8 | 25.9 | 15 | 3.8 | 0 | 80.6 |  |  | 67.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 77.8 | 77.9 | 76.7 | 172.1 | [8 empty] | 3.1 | 88.9 | 96.4 | 62.9 | 75.7 | 30.2 |  |  |  | 96.5 | 93.5 | 116.7 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101.6 | 7.8 | 4 | 17.8 | 0 | 38.4 | 0 | 5.6 | 0 | 20.5 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.786 | 20.5 | 20 | 8 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 20.3 | 49 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.4 | 14.9 | 20.4 | 14.6 | 17.9 | 0 | 29.4 | 72 | 2.6 | 1.5 | 0 | 15.4 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.8 | 35.2 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 8.9 | 20 | 19.9 | 9.1 |  |  | 17.8 |  |  | 10 | 16.37 | 6414.456 | 20.186 | 8.014 | 11.912 | 12.6 | 25.9397 | 18.9566 | 8.8 | 16.3 | 122.7083
14/05/2026 | 02:30 | 157.4 | 647.4 | 211.3 | 0 |  | 11.1 | 186.4 |  |  | 104.7 | 107 |  | 130.4 | 111.2 | 69 | 552.9 | 10.2 |  |  |  | 81.1 | 7.5 | 5.2 |  | 6.5 | 49.8 |  |  |  |  | 109.3 | 140.8 |  | 0 |  | 6.4 | 236.9 | 81.5 | 135.2 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 170.5 | 171 | 179.5 | 106.7 | 29.9 | 14.9 | 3.8 | 0 | 125.1 |  |  | 67.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.4 | 84.7 | 84.8 | 86.1 | 171.2 | [8 empty] | 3.1 | 75.9 | 96.7 | 60.7 | 75.1 | 29.9 |  |  |  | 96.3 | 93.5 | 116.1 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.7 | 7.8 | 4 | 17.7 | 0 | 36.8 | 0 | 6.3 | 0 | 20.4 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.745 | 20.2 | 20 | 8 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 12.7 | 40.4 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 14.7 | 20.4 | 19.4 | 18.6 | 0 | 31.7 | 61.2 | 2.4 | 1 | 0 | 15.4 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 12 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28 | 25 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 19.9 | 8.2 |  |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 15.73 | 6341.775 | 21.7023 | 8.013 | 11.91 | 12.6 | 25.9519 | 18.9549 | 9 | 16.1 | 124.2321
14/05/2026 | 03:00 | 155 | 648.9 | 212.6 | 0 |  | 10.9 | 186.3 |  |  | 104.6 | 106.7 |  | 130 | 116.5 | 68.9 | 556.3 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.7 | 5.2 |  | 6.5 | 49.7 |  |  |  |  | 109.5 | 201.9 |  | 0 |  | 6.4 | 229.6 | 81.6 | 144.4 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 170.4 | 171 | 179.8 | 107 | 41.1 | 15 | 3.8 | 0 | 139.9 |  |  | 10.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.3 | 86.6 | 86.5 | 86.2 | 174 | [8 empty] | 3.1 | 92.4 | 113.3 | 60.6 | 75.1 | 30 |  |  |  | 97.1 | 92.8 | 114 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.7 | 7.8 | 4 | 17.7 | 0 | 34.3 | 0 | 4.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.696 | 20.4 | 20 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 19.1 | 48.3 | 0 | 3.5 | 9 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.4 | 14.8 | 20.4 | 23.3 | 22 | 0 | 20.2 | 52 | 1.6 | 0.9 | 0 | 15.4 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.2 | 13.8 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 17.5 |  |  | 10.1 | 14.97 | 6385.166 | 24.0892 | 8.014 | 11.912 | 12.6 | 25.9577 | 18.9534 | 8.9 | 16.1 | 126.5263
14/05/2026 | 03:30 | 158.6 | 656.1 | 215.3 | 0 |  | 11 | 188.9 |  |  | 105.4 | 106.1 |  | 131.3 | 207.6 | 107 | 561.9 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 8.1 | 5.4 |  | 6.5 | 51 |  |  |  |  | 109.7 | 87.1 |  | 0 |  | 6.4 | 237.2 | 81.4 | 137.4 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 172.2 | 172.6 | 180.2 | 107.4 | 24.8 | 14.7 | 3.8 | 0 | 94.5 |  |  | 11.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 77.8 | 77.7 | 73.4 | 165.8 | [8 empty] | 3.1 | 141.3 | 111.9 | 61.1 | 75.4 | 30.3 |  |  |  | 96 | 93.9 | 117 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.9 | 7.8 | 4 | 17.9 | 0 | 48.8 | 0 | 4.4 | 0 | 20.5 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.738 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 18.9 | 43.8 | 0 | 3.5 | 5.7 | 2.1 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 15.1 | 20.4 | 20.6 | 29.3 | 0 | 21.2 | 43.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 15.4 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | 9.6 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 17.7 |  |  | 10.1 | 15.45 | 6382.988 | 24.0847 | 8.015 | 11.91 | 12.6 | 25.9808 | 18.9517 | 9.2 | 16.1 | 126.8422
14/05/2026 | 04:00 | 158.5 | 650.3 | 213.5 | 0 |  | 11 | 187.6 |  |  | 105.3 | 106.8 |  | 130 | 206.2 | 107.7 | 550 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.9 | 5.2 |  | 6.5 | 50.1 |  |  |  |  | 109.6 | 85 |  | 0 |  | 6.4 | 237.6 | 81.5 | 132.7 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.6 | 171.8 | 173.1 | 179.5 | 107 | 25.2 | 14.5 | 3.8 | 0 | 72.5 |  |  | 11.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 71.8 | 71.5 | 72 | 167.4 | [8 empty] | 3.1 | 137.1 | 123.5 | 61 | 75.5 | 30.2 |  |  |  | 96.7 | 94.3 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 210 | 102 | 7.8 | 4.1 | 18 | 0 | 53.8 | 0 | 5.6 | 0 | 20.5 | 9.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.919 | 20.5 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 15.8 | 43.7 | 0 | 3.5 | 5.7 | 2 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 15 | 20.4 | 20.9 | 27.2 | 0 | 22.4 | 43.4 | 3 | 1.8 | 0 | 15.3 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.9 | 10.7 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 9 |  |  | 18.2 |  |  | 10.1 | 15.62 | 6332.039 | 24.0819 | 8.013 | 11.912 | 12.6 | 25.9986 | 18.9512 | 9.1 | 16.2 | 126.8567
14/05/2026 | 04:30 | 155 | 647.2 | 210.6 | 0 |  | 10.8 | 186.9 |  |  | 105 | 107.4 |  | 130.5 | 207.1 | 107.6 | 554.6 | 10.2 |  |  |  | 80.6 | 7.3 | 5.1 |  | 6.5 | 49.6 |  |  |  |  | 109.2 | 113.2 |  | 0 |  | 6.4 | 237.5 | 81.5 | 137.3 | 40.6 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 170.5 | 171.1 | 180.2 | 106.4 | 24.5 | 14.4 | 3.8 | 0 | 105 |  |  | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.1 | 86 | 85.8 | 86.2 | 173.9 | [8 empty] | 3.1 | 108.6 | 108.8 | 60.4 | 75.1 | 29.7 |  |  |  | 96 | 94 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 210 | 102 | 7.8 | 4 | 17.7 | 0 | 45.4 | 0 | 4.9 | 0 | 20.4 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.9 | 20.1 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 19.4 | 42.6 | 0 | 3.5 | 5.7 | 2 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 14.6 | 20.4 | 22.3 | 28.5 | 0 | 17.2 | 25.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 15.2 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.6 | 13.3 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20 | 20 | 8.9 |  |  | 18.7 |  |  | 10.1 | 13.69 | 6360.89 | 23.7405 | 8.014 | 11.912 | 12.6 | 26.0211 | 18.9516 | 9 | 16.2 | 126.4392
14/05/2026 | 05:00 | 157.9 | 652.9 | 213.7 | 0 |  | 11.4 | 193 |  |  | 104.8 | 106.8 |  | 129.8 | 206.3 | 108.1 | 559.7 | 10.4 |  |  |  | 81.2 | 7.9 | 5.3 |  | 6.4 | 51 |  |  |  |  | 109.7 | 114.6 |  | 0 |  | 6.4 | 236.4 | 81.5 | 142.8 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 47.5 | 174.3 | 174.3 | 180.4 | 107 | 25.5 | 14.6 | 3.8 | 0 | 105.6 |  |  | 11.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125 | 86 | 85.8 | 85.7 | 174.3 | [8 empty] | 3.1 | 167.2 | 117.6 | 61.3 | 75.2 | 30.1 |  |  |  | 96.3 | 93.6 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 210.1 | 102 | 7.8 | 4 | 18 | 0 | 48.5 | 0 | 6.1 | 0 | 20.5 | 9.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.869 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 12.7 | 44.6 | 0 | 3.5 | 5.7 | 2 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 15.1 | 20.4 | 26.4 | 27.1 | 0 | 13.5 | 23 | 1.7 | 1.6 | 0 | 15.2 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.1 | 20.1 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20.1 | 20 | 8.4 |  |  | 18 |  |  | 10.1 | 15.67 | 6482.039 | 23.4173 | 8.013 | 11.902 | 12.6 | 26.0487 | 18.951 | 9.4 | 15.5 | 125.832
14/05/2026 | 05:30 | 159.8 | 653.6 | 213.9 | 0 |  | 11 | 190.9 |  |  | 105.2 | 106.7 |  | 130.3 | 207.6 | 107.8 | 558.6 | 10.2 |  |  |  | 81.8 | 7.6 | 5.3 |  | 6.4 | 50.3 |  |  |  |  | 109.6 | 116.1 |  | 0 |  | 6.4 | 238.8 | 81.5 | 142.5 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 172.9 | 173.1 | 180 | 106.2 | 25.3 | 14.8 | 3.6 | 0 | 102.7 |  |  | 11.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125 | 138.1 | 138 | 138.1 | 221 | [8 empty] | 3.1 | 156.2 | 114.3 | 61.1 | 75.4 | 30.4 |  |  |  | 96.4 | 93.5 | 116.2 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 102.1 | 7.8 | 4 | 17.9 | 0 | 25.7 | 0 | 7.1 | 0 | 20.5 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.833 | 20.7 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 15.9 | 42.1 | 0 | 3.5 | 5.7 | 2 |  | 0 | 19.8 | 6.3 | 15 | 20.4 | 28.2 | 25.9 | 0 | 13.3 | 22 | 1.8 | 1.7 | 0 | 15.2 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14.3 | 14 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.5 | 21.9 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20.2 | 20.2 | 9.2 |  |  | 17.4 |  |  | 9.4 | 17.59 | 6653.023 | 23.3712 | 8.015 | 11.564 | 12.6 | 26.0794 | 18.9506 | 8.9 | 16.1 | 125.5803
14/05/2026 | 06:00 | 153.4 | 651.4 | 213.2 | 0 |  | 29.8 | 190.9 |  |  | 105.1 | 107 |  | 130.2 | 208.7 | 107.5 | 561.1 | 10.1 |  |  |  | 80.8 | 7.3 | 5.2 |  | 6.4 | 50 |  |  |  |  | 109.4 | 70.8 |  | 0 |  | 6.4 | 238.1 | 81.5 | 150.9 | 41.3 | 18.7 | 18.8 | 48.7 | 174.4 | 175.4 | 183.9 | 106.9 | 28.6 | 14.4 | 3.6 | 0 | 145 |  |  | 10.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.3 | 162.4 | 162.3 | 162.7 | 247.7 | [8 empty] | 3.1 | 174 | 132.1 | 60.8 | 75.2 | 30.2 |  |  |  | 96.8 | 94 | 117.2 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.9 | 7.8 | 4 | 17.7 | 0 | 21.7 | 0 | 7.2 | 0 | 20.6 | 9.9 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 4.834 | 20.4 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 15.4 | 34.7 | 0 | 3.5 | 5.7 | 2 |  | 0 | 19.8 | 6.2 | 15 | 20.4 | 26.2 | 22.4 | 0 | 5.5 | 10.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 15.2 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14.3 | 14.3 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 18.6 | 19.9 | 0.1 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9 | 20.1 | 20 | 9.1 |  |  | 18.2 |  |  | 9.1 | 14.87 | 6770.104 | 23.3278 | 8.016 | 11.14 | 12.6 | 26.1007 | 18.9506 | 8.9 | 16.1 | 125.1351
14/05/2026 | 06:30 | 102.3 | 649.6 | 212.3 | 0 |  | 68.9 | 193.2 |  |  | 105.6 | 106.8 |  | 131 | 208.7 | 107.8 | 554.3 | 10.2 |  |  |  | 81.5 | 7.5 | 5.3 |  | 6.6 | 50.9 |  |  |  |  | 109.6 | 93.5 |  | 0 |  | 6.4 | 235 | 81.3 | 150 | 41.2 | 18.5 | 18.8 | 48.2 | 177.6 | 177.9 | 182.8 | 107 | 23.7 | 14.6 | 3.6 | 0 | 113.8 |  |  | 40.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 166.6 | 166.4 | 167.3 | 254.9 | [8 empty] | 3.1 | 153.5 | 132.7 | 59.1 | 75.2 | 30.2 |  |  |  | 129.3 | 129.1 | 137.5 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 101.9 | 7.8 | 4 | 17.9 | 0 | 0 | 5.3 | 8.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 13.3 | 6.6 | 1.6 | 2 | 4.869 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0.2 | 0 | 15.4 | 41.2 | 0 | 3.5 | 9.2 | 2 |  | 0 | 19.8 | 6.1 | 15 | 20.4 | 24.7 | 23 | 1.3 | 6.9 | 5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 15.1 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14.3 | 5.5 | 15 | 0.1 | 9.4 | 0.6 | 21.1 | 20.4 | 6.8 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 9 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 18 |  |  | 9.8 | 15.43 | 6908.399 | 23.3294 | 8.014 | 11.22 | 12.6 | 26.1362 | 18.951 | 8.7 | 16.1 | 125.0505
14/05/2026 | 07:00 | 99.5 | 644.9 | 209.5 | 0 |  | 71.5 | 192.5 |  |  | 105.1 | 107.4 |  | 130 | 207.4 | 107.1 | 553.2 | 10 |  |  |  | 80.2 | 7.3 | 5.1 |  | 6.6 | 49 |  |  |  |  | 108.9 | 47.7 |  | 0 |  | 6.4 | 236.9 | 81.3 | 125.1 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 174.5 | 174.6 | 182.7 | 105.9 | 24.6 | 14.2 | 3.6 | 0 | 52.7 |  |  | 46.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.6 | 148.6 | 148.6 | 150 | 236.1 | [8 empty] | 3.1 | 61.6 | 130.5 | 65.2 | 75 | 29.8 |  |  |  | 96.2 | 93.4 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 101.6 | 7.8 | 3.8 | 17.6 | 0 | 0 | 28.1 | 8.8 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.3 | 50 | 27.2 | 1.6 | 2 | 4.836 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 1.7 | 1.4 | 13.9 | 46.7 | 0.3 | 3.5 | 11.8 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 6 | 14.6 | 20.4 | 20 | 25.1 | 10.2 | 4.4 | 6.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 15 | 5.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14 | 6.9 | 89.6 | 2.7 | 49.1 | 0.6 | 21.9 | 15.9 | 38 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 9 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 18.3 |  |  | 10 | 15.15 | 6748.886 | 23.3276 | 8.011 | 10.806 | 12.6 | 26.1741 | 18.9515 | 8.6 | 16 | 124.4702
14/05/2026 | 07:30 | 101.7 | 649.6 | 212.7 | 0 |  | 80.3 | 198.2 |  |  | 104.6 | 106.9 |  | 129.3 | 207.8 | 107 | 555.8 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.2 |  | 6.6 | 49.7 |  |  |  |  | 109.5 | 72.7 |  | 0 |  | 6.4 | 237.9 | 81.2 | 134 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 169.7 | 170.3 | 179.8 | 106.6 | 29.2 | 14.6 | 3.6 | 0 | 102.3 |  |  | 46.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.8 | 107.9 | 107.9 | 108.1 | 200.2 | [8 empty] | 3.1 | 127 | 132.9 | 66.2 | 75.4 | 30.3 |  |  |  | 96.5 | 93.6 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.6 | 7.8 | 3.9 | 17.7 | 0.1 | 0 | 52.6 | 8.3 | 0 | 20.5 | 10 | 5.3 | 86.1 | 49.5 | 1.6 | 2 | 4.799 | 20.5 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 4 | 6.9 | 9.4 | 42.3 | 0.8 | 3.5 | 13.4 | 2 |  | 0.1 | 19.8 | 6 | 15.3 | 20.4 | 14.9 | 22.1 | 20.3 | 3.9 | 8.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 15 | 5.4 | 7.4 | 13 | 14 | 14 | 6.7 | 170 | 5.3 | 91.6 | 0.6 | 30 | 20.4 | 71.7 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 5.9 | 9 | 20 | 19.9 | 9.1 |  |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 16.08 | 7035.379 | 23.3215 | 8.015 | 11.606 | 12.6 | 26.106 | 18.9516 | 8.8 | 16.1 | 125.5
14/05/2026 | 08:00 | 102.9 | 653.6 | 213.8 | 0 |  | 80.9 | 194.5 |  |  | 105.3 | 107.4 |  | 131.4 | 207.3 | 107.3 | 561.6 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.9 | 5.3 |  | 6.5 | 51.1 |  |  |  |  | 109.6 | 52.8 |  | 0 |  | 6.4 | 236.8 | 81.2 | 126 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 172.5 | 172.4 | 180.6 | 106.9 | 26.3 | 14.6 | 3.6 | 0 | 76.9 |  |  | 47.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.9 | 99.5 | 99.4 | 97.2 | 181.7 | [8 empty] | 3.1 | 99.7 | 119.8 | 66.3 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 96.2 | 94.4 | 117.6 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.5 | 7.8 | 3.8 | 18.1 | 0.3 | 0 | 66.2 | 8.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 165.4 | 84.1 | 1.6 | 2 | 4.82 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 10.8 | 15.3 | 9 | 38.8 | 1.9 | 3.5 | 13.4 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 6 | 15.3 | 20.4 | 13.9 | 22.3 | 28.9 | 9.6 | 6.8 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 14.8 | 5.4 | 7.4 | 13 | 14 | 14 | 6.7 | 207.7 | 7.9 | 115.9 | 0.6 | 44.2 | 40.9 | 84.8 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 8.1 | 9 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 18.3 |  |  | 10.1 | 15.94 | 7184.26 | 23.3214 | 8.01 | 11.808 | 12.6 | 25.9774 | 18.9504 | 8.5 | 16 | 125.1672
14/05/2026 | 08:30 | 102.9 | 652.8 | 213.7 | 0 |  | 79.7 | 190.9 |  |  | 104.8 | 106.5 |  | 129.4 | 204.8 | 107 | 554.6 | 10.3 |  |  |  | 82.7 | 8 | 5.3 |  | 6.5 | 50.3 |  |  |  |  | 109.9 | 123.1 |  | 0 |  | 6.4 | 236 | 81.3 | 126.5 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 47.2 | 174.6 | 174.3 | 184.2 | 107.6 | 24.7 | 14.8 | 3.6 | 0 | 73.6 |  |  | 47.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 125.1 | 91.7 | 91.6 | 91.1 | 188 | [8 empty] | 3.1 | 85.4 | 117.9 | 66.5 | 77.6 | 30.6 |  |  |  | 96.9 | 93.4 | 116.1 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101.2 | 7.8 | 3.8 | 18.1 | 0.7 | 0 | 68.1 | 9.6 | 0.1 | 20.6 | 9.8 | 5.3 | 170 | 86.7 | 1.6 | 2.2 | 4.861 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 11.6 | 16.3 | 14.9 | 49.6 | 9.7 | 3.5 | 13.4 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 5.6 | 15.3 | 20.4 | 15.5 | 24.2 | 30.6 | 6.1 | 11.9 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 14.8 | 5.4 | 7.4 | 13 | 14 | 14 | 8 | 213.7 | 9.9 | 118.1 | 0.6 | 59.5 | 65.8 | 87.3 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 10.2 | 9 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 16.09 | 7305.451 | 23.3211 | 8.008 | 11.896 | 12.6 | 25.8252 | 18.9492 | 8.6 | 16 | 125.1995
14/05/2026 | 09:00 | 101.9 | 649.1 | 211.9 | 0 |  | 77.7 | 188.6 |  |  | 105 | 106.9 |  | 129.5 | 204.6 | 107 | 552.5 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.2 |  | 6.5 | 50 |  |  |  |  | 109.3 | 150.7 |  | 0 |  | 6.4 | 238.2 | 81.3 | 131.1 | 41 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 170.5 | 170.6 | 179.6 | 106.5 | 38.7 | 14.4 | 3.6 | 0 | 97 |  |  | 46.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.5 | 91.4 | 91.4 | 92 | 188.7 | [8 empty] | 3.1 | 117.7 | 125 | 66 | 77.5 | 30 |  |  |  | 95.7 | 93.2 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.9 | 7.8 | 3.9 | 17.9 | 0.8 | 0 | 69.4 | 11.2 | 0.3 | 20.4 | 9.8 | 5.3 | 172 | 87.6 | 1.6 | 2.2 | 4.905 | 20.2 | 20 | 8 | 3.1 | 5.7 | 12.3 | 16.2 | 12.7 | 44.6 | 15.9 | 3.5 | 13.4 | 2 |  | 0.2 | 19.7 | 5.4 | 14.9 | 20.4 | 14.5 | 26.2 | 30.8 | 17.3 | 26.7 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 14.8 | 5.4 | 7.4 | 13 | 14 | 14 | 11 | 215.8 | 11.8 | 118.6 | 0.6 | 58.1 | 57.2 | 88.2 | 3.3 |  | 2 | 1 | 12 | 9 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 17.6 |  |  | 10.1 | 15.89 | 7412.595 | 23.3185 | 8.007 | 11.898 | 12.6 | 25.6808 | 18.9494 | 8.8 | 16 | 125.2537
14/05/2026 | 09:30 | 101.2 | 650 | 212.1 | 0 |  | 77.9 | 187.5 |  |  | 105.5 | 106.7 |  | 130.4 | 206.2 | 107.2 | 558.2 | 10.3 |  |  |  | 79.9 | 7.5 | 5.2 |  | 6.5 | 50.5 |  |  |  |  | 109.4 | 182.4 |  | 0 |  | 6.4 | 236.4 | 81.3 | 136.4 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 174.6 | 175.4 | 183.3 | 106.8 | 29.3 | 14.3 | 3.6 | 0 | 80.2 |  |  | 46.8 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 124.6 | 122.3 | 122.2 | 122.4 | 209.8 | [8 empty] | 3.1 | 133.5 | 118.8 | 65.7 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 96.6 | 93.8 | 115.1 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.8 | 7.8 | 3.9 | 17.8 | 1 | 0 | 69.5 | 11.7 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.5 | 174.4 | 89 | 1.6 | 2.2 | 4.919 | 20.1 | 20 | 8 | 3.1 | 5.7 | 12.1 | 16.1 | 3.6 | 32.9 | 16 | 3.5 | 13.5 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 5.4 | 14.9 | 20.4 | 13.3 | 25.3 | 30.7 | 45.8 | 56.7 | 4.2 | 6.2 | 1.3 | 14.8 | 5.3 | 7.4 | 13 | 14 | 14 | 11.9 | 218.4 | 13.4 | 118.3 | 0.6 | 54.1 | 56.8 | 88.3 | 3.3 |  | 2 | 1 | 13.4 | 9 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 15.89 | 7656.509 | 23.0903 | 6.33 | 11.9 | 12.6 | 25.4673 | 18.9505 | 8.6 | 16.1 | 123.0381
14/05/2026 | 10:00 | 100.2 | 653.1 | 213.3 | 0 |  | 88.8 | 187.2 |  |  | 105.4 | 107.4 |  | 130.7 | 206 | 107.2 | 559.5 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.8 | 5.1 |  | 6.5 | 50 |  |  |  |  | 109.5 | 177.8 |  | 0 |  | 6.4 | 238.4 | 81.4 | 137.2 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48 | 174.2 | 174.5 | 183.6 | 106.8 | 25.5 | 15.8 | 3.6 | 0 | 87.3 |  |  | 46.9 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 124.2 | 132.8 | 132.7 | 132.5 | 221.4 | [8 empty] | 3.1 | 134.1 | 119 | 66.1 | 77.5 | 30 |  |  |  | 97.8 | 94.1 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.6 | 7.9 | 3.9 | 17.8 | 1.1 | 0 | 70.5 | 11.9 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 175.8 | 89.8 | 1.6 | 2.3 | 4.894 | 20.4 | 20 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 11.9 | 15.8 | 5.1 | 37.8 | 15.9 | 3.5 | 13.3 | 2 |  | 0.4 | 19.7 | 5.4 | 15.1 | 20.4 | 10.4 | 23.2 | 30.7 | 56.1 | 55.5 | 7.5 | 10.7 | 1.3 | 14.8 | 5.3 | 7.4 | 13 | 14 | 14 | 11.5 | 221.1 | 14.8 | 118.6 | 0.6 | 53.5 | 62.5 | 88.5 | 3.3 |  | 2 | 1 | 14.8 | 9 | 20 | 20 | 10.9 |  |  | 18.4 |  |  | 10.1 | 16.44 | 7757.934 | 22.8147 | 8.064 | 11.898 | 12.6 | 25.2518 | 18.9477 | 8.7 | 16.1 | 124.3761
14/05/2026 | 10:30 | 102.1 | 651.4 | 213.6 | 0 |  | 89.8 | 185.4 |  |  | 104.9 | 106.9 |  | 129.4 | 203.7 | 106.7 | 558.2 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.2 |  | 6.5 | 50.6 |  |  |  |  | 109.6 | 161.1 |  | 0 |  | 6.4 | 236.3 | 81.3 | 137.1 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 170.5 | 171.2 | 180.4 | 106.9 | 46.4 | 16 | 3.6 | 0 | 100.6 |  |  | 47 | 25.3 |  | 42.9 |  |  |  | 124.8 | 149.7 | 149.6 | 149.7 | 234.6 | [8 empty] | 3.1 | 137.5 | 120.7 | 66 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 96.4 | 93.3 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.4 | 7.8 | 3.8 | 17.7 | 1.2 | 0 | 71.3 | 12.4 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 177.2 | 90.3 | 1.6 | 2.4 | 4.911 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 11.8 | 15.9 | 7.5 | 41.3 | 15.6 | 3.5 | 13.3 | 2 |  | 0.4 | 19.7 | 5.5 | 15 | 20.4 | 8.5 | 29 | 30.7 | 51.5 | 63.5 | 6.2 | 4.2 | 1.4 | 14.6 | 5.3 | 7.3 | 13 | 14 | 14 | 10.7 | 222.7 | 16.2 | 117.9 | 0.6 | 62.4 | 67.5 | 88.1 | 3.3 |  | 2 | 1 | 16 | 9 | 20 | 20 | 11.6 |  |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 15.91 | 7877.321 | 22.8139 | 8.069 | 11.896 | 12.6 | 25.2829 | 18.9444 | 8.6 | 16.2 | 124.4062
14/05/2026 | 11:00 | 101.1 | 648.8 | 211.4 | 0 |  | 89.5 | 182.5 |  |  | 104.8 | 107.3 |  | 129 | 204.1 | 106.9 | 552.7 | 10.3 |  |  |  | 81 | 7.6 | 5.1 |  | 6.5 | 49.8 |  |  |  |  | 109.3 | 168 |  | 59.7 |  | 6.4 | 234.8 | 81.3 | 139.3 | 41 | 18.7 | 18.8 | 47.8 | 169.6 | 170.9 | 179.8 | 106.7 | 19.1 | 20.2 | 3.6 | 11.9 | 99 |  |  | 46.7 | 29 |  | 43.2 |  |  |  | 124.4 | 114.3 | 114.1 | 119.5 | 215.1 | [8 empty] | 3.1 | 134.1 | 119.3 | 65.8 | 77.5 | 30 |  |  |  | 96.3 | 93.1 | 116.7 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.5 | 7.8 | 3.8 | 17.7 | 1.2 | 0 | 71.9 | 11.4 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 177.4 | 90.3 | 1.6 | 2.3 | 4.932 | 20.2 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 11.9 | 15.9 | 11.7 | 54.6 | 15.6 | 3.5 | 13.3 | 1.9 |  | 0.4 | 19.8 | 5.5 | 14.9 | 20.4 | 9.6 | 30 | 30.4 | 64.4 | 90.6 | 5 | 5.7 | 1.4 | 14.5 | 5.3 | 7.1 | 13 | 14 | 14 | 11.6 | 223 | 16.9 | 117.6 | 0.6 | 68.4 | 70.6 | 88.3 | 3.3 |  | 2 | 1 | 16.7 | 8.9 | 20 | 20 | 12.3 |  |  | 18 |  |  | 10.1 | 15.19 | 7860.522 | 22.8063 | 8.072 | 11.836 | 12.6 | 25.2309 | 18.9446 | 8.5 | 16 | 123.9898
14/05/2026 | 11:30 | 100.7 | 651.1 | 213.8 | 4.8 |  | 88.7 | 172 |  |  | 104.8 | 108.1 |  | 129.7 | 205 | 106.1 | 560 | 9.9 |  |  |  | 80.9 | 7.9 | 5.2 |  | 6.5 | 48.7 |  |  |  |  | 109.3 | 139.1 |  | 85 |  | 6.4 | 237.6 | 81.3 | 139.3 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48 | 167.5 | 167.5 | 180.9 | 108 | 19.8 | 20.2 | 3.6 | 11 | 164.4 |  |  | 46.6 | 34.7 |  | 42.9 |  |  |  | 123 | 103.1 | 103 | 103.6 | 192.5 | [8 empty] | 3.1 | 140.1 | 120.5 | 65.3 | 76.4 | 29.8 |  |  |  | 97.9 | 93.3 | 117.6 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.8 | 7.8 | 3.9 | 17.4 | 1.3 | 0 | 72.1 | 12.9 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.6 | 178.1 | 89.7 | 1.6 | 2.4 | 4.894 | 20.6 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 11.9 | 15.8 | 12.6 | 54.7 | 15.6 | 3.5 | 13.3 | 1.9 |  | 0.4 | 19.6 | 5.5 | 15 | 20.4 | 11.2 | 34.9 | 30.4 | 79.2 | 105.8 | 9 | 9.8 | 1.3 | 14.5 | 5.3 | 7.1 | 13 | 13.8 | 14 | 11.6 | 224.1 | 17.2 | 118.7 | 0.6 | 63.6 | 75.1 | 89.2 | 3.3 |  | 2 | 1 | 16.9 | 9 | 20 | 20 | 11.8 |  |  | 18.2 |  |  | 10.1 | 10.89 | 7925.784 | 22.8038 | 8.079 | 11.782 | 12.6 | 25.0981 | 18.9447 | 8.5 | 16.1 | 123.9076
14/05/2026 | 12:00 | 102.5 | 653.2 | 213.3 | 7.5 |  | 90.3 | 181.2 |  |  | 105.8 | 107.1 |  | 130.1 | 205.1 | 106.9 | 557.7 | 10.2 |  |  |  | 82 | 7.9 | 5.2 |  | 6.5 | 50.3 |  |  |  |  | 109.7 | 191.3 |  | 89.1 |  | 6.5 | 239.1 | 81.2 | 135 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 172.8 | 172.7 | 180.7 | 108 | 19.5 | 20.5 | 3.6 | 12.2 | 101.7 |  |  | 47.1 | 35.4 |  | 43 |  |  |  | 125 | 80.4 | 80.3 | 80.2 | 170.6 | [8 empty] | 3.1 | 114.2 | 116.2 | 66.4 | 77.2 | 30.4 |  |  |  | 97.3 | 93.7 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.8 | 7.8 | 3.8 | 17.5 | 1.3 | 0 | 72.6 | 12.3 | 0.4 | 20.7 | 10 | 5.4 | 179.7 | 91.2 | 1.6 | 2.3 | 4.852 | 20.7 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 12 | 15.7 | 11.3 | 57.4 | 15.6 | 3.5 | 13.3 | 1.9 |  | 0.4 | 19.8 | 5.5 | 15.1 | 20.4 | 11.6 | 42.9 | 30.4 | 82.1 | 107.4 | 8.5 | 11.8 | 1.3 | 14.5 | 5.2 | 7.3 | 13 | 13.8 | 14 | 11.1 | 226.1 | 17.3 | 120.4 | 0.6 | 56.6 | 58.8 | 90.1 | 3.3 |  | 2 | 1 | 17.1 | 8.9 | 20 | 20 | 11.4 |  |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 9.78 | 7832.632 | 22.8031 | 8.079 | 11.67 | 12.6 | 25.0027 | 18.9463 | 8.5 | 16 | 123.6012
14/05/2026 | 12:30 | 99.3 | 645.9 | 210.2 | 3.7 |  | 88.6 | 178.4 |  |  | 105.3 | 107.4 |  | 129.4 | 205.4 | 107.1 | 552 | 10 |  |  |  | 79.3 | 7.2 | 5 |  | 6.5 | 49.4 |  |  |  |  | 108.7 | 138.6 |  | 52.3 |  | 6.5 | 235.7 | 81.2 | 128.5 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 47.5 | 168.3 | 168.7 | 180 | 105.5 | 18.6 | 31.2 | 3.6 | 11.6 | 103.5 |  |  | 46.3 | 20 |  | 43.1 |  |  |  | 123.3 | 92.9 | 92.8 | 95.4 | 189.7 | [8 empty] | 3.1 | 97.6 | 109.3 | 62.8 | 76.3 | 29.6 |  |  |  | 96.3 | 93 | 116 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 101 | 7.8 | 3.8 | 17.5 | 1.3 | 0 | 72.9 | 12.3 | 0.4 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 180.4 | 91.7 | 1.6 | 2.3 | 4.925 | 20.1 | 20 | 11 | 3.1 | 5.7 | 12 | 16 | 13.4 | 55.3 | 15.6 | 3.5 | 13.3 | 1.9 |  | 0.4 | 19.6 | 5.2 | 14.4 | 20.4 | 15.2 | 43.1 | 30.6 | 89.4 | 112.1 | 10.4 | 12.5 | 1.3 | 14.5 | 5.2 | 7.3 | 13 | 13.8 | 14 | 10.8 | 227.3 | 17 | 121.5 | 0.6 | 45.7 | 42.9 | 90.8 | 3.3 |  | 2 | 1 | 16.9 | 9 | 20 | 20 | 11.5 |  |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 9.4 | 7699.725 | 22.7986 | 8.074 | 11.468 | 12.6 | 24.8559 | 18.949 | 8.4 | 16.1 | 123.2455
14/05/2026 | 13:00 | 102.4 | 652.6 | 213.2 | 3.9 |  | 90.7 | 182.4 |  |  | 105.4 | 107.2 |  | 129 | 109.7 | 75.5 | 558 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.2 |  | 6.5 | 71.4 |  |  |  |  | 109.6 | 192.1 |  | 59.3 |  | 6.5 | 236.6 | 81.3 | 140.3 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48 | 172.7 | 173.1 | 180.2 | 107.2 | 20.2 | 30.2 | 3.6 | 16.2 | 100.9 |  |  | 47 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 125 | 88.5 | 88.3 | 87.7 | 173 | [8 empty] | 3.1 | 145.2 | 122.4 | 64.2 | 77.2 | 30.2 |  |  |  | 96.3 | 93.2 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.6 | 7.8 | 3.8 | 17.6 | 1.2 | 0 | 73.1 | 11.5 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.5 | 181.8 | 92 | 1.6 | 2.3 | 4.908 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 12 | 16.1 | 14.1 | 58.2 | 15.8 | 3.5 | 13.3 | 1.9 |  | 0.4 | 19.6 | 5.1 | 14.8 | 20.4 | 14.4 | 43.8 | 31 | 78.4 | 96 | 10.6 | 9.1 | 1.4 | 14.5 | 5.2 | 7.1 | 13 | 13.8 | 14 | 11.7 | 229.4 | 16.7 | 122.5 | 0.6 | 42.5 | 48 | 91.2 | 3.3 |  | 2 | 1 | 16.3 | 9 | 20 | 20 | 11.7 |  |  | 18.7 |  |  | 11.1 | 9.86 | 7710.968 | 22.8242 | 8.081 | 11.502 | 12.6 | 24.7166 | 18.9518 | 8.4 | 16.1 | 123.1757
14/05/2026 | 13:30 | 102.3 | 650.6 | 212.7 | 3.9 |  | 90.1 | 176.7 |  |  | 105 | 107.2 |  | 129.4 | 109.4 | 69.5 | 555.9 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 7.7 | 5.2 |  | 6.5 | 70.4 |  |  |  |  | 109.6 | 204.5 |  | 56.7 |  | 6.5 | 235.4 | 81.2 | 75.2 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 172.6 | 172.8 | 180.1 | 107.2 | 20.1 | 27.2 | 3.6 | 16.1 | 101.6 |  |  | 46.9 | 0 |  | 24.7 |  |  |  | 124.6 | 88 | 87.8 | 87.9 | 176.1 | [8 empty] | 3.1 | 143.8 | 122.5 | 63 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 96.4 | 92.8 | 116.3 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 100.4 | 7.8 | 3.5 | 17.4 | 1.2 | 0 | 73.2 | 12.3 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.5 | 181.8 | 91.7 | 1.6 | 2.3 | 4.856 | 20.5 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 12.1 | 16.2 | 17.1 | 65.5 | 15.8 | 3.5 | 13.3 | 1.8 |  | 0.4 | 19.7 | 5.1 | 14.6 | 20.4 | 13.8 | 41 | 31.2 | 87.5 | 100.4 | 9.3 | 9.4 | 1.3 | 14.5 | 5.2 | 6.9 | 12.5 | 13.8 | 14 | 14.5 | 229.5 | 15.7 | 123.3 | 0.6 | 55.6 | 63.5 | 91.5 | 3.3 |  | 2 | 1 | 15.4 | 9 | 20.1 | 20 | 11.8 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 10.73 | 7658.186 | 22.8252 | 8.08 | 11.8 | 12.6 | 24.4851 | 18.9551 | 8.4 | 16 | 123.1453
14/05/2026 | 14:00 | 99.2 | 651.1 | 213 | 3.8 |  | 90 | 176.1 |  |  | 105.4 | 107.3 |  | 130 | 109.2 | 70.1 | 559.1 | 10.1 |  |  |  | 79.5 | 7.4 | 5.1 |  | 6.5 | 70.6 |  |  |  |  | 109 | 186 |  | 50.7 |  | 6.5 | 235.9 | 81.2 | 73.7 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 168.4 | 168.9 | 181 | 106.7 | 43.2 | 26.4 | 3.6 | 15.5 | 120.8 |  |  | 46.6 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 123.3 | 94.7 | 94.7 | 94.4 | 182.1 | [8 empty] | 3.1 | 163 | 121.7 | 62.2 | 76.5 | 29.8 |  |  |  | 97.1 | 93.2 | 116.2 | 0 |  |  |  |  | 206.5 | 99.4 | 8 | 3.6 | 17.2 | 1.1 | 0 | 72.6 | 12.4 | 0.5 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 180.6 | 91.8 | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.1 | 3.2 | 5.7 | 12.3 | 16.4 | 14.3 | 60 | 15.9 | 3.5 | 13.3 | 1.9 |  | 0.3 | 19.6 | 5.1 | 14.5 | 20.4 | 10.9 | 38.5 | 31.7 | 87.1 | 90 | 9.5 | 8.3 | 1.5 | 14.2 | 5.2 | 6.9 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.1 | 228.6 | 14.6 | 123.6 | 0.6 | 89.2 | 86.4 | 91.4 | 3.3 |  | 2 | 1.1 | 14.1 | 9.6 | 20.1 | 20 | 9.8 |  |  | 18.7 |  |  | 11.1 | 9.28 | 7727.18 | 22.8228 | 8.078 | 11.712 | 12.6 | 24.3245 | 18.9575 | 8.4 | 16.1 | 122.9948
14/05/2026 | 14:30 | 103.9 | 654.5 | 213.8 | 3.9 |  | 92.9 | 167.2 |  |  | 104.5 | 106.2 |  | 130 | 111.4 | 69.6 | 556.1 | 10.3 |  |  |  | 82 | 8 | 5.2 |  | 6.5 | 72.4 |  |  |  |  | 110 | 161.8 |  | 59.6 |  | 6.5 | 232.2 | 81.2 | 75.7 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 174.1 | 173.9 | 180.5 | 107.7 | 45.9 | 27.6 | 3.6 | 16.1 | 132.6 |  |  | 47.3 | 0 |  | 36.3 |  |  |  | 125.5 | 95.8 | 95.8 | 97 | 186.7 | [8 empty] | 3.1 | 154.7 | 132.6 | 63.7 | 75.1 | 30.6 |  |  |  | 96.6 | 93 | 115.7 | 0 |  |  |  |  | 207 | 100 | 7.9 | 3.5 | 17.5 | 1 | 0 | 71.3 | 12.8 | 0.3 | 20.6 | 9.8 | 5.7 | 178.3 | 90.6 | 1.6 | 2.6 | 4.772 | 20.5 | 19.6 | 8 | 3.1 | 5.7 | 12.3 | 16.5 | 16.5 | 59.9 | 16 | 3.5 | 13.2 | 1.9 |  | 0.3 | 19.7 | 5.1 | 14.6 | 20.4 | 18.9 | 40.7 | 31.8 | 86.8 | 103.5 | 10.3 | 9.9 | 1.5 | 14.2 | 5.2 | 6.9 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 15.2 | 225.8 | 13.1 | 123.1 | 0.6 | 117.7 | 117.2 | 91.5 | 4.1 |  | 2 | 1.2 | 12.5 | 9.5 | 20 | 20 | 7.5 |  |  | 18.8 |  |  | 11.1 | 10.82 | 7846.892 | 22.8242 | 8.088 | 11.708 | 12.6 | 24.2204 | 18.9591 | 8.4 | 16.1 | 122.8997
14/05/2026 | 15:00 | 101.2 | 651.4 | 213.1 | 7.4 |  | 92.1 | 176 |  |  | 104.7 | 107.3 |  | 128.5 | 205.7 | 102.6 | 560 | 10.3 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.2 |  | 6.5 | 71.7 |  |  |  |  | 109.4 | 183.4 |  | 56.6 |  | 6.4 | 232.3 | 80.4 | 75 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 171.4 | 171.4 | 179.9 | 106.9 | 19.5 | 27 | 3.6 | 16 | 97.8 |  |  | 47 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 124.6 | 98.1 | 98.1 | 97.6 | 182 | [8 empty] | 3.1 | 138.1 | 123.3 | 63 | 76 | 30.2 |  |  |  | 97.7 | 93.1 | 116 | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 100.4 | 7.8 | 3.5 | 17.1 | 0.9 | 0 | 69.7 | 11.9 | 0.4 | 20.5 | 10 | 5.7 | 175.4 | 89 | 1.6 | 2.6 | 4.736 | 20.4 | 19.7 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 12.2 | 16.3 | 22.2 | 67 | 15.5 | 3.5 | 13 | 1.9 |  | 0.3 | 19.6 | 5.1 | 14.3 | 20.4 | 19.4 | 40.9 | 31.4 | 88.4 | 87.5 | 9.1 | 8.8 | 1.5 | 14.3 | 5.2 | 6.8 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 14.7 | 222.8 | 11.3 | 121.5 | 0.6 | 126.4 | 126.6 | 89.7 | 4.1 |  | 2.2 | 1.2 | 10.7 | 9.8 | 20.1 | 20 | 6.2 |  |  | 18.7 |  |  | 0 | 11.2 | 7896.036 | 22.8298 | 8.099 | 11.712 | 12.6 | 24.1377 | 18.9575 | 8.4 | 16 | 122.736
14/05/2026 | 15:30 | 103.6 | 656.9 | 215.6 | 7.4 |  | 93.6 | 180 |  |  | 104.8 | 106.2 |  | 128.9 | 204.7 | 106.3 | 562.5 | 10.3 |  |  |  | 82.6 | 8.3 | 5.3 |  | 6.5 | 73.3 |  |  |  |  | 110.4 | 194.2 |  | 59.8 |  | 6.5 | 238.4 | 80.7 | 75.6 | 42.2 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 174.9 | 174.8 | 179.5 | 108.2 | 21.2 | 27.1 | 3.6 | 16.2 | 79.4 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 125.9 | 83.7 | 83.6 | 84.1 | 186 | [8 empty] | 3.1 | 117.4 | 113 | 64.3 | 76.3 | 30.7 |  |  |  | 95.9 | 92.7 | 115.5 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 100.6 | 7.8 | 3.5 | 17.5 | 0.7 | 0 | 67.3 | 13 | 0.2 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 170.4 | 85.5 | 1.6 | 2.6 | 4.702 | 20.7 | 19.2 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 12 | 15.9 | 23 | 73.8 | 14.2 | 3.5 | 13 | 2 |  | 0.3 | 19.7 | 5.1 | 14.5 | 20.4 | 19.6 | 33.2 | 30.5 | 91.6 | 96.9 | 9.8 | 10.9 | 1.6 | 14.3 | 5.2 | 7.1 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 15.6 | 215.7 | 9.2 | 117.3 | 0.6 | 126.1 | 131.1 | 86.3 | 4.1 |  | 2.2 | 1.3 | 8.5 | 9.8 | 20 | 20 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 6.5 | 12.57 | 7846.672 | 22.8298 | 8.1 | 11.708 | 12.6 | 24.2147 | 18.9558 | 8.6 | 16.1 | 123.1083
14/05/2026 | 16:00 | 99.7 | 647.1 | 211.3 | 7.6 |  | 91.8 | 170.9 |  |  | 104.7 | 106.1 |  | 129.3 | 205.2 | 106.5 | 554.1 | 10.2 |  |  |  | 80.1 | 7.3 | 5 |  | 6.5 | 85 |  |  |  |  | 109.3 | 193.1 |  | 68.2 |  | 6.4 | 238.4 | 80.5 | 74.6 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 44.6 | 169.1 | 169.1 | 179.7 | 105.4 | 18.4 | 36.2 | 3.6 | 15.9 | 98.4 |  |  | 46.4 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 124.1 | 100.8 | 100.7 | 101.6 | 199.3 | [8 empty] | 3.1 | 89.2 | 110.2 | 62.4 | 76.7 | 29.7 |  |  |  | 96 | 92.7 | 116.5 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 100.6 | 7.8 | 3.6 | 17 | 0.5 | 0 | 50.2 | 12.3 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.6 | 141.5 | 73.4 | 1.6 | 2.6 | 4.658 | 20.1 | 18.8 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 11.3 | 14.9 | 22.4 | 71.6 | 10.3 | 3.5 | 13 | 2 |  | 0.2 | 19.6 | 5.1 | 13.9 | 20.4 | 19.7 | 27.2 | 22.5 | 98.2 | 116 | 14.2 | 12.6 | 1.8 | 14.4 | 5.2 | 7.1 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 14.5 | 188.1 | 6.9 | 86 | 0.6 | 125 | 142.1 | 74.8 | 4.1 |  | 2.2 | 1.3 | 6.2 | 9.8 | 20.1 | 20 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | 11.39 | 7739.148 | 22.8284 | 8.095 | 11.698 | 12.6 | 24.2077 | 18.9543 | 8.6 | 16 | 122.9834
14/05/2026 | 16:30 | 102.1 | 650.6 | 212.1 | 7.5 |  | 92.1 | 161.3 |  |  | 104.7 | 106.5 |  | 129.2 | 204.8 | 106.6 | 556.9 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.2 |  | 6.5 | 85.5 |  |  |  |  | 109.4 | 202.2 |  | 72.1 |  | 6.4 | 236 | 80.3 | 75.1 | 41 | 18.7 | 18.8 | 47.7 | 173.1 | 173.1 | 180.2 | 107.2 | 26.3 | 37.8 | 3.6 | 16 | 119.7 |  |  | 20.6 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 124.4 | 167.1 | 164.7 | 169.7 | 254.6 | [8 empty] | 3.1 | 145.1 | 118 | 62.7 | 76.8 | 30 |  |  |  | 106.4 | 106.3 | 118 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 100.4 | 7.8 | 3.7 | 16.6 | 0.2 | 0 | 23.6 | 12.8 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 73.1 | 39.1 | 1.6 | 3 | 4.782 | 20.3 | 18.7 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 8.5 | 11.8 | 22.2 | 70.3 | 3.1 | 3.5 | 10.1 | 2.1 |  | 0.1 | 19.6 | 5.1 | 13.4 | 20.4 | 17.1 | 21.7 | 11.6 | 101.8 | 109.3 | 19.6 | 12.9 | 0.7 | 14.2 | 5.2 | 7.1 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 15.2 | 107.5 | 4.3 | 44.1 | 0.6 | 122.1 | 132 | 38.2 | 4.1 |  | 2.2 | 1.3 | 3.7 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 12.49 | 7777.972 | 22.8306 | 8.088 | 11.708 | 12.6 | 24.2582 | 18.9534 | 8.4 | 16.1 | 122.9381
14/05/2026 | 17:00 | 101.5 | 650.5 | 212.7 | 7.6 |  | 91.9 | 171.8 |  |  | 178.1 | 201.3 |  | 188.7 | 204.8 | 106.7 | 555.6 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.7 | 5.1 |  | 6.4 | 85.8 |  |  |  |  | 109.3 | 204.7 |  | 119.2 |  | 6.4 | 235.6 | 79 | 74.9 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.6 | 169.6 | 170.6 | 180.1 | 105.9 | 19.4 | 41.4 | 3.6 | 17.4 | 101.5 |  |  | 20.7 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 124.4 | 167.5 | 165.7 | 168.4 | 256.5 | [8 empty] | 3.1 | 144.6 | 115.2 | 62.7 | 76.8 | 30 |  |  |  | 139.3 | 142.1 | 146.2 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 100.5 | 7.9 | 3.8 | 16.8 | 0 | 0 | 5.6 | 12.8 | 0 | 20.4 | 10 | 5.8 | 17.2 | 8.8 | 1.6 | 3.1 | 4.759 | 20.2 | 18.4 | 11 | 3.1 | 5.7 | 2.8 | 4.1 | 20.1 | 66.1 | 0 | 3.5 | 7.8 | 2.1 |  | 0 | 19.6 | 5.1 | 13.5 | 20.4 | 17.5 | 19.3 | 2.3 | 98.4 | 111.9 | 14.9 | 13.1 | 0.1 | 14.1 | 5.1 | 7.1 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 15.3 | 25 | 1.7 | 7.8 | 0.6 | 123.3 | 133.5 | 8.8 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 9.8 | 20.1 | 20 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | 7.4 | 13.29 | 7834.749 | 22.8284 | 8.051 | 11.712 | 12.4 | 24.2883 | 18.9525 | 8.6 | 16.1 | 122.9322
14/05/2026 | 17:30 | 102.8 | 655.1 | 214.5 | 7.5 |  | 92.9 | 173.5 |  |  | 178.7 | 199.1 |  | 191.9 | 203.6 | 107.1 | 559.9 | 10.3 |  |  |  | 82 | 8.2 | 5.3 |  | 6.5 | 87 |  |  |  |  | 109.7 | 174.3 |  | 95.5 |  | 6.4 | 237.8 | 79.2 | 125.4 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 173.8 | 174.7 | 181.2 | 107.4 | 45.4 | 42.3 | 3.6 | 17.1 | 132.6 |  |  | 23 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 125.3 | 168.7 | 166.5 | 170.1 | 255.1 | [8 empty] | 3.1 | 174.7 | 126.5 | 63.5 | 77.2 | 30.6 |  |  |  | 140.5 | 143.2 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.8 | 7.8 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 20.6 | 9.9 | 5.7 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0 | 4.767 | 20.6 | 18.8 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 18.8 | 58.1 | 0 | 3.5 | 7.8 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.2 | 13.8 | 20.4 | 17.2 | 19.4 | 0 | 90.4 | 112.2 | 16.7 | 14 | 0 | 14.1 | 5.2 | 7.1 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.8 | 135.5 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 5.8 |  |  | 8.3 |  |  | 4.7 | 13.65 | 7881.717 | 22.8274 | 8.037 | 11.706 | 12.4 | 24.4186 | 18.9519 | 8.8 | 16.1 | 123.241
14/05/2026 | 18:00 | 100 | 646.7 | 209.8 | 7.7 |  | 91.1 | 162.5 |  |  | 179.3 | 200.2 |  | 191.7 | 204.6 | 106.9 | 550.4 | 10.2 |  |  |  | 80.3 | 7.3 | 5 |  | 6.5 | 128 |  |  |  |  | 109 | 185.6 |  | 88.5 |  | 6.4 | 237.2 | 79.4 | 150.6 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 175.7 | 176.3 | 183 | 105.5 | 19.2 | 41.1 | 3.6 | 17 | 138.9 |  |  | 61.1 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 123.7 | 168.6 | 167.6 | 169.5 | 257.2 | [8 empty] | 3.1 | 141.8 | 122.9 | 62.2 | 76.7 | 29.7 |  |  |  | 140.7 | 143.5 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.9 | 7.8 | 3.7 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 4.808 | 20 | 18.8 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 17.3 | 52.1 | 0 | 3.5 | 8.1 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.1 | 13.1 | 20.4 | 17.3 | 16.1 | 0 | 84.1 | 105.9 | 13.8 | 12.6 | 0 | 14 | 5.1 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123 | 134.3 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 5.7 |  |  | 18 |  |  | 9.9 | 14.06 | 7875.468 | 22.9416 | 8.048 | 11.578 | 12.4 | 24.7807 | 18.9518 | 8.6 | 16.1 | 123.4001
14/05/2026 | 18:30 | 101.6 | 651.6 | 213.5 | 7.4 |  | 90.2 | 170.2 |  |  | 179.2 | 199.7 |  | 191.6 | 205.5 | 107 | 554.3 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.9 | 5.2 |  | 6.5 | 130.8 |  |  |  |  | 109.6 | 178.9 |  | 90.7 |  | 6.5 | 238 | 78.9 | 151.4 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 171.4 | 172.5 | 178.9 | 106.9 | 44.5 | 41.9 | 3.6 | 16.9 | 101.4 |  |  | 62.4 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 124.8 | 167.1 | 166.9 | 168 | 256.6 | [8 empty] | 3.1 | 140.5 | 124.2 | 63.1 | 77 | 30.2 |  |  |  | 140.6 | 143.7 | 146.4 | 103.3 |  |  |  |  | 208.9 | 100.9 | 7.9 | 3.7 | 16.7 | 0 | 3.7 | 0 | 10.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 2.9 | 4.852 | 20.4 | 18.6 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 19.9 | 55.9 | 0 | 3.4 | 11.9 | 2.3 |  | 0 | 19.6 | 5.1 | 13.6 | 20.4 | 15.6 | 12.5 | 0 | 80.3 | 104.4 | 13.4 | 7.6 | 0 | 14 | 5.1 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.5 | 133.8 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 20.1 | 20 | 6.4 |  |  | 18.5 |  |  | 11 | 13.72 | 7980.872 | 23.4211 | 8.08 | 10.586 | 12.4 | 25.1302 | 18.9508 | 8.8 | 16.1 | 123.468
14/05/2026 | 19:00 | 101.6 | 651.2 | 213.4 | 7.5 |  | 90.1 | 174.3 |  |  | 179.4 | 200.1 |  | 191.3 | 206 | 107.2 | 556.1 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.8 | 5.2 |  | 6.5 | 130.9 |  |  |  |  | 109.6 | 160.7 |  | 91.1 |  | 6.5 | 236.1 | 78.1 | 151.4 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 172.5 | 172.8 | 178.5 | 106.8 | 34 | 41.7 | 3.6 | 16.5 | 100.7 |  |  | 62.3 | 3 |  | 42.8 |  |  |  | 124.7 | 162.9 | 163.1 | 163.6 | 252.4 | [8 empty] | 3.1 | 135.2 | 128.7 | 63 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 140.9 | 143.8 | 146.5 | 103 |  |  |  |  | 208.8 | 100.9 | 7.9 | 3.7 | 16.5 | 0 | 39.8 | 0 | 13 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 4.825 | 20.4 | 18.1 | 11 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 19.5 | 61 | 0 | 3.5 | 16 | 2.3 |  | 0 | 19.6 | 5.1 | 13.6 | 19.9 | 13.6 | 11 | 0 | 75.3 | 99.7 | 7.9 | 10.7 | 0 | 13.9 | 5.2 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.8 | 125.5 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.7 | 20.2 | 20 | 6.4 |  |  | 19 |  |  | 11 | 13.17 | 7961.695 | 23.9621 | 8.079 | 10.248 | 12.2 | 25.3887 | 18.9496 | 9 | 16.1 | 123.9275
14/05/2026 | 19:30 | 101.6 | 651.3 | 212.8 | 7.6 |  | 90.6 | 197.4 |  |  | 124.1 | 124.4 |  | 148.6 | 205.6 | 106.9 | 555.1 | 10.2 |  |  |  | 81.8 | 7.5 | 5.2 |  | 6.5 | 131.2 |  |  |  |  | 109.5 | 182 |  | 90.6 |  | 6.5 | 236.9 | 78.1 | 151 | 41.3 | 18.7 | 18.8 | 48.6 | 172.7 | 172.8 | 178.1 | 107.4 | 34.6 | 41.8 | 3.6 | 16.7 | 106.3 |  |  | 62.3 | 29.4 |  | 44.4 |  |  |  | 124.6 | 168.4 | 166.9 | 168.6 | 256.3 | [8 empty] | 3.1 | 149.7 | 130.9 | 63 | 76.8 | 30.2 |  |  |  | 140.3 | 143.3 | 146.1 | 102.6 |  |  |  |  | 208.9 | 101.1 | 7.9 | 3.8 | 16.6 | 0 | 60.4 | 0 | 12.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.8 | 4.783 | 20.3 | 17.9 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 18.1 | 60 | 0 | 3.4 | 16 | 2.4 |  | 0 | 19.6 | 5.1 | 13.6 | 18.9 | 11.6 | 8.3 | 0 | 85.3 | 106.1 | 9 | 6.5 | 0 | 13.9 | 5.2 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.7 | 113.1 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 20.1 | 20 | 7.6 |  |  | 19.3 |  |  | 11 | 11.91 | 7899.893 | 24.1236 | 8.081 | 11.464 | 12.2 | 25.4882 | 18.9495 | 9 | 16 | 125.3063
14/05/2026 | 20:00 | 101.9 | 652.9 | 213.3 | 7.7 |  | 89.1 | 220.9 |  |  | 125.7 | 125.8 |  | 148.4 | 205.6 | 107.3 | 561.5 | 10.1 |  |  |  | 81.2 | 7.3 | 5.2 |  | 6.5 | 131.3 |  |  |  |  | 109.4 | 150.8 |  | 87.3 |  | 6.4 | 236.1 | 79 | 151.3 | 41.1 | 18.8 | 18.8 | 47.6 | 173 | 172.5 | 179.4 | 106.9 | 33.8 | 41.5 | 3.6 | 16.5 | 119 |  |  | 61.6 | 30.3 |  | 44.7 |  |  |  | 124.2 | 169.5 | 168.4 | 169.3 | 257.7 | [8 empty] | 3.1 | 174.4 | 124.9 | 62.7 | 76.9 | 30 |  |  |  | 141.2 | 144.5 | 146.9 | 103.4 |  |  |  |  | 209.2 | 101.3 | 7.8 | 3.7 | 16.3 | 0 | 56.9 | 0 | 12.4 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.8 | 4.741 | 20.3 | 17.9 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 19.7 | 55.3 | 0 | 3.5 | 16.1 | 2.4 |  | 0 | 19.6 | 5.2 | 13.6 | 18.4 | 11.5 | 6 | 0 | 86.9 | 109.2 | 11.2 | 9 | 0 | 13.9 | 5 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.6 | 57.1 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 20.2 | 20 | 8.5 |  |  | 19.1 |  |  | 11 | 13.24 | 7848.181 | 24.1514 | 8.081 | 11.786 | 12.2 | 25.5153 | 18.9506 | 9.4 | 16.1 | 126.1844
14/05/2026 | 20:30 | 100 | 649.8 | 212.7 | 4.7 |  | 90.2 | 220.7 |  |  | 145.2 | 145.3 |  | 160.2 | 206.6 | 107.6 | 557.9 | 10.3 |  |  |  | 80.2 | 7.2 | 5.1 |  | 6.5 | 130.8 |  |  |  |  | 109.2 | 195.3 |  | 58.9 |  | 6.5 | 236.4 | 79 | 150.6 | 41 | 18.6 | 18.7 | 48.8 | 175.9 | 175.9 | 181.9 | 106.3 | 33.8 | 41.2 | 3.6 | 16.8 | 103.4 |  |  | 61.5 | 30.1 |  | 44.7 |  |  |  | 124.5 | 168.6 | 168.5 | 168.6 | 258.1 | [8 empty] | 3.1 | 165.6 | 129.7 | 62.7 | 76.8 | 29.8 |  |  |  | 141.4 | 144.2 | 147.2 | 103.3 |  |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 7.9 | 3.8 | 16.4 | 0 | 65.3 | 0 | 11.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 2.5 | 4.695 | 20.1 | 17.8 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 22.3 | 56.1 | 0 | 3.5 | 16.4 | 2.4 |  | 0 | 19.6 | 5.4 | 13.4 | 18.3 | 9.6 | 5.7 | 0 | 77.7 | 105.9 | 9.4 | 6 | 0 | 13.9 | 5 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.7 | 40.3 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 20.1 | 20 | 9.6 |  |  | 19.5 |  |  | 11 | 12.92 | 7829.415 | 24.147 | 8.081 | 11.662 | 12.2 | 25.6821 | 18.9516 | 9.6 | 16.2 | 126.5238
14/05/2026 | 21:00 | 102.1 | 650.5 | 212.7 | 0 |  | 90.5 | 224.4 |  |  | 180.5 | 202.7 |  | 192.9 | 207.2 | 107.6 | 555.3 | 10.3 |  |  |  | 80.7 | 7.3 | 5.1 |  | 6.5 | 130.6 |  |  |  |  | 109.3 | 151.7 |  | 60.3 |  | 6.5 | 236.4 | 78.6 | 151.2 | 41.2 | 18.6 | 18.6 | 48.3 | 171.2 | 171.5 | 178.7 | 106.7 | 19.1 | 41.3 | 3.6 | 16.7 | 143.1 |  |  | 82.7 | 29.8 |  | 44.9 |  |  |  | 124.8 | 162.2 | 163 | 161.7 | 250.4 | [8 empty] | 3.1 | 139.4 | 129 | 63 | 76.9 | 30 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 147 | 103.4 |  |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 7.9 | 3.7 | 16.6 | 0 | 62.5 | 0 | 10.9 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 4.835 | 20.2 | 17.8 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 15.7 | 50.2 | 0 | 3.5 | 17.5 | 2.4 |  | 0 | 19.7 | 5.6 | 13.6 | 18.8 | 8.1 | 4.9 | 0 | 73.4 | 106.6 | 7.7 | 3.2 | 0 | 13.7 | 5.1 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.4 | 34.2 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.7 | 20 | 20 | 10.5 |  |  | 19 |  |  | 11 | 11.61 | 7854.045 | 24.1527 | 8.081 | 11.626 | 12.2 | 25.7601 | 18.9579 | 10.1 | 16 | 126.8777
14/05/2026 | 21:30 | 101.3 | 650.4 | 212.9 | 0 |  | 89.2 | 222.9 |  |  | 145.1 | 145.2 |  | 160.9 | 206.2 | 107.5 | 557.6 | 10.1 |  |  |  | 80.4 | 7.3 | 5.1 |  | 6.5 | 130.4 |  |  |  |  | 109.5 | 188.5 |  | 84.4 |  | 6.4 | 235.9 | 78.9 | 151 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 171 | 171.3 | 178.8 | 106.4 | 28 | 41.8 | 3.6 | 17.2 | 80.1 |  |  | 82.5 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 124.5 | 153.2 | 153 | 152.4 | 239.9 | [8 empty] | 3.1 | 128.5 | 124.6 | 65.9 | 76.9 | 30 |  |  |  | 142 | 144.9 | 147.7 | 103.6 |  |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 7.9 | 3.8 | 16.6 | 0 | 51.9 | 0 | 11.2 | 0 | 20.5 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7 | 4.933 | 20.3 | 18 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 17.3 | 55.6 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.4 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 13.7 | 18.7 | 8.6 | 3.7 | 0 | 75.6 | 91 | 7.5 | 6.4 | 0 | 13.6 | 5 | 7.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.9 | 73.6 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 10.9 |  |  | 19 |  |  | 11 | 12.86 | 7723.893 | 24.1549 | 8.079 | 11.318 | 12.2 | 25.7322 | 18.9593 | 10.5 | 16 | 126.9433
14/05/2026 | 22:00 | 100 | 641.2 | 208 | 0 |  | 89.6 | 230 |  |  | 125.3 | 125.6 |  | 157.7 | 207 | 107.7 | 542.4 | 10.2 |  |  |  | 79.6 | 6.7 | 4.9 |  | 6.5 | 84.1 |  |  |  |  | 108.7 | 185.5 |  | 57 |  | 6.4 | 234.2 | 79 | 149.7 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 169.9 | 169.9 | 177.1 | 105.2 | 28 | 40.7 | 3.6 | 16.8 | 76 |  |  | 81.1 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 123.4 | 132.1 | 132 | 132 | 220.9 | [8 empty] | 3.1 | 101.2 | 114.2 | 64.7 | 76.3 | 29.4 |  |  |  | 141 | 143.9 | 146.8 | 102.8 |  |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 7.9 | 3.8 | 16.4 | 0 | 47.4 | 0 | 11.6 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 2.8 | 4.851 | 19.8 | 18.3 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 15.9 | 58.1 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.3 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 13.3 | 18.7 | 12.1 | 5.1 | 0 | 53.5 | 78.2 | 6.2 | 5.5 | 0 | 13.5 | 5 | 7.1 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.9 | 108.8 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 20 | 19.8 | 11 |  |  | 18.7 |  |  | 11 | 12.42 | 7465.371 | 24.1579 | 8.078 | 11.328 | 12.2 | 25.8505 | 18.9589 | 10.7 | 16 | 127.2734
14/05/2026 | 22:30 | 198.4 | 651.7 | 213.6 | 0 |  | 68.8 | 233.6 |  |  | 105.3 | 106.1 |  | 132.4 | 205.6 | 107.6 | 555.8 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.9 | 5.2 |  | 6.5 | 85.7 |  |  |  |  | 109.7 | 200.6 |  | 0 |  | 6.4 | 236.8 | 79 | 151.1 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 174.3 | 174.5 | 178.7 | 106.9 | 29.3 | 41.9 | 3.6 | 16.7 | 90.9 |  |  | 82.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 124.9 | 150.2 | 150.1 | 150.3 | 238.2 | [8 empty] | 3.1 | 143.5 | 131.3 | 66.2 | 77 | 30.2 |  |  |  | 95.5 | 95.3 | 117.3 | 103.3 |  |  |  |  | 209.1 | 101.1 | 7.9 | 3.8 | 16.8 | 0 | 39.8 | 0 | 12.4 | 0 | 20.5 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 4.749 | 20.4 | 18.2 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 14.2 | 50.2 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.3 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 14.4 | 18.5 | 9.4 | 5.7 | 0 | 56.1 | 69.9 | 6.9 | 8.5 | 0 | 13.5 | 5 | 7.1 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.5 | 114 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 11.9 |  |  | 18.6 |  |  | 11 | 13.26 | 7524.109 | 24.1595 | 8.079 | 11.396 | 12.2 | 25.9403 | 18.9566 | 11.2 | 16.1 | 128.0314
14/05/2026 | 23:00 | 205.2 | 649.6 | 212.2 | 0 |  | 32.7 | 232.7 |  |  | 105.7 | 107.8 |  | 130.6 | 207.9 | 107.9 | 556.1 | 10.2 |  |  |  | 79.7 | 7.7 | 5 |  | 6.5 | 85.4 |  |  |  |  | 109.2 | 198.1 |  | 0 |  | 6.4 | 237.2 | 78.9 | 149.9 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.6 | 171.2 | 171.4 | 178.8 | 106 | 18.3 | 41.3 | 3.6 | 16.7 | 98.5 |  |  | 81.9 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 124.4 | 122.5 | 122.5 | 122.1 | 212.8 | [8 empty] | 3.1 | 120.8 | 121.8 | 65.7 | 76.8 | 29.8 |  |  |  | 96.1 | 95.5 | 117.5 | 103.7 |  |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 7.9 | 3.8 | 16.6 | 0 | 34 | 0 | 12.6 | 0 | 20.4 | 10 | 3.2 | 0 | 0 | 1.6 | 2.7 | 4.691 | 20.2 | 18 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 14.5 | 50.1 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 14.1 | 18.5 | 8.7 | 7 | 0 | 52.3 | 68.7 | 7.3 | 6.1 | 0 | 13.5 | 5 | 7.1 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81 | 83.8 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.6 |  |  | 18.6 |  |  | 11 | 12.96 | 7252.751 | 24.1625 | 8.08 | 11.39 | 12.2 | 25.9155 | 18.9573 | 11.2 | 16.1 | 128.0053
14/05/2026 | 23:30 | 197.1 | 641.9 | 208.8 | 0 |  | 32.5 | 206.1 |  |  | 103.9 | 106.3 |  | 128.2 | 205.9 | 107.2 | 540.5 | 10.2 |  |  |  | 80.8 | 7.3 | 5 |  | 6.5 | 84.5 |  |  |  |  | 109.1 | 213.1 |  | 0 |  | 6.4 | 235 | 78.8 | 150.9 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 46.8 | 170 | 170.6 | 176.8 | 106.1 | 18.9 | 41.3 | 3.6 | 16.6 | 106.9 |  |  | 39.3 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 123.6 | 84.7 | 84.6 | 86.9 | 189.2 | [8 empty] | 3.1 | 131.9 | 129 | 65.1 | 76.6 | 29.8 |  |  |  | 95.9 | 93.7 | 115.8 | 102.3 |  |  |  |  | 209.8 | 101.4 | 7.8 | 3.8 | 16.3 | 0 | 38.2 | 0 | 12.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 4.664 | 20 | 17.9 | 11.1 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 14.1 | 54.1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 2.3 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 13.7 | 18.4 | 11.6 | 9.1 | 0 | 54 | 58.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 13.5 | 5 | 7.1 | 12 | 13 | 13.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.1 | 57.9 | 0 | 4.3 |  | 2.2 | 1.3 | 0 | 9.8 | 20 | 19.8 | 8.7 |  |  | 18.8 |  |  | 11 | 12.68 | 6963.344 | 24.1679 | 8.087 | 11.392 | 12.2 | 25.9376 | 18.9577 | 11 | 16.1 | 127.8422
15/05/2026 | 00:00 | 198.6 | 651.3 | 212.1 | 0 |  | 33.3 | 146.6 |  |  | 105.1 | 107.2 |  | 130.1 | 205.9 | 107.7 | 560.8 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.7 | 5.2 |  | 6.5 | 85.3 |  |  |  |  | 109.4 | 211.7 |  | 0 |  | 6.4 | 235.2 | 79 | 151.2 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 172 | 172.1 | 179.3 | 106.7 | 19.3 | 41.7 | 3.6 | 16.9 | 82.4 |  |  | 40.1 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 124.8 | 86.4 | 86.3 | 86.9 | 169.6 | [8 empty] | 3.1 | 141.4 | 118.8 | 66.1 | 77 | 30.1 |  |  |  | 96.4 | 95 | 117.4 | 103.5 |  |  |  |  | 210.1 | 101.5 | 7.8 | 3.7 | 16.5 | 0 | 34.1 | 0 | 9.5 | 0 | 20.5 | 9.8 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 2.9 | 4.679 | 20.2 | 18.2 | 11 | 3.2 | 5.7 | 0 | 0 | 13.6 | 51.4 | 0 | 3.5 | 11.6 | 2.2 |  | 0 | 19.7 | 5.6 | 14 | 19 | 11.6 | 12.3 | 0 | 50.7 | 59.7 | 5.4 | 6 | 0 | 13.5 | 5 | 7.1 | 12 | 13 | 13.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.9 | 36.3 | 0 | 4.3 |  | 2.1 | 1.2 | 0 | 9.8 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 18.8 |  |  | 11 | 12.99 | 6870.469 | 24.1717 | 8.089 | 11.392 | 12.2 | 25.9003 | 18.9571 | 11.4 | 16 | 128.1101
EJEC |  | 2963.3 | 15612.15 | 5102.35 | 59.55 | 0 | 1625.05 | 4529 | 0 | 0 | 2813.6 | 2913.15 | 0 | 3366.2 | 4469.8 | 2384.45 | 13341.8 | 245.35 | 0 | 0 | 0 | 1944.15 | 183.4 | 124.2 | 0 | 156.1 | 1819.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.65 | 3870.85 | 0 | 846.3 | 0 | 154.25 | 5676.45 | 1931.9 | 3127.95 | 987.5 | 447 | 451.05 | 1151.4 | 4130.05 | 4137.35 | 4326 | 2561.8 | 657.05 | 632.45 | 87.4 | 230.65 | 2471.85 | 0 | 0 | 1135.8 | 145.55 | 0 | 634.5 | 0 | 0 | 0 | 2988.6 | 2838.15 | 2831.85 | 2844.75 | 4992.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 3174.6 | 2870.5 | 1525.75 | 1833.55 | 721.75 | 0 | 0 | 0 | 2580.7 | 2546.8 | 2974.35 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947.75 | 2404.8 | 187.95 | 91.6 | 415.65 | 8.55 | 528.25 | 648.55 | 241.5 | 2.65 | 491.3 | 238.35 | 109.2 | 1600.15 | 817.9 | 38.4 | 60.7 | 115.5585 | 487.75 | 464.35 | 246.45 | 74.6 | 136.8 | 109.85 | 147.75 | 385.35 | 1252.65 | 122.55 | 83.9 | 314.85 | 50.2 | 0 | 2.7 | 472.65 | 134.95 | 347.7 | 480.45 | 366.3 | 540.55 | 280 | 1309.95 | 1732.35 | 159.75 | 142.5 | 13 | 348.55 | 125.85 | 171.9 | 306.3 | 315.25 | 307.8 | 242 | 2073.55 | 122 | 1102.45 | 14.4 | 1529.7 | 1589.35 | 831.8 | 97.2 | 0 | 51.55 | 29.15 | 120.4 | 223.85 | 481.15 | 480.05 | 216.65 | 0 | 0 | 393.8 | 0 | 0 | 234.85 | 329.075 | 176039.4335 | 549.1438 | 192.4105 | 278.819 | 299.8 | 610.095 | 454.8726 | 216.95 | 385.8 | 2987.8909

## REACTIVA
jueves, 14 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/05/2026 | 00:30 | 9.3 | -6.4 | 13.4 | 0 |  | -8.1 | 4.8 |  |  | -34.7 | -40.8 |  | 13.6 | -18.7 | 1.7 | 62 | -0.1 |  |  |  | -5.6 | 1.4 | 0.2 |  | -3.4 | 5.8 |  |  |  |  | 0.5 | 15 |  | 0 |  | -0.7 | -8.6 | 9 | 26 | 6.7 | -0.4 | 2.6 | 0.5 | 9.8 | -37.4 | -45.6 | 1.4 | -2.5 | -4.9 | 1 | 0.2 | -2.7 |  |  | 1 | -2.9 |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -37.8 | -38.9 | 0 | -18.8 | [8 empty] | -0.5 | 13 | 25.5 | 0.2 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 31.4 | 35.2 | -19.2 | 0 |  |  |  |  | -13.7 | -13.4 | -2.7 | -0.1 | 1.2 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.995 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.9 | -6.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.5 | -7.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.3 | -6.1 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 3.7 |  |  | 3.9 | 9.79 | -90.115 | 2.0125 | 0.162 | 1.892 | 1.6 | 0.32502 | 0.35623 | -1.2 | 1 | 6.1477
14/05/2026 | 01:00 | 3.8 | -25.9 | 10 | 0 |  | -11.6 | -8.6 |  |  | -40.9 | -50.2 |  | 8.1 | -21.4 | -0.6 | 60.7 | -0.1 |  |  |  | -7.3 | 1.2 | -0.4 |  | -3.4 | 4.5 |  |  |  |  | -3 | 8.1 |  | 0 |  | -0.8 | -10.1 | 8.8 | 25.3 | 5.9 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | 6.2 | -41.1 | -44.4 | 0.3 | -4.8 | -5.7 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | -1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -39.6 | -40.6 | 0 | -21.2 | [8 empty] | -0.6 | 14 | 24.6 | -0.1 | 3.1 | -0.1 |  |  |  | 26.9 | 30.3 | -25.4 | 0 |  |  |  |  | -14 | -14 | -2.7 | -0.1 | 1.2 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.983 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6 | -7.1 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.8 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.2 | -5.3 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |  |  | 3.6 |  |  | 3.9 | 10.03 | -225.687 | 1.9946 | -0.018 | 2.27 | 1.6 | 0.33855 | 0.33352 | -1.2 | 1 | 6.3187
14/05/2026 | 01:30 | 5.6 | 1.1 | 14.8 | 0 |  | -6.6 | 4 |  |  | -31 | -40.8 |  | 18.1 | -16.8 | 2.3 | 70.3 | -0.2 |  |  |  | -6.9 | 1.3 | -0.1 |  | -3.5 | 5.1 |  |  |  |  | -1.1 | 6.2 |  | 0 |  | -0.8 | -9.2 | 9 | 25.7 | 6.3 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 12.9 | -34.4 | -37.6 | 1.3 | -3.1 | -5.1 | 1 | 0 | -1.7 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8 | -35.4 | -36.3 | 0 | -17.5 | [8 empty] | -0.6 | 13.6 | 6.6 | 0.1 | 3.5 | -0.1 |  |  |  | 8.3 | 10.7 | -18.1 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | -10.4 | -2.4 | 0 | 1.3 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.968 | 0.2 | -2.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.5 | -5.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.9 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15 | -4.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  | 4 |  |  | 3.8 | 9.41 | -104.422 | 2.0738 | -0.11 | 2.381 | 1.6 | 0.36649 | 0.25864 | -1.2 | 0.9 | 6.2699
14/05/2026 | 02:00 | 8.6 | -12 | 12.5 | 0 |  | -2.9 | 7.7 |  |  | -38.1 | -38.5 |  | 9.4 | -19.7 | 0.8 | 60.5 | 0.2 |  |  |  | -6.7 | 1 | -0.6 |  | -3.5 | 4.4 |  |  |  |  | 1.5 | 5 |  | 0 |  | -0.8 | -9.1 | 9.6 | 25.8 | 6 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 8.6 | -38.8 | -42.4 | 2.7 | -1.1 | -5.2 | 1 | 0 | 0.4 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -38.9 | -39.8 | 0 | -20.4 | [8 empty] | -0.4 | 12.4 | 10.2 | -0.3 | 3.2 | -0.1 |  |  |  | 3 | 5.8 | -26 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | -10.5 | -2.7 | 0 | 1.3 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.019 | 0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6 | -7.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.3 | -4.5 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |  |  | 4.1 |  |  | 4.1 | 9.28 | -184.001 | 2.4678 | -0.091 | 2.626 | 1.6 | 0.36809 | 0.3109 | -1.4 | 1 | 6.8818
14/05/2026 | 02:30 | 8.8 | -12.3 | 11.9 | 0 |  | -3.3 | 9.3 |  |  | -38.8 | -44.9 |  | 8.3 | -19.9 | 0.6 | 62.1 | 0 |  |  |  | -6.7 | 0.9 | -0.6 |  | -3.5 | 3.3 |  |  |  |  | 1.7 | -4.9 |  | 0 |  | -0.8 | -9.3 | 9.6 | 26.2 | 6.4 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 9.2 | -38.1 | -41.6 | 1.3 | -1.5 | -4.9 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -38.5 | -39.5 | 0 | -19.5 | [8 empty] | -0.5 | 12.6 | 10.6 | -0.2 | 3.1 | -0.1 |  |  |  | 3.5 | 6.3 | -25.1 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | -10.6 | -2.6 | 0.1 | 1.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.028 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.5 | -6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.9 | -2.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |  |  | 3.6 |  |  | 4.2 | 9.38 | -196.992 | 2.4279 | -0.151 | 2.583 | 1.6 | 0.36807 | 0.27266 | -1.4 | 1 | 6.7006
14/05/2026 | 03:00 | 8.1 | -7.5 | 13.3 | 0 |  | -3.9 | -6.1 |  |  | -36.4 | -38.2 |  | 11.2 | -19.3 | 0.9 | 62.6 | 0.2 |  |  |  | -7.4 | 1.3 | 0.1 |  | -3.4 | 3.6 |  |  |  |  | 1.3 | 5.6 |  | 0 |  | -0.9 | -11.1 | 10 | 25.5 | 6.2 | -0.7 | 2.6 | 0.4 | 8 | -39.2 | -43.1 | 3.1 | -2.2 | -4.9 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -38.5 | -39.5 | 0 | -18.9 | [8 empty] | -0.6 | 12.1 | 10.2 | -0.2 | 3.1 | -0.3 |  |  |  | 2 | 4.9 | -27.5 | 0 |  |  |  |  | -5.5 | -10.9 | -2.4 | 0.2 | 1.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.116 | 0.1 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6 | -7.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.2 | -0.8 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |  |  | 3.6 |  |  | 4.3 | 9.26 | -193.824 | 2.5173 | -0.239 | 2.29 | 1.6 | 0.36311 | 0.23936 | -1.4 | 1 | 6.3708
14/05/2026 | 03:30 | 9.9 | -5 | 14.1 | 0 |  | -4.2 | 4.4 |  |  | -38.4 | -45.1 |  | 9.5 | -10.2 | 4.4 | 68.9 | -0.1 |  |  |  | -6.4 | 1.3 | 0.1 |  | -3.2 | 4.1 |  |  |  |  | 1.7 | -13.3 |  | 0 |  | -0.9 | -10.8 | 9.3 | 24.9 | 5.6 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 10.6 | -36.8 | -40.3 | 2.5 | -2.7 | -5 | 1 | 0 | -2.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -36.5 | -37.6 | 0 | -18.8 | [8 empty] | -0.6 | 13.3 | 9.9 | 0 | 3.2 | -0.2 |  |  |  | 2.6 | 5.5 | -25.5 | 0 |  |  |  |  | -5.9 | -11.2 | -2.5 | 0.1 | 1.3 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.086 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.3 | -5.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.1 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.6 | 0.1 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |  |  | 0.9 |  |  | 4.2 | 9.29 | -172.124 | 2.2937 | -0.305 | 2.289 | 1.6 | 0.36076 | 0.30609 | -1.4 | 1.1 | 6.2445
14/05/2026 | 04:00 | 10.5 | -13.1 | 11.9 | 0 |  | -4.8 | 1.7 |  |  | -40.1 | -46.9 |  | 7.4 | -11 | 3.9 | 66.1 | 0 |  |  |  | -6.2 | 1.5 | 0.2 |  | -3.2 | 4.1 |  |  |  |  | 2 | -13.4 |  | 0 |  | -0.9 | -11.2 | 9.2 | 25.9 | 6 | -0.3 | 2.6 | 0.2 | 9.9 | -37.5 | -41.1 | 0.7 | -2.5 | -5.3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -37.4 | -38.4 | 0 | -16.6 | [8 empty] | -0.6 | 13 | 10.7 | 0.4 | 3.3 | -0.1 |  |  |  | 1.6 | 4.4 | -27.7 | 0 |  |  |  |  | -5.6 | -11 | -2.7 | 0.1 | 1.2 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.061 | 0.2 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.5 | -6.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | -11.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.9 | -0.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 4.2 | 9.39 | -202.449 | 2.2704 | -0.327 | 2.114 | 1.6 | 0.35915 | 0.31526 | -1.4 | 1 | 5.9318
14/05/2026 | 04:30 | 9.5 | -13.2 | 12.1 | 0 |  | -4.7 | 3.8 |  |  | -39.1 | -45.7 |  | 8.6 | -9.9 | 4.5 | 65.5 | 0.1 |  |  |  | -6.2 | 1.5 | 0.1 |  | -3.1 | 4.7 |  |  |  |  | 2 | -8.8 |  | 0 |  | -0.9 | -11.3 | 9.2 | 25.6 | 5.8 | -0.7 | 2.6 | 0.4 | 10.8 | -36.5 | -39.7 | 1.3 | -2.3 | -5.1 | 1 | 0 | 1.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -35.7 | -36.8 | 0 | -17.4 | [8 empty] | -0.6 | 13.4 | 10.2 | -0.2 | 3.2 | -0.1 |  |  |  | 2.1 | 5 | -26.1 | 0 |  |  |  |  | -4.3 | -10.3 | -2.7 | 0.1 | 1.2 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.028 | 0.2 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.6 | -5.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.8 | -11.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.8 | -0.8 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 3.7 |  |  | 3.9 | 10.09 | -179.382 | 2.385 | -0.283 | 2.012 | 1.6 | 0.35707 | 0.26749 | -1.4 | 1.1 | 6.0386
14/05/2026 | 05:00 | 10.6 | 3.8 | 15 | 0 |  | -3.9 | 3.3 |  |  | -34.6 | -45 |  | 13.8 | -8 | 5.9 | 70.3 | -0.2 |  |  |  | -5.7 | 1.7 | 0.5 |  | -3.1 | 5.2 |  |  |  |  | 2.1 | -8.3 |  | 0 |  | -0.9 | -11 | 9 | 25.8 | 6.4 | -0.4 | 2.6 | 0.2 | 13.3 | -34 | -37.8 | -0.4 | -3.7 | -5.1 | 1 | 0 | -1.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -34.6 | -35.5 | 0 | -16.9 | [8 empty] | -0.5 | 13.7 | 11.2 | 0.6 | 3.1 | -0.1 |  |  |  | 4.4 | 6.9 | -23.6 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | -9.7 | -2.7 | 0 | 1.3 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | -0.2 | -0.04 |  | 0 | 0.997 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -4.6 | -4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -6.5 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.1 | -1.9 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 3.7 |  |  | 4.2 | 9.21 | -110.033 | 2.211 | -0.211 | 2.082 | 1.7 | 0.35341 | 0.31556 | -1.3 | 1.2 | 6.3509
14/05/2026 | 05:30 | 12.3 | 9 | 16.3 | 0 |  | -3.2 | 8.1 |  |  | -32.4 | -34.7 |  | 16 | -2.4 | 9.5 | 74.7 | 0 |  |  |  | -5.3 | 2.1 | 1 |  | -3.1 | 6.1 |  |  |  |  | 2.8 | -6.7 |  | 0 |  | -0.7 | -9.3 | 9.3 | 25 | 5.8 | -1.2 | 2.6 | 0.1 | 19.5 | -28 | -41.5 | -0.2 | -1.9 | -4.8 | 1 | 0 | 1.5 |  |  | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -26.2 | -27.2 | 0 | -2.9 | [8 empty] | -0.5 | 12.7 | 9.4 | 0.2 | 3.1 | -0.1 |  |  |  | 9.2 | 11.9 | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | -6.7 | -2.7 | -0.1 | 1.2 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |  | 0 | 0.947 | 0.2 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -4.7 | -4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -5.8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.8 | -2.2 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  | 2.7 |  |  | 3.5 | 8.96 | 5.947 | 2.39 | 0.037 | 1.858 | 1.7 | 0.35197 | 0.34099 | -1.1 | 1.1 | 6.678
14/05/2026 | 06:00 | 9.9 | 15.7 | 17.4 | 0 |  | -1.9 | 9.9 |  |  | -29.8 | -32.6 |  | 19.2 | 2.4 | 12.3 | 80.5 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 2.3 | 1.5 |  | -3.1 | 5.5 |  |  |  |  | 2.4 | -10.7 |  | 0 |  | -0.7 | -8.8 | 9.5 | 24.9 | 5.9 | -1.1 | 2.6 | -0.1 | 23.5 | -24.1 | -41.8 | 2.8 | -3.4 | -4 | 1 | 0 | 0.1 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2 | -20.3 | -21.4 | 0 | 4.7 | [8 empty] | -0.6 | 13.3 | 22.5 | 6.6 | 3.1 | 8.2 |  |  |  | 12.5 | 14.8 | -11.9 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | -3.7 | -2.7 | -0.1 | 1.2 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0.03 |  | 0 | 1.021 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -4.4 | -2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | -2.4 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | -12.8 | -1.8 | 0.1 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |  |  | 3.7 |  |  | 3.5 | 10.59 | 124.741 | 2.3962 | 0.046 | 1.632 | 1.7 | 0.35243 | 0.35105 | -1.1 | 1.2 | 6.5777
14/05/2026 | 06:30 | -4.5 | 22.2 | 18.5 | 0 |  | -2.9 | 13.1 |  |  | -23.6 | -30.5 |  | 25.5 | 4.8 | 14.4 | 79.3 | 0.1 |  |  |  | -4.7 | 1.7 | 0.6 |  | -3.2 | 6.5 |  |  |  |  | 1.6 | -6.8 |  | 0 |  | -0.6 | -9.7 | 9.1 | 25.9 | 6.7 | -1.5 | 2.6 | 0.8 | 27.7 | -20 | -38.3 | 0.8 | -1.4 | -3.9 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -17.6 | -18.7 | 0 | 6.1 | [8 empty] | -0.5 | 13.4 | 23.7 | 7.5 | 3 | 8.2 |  |  |  | 17.5 | 20.4 | -7.3 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | -0.8 | -2.7 | 0 | 1.3 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.02 |  | 0.2 | 1.063 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | -4.2 | -2.3 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0 | 3.7 | 0.1 | -1 | -1.8 | 0 | 0 | 0.0063 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | 1.3 | 2.2 | -0.2 | -11.6 | -2 | 3.4 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  | 3.8 |  |  | 4.2 | 10.47 | 202.7593 | 2.2483 | 0.379 | 2.11 | 1.7 | 0.35759 | 0.35841 | -0.6 | 1 | 7.5533
14/05/2026 | 07:00 | -8.4 | -17.2 | 11.3 | 0 |  | -3.8 | -2.9 |  |  | -32.1 | -34.9 |  | 16.2 | -1.6 | 9.9 | 59.1 | 0.1 |  |  |  | -6.8 | 1.1 | -0.3 |  | -3.1 | 2 |  |  |  |  | 0.4 | -11.8 |  | 0 |  | -0.6 | -10.5 | 9.2 | 25.9 | 6 | -1.5 | 2.6 | 0.4 | 18 | -29.6 | -47.5 | 1 | -2.5 | -4.5 | 1 | 0 | -0.9 |  |  | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -25.1 | -26.3 | 0 | -1.1 | [8 empty] | -0.6 | 32.7 | 23.2 | 6.8 | 3 | 8.1 |  |  |  | 8.1 | 10.9 | -18.3 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | -5 | -2.7 | 0.1 | 1.3 |  | 0 | 1.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 1.5 | 0.53 |  | 0 | 1.112 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | -6.1 | -8.7 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.1 | -5.8 | -6.9 | 0 | 0 | 0.01305 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.7 | 0.3 | 1.8 | -0.2 | -19.4 | -0.7 | -16.4 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  | 3.6 |  |  | 4.1 | 9.75 | -61.895 | 2.1873 | 0.45 | 1.612 | 1.7 | 0.36914 | 0.32047 | -0.6 | 0.9 | 6.9389
14/05/2026 | 07:30 | -6.7 | -3.7 | 14 | 0 |  | -4.9 | -9.7 |  |  | -27.2 | -26.1 |  | 22.9 | -3.7 | 8.5 | 57.1 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 1 | -0.6 |  | -3.1 | 4.2 |  |  |  |  | 1.8 | -10 |  | 0 |  | -0.5 | -9.8 | 8.9 | 25.5 | 5.7 | -1.3 | 2.6 | 0.4 | 16.2 | -31.4 | -49.2 | 3.3 | -1.6 | -4.6 | 1 | 0 | 1 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -29.5 | -30.6 | 0 | -6.7 | [8 empty] | -0.6 | 33 | 22.4 | 7.4 | 3.1 | 8.3 |  |  |  | 13 | 15.6 | -11.1 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | -6.4 | -2.7 | 0.1 | 1.2 |  | 0 | 3.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 4.6 | 1.89 |  | 0 | 1.092 | 0.2 | -1.4 | 0.9 | 0.5 |  | 0.2 | 0.1 | -6 | -9.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0 | 5.7 | 0.8 | -3.7 | -5.4 | 0 | 0 | -0.03255 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.4 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -21.5 | -2.3 | -28.3 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  | 2.4 |  |  | 4.1 | 9.04 | -30.5105 | 2.186 | 0.354 | 2.198 | 1.6 | 0.3809 | 0.33927 | -0.6 | 1 | 7.4581
14/05/2026 | 08:00 | -3.1 | 10.1 | 15.8 | 0 |  | -2 | 2.9 |  |  | -20.5 | -27.7 |  | 31.7 | 1.5 | 11.6 | 71.6 | 0 |  |  |  | -2.6 | 2 | 1.1 |  | -3.1 | 9 |  |  |  |  | 4.3 | -8.9 |  | 0 |  | -0.6 | -6.7 | 10.4 | 26.5 | 6.1 | -1.3 | 2.6 | 0.4 | 27.1 | -20.9 | -38.6 | 2.7 | 1.4 | -3.5 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -24.9 | -26 | 0 | -5.4 | [8 empty] | -0.4 | 33.8 | 23.4 | 7 | 3.2 | 8.3 |  |  |  | 23.7 | 26.6 | 5.1 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | -3.1 | -2.4 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 6.2 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 17.6 | 6.09 |  | 0 | 1.154 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -4.5 | -5 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | -3.5 | -4.3 | 0 | 0 | -0.01138 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 | -0.1 | -2.1 | -0.2 | -14.1 | -5.7 | 9.8 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.4 |  |  | 4.4 |  |  | 4.1 | 9.91 | 227.6426 | 2.5604 | -0.013 | 2.285 | 1.7 | 0.37726 | 0.36407 | 0.2 | 1 | 8.4737
14/05/2026 | 08:30 | -2.5 | 87.3 | 30.9 | 0 |  | -1.2 | -1.6 |  |  | 22.9 | 19.1 |  | 24.1 | -1.3 | 12.9 | 44.7 | 0.1 |  |  |  | -2.4 | 1.9 | 0.7 |  | -3.2 | 9.4 |  |  |  |  | 5.1 | -1.4 |  | 0 |  | -1.4 | -8.6 | 10.6 | 25.9 | 5.8 | -0.3 | 2.6 | 0.4 | 16.2 | -31.3 | -44.3 | 3.7 | 2.6 | -4 | 1 | 0 | 3.5 |  |  | 6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | -3 | 35.8 | [8 empty] | -0.3 | 43.8 | 22.7 | 11.8 | 3.5 | 8.3 |  |  |  | 23.1 | 26 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | -4.6 | -2.5 | 0.3 | 1.2 |  | 0 | 7 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 18.6 | 6.51 |  | -0.1 | 1.121 | 0.1 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -5.5 | -7.1 | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | -5.4 | -6.5 | 0 | 0 | -0.02168 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -0.3 | -2.3 | -0.2 | -14.7 | -8.2 | 8.7 | 1.6 |  | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  | 4.1 |  |  | 4.1 | 9.49 | 434.4993 | 2.4624 | 0.2 | 2.363 | 1.7 | 0.36361 | 0.38459 | 0.6 | 1 | 9.0736
14/05/2026 | 09:00 | -2.9 | 89.5 | 31.2 | 0 |  | -0.1 | 1.7 |  |  | 24.9 | 17.2 |  | 26.1 | 0.7 | 14.2 | 44.9 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 1.8 | 0.4 |  | -3.2 | 12.3 |  |  |  |  | 5.7 | 3.1 |  | 0 |  | -1.1 | -5.1 | 11.4 | 25.7 | 5.9 | -0.2 | 2.6 | 0.5 | 19.7 | -27.9 | -41.3 | 4 | 0.7 | -4.7 | 1 | 0 | 0.1 |  |  | 7.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | -1.4 | 39.2 | [8 empty] | -0.2 | 43.2 | 22.4 | 11.8 | 3 | 8.1 |  |  |  | 29.9 | 33.1 | 14.5 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | -4.6 | -2.3 | 0.5 | 1.2 |  | 0 | 7 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 19 | 6.66 |  | -0.2 | 1.194 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -5.2 | -6.5 | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.2 | -7.4 | -8.6 | 0 | 0 | -0.02638 | 1.9 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.6 | -2.3 | -0.2 | -14.4 | -6.8 | 12.3 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |  |  | 3.1 |  |  | 3.8 | 9.44 | 496.7676 | 2.8187 | -0.357 | 2.217 | 1.7 | 0.35997 | 1.4611 | 0.8 | 3.6 | 12.5998
14/05/2026 | 09:30 | -3.1 | 103.4 | 33.4 | 0 |  | 0.1 | 7.2 |  |  | 34.4 | 22.6 |  | 37.5 | 6.6 | 18.6 | 54.2 | -0.1 |  |  |  | 0.7 | 1.1 | -0.3 |  | -3.2 | 15.1 |  |  |  |  | 6.1 | 9.9 |  | 0 |  | -1 | -4 | 11.9 | 26.2 | 6.3 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 28.3 | -19.6 | -33 | 3.9 | 1.1 | -4.4 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | 11.5 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | [8 empty] | -0.1 | 44.5 | 23.1 | 12.4 | 3.1 | 8.3 |  |  |  | 38.4 | 41.2 | 26.4 | 0 |  |  |  |  | 10 | -1.4 | -2.1 | 0.5 | 1.1 |  | 0 | 7.3 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 19.8 | 7.02 |  | -0.2 | 1.18 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -3.7 | -4.7 | -2.8 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.1 | -4.1 | -5.2 | 0 | 0 | -0.02477 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | -13.6 | -6.6 | 21.4 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.5 |  |  | 3.1 |  |  | 4.1 | 8.11 | 674.2852 | 2.897 | -0.581 | 2.115 | 1.7 | 0.35063 | 1.5958 | 0.4 | 5 | 13.4774
14/05/2026 | 10:00 | -2.5 | 100.7 | 34 | 0 |  | 0 | -1.9 |  |  | 34.1 | 25.7 |  | 38.5 | 10.2 | 21.2 | 62.5 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.3 | -0.1 |  | -3.2 | 16.2 |  |  |  |  | 8.5 | 10.2 |  | 0 |  | -0.7 | -0.7 | 12.8 | 24.7 | 5.3 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | 35.4 | -12.7 | -40 | 7 | 1.8 | -4.8 | 1 | 0 | -1 |  |  | 7.6 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 53 | [8 empty] | -0.3 | 44.3 | 22 | 11.5 | 3.2 | 8.3 |  |  |  | 28.1 | 30.4 | 11.4 | 0 |  |  |  |  | 17 | 2.7 | -2.3 | 0.5 | 1.3 |  | 0 | 6.9 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 20.4 | 7.31 |  | -0.2 | 1.284 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | -4.2 | -5.6 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0 | 2.1 | -1.9 | -2.3 | 0 | 0 | -0.02703 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.2 | -2.3 | -0.2 | -15.1 | -8.2 | 28.6 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |  |  | 3.1 |  |  | 4.1 | 8.04 | 679.007 | 3.0631 | -1.569 | 1.866 | 1.7 | 0.32764 | 2.0461 | 0.8 | 5 | 13.2339
14/05/2026 | 10:30 | -1.1 | 104.1 | 34.4 | 0 |  | 4.2 | 12.5 |  |  | 32.1 | 24.8 |  | 35 | 11.4 | 22.1 | 61.7 | 0 |  |  |  | -0.5 | 1.5 | 0.2 |  | -3.1 | 17.1 |  |  |  |  | 10.2 | 5.8 |  | 0 |  | -0.6 | -0.3 | 13 | 25.5 | 5.9 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 37.5 | -10.5 | -38.1 | 6.7 | 0.2 | -4.5 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | 8.3 | 2.7 |  | -1.2 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | [8 empty] | -0.2 | 43.4 | 22.6 | 11.8 | 3.1 | 8.1 |  |  |  | 30.6 | 33.3 | 15 | 0 |  |  |  |  | 21.7 | 5.4 | -2.3 | 0.3 | 1.1 |  | 0 | 7.4 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 20.4 | 7.25 |  | -0.3 | 1.257 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -4.3 | -5 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0 | 2.1 | -1.7 | -2.8 | 0.1 | 0 | -0.03888 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1.5 | -2.3 | -0.2 | -12.6 | -8.5 | 34.5 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 |  |  | 3.4 |  |  | 4 | 8.65 | 734.1181 | 3.1277 | -0.913 | 2.096 | 1.7 | 0.33447 | 2.726 | 0.4 | 4.9 | 14.3712
14/05/2026 | 11:00 | -1.9 | 126.1 | 38.9 | 0 |  | 3.7 | 10.6 |  |  | 30 | 22.6 |  | 31.9 | 8.5 | 19.8 | 51.6 | 0.1 |  |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.2 |  | -3.1 | 17.1 |  |  |  |  | 10.1 | 6.5 |  | -1.9 |  | -0.9 | -2 | 12.2 | 25.8 | 6.1 | -0.1 | 2.6 | 0.5 | 34.9 | -13.2 | -40.6 | 6.4 | 1.7 | -5 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 7.2 | 2.9 |  | -0.8 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 50 | [8 empty] | -0.1 | 43.1 | 23.4 | 11.7 | 3.2 | 8.2 |  |  |  | 27.6 | 30.3 | 11 | 0 |  |  |  |  | 20.1 | 4.5 | -2.6 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 7.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 20.5 | 7.24 |  | -0.3 | 1.086 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -5.3 | -9.1 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.8 | 0.4 | 1.7 | 2 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | -2.8 | -3.2 | 0.2 | 0.2 | -0.04528 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -1.6 | -2.2 | -0.2 | -16.4 | -8.7 | 31.9 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 |  |  | 3.7 |  |  | 4 | 8.42 | 697.1007 | 3.0048 | -1.276 | 2.319 | 1.6 | 0.30818 | 2.7268 | 0.4 | 5 | 14.0828
14/05/2026 | 11:30 | -1 | 129.6 | 39.1 | 1.1 |  | 5.1 | 7.8 |  |  | 25.4 | 29.9 |  | 26.5 | 6.8 | 17.5 | 53.7 | 0.4 |  |  |  | 2.1 | 1 | 0 |  | -3 | 16.8 |  |  |  |  | 10.4 | 2.4 |  | -1.1 |  | -0.9 | -2.7 | 12.2 | 24.7 | 4.8 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 32.2 | -15.9 | -43.2 | 8.3 | 4.8 | -4.6 | 1 | 0.4 | 7.4 |  |  | 7.2 | 2.7 |  | -0.4 |  |  |  | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | [8 empty] | -0.2 | 43 | 21.6 | 10.7 | 3.3 | 8.4 |  |  |  | 28.3 | 30.5 | 10.7 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 3.6 | -2.8 | 0.3 | 1.3 |  | 0 | 7.3 |  |  | 0 | 0 | -1 | 20.8 | 7.26 |  | -0.2 | 1.065 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -5.9 | -9.8 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | -0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.03141 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.7 | -2.3 | -0.2 | -17.6 | -8.8 | 30.4 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.5 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2 |  |  | 4.2 |  |  | 3.5 | 9.3 | 685.6936 | 2.8884 | -0.646 | 2.188 | 1.6 | 0.42049 | 2.7294 | 0.6 | 4.9 | 14.6803
14/05/2026 | 12:00 | -2.5 | 116.5 | 37.6 | 1.3 |  | 2 | -8 |  |  | 25.5 | 19.4 |  | 28.5 | 4.2 | 16.6 | 53 | 0 |  |  |  | 2.8 | 1 | -0.1 |  | -3.1 | 15.5 |  |  |  |  | 7.2 | 9.6 |  | -3 |  | -1.1 | -2.9 | 12.2 | 24.8 | 5.3 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 31.1 | -16.9 | -44.2 | 8.1 | 0.8 | -5.4 | 1 | 0.3 | 1.8 |  |  | 6.1 | 2.7 |  | -1.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | [8 empty] | -0.3 | 44.5 | 21.4 | 11.1 | 3.2 | 8.2 |  |  |  | 25.8 | 28.1 | 8 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 2.7 | -2.9 | 0.1 | 1.3 |  | 0 | 7.7 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 20.9 | 7.46 |  | -0.4 | 1.123 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -5.7 | -10.4 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.8 | 4.6 | 2.1 | -4.1 | -2.9 | 0 | 0 | -0.03228 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | -1.7 | -2.5 | -0.2 | -19.1 | -8.5 | 29.5 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.5 | 0.2 | 2 | 1.5 | 1.9 |  |  | 1.7 |  |  | 3.7 | 9.58 | 601.8307 | 2.932 | -0.686 | 1.946 | 1.6 | 1.4371 | 2.7265 | 0.6 | 4.9 | 15.4557
14/05/2026 | 12:30 | -5.1 | 104.3 | 34.8 | 1 |  | 3.1 | 5.7 |  |  | 21 | 12 |  | 22.6 | 4 | 17 | 47.3 | 0 |  |  |  | -0.1 | 0.7 | -0.3 |  | -3.2 | 13.6 |  |  |  |  | 4.1 | 0.3 |  | -0.9 |  | -1.4 | -5.5 | 11.5 | 26 | 6 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | 31.2 | -16.6 | -44.2 | 4.2 | 1.1 | -6.4 | 1 | 0.3 | 0.4 |  |  | 6.1 | 3.4 |  | -0.9 |  |  |  | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | [8 empty] | -0.2 | 43.4 | 22.8 | 11.7 | 3.1 | 8.3 |  |  |  | 23.8 | 26.7 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 15.1 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | 1.2 |  | 0 | 7.5 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 21.2 | 7.4 |  | -0.3 | 0.982 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -5.9 | -10.4 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.8 | 7.9 | 2.1 | -6.8 | -6.9 | 0 | 0 | -0.01936 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | -1.6 | -2.6 | -0.2 | -20.1 | -9 | 20.8 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 |  |  | 3.4 |  |  | 3.6 | 11 | 533.1626 | 2.6445 | -1.526 | 2.164 | 1.6 | 2.2801 | 2.7322 | -0.5 | 5 | 14.3948
14/05/2026 | 13:00 | -3.5 | 113 | 36.7 | 1.1 |  | 2.3 | 3.1 |  |  | 23.8 | 13.8 |  | 25.5 | -6.7 | 13.2 | 49.4 | 0.1 |  |  |  | -0.7 | 0.7 | -0.1 |  | -3.2 | 12.9 |  |  |  |  | 3.4 | 7.2 |  | -5 |  | -1.6 | -7.3 | 11.2 | 26 | 6.1 | -0.3 | 2.6 | 0.9 | 28.1 | -19.6 | -47.2 | 4.3 | 1.6 | -6.5 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 5 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0 | -0.3 | 36.1 | [8 empty] | -0.3 | 44.1 | 23.1 | 11.9 | 4.7 | 8.1 |  |  |  | 20.4 | 23.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | -0.5 | -3 | 0.1 | 1.2 |  | 0 | 7.6 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 21.3 | 7.48 |  | -0.4 | 1.007 | 0.2 | -1.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -7.7 | -12.9 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.7 | 2 | 0.8 | 11.1 | 2.2 | -3.9 | -4 | 0 | 0 | -0.04642 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -1.5 | -2.7 | -0.2 | -20.5 | -10.1 | 21.8 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.1 |  |  | 2.5 |  |  | 3.8 | 9.89 | 502.5306 | 2.6195 | -1.717 | 2.425 | 1.6 | 2.3006 | 2.7245 | -0.6 | 5.1 | 14.4525
14/05/2026 | 13:30 | -3 | 105.1 | 35.4 | 1.3 |  | 0.3 | -9.3 |  |  | 19.2 | 13.2 |  | 20 | -8.4 | 11.3 | 45.8 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0.3 |  | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | 3.9 | 9.3 |  | -12.8 |  | -1.5 | -7.2 | 11.4 | 12.5 | 5.9 | -0.4 | 2.6 | 0.7 | 24.2 | -15 | -46.4 | 5.3 | 1.7 | -8.5 | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | -2.9 | 35.6 | [8 empty] | -0.5 | 43.9 | 22.5 | 11.7 | 3.1 | 8 |  |  |  | 16.9 | 19.6 | -5.1 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | -2.3 | -3 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 7.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 21.3 | 7.43 |  | -0.2 | 0.977 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -8 | -13 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.8 | 7.9 | 2.2 | -6.4 | -5.8 | 0 | 0 | -0.03281 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | -19 | -11.6 | 17.6 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 3.2 |  |  | 4.1 | 9.54 | 412.9142 | 2.7807 | -0.478 | 2.407 | 1.6 | 2.3152 | 2.7281 | -0.3 | 5 | 16.053
14/05/2026 | 14:00 | -3.9 | 111.9 | 36.6 | 1.2 |  | 0.1 | -5.2 |  |  | 22.8 | 14.4 |  | 23.6 | -6.8 | 12.3 | 50.2 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 0.5 | 0.1 |  | -3.2 | 17.8 |  |  |  |  | 3.8 | 6.1 |  | -11.8 |  | -1.3 | -4.4 | 12.5 | 11.9 | 5.2 | 0.4 | 2.6 | -0.2 | 26.1 | -13.1 | -43.8 | 6 | 1.4 | -7.7 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | -0.6 | 38.3 | [8 empty] | -0.4 | 21.4 | 16.8 | 11.2 | 3.2 | 8 |  |  |  | 21.1 | 23.8 | 1.2 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | -0.8 | -2.7 | 0.4 | 1.2 |  | 0 | 7.7 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 21.4 | 7.51 |  | -0.2 | 1.112 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -7.6 | -12.5 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | -4.4 | -5.8 | 0 | 0 | -0.05656 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.1 | -2.7 | -0.2 | -14.4 | -11.1 | 23.7 | 1.2 |  | 0.6 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |  |  | 4.2 |  |  | 4.2 | 8.35 | 458.4154 | 2.9509 | -0.269 | 2.512 | 1.6 | 2.3232 | 2.7231 | -0.4 | 5 | 16.4402
14/05/2026 | 14:30 | -1.9 | 125.8 | 38.6 | 1.4 |  | 4 | 10 |  |  | 29.2 | 20.7 |  | 31.7 | -2.3 | 15.4 | 55.7 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.5 |  | -3.2 | 18.6 |  |  |  |  | 6.1 | 4.6 |  | -4.2 |  | -1.1 | -2 | 13.1 | 12.6 | 6 | 1 | 2.6 | 0.3 | 34.2 | -5.4 | -36.7 | 8 | 1.7 | -6.5 | 1 | 0.2 | 1.6 |  |  | 8.3 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | [8 empty] | -0.2 | 21 | 18.1 | 12.2 | 3.2 | 8.2 |  |  |  | 31.4 | 33.8 | 16 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 2.5 | -2.7 | 0.4 | 1.3 |  | 0 | 7.5 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 20.9 | 7.34 |  | 0 | 1.159 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -6.5 | -8.2 | -2.7 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -1.9 | -1.6 | 0.2 | 0.2 | -0.06098 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -0.9 | -2.7 | -0.2 | -2.3 | -10.4 | 26.6 | 1.5 |  | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  | 4 |  |  | 4.1 | 8.37 | 666.208 | 3.2514 | 0.053 | 2.411 | 1.6 | 2.3114 | 2.7022 | -0.1 | 5 | 17.229
14/05/2026 | 15:00 | -2.7 | 126.8 | 38.9 | 1.4 |  | 5.2 | 14.5 |  |  | 29.8 | 25.5 |  | 32.2 | 7.4 | 18.7 | 54.7 | 0.2 |  |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.1 |  | -3.2 | 18 |  |  |  |  | 7.7 | 8.8 |  | -1.5 |  | -1.1 | -2.4 | 13.3 | 12.7 | 6 | 1 | 2.6 | 0.6 | 33.9 | -5.7 | -36.7 | 6.4 | 4 | -6.3 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 7.9 | 0 |  | 1 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | [8 empty] | -0.2 | 53 | 23.2 | 11.8 | 3.2 | 8 |  |  |  | 29.6 | 32.3 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 19.3 | 3.7 | -2.8 | 0.2 | 1.2 |  | 0 | 6.9 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 19.9 | 7.07 |  | 0 | 1.154 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -7.2 | -9.5 | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | -1.2 | -1.8 | 0.5 | 0 | -0.0588 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.6 | -2.6 | -0.2 | -0.7 | -10.3 | 26.8 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 |  |  | 4.4 |  |  | 0 | 10.77 | 725.7352 | 3.1414 | 0.173 | 2.274 | 1.6 | 2.3117 | 2.7098 | 0 | 5 | 17.2099
14/05/2026 | 15:30 | -2.6 | 126 | 38.2 | 1.4 |  | 4.2 | 9.3 |  |  | 27.4 | 18 |  | 29.6 | 5.8 | 18 | 52.9 | -0.1 |  |  |  | 2 | 0.6 | 0.5 |  | -3.2 | 18.4 |  |  |  |  | 6.3 | 9.7 |  | -2.6 |  | -1 | -1.7 | 13 | 12.5 | 6.2 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 33.4 | -6.2 | -38.1 | 6.5 | 2.6 | -0.6 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | [8 empty] | -0.2 | 59.2 | 22.6 | 12.1 | 3.1 | 8 |  |  |  | 26.4 | 29.5 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 16.7 | 2.2 | -2.7 | 0.2 | 1.2 |  | 0 | 6.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 18.9 | 6.38 |  | -0.2 | 1.051 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -7.5 | -7.1 | -2.1 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | -4 | -3.6 | 0.1 | 0 | -0.08263 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.3 | -2.2 | -0.2 | -0.7 | -10.6 | 26.8 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 9.72 | 684.9684 | 3.1583 | 0.176 | 2.33 | 1.6 | 2.3069 | 2.7212 | 0.3 | 4.2 | 16.7924
14/05/2026 | 16:00 | -5.1 | 105.3 | 34.8 | 1.3 |  | 3.7 | 0.1 |  |  | 23.8 | 12.2 |  | 25.5 | 4.3 | 17.4 | 46.4 | -0.1 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.5 |  | -3.2 | 18.7 |  |  |  |  | 5.8 | 9 |  | -5.1 |  | -1.1 | -2.1 | 13 | 12.9 | 6.4 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | 29.4 | -10 | -40.9 | 5.2 | 1.5 | -0.7 | 1 | 0.3 | -2.9 |  |  | 5 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | [8 empty] | -0.2 | 59.7 | 23.4 | 12.4 | 3.1 | 7.9 |  |  |  | 23.9 | 26.8 | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 1.5 | -2.7 | 0.2 | 1.1 |  | 0 | 3.5 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 13.1 | 4.76 |  | -0.4 | 1.06 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.4 | -6.6 | -7.6 | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | -4.9 | -4.7 | 0 | 0 | -0.10562 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -9 | 20 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 11.57 | 576.5844 | 3.1757 | -0.465 | 2.503 | 1.7 | 2.3016 | 2.7313 | 0 | 3.9 | 15.8467
14/05/2026 | 16:30 | -2.1 | 84.8 | 32.3 | 1.2 |  | 3.7 | 4.3 |  |  | 23.9 | 18.9 |  | 25.9 | 8.9 | 20.5 | 51.5 | 0.1 |  |  |  | 2.2 | 1.4 | 1.3 |  | -3.2 | 19.9 |  |  |  |  | 6.1 | 10.7 |  | -6.5 |  | -1.2 | -3.2 | 12.7 | 12.4 | 5.8 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 32.4 | -7.1 | -38.6 | 7.9 | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 5 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | [8 empty] | -0.3 | 59.4 | 22.2 | 11.5 | 3.1 | 8 |  |  |  | 24.6 | 27.8 | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 1.6 | -2.7 | 0.1 | 1.1 |  | 0 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.5 | 1.28 |  | -0.2 | 1.112 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3 | -5.8 | -5.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | -4.9 | -5.7 | 0 | 0 | -0.01079 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 1.6 | -6.6 | 20.5 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 9.44 | 599.8212 | 3.2041 | -0.899 | 2.546 | 1.7 | 2.2967 | 2.7287 | -0.3 | 4 | 15.2765
14/05/2026 | 17:00 | -3 | 91.6 | 32.1 | 1.6 |  | -2.2 | -12.8 |  |  | 27.6 | 18.7 |  | 28.4 | 6.6 | 18.9 | 51.9 | -0.1 |  |  |  | 2.6 | 1.7 | 0.9 |  | -3.2 | 19.5 |  |  |  |  | 5.3 | 11 |  | -11.6 |  | -1.4 | -6.1 | 11.8 | 13 | 6.5 | -0.3 | 2.6 | 0.4 | 26.7 | -12.6 | -43.6 | 4.8 | -0.9 | -1.4 | 1 | 0.3 | -2.5 |  |  | 1.4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | [8 empty] | -0.4 | 59.5 | 23.6 | 12.7 | 3.1 | 8 |  |  |  | 19.8 | 23.1 | -4.9 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 0.3 | -3 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | -0.03 |  | -0.2 | 1.011 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | -5.5 | -4.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.8 | 6.4 | -0.1 | -2.8 | -3 | 0 | 0 | 0.00662 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 3.3 | -4.8 | 4.3 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 2 | 9.8 | 513.2876 | 2.9496 | -0.748 | 2.238 | 1.6 | 2.3038 | 2.7154 | -0.7 | 3.9 | 14.2588
14/05/2026 | 17:30 | -0.1 | 123.2 | 38.1 | 1.6 |  | -3.6 | 5.4 |  |  | 43.8 | 38.7 |  | 47.5 | 38.9 | 41 | 71.2 | 0 |  |  |  | 5.8 | 1.3 | -0.1 |  | -3.2 | 22.9 |  |  |  |  | 10.2 | -5.7 |  | -14.5 |  | -1.3 | -5.3 | 12.1 | 26.3 | 6.1 | -1.4 | 2.6 | 0.5 | 44.3 | 14.2 | -27.1 | 5.8 | -0.6 | -1.6 | 1 | 0.3 | 1.2 |  |  | 6.1 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | -0.7 | -19 | -20.4 | -5.3 | 23.6 | [8 empty] | -0.3 | 59.9 | 22.8 | 11.9 | 3.2 | 8.1 |  |  |  | 30.6 | 33.6 | 10.9 | 0 |  |  |  |  | 12 | -2.9 | -2.7 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0.1 | -0.12 |  | 0 | 0.992 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | -4.3 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.8 | 5.7 | 0.3 | -0.9 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.8 | 0 | -0.2 | 7.8 | 0.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.2 |  |  | 1.6 |  |  | 2 | 9.96 | 744.832 | 3.2521 | -0.651 | 1.8 | 1.6 | 2.3156 | 2.7087 | -0.8 | 2.3 | 12.5254
14/05/2026 | 18:00 | -2.7 | 95.4 | 33.1 | 1.6 |  | -6.1 | -12.4 |  |  | 37.9 | 32 |  | 41 | 26.7 | 39.2 | 48.8 | 0 |  |  |  | -4.4 | 0.3 | -1.5 |  | -3.2 | 18.7 |  |  |  |  | 2.2 | -4.7 |  | -21.6 |  | -1.3 | -7.7 | 11.2 | 25.4 | 6 | -1 | 2.6 | 0.2 | 38.5 | 8.1 | -32.8 | 4.5 | 0.7 | -1.6 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  | 5.8 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | -1.1 | -21.5 | -22.7 | -8.1 | 21.4 | [8 empty] | -0.6 | 60 | 23.3 | 12 | 3.2 | 8.1 |  |  |  | 28.9 | 31.8 | 8.5 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | -5.3 | -2.7 | 0 | 1.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.1 | -0.08 |  | -0.1 | 0.913 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -4.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 1.5 | 2 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | -7.5 | -7.3 | 0 | 0 | -0.71033 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.7 | 0.7 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 1.2 |  |  | 2.2 |  |  | 4.3 | 10.3 | 541.7227 | 2.6957 | -1.003 | 1.849 | 1.6 | 2.3177 | 2.7064 | -1 | 2.1 | 11.2658
14/05/2026 | 18:30 | -3 | 11.4 | 18.8 | 1.5 |  | -1.7 | -2 |  |  | 40.5 | 34 |  | 44.2 | 29 | 40.9 | 79.6 | 0 |  |  |  | -4.2 | 0.3 | -1.6 |  | -3.3 | 15.4 |  |  |  |  | 0.6 | -5 |  | -12 |  | -0.8 | -1.9 | 11.6 | 25.1 | 6 | -1.1 | 2.6 | 0.3 | 43.1 | 12.5 | -28.8 | 6.5 | 0.2 | -0.9 | 1 | 0.4 | -0.1 |  |  | 10.4 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 6.3 | -19.5 | -20.7 | -5.9 | 22.7 | [8 empty] | -0.4 | 60 | 23 | 12 | 3.2 | 8.1 |  |  |  | 33.9 | 37 | 15.5 | -13.6 |  |  |  |  | 12.1 | -2.8 | -2.4 | 0 | 1.2 |  | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.989 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -4.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.3 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 8.1 | 1.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  |  | 3.2 |  |  | 4 | 9.74 | 563.129 | 2.7222 | -0.015 | 2.096 | 1.6 | 2.3266 | 2.6966 | -0.4 | 2 | 13.0265
14/05/2026 | 19:00 | -3 | 4.4 | 17.9 | 1 |  | -2.7 | -0.9 |  |  | 36.9 | 29.8 |  | 40 | 27.3 | 39.6 | 75.7 | 0 |  |  |  | -4.6 | 0.3 | 0.6 |  | -3.4 | 13.6 |  |  |  |  | -2.1 | -9.2 |  | -10.2 |  | -0.7 | -0.5 | 11.3 | 25.1 | 5.9 | -1.8 | 2.6 | 0.4 | 41.3 | 10.7 | -30.6 | 7.9 | 0.3 | -0.9 | 1 | 0.4 | -0.4 |  |  | 9.7 | 5 |  | -2.7 |  |  |  | 1.7 | -21.8 | -22.7 | -8.1 | 20.4 | [8 empty] | -0.4 | 60.4 | 17.5 | 11.7 | 5.6 | 7.9 |  |  |  | 31.5 | 34.7 | 12.3 | -18.1 |  |  |  |  | 11.7 | -3.1 | -2.4 | 0 | 1.2 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.952 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -4.7 | -2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.6 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.3 | -0.9 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 4.1 | 9.76 | 485.412 | 2.8142 | 0.157 | 1.858 | 1.6 | 2.3358 | 2.693 | -0.3 | 1.8 | 12.958
14/05/2026 | 19:30 | -3 | 4.6 | 17.8 | 1.5 |  | -2.3 | -1.9 |  |  | 29.4 | 23.5 |  | 32.3 | 24.9 | 38.2 | 70 | 0.1 |  |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.3 |  | -3.3 | 13.2 |  |  |  |  | 5.7 | -7.2 |  | -14.5 |  | -0.9 | -1 | 11.5 | 25.6 | 6.3 | -1.8 | 2.6 | 0.3 | 36.5 | 6 | -35.4 | 6.8 | 2.3 | -3.5 | 1 | 0.4 | 2.7 |  |  | 7.5 | 1.8 |  | -3.1 |  |  |  | 0 | -23.5 | -24.7 | -9.9 | 20.3 | [8 empty] | -0.2 | 59.5 | 18.1 | 12.1 | 3.1 | 8 |  |  |  | 24.7 | 28.3 | 2.6 | -23.4 |  |  |  |  | 6.9 | -5.9 | -2.5 | 0 | 1.2 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.994 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.7 | -2.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.9 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4 | -2.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  | 1.4 |  |  | 3.9 | 9.3 | 391.794 | 2.844 | -0.019 | 1.755 | 1.6 | 2.3004 | 2.7265 | -0.5 | 2 | 12.7068
14/05/2026 | 20:00 | -4 | 0.1 | 17.4 | 1.4 |  | -5.1 | -4.1 |  |  | 26.6 | 19.7 |  | 29.2 | 23.9 | 37.2 | 74.2 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | 0.3 | 0.6 |  | -3.3 | 12.4 |  |  |  |  | 4.2 | -13.2 |  | -16.2 |  | -1 | -1.3 | 11.9 | 24.5 | 5.5 | -0.6 | 2.6 | 0 | 34.6 | 4.2 | -36.8 | 7.9 | 2 | -4.1 | 1 | 0.4 | 1.7 |  |  | 6.8 | 1.5 |  | -4.5 |  |  |  | 0.3 | -24.1 | -25.3 | -11.1 | 18.7 | [8 empty] | -0.3 | 60.2 | 17.1 | 11.5 | 3.2 | 8.1 |  |  |  | 22.8 | 25.8 | -0.2 | -27 |  |  |  |  | 4.5 | -7.3 | -2.5 | 0.1 | 1.3 |  | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.032 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -4.7 | -1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | -7 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 |  |  | 0.7 |  |  | 4 | 9.31 | 323.842 | 2.9767 | -0.284 | 2.09 | 1.6 | 2.3037 | 2.7357 | -0.6 | 1.9 | 12.7221
14/05/2026 | 20:30 | -3.5 | -8.7 | 15.1 | 1.1 |  | -4.7 | -3.3 |  |  | 30.2 | 18.9 |  | 32.5 | 24.8 | 37.9 | 73.9 | -0.1 |  |  |  | -6.9 | 0.7 | 1.1 |  | -3.5 | 11.5 |  |  |  |  | 3.3 | -5.6 |  | -16.3 |  | -1.2 | -2.4 | 11.9 | 25.4 | 6.2 | -0.2 | 2.6 | 0.5 | 35.5 | 5.1 | -36 | 6.1 | 0.4 | -4 | 1 | 0.4 | 0.1 |  |  | 6.8 | 1.5 |  | -4 |  |  |  | 0.4 | -23.6 | -24.8 | -10.5 | 19.8 | [8 empty] | -0.4 | 60.2 | 18.1 | 12.6 | 3.2 | 8.1 |  |  |  | 22.4 | 25.6 | -1 | -30.4 |  |  |  |  | 4.1 | -7.6 | -2.5 | 0.1 | 1.1 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.01 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.7 | -1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.9 | -5.2 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  | 1 |  |  | 3.9 | 9.57 | 318.38 | 2.9442 | -0.551 | 2.105 | 1.6 | 2.2974 | 2.6689 | -0.8 | 2 | 12.2645
14/05/2026 | 21:00 | -3.2 | -6.5 | 15.5 | 0 |  | -4.2 | 13.3 |  |  | 32 | 25.3 |  | 34 | 24.7 | 37.7 | 75.4 | 0.1 |  |  |  | -6.6 | 0.8 | 1.4 |  | -3.3 | 10.3 |  |  |  |  | 3.4 | -12.9 |  | -13.5 |  | -1.2 | -1.5 | 12 | 25.4 | 6.1 | -0.4 | 2.6 | 0.5 | 36.2 | 5.7 | -35.2 | 5.7 | 3.2 | -3.5 | 1 | 0.4 | 0.5 |  |  | 8.3 | 1.9 |  | -3.7 |  |  |  | 0.8 | -24.2 | -25.3 | -11.1 | 17.8 | [8 empty] | -0.1 | 51.9 | 17.9 | 7.1 | 3.6 | 3.9 |  |  |  | 24.4 | 27.5 | 1.7 | -26.8 |  |  |  |  | 5.6 | -6.7 | -2.4 | 0.2 | 1.2 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.143 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.8 | -4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  | 0.1 |  |  | 4.1 | 9.04 | 346.983 | 3.1985 | -0.452 | 2.565 | 1.6 | 1.3117 | 0.38371 | -0.9 | 1.9 | 9.6069
14/05/2026 | 21:30 | -3.2 | -5.6 | 16 | 0 |  | -7.5 | 5.8 |  |  | -11.4 | -13.8 |  | 20.9 | 0.3 | 19.2 | 75.4 | 0 |  |  |  | -6.3 | 0.6 | 1 |  | -3.3 | 10.5 |  |  |  |  | 2.4 | 1.6 |  | -18.4 |  | -0.9 | 0.4 | 12.8 | 24.9 | 5.8 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 36.8 | 6.3 | -34.5 | 6.1 | 1.3 | -4 | 1 | 0.4 | -1.5 |  |  | 8.3 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 4.1 | -17.4 | -18.4 | -3.6 | 24.8 | [8 empty] | -0.2 | 52.1 | 20.5 | 7 | 3.2 | 4 |  |  |  | 24.8 | 27.7 | 2.5 | -18.8 |  |  |  |  | 6.4 | -6.2 | -2.4 | 0.3 | 1.2 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.341 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.5 | -1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.5 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.9 | -6.8 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.6 |  |  | 4.1 | 9.71 | 251.751 | 3.3373 | 0.364 | 1.898 | 1.6 | 1.3111 | 0.37729 | -1 | 2 | 9.8877
14/05/2026 | 22:00 | -4.6 | -21.4 | 12.6 | 0 |  | -9.2 | -8.4 |  |  | -17.2 | -20.7 |  | 14.8 | -5 | 15.9 | 58.7 | -0.1 |  |  |  | -4.5 | 0.7 | 1.1 |  | -3.3 | 7.9 |  |  |  |  | 4.2 | -0.4 |  | -23.7 |  | -1.2 | -0.8 | 10.4 | 25.9 | 6.5 | -0.3 | 2.6 | 0.7 | 28.5 | -1.7 | -42.6 | 3.6 | -0.3 | -5.3 | 1 | 0.3 | -2.3 |  |  | 5 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 1.3 | -24.7 | -25.8 | -11 | 16.9 | [8 empty] | -0.5 | 51.6 | 21.4 | 7.3 | 3.1 | 3.9 |  |  |  | 16.3 | 19.4 | -10.1 | -30.8 |  |  |  |  | 2.1 | -8.8 | -2.4 | 0.1 | 1.1 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.189 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | -3.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.1 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | -6.4 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 5.2 |  |  | 4.3 | 9.54 | 47.629 | 2.9396 | -0.253 | 2.012 | 1.6 | 1.3398 | 1.1127 | -0.8 | 2 | 9.9511
14/05/2026 | 22:30 | 26.8 | -13.3 | 14.3 | 0 |  | -11.2 | 7.7 |  |  | -16.8 | -28 |  | 17 | -8.2 | 7.8 | 65.6 | 0 |  |  |  | -6.7 | 0.2 | 0.6 |  | -3.4 | 6.8 |  |  |  |  | 4.1 | 5.1 |  | 0 |  | -1.4 | -0.6 | 10.2 | 25.3 | 6.3 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 32.8 | 2.4 | -38.9 | 3.9 | 0.2 | -4.5 | 1 | 0.3 | -2 |  |  | 6.1 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | 3.1 | -18 | -19 | -4 | 23.5 | [8 empty] | -0.4 | 52 | 21.2 | 7.2 | 3.1 | 3.9 |  |  |  | 14.5 | 17.4 | -8.4 | -27.4 |  |  |  |  | 1.9 | -9 | -2.4 | 0.2 | 1.1 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.198 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.2 | -3.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | -6.2 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |  |  | 4 |  |  | 4.1 | 9.69 | 167.288 | 2.9717 | 0.204 | 2.007 | 1.6 | 1.3479 | 2.7398 | -1.2 | 2 | 11.6705
14/05/2026 | 23:00 | 30.3 | -28.1 | 11.7 | 0 |  | -15.5 | -7.2 |  |  | -23.8 | -34.9 |  | 10.8 | -13.5 | 3.6 | 61.7 | -0.2 |  |  |  | -8.7 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 3.7 |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 |  | 0 |  | -1.4 | -2 | 9.8 | 25.1 | 6.1 | -0.4 | 2.6 | 0.6 | 25.9 | -4.6 | -45.1 | 2.7 | -0.1 | -5.1 | 1 | 0.3 | -4.5 |  |  | 2.5 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | 1.5 | -24.7 | -25.8 | -11.3 | 15.2 | [8 empty] | -0.5 | 53.1 | 21.1 | 7.8 | 3.3 | 3.9 |  |  |  | 6.7 | 9.4 | -20 | -37.4 |  |  |  |  | -2.7 | -11.7 | -2.4 | 0.3 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.186 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.6 | -4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.8 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.1 | -9.7 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  | 4.2 |  |  | 4.1 | 9.4 | -28.514 | 2.836 | 0.072 | 1.81 | 1.7 | 1.3569 | 2.7346 | -1.6 | 2 | 10.9096
14/05/2026 | 23:30 | 24.2 | -30.6 | 10.9 | 0 |  | -13.4 | -8.4 |  |  | -27.4 | -32.5 |  | 3.2 | -11.6 | -0.2 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | -10.5 | 0.2 | 0.4 |  | -3.4 | 2.8 |  |  |  |  | 3.1 | 5.7 |  | 0 |  | -1.5 | -4.1 | 9.8 | 25.7 | 6.4 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 18.9 | -11.3 | -47.8 | 4.4 | 2.3 | -4.3 | 1 | 0.3 | 1.8 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.3 | -33.1 | -34.1 | -19 | 5.1 | [8 empty] | -0.5 | 50.3 | 20.9 | 7.1 | 3.1 | 3.7 |  |  |  | 0.8 | 4.2 | -28.6 | -39.3 |  |  |  |  | -7.8 | -14.7 | -2.5 | 0.2 | 1 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.169 | 0.1 | -1.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -6.2 | -6.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.5 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14 | -7.8 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 3 |  |  | 3.5 | 9.68 | -150.451 | 2.8868 | -0.163 | 1.872 | 1.5 | 1.3517 | 2.7425 | -0.4 | 1.9 | 11.69
15/05/2026 | 00:00 | 25.1 | -26.3 | 11.9 | 0 |  | -15.9 | -17.7 |  |  | -27.3 | -36.8 |  | 3.6 | 6.8 | 8.3 | 57.4 | 0 |  |  |  | -10.4 | 0.3 | 0.5 |  | -3.4 | 2.7 |  |  |  |  | 2.5 | 3.7 |  | 0 |  | -1.5 | -3.7 | 9.8 | 25.6 | 6.1 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | 16.7 | -13.6 | -44.5 | 3.3 | 1.5 | -5.4 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -0.7 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -1.7 | -35.8 | -36.8 | -22.8 | 0.3 | [8 empty] | -0.5 | 52.5 | 20.8 | 6.9 | 3.2 | 3.9 |  |  |  | -1.3 | 1.5 | -32 | -45.1 |  |  |  |  | -12.2 | -17.3 | -2.6 | 0.1 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.158 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.2 | -6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.5 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.7 | -4.9 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  | 4.5 |  |  | 3.6 | 9.55 | -160.592 | 2.8915 | -0.229 | 2.314 | 1.6 | 1.3426 | 2.7322 | -0.6 | 1.9 | 11.9513
EJEC |  | 54.95 | 998 | 555.65 | 12.5 | 0 | -68.8 | 29.8 | 0 | 0 | 46.75 | -109.35 | 0 | 561.8 | 47.5 | 381.25 | 1469.85 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -78.55 | 24.05 | 6.3 | 0 | -77.9 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.25 | 7.1 | 0 | -114.45 | 0 | -24.4 | -128.55 | 262.6 | 560.75 | 144.15 | -9.15 | 62.4 | 10.3 | 617.9 | -371.55 | -963.75 | 103.25 | 3.85 | -103.35 | 24 | 4.6 | -2.65 | 0 | 0 | 110.6 | 11.6 | 0 | -26.1 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | -423.7 | -439.8 | -74.95 | 431.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | 934.05 | 467.75 | 191 | 78.85 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 460.25 | 529.25 | -101.35 | -169.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | -114.6 | -62.3 | 3.6 | 28.8 | 0 | -57.1 | 62.9 | 0 | 0 | 1.3 | -1 | -17.3 | 172.7 | 60.795 | 0 | -2.5 | 25.9355 | 4.15 | -23.45 | 6.15 | 12 | 0 | 5.65 | 4.65 | -131.05 | -138 | -17.5 | 1 | 7.55 | 5.8 | 0 | 0 | -112.2 | 5.95 | 40.95 | 40.9 | 17.7 | 80 | 19.35 | -145.55 | -161.45 | 0.75 | 0.5 | -0.72498 | 44.9 | -1.2 | 37.9 | 4.8 | 4.6 | 4.65 | 0 | 14.95 | -6.25 | -15.45 | -4.8 | -235.1 | -128.9 | 187.4 | 36.15 | 0 | 14.4 | 12.25 | -4.55 | 5.4 | 43 | 35.3 | 37.25 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0 | 88.55 | 228.94 | 6664.8955 | 65.5015 | -7.3355 | 51.5925 | 39.05 | 29.1307 | 40.2107 | -13 | 62.35 | 267.4998

## DEMANDA_AREAS
jueves, 14 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6732.373 | 1055.8523 | 3944.2155 | 1732.3052 | 214.4247
01:00 | 0 | 6501.855 | 1004.8749 | 3781.6605 | 1715.3196 | 214.8036
01:30 | 0 | 6547.736 | 1011.8661 | 3822.6687 | 1713.2012 | 211.1212
02:00 | 0 | 6414.456 | 1025.3196 | 3687.4028 | 1701.7336 | 216.3887
02:30 | 0 | 6341.775 | 1021.7052 | 3638.116 | 1681.9538 | 217.0758
03:00 | 0 | 6385.166 | 989.5253 | 3704.3325 | 1691.3082 | 216.0024
03:30 | 0 | 6382.988 | 1011.6878 | 3681.302 | 1689.9982 | 211.7959
04:00 | 0 | 6332.039 | 1005.3207 | 3611.6716 | 1715.0467 | 212.8901
04:30 | 0 | 6360.89 | 1024.2943 | 3624.6755 | 1711.9202 | 216.4855
05:00 | 0 | 6482.039 | 1009.7881 | 3736.3485 | 1735.9024 | 215.1504
05:30 | 0 | 6653.023 | 1064.3162 | 3841.1628 | 1747.544 | 202.8787
06:00 | 0 | 6770.104 | 1101.7093 | 3921.2572 | 1747.1375 | 204.5574
06:30 | 0 | 6908.399 | 1145.0007 | 4011.8582 | 1751.5401 | 195.6051
07:00 | 0 | 6748.886 | 1108.6812 | 3915.9929 | 1724.2119 | 200.1686
07:30 | 0 | 7035.379 | 1131.957 | 4178.222 | 1725.2 | 200.7833
08:00 | 0 | 7184.26 | 1176.4741 | 4268.1522 | 1739.6337 | 209.1912
08:30 | 0 | 7305.451 | 1171.7459 | 4367.7829 | 1765.9222 | 213.5909
09:00 | 0 | 7412.595 | 1209.5921 | 4439.6387 | 1763.3642 | 219.3219
09:30 | 0 | 7656.509 | 1254.0622 | 4614.5779 | 1787.8689 | 224.713
10:00 | 0 | 7757.934 | 1233.5829 | 4747.2384 | 1777.1127 | 222.8798
10:30 | 0 | 7877.321 | 1302.4678 | 4782.9332 | 1791.92 | 226.7948
11:00 | 0 | 7860.522 | 1301.4991 | 4788.9312 | 1770.0917 | 227.1445
11:30 | 0 | 7925.784 | 1334.6051 | 4809.0917 | 1782.0872 | 231.6938
12:00 | 0 | 7832.632 | 1275.747 | 4781.2668 | 1775.6182 | 227.2671
12:30 | 0 | 7699.725 | 1311.337 | 4631.995 | 1756.393 | 223.1144
13:00 | 0 | 7710.968 | 1284.4668 | 4682.5179 | 1743.9833 | 218.6194
13:30 | 0 | 7658.186 | 1239.1405 | 4685.2461 | 1733.7994 | 230.9528
14:00 | 0 | 7727.18 | 1234.0436 | 4725.3471 | 1767.7893 | 228.7288
14:30 | 0 | 7846.892 | 1281.4019 | 4797.6428 | 1767.8473 | 237.6247
15:00 | 0 | 7896.036 | 1313.7898 | 4801.3731 | 1780.8731 | 234.4384
15:30 | 0 | 7846.672 | 1302.8036 | 4753.171 | 1790.6974 | 239.2366
16:00 | 0 | 7739.148 | 1260.1216 | 4688.2724 | 1790.754 | 236.4121
16:30 | 0 | 7777.972 | 1293.421 | 4660.8972 | 1823.6538 | 232.3779
17:00 | 0 | 7834.749 | 1233.0514 | 4771.5443 | 1830.1533 | 236.1018
17:30 | 0 | 7881.717 | 1242.0288 | 4750.6878 | 1889.0004 | 230.2824
18:00 | 0 | 7875.468 | 1204.7684 | 4757.9639 | 1912.7357 | 222.0734
18:30 | 0 | 7980.872 | 1292.5175 | 4802.0898 | 1886.2647 | 218.0773
19:00 | 0 | 7961.695 | 1334.8646 | 4746.6539 | 1880.1765 | 220.4888
19:30 | 0 | 7899.893 | 1323.2079 | 4708.1058 | 1868.5793 | 225.7407
20:00 | 0 | 7848.181 | 1312.9634 | 4662.1509 | 1873.0667 | 237.7453
20:30 | 0 | 7829.415 | 1303.5575 | 4652.2409 | 1873.6166 | 240.5149
21:00 | 0 | 7854.045 | 1338.4154 | 4635.4099 | 1880.2197 | 254.053
21:30 | 0 | 7723.893 | 1289.9392 | 4575.978 | 1857.9758 | 255.2455
22:00 | 0 | 7465.371 | 1227.982 | 4487.9531 | 1749.4359 | 262.5584
22:30 | 0 | 7524.109 | 1212.0228 | 4503.3834 | 1808.7028 | 264.5574
23:00 | 0 | 7252.751 | 1133.177 | 4338.0274 | 1781.5466 | 261.7835
23:30 | 0 | 6963.344 | 1111.216 | 4107.5891 | 1744.5389 | 259.228
00:00 | 0 | 6870.469 | 1049.8535 | 4077.6927 | 1742.9228 | 256.2257
MÁXIMO | 0 | 7980.872 | 1338.4154 | 4809.0917 | 1912.7357 | 264.5574
MÍNIMO | 0 | 6332.039 | 989.5253 | 3611.6716 | 1681.9538 | 195.6051
PROMEDIO | 0 | 7334.9764 | 1189.6201 | 4368.8424 | 1776.5139 | 226.6439
ENERGÍA | 0 | 176039.4335 | 28550.8831 | 104852.2166 | 42636.3339 | 5439.4548
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 14 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.3774 |  | 14.8969 | 13.366 |  |  |  |  | 22.0366 | 26.6234 | 14.4749 | 13.51 | 31.48 |  |  | 48.654 |  | 30.0379 |  | 8.5 |  | 97.8395 |  | 10.2264 | 6.8045 |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.7041 | 48.6169 | 113.43 | 27.769 | 0.81 | 161.8672 |  | 39.108 | 31.6949 |  |  | 32.4553 |  |  |  | 2.5 |  | 71.2171 |  | 23.9 |  |  |  | 17.3002 |  | 4.9312 |  |  | 61.05 |  | 148.3852 | 1.7816 | 4.0418 | 131.8043 | 13.8399 |  |  | 3.8582 | 12.18 |  | 43.1432 | 19.2273 | 0.538 | 0.54 | 34.1246 | 431.8269 |  | 142.7824 | 18.689 |  |  |  | 4.494 |  |  | 16.3295 | 271.21 |  | 15.309 |  | 40.584
01:00 | 3.5781 |  | 14.9182 | 12.299 |  |  |  |  | 21.8546 | 26.4783 | 14.8671 | 12.56 | 32.202 |  |  | 48.67 |  | 39.6992 |  | 8.7 |  | 165.6649 |  | 10.1602 | 7.008 |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.6268 | 50.3914 | 112.85 | 27.3238 | 0.7 | 161.2396 |  | 38.728 | 31.0389 |  |  | 31.965 |  |  |  | 2.3 |  | 72.0502 |  | 23.9 |  |  |  | 17.22 |  | 5.021 |  |  | 59.7 |  | 148.0097 | 1.618 | 4.0133 | 131.4029 | 12.7369 |  |  | 3.9635 | 11.89 |  | 42.8395 | 19.2354 | 0.481 | 0.57 | 34.4915 | 432.5399 |  | 143.1599 | 18.601 |  |  |  | 4.5891 |  |  | 15.951 | 271.72 |  | 16.241 |  | 40.594
01:30 | 3.6686 |  | 23.8712 | 12.805 |  |  |  |  | 21.4483 | 26.3238 | 15.2516 | 11.49 | 31.138 |  |  | 48.859 |  | 46.6659 |  | 9.3 |  | 152.6807 |  | 10.0055 | 6.9989 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.4963 | 50.3165 | 113.03 | 28.2256 | 0.64 | 163.3692 |  | 39.849 | 34.6184 |  |  | 32.3354 |  |  |  | 2.4 |  | 71.7843 |  | 23.9 |  |  |  | 17.4524 |  | 5.0453 |  |  | 61.94 |  | 149.8585 | 1.1817 | 4.077 | 131.4738 | 12.345 |  |  | 4.0073 | 11.86 |  | 42.9857 | 19.2297 | 0.4393 | 0.54 | 35.7244 | 434.2655 |  | 141.3181 | 18.265 |  |  |  | 4.6939 |  |  | 16.0676 | 271.23 |  | 16.969 |  | 39.561
02:00 | 3.0339 |  | 25.748 | 13.073 |  |  |  |  | 21.7103 | 26.3857 | 15.5565 | 11.64 | 31.084 |  |  | 48.703 |  | 44.4619 |  | 9.5 |  | 127.567 |  | 9.7598 | 7.3079 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.4528 | 49.9954 | 111.54 | 28.0911 | 0.44 | 162.5907 |  | 38.677 | 34.929 |  |  | 33.3215 |  |  |  | 2.5 |  | 71.3518 |  | 23.9 |  |  |  | 17.2045 |  | 5.0375 |  |  | 63.08 |  | 149.8886 | 1.0302 | 4.0499 | 130.4151 | 12.6324 |  |  | 3.7307 | 11.57 |  | 43.1298 | 19.224 | 0.4268 | 0.56 | 34.305 | 430.0503 |  | 144.6735 | 18.069 |  |  |  | 4.7309 |  |  | 15.8704 | 264.46 |  | 26.158 |  | 40.243
02:30 | 3.3687 |  | 25.7881 | 12.961 |  |  |  |  | 21.5205 | 26.2461 | 15.3619 | 13.22 | 31.51 |  |  | 48.675 |  | 37.1221 |  | 9.5 |  | 112.9837 |  | 10.1264 | 7.2452 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.3391 | 49.0913 | 112.26 | 27.8346 | 0.41 | 162.6002 |  | 38.937 | 34.3248 |  |  | 32.3395 |  |  |  | 2.6 |  | 71.5191 |  | 23.9 |  |  |  | 17.4419 |  | 4.9729 |  |  | 62.72 |  | 150.2057 | 1.0726 | 4.0588 | 129.6784 | 13.277 |  |  | 3.872 | 12.08 |  | 43.1636 | 19.2674 | 0.4066 | 0.53 | 34.8901 | 425.6053 |  | 137.9235 | 18.373 |  |  |  | 4.7451 |  |  | 16.1083 | 264.03 |  | 26.99 |  | 39.925
03:00 | 2.8933 |  | 25.2533 | 13.152 |  |  |  |  | 21.9452 | 25.8201 | 14.4155 | 13.68 | 30.41 |  |  | 48.145 |  | 43.5389 |  | 9.5 |  | 106.1371 |  | 10.0732 | 6.7434 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.3379 | 49.0784 | 113.71 | 27.3578 | 0.67 | 161.384 |  | 38.862 | 33.8999 |  |  | 34.3169 |  |  |  | 2.5 |  | 71.6627 |  | 23.9 |  |  |  | 17.0924 |  | 4.9996 |  |  | 64.48 |  | 144.3503 | 0.9999 | 4.0863 | 129.551 | 12.7884 |  |  | 3.9659 | 11.74 |  | 42.9371 | 19.2807 | 0.4033 | 0.53 | 34.1927 | 429.3933 |  | 138.6412 | 18.42 |  |  |  | 4.7805 |  |  | 16.0255 | 276.89 |  | 26.829 |  | 40.415
03:30 | 2.6666 |  | 25.187 | 12.688 |  |  |  |  | 21.212 | 25.8541 | 14.8051 | 13.68 | 31.054 |  |  | 48.2 |  | 44.8059 |  | 9.5 |  | 113.8182 |  | 10.2773 | 5.8934 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.3045 | 48.3092 | 113.52 | 27.4693 | 0.48 | 161.1158 |  | 39.498 | 33.3405 |  |  | 34.7671 |  |  |  | 2.4 |  | 70.7535 |  | 23.9 |  |  |  | 16.9023 |  | 4.9982 |  |  | 62.31 |  | 148.6635 | 0.8605 | 4.1304 | 127.266 | 12.962 |  |  | 4.0274 | 11.94 |  | 43.3559 | 19.2725 | 0.4016 | 0.57 | 35.7254 | 430.0926 |  | 141.736 | 18.295 |  |  |  | 4.5543 |  |  | 16.6203 | 269.08 |  | 26.849 |  | 40.203
04:00 | 2.761 |  | 25.083 | 13.391 |  |  |  |  | 21.9319 | 25.9572 | 14.5815 | 13.41 | 30.944 |  |  | 48.756 |  | 33.2999 |  | 9.5 |  | 138.9328 |  | 10.1951 | 5.8192 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.3289 | 47.7957 | 114.21 | 28.1415 | 0.18 | 163.3164 |  | 39.439 | 32.9983 |  |  | 33.6133 |  |  |  | 2.3 |  | 71.3765 |  | 23.9 |  |  |  | 17.0614 |  | 5.0461 |  |  | 61.01 |  | 151.6333 | 0.7393 | 4.1789 | 128.5909 | 11.883 |  |  | 3.8866 | 12.52 |  | 43.7546 | 19.2862 | 0.3933 | 0.54 | 34.9808 | 432.1322 |  | 137.8316 | 18.515 |  |  |  | 4.5595 |  |  | 16.4839 | 274.62 |  | 26.892 |  | 40.361
04:30 | 2.9615 |  | 24.8775 | 12.935 |  |  |  |  | 21.6253 | 26.108 | 14.5223 | 13.63 | 31.204 |  |  | 48.743 |  | 25.2799 |  | 9.5 |  | 169.6405 |  | 10.2648 | 5.8248 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2925 | 47.377 | 115.4 | 28.5196 | 1.65 | 161.35 |  | 39.077 | 33.1546 |  |  | 33.3445 |  |  |  | 2.41 |  | 71.305 |  | 23.9 |  |  |  | 17.3469 |  | 4.9876 |  |  | 61.07 |  | 150.28 | 0.8726 | 4.1715 | 131.2865 | 11.4568 |  |  | 3.9037 | 12.07 |  | 43.9616 | 19.3137 | 0.3839 | 0.56 | 33.6091 | 433.0763 |  | 138.3893 | 18.574 |  |  |  | 4.7928 |  |  | 16.7771 | 274.66 |  | 29.245 |  | 40.323
05:00 | 2.8146 |  | 25.0935 | 11.902 |  |  |  |  | 21.5108 | 26.4913 | 15.1183 | 13.4 | 31.238 |  |  | 48.749 |  | 34.7428 |  | 9.5 |  | 149.9085 |  | 10.3385 | 5.4553 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2996 | 48.7494 | 117.64 | 28.5956 | 2.1 | 158.4971 |  | 38.534 | 32.2249 |  |  | 31.8072 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5361 |  | 23.9 |  |  |  | 17.2779 |  | 5.0585 |  |  | 61.83 |  | 151.6968 | 1.0423 | 4.236 | 132.4517 | 10.965 |  |  | 4.3754 | 11.22 |  | 42.9647 | 19.304 | 0.3795 | 0.59 | 32.1898 | 432.4847 |  | 142.731 | 18.857 |  |  |  | 4.775 |  |  | 15.4202 | 276.17 |  | 30.156 |  | 40.256
05:30 | 2.924 |  | 25.176 | 11.086 |  |  |  |  | 21.8478 | 26.9703 | 14.2209 | 13.73 | 31.876 |  |  | 48.88 |  | 41.7269 |  | 9.5 |  | 144.4413 |  | 10.201 | 5.9051 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.264 | 48.6712 | 114.27 | 27.6429 | 1.93 | 160.5035 |  | 36.714 | 32.8212 |  |  | 30.1074 |  |  |  | 2.4 |  | 71.6924 |  | 23.9 |  |  |  | 17.1341 |  | 4.8978 |  |  | 64.84 |  | 151.221 | 1.0181 | 4.1131 | 132.4857 | 11.1076 |  |  | 3.8589 | 11.36 |  | 43.2555 | 19.287 | 0.3751 | 0.47 | 32.3544 | 432.3592 |  | 139.1372 | 18.476 |  |  |  | 4.801 |  |  | 14.5364 | 279.55 |  | 28.015 |  | 39.91
06:00 | 3.0576 |  | 27.4097 | 11.33 |  |  |  |  | 21.7141 | 27.3946 | 13.6414 | 13.62 | 32.384 |  |  | 48.965 |  | 43.5025 |  | 9.5 |  | 139.6046 |  | 10.2395 | 5.7681 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.448 | 47.7387 | 120.52 | 27.3127 | 1.54 | 156.5555 |  | 36.092 | 32.6429 |  |  | 29.9683 |  |  |  | 2.4 |  | 71.4834 |  | 23.9 |  |  |  | 17.1843 |  | 5.1171 |  |  | 61.68 |  | 153.8014 | 1.1029 | 4.0918 | 131.1942 | 10.6414 |  |  | 3.6509 | 10.91 |  | 43.0732 | 19.267 | 0.3833 | 0.58 | 31.8367 | 430.7747 |  | 137.7875 | 18.636 |  |  |  | 4.8292 |  |  | 14.2453 | 283.49 |  | 30.303 |  | 39.927
06:30 | 3.4042 |  | 25.8407 | 10.698 |  |  |  |  | 21.5197 | 27.9966 | 12.5102 | 13.38 | 31.988 |  |  | 48.712 |  | 43.2925 |  | 9.5 |  | 132.3577 |  | 10.2459 | 5.1872 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.6607 | 47.7742 | 117.1 | 24.1941 | 0.55 | 158.4457 |  | 35.076 | 32.6416 |  |  | 29.7179 |  |  |  | 2.5 |  | 71.4628 |  | 23.9 |  |  |  | 17.1354 |  | 4.9956 |  |  | 64.06 |  | 153.6421 | 1.5453 | 4.0258 | 127.4713 | 9.9906 |  |  | 3.6076 | 10.36 |  | 42.7684 | 19.2905 | 0.3937 | 0.58 | 30.7645 | 430.1482 |  | 135.7805 | 18.083 |  |  |  | 4.4381 |  |  | 13.2734 | 284.96 |  | 30.5 |  | 39.576
07:00 | 3.2705 |  | 27.1031 | 11.194 |  |  |  |  | 20.9417 | 28.1285 | 10.1085 | 13.7 | 31.674 |  |  | 47.877 |  | 41.3114 |  | 9.4 |  | 114.1967 |  | 10.117 | 4.4584 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.6469 | 44.3605 | 116.77 | 23.9813 | 0.91 | 162.4536 |  | 31.869 | 33.5248 |  |  | 29.1267 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3668 |  | 25.2 |  |  |  | 17.232 |  | 4.9924 |  |  | 64.56 |  | 152.986 | 1.5514 | 4.011 | 121.0333 | 9.643 |  |  | 3.8025 | 9.67 |  | 42.6256 | 19.2946 | 0.3917 | 0.59 | 31.3847 | 431.3374 |  | 136.3848 | 17.606 |  |  |  | 4.3839 |  |  | 13.1309 | 274.12 |  | 30.714 |  | 37.763
07:30 | 3.0579 |  | 27.0675 | 11.803 |  |  |  |  | 21.277 | 27.385 | 9.9461 | 14.09 | 30.782 |  |  | 47.708 |  | 30.7063 |  | 9 |  | 105.5328 |  | 9.9197 | 4.2915 |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.9672 | 45.0787 | 121.48 | 27.2478 | 0.73 | 161.4514 |  | 31.668 | 34.145 |  |  | 29.567 |  |  |  | 2.4 |  | 71.1196 |  | 25.2 |  |  |  | 17.2134 |  | 4.9206 |  |  | 64.66 |  | 151.7673 | 1.4362 | 4.3017 | 128.5775 | 10.142 |  |  | 3.7307 | 9.61 |  | 42.8691 | 19.1947 | 0.4392 | 0.53 | 29.5306 | 432.295 |  | 137.6308 | 17.433 |  |  |  | 4.3772 |  |  | 13.366 | 267.2 |  | 30.671 |  | 32.914
08:00 | 3.2593 |  | 27.6291 | 12.468 |  |  |  |  | 20.7189 | 26.9853 | 9.7867 | 14.21 | 30.67 |  |  | 47.708 |  | 26.7295 |  | 8.8 |  | 117.7506 |  | 10.2637 | 5.0634 |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.2413 | 46.6513 | 122.32 | 27.665 | 0.73 | 163.6714 |  | 33.58 | 33.627 |  |  | 29.2965 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3013 |  | 25.2 |  |  |  | 17.0127 |  | 4.75 |  |  | 64.74 |  | 150.7729 | 1.3393 | 4.3331 | 130.7837 | 12.9557 |  |  | 3.7307 | 9.89 |  | 43.3192 | 19.3371 | 0.4793 | 0.57 | 31.1284 | 434.9481 |  | 136.587 | 17.932 |  |  |  | 4.4268 |  |  | 13.4701 | 266.74 |  | 31.272 |  | 28.138
08:30 | 3.2727 |  | 27.9075 | 12.593 |  |  |  |  | 20.3802 | 26.68 | 9.7395 | 14.13 | 28.766 |  |  | 47.73 |  | 17.8616 |  | 8.4 |  | 133.9699 |  | 10.21 | 5.0311 |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 3.1878 | 48.3706 | 122.91 | 27.3881 | 0.72 | 164.7893 |  | 35.459 | 34.3929 |  |  | 29.7318 |  |  |  | 2.5 |  | 71.3794 |  | 25.2 |  |  |  | 17.2918 |  | 4.6073 |  |  | 64.87 |  | 151.1872 | 1.2605 | 4.2796 | 132.8501 | 12.6979 |  |  | 3.872 | 9.8 |  | 43.0892 | 19.3293 | 0.598 | 0.55 | 30.5415 | 438.9917 |  | 139.6486 | 17.889 |  |  |  | 4.4633 |  |  | 14.1966 | 269.65 |  | 32.028 |  | 23.086
09:00 | 3.222 |  | 28.0635 | 13.662 |  |  |  |  | 21.677 | 27.6256 | 8.1217 | 14.16 | 27.468 |  |  | 47.812 |  | 24.4471 |  | 8.5 |  | 144.3687 |  | 10.2893 | 4.7827 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.6024 | 49.0217 | 121.82 | 27.8323 | 0.63 | 164.8836 |  | 35.691 | 34.71 |  |  | 31.0001 |  |  |  | 2.5 |  | 61.5097 |  | 25.2 |  |  |  | 16.9126 |  | 4.7404 |  |  | 65.51 |  | 151.4384 | 1.5695 | 4.5346 | 130.7348 | 13.2361 |  |  | 3.9659 | 10.75 |  | 43.4622 | 19.3152 | 0.6846 | 0.53 | 30.2924 | 432.5632 |  | 141.8723 | 17.82 |  |  |  | 4.6518 |  |  | 14.1031 | 280.08 |  | 32.613 |  | 21.163
09:30 | 3.021 |  | 28.083 | 13.003 |  |  |  |  | 21.6592 | 27.7768 | 7.3127 | 14.19 | 28.52 |  |  | 48 |  | 18.7379 |  | 8.6 |  | 140.226 |  | 10.6911 | 5.7764 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 4.1167 | 44.8539 | 122.72 | 28.7524 | 0.44 | 164.2149 |  | 36.712 | 34.5998 |  |  | 30.9567 |  |  |  | 2.6 |  | 61.5517 |  | 25.2 |  |  |  | 17.0522 |  | 4.9744 |  |  | 64.3 |  | 147.0148 | 1.6241 | 4.4431 | 129.5401 | 13.1964 |  |  | 4.0274 | 11.13 |  | 43.0139 | 19.3496 | 0.8237 | 0.55 | 30.7832 | 437.682 |  | 141.7551 | 17.944 |  |  |  | 4.6409 |  |  | 14.763 | 273.26 |  | 33.76 |  | 20.929
10:00 | 2.3244 |  | 28.5837 | 12.09 |  |  |  |  | 21.6517 | 27.8198 | 7.0134 | 13.94 | 29.41 |  |  | 47.942 |  | 31.7918 |  | 8.6 |  | 141.7286 |  | 10.4541 | 6.2264 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 4.3436 | 43.9697 | 124.75 | 28.3321 | 0.24 | 164.6233 |  | 38.068 | 35.4228 |  |  | 31.7545 |  |  |  | 2.5 |  | 63.198 |  | 25.2 |  |  |  | 16.8756 |  | 5.0066 |  |  | 56.03 |  | 148.6243 | 1.8725 | 4.4154 | 131.7212 | 12.7135 |  |  | 3.8866 | 11.33 |  | 42.8311 | 19.3359 | 1.0086 | 0.52 | 31.1344 | 435.8401 |  | 140.5647 | 18.096 |  |  |  | 4.6602 |  |  | 15.1865 | 270.65 |  | 34.045 |  | 20.767
10:30 | 2.2704 |  | 29.3902 | 12.658 |  |  |  |  | 21.3073 | 28.5419 | 5.9459 | 14.29 | 30.046 |  |  | 47.894 |  | 42.2945 |  | 8.5 |  | 141.507 |  | 10.5376 | 6.5129 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.6978 | 48.9908 | 125.8 | 28.7021 | 0.58 | 163.8435 |  | 37.616 | 35.1459 |  |  | 31.4858 |  |  |  | 2.1 |  | 63.3239 |  | 25.2 |  |  |  | 16.3451 |  | 5.0793 |  |  | 55.1 |  | 142.1886 | 1.8059 | 4.6366 | 126.9048 | 11.3071 |  |  | 3.7307 | 11.22 |  | 43.1304 | 19.3259 | 1.3478 | 0.56 | 28.9584 | 432.2666 |  | 140.244 | 18.056 |  |  |  | 4.7402 |  |  | 16.2808 | 276.13 |  | 35.136 |  | 20.18
11:00 | 1.9465 |  | 29.3291 | 12.387 |  |  |  |  | 21.8808 | 28.1076 | 7.1322 | 14.6 | 30.032 |  |  | 48.537 |  | 42.0298 |  | 8.5 |  | 148.6496 |  | 10.4482 | 5.3018 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 5.0837 | 48.8182 | 126.17 | 29.0776 | 1 | 161.6585 |  | 38.43 | 34.5213 |  |  | 30.398 |  |  |  | 2.3 |  | 59.895 |  | 25.2 |  |  |  | 16.5684 |  | 4.9894 |  |  | 51.02 |  | 142.2734 | 1.5756 | 4.7533 | 128.3536 | 13.8478 |  |  | 3.872 | 11.27 |  | 43.085 | 19.2897 | 1.5272 | 0.53 | 28.2902 | 426.7774 |  | 136.5117 | 18.061 |  |  |  | 4.7607 |  |  | 16.7351 | 275.96 |  | 36.716 |  | 19.747
11:30 | 1.9871 |  | 29.1608 | 12.334 |  |  |  |  | 21.5822 | 27.8723 | 7.9847 | 14.57 | 28.974 |  |  | 48.672 |  | 38.2604 |  | 8.5 |  | 112.4185 |  | 10.2501 | 5.7117 |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.4596 | 48.8582 | 124.99 | 29.3282 | 0.9 | 162.0469 |  | 38.836 | 33.7826 |  |  | 30.1444 |  |  |  | 2.3 |  | 52.0544 |  | 25.2 |  |  |  | 14.8709 |  | 4.9276 |  |  | 48.49 |  | 142.5913 | 1.6847 | 4.7128 | 127.4934 | 14.3016 |  |  | 3.9659 | 11.29 |  | 43.0529 | 19.308 | 1.626 | 0.42 | 27.8523 | 431.9233 |  | 138.6199 | 17.798 |  |  |  | 4.7727 |  |  | 16.1435 | 268.99 |  | 35.117 |  | 19.11
12:00 | 2.2634 |  | 29.192 | 11.716 |  |  |  |  | 21.4175 | 27.9951 | 7.6396 | 14.32 | 29.294 |  |  | 48.57 |  | 39.406 |  | 8.5 |  | 95.1855 |  | 10.0455 | 6.6233 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.4467 | 47.2811 | 124.06 | 28.1127 | 0.73 | 161.6701 |  | 38.848 | 34.0175 |  |  | 30.3196 |  |  |  | 2.4 |  | 63.2808 |  | 25.2 |  |  |  | 15.1327 |  | 4.9743 |  |  | 47.69 |  | 143.0697 | 1.6786 | 4.6419 | 125.3358 | 13.2374 |  |  | 3.9659 | 11.72 |  | 42.6954 | 19.2992 | 1.6521 | 0.57 | 29.5491 | 433.2869 |  | 136.7346 | 17.955 |  |  |  | 4.686 |  |  | 16.0979 | 271.09 |  | 36.711 |  | 17.549
12:30 | 2.2494 |  | 29.0101 | 11.259 |  |  |  |  | 21.7793 | 27.5417 | 10.0369 | 14.24 | 29.08 |  |  | 48.438 |  | 30.6313 |  | 8.6 |  | 161.7328 |  | 10.2326 | 6.495 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.5296 | 46.6842 | 123.2 | 27.2597 | 0.78 | 161.799 |  | 37.69 | 33.8601 |  |  | 30.0816 |  |  |  | 2.4 |  | 63.3649 |  | 25.2 |  |  |  | 14.5917 |  | 4.9813 |  |  | 48.79 |  | 143.0045 | 1.5817 | 4.5367 | 124.6819 | 13.0222 |  |  | 3.872 | 11.24 |  | 42.2516 | 19.3333 | 1.6385 | 0.52 | 29.0526 | 419.7772 |  | 142.0757 | 17.888 |  |  |  | 4.4908 |  |  | 15.2387 | 268.19 |  | 34.027 |  | 16.973
13:00 | 2.4229 |  | 28.3292 | 12.115 |  |  |  |  | 21.6627 | 27.1389 | 11.8128 | 14.26 | 29.946 |  |  | 48.41 |  | 24.7806 |  | 8.6 |  | 137.9149 |  | 10.401 | 6.9896 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.5893 | 47.156 | 121.9 | 26.8585 | 0.64 | 159.0185 |  | 36.916 | 33.9058 |  |  | 28.0674 |  |  |  | 2.4 |  | 63.4197 |  | 25.2 |  |  |  | 14.5046 |  | 5.0048 |  |  | 51.65 |  | 142.7237 | 1.1635 | 4.5972 | 125.4188 | 12.5814 |  |  | 4.0073 | 11.17 |  | 42.4511 | 19.4169 | 1.6506 | 0.54 | 28.2876 | 421.9896 |  | 143.9242 | 17.964 |  |  |  | 4.5378 |  |  | 15.0412 | 266.61 |  | 34.48 |  | 16.997
13:30 | 2.6514 |  | 27.9415 | 12.358 |  |  |  |  | 21.3971 | 27.4289 | 12.1852 | 14.2 | 29.454 |  |  | 48.304 |  | 37.4456 |  | 9.2 |  | 144.2438 |  | 10.3112 | 6.3053 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.6349 | 47.5882 | 121.97 | 27.3449 | 0.45 | 159.145 |  | 36.766 | 34.2374 |  |  | 28.9164 |  |  |  | 2.3 |  | 70.8959 |  | 25.2 |  |  |  | 14.9743 |  | 5.0236 |  |  | 52.85 |  | 144.863 | 1.1817 | 4.6106 | 127.417 | 13.3008 |  |  | 3.7307 | 11.47 |  | 41.8299 | 19.2941 | 1.6517 | 0.54 | 28.1078 | 420.0908 |  | 143.6713 | 18.159 |  |  |  | 4.7198 |  |  | 16.0561 | 256.98 |  | 36.015 |  | 17.47
14:00 | 2.7485 |  | 28.1891 | 12.924 |  |  |  |  | 21.5556 | 27.9566 | 12.6256 | 14.04 | 29.308 |  |  | 47.932 |  | 46.4918 |  | 9.5 |  | 138.6769 |  | 10.2666 | 6.7508 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.8517 | 48.3459 | 121.44 | 28.2689 | 0.73 | 159.1446 |  | 38.069 | 34.9345 |  |  | 26.1087 |  |  |  | 2.4 |  | 69.9801 |  | 25.2 |  |  |  | 14.1271 |  | 5.082 |  |  | 52.31 |  | 148.7269 | 1.5089 | 4.5537 | 128.9472 | 13.2426 |  |  | 3.872 | 11.84 |  | 41.7721 | 19.3802 | 1.6591 | 0.63 | 28.6686 | 424.7779 |  | 141.4635 | 18.119 |  |  |  | 4.776 |  |  | 15.4107 | 266.91 |  | 34.054 |  | 18.028
14:30 | 2.7399 |  | 28.1996 | 12.901 |  |  |  |  | 21.5094 | 28.1432 | 12.9643 | 13.85 | 28.888 |  |  | 48.084 |  | 42.3192 |  | 9.5 |  | 110.314 |  | 10.1656 | 7.1112 |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.9647 | 49.001 | 122.78 | 28.2647 | 0.86 | 159.8358 |  | 38.968 | 34.6188 |  |  | 28.2785 |  |  |  | 2.5 |  | 70.1909 |  | 25.2 |  |  |  | 14.1161 |  | 5.0604 |  |  | 55.72 |  | 148.2745 | 1.612 | 4.4308 | 126.0379 | 13.3894 |  |  | 3.9659 | 12.15 |  | 42.121 | 19.3029 | 1.6752 | 0.56 | 27.9532 | 415.4508 |  | 141.1088 | 17.861 |  |  |  | 4.7907 |  |  | 16.616 | 261.87 |  | 37.975 |  | 17.835
15:00 | 2.9027 |  | 28.6045 | 13.129 |  |  |  |  | 19.7113 | 28.2922 | 12.8453 | 13.18 | 28.746 |  |  | 47.96 |  | 41.3843 |  | 9.4 |  | 108.0142 |  | 9.759 | 6.9867 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.9529 | 49.1827 | 123.44 | 29.257 | 0.97 | 160.7162 |  | 38.831 | 34.0918 |  |  | 29.354 |  |  |  | 2.5 |  | 70.2117 |  | 24.8 |  |  |  | 14.3286 |  | 5.1552 |  |  | 55.24 |  | 150.8944 | 1.818 | 4.3847 | 125.8898 | 13.7257 |  |  | 4.0274 | 11.85 |  | 42.1598 | 19.2966 | 1.6589 | 0.6 | 28.4644 | 420.45 |  | 142.0506 | 18.015 |  |  |  | 4.8303 |  |  | 15.8555 | 264.82 |  | 35.712 |  | 16.828
15:30 | 3.1396 |  | 28.0915 | 12.726 |  |  |  |  | 21.4687 | 28.2713 | 13.0502 | 13.35 | 28.364 |  |  | 48.018 |  | 34.1391 |  | 9.3 |  | 116.4784 |  | 9.7581 | 5.8036 |  |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.92 | 51.3212 | 122.67 | 28.479 | 0.6 | 161.4561 |  | 39.939 | 34.183 |  |  | 29.6524 |  |  |  | 2.4 |  | 48.5684 |  | 24.8 |  |  |  | 14.167 |  | 5.0288 |  |  | 55.4 |  | 150.4283 | 1.3938 | 4.3053 | 125.5695 | 14.0841 |  |  | 3.8866 | 11.81 |  | 42.7596 | 19.3407 | 1.6744 | 0.58 | 28.0471 | 423.0161 |  | 143.0194 | 18.328 |  |  |  | 4.6278 |  |  | 16.4816 | 268.64 |  | 36.161 |  | 20.568
16:00 | 3.0283 |  | 28.5193 | 14.074 |  |  |  |  | 21.5504 | 28.1876 | 13.39 | 10.05 | 28.272 |  |  | 48.195 |  | 33.3812 |  | 9.1 |  | 148.6063 |  | 9.9907 | 5.6375 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.8816 | 49.9055 | 122.89 | 27.2134 | 0.23 | 160.6019 |  | 38.798 | 33.4326 |  |  | 29.9144 |  |  |  | 2.4 |  | 51.6308 |  | 24.8 |  |  |  | 14.3439 |  | 5.089 |  |  | 54.47 |  | 149.5781 | 1.5453 | 4.4134 | 125.3544 | 14.3962 |  |  | 3.9037 | 11.65 |  | 42.8833 | 19.3286 | 1.6666 | 0.53 | 27.8107 | 413.4923 |  | 143.9419 | 18.308 |  |  |  | 4.5556 |  |  | 17.0378 | 271.8 |  | 36.494 |  | 26.143
16:30 | 3.1325 |  | 28.3068 | 13.394 |  |  |  |  | 21.607 | 28.1094 | 12.8333 | 12.36 | 29.03 |  |  | 48.079 |  | 37.3085 |  | 8.6 |  | 153.0348 |  | 9.4066 | 5.8693 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.8977 | 50.5794 | 122.2 | 27.1214 | 0.37 | 161.4078 |  | 38.619 | 32.5346 |  |  | 29.612 |  |  |  | 2.4 |  | 55.2779 |  | 24.8 |  |  |  | 14.2291 |  | 5.0267 |  |  | 51.81 |  | 150.4988 | 1.5514 | 4.417 | 124.7623 | 14.774 |  |  | 4.3754 | 11.73 |  | 42.9782 | 19.3381 | 1.6621 | 0.55 | 27.2751 | 416.0909 |  | 139.9796 | 17.83 |  |  |  | 4.522 |  |  | 16.3619 | 272.7 |  | 36.473 |  | 30.58
17:00 | 3.3883 |  | 28.3723 | 12.275 |  |  |  |  | 21.1827 | 28.6782 | 12.7234 | 9.79 | 30.93 |  |  | 48.107 |  | 38.4089 |  | 8.6 |  | 152.5662 |  | 9.3357 | 6.4784 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 6.0034 | 49.5706 | 123.27 | 26.5393 | 0.4 | 161.4733 |  | 37.054 | 32.4758 |  |  | 28.6743 |  |  |  | 2.4 |  | 59.9399 |  | 24.8 |  |  |  | 14.4261 |  | 4.9946 |  |  | 52.31 |  | 149.0351 | 1.618 | 4.1674 | 129.2505 | 14.3195 |  |  | 3.8589 | 11.84 |  | 43.8206 | 19.3742 | 1.682 | 0.55 | 28.2653 | 414.2861 |  | 140.6246 | 17.716 |  |  |  | 4.4855 |  |  | 16.3718 | 280.77 |  | 37.472 |  | 34.098
17:30 | 3.4451 |  | 21.6679 | 11.701 |  |  |  |  | 21.799 | 28.7592 | 13.3168 | 10.97 | 32.034 |  |  | 47.9 |  | 38.4575 |  | 8.5 |  | 150.7534 |  | 9.4125 | 6.9985 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.9195 | 49.5803 | 120.86 | 26.0524 | 0.41 | 161.9147 |  | 35.773 | 31.9495 |  |  | 28.1636 |  |  |  | 2.5 |  | 65.6313 |  | 24.8 |  |  |  | 14.4809 |  | 5.0965 |  |  | 50.8 |  | 149.0945 | 1.3877 | 4.1047 | 124.3976 | 14.1342 |  |  | 3.6509 | 10.9 |  | 44.1841 | 19.3591 | 1.6734 | 0.47 | 28.4475 | 413.1386 |  | 140.5109 | 18.251 |  |  |  | 4.476 |  |  | 14.9593 | 282.16 |  | 39.663 |  | 35.405
18:00 | 3.2468 |  | 18.3825 | 11.447 |  |  |  |  | 21.9553 | 28.7933 | 14.0721 | 12.28 | 31.8 |  |  | 48.413 |  | 32.8886 |  | 7.8 |  | 161.1338 |  | 9.1946 | 7.0995 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.9283 | 51.2543 | 121.13 | 26.7783 | 0.46 | 162.1839 |  | 34.325 | 32.4872 |  |  | 26.9263 |  |  |  | 2.4 |  | 70.7022 |  | 24.8 |  |  |  | 14.4707 |  | 4.9516 |  |  | 16.96 |  | 149.2404 | 1.4665 | 4.2053 | 130.5019 | 13.1053 |  |  | 3.6076 | 11.02 |  | 44.5185 | 3.4867 | 1.7196 | 0.55 | 26.0555 | 421.2957 |  | 143.8258 | 18.341 |  |  |  | 4.4796 |  |  | 14.1354 | 283.65 |  | 33.65 |  | 30.049
18:30 | 3.6584 |  | 9.7957 | 10.377 |  |  |  |  | 21.678 | 30.2265 | 14.0825 | 14.33 | 31.79 |  |  | 49.141 |  | 10.0451 |  | 7.8 |  | 42.368 |  | 9.2463 | 6.9245 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.8636 | 51.0455 | 117.48 | 26.4822 | 0.11 | 164.038 |  | 31.281 | 29.8655 |  |  | 26.5179 |  |  |  | 2.5 |  | 73.2105 |  | 24.8 |  |  |  | 14.5922 |  | 4.9977 |  |  | 5.73 |  | 150.2779 | 1.515 | 4.1833 | 127.0364 | 11.6964 |  |  | 3.8025 | 9.96 |  | 43.4083 | 2.9636 | 1.7407 | 0.6 | 26.6698 | 416.1248 |  | 134.2294 | 15.989 |  |  |  | 4.5096 |  |  | 13.3649 | 286.18 |  | 26.903 |  | 16.525
19:00 | 3.7201 |  | 11.1165 | 10.499 |  |  |  |  | 21.6447 | 31.506 | 13.1932 | 12.79 | 31.924 |  |  | 49.082 |  | 7.5742 |  | 7.7 |  | 38.336 |  | 8.517 | 5.7259 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.6363 | 45.3008 | 116.34 | 25.5712 | 0.35 | 161.6981 |  | 27.508 | 29.9189 |  |  | 25.4101 |  |  |  | 2.4 |  | 72.723 |  | 24.8 |  |  |  | 14.8452 |  | 4.9972 |  |  | 4.82 |  | 149.2186 | 1.6301 | 4.1845 | 123.1243 | 10.4154 |  |  | 3.7407 | 10.08 |  | 43.2243 | 2.9562 | 1.7488 | 0.56 | 25.9564 | 420.848 |  | 138.8799 | 15.883 |  |  |  | 4.4999 |  |  | 12.6603 | 270.68 |  | 26.404 |  | 12.56
19:30 | 3.5463 |  | 10.741 | 12.083 |  |  |  |  | 21.7303 | 31.6705 | 12.3645 | 13.47 | 32.816 |  |  | 49.131 |  | 9.0259 |  | 7.6 |  | 27.2655 |  | 8.2068 | 5.168 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.734 | 49.6101 | 120.77 | 28.2321 | 0.46 | 159.1685 |  | 28.113 | 30.6853 |  |  | 25.7642 |  |  |  | 2.5 |  | 37.7923 |  | 24.8 |  |  |  | 14.5689 |  | 5.0861 |  |  | 4.15 |  | 148.8379 | 1.6726 | 4.2852 | 129.118 | 11.4791 |  |  | 3.74 | 10.29 |  | 43.8704 | 2.9643 | 1.722 | 0.59 | 26.6149 | 425.7411 |  | 141.0298 | 15.678 |  |  |  | 4.5025 |  |  | 13.5255 | 261.4 |  | 25.552 |  | 12.951
20:00 | 3.1046 |  | 11.015 | 13.976 |  |  |  |  | 21.5629 | 31.1211 | 9.8801 | 13.52 | 32.912 |  |  | 48.977 |  | 9.9527 |  | 7.7 |  | 27.378 |  | 8.3837 | 6.5036 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.7947 | 44.7495 | 122.09 | 28.6028 | 0.37 | 160.8814 |  | 31.328 | 30.541 |  |  | 27.1117 |  |  |  | 2.5 |  | 32.8185 |  | 24.8 |  |  |  | 14.6837 |  | 5.0435 |  |  | 4.47 |  | 147.1007 | 1.921 | 4.2741 | 131.266 | 12.0725 |  |  | 3.6949 | 10.44 |  | 43.1874 | 2.9708 | 1.6712 | 0.57 | 25.8778 | 433.4998 |  | 138.8343 | 16.286 |  |  |  | 4.5423 |  |  | 13.69 | 252.9 |  | 26.024 |  | 13.139
20:30 | 3.0102 |  | 11.2077 | 14.247 |  |  |  |  | 21.2554 | 31.0635 | 9.9895 | 12.15 | 32.58 |  |  | 48.741 |  | 11.255 |  | 7.7 |  | 28.0558 |  | 8.3246 | 6.7955 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.7621 | 45.1404 | 122.12 | 28.328 | 0.84 | 164.1342 |  | 35.652 | 30.0749 |  |  | 26.1292 |  |  |  | 2.6 |  | 32.806 |  | 24.8 |  |  |  | 14.6257 |  | 5.0767 |  |  | 5 |  | 149.3427 | 1.9453 | 4.3632 | 131.5471 | 12.3918 |  |  | 4.0014 | 10.84 |  | 42.8467 | 2.9825 | 1.6515 | 0.59 | 25.5298 | 432.063 |  | 142.1468 | 16.872 |  |  |  | 4.2275 |  |  | 14.0185 | 270.2 |  | 26.412 |  | 15.038
21:00 | 2.0581 |  | 11.3974 | 14.1 |  |  |  |  | 22.3839 | 30.8663 | 10.5863 | 11.69 | 31.65 |  |  | 48.787 |  | 43.5414 |  | 7.8 |  | 31.453 |  | 8.8431 | 6.9905 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.7444 | 49.109 | 121.39 | 28.6219 | 0.87 | 165.5139 |  | 36.578 | 30.6257 |  |  | 26.7365 |  |  |  | 2.6 |  | 39.5435 |  | 24.8 |  |  |  | 14.3352 |  | 5.1323 |  |  | 5.22 |  | 150.3822 | 1.9937 | 4.3648 | 131.8057 | 13.9402 |  |  | 4.0848 | 11.46 |  | 44.053 | 6.0474 | 1.657 | 0.6 | 26.3397 | 432.9814 |  | 136.5385 | 18.219 |  |  |  | 4.822 |  |  | 14.9296 | 275.25 |  | 33.752 |  | 19.83
21:30 | 2.345 |  | 13.561 | 10.915 |  |  |  |  | 22.2485 | 30.1485 | 10.7371 | 13.98 | 32.45 |  |  | 48.817 |  | 44.9605 |  | 7.7 |  | 34.099 |  | 8.9096 | 6.4318 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.6263 | 50.8369 | 122.11 | 28.5556 | 0.94 | 165.9158 |  | 36.691 | 30.7094 |  |  | 29.6948 |  |  |  | 2.5 |  | 49.3938 |  | 24.8 |  |  |  | 14.7721 |  | 5.0712 |  |  | 5.23 |  | 150.1843 | 1.9089 | 4.4488 | 131.2508 | 14.4626 |  |  | 4.1258 | 11.95 |  | 44.8307 | 6.4939 | 1.6315 | 0.54 | 28.4048 | 433.0511 |  | 142.7647 | 18.322 |  |  |  | 4.8353 |  |  | 14.3449 | 271.36 |  | 36.557 |  | 22.364
22:00 | 2.6597 |  | 14.0441 | 12.725 |  |  |  |  | 21.7386 | 29.0115 | 10.8899 | 14.29 | 32.364 |  |  | 49.01 |  | 31.0321 |  | 7.9 |  | 36.9278 |  | 10.5198 | 6.0511 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.4194 | 50.8451 | 123.08 | 29.321 | 1.03 | 165.5961 |  | 37.049 | 29.9231 |  |  | 28.8774 |  |  |  | 2.4 |  | 55.3765 |  | 24.8 |  |  |  | 14.5072 |  | 4.9466 |  |  | 5.06 |  | 151.4031 | 1.9756 | 4.3487 | 132.8268 | 14.0998 |  |  | 3.9547 | 12.32 |  | 44.2445 | 17.9052 | 1.4739 | 0.6 | 28.0779 | 434.9289 |  | 140.1251 | 18.668 |  |  |  | 4.8594 |  |  | 15.0706 | 272.96 |  | 38.417 |  | 29.848
22:30 | 3.1223 |  | 13.9468 | 13.649 |  |  |  |  | 21.5 | 28.2892 | 11.53 | 14.23 | 32.752 |  |  | 48.602 |  | 37.7116 |  | 8.4 |  | 118.6838 |  | 10.3114 | 6.6171 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.8797 | 50.8185 | 123.82 | 29.9727 | 1.15 | 165.1851 |  | 37.872 | 30.5483 |  |  | 28.754 |  |  |  | 2.4 |  | 67.4619 |  | 24.8 |  |  |  | 14.5761 |  | 4.9418 |  |  | 41.44 |  | 152.1018 | 2.0059 | 4.3434 | 132.3832 | 14.1575 |  |  | 3.9615 | 12.34 |  | 43.9952 | 19.2248 | 1.0077 | 0.57 | 26.9532 | 435.3819 |  | 143.0114 | 18.678 |  |  |  | 4.8258 |  |  | 15.3386 | 273.26 |  | 40.384 |  | 30.084
23:00 | 3.1129 |  | 20.4017 | 13.506 |  |  |  |  | 21.5759 | 27.6251 | 11.5862 | 13.84 | 32.196 |  |  | 48.848 |  | 40.1271 |  | 8.4 |  | 82.0407 |  | 10.2797 | 6.9225 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.1683 | 51.0627 | 123.01 | 29.776 | 1.26 | 165.7044 |  | 38.811 | 30.5169 |  |  | 29.5683 |  |  |  | 2.4 |  | 72.7732 |  | 24.8 |  |  |  | 14.2975 |  | 4.9797 |  |  | 57.43 |  | 142.6318 | 1.9937 | 4.3905 | 132.7416 | 14.7276 |  |  | 3.9546 | 12.21 |  | 44.2731 | 19.3751 | 0.7738 | 0.55 | 27.6167 | 436.9695 |  | 136.4506 | 18.733 |  |  |  | 4.7838 |  |  | 16.0373 | 273.56 |  | 39.816 |  | 29.98
23:30 | 3.7386 |  | 20.4821 | 14.178 |  |  |  |  | 21.6528 | 27.5221 | 12.2101 | 14.54 | 31.476 |  |  | 48.526 |  | 47.9695 |  | 8.2 |  | 147.9848 |  | 10.237 | 5.3111 |  |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.7169 | 50.6776 | 121.83 | 29.9833 | 1.2 | 165.8131 |  | 39.106 | 34.1294 |  |  | 30.7505 |  |  |  | 2.5 |  | 72.7129 |  | 24.8 |  |  |  | 14.3995 |  | 4.9628 |  |  | 57.74 |  | 148.4369 | 2.121 | 4.4648 | 132.7203 | 15.1445 |  |  | 3.8564 | 11.81 |  | 44.1566 | 19.3724 | 0.6547 | 0.51 | 28.0979 | 427.7637 |  | 139.2556 | 18.836 |  |  |  | 4.8007 |  |  | 16.1229 | 278.55 |  | 40.362 |  | 26.876
00:00 | 4.0489 |  | 20.359 | 14.241 |  |  |  |  | 21.695 | 27.2056 | 14.5276 | 14.14 | 31.594 |  |  | 48.663 |  | 38.6243 |  | 8.1 |  | 135.6862 |  | 10.4355 | 5.9159 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.4416 | 50.8888 | 120.07 | 29.139 | 0.83 | 163.4036 |  | 39.502 | 32.9656 |  |  | 30.8928 |  |  |  | 2.4 |  | 73.0174 |  | 24.8 |  |  |  | 14.5345 |  | 4.9057 |  |  | 57.53 |  | 149.5745 | 2.0907 | 4.4274 | 131.7892 | 14.8089 |  |  | 3.8369 | 12.12 |  | 43.5279 | 19.3817 | 0.5673 | 0.57 | 26.0781 | 430.9354 |  | 139.4232 | 18.73 |  |  |  | 4.8298 |  |  | 16.3019 | 280.46 |  | 40.116 |  | 28.401
MWh | 71.8126 | 0 | 556.1674 | 301.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.1075 | 671.5619 | 286.7455 | 321.345 | 738.252 | 0 | 0 | 1162.663 | 0 | 815.6042 | 0 | 209.25 | 0 | 2790.4292 | 0 | 237.8943 | 147.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 94.1049 | 1165.2072 | 2882.565 | 668.4601 | 18.01 | 3891.9453 | 0 | 883.3035 | 790.7173 | 0 | 0 | 716.8987 | 0 | 0 | 0 | 58.355 | 0 | 1539.3093 | 0 | 592.55 | 0 | 0 | 0 | 376.8794 | 0 | 119.8532 | 0 | 0 | 1154.435 | 0 | 3570.7024 | 36.4327 | 103.5717 | 3097.1191 | 308.688 | 0 | 0 | 93.3854 | 271.935 | 0 | 1036.9273 | 400.8769 | 26.1479 | 13.275 | 713.6435 | 10278.4028 | 0 | 3363.6653 | 432.0585 | 0 | 0 | 0 | 111.3387 | 0 | 0 | 366.0767 | 6533.9 | 0 | 766.057 | 0 | 660.897
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 14 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 986.473 | 3214.5 | 1998.1 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 46.7 | 7.8 | 0 | 454.7 | 6732.373 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 314.85
01:00 | 971.945 | 3078.9 | 2003.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 49.51 | 7.8 | 0 | 390.6 | 6501.855 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 50.2
01:30 | 990.416 | 3085.2 | 2099 | 0 |  | 0 |  |  |  | 51.52 | 7.8 | 0 | 313.8 | 6547.736 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 415.65
02:00 | 991.186 | 2976.7 | 2063.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.27 | 7.8 | 0 | 322.3 | 6414.456 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3870.85
02:30 | 990.645 | 2916 | 2087.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.13 | 7.8 | 0 | 288.1 | 6341.775 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.05
03:00 | 985.396 | 2983.5 | 2096.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 51.27 | 7.8 | 0 | 261 | 6385.166 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3127.95
03:30 | 990.438 | 2878.1 | 2195.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.05 | 7.8 | 0 | 259 | 6382.988 |  | C.H. YANANGO | 987.5
04:00 | 987.419 | 2836.6 | 2183 | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.92 | 7.8 | 0 | 264.3 | 6332.039 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.1
04:30 | 979.4 | 2851.6 | 2231 | 0 |  | 0 |  |  |  | 51.39 | 7.8 | 0 | 239.7 | 6360.89 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1819.6
05:00 | 986.469 | 2951.6 | 2235.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.17 | 7.8 | 0 | 248.8 | 6482.039 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 472.65
05:30 | 988.833 | 2935.8 | 2437.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.59 | 7.8 | 0 | 229.8 | 6653.023 |  | C.H. RUNATULLO II | 347.7
06:00 | 986.234 | 2989.7 | 2547.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 51.27 | 7.8 | 0.7 | 187.2 | 6770.104 |  | C.H. RUNATULLO III | 480.45
06:30 | 989.869 | 2966.3 | 2661.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.33 | 7.8 | 58.9 | 171.8 | 6908.399 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 134.95
07:00 | 989.336 | 2737.3 | 2489.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.75 | 7.8 | 302.2 | 170.3 | 6748.886 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1944.15
07:30 | 1001.299 | 2922.1 | 2318 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.38 | 7.8 | 566 | 166.8 | 7035.379 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.4
08:00 | 1003.62 | 2836.6 | 2281.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.54 | 7.8 | 798.6 | 202.7 | 7184.26 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.2
08:30 | 1004.661 | 2872.7 | 2265.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.69 | 7.8 | 834.3 | 267.1 | 7305.451 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.9
09:00 | 994.505 | 2970.2 | 2252.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 52.29 | 6.3 | 853.2 | 283.3 | 7412.595 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15612.15
09:30 | 994.119 | 2994.6 | 2380.9 | 42.4 |  | 0 |  |  |  | 53.39 | 6.3 | 862.3 | 322.5 | 7656.509 |  | C.H. RESTITUCION | 5102.35
10:00 | 998.494 | 3010.5 | 2426.5 | 43.2 |  | 0 |  |  |  | 55.84 | 6.3 | 871.4 | 345.7 | 7757.934 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 115.5585
10:30 | 1002.111 | 3030.4 | 2472.9 | 68.2 |  | 0 |  |  |  | 55.71 | 6.3 | 877 | 364.7 | 7877.321 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.75
11:00 | 1002.032 | 3001.8 | 2350 | 72.2 |  | 59.7 |  |  |  | 55.59 | 6.3 | 879.3 | 433.6 | 7860.522 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5676.45
11:30 | 1005.394 | 3042.7 | 2289.5 | 77.6 |  | 89.8 |  |  |  | 50.99 | 6.3 | 883.1 | 480.4 | 7925.784 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.25
12:00 | 1009.552 | 3017.7 | 2210.1 | 78.4 |  | 96.6 |  |  |  | 50.58 | 6.3 | 891.6 | 471.8 | 7832.632 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1135.8
12:30 | 1002.825 | 2905 | 2257.1 | 63.1 |  | 56 |  |  |  | 50.2 | 6.3 | 896.1 | 463.1 | 7699.725 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 464.35
13:00 | 1013.108 | 3084.6 | 2105.3 | 47.5 |  | 63.2 |  |  |  | 51.36 | 6.3 | 901.3 | 438.3 | 7710.968 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 246.45
13:30 | 1007.356 | 3017.3 | 2099.2 | 24.7 |  | 60.6 |  |  |  | 52.13 | 6.3 | 900.7 | 489.9 | 7658.186 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2988.6
14:00 | 1001.5 | 3055 | 2118.6 | 24.6 |  | 54.5 |  |  |  | 48.88 | 6.4 | 897 | 520.7 | 7727.18 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 348.55
14:30 | 1007.572 | 3050.9 | 2137.8 | 36.3 |  | 63.5 |  |  |  | 48.22 | 7.3 | 885.9 | 609.4 | 7846.892 |  | C.H. EL CARMEN | 125.85
15:00 | 1002.436 | 2988.1 | 2262.2 | 44.2 |  | 64 |  |  |  | 36.1 | 7.5 | 868.6 | 622.9 | 7896.036 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 306.3
15:30 | 1011.402 | 2979.7 | 2230.1 | 45.1 |  | 67.2 |  |  |  | 25.37 | 7.6 | 835.6 | 644.6 | 7846.672 |  | C.H. ÁNGEL II | 315.25
16:00 | 1003.758 | 2936.1 | 2285.8 | 41.5 |  | 75.8 |  |  |  | 24.09 | 7.6 | 688.7 | 675.8 | 7739.148 |  | C.H. ÁNGEL III | 307.8
16:30 | 1010.782 | 3011.3 | 2572.8 | 44.5 |  | 79.6 |  |  |  | 24.79 | 7.6 | 369.6 | 657 | 7777.972 |  | C.H. LA JOYA | 171.9
17:00 | 1010.159 | 2993.4 | 2893.9 | 44.7 |  | 126.8 |  |  |  | 26.49 | 7.7 | 85.4 | 646.2 | 7834.749 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 74.6
17:30 | 1017.367 | 3132.9 | 2909.9 | 44.7 |  | 103 |  |  |  | 32.45 | 7.7 | 0.2 | 633.5 | 7881.717 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447
18:00 | 1003.008 | 3154.1 | 2921.1 | 44.5 |  | 96.2 |  |  |  | 47.66 | 7.7 | 0 | 601.2 | 7875.468 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 136.8
18:30 | 1018.752 | 3160.3 | 3008.2 | 44.6 |  | 98.1 |  |  |  | 49.62 | 7.7 | 0 | 593.6 | 7980.872 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2963.3
19:00 | 1018.325 | 3132.1 | 2993.7 | 45.8 |  | 98.6 |  |  |  | 49.57 | 7.7 | 0 | 615.9 | 7961.695 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1151.4
19:30 | 1018.083 | 3199.3 | 2835.7 | 73.8 |  | 98.2 |  |  |  | 49.81 | 7.7 | 0 | 617.3 | 7899.893 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 74.4
20:00 | 1014.741 | 3228 | 2849.1 | 75 |  | 95 |  |  |  | 51.84 | 7.8 | 0 | 526.7 | 7848.181 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13341.8
20:30 | 1012.595 | 3244.3 | 2909.5 | 74.8 |  | 63.6 |  |  |  | 53.02 | 7.8 | 0 | 463.8 | 7829.415 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.35
21:00 | 1016.135 | 3224.7 | 2996.4 | 74.7 |  | 60.3 |  |  |  | 52.11 | 7.8 | 0 | 421.9 | 7854.045 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1931.9
21:30 | 1024.933 | 3190.3 | 2833.8 | 44.8 |  | 84.4 |  |  |  | 53.76 | 7.8 | 0 | 484.1 | 7723.893 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 60.7
22:00 | 1011.551 | 3073 | 2702.7 | 44.4 |  | 57 |  |  |  | 53.12 | 7.8 | 0 | 515.8 | 7465.371 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 109.2
22:30 | 1028.249 | 3280.8 | 2594.9 | 44.4 |  | 0 |  |  |  | 54.76 | 7.8 | 0 | 513.2 | 7524.109 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4529
23:00 | 1018.291 | 3206.9 | 2485 | 42.6 |  | 0 |  |  |  | 52.16 | 7.8 | 0 | 440 | 7252.751 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1625.05
23:30 | 1005.864 | 3144.6 | 2333.2 | 42.1 |  | 0 |  |  |  | 51.18 | 7.8 | 0 | 378.6 | 6963.344 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.35
00:00 | 1013.679 | 3096 | 2332.5 | 41.6 |  | 0 |  |  |  | 52.19 | 7.6 | 0 | 326.9 | 6870.469 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1833.55
TOTAL MWh | 24061.1585 | 72794.9 | 58121.15 | 780.05 | 0 | 905.85 | 0 | 0 | 0 | 1174.375 | 177.9 | 8003.85 | 10020.2 | 176039.4335 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 13.6681 | 41.3515 | 33.016 | 0.44311 | 0 | 0.51457 | 0 | 0 | 0 | 0.66711 | 0.10106 | 4.5466 | 5.692 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 721.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3174.6
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2870.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1525.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2626.65
[16 empty] | PCH TUPURI | 38.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 223.85
[16 empty] | C.H. RUCUY | 480.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 87.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 632.45
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2471.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 230.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 657.05
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2561.8
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 187.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 91.6
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 491.3
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24061.1585 | 72794.9

## GENERACION RER
jueves, 14 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 12 |  |  | 10.1 | 18.6 | 2.1 |  | 9 | 15.6 | 18.1 |  |  | 19.8 |  | 15.9 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 4.873 | 20.6 | 20 | 11.1 | 20.9 | 7.1 | 68.9 |  |  | 7.7 | 159.6 |  |  |  | 15.6 | 5.4 | 13 |  |  | 7.2 |  | 4.6 | 5.7 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.3 | 10 | 47 | 49.6 | 0.6 |  |  |  |  | 25.8 | 57.8 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 | 20 |  | 20.6 | 810.573
1:00 |  | 15.7 |  |  | 10.1 | 18.6 | 2.2 |  | 8.7 | 15.01 | 17.7 |  |  | 19.8 |  | 15.4 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 4.845 | 20.2 | 20 | 11.1 | 18 | 12.1 | 58.1 |  |  | 3.7 | 126.5 |  |  |  | 15.5 | 5.4 | 13 |  | 1 | 7.3 |  | 5.3 | 5.2 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.4 | 10 | 42.7 | 42.9 | 0.6 |  |  |  |  | 21.6 | 54.5 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.4 | 749.055
1:30 |  | 16 |  |  | 10.1 | 18.6 | 2.1 |  | 9 | 16.42 | 17.8 |  |  | 19.8 |  | 15.5 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 4.816 | 20.1 | 20 | 11.1 | 18.9 | 10.4 | 42.1 |  |  | 1.9 | 96.1 |  |  |  | 15.4 | 5.4 | 13 | 14 | 3 | 7.2 |  | 6 | 6.1 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 36.1 | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.8 | 46 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.4 | 689.836
2:00 |  | 17.8 |  |  | 10 | 18.6 | 2.1 |  | 9.1 | 16.37 | 17.8 |  |  | 19.8 |  | 14.9 | 20.4 | 6.4 | 3.5 | 4.786 | 20.5 | 20 | 8 | 17.9 | 14.6 | 38.4 |  |  | 4.1 | 101.4 |  |  |  | 15.4 | 5.4 | 13 | 14 | 7 | 7.2 |  | 4 | 5.6 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.2 | 10 | 35.2 | 31.8 | 0.6 |  |  |  |  | 20.3 | 49 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 | 19.9 |  | 20.5 | 696.756
2:30 |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 18.6 | 2.1 |  | 8.2 | 15.73 | 17.7 |  |  | 19.8 |  | 14.7 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 4.745 | 20.2 | 20 | 8 | 18.6 | 19.4 | 36.8 |  |  | 3.4 | 92.9 |  |  |  | 15.4 | 5.4 | 13 | 14 | 12 | 7.2 |  | 4.6 | 6.3 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.3 | 10 | 25 | 28 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 40.4 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 19.9 |  | 20.4 | 665.775
3:00 |  | 17.5 |  |  | 10.1 | 9 | 2.1 |  | 8.7 | 14.97 | 17.7 |  |  | 19.8 |  | 14.8 | 20.4 | 6.4 | 3.5 | 4.696 | 20.4 | 20 | 8.1 | 22 | 23.3 | 34.3 |  |  | 2.5 | 72.2 |  |  |  | 15.4 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.2 |  | 3.5 | 4.8 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 13.8 | 17.2 | 0.6 |  |  |  |  | 19.1 | 48.3 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.5 | 630.766
3:30 |  | 17.7 |  |  | 10.1 | 5.7 | 2.1 |  | 8.8 | 15.45 | 17.9 |  |  | 19.8 |  | 15.1 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 4.738 | 20.6 | 20 | 11.1 | 29.3 | 20.6 | 48.8 |  |  | 3.3 | 65.1 |  |  |  | 15.4 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.2 |  | 3.2 | 4.4 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.1 | 10 | 9.6 | 12 | 0.6 |  |  |  |  | 18.9 | 43.8 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.5 | 629.788
4:00 |  | 18.2 |  |  | 10.1 | 5.7 | 2 |  | 9 | 15.62 | 18 |  |  | 19.8 |  | 15 | 20.4 | 6.2 | 3.5 | 4.919 | 20.5 | 20 | 11.1 | 27.2 | 20.9 | 53.8 |  |  | 4.8 | 65.8 |  |  |  | 15.3 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.2 |  | 5.1 | 5.6 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.2 | 9.8 | 10.7 | 10.9 | 0.6 |  |  |  |  | 15.8 | 43.7 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.5 | 635.639
4:30 |  | 18.7 |  |  | 10.1 | 5.7 | 2 |  | 8.9 | 13.69 | 17.7 |  |  | 19.8 |  | 14.6 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 20.1 | 20 | 11.1 | 28.5 | 22.3 | 45.4 |  |  | 3.7 | 42.3 |  |  |  | 15.2 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.2 |  | 2.7 | 4.9 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.3 | 10 | 13.3 | 14.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.4 | 42.6 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.4 | 608.59
5:00 |  | 18 |  |  | 10.1 | 5.7 | 2 |  | 8.4 | 15.67 | 18 |  |  | 19.8 |  | 15.1 | 20.4 | 6.2 | 3.5 | 4.869 | 20.3 | 20 | 11.1 | 27.1 | 26.4 | 48.5 |  |  | 3.3 | 36.5 |  |  |  | 15.2 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.2 |  | 3.4 | 6.1 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.2 | 9.8 | 20.1 | 20.1 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 44.6 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.1 | 9 | 20 |  | 20.5 | 619.239
5:30 |  | 17.4 |  |  | 9.4 | 5.7 | 2 |  | 9.2 | 17.59 | 17.9 |  |  | 19.8 |  | 15 | 20.4 | 6.3 | 3.5 | 4.833 | 20.7 | 20 | 11.1 | 25.9 | 28.2 | 25.7 |  |  | 3.5 | 35.3 |  |  |  | 15.2 | 5.4 | 13 | 14.3 | 14 | 7.2 |  | 3.7 | 7.1 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 1.2 | 10 | 21.9 | 20.5 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 42.1 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.2 | 9 | 20.2 |  | 20.5 | 602.723
6:00 |  | 18.2 |  |  | 9.1 | 5.7 | 2 |  | 9.1 | 14.87 | 17.7 |  |  | 19.8 |  | 15 | 20.4 | 6.2 | 3.5 | 4.834 | 20.4 | 20 | 11.1 | 22.4 | 26.2 | 21.7 |  |  | 1.4 | 16.2 |  |  |  | 15.2 | 5.4 | 13 | 14.3 | 14.3 | 7.2 |  | 3.5 | 7.2 |  | 3.1 | 5.7 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 19.9 | 18.6 | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 15.4 | 34.7 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.1 | 9 | 20 |  | 20.6 | 558.004
6:30 |  | 18 |  |  | 9.8 | 9.2 | 2 |  | 9.1 | 15.43 | 17.9 |  |  | 19.8 |  | 15 | 20.4 | 6.1 | 3.5 | 4.869 | 20.2 | 20 | 11.1 | 23 | 24.7 |  |  |  | 0.5 | 11.9 | 1.3 | 0.2 |  | 15.1 | 5.4 | 13 | 14 | 14.3 | 7.2 | 5.3 | 5.5 | 8.1 |  | 3.1 | 5.7 |  | 15 | 13.3 | 6.6 |  | 2 | 0.1 |  | 0.2 | 5.4 | 9.9 | 20.4 | 21.1 | 0.6 | 6.8 | 9.4 |  |  | 15.4 | 41.2 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 20 | 9 | 20 |  | 20.4 | 607.599
7:00 |  | 18.3 |  |  | 10 | 11.8 | 2 |  | 9.3 | 15.15 | 17.6 | 0.1 |  | 19.8 |  | 14.6 | 20.4 | 6 | 3.5 | 4.836 | 20.2 | 20 | 11.1 | 25.1 | 20 |  |  |  | 0.5 | 10.6 | 10.2 | 0.3 |  | 15 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.2 | 28.1 | 6.9 | 8.8 |  | 3.1 | 5.7 |  | 89.6 | 50 | 27.2 |  | 2 | 2.7 |  | 1.7 | 5.3 | 9.9 | 15.9 | 21.9 | 0.6 | 38 | 49.1 |  | 1.4 | 13.9 | 46.7 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 | 3.5 | 1.6 | 20 | 9 | 19.9 | 0.3 | 20.5 | 851.086
7:30 |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 13.4 | 2 |  | 9.1 | 16.08 | 17.7 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 15.3 | 20.4 | 6 | 3.5 | 4.799 | 20.5 | 20 | 11.1 | 22.1 | 14.9 |  |  |  | 0.7 | 12 | 20.3 | 1.1 |  | 15 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.4 | 52.6 | 6.7 | 8.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 170 | 86.1 | 49.5 |  | 2 | 5.3 |  | 4 | 5.3 | 10 | 20.4 | 30 | 0.6 | 71.7 | 91.6 |  | 6.9 | 9.4 | 42.3 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 | 5.9 | 1.6 | 20 | 9 | 19.9 | 0.8 | 20.5 | 1114.979
8:00 |  | 18.3 |  |  | 10.1 | 13.4 | 2 |  | 9.2 | 15.94 | 18.1 | 0.1 | 0.3 | 19.7 |  | 15.3 | 20.4 | 6 | 3.5 | 4.82 | 20.3 | 20 | 11.1 | 22.3 | 13.9 |  |  |  | 2.2 | 16.4 | 28.9 | 1.2 |  | 14.8 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.4 | 66.2 | 6.7 | 8.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 207.7 | 165.4 | 84.1 |  | 2 | 7.9 |  | 10.8 | 5.6 | 9.9 | 40.9 | 44.2 | 0.6 | 84.8 | 115.9 |  | 15.3 | 9 | 38.8 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 | 8.1 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 1.9 | 20.4 | 1383.76
8:30 |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 13.4 | 2 |  | 9.4 | 16.09 | 18.1 | 0.1 | 0.7 | 19.7 |  | 15.3 | 20.4 | 5.6 | 3.5 | 4.861 | 20.6 | 20 | 11.1 | 24.2 | 15.5 |  |  |  | 2 | 18 | 30.6 | 1.2 |  | 14.8 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.4 | 68.1 | 8 | 9.6 |  | 3.1 | 5.7 |  | 213.7 | 170 | 86.7 | 0.1 | 2.2 | 9.9 |  | 11.6 | 5.3 | 9.8 | 65.8 | 59.5 | 0.6 | 87.3 | 118.1 |  | 16.3 | 14.9 | 49.6 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 | 10.2 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 9.7 | 20.6 | 1483.951
9:00 |  | 17.6 |  |  | 10.1 | 13.4 | 2 |  | 8.7 | 15.89 | 17.9 | 0.2 | 0.8 | 19.7 |  | 14.9 | 20.4 | 5.4 | 3.5 | 4.905 | 20.2 | 20 | 8 | 26.2 | 14.5 |  |  |  | 3.8 | 44 | 30.8 | 1.3 |  | 14.8 | 5.4 | 13 | 14 | 14 | 7.4 | 69.4 | 11 | 11.2 |  | 3.1 | 5.7 |  | 215.8 | 172 | 87.6 | 0.3 | 2.2 | 11.8 |  | 12.3 | 5.3 | 9.8 | 57.2 | 58.1 | 0.6 | 88.2 | 118.6 |  | 16.2 | 12.7 | 44.6 | 3.3 | 1 |  | 2 | 12 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 15.9 | 20.4 | 1511.695
9:30 |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 13.5 | 2 |  | 9.3 | 15.89 | 17.8 | 0.1 | 1 | 19.7 |  | 14.9 | 20.4 | 5.4 | 3.5 | 4.919 | 20.1 | 20 | 8 | 25.3 | 13.3 |  |  |  | 10.4 | 102.5 | 30.7 | 1.3 |  | 14.8 | 5.3 | 13 | 14 | 14 | 7.4 | 69.5 | 11.9 | 11.7 |  | 3.1 | 5.7 |  | 218.4 | 174.4 | 89 | 0.3 | 2.2 | 13.4 |  | 12.1 | 5.5 | 10 | 56.8 | 54.1 | 0.6 | 88.3 | 118.3 |  | 16.1 | 3.6 | 32.9 | 3.3 | 1 |  | 2 | 13.4 | 1.6 | 20.2 | 9 | 20.2 | 16 | 20.3 | 1561.609
10:00 |  | 18.4 |  |  | 10.1 | 13.3 | 2 |  | 10.9 | 16.44 | 17.8 | 0.4 | 1.1 | 19.7 |  | 15.1 | 20.4 | 5.4 | 3.5 | 4.894 | 20.4 | 20 | 8.1 | 23.2 | 10.4 |  |  |  | 18.2 | 111.6 | 30.7 | 1.3 |  | 14.8 | 5.3 | 13 | 14 | 14 | 7.4 | 70.5 | 11.5 | 11.9 |  | 3.1 | 5.7 |  | 221.1 | 175.8 | 89.8 | 0.4 | 2.3 | 14.8 |  | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 62.5 | 53.5 | 0.6 | 88.5 | 118.6 |  | 15.8 | 5.1 | 37.8 | 3.3 | 1 |  | 2 | 14.8 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 15.9 | 20.5 | 1596.534
10:30 |  | 18.1 |  |  | 10.1 | 13.3 | 2 |  | 11.6 | 15.91 | 17.7 | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 15 | 20.4 | 5.5 | 3.5 | 4.911 | 20.3 | 20 | 11.1 | 29 | 8.5 |  |  |  | 10.4 | 115 | 30.7 | 1.4 |  | 14.6 | 5.3 | 13 | 14 | 14 | 7.3 | 71.3 | 10.7 | 12.4 |  | 3.1 | 5.7 |  | 222.7 | 177.2 | 90.3 | 0.3 | 2.4 | 16.2 |  | 11.8 | 5.5 | 9.9 | 67.5 | 62.4 | 0.6 | 88.1 | 117.9 |  | 15.9 | 7.5 | 41.3 | 3.3 | 1 |  | 2 | 16 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 15.6 | 20.5 | 1623.621
11:00 |  | 18 |  |  | 10.1 | 13.3 | 1.9 |  | 12.3 | 15.19 | 17.7 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 14.9 | 20.4 | 5.5 | 3.5 | 4.932 | 20.2 | 20 | 11.1 | 30 | 9.6 |  |  |  | 10.7 | 155 | 30.4 | 1.4 |  | 14.5 | 5.3 | 13 | 14 | 14 | 7.1 | 71.9 | 11.6 | 11.4 |  | 3.1 | 5.7 |  | 223 | 177.4 | 90.3 | 0.4 | 2.3 | 16.9 |  | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 70.6 | 68.4 | 0.6 | 88.3 | 117.6 |  | 15.9 | 11.7 | 54.6 | 3.3 | 1 |  | 2 | 16.7 | 1.6 | 20 | 8.9 | 20 | 15.6 | 20.4 | 1693.922
11:30 |  | 18.2 |  |  | 10.1 | 13.3 | 1.9 |  | 11.8 | 10.89 | 17.4 | 0.4 | 1.3 | 19.6 |  | 15 | 20.4 | 5.5 | 3.5 | 4.894 | 20.6 | 20 | 11.1 | 34.9 | 11.2 |  |  |  | 18.8 | 185 | 30.4 | 1.3 |  | 14.5 | 5.3 | 13 | 13.8 | 14 | 7.1 | 72.1 | 11.6 | 12.9 |  | 3.1 | 5.7 |  | 224.1 | 178.1 | 89.7 | 0.4 | 2.4 | 17.2 |  | 11.9 | 5.6 | 10 | 75.1 | 63.6 | 0.6 | 89.2 | 118.7 |  | 15.8 | 12.6 | 54.7 | 3.3 | 1 |  | 2 | 16.9 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 15.6 | 20.5 | 1740.184
12:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 13.3 | 1.9 |  | 11.4 | 9.78 | 17.5 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 15.1 | 20.4 | 5.5 | 3.5 | 4.852 | 20.7 | 20 | 11.1 | 42.9 | 11.6 |  |  |  | 20.3 | 189.5 | 30.4 | 1.3 |  | 14.5 | 5.2 | 13 | 13.8 | 14 | 7.3 | 72.6 | 11.1 | 12.3 |  | 3.2 | 5.7 |  | 226.1 | 179.7 | 91.2 | 0.4 | 2.3 | 17.3 |  | 12 | 5.4 | 10 | 58.8 | 56.6 | 0.6 | 90.1 | 120.4 |  | 15.7 | 11.3 | 57.4 | 3.3 | 1 |  | 2 | 17.1 | 1.6 | 20 | 8.9 | 20 | 15.6 | 20.7 | 1740.132
12:30 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 13.3 | 1.9 |  | 11.5 | 9.4 | 17.5 | 0.4 | 1.3 | 19.6 |  | 14.4 | 20.4 | 5.2 | 3.5 | 4.925 | 20.1 | 20 | 11 | 43.1 | 15.2 |  |  |  | 22.9 | 201.5 | 30.6 | 1.3 |  | 14.5 | 5.2 | 13 | 13.8 | 14 | 7.3 | 72.9 | 10.8 | 12.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 227.3 | 180.4 | 91.7 | 0.4 | 2.3 | 17 |  | 12 | 5.5 | 9.8 | 42.9 | 45.7 | 0.6 | 90.8 | 121.5 |  | 16 | 13.4 | 55.3 | 3.3 | 1 |  | 2 | 16.9 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 15.6 | 20.4 | 1733.325
13:00 |  | 18.7 |  |  | 11.1 | 13.3 | 1.9 |  | 11.7 | 9.86 | 17.6 | 0.4 | 1.2 | 19.6 |  | 14.8 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.908 | 20.3 | 20 | 11.1 | 43.8 | 14.4 |  |  |  | 19.7 | 174.4 | 31 | 1.4 |  | 14.5 | 5.2 | 13 | 13.8 | 14 | 7.1 | 73.1 | 11.7 | 11.5 |  | 3.1 | 5.7 |  | 229.4 | 181.8 | 92 | 0.4 | 2.3 | 16.7 |  | 12 | 5.5 | 10 | 48 | 42.5 | 0.6 | 91.2 | 122.5 |  | 16.1 | 14.1 | 58.2 | 3.3 | 1 |  | 2 | 16.3 | 1.6 | 20 | 9 | 20 | 15.8 | 20.5 | 1715.668
13:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 13.3 | 1.8 |  | 11.8 | 10.73 | 17.4 | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 14.6 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.856 | 20.5 | 20 | 11.1 | 41 | 13.8 |  |  |  | 18.7 | 187.9 | 31.2 | 1.3 |  | 14.5 | 5.2 | 12.5 | 13.8 | 14 | 6.9 | 73.2 | 14.5 | 12.3 |  | 3.2 | 5.7 |  | 229.5 | 181.8 | 91.7 | 0.4 | 2.3 | 15.7 |  | 12.1 | 5.5 | 10 | 63.5 | 55.6 | 0.6 | 91.5 | 123.3 |  | 16.2 | 17.1 | 65.5 | 3.3 | 1 |  | 2 | 15.4 | 1.6 | 20.1 | 9 | 20 | 15.8 | 20.5 | 1766.686
14:00 |  | 18.7 |  |  | 11.1 | 13.3 | 1.9 |  | 9.8 | 9.28 | 17.2 | 0.3 | 1.1 | 19.6 |  | 14.5 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.8 | 20.3 | 20 | 11.1 | 38.5 | 10.9 |  |  |  | 17.8 | 177.1 | 31.7 | 1.5 |  | 14.2 | 5.2 | 12.5 | 13.3 | 14 | 6.9 | 72.6 | 14.1 | 12.4 |  | 3.2 | 5.7 |  | 228.6 | 180.6 | 91.8 | 0.5 | 2.4 | 14.6 |  | 12.3 | 5.6 | 9.8 | 86.4 | 89.2 | 0.6 | 91.4 | 123.6 |  | 16.4 | 14.3 | 60 | 3.3 | 1.1 |  | 2 | 14.1 | 1.6 | 20.1 | 9.6 | 20 | 15.9 | 20.4 | 1789.78
14:30 |  | 18.8 |  |  | 11.1 | 13.2 | 1.9 |  | 7.5 | 10.82 | 17.5 | 0.3 | 1 | 19.7 |  | 14.6 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.772 | 20.5 | 19.6 | 8 | 40.7 | 18.9 |  |  |  | 20.2 | 190.3 | 31.8 | 1.5 |  | 14.2 | 5.2 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 6.9 | 71.3 | 15.2 | 12.8 |  | 3.1 | 5.7 |  | 225.8 | 178.3 | 90.6 | 0.3 | 2.6 | 13.1 |  | 12.3 | 5.7 | 9.8 | 117.2 | 117.7 | 0.6 | 91.5 | 123.1 |  | 16.5 | 16.5 | 59.9 | 4.1 | 1.2 |  | 2 | 12.5 | 1.6 | 20 | 9.5 | 20 | 16 | 20.6 | 1864.392
15:00 |  | 18.7 |  |  |  | 13 | 1.9 |  | 6.2 | 11.2 | 17.1 | 0.3 | 0.9 | 19.6 |  | 14.3 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.736 | 20.4 | 19.7 | 8.1 | 40.9 | 19.4 |  |  |  | 17.9 | 175.9 | 31.4 | 1.5 |  | 14.3 | 5.2 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 6.8 | 69.7 | 14.7 | 11.9 |  | 3.1 | 5.7 |  | 222.8 | 175.4 | 89 | 0.4 | 2.6 | 11.3 |  | 12.2 | 5.7 | 10 | 126.6 | 126.4 | 0.6 | 89.7 | 121.5 |  | 16.3 | 22.2 | 67 | 4.1 | 1.2 |  | 2.2 | 10.7 | 1.6 | 20.1 | 9.8 | 20 | 15.5 | 20.5 | 1848.236
15:30 |  |  |  |  | 6.5 | 13 | 2 |  | 6.3 | 12.57 | 17.5 | 0.3 | 0.7 | 19.7 |  | 14.5 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.702 | 20.7 | 19.2 | 8.1 | 33.2 | 19.6 |  |  |  | 20.7 | 188.5 | 30.5 | 1.6 |  | 14.3 | 5.2 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 7.1 | 67.3 | 15.6 | 13 |  | 3.1 | 5.7 |  | 215.7 | 170.4 | 85.5 | 0.2 | 2.6 | 9.2 |  | 12 | 5.6 | 9.9 | 131.1 | 126.1 | 0.6 | 86.3 | 117.3 |  | 15.9 | 23 | 73.8 | 4.1 | 1.3 |  | 2.2 | 8.5 | 1.6 | 20 | 9.8 | 20 | 14.2 | 20.6 | 1826.972
16:00 |  |  |  |  | 6.4 | 13 | 2 |  | 6.3 | 11.39 | 17 | 0.2 | 0.5 | 19.6 |  | 13.9 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.658 | 20.1 | 18.8 | 11.1 | 27.2 | 19.7 |  |  |  | 26.8 | 214.2 | 22.5 | 1.8 |  | 14.4 | 5.2 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 7.1 | 50.2 | 14.5 | 12.3 |  | 3.1 | 5.7 |  | 188.1 | 141.5 | 73.4 | 0.1 | 2.6 | 6.9 |  | 11.3 | 5.6 | 10 | 142.1 | 125 | 0.6 | 74.8 | 86 |  | 14.9 | 22.4 | 71.6 | 4.1 | 1.3 |  | 2.2 | 6.2 | 1.6 | 20.1 | 9.8 | 20 | 10.3 | 20.4 | 1710.948
16:30 |  |  |  |  | 6.1 | 10.1 | 2.1 |  | 6.2 | 12.49 | 16.6 | 0.1 | 0.2 | 19.6 |  | 13.4 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.782 | 20.3 | 18.7 | 11.1 | 21.7 | 17.1 |  |  |  | 32.5 | 211.1 | 11.6 | 0.7 |  | 14.2 | 5.2 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 7.1 | 23.6 | 15.2 | 12.8 |  | 3.1 | 5.7 |  | 107.5 | 73.1 | 39.1 |  | 3 | 4.3 |  | 8.5 | 5.7 | 10 | 132 | 122.1 | 0.6 | 38.2 | 44.1 |  | 11.8 | 22.2 | 70.3 | 4.1 | 1.3 |  | 2.2 | 3.7 | 1.6 | 20.3 | 9.8 | 20.3 | 3.1 | 20.5 | 1371.172
17:00 |  |  |  |  | 7.4 | 7.8 | 2.1 |  | 5.8 | 13.29 | 16.8 |  |  | 19.6 |  | 13.5 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.759 | 20.2 | 18.4 | 11 | 19.3 | 17.5 |  |  |  | 28 | 210.3 | 2.3 | 0.1 |  | 14.1 | 5.1 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 7.1 | 5.6 | 15.3 | 12.8 |  | 3.1 | 5.7 |  | 25 | 17.2 | 8.8 |  | 3.1 | 1.7 |  | 2.8 | 5.8 | 10 | 133.5 | 123.3 | 0.6 | 8.8 | 7.8 |  | 4.1 | 20.1 | 66.1 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.4 | 1074.849
17:30 |  | 8.3 |  |  | 4.7 | 7.8 | 2.2 |  | 5.8 | 13.65 | 17 |  |  | 19.6 |  | 13.8 | 20.4 | 5.2 | 3.5 | 4.767 | 20.6 | 18.8 | 11.1 | 19.4 | 17.2 |  |  |  | 30.7 | 202.6 |  |  |  | 14.1 | 5.2 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 7.1 |  | 15 | 12.4 |  | 3.1 | 5.7 |  |  | 0.2 | [6 empty] | 5.7 | 9.9 | 135.5 | 123.8 | 0.6 |  |  |  |  | 18.8 | 58.1 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.2 | 9.8 | 20.2 |  | 20.6 | 981.817
18:00 |  | 18 |  |  | 9.9 | 8.1 | 2.2 |  | 5.7 | 14.06 | 16.6 |  |  | 19.6 |  | 13.1 | 20.4 | 5.1 | 3.5 | 4.808 | 20 | 18.8 | 11.1 | 16.1 | 17.3 |  |  |  | 26.4 | 190 |  |  |  | 14 | 5.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 14.3 | 10.4 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 134.3 | 123 | 0.6 |  |  |  |  | 17.3 | 52.1 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.4 | 964.168
18:30 |  | 18.5 |  |  | 11 | 11.9 | 2.3 |  | 6.4 | 13.72 | 16.7 |  |  | 19.6 |  | 13.6 | 20.4 | 5.1 | 3.4 | 4.852 | 20.4 | 18.6 | 11.1 | 12.5 | 15.6 | 3.7 |  |  | 21 | 184.7 |  |  |  | 14 | 5.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 13.7 | 10.3 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 133.8 | 122.5 | 0.6 |  |  |  |  | 19.9 | 55.9 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 964.372
19:00 |  | 19 |  |  | 11 | 16 | 2.3 |  | 6.4 | 13.17 | 16.5 |  |  | 19.6 |  | 13.6 | 19.9 | 5.1 | 3.5 | 4.825 | 20.4 | 18.1 | 11 | 11 | 13.6 | 39.8 |  |  | 18.6 | 175 |  |  |  | 13.9 | 5.2 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 15.1 | 13 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 5.5 | 10 | 125.5 | 123.8 | 0.6 |  |  |  |  | 19.5 | 61 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.2 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 987.095
19:30 |  | 19.3 |  |  | 11 | 16 | 2.4 |  | 7.6 | 11.91 | 16.6 |  |  | 19.6 |  | 13.6 | 18.9 | 5.1 | 3.4 | 4.783 | 20.3 | 17.9 | 8.1 | 8.3 | 11.6 | 60.4 |  |  | 15.5 | 191.4 |  |  |  | 13.9 | 5.2 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 13.5 | 12.7 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 113.1 | 112.7 | 0.6 |  |  |  |  | 18.1 | 60 | 4.3 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.4 | 986.893
20:00 |  | 19.1 |  |  | 11 | 16.1 | 2.4 |  | 8.5 | 13.24 | 16.3 |  |  | 19.6 |  | 13.6 | 18.4 | 5.2 | 3.5 | 4.741 | 20.3 | 17.9 | 8.1 | 6 | 11.5 | 56.9 |  |  | 20.2 | 196.1 |  |  |  | 13.9 | 5 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 11.9 | 12.4 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 57.1 | 79.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.7 | 55.3 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.2 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 897.981
20:30 |  | 19.5 |  |  | 11 | 16.4 | 2.4 |  | 9.6 | 12.92 | 16.4 |  |  | 19.6 |  | 13.4 | 18.3 | 5.4 | 3.5 | 4.695 | 20.1 | 17.8 | 8.1 | 5.7 | 9.6 | 65.3 |  |  | 15.4 | 183.6 |  |  |  | 13.9 | 5 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 12.3 | 11.5 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 40.3 | 41.7 | 0.6 |  |  |  |  | 22.3 | 56.1 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20.1 | 9.8 | 20 |  | 20.4 | 835.515
21:00 |  | 19 |  |  | 11 | 17.5 | 2.4 |  | 10.5 | 11.61 | 16.6 |  |  | 19.7 |  | 13.6 | 18.8 | 5.6 | 3.5 | 4.835 | 20.2 | 17.8 | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 62.5 |  |  | 10.9 | 180 |  |  |  | 13.7 | 5.1 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 11.1 | 10.9 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 34.2 | 33.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 50.2 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9.7 | 20 |  | 20.5 | 795.245
21:30 |  | 19 |  |  | 11 | 19.9 | 2.4 |  | 10.9 | 12.86 | 16.6 |  |  | 19.6 |  | 13.7 | 18.7 | 5.6 | 3.5 | 4.933 | 20.3 | 18 | 11.1 | 3.7 | 8.6 | 51.9 |  |  | 13.9 | 166.6 |  |  |  | 13.6 | 5 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 10.8 | 11.2 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 73.6 | 70.9 | 0.6 |  |  |  |  | 17.3 | 55.6 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 864.793
22:00 |  | 18.7 |  |  | 11 | 19.9 | 2.3 |  | 11 | 12.42 | 16.4 |  |  | 19.6 |  | 13.3 | 18.7 | 5.6 | 3.5 | 4.851 | 19.8 | 18.3 | 11.1 | 5.1 | 12.1 | 47.4 |  |  | 11.7 | 131.7 |  |  |  | 13.5 | 5 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 11.5 | 11.6 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 108.8 | 101.9 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 58.1 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9.8 | 19.8 |  | 20.3 | 894.171
22:30 |  | 18.6 |  |  | 11 | 19.9 | 2.3 |  | 11.9 | 13.26 | 16.8 |  |  | 19.6 |  | 14.4 | 18.5 | 5.6 | 3.5 | 4.749 | 20.4 | 18.2 | 11.1 | 5.7 | 9.4 | 39.8 |  |  | 15.4 | 126 |  |  |  | 13.5 | 5 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 13.6 | 12.4 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.2 | 10 | 114 | 112.5 | 0.6 |  |  |  |  | 14.2 | 50.2 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 894.809
23:00 |  | 18.6 |  |  | 11 | 20 | 2.3 |  | 9.6 | 12.96 | 16.6 |  |  | 19.6 |  | 14.1 | 18.5 | 5.6 | 3.5 | 4.691 | 20.2 | 18 | 11.1 | 7 | 8.7 | 34 |  |  | 13.4 | 121 |  |  |  | 13.5 | 5 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 7.1 |  | 13.9 | 12.6 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 3.2 | 10 | 83.8 | 81 | 0.6 |  |  |  |  | 14.5 | 50.1 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.4 | 816.151
23:30 |  | 18.8 |  |  | 11 | 14.5 | 2.3 |  | 8.7 | 12.68 | 16.3 |  |  | 19.6 |  | 13.7 | 18.4 | 5.6 | 3.5 | 4.664 | 20 | 17.9 | 11.1 | 9.1 | 11.6 | 38.2 |  |  | 13 | 112.9 |  |  |  | 13.5 | 5 | 12 | 13 | 13.5 | 7.1 |  | 12.5 | 12.1 |  | 3.1 | 5.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 2.9 | 9.9 | 57.9 | 43.1 | 0.6 |  |  |  |  | 14.1 | 54.1 | 4.3 | 1.3 |  | 2.2 |  | 1.6 | 20 | 9.8 | 19.8 |  | 20.3 | 745.544
0:00 |  | 18.8 |  |  | 11 | 11.6 | 2.2 |  | 9.4 | 12.99 | 16.5 |  |  | 19.7 |  | 14 | 19 | 5.6 | 3.5 | 4.679 | 20.2 | 18.2 | 11 | 12.3 | 11.6 | 34.1 |  |  | 11.4 | 110.4 |  |  |  | 13.5 | 5 | 12 | 13 | 13.5 | 7.1 |  | 10.4 | 9.5 |  | 3.2 | 5.7 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 3 | 9.8 | 36.3 | 25.9 | 0.6 |  |  |  |  | 13.6 | 51.4 | 4.3 | 1.2 |  | 2.1 |  | 1.6 | 20 | 9.8 | 20 |  | 20.5 | 694.069
EJEC MWh | 0 | 393.8 | 0 | 0 | 234.85 | 314.85 | 50.2 | 0 | 216.65 | 329.075 | 415.65 | 2.7 | 8.55 | 472.65 | 0 | 347.7 | 480.45 | 134.95 | 83.9 | 115.5585 | 487.75 | 464.35 | 246.45 | 540.55 | 366.3 | 528.25 | 0 | 0 | 302.25 | 3042.3 | 280 | 13 | 0 | 348.55 | 125.85 | 306.3 | 315.25 | 307.8 | 171.9 | 648.55 | 242 | 241.5 | 0 | 74.6 | 136.8 | 0 | 2073.55 | 1600.15 | 817.9 | 2.65 | 60.7 | 122 | 0 | 109.85 | 109.2 | 238.35 | 1589.35 | 1529.7 | 14.4 | 831.8 | 1102.45 | 0 | 147.75 | 385.35 | 1252.65 | 97.2 | 29.15 | 0 | 51.55 | 120.4 | 38.4 | 481.15 | 223.85 | 480.05 | 122.55 | 491.3 | 26915.2335
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1352.275 | 5.0242 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7538.9085 | 28.0098 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8003.85 | 29.7372 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10020.2 | 37.2287 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
jueves, 14 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
14/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
14/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.135 | [11 empty] | 0.135
14/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.135 | [11 empty] | 0.135
14/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.155 | [11 empty] | 0.155
14/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.155 | [11 empty] | 0.155
14/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.385 | [11 empty] | 0.385
14/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.385 | [11 empty] | 0.385
14/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [22 empty] | 1.23 | [11 empty] | 1.23
14/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [22 empty] | 1.23 | [11 empty] | 1.23
14/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [22 empty] | 4.17 | [11 empty] | 4.17
14/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [22 empty] | 4.17 | [11 empty] | 4.17
14/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.365 | [11 empty] | 0.365
14/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.365 | [11 empty] | 0.365
14/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44

## COGENERACIÓN
jueves, 14 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 12 |  |  | 10.1 | 9 | 15.6 |  | 46.7
1:00 | 15.7 |  |  | 10.1 | 8.7 | 15.01 |  | 49.51
1:30 | 16 |  |  | 10.1 | 9 | 16.42 |  | 51.52
2:00 | 17.8 |  |  | 10 | 9.1 | 16.37 |  | 53.27
2:30 | 18.1 |  |  | 10.1 | 8.2 | 15.73 |  | 52.13
3:00 | 17.5 |  |  | 10.1 | 8.7 | 14.97 |  | 51.27
3:30 | 17.7 |  |  | 10.1 | 8.8 | 15.45 |  | 52.05
4:00 | 18.2 |  |  | 10.1 | 9 | 15.62 |  | 52.92
4:30 | 18.7 |  |  | 10.1 | 8.9 | 13.69 |  | 51.39
5:00 | 18 |  |  | 10.1 | 8.4 | 15.67 |  | 52.17
5:30 | 17.4 |  |  | 9.4 | 9.2 | 17.59 |  | 53.59
6:00 | 18.2 |  |  | 9.1 | 9.1 | 14.87 |  | 51.27
6:30 | 18 |  |  | 9.8 | 9.1 | 15.43 |  | 52.33
7:00 | 18.3 |  |  | 10 | 9.3 | 15.15 |  | 52.75
7:30 | 18.1 |  |  | 10.1 | 9.1 | 16.08 |  | 53.38
8:00 | 18.3 |  |  | 10.1 | 9.2 | 15.94 |  | 53.54
8:30 | 18.1 |  |  | 10.1 | 9.4 | 16.09 |  | 53.69
9:00 | 17.6 |  |  | 10.1 | 8.7 | 15.89 |  | 52.29
9:30 | 18.1 |  |  | 10.1 | 9.3 | 15.89 |  | 53.39
10:00 | 18.4 |  |  | 10.1 | 10.9 | 16.44 |  | 55.84
10:30 | 18.1 |  |  | 10.1 | 11.6 | 15.91 |  | 55.71
11:00 | 18 |  |  | 10.1 | 12.3 | 15.19 |  | 55.59
11:30 | 18.2 |  |  | 10.1 | 11.8 | 10.89 |  | 50.99
12:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 11.4 | 9.78 |  | 50.58
12:30 | 18.2 |  |  | 11.1 | 11.5 | 9.4 |  | 50.2
13:00 | 18.7 |  |  | 11.1 | 11.7 | 9.86 |  | 51.36
13:30 | 18.5 |  |  | 11.1 | 11.8 | 10.73 |  | 52.13
14:00 | 18.7 |  |  | 11.1 | 9.8 | 9.28 |  | 48.88
14:30 | 18.8 |  |  | 11.1 | 7.5 | 10.82 |  | 48.22
15:00 | 18.7 |  |  |  | 6.2 | 11.2 |  | 36.1
15:30 |  |  |  | 6.5 | 6.3 | 12.57 |  | 25.37
16:00 |  |  |  | 6.4 | 6.3 | 11.39 |  | 24.09
16:30 |  |  |  | 6.1 | 6.2 | 12.49 |  | 24.79
17:00 |  |  |  | 7.4 | 5.8 | 13.29 |  | 26.49
17:30 | 8.3 |  |  | 4.7 | 5.8 | 13.65 |  | 32.45
18:00 | 18 |  |  | 9.9 | 5.7 | 14.06 |  | 47.66
18:30 | 18.5 |  |  | 11 | 6.4 | 13.72 |  | 49.62
19:00 | 19 |  |  | 11 | 6.4 | 13.17 |  | 49.57
19:30 | 19.3 |  |  | 11 | 7.6 | 11.91 |  | 49.81
20:00 | 19.1 |  |  | 11 | 8.5 | 13.24 |  | 51.84
20:30 | 19.5 |  |  | 11 | 9.6 | 12.92 |  | 53.02
21:00 | 19 |  |  | 11 | 10.5 | 11.61 |  | 52.11
21:30 | 19 |  |  | 11 | 10.9 | 12.86 |  | 53.76
22:00 | 18.7 |  |  | 11 | 11 | 12.42 |  | 53.12
22:30 | 18.6 |  |  | 11 | 11.9 | 13.26 |  | 54.76
23:00 | 18.6 |  |  | 11 | 9.6 | 12.96 |  | 52.16
23:30 | 18.8 |  |  | 11 | 8.7 | 12.68 |  | 51.18
0:00 | 18.8 |  |  | 11 | 9.4 | 12.99 |  | 52.19
EJEC MWh | 393.8 | 0 | 0 | 234.85 | 216.65 | 329.075 | 0 | 1174.375

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - jueves, 14 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 393.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 |  |  | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 |  |  |  |  | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 1534.397
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 5057.47
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 762.75
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [10 empty] | 23.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 3105.25
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 5112.2211
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 3117.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 59330.38
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 6366.6103
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 47106.435
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 13451.445
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 30.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 109.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 2218.07
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 25136.32
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 6509.92
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 5390.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 6671.57
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 1950.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 27164.73
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 2591.515
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 1682.775
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  | 1922.815
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 1175.91
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 216070.42
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 71235.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 840.045
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 624.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 1695.9085
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 6715.89
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 75219.485
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 2170.34
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 18560.025
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 6501.22
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 3964.98
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 7285.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 4271.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 |  | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 10593.73
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 3743.825
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 17781.115
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 14445.455
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 20236.085
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 1795.535
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 1199.855
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 1698.645
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 41932.63
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 2905.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 3777.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 39317.5528
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 37106.6128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 42126.6578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 62904.1267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  | 1791.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 50336.2833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 50679.3833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 53958.0533
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 6083.975
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 2161.38
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 5772.015
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 6008.26
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 5920
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 2408.7345
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 |  |  |  | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 8405.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 2526.305
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 3364.335
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 1071.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 6282.16
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 1928.15
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 51557.14
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 22.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 28.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 15747.655
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 1051.71
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 26674.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 184118.76
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 20830.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 10504.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 45697.1117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 48546.7267
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 51930.8067
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 62111.1883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 33077.8067
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 3237.67
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 27.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 25871.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 854.1
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 1397.81
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [7 empty] | 3534.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 1550.6262
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 1729.62
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 67661.815
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 27556.455
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 3292.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 16488.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 16515.315
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 25323.06
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 200.8145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 10093.535
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 49582.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 23474.22
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 21523.155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 11218.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 14736
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 |  |  |  | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 |  |  |  | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 |  |  |  | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 10967.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 28615.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 29029.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 23232.6
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 1788.6928
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 5264.31
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 14793.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 1338.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 587.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 743.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  | 430.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 13041.605
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 1291.045
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 |  |  |  | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 35755.035
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 501.45
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 6730.82
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 3038.5
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 6718.32
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 1260.5
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 8622.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 43641.935
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 3907.4
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 13770.245
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 35226.57
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 1607.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 48984.985
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 23292.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 |  |  |  |  | 3496.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [7 empty] | 3103.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 1972.016
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 1847.9106
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 6662.51
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 2418800.9814
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 3422.355
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 2471.6743
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 4332.52
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 8641.9467
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 6306.5648
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 3193
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 4527.25
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 6974.4064
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 39869.7172
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 460054.67
[7 empty] | ELECTROPERU | 288770.585
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 283132.3895
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 271237.255
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 154973.72
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 106428.8
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 100240.445
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 77389.825
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 72277.285
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 60557.88
[7 empty] | CELEPSA | 59330.38
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 51557.14
[7 empty] | SAN GABAN | 36256.485
[7 empty] | EGASA | 27354.39
[7 empty] | EGEMSA | 27164.73
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 26674.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 25871.2
[7 empty] | EGEJUNIN | 20522.04
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 20109.0095
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18560.025
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 17781.115
[7 empty] | SINERSA | 16487.64
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 15747.655
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14793.2
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14337.555
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13654.95
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 13041.605
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8405.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8245.355
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6715.89
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6662.51
[7 empty] | TERMOSELVA | 6599.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6501.22
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6366.6103
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6282.16
[7 empty] | EGESUR | 6197.105
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5264.31
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5112.2211
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5057.47
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3964.98
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3819.9266
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3534.95
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3364.335
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3117.4
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3105.25
[7 empty] | PETRAMAS | 3099.7
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2526.305
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1928.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1788.6928
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1695.9085
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1607.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1550.6262
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1534.397
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1397.81
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1291.045
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1175.91
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1071.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1051.71
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 854.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 762.75
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 393.8
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 109.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 102.9
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 50.6
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 30.8
[7 empty] | KONDU SAC | 27.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 23.45

## G_AREAS
jueves, 14 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 358.6 | 58.8 | 0 | 38.3 | 3306.373 | 2017.9 | 0 | 416.4 | 536 | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 5740.673 | 536 | 6732.373 | 00:30 | 4200.973 | 2076.7 | 0 | 454.7 | 6732.373 | 00:30 | 301.373 | 54.5 | 0 | 454.7 | 810.573
01:00 | 349.8 | 33.81 | 0 | 40.6 | 3179.245 | 2026.6 | 0 | 350 | 521.8 | 0 | 0 | 0 | 424.21 | 5555.845 | 521.8 | 6501.855 | 01:00 | 4050.845 | 2060.41 | 0 | 390.6 | 6501.855 | 01:00 | 301.145 | 57.31 | 0 | 390.6 | 749.055
01:30 | 293.1 | 35.52 | 0 | 41.4 | 3245.216 | 2122.8 | 0 | 272.4 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 370.02 | 5640.416 | 537.3 | 6547.736 | 01:30 | 4075.616 | 2158.32 | 0 | 313.8 | 6547.736 | 01:30 | 316.716 | 59.32 | 0 | 313.8 | 689.836
02:00 | 275.7 | 35.47 | 0 | 42.1 | 3144.286 | 2088.8 | 0 | 280.2 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 353.27 | 5513.286 | 547.9 | 6414.456 | 02:00 | 3967.886 | 2124.27 | 0 | 322.3 | 6414.456 | 02:00 | 313.386 | 61.07 | 0 | 322.3 | 696.756
02:30 | 275 | 34.03 | 0 | 48.9 | 3115.045 | 2113 | 0 | 239.2 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 357.93 | 5467.245 | 516.6 | 6341.775 | 02:30 | 3906.645 | 2147.03 | 0 | 288.1 | 6341.775 | 02:30 | 317.745 | 59.93 | 0 | 288.1 | 665.775
03:00 | 274.8 | 33.77 | 0 | 53.6 | 3177.796 | 2121.5 | 0 | 207.4 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 362.17 | 5506.696 | 516.3 | 6385.166 | 03:00 | 3968.896 | 2155.27 | 0 | 261 | 6385.166 | 03:00 | 310.696 | 59.07 | 0 | 261 | 630.766
03:30 | 280.5 | 34.35 | 0 | 57.5 | 3065.338 | 2221.1 | 0 | 201.5 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 372.35 | 5487.938 | 522.7 | 6382.988 | 03:30 | 3868.538 | 2255.45 | 0 | 259 | 6382.988 | 03:30 | 310.938 | 59.85 | 0 | 259 | 629.788
04:00 | 279 | 34.72 | 0 | 58.8 | 3023.719 | 2209 | 0 | 205.5 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 372.52 | 5438.219 | 521.3 | 6332.039 | 04:00 | 3824.019 | 2243.72 | 0 | 264.3 | 6332.039 | 04:00 | 310.619 | 60.72 | 0 | 264.3 | 635.639
04:30 | 278.2 | 32.69 | 0 | 58.4 | 3038.1 | 2257.5 | 0 | 181.3 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 369.29 | 5476.9 | 514.7 | 6360.89 | 04:30 | 3831 | 2290.19 | 0 | 239.7 | 6360.89 | 04:30 | 309.7 | 59.19 | 0 | 239.7 | 608.59
05:00 | 284.8 | 34.17 | 0 | 63 | 3132.769 | 2261 | 0 | 185.8 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 381.97 | 5579.569 | 520.5 | 6482.039 | 05:00 | 3938.069 | 2295.17 | 0 | 248.8 | 6482.039 | 05:00 | 310.469 | 59.97 | 0 | 248.8 | 619.239
05:30 | 282.5 | 36.19 | 0 | 64.9 | 3119.133 | 2462.4 | 0 | 164.9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 383.59 | 5746.433 | 523 | 6653.023 | 05:30 | 3924.633 | 2498.59 | 0 | 229.8 | 6653.023 | 05:30 | 311.533 | 61.39 | 0 | 229.8 | 602.723
06:00 | 301 | 33.07 | 0 | 59.3 | 3159.734 | 2573.2 | 0 | 127.9 | 515.2 | 0 | 0.7 | 0 | 393.37 | 5860.834 | 515.9 | 6770.104 | 06:00 | 3975.934 | 2606.27 | 0.7 | 187.2 | 6770.104 | 06:00 | 311.034 | 59.07 | 0.7 | 187.2 | 558.004
06:30 | 346.6 | 34.33 | 0 | 61.3 | 3143.969 | 2687.2 | 0 | 110.5 | 465.6 | 0 | 58.9 | 0 | 442.23 | 5941.669 | 524.5 | 6908.399 | 06:30 | 3956.169 | 2721.53 | 58.9 | 171.8 | 6908.399 | 06:30 | 316.769 | 60.13 | 58.9 | 171.8 | 607.599
07:00 | 348 | 34.45 | 0 | 60.8 | 2921.236 | 2515.3 | 0.1 | 109.5 | 457.4 | 0 | 302.1 | 0 | 443.25 | 5546.136 | 759.5 | 6748.886 | 07:00 | 3726.636 | 2549.75 | 302.2 | 170.3 | 6748.886 | 07:00 | 318.036 | 60.55 | 302.2 | 170.3 | 851.086
07:30 | 362.7 | 35.28 | 0 | 52 | 3096.999 | 2343.9 | 0.2 | 114.8 | 463.7 | 0 | 565.8 | 0 | 449.98 | 5555.899 | 1029.5 | 7035.379 | 07:30 | 3923.399 | 2379.18 | 566 | 166.8 | 7035.379 | 07:30 | 320.999 | 61.18 | 566 | 166.8 | 1114.979
08:00 | 360.2 | 35.24 | 0 | 51.2 | 3013.02 | 2307.5 | 0.4 | 151.5 | 467 | 0 | 798.2 | 0 | 446.64 | 5472.42 | 1265.2 | 7184.26 | 08:00 | 3840.22 | 2342.74 | 798.6 | 202.7 | 7184.26 | 08:00 | 321.12 | 61.34 | 798.6 | 202.7 | 1383.76
08:30 | 354.6 | 35.59 | 0.1 | 57.3 | 3056.361 | 2291.1 | 0.8 | 209.8 | 466.4 | 0 | 833.4 | 0 | 447.59 | 5558.061 | 1299.8 | 7305.451 | 08:30 | 3877.361 | 2326.69 | 834.3 | 267.1 | 7305.451 | 08:30 | 321.061 | 61.49 | 834.3 | 267.1 | 1483.951
09:00 | 346.8 | 34.69 | 0.3 | 62.9 | 3154.805 | 2276.7 | 1 | 220.4 | 463.1 | 0 | 851.9 | 0 | 444.69 | 5652.905 | 1315 | 7412.595 | 09:00 | 3964.705 | 2311.39 | 853.2 | 283.3 | 7412.595 | 09:00 | 316.605 | 58.59 | 853.2 | 283.3 | 1511.695
09:30 | 346.2 | 77.69 | 0.3 | 62.2 | 3180.419 | 2405.3 | 1.1 | 260.3 | 462.1 | 0 | 860.9 | 0 | 486.39 | 5847.119 | 1323 | 7656.509 | 09:30 | 3988.719 | 2482.99 | 862.3 | 322.5 | 7656.509 | 09:30 | 317.119 | 59.69 | 862.3 | 322.5 | 1561.609
10:00 | 356.8 | 80.64 | 0.4 | 57 | 3190.694 | 2451.2 | 1.5 | 288.7 | 461.5 | 0 | 869.5 | 0 | 494.84 | 5932.094 | 1331 | 7757.934 | 10:00 | 4008.994 | 2531.84 | 871.4 | 345.7 | 7757.934 | 10:00 | 317.294 | 62.14 | 871.4 | 345.7 | 1596.534
10:30 | 359 | 105.81 | 0.3 | 60.6 | 3208.811 | 2497.3 | 1.6 | 304.1 | 464.7 | 0 | 875.1 | 0 | 525.71 | 6011.811 | 1339.8 | 7877.321 | 10:30 | 4032.511 | 2603.11 | 877 | 364.7 | 7877.321 | 10:30 | 319.911 | 62.01 | 877 | 364.7 | 1623.621
11:00 | 367.5 | 169.49 | 0.4 | 62.6 | 3174.832 | 2374.3 | 1.6 | 371 | 461.5 | 0 | 877.3 | 0 | 599.99 | 5921.732 | 1338.8 | 7860.522 | 11:00 | 4003.832 | 2543.79 | 879.3 | 433.6 | 7860.522 | 11:00 | 319.132 | 61.89 | 879.3 | 433.6 | 1693.922
11:30 | 355.3 | 200.19 | 0.4 | 70.6 | 3232.494 | 2314 | 1.7 | 409.8 | 460.3 | 0 | 881 | 0 | 626.49 | 5957.994 | 1341.3 | 7925.784 | 11:30 | 4048.094 | 2514.19 | 883.1 | 480.4 | 7925.784 | 11:30 | 319.394 | 57.29 | 883.1 | 480.4 | 1740.184
12:00 | 367.1 | 207.28 | 0.4 | 77.9 | 3193.952 | 2234.7 | 1.7 | 393.9 | 466.2 | 0 | 889.5 | 0 | 652.68 | 5824.252 | 1355.7 | 7832.632 | 12:00 | 4027.252 | 2441.98 | 891.6 | 471.8 | 7832.632 | 12:00 | 319.852 | 56.88 | 891.6 | 471.8 | 1740.132
12:30 | 361.6 | 151.1 | 0.4 | 81.4 | 3090.025 | 2281.6 | 1.7 | 381.7 | 456.2 | 0 | 894 | 0 | 594.5 | 5755.025 | 1350.2 | 7699.725 | 12:30 | 3907.825 | 2432.7 | 896.1 | 463.1 | 7699.725 | 12:30 | 317.625 | 56.5 | 896.1 | 463.1 | 1733.325
13:00 | 372.6 | 143.36 | 0.4 | 81.4 | 3239.608 | 2130.3 | 1.6 | 356.9 | 485.5 | 0 | 899.3 | 0 | 597.76 | 5728.408 | 1384.8 | 7710.968 | 13:00 | 4097.708 | 2273.66 | 901.3 | 438.3 | 7710.968 | 13:00 | 318.408 | 57.66 | 901.3 | 438.3 | 1715.668
13:30 | 365.9 | 118.93 | 0.4 | 81.6 | 3174.956 | 2124 | 1.6 | 408.3 | 483.8 | 0 | 898.7 | 0 | 566.83 | 5708.856 | 1382.5 | 7658.186 | 13:30 | 4024.656 | 2242.93 | 900.7 | 489.9 | 7658.186 | 13:30 | 317.656 | 58.43 | 900.7 | 489.9 | 1766.686
14:00 | 365 | 109.28 | 0.5 | 75.9 | 3214.9 | 2143.7 | 1.4 | 444.8 | 476.6 | 0 | 895.1 | 0 | 550.68 | 5804.8 | 1371.7 | 7727.18 | 14:00 | 4056.5 | 2252.98 | 897 | 520.7 | 7727.18 | 14:00 | 316.8 | 55.28 | 897 | 520.7 | 1789.78
14:30 | 356.4 | 129.22 | 0.3 | 87.6 | 3214.472 | 2163.9 | 1.3 | 521.8 | 487.6 | 0 | 884.3 | 0 | 573.52 | 5901.472 | 1371.9 | 7846.892 | 14:30 | 4058.472 | 2293.12 | 885.9 | 609.4 | 7846.892 | 14:30 | 313.572 | 55.52 | 885.9 | 609.4 | 1864.392
15:00 | 364.6 | 125.6 | 0.4 | 86.9 | 3143.736 | 2288.4 | 1.2 | 536 | 482.2 | 0 | 867 | 0 | 577.5 | 5969.336 | 1349.2 | 7896.036 | 15:00 | 3990.536 | 2414 | 868.6 | 622.9 | 7896.036 | 15:00 | 313.136 | 43.6 | 868.6 | 622.9 | 1848.236
15:30 | 370.1 | 137.67 | 0.2 | 81.4 | 3131.202 | 2237.7 | 1 | 563.2 | 489.8 | 0 | 834.4 | 0 | 589.37 | 5933.102 | 1324.2 | 7846.672 | 15:30 | 3991.102 | 2375.37 | 835.6 | 644.6 | 7846.672 | 15:30 | 313.802 | 32.97 | 835.6 | 644.6 | 1826.972
16:00 | 361.1 | 141.39 | 0.1 | 73.7 | 3089.558 | 2293.4 | 0.7 | 602.1 | 489.2 | 0 | 687.9 | 0 | 576.29 | 5985.758 | 1177.1 | 7739.148 | 16:00 | 3939.858 | 2434.79 | 688.7 | 675.8 | 7739.148 | 16:00 | 314.758 | 31.69 | 688.7 | 675.8 | 1710.948
16:30 | 351.6 | 148.89 | 0 | 66.8 | 3173.382 | 2580.4 | 0.3 | 590.2 | 497.1 | 0 | 369.3 | 0 | 567.29 | 6344.282 | 866.4 | 7777.972 | 16:30 | 4022.082 | 2729.29 | 369.6 | 657 | 7777.972 | 16:30 | 312.182 | 32.39 | 369.6 | 657 | 1371.172
17:00 | 363.2 | 197.99 | 0 | 64.9 | 3144.459 | 2901.6 | 0 | 581.3 | 495.9 | 0 | 85.4 | 0 | 626.09 | 6627.359 | 581.3 | 7834.749 | 17:00 | 4003.559 | 3099.59 | 85.4 | 646.2 | 7834.749 | 17:00 | 309.059 | 34.19 | 85.4 | 646.2 | 1074.849
17:30 | 366.3 | 171.85 | 0 | 64 | 3282.067 | 2925.9 | 0 | 569.5 | 501.9 | 0 | 0.2 | 0 | 602.15 | 6777.467 | 502.1 | 7881.717 | 17:30 | 4150.267 | 3097.75 | 0.2 | 633.5 | 7881.717 | 17:30 | 307.967 | 40.15 | 0.2 | 633.5 | 981.817
18:00 | 352.8 | 170.36 | 0 | 58.1 | 3268.608 | 2946.8 | 0 | 543.1 | 535.7 | 0 | 0 | 0 | 581.26 | 6758.508 | 535.7 | 7875.468 | 18:00 | 4157.108 | 3117.16 | 0 | 601.2 | 7875.468 | 18:00 | 307.608 | 55.36 | 0 | 601.2 | 964.168
18:30 | 359.4 | 173.82 | 0 | 52.1 | 3276.652 | 3034.4 | 0 | 541.5 | 543 | 0 | 0 | 0 | 585.32 | 6852.552 | 543 | 7980.872 | 18:30 | 4179.052 | 3208.22 | 0 | 593.6 | 7980.872 | 18:30 | 313.452 | 57.32 | 0 | 593.6 | 964.372
19:00 | 362.2 | 174.97 | 0 | 52.7 | 3245.625 | 3020.4 | 0 | 563.2 | 542.6 | 0 | 0 | 0 | 589.87 | 6829.225 | 542.6 | 7961.695 | 19:00 | 4150.425 | 3195.37 | 0 | 615.9 | 7961.695 | 19:00 | 313.925 | 57.27 | 0 | 615.9 | 987.095
19:30 | 383.2 | 202.51 | 0 | 46.1 | 3290.383 | 2862.7 | 0 | 571.2 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 631.81 | 6724.283 | 543.8 | 7899.893 | 19:30 | 4217.383 | 3065.21 | 0 | 617.3 | 7899.893 | 19:30 | 312.083 | 57.51 | 0 | 617.3 | 986.893
20:00 | 404.9 | 202.74 | 0 | 41.8 | 3295.541 | 2876 | 0 | 484.9 | 542.3 | 0 | 0 | 0 | 649.44 | 6656.441 | 542.3 | 7848.181 | 20:00 | 4242.741 | 3078.74 | 0 | 526.7 | 7848.181 | 20:00 | 311.641 | 59.64 | 0 | 526.7 | 897.981
20:30 | 406.1 | 171.92 | 0 | 39.1 | 3311.095 | 2936.8 | 0 | 424.7 | 539.7 | 0 | 0 | 0 | 617.12 | 6672.595 | 539.7 | 7829.415 | 20:30 | 4256.895 | 3108.72 | 0 | 463.8 | 7829.415 | 20:30 | 310.895 | 60.82 | 0 | 463.8 | 835.515
21:00 | 410.4 | 168.11 | 0 | 35 | 3288.635 | 3023.2 | 0 | 386.9 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 613.51 | 6698.735 | 541.8 | 7854.045 | 21:00 | 4240.835 | 3191.31 | 0 | 421.9 | 7854.045 | 21:00 | 313.435 | 59.91 | 0 | 421.9 | 795.245
21:30 | 411.4 | 163.96 | 0 | 34.3 | 3263.033 | 2860.6 | 0 | 449.8 | 540.8 | 0 | 0 | 0 | 609.66 | 6573.433 | 540.8 | 7723.893 | 21:30 | 4215.233 | 3024.56 | 0 | 484.1 | 7723.893 | 21:30 | 319.133 | 61.56 | 0 | 484.1 | 864.793
22:00 | 418.5 | 135.82 | 0 | 40.3 | 3176.551 | 2729.2 | 0 | 475.5 | 489.5 | 0 | 0 | 0 | 594.62 | 6381.251 | 489.5 | 7465.371 | 22:00 | 4084.551 | 2865.02 | 0 | 515.8 | 7465.371 | 22:00 | 317.451 | 60.92 | 0 | 515.8 | 894.171
22:30 | 401.2 | 80.56 | 0 | 41.1 | 3312.849 | 2621.3 | 0 | 472.1 | 595 | 0 | 0 | 0 | 522.86 | 6406.249 | 595 | 7524.109 | 22:30 | 4309.049 | 2701.86 | 0 | 513.2 | 7524.109 | 22:30 | 319.049 | 62.56 | 0 | 513.2 | 894.809
23:00 | 361.8 | 76.16 | 0 | 42.2 | 3265.491 | 2511.4 | 0 | 397.8 | 597.9 | 0 | 0 | 0 | 480.16 | 6174.691 | 597.9 | 7252.751 | 23:00 | 4225.191 | 2587.56 | 0 | 440 | 7252.751 | 23:00 | 316.191 | 59.96 | 0 | 440 | 816.151
23:30 | 334.1 | 74.48 | 0 | 45.3 | 3228.464 | 2359.8 | 0 | 333.3 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 453.88 | 5921.564 | 587.9 | 6963.344 | 23:30 | 4150.464 | 2434.28 | 0 | 378.6 | 6963.344 | 23:30 | 307.964 | 58.98 | 0 | 378.6 | 745.544
00:00 | 276 | 74.99 | 0 | 43.8 | 3240.579 | 2358.9 | 0 | 283.1 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 394.79 | 5882.579 | 593.1 | 6870.469 | 00:00 | 4109.679 | 2433.89 | 0 | 326.9 | 6870.469 | 00:00 | 307.379 | 59.79 | 0 | 326.9 | 694.069
TOTAL MWh | 8342.1 | 2466.475 | 2.65 | 1390.35 | 76318.1085 | 58692.85 | 11.25 | 8629.85 | 12195.85 | 0 | 7989.95 | 0 | 12201.575 | 143652.0585 | 20185.8 | 176039.4335 | TOTAL MWh | 96856.0585 | 61159.325 | 8003.85 | 10020.2 | 176039.4335 | TOTAL MWh | 7538.9085 | 1352.275 | 8003.85 | 10020.2 | 26915.2335

## HOP
jueves, 14 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 15:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/05/2026 17:14:00 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 16:33:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:01 | 14/05/2026 14:37:07 | 14/05/2026 00:00:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:01 | 14/05/2026 14:33:47 | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 14:33:46 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 15:01:39 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 15:01:38 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 15:59:59 | 14/05/2026 16:23:50 | 14/05/2026 15:59:58 | 14/05/2026 16:23:49 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 16:53:40 | 14/05/2026 17:18:35 | 14/05/2026 16:53:39 | 14/05/2026 17:18:34 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 17:45:36 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 17:45:35 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 09:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 09:49:00 | 14/05/2026 09:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 09:51:00 | 14/05/2026 09:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 09:56:00 | 14/05/2026 23:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 23:20:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 11:19:00 | 14/05/2026 12:08:00 | 14/05/2026 11:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 12:08:00 | 14/05/2026 14:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 14:38:00 | 14/05/2026 20:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 20:25:00 | 14/05/2026 20:32:00 |  | 14/05/2026 20:25:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/05/2026 09:13:00 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 09:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:10h, S/C generar a minimo por disponibilidad de combustible. A las 14:00h, S/C generar a máxima generación.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:48:00 |  | 14/05/2026 00:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 10:25:00 | 14/05/2026 10:58:00 | 14/05/2026 09:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 10:58:00 | 14/05/2026 12:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 10:58h a 35 MW por región de seguridad y limitado por combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 12:13:00 | 14/05/2026 12:33:00 |  | 14/05/2026 12:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 19:00:00 | 14/05/2026 21:26:00 | 14/05/2026 18:39:00 | 14/05/2026 21:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó por disponibilidad de combustible.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 05:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 05:00:00 | 14/05/2026 11:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 11:21:00 | 14/05/2026 14:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 14:32:00 | 14/05/2026 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 23:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 16:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/05/2026 16:37:00 | 14/05/2026 21:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:12 h, S/C generar a 450 MW. A las 21:12 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/05/2026 21:55:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 02:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 02:56:00 | 14/05/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 12:33:00 | 14/05/2026 14:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 14:31:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:18:00 |  | 14/05/2026 00:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/05/2026 18:13:00 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 17:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 06:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 06:02:00 | 14/05/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 06:02 h, S/C generar 400 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 06:45:00 | 14/05/2026 16:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 16:26:00 | 14/05/2026 21:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 21:59:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 14/05/2026 10:31:00 | 14/05/2026 22:14:00 | 14/05/2026 10:12:00 | 14/05/2026 22:10:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | 11:26h a 80MW. A las 12:04 h se baja a min. 15:58 se sube a 70 MW 16:46 se sube a 100 MW 16:56 se sube a 120 MW 17:19 se baja a 90 MW 20:21 se baja a 90 MW 20:23 se baja a min. 21:05 se sube a 80 MW 21:43 se baja a min
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 00:49:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 14 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 00:26 | Mantenimiento Correctivo del Sistema de Lubricación de la Turbina de vapor y conjunto rotativo. Pruebas F/S y E/S de la Unidad TV-01. | 14 | P | F/S | N | CORR. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 14/05/2026 13:11 | 14/05/2026 17:14 | CORRECTIVO DE EMERGENCIA POR PRESENTAR DESGASTE DE CARBONES AL LIMITE. | 75 | F | F/S | N | CORR. | 110 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 14/05/2026 07:00 | 14/05/2026 15:00 | Pruebas operatividad rele, LT grupo | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Mantenimiento de turbina Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE ROTACIÓN EN TARJETA ELECTRONICA DE FILTROS AUTOMATICOS DE ACEITE | 8.5 | P | F/S | N | CORR. | 1069 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG1 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14971 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala. A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 14/05/2026 06:19 | 14/05/2026 18:06 | Central eólica indisponible por mantenimiento correctivo de la SE ERSUR | 135 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 14/05/2026 06:04 | 14/05/2026 21:59 | Mantenimiento correctivo reemplazo de sensor de posición de Inyector 06 de Unidad UG1. | 56 | P | F/S | N | CORR. | 24607 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspección y pruebas en sistema de excitación por similitud de falla | 44.93 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12713 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 04:33 | Cambio de celdas 23 KV , debido a la antigüedad y obsolescencia tecnológica de los equipos actualmente instalados | 20 | R | F/S | N | CORR. | 13402 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | SERVOMOTOR DE DEFLECTOR PÉRDIDA DE ACEITE / CAMBIO DE EMPAQUETADURA / PÉRDIDA EN SERVOMOTOR VVEE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/05/2026 09:08 | 14/05/2026 14:27 | M-07 se intervino aerogenerador por mantenimiento preventivo 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/05/2026 09:11 | 14/05/2026 12:38 | M-08 se realizó mantenimiento 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 14/05/2026 09:19 | 14/05/2026 10:36 | M-05 Se detuvo por alarma de grid filter. Se realizó reset. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Revisión por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 14/05/2026 00:00 | 15/05/2026 00:00 | Ampliación del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 14/05/2026 00:00 | 14/05/2026 07:55 | INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR TR-TG2 | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
14/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 14 de Mayo del 2026 / SEM N° 19 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 14 de Mayo del 2026 / SEM N° 19 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6850.1254 | [18 empty] | MIN | 2717.7892 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6732.373 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2717.7892 | 2698.5972 | 471.8564
01:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6620.8493 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6501.855 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
01:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6667.3651 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6547.736 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
02:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6537.1643 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6414.456 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
02:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6466.0071 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6341.775 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
03:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6511.6923 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6385.166 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
03:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6509.8302 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6382.988 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
04:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6458.8957 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6332.039 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
04:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6487.3292 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6360.89 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
05:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6607.871 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6482.039 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
05:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6778.6033 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6653.023 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
06:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6895.2391 | [18 empty] | MIN | 2958.1678 | 463.2876 | 463.2876 | [7 empty] | 6770.104 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2958.1678 | 2938.9758 | 471.8564
06:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7033.4495 | [18 empty] | MIN | 3149.364 | 654.4838 | 654.4838 | [7 empty] | 6908.399 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3149.364 | 3130.1721 | 471.8564
07:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6873.3561 | [18 empty] | MIN | 3149.364 | 654.4838 | 654.4838 | [7 empty] | 6748.886 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3149.364 | 3130.1721 | 471.8564
07:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7160.879 | [18 empty] | MIN | 3149.364 | 654.4838 | 654.4838 | [7 empty] | 7035.379 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3149.364 | 3130.1721 | 471.8564
08:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7309.4272 | [18 empty] | MED | 3149.364 | 654.4838 | 654.4838 | [7 empty] | 7184.26 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3149.364 | 3130.1721 | 381.9974
08:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7430.6505 | [18 empty] | MED | 3149.364 | 654.4838 | 654.4838 | [7 empty] | 7305.451 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3149.364 | 3130.1721 | 381.9974
09:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 26.6634 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7537.8487 | [18 empty] | MED | 3149.364 | 654.4838 | 654.4838 | [7 empty] | 7412.595 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3149.364 | 3130.1721 | 381.9974
09:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7779.5471 | [18 empty] | MED | 3122.7006 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7656.509 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3122.7006 | 3103.5087 | 381.9974
10:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7882.3101 | [18 empty] | MED | 3120.3228 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7757.934 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3120.3228 | 3101.1308 | 381.9974
10:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8001.7272 | [18 empty] | MED | 3120.3228 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7877.321 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3120.3228 | 3101.1308 | 381.9974
11:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7984.5118 | [18 empty] | MED | 2906.6075 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7860.522 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2906.6075 | 2887.4156 | 381.9974
11:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8049.6916 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7925.784 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
12:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7956.2332 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7832.632 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
12:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7822.9705 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7699.725 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
13:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7834.1437 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7710.968 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
13:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7781.3313 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7658.186 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
14:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7850.1748 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7727.18 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
14:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7969.7917 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7846.892 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
15:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8018.772 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7896.036 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
15:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7969.7803 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7846.672 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
16:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7862.1314 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7739.148 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
16:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7900.9101 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7777.972 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
17:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7957.6812 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7834.749 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
17:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8004.958 | [18 empty] | MED | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7881.717 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
18:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7998.8681 | [18 empty] | MAX | 2897.7817 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 7875.468 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2897.7817 | 2878.5897 | 381.9974
18:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8104.34 | [18 empty] | MAX | 2706.5855 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7980.872 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2706.5855 | 2687.3935 | 381.9974
19:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8085.6225 | [18 empty] | MAX | 2706.5855 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7961.695 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2706.5855 | 2687.3935 | 381.9974
19:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8025.1993 | [18 empty] | MAX | 2706.5855 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7899.893 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2706.5855 | 2687.3935 | 381.9974
20:00 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7974.3654 | [18 empty] | MAX | 2706.5855 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7848.181 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2706.5855 | 2687.3935 | 381.9974
20:30 | [7 empty] | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7955.9388 | [18 empty] | MAX | 2706.5855 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7829.415 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2706.5855 | 2687.3935 | 381.9974
21:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7980.9227 | [18 empty] | MAX | 2715.4113 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7854.045 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2715.4113 | 2696.2194 | 381.9974
21:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7850.8363 | [18 empty] | MAX | 2715.4113 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7723.893 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2715.4113 | 2696.2194 | 381.9974
22:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7592.6444 | [18 empty] | MAX | 2715.4113 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7465.371 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2715.4113 | 2696.2194 | 381.9974
22:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7652.1404 | [18 empty] | MAX | 2715.4113 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7524.109 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2715.4113 | 2696.2194 | 381.9974
23:00 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7380.7563 | [18 empty] | MIN | 2715.4113 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 7252.751 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2715.4113 | 2696.2194 | 381.9974
23:30 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7091.1862 | [18 empty] | MIN | 2929.1266 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6963.344 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2929.1266 | 2909.9346 | 381.9974
23:59 |  |  |  | 8.8259 |  |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6998.5791 | [18 empty] | MIN | 2929.1266 | 436.6242 | 436.6242 | [7 empty] | 6870.469 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2929.1266 | 2909.9346 | 381.9974
MWh | 0 | 0 | 0 | 127.9751 | 0 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 2350.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6389 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 2294.3545 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 22.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5894 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7053584.17 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 14 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 39.3 | 31 | 25 | 78 | 12.15 | 11.8 | 14.513 | -- | -- | 1.893 | 93.25 | 71.7 | 182.8 | 130.96 | 125.745 | 7.85 | 20 | 10.245 | 0.45 | -- | -- | 98.02 | 314.783 | 56.761 | 51.472 | 15.222 | 0 | 10.445 | 16.7 | 9.1093 | 14.329 | 14.4 | 20.82 | 21.1 | 36.458 | -- | 44.5086 | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.598 | 5.507
00:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 39.3 | 31 | 25 | 78 | 12.15 | 11.8 | 14.513 | -- | -- | 1.893 | 93.25 | 71.7 | 182.8 | 130.96 | 125.745 | 7.85 | 20 | 10.245 | 0.45 | -- | -- | 98.02 | 314.783 | 56.761 | 51.472 | 15.222 | 0 | 10.445 | 16.7 | 9.1093 | 14.329 | 14.4 | 20.82 | 21.1 | 36.458 | -- | 44.5086 | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.598 | 5.507
01:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 37.6 | 31 | 25 | 78 | 12.15 | 11.81 | 14.349 | -- | -- | 1.893 | 93.25 | 72.52 | 181.5 | 129.66 | 125.512 | 7.92 | 20 | 9.777 | 0.45 | -- | -- | 90.55 | 302.083 | 55.995 | 52.743 | 16.48 | 0.4 | 10.445 | 16.7 | 9.6198 | 14.329 | 14.4 | 20.87 | 21.16 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.63 | 5.507
01:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 37.6 | 31 | 25 | 78 | 12.15 | 11.81 | 14.349 | -- | -- | 1.893 | 93.25 | 72.52 | 181.5 | 129.66 | 125.512 | 7.92 | 20 | 9.777 | 0.45 | -- | -- | 90.55 | 302.083 | 55.995 | 52.743 | 16.48 | 0.4 | 10.445 | 16.7 | 9.6198 | 14.329 | 14.4 | 20.87 | 21.16 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.63 | 5.507
02:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 35.1 | 31 | 25 | 78 | 12.12 | 11.82 | 14.359 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 71.7 | 180.21 | 128.37 | 119.284 | 7.92 | 19.54 | 9.976 | 0.45 | -- | -- | 95.42 | 306.956 | 57.523 | 53 | 16.32 | 0 | 10.445 | 16.7 | 9.5442 | 14.329 | 14.4 | 20.97 | 21.26 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.689 | 5.507
02:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 35.1 | 31 | 25 | 78 | 12.12 | 11.82 | 14.359 | -- | -- | 1.893 | 80.02 | 71.7 | 180.21 | 128.37 | 119.284 | 7.92 | 19.54 | 9.976 | 0.45 | -- | -- | 95.42 | 306.956 | 57.523 | 53 | 16.32 | 0 | 10.445 | 16.7 | 9.5442 | 14.329 | 14.4 | 20.97 | 21.26 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.689 | 5.507
03:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.5 | 31 | 25 | 78 | 12.15 | 11.81 | 8.279 | -- | -- | 1.893 | 66.49 | 72.52 | 180.21 | 129.65 | 124.738 | 7.97 | 19.54 | 9.396 | 0.45 | -- | -- | 100.93 | 312.461 | 57.733 | 53.358 | 17.169 | 0 | 10.445 | 9.5 | 9.4598 | 14.329 | 14.4 | 20.93 | 21.22 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.469 | 5.507
03:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.5 | 31 | 25 | 78 | 12.15 | 11.81 | 8.279 | -- | -- | 1.893 | 66.49 | 72.52 | 180.21 | 129.65 | 124.738 | 7.97 | 19.54 | 9.396 | 0.45 | -- | -- | 100.93 | 312.461 | 57.733 | 53.358 | 17.169 | 0 | 10.445 | 9.5 | 9.4598 | 14.329 | 14.4 | 20.93 | 21.22 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.469 | 5.507
04:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 18.8 | 31 | 25 | 77 | 12.2 | 11.82 | 8.379 | -- | -- | 1.893 | 62.07 | 73.34 | 178.92 | 131.48 | 120.689 | 7.92 | 18.86 | 9.687 | 0.46 | -- | -- | 95.5 | 307.869 | 57.833 | 54.941 | 17.963 | 0.7 | 10.445 | 8.1 | 9.4445 | 14.329 | 14.4 | 20.97 | 21.26 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.404 | 5.507
04:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 18.8 | 31 | 25 | 77 | 12.2 | 11.82 | 8.379 | -- | -- | 1.893 | 62.07 | 73.34 | 178.92 | 131.48 | 120.689 | 7.92 | 18.86 | 9.687 | 0.46 | -- | -- | 95.5 | 307.869 | 57.833 | 54.941 | 17.963 | 0.7 | 10.445 | 8.1 | 9.4445 | 14.329 | 14.4 | 20.97 | 21.26 | 36.458 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.404 | 5.507
05:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 19.2 | 31 | 25 | 77 | 12.11 | 11.79 | 8.533 | -- | -- | 1.893 | 72.66 | 92.34 | 177.64 | 130.2 | 118.255 | 7.93 | 18.86 | 10.314 | 0.46 | -- | -- | 93.77 | 301.139 | 59.344 | 54.329 | 16.219 | 2 | 10.445 | 8 | 9.3915 | 14.329 | 14.4 | 20.7 | 20.99 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.581 | 5.507
05:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 19.2 | 31 | 25 | 77 | 12.11 | 11.79 | 8.533 | -- | -- | 1.893 | 72.66 | 92.34 | 177.64 | 130.2 | 118.255 | 7.93 | 18.86 | 10.314 | 0.46 | -- | -- | 93.77 | 301.139 | 59.344 | 54.329 | 16.219 | 2 | 10.445 | 8 | 9.3915 | 14.329 | 14.4 | 20.7 | 20.99 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.581 | 5.507
06:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 17.1 | 31 | 25 | 77 | 11.7 | 11.77 | 8.376 | 1.07 | 89.51 | 1.893 | 74.26 | 98.76 | 177.64 | 130.2 | 123.118 | 7.95 | 17.54 | 8.849 | 0.46 | -- | -- | 99.05 | 306.417 | 58.894 | 54.789 | 15.326 | 2.1 | 10.445 | 8 | 9.768 | 14.329 | 14.4 | 20.46 | 20.75 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.866 | 5.507
06:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 17.1 | 31 | 25 | 77 | 11.7 | 11.77 | 8.376 | 1.07 | 89.51 | 1.893 | 74.26 | 98.76 | 177.64 | 130.2 | 123.118 | 7.95 | 17.54 | 8.849 | 0.46 | -- | -- | 99.05 | 306.417 | 58.894 | 54.789 | 15.326 | 2.1 | 10.445 | 8 | 9.768 | 14.329 | 14.4 | 20.46 | 20.75 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.866 | 5.507
07:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 12.9 | 31 | 25 | 77 | 11.72 | 11.72 | 8.2 | -- | -- | 1.893 | 61.35 | 99.7 | 176.37 | 128.93 | 125.678 | 7.92 | 18.86 | 11.297 | 0.46 | -- | -- | 92.55 | 299.917 | 59.447 | 55.335 | 16.367 | 0.2 | 10.445 | 14.9 | 9.7479 | 14.329 | 14.3 | 20.86 | 21.14 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.758 | 5.507
07:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 12.9 | 31 | 25 | 77 | 11.72 | 11.72 | 8.2 | -- | -- | 1.893 | 61.35 | 99.7 | 176.37 | 128.93 | 125.678 | 7.92 | 18.86 | 11.297 | 0.46 | -- | -- | 92.55 | 299.917 | 59.447 | 55.335 | 16.367 | 0.2 | 10.445 | 14.9 | 9.7479 | 14.329 | 14.3 | 20.86 | 21.14 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.758 | 5.507
08:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 11.5 | 31 | 25 | 77 | 11.8 | 11.76 | 8.555 | -- | -- | 1.893 | 61.35 | 99.7 | 176.37 | 129.54 | 125.81 | 8.02 | 19.54 | 7.395 | 0.46 | -- | -- | 96.82 | 304.193 | 59.736 | 53.68 | 15.548 | 0.3 | 10.445 | 13.5 | 9.0475 | 14.329 | 14.3 | 21.94 | 22.23 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.882 | 5.507
08:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 11.5 | 31 | 25 | 77 | 11.8 | 11.76 | 8.555 | -- | -- | 1.893 | 61.35 | 99.7 | 176.37 | 129.54 | 125.81 | 8.02 | 19.54 | 7.395 | 0.46 | -- | -- | 96.82 | 304.193 | 59.736 | 53.68 | 15.548 | 0.3 | 10.445 | 13.5 | 9.0475 | 14.329 | 14.3 | 21.94 | 22.23 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.882 | 5.507
09:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 21.2 | 31 | 25 | 77 | 11.78 | 11.72 | 8.31 | -- | -- | 1.893 | 65.74 | 95.99 | 176.37 | 128.93 | 125.808 | 8 | 19.54 | 9.335 | 0.46 | -- | -- | 90.01 | 297.385 | 58.369 | 53.251 | 15.347 | 0 | 10.445 | 13.4 | 8.8846 | 14.329 | 14.3 | 21.72 | 22.01 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.754 | 5.507
09:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 21.2 | 31 | 25 | 77 | 11.78 | 11.72 | 8.31 | -- | -- | 1.893 | 65.74 | 95.99 | 176.37 | 128.93 | 125.808 | 8 | 19.54 | 9.335 | 0.46 | -- | -- | 90.01 | 297.385 | 58.369 | 53.251 | 15.347 | 0 | 10.445 | 13.4 | 8.8846 | 14.329 | 14.3 | 21.72 | 22.01 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.754 | 5.507
10:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 32.5 | 31 | 25 | 77 | 11.74 | 11.91 | 8.387 | -- | -- | 1.893 | 67.24 | 84.34 | 175.1 | 127.66 | 125.926 | 7.88 | 19.54 | 9.56 | 0.46 | -- | -- | 92.13 | 299.498 | 57.754 | 51.914 | 15.456 | 1.7 | 10.445 | 13.4 | 8.908 | 14.329 | 14.3 | 21.55 | 21.84 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.06 | 5.507
10:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 32.5 | 31 | 25 | 77 | 11.74 | 11.91 | 8.387 | -- | -- | 1.893 | 67.24 | 84.34 | 175.1 | 127.66 | 125.926 | 7.88 | 19.54 | 9.56 | 0.46 | -- | -- | 92.13 | 299.498 | 57.754 | 51.914 | 15.456 | 1.7 | 10.445 | 13.4 | 8.908 | 14.329 | 14.3 | 21.55 | 21.84 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.06 | 5.507
11:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29.9 | 31 | 25 | 77 | 11.78 | 11.76 | 8.307 | -- | -- | 1.893 | 71.09 | 74.99 | 175.1 | 128.27 | 126.113 | 7.78 | 20 | 9.32 | 0.45 | -- | -- | 86.24 | 293.608 | 56.65 | 51.551 | 15.41 | 0 | 10.445 | 12.6 | 8.9811 | 14.329 | 14.3 | 21.37 | 21.66 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.215 | 5.507
11:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29.9 | 31 | 25 | 77 | 11.78 | 11.76 | 8.307 | -- | -- | 1.893 | 71.09 | 74.99 | 175.1 | 128.27 | 126.113 | 7.78 | 20 | 9.32 | 0.45 | -- | -- | 86.24 | 293.608 | 56.65 | 51.551 | 15.41 | 0 | 10.445 | 12.6 | 8.9811 | 14.329 | 14.3 | 21.37 | 21.66 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.215 | 5.507
12:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29.8 | 31 | 25 | 77 | 12.47 | 11.77 | 8.409 | -- | -- | 1.893 | 71.09 | 71.7 | 175.1 | 128.27 | 126.126 | 7.54 | 17.54 | 9.66 | 0.46 | -- | -- | 86.91 | 294.281 | 56.07 | 51.919 | 13.164 | 0 | 10.445 | 12.6 | 8.9918 | 14.329 | 14.3 | 21.31 | 21.6 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.054 | 5.507
12:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29.8 | 31 | 25 | 77 | 12.47 | 11.77 | 8.409 | -- | -- | 1.893 | 71.09 | 71.7 | 175.1 | 128.27 | 126.126 | 7.54 | 17.54 | 9.66 | 0.46 | -- | -- | 86.91 | 294.281 | 56.07 | 51.919 | 13.164 | 0 | 10.445 | 12.6 | 8.9918 | 14.329 | 14.3 | 21.31 | 21.6 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.054 | 5.507
13:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29.3 | 31 | 25 | 77 | 12.51 | 11.84 | 11.941 | -- | -- | 1.893 | 77.52 | 81.75 | 173.83 | 126.39 | 121.864 | 7.35 | 16.9 | 9.67 | 0.46 | -- | -- | 86.3 | 293.671 | 56.34 | 50.123 | 12.811 | 0 | 10.445 | 12.5 | 8.9692 | 14.329 | 14.3 | 21.29 | 21.58 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.83 | 5.507
13:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29.3 | 31 | 25 | 77 | 12.51 | 11.84 | 11.941 | -- | -- | 1.893 | 77.52 | 81.75 | 173.83 | 126.39 | 121.864 | 7.35 | 16.9 | 9.67 | 0.46 | -- | -- | 86.3 | 293.671 | 56.34 | 50.123 | 12.811 | 0 | 10.445 | 12.5 | 8.9692 | 14.329 | 14.3 | 21.29 | 21.58 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.83 | 5.507
14:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 34.1 | 31 | 25 | 77 | 12.43 | 11.7 | 11.806 | -- | -- | 1.893 | 57.16 | 80.03 | 173.83 | 123.27 | 116.372 | 7.31 | 16.9 | 9.51 | 0.46 | -- | -- | 86.67 | 294.04 | 54.745 | 50.085 | 15.426 | 0.7 | 10.445 | 12.5 | 9.0723 | 14.329 | 14.3 | 20.97 | 21.26 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.957 | 5.507
14:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 34.1 | 31 | 25 | 77 | 12.43 | 11.7 | 11.806 | -- | -- | 1.893 | 57.16 | 80.03 | 173.83 | 123.27 | 116.372 | 7.31 | 16.9 | 9.51 | 0.46 | -- | -- | 86.67 | 294.04 | 54.745 | 50.085 | 15.426 | 0.7 | 10.445 | 12.5 | 9.0723 | 14.329 | 14.3 | 20.97 | 21.26 | 34.944 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.957 | 5.507
15:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.9 | 31 | 25 | 77 | 12.48 | 11.91 | 11.999 | -- | -- | 1.893 | 55.8 | 70.89 | 175.1 | 119.98 | 110.745 | 7.31 | 17.54 | 8.77 | 0.46 | -- | -- | 86.25 | 293.624 | 54.605 | 48.667 | 15.626 | 0.5 | 10.445 | 12.2 | 9.9567 | 14.329 | 14.3 | 21.11 | 21.4 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.005 | 5.507
15:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.9 | 31 | 25 | 77 | 12.48 | 11.91 | 11.999 | -- | -- | 1.893 | 55.8 | 70.89 | 175.1 | 119.98 | 110.745 | 7.31 | 17.54 | 8.77 | 0.46 | -- | -- | 86.25 | 293.624 | 54.605 | 48.667 | 15.626 | 0.5 | 10.445 | 12.2 | 9.9567 | 14.329 | 14.3 | 21.11 | 21.4 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.005 | 5.507
16:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 34.8 | 31 | 23.9 | 80 | 13.47 | 11.77 | 14.199 | -- | -- | 1.893 | 64.26 | 68.48 | 175.1 | 110.84 | 110.76 | 7.39 | 17.54 | 8.2 | 0.46 | -- | -- | 90.66 | 298.027 | 53.011 | 48.875 | 15.564 | 0 | 10.445 | 12.2 | 9.7363 | 14.329 | 14.3 | 21.01 | 21.3 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.83 | 5.507
16:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 34.8 | 31 | 23.9 | 80 | 13.47 | 11.77 | 14.199 | -- | -- | 1.893 | 64.26 | 68.48 | 175.1 | 110.84 | 110.76 | 7.39 | 17.54 | 8.2 | 0.46 | -- | -- | 90.66 | 298.027 | 53.011 | 48.875 | 15.564 | 0 | 10.445 | 12.2 | 9.7363 | 14.329 | 14.3 | 21.01 | 21.3 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.83 | 5.507
17:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 36.5 | 31 | 23.9 | 78 | 13.57 | 11.79 | 14.333 | -- | -- | 1.893 | 87.81 | 72.52 | 176.37 | 112.11 | 109.869 | 7.44 | 18.86 | 8.6 | 0.46 | -- | -- | 90.84 | 298.212 | 53.372 | 46.271 | 15.079 | 0.2 | 10.445 | 8.7 | 9.8529 | 14.329 | 14.3 | 21.07 | 21.36 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.782 | 5.507
17:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 36.5 | 31 | 23.9 | 78 | 13.57 | 11.79 | 14.333 | -- | -- | 1.893 | 87.81 | 72.52 | 176.37 | 112.11 | 109.869 | 7.44 | 18.86 | 8.6 | 0.46 | -- | -- | 90.84 | 298.212 | 53.372 | 46.271 | 15.079 | 0.2 | 10.445 | 8.7 | 9.8529 | 14.329 | 14.3 | 21.07 | 21.36 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.782 | 5.507
18:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.9 | 31 | 23.9 | 77 | 13.52 | 11.87 | 21.381 | 1.07 | 80.15 | 1.893 | 59.93 | 74.16 | 184.1 | 119.84 | 108.341 | 7.41 | 20 | 8.26 | 0.45 | -- | -- | 83.55 | 290.923 | 50.569 | 49.575 | 12.395 | 0.1 | 10.445 | 9.6 | 9.1503 | 14.329 | 14.3 | 21.01 | 21.3 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.957 | 5.507
18:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.9 | 31 | 23.9 | 77 | 13.52 | 11.87 | 21.381 | 1.07 | 80.15 | 1.893 | 59.93 | 74.16 | 184.1 | 119.84 | 108.341 | 7.41 | 20 | 8.26 | 0.45 | -- | -- | 83.55 | 290.923 | 50.569 | 49.575 | 12.395 | 0.1 | 10.445 | 9.6 | 9.1503 | 14.329 | 14.3 | 21.01 | 21.3 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.957 | 5.507
19:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.5 | 31 | 23.9 | 73 | 15.08 | 11.98 | 21.876 | -- | -- | 1.893 | 58.83 | 77.5 | 189.36 | 125.1 | 104.056 | 7.43 | 18.2 | 7.06 | 0.46 | -- | -- | 85.47 | 287.068 | 50.095 | 62.826 | 14.415 | 0 | 10.445 | 15.7 | 9.0362 | 14.329 | 14.3 | 20.95 | 21.24 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.83 | 5.507
19:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 30.5 | 31 | 23.9 | 73 | 15.08 | 11.98 | 21.876 | -- | -- | 1.893 | 58.83 | 77.5 | 189.36 | 125.1 | 104.056 | 7.43 | 18.2 | 7.06 | 0.46 | -- | -- | 85.47 | 287.068 | 50.095 | 62.826 | 14.415 | 0 | 10.445 | 15.7 | 9.0362 | 14.329 | 14.3 | 20.95 | 21.24 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.83 | 5.507
20:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29 | 31 | 23.9 | 70 | 15.03 | 11.94 | 21.943 | -- | -- | 1.893 | 81.71 | 80.03 | 192.03 | 127.04 | 110.215 | 7.44 | 19.54 | 9.21 | 0.47 | -- | -- | 77.65 | 279.246 | 50.48 | 63.859 | 15.323 | 0 | 10.445 | 15.4 | 9.0188 | 14.329 | 14.3 | 21.05 | 21.34 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.782 | 5.507
20:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 29 | 31 | 23.9 | 70 | 15.03 | 11.94 | 21.943 | -- | -- | 1.893 | 81.71 | 80.03 | 192.03 | 127.04 | 110.215 | 7.44 | 19.54 | 9.21 | 0.47 | -- | -- | 77.65 | 279.246 | 50.48 | 63.859 | 15.323 | 0 | 10.445 | 15.4 | 9.0188 | 14.329 | 14.3 | 21.05 | 21.34 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.782 | 5.507
21:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 33 | 31 | 22.7 | 70 | 15.08 | 11.99 | 21.834 | -- | -- | 1.893 | 84.29 | 80.03 | 190.69 | 126.43 | 110.164 | 7.4 | 18.86 | 8.46 | 0.46 | -- | -- | 85.91 | 287.5 | 50.41 | 65.443 | 15.051 | 0 | 10.445 | 17 | 9.0624 | 14.329 | 14.3 | 20.93 | 21.22 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.957 | 5.507
21:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 33 | 31 | 22.7 | 70 | 15.08 | 11.99 | 21.834 | -- | -- | 1.893 | 84.29 | 80.03 | 190.69 | 126.43 | 110.164 | 7.4 | 18.86 | 8.46 | 0.46 | -- | -- | 85.91 | 287.5 | 50.41 | 65.443 | 15.051 | 0 | 10.445 | 17 | 9.0624 | 14.329 | 14.3 | 20.93 | 21.22 | 33.259 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.957 | 5.507
22:00 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 33.3 | 31 | 22.7 | 70 | 13.45 | 11.94 | 14.042 | -- | -- | 1.893 | 74.26 | 68.48 | 189.36 | 108.5 | 108.827 | 7.19 | 18.86 | 8.62 | 0.45 | -- | -- | 94.74 | 291.339 | 51.26 | 66.208 | 11.602 | 0 | 10.445 | 18.9 | 8.5557 | 14.329 | 14.3 | 20.95 | 21.24 | 31.574 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.834 | 5.507
22:30 | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 33.3 | 31 | 22.7 | 70 | 13.45 | 11.94 | 14.042 | -- | -- | 1.893 | 74.26 | 68.48 | 189.36 | 108.5 | 108.827 | 7.19 | 18.86 | 8.62 | 0.45 | -- | -- | 94.74 | 291.339 | 51.26 | 66.208 | 11.602 | 0 | 10.445 | 18.9 | 8.5557 | 14.329 | 14.3 | 20.95 | 21.24 | 31.574 | -- | -- | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.834 | 5.507
23:00 | 4 | 29 | 24.2 | 2 | 36.4 | 31 | 22.7 | 70 | 12.47 | 11.82 | 14.271 | -- | -- | 1.893 | 71.87 | 63.76 | 184.1 | 92.68 | 107.391 | 6.69 | 17.54 | 6.64 | 0.46 | -- | -- | 86.49 | 283.087 | 50.36 | 41.73 | 12.76 | 0.6 | 10.445 | 18.9 | 8.4346 | 14.329 | 14.3 | 21.05 | 21.34 | 31.574 | 18.13 | 37.4666 | 20.8496 | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.782 | 5.507
23:30 | 4 | 29 | 24.2 | 2 | 36.4 | 31 | 22.7 | 70 | 12.47 | 11.82 | 14.271 | -- | -- | 1.893 | 71.87 | 63.76 | 184.1 | 92.68 | 107.391 | 6.69 | 17.54 | 6.64 | 0.46 | -- | -- | 86.49 | 283.087 | 50.36 | 41.73 | 12.76 | 0.6 | 10.445 | 18.9 | 8.4346 | 14.329 | 14.3 | 21.05 | 21.34 | 31.574 | 18.13 | 37.4666 | 20.8496 | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.782 | 5.507
MAX | 4 | 29 | 24.2 | 2 | 11.5 | 31 | 22.7 | 70 | 11.7 | 11.7 | 8.2 | 1.07 | 80.15 | 1.893 | 55.8 | 63.76 | 173.83 | 92.68 | 104.056 | 6.69 | 16.9 | 6.64 | 0.45 | 0 | 0 | 77.65 | 279.246 | 50.095 | 41.73 | 11.602 | 0 | 10.445 | 8 | 8.4346 | 14.329 | 14.3 | 20.46 | 20.75 | 31.574 | 18.13 | 37.4666 | 20.8496 | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.404 | 5.507
MIN | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 39.3 | 31 | 25 | 80 | 15.08 | 11.99 | 21.943 | 1.07 | 89.51 | 1.893 | 93.25 | 99.7 | 192.03 | 131.48 | 126.126 | 8.02 | 20 | 11.297 | 0.47 | 0 | 0 | 100.93 | 314.783 | 59.736 | 66.208 | 17.963 | 2.1 | 10.445 | 18.9 | 9.9567 | 14.329 | 14.4 | 21.94 | 22.23 | 36.458 | 18.13 | 44.5086 | 20.8496 | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 24.215 | 5.507
PROM | 4 | 29 | 28.7042 | 2 | 28.9208 | 31 | 24.4833 | 76 | 12.7067 | 11.8254 | 12.7742 | 1.07 | 84.83 | 1.893 | 71.3875 | 79.0388 | 179.8833 | 123.9292 | 117.9752 | 7.6233 | 18.7542 | 9.0755 | 0.4575 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.5179 | 297.3886 | 55.3065 | 53.581 | 15.0851 | 0.39583 | 10.445 | 13.2375 | 9.2393 | 14.329 | 14.3292 | 21.0775 | 21.3667 | 34.4871 | 18.13 | 40.9876 | 20.8496 | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.8128 | 5.507
INICIO | 4 | 29 | 28.9 | 2 | 39.3 | 31 | 25 | 78 | 12.15 | 11.8 | 14.513 | -- | -- | 1.893 | 93.25 | 71.7 | 182.8 | 130.96 | 125.745 | 7.85 | 20 | 10.245 | 0.45 | -- | -- | 98.02 | 314.783 | 56.761 | 51.472 | 15.222 | 0 | 10.445 | 16.7 | 9.1093 | 14.329 | 14.4 | 20.82 | 21.1 | 36.458 | -- | 44.5086 | -- | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.598 | 5.507
FINAL | 4 | 29 | 24.2 | 2 | 36.4 | 31 | 22.7 | 70 | 12.47 | 11.82 | 14.271 | -- | -- | 1.893 | 71.87 | 63.76 | 184.1 | 92.68 | 107.391 | 6.69 | 17.54 | 6.64 | 0.46 | -- | -- | 86.49 | 283.087 | 50.36 | 41.73 | 12.76 | 0.6 | 10.445 | 18.9 | 8.4346 | 14.329 | 14.3 | 21.05 | 21.34 | 31.574 | 18.13 | 37.4666 | 20.8496 | 7.2524 | 0 | 26.489 | 10.265 | 23.782 | 5.507
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 14 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.4522 | 0.9046 | 0.269 | 0.258 | 0.02451 | 3874.8572 | -- | -- | 0.67753 | 21.8503 | -- | 0.17136 | 0.33407 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.439 | 0.327 | -- | 262.212 | 0.14 | 0.035 | 56.11 | 0.136 | 0.39102 | 0.14625 | 9.02 | 0.297
00:30 | 2695 | 7.4522 | 0.9046 | 0.269 | 0.258 | 0.02451 | 3874.8572 | -- | -- | 0.67753 | 21.8503 | -- | 0.17136 | 0.33407 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.439 | 0.327 | -- | 262.212 | 0.14 | 0.035 | 56.11 | 0.136 | 0.39102 | 0.14625 | 9.02 | 0.297
01:00 | 2695 | 7.6013 | 0.863 | 0.267 | 0.262 | 0.02925 | 3874.8642 | -- | -- | 0.69128 | 21.8679 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.439 | 0.327 | -- | 262.213 | 0.147 | 0.035 | 56.11 | 0.136 | 0.42386 | 0.10525 | 8.98 | 0.285
01:30 | 2695 | 7.6013 | 0.863 | 0.267 | 0.262 | 0.02925 | 3874.8642 | -- | -- | 0.69128 | 21.8679 | -- | 0.1755 | 0.33407 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.439 | 0.327 | -- | 262.213 | 0.147 | 0.035 | 56.11 | 0.136 | 0.42386 | 0.10525 | 8.98 | 0.285
02:00 | 2695 | 7.737 | 0.848 | 0.281 | 0.238 | 0.03628 | 3874.8599 | -- | -- | 0.65021 | 21.8572 | -- | 0.18379 | 0.33407 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.439 | 0.374 | -- | 262.214 | 0.153 | 0.035 | 56.11 | 0.135 | 0.4523 | 0.08292 | 8.99 | 0.271
02:30 | 2695 | 7.737 | 0.848 | 0.281 | 0.238 | 0.03628 | 3874.8599 | -- | -- | 0.65021 | 21.8572 | -- | 0.18379 | 0.33407 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.439 | 0.374 | -- | 262.214 | 0.153 | 0.035 | 56.11 | 0.135 | 0.4523 | 0.08292 | 8.99 | 0.271
03:00 | 2695 | 7.8852 | 0.8305 | 0.283 | 0.211 | 0.04205 | 3874.8465 | -- | -- | 0.60136 | 21.8234 | -- | 0.17965 | 0.32177 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.438 | 0.438 | -- | 262.215 | 0.148 | 0.035 | 56.11 | 0.135 | 0.46188 | 0.0764 | 9.02 | 0.274
03:30 | 2695 | 7.8852 | 0.8305 | 0.283 | 0.211 | 0.04205 | 3874.8465 | -- | -- | 0.60136 | 21.8234 | -- | 0.17965 | 0.32177 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.438 | 0.438 | -- | 262.215 | 0.148 | 0.035 | 56.11 | 0.135 | 0.46188 | 0.0764 | 9.02 | 0.274
04:00 | 2695 | 8.0236 | 0.823 | 0.264 | 0.197 | 0.04436 | 3874.8465 | -- | -- | 0.55217 | 21.8234 | -- | 0.19207 | 0.3279 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.439 | 0.496 | -- | 262.216 | 0.136 | 0.034 | 56.11 | 0.134 | 0.42951 | 0.12973 | 9.04 | 0.296
04:30 | 2695 | 8.0236 | 0.823 | 0.264 | 0.197 | 0.04436 | 3874.8465 | -- | -- | 0.55217 | 21.8234 | -- | 0.19207 | 0.3279 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.439 | 0.496 | -- | 262.216 | 0.136 | 0.034 | 56.11 | 0.134 | 0.42951 | 0.12973 | 9.04 | 0.296
05:00 | 2695 | 8.1531 | 0.8055 | 0.243 | 0.19 | 0.04704 | 3874.8474 | -- | -- | 0.50183 | 21.8257 | -- | 0.18793 | 0.31566 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.438 | 0.544 | -- | 262.218 | 0.122 | 0.034 | 56.11 | 0.132 | 0.39753 | 0.1765 | 9.02 | 0.317
05:30 | 2695 | 8.1531 | 0.8055 | 0.243 | 0.19 | 0.04704 | 3874.8474 | -- | -- | 0.50183 | 21.8257 | -- | 0.18793 | 0.31566 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.438 | 0.544 | -- | 262.218 | 0.122 | 0.034 | 56.11 | 0.132 | 0.39753 | 0.1765 | 9.02 | 0.317
06:00 | 2695 | 8.2932 | 0.7705 | 0.212 | 0.188 | 0.04542 | 3874.856 | -- | -- | 0.45124 | 21.8472 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.439 | 0.592 | 104.24 | 262.219 | 0.108 | 0.034 | 56.11 | 0.131 | 0.3605 | 0.22919 | 9.02 | 0.337
06:30 | 2695 | 8.2932 | 0.7705 | 0.212 | 0.188 | 0.04542 | 3874.856 | -- | -- | 0.45124 | 21.8472 | -- | 0.18379 | 0.31566 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.439 | 0.592 | 104.24 | 262.219 | 0.108 | 0.034 | 56.11 | 0.131 | 0.3605 | 0.22919 | 9.02 | 0.337
07:00 | 2695 | 8.4477 | 0.7405 | 0.213 | 0.174 | 0.0397 | 3874.8578 | -- | -- | 0.41784 | 21.8518 | 312.964 | 0.20114 | 0.32177 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.44 | 0.599 | -- | 262.22 | 0.095 | 0.032 | 56.11 | 0.13 | 0.30146 | 0.29734 | 9.01 | 0.34
07:30 | 2695 | 8.4477 | 0.7405 | 0.213 | 0.174 | 0.0397 | 3874.8578 | -- | -- | 0.41784 | 21.8518 | 312.964 | 0.20114 | 0.32177 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.44 | 0.599 | -- | 262.22 | 0.095 | 0.032 | 56.11 | 0.13 | 0.30146 | 0.29734 | 9.01 | 0.34
08:00 | 2695 | 8.6021 | 0.748 | 0.22 | 0.153 | 0.03745 | 3874.8453 | -- | -- | 0.39502 | 21.8204 | -- | 0.21961 | 0.32177 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.439 | 0.594 | -- | 262.221 | 0.082 | 0.028 | 56.11 | 0.132 | 0.23799 | 0.35751 | 9.04 | 0.34
08:30 | 2695 | 8.6021 | 0.748 | 0.22 | 0.153 | 0.03745 | 3874.8453 | -- | -- | 0.39502 | 21.8204 | -- | 0.21961 | 0.32177 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.439 | 0.594 | -- | 262.221 | 0.082 | 0.028 | 56.11 | 0.132 | 0.23799 | 0.35751 | 9.04 | 0.34
09:00 | 2695 | 8.7567 | 0.758 | 0.221 | 0.137 | 0.03481 | 3874.8291 | -- | -- | 0.37354 | 21.7797 | -- | 0.22934 | 0.30959 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.439 | 0.587 | -- | 262.217 | 0.07 | 0.024 | 56.11 | 0.135 | 0.20635 | 0.39102 | 9.05 | 0.34
09:30 | 2695 | 8.7567 | 0.758 | 0.221 | 0.137 | 0.03481 | 3874.8291 | -- | -- | 0.37354 | 21.7797 | -- | 0.22934 | 0.30959 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.439 | 0.587 | -- | 262.217 | 0.07 | 0.024 | 56.11 | 0.135 | 0.20635 | 0.39102 | 9.05 | 0.34
10:00 | 2695 | 8.9114 | 0.7505 | 0.223 | 0.129 | 0.03454 | 3874.8221 | -- | -- | 0.35602 | 21.7621 | -- | 0.24424 | 0.29755 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.438 | 0.581 | -- | 262.212 | 0.059 | 0.02 | 56.11 | 0.137 | 0.21677 | 0.37602 | 9.06 | 0.341
10:30 | 2695 | 8.9114 | 0.7505 | 0.223 | 0.129 | 0.03454 | 3874.8221 | -- | -- | 0.35602 | 21.7621 | -- | 0.24424 | 0.29755 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.438 | 0.581 | -- | 262.212 | 0.059 | 0.02 | 56.11 | 0.137 | 0.21677 | 0.37602 | 9.06 | 0.341
11:00 | 2695 | 9.0676 | 0.743 | 0.216 | 0.118 | 0.03555 | 3874.8261 | -- | -- | 0.37075 | 21.772 | -- | 0.23421 | 0.28564 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.438 | 0.56 | -- | 262.207 | 0.048 | 0.018 | 56.11 | 0.138 | 0.22262 | 0.36981 | 9.06 | 0.342
11:30 | 2695 | 9.0676 | 0.743 | 0.216 | 0.118 | 0.03555 | 3874.8261 | -- | -- | 0.37075 | 21.772 | -- | 0.23421 | 0.28564 | 2412.31 | 1.001 | -- | 0.438 | 0.56 | -- | 262.207 | 0.048 | 0.018 | 56.11 | 0.138 | 0.22262 | 0.36981 | 9.06 | 0.342
12:00 | 2695 | 9.223 | 0.7305 | 0.215 | 0.106 | 0.03586 | 3874.8407 | -- | -- | 0.4063 | 21.8088 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.438 | 0.529 | -- | 262.203 | 0.035 | 0.016 | 56.11 | 0.14 | 0.2285 | 0.36487 | 9.06 | 0.341
12:30 | 2695 | 9.223 | 0.7305 | 0.215 | 0.106 | 0.03586 | 3874.8407 | -- | -- | 0.4063 | 21.8088 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2412.36 | 1.007 | -- | 0.438 | 0.529 | -- | 262.203 | 0.035 | 0.016 | 56.11 | 0.14 | 0.2285 | 0.36487 | 9.06 | 0.341
13:00 | 2695 | 9.3672 | 0.7255 | 0.213 | 0.104 | 0.03603 | 3874.8493 | -- | -- | 0.42959 | 21.8303 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.438 | 0.505 | -- | 262.198 | 0.023 | 0.014 | 56.11 | 0.14 | 0.23086 | 0.36487 | 9.06 | 0.341
13:30 | 2695 | 9.3672 | 0.7255 | 0.213 | 0.104 | 0.03603 | 3874.8493 | -- | -- | 0.42959 | 21.8303 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.438 | 0.505 | -- | 262.198 | 0.023 | 0.014 | 56.11 | 0.14 | 0.23086 | 0.36487 | 9.06 | 0.341
14:00 | 2695 | 9.3107 | 0.868 | 0.216 | 0.11 | 0.03528 | 3874.8233 | -- | -- | 0.44989 | 21.7651 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2412.37 | 1.01 | -- | 0.439 | 0.487 | -- | 262.193 | 0.019 | 0.013 | 56.11 | 0.141 | 0.24756 | 0.34778 | 9.06 | 0.34
14:30 | 2695 | 9.3107 | 0.868 | 0.216 | 0.11 | 0.03528 | 3874.8233 | -- | -- | 0.44989 | 21.7651 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2412.37 | 1.01 | -- | 0.439 | 0.487 | -- | 262.193 | 0.019 | 0.013 | 56.11 | 0.141 | 0.24756 | 0.34778 | 9.06 | 0.34
15:00 | 2695 | 9.0588 | 0.9991 | 0.205 | 0.114 | 0.03143 | 3874.827 | -- | -- | 0.46902 | 21.7743 | -- | 0.23907 | 0.30356 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.439 | 0.465 | -- | 262.189 | 0.019 | 0.01 | 56.11 | 0.141 | 0.25481 | 0.33576 | 9.06 | 0.338
15:30 | 2695 | 9.0588 | 0.9991 | 0.205 | 0.114 | 0.03143 | 3874.827 | -- | -- | 0.46902 | 21.7743 | -- | 0.23907 | 0.30356 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.439 | 0.465 | -- | 262.189 | 0.019 | 0.01 | 56.11 | 0.141 | 0.25481 | 0.33576 | 9.06 | 0.338
16:00 | 2695 | 8.8015 | 1.195 | 0.21 | 0.102 | 0.03427 | 3874.8349 | -- | -- | 0.48896 | 21.7943 | -- | 0.24424 | 0.30356 | 2412.3 | 1 | -- | 0.438 | 0.443 | -- | 262.184 | 0.02 | 0.007 | 56.11 | 0.14 | 0.27145 | 0.31339 | 9.08 | 0.337
16:30 | 2695 | 8.8015 | 1.195 | 0.21 | 0.102 | 0.03427 | 3874.8349 | -- | -- | 0.48896 | 21.7943 | -- | 0.24424 | 0.30356 | 2412.3 | 1 | -- | 0.438 | 0.443 | -- | 262.184 | 0.02 | 0.007 | 56.11 | 0.14 | 0.27145 | 0.31339 | 9.08 | 0.337
17:00 | 2695 | 8.5379 | 1.276 | 0.183 | 0.104 | 0.03442 | 3874.8191 | 72.966 | 28.8515 | 0.5117 | 21.7544 | 312.372 | 0.23421 | 0.29158 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.438 | 0.415 | -- | 262.179 | 0.026 | 0.007 | 56.11 | 0.14 | 0.30602 | 0.28615 | 9.08 | 0.348
17:30 | 2695 | 8.5379 | 1.276 | 0.183 | 0.104 | 0.03442 | 3874.8191 | 72.966 | 28.8515 | 0.5117 | 21.7544 | 312.372 | 0.23421 | 0.29158 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.438 | 0.415 | -- | 262.179 | 0.026 | 0.007 | 56.11 | 0.14 | 0.30602 | 0.28615 | 9.08 | 0.348
18:00 | 2695 | 8.2715 | 1.309 | 0.165 | 0.113 | 0.03204 | 3874.8044 | -- | -- | 0.53511 | 21.7176 | -- | 0.21961 | 0.29158 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.438 | 0.378 | 104.24 | 262.175 | 0.035 | 0.009 | 56.11 | 0.14 | 0.31521 | 0.28064 | 9.06 | 0.353
18:30 | 2695 | 8.2715 | 1.309 | 0.165 | 0.113 | 0.03204 | 3874.8044 | -- | -- | 0.53511 | 21.7176 | -- | 0.21961 | 0.29158 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.438 | 0.378 | 104.24 | 262.175 | 0.035 | 0.009 | 56.11 | 0.14 | 0.31521 | 0.28064 | 9.06 | 0.353
19:00 | 2695 | 7.9921 | 1.243 | 0.171 | 0.125 | 0.02854 | 3874.7901 | -- | -- | 0.55835 | 21.6816 | -- | 0.21961 | 0.30356 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.407 | 0.355 | -- | 262.17 | 0.064 | 0.014 | 56.11 | 0.139 | 0.32599 | 0.27194 | 9.08 | 0.343
19:30 | 2695 | 7.9921 | 1.243 | 0.171 | 0.125 | 0.02854 | 3874.7901 | -- | -- | 0.55835 | 21.6816 | -- | 0.21961 | 0.30356 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.407 | 0.355 | -- | 262.17 | 0.064 | 0.014 | 56.11 | 0.139 | 0.32599 | 0.27194 | 9.08 | 0.343
20:00 | 2695 | 7.7229 | 1.18 | 0.177 | 0.128 | 0.02617 | 3874.7791 | -- | -- | 0.58214 | 21.654 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2412.3 | 1 | -- | 0.34 | 0.327 | -- | 262.165 | 0.093 | 0.02 | 56.11 | 0.139 | 0.32599 | 0.26871 | 9.06 | 0.332
20:30 | 2695 | 7.7229 | 1.18 | 0.177 | 0.128 | 0.02617 | 3874.7791 | -- | -- | 0.58214 | 21.654 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2412.3 | 1 | -- | 0.34 | 0.327 | -- | 262.165 | 0.093 | 0.02 | 56.11 | 0.139 | 0.32599 | 0.26871 | 9.06 | 0.332
21:00 | 2695 | 7.4653 | 1.1152 | 0.177 | 0.14 | 0.02145 | 3874.7602 | -- | -- | 0.60556 | 21.6065 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.25 | 0.298 | -- | 262.161 | 0.124 | 0.027 | 56.11 | 0.138 | 0.34314 | 0.25399 | 9.08 | 0.318
21:30 | 2695 | 7.4653 | 1.1152 | 0.177 | 0.14 | 0.02145 | 3874.7602 | -- | -- | 0.60556 | 21.6065 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.25 | 0.298 | -- | 262.161 | 0.124 | 0.027 | 56.11 | 0.138 | 0.34314 | 0.25399 | 9.08 | 0.318
22:00 | 2695 | 7.2007 | 1.0639 | 0.198 | 0.139 | 0.01974 | 3874.7499 | -- | -- | 0.62888 | 21.5805 | -- | 0.22934 | 0.32177 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.137 | 0.253 | -- | 262.156 | 0.137 | 0.032 | 56.11 | 0.138 | 0.35733 | 0.23989 | 9.11 | 0.294
22:30 | 2695 | 7.2007 | 1.0639 | 0.198 | 0.139 | 0.01974 | 3874.7499 | -- | -- | 0.62888 | 21.5805 | -- | 0.22934 | 0.32177 | 2412.32 | 1.002 | -- | 0.137 | 0.253 | -- | 262.156 | 0.137 | 0.032 | 56.11 | 0.138 | 0.35733 | 0.23989 | 9.11 | 0.294
23:00 | 2695 | 6.9293 | 1.0072 | 0.218 | 0.143 | 0.01548 | 3874.7407 | -- | -- | 0.65252 | 21.5782 | -- | 0.22934 | 0.30959 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.087 | 0.254 | -- | 262.151 | 0.138 | 0.033 | 56.11 | 0.138 | 0.38454 | 0.20523 | 9.11 | 0.267
23:30 | 2695 | 6.9293 | 1.0072 | 0.218 | 0.143 | 0.01548 | 3874.7407 | -- | -- | 0.65252 | 21.5782 | -- | 0.22934 | 0.30959 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.087 | 0.254 | -- | 262.151 | 0.138 | 0.033 | 56.11 | 0.138 | 0.38454 | 0.20523 | 9.11 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 14 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
14/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.85
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.47
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
14/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.47
14/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
14/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 10:29:59 | 19.057
14/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 10:30:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 14 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 54.92
14/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 74.16
14/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 14:00:00 | 23:00:00 | 100

## STOCK_COMB
jueves, 14 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
14/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
14/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
14/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
14/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 92.08 | 77.21 | 0 | m3 | Operación , grupo Mak 1
14/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
14/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8176.28 | 8176.28 | 0 | m3
14/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
14/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
14/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
14/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 855.09 | 855.09 | 0 | m3
14/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.95 | 1029.95 | 0 | m3
14/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 25.04 | 172.018 | 143.945 | m3 | Se realizó la descarga de cisternas.
14/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
14/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
14/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6532.78 | 6577.9005 | 374.8871 | m3 | Consumo de combustible interno en planta por arranque de la unidad GT-1 por solicitud COES. Abastecimiento de combustible en planta.
14/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55703.06 | 55703.06 | 0 | m3
14/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 5.25 | 0 | m3
14/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 275.74 | 275.74 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 14 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1042
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 476.91
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 602.37
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 903.6305
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 86.2017
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2084.89
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 14.87
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 169973.362
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 82506.417
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 850536
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 843634
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 857221
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1090267.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1094730.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 863939.0199
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 888342.4226
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1242446.045
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 205886
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1557517
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21508.39
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 19275
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21236.42
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18603.06
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12041.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12132.51
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 329.7666
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1312434
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 14 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/05/2026 00:00 | 870.9 | 2888.8104 | 78.91 | 78.91 | 4474.6992 | 499.16 | 7704 | 23160 | 4407.4562 | 4170.5577 | 4406.5456 | 4406.385 | 6660.89 | 7039.61
14/05/2026 01:00 | 870.9 | 2891.5779 | 81.63 | 81.63 | 4474.6992 | 509.95 | 7984 | 23206 | 4489.9353 | 4279.264 | 4487.3481 | 4487.3809 | 6653.43 | 7038.514
14/05/2026 02:00 | 871.2 | 2895.3012 | 83.88 | 83.88 | 4481.594 | 519.75 | 8233 | 22990 | 4521.6342 | 4349.6723 | 4519.2707 | 4518.402 | 6641.26 | 7037.362
14/05/2026 03:00 | 871.2 | 2897.3663 | 85.98 | 85.98 | 4474.6992 | 524.66 | 8451 | 23157 | 4538.8328 | 4387.672 | 4536.375 | 4535.2943 | 6640.08 | 7035.969
14/05/2026 04:00 | 870.9 | 2898.5247 | 87.15 | 87.15 | 4481.594 | 525.64 | 8655 | 23290 | 4535.9397 | 4366.0247 | 4533.0139 | 4532.4558 | 6639.69 | 7034.659
14/05/2026 05:00 | 870.9 | 2899.6771 | 87.54 | 87.54 | 4481.594 | 533.48 | 8731 | 23206 | 4486.2018 | 4276.8806 | 4483.7966 | 4483.1245 | 6639.69 | 7033.322
14/05/2026 06:00 | 870.2 | 2901.0883 | 86.6 | 86.6 | 4474.6992 | 528.58 | 8708 | 23217 | 4432.5912 | 4187.2211 | 4430.4203 | 4429.6379 | 6639.69 | 7032.191
14/05/2026 07:00 | 869.8 | 2901.9957 | 84.93 | 84.93 | 4474.6992 | 521.71 | 8592 | 22709 | 4353.7094 | 4065.9713 | 4352.0103 | 4350.7324 | 6639.69 | 7031.081
14/05/2026 08:00 | 870.8 | 3011.9467 | 84.24 | 84.24 | 4474.6992 | 517.79 | 8482 | 22704 | 4358.5693 | 4089.3547 | 4356.1389 | 4355.5789 | 6639.69 | 7030.102
14/05/2026 09:00 | 870.9 | 2918.9022 | 83.58 | 83.58 | 4474.6992 | 516.81 | 8372 | 22770 | 4335.5747 | 4037.704 | 4333.2118 | 4333.4396 | 6640.47 | 7021.125
14/05/2026 10:00 | 870.8 | 2989.5021 | 82.39 | 82.39 | 4474.6992 | 520.73 | 8261 | 22630 | 4290.7882 | 3974.34 | 4288.1969 | 4289.307 | 6641.26 | 7029.02
14/05/2026 11:00 | 866.8 | 2986.4838 | 80.94 | 80.94 | 4474.6992 | 510.93 | 8151 | 22759 | 4256.3892 | 3904.3262 | 4254.2297 | 4254.5387 | 6640.47 | 7028.027
14/05/2026 12:00 | 867.9 | 2988.7997 | 80.33 | 80.33 | 4474.6992 | 507 | 8088 | 22649 | 4233.8687 | 3867.2401 | 4231.4216 | 4232.925 | 6639.69 | 7027.372
14/05/2026 13:00 | 863 | 2984.4191 | 79.88 | 79.88 | 4474.6992 | 509.95 | 8029 | 22680 | 4253.9489 | 3897.2438 | 4251.3362 | 4253.0456 | 6639.69 | 7025.572
14/05/2026 14:00 | 860.5 | 3011.9467 | 80.06 | 80.06 | 4474.6992 | 509.95 | 7972 | 22666 | 4294.9203 | 3959.2552 | 4292.3976 | 4294.4026 | 6639.29 | 7024.621
14/05/2026 15:00 | 861.4 | 2898.5247 | 80.26 | 80.26 | 4474.6992 | 507 | 7946 | 22691 | 4320.3327 | 4018.3692 | 4317.7577 | 4319.609 | 6639.29 | 7023.607
14/05/2026 16:00 | 862.2 | 2899.6771 | 80.26 | 80.26 | 4474.6992 | 510.93 | 7920 | 22600 | 4328.7212 | 4030.0502 | 4326.0395 | 4327.544 | 6640.47 | 6861.97
14/05/2026 17:00 | 862.7 | 2901.0883 | 79.01 | 79.01 | 4474.6992 | 511.91 | 7847 | 22653 | 4291.08 | 3873.3432 | 4288.8572 | 4289.5675 | 6640.86 | 6993.071
14/05/2026 18:00 | 865.6 | 2901.9957 | 77.24 | 77.24 | 4474.6992 | 507.98 | 7697 | 22673 | 4300.5554 | 3879.494 | 4298.4458 | 4298.7129 | 6638.12 | 6951.248
14/05/2026 19:00 | 866.4 | 2907.3284 | 75.47 | 75.47 | 4474.6992 | 509.95 | 7547 | 22635 | 4210.099 | 3759.7038 | 4209.896 | 4209.7305 | 6639.29 | 6898.773
14/05/2026 20:00 | 866.8 | 2918.9022 | 74.41 | 74.41 | 4474.6992 | 511.91 | 7322 | 22815 | 4200.4737 | 3721.2985 | 4200.4943 | 4199.8134 | 6640.86 | 6898.235
14/05/2026 21:00 | 867.4 | 3011.9467 | 72.99 | 72.99 | 4474.6992 | 510.93 | 7133 | 22734 | 4209.098 | 3722.1229 | 4208.9881 | 4208.3507 | 6640.86 | 6897.587
14/05/2026 22:00 | 868.5 | 2986.4838 | 72.64 | 72.64 | 4474.6992 | 507.98 | 7004 | 22836 | 4229.5543 | 3756.5147 | 4229.7595 | 4228.7467 | 6640.86 | 6896.456
14/05/2026 23:00 | 869.1 | 2988.7997 | 73.82 | 73.82 | 4481.594 | 507 | 7048 | 22788 | 4343.8297 | 4060.7055 | 4343.6187 | 4342.749 | 6640.86 | 6895.25

## TEMP_AMB
jueves, 14 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/05/2026 00:00 | 18.8 | 25.66 | 25.66 | 22.4 | 22.4 | 23.21 | 23.21 | 21.0556 | 36.51 | 22 | 22 | 22.84 | 23.075 | 21.14 | 22.82
14/05/2026 01:00 | 18.8 | 26 | 26 | 21.8 | 21.8 | 23.05 | 23.05 | 20.7222 | 36.39 | 21.9 | 21.8 | 23.47 | 23.175 | 20.76 | 22.96
14/05/2026 02:00 | 18.8 | 27.15 | 27.15 | 21.7 | 21.7 | 22.85 | 22.85 | 20.7222 | 36.56 | 21.6 | 21.6 | 23.41 | 22.95 | 20.48 | 23.09
14/05/2026 03:00 | 19.3 | 27.26 | 27.26 | 21.5 | 21.5 | 22.73 | 22.73 | 20.6111 | 36.05 | 21.1 | 21.2 | 24.21 | 22.775 | 20.36 | 23.16
14/05/2026 04:00 | 19.1 | 27.18 | 27.18 | 21.2 | 21.2 | 22.65 | 22.65 | 20.4444 | 35.94 | 20.8 | 21.3 | 24.43 | 22.575 | 20.32 | 23.23
14/05/2026 05:00 | 18.7 | 27.34 | 27.34 | 21.2 | 21.2 | 22.59 | 22.59 | 20.6111 | 35.55 | 21 | 21 | 24.53 | 22.7 | 20.21 | 23.31
14/05/2026 06:00 | 18.1 | 27.18 | 27.18 | 21.8 | 21.8 | 22.48 | 22.48 | 20.7222 | 35.39 | 20.2 | 20 | 24.61 | 22.275 | 20.11 | 23.38
14/05/2026 07:00 | 18.7 | 27.13 | 27.13 | 22 | 22 | 22.43 | 22.43 | 21.2473 | 35.22 | 20.4 | 20.3 | 24.68 | 22.2 | 20.14 | 23.55
14/05/2026 08:00 | 18.5 | 27.01 | 27.01 | 22.6 | 22.6 | 22.55 | 22.55 | 21.8584 | 36.18 | 21.9 | 22.5 | 24.8 | 22.375 | 19.91 | 24.23
14/05/2026 09:00 | 19.6 | 27.44 | 27.44 | 22.9 | 22.9 | 22.99 | 22.99 | 22.0864 | 37.85 | 24.3 | 24.6 | 25.04 | 22.825 | 19.7 | 26.43
14/05/2026 10:00 | 20.3 | 28.19 | 28.19 | 22.9 | 22.9 | 23.72 | 23.72 | 22.354 | 38.98 | 25.1 | 26.5 | 25.29 | 22.975 | 19.79 | 29.89
14/05/2026 11:00 | 21.8 | 29.18 | 29.18 | 23 | 23 | 24.38 | 24.38 | 22.1622 | 40.02 | 25 | 26.8 | 25.45 | 23.075 | 20.08 | 29.52
14/05/2026 12:00 | 23.3 | 30.56 | 30.56 | 22.6 | 22.6 | 25 | 25 | 22.0855 | 39.84 | 25.3 | 27.2 | 25.67 | 23.6 | 20.13 | 29.53
14/05/2026 13:00 | 24.9 | 31.19 | 31.19 | 23.1 | 23.1 | 25.45 | 25.45 | 22.3527 | 38.57 | 25.1 | 27.4 | 25.85 | 23.575 | 20.49 | 29.47
14/05/2026 14:00 | 24.2 | 32.06 | 32.06 | 23 | 23 | 25.76 | 25.76 | 22.2419 | 39.2 | 25 | 27.1 | 26.12 | 23.95 | 20.72 | 29.13
14/05/2026 15:00 | 23.1 | 32.39 | 32.39 | 22.5 | 22.5 | 25.99 | 25.99 | 22.0867 | 39.12 | 25.1 | 26.2 | 26.21 | 23.3 | 20.97 | 29
14/05/2026 16:00 | 22.1 | 32.55 | 32.55 | 22.6 | 22.6 | 26 | 26 | 21.8564 | 38.28 | 24.4 | 25 | 26.34 | 23.425 | 21.38 | 28.25
14/05/2026 17:00 | 21.4 | 32.49 | 32.49 | 22.3 | 22.3 | 25.1 | 25.1 | 21.5888 | 37.53 | 23.6 | 23.4 | 26.26 | 23.225 | 21.8 | 26.72
14/05/2026 18:00 | 20.6 | 32.5 | 32.5 | 22.6 | 22.6 | 24.23 | 24.23 | 21.2458 | 37.16 | 22.3 | 22.7 | 26.22 | 23.125 | 22.11 | 25.49
14/05/2026 19:00 | 20.3 | 28.55 | 28.55 | 22.7 | 22.7 | 23.82 | 23.82 | 21.1111 | 36.66 | 21.8 | 22.5 | 22.72 | 22.975 | 22.3 | 25.16
14/05/2026 20:00 | 20 | 26.67 | 26.67 | 22.6 | 22.6 | 23.46 | 23.46 | 21.1667 | 36.72 | 21.4 | 22.4 | 22.8299 | 22.85 | 22.37 | 24.98
14/05/2026 21:00 | 19.7 | 26.53 | 26.53 | 22.4 | 22.4 | 23.18 | 23.18 | 21.2222 | 36.57 | 21.5 | 22.3 | 22.59 | 22.975 | 22.42 | 24.84
14/05/2026 22:00 | 19.5 | 27.36 | 27.36 | 22.3 | 22.3 | 22.88 | 22.88 | 21.3333 | 36.46 | 21.3 | 22.3 | 22.62 | 23.075 | 22.16 | 24.68
14/05/2026 23:00 | 19.5 | 27.85 | 27.85 | 22.2 | 22.2 | 22.67 | 22.67 | 21.4444 | 36.04 | 21.4 | 22.3 | 22.3299 | 22.775 | 22.07 | 24.54

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 14 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1630 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00
14/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 14/05/2026 06:00 | 15/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 14 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
14/05/2026 | 00:30 | 19 | 0 | 0 | 23.63 | 18.6918 | 47.72 |  |  | 6.14 | 6.58 | 8.56 | 8.68 |  | 8.68 | 8.68 |  |  |  | 7.6 | 7.6 | [8 empty] | 5.7374 | 6.7626 |  |  |  | 9.67 | 9.25 | 467.1564 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 01:00 | 19 | 0 | 0 | 23.61 | 18.6918 | 45.92 |  |  | 5.96 | 7.32 | 7.86 | 8.33 | 8.68 | 8.33 | 8.33 |  |  |  | 8.2 | 8.2 | [8 empty] | 6.0551 | 6.532 |  |  |  | 9.04 | 9.08 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 23.76 | 18.6918 | 49.59 |  |  | 6.06 | 6.88 | 7.18 | 7.88 | 8.33 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | 8.4 | 8.4 | [8 empty] | 5.8101 | 6.0785 |  |  |  | 9.25 | 8.75 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 23.54 | 18.6918 | 49.44 |  |  | 5.86 | 8.08 | 7.28 | 6.92 | 7.88 | 6.92 | 6.92 |  |  |  | 7.1 | 7.1 | [8 empty] | 6.0566 | 6.2693 |  |  |  | 9.3 | 8.85 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 23.78 | 18.6918 | 48.19 |  |  | 6.13 | 8.75 | 6.47 | 7.05 | 6.92 | 7.05 | 7.05 |  |  |  | 8.1 | 8.1 | [8 empty] | 5.1361 | 6.0475 |  |  |  | 7.82 | 8.08 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 23.78 | 18.6918 | 45.86 |  |  | 6.45 | 9.04 | 7.03 | 7.02 | 7.05 | 7.02 | 7.02 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | [8 empty] | 4.5055 | 6.0727 |  |  |  | 8.81 | 8.59 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 23.63 | 18.6918 | 46.83 |  |  | 6.94 | 8.64 | 7.62 | 7.91 | 7.02 | 7.91 | 7.91 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 3.7005 | 3.8665 |  |  |  | 9.13 | 8.31 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 23.58 | 18.6918 | 47.34 |  |  | 6.86 | 8.71 | 7.48 | 8.02 | 7.91 | 8.02 | 8.02 |  |  |  | 8.1 | 8.1 | [8 empty] | 3.2793 | 3.524 |  |  |  | 8.07 | 8.08 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 23.61 | 18.6918 | 41.97 |  |  | 6.8 | 8.96 | 7.47 | 7.94 | 8.02 | 7.94 | 7.94 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 3.9367 | 4.1363 |  |  |  | 9.08 | 7.89 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928
14/05/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 23.65 | 18.6918 | 48.04 |  | 0 | 6.8 | 9.81 | 7.1 | 7.34 | 7.94 | 7.34 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6924 | 5.028 | 0 | 0 | 0.01563 | 7.91 | 8.22 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 0 | 0
14/05/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 23.73 | 18.6918 | 54.52 |  | 0 | 6.59 | 10.56 | 5.8 | 6.43 | 7.34 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0.13657 | 0.635 | 0.635 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.02 | 5.3611 | 5.4385 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.08 | 483.1549 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 0 | 0
14/05/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 22.77 | 18.6918 | 46.09 |  | 0 | 6.53 | 9.6 | 6.05 | 6.27 | 6.43 | 6.27 | 6.27 | 0.04 | 0.04 | 2 | 7.8 | 7.8 | 13.3598 | 31.96 | 31.96 | 26.091 | 26.091 | 0 | 0 | 0.21 | 5.3596 | 5.1777 | 0 | 0 | 5.6563 | 8.48 | 7.71 | 483.1549 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 1.514 | 4.388
14/05/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 23.59 | 18.6918 | 46.87 | 13.52 | 6.86 | 6.49 | 9.36 | 0 | 5.46 | 6.27 | 5.46 | 5.46 | 1.98 | 1.98 | 78 | 9.1 | 9.1 | 202.9774 | 284.712 | 284.712 | 266.179 | 266.179 | 0.83953 | 19.16 | 10.68 | 4.1489 | 5.5049 | 54.8021 | 22.8476 | 48.9008 | 8.47 | 8.32 | 483.1549 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 120.152 | 14.3565
14/05/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 24.19 | 18.6918 | 46.02 | 103.52 | 19.521 | 6.59 | 8.33 | 0 | 4.78 | 5.46 | 4.78 | 4.78 | 82.96 | 82.96 | 323.64 | 9 | 9 | 529.2614 | 595.215 | 595.215 | 576.445 | 576.445 | 6.9181 | 173.818 | 78.18 | 3.9131 | 5.7805 | 281.8226 | 186.9522 | 234.7641 | 7.88 | 8.46 | 483.1549 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 264.318 | 26.8125
14/05/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 23.8 | 18.6918 | 48.19 | 147.17 | 50.107 | 6.41 | 7.43 | 0 | 4.62 | 4.78 | 4.62 | 4.62 | 308.14 | 308.14 | 601.5 | 8.5 | 8.5 | 786.082 | 819.559 | 819.559 | 809.371 | 809.371 | 39.2974 | 326.555 | 292.45 | 3.6979 | 5.7187 | 552.3651 | 462.9926 | 601.1916 | 7.3 | 8.22 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 396.823 | 47.4335
14/05/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 23.81 | 18.6918 | 47.77 | 158.63 | 74.606 | 6.26 | 7.63 | 0 | 3.66 | 4.62 | 3.66 | 3.66 | 549.92 | 549.92 | 816.21 | 9 | 9 | 845.6895 | 863.039 | 863.039 | 860.714 | 860.714 | 93.753 | 474.121 | 786.85 | 6.2506 | 6.0574 | 796.2138 | 749.9524 | 840.8885 | 7.1 | 7.47 | 479.9552 | 415.9612 | 467.1564 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 512.823 | 99.322
14/05/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 23.85 | 21.1614 | 48.12 | 172.8 | 469.108 | 6.76 | 7.92 | 0 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.65 | 785.78 | 785.78 | 864.5 | 9.9 | 9.9 | 856.7108 | 885.655 | 885.655 | 882.194 | 882.194 | 187.8555 | 595.497 | 849.5 | 8.7956 | 6.9806 | 851.2147 | 837.612 | 862.2429 | 8.51 | 8.64 | 479.9552 | 415.9612 | 463.9567 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 635.041 | 565.5855
14/05/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 23.85 | 21.1614 | 47.52 | 225.33 | 596.304 | 6.87 | 7.66 | 0 | 4.81 | 3.65 | 4.81 | 4.81 | 837.77 | 837.77 | 880.29 | 11.6 | 11.6 | 866.0961 | 892.004 | 892.004 | 889.011 | 889.011 | 411.1811 | 704.584 | 867.5 | 8.3652 | 7.8276 | 867.4226 | 848.0047 | 875.3315 | 8.01 | 8.39 | 355.1669 | 351.9672 | 351.9672 | 303.9716 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 734.119 | 849.4215
14/05/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 24.4 | 21.1614 | 47.6 | 449.35 | 707.886 | 6.74 | 7.26 | 0 | 6.62 | 4.81 | 6.62 | 6.62 | 847.66 | 847.66 | 886.86 | 12.2 | 12.2 | 874.4792 | 894.024 | 894.024 | 891.874 | 891.874 | 590.8013 | 797.629 | 874.5 | 8.378 | 7.746 | 875.8939 | 849.6231 | 876.5061 | 5.92 | 7.42 | 351.9672 | 351.9672 | 351.9672 | 303.9716 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 823.966 | 855.036
14/05/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 24.39 | 21.1614 | 49.25 | 757.67 | 795.662 | 6.78 | 6.71 | 0 | 8.66 | 6.62 | 8.66 | 8.66 | 851.21 | 851.21 | 890.93 | 12.6 | 12.6 | 885.3345 | 892.284 | 892.284 | 890.097 | 890.097 | 445.7533 | 881.779 | 875.5 | 8.4581 | 7.6878 | 878.4898 | 846.8813 | 876.9832 | 6.4 | 7.74 | 355.1669 | 351.9672 | 351.9672 | 303.9716 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 898.811 | 850.832
14/05/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 24.46 | 21.1614 | 48.71 | 817.03 | 864.762 | 7.19 | 6.51 | 0 | 7.9 | 8.66 | 7.9 | 7.9 | 847.53 | 847.53 | 889.07 | 11.7 | 11.7 | 887.2983 | 889.663 | 889.663 | 886.154 | 886.154 | 600.2781 | 960.9 | 875 | 8.4575 | 7.7786 | 879.7225 | 843.9238 | 873.8331 | 7.25 | 8.01 | 355.1669 | 351.9672 | 355.1669 | 303.9716 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 947.836 | 845.1665
14/05/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 24.43 | 21.1614 | 46.51 | 873.81 | 917.826 | 7.18 | 6.9 | 0 | 8.38 | 7.9 | 8.38 | 8.38 | 844.66 | 844.66 | 887.14 | 12.1 | 12.1 | 889.819 | 889.668 | 889.668 | 884.409 | 884.409 | 876.3274 | 1003.947 | 870 | 7.655 | 7.8409 | 885.6329 | 841.5038 | 871.0394 | 8.2 | 8.64 | 351.9672 | 351.9672 | 351.9672 | 323.1698 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 978.616 | 842.1355
14/05/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 23.63 | 21.1614 | 37.02 | 692.34 | 946.432 | 7.72 | 7.16 | 0 | 9.03 | 8.38 | 9.03 | 9.03 | 840.39 | 840.39 | 888.43 | 12.2 | 12.2 | 896.1145 | 892.029 | 892.029 | 882.71 | 882.71 | 868.0859 | 1022.134 | 870 | 6.1751 | 7.6991 | 873.3247 | 841.7296 | 871.3626 | 8.27 | 9.05 | 355.1669 | 351.9672 | 351.9672 | 323.1698 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 996.593 | 842.664
14/05/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 25.86 | 21.1614 | 33.25 | 892.44 | 956.028 | 8.09 | 7.02 | 0 | 10.56 | 9.03 | 10.56 | 10.56 | 836.86 | 836.86 | 889.71 | 12.3 | 12.3 | 903.7562 | 896.173 | 896.173 | 884.603 | 884.603 | 902.8823 | 1025.868 | 873.5 | 8.731 | 7.7826 | 886.5054 | 846.8088 | 878.3361 | 8.7 | 8.99 | 351.9672 | 351.9672 | 351.9672 | 323.1698 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 997.382 | 845.197
14/05/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 23.21 | 21.1614 | 34.47 | 940.82 | 957.195 | 8.09 | 7.9 | 0 | 10.8 | 10.56 | 10.8 | 10.8 | 843.96 | 843.96 | 894.07 | 12.6 | 12.6 | 910.7224 | 904.989 | 904.989 | 896.841 | 896.841 | 917.5229 | 1010.567 | 877 | 7.2245 | 7.2553 | 888.4891 | 852.6904 | 885.959 | 8.48 | 9.05 | 351.9672 | 351.9672 | 351.9672 | 323.1698 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 991.689 | 848.8405
14/05/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 23.23 | 21.1614 | 36.16 | 938.21 | 927.888 | 8.23 | 7.39 | 0 | 10.34 | 10.8 | 10.34 | 10.34 | 851.07 | 851.07 | 905.08 | 12.2 | 12.2 | 915.0599 | 914.608 | 914.608 | 905.513 | 905.513 | 908.8142 | 990.894 | 883 | 7.664 | 6.6467 | 888.632 | 863.213 | 892.6384 | 8.32 | 9.04 | 351.9672 | 351.9672 | 351.9672 | 323.1698 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 956.827 | 854.598
14/05/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 23.28 | 21.1614 | 38.92 | 870.63 | 884.156 | 7.84 | 7.36 | 0 | 10.55 | 10.34 | 10.55 | 10.55 | 859.25 | 859.25 | 912.64 | 12.1 | 12.1 | 914.6102 | 917.976 | 917.976 | 902.211 | 902.211 | 903.6604 | 935.157 | 888 | 7.8034 | 6.7452 | 897.0751 | 869.4731 | 895.9484 | 8.48 | 9.55 | 351.9672 | 351.9672 | 351.9672 | 323.1698 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 904.747 | 855.481
14/05/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 23.27 | 21.1614 | 33.66 | 827.38 | 818.494 | 7.63 | 6.89 | 0 | 10.23 | 10.55 | 10.23 | 10.23 | 865.62 | 865.62 | 911.64 | 12.3 | 12.3 | 907.081 | 913.919 | 913.919 | 904.702 | 904.702 | 879.4889 | 866.071 | 890.5 | 8.1375 | 8.4933 | 899.6379 | 877.446 | 896.6678 | 8.18 | 8.96 | 355.1669 | 351.9672 | 351.9672 | 361.5663 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 831.651 | 848.8515
14/05/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 23.76 | 21.1614 | 37.43 | 774.29 | 734.638 | 7.89 | 8.7 | 0 | 10.01 | 10.23 | 10.01 | 10.01 | 869.32 | 869.32 | 898.5 | 14 | 14 | 895.6542 | 902.328 | 902.328 | 895.536 | 895.536 | 536.1151 | 783.716 | 890 | 9.4398 | 9.8751 | 896.6664 | 876.7304 | 887.3387 | 8.3 | 9.21 | 435.1594 | 415.9612 | 431.9597 | 387.1639 | 0 | 0 | 0 | 232.5172 | 232.5172 | 738.345 | 834.0585
14/05/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1614 | 38.74 | 664 | 640.609 | 7.71 | 8.29 | 0 | 10.11 | 10.01 | 10.11 | 10.11 | 861.89 | 861.89 | 877.57 | 13 | 13 | 875.8414 | 878.783 | 878.783 | 869.567 | 869.567 | 505.2789 | 677.264 | 879 | 9.5752 | 10.88 | 880.7021 | 867.3294 | 861.5688 | 9.22 | 9.77 | 447.9582 | 415.9612 | 447.9582 | 387.1639 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 625.081 | 791.695
14/05/2026 | 15:30 | 8 | 0 | 0 | 12.63 | 21.1614 | 42.25 | 551.71 | 519.557 | 7.11 | 8.54 | 0 | 10.24 | 10.11 | 10.24 | 10.24 | 843.19 | 843.19 | 836.36 | 15 | 15 | 817.7394 | 816.193 | 816.193 | 812.377 | 812.377 | 369.6123 | 554.901 | 849.5 | 10.2942 | 11.586 | 852.7328 | 847.8485 | 808.1563 | 9.88 | 10.11 | 447.9582 | 415.9612 | 447.9582 | 399.9627 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 506.701 | 709.3315
14/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 21.1614 | 38.28 | 422.57 | 398.848 | 6.57 | 8.19 | 0 | 10.55 | 10.24 | 10.55 | 10.55 | 802.37 | 802.37 | 655.07 | 13.6 | 13.6 | 569.1547 | 584.19 | 584.19 | 578.961 | 578.961 | 216.7952 | 415.437 | 781.6 | 10.5737 | 11.0041 | 688.9227 | 708.7606 | 707.2246 | 9.62 | 10.33 | 447.9582 | 415.9612 | 447.9582 | 399.9627 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 375.902 | 524.292
14/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 22.0113 | 40.1 | 288.75 | 181.001 | 6.15 | 8.04 | 0 | 10.86 | 10.55 | 10.86 | 10.86 | 575.44 | 575.44 | 370.64 | 13.1 | 13.1 | 221.7638 | 256.467 | 256.467 | 271.108 | 271.108 | 67.6194 | 265.194 | 664.3 | 10.4605 | 10.8488 | 409.3524 | 430.8777 | 393.5086 | 9.46 | 10.1 | 451.1579 | 415.9612 | 447.9582 | 425.5603 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 230.857 | 180.0715
14/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 22.0113 | 42.67 | 153.33 | 41.083 | 6.17 | 8.28 | 0 | 11.28 | 10.86 | 11.28 | 11.28 | 308.02 | 308.02 | 116.5 | 14.3 | 14.3 | 19.6759 | 21.728 | 21.728 | 20.76 | 20.76 | 28.3266 | 114.286 | 306.9 | 10.0919 | 10.1336 | 150.3569 | 163.2692 | 66.0111 | 8.89 | 9.84 | 479.9552 | 415.9612 | 479.9552 | 383.9642 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 85.023 | 7.875
14/05/2026 | 17:30 | 16 | 0 | 0 | 9.48 | 22.0113 | 42.44 | 35.26 | 18.827 | 6.1 | 8.26 | 0 | 11.75 | 11.28 | 11.75 | 11.75 | 79.06 | 79.06 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0.03774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0924 | 0 | 18.98 | 10.054 | 10.8001 | 6.9867 | 2.0633 | 0 | 8.72 | 9.25 | 483.1549 | 415.9612 | 479.9552 | 383.9642 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 0 | 0
14/05/2026 | 18:00 | 16 | 0 | 0 | 21.16 | 22.0113 | 43.72 | 0.47 | 0 | 5.77 | 8.12 | 0 | 11.15 | 11.75 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8813 | 0 | 0 | 10.3484 | 11.6041 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.18 | 483.1549 | 415.9612 | 479.9552 | 383.9642 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 0 | 0
14/05/2026 | 18:30 | 25 | 0 | 0 | 25.19 | 22.0113 | 42.94 |  | 0 | 5.37 | 7.9 | 8.34 | 11.2 | 11.15 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 0 | 0 | 11.3738 | 11.7897 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 9.04 | 483.1549 | 415.9612 | 479.9552 | 383.9642 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 0 | 0
14/05/2026 | 19:00 | 25 | 0 | 0 | 25.16 | 22.0113 | 41.22 |  | 0 | 5.18 | 7.31 | 8.39 | 10.72 | 11.2 | 10.72 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4153 | 10.9702 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 9.28 | 483.1549 | 415.9612 | 479.9552 | 383.9642 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 0 | 0
14/05/2026 | 19:30 | 25 | 0 | 0 | 24.76 | 22.0113 | 38.03 |  | 0 | 4.7 | 7.26 | 8.24 | 10.62 | 10.72 | 10.62 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3926 | 10.6447 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 9.51 | 483.1549 | 419.1609 | 479.9552 | 383.9642 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 256.9928 | 0 | 0
14/05/2026 | 20:00 | 25 | 0 | 0 | 24.74 | 22.0113 | 42.28 |  |  | 4.44 | 7.02 | 8.06 | 11.09 | 10.62 | 11.09 | 11.09 |  |  |  | 11.3 | 11.3 | [8 empty] | 6.8708 | 9.2942 |  |  |  | 9.24 | 9.02 | 483.1549 | 419.1609 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
14/05/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 25.43 | 22.0113 | 43.41 |  |  | 4.3 | 6.33 | 8.76 | 10.78 | 11.09 | 10.78 | 10.78 |  |  |  | 11.2 | 11.2 | [8 empty] | 4.8715 | 8.3387 |  |  |  | 9.59 | 9.12 | 479.9552 | 419.1609 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
14/05/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 25.36 | 22.0113 | 39.01 |  |  | 4.03 | 6.19 | 7.89 | 9.76 | 10.78 | 9.76 | 9.76 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | [8 empty] | 5.0065 | 6.4134 |  |  |  | 8.13 | 8.82 | 483.1549 | 415.9612 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
14/05/2026 | 21:30 | 25 | 0 | 0 | 25.51 | 22.0113 | 41.67 |  |  | 4.1 | 6.81 | 8.03 | 9.7 | 9.76 | 9.7 | 9.7 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | [8 empty] | 6.9859 | 7.9619 |  |  |  | 8.76 | 8.98 | 483.1549 | 419.1609 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
14/05/2026 | 22:00 | 25 | 0 | 0 | 25.5 | 22.0113 | 40.24 |  |  | 4.24 | 7.21 | 7.45 | 9.98 | 9.7 | 9.98 | 9.98 |  |  |  | 11 | 11 | [8 empty] | 8.2428 | 8.3173 |  |  |  | 8.41 | 9.24 | 483.1549 | 415.9612 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
14/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 25.71 | 22.0113 | 41.93 |  |  | 4.33 | 6.35 | 7.07 | 9.15 | 9.98 | 9.15 | 9.15 |  |  |  | 12.6 | 12.6 | [8 empty] | 7.0319 | 9.6668 |  |  |  | 7.84 | 8.73 | 479.9552 | 415.9612 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
14/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 25.67 | 22.0113 | 40.99 |  |  | 4.64 | 6.61 | 6.98 | 9.03 | 9.15 | 9.03 | 9.03 |  |  |  | 12.7 | 12.7 | [8 empty] | 7.4208 | 9.6691 |  |  |  | 8.1 | 8.58 | 483.1549 | 415.9612 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
14/05/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 23.47 | 22.0113 | 40.89 |  |  | 5.02 | 7.29 | 6.9 | 9.14 | 9.03 | 9.14 | 9.14 |  |  |  | 11.2 | 11.2 | [8 empty] | 7.7219 | 7.4797 |  |  |  | 8.18 | 8.82 | 479.9552 | 415.9612 | 479.9552 | 415.9612 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 269.2305
15/05/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 23.45 | 22.0113 | 41.89 |  |  | 5.08 | 7.41 | 6.41 | 9.02 | 9.14 | 9.02 | 9.02 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 7.5539 | 6.5412 |  |  |  | 8.61 | 8.69 | 479.9552 | 415.9612 | 479.9552 | 383.9642 | 0 | 0 | 0 | 256.9928 | 249.6501

## CALOR_ÚTIL
jueves, 14 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
14/05/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 72.45 | 87.8517 | 174.24 | 258.01 | 615.5517
14/05/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 72.37 | 87.8517 | 167.65 | 261.52 | 612.3917
14/05/2026 | 01:30 | 32 | 0 | 0 | 72.95 | 87.8517 | 156.72 | 254.11 | 603.6317
14/05/2026 | 02:00 | 32 | 0 | 0 | 72.3 | 87.8517 | 156.24 | 259.89 | 608.2817
14/05/2026 | 02:30 | 30 | 0 | 0 | 73.07 | 87.8517 | 161.5 | 258.36 | 610.7817
14/05/2026 | 03:00 | 30 | 0 | 0 | 73.07 | 87.8517 | 153.69 | 258.73 | 603.3417
14/05/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 74.98 | 87.8517 | 170.95 | 262.69 | 627.4717
14/05/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 74.83 | 87.8517 | 172.83 | 262.12 | 628.6317
14/05/2026 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 74.95 | 87.8517 | 153.48 | 265.13 | 611.4117
14/05/2026 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 75.1 | 87.8517 | 175.68 | 268.08 | 636.7117
14/05/2026 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 77.58 | 87.8517 | 190.31 | 270.91 | 657.6517
14/05/2026 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 74.77 | 87.8517 | 160.88 | 266.05 | 620.5517
14/05/2026 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 74.82 | 87.8517 | 172.64 | 265.81 | 632.1217
14/05/2026 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 76.6 | 87.8517 | 169.51 | 268.6 | 633.5617
14/05/2026 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 74.17 | 87.8517 | 167.2 | 267.84 | 628.0617
14/05/2026 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 74.21 | 87.8517 | 165.75 | 267.45 | 626.2617
14/05/2026 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 74.68 | 61.4963 | 165.75 | 272.16 | 605.0862
14/05/2026 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 74.67 | 61.4963 | 163.69 | 267.88 | 598.7363
14/05/2026 | 09:30 | 29 | 0 | 0 | 77.11 | 61.4963 | 145.21 | 271.9 | 584.7162
14/05/2026 | 10:00 | 29 | 0 | 0 | 77.09 | 61.4963 | 150.24 | 276.59 | 594.4162
14/05/2026 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 77.35 | 61.4963 | 140.59 | 270.38 | 580.8162
14/05/2026 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 77.27 | 61.4963 | 134.23 | 270.51 | 574.5063
14/05/2026 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 73.58 | 61.4963 | 101.25 | 264.44 | 531.7663
14/05/2026 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 80.7 | 61.4963 | 90.93 | 265.08 | 529.2062
14/05/2026 | 12:30 | 30 | 0 | 0 | 72.49 | 61.4963 | 112.69 | 264.63 | 541.3062
14/05/2026 | 13:00 | 30 | 0 | 0 | 72.57 | 61.4963 | 118.21 | 262 | 544.2763
14/05/2026 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 72.76 | 61.4963 | 127.21 | 264.59 | 556.0562
14/05/2026 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 72.74 | 61.4963 | 110.02 | 269.3 | 543.5562
14/05/2026 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 75.65 | 61.4963 | 121.13 | 271.36 | 559.6363
14/05/2026 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.4963 | 125.38 | 266.56 | 483.4362
14/05/2026 | 15:30 | 4 | 0 | 0 | 88.89 | 61.4963 | 154.49 | 266.03 | 574.9062
14/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 61.4963 | 139.99 | 265.68 | 555.9262
14/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 49.6479 | 136.88 | 265.41 | 518.8879
14/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 80.38 | 49.6479 | 145.65 | 263.97 | 539.6479
14/05/2026 | 17:30 | 18 | 0 | 0 | 50.53 | 49.6479 | 148.79 | 264.48 | 531.4479
14/05/2026 | 18:00 | 18 | 0 | 0 | 105.53 | 49.6479 | 153.26 | 263.55 | 589.9879
14/05/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 70.96 | 49.6479 | 142.94 | 263.09 | 556.6379
14/05/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 70.88 | 49.6479 | 137.21 | 263.04 | 550.7779
14/05/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 71.38 | 49.6479 | 127.05 | 263.86 | 541.9379
14/05/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 71.32 | 49.6479 | 141.24 | 269.96 | 562.1679
14/05/2026 | 20:30 | 26 | 0 | 0 | 69.78 | 49.6479 | 148.91 | 265.77 | 560.1079
14/05/2026 | 21:00 | 26 | 0 | 0 | 69.61 | 49.6479 | 133.82 | 266.73 | 545.8079
14/05/2026 | 21:30 | 32 | 0 | 0 | 75.84 | 49.6479 | 155.51 | 262.04 | 575.0379
14/05/2026 | 22:00 | 32 | 0 | 0 | 75.8 | 49.6479 | 150.19 | 268.43 | 576.0679
14/05/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 76.48 | 49.6479 | 147.41 | 264.77 | 568.3079
14/05/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 76.36 | 49.6479 | 144.08 | 262.86 | 562.9479
14/05/2026 | 23:30 | 28 | 0 | 0 | 70.7 | 49.6479 | 145.66 | 260.92 | 554.9279
15/05/2026 | 00:00 | 28 | 0 | 0 | 70.63 | 49.6479 | 149.23 | 259.24 | 556.7479
EJEC MWh |  | 647 | 0 | 0 | 1758.83 | 1591.9665 | 3539.055 | 6366.255 | 13903.1065

## FLUJOS
jueves, 14 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.5924 | -26.4319 | 9.9374 | 35.0838 |  | 42.3419 | -117.2826 | 51.2024 | 25.8372 | 25.674 | -13.32 | -27.704 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.7819 | 74.0846 | 10.1966 | 10.1211 | 16.7955 | 5.1132 | 1.3162 | 7.5303 |  |  | -61.8 | -61.94 |  | 11.1 | 26.4 | 8.241 | 0.192 | -52.29 | -52.31 | -62.13 | 52.75 | 52.44 |  | 8.8324 | 61.2855 | 63.6228 | 40.2899 | -49.5892 | -49.0563 | 27.2802 | 30.3716 | 70.64 | 71.4547 | 2.9274 | -1.4561 | -423.3068 | 15.2119 | -14.9 | -15 | 55.0991 | 52.6588 | -4.4874 |  | -57.3464 | 2.22 | 9.8697 | 6.88 | 469.8628 | 70.101 | 69.8263 | -321.0547 | 486.1809 |  | -84.6353 | 85.1524 | 85.1855 | 29.13 | 28.87 | 56.4 | 83.68 | -47.9525 | -48.0864 | 115.027 | 116.9168 | 32.2815 | -96.3078 | -96.7492 | -4.5401 | -91.8034 |  | 28.1 | 122.8 | 111.3 | -15.62 | 28.7338 | 27.7517 | 27.7949 | -21.3628 | -21.1272 | 32.1613 | -55.5767 | 35.8108 | 14.0006 | 49.86 | 28.15 | 38.9136 | 36.7722 | -29.1793 |  | 91.827 | 92.8556 | -78.6661 |  |  | -72.8 | -72.1 | 23.2498 | 31.9 | 40.76 | 43.68 | 31.82 | -3.2 | 61.2405 | 77.9544 | -29.98 | -30.24 | 107.13 | 40.25 | 80.7636 | 79.1091 | -44.1675 | -42.6091 | 157.1211 | 112.3689 | 106.3318 | 108.7458 | 85.3928 | 65.32 | -28.606 | 331.3896 | 301.6454 |  | -28.5554 | -26.2762 |  | -12.9389 | -12.2382 | 149.052 | -76.1159 | -78.3247 | -23.7311 | 12.81 | -22.59 | 82.4 | 11.8203 | -71.6333 | -39.2564 | -38.487 | 8.4648 | -63.0577 | 29.6518 | 23.9324 |  | 25.3909 | 39.577 | 39.4185 | 39.2543 | 47.3901 | 49.2322 | -71.0015 | 45.8692 | 46.098 | -52.805 | -34.1372 | -30.7897 | -41.67 | 12.4862 | 0.9036 | -8.93 | 17.98 | -32.2249 |  | -15.162 | 0.265 |  | 10.03 | 34.1402 | 52.5265 | 15.63 | 59.0167 | 27.1 | -20.9009 | 0.7932 | 0 | 1.5495 |  |  | -15.0622 | -29.9631 | 17.093 | 31.2053 | 56.4063 | 58.6145 | -140.0668 | -17.1836 | 33.0666 | -35.4141 | 11.4035 | 6.0952 | 5.8445 | 12.7381 | 174.3291 | 172.3873 |  |  | -576.8199 | 580.3951 | 554.2045 | -163.5231 | -164.8268 |  | 0 | 72.5488 | 71.3483 |  |  | 27.6887 | 27.6228 | -61.9429 | -62.4793 | 92.87 | 92.1 | 17.9 | 17.2 | 20.7976 | 30.88 | -362.2154 | 102.5209 | 102.3063 | 12.8 | -27.4 | -26.7 | -27.5 | 1.6757 | 1.3971 | -539.301 | -265.4337 | 500.3986 | 399.9679 | 34.3283 | -393.2314 | 396.2404 | -154.43 | -228.6019 | -384.6744 | 111.9493 | 111.4792 | 162.3822 | -483.2809 | 243.9072 | -244.3301 | 250.8665 | -10.8368 |  | 12.72 | 1.615 | 1.613 | -13.04 | -13.76 |  | 14.2992 | -27.48 | -27.5105 | 12.8 | 55.316 | 55.334 |  |  | 47.8865 | 47.3448 | 45.3899 |  | 28.9 | 46.1267 | 6.24 |  | 47.9192 |  |  | 47.9747 |  | 0 | 3.7338 | -32.9 | 32.9 | -17.7283 | 208.9979
14/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 17.2182 | -25.8348 | 9.914 | 34.6451 |  | 41.2444 | -127.1369 | 47.9728 | 24.2473 | 24.3393 | -13.32 | -26.499 | 24.2 | 10.764 | -22 | 13.6438 | 84.3466 | 8.1807 | 7.938 | 13.793 | 5.2372 | 1.5065 | 4.1194 |  |  | -61.44 | -61.6 |  | 13.32 | 24.2 | 7.514 | 0.188 | -49.76 | -50.06 | -64.86 | 50.38 | 50.27 |  | 8.3529 | 59.723 | 61.8977 | 40.4463 | -45.8615 | -46.2943 | 9.0128 | 8.7155 | 73.0096 | 73.7869 | -16.7806 | -19.0192 | -412.8891 | 9.7961 | -11.9 | -11.8 | 51.8543 | 50.9379 | -4.7488 |  | -51.7072 | 2.0512 | 9.4465 | 6.5012 | 459.8222 | 69.5517 | 69.3991 | -330.6406 | 465.0331 |  | -58.8305 | 59.9688 | 81.9621 | 28.21 | 28 | 54.11 | 81.05 | -49.0241 | -48.7562 | 111.0571 | 112.3266 | 33.0729 | -86.8638 | -85.8437 | -5.8633 | -87.2426 | 20.7229 | 28.969 | 115.9 | 104.9 | -15.04 | 30.2567 | 28.6482 | 29.4108 | -22.1684 | -21.8648 | 35.1727 | -56.3606 | 37.8955 | 13.5128 | 48.1 | 27.16 | 37.5073 | 35.4538 | -27.9741 |  | 87.2442 | 87.3546 | -85.6009 |  |  | -70.3 | -69.7 | 23.1345 | 30.6 | 38.72 | 41.34 | 30.2 | -3.18 | 63.209 | 84.6698 | -29.92 | -30.29 | 102.01 | 38.54 | 85.7455 | 85.3273 | -40.4801 | -40.1091 | 158.2079 | 112.3351 | 107.2782 | 110.1748 | 66.7022 | 50.2577 | -28.813 | 344.2296 | 318.9373 |  | -28.362 | -26.8002 |  | 8.6077 | 8.0628 | 46.128 | -66.7886 | -67.8437 | -10.5562 | 0 | -14.89 | 1 | 11.4206 | -31.1809 | -39.184 | -38.1096 | 9.0381 | -45.7507 | 14.4643 | 23.3444 |  | 25.7506 | 40.2628 | 40.7691 | 39.062 | 48.2274 | 48.06 | -67.8198 | 43.0053 | 42.7166 | -52.7282 | -34.8532 | -28.9732 | -42.38 | 12.1785 | 0.8695 | -8.47 | 18.66 | -29.777 |  | -15.334 | 0.469 |  | 10.61 | 36.5944 | 53.454 | 15.44 | 60.0614 | 25.2 | -20.1023 | 0.8885 | 0 | 1.4609 |  |  | -15.3288 | -28.7139 | 18.1412 | 29.5396 | 55.0554 | 56.4465 | -137.3634 | -16.7396 | 32.472 | -34.3898 | 11.343 | 5.5971 | 5.2947 | 12.3294 | 173.7329 | 173.2124 | 279.9 | -279.5109 | -572.981 | 581.5796 | 561.277 | -164.7026 | -166.1864 |  | 0 | 73.1073 | 71.524 |  |  | 28.5566 | 28.5017 | -60.3366 | -60.0924 | 96.52 | 94.83 | 17.5 | 17.9 | 20.6545 | 29.84 | -362.4646 | 102.8914 | 100.9185 | 12.2 | -26.8 | -27.6 | -28.4 |  | 1.5538 | -551.1139 | -285.8175 | 495.8847 | 400.2975 | 26.194 | -395.7401 | 392.5664 | -152.8986 | -231.2345 | -379.1073 | 109.5767 | 111.989 | 159.5692 | -483.5233 | 242.4266 | -242.9445 | 244.6738 | -9.9936 |  | 13.12 | 1.694 | 1.702 | -13.04 | -13.6 |  | 13.9483 | -26.8055 | -26.7201 | 11.6 | 53.326 | 53.681 |  |  | 46.7073 | 46.3917 | 46.6414 |  | 27.6 | 45.8484 | 6.01 |  | 46.3644 |  |  | 45.7101 |  |  | 4.182 | -31.9 | 32.3 | -8.0396 | 192.7351
14/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.8014 | -25.154 | 9.6377 | 34.9992 |  | 40.1388 | -127.8408 | 46.1479 | 23.3633 | 23.3059 | -37.74 | -23.925 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.4004 | 80.6228 | 14.4015 | 14.6189 | 24.2229 | 5.1917 | 4.5656 | 7.0852 |  |  | -68.08 | -68.07 |  | 37.74 | 22 | 8.125 | 0.187 | -55.47 | -56.42 | -68.14 | 56.93 | 55.54 | 9.7583 | 8.5719 | 58.4389 | 60.2193 | 51.0978 | -53.126 | -53.3717 | 19.1206 | 16.9137 | 76.4303 | 77.8349 | -10.6648 | -13.5005 | -445.4584 | 10.9075 | -12.3 | -12.2 | 57.8404 | 56.4494 | -4.2976 |  | -60.8781 | 1.7084 | 9.7989 | 6.594 | 491.3173 | 64.5466 | 64.3025 | -346.0223 | 453.1747 |  | -67.9653 | 70.4873 | 78.8584 | 26.92 | 27.07 | 51.85 | 78.51 | -41.6565 | -41.9244 | 108.0626 | 108.3663 | 33.4206 | -84.4108 | -84.6683 | -1.4146 | -75.6115 |  | 28.648 | 110.3 | 99.6 | -14.41 | 32.2317 | 31.2553 | 31.5907 | -20.7429 | -20.355 | 30.6756 | -51.9268 | 32.0085 | 13.0751 | 45.73 | 25.89 | 36.1011 | 34.1354 | -27.0826 |  | 75.4127 | 75.4742 | -66.2749 |  |  | -68 | -67.3 | 23.118 | 61.6 | 33.64 | -0.02 | 61.33 | -2.01 | 61.0545 | 65.2687 | -32.08 | -32.14 | 103.74 | 36.07 | 65.2727 | 64.2545 | -39.428 | -38.8182 | 150.55 | 105.5947 | 101.7776 | 103.8094 | 104.1047 | 88.491 | -26.383 | 354.2861 | 361.5631 |  | -29.4251 | -28.1186 |  | 6.3946 | 6.3304 | 170.556 | -87.8993 | -90.148 | -50.3458 | 12.65 | -17.34 | 107.1 | 11.0064 | -33.1681 | -39.5259 | -38.7721 | 8.6404 | -85.9282 | 51.2707 | 24.1203 |  | 26.3295 | 41.0382 | 41.2647 | 39.1465 | 41.3617 | 42.0315 | -66.1452 | 41.3214 | 41.6639 | -52.6534 | -34.7159 | -29.3175 | -42.13 | 12.0613 | 0.7974 | -8.52 | 18.45 | -29.5901 |  | -15.506 | 0.973 |  | 9.48 | 35.9389 | 54.1212 | 15 | 57.1554 | 25.7 | -21.167 | 1.0654 | 0 | 1.4081 |  |  | -14.6851 | -28.8098 | 17.8914 | 30.0127 | 54.4287 | 55.361 | -139.1619 | -16.3749 | 34.0566 | -34.0719 | 11.6803 | 4.9904 | 4.7357 | 12.9452 | 174.4642 | 173.1245 | 282.5 | -280.6641 | -567.8773 | 567.4956 | 593.0112 | -163.5513 | -164.6967 |  |  | 72.3444 | 72.0377 |  |  | 28.6445 | 28.5237 | -57.7741 | -57.6267 | 97.3 | 96.57 | 14.7 | 14.7 | 20.6737 | 29.84 | -356.009 | 97.5712 | 97.3606 | 12.2 | -35.9 | -27.6 | -28.4 | 1.6418 | 1.4233 | -580.4735 | -323.5255 | 484.4958 | 391.8856 | -8.3674 | -386.6182 | 384.7069 | -152.8555 | -226.8794 | -381.6853 | 108.9808 | 109.6578 | 154.9027 | -465.9679 | 236.7171 | -238.2123 | 240.4908 | -10.2573 |  | 11.68 | 1.801 | 1.79 | -11.2 | -14.88 |  | 15.1781 | -26.6896 | -29.4148 | 14.3 | 53.59 | 54.683 |  |  | 46.5485 | 47.0145 | 46.5722 |  | 32.7 | 39.3106 | 5.79 |  | 46.2653 |  |  | 46.081 |  |  | 2.8433 | -36.5 | 36.5 | 23.7091 | 164.3055
14/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.3651 | -24.6186 | 9.4551 | 34.3852 |  | 39.3144 | -122.7162 | 45.1004 | 22.8573 | 22.7945 | -46.62 | -22.972 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.1491 | 75.7854 | 14.7904 | 14.8001 | 24.7219 | 5.1716 | 5.219 | 7.2467 |  |  | -70.08 | -69.95 |  | 46.62 | 22 | 7.399 | 0.185 | -59.61 | -59.85 | -64.15 | 60.39 | 60.9 |  | 8.5611 | 57.3559 | 59.462 | 53.833 | -53.751 | -53.4665 | 26.366 | 27.1649 | 77.6501 | 78.5293 | -3.8717 | -3.2235 | -467.3721 | 8.0835 | -11.1 | -11.1 | 60.2646 | 58.8578 | -4.1124 |  | -60.5992 | 0.4821 | 9.645 | 6.5902 | 516.4036 | 66.2251 | 65.4011 | -352.6974 | 471.1699 |  | -42.7331 | 44.4085 | 75.5552 | 27.12 | 26.56 | 49.72 | 77.56 | -46.345 | -46.7468 | 110.0103 | 111.1772 | 35.4944 | -78.8754 | -78.7089 | -3.9651 | -79.6936 |  |  | 108 | 98.5 | -14.2 | 31.2933 | 29.7505 | 30.3979 | -23.7572 | -24.3174 | 41.6117 | -56.9286 | 42.8648 | 12.4114 | 43.65 | 24.76 | 34.6948 | 32.8171 | -26.3139 |  | 78.7573 | 79.8601 | -76.4725 |  |  | -65.3 | -65 | 22.8653 | 34.9 | 32.24 | 47.84 | 35.02 | -1.82 | 59.3805 | 75.0943 | -31.78 | -32.16 | 101.54 | 35.51 | 75.8 | 74.2364 | -39.6471 | -39.7636 | 154.7819 | 110.3738 | 104.3228 | 107.0268 | 72.4235 | 56.3628 | -28.202 | 362.6885 | 334.8332 |  | -29.7058 | -28.2906 |  | 14.0082 | 13.4923 | 52.272 | -73.1734 | -72.9731 | -20.5196 | 0 | -23.85 | 1 | 10.8573 | -16.0279 | -40.1597 | -39.0366 | 9.2655 | -56.4867 | 21.9794 | 23.2743 |  | 27.3459 | 40.226 | 41.4901 | 39.7318 | 46.0505 | 46.3854 | -63.2985 | 43.0452 | 42.8087 | -49.2903 | -32.2374 | -26.1021 | -38.88 | 12.4837 | 0.7987 | -8.81 | 19.04 | -26.0873 | 5.8955 |  | 1.045 |  | 11.27 | 33.4494 | 50.0015 | 14.56 | 57.4283 | 25.6 | -22.1518 | 1.1774 | 1.2105 | 1.3467 |  |  | -14.2381 | -29.3775 | 17.1733 | 30.5935 | 51.8767 | 52.6355 | -142.387 | -16.3114 | 34.5058 | -33.5713 | 11.8426 | 4.8927 | 4.5775 | 13.0276 | 172.3723 | 169.9096 | 279.1 | -279.0756 | -573.0861 | 576.9285 | 567.868 | -162.9763 | -163.371 |  |  | 72.7903 | 71.607 |  |  | 28.6555 | 28.3809 | -54.684 | -55.3351 | 100.22 | 99.44 | 9.6 | 9.2 | 20.9001 | 29.52 | -346.7127 | 96.5205 | 96.3272 | 12.2 | -38.7 | -26.7 | -27.6 | 1.7339 |  | -557.7092 | -298.9686 | 472.1839 | 384.6405 | 2.145 | -376.5404 | 376.3377 | -148.2253 | -224.9682 | -372.3797 | 109.9158 | 110.371 | 150.9938 | -455.1066 | 234.8709 | -233.2219 | 231.7363 | -10.3342 |  | 9.6 | 1.811 | 1.818 | -9.76 | -15.68 |  | 16.4385 | -27.364 | -31.4076 | 15.1 | 51.287 | 52.903 |  |  | 48.7244 | 47.4833 | 48.6388 |  | 37.9 | 35.4088 | 5.62 |  | 46.9771 |  |  | 46.5274 |  |  | 0 | -43.7 | 43.3 | -4.0424 | 185.1427
14/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.3643 |  | 9.2799 | 34.2939 |  | 38.2659 | -119.9296 | 44.5759 | 22.8613 | 22.5756 | -46.62 | -22.266 |  | 9.936 | -19.8 | 14.2555 | 72.7298 | 14.5324 | 14.8428 | 24.5296 | 5.2839 | 5.3095 | 7.3889 |  |  | -69.33 | -69.18 |  | 46.62 | 19.8 | 7.044 | 0.18 | -58.49 | -58.6 | -64.28 | 58.59 | 59.61 |  | 8.7325 | 56.7522 | 58.2863 | 51.9065 | -56.5371 | -56.0776 | 28.5415 | 27.0276 | 76.0666 | 76.1258 | -3.2033 | -5.0966 | -453.8705 | 8.2381 | -11.2 | -11.2 | 61.7004 | 61.1362 | -4.1181 |  | -67.1874 | 1.742 | 9.5307 | 6.4324 | 505.5695 | 61.0675 | 60.7929 | -349.7422 | 449.6731 |  | -35.3573 | 37.5005 | 75.3855 | 26.66 | 25.66 | 48.63 | 77.47 | -46.0771 | -46.345 | 109.1457 | 110.1952 | 34.7064 | -74.0114 | -73.4055 | -1.3065 | -71.303 | 21.1025 |  | 105.6 | 95 | -14.06 | 34.9068 | 32.6611 | 34.3328 | -17.5449 | -17.8072 | 28.5161 | -50.0157 | 30.0195 | 12.722 | 42.51 | 24.32 | 34.2261 | 32.3776 | -26.2592 |  | 69.7513 | 71.6635 | -69.553 |  |  | -67.9 | -67.4 | 22.7499 | 34.1 | 31.06 | 46.88 | 33.95 | -1.74 | 58.2645 | 70.0065 | -31.29 | -31.59 | 99.92 | 34.44 | 70.8364 | 70.1273 | -40.7454 | -40.5727 | 149.424 | 104.8993 | 100.2582 | 101.914 | 76.4475 | 59.8657 | -28.396 | 363.4675 | 356.7713 |  | -29.7239 | -28.084 |  | 19.3708 | 18.6402 | 47.664 | -73.8781 | -75.036 | -21.2574 | 7.38 | -14.59 | 1 | 10.8024 | -8.389 | -39.3896 | -39.1672 | 9.2255 | -56.4079 | 22.1649 | 23.693 |  | 27.4259 | 40.1684 | 40.3329 | 38.6524 | 43.8736 | 46.0505 | -65.308 | 42.6792 | 42.9073 | -51.129 | -32.8465 | -29.4273 | -40.49 | 13.6605 | 0.7864 | -9.48 | 19.98 | -29.6277 |  | -15.662 | 1.16 |  | 10.02 | 32.8783 | 50.1806 |  | 57.7509 | 25.9 | -21.3131 | 1.184 | 0 | 1.3032 |  |  | -13.8184 | -28.7276 | 18.1291 | 29.7128 | 57.6756 | 58.2615 | -142.2321 | -15.7171 | 33.7615 | -32.149 | 11.5696 | 4.7951 | 4.5353 | 12.8919 | 173.5782 | 173.8517 | 281.2 | -279.7777 | -572.936 | 577.8713 | 588.248 | -164.9968 | -164.451 |  |  | 70.866 | 70.6814 |  |  | 25.9858 | 25.5354 | -70.6693 | -70.3706 | 94.58 | 93.79 | 8.4 | 8.6 | 20.4067 | 28.72 | -342.4594 | 96.4953 | 96.9911 | 12.8 | -37 | -24.2 | -24.9 |  | 1.5396 | -578.4373 | -318.8667 | 478.4285 | 389.8062 | -7.2963 | -378.7391 | 383.2584 | -149.6709 | -223.6677 | -368.8028 | 109.5282 | 108.4867 | 152.8328 | -467.1032 | 233.663 | -240.7767 | 238.6886 | -9.7821 |  | 6.16 | 1.83 | 1.831 | -6.72 | -19.04 |  | 20.3937 | -28.0964 | -33.3974 | 13.7 | 51.774 | 51.863 |  | 10.5661 | 46.3388 | 45.9906 | 46.3207 |  | 40 | 32.9244 | 5.56 |  | 46.5913 |  |  | 46.876 |  |  | 0 | -44.2 | 44.1 | 10.8052 | 171.4886
14/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 16.1388 | -24.3637 | 9.0024 | 34.5565 |  | 38.2439 | -117.3771 | 43.726 | 22.3233 | 22.3366 | -48.84 | -21.967 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.2107 | 72.6404 | 14.3115 | 14.5779 | 24.2498 | 4.522 | 5.3238 | 7.3695 |  |  | -69.49 | -69.65 |  | 48.84 | 19.8 | 6.928 | 0.18 | -57.82 | -58.14 | -63.59 | 58.84 | 58.58 |  | 8.7605 | 56.1599 | 57.8301 | 50.1845 | -54.7257 | -57.1062 | 17.6666 | 22.6315 | 77.891 | 77.4695 | -5.9859 | -15.8223 | -419.3634 | 9.0509 | -11.5 | -11.3 | 59.269 | 62.1798 | -3.958 |  | -68.1919 | 1.3714 | 9.5874 | 6.4433 | 474.0439 | 64.2414 | 64.3025 | -341.207 | 434.5745 |  | -44.1254 | 46.4145 | 73.2399 | 25.8 | 25.08 | 48.14 | 75.01 | -42.5942 | -42.4602 | 111.0576 | 111.438 | 27.773 | -76.7035 | -75.1819 | -0.9262 | -72.7704 |  | 27.907 | 106.8 | 95.5 | -13.83 | 31.9577 | 29.5198 | 30.9863 | -22.1838 | -21.0584 | 19.6815 | -35.8721 | 20.3063 | 12.5838 | 42.53 | 24.34 | 33.2886 | 31.9382 | -25.7596 |  | 72.2617 | 74.3539 | -69.116 |  |  | -60.8 | -59.9 | 21.3657 | 33.6 | 31.84 | 45.9 | 33.26 | -2.26 | 59.6595 | 67.4513 | -33.02 | -33.36 | 102.45 | 33.59 | 70.0727 | 69.5818 | -38.9199 | -38.2273 | 148.5673 | 105.1324 | 99.5672 | 100.8306 | 106.7064 | 92.2835 | -27.159 | 353.2956 | 376.2356 |  | -29.5041 | -28.0125 |  | 14.7892 | 14.8071 | 161.34 | -88.528 | -90.036 | -51.7779 | 0 | -15.59 | 114.5 | 10.5176 | -13.4106 | -39.3301 | -38.4803 | 7.8852 | -89.7295 | 51.2453 | 23.1239 |  | 26.5794 | 40.0103 | 40.3604 | 39.0009 | 41.8641 | 42.0315 | -77.0299 | 41.519 | 41.505 | -57.0474 | -37.2977 | -38.2605 | -38.18 | 17.1688 | 0.7633 | -12.03 | 19.69 | -38.1551 |  |  | 1.192 |  | 8.12 | 35.0688 | 54.3467 |  | 54.887 | 25.9 | -21.1659 | 1.2511 | 1.3333 | 1.2931 |  |  | -14.066 | -27.8807 | 17.8089 | 28.6401 | 54.0406 | 55.2802 | -138.212 | -15.433 | 33.1933 | -31.1546 | 12.2501 | 4.8341 | 4.472 | 13.8685 | 172.4949 | 173.7113 | 283.3 | -280.7779 | -568.1292 | 571.3928 | 603.795 | -165.2656 | -164.4019 |  |  | 71.285 | 70.3857 |  | -80.4365 | 27.2493 | 26.8098 | -69.6297 | -70.2301 | 95.75 | 94.97 | 10.7 | 10.8 | 20.6545 | 28.88 | -352.9145 | 99.6404 | 101.7998 | 12.2 | -39.9 | -25.9 | -26.7 |  |  | -589.5025 | -337.8386 | 484.8333 | 393.6366 | -18.262 | -382.2336 | 386.7667 | -151.4847 | -224.3585 | -378.0808 | 107.8419 | 110.0954 | 153.2583 | -467.2599 | 237.9709 | -238.7483 | 240.8803 | -10.4138 |  | 6 | 1.953 | 1.962 | -6.56 | -19.36 |  | 20.6287 | -28.7983 | -33.1655 | 14.3 | 51.339 | 51.055 |  |  | 46.3536 | 45.4971 | 46.6414 |  | 39.5 | 33.467 | 5.46 |  | 47.2981 |  |  | 46.6612 |  |  | 0 | -44.4 | 43.6 | 40.8904 | 150.8035
14/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 15.9503 |  | 8.8951 | 34.2027 |  | 38.2145 | -117.2326 | 42.8183 | 22.0213 | 21.8639 | -44.4 | -21.685 | 19.8 | 9.108 | -17.6 | 14.0692 | 73.5356 | 14.4859 | 14.3349 | 24.2304 | 4.4242 | 5.1628 | 7.4588 |  |  | -69.09 | -69.15 |  | 44.4 | 19.8 | 6.692 | 0.181 | -56.63 | -56.58 | -64.62 | 56.93 | 56.63 |  | 8.6983 | 55.7066 | 57.1883 | 48.3909 | -53.0777 | -52.6328 | 28.2133 | 26.7679 | 74.0923 | 75.3257 | -3.0736 | -4.941 | -440.2173 | 5.7455 | -9.6 | -9.7 | 58.7611 | 57.522 | -3.9203 |  | -58.5641 | 0.9234 | 9.0804 | 6.2582 | 496.2308 | 71.0471 | 70.5588 | -360.913 | 455.5545 |  | -68.2729 | 69.9693 |  | 26.2 | 25.3 |  | 74.97 | -39.5132 | -39.6471 | 107.0282 | 107.953 | 28.0961 | -83.2749 | -82.4934 | -4.2762 | -70.6638 |  | 27.449 | 107.2 | 95.1 | -13.22 | 31.3144 | 29.0233 | 30.0258 | -27.7655 | -27.6718 | 34.1805 | -44.4258 | 34.8886 | 12.0583 | 41.88 | 23.97 | 33.2886 | 31.4987 | -25.4539 |  | 66.8587 | 68.8232 | -50.6578 |  |  | -60.8 | -59.9 | 21.492 | 33.2 | 29.62 | 45.4 | 32.93 | -1.54 | 60.171 | 51.5392 | -31.19 | -31.22 | 96.68 | 33.5 | 52.0727 | 51.5455 | -41.7901 | -41.4273 | 135.5751 | 93.0882 | 88.5726 | 89.243 | 103.8918 | 83.9475 | -26.973 | 371.8786 | 374.371 |  | -29.3123 | -27.3548 |  | 14.7118 | 12.5936 | 155.196 | -90.8816 | -89.6177 | -51.5371 | 0 | -23.43 | 105.3 | 10.4678 | -12.0687 | -39.3209 | -37.8733 | 7.3823 | -86.3663 | 50.965 | 22.2738 |  | 27.0918 | 39.7404 | 40.8114 | 39.1602 | 38.6824 | 38.8499 | -68.6571 | 43.6041 | 43.2817 | -54.7295 | -36.9091 | -27.2227 | -41.8 | 12.0613 | 0.762 | -8.65 | 18.91 | -28.1851 |  |  | 1.034 |  | 9.61 | 36.9568 | 56.0301 |  | 55.7127 | 24.6 | -20.6565 | 1.2557 | 1.404 | 1.2858 |  |  | -13.9096 | -27.7156 | 17.0461 | 28.6421 | 55.0937 | 55.2229 | -137.5768 | -15.0995 | 33.2811 | -30.2491 | 12.2662 | 4.6876 | 4.3982 | 13.3971 | 172.5395 | 172.7391 | 284.5 | -282.8334 | -568.4113 | 570.2104 | 603.2174 | -164.3844 | -163.6338 |  |  | 72.0506 | 71.6301 | -77.5436 |  | 27.6667 | 26.9197 | -70.2699 | -70.2772 | 95.64 | 94.84 | 7.9 | 9.3 | 20.2443 | 29.36 | -351.0525 | 99.6092 | 99.4879 | 12.8 | -39.9 | -26.4 | -26.7 | 1.642 | 1.4218 | -594.2657 | -344.1345 | 484.0029 | 392.4422 | -20.1424 | -383.3249 | 382.4502 | -153.139 | -226.4959 | -375.7353 | 108.3046 | 110.8298 | 153.7776 | -463.5447 | 236.0433 | -236.8852 | 239.302 | -10.705 |  | 6.16 | 1.725 | 1.723 | -5.68 | -20.24 |  | 20.5982 | -28.8563 | -33.7209 | 13.7 | 50.492 | 50.175 |  |  | 46.2792 | 47.4276 | 46.196 |  | 40.5 | 33.2949 | 5.49 |  | 47.6056 |  |  | 47.2813 |  |  | 0 | -45.1 | 44.7 | 37.3429 | 149.1672
14/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 16.1468 |  | 8.8938 |  |  | 38.8486 | -117.4726 | 43.2299 | 22.0453 | 21.7193 | -44.4 | -21.815 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.4495 | 73.0502 | 14.4929 | 14.6762 | 24.2278 | 4.4408 | 4.2122 | 7.0304 |  |  | -67.97 | -68.13 |  | 44.4 | 19.8 | 7.148 | 0.185 | -55.43 | -56 | -65.68 | 56.52 | 56.48 |  | 8.8724 | 54.7709 | 56.7319 | 48.2703 | -49.7033 | -50.0328 | 24.6756 | 21.3343 | 73.7873 | 76.3145 | -10.0001 | -11.6031 | -441.4346 | 8.8925 | -11.2 | -11.2 | 54.7236 | 53.2479 | -4.3659 |  | -53.4704 | 0.611 | 9.411 | 6.3312 | 498.0619 | 93.6613 | 93.4476 | -368.65 | 482.3575 |  | -65.6469 | 66.7863 | 74.6171 | 25.98 | 24.74 | 48.65 | 76.5 | -38.9773 | -38.3075 | 113.2951 | 113.2238 | 29.2884 | -135.9144 | -134.8613 | -4.7084 | 0 |  | 28.647 | 100.8 | 90.5 | -13.59 | 37.0217 | 34.2841 | 36.0042 | -16.197 | -15.2102 | 37.8952 | -61.9401 | 40.482 | 12.1631 | 44.13 | 24.75 | 33.2886 | 31.4987 | -25.5966 |  | 0 | 0 | -42.238 |  |  | -67.7 | -67.5 | 21.4041 |  | 30.88 |  |  | -2.04 | 60.4655 | 41.8749 | -30.67 | -31.05 | 95.68 | 33.15 | 43.4364 | 42.6545 | -36.0865 | -35.2364 | 135.2817 | 90.0441 | 86.5047 | 88.186 | 81.2114 | 64.74 | -28.242 | 383.457 | 381.9325 |  | -29.938 | -28.2713 |  | 28.5597 | 27.0847 | 49.2 | -73.9599 | -74.981 | -25.6998 | 0 | -23.18 | 1 | 10.8032 | 9.4633 | -38.9006 | -37.9864 | 6.515 | -60.6294 | 27.0259 | 23.2415 |  | 27.3467 | 39.2685 | 40.0053 | 40.2835 | 38.5149 | 38.6824 | -64.4707 | 37.9398 | 38.2294 | -51.6829 | -33.3597 | -27.4351 | -40.36 | 12.0613 | 0.7633 | -8.68 | 19.05 | -28.09 |  | -15.5 | 1.027 |  | 9.97 | 34.2759 | 51.5543 |  | 56.6588 | 24.8 | -21.4387 | 1.332 | 1.418 | 1.2692 |  |  | -14.7953 | -28.2824 | 17.1119 | 29.4226 | 54.0078 | 53.5815 | -142.1557 | -15.2539 | 33.0791 | -30.3758 | 12.8689 | 5.0209 | 4.6302 | 13.9292 | 175.7153 | 174.7868 | 277.8 | -276.9684 | -573.7816 | 576.0258 | 602.9293 | -166.0232 | -167.8762 |  |  | 72.5928 | 69.5088 |  |  | 27.7986 | 27.6558 | -70.543 | -70.6834 | 95.83 | 95.05 | 8.9 | 8.8 | 20.7356 | 30.08 | -355.6867 | 99.6241 | 99.4306 |  | -41 | -25.9 | -26.6 |  |  | -589.4567 | -333.1433 | 493.2531 | 397.3089 | -12.9699 | -390.3279 | 388.2641 | -151.963 | -229.6887 | -384.2595 | 111.3863 | 107.9533 | 156.093 | -475.5878 | 238.441 | -242.3699 | 243.6927 | -10.4935 |  | 6.08 | 1.77 | 1.751 | -6.32 | -19.12 |  | 21.0071 | -28.3589 | -33.1929 | 13 | 50.71 | 51.962 |  | 10.327 | 47.2649 | 45.8878 | 47.3294 |  | 39.6 | 32.9321 | 5.54 |  | 47.234 |  |  | 46.868 |  |  | 0 | -44.9 | 45.3 | 28.2718 | 155.9073
14/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 16.3238 | -24.422 | 8.721 | 34.6058 |  | 38.8866 | -116.8574 | 44.6906 | 22.5533 | 22.1293 | -46.62 | -22.486 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.366 | 72.8122 | 14.818 | 14.5132 | 24.4403 | 4.5407 | 5.2499 | 7.1226 |  |  | -68.95 | -68.93 |  | 44.4 | 22 | 7.477 | 0.187 | -56.35 | -56 | -65.55 | 55.03 | 58.41 |  | 8.2762 | 56.58 | 58.4172 | 49.2587 | -53.8198 | -53.677 | 22.0923 | 35.327 | 76.3664 | 78.0731 | -1.2876 | 0.7041 | -457.1575 | 7.9679 | -10.5 | -10.6 | 59.7161 | 56.7099 | -3.958 |  | -60.7432 | 1.6607 | 9.9881 | 6.7275 | 505.1422 | 95.2482 | 95.1872 | -385.0957 | 490.7306 |  | -52.4751 | 53.9147 | 76.5831 | 26.41 | 25.67 | 48.64 | 76.47 | -40.8527 | -40.1829 | 107.1387 | 107.5817 | 29.7723 | -130.3011 | -129.7897 | -2.2739 |  |  | 27.318 | 100.3 | 89.6 | -13.59 | 39.0891 | 36.27 | 37.6947 | -11.1739 | -10.2506 | 31.0301 | -59.9599 | 33.941 | 12.9171 | 45.78 | 25.49 | 33.7573 | 32.3776 | -26.6298 |  |  |  | -51.772 |  |  |  |  | 21.0965 | 33.4 | 32.74 |  | 33.26 | -2.7 | 59.396 | 52.3667 | -30.85 | -31.45 | 97.86 | 33.6 | 52.5455 | 50.4727 | -32.785 | -32.6182 | 142.9681 | 98.0576 | 93.5536 | 95.8305 | 87.1077 | 71.6993 | -27.525 | 402.3744 | 384.6954 |  | -30.067 | -28.6236 |  | 35.5351 | 33.4336 | 46.128 | -74.7731 | -75.6389 | -31.9449 | 0 | -16.65 | 1 | 10.8921 | 23.39 | -38.5017 | -37.6133 | 6.9005 | -68.3289 | 34.625 | 22.9724 |  | 26.3748 | 39.879 | 40.155 | 39.6822 | 39.5197 | 38.6824 | -59.7819 | 34.3829 | 34.3586 | -46.7397 | -30.2651 | -25.2012 | -39.11 | 11.9612 | 0.7633 | -8.36 | 18.82 | -26.1537 |  |  | 3.252 |  | 11.48 | 31.2406 | 48.2503 |  | 58.3002 | 24.7 | -20.5889 | 1.3027 | 0 | 1.3144 |  |  | -15.443 | -28.6996 | 17.1925 | 29.9935 | 58.2184 | 58.6639 | -141.5001 | -15.3919 | 33.4734 | -31.2209 | 12.9187 | 5.1576 | 4.8412 | 14.1932 | 177.2344 | 177.8627 | 279.9 | -282.278 | -567.0092 | 572.6566 | 608.8213 | -167.4569 | -167.0106 |  |  | 72.6625 | 71.8228 |  |  | 27.0625 | 26.8098 | -74.1895 | -72.8211 | 92.74 | 91.87 | 12.4 | 12 | 20.6331 | 30.24 | -358.2251 | 100.9228 | 100.3689 | 13.3 | -35.9 | -26.7 | -27.5 |  |  | -592.5743 | -345.2777 | 492.019 | 399.4583 | -14.1501 | -392.1824 | 392.0821 | -158.4443 | -232.1008 | -385.9816 | 110.1536 | 110.8068 | 155.785 | -476.7711 | 238.8614 | -246.0607 | 248.8598 | -9.4662 |  | 6.64 | 1.752 | 1.732 | -7.44 | -18.8 |  | 19.7497 | -27.657 | -32.1675 | 13.2 | 54.14 | 54.02 |  | 10.6059 | 47.0534 | 47.1174 | 47.2246 |  | 36.4 | 32.6092 | 5.64 |  | 47.1703 |  |  | 46.8985 |  |  | 0 | -41.8 | 40.8 | 34.0252 | 151.2302
14/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.3417 |  | 8.9025 | 34.6671 |  | 39.7036 | -117.0627 | 45.8242 | 23.3333 | 22.6189 | -44.4 | -23.716 |  | 9.936 | -19.8 | 14.1877 | 71.693 | 15.1451 | 15.4491 | 25.5064 | 5.0577 | 4.8153 | 7.4514 |  |  | -69.79 | -69.58 |  | 44.4 | 22 | 7.823 | 0.193 | -54.57 | -54.09 | -72.53 | 54.07 | 54.37 |  | 8.1598 | 55.6385 | 57.876 | 50.8246 | -50.6788 | -51.5559 | 14.6413 | 16.5494 | 75.6502 | 78.4086 | -20.6676 | -22.1212 | -438.9234 | 6.9792 | -10.5 | -10.8 | 54.6328 | 54.4313 | -3.8876 |  | -58.8708 | 1.7227 | 10.0485 | 6.7536 | 492.4771 | 93.3866 | 92.3185 | -372.5074 | 473.9133 |  | -79.8883 | 82.1929 | 77.601 | 26.42 | 25.87 | 49.64 | 77.26 | -36.4321 | -36.4321 | 106.5759 | 106.6027 | 28.6253 | -134.8291 | -134.1623 | -2.0958 |  |  | 28.694 | 100.5 | 90.4 | -13.44 | 38.3494 | 35.4336 | 37.5478 | -11.5621 | -12.2668 | 29.0343 | -56.7112 | 30.0699 | 13.1618 | 46.2 | 25.68 | 33.2886 | 31.4987 | -25.6238 |  |  |  | -36.9477 |  |  | -68 | -67.7 | 21.1844 | 34.3 | 32.68 | 46.9 | 34.29 | -2.26 | 58.249 | 37.1409 | -32.9 | -33.25 | 104.02 | 34.98 | 36.9455 | 36.8 | -36.032 | -34.6 | 136.2962 | 91.526 | 87.3907 | 89.5731 | 115.7206 | 99.5722 | -26.221 | 390.8208 | 405.08 |  | -30.0169 | -28.2947 |  | 26.0478 | 25.4271 | 155.196 | -91.957 | -92.9965 | -59.9651 | 0 | -16.27 | 109.8 | 11.0015 | 4.91 | -37.7826 | -37.123 | 6.874 | -93.6356 | 63.6469 | 23.0448 |  | 25.2329 | 39.0393 | 38.6824 | 37.0176 | 36.1706 | 36.0031 | -65.9778 | 37.2383 | 37.2867 | -50.178 | -33.4008 | -27.4351 | -38.99 | 12.0613 | 0.7633 | -8.48 | 18.31 | -27.5613 |  | -15.329 | 3.39 |  | 11.46 | 33.7946 | 52.3007 |  | 58.5757 | 23.5 | -21.0386 | 1.1999 | 0 | 1.3144 |  |  |  | -28.3433 | 16.434 | 29.3192 | 59.0607 | 62.1602 | -141.5987 | -15.7653 | 33.2087 | -31.9956 | 13.0105 | 5.3627 | 5.0837 | 14.447 | 177.8056 | 177.3838 | 282.5 | -280.8889 | -564.9699 | 566.5938 | 620.2899 | -168.3976 | -168.2294 |  | 0 | 72.9019 | 72.2925 |  |  | 26.9526 | 26.8098 | -74.6527 | -74.1919 | 92.62 | 91.74 | 11.8 | 11.6 | 20.5092 | 31.52 | -362.2198 | 104.452 | 104.262 | 13.3 | -35.9 | -25.2 | -25.8 | 1.5622 |  | -608.8262 | -366.1328 | 503.8937 | 403.2712 | -24.0919 | -398.42 | 399.0032 | -154.8216 | -233.8753 | -390.2397 | 111.995 | 113.8595 | 160.1369 | -488.5357 | 242.4818 | -253.0701 | 247.547 | -10.2023 |  | 7.12 | 1.629 | 1.631 | -7.36 | -18.4 |  | 20.0122 | -27.071 | -32.842 | 12.2 | 54.642 | 55.767 |  |  | 46.8459 | 48.2668 | 47.7065 |  | 38 | 32.5276 | 5.79 |  | 46.3165 | 0 | 0 | 46.2309 |  |  | 0 | -41.4 | 41.9 | 52.1099 | 137.457
14/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.5225 | -24.6905 | 9.1727 | 35.4939 |  | 41.7349 | -120.9737 | 47.0687 | 23.9753 | 23.526 | -46.62 | -25.179 | 22 | 10.764 | -22 | 14.5658 | 73.386 | 15.9457 | 15.9129 | 26.5481 | 5.1363 | 5.3299 | 7.418 |  |  | -72.11 | -71.76 |  | 46.62 | 24.2 | 8.763 | 0.203 | -60.4 | -60.11 | -67.2 | 61 | 61.21 |  | 7.963 | 57.8456 | 59.3327 | 54.777 | -54.276 | -54.8492 | 30.524 | 28.7473 | 78.6239 | 80.1785 | -6.9398 | -7.0462 | -475.291 | 9.4491 | -11.5 | -11.9 | 60.2293 | 58.9015 | -4.0439 |  | -62.3108 | 2.1062 | 10.5153 | 7.1819 | 530.6862 | 107.8219 | 107.6082 | -434.464 | 509.4322 |  | -75.2414 | 77.2676 | 80.6547 | 27.62 | 27.21 | 51.73 | 78.91 | -35.8963 | -36.1642 | 105.5273 | 106.6232 | 29.0159 | -146.1702 | -145.2968 | -2.3176 |  |  |  | 105.1 | 94.8 | -14.1 | 38.3624 | 34.3109 | 36.4866 | -11.0225 | -10.7732 | 36.0076 | -66.8582 | 38.3381 | 12.9008 | 48.76 | 26.85 | 35.1636 | 33.2565 | -26.5177 |  |  |  | -48.2176 |  |  | -73.1 | -72.5 | 21.2668 | 37.2 | 37 | 50.18 | 36.96 | -2.77 | 58.311 | 48.9703 | -31.67 | -31.71 | 104.16 | 36.41 | 51.2364 | 49.9636 | -30.9011 | -30.7818 | 149.4815 | 103.8346 | 99.4932 | 101.9456 | 119.9399 | 105.8274 | -25.711 | 450.2761 | 420.0855 |  | -30.7565 | -29.0979 |  | 28.0343 | 26.9172 | 165.948 | -91.3186 | -92.845 | -64.7468 | 0 | -9.94 | 119.3 | 11.6078 | 5.2569 | -39.5414 | -38.5325 | 9.0778 | -101.5852 | 69.9257 | 23.4607 |  | 26.2185 | 40.2157 | 40.5567 | 39.9238 | 34.9984 | 34.9984 | -62.9636 | 33.1762 | 32.748 | -47.6301 | -29.5597 | -31.3463 | -38.16 | 12.2737 | 0.845 | -8.59 | 16.51 | -31.2354 |  | -15.174 | 1.162 | 7.0133 | 9.94 | 29.9196 | 48.1175 |  | 56.8731 | 22.1 | -23.6372 | 0.8707 | 0 | 1.4368 |  |  | -15.707 | -32.0248 | 15.2068 | 33.4211 | 57.6732 | 58.8173 | -149.4621 | -16.8637 | 35.9413 | -34.8941 | 12.32 | 6.2514 | 5.9077 | 14.2211 | 180.336 | 180.1609 | 282.9 | -283.2487 | -560.3334 | 565.7316 | 629.5219 | -170.9153 | -170.7787 |  | 0 | 73.1499 | 70.5283 | -81.3969 |  | 28.5237 | 27.6448 | -78.201 | -78.5961 | 91.71 | 91.09 | 11.2 | 11.6 | 20.7143 | 32.16 | -363.4738 | 103.4901 | 103.7351 | 14.5 | -33.7 | -25.9 | -26.1 | 1.2562 | 1.2677 | -616.9341 | -380.11 | 505.2862 | 410.9265 | -27.9702 | -402.6095 | 399.5934 | -160.1813 | -235.6466 | -390.7358 | 113.2964 | 114.2494 | 161.0732 | -492.1142 | 247.0168 | -251.6001 | 257.295 | -9.5706 |  | 6.96 | 1.43 | 1.415 | -5.84 | -18.72 |  | 19.5727 | -26.4271 | -33.1044 | 11.8 | 53.467 | 53.388 |  | 10.3224 | 46.6541 | 47.3445 | 45.9519 |  | 37.3 | 31.9945 | 6.13 |  | 47.2834 |  |  | 46.597 |  |  | 4.1149 | -42.1 | 41.2 | 62.2394 | 126.1706
14/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 17.0813 | -25.0948 | 9.6602 | 34.4737 |  | 43.4751 | -126.0534 | 49.5188 | 25.0692 | 24.4693 | -42.18 | -25.449 | 22 | 9.936 | -22 | 14.9015 | 76.6764 | 17.2343 | 17.3794 | 29.5598 | 7.285 | 5.0324 | 6.8946 |  |  | -73.25 | -73.12 |  | 42.18 | 24.2 | 10.977 | 0.213 | -61.95 | -62.36 | -65.21 | 62.67 | 62.82 |  | 7.8595 | 62.2007 | 63.8048 | 55.6212 | -58.5933 | -59.3922 | 23.2748 | 29.7317 | 80.78 | 82.6364 | -6.0665 | -5.2511 | -490.2438 | 5.8337 | -9.6 | -9.8 | 66.5196 | 65.1196 | -4.0574 |  | -70.5313 | 3.2727 | 10.9714 | 7.4968 | 538.8957 | 110.0497 | 109.3783 | -455.1524 | 514.3287 |  | -83.4666 | 85.9178 | 82.5908 | 27.33 | 27.53 | 53.43 | 79.62 | -34.0209 | -33.887 | 109.8415 | 110.402 | 25.72 | -148.7832 | -147.9826 | 0.4567 |  |  |  | 109.8 | 98.4 | -14.61 | 40.4783 | 37.7439 | 39.1469 | -5.1577 | -5.3623 | 25.1251 | -63.0222 | 27.5219 | 13.5448 | 50.58 | 27.63 | 36.5698 | 34.5749 | -26.4257 |  |  |  | -39.848 |  |  | -78.2 | -78.1 | 21.4645 | 40.8 | 40.16 | 55.94 | 40.65 | -3.09 | 58.0785 | 38.3072 | -31.2 | -31.45 | 107.92 | 39.88 | 40.4727 | 38.4727 | -34.3826 | -33.8818 | 147.7244 | 103.7113 | 99.2926 | 101.1257 | 124.4941 | 109.4429 | -25.051 | 464.8322 | 440.9224 |  | -31.2669 | -29.5158 |  | 33.9844 | 31.7038 | 167.484 | -94.9871 | -95.6452 | -71.1432 | 13.29 | -19.69 | 104.9 | 12.0305 | 13.8105 | -39.6534 | -38.8841 | 8.6305 | -108.2 | 76.0941 | 23.7911 |  | 26.6543 | 37.7552 | 38.4477 | 37.1701 | 32.8214 | 32.9889 | -65.4754 | 36.3907 | 36.3213 | -46.5495 | -28.8709 | -32.5328 | -35.66 | 13.3797 | 0.8682 | -9.47 | 16.13 | -32.8085 |  | -14.984 | 3.615 |  | 10.68 | 28.2628 | 48.149 |  | 58.1601 | 21.5 | -22.6431 | 0.5408 | 0 | 1.5588 |  |  | -14.8289 | -33.0413 | 15.3385 | 34.8839 | 57.198 | 59.1743 | -146.2418 | -17.3965 | 35.7089 | -36.8525 | 12.4702 | 7.0132 | 6.6566 | 14.2281 | 179.176 | 180.4358 | 283.3 | -284.0694 | -561.3785 | 564.7505 | 641.5043 | -170.1828 | -170.6357 |  | 7.6302 | 70.1247 | 71.8303 |  |  | 29.3806 | 29.3587 | -79.1334 | -80.0014 | 88.32 | 87.68 | 14.5 | 14 | 20.2635 | 31.76 | -371.1819 | 104.7374 | 105.3302 | 15 | -35.9 | -28.6 | -29.4 |  |  | -627.1903 | -397.7982 | 510.239 | 411.7802 | -35.2564 | -403.1062 | 405.103 | -163.8598 | -238.1728 | -398.5 | 113.2787 | 111.6026 | 167.0088 | -491.919 | 249.9312 | -253.0224 | 254.4829 | -9.4113 |  | 3.6 | 1.391 | 1.389 | -4.48 | -17.52 |  | 18.0194 | -24.4343 | -33.5164 | 12.4 | 52.357 | 51.659 |  |  | 47.379 | 45.9704 | 47.9588 |  | 36.6 | 31.794 | 6.53 |  | 47.9477 |  |  | 47.3853 |  | 0 | 7.3211 | -40.6 | 39.9 | 76.0857 | 118.9225
14/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 17.4695 | -25.5418 | 10.2512 | 35.2055 |  | 46.977 | -131.6842 | 55.0197 | 27.8692 | 27.3877 | -24.42 | -28.848 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 14.4909 | 82.2898 | 17.8924 | 18.0925 | 30.1711 | 4.9125 | 4.8907 | 6.9562 |  |  | -70.72 | -70.96 |  | 24.42 | 26.4 | 13.315 | 0.224 | -57.63 | -59.47 | -66.5 | 59.63 | 59.45 |  | 7.4886 | 65.815 | 67.3522 | 54.0586 | -57.7829 | -57.8036 | 22.7029 | 27.3369 | 81.0429 | 84.0603 | -5.0649 | -9.3699 | -496.4842 | 8.6714 | -11.5 | -11.6 | 61.6237 | 62.0469 | -4.0735 |  | -66.9647 | 3.1125 | 11.7043 | 7.8303 | 541.5813 | 95.0651 | 94.5463 | -457.1304 | 504.0038 |  | -73.7111 | 75.7779 | 82.5309 | 27.03 | 27.65 | 55.7 | 80.39 | -31.8776 | -31.6097 | 108.6496 | 108.4687 | 26.0043 | -127.1694 | -127.0387 | 0.6201 |  |  |  | 115.7 | 104.2 | -15.09 | 54.1335 | 50.6381 | 53.5539 | -21.4815 | -21.5689 | 36.6161 | -59.0437 | 39.4708 | 14.3565 | 53.16 | 29.32 | 39.3823 | 37.6511 | -27.57 |  |  |  | -36.4081 |  |  | -79.5 | -79 | 21.904 | 47.2 | 47.4 | 63.74 | 46.7 | -4.41 | 58.528 | 34.0244 | -32.81 | -33.6 | 115.13 | 42.89 | 35.9273 | 33.9818 | -35.2667 | -34.4182 | 153.3143 | 109.9217 | 106.0857 | 107.1316 | 129.1893 | 108.8442 | -25.056 | 469.0322 | 448.3214 |  | -33.1842 | -32.2519 |  | 39.2766 | 37.7094 | 165.948 | -94.8625 | -96.3477 | -72.9141 | 0 | -21.95 | 113.9 | 13.8017 | 17.8638 | -37.5006 | -36.7411 | 6.6731 | -101.5023 | 74.2998 | 24.1883 |  | 26.097 | 39.4794 | 40.1611 | 38.3907 | 31.1469 | 31.3143 | -63.9683 | 36.6437 | 36.2229 | -47.0197 | -28.2207 | -31.361 | -36.51 | 11.6585 | 0.9036 | -8.11 | 14.84 | -30.9212 |  | -15.158 | 3.958 |  | 9.93 | 28.6744 | 50.6946 |  | 57.0419 | 19.7 | -22.4973 | 0.4787 | 0 | 1.703 |  |  | -14.336 | -34.7625 | 15.7327 | 35.8748 | 57.7025 | 57.666 | -145.323 | -18.2968 | 35.0068 | -38.4052 | 11.7298 | 7.8628 | 7.5215 | 13.2122 | 180.5448 | 181.1632 | 279.1 | -280.2599 | -552.6777 | 560.9055 | 644.894 | -169.6135 | -172.2572 |  | 9.9729 | 71.0187 | 69.918 |  | -89.8337 | 29.3916 | 29.3257 | -80.4607 | -79.7081 | 84.59 | 83.69 | 24 | 24 | 20.2849 | 25.12 | -394.7448 | 107.5571 | 107.2888 | 16.2 | -15.6 | -27.6 | -28.4 |  | 0.9615 | -627.2239 | -402.7228 | 511.3942 | 411.3111 | -41.2339 | -403.6149 | 400.5308 | -175.4555 | -233.9534 | -393.8487 | 120.5559 | 122.7239 | 180.4192 | -491.3207 | 245.4614 | -260.8038 | 257.7707 | -8.5434 |  | 7.52 | 1.493 | 1.49 | -8.56 | -12.96 |  | 13.6553 | -25.4292 | -26.5736 | 12.6 | 51.622 | 52.061 |  | 10.3404 | 46.0391 | 45.9608 | 45.8918 |  | 17.8 | 30.7012 | 6.77 |  | 46.9127 |  |  | 46.2334 |  | -9.6067 | 9.8512 | -21.2 | 20.5 | 82.5007 | 110.6851
14/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 17.2756 | -25.2734 | 9.9226 | 37.0193 |  | 46.5421 | -133.9162 | 56.1779 | 28.4371 | 27.7444 | -22.2 | -29.356 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 14.367 | 83.334 | 18.3781 | 18.6342 | 31.0077 | 7.2179 | 5.1194 | 7.3306 |  |  | -68.97 | -69.21 |  | 22.2 | 28.6 | 12.69 | 0.22 | -55.14 | -55.24 | -69.43 | 55.64 | 55.82 |  | 7.0665 | 65.406 | 67.4934 | 55.7537 | -47.9335 | -48.0561 | 8.5202 | 8.0464 | 83.3475 | 85.1207 | -19.8849 | -21.9711 | -487.6616 | 8.2411 | -10.5 | -10.7 | 53.6845 | 52.9579 | -4.5044 |  | -51.0624 | 2.9147 | 11.7613 | 7.958 | 540.7268 | 134.7392 | 134.2204 | -477.9783 | 554.5876 |  | -28.7701 | 30.7279 | 82.7305 | 26.92 | 27.55 | 54.55 | 79.68 | -45.9431 | -45.6752 | 121.8935 | 123.6238 | 29.1812 | -141.1396 | -141.2242 | -3.3846 |  | 20.7229 | 28.362 | 110 | 98.9 | -15.29 | 42.8042 | 40.623 | 41.3599 | 2.0216 | 2.2694 | 49.1007 | -95.5648 | 53.8098 | 13.6288 | 56.08 | 29.88 | 40.7886 | 38.9694 | -27.1903 |  |  |  | -50.2399 |  |  | -87.9 | -87.4 | 22.5742 | 50.3 | 46.5 | 68.2 | 49.85 | -3.84 | 56.079 | 50.3416 | -32.15 | -32.86 | 119.93 | 42.85 | 49.7273 | 49.5636 | -42.4484 | -42 | 160 | 117.2888 | 113.4168 | 114.6209 | 86.4547 | 68.4012 | -25.382 | 490.3904 | 320.5297 |  | -34.8869 | -32.8581 |  | 34.5786 | 32.4675 | 61.488 | -80.1956 | -81.4038 | -32.1087 | 10.56 | -23.68 | 1.1 | 10.7057 | 21.888 | -38.3645 | -37.9469 | 5.942 | -66.0306 | 35.7346 | 23.5149 |  | 26.6268 | 40.1929 | 40.2461 | 39.3147 | 44.041 | 44.5434 | -55.2606 | 45.4464 | 44.6597 | -42.9012 | -23.9741 | -29.5299 | -35.2 | 12.0613 | 0.9976 | -8.46 | 15.69 | -29.5014 |  | -14.956 | 3.967 |  | 10.75 | 24.8394 | 42.4493 |  | 57.6886 | 20.9 | -23.6083 | 0.7901 | 0 | 1.6306 |  |  | -13.7438 | -35.5573 | 15.8215 | 36.7761 | 57.0026 | 57.4789 | -150.3114 | -19.4415 | 35.0544 | -40.0867 | 12.0301 | 9.2593 | 8.9664 | 13.6466 | 156.041 | 157.0304 | 282 | -277.2855 | -553.5364 | 556.2178 | 522.5098 | -149.8476 | -149.8459 |  | 11.4442 | 70.2822 | 68.1165 | -65.4445 | -68.2768 | 18.3502 | 18.3062 | -66.9119 | -67.0963 | 63.8 | 62.58 | 23.9 | 24.2 | 20.3041 | -3.12 | -375.3004 | 88.3885 | 90.0712 | 16.2 | -9.6 | -17.3 | -17.8 | 1.1676 | 1.0618 | -513.3533 | -276.0569 | 388.4353 | 302.3388 | -37.1354 | -300.5807 | 296.3687 | -164.2449 | -156.4314 | -292.5996 | 143.1281 | 144.7114 | 167.9212 | -372.4188 | 164.914 | -217.26 | 219.4044 | -7.7523 |  | 10.16 | 1.448 | 1.428 | -10.24 | -11.12 |  | 11.165 | -20.7111 | -25.9876 | 8.8 | 49.729 | 47.997 | 8.6998 | 10.6152 | 45.6962 | 46.0219 | 46.1579 |  | 10.2 | 29.9229 | 6.74 |  | 46.3648 |  |  | 46.212 |  | -10.9308 | 11.5851 | -15 | 14.6 | -27.928 | 194.1223
14/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 17.2416 | -25.2809 | 10.0753 | 36.9194 |  | 47.2399 | -136.375 | 58.6428 | 29.7951 | 29.2782 | -19.98 | -33.066 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 14.5263 | 85.4666 | 19.1711 | 19.6025 | 32.0232 | 6.9349 | 4.8511 | 6.828 |  |  | -69.55 | -69.53 |  | 19.98 | 30.8 | 12.805 | 0.218 | -54.82 | -55.02 | -70.52 | 55.33 | 55.94 |  | 6.8593 | 66.6343 | 68.5502 | 58.031 | -52.0594 | -52.062 | 7.9666 | 7.7412 | 85.8549 | 87.7277 | -20.9524 | -22.9787 | -498.8156 | 7.8803 | -10.8 | -10.7 | 58.1508 | 56.9987 | -4.4332 |  | -59.2271 | 4.2159 | 12.4014 | 8.4092 | 547.4409 | 135.6547 | 135.197 | -441.8764 | 599.861 |  | -60.8587 | 61.7406 | 89.1074 | 27.44 | 28.46 | 58.08 | 82.41 | -50.7656 | -50.6316 | 126.1181 | 126.9648 | 25.3724 | -147.9352 | -146.1662 | 1.7125 | 0 |  | 28.71 | 115.5 | 104.6 | -15.9 | 45.8335 | 42.8669 | 44.0071 | 10.7243 | 10.4425 | 34.495 | -93.1149 | 39.4073 | 13.6026 | 62.34 | 33.37 | 44.0698 | 41.6061 | -28.3175 |  |  |  | -32.1802 |  |  | -94.5 | -93.3 | 23.4201 | 55.9 | 50.12 | 75.94 | 55.48 | -4.17 | 58.4195 | 31.0624 | -32.84 | -33.27 | 122.94 | 45.2 | 34.3455 | 33.3455 | -54.6331 | -53.4545 | 154.6988 | 110.1209 | 106.2393 | 107.6795 | 97.7611 | 79.6819 | -24.223 | 458.4821 | 209.0579 |  | -36.0301 | -33.6593 |  | 14.0696 | 13.7712 | 158.268 | -98.699 | -101.1687 | -42.2103 | 0 | -22.13 | 105.4 | 10.6952 | -16.082 | -37.5244 | -36.9463 | 6.4232 | -77.9285 | 45.5961 | 24.0885 |  | 26.1342 | 39.7468 | 40.6812 | 39.6722 | 49.5671 | 49.902 | -59.7819 | 58.1789 | 57.5367 | -43.7614 | -23.2042 | -33.6461 | -33.8 | 13.5677 | 0.9036 | -9.69 | 14.95 | -33.5586 |  | -14.793 | 3.973 |  | 10.61 | 22.233 | 44.482 |  | 58.2308 | 22.3 | -25.4696 | 0.5168 | 0 | 1.7107 |  |  | -14.6848 | -36.8904 | 14.2393 | 38.6104 | 55.0243 | 60.1811 | -152.7226 | -21.0311 | 36.3774 | -44.6387 | 10.9992 | 9.6792 | 9.3672 | 12.9437 | 132.3857 | 134.0501 | 280.8 | -279.6967 | -545.493 | 548.0634 | 436.8144 | -127.7722 | -125.5901 |  | 9.0296 | 69.7499 | 70.7835 | -44.2155 | -45.8188 | 8.1547 | 7.968 | -55.8956 | -55.9033 | 38.43 | 37.97 | 24.2 | 23.9 | 20.5092 | -26.32 | -356.4142 | 74.3039 | 74.9632 | 16.2 | -4.5 | -6.2 | -6.4 |  |  | -430.6327 | -175.4598 | 263.7135 | 201.3629 | -51.684 | -196.7596 | 191.2522 | -150.7792 | -79.6993 | -186.5728 | 164.7369 | 164.9863 | 153.5498 | -255.7649 | 80.1147 | -177.3188 | 176.4934 | -7.5656 |  | 12.48 | 1.443 | 1.441 | -11.6 | -8.24 |  | 8.8212 | -17.1099 | -26.9245 | 7.4 | 50.155 | 50.126 |  | 10.3479 | 46.0559 | 45.3795 | 45.7008 |  | 7.5 | 29.6998 | 6.94 |  | 46.9468 | 0 | 0 | 45.9744 |  | -9.1193 | 9.409 | -11.3 | 11.4 | -106.5302 | 271.7922
14/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.834 | -25.8768 | 9.4866 | 38.0368 |  | 49.713 | -139.1998 | 60.4564 | 30.5831 | 29.6911 | -19.98 | -35.703 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 14.1081 | 87.1518 |  | 19.4314 | 32.3731 | 7.0094 | 4.6915 | 7.3993 |  |  | -70.6 | -70.85 |  | 19.98 | 33 | 12.06 | 0.214 | -59.48 | -59.42 | -63.88 | 60.05 | 60.19 |  | 7.2431 | 68.9645 | 71.5984 | 58.9742 | -52.6344 | -51.7598 | 16.0095 | 16.7874 | 86.0335 | 89.3429 | -13.6546 | -6.0188 | -539.5399 | 8.3303 | -10.9 | -10.8 | 57.2373 | 56.5264 | -4.581 |  | -57.8056 | 4.3068 | 12.0514 | 8.2888 | 580.8586 | 157.3839 | 156.9566 | -476.4452 | 653.1885 |  | -47.3989 | 48.6942 | 93.4685 | 28.34 | 30.14 | 61.24 | 84.25 | -58.4011 | -58.803 | 128.6016 | 129.2591 | 25.4999 | -153.3308 | -153.1632 | 3.7456 |  | 20.3302 | 28.386 | 118.6 | 106.7 | -16.35 | 46.7236 | 44.0775 | 46.1326 | 14.3546 | 13.9347 | 46.8079 | -110.9474 | 52.0777 | 13.3412 | 62.17 | 33.84 | 46.4136 | 44.2429 | -29.1855 |  |  |  | -34.5193 |  |  | -100 | -101.3 | 24.4693 | 60.3 | 54.3 | 81.94 | 59.79 | -5.11 | 60.698 | 33.7769 | -32.67 | -32.84 | 126.16 | 47.14 | 34.7273 | 34.5455 | -58.6832 | -56.8818 | 161.7343 | 114.5533 | 110.4375 | 111.7266 | 84.781 | 73.1222 | -25.76 | 485.6169 | 85.1264 |  | -35.527 | -34.4697 |  | 1.4436 | 2.2088 | 149.052 | -102.7617 | -104.3078 | -31.0054 | 8.38 | -18.02 | 104.2 | 11.2031 | -42.3368 | -37.8311 | -36.8396 | 7.8807 | -65.467 | 31.474 | 23.2288 |  | 24.8344 | 41.6621 | 40.8294 | 39.2302 | 58.6097 | 58.7772 | -44.041 | 61.2149 | 61.4025 | -31.5059 | -9.6697 | -28.1309 | -32.75 | 12.2713 | 0.8585 | -8.35 | 15.52 | -28.6562 |  | -15.051 | 4.054 |  | 12.18 | 12.7789 | 33.0783 |  | 61.33 | 25.2 | -26.2165 | 0.5071 | 0 | 1.7493 |  |  | -14.1692 | -39.1593 | 16.1273 | 40.3079 | 58.749 | 63.1951 | -156.5436 | -22.6072 | 38.471 | -47.5863 | 10.8545 | 10.0516 | 9.7153 | 12.3862 | 118.587 | 118.6664 | 284.5 | -282.9023 | -518.6102 | 522.6533 | 339.6844 | -114.4681 | -113.6556 |  | 6.3985 | 68.432 | 71.9715 | 0 | 0 | 5.7487 | 5.6938 | -47.7213 | -48.4811 | 27.45 | 27.13 | 25.7 | 25.6 | 20.5519 | -43.36 | -337.2129 | 65.8517 | 65.5506 | 16.8 | -5.2 | -5.4 | -5.2 |  |  | -331.1022 | -47.8682 | 251.9122 | 5.2359 | -46.5841 | -2.5349 | 0 | -86.2616 | -81.7451 | 0 | 178.7161 | 181.9137 | 90.3879 | -246.31 | 83.3129 | -161.6067 | 155.2648 | -7.6452 |  | 13.04 | 1.612 | 1.599 | -13.2 | -7.12 |  | 7.5029 | -18.4283 | -27.071 | 9.2 | 53.467 | 55.242 | 8.711 | 10.3536 | 45.8231 | 44.955 | 46.8754 |  | 5.7 | 30.121 | 6.99 |  | 46.9634 |  |  | 46.6879 |  | 0 | 6.3612 | -10.8 | 10.2 | -178.3955 | 333.4254
14/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 18.5103 | -26.5876 | 10.2118 | 38.6442 |  | 52.2247 | -146.3057 | 64.4826 | 32.793 | 32.0647 | -19.98 | -51.62 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 14.0077 | 89.9792 | 19.6411 | 19.7745 | 33.1725 | 6.9602 | 5.0568 | 6.749 |  |  | -74.3 | -74.1 |  | 19.98 | 50.6 | 12.109 | 0.208 | -59.55 | -59.98 | -68.94 | 60.82 | 61 |  | 6.7642 | 70.7769 | 73.2144 | 60.8714 | -51.6078 | -51.4744 | 6.1952 | 6.187 | 90.5883 | 92.4644 | -15.8726 | -18.0653 | -552.1437 | 7.9004 | -11.1 | -11.3 | 56.5506 | 56.0245 | -5.0213 |  | -56.3474 | 5.6941 | 12.9644 | 8.7496 | 600.1768 | 177.5261 | 177.2209 | -507.3731 | 687.899 |  | -40.3187 | 42.0651 | 100.0949 | 29.77 | 32.2 | 65.32 | 88.8 | -62.6877 | -63.2236 | 130.1103 | 131.1116 | 22.7671 | -167.0964 | -164.6818 | 3.7853 |  | 20.7229 | 27.747 | 124.3 | 112.4 | -17.58 | 47.7099 | 44.6132 | 46.5976 | 20.9624 | 21.572 | 48.2412 | -124.7577 | 56.1233 | 14.3595 | 75.95 | 40.28 | 48.9917 | 46.5866 | -30.5437 |  |  |  | -54.0416 |  |  | -110.6 | -110 | 25.3592 | 64.7 | 61.16 | 87.88 | 64.38 | -6.82 | 64.9605 | 53.6555 | -32.62 | -33.27 | 123.27 | 51.27 | 56.7273 | 55.6182 | -58.6214 | -56.6364 | 180.5088 | 133.7492 | 129.0601 | 131.6828 | 76.3464 | 56.9156 | -27.684 | 516.8746 | 16.7787 |  | -36.5221 | -34.2635 |  | -1.0331 | -1.1919 | 47.664 | -112.0199 | 0 | -18.3941 | 0 | -24.3 | 1.1 | 12.0169 | -52.0533 | -38.3089 | -37.3484 | 9.3787 | -53.9514 | 23.9444 | 23.26 |  | 24.0877 | 40.7288 | 41.6851 | 39.712 | 63.2985 | 62.2937 | -36.6729 | 60.6744 | 60.5899 | -29.9956 | 0 | -24.7764 | -32.27 | 12.3665 | 0.9268 | -8.11 | 16.95 | -24.8237 |  | -14.727 | 4.05 |  | 13.72 | 10.5116 | 29.6373 |  | 61.7086 | 23.7 | -22.8064 | 4.1548 | 4.5827 | 1.8904 |  |  | -14.537 | -36.7747 | 15.0059 | 38.3223 | 61.4637 | 60.245 | -158.6918 | -24.9564 | 27.2143 | -45.8427 | 10.4922 | 10.784 | 10.4958 | 12.1138 | 165.7323 | 167.1271 | 281.2 | -280.112 | -492.2087 | 492.0898 | 266.0377 | -159.7087 | -158.3134 |  | 12.8804 | 71.5917 | 71.412 | -67.3306 | -65.4918 | 11.5605 | 10.6706 | -44.7305 | -46.4409 | 34.05 | 33.75 | 25.2 | 25.7 | 20.3041 | -46.24 | -328.9036 | 68.6427 | 68.3557 | 16.2 | -5.2 | -10.5 | -9.9 | 1.0827 |  | -257.1658 | 21.4715 | 156.1971 | 7.2084 | -28.9783 | -2.9977 | 0 | -110.888 | -44.1402 | 0 | 177.1268 | 176.7768 | 108.9891 | -148.1001 | 46.7178 | -99.7086 | 100.125 | -8.2248 |  | 13.2 | 1.54 | 1.534 | -13.12 | -6.88 |  | 7.0909 | -20.6836 | -26.3081 | 11.8 | 51.808 | 52.342 | 8.7029 | 10.5882 | 46.6244 | 46.0279 | 46.6875 |  | 7.3 | 30.9308 | 7.43 |  | 47.2752 |  |  | 46.7322 |  | -11.9632 | 12.3312 | -10.9 | 10.6 | -224.082 | 368.4319
14/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 19.1488 | -27.285 | 10.472 | 38.8875 |  | 55.1932 | -151.6046 | 65.819 | 33.617 | 32.7923 | -24.42 | -54.527 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 14.1489 | 94.7558 | 20.0394 | 20.284 | 33.3706 | 7.0638 | 4.6022 | 7.3155 |  |  | -77.32 | -77.54 |  | 22.2 | 52.8 | 11.555 | 0.203 | -62.59 | -64.54 | -62.54 | 65.28 | 65.45 |  | 6.1364 | 73.6516 | 75.8685 | 63.824 | -56.9578 | -56.8964 | 13.1017 | 15.2817 | 92.0196 | 93.5566 | -8.0243 | -10.8938 | -576.7179 | 9.646 | -11.6 | -11.7 | 62.0671 | 60.0925 | -5.1435 |  | -63.4583 | 7.3201 | 13.5458 | 9.0662 | 623.0046 | 203.5889 | 203.1311 | -506.2893 | 757.6975 |  | -57.1951 | 58.6832 | 109.1164 | 27.64 | 34.81 | 75.24 | 90.9 | -57.5974 | -57.7313 | 127.4785 | 128.2794 | 21.5358 | 0 | -288.1371 | 14.633 | 0 |  | 18.401 | 117.9 | 106.6 | -18.15 | 55.46 | 51.3126 | 54.2864 | 41.1973 | 41.112 | 44.9317 | -144.5935 | 52.9848 | 14.8358 | 73.93 | 39.92 | 51.8042 | 48.9304 | -31.6965 |  |  |  | -49.2995 |  |  | -118.3 | -118.1 | 25.1889 | 67 | 62.44 | 90.8 | 66.48 | -6.92 | 64.294 | 48.0715 | -33.43 | -33.66 | 118.96 | 52.05 | 47.8545 | 47.8 | -56.1349 | -55.6545 | 182.9124 | 132.6893 | 129.1113 | 131.8234 | 70.3404 | 51.2488 | -27.882 | 517.5433 | 6.4852 |  | -36.7144 | -34.5227 |  | -6.3127 | -5.6396 | 39.984 | -106.4232 |  | -12.6418 | 0 | -15.06 | 1 | 12.6124 | -62.6786 | -37.7358 | -37.1014 | 8.4501 | -49.5222 | 17.9106 | 20.1906 | 25.6203 | 0 | 40.3076 | 41.3962 | 39.499 | 56.6002 | 56.4328 | -34.6635 | 58.6407 | 58.113 | -24.0743 | 0 | -32.0421 | -27.89 | 16.368 | 1.0098 | -11.25 | 17.36 | -31.5836 |  | -14.554 | 4.04 |  | 13.19 | 1.9989 | 25.0683 |  | 62.1764 | 25.1 | -23.9186 | 4.074 | 4.5531 | 1.9646 |  |  | -16.9265 | -38.9384 | 15.0892 | 40.3074 | 57.7759 | 57.9255 | -165.0316 | -26.7818 | 27.3614 | -48.9726 | 10.2201 | 11.4676 | 11.151 | 11.7404 | 163.5794 | 166.4385 | 279.1 | -280.4761 | -494.3353 | 491.2555 | 259.9359 | -160.7868 | -156.7435 |  | 16.0004 | 73.2637 | 72.8366 |  |  | 9.8686 | 9.8027 | -47.2624 | -47.2904 | 27.45 | 27.34 | 27.3 | 27.2 | 20.5092 | -52.24 | -328.6143 | 66.2846 | 67.6231 | 11.6 | -2.8 | -8.8 | -9 | 1.3004 | 1.2554 | -255.8016 | 25.2667 | 135.2187 | 5.0504 | -30.7096 | -2.8847 | 0 | -117.3226 | -26.8371 | 0 | 173.8927 | 174.979 | 119.375 | -130.8339 | 30.588 | -101.7251 | 97.3619 | -9.0158 |  | 14.48 | 1.468 | 1.474 | -14.56 | -7.44 |  | 7.4723 | -18.8678 | -25.5177 | 10.1 | 50.511 | 51.099 |  |  | 48.2385 | 46.3985 | 47.963 |  | 4.2 | 29.5587 | 7.44 |  | 46.7371 |  |  | 45.8995 |  | -14.8521 | 15.2596 | -8.1 | 8 | -231.5019 | 383.9691
14/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 19.8141 | -28.8978 | -30.2788 | 39.0935 |  | 56.4998 | -135.9949 | 67.59 | 34.7009 | 33.5498 | -17.76 | -57.73 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 13.8326 | 80.5182 | 20.39 | 20.6389 | 34.3177 | 7.1316 | 4.87 | 7.3085 |  |  | -76.41 | -76.38 |  | 17.76 | 57.2 | 12.556 | 0.214 | -64.48 | -64.92 | -58.95 | 65.65 | 65.9 |  | 5.8569 | 75.1461 | 77.099 | 62.8414 | -55.7969 | -55.7606 | 28.2272 | 25.7584 | 91.3251 | 92.8986 | 9.2916 | 9.7867 | -583.9147 | 9.8834 | -11.6 | -11.5 | 59.9657 | 59.5834 | -5.38 |  | -62.2944 | 7.6932 | 14.1603 | 9.4199 | 635.7309 | 220.191 | 220.0994 | -541.1883 | 774.4609 |  | -64.5491 | 66.422 | 112.2999 | 28.84 | 36.04 | 77.61 | 92.76 | -53.0428 | -53.3107 | 121.2249 | 122.0546 | 22.2253 |  | -303.9721 | 17.4941 |  | 20.3302 | 18.654 | 122.3 | 110.4 | -18.33 | 53.3159 | 52.9929 | 51.8318 | 41.7184 | 41.7581 | 53.1672 | -154.9783 | 62.7528 | 14.3546 | 76.79 | 41.15 | 53.9136 | 51.2741 | -32.7016 |  |  |  | -55.3495 |  |  | -122.6 | -122.8 | 24.9307 | 69.3 | 65.14 | 93.78 | 69.3 | -7.51 | 65.007 | 55.1706 | -28.66 | -29.13 | 114.39 | 54.71 | 54.8909 | 55.1273 | -50.292 | -48.7727 | 190.967 | 140.8814 | 136.8759 | 139.6949 | 90.6701 | 70.8842 | -28.261 | 554.3259 | 12.5305 |  | -34.2993 | -32.4479 |  | -31.1988 | -28.4993 | 139.836 | -115.836 |  | -30.9858 | 0 | -18.13 | 93.7 | 12.9645 | -115.127 | -38.1073 | -36.6417 | 8.8461 | -67.4832 | 36.1795 | 20.1808 | 26.2637 |  | 40.9158 | 41.1922 | 39.8831 | 53.586 | 52.7487 | -18.0853 | 53.0893 | 51.9673 | -17.5654 |  | -21.1508 | -28.95 | 12.9793 | 0.9512 | -9.14 | 18.03 | -21.4721 | 8.2453 | -14.568 | 4.053 |  | 15.72 | -3.0401 | 16.3901 |  | 65.0492 | 25.8 | -24.665 | 3.4212 | 3.6796 | 2.0104 |  |  | -16.4415 | -40.5899 | 15.5987 | 42.4244 | 58.5083 | 59.4006 | -166.6495 | -28.047 | 29.544 | -53.7657 | 9.9748 | 12.2587 | 11.9843 | 11.7645 | 168.9456 | 164.2332 | 284.1 | -282.8464 | -488.5667 | 485.9403 | 261.5241 | -157.889 | -157.2886 |  | 18.895 | 71.0233 | 71.2706 |  |  | 9.0117 | 8.9458 | -48.5872 | -48.1856 | 31.27 | 31.27 | 29.4 | 29.5 | 20.4686 | -52.72 | -327.2485 | 65.0144 | 64.6889 |  | 0 | -7.9 | -8.1 | 1.219 | 1.1765 | -253.1279 | 16.7353 | 157.9539 | 6.5414 | -30.0327 | -3.1504 | 0 | -114.5203 | -39.3695 | 0 | 180.1795 | 180.7164 | 112.4812 | -149.6913 | 38.8446 | -109.3705 | 109.0033 | -8.2797 |  | 15.12 | 1.411 | 1.401 | -14.32 | -6.96 |  | 6.6514 | -16.7285 | -25.3407 | 8.1 | 49.926 | 49.142 | 8.8032 | 10.5861 | 46.23 | 45.4204 | 46.5603 |  | 1.8 | 28.0726 | 7.64 |  | 47.4505 |  |  | 46.7524 |  | -18.3147 | 17.1113 | -5.5 | 4.4 | -225.091 | 374.2799
14/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 20.278 | -29.2856 | -31.1514 | 39.5746 |  | 58.1501 | -140.7458 | 69.8469 | 35.4589 | 34.5601 | -13.32 | -62.7 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.144 | 84.6276 | 21.0465 | 21.2045 | 35.6178 | 8.0109 | 4.8434 | 7.0131 |  |  | -75.86 | -76.33 |  | 11.1 | 61.6 | 11.977 | 0.213 | -61.32 | -61.6 | -64.36 | 62.03 | 61.95 |  | 5.73 | 75.9406 | 78.8955 | 63.2445 | -53.8452 | -52.8787 | 5.558 | 5.9761 | 94.6148 | 96.4088 | -10.3055 | -11.6665 | -570.699 | 7.2313 | -11.5 | -11.4 | 58.5665 | 57.8218 | -5.5509 |  | -61.2847 | 8.4355 | 14.2413 | 9.5374 | 615.8939 | 228.1868 | 227.668 | -555.2441 | 778.9554 |  | -64.9948 | 66.283 | 113.4476 | 29.09 | 36 | 79.23 | 94.78 | -55.0522 | -54.9182 | 122.0249 | 122.8134 | 20.4494 |  | -311.6144 | 15.1631 |  |  | 20.203 | 124.3 | 111.5 | -18.62 | 55.1909 | 54.4992 | 53.5377 | 46.1302 | 46.4278 | 48.8422 | -159.1071 | 59.4124 | 15.1139 | 81.5 | 43.6 | 56.0229 | 53.0319 | -33.4739 |  |  |  | -55.2198 |  |  | -128.3 | -128.4 | 25.101 | 71 | 65.32 | 95.86 | 70.03 | 0 | 66.5725 | 55.4994 | -28.03 | -28.76 | 113.18 | 55.1 | 55.8727 | 54.9455 | -51.029 | -49.5364 | 194.8698 | 143.109 | 139.7954 | 140.8246 | 95.1037 | 74.2414 | -28.811 | 567.2817 | 13.4913 |  | -33.9799 | -32.0152 |  | -39.9808 | -36.3266 | 158.268 | -117.8346 |  | -32.9908 | 0 | -24.8 | 114.9 | 13.234 | -130.8506 | -39.2018 | -38.166 | 10.6339 | -70.5066 | 39.6563 | 19.1155 | 26.0756 |  | 41.2003 | 40.5968 | 40.3567 | 53.7535 | 54.5908 | -19.2575 | 52.6644 | 53.2376 | -18.4206 | 0 | -18.9316 | -28.46 | 12.4862 | 1.0208 | -8.59 | 17.62 | -19.5974 | 8.1861 | -14.386 | 4.036 |  | 16.78 | -3.9488 | 18.5243 |  | 66.1667 | 24.4 | -24.6834 | 3.431 | 3.9335 | 2.117 |  |  |  | -41.3546 | 15.7637 | 43.9293 | 62.1359 | 60.8292 | -171.8207 | -29.2901 | 29.5238 | -55.9931 | 9.7224 | 12.8153 | 12.2796 | 11.382 | 164.1554 | 162.7154 | 283.3 | -281.2326 | -478.5253 | 482.4845 | 254.4373 | -156.8186 | -155.1765 | 0 | 19.8454 | 72.1214 | 70.6128 | -59.7426 |  | 9.1765 | 8.9787 | -49.0116 | -48.6796 | 25.06 | 24.71 | 31.5 | 31.8 | 20.8595 | -55.92 | -335.9818 | 66.3033 | 67.5287 | 11.6 | 0.5 | -8.8 | -8.5 | 0.5325 | 0.455 | -246.1602 | 21.8495 | 143.0296 | 6.3447 | -27.61 | -2.9911 | 0 | -122.4201 | -32.6376 | 0 | 181.6422 | 179.8616 | 126.1353 | -134.1176 | 32.7531 | -109.6891 | 106.1295 | -8.5681 |  | 14.64 | 1.36 | 1.358 | -14.72 | -5.28 |  | 5.275 | -16.17 | -24.2298 | 7.6 | 54.052 | 52.528 | 8.8039 |  | 46.8401 | 45.6544 | 47.5577 |  | -2.2 | 26.2533 | 8.05 |  | 47.3228 |  |  | 47.0051 |  | -20.0525 | 19.0164 | -2.5 | 2.1 | -228.0556 | 375.2037
14/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 20.7576 | -30.4218 | -31.2037 | 40.2209 |  | 58.6597 | -130.3039 | 71.7914 | 36.7689 | 35.8079 | -11.1 | -64.878 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 12.6977 | 75.929 | 21.2064 | 21.8264 | 36.0087 | 8.0265 | 5.5317 | 7.5357 |  |  | -76.34 | -75.63 |  | 11.1 | 63.8 | 13.2 | 0.214 | -67.15 | -67.22 | -57.94 | 67.87 | 68.08 |  | 5.8515 | 78.3051 | 81.4313 | 62.0894 | -57.4121 | -58.7594 | 31.7365 | 20.1273 | 91.3989 | 94.6566 | 13.4653 | 6.9023 | -590.0163 | 7.8087 | -11.6 | -11.5 | 64.0105 | 62.174 | -5.7114 |  | -66.4627 | 8.8175 | 14.6833 | 9.9133 | 625.2936 | 233.7412 | 231.9711 | -567.4196 | 793.7281 |  | -66.3629 | 67.8107 | 115.5033 | 29.64 | 37 | 80.94 | 95.79 | -56.5257 | -57.3295 | 124.346 | 124.4792 | 20.2197 |  | -314.7323 | 15.0681 |  |  | 20.503 | 128.4 | 115.1 | -18.74 | 54.5895 | 54.2489 | 53.7546 | 49.2429 | 49.4408 | 47.8527 | -161.0778 | 57.0594 | 15.4179 | 83.68 | 44.6 | 57.4292 | 54.2038 | -33.5431 |  |  |  | -55.6937 |  |  | -130.2 | -129.3 | 25.3702 | 71.8 | 66.42 | 96.86 | 71.45 |  | 66.6655 | 55.4506 | -26.04 | -26.52 | 114.63 | 55.19 | 58.4364 | 57.6545 | -51.8434 | -51.0727 | 196.8748 | 144.5293 | 139.9102 | 143.5101 | 96.7257 | 74.0928 | -29.307 | 582.0926 | 6.9916 |  | -33.6886 | -31.311 |  | -38.7989 | -35.3814 | 167.484 | -118.9184 |  | -33.541 | 0 | -20.16 | 120.1 | 13.6331 | -131.3897 | -38.3383 | -37.8931 | 11.2835 | -70.3993 | 37.4067 | 19.0689 | 25.0716 |  | 40.9539 | 42.1516 | 39.473 | 56.0979 | 55.5955 | -24.2812 | 54.5991 | 54.7185 | -16.8218 | 0 | -31.317 | -23.21 | 18.7704 | 1.0208 | -12.97 | 19.01 | -32.1857 | 10.3686 | -14.237 | 4.015 |  | 14.91 | -6.8892 | 15.793 |  | 65.1097 | 24.3 | -25.7271 | 3.1022 | 3.6538 | 2.1574 |  |  | -15.1181 | -42.8015 | 13.9656 | 45.2189 | 58.2634 | 60.8716 | -169.5804 | -29.6643 | 29.795 | -57.1336 | 10.2079 | 13.0595 | 12.6171 | 11.7243 | 166.7335 | 163.2116 | 283.3 | -282.7459 | -478.9826 | 481.732 | 251.6577 | -157.2181 | -154.0169 |  | 21.3956 | 69.9426 | 71.2885 |  | -61.093 | 9.8686 | 9.8137 | -48.0719 | -48.0555 | 25.9 | 25.65 | 31.9 | 33.6 | 20.6737 | -59.28 | -338.9182 | 70.9742 | 69.3009 | 12.2 | 1.1 | -9.7 | -9.9 | 1.5512 | 1.2388 | -244.1144 | 21.2821 | 152.7636 | 5.9612 | -25.7523 | -3.0325 | 0 | -122.2707 | -35.2997 | 0 | 180.8832 | 181.0184 | 123.2769 | -140.885 | 34.1119 | -105.4014 | 109.9586 | -8.2522 |  | 14.72 | 1.274 | 1.267 | -13.76 | -5.44 |  | 5.1286 | -16.463 | -23.7018 | 8.6 | 54.037 | 54.408 |  |  | 45.2753 | 45.9542 | 45.5944 |  | -1.4 | 25.4061 | 8.15 |  | 46.9688 |  |  | 46.7421 |  | -20.4045 | 19.6588 | -2.1 | 2.7 | -227.692 | 379.2825
14/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 21.0259 | -30.8542 | -30.2314 | 39.7828 |  | 60.1116 | -129.0312 | 73.7016 | 37.5849 | 36.8388 | 2.22 | -66.492 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 11.2937 | 81.175 | 18.2631 | 18.7897 | 30.8157 | 7.7506 | 4.8616 | 7.2144 |  |  | -68.93 | -69.51 |  | -2.22 | 66 | 12.704 | 0.213 | -59.25 | -60.51 | -54.29 | 60.92 | 59.82 |  | 5.1821 | 80.4172 | 83.7734 | 44.9503 | -53.1 | -51.8522 | 25.132 | 26.6004 | 84.771 | 86.1626 | 10.8549 | 15.8005 | -542.7969 | 3.8569 | -11.6 | -11.5 | 57.579 | 57.473 | -6.2563 |  | -61.7523 | 9.0602 | 14.8613 | 9.8939 | 590.9908 | 229.2245 | 229.0108 | -538.452 | 773.8466 |  | -64.7593 | 66.9946 | 116.2917 | 29.32 | 38.43 | 80.1 | 92.75 | -55.722 | -55.1861 | 121.2849 | 122.2123 | 19.3295 |  | -307.6576 | 14.4382 |  |  | 9.027 | 126.8 | 114.2 | -19.19 | 56.522 | 56.2067 | 54.7771 | 49.9872 | 50.3812 | 44.9415 | -158.2047 | 54.7812 | 15.2259 | 86.11 | 45.61 | 58.1323 | 55.3757 | -33.9562 |  |  |  | -56.9738 |  |  | -130 | -130.6 | 25.3372 | 72.6 | 66.78 | 98.98 | 72.19 |  | 67.487 | 57.167 | -24.58 | -24.86 | 109.78 | 57.2 | 60.0909 | 56.7455 | -51.1807 | -50.6364 | 200.3913 | 144.6199 | 142.0705 | 144.1947 | 82.5008 | 59.902 | -30.426 | 552.1336 | -24.4468 |  | -33.9579 | -31.5458 |  | -48.1184 | -44.5429 | 152.124 | -109.4972 |  | -20.0529 | 0 | -23.96 | 96.2 | 14.0844 | -149.8425 | -38.3533 | -37.5124 | 10.4476 | -53.2369 | 26.8395 | 19.9144 | 25.1834 |  | 40.1404 | 40.7022 | 39.438 | 55.2606 | 54.9257 | -4.019 | 53.882 | 53.717 | -15.2918 | 0 | -9.6809 | -28.48 | 9.991 | 1.0709 | -7.09 | 18.77 | -10.611 |  | -14.423 | 4.032 |  | 19.1 | -1.5184 | 14.1997 |  | 65.9682 | 25.7 | -25.7761 | 2.3463 | 2.6204 | 2.1556 |  |  | -15.219 | -43.4398 | 13.2267 | 45.7748 | 62.0841 | 61.4658 | -168.5721 | -30.338 | 31.5859 | -60.6931 | 10.8558 | 13.3036 | 12.9019 | 12.3847 | 162.2354 | 161.2501 | 279.1 | -281.0665 | -476.1773 | 474.2344 | 222.5814 | -153.6862 | -150.2231 |  | 21.2444 | 70.5283 | 69.5521 |  |  | 11.4287 | 10.6487 | -49.6574 | -48.6258 | 23.26 | 23.11 | 30.3 | 31.2 | 20.7356 | -59.44 | -329.3219 | 65.9626 | 64.831 | 12.2 | 1.2 | -8.5 | -8.2 |  | 1.3661 | -218.8761 | 51.3406 | 146.4934 | 3.8959 | -9.6416 | -3.0525 | 0 | -121.7267 | -30.5844 | 0 | 176.2247 | 179.6848 | 129.8654 | -127.3824 | 36.1575 | -102.4341 | 104.2438 | -7.9364 |  | 14.64 | 1.273 | 1.275 | -14.96 | -6 |  | 5.7725 | -15.3521 | -23.7598 | 7.3 | 50.287 | 50.055 | 8.8329 | 10.5235 | 45.3284 | 45.8616 | 45.433 |  | -2.2 | 24.1754 | 8.55 |  | 46.9274 |  |  | 46.317 |  | -20.0523 | 20.5432 | -2.7 | 2.1 | -243.7083 | 390.7381
14/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 19.2424 | -29.5251 | -29.5449 | 40.6032 |  | 61.7573 | -130.4523 | 75.3493 | 38.1088 | 37.971 | 8.88 | -69.361 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.3139 | 83.3526 | 18.6255 | 19.0287 | 31.0277 | 8.1492 | 4.7974 | 7.687 |  |  | -67.67 | -67.07 |  | -8.88 | 68.2 | 13.668 | 0.22 | -60.44 | -60.47 | -51.58 | 61.02 | 59.97 |  | 4.9686 | 82.5396 | 85.0634 | 38.4878 | -58.2771 | -57.4107 | 28.0622 | 27.3684 | 82.4477 | 83.8411 | 6.7661 | 8.7039 | -539.7173 | 4.852 | -11.8 | -11.8 | 63.3089 | 62.9118 | -6.0144 |  | -70.9618 | 10.5961 | 14.9133 | 10.1102 | 574.9075 | 221.4422 | 221.2896 | -510.8001 | 765.5043 |  | -67.6489 | 71.1124 | 118.4373 | 29.28 | 37.57 | 80.92 | 94.83 | -56.9276 | -56.7936 | 124.0577 | 125.9598 | 18.3419 |  | -304.1957 | 18.3585 |  |  | 9.598 | 126.8 | 113.9 | -19.21 | 60.3508 | 59.4019 | 58.4673 | 58.6026 | 57.6836 | 25.4321 | -149.2639 | 35.3726 | 15.5093 | 84.47 | 45.16 | 59.5386 | 55.9616 | -34.7347 |  |  |  | -51.0935 |  |  | -134.4 | -133.8 | 25.2603 | 74.2 | 67.38 | 100.04 | 72.92 |  | 68.8975 | 52.973 | -24.46 | -24.66 | 110.54 | 57.74 | 53.7455 | 45.1818 | -56.7053 | -56.8 | 195.2208 | 142.3898 | 138.8437 | 141.4548 | 52.4663 | 28.8666 | -32.202 | 521.9414 | -36.23 |  | -34.2374 | -31.6068 |  | -50.6308 | -47.7249 | 172.092 | -91.081 |  | 12.1121 | 14.92 | -22.2 | 1 | 14.2952 | -156.6834 | -37.6599 | -36.9348 | 10.6932 | -26.4426 | 0 | 19.4196 | 26.0443 |  | 40.1087 | 40.7558 | 38.9788 | 57.605 | 57.2701 | -14.0663 | 59.4757 | 59.1592 | -16.0201 |  | -10.5818 | -28.26 | 10.5769 | 1.0794 | -7.29 | 19.1 | -9.6299 |  | -14.114 | 4.015 | 8.9313 | 20.34 | -3.4143 | 20.7292 |  | 67.9036 | 27.2 | -24.9167 | 1.4957 | 1.9012 | 2.2545 |  |  | -16.0348 | -43.6396 | 13.5181 | 45.962 | 61.1173 | 62.4007 | -164.9819 | -30.5087 | 32.1222 | -62.7357 | 10.9147 | 13.6161 | 13.0601 | 12.4626 | 163.3245 | 162.6149 | 285 | -282.046 | -476.4909 | 475.5791 | 220.7028 | -155.6018 | -152.3942 |  | 20.8712 | 71.1168 | 72.1543 |  |  | 8.5942 | 8.7919 | -49.2126 | -48.9786 | 23.92 | 22.84 | 31.1 | 31.9 | 20.4494 | -60.56 | -328.7066 | 65.9972 | 65.6732 | 12.2 | 0.5 | -8 | -8.1 | 1.1382 | 1.0329 | -208.1406 | 70.1593 | 150.2494 | 3.918 | 6.0438 | -3.0047 | 0 | -120.3523 | -22.901 | 0 | 183.3723 | 181.1143 | 122.0976 | -132.7912 | 24.0254 | -107.8824 | 105.4216 | -8.3566 |  | 14.48 | 1.292 | 1.295 | -14.72 | -5.36 |  | 5.5985 | -14.0612 | -23.8483 | 7.1 | 54.741 | 54.232 | 8.656 |  | 46.2142 | 46.8156 | 46.2833 |  | -3.3 | 24.4992 | 8.85 |  | 46.9377 |  |  | 46.698 |  | -20.7796 | 21.7393 | -1 | 0.8 | -259.1615 | 405.5601
14/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 18.1889 | -27.7966 | -29.8821 | 39.6261 |  | 61.8174 | -126.1442 | 76.2648 | 38.4868 | 38.2877 | 11.1 | -68.272 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 9.4044 | 83.031 | 18.6743 | 19.1661 | 31.5637 | 8.08 | 4.933 | 7.7027 |  |  | -65.25 | -65.27 |  | -11.1 | 66 | 13.309 | 0.214 | -53.1 | -53.34 | -62.19 | 53.57 | 53.87 |  | 5.1127 | 81.7341 | 84.662 | 34.2429 | -45.8754 | -45.5336 | 6.7764 | 6.9117 | 80.9949 | 82.3192 | -5.3092 | -6.4492 | -491.218 | 2.0187 | -10.8 | -10.9 | 50.5898 | 50.7235 | -6.3094 |  | -51.6318 | 9.3169 | 14.4869 | 9.6013 | 532.2731 | 231.6049 | 231.6659 | -504.454 | 748.0557 |  | -54.488 | 55.9887 | 117.15 | 28.83 | 36.24 | 81.83 | 96.8 | -62.4198 | -62.9557 | 127.1573 | 127.5835 | 19.6508 |  | -308.225 | 13.9148 |  |  | 20.575 | 128.7 | 115.3 | -19.33 | 58.6692 | 58.7861 | 56.8736 | 56.9811 | 57.5008 | 34.9312 | -155.2347 | 44.0844 | 15.2214 | 83.56 | 44.84 | 59.5386 | 56.5475 | -34.8669 |  |  |  | -56.8904 |  |  | -134.3 | -133.7 | 25.0186 | 74.3 | 68.6 | 101.14 | 73.65 |  | 67.0685 | 55.5282 | -23.76 | -24 | 107.84 | 59.03 | 57 | 58.9818 | -58.4474 | -57.0727 | 194.2596 | 143.0836 | 139.8669 | 140.4945 | 62.8152 | 39.7095 | -31.194 | 516.3442 | -49.1859 |  | -33.3687 | -32.2629 |  | -60.0506 | -56.5102 | 132.156 | -102.0206 |  | -0.7463 | 0 | -23.27 | 75 | 14.0407 | -172.9269 | -35.6137 | -34.6801 | 8.0758 | -34.3366 | 10.2694 | 18.7103 | 26.5782 |  | 40.3024 | 41.7699 | 39.3191 | 61.6239 | 61.7914 | -16.5782 | 60.8419 | 60.1878 | -21.5517 |  | -13.1893 | -29.3 | 10.8626 | 1.0208 | -7.1 | 18.11 | -13.4626 |  | -14.109 | 3.508 |  | 19.2 | 4.2896 | 23.9343 |  | 68.1759 | 25.5 | -23.9796 | 1.3059 | 1.557 | 2.2469 |  |  | -17.0104 | -42.1967 | 14.9314 | 44.8715 | 61.797 | 63.273 | -162.0695 | -28.9995 | 31.9257 | -59.9969 | 10.9032 | 13.4892 | 13.0601 | 12.281 | 157.1364 | 156.9451 | 280.4 | -278.4711 | -482.5908 | 486.1084 | 212.2869 | -150.8664 | -148.5864 |  | 18.6077 | 71.2916 | 69.2504 |  |  | 8.1877 | 7.2758 | -45.9432 | -45.8538 | 23.5 | 23.17 | 28.8 | 28.8 | 20.9001 | -62 | -323.9431 | 64.3431 | 64.0224 | 12.2 | 1.7 | -7.1 | -7.2 |  |  | -207.018 | 79.8614 | 127.3233 | 4.1833 | 1.1167 | -3.0634 | 0 | -123.9972 | 0 | 0 | 180.1592 | 181.0578 | 127.0693 | -120.4654 | 15.9612 | -97.0244 | 100.1392 | -8.1726 |  | 15.12 | 1.252 | 1.248 | -14.72 | -4.64 |  | 6.389 | -14.0032 | -24.2573 | 6.9 | 49.291 | 50.41 | 8.8463 | 10.5366 | 47.1293 | 45.906 | 45.9404 |  | 0.7 | 24.1848 | 8.77 |  | 46.946 |  |  | 46.993 |  | -18.3487 | 18.9561 | -3.7 | 4.5 | -265.3373 | 411.2982
14/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 19.5511 | -29.7793 | -30.1781 | 40.4571 |  | 63.2678 | -134.6041 | 75.2733 | 38.4768 | 38.0324 | 0 | -66.783 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 12.6311 | 85.6524 | 18.1399 | 17.9994 | 30.0987 | 8.052 | 4.6734 | 7.2838 |  |  | -70.13 | -70.12 |  | 0 | 63.8 | 12.883 | 0.217 | -61.95 | -62.56 | -52.86 | 63.41 | 63.39 |  | 5.2667 | 79.3567 | 81.38 | 44.3143 | -55.1509 | -55.9118 | 16.9427 | 24.2141 | 84.436 | 86.0327 | 12.5773 | 8.3103 | -545.0643 | -7.1783 | -11.2 | -11.3 | 60.8874 | 60.1924 | -6.0387 |  | -58.1049 | 8.3178 | 13.6467 | 9.3771 | 585.7721 | 227.6375 | 228.1563 | -528.17 | 776.6826 |  | -47.1918 | 49.5326 | 115.8925 | 28.18 | 35.68 | 80.98 | 95.76 | -63.3575 | -63.8934 | 126.4561 | 126.7178 | 19.3989 |  | -312.2321 | 12.3018 |  |  |  | 128 | 115 | -19.08 | 57.873 | 57.5119 | 56.6159 | 55.7303 | 56.6753 | 38.2561 | -155.9212 | 47.4857 | 15.3499 | 82.34 | 44.12 |  | 55.9616 | -34.4908 |  |  |  | -64.4427 |  |  | -132.2 | -133.4 | 24.1177 | 74.4 | 68.56 |  | 73.75 |  | 63.5655 | 64.0224 | -24.81 | -25.16 | 109.12 | 58.06 | 63.6182 | 62.5636 | -55.8424 | -54.7364 | 198.1228 | 148.8216 | 142.791 | 146.7901 | 36.9403 | 15.3557 | -31.575 | 540.0134 | -56.8318 |  | -33.3798 | -31.4314 |  | -50.8118 | -47.611 | 43.056 | -83.3791 |  | 22.7199 | 0 | -14.2 | 1 | 14.6724 | -158.9282 | -37.0012 | -35.8056 | 10.0519 | -13.9337 | -18.0778 | 19.0043 | 25.8311 |  | 40.6759 | 41.4182 | 39.0534 | 62.7961 | 60.9541 | -12.0569 | 58.0824 | 57.8365 | -17.0671 |  | -13.4017 | -29.73 | 10.0594 | 0.9622 | -6.61 | 17.27 | -13.9907 |  | -14.267 | 1.062 |  | 18.06 | -0.504 | 16.3093 |  | 66.6877 | 25.3 | -23.7103 | 1.383 | 1.3765 | 2.2009 |  |  | -16.5051 | -42.1606 | 14.6912 | 44.3566 | 59.4952 | 61.3424 | -163.2675 | -27.5848 | 31.5968 | -56.8698 | 10.7836 | 13.3232 | 12.8808 | 12.4664 | 155.4558 | 153.7209 | 280.4 | -278.2849 | -482.526 | 485.6136 | 213.2052 | -150.1908 | -147.7439 |  | 19.1584 | 72.0346 | 71.8635 | -51.8535 | -55.7443 | 8.1767 | 8.0888 | -44.8216 | -43.9675 | 16.04 | 15.7 | 30.1 | 29.7 | 21.0646 | -62.88 | -320.9663 | 65.3881 | 65.7067 |  | 0 | -8.1 | -8.1 |  |  | -201.8906 | 78.5151 | 105.6628 | 4.2229 | -6.9718 | -3.0204 | 0 | -133.1499 | 0 | 0 | 181.4852 | 180.0114 | 132.3351 | -108.2583 | 12.0756 | -93.1146 | 91.6401 | -7.8567 |  | 13.92 | 1.3 | 1.288 | -14.88 | -6 |  | 5.7145 | -14.9706 | -24.3458 | 8.7 | 52.495 | 53.368 |  |  | 46.1574 | 46.9908 | 47.2554 |  | 0 | 24.9802 | 8.58 |  | 46.2084 |  |  | 45.4877 |  | -18.0389 | 18.5403 | -3.9 | 4.1 | -273.0355 | 410.3457
14/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 19.3388 | -29.5052 | -34.3053 | 40.8765 |  | 62.5284 | -143.6319 | 72.985 | 36.7249 | 36.819 | 2.22 | -61.96 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 11.7193 | 95.068 | 16.1575 | 16.3112 | 26.9869 | 7.8401 | 4.8491 | 6.8414 |  |  | -68.1 | -67.97 |  | -2.22 | 61.6 | 10.33 | 0.204 | -58.08 | -59.32 | -57.01 | 58.93 | 59.41 |  | 5.6508 | 76.6339 | 78.7551 | 39.6054 | -53.9635 | -54.2764 | 18.9006 | 21.5695 | 79.4892 | 82.0288 | 10.5893 | -3.8923 | -522.6669 | -6.5361 | -11 | -10.9 | 59.614 | 57.7669 | -5.6922 |  | -55.2594 | 7.6774 | 13.4482 | 9.3039 | 552.7511 | 216.3762 | 215.4301 | -473.4337 | 754.9757 |  | -69.9492 | 71.0495 | 111.6413 | 26.79 | 34.33 | 79.35 | 93.67 | -62.6877 | -62.8217 | 131.802 | 131.4197 | 19.4041 |  | -308.2631 | 11.1511 |  |  | 20.83 | 130.6 | 116.7 | -18.98 | 57.5144 | 57.409 | 55.9591 | 53.127 | 53.6559 | 34.3636 | -146.4493 | 41.1279 | 15.0052 | 82.16 | 43.46 | 58.1323 | 55.3757 | -33.6698 |  |  |  | -45.8868 |  |  | -129.4 | -129.2 | 24.2661 |  | 64 |  |  |  | 63.736 | 46.3589 | -26.83 | -26.79 | 112.14 | 56.83 | 48.7273 | 47.5636 | -63.2593 | -61.3 | 185.8809 | 135.6729 | 130.9786 | 132.4317 | 74.2515 | 51.6811 | -29.469 | 480.7719 | -61.9317 |  | -32.8354 | -31.1436 |  | -59.4531 | -55.4786 | 169.02 | -114.9856 |  | -15.1812 | 15.71 | -16.32 | 113.8 | 13.9878 | -172.3404 | -34.3513 | -33.2358 | 6.6493 | -50.3988 | 21.8622 | 19.0553 | 25.5247 |  | 40.304 | 39.8231 | 38.6305 | 62.2937 | 62.7961 | -20.2622 | 64.7175 | 64.6534 | -23.7261 |  | -16.0678 | -31.11 | 10.5794 | 0.939 | -6.87 | 17.02 | -16.524 |  | -14.44 | 1.206 |  | 16.94 | 5.3182 | 23.6895 |  | 65.0454 | 23.7 | -24.0517 | 1.5817 | 2.1348 | 2.1573 |  |  | -15.8574 | -41.8384 | 14.3798 | 43.7062 | 58.1603 | 58.8351 | -162.5766 | -28.174 | 31.3328 | -57.0363 | 11.154 | 12.786 | 12.4589 | 12.8054 | 149.6275 | 148.708 | 280.8 | -281.1921 | -488.8763 | 493.8994 | 219.439 | -142.9606 | -142.724 |  | 14.6323 | 72.4351 | 75.3919 |  |  | 8.9128 | 8.7041 | -31.6394 | -30.7501 | 19.96 | 19.56 | 24.3 | 24.7 | 20.7976 | -61.84 | -315.9212 | 64.6983 | 64.3912 | 11.7 | -3.7 | -8.1 | -8.1 | 1.3948 | 1.2112 | -212.2216 | 88.6736 | 77.1221 | 5.8842 | -16.9641 |  | 0 | -136.9163 |  | 0 | 179.8937 | 180.7779 | 140.9791 | -73.4987 | -2.9433 | -74.2731 | 75.9861 | -8.6477 |  | 14.8 | 1.371 | 1.361 | -14.32 | -3.36 |  | 3.9872 | -15.6146 | -25.3132 | 11.1 | 52.246 | 52.417 |  |  | 48.3311 | 48.1585 | 48.0607 |  | 6 | 27.7517 | 8.21 |  | 46.9923 |  |  | 46.9148 |  | -13.4395 | 13.8577 | -9.6 | 9.7 | -268.8138 | 420.5183
14/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 19.3225 | -29.1851 | -11.7563 | 40.0113 |  | 61.4052 | -154.165 | 70.0944 | 35.8909 | 35.5784 | 2.22 | -63.808 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.4933 | 103.7866 | 15.7149 | 15.9948 | 25.7852 | 6.706 | 4.489 | 7.1373 |  |  | -67.82 | -67.84 |  | -2.22 | 61.6 | 11.18 | 0.205 | -56.21 | -56.22 | -62.92 | 56.65 | 56.44 |  | 5.6039 | 76.0092 | 79.4823 | 42.036 | -51.5446 | -51.41 | 5.4022 | 5.6687 | 84.7978 | 86.7536 | -7.1611 | -8.6685 | -518.5259 | -3.8147 | -11.2 | -11.1 | 56.8458 | 56.0944 | -6.2684 |  | -55.9349 | 7.6211 | 13.718 | 9.3915 | 561.8456 | 214.423 | 213.8736 | -483.3414 | 751.1315 |  | -69.0864 | 70.5498 | 111.7011 | 26.7 | 33.25 | 79.36 | 94.74 | -57.8653 | -56.6597 | 126.6181 | 127.4258 | 20.9479 | 0 | -310.2104 | 12.511 | 0 |  | 27.518 | 126.9 | 114.1 | -18.53 | 56.8564 | 56.487 | 55.575 | 51.1239 | 51.1556 | 35.8627 | -148.1637 | 44.5373 | 14.9645 | 78.02 | 41.06 | 56.7261 | 53.6179 | -32.8536 |  |  |  | -48.8097 |  |  | -127.6 | -126.7 | 24.0738 | 73.6 | 64.18 | 99.1 | 73.13 | -7.04 | 64.4645 | 47.3902 | -25.5 | -25.94 | 112.67 | 55.66 | 48.5273 | 47.9636 | -58.024 | -56.6364 | 187.8246 | 137.9592 | 132.9602 | 135.3971 | 64.9628 | 42.0275 | -30.264 | 496.3369 | -76.7131 |  | -32.9454 | -30.7732 |  | -61.3462 | -57.5564 | 150.588 | -108.8094 |  | -5.7848 | 0 | -14.13 | 108.1 | 14.3853 | -176.9806 | -34.0379 | -33.4206 | 6.6285 | -40.6142 | 12.7471 | 18.3779 | 25.2503 |  | 39.6976 | 40.147 | 39.706 | 56.4328 | 57.1026 | -18.9226 | 59.272 | 59.7792 | -18.8209 | 0 | -11.3362 | -30.77 | 10.5769 | 0.9158 | -7.06 | 19.59 | -11.9408 |  |  | 1.303 |  | 18.97 | 3.436 | 19.6039 |  | 67.9694 | 26.6 | -23.9418 | 1.9077 | 2.1453 | 2.1588 |  |  | -15.8574 | -41.9028 | 15.001 | 44.0064 | 58.5158 | 59.1934 | -162.625 | -29.7361 | 30.9021 | -59.7928 | 10.8681 | 12.2294 | 11.9104 | 12.4467 | 147.7744 | 146.1612 | 282 | -281.1937 | -486.0043 | 491.2255 | 194.3488 | -141.4071 | -139.7215 |  | 13.5227 | 73.2171 | 74.0173 |  | -48.3111 | 0.0027 | 7.2538 | -35.8583 | -36.5539 | 17.89 | 17.3 | 25 | 26.1 | 20.7976 | -58.56 | -312.2534 | 59.6572 | 59.3794 | 11.6 | -1.5 | -6.1 | -5.5 |  |  | -187.272 | 100.7867 | 82.1556 | 6.0826 | 0.121 | -3.0526 | 0 | -133.2661 | 0 | 0 | 180.3569 | 179.3371 | 136.5783 | -70.1708 | -7.8179 | -79.1402 | 78.6728 | -8.1726 |  | 14.48 | 1.365 | 1.351 | -14.56 | -4.32 |  | 4.3381 | -16.2005 | -25.4871 | 11.5 | 51.729 | 51.515 | 8.8618 |  | 47.9084 | 48.0174 | 49.3405 |  | 3.7 | 29.2591 | 8.26 |  | 46.9524 | 0 | 0 | 47.0134 |  | -13.7077 | 13.6467 | -8 | 8.4 | -292.6074 | 396.9616
14/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 19.2176 | -28.8385 | -11.3033 | 40.0071 |  | 62.2366 | -153.7336 | 70.0032 | 35.4889 | 35.2094 | 2.22 | -65.729 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.3575 | 102.7326 | 15.7819 | 15.7371 | 26.425 | 7.2309 | 5.1817 | 7.1974 |  |  | -68.85 | -68.79 |  | -2.22 | 63.8 | 11.137 | 0.207 | -58.13 | -58.73 | -63.67 | 58.87 | 59.06 |  | 5.3094 | 75.9127 | 78.7166 | 43.0796 | -53.8388 | -53.4614 | 6.178 | 6.0799 | 85.7832 | 87.2915 | -4.2227 | -5.955 | -523.0034 | -4.3177 | -10.4 | -10.5 | 59.3724 | 58.4342 | -5.7915 |  | -58.5868 | 9.1041 | 13.7157 | 9.382 | 564.989 | 214.3619 | 215.247 | -481.8703 | 752.7778 |  | -79.0234 | 81.0223 |  | 27.41 | 33.75 | 80.17 | 96.74 | -57.8653 | -58.5351 | 127.7926 | 127.4562 | 19.3804 |  | -311.561 | 14.2089 |  |  | 27.7 | 128.8 | 115.8 | -18.89 | 56.175 | 55.6821 | 55.9576 | 53.7288 | 53.0805 | 31.5301 | -146.7781 | 39.9708 | 15.2568 | 76.9 | 41.57 | 56.7261 | 53.6179 | -33.1726 |  |  |  | -43.8942 |  |  | -127.9 | -127 | 24.31 | 72 | 64.28 | 98.04 | 71.57 | -7.22 | 66.991 | 44.7275 | -27.61 | -27.8 | 115.8 | 55.52 | 45.2182 | 44.4545 | -59.6964 | -58.2909 | 185.8173 | 135.6006 | 129.9265 | 132.153 | 67.3799 | 44.9811 | -30.602 | 493.0158 | -77.4097 |  | -32.5466 | -30.3843 |  | -61.6022 | -56.311 | 164.412 | -109.8052 |  | -7.4513 | 0 | -23.85 | 106.5 | 13.8192 | -174.0113 | -34.5637 | -33.9403 | 7.2658 | -40.2847 | 16.7557 | 18.7551 | 24.2934 |  | 40.2663 | 40.7944 | 39.254 | 58.1073 | 57.2701 | -29.6398 | 61.6436 | 61.476 | -21.0702 |  | -29.1124 | -26.12 | 17.8744 | 0.939 | -12.49 | 19.96 | -28.4387 |  |  | 1.143 |  | 15.26 | 0.0874 | 21.3835 |  | 65.1543 | 27.4 | -25.0622 | 1.8178 | 2.5179 | 2.1693 |  |  |  | -43.2564 | 14.3316 | 45.6731 | 59.9013 | 60.4959 | -164.9932 | -30.0427 | 31.5224 | -61.0993 | 11.5833 | 12.5224 | 12.037 | 13.0962 | 154.0354 | 151.0423 | 281.6 | -280.3017 | -484.2759 | 491.0909 | 193.8148 | -146.1462 | -144.7767 |  | 14.9586 | 70.5929 | 71.3165 |  |  |  | 7.2648 | -40.1609 | -40.8453 | 22.99 | 22.86 | 26.8 | 27.5 | 20.8595 | -55.6 | -329.2104 | 63.4619 | 64.8167 | 11.6 | 0 | -6.2 | -6.3 | 1.434 |  | -184.3443 | 102.7428 | 119.5242 | 6.0159 | 14.5401 | -3.0599 | 0 | -126.6471 |  | 0 | 180.9529 | 181.6943 | 133.1059 | -105.1664 | 9.747 | -91.8412 | 92.1718 | -8.1479 |  | 15.28 | 1.366 | 1.355 | -15.84 | -4.16 |  | 4.1917 | -17.2259 | -24.5228 | 8.5 | 49.994 | 51.747 |  |  | 47.3683 | 46.8777 | 47.392 |  | 2.1 | 29.1848 | 8.41 |  | 46.9667 |  |  | 46.0199 |  | -15.4183 | 15.3799 | -6.3 | 5.3 | -290.7706 | 399.249
14/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 19.1094 | -29.4442 | -30.892 | 40.8517 |  | 62.9641 | -143.7399 | 73.5928 | 37.4249 | 37.0791 | 6.66 | -68.769 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.723 | 94.3908 | 16.4278 | 16.6803 | 27.7585 | 7.1457 | 4.8967 | 7.4394 |  |  | -67.14 | -66.44 |  | -6.66 | 66 | 11.636 | 0.206 | -62.3 | -62.15 | -52.68 | 62.99 | 63.92 |  | 5.4773 | 77.3786 | 79.5661 | 40.4565 | -57.2123 | -56.001 | 24.2645 | 26.8314 | 81.6158 | 83.2016 | 19.7192 | 19.1873 | -536.2186 | -3.2332 | -11.5 | -11.7 | 61.2897 | 60.3222 | -5.9344 |  | -63.8599 | 9.124 | 13.795 | 9.4545 | 575.6094 | 224.1279 | 224.0668 | -501.8023 | 775.6935 |  | -74.1864 | 74.5284 | 118.128 | 28.94 | 35.39 | 82.78 | 98.73 | -60.0086 | -59.4728 | 129.829 | 130.4469 | 16.9206 |  | -315.3992 | 16.4096 |  |  | 27.245 | 126.8 | 113.9 | -19.03 | 57.1081 | 57.4616 | 57.6995 | 57.3806 | 58.2604 | 33.1682 | -153.6642 | 40.465 | 15.5375 | 84.92 | 45.06 | 58.8354 | 55.3757 | -34.328 |  |  |  | -48.7466 |  |  | -131.7 | -131.7 | 24.9252 | 72.9 | 66.26 |  | 72.31 | -7.89 | 69.812 | 48.4303 | -27.56 | -27.91 | 116.43 | 58.46 | 47.8364 | 47.9091 | -60.087 | -60.4909 | 192.679 | 138.3949 | 133.8911 | 135.9277 | 55.4032 | 29.6877 | -31.599 | 515.2858 | -111.3646 |  | -33.7206 | -30.8439 |  | -64.504 | -59.098 | 109.104 | -100.7816 |  | 9.8143 | 0 | -22.97 | 70 | 13.925 | -182.8078 | -33.5508 | -32.9373 | 5.0456 | -28.1806 | 0 | 18.8707 | 24.6583 |  | 41.0102 | 41.1895 | 39.6447 | 60.7866 | 59.7819 | -17.9178 | 62.1311 | 61.6543 | -15.607 | 0 | -27.2227 | -21.69 | 18.2748 | 0.9659 | -12.54 | 19.15 | -27.0052 |  |  | 3.864 |  | 17.83 | -6.3704 | 14.8806 |  | 68.6723 | 25.9 | -25.4474 | 1.6689 | 1.8073 | 2.2091 |  |  |  | -43.981 | 13.4063 | 46.1269 | 60.682 | 60.9994 | -166.9606 | -30.7743 | 32.6292 | -63.6431 | 11.3863 | 13.0888 | 12.5433 | 13.1975 | 148.1808 | 147.3337 | 280.4 | -278.869 | -474.9549 | 479.8875 | 164.3372 | -142.2158 | -141.5151 |  | 16.2249 | 70.9937 | 71.7135 |  |  | 8.1877 | 7.9899 | -41.8231 | -43.3367 | 20.35 | 20.13 | 26.8 | 26.7 | 20.6117 | -50.24 | -327.7706 | 67.0877 | 66.7821 | 11.6 | 0 | -6.3 | -5.6 | 1.6449 | 1.3851 | -156.2385 | 136.1674 | 117.751 | 5.9192 | 39.6166 | -3.111 | 0 | -130.6355 | 0 | 0 | 181.1645 | 179.9448 | 128.4039 | -112.2164 | 15.4137 | -94.3544 | 94.2903 | -8.3841 |  | 14.72 | 1.404 | 1.387 | -15.6 | -3.84 |  | 4.5426 | -15.761 | -23.7598 | 8.7 | 50.059 | 49.738 | 8.8339 |  | 47.6947 | 48.0123 | 46.7834 |  | 2 | 27.6298 | 8.86 |  | 47.2165 |  |  | 46.5979 |  | -15.9908 | 15.6417 | -6 | 6.4 | -309.1225 | 413.6743
14/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 17.7883 | -27.3025 | -30.3437 | 40.738 |  | 63.6707 | -144.7208 | 73.9661 | 37.8468 | 37.3034 | 2.22 | -68.688 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 13.696 | 91.7246 | 15.9165 | 16.2544 | 27.0961 | 7.243 | 4.5433 | 7.0151 |  |  | -68.33 | -68.75 |  | -2.22 | 66 | 12.573 | 0.209 | -61.13 | -62.46 | -57.38 | 62.48 | 63.26 |  | 5.082 | 78.3586 | 80.3545 | 44.9765 | -55.2164 | -55.4001 | 23.4915 | 28.6576 | 84.6511 | 85.2455 | 15.1408 | 11.5932 | -568.0833 | -3.8039 | -11.4 | -11.4 | 60.1841 | 59.4185 | -6.1607 |  | -62.1123 | 8.7862 | 13.9761 | 9.5933 | 605.7922 | 235.023 | 234.8399 | -543.2328 | 791.4532 |  | -66.9222 | 68.0745 | 117.2897 | 29.62 | 36.66 |  |  | -55.0522 | -54.7843 | 123.5951 | 123.1968 | 18.27 | 0 | -317.7346 | 14.6854 | 0 |  |  | 124.7 | 111.7 | -18.98 | 54.9064 | 55.3393 | 56.0594 | 53.3354 | 54.0358 | 45.2062 | -162.4842 | 55.8859 | 15.7938 | 85.6 | 45.58 | 58.8354 | 55.9616 | -35.1058 |  |  |  | -57.2074 |  |  | -133.8 | -131.8 | 24.9802 | 72 | 66.72 |  | 71.51 | -8.37 | 69.719 | 56.4332 | -27.54 | -28.14 | 117.54 | 57.61 | 57.4364 | 56.5818 | -53.2312 | -51.9727 | 199.0999 | 147.1266 | 143.0839 | 143.5562 | 68.336 | 47.2109 | -31.198 | 553.3414 | -97.2192 |  | -32.6772 | -31.1364 |  | -64.0643 | -57.7278 | 165.948 | -105.4251 |  | -2.9044 | 0 | -24.07 | 99.7 | 13.9678 | -181.4169 | -34.2365 | -33.7399 | 5.1671 | -37.5323 | 9.2685 | 18.6211 | 26.0562 |  | 39.5973 | 40.5016 | 38.7701 | 54.5908 | 54.5908 | -3.1817 | 55.3708 | 54.7246 | -9.0163 | 0 | -9.4099 | -27.44 | 10.4598 | 0.9622 | -7.14 | 18.64 | -9.338 |  | -14.265 | 1.012 | 10.8912 | 20.98 | -8.9855 | 9.284 |  | 69.9478 | 28 | -24.8311 | 1.8122 | 2.147 | 2.2242 |  |  |  | -43.4042 | 13.2331 | 46.1155 | 61.993 | 61.8757 | -168.3073 | -30.6308 | 31.3222 | -62.0447 | 11.8609 | 13.3818 | 12.9862 | 13.6448 | 153.3794 | 152.6486 | 284.1 | -282.8999 | -469.4975 | 469.3372 | 161.3596 | -146.9189 | -146.0673 |  | 18.2755 | 72.7579 | 70.6768 | -47.0433 |  | 9.0117 | 0.0027 | -46.7471 | -47.7452 | 21.99 | 21.72 | 28.2 | 27.5 | 20.6331 | -46 | -325.9254 | 62.5979 | 61.715 | 12.2 | 1.9 | -6.2 | -6.3 |  | 1.5477 | -156.8606 | 116.0469 | 148.0078 | 5.8319 | 45.7091 | -3.1203 | 0 | -115.786 | -30.1972 | 0 | 179.6956 | 180.3413 | 122.8451 | -138.6869 | 30.0437 | -110.5706 | 108.6517 | -7.9886 |  | 16.48 | 1.331 | 1.322 | -16.16 | -3.92 |  | 4.5121 | -15.1751 | -22.7344 | 7.6 | 47.678 | 48.185 |  |  | 47.1183 | 47.4093 | 48.2958 |  | -0.9 | 25.1729 | 8.83 |  | 46.9151 |  |  | 46.2555 |  | -17.6989 | 18.3463 | -2.8 | 2.1 | -303.446 | 401.6754
14/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 18.0203 | -27.6483 | -29.6606 | 40.6202 |  |  | -143.5997 | 74.2515 | 37.8328 | 37.3228 | 4.44 | -68.609 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 11.1041 | 93.4116 | 16.6239 | 16.8353 | 27.083 | 6.9075 | 5.513 | 7.2966 |  |  | -68.11 | -68.1 |  | -4.44 | 68.2 | 13.868 | 0.213 | -60.04 | -59.38 | -59.59 | 59.84 | 61.31 |  | 4.7068 | 76.5948 | 78.7474 | 44.6218 | -53.8748 | -53.3755 | 29.886 | 30.9865 | 81.4269 | 83.655 | 16.8632 | 18.5826 | -554.9633 | -6.3191 | -10.2 | -10.1 | 57.2581 | 56.4311 | -5.8108 |  | -57.2275 | 8.0704 | 13.5843 | 9.113 | 589.5259 | 235.2061 | 235.6944 | -541.5171 | 783.4447 |  | -56.5026 | 57.1712 | 119.3954 | 29.88 | 36.63 | 81.92 | 97.7 | -55.3201 | -54.6503 | 119.9818 | 120.5399 | 20.4607 |  | -317.3875 | 13.8092 |  |  | 26.3 | 126.1 | 112.8 | -18.91 | 55.1007 | 54.4968 | 56.1155 | 51.1694 | 51.5352 | 47.861 | -163.3406 | 57.5558 | 15.5452 | 81.46 | 43.75 | 59.5386 | 56.1081 | -34.8529 |  |  |  | -65.3384 |  |  | -132.9 | -130.2 | 24.9252 |  | 67.04 | 96.98 |  | -8.48 | 69.8895 | 64.5712 | -28 | -28.43 | 117.2 | 57.59 | 65.5273 | 63.3455 | -47.8204 | -47.4182 | 205.2484 | 152.3588 | 146.9066 | 150.9586 | 52.9433 | 29.5713 | -31.955 | 554.4113 | -92.4063 |  | -34.2085 | -31.6502 |  | -64.1451 | -59.703 | 155.196 | -72.2129 | -73.6741 | 11.3069 | 0 | -22.03 | 104.7 | 13.3093 | -177.9958 | -34.9768 | -33.6667 | 5.1868 | -23.7101 | 0 | 18.8082 | 26.4225 |  | 40.8157 | 41.31 | 39.3738 | 55.5955 | 57.605 | -6.6983 | 49.8028 | 50.1947 | -12.932 | 0 | -8.1575 | -27.91 | 10.8626 | 0.9964 | -7.73 | 19.93 | -9.944 |  |  | 1.107 |  | 21.49 | -3.8204 | 12.185 |  | 71.5418 | 26.9 | -24.6794 | 1.3189 | 1.4858 | 2.1899 |  |  |  | -43.5782 | 13.8891 | 45.9397 | 59.4506 | 62.5885 | -167.455 | -30.8651 | 31.954 | -63.9621 | 11.1939 | 13.5185 | 13.0073 | 12.6515 | 155.2345 | 154.4635 | 285.8 | -283.3657 | -455.778 | 457.85 | 158.4276 | -147.0206 | -145.4106 |  | 18.8133 | 73.9604 | 70.8153 |  |  | 9.0336 | 8.2866 | -50.1101 | -50.6408 | 24.7 | 24.47 | 28.9 | 29.6 | 20.6117 | -38.88 | -333.4423 | 65.2002 | 64.6882 | 12.2 | 0.3 | -7.1 | -7.2 | 1.7593 |  | -152.0194 | 117.4652 | 177.9957 | 6.1778 | 57.8331 | -3.116 | 0 | -113.3176 | -48.3536 | 0 | 178.0634 | 176.5692 | 111.6392 | -174.0662 | 46.5734 | -121.2854 | 122.7155 | -8.9114 |  | 14.56 | 1.336 | 1.335 | -14.4 | -4.96 |  | 5.391 | -15.1446 | -24.4617 | 8.6 | 51.007 | 51.458 | 8.696 | 10.4284 | 47.8126 | 48.5631 | 47.8061 |  | 0.2 | 25.0937 | 8.66 |  | 47.3543 |  |  | 47.3247 |  | -17.9071 | 18.3531 | -5 | 4 | -298.5601 | 399.4222
14/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 17.9021 | -27.3634 | -27.6122 | 40.3725 |  | 63.0646 | -144.5742 | 73.4675 | 37.4649 | 37.3662 | 6.66 | -68.752 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 11.1813 | 93.8406 | 16.5062 | 16.4171 | 27.0999 | 7.1669 | 4.6977 | 7.6171 |  |  | -68.56 | -68.07 |  | -6.66 | 68.2 | 13.83 | 0.219 | -57.75 | -57.88 | -64.65 | 58.46 | 58.52 |  | 4.6885 | 77.311 | 79.8443 | 44.6861 | -51.9351 | -51.4561 | 5.7125 | 5.6745 | 86.2876 | 87.0227 | -1.1095 | -2.271 | -533.0104 | -11.2959 | -11.8 | -12 | 57.1035 | 56.8438 | -5.7662 |  | -55.6752 | 8.9136 | 13.7597 | 9.3615 | 571.3369 | 236.0606 | 235.0535 | -552.7673 | 760.1503 |  | -42.5732 | 43.2961 |  | 29.39 | 36.13 |  | 97.77 | -55.1861 | -54.2484 | 118.4766 | 117.4685 | 20.7305 |  | -311.1591 | 15.6804 |  |  | 28.094 | 124.7 | 111.4 | -19.01 | 56.0552 | 57.3121 | 57.4335 | 55.866 | 56.1701 | 38.9013 | -160.4126 | 48.4599 | 15.4501 | 84.32 | 44.13 | 59.5386 | 56.694 | -35.0296 |  |  |  | -77.1778 |  |  | -133.7 | -132.8 | 24.8703 | 71 | 67.84 |  | 70.77 | -8.96 | 66.3555 | 78.1719 | -26.02 | -26.53 | 115.83 | 56.29 | 78.5455 | 77.4909 | -44.5485 | -43.3091 | 213.2701 | 159.6031 | 155.2174 | 157.7856 | 28.9874 | 5.6269 | -32.363 | 570.098 | -61.4763 |  | -34.3251 | -32.5793 |  | -58.7105 | -54.9545 | 47.664 | -49.801 | -51.1841 | 34.5132 | 0 | -23.51 | 1 | 12.8413 | -166.9754 | -34.2908 | -33.8029 | 3.8949 | -0.8545 | -29.2733 | 19.4662 | 25.1738 |  | 40.1316 | 39.8029 | 38.272 | 54.2558 | 53.7535 | -8.5403 | 45.561 | 44.7111 | -13.2261 | 0 | -6.6926 | -29.15 | 10.0716 | 1.0477 | -6.94 | 19.91 | 0 |  |  | 1.08 |  | 21.67 | -0.4764 | 11.7156 |  | 70.1802 | 28.1 | -24.7108 | 1.4003 | 1.6782 | 2.1928 |  |  |  | -43.3826 | 12.6716 | 46.5035 | 58.0849 | 60.6935 | -161.5154 | -31.0518 | 32.1541 | -65.8252 | 11.3529 | 13.704 | 13.3659 | 12.9439 | 179.3569 | 176.2753 | 282.5 | -279.3406 | -457.1176 | 455.6674 | 183.3642 | -168.4485 | -168.5939 |  | 24.9882 | 71.9342 | 70.0025 | -61.354 | -57.9132 | 17.6361 | 17.658 | -59.9116 | -59.1184 | 38.69 | 37.9 | 29.5 | 30.1 | 20.8168 | -19.6 | -342.9185 | 76.4285 | 76.121 | 12.8 | 0.6 | -15.6 | -15.9 |  | 1.4738 | -177.5224 | 81.5714 | 290.567 | 4.3033 | 74.5608 | -3.077 | 0 | -82.8354 | -124.1909 | 0 | 155.7859 | 154.2567 | 85.9723 | -276.6116 | 126.0857 | -147.0121 | 146.7742 | -8.0929 |  | 13.92 | 1.293 | 1.273 | -14.64 | -5.12 |  | 4.9516 | -14.9401 | -23.4089 | 5.5 | 48.607 | 49.56 |  |  | 45.4884 | 48.1751 | 47.1162 |  | 2.1 | 23.9449 | 8.83 |  | 43.1957 |  |  | 43.4433 |  | -24.244 | 23.9906 | -5.1 | 4 | -269.4268 | 369.1601
14/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 17.6126 | -27.4997 | -31.23 | 38.2684 | 0 | 61.6901 | -139.9489 | 71.675 | 36.9749 | 36.3035 | 8.88 | -68.156 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.4338 | 90.266 | 16.3652 | 16.5086 | 27.7559 | 7.4476 | 5.6373 | 7.0883 |  |  | -66.91 | -66.78 |  | -8.88 | 66 | 14.469 | 0.223 | -62.97 | -63.93 | -50.82 | 63.53 | 63.95 | 17.4723 | 4.6488 | 77.7171 | 79.9497 | 43.7904 | -58.2096 | -57.3697 | 32.0448 | 26.3713 | 82.3778 | 84.3432 | 17.4753 | 17.8404 | -549.6517 | -11.141 | -12.3 | -12.5 | 64.9344 | 64.0104 | -5.5308 |  | -63.039 | 8.2624 | 14.0126 | 9.5318 | 585.7111 | 220.7708 | 220.3436 | -565.4196 | 739.4874 |  | -70.6741 | 72.6888 | 117.4993 | 29.18 | 35.36 |  | 98.79 | -48.8902 | -48.3543 | 113.6851 | 114.5906 | 19.6181 | 0 | -322.5689 | 14.0557 | 0 |  | 28.295 | 129.5 | 116.2 | -18.75 | 55.22 | 55.0857 | 55.3428 | 42.3416 | 42.2438 | 35.8295 | -140.5308 | 44.1457 | 15.2945 | 82.29 | 44.13 | 59.5386 | 56.1081 | -35.0311 |  | 0 | 0 | -85.4439 |  |  | -126.2 | -125.4 | 24.1562 | 70.9 | 67.98 |  |  | -9.04 | 66.464 | 83.6548 | -26.21 | -26.67 | 117.51 | 56 | 85.9273 | 82.9091 | -36.345 | -34.9545 | 219.2855 | 167.7064 | 163.2423 | 166.1786 | 44.1884 | 19.1896 | -32.583 | 576.1493 | 149.3239 |  | -33.7512 | -31.6441 |  | -38.7075 | -36.2949 | 44.592 | -51.1543 | -52.3964 | 20.5012 | 0 | -15.84 | 1 | 12.7365 | -127.8834 | -33.7771 | -33.0448 | 5.0999 | -17.0103 | -13.0855 | 19.0662 | 24.612 | 0 | 39.6471 | 40.0531 | 39.4908 | 48.06 | 47.3901 | -9.3776 | 37.5378 | 37.6876 | -13.9124 |  | -15.3719 | -26.5 | 12.8621 | 1.0916 | -8.99 | 18.42 | -14.7321 |  | -14.227 | 1.036 |  | 20.37 | -1.9803 | 14.0104 |  | 68.4972 | 26.9 | -25.5117 | 1.4619 | 1.6967 | 2.1712 |  |  |  | -43.4791 | 12.1339 | 45.7994 | 57.4305 | 57.816 | -164.6488 | -30.4547 | 32.0361 | -62.8395 | 11.4606 | 13.8505 | 13.4398 | 13.2193 | 148.103 | 147.2127 | 282.5 | -282.1504 | -532.8817 | 535.8942 | 356.3735 | -142.0414 | -139.2685 |  | 20.7436 | 73.6807 | 73.4106 | -37.1342 | -38.6282 | 16.6802 | 15.9332 | -75.684 | -74.6716 | 39.4 | 39.01 | 32.3 | 31.4 | 20.6545 | 10.32 | -381.5348 | 88.8566 | 88.5556 | 15 | 0.6 | -16.4 | -16.1 | 1.6748 |  | -353.3356 | -122.2046 | 393.5978 | 304.1144 | 87.301 | -295.4926 | 295.1622 | -185.4313 | -147.3119 | -290.0968 | 162.7918 | 161.7552 | 187.1706 | -385.8471 | 152.0813 | -234.5598 | 232.9202 | -8.8592 |  | 13.76 | 1.244 | 1.224 | -13.28 | -6.08 |  | 5.861 | -13.3013 | -24.6967 | 4.5 | 52.391 | 53.722 | 8.7427 | 10.4044 | 48.4558 | 47.1978 | 47.462 |  | 0.6 | 24.8266 | 8.75 |  | 46.3128 | 0 | 0 | 46.3033 | 0 | -20.9668 | 20.0847 | -4.5 | 4.7 | -173.654 | 290.8899
14/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 17.3519 | -27.0662 | -31.5873 | 37.8457 |  | 60.7742 | -136.3698 | 71.4753 | 36.4909 | 36.1717 | 22.2 | -65.027 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 14.2364 | 93.4964 | 15.9911 | 15.8372 | 26.5191 | 7.3809 | 5.1073 | 6.9556 |  |  | -61.43 | -61.47 |  | -19.98 | 63.8 | 14.068 | 0.223 | -51.55 | -51.29 | -63.63 | 52.1 | 51.59 | 17.6522 | 4.8658 | 75.7907 | 79.277 | 32.5631 | -47.632 | -47.8528 | 5.9815 | 5.9258 | 78.356 | 79.1354 | -2.922 | -4.5258 | -472.4366 | -7.9112 | -16 | -15.9 | 52.9421 | 52.4005 | -5.9683 |  | -53.9633 | 7.8437 | 13.155 | 8.8914 | 510.4829 | 187.231 | 187.9329 | -535.6087 | 641.4407 |  | -70.1938 | 70.884 | 112.8089 | 29.2 | 35.36 | 82.74 | 98.68 | -36.968 | -36.968 | 103.1728 | 104.0464 | 22.5774 |  | -292.7858 | 14.8707 |  |  | 28.027 | 135.3 | 122.6 | -18.87 | 66.94 | 66.1061 | 66.5896 | 14.0593 | 14.4729 | 34.2225 | -110.0687 | 41.9239 | 15.1012 | 81.7 | 43.47 | 58.8354 | 55.5222 | -34.9522 |  |  |  | -100.4907 |  |  | -117.1 | -116.9 | 23.9145 |  | 69.5 | 95.86 | 70.05 | -9.62 | 67.735 | 99.3732 | -26.24 | -26.47 | 118.16 | 55.77 | 100.4727 | 99.4182 | -19.6294 | -18.8636 | 233.9269 | 184.951 | 176.9551 | 180.743 | 89.5494 | 65.4153 | -29.066 | 545.514 | 286.924 |  | -33.1034 | -31.4855 |  | -33.6353 | -31.447 | 155.196 | -60.0688 | -61.1191 | -27.1006 | 16.39 | -11.31 | 92.4 | 12.1232 | -116.9522 | -36.2093 | -35.5587 | 6.157 | -62.2872 | 33.9309 | 20.2242 | 25.9994 |  | 39.1196 | 40.2536 | 38.2974 | 36.8404 | 36.0031 | -22.9415 | 20.6668 | 20.7942 | -20.2001 | 0 | -10.3767 | -28.19 | 10.4598 | 1.1624 | -7.23 | 18.62 | -11.6039 |  |  | 1.119 |  | 21.95 | 7.9506 | 22.3899 |  | 70.6045 | 27.9 | -22.2922 | 0.8756 | 0 | 2.2297 |  |  |  | -40.7513 | 13.9979 | 43.435 | 59.0364 | 58.7647 | -154.5499 | -29.2508 | 30.6668 | -62.3064 | 11.4805 | 13.5966 | 13.1444 | 13.3301 | 174.4395 | 173.5469 | 281.2 |  | -539.4686 | 545.3408 | 490.1501 | -164.0518 | -163.1914 |  | 24.3117 | 70.9006 | 70.8965 | -62.2206 | -63.3754 | 26.0407 | 25.9748 | -87.1927 | -87.5271 | 62.91 | 62.28 | 35.3 | 36 | 20.6117 | 32.24 | -401.8771 | 103.934 | 101.84 | 17.3 | -0.5 | -24.1 | -24 |  | 1.5047 | -476.6786 | -257.9748 | 539.7786 | 421.6172 | 87.1411 | -414.2793 | 415.5194 | -189.5488 | -234.4233 | -407.4655 | 133.3158 | 133.0458 | 190.1595 | -514.1446 | 238.923 | -285.0408 | 283.2357 | -8.5159 |  | 12.56 | 1.21 | 1.209 | -13.04 | -7.12 |  | 6.6514 | -15.2056 | -24.4617 | 4.9 | 51.646 | 51.64 |  | 10.3764 | 47.9405 | 48.2061 | 45.9604 |  | 2.3 | 24.5036 | 8.69 |  | 46.954 | 0 | 0 | 46.6683 |  | -23.7002 | 22.4066 | -6 | 5.1 | -59.0103 | 184.0854
14/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 16.7232 | -25.924 | -31.8396 | 36.8113 |  | 58.4755 | -129.0701 | 69.4553 | 35.3509 | 35.2312 | 17.76 | -62.284 | 55 | 14.076 | -55 | 14.1087 | 85.636 | 15.7187 | 15.811 | 25.6597 | 7.4765 | 4.8072 | 7.3841 |  |  | -63.56 | -63.54 |  | -15.54 | 61.6 | 13.683 | 0.219 | -56.21 | -56.79 | -55.96 | 57.53 | 57.32 | 17.7108 | 5.0841 | 74.1281 | 77.2148 | 36.3105 | -56.0011 | -54.4528 | 27.8247 | 20.3827 | 75.1273 | 79.3611 | 9.135 | 13.2405 | -478.0249 | -9.951 | -15.1 | -15.2 | 62.5561 | 60.1741 | -5.6419 |  | -62.4854 | 7.8742 | 12.9342 | 8.8077 | 519.6995 | 146.2447 | 146.6719 | -511.9409 | 590.267 |  | -83.5257 | 85.5336 | 107.7193 | 29.87 | 36.4 | 78.67 | 95.03 | -41.1206 | -40.4509 | 112.7062 | 113.9309 | 22.6771 | -183.8796 | -183.8811 | 7.6053 |  |  |  | 148.7 | 133 | -18.51 | 57.9905 | 58.4584 | 55.944 | -8.3132 | -8.3926 | 27.5088 | -77.6877 | 34.6952 | 15.6735 | 81.55 | 42.79 | 58.1323 | 54.9362 | -34.9992 |  |  |  | -103.4999 |  |  | -106.3 | -105.5 | 23.6618 | 70.4 | 68.26 | 94.9 | 69.32 | -8.92 | 66.619 | 103.1159 | -19.44 | -19.81 | 105.69 | 56.98 | 102.7818 | 102.9273 | -21.5816 | -21.7727 | 227.9528 | 181.3125 | 174.6372 | 176.7828 | 99.6331 | 75.2115 | -29.024 | 525.0557 | 351.4182 |  | -32.073 | -30.0997 |  | -31.2153 | -28.8403 | 176.7 | -62.7265 | -64.3706 | -37.0184 | 0 | -25.11 | 121.6 | 11.5923 | -107.4465 | -35.4577 | -35.236 | 6.536 | -70.8138 | 44.224 | 19.9342 | 24.9989 |  | 40.5047 | 40.716 | 39.6988 | 40.357 | 40.6919 | -48.5623 | 23.8073 | 24.2333 | -29.7313 | -9.4344 | -34.1515 | -21.79 | 18.182 | 1.232 | -12.73 | 15.54 | -34.0416 |  | -13.859 | 3.929 |  | 17.86 | 10.0065 | 28.2928 |  | 66.6165 | 26.5 | -22.0729 | 1.7429 | 2.1782 | 2.3331 |  |  |  | -40.7846 | 14.7174 | 42.5096 | 56.9165 | 62.0768 | -154.9752 | -28.4769 | 27.6992 | -57.9221 | 12.9466 | 13.7822 | 13.3027 | 14.7619 | 187.1003 | 187.4063 | 285.4 | -281.0431 | -546.5352 | 549.4737 | 549.3179 | -177.1574 | -175.4243 |  | 31.2658 | 71.5793 | 71.0243 | -78.1653 | -76.149 | 29.4356 | 28.5457 | -98.4259 | -99.5074 | 70.1 | 69.41 | 38.9 | 39.2 | 21.0646 | 43.2 | -422.3249 | 110.5857 | 109.6464 | 19 | 6.3 | -26.7 | -27.5 | 1.9195 |  | -539.6304 | -323.3339 | 597.5767 | 478.5706 | 86.5337 | -461.9019 | 467.8879 | -196.451 | -265.7782 | -461.2794 | 128.5201 | 128.2353 | 198.6821 | -573.0393 | 270.6573 | -310.4537 | 314.5307 | -7.9089 |  | 14.56 | 0.798 | 0.786 | -14.48 | -6.16 |  | 5.977 | -13.0938 | -21.883 | 0.1 | 51.098 | 51.842 |  | 10.3777 | 46.4 | 46.6683 | 46.9351 |  | -5 | 21.4169 | 10.22 |  | 47.1395 |  |  | 47.3572 |  | -29.9649 | 30.2647 | 0.7 | -1.1 | 3.7532 | 166.6141
14/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 16.4714 | -25.8775 | -31.4479 | 35.3753 |  | 57.7859 | -128.6206 | 66.0941 | 33.827 | 33.5167 | 17.76 | -65.958 | 59.4 | 14.904 | -57.2 | 13.9213 | 85.1016 | 13.1687 | 13.5541 | 21.9452 | 5.5287 | 1.8814 | 3.7317 |  |  | -63.05 | -63.04 |  | -17.76 | 63.8 | 15.183 | 0.231 | -54.61 | -54.77 | -61.39 | 54.83 | 54.66 | 17.4868 | 3.9886 | 74.7576 | 77.3439 | 34.6757 | -52.9683 | -52.6347 | 6.055 | 5.1542 | 78.3876 | 79.8474 | 0.8186 | -0.7043 | -472.3254 | -14.7558 | -12.1 | -12.1 | 58.3605 | 57.5042 | -4.949 |  | -60.9929 | 9.5059 | 13.455 | 8.9348 | 507.2175 | 156.9872 | 156.5904 | -524.472 | 605.1696 |  | -68.7066 | 70.1761 | 115.164 | 33.31 | 37.91 | 80.41 | 100.68 | -43.13 | -43.6658 | 111.8481 | 113.831 | 20.8919 | -189.4254 | -188.9667 | 8.3165 | 0 | 20.7229 |  | 153.8 | 138.8 | -19.45 | 62.1757 | 60.1431 | 60.7023 | 2.9146 | 3.0153 | 23.7844 | -88.974 | 31.7852 | 18.0498 | 87.71 | 46.6 | 60.2417 | 57.28 | -37.2025 |  |  |  | -122.92 |  |  | -119.6 | -119.4 | 23.074 | 73 | 76.56 | 98.04 | 72.28 | -10.83 | 64.945 | 122.2494 | -2.23 | -2.16 | 88.29 | 58.34 | 122.9455 | 121.9273 | -16.7292 | -17.3182 | 234.5396 | 192.5753 | 183.8886 | 187.4976 | 69.9959 | 43.3385 | -32.6 | 535.4149 | 349.6411 |  | -21.5053 | -18.975 |  | -6.8968 | -5.9603 | 39.984 | -40.2805 | -41.6745 | -4.4961 | 0 | -13.84 | 1 | 12.6102 | -65.2147 | -37.692 | -36.7147 | 7.5738 | -41.1527 | 14.8742 | 20.3892 | 27.0406 |  | 40.5535 | 42.2446 | 40.6821 | 43.0363 | 43.8736 | -26.6256 | 19.3962 | 19.1062 | -22.7145 | 0 | -15.6576 | -28.14 | 10.179 | 1.5531 | -7.15 | 15.06 | -16.3423 |  | -12.796 | 1.059 |  | 20.73 | 7.928 | 22.7521 |  | 71.8921 | 22.8 | -20.5567 | 0.0222 | 0 | 2.7382 |  |  |  | -44.0857 | 13.4159 | 47.0991 | 60.1204 | 58.5739 | -154.8185 | -29.2949 | 29.2519 | -64.6396 | 12.814 | 16.7229 | 16.215 | 15.3747 | 184.7626 | 184.2349 | 281.2 | -277.2691 | -551.6558 | 549.6481 | 544.6323 | -174.6582 | -174.4679 |  | 31.9654 | 75.3184 | 74.5162 |  |  | 29.2708 | 29.3587 | -82.6373 | -82.4114 | 73.99 | 73.28 | 42.5 | 43.2 | 20.7356 | 45.84 | -427.6081 | 110.65 | 111.2703 | 18.5 | 12.5 | -28.4 | -29.3 |  |  | -535.8472 | -310.4744 | 597.2982 | 471.7669 | 86.9479 | -460.8499 | 464.2665 | -190.6168 | -266.048 | -453.6923 | 128.0072 | 126.0892 | 198.1094 | -574.2173 | 279.3323 | -307.993 | 309.2568 | -7.1453 |  | 20.32 | 0.225 | 0.215 | -19.92 | 0 |  | -0.4959 | -13.8262 | -18.3978 | 3.7 | 54.503 | 54.113 | 0 | 0 | 48.3854 | 46.6053 | 48.3428 |  | -11.8 | 20.61 | 11.25 |  | 46.4483 |  |  | 45.952 |  | -31.3472 | 30.5018 | 7.2 | -6.9 | -0.3099 | 184.1339
14/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 17.6789 | -27.25 | -30.4493 | 37.1294 |  | 62.8078 | -137.9263 | 72.3925 | 37.1169 | 36.6658 | 8.88 | -79.512 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 14.5175 | 90.0028 | 14.6778 | 14.9264 | 24.8777 | 5.5496 | 0.236 | 2.3644 |  |  | -73.7 | -73.71 |  | -8.88 | 79.2 | 18.741 | 0.255 | -64.85 | -64.56 | -63.51 | 65.64 | 65.33 | 20.7242 | 1.5773 | 80.8685 | 83.597 | 43.2676 | -56.7351 | -56.6143 | 4.0168 | 3.9308 | 87.6896 | 89.3277 | 4.505 | 3.2303 | -543.6381 | -14.8289 | -12.5 | -12.5 | 62.7494 | 61.9151 | -6.125 |  | -62.0204 | 9.0159 | 14.8939 | 10.0156 | 580.4619 | 163.1519 | 162.3584 | -529.9143 | 664.3427 |  | -66.9439 | 69.0821 | 119.2557 | 36.29 | 42.08 | 82.17 | 102.95 | -45.2733 | -44.4696 | 115.8903 | 116.915 | 24.2733 | -214.8417 | -214.781 | 7.6653 |  |  | 28.406 | 158.7 | 142.3 | -18.99 | 54.4213 | 51.7782 | 52.2712 | -11.2891 | -10.2545 | 45.4104 | -99.9624 | 55.3754 | 19.9878 | 91.75 | 47.74 | 61.6479 | 58.4518 | -37.9923 |  |  |  | -109.0012 |  |  | -116.6 | -115.6 | 23.898 | 72.1 | 78.28 | 98.08 | 71.55 | -10.9 | 64.0925 | 110.0837 | -3.16 | -3.14 | 88.58 | 59.66 | 108.7455 | 106.4545 | -17.3084 | -18.4455 | 227.3561 | 184.4767 | 178.3705 | 181.1988 | 69.8843 | 42.2611 | -32.24 | 541.4749 | 313.016 |  | -20.1103 | -17.4126 |  | -5.5122 | -4.8754 | 35.376 | -40.559 | -41.8018 | -1.0284 | 0 | -13.34 |  | 13.213 | -65.319 | -38.9859 | -38.1845 | 10.4952 | -39.5145 | 12.2039 | 21.1883 | 25.8158 |  | 39.9285 | 41.3356 | 38.6799 | 44.7108 | 43.7061 | -30.4771 | 20.299 | 19.7532 | -12.4885 | 0 | -37.3449 | -22.29 | 18.0868 | 1.6202 | -12.61 | 13.53 | -36.8812 | 7.8846 | -12.061 | 0.642 |  | 18.13 | -7.2893 | 13.0201 |  | 73.6874 | 21.5 | -23.5525 | -0.9465 | 0 | 3.0514 |  |  |  | -49.7454 | 13.0255 | 52.6472 | 55.5436 | 56.608 | -167.2648 | -31.4351 | 32.8842 | -71.232 | 12.2826 | 18.1292 | 17.6916 | 14.7349 | 178.4611 | 179.1629 |  | -280.2087 | -558.2477 | 560.0998 | 528.19 | -170.3527 | -168.1926 |  | 32.8425 | 71.8306 | 70.7626 |  |  | 31.9515 | 30.9187 | -75.5006 | -75.5312 | 73.25 | 72.47 | 39.5 | 39 | 20.9001 | 42.72 | -424.8425 | 110.5857 | 110.2651 | 18.4 | 9.1 | -30.1 | -31 | 1.742 |  | -520.2398 | -281.8307 | 581.065 | 461.5961 | 93.8119 | -445.6384 | 447.3385 | -192.5862 | -265.4331 | -445.1731 | 123.0302 | 119.8545 | 194.6823 | -559.5463 | 272.2521 | -297.5634 | 296.8842 | -7.8567 |  | 21.12 | 0.131 | 0.12 | -20.72 | 0 |  | -0.9079 | -12.3339 | -18.4283 | 2 | 50.067 | 51.039 |  |  | 46.0172 | 45.0695 | 45.461 |  | -8.8 | 21.634 | 11.39 |  | 46.6329 |  |  | 46.699 |  | -30.9444 | 31.1116 | 4.5 | -4.1 | -30.3804 | 218.3615
14/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 18.4161 | -28.171 | -27.5919 | 39.5618 |  | 65.214 | -144.8594 | 75.9079 | 38.4248 | 38.3582 | 4.44 | -76.538 | 66 | 19.872 | -66 | 14.1342 | 96.078 | 15.2011 | 15.4844 | 25.3551 | 5.2573 | 0.1369 | 2.1643 |  |  | -74.5 | -74.97 |  | -4.44 | 74.8 | 20.373 | 0.265 | -67.04 | -67.01 | -64.96 | 68.62 | 68.29 | 21.2169 | 0.9475 | 83.4721 | 86.2721 | 45.9761 | -59.2803 | -58.8063 | 3.8518 | 3.8055 | 91.4665 | 93.7642 | 4.2467 | 3.2052 | -567.658 | -15.0022 | -12.3 | -12.2 | 65.501 | 64.2778 | -6.4569 |  | -66.8162 | 9.2421 | 15.476 | 10.369 | 605.7007 | 162.4805 | 162.5415 | -535.1725 | 682.2736 |  | -64.6773 | 66.8151 |  | 36.22 | 43.01 | 81.33 | 101.76 | -42.4602 | -42.5942 | 116.4861 | 117.7143 | 24.8268 | -215.6078 | -215.4185 | 7.4195 |  | 21.1025 | 27.672 | 158.4 | 144.2 | -18.82 | 53.028 | 51.1581 | 52.215 | -14.6756 | -14.6791 | 49.9539 | -101.3317 | 60.7898 | 20.396 | 90.12 | 48.09 | 60.9448 | 57.8659 | -37.9971 |  |  |  | -112.5319 |  |  | -113.2 | -115 | 23.6343 | 71.2 | 77.5 | 96.08 | 70.79 | -10.71 | 62.1395 | 111.0613 | -2.2 | -2.16 | 82.6 | 59.01 | 110.0364 | 108.1818 | -14.8428 | -15.0455 | 225.4194 | 184.1206 | 178.4323 | 181.2504 | 67.9393 | 40.1687 | -31.697 | 547.1727 | 301.0686 |  | -19.3753 | -17.05 |  | -4.231 | -4.0714 | 27.696 | -39.4657 | -40.8087 | 0.6085 | 0 | -6.97 |  | 13.1519 | -62.6487 | -38.448 | -37.9909 | 11.5024 | -36.6532 | 11.3464 | 20.9697 | 25.9332 |  | 41.1304 | 41.6658 | 39.4478 | 42.0315 | 42.8688 | -15.0711 | 16.8191 | 16.9358 | -7.1229 | 12.0096 | -27.794 | -22.61 | 14.7689 | 1.6776 | -10.35 | 13.57 | -28.3182 |  | -11.93 | 0.556 |  | 20.42 | -11.7772 | 6.7213 |  | 74.3924 | 23 | -23.5336 | -1.2116 | 0 | 3.1371 |  |  |  | -50.4783 | 12.3179 | 52.9546 | 57.2602 | 58.7146 | -169.1437 | -31.0252 | 33.2756 | -71.4215 | 11.7052 | 18.5589 | 18.0608 | 14.3775 | 177.2058 | 175.8453 |  |  |  |  | 510.0042 | -168.0865 | -166.2994 |  | 31.8878 | 73.2634 | 70.5795 | -69.4723 | -69.3935 | 27.6997 | 27.6558 | -73.5474 | -73.2034 | 78.58 | 76.93 | 38.3 | 39.2 | 20.6331 | 42.48 | -404.5307 | 102.7189 | 101.5703 | 18.5 | 7.5 | -26.7 | -27.5 |  |  | -509.078 | -272.2888 | 579.786 | 456.6158 | 101.4528 | -447.5727 | 451.1696 | -179.4783 | -258.9547 | -443.2966 | 127.0817 | 126.6252 | 188.0303 | -559.894 | 267.51 | -298.0709 | 296.925 | -7.4612 |  | 20.8 | 0.027 | 0.016 | -20.56 |  |  | -0.4074 | -11.7754 | -19.3347 | 2.9 | 51.371 | 50.663 |  |  | 46.221 | 47.1534 | 47.0876 |  | -8.3 | 22.9251 | 11.25 |  | 46.592 |  |  | 46.5795 |  | -30.9048 | 30.2655 | 3.8 | -4.2 | -41.4671 | 223.2464
14/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 18.4055 | -28.6321 | -29.9537 | 39.1529 |  | 63.9442 | -128.7378 |  | 38.4168 |  | 4.44 | -75.6 | 66 | 19.872 | -66 | 14.3009 | 83.3944 | 15.6572 | 15.9008 | 26.3874 | 7.0091 | 0.1183 | 2.3236 |  |  | -74.37 | -74.36 |  | -4.44 | 74.8 | 20.885 | 0.271 | -61.14 | -61.5 | -73.28 | 61.31 | 61.83 | 22.193 | 0.5984 | 82.5954 | 85.3473 | 45.4436 | -58.096 | -57.503 | 5.5702 | 5.3442 | 89.5064 | 90.9232 | -0.4004 | -2.0552 | -527.9589 | -31.8674 | -3.8 | -3.7 | 64.3914 | 63.1801 | -6.0534 |  | -60.6671 | 9.0624 | 15.3111 | 10.3235 | 570.9096 | 155.8275 | 156.1326 | -515.7765 | 648.7969 |  | -72.3925 | 73.0729 | 117.2198 | 34.68 | 44.84 | 80.47 | 94.41 | -40.8527 | -41.3886 | 115.9711 | 116.5985 | 24.1526 | -203.8351 | -202.2282 | 6.1459 | 0 | 12.8553 | 12.203 | 157.5 | 142.2 | -18.74 | 56.6905 | 54.4965 | 55.0945 | -11.7472 | -11.1906 | 40.9155 | -92.4516 | 50.1117 | 20.123 | 84.76 | 45.39 | 59.5386 | 56.694 | -37.9954 |  |  |  | -86.1803 |  |  | -114.1 | -116 | 23.3157 | 68.9 | 75.94 | 93.96 | 68.61 | -9.64 | 60.822 | 85.6974 | -2.32 | -2.29 | 82.87 | 59.63 | 87.0182 | 85.7455 | -22.6019 | -22.9091 | 208.3107 | 165.3172 | 160.1116 | 162.4325 | 60.4103 | 33.3668 | -31.28 | 530.0462 | 310.2896 |  | -18.979 | -16.7328 |  | -9.1618 | -9.1534 | 27.696 | -40.9683 | -42.1632 | 7.9511 | 0 | -3.5 |  | 13.0378 | -71.4508 | -39.8745 | -38.9218 | 11.1207 | -29.9727 | 0 | 21.6678 | 26.8525 |  | 40.6054 | 40.8422 | 39.4258 | 40.5244 | 40.8593 | -22.2717 | 25.1616 | 25.0512 | -11.9913 | 0 | -28.9732 | -23.83 | 14.8592 | 1.6666 | -10.36 | 13.98 | -29.0196 |  |  | 0.4 |  | 21.86 | -7.8965 | 12.3416 |  | 77.3528 | 22.8 | -22.3248 | -2.0619 | -1.732 | 3.0977 |  |  |  | -48.8727 | 13.0948 | 51.2819 | 59.7069 | 61.9819 | -163.4329 | -30.8895 | 33.3518 | -71.9586 | 12.07 | 18.7835 |  | 14.6423 | 178.6119 | 177.0775 |  |  | -557.8527 |  | 522.5089 | -168.2905 | -167.1404 |  | 30.2699 | 73.6049 | 72.7745 |  |  | 26.5132 | 26.9416 | -73.5221 | -73.604 | 75.69 | 74.99 | 39.9 | 39.7 | 21.0027 | 42.16 | -405.2362 | 99.4462 | 99.1744 | 18.5 | 9.1 | -25.9 | -26.6 | 1.8664 |  | -513.3109 | -273.5383 | 572.5988 | 458.8209 | 95.473 | -442.996 | 449.0187 | -179.4441 | -257.0226 | -435.3231 | 123.6185 | 124.4154 | 183.9308 | -554.0253 | 266.6837 | -297.1797 | 297.2033 | -7.3568 |  | 20.8 | 0.064 | 0.052 | -21.04 | 0 |  | -0.9354 | -12.2454 | -20.0397 | 3.8 | 48.627 | 50.586 |  |  | 47.6911 | 46.1527 | 48.353 |  | -9.3 | 25.1654 | 11.35 |  | 47.2519 |  |  | 46.6283 |  | -29.9314 | 29.7173 | 4 | -4.2 | -34.1579 | 219.4354
14/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 18.0208 | -28.5913 | -29.843 | 38.7288 |  | 63.789 | -128.1186 | 74.9212 | 37.9788 | 37.9139 | 4.44 | -73.044 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.1513 | 82.5396 | 15.109 | 15.6345 | 25.7097 | 7.32 | 0.1961 | 2.2505 |  |  | -74.88 | -75.34 |  | -4.44 | 72.6 | 20.514 | 0.268 | -57.21 | -57.37 | -81.97 | 57.86 | 58.08 | 22.4884 | 0.6565 | 81.8863 | 84.3753 | 45.1685 | -57.1705 | -56.536 | 5.8695 | 6.3573 | 88.8214 | 91.2896 | -7.1886 | -8.8842 | -507.8369 | -28.6 | -5 | -5.1 | 62.5532 | 61.7384 | -5.8853 |  | -61.8988 | 9.5956 | 15.1438 | 10.1237 | 549.4551 | 149.9374 | 148.7166 | -505.734 | 624.012 |  | -85.3656 | 87.4008 | 115.2339 | 34.02 | 44.38 |  | 94.41 | -38.7094 | -38.1736 | 109.757 | 110.5171 | 24.4395 | -202.6721 | -201.5789 | 4.552 |  | 12.4756 |  | 156.2 | 142.6 | -18.77 | 57.4242 | 55.066 | 55.631 | -10.9752 | -10.1121 | 35.4801 | -87.9337 | 44.6757 | 19.5572 | 82.44 | 44.04 | 58.1323 | 55.5222 | -37.9957 |  |  |  | -80.1339 |  |  | -113.9 | -112.4 |  | 67.5 | 73.62 | 91.1 | 67.24 | -9.19 | 60.109 | 79.597 | -2.62 | -2.37 | 82.79 | 59.19 | 80.0727 | 78.7091 | -20.8775 | -21.3455 | 201.7484 | 160.9302 | 154.281 | 156.8048 | 61.6725 | 34.826 | -31.23 | 513.3931 | 344.9196 |  | -19.1623 | -16.4881 |  | -7.3366 | -5.6698 | 27.696 | -41.5559 | -42.9085 | 5.9428 |  | -3.49 |  | 12.8338 | -67.5495 | -40.0371 | -38.7854 | 10.1235 | -31.1412 | 5.0334 | 21.0777 | 26.8486 |  | 39.8341 | 39.8965 | 38.8269 | 38.8499 | 37.3428 | -21.9368 | 23.5582 | 23.3165 | -13.1013 |  | -26.2559 | -23.96 | 14.7689 | 1.702 | -10.42 | 14.85 | -26.3585 |  |  | 0.537 |  | 24.14 | -4.599 | 14.4665 |  | 80.7543 | 24 | -20.5948 | -2.5015 | -2.6478 | 3.1421 |  |  |  | -46.0091 | 12.2318 | 48.9341 | 58.9971 | 60.1479 | -157.6618 | -30.3321 | 32.7821 | -71.6481 | 11.788 | 18.3441 | 17.892 | 14.6023 | 180.8028 | 181.5415 | 284.5 | -284.3353 | -563.8767 | 566.8875 | 558.3177 | -171.0579 | -169.9599 |  | 31.651 | 70.8116 | 71.6642 |  |  | 26.8537 | 26.7878 | -73.595 | -73.4878 | 80.27 | 79.61 | 39.2 | 39.3 | 20.6117 | 43.6 | -400.8028 | 101.5189 | 101.1021 | 18.5 | 7.5 | -25.9 | -26.7 |  |  | -553.1863 | -311.5568 | 577.2857 | 459.1826 | 69.5364 | -448.3822 | 450.7817 | -182.1791 | -255.2567 | -436.9731 | 125.873 | 124.1536 | 182.1755 | -552.7758 | 266.4401 | -295.5939 | 297.7215 | -7.7249 |  | 21.6 | -0.033 | -0.047 | -21.44 | 0 |  | -0.2029 | -12.9778 | -20.6836 | 3.7 | 51.692 | 51.627 |  |  | 45.901 | 46.9136 | 47.386 |  | -7.5 | 25.7827 | 11.22 |  | 47.4886 | 0 | 0 | 46.4903 |  | -30.8286 | 30.5819 | 3.1 | -3.3 | -8.2078 | 194.438
14/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 19.4702 | -29.9205 | -30.3055 | 38.333 |  | 61.8307 | -128.052 | 74.0655 | 37.5429 | 37.5018 | 0 | -70.342 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.0272 | 78.709 | 14.9708 | 15.1263 | 25.2607 | 7.327 | 0.2071 | 2.3822 |  |  | -76.6 | -76.99 |  | 0 | 68.2 | 20.743 | 0.272 | -58.2 | -58.42 | -82.04 | 59.18 | 58.91 | 21.759 | 1.3166 | 81.0342 | 83.4177 | 51.065 | -57.9603 | -57.6643 | 6.9764 | 6.852 | 91.7828 | 93.6327 | -7.6214 | -8.3709 | -522.3929 | -32.0903 | -3.3 | -3.2 | 63.9043 | 62.752 | -6.0529 |  | -60.5293 | 9.0389 | 14.8539 | 10.1459 | 565.7214 | 148.5335 | 148.2589 | -509.6134 | 622.5644 |  | -80.2422 | 82.0373 |  | 34.34 | 44.4 | 80.48 | 94.42 | -34.1549 | -34.1549 | 109.0177 | 109.0419 | 25.4559 | -205.1221 | -203.0676 | 4.5345 |  | 12.4756 |  | 156.1 | 140.7 | -18.79 | 55.9097 | 53.3658 | 53.9329 | -15.3352 | -14.7594 | 41.0026 | -89.0949 | 50.2824 | 20.0517 | 82.1 | 43.54 | 56.7261 | 53.7643 | -37.6989 |  |  |  | -91.2319 |  |  | -110 | -110 | 23.6069 | 65.2 |  | 88.06 | 64.5 | -9.6 | 61.4265 | 90.2451 | -2.6 | -2.55 | 88.47 | 58.61 | 90.4727 | 89.9091 | -12.8325 | -13.5455 | 210.8074 | 169.1784 | 163.1877 | 166.315 | 69.6765 | 42.0635 | -31.258 | 523.1599 | 364.5317 |  | -19.2884 | -16.7272 |  | 1.9552 | 2.1182 | 24.624 | -40.4249 | -41.7692 | -1.4958 |  | -5.74 |  | 12.5089 | -48.0895 | -39.1216 | -38.3783 | 8.4643 | -38.8322 | 12.6751 | 20.5033 | 26.5312 |  | 42.4195 | 43.018 | 40.4991 | 33.3238 | 33.6587 | -20.4297 | 15.3166 | 15.3464 | -12.1061 |  | -24.5054 | -25.68 | 14.6737 | 1.6544 | -10.2 | 16.28 | -23.1234 |  | -12.072 | 1.137 | 10.9791 | 24.85 | -6.3789 | 12.1965 |  | 80.4789 | 24.2 | -20.2587 | -1.8142 | -2.0486 | 3.03 |  |  |  | -45.8647 | 13.1909 | 48.2036 | 59.2151 | 62.4623 | -159.4535 | -29.2793 | 31.8963 | -68.5893 | 11.3063 | 17.6995 | 17.2486 | 14.04 | 184.2271 | 184.723 |  | -281.1652 |  |  | 576.7164 | -176.6901 | -174.6218 |  | 29.4383 | 72.3191 | 72.619 |  |  | 29.4136 | 29.3587 | -71.4949 | -71.1729 | 82.19 | 81.45 | 35.2 | 37.4 | 20.7762 | 41.68 | -410.7954 | 107.3703 | 107.0858 | 17.9 | 5.7 | -27.6 | -28.4 |  | 1.5858 | -566.2519 | -336.631 | 570.8212 | 448.4225 | 51.3261 | -444.0582 | 439.7208 | -183.5483 | -257.2565 | -435.2863 | 121.0223 | 119.391 | 186.219 | -547.3184 | 265.2201 | -289.225 | 291.5179 | -8.0407 |  | 20.24 | 0.133 | 0.121 | -19.68 | 0 |  | 0.5295 | -14.5006 | -20.8301 | 5.1 | 54.12 | 54.128 |  |  | 47.7924 | 46.1958 | 46.6894 |  | -4 | 25.5919 | 10.85 |  | 46.8351 | 0 | 0 | 46.9713 |  | -27.9745 | 28.2902 | -0.8 | 1.1 | 9.6861 | 175.848
14/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 21.0888 | -31.8031 | -30.5487 | 38.8123 |  | 60.1759 | -126.9032 | 72.4485 | 36.9409 | 36.6034 | 0 | -71.922 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.788 | 78.8816 | 14.9999 | 15.2343 | 24.7911 | 7.3472 | 1.0461 | 2.5104 |  |  | -76.78 | -76.88 |  | 0 | 70.4 | 19.717 | 0.261 | -62.59 | -62.47 | -74.64 | 62.74 | 62 | 21.9352 | 1.7838 | 83.1258 | 85.069 | 49.0435 | -65.3225 | -64.1523 | 28.6558 | 23.1304 | 89.7896 | 90.008 | 12.5414 | 7.4849 | -540.7706 | -31.534 | -3.7 | -3.6 | 70.4249 | 69.0838 | -5.417 |  | -70.2323 | 9.1307 | 14.6557 | 9.9531 | 579.4548 | 135.6547 | 134.1898 | -503.8688 | 615.2443 |  | -67.8019 | 70.3601 |  | 34.34 | 43 |  | 96.6 | -31.4757 | -31.3418 | 108.7341 | 108.7862 | 29.5417 | -200.4947 | -199.5809 | 5.32 | 0 |  | 20.298 | 154.5 | 139.8 | -18.54 | 56.4704 | 54.7924 | 55.5782 | -11.0887 | -10.5933 | 32.1953 | -83.1204 | 40.1855 | 19.593 | 82.33 | 43.75 | 54.6167 | 51.4206 | -36.7832 |  |  |  | -104.1171 |  |  | -111.3 | -109.8 | 23.7717 | 63 | 72.8 | 85.06 | 62.46 | -9.65 | 62.1085 | 103.1534 | -2.99 | -2.88 | 84.52 | 59.01 | 102.7091 | 101.3455 | -6.1468 | -7.3182 | 218.3886 | 174.6212 | 169.1686 | 172.1833 | 76.979 | 51.5178 | -30.791 | 515.6154 | 391.6381 |  | -19.618 | -17.1736 |  | 8.436 | 7.5297 | 29.232 | -41.5629 | -42.5655 | -10.4697 |  | -11 |  | 12.115 | -34.8113 | -39.8657 | -39.1621 | 10.7923 | -47.7059 | 20.2884 | 20.7769 | 26.5059 |  | 41.5367 | 42.1617 | 39.7194 | 30.3096 | 31.3143 | -4.5213 | 9.0192 | 9.0034 | -9.5428 |  | -7.3225 | -23.37 | 10.1765 | 1.5726 | -7.06 | 16.97 | 0 |  | -12.25 | 4.207 |  | 29.94 | -4.0233 | 8.8881 |  | 81.3493 | 26.6 | -19.8636 | -1.2401 | 0 | 2.9345 |  |  |  | -42.7964 | 13.3366 | 45.4488 | 60.0572 | 61.2442 | -155.8493 | -28.7852 | 30.3743 | -65.3126 | 10.9671 | 16.6643 | 16.2045 | 13.1769 | 188.1596 | 186.3875 | 280.8 |  | -569.5419 |  | 592.6603 | -178.3784 | -178.2305 |  | 29.6574 | 71.0711 | 69.8515 | -76.0397 | -76.1983 | 30.9737 | 30.9297 | -70.0333 | -69.0819 | 86.26 | 85.4 | 37.6 | 38.5 | 20.8382 | 41.44 | -410.4527 | 107.0577 | 105.462 | 17.4 | 3.4 | -28.4 | -29.3 | 1.4685 | 1.2932 | -579.3694 | -349.9399 | 561.4194 | 453.5556 | 33.3852 | -434.5806 | 443.296 | -182.9362 | -260.0291 | -435.9197 | 122.4718 | 122.9791 | 185.2208 | -545.8911 | 266.7811 | -283.6801 | 289.5611 | -8.6203 |  | 20.32 | 0.207 | 0.195 | -19.84 | 0 |  | 0.206 | -15.4101 | -21.474 | 7.4 | 53.159 | 53.039 | 2.9339 | 3.4655 | 46.4056 | 46.8438 | 45.9834 |  | -4 | 25.7413 | 10.46 |  | 46.5354 |  |  | 46.4825 |  | -28.5416 | 27.793 | -1.1 | 2.1 | 28.683 | 160.4896
14/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 20.5823 | -30.6969 | -30.5322 | 37.9218 |  | 59.3194 | -135.8993 | 70.6186 | 36.1069 | 35.6618 | 4.44 | -67.091 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 14.0823 | 90.2968 | 14.2482 | 14.3868 | 23.7725 | 7.1616 | 1.068 | 3.9172 |  |  | -73.02 | -72.56 |  | -4.44 | 66 | 18.319 | 0.257 | -57.23 | -56.37 | -73.94 | 58.45 | 57.68 | 21.3488 | 2.649 | 80.4089 | 83.6095 | 42.6308 | -56.9855 | -56.0683 | 29.852 | 26.688 | 83.5199 | 85.7448 | -0.9829 | 3.7942 | -519.6254 | -28.21 | -5.2 | -5.2 | 61.9153 | 60.9487 | -6.0397 |  | -54.6182 | 7.7754 | 14.2677 | 9.7148 | 563.6462 | 145.9395 | 145.6343 | -499.6057 | 621.9705 |  | -61.9223 | 63.7513 | 114.3856 | 34.82 | 41.6 | 78.76 | 98.68 | -36.834 | -35.8963 | 111.4145 | 112.3547 | 30.0768 | -197.7991 | -196.137 | 2.2452 |  | 12.4756 | 27.889 | 151.6 | 138.3 | -18.57 | 56.4531 | 54.5477 | 54.3838 | -12.6062 | -12.3799 | 46.2076 | -96.9083 | 55.4328 | 18.8979 | 80.63 | 42.31 | 53.2104 | 50.2487 | -36.0242 |  |  |  | -88.1459 |  |  | -110.7 | -110.5 | 23.7552 | 60 | 68.48 | 81.4 | 59.27 | -8.52 | 65.1 | 87.5725 | -2.83 | -2.83 | 84.37 | 56.74 | 88.1636 | 87.1091 | -16.2253 | -15.6182 | 204.3294 | 158.5581 | 153.6505 | 156.5132 | 67.9157 | 42.2727 | -31.818 | 511.2154 | 340.5731 |  | -19.6657 | -17.1376 |  | 1.5439 | 1.9188 | 32.304 | -44.8718 | -46.1165 | -1.9451 |  | -14.92 |  | 11.5134 | -45.4967 | -40.4373 | -39.1833 | 12.9795 | -38.2164 | 8.5306 | 20.8942 | 26.3969 |  | 40.4618 | 41.0821 | 40.5907 | 35.8357 | 35.8357 | -14.0663 | 17.5485 | 17.1064 | -12.9157 | 0 | -16.0678 | -22.26 | 13.1673 | 1.514 | -9.22 | 16.56 | -15.6087 |  | -12.717 | 4.321 |  | 30.39 | -3.0454 | 11.7596 |  | 78.7286 | 27.3 | -19.5349 | -0.6401 | 0 | 2.7922 |  |  |  | -41.6862 | 15.3785 | 43.3383 | 56.4653 | 58.1685 | -157.215 | -27.074 | 28.6667 | -60.3456 | 10.8341 | 15.3655 | 14.8742 | 12.9944 | 182.2547 | 182.9245 |  |  | -563.1285 | 565.7848 | 553.54 | -173.1068 | -174.3821 |  | 26.1405 | 70.8483 | 72.5289 |  |  | 30.2376 | 29.3696 | -69.8689 | -67.9648 | 84.17 | 83.89 | 35.4 | 36.5 | 20.8595 | 38.48 | -406.8571 | 103.3814 | 103.0985 | 16.2 | 0.5 | -29.3 | -30 |  |  | -547.3466 | -305.2959 | 559.8687 | 441.146 | 61.3503 | -432.8717 | 436.6575 | -175.2634 | -253.6529 | -431.1398 | 118.4804 | 124.4992 | 177.9217 | -538.5471 | 262.5208 | -285.5578 | 289.3808 | -8.3566 |  | 19.04 | 0.358 | 0.353 | -19.28 | -2.08 |  | 1.1429 | -16.7864 | -21.944 | 6.7 | 53.356 | 52.266 |  |  | 47.4708 | 44.8776 | 47.8305 |  | -0.7 | 26.6933 | 9.85 |  | 47.4303 |  |  | 47.273 |  | -24.233 | 25.0159 | -3.4 | 4.9 | -8.5501 | 192.6473
14/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 19.9197 | -29.8788 | -31.3379 | 37.0836 |  | 56.1604 | -130.0223 | 68.3081 | 34.4689 | 34.2112 | 2.22 | -62.174 | 55 | 14.904 | -55 | 13.877 | 85.0362 | 13.8519 | 13.8112 | 22.8033 | 7.4705 | 1.5595 | 3.9004 |  |  | -71.35 | -70.85 |  | -2.22 | 61.6 | 16.792 | 0.248 | -50.34 | -50.51 | -84.45 | 50.78 | 51.14 |  | 3.3939 | 78.5593 | 81.0331 | 45.9911 | -49.8028 | -50.115 | 9.4 | 9.1844 | 86.5688 | 88.8868 | -15.8033 | -16.5269 | -494.1942 | -19.978 | -9.4 | -9.6 | 56.0663 | 55.1215 | -5.9767 |  | -51.5495 | 7.7527 | 13.2645 | 9.2909 | 533.8601 | 143.5285 | 143.3454 | -475.3942 | 601.104 |  | -48.3755 | 49.1388 | 112.3797 | 33.73 | 39.88 | 76.36 | 96.66 | -38.7094 | -38.8434 | 107.3274 | 108.7932 | 30.108 | -181.0691 | -180.394 | 2.3578 |  | 13.6276 |  | 143 | 130.6 | -18.08 | 58.3288 | 56.3981 | 56.4062 | -9.976 | -9.4255 | 43.8986 | -95.9033 | 52.8539 | 18.7204 | 75.81 | 40.81 | 49.6948 | 47.319 | -34.446 |  |  |  | -76.6399 |  |  | -108.8 | -108.5 | 23.3762 | 55.7 | 65.36 | 76.28 | 55.68 | -7.65 | 66.371 | 73.9167 | -2.53 | -2.36 | 80.94 | 54.68 | 75 | 74.2 | -20.7065 | -18.3091 | 194.6805 | 145.8198 | 140.7061 | 142.423 | 72.1028 | 45.7489 | -32.01 | 487.0144 | 303.9165 |  | -27.3576 | -25.3122 |  | 1.358 | 0.3718 | 39.984 | -51.7752 | -53.0674 | -6.6961 |  | -16.03 |  | 10.9097 | -42.1629 | -38.7766 | -37.727 | 10.8851 | -43.0958 | 13.0834 | 20.7137 | 25.4711 |  | 41.179 | 41.6173 | 39.7197 | 37.8451 | 37.6777 | -12.3918 | 21.0708 | 21.0066 | -18.2868 |  | -12.369 | -23.56 | 12.7669 | 1.4322 | -8.9 | 18.19 | -13.3645 | 9.9205 | -13.075 | 4.239 |  | 31.35 | 1.5172 | 17.7715 |  | 78.573 | 26.5 | -17.2485 | -0.075 |  | 2.6093 |  |  |  | -37.6624 | 14.8897 | 39.2466 | 62.9212 | 59.3292 | -151.8244 | -24.9827 | 25.9668 | -55.2947 | 10.9577 | 13.8212 | 13.5136 | 12.7072 | 173.6431 | 173.5865 | 277 | -277.3688 | -549.4001 | 551.4393 | 516.4152 | -167.2965 | -166.8271 |  | 25.5444 | 70.7765 | 71.3614 |  |  | 26.1946 | 25.1398 | -79.6911 | -80.5191 | 88.61 | 87.75 | 11.9 | 12.9 | 21.0219 | 37.04 | -377.939 | 106.3026 | 107.8005 | 15.7 | -34.7 | -25 | -24.9 | 1.6087 | 1.234 | -512.3611 | -270.2914 | 535.1675 | 427.1787 | 72.7653 | -417.7975 | 414.9263 | -163.303 | -242.9076 | -410.0552 | 117.8529 | 120.2493 | 168.8118 | -515.7571 | 249.8557 | -274.7818 | 276.5151 | -7.8842 |  | 7.76 | 0.596 | 0.582 | -8.4 | -12.56 |  | 13.7438 | -9.0227 | -34.7158 | 0.8 | 54.122 | 53.349 | 8.6508 | 10.3379 | 45.6176 | 48.0874 | 47.2429 |  | 36.8 | 27.2911 | 9.3 |  | 45.8151 |  |  | 45.5132 |  | -24.4346 | 24.685 | -40.7 | 41.1 | -21.8999 | 203.1179
14/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.0857 | -28.6357 | -31.645 | 35.657 |  | 52.5068 | -124.871 | 64.4557 | 32.855 | 32.7316 | -11.1 | -58.077 | 52.8 | 14.076 | -50.6 | 14.0169 | 75.5684 | 12.6736 | 12.9064 | 21.7367 | 6.6465 | 1.7126 | 4.1916 |  |  | -75.3 | -74.98 |  | 11.1 | 57.2 | 15.834 | 0.242 | -57.14 | -57.29 | -80.28 | 57.29 | 57.85 |  | 4.5244 | 75.4418 | 78.0142 | 54.1159 | -54.4209 | -54.252 | 30.3308 | 26.5125 | 85.9321 | 87.8958 | -5.6355 | -5.5542 | -523.2599 | -15.3472 | -12.1 | -12.1 | 60.4728 | 59.6615 | -5.4542 |  | -58.2546 | 7.1265 | 12.8752 | 8.6581 | 567.8882 | 158.33 | 158.2995 | -500.9933 | 627.7653 |  | -68.4763 | 69.7277 | 109.1963 | 32.64 | 36.53 | 71.58 | 94.64 | -36.4321 | -36.1642 | 115.8674 | 115.8132 | 31.7477 | -202.0129 | -199.7348 | 1.4138 |  | 20.3302 | 27.48 | 130.6 | 118.1 | -17.2 | 40.3838 | 38.0567 | 38.7934 | 12.2864 | 12.3088 | 42.3008 | -113.2461 | 49.8234 | 18.0578 | 71.07 | 38.26 | 46.8823 | 44.9753 | -32.8928 |  |  |  | -57.907 |  |  | -106.2 | -105.8 | 23.6563 | 51.9 | 58.68 | 70.44 | 51.76 | -5.95 | 67.7505 | 57.267 | -28.12 | -28.4 | 120.94 | 51.82 | 58.8727 | 57.0364 | -25.4347 | -24.8091 | 186.9612 | 137.8346 | 133.0927 | 135.5075 | 89.7635 | 65.1253 | -30.986 | 510.806 | 299.471 |  | -26.993 | -25.1858 |  | -13.0349 | -12.7551 | 139.836 | -71.2002 | -72.691 | -26.733 | 0 | -16.22 | 104.1 | 9.9397 | -67.0752 | -38.6427 | -37.8548 | 10.0964 | -63.3034 | 34.3988 | 20.0247 | 26.4541 |  | 40.9299 | 42.268 | 40.439 | 35.8357 | 36.0031 | -17.5829 | 28.0277 | 27.9671 | -19.85 |  | -10.8528 | -24.45 | 13.2625 | 1.2918 | -9.32 | 20.34 | -12.2153 |  | -13.67 | 4.185 |  | 30.08 | 2.8812 | 18.4684 |  | 76.2087 | 26.1 | -17.3663 | 1.2751 | 1.3468 | 2.3837 |  |  |  | -34.9545 | 13.8581 | 36.5275 | 59.6782 | 60.8071 | -151.0512 | -23.1187 | 24.6417 | -47.9712 | 10.9648 | 11.995 | 11.6467 | 12.6176 | 169.8982 | 170.0523 | 281.2 | -280.5498 | -548.1118 | 551.3595 | 513.7943 | -161.8084 | -159.8363 |  | 16.4661 | 72.096 | 72.1367 | -66.4978 | -64.7022 | 25.1838 | 25.1069 | -72.9697 | -72.933 | 91.75 | 90.86 | 8.4 | 8.7 | 21.0646 | 35.52 | -358.2069 | 103.8146 | 102.0401 | 14.5 | -42.2 | -24.3 | -24.9 |  |  | -505.4965 | -257.491 | 510.209 | 412.7018 | 64.5847 | -396.515 | 401.0307 | -157.2678 | -233.9488 | -394.5354 | 114.9618 | 115.6994 | 157.9503 | -497.5227 | 243.8699 | -264.041 | 261.7739 | -9.4662 |  | 6.8 | 0.788 | 0.779 | -7.76 | -13.84 |  | 14.8547 | -13.3867 | -35.9487 | 5.9 | 52.644 | 51.743 | 8.6034 | 10.2976 | 47.8234 | 46.8623 | 48.1308 |  | 44 | 29.3574 | 8.48 |  | 47.1315 |  |  | 46.7391 |  | -15.5482 | 15.4824 | -48.5 | 48.2 | -35.8212 | 215.2295
14/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 18.4421 | -27.8353 | -30.466 | 34.5324 |  | 48.9978 | -119.4001 | 61.0336 | 30.9871 | 30.9506 | -28.86 | -51.805 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 14.0711 | 70.4472 | 12.9379 | 13.4044 | 21.7544 | 6.6386 | 5.0864 | 7.2018 |  |  | -77 | -76.4 |  | 28.86 | 50.6 | 13.049 | 0.227 | -55.25 | -55.5 | -87.7 | 55.88 | 55.97 |  | 4.9192 | 71.5409 | 73.9274 | 56.6594 | -52.7927 | -52.9551 | 11.1544 | 10.2478 | 88.1158 | 89.7555 | -19.0351 | -20.0923 | -487.1192 | -15.7133 | -12.3 | -12.2 | 58.4721 | 57.2378 | -4.9529 |  | -55.4012 | 6.0337 | 12.0475 | 8.2036 | 529.9232 | 138.615 | 138.3404 | -458.6129 | 583.3448 |  | -57.8 | 58.9683 | 101.6717 | 30.57 | 33.98 | 67.18 | 90.72 | -37.9057 | -36.968 | 111.9968 | 113.0172 | 32.816 | -184.3403 | -183.8474 | -1.4127 |  | 20.9062 | 28.005 | 124.3 | 112.1 | -16.95 | 41.5126 | 39.6117 | 40.6352 | 10.9659 | 10.8753 | 35.8777 | -100.3893 | 40.8278 | 16.7758 | 67.26 | 35.94 | 44.3042 | 42.0456 | -31.3657 |  |  |  | -51.9942 |  |  | -101.4 | -100.3 | 23.3212 | 48.7 | 54.06 | 65.84 | 48.57 | -5.29 | 62.682 | 52.1392 | -29.06 | -29.33 | 118.52 | 48.92 | 52.7091 | 51.2727 | -26.5139 | -26.5091 | 174.7039 | 129.3689 | 125.2844 | 127.1811 | 87.3297 | 60.8407 | -30.176 | 471.0604 | 311.0037 |  | -25.4835 | -24.144 |  | -5.8288 | -5.3307 | 129.072 | -69.5086 | -70.677 | -23.4832 |  | -15.09 | 90 | 8.9416 | -50.9737 | -39.9899 | -38.5976 | 10.4697 | -58.8468 | 24.0616 | 19.8944 | 27.5527 |  | 40.6438 | 41.2675 | 39.5075 | 36.8404 | 36.5055 | -19.9273 | 28.7924 | 28.9392 | -24.9246 | -10.5061 | -5.0813 | -28.77 | 10.2718 | 1.1624 | -7.2 | 20.82 | 0 |  | -14.002 | 3.989 |  | 29.94 | 11.7237 | 25.2369 |  | 73.6134 | 27.8 | -16.596 | 1.922 | 2.1189 | 2.191 |  |  |  | -30.9141 | 13.9901 | 32.6796 | 61.9304 | 62.8601 | -143.6638 | -21.5248 | 23.0051 | -43.4935 | 11.2086 | 10.1492 | 9.7575 | 12.929 | 169.8768 | 170.0609 | 282.5 | -280.7404 | -554.9868 | 558.4461 | 529.4792 | -160.0076 | -161.3926 |  | 13.638 | 71.0139 | 71.619 |  |  | 25.9089 | 25.821 | -65.3957 | -64.7236 | 95.47 | 94.66 | 6.1 | 7.2 | 21.0646 | 33.28 | -350.1238 | 104.9946 | 105.5046 | 13.9 | -45 | -25.8 | -26.5 | 1.5319 |  | -525.5339 | -278.3552 | 502.4597 | 395.7834 | 41.9553 | -385.7786 | 393.3787 | -150.4407 | -231.5589 | -381.3537 | 115.5713 | 114.8413 | 155.7095 | -480.8927 | 242.6661 | -249.0068 | 251.9133 | -9.7024 |  | 6.48 | 1.061 | 1.059 | -6.64 | -13.6 |  | 15.1202 | -16.1425 | -35.1858 | 8.7 | 54.919 | 54.651 | 8.8247 | 10.5908 | 45.811 | 46.0453 | 45.9692 |  | 44.2 | 30.2865 | 7.79 |  | 46.6875 |  |  | 46.2463 |  | -13.0274 | 12.7705 | -48.5 | 48.5 | -24.7625 | 208.9778
14/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.2229 | -27.5199 | -29.9186 | 33.799 |  | 46.3194 | -113.2582 | 57.7744 | 29.2851 | 29.1449 | -24.42 | -49 | 44 | 11.592 | -44 | 14.1132 | 68.077 | 12.3709 | 12.5849 | 21.1103 | 7.0186 | 5.0923 | 6.719 |  |  | -72.62 | -72.9 |  | 24.42 | 48.4 | 11.853 | 0.22 | -58.52 | -59.24 | -73.22 | 59.28 | 58.77 |  | 5.3708 | 68.3172 | 70.4268 | 52.9279 | -54.1848 | -53.7133 | 15.3742 | 18.8644 | 82.3029 | 83.7358 | -10.1876 | -5.3801 | -480.0779 | -18.6111 | -10.7 | -10.5 | 59.9152 | 59.0439 | -4.7234 |  | -56.6353 | 5.4302 | 11.2668 | 7.5516 | 524.1857 | 129.7952 | 128.6965 | -419.6543 | 577.3916 |  | -63.8001 | 66.0482 | 96.3725 | 30.39 | 32.37 | 63.72 | 88.87 | -36.4321 | -36.0303 | 111.6505 | 112.6579 | 29.4556 | -185.1958 | -183.3916 | -1.5664 |  |  |  | 125.2 | 111.8 | -17.1 | 38.1037 | 36.3769 | 37.3387 | 0.6176 | 1.2303 | 31.8406 | -84.2782 | 37.1568 | 15.8338 | 64.41 | 34.5 | 41.4917 | 39.4089 | -29.7732 |  |  |  | -53.9463 |  |  | -91.8 | -93.3 | 22.7829 | 44.6 | 51.62 | 60.78 | 44.67 | -5.35 | 60.295 | 53.8318 | -28.79 | -28.99 | 113.16 | 44.71 | 57.1636 | 56.8909 | -23.9756 | -24.5 | 172.143 | 125.8485 | 120.3307 | 122.16 | 70.7155 | 48.3036 | -30.005 | 429.6823 | 315.438 |  | -29.5857 | -28.0484 |  | 5.2668 | 5.13 | 49.2 | -59.9181 | -61.0267 | -12.253 | 13.7 | -14.91 | 1 | 8.3141 | -25.2987 | -37.9723 | -36.7058 | 8.294 | -45.3037 | 14.9586 | 19.692 | 27.2994 |  | 41.124 | 42.0446 | 40.5532 | 35.3333 | 36.338 | -19.7598 | 27.4532 | 26.9619 | -28.3881 | -11.831 | -7.176 | -29.13 | 10.179 | 1.033 | -7.11 | 20 | 0 |  | -14.321 | 4.128 |  | 29.25 | 14.7545 | 26.2203 |  | 72.3083 | 26.7 | -16.0984 | 2.3997 | 2.6068 | 1.94 |  |  |  | -29.1596 | 14.768 | 30.2183 | 55.4779 | 59.5851 | -143.0731 | -20.2663 | 22.2432 | -39.5545 | 11.2313 | 8.9273 | 8.6078 | 12.9905 | 169.0439 | 167.5367 | 276.6 | -272.1709 | -558.4556 | 558.9594 | 537.8949 | -158.8117 | -159.843 |  | 8.8353 | 73.6931 | 72.8591 |  |  | 28.5676 | 28.4907 | -60.8514 | -60.4779 | 94.83 | 94.03 | 4.9 | 5.4 | 20.8382 | 32.16 | -351.6984 | 105.0712 | 104.5134 | 13.9 | -45 | -27.6 | -28.3 |  | 1.4583 | -530.8171 | -278.8296 | 478.4657 | 389.579 | 27.7182 | -379.949 | 377.8892 | -151.6531 | -227.3888 | -375.1461 | 107.224 | 107.1006 | 157.7607 | -462.8381 | 236.536 | -236.966 | 237.2565 | -9.5981 |  | 6.4 | 1.254 | 1.254 | -6.96 | -13.68 |  | 14.7967 | -18.4558 | -34.6303 | 10.9 | 54.818 | 54.433 | 8.8275 | 10.573 | 47.0221 | 46.8524 | 46.9196 |  | 47.5 | 31.372 | 7.16 |  | 45.9265 |  |  | 45.1504 |  | 0 | 8.9728 | -51 | 51.2 | -18.0065 | 201.6978
15/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 17.4349 | -26.1266 | -30.983 | 33.012 |  | 44.1602 | -106.3134 | 53.9939 | 27.2992 | 27.144 | -22.2 | -44.332 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 14.0419 | 63.0968 | 11.7416 | 11.9943 | 20.088 | 6.7872 | 5.1048 | 6.926 |  |  | -66.3 | -66.87 |  | 19.98 | 44 | 11.092 | 0.215 | -58.97 | -59.45 | -56.95 | 60.56 | 59.77 |  | 6.2423 | 65.0614 | 67.4534 | 50.5064 | -52.8903 | -52.7014 | 8.5476 | 9.8546 | 78.1198 | 79.5228 | 0.9429 | -0.3021 | -475.0518 | -16.6973 | -11.6 | -11.5 | 58.5232 | 57.5458 | -4.2064 |  | -53.7224 | 3.9999 | 10.594 | 7.1266 | 514.2062 | 120.7312 | 120.5481 | -406.7301 | 546.6529 |  | -67.6573 | 69.7779 | 91.283 | 29.55 | 30.25 | 59.91 | 86.05 | -34.4228 | -34.6907 | 107.8799 | 107.9457 | 31.8569 | -176.1847 | -174.4925 | -3.0583 |  |  | 28.435 | 119.8 | 108 | -16.07 | 36.4091 | 34.8504 | 35.5852 | -4.2081 | -4.1109 | 37.3132 | -81.8912 | 41.8784 | 15.5502 | 59.84 | 32.36 | 39.1479 | 36.7722 | -28.0509 |  |  |  | -45.9808 |  |  | -86.7 | -86 | 22.7939 | 41.4 | 45.54 | 56.94 | 41.5 | -4.33 | 57.6135 | 44.205 | -29.4 | -29.26 | 107.88 | 42.62 | 46.4727 | 45.4727 | -24.2585 | -24.6091 | 160.0678 | 115.3151 | 108.5193 | 111.7399 | 93.1875 | 74.5799 | -27.767 | 414.6535 | 341.4636 |  | -28.3329 | -27.4341 |  | -2.1579 | -1.7298 | 156.732 | -77.6453 | -78.7536 | -39.3426 | 15.99 | -23.57 | 88.8 | 7.8298 | -36.8139 | -38.136 | -37.1587 | 10.8986 | -74.6412 | 39.9741 | 19.7805 | 26.2372 |  | 41.943 | 41.3298 | 40.6749 | 34.3285 | 34.3285 | -24.6161 | 27.2035 | 27.1186 | -30.5791 | -15.5354 | -10.8528 | -29.18 | 10.367 | 0.939 | -7.18 | 18.59 | -12.2367 |  | -14.678 | 4.021 |  | 27.75 | 16.2207 | 28.6864 |  | 70.8443 | 27.5 | -16.5136 | 2.5654 | 2.9056 | 1.7653 |  |  |  | -27.167 | 13.0207 | 28.2948 | 55.0508 | 58.1416 | -143.2298 | -19.1163 | 22.0699 | -36.4256 | 11.1554 | 7.5405 | 7.2683 | 12.4197 | 169.9898 | 169.9003 | 284.1 | -282.1991 | -571.8568 | 571.9129 | 570.9222 | -159.064 | -160.4627 |  | 0 | 74.9989 | 74.6432 |  | -72.1796 | 29.3916 | 28.9632 | -56.3996 | -56.0456 | 100.23 | 98.75 | 1.9 | 4.1 | 20.7976 | 31.12 | -346.0444 | 104.3972 | 103.9416 | 13.4 | -49.1 | -27.6 | -28.2 | 1.663 | 1.3228 | -561.5678 | -306.3625 | 476.9839 | 386.6754 | 0.2253 | -375.3054 | 374.8962 | -151.9357 | -228.1962 | -371.7535 | 106.4936 | 106.9361 | 153.5085 | -458.5426 | 232.6629 | -231.8448 | 232.4448 | -10.0183 |  | 4.56 | 1.396 | 1.393 | -5.12 | -14.56 |  | 15.7336 | -21.0925 | -35.5093 | 14 | 53.942 | 52.913 |  | 10.6346 | 48.7656 | 48.5358 | 47.1952 |  | 50.4 | 32.2385 | 6.64 |  | 47.3106 |  |  | 46.7058 |  | 0 | 4.3045 | -55.4 | 54.7 | 1.9533 | 188.2854
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.0888 | -24.3637 | 10.472 | 40.8765 | 0 | 65.214 | -106.3134 | 76.2648 | 38.4868 | 38.3582 | 22.2 | -21.685 | 70.4 | 19.872 | -17.6 | 14.9015 | 103.7866 | 21.2064 | 21.8264 | 36.0087 | 8.1492 | 5.6373 | 7.7027 | 0 | 0 | -61.43 | -61.47 | 0 | 48.84 | 79.2 | 20.885 | 0.272 | -49.76 | -50.06 | -50.82 | 68.62 | 68.29 | 22.4884 | 8.8724 | 83.4721 | 86.2721 | 63.824 | -45.8615 | -45.5336 | 32.0448 | 35.327 | 94.6148 | 96.4088 | 19.7192 | 19.1873 | -412.8891 | 15.2119 | -3.3 | -3.2 | 70.4249 | 69.0838 | -3.8876 | 0 | -51.0624 | 10.5961 | 15.476 | 10.369 | 635.7309 | 236.0606 | 235.6944 | -321.0547 | 793.7281 | 0 | -28.7701 | 87.4008 | 119.3954 | 36.29 | 44.84 | 82.78 | 102.95 | -31.4757 | -31.3418 | 131.802 | 131.4197 | 35.4944 | 0 | -73.4055 | 18.3585 | 0 | 21.1025 | 28.969 | 158.7 | 144.2 | -13.22 | 66.94 | 66.1061 | 66.5896 | 58.6026 | 58.2604 | 53.1672 | -35.8721 | 62.7528 | 20.396 | 91.75 | 48.09 | 61.6479 | 58.4518 | -25.4539 | 0 | 91.827 | 92.8556 | -32.1802 | 0 | 0 | -60.8 | -59.9 | 25.3702 | 74.4 | 78.28 | 101.14 | 73.75 | 0 | 69.8895 | 122.2494 | -2.2 | -2.16 | 126.16 | 59.66 | 122.9455 | 121.9273 | -6.1468 | -7.3182 | 234.5396 | 192.5753 | 183.8886 | 187.4976 | 129.1893 | 109.4429 | -24.223 | 582.0926 | 448.3214 | 0 | -18.979 | -16.4881 | 0 | 39.2766 | 37.7094 | 176.7 | -39.4657 | 0 | 34.5132 | 16.39 | -3.49 | 121.6 | 14.6724 | 23.39 | -33.5508 | -32.9373 | 12.9795 | -0.8545 | 76.0941 | 24.1883 | 27.5527 | 27.4259 | 42.4195 | 43.018 | 40.6821 | 63.2985 | 62.7961 | -3.1817 | 64.7175 | 64.6534 | -7.1229 | 12.0096 | -5.0813 | -21.69 | 18.7704 | 1.702 | -6.61 | 20.82 | 0 | 10.3686 | -11.93 | 4.321 | 10.9791 | 31.35 | 36.9568 | 56.0301 | 15.63 | 81.3493 | 28.1 | -16.0984 | 4.1548 | 4.5827 | 3.1421 | 0 | 0 | -13.7438 | -27.167 | 18.1412 | 52.9546 | 62.9212 | 63.273 | -137.3634 | -15.0995 | 38.471 | -30.2491 | 13.0105 | 18.7835 | 18.0608 | 15.3747 | 188.1596 | 187.4063 | 285.8 | -272.1709 | -455.778 | 581.5796 | 644.894 | -114.4681 | -113.6556 | 0 | 32.8425 | 75.3184 | 75.3919 | 0 | 0 | 31.9515 | 30.9297 | -31.6394 | -30.7501 | 100.23 | 99.44 | 42.5 | 43.2 | 21.0646 | 45.84 | -312.2534 | 110.65 | 111.2703 | 19 | 12.5 | -5.4 | -5.2 | 1.9195 | 1.5858 | -152.0194 | 136.1674 | 597.5767 | 478.5706 | 101.4528 | -2.5349 | 467.8879 | -82.8354 | 0 | 0 | 183.3723 | 181.9137 | 198.6821 | -70.1708 | 279.3323 | -74.2731 | 314.5307 | -7.1453 | 0 | 21.6 | 1.953 | 1.962 | -4.48 | 0 | 0 | 21.0071 | -9.0227 | -18.3978 | 15.1 | 55.316 | 55.767 | 8.8618 | 10.6346 | 48.7656 | 48.5631 | 49.3405 | 0 | 50.4 | 46.1267 | 11.39 | 0 | 47.9477 | 0 | 0 | 47.9747 | 0 | 0 | 31.1116 | 7.2 | 54.7 | 82.5007 | 420.5183
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.9503 | -31.8031 | -34.3053 | 33.012 | 0 | 38.2145 | -154.165 | 42.8183 | 22.0213 | 21.7193 | -48.84 | -79.512 | 17.6 | 9.108 | -68.2 | 9.4044 | 63.0968 | 8.1807 | 7.938 | 13.793 | 4.4242 | 0.1183 | 2.1643 | 0 | 0 | -77.32 | -77.54 | 0 | -19.98 | 19.8 | 6.692 | 0.18 | -67.15 | -67.22 | -87.7 | 50.38 | 50.27 | 9.7583 | 0.5984 | 54.7709 | 56.7319 | 32.5631 | -65.3225 | -64.1523 | 3.8518 | 3.8055 | 70.64 | 71.4547 | -20.9524 | -22.9787 | -590.0163 | -32.0903 | -16 | -15.9 | 50.5898 | 50.7235 | -6.4569 | 0 | -70.9618 | 0.4821 | 9.0804 | 6.2582 | 459.8222 | 61.0675 | 60.7929 | -567.4196 | 434.5745 | 0 | -85.3656 | 30.7279 | 73.2399 | 25.8 | 24.74 | 48.14 | 74.97 | -63.3575 | -63.8934 | 103.1728 | 104.0464 | 16.9206 | -215.6078 | -322.5689 | -5.8633 | -91.8034 | 12.4756 | 9.027 | 100.3 | 89.6 | -19.45 | 28.7338 | 27.7517 | 27.7949 | -27.7655 | -27.6718 | 19.6815 | -163.3406 | 20.3063 | 12.0583 | 41.88 | 23.97 | 33.2886 | 31.4987 | -37.9971 | 0 | 0 | 0 | -122.92 | 0 | 0 | -134.4 | -133.8 | 21.0965 | 30.6 | 29.62 | -0.02 | 30.2 | -10.9 | 56.079 | 31.0624 | -33.43 | -33.66 | 80.94 | 33.15 | 34.3455 | 33.3455 | -63.2593 | -61.3 | 135.2817 | 90.0441 | 86.5047 | 88.186 | 28.9874 | 5.6269 | -32.6 | 331.3896 | -111.3646 | 0 | -36.7144 | -34.5227 | 0 | -64.504 | -59.703 | 24.624 | -118.9184 | -104.3078 | -72.9141 | 0 | -25.11 | 1 | 7.8298 | -182.8078 | -40.4373 | -39.1833 | 3.8949 | -108.2 | -29.2733 | 18.3779 | 24.2934 | 0 | 37.7552 | 38.4477 | 37.0176 | 30.3096 | 31.3143 | -77.0299 | 9.0192 | 9.0034 | -57.0474 | -37.2977 | -38.2605 | -42.38 | 9.991 | 0.762 | -12.97 | 13.53 | -38.1551 | 5.8955 | -15.662 | 0.265 | 7.0133 | 8.12 | -11.7772 | 6.7213 | 14.56 | 54.887 | 19.7 | -26.2165 | -2.5015 | -2.6478 | 1.2692 | 0 | 0 | -17.0104 | -50.4783 | 12.1339 | 28.2948 | 51.8767 | 52.6355 | -171.8207 | -31.4351 | 22.0699 | -71.9586 | 9.7224 | 4.6876 | 4.3982 | 11.382 | 118.587 | 118.6664 | 276.6 | -284.3353 | -576.8199 | 455.6674 | 158.4276 | -178.3784 | -178.2305 | 0 | 0 | 68.432 | 68.1165 | -81.3969 | -89.8337 | 0.0027 | 0.0027 | -98.4259 | -99.5074 | 16.04 | 15.7 | 1.9 | 4.1 | 20.2443 | -62.88 | -427.6081 | 59.6572 | 59.3794 | 11.6 | -49.1 | -30.1 | -31 | 0.5325 | 0.455 | -627.2239 | -402.7228 | 77.1221 | 3.8959 | -51.684 | -461.9019 | 0 | -196.451 | -266.048 | -461.2794 | 106.4936 | 106.9361 | 85.9723 | -574.2173 | -7.8179 | -310.4537 | 75.9861 | -10.8368 | 0 | 3.6 | -0.033 | -0.047 | -21.44 | -20.24 | 0 | -0.9354 | -28.8563 | -35.9487 | 0.1 | 47.678 | 47.997 | 0 | 0 | 45.2753 | 44.8776 | 45.3899 | 0 | -11.8 | 20.61 | 5.46 | 0 | 43.1957 | 0 | 0 | 43.4433 | 0 | -31.3472 | 0 | -55.4 | -6.9 | -309.1225 | 110.6851
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.1419 | -27.5848 | -14.7111 | 37.4677 | 0 | 53.1572 | -131.2674 | 62.8781 | 32.1231 | 31.6202 | -12.3025 | -51.712 | 47.4435 | 14.6453 | -45.8333 | 13.6676 | 83.1293 | 15.8046 | 16.0619 | 26.6282 | 6.5898 | 3.9569 | 6.2707 | 0 | 0 | -70.244 | -70.2325 | 0 | 12.1638 | 50.2792 | 12.684 | 0.21721 | -58.3985 | -58.6962 | -65.3867 | 59.1483 | 59.2323 | 19.3122 | 5.6303 | 71.4594 | 73.8093 | 48.4621 | -54.1711 | -54.0092 | 17.3684 | 17.5769 | 82.9537 | 84.648 | -2.1254 | -3.3606 | -506.2252 | -3.4638 | -10.775 | -10.7937 | 59.5871 | 58.658 | -5.2048 | 0 | -59.9842 | 6.1596 | 12.6566 | 8.5747 | 550.0737 | 156.2973 | 155.968 | -470.9884 | 629.501 | 0 | -63.6184 | 65.2702 | 100.8726 | 29.5 | 33.8088 | 68.5724 | 89.7789 | -46.6129 | -46.5068 | 116.3473 | 117.0175 | 25.3723 | -135.8742 | -208.0574 | 5.6987 | -34.318 | 18.0602 | 24.8656 | 126.5042 | 113.9604 | -17.1896 | 48.8406 | 47.269 | 47.8012 | 11.7549 | 11.9939 | 37.6113 | -104.3015 | 44.1441 | 15.4289 | 69.8113 | 37.5627 | 49.0964 | 46.7422 | -31.9021 | 0 | 60.2348 | 61.1539 | -65.103 | 0 | 0 | -104.8213 | -104.4255 | 23.5641 | 57.8318 | 56.7226 | 75.6535 | 57.4359 | -5.9652 | 63.1867 | 64.5965 | -24.0252 | -24.2856 | 106.2892 | 49.75 | 65.6155 | 64.4462 | -38.5244 | -37.9502 | 183.3395 | 136.2786 | 131.3681 | 133.6491 | 79.3634 | 58.0019 | -29.313 | 483.0366 | 206.371 | 0 | -29.8761 | -27.9364 | 0 | -12.3635 | -11.2689 | 105.2382 | -79.4437 | -67.3738 | -18.9319 | 3.3757 | -17.659 | 67.015 | 12.0999 | -73.8731 | -37.8233 | -36.9702 | 8.4168 | -54.7274 | 24.6281 | 21.1023 | 25.9547 | 23.4485 | 40.3537 | 40.8593 | 39.3815 | 46.033 | 46.0924 | -34.0913 | 40.7038 | 40.5582 | -28.2795 | -14.4116 | -21.8737 | -30.6358 | 12.8247 | 1.0725 | -8.9173 | 17.714 | -21.5943 | 8.4168 | -14.2321 | 2.4493 | 9.4537 | 17.694 | 10.494 | 28.4643 | 15.1575 | 66.4215 | 25.1333 | -22.3213 | 1.1073 | 1.1397 | 2.0663 | 0 | 0 | -15.1329 | -38.0333 | 14.845 | 39.8919 | 58.2177 | 59.4262 | -154.9961 | -24.5346 | 31.3324 | -51.1129 | 11.4626 | 11.2673 | 10.7267 | 13.1756 | 167.9751 | 167.4284 | 281.7476 | -280.5686 | -531.1074 | 532.2435 | 437.6452 | -159.6421 | -158.8809 | 0 | 17.5475 | 71.9275 | 71.5293 | -59.0909 | -60.7968 | 20.7401 | 20.1529 | -62.362 | -62.3297 | 62.981 | 62.3248 | 23.8687 | 24.2229 | 20.6959 | 1.3833 | -359.9835 | 89.0272 | 88.8476 | 14.3822 | -12.9708 | -19.3062 | -19.6771 | 1.4884 | 1.2987 | -428.6859 | -173.0337 | 380.0577 | 263.5529 | 17.5398 | -262.0482 | 256.1972 | -149.3094 | -165.8087 | -251.4936 | 140.8446 | 141.036 | 152.2351 | -365.4223 | 165.8013 | -204.6795 | 205.2037 | -8.7604 | 0 | 12.7233 | 1.1978 | 1.1906 | -12.8017 | -8.977 | 0 | 9.1597 | -18.6799 | -26.7891 | 8.7271 | 52.0491 | 52.2057 | 7.9462 | 9.7043 | 46.8985 | 46.7201 | 46.9628 | 0 | 13.8063 | 28.9629 | 8.0294 | 0 | 46.8546 | 0 | 0 | 46.5032 | 0 | -17.7162 | 14.8755 | -18.075 | 17.9208 | -94.1093 | 257.2838
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 14 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.8954 | -8.1878 | 4.4081 | 8.2041 |  | 3.5971 |  | 23.9704 | 10.4027 | 13.7611 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.7433 | -13.1185 | 3.368 | 3.206 | 5.8315 | 2.6068 | 0.6452 | 2.01 |  | -0.6886 | -0.874 | -0.865 | 2.068 | -11.1 | -13.2 | -0.788 | 0.228 | -13.46 | -13.65 |  | -10.67 | -10.64 |  | 3.8486 | 16.319 | 18.0824 | -19.53 | -10.7616 | -11.0768 | 17.4756 | 19.0083 | -19.5333 | -19.2094 | 34.8774 | 40.9254 | 3.9107 | 14.0212 | -5.1 | -5 | -22.0217 | -21.4455 | -1.8855 |  | -3.9615 | 2.931 | 0.3359 | 0.2827 | -88.1679 | 50.0809 | 50.2945 | 26.2224 | -136.0167 |  |  |  | 15.1589 | 11.92 | 8.53 | -14.1 | 9.17 | -15.6688 | -15.5348 | 19.7135 | 18.0928 | -8.2016 | -5.0884 | -5.1897 | -4.5401 | 34.7156 | 4.4116 | 8.029 | -18 | -17.7 | -3.21 | 31.6373 | 31.6252 | 30.4125 | 47.2504 | 48.042 | -21.8841 | -32.8397 | -18.8607 | 3.3901 | 35.17 | 13.16 | 5.7861 | 4.7882 | -7.2399 |  | -35.3914 | -35.1296 | 25.5901 |  |  |  | -25.3 | -1.5271 | -0.3 | 12.36 | 3.66 | -1.96 | -4.52 | 12.3225 | -26.2615 | -13.68 | -13.7 | 30.7 | 7.01 | -27.7455 | -13.6545 | -29.8155 | -28.6455 |  | -22.4968 | -27.1832 | -26.9755 | -14.7956 | -21.2284 | -12.64 | -120.8997 | -22.865 |  | -8.2637 | -6.8905 |  | -13.6173 | -12.4763 | 12.304 | -16.5373 | -16.7096 | 0.8567 | -1 | -12.74 | 0.9 | 2.0837 | -13.4825 | -9.8682 | -10.1236 | 8.0829 | 4.051 | -17.875 | 7.6852 |  | 1.5577 | 0 | 0 |  | 3.1817 | 2.8468 | -1.842 | 11.7985 | 11.9393 | 2.2047 | 12.1233 | 9.6205 | -7.64 | -2.2097 | 0.1742 | 0.61 | 0.41 | -9.9224 |  | 7.201 | 0.173 |  | 10.09 | -23.5972 | -17.934 | -2.64 | 19.516 |  | 19.2045 | -3.4183 | -3.7308 | 2.0438 |  |  | -13.2396 | 58.2802 | 3.8764 | -21.1035 | 4.683 | 5.6397 | 142.6848 | -3.7855 | -10.3244 | 11.2214 | 2.3612 | 6.6442 | 6.6536 | 1.6715 | -9.9541 | -8.1388 | -4.19 | 6.5159 | 59.9804 | 18.5843 | 79.2329 | 12.8569 | 13.2638 |  | -17.0758 | -12.6229 | -15.2338 |  |  | -21.4772 | -20.884 | -13.5879 | -13.5658 | 8.65 | 8.75 | -35.4 | -35.9 | 0.054 | -8.4 | 66.4697 | 18.3419 | 18.2465 | -19.9 | -35.9 | 4.4 | 4.2 | -18.2967 | -18.2817 | -92.4419 | 2.9967 | -293.858 | -25.9089 | -44.2415 | 121.9845 | 43.0689 | 147.9868 | 86.3713 | 60.5734 | 12.9874 | 11.1655 | -37.3515 | 245.1707 | -189.5432 | 59.1915 | -47.6072 | -1.2634 |  | -3.04 | -2.08 | -2.101 | -1.68 | 1.52 | -0.7736 | -7.6463 | 2.6963 | -5.507 | 7 | 0.675 | -0.399 |  |  | 3.907 | 2.9631 | 3.0543 |  | 20.2 | -0.8799 | -0.1 |  | -5.7398 |  |  | -4.8655 |  | 0 | 5.7838 | -12.3 | -4.6 | 76.0626 | -151.7094
14/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.765 | -8.238 | 4.586 | 8.2471 |  | 3.0917 |  | 24.6668 | 11.0417 | 14.0211 | -8.88 | -22 |  |  |  | 2.572 | -12.312 | 2.3717 | 2.1863 | 4.2622 | 2.6882 | 0.6883 | 1.4157 |  | -0.6739 | -1.01 | -0.98 | 2.108 | -11.1 | -13.2 | -0.649 | 0.211 | -14.12 | -14.17 |  | -10.76 | -10.66 |  | 3.9331 | 16.194 | 18.3396 | -18.8318 | -11.7814 | -11.5185 | 3.6292 | 3.846 | -17.9461 | -15.8527 | 23.7112 | 24.0961 | 5.3835 | 16.4097 | -6.4 | -6.3 | -23.0358 | -22.8808 | -1.9149 |  | -5.2361 | 2.8025 | 0.2176 | 0.1846 | -97.7813 | 48.6465 | 48.677 | 41.1814 | -144.9199 |  |  |  | 13.682 | 11.56 | 7.83 | -15.2 | 8.64 | -14.0613 | -13.6594 | 19.8881 | 18.0032 | -9.2749 | -7.3331 | -7.2499 | -5.8633 | 32.9065 | 4.4116 | 8.846 | -19.8 | -19.4 | -3.08 | 28.5067 | 28.0324 | 27.0424 | 49.4517 | 50.383 | -23.382 | -32.4305 | -21.7548 | 3.2492 | 34.23 | 12.83 | 5.4736 | 4.3976 | -6.8984 |  | -33.5386 | -33.2203 | 27.4802 |  |  | -25.2 |  | -1.4417 | -0.8 | 11.52 | 3.24 | -2.3 | -4.26 | 14.1825 | -29.0892 | -13.46 | -13.46 | 29.34 | 6.63 | -29.8545 | -15.1636 | -30.3714 | -28.5091 |  | -24.2241 | -29.0207 | -29.1781 | -22.2022 | -27.034 | -12.067 | -132.2853 | -21.1697 |  | -7.9885 | -7.7388 |  | -11.3336 | -11.6304 | -4.1 | -15.3346 | -15.1531 | 3.931 | 0 | -6.76 | 0.4 | 2.2162 | -9.6393 | -9.4956 | -9.7111 | 8.2638 | 7.6732 | -20.4733 | 7.7714 |  | 0.3736 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.842 | -1.1722 | 10.446 | 10.9996 | 2.6413 | 12.6234 | 9.6156 | -6.62 | -2.4202 | 0.1742 | 0.61 | -0.05 | 0 |  | 7.248 | 0.464 |  | 10.1 | -24.2808 | -17.9574 | -2.7 | 19.9939 |  | 19.0307 | -3.1556 | -3.3354 | 1.9844 |  |  |  | 58.9418 | 4.4337 | -21.2732 | 4.3845 | 3.3116 | 137.6366 | -4.1999 | -10.747 | 11.6356 | 1.9494 | 6.5343 | 6.5271 | 1.2794 | -8.3767 | -7.7427 | -5.87 | 7.5163 | 62.0138 | 14.3768 | 82.6076 | 12.4065 | 12.6861 |  | -18.0414 | -13.5722 | -13.5279 |  |  | -21.4223 | -20.9389 | -12.1225 | -11.7272 | 9.58 | 9.71 | -37 | -36.8 | -0.1932 | -9.28 | 66.5095 | 17.4208 | 16.6725 | -19.9 | -37.6 | 5.6 | 5.1 |  |  | -90.6846 | 3.9421 | -290.1378 | -25.678 | -42.4842 | 122.3599 | 45.7013 | 152.9381 | 86.7414 | 52.5309 | 11.3188 | 13.6707 | -40.1281 | 240.51 | -187.0275 | 55.1345 | -43.4009 | -0.6311 |  | -3.52 | -2.089 | -2.079 | -1.68 | 1.12 | -0.7825 | -7.0878 | 2.4338 | -5.9739 | 6.8 | -1.476 | -1.112 |  |  | 3.4607 | 3.3948 | 3.2752 |  | 21 | -2.2615 | -0.13 |  | -5.2602 |  |  | -5.2111 |  |  | 5.5177 | -13.7 | -3.9 | 80.5018 | -157.8962
14/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.6502 | -7.9819 | 4.4076 | 8.5052 |  | 3.1464 |  | 23.6944 | 10.3867 | 13.3084 | -4.44 | -22 |  | 0.828 |  | 2.3563 | -12.8472 | 2.9533 | 2.8585 | 5.4798 | 2.6248 | 1.449 | 1.9147 |  | -0.6604 | -0.694 | -0.678 | 1.927 | -15.54 | -13.2 | -0.624 | 0.207 | -12.81 | -12.84 |  | -10.48 | -10.68 | 5.3037 | 4.0203 | 15.0959 | 17.5496 | -20.2488 | -10.516 | -9.5869 | 14.2197 | 11.2972 | -20.0802 | -18.3676 | 35.7299 | 32.9789 | 8.7949 | 14.1317 | -5.6 | -5.5 | -23.0823 | -23.139 | -1.6837 |  | -1.1276 | 2.4528 | 0.1089 | 0.0446 | -85.6349 | 54.9333 | 54.9943 | 23.7074 | -129.1686 |  |  |  | 13.7119 | 9.6 | 8.08 | -11.18 | 7.53 | -20.2233 | -20.0894 | 16.7616 | 15.2891 | -7.0408 | -10.0722 | -10.038 | -1.4146 | 23.8433 | 4.032 | 8.49 | -24 | -22.8 | -2.92 | 23.6981 | 23.7637 | 22.4775 | 56.4435 | 56.5738 | -22.4509 | -40.6826 | -21.8557 | 3.09 | 33.43 | 12.39 | 5.0049 | 4.007 | -6.5197 |  | -24.3924 | -24.5549 | 18.8469 |  |  |  |  | -1.5283 | 3.7 | 11.02 | 0 | -0.19 | -4.21 | 12.338 | -20.2462 | -14.51 | -14.57 | 31.31 | 5.6 | -20.5273 | -11 | -31.0908 | -29.8182 |  | -19.8812 | -24.8753 | -24.1396 | -13.7335 | -17.9473 | -12.275 | -114.8647 | -20.612 |  | -8.4583 | -8.1828 |  | -21.0686 | -20.0451 | 13.328 | -15.723 | -15.0747 | 2.4127 | 0 | -10.55 | 0 | 1.7424 | -28.0797 | -10.1783 | -10.243 | 8.5606 | 5.8358 | -21.2009 | 7.7482 |  | 1.3858 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.7077 | -5.0237 | 13.2601 | 12.3049 | 0.381 | 9.4125 | 11.2416 | -6.94 | -1.8215 | 0.1962 | 0.41 | -0.21 | -11.3071 |  | 7.242 | 1.023 |  | 9.59 | -21.4919 | -15.7115 | -2.84 | 18.5297 |  | 19.0238 | -3.2086 | -3.4568 | 1.8949 |  |  | -13.4156 | 58.5786 | 4.4286 | -21.4863 | 4.7305 | 4.4235 | 138.7699 | -4.1362 | -10.8184 | 11.6685 | 2.4161 | 6.527 | 6.5429 | 1.87 | -10.1536 | -8.5369 | -2.1 | 4.9622 | 54.2068 | 22.2677 | 81.4234 | 12.9422 | 12.3868 |  | -17.2195 | -11.822 | -14.7306 |  |  | -21.0652 | -20.4884 | -12.306 | -12.2806 | 8.91 | 9.03 | -35.7 | -35.7 | -0.1932 | -8.48 | 63.404 | 16.9576 | 16.8645 |  | -35.1 | 4.7 | 4.2 |  |  | -81.5685 | 15.2754 | -299.2467 | -30.7914 | -39.7301 | 126.3953 | 42.2167 | 149.1387 | 87.4476 | 61.5455 | 12.1975 | 12.2272 | -39.7565 | 245.8563 | -188.3289 | 58.6174 | -46.4434 | -0.7947 |  | -2.72 | -2.093 | -2.101 | -2.32 | 2.4 | -0.6558 | -7.6463 | 2.0523 | -4.1001 | 7.1 | -1.104 | -0.936 |  |  | 2.9412 | 3.4848 | 2.8628 |  | 19.6 | -0.8928 | -0.14 |  | -5.2033 |  |  | -4.6565 |  |  | 5.887 | -11.9 | -4.7 | 70.4928 | -149.2968
14/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.3889 | -7.8117 | 4.4799 | 8.2906 |  | 2.7772 |  | 23.637 | 10.4207 | 13.3991 | 0 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.2571 | -12.8842 | 3.2948 | 3.1896 | 5.8768 | 2.7116 | 1.3834 | 1.9971 |  | -0.6103 | -0.594 | -0.564 | 1.592 | -17.76 |  | -0.506 | 0.197 | -12.49 | -12.37 |  | -10.11 | -10.09 |  | 3.8173 | 14.961 | 16.6758 | -20.4722 | -11.7031 | -11.1676 | 15.68 | 16.7464 | -21.5415 | -18.6674 | 25.4666 | 30.4487 | 10.9832 | 14.5097 | -5.6 | -5.6 | -20.9536 | -20.68 | -1.6773 |  | -3.7304 | 2.7791 | 0.1987 | 0.1573 | -78.3715 | 52.736 | 52.9191 | 30.4292 | -127.191 |  |  |  | 11.706 | 9.72 | 7.77 | -12.3 | 7.12 | -17.6781 | -17.2763 | 17.0643 | 15.2444 | -8.3686 | -14.4897 | -14.4354 | -3.9651 | 20.6124 | 4.2153 | 8.683 | -22.6 | -21.6 | -2.97 | 20.3043 | 20.6364 | 19.2458 | 55.7686 | 56.3398 | -24.1467 | -37.9034 | -21.4573 | 3.1187 | 32.99 | 12.35 | 4.6924 | 3.6163 | -6.1807 |  | -22.3116 | -21.4008 | 19.4042 |  |  |  |  | -1.5796 | -0.3 | 10.38 | 3.56 | -2.06 | -4.06 | 12.7565 | -22.2363 | -14.49 | -14.8 | 31.56 | 5.91 | -23.2727 | -11.3455 | -29.988 | -29.1091 |  | -20.9877 | -25.7263 | -25.7573 | -20.8036 | -25.0394 | -12.798 | -121.1052 | -22.9244 |  | -8.3139 | -8.0727 |  | -17.2507 | -16.7649 | 11.28 | -16.6641 | -15.454 | 1.5483 | 0 | -12.66 | 0 | 2.0601 | -18.5901 | -10.1736 | -10.3828 | 8.2927 | 5.3336 | -22.623 | 7.7694 |  | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.3586 | -4.5213 | 11.4513 | 12.6765 | 1.4389 | 11.1334 | 10.7338 | -6.47 | -1.7153 | 0.165 | 0.62 | 0.27 | -11.09 | 1.6646 | 7.285 | 0.163 |  | 9.19 | -22.8035 | -17.0996 |  | 18.1063 |  | 19.0777 | -3.2234 | -3.3816 | 1.8621 |  |  | -12.8588 | 59.6297 | 3.7282 | -21.1698 | 3.8229 | 3.9906 | 144.664 | -4.1307 | -10.8362 | 11.7849 | 2.6331 | 6.3512 | 6.3689 | 1.98 | -9.9693 | -9.1203 | -4.19 | 6.4268 | 59.6816 | 22.4039 | 78.3041 | 10.5531 | 11.4221 |  | -16.7945 | -13.3861 | -13.5284 |  |  | -21.4937 | -20.8949 | -12.8246 | -12.667 | 9.01 | 9.11 | -35.2 | -35.2 | 0.054 | -8.56 | 64.7812 | 15.732 | 15.6391 | -19.9 | -32.9 | 5.5 | 5 |  |  | -86.6256 | 9.7518 | -297.1944 | -26.8704 | -41.3012 | 123.1571 | 47.0787 | 152.8882 | 85.4842 | 58.977 | 10.4585 | 11.0957 | -43.2773 | 239.3257 | -189.8493 | 53.3596 | -43.518 | -0.0232 |  | -2.16 | -2.076 | -2.079 | -2.64 | 2.96 | -1.1259 | -8.7297 | 2.1988 | -2.6932 | 6.1 | -1.417 | -1.41 |  |  | 3.7227 | 3.3412 | 2.589 |  | 17.7 | 1.1314 | -0.15 |  | -5.6209 |  |  | -5.2134 |  |  | 6.8346 | -10 | -6.4 | 72.9645 | -148.2748
14/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.5444 | -7.8938 | 4.5176 | 7.9188 |  | 2.9476 |  | 23.9843 | 10.5547 | 13.6444 | 0 | -22 |  |  |  | 3.2774 | -12.9752 | 3.408 | 3.0909 | 5.859 | 2.6646 | 1.4031 | 2.0629 |  | -0.6475 | -0.6 | -0.59 | 1.754 | -19.98 |  | -0.436 | 0.191 | -12.33 | -12.31 |  | -10.37 | -10.39 |  | 3.943 | 14.6788 | 16.2806 | -20.2704 | -9.6218 | -9.5402 | 23.6361 | 23.212 | -21.3199 | -20.0998 | 29.0709 | 28.3061 | 9.1678 | 13.6222 | -5.5 | -5.5 | -21.3628 | -22.1419 | -1.9706 |  | -1.5048 | 2.6072 | 0.0938 | 0.0557 | -81.3623 | 53.1937 | 53.5294 | 29.047 | -125.8174 |  |  |  | 11.8058 | 9.89 | 8.03 | -12.36 | 7.6 | -17.8121 | -17.6781 | 17.135 | 15.5508 | -7.6745 | -12.7625 | -12.8422 | -1.3065 | 17.8174 | 4.4116 |  | -22.1 | -21.2 | -2.9 | 19.4705 | 19.4111 | 18.0862 | 54.3279 | 55.1296 | -20.4348 | -40.0863 | -18.3957 | 3.1494 | 32.33 | 12.09 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2806 |  | -19.7362 | -19.1432 | 15.5017 |  |  |  |  | -1.5405 | -0.4 | 10.1 | 3.42 | -2.15 | -4.07 | 11.8575 | -16.4934 | -14.13 | -14.2 | 30.27 | 5.61 | -18.2545 | -9.4455 | -29.6642 | -28.4091 |  | -19.797 | -24.2506 | -24.8415 | -20.8238 | -23.9974 | -13.318 | -120.9124 | -21.4438 |  | -8.3463 | -8.0237 |  | -15.4949 | -15.0192 | -5.124 | -15.3025 | -15.1194 | 3.4691 | -13.18 | -3.01 | 0 | 2.1273 | -17.9792 | -10.1308 | -10.4914 | 8.1317 | 6.5216 | -22.6192 | 7.791 |  | 1.5364 | 2.4912 | 0 |  | 6.0284 | 6.0284 | -1.5071 | 10.7727 | 10.7606 | 2.2936 | 11.6076 | 8.6293 | -6.97 | -2.3159 | 0.165 | 1.01 | 0.46 | -9.4612 |  | 7.259 | 0.885 |  | 9.8 | -22.8474 | -17.67 |  | 18.5104 |  | 19.1341 | -3.0241 | -3.3361 | 1.7955 |  |  | -11.7082 | 57.2501 | 4.4054 | -21.3301 | 5.4634 | 5.047 | 141.6044 | -4.2751 | -10.9672 | 11.8127 | 2.6075 | 6.3732 | 6.353 | 1.9207 | -10.3562 | -8.3186 | -3.77 | 7.7089 | 59.083 | 21.7518 | 79.0941 | 11.7453 | 13.3855 |  | -16.3182 | -13.421 | -14.4887 |  | 13.117 | -22.2902 | -21.7629 | -10.0847 | -10.6734 | 8.42 | 8.49 | -34.9 | -34.9 | -0.2444 | -9.12 | 65.4916 | 14.4985 | 15.1168 | -19.5 | -32.4 | 6 | 5.1 |  |  | -81.9497 | 13.0102 | -297.1609 | -29.4508 | -37.6596 | 120.1547 | 43.4307 | 152.9958 | 87.1759 | 57.3442 | 10.9865 | 12.095 | -42.75 | 242.8544 | -189.2946 | 53.5655 | -43.8013 | 0.094 |  | -1.6 | -2.068 | -2.076 | -3.92 | 3.28 | -1.0332 | -9.1997 | 2.1103 | -2.2263 | 5.7 | -2.604 | -1.606 |  |  | 3.5161 | 3.6117 | 3.1894 |  | 16.9 | 1.2404 | -0.14 |  | -5.563 |  |  | -5.1688 |  |  | 7.1329 | -9.3 | -7.1 | 72.666 | -146.4777
14/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.3772 | -7.9307 | 4.4568 | 8.5491 |  | 3.6492 |  | 23.8443 | 10.8017 | 13.8755 | 0 | -22 |  |  |  | 3.3619 | -12.5808 | 3.2591 | 2.8857 | 5.8045 | 2.3155 | 1.422 | 2.0419 |  | -0.8114 | -0.638 | -0.624 | 1.893 | -19.98 |  | -0.314 | 0.202 | -12.54 | -12.47 |  | -10.36 | -10.48 |  | 3.774 | 14.1944 | 16.3634 | -19.501 | -8.8997 | -8.721 | 7.4521 | 16.6322 | -20.0529 | -18.7341 | 26.198 | 24.2726 | 6.7545 | 14.8375 | -5.6 | -5.6 | -21.8124 | -24.1227 | -1.8716 |  | -1.4138 | 2.3847 | 0.0734 | 0.0908 | -99.3988 | 53.7736 | 54.1093 | 37.0481 | -139.7404 |  |  |  | 11.2569 | 9.77 | 7.98 | -11.91 | 7.03 | -18.4819 | -18.6158 | 16.3319 | 14.8349 | -6.2896 | -11.3827 | -11.4919 | -0.9262 | 21.3473 | 4.2153 | 8.132 | -24.7 | -23.4 | -2.75 | 20.6272 | 21.2332 | 19.3131 | 57.3172 | 56.9337 | -20.0176 | -42.4376 | -17.3325 | 3.1806 | 31.73 | 11.81 | 4.2236 | 3.3234 | -6.0409 |  | -22.6757 | -22.2373 | 20.5933 |  |  |  |  | -1.0132 | -0.7 | 9.42 | 3.08 | -2.37 | -3.76 | 11.1755 | -19.9911 | -15.15 | -15.28 | 31.99 | 5.1 | -23.2182 | -11.5545 | -30.55 | -29.0182 |  | -22.7127 | -26.7201 | -27.7588 | -17.2356 | -19.6252 | -12.958 | -123.06 | -19.4199 |  | -8.064 | -7.1284 |  | -19.7943 | -19.4547 | -1.028 | -13.3753 | -12.5882 | 6.4837 | 6.6 | -9.63 | 4 | 1.9567 | -23.9887 | -10.0716 | -10.1834 | 8.0435 | 11.7978 | -23.9377 | 7.7555 |  | 1.4592 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.0284 | -1.0047 | 11.3436 | 11.4458 | 1.5833 | 9.7617 | 6.6615 | -7.99 | -2.6143 | 0.1659 | 1.36 | 1.19 | 0 |  | 7.209 | 0.898 |  | 9.72 | -21.4983 | -17.1566 |  | 17.8396 |  | 19.0076 | -2.882 | -3.0672 | 1.7851 |  |  | -12.3705 | 55.8824 | 4.2162 | -21.1481 | 4.1642 | 3.8827 | 138.5092 | -4.4611 | -11.0697 | 12.013 | 2.9378 | 6.2926 | 6.3609 | 2.5279 | -10.3843 | -8.6456 | -1.68 | 6.2753 | 55.6325 | 20.9586 | 81.3741 | 13.5015 | 13.7476 |  | -17.1907 | -13.8934 | -14.4947 |  |  | -21.4937 | -20.8949 | -10.5315 | -10.3415 | 8.83 | 8.95 | -34.3 | -34.6 | -0.2444 | -9.12 | 65.6074 | 17.4533 | 17.3561 | -19.9 | -32.4 | 5.1 | 4.3 |  | -18.3102 | -77.7543 | 16.4886 | -296.4172 | -28.0818 | -36.3794 | 124.3905 | 43.9492 | 151.6449 | 87.9815 | 60.2429 | 10.8717 | 10.0181 | -40.1914 | 244.4715 | -189.4757 | 54.7304 | -44.2344 | -0.6311 |  | -1.04 | -2.059 | -2.07 | -4 | 3.52 | -1.0792 | -8.8457 | 2.1683 | -2.2263 | 6.3 | -0.645 | -0.661 |  |  | 3.581 | 3.5994 | 2.8247 |  | 16.9 | 1.3431 | -0.13 |  | -5.4613 |  |  | -5.4942 |  |  | 0 | -9.7 | -6.8 | 74.4025 | -154.6208
14/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.2442 | -7.7183 | 4.518 | 8.0179 |  | 3.6601 |  | 24.3141 | 10.9207 | 14.0359 |  | -22 |  |  |  | 3.3113 | -12.7686 | 3.2505 | 2.9782 | 5.7106 | 2.2907 | 1.4349 | 2.0719 |  | -0.7009 | -0.706 | -0.677 | 1.715 | -19.98 |  | -0.474 | 0.202 | -13.04 | -13.15 |  | -10.24 | -10.33 |  | 3.8726 | 14.6145 | 16.7198 | -20.4387 | -10.719 | -10.865 | 14.0863 | 14.178 | -21.058 | -18.5687 | 32.6757 | 30.8911 | 10.0213 | 15.1539 | -6.1 | -6.2 | -21.8538 | -21.269 | -1.7989 |  | -4.3004 | 2.9679 | 0.0906 | 0.1586 | -89.0835 | 50.6912 | 50.8438 | 37.6111 | -138.8834 |  |  |  | 11.2869 | 9.55 | 7.71 | -12.3 | 6.22 | -18.6158 | -18.8838 | 16.8054 | 16.0446 | -6.0952 | -9.6667 | -9.7789 | -4.2762 | 19.2073 | 4.4116 | 8.278 | -24.2 | -23.1 | -2.71 | 19.6117 | 20.3056 | 18.857 | 58.2581 | 57.6334 | -22.3559 | -40.4479 | -21.3903 | 3.4458 | 31.52 | 11.83 | 4.0674 | 3.1281 | -5.8365 |  | -21.6681 | -19.8975 | 13.5808 |  |  |  |  | -0.8643 | -0.8 | 10.02 | 3.04 | -2.52 | -4.01 | 11.811 | -13.922 | -14.05 | -14.08 | 29.46 | 5.31 | -17.0727 | -8.5727 | -28.4714 | -27.7 |  | -20.1568 | -24.9216 | -27.0284 | -12.6913 | -9.8815 | -13.01 | -128.324 | -16.597 |  | -8.519 | -7.0758 |  | -21.5428 | -22.4501 | 3.6 | -12.7425 | -17.3734 | 1.9837 | 6.42 | -14.24 | 19.9 | 1.5504 | -32.9927 | -12.2446 | -12.3283 | 6.8914 | 2.8719 | -22.103 | 7.405 |  | 6.9119 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -2.8468 | 10.3329 | 10.6603 | 1.5216 | 10.0926 | 9.6107 | -5.79 | -1.8215 | 0.165 | 0.98 | 0.61 | 0 | 1.9949 | 7.266 | 1.694 |  | 9.55 | -21.9843 | -16.9824 |  | 17.6309 |  | 18.922 | -2.8983 | -3.0908 | 1.7755 |  |  | -12.07 | 55.1748 | 3.6905 | -21.2443 | 4.3024 | 3.4415 | 140.1793 | -4.7016 | -11.0797 | 12.2358 | 2.9632 | 6.3073 | 6.2977 | 2.2062 | -9.7244 | -8.4276 | -3.35 | 4.8316 | 56.2856 | 22.6659 | 80.9663 | 13.2276 | 13.234 |  | -16.1269 | -12.0439 | -13.846 |  |  | -21.0433 | -20.4665 | -10.5326 | -11.185 | 8.22 | 8.38 | -34.4 | -34.2 | -0.2628 | -8.32 | 61.826 | 17.545 | 16.9923 | -19.5 | -32 | 4.3 | 3.8 | -18.3584 | -18.2961 | -78.8978 | 17.0879 | -297.3525 | -28.2286 | -35.6156 | 125.908 | 42.6904 | 147.7133 | 85.8928 | 60.8467 | 13.9233 | 10.538 | -36.7319 | 243.9059 | -187.4047 | 59.0979 | -49.3816 | -0.8655 |  | -0.88 | -2.078 | -2.075 | -4.16 | 4 | -1.0099 | -9.0532 | 2.3148 | -1.9913 | 5.7 | -0.984 | -1.372 |  |  | 3.811 | 4.1488 | 3.5564 |  | 17.3 | 0.9493 | -0.14 |  | -5.4176 |  |  | -4.8481 |  |  | 7.4047 | -9.6 | -7.1 | 75.7555 | -154.3151
14/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.3093 | -7.7191 | 4.2903 | 7.9084 |  | 3.6203 |  | 20.9321 | 9.0347 | 8.7015 | 0 | -24.2 |  |  |  | 3.383 | -11.7971 | 3.3386 | 3.0722 | 5.7572 | 2.2872 | 1.2664 | 1.8974 |  | -0.7904 | -0.689 | -0.697 | 2.021 | -22.2 |  | -0.46 | 0.204 | -12.9 | -13.15 |  | -10.29 | -10.47 |  | 3.8407 | 14.2282 | 16.7828 | -21.4812 | -11.7653 | -12.4216 | 14.3301 | 7.0831 | -21.191 | -18.0909 | 29.0517 | 25.2382 | 6.2267 | 15.1863 | -5.9 | -6 | -22.6954 | -20.201 | -1.8753 |  | -5.726 | 2.7295 | 0.3327 | 0.3283 | -91.7386 | 48.4634 | 48.5244 | 40.2712 | -139.9274 |  |  |  |  | 9.47 | 7.6 | -12.11 | 7 | -19.9554 | -19.6875 | 16.6538 | 15.0693 | -5.9201 | 2.8028 | 2.7579 | -4.7084 | 0 |  | 8.84 | -22.9 | -21.9 | -2.8 | 17.8728 | 18.1839 | 16.6564 | 56.3201 | 56.0478 | -24.406 | -37.714 | -22.8414 | 3.3953 | 30.59 | 11.36 | 4.3799 | 3.3234 | -6.0328 |  | 0 | 0 | 8.1561 |  |  | -22.9 | -22.9 | -0.7202 | -0.5 | 10 | 3.08 | -2.21 | -4.01 | 12.5395 | -9.5793 | -13.49 | -13.5 | 28.5 | 5.01 | -12.6727 | -6.5818 | -30.5437 | -29 |  | -18.9006 | -22.942 | -23.2221 | -20.127 | -24.5159 | -13.144 | -127.5335 | -15.0182 |  | -8.4127 | -7.9732 |  | -16.0689 | -15.4363 | -0.516 | -14.9312 | -14.4255 | 4.5371 | 0 | -12.4 | 0 | 2.1397 | -19.627 | -11.6382 | -11.886 | 5.9768 | 8.156 | -22.8265 | 7.5029 |  | 6.7536 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -3.684 | 10.9277 | 11.5703 | 1.1098 | 10.6713 | 9.8451 | -6.99 | -2.1218 | 0.1916 | 0.64 | 0.94 | -10.0398 |  | 7.407 | 0.228 |  | 9.14 | -22.5534 | -17.4921 |  | 17.9834 |  | 18.9455 | -2.9342 | -3.0907 | 1.758 |  |  | -12.7277 | 57.0082 | 3.9364 | -21.2644 | 4.1472 | 3.8017 | 142.4726 | -4.664 | -11.1301 | 11.9599 | 3.1577 | 6.4171 | 6.4401 | 2.5775 | -8.0292 | -6.0831 | -3.77 | 6.426 | 57.1582 | 21.6218 | 83.2038 | 13.2294 | 13.1737 |  | -17.0789 | -11.9146 | -14.9711 |  |  | -19.8128 | -19.615 | -10.5973 | -10.5218 | 8.6 | 8.68 | -34.2 | -34.1 | -0.0687 | -8.4 | 58.0887 | 17.3196 | 17.0232 |  | -31.7 | 3.9 | 3.4 |  | -18.0932 | -81.7527 | 15.1763 | -293.079 | -27.9585 | -36.7327 | 124.5256 | 42.2564 | 146.3735 | 83.7026 | 61.3763 | 12.1739 | 12.8615 | -34.0732 | 246.3257 | -189.1054 | 58.3565 | -45.5083 | -1.0999 |  | -1.2 | -2.007 | -2.001 | -3.84 | 4 | -1.2676 | -9.0227 | 2.1683 | -2.1378 | 5.9 | -1.518 | -1.422 |  |  | 3.9953 | 2.5648 | 3.4658 |  | 17.6 | 1.1969 | -0.17 |  | -5.2724 |  |  | -5.1321 |  |  | 6.5367 | -9.7 | -6.8 | 77.2883 | -153.7923
14/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.3681 | -7.6938 | 4.1213 | 8.3613 |  | 3.6342 |  | 19.8507 | 8.7367 | 8.3753 | 0 | -22 |  |  |  | 3.4726 | -12.1899 | 3.3114 | 3.024 | 5.739 | 2.1235 | 1.4287 | 1.9848 |  | -1.0602 | -0.693 | -0.594 | 1.554 | -22.2 |  | -0.603 | 0.196 | -12.87 | -12.84 |  | -10.96 | -10.75 |  | 3.8143 | 14.7898 | 16.6819 | -21.6773 | -10.5432 | -10.9109 | 31.3117 | 33.9438 | -20.8213 | -18.2701 | 35.8549 | 30.9032 | 14.0743 | 14.7562 | -5.8 | -5.9 | -20.0592 | -21.0735 | -2.0214 |  | -3.6345 | 2.5556 | 0.3837 | 0.2668 | -83.285 | 48.5244 | 48.1582 | 40.8651 | -129.7337 |  |  |  | 12.3746 | 9.78 | 8.09 | -11.92 | 6.94 | -19.8215 | -19.6875 | 18.39 | 16.9784 | -6.7591 | 1.18 | 1.6083 | -2.2739 |  |  | 6.994 | -22.1 | -21 | -2.83 | 17.6969 | 18.1082 | 16.721 | 54.775 | 55.184 | -20.8185 | -38.3106 | -20.1843 | 3.5453 | 30.62 | 11.29 | 4.3799 | 3.3234 | -6.1472 |  |  |  | 10.8772 |  |  |  |  | -0.9204 | -0.8 | 9.76 | 3 | -2.51 | -3.86 | 12.338 | -11.3781 | -13.75 | -13.84 | 29.62 | 5.26 | -13.6545 | -6.9727 | -32.1069 | -30.2727 |  | -19.3982 | -24.0785 | -24.1376 | -21.3751 | -26.493 | -13.001 | -129.395 | -15.1489 |  | -8.6817 | -8.3906 |  | -16.1212 | -15.3903 | -8.708 | -14.1112 | -13.8818 | 7.2314 | 0 | -10.02 | 0.1 | 2.1617 | -20.1997 | -11.8091 | -11.8834 | 7.1399 | 10.9911 | -24.1183 | 7.4923 |  | 6.3799 |  | 0 |  | 6.6983 | 7.0332 | -5.0237 | 11.8411 | 11.8437 | 1.6811 | 11.1584 | 10.8168 | -6.02 | -2.1218 | 0.165 | 0.8 | 0.06 | -11.6166 |  | 7.294 | 1.136 |  | 9.21 | -22.7975 | -16.9194 |  | 17.9086 |  | 19.0116 | -3.0268 | -3.0494 | 1.7641 |  |  | -13.1494 | 57.2888 | 3.6431 | -20.9857 | 6.4653 | 5.0092 | 141.8699 | -4.5502 | -11.0645 | 12.2751 | 3.3837 | 6.4098 | 6.4321 | 2.8623 | -7.6333 | -6.6535 | -2.93 | 7.3732 | 55.3732 | 21.2248 | 84.2025 | 13.75 | 13.383 |  | -16.4221 | -12.5294 | -13.3772 |  |  | -20.7247 | -20.4445 | -10.7347 | -11.0702 | 8.33 | 8.41 | -34.2 | -34.3 | -0.087 | -8.16 | 64.1309 | 17.0127 | 16.9057 | -19.1 | -34.1 | 4.1 | 3.3 |  | -18.3097 | -80.3461 | 17.503 | -293.3708 | -27.9947 | -35.9408 | 126.1089 | 43.3828 | 148.6579 | 87.8555 | 60.1384 | 13.3091 | 11.5338 | -39.5591 | 246.6187 | -189.5755 | 59.1869 | -47.5614 | -0.9827 |  | -2.08 | -1.976 | -1.962 | -3.2 | 3.76 | -1.7097 | -9.3156 | 2.1103 | -2.3728 | 6.3 | 1.834 | 0.914 |  |  | 3.2496 | 3.5796 | 3.6907 |  | 17.6 | 1.0363 | -0.16 |  | -5.0335 |  |  | -4.7135 |  |  | 6.5478 | -9.9 | -6.7 | 75.6009 | -148.4285
14/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 2.3218 | -7.7359 | 4.3135 | 8.2332 |  | 4.0794 |  | 21.3463 | 8.9977 | 8.5147 | 0 | -24.2 |  |  |  | 3.2448 | -11.9971 | 3.6766 | 3.4818 | 6.5245 | 2.4754 | 1.3709 | 2.085 |  | -1.0164 | -0.659 | -0.65 | 1.826 | -19.98 |  | -0.7 | 0.212 | -13.06 | -13.29 |  | -10.5 | -10.58 |  | 3.6422 | 14.8082 | 16.3903 | -21.1311 | -11.0374 | -10.7447 | 11.0555 | 12.2432 | -21.3886 | -18.9465 | 27.2686 | 30.5407 | 13.9043 | 15.2914 | -6.2 | -6.2 | -23.4747 | -22.4197 | -1.7546 |  | -3.3138 | 2.8025 | 0.4981 | 0.3926 | -93.9359 | 48.4939 | 48.6465 | 35.7475 | -141.2908 |  |  |  |  | 9.87 | 8.13 | -11.51 | 7.15 | -19.6875 | -19.8215 | 17.2847 | 15.3162 | -6.7124 | 5.5937 | 4.7273 | -2.0958 |  | 4.2153 | 8.473 | -23 | -21.9 | -2.73 | 19.4753 | 19.7308 | 18.7416 | 55.2117 | 55.585 | -22.3063 | -38.5562 | -21.1105 | 3.5226 | 30.79 | 11.27 | 4.0674 | 3.0304 | -5.55 |  |  |  | 9.3256 |  |  |  |  | -0.9729 | -0.3 | 10.06 | 3.46 | -2.12 | -4.02 | 10.85 | -11.0794 | -14.93 | -15.08 | 31.76 | 5.76 | -14.1273 | -7.3091 | -30.752 | -28.7545 |  | -17.9206 | -22.2422 | -22.463 | -13.5546 | -20.2964 | -13.295 | -125.4199 | -10.059 |  | -8.2833 | -8.302 |  | -20.3951 | -19.5415 | -0.516 | -12.316 | -12.0736 | 8.5161 | 6.54 | -8.92 | 1.4 | 2.1064 | -28.5148 | -11.2358 | -11.5014 | 6.9149 | 12.7964 | -21.5571 | 7.5357 |  | 6.3823 | 4.1545 | 4.2108 | 3.7452 | 7.2006 | 7.3681 | -6.5308 | 11.0099 | 11.2424 | -1.1084 | 0 | 11.6909 | -6.79 | -2.3159 | 0.165 | 0.55 | -0.5 | -11.9132 |  | 7.28 | 0.3 |  | 8.72 | -20.9487 | -14.4708 |  | 18.3493 |  | 18.8158 | -3.0358 | -3.0169 | 1.7963 |  |  | -13.3707 | 56.2115 | 3.1107 | -21.1739 | 6.3459 | 6.8687 | 140.9199 | -4.4302 | -10.8528 | 12.2091 | 3.507 | 6.4318 | 6.5112 | 2.9449 | -6.6315 | -6.3158 | -1.68 | 5.3832 | 51.1464 | 24.5981 | 84.8983 | 13.6029 | 14.4685 |  | -18.1584 | -10.3826 | 0 | 14.4687 |  | -19.7853 | -19.258 | -10.6937 | -10.977 | 8.07 | 8.32 | -33.8 | -33.8 | -0.1218 | -7.68 | 62.2003 | 18.0977 | 18.0405 | -18.6 | -32.9 | 3.9 | 3.3 | -18.1735 | -18.0832 | -77.6044 | 18.8075 | -295.4754 | -28.4583 | -34.9099 | 129.0159 | 39.1959 | 144.3469 | 90.3296 | 66.4875 | 13.6718 | 12.1532 | -32.969 | 251.3527 | -190.7787 | 63.902 | -53.0582 | -1.3806 |  | -1.6 | -1.975 | -1.981 | -3.04 | 4.16 | -1.528 | -9.6086 | 1.8753 | -2.1073 | 6.8 | 1.284 | -1.13 |  |  | 3.9847 | 4.1982 | 3.6233 |  | 17.7 | 0.4713 | -0.13 |  | -5.3736 | 0 | 0 | -5.1081 |  |  | 0 | -9.6 | -6.7 | 74.2891 | -154.2659
14/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 2.4698 | -7.8424 | 4.3891 | 8.96 |  | 4.654 |  | 19.8676 | 8.2607 | 7.7665 | 0 | -24.2 |  | 0 |  | 3.5648 | -12.7922 | 3.9898 | 3.8122 | 7.1144 | 2.5385 | 1.4599 | 1.9234 |  | -1.126 | -0.538 | -0.517 | 2.177 | -19.98 | -11 | -0.977 | 0.226 | -12.12 | -12.07 | -10 | -10.23 | -10.23 |  | 3.6825 | 15.1273 | 17.0038 | -22.4931 | -10.9598 | -9.97 | 15.2594 | 16.9024 | -21.478 | -19.5985 | 28.1314 | 31.7367 | 21.7206 | 13.4416 | -5.3 | -5.3 | -21.0619 | -20.7879 | -1.7526 |  | -2.5143 | 3.1113 | 0.6536 | 0.4378 | -78.8903 | 45.32 | 45.4115 | 36.4185 | -129.2774 |  |  |  | 13.4924 | 10.04 | 8.3 | -10.88 | 8.01 | -21.5629 | -21.5629 | 19.0488 | 17.0751 | -7.0619 | 6.1114 | 5.9619 | -2.3176 |  | 4.032 | 8.394 | -19.9 | -19 | -2.72 | 21.4505 | 22.6781 | 20.6426 | 51.5413 | 51.2168 | -22.7084 | -34.6401 | -20.0181 | 3.3341 | 31.4 | 11.49 | 4.3799 | 3.421 | -5.8719 |  |  |  | 8.5634 |  |  | -25.3 | -25.2 | -0.6555 | 0.4 | 10.76 | 4.46 | -1.39 | -4.13 | 10.0905 | -9.7656 | -14.21 | -14.22 | 32.13 | 6.55 | -13.5818 | -6.8727 | -31.8533 | -30.4273 |  | -14.9819 | -20.5685 | -20.587 | -15.4659 | -21.9268 | -13.02 | -120.9997 | -8.606 |  | -8.842 | -8.4404 |  | -20.2863 | -18.4562 | -6.66 | -12.3601 | -11.8399 | 11.3771 | 6.64 | -3.47 | 0.7 | 2.3685 | -29.242 | -11.811 | -12.0117 | 7.9564 | 13.42 | -25.1499 | 7.3622 |  | 6.4151 | 5.2367 | 5.3446 | 4.1595 | 9.3776 | 8.7077 | -10.0474 | 13.5759 | 12.5 | -2.1909 | 0 | 13.4731 | -5.94 | -2.0174 | 0.165 | 0.57 | -1.25 | -13.5521 |  | 7.332 | 0.91 | 4.4914 | 8.94 | -20.2495 | -14.0141 |  | 17.5463 |  | 18.8684 | -3.4597 | -3.8433 | 1.8663 |  |  | -13.6846 | 56.7897 | 2.1354 | -20.427 | 4.6368 | 5.0113 | 149.9698 | -3.8551 | -10.0414 | 11.437 | 3.5081 | 6.5929 | 6.622 | 3.125 | -6.8849 | -4.332 | 0.42 | 0 | 43.3986 | 36.3683 | 87.8096 | 14.7552 | 15.9914 |  | -17.9485 | -12.9736 | -14.4243 |  |  | -18.0989 | -17.5056 | -11.9121 | -11.7281 | 7.82 | 8.21 | -34.1 | -34.4 | -0.0687 | -7.84 | 59.9235 | 18.6375 | 18.5378 | -18.2 | -34.1 | 3 | 2.5 | -18.3881 | -18.2837 | -73.3541 | 27.7837 | -297.1701 | -31.4577 | -34.0292 | 132.2601 | 32.1558 | 139.4871 | 89.5647 | 67.5465 | 14.1299 | 12.3747 | -29.7679 | 254.8558 | -190.2235 | 69.7701 | -57.9929 | -1.991 |  | -2.48 | -1.955 | -1.948 | -2.56 | 4.16 | -1.9521 | -9.6391 | 1.6709 | -1.8143 | 7.1 | 0.111 | -0.008 |  |  | 2.9625 | 2.9733 | 2.8725 |  | 17.8 | 0.9234 | -0.11 |  | -5.3202 |  |  | -5.027 |  |  | 5.3033 | -10.1 | -6.2 | 67.554 | -147.5229
14/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 2.6259 | -7.9965 | 4.4107 | 7.4678 |  | 5.216 |  | 18.3075 | 7.7298 | 7.2837 | 0 |  |  | 0 |  | 4.0082 | -14.6892 | 4.6197 | 4.5288 | 8.2354 | 3.4106 | 1.3437 | 1.8829 |  | -1.3274 | -0.49 | -0.497 | 2.247 | -17.76 | -13.2 | -1.222 | 0.243 | -11.55 | -11.57 |  | -10.43 | -10.42 |  | 3.6645 | 16.3873 | 18.3204 | -22.451 | -8.9264 | -8.3475 | 11.4926 | 9.0507 | -21.8894 | -19.2245 | 24.0599 | 24.5825 | 20.5913 | 13.0494 | -5.6 | -5.7 | -20.6308 | -21.308 | -1.6716 |  | 0.582 | 2.6311 | 0.6286 | 0.3556 | -74.221 | 44.2823 | 44.3739 | 40.1773 | -122.3161 |  |  |  |  | 10.21 | 8.77 | -10.36 | 7.52 | -21.0271 | -20.8931 | 23.9026 | 22.3805 | -3.3744 | 3.7248 | 3.5533 | 0.4567 |  |  | 8.206 | -16.5 | -16.3 | -2.92 | 22.3497 | 22.6643 | 21.1064 | 46.2102 | 46.3786 | -19.26 | -34.5623 | -16.7782 | 3.5364 | 28.55 | 10.41 | 4.5361 | 3.5187 | -5.6357 |  |  |  | 8.7468 |  |  |  | -25.2 | -0.1794 | 1.7 | 9.08 | 5.92 | -0.33 | -3.07 | 9.7805 | -10.8431 | -14.1 | -14.22 | 32.44 | 7.27 | -13.1636 | -6.8727 | -32.8898 | -31.6545 |  | -15.0984 | -19.9157 | -19.7028 | -12.913 | -15.9312 | -12.271 | -121.1238 | -8.0601 |  | -8.595 | -8.3486 |  | -24.3108 | -23.3345 | 11.28 | -14.4952 | -13.5892 | 8.2113 | 0 | -10.58 | -1.1 | 2.5128 | -38.4247 | -12.46 | -12.5691 | 7.7376 | 8.4699 | -19.4193 | 7.4244 |  | 6.6 | 4.5896 | 3.7501 | 3.42 | 8.5403 | 8.3728 | -10.3823 | 14.0683 | 13.7123 | -2.9004 |  | 13.7075 | -6.14 | -2.3159 | 0.1742 | 0.75 | -1.91 | -13.5474 |  | 7.242 | 0.908 |  | 8.71 | -19.811 | -14.1802 |  | 17.582 |  | 19.026 | -3.3882 | -3.7069 | 1.9431 |  |  | -12.9573 | 55.6067 | 2.2468 | -20.0885 | 4.3666 | 5.1873 | 147.8993 | -3.7532 | -10.2297 | 11.6925 | 3.3826 | 6.6369 | 6.7011 | 3.3493 | -6.5114 | -4.0154 | 2.51 | 0 | 37.5279 | 38.4931 | 86.5987 | 14.7137 | 15.8497 |  | -18.3472 | -12.8364 | -13.9907 |  |  | -15.962 | -15.7258 | -10.2627 | -10.0935 | 7.58 | 7.77 | -34.3 | -34.2 | -0.1749 | -9.36 | 56.5882 | 21.1523 | 21.0561 | -17.8 | -34.1 | 0 | -0.6 | -18.1887 | -18.0658 | -70.6399 | 31.6039 | -295.5892 | -32.3198 | -30.8717 | 133.5177 | 30.3278 | 135.838 | 87.2058 | 69.711 | 11.7848 | 10.022 | -24.9995 | 258.1039 | -188.0992 | 73.7667 | -61.4597 | -2.9041 |  | -3.44 | -1.911 | -1.925 | -1.84 | 4.8 | -3.3487 | -10.518 | 1.3504 | -1.5213 | 7.9 | 0.077 | -0.085 |  |  | 3.9175 | 3.25 | 3.4941 |  | 18.9 | 0.9992 | 0 |  | -5.4038 |  |  | -5.0278 |  |  | 4.789 | -11.4 | -4.9 | 64.0538 | -145.722
14/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.7832 | -7.9827 | 4.5396 | 7.7799 |  | 6.6024 |  | 18.233 | 7.3638 | 6.9552 | -6.66 | -24.2 |  | 0 |  | 3.7025 | -14.946 | 5.1142 | 4.9466 | 8.7386 | 2.4948 | 1.3138 | 1.9142 |  | -1.329 | -0.685 | -0.652 | 2.254 | -11.1 | -11 | -1.138 | 0.249 | -12.27 | -11.98 |  | -10.28 | -10.32 |  | 3.7673 | 19.2609 | 20.9267 | -21.4307 | -10.2062 | -10.21 | 12.5488 | 12.4423 | -19.814 | -16.5725 | 26.0674 | 21.6016 | 21.6291 | 12.7691 | -5.5 | -5.4 | -19.9597 | -19.1565 | -1.6351 |  | 0.4902 | 3.1684 | 1.9261 | 1.2471 | -69.1549 | 42.3292 | 42.3902 | 32.779 | -110.6233 |  |  |  | 12.4345 | 9.41 | 7.92 | -10.17 | 7.07 | -21.8308 | -21.6969 | 25.4124 | 23.5348 | -4.3326 | 2.1818 | 2.2673 | 0.6201 |  | 4.032 | 8.003 | -15.4 | -15.3 | -3.08 | 22.8042 | 23.1367 | 21.1735 | 46.7047 | 46.501 | -20.9698 | -32.0996 | -18.8069 | 3.6031 | 28.8 | 10.73 | 5.3174 | 4.3976 | -5.8481 |  |  |  | 9.8362 |  |  | -25.4 | -25.1 | -0.1013 | 4.1 | 11.38 | 8.34 | 1.45 | -3.54 | 10.7725 | -12.0957 | -14.28 | -14.59 | 33.97 | 8.34 | -14.3636 | -7.1273 | -33.8943 | -33.1 | 10.2194 | -12.0343 | -17.4243 | -16.9106 | -11.8723 | -17.963 | -12.641 | -115.9013 | -7.6899 |  | -10.7174 | -10.2624 |  | -23.4276 | -22.3629 | 3.088 | -14.4448 | -15.1122 | 7.7211 | 5.9 | -11.04 | 1.1 | 3.5824 | -41.7796 | -10.8159 | -10.9924 | 7.3208 | 9.7809 | -17.7162 | 7.4003 |  | 5.9075 | 4.9309 | 4.242 | 3.8328 | 9.2101 | 9.2101 | -11.8894 | 15.5121 | 15.4094 | -4.8051 |  | 13.102 | -7.58 | -1.8123 | 0.1476 | 0.92 | 0.2 | -13.212 |  | 7.206 | 0.82 |  | 7.58 | -17.6199 | -11.3956 |  | 16.7011 |  | 18.7572 | -3.6982 | -3.8271 | 2.0616 |  |  |  | 55.6838 | 1.8819 | -19.5072 | 6.1652 | 5.202 | 146.9066 | -3.3919 | -9.6861 | 11.2879 | 2.7738 | 6.8053 | 6.9859 | 2.2206 | -6.7476 | -4.5652 | 4.19 | 0 | 32.6919 | 42.9575 | 90.2591 | 16.9316 | 16.7798 |  | -18.4498 | -11.4447 | -14.3681 |  | 16.7368 | -15.6159 | -15.4401 | -11.0316 | -11.2316 | 15.78 | 15.99 | -37.8 | -37.7 | -0.1566 | -7.28 | 56.5982 | 27.2538 | 27.2412 | -16.9 | -39.7 | 0.5 | 0 |  |  | -68.7822 | 34.4432 | -299.9489 | -34.2084 | -30.8658 | 135.4572 | 28.5174 | 132.9332 | 86.5411 | 75.3673 | 23.5993 | 22.3709 | -28.8657 | 259.8775 | -188.983 | 79.4993 | -63.0047 | -1.0999 |  | -5.36 | -1.96 | -1.964 | -0.24 | 2.64 | -3.3232 | -8.6137 | 2.7543 | -3.3097 | 8.1 | -0.06 | -1.276 | 1.9075 |  | 3.5051 | 3.3332 | 3.3291 |  | 23.8 | 0.5532 | 0.21 |  | -5.347 |  |  | -4.8619 |  | -4.3737 | 4.0572 | -16.3 | -1.1 | 60.7473 | -137.9438
14/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 2.679 | -7.7284 | 4.5655 | 9.8512 |  | 6.5466 |  | 18.668 | 7.8208 | 7.4474 | -8.88 |  |  | 0 |  | 3.7318 | -14.2292 | 5.4086 | 5.2533 | 9.4929 | 3.5128 | 1.3165 | 1.9547 |  | -1.199 | -0.766 | -0.748 | 1.958 | -11.1 |  | -1.243 | 0.243 | -12.92 | -12.98 |  | -10.66 | -10.61 |  | 3.7983 | 18.8369 | 21.166 | -19.7958 | -12.4824 | -12.1177 | 4.189 | 4.4434 | -17.1728 | -14.4295 | 19.2926 | 20.1653 | 19.9611 | 14.397 | -6.1 | -6.1 | -20.7595 | -20.9153 | -1.6841 |  | -2.9483 | 3.666 | 2.0949 | 1.4247 | -74.0684 | 45.4115 | 45.2895 | 41.2687 | -110.5796 |  |  |  | 11.4166 | 9.13 | 7.48 | -11.35 | 6.2 | -20.2233 | -19.8215 | 22.8014 | 21.1539 | -4.7857 | -0.8081 | -0.5105 | -3.3846 |  | 4.2153 | 8.412 | -14.6 | -14.4 | -3.07 | 20.3051 | 20.4869 | 19.02 | 48.186 | 48.4703 | -24.5358 | -29.6632 | -21.9051 | 3.623 | 31.08 | 11.34 | 6.0986 | 4.9835 | -5.9518 |  |  |  | 15.1465 |  |  | -25 | -24.9 | -0.3918 | 5.2 | 11.5 | 9.7 | 2.42 | -3.6 | 10.0595 | -16.4747 | -14.04 | -14.15 | 35.03 | 7.59 | -20.1636 | -9.4909 | -35.2321 | -34.2182 | 9.9829 | -12.6031 | -18.4227 | -18.5144 | -15.0485 | -21.3093 | -11.159 | -123.013 | -44.3492 |  | -11.6281 | -11.1531 |  | -21.0334 | -20.9091 | 16.4 | -17.8202 | -17.5367 | 2.3461 | -10.88 | -13.28 | -1.1 | 4.0417 | -36.1167 | -11.268 | -11.4891 | 6.3032 | 2.485 | -14.0484 | 7.7618 |  | 7.064 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -7.5355 | 16.8115 | 16.8126 | -1.2199 |  | 12.2182 | -7.1 | -2.0119 | 0.1476 | 1 | 0.36 | -12.5588 |  | 7.243 | 0.782 |  | 7.7 | -20.4268 | -15.1194 |  | 16.4883 |  | 18.814 | -3.5707 | -3.8237 | 2.0139 |  |  | -12.258 | 55.3931 | 2.2569 | -19.3134 | 5.6687 | 5.738 | 152.1663 | -3.2521 | -9.6576 | 11.1003 | 2.9486 | 7.0544 | 7.1995 | 2.3402 | -16.4537 | -15.9408 | -6.29 | 8.6142 | 55.5047 | 16.0563 | 65.6223 | 7.2029 | 7.1553 |  | -15.5506 | -12.9969 | -14.7577 | 2.5454 |  | -20.6423 | -20.0435 | -12.0101 | -12.3195 | 18.99 | 18.91 | -39.6 | -39.6 | 0.0357 | -8.72 | 63.9077 | 19.0043 | 18.4454 | -16.5 | -39.3 | 3.5 | 2.9 | -18.6251 | -18.4556 | -88.0603 | 26.1802 | -302.0486 | -35.7871 | -37.926 | 107.4454 | 61.9615 | 146.8148 | 68.1485 | 39.2884 | 16.8868 | 17.5248 | -35.9227 | 218.0533 | -180.032 | 40.8363 | -33.2431 | -0.1404 |  | -6.4 | -1.982 | -1.981 | 1.6 | 2 | -3.6581 | -8.1743 | 1.7288 | -3.6912 | 7.6 | -2.452 | -2.381 |  |  | 3.9793 | 2.5715 | 2.5899 |  | 23.5 | -0.4156 | 0.3 |  | -4.9485 |  |  | -5.0837 |  | -6.1203 | 6.7611 | -15.2 | -3 | 54.56 | -126.0317
14/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 2.9269 | -7.8958 | 4.7085 | 10.1174 |  | 7.6396 |  | 21.2288 | 9.1537 | 8.8094 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.5081 | -12.6905 | 6.3604 | 6.3522 | 11.0124 | 3.4497 | 1.298 | 1.9414 |  | -1.1773 | -0.745 | -0.732 | 2.17 | -11.1 | -11 | -1.118 | 0.241 | -12.3 | -12.32 |  | -11.31 | -11.35 |  | 3.3943 | 20.2649 | 22.5296 | -14.2947 | -5.5962 | -5.2511 | 3.8342 | 3.6543 | -14.4821 | -11.7942 | 26.7637 | 27.49 | 68.3915 | 14.9937 | -6.2 | -6.2 | -27.3951 | -27.0085 | -2.0943 |  | 1.8857 | 4.12 | 2.3926 | 1.5607 | -123.1116 | 57.2222 | 57.802 | 26.3165 | -125.1357 |  |  |  | 16.7157 | 10.32 | 8.6 | -8.72 | 8.8 | -19.8215 | -20.2233 | 21.6753 | 20.0926 | -5.8536 | 1.5285 | 1.4298 | 1.7125 | 0 | 4.032 | 8.208 | -13.1 | -12.8 | -3.27 | 25.3612 | 25.2801 | 23.5979 | 51.7634 | 51.301 | -25.0927 | -36.0144 | -21.857 | 3.5645 | 34.94 | 13.38 | 7.1924 | 6.1554 | -6.1199 |  |  |  | 11.9986 |  |  | -29.7 | -30.8 | 0.1105 | 8.2 | 14.34 | 12.78 | 4.57 | -4.47 | 11.594 | -13.9658 | -14.56 | -14.62 | 36.61 | 9.26 | -17.1091 | -8.2455 | -33.6659 | -32.6273 | 16.1581 | -5.2689 | -10.8377 | -11.1084 | -11.8698 | -20.4149 | -9.974 | -110.1295 | -59.1469 |  | -12.2045 | -11.7581 |  | -22.2411 | -21.6266 | 7.184 | -13.3912 | -13.0645 | 1.9641 | 0 | -10.91 | -0.4 | 4.1483 | -37.9183 | -11.4684 | -11.6353 | 8.7077 | 2.5149 | -12.2792 | 7.9214 |  | 6.9075 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 8.7077 | -9.0426 | 17.5375 | 17.7849 | -3.3848 |  | 11.9155 | -7.55 | -2.0156 | 0.1476 | 0.57 | 0.33 | -12.0888 |  | 7.262 | 0.895 |  | 8.31 | -18.6443 | -13.3566 |  | 17.4394 |  | 19.8812 | -3.5467 | -3.7758 | 2.1142 |  |  | -12.5113 | 61.1101 | 2.3354 | -19.5446 | 5.3087 | 6.139 | 152.7272 | -2.6187 | -10.7355 | 11.1419 | 2.3302 | 7.3034 | 7.4842 | 1.6164 | -15.9998 | -14.3875 | -7.96 | 9.302 | 62.4314 | 6.0593 | 54.8211 | -9.546 | 41.825 |  | -17.2329 | -13.0611 | -13.8241 |  | 1.1753 | -20.818 | -20.1314 | -16.2439 | -16.3066 | 17.96 | 17.84 | -38 | -38 | 0.0192 | -3.6 | 64.4374 | 18.1026 | 17.9974 | -16 | -38.8 | 3.9 | 3.3 | -18.4201 | -18.3243 | -101.2656 | 14.7191 | -293.7347 | -32.8124 | -42.7796 | 89.2614 | 80.0061 | 139.669 | 52.5524 | 12.4157 | 27.2526 | 24.1143 | -26.5274 | 188.7355 | -170.0159 | 16.2395 | -13.3819 | -0.1868 |  | -6.48 | -1.95 | -1.952 | 1.44 | 1.84 | -3.7849 | -8.0278 | 1.1734 | -3.8071 | 6.9 | -1.537 | -0.493 |  | 2.05 | 2.3827 | 1.9961 | 2.8243 |  | 22.2 | -0.4826 | 0.36 |  | -5.407 | 0 | 0 | -5.2485 |  | -4.9736 | 4.7032 | -14.2 | -3.7 | 50.592 | -122.8018
14/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 3.2614 | -8.3733 | 4.3189 | 11.6633 |  | 9.6661 |  | 20.8221 | 8.8947 | 8.6055 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.3531 | -11.8198 | 6.2711 | 6.0329 | 10.2721 | 3.5762 | -0.4939 | 2.0154 |  | -1.2735 | -0.574 | -0.547 | 2.069 | -11.1 | -8.8 | -1.039 | 0.235 | -10.98 | -11.14 |  | -11.67 | -11.18 |  | 3.3793 | 21.1835 | 24.2686 | -18.814 | -6.721 | -5.765 | 15.4055 | 18.6896 | -16.0603 | -12.1306 | 24.2148 | 36.5706 | 76.1779 | 11.7517 | -5.4 | -5.3 | -26.3965 | -26.5902 | -2.1325 |  | 3.5806 | 5.7761 | 2.3336 | 1.5323 | -106.6011 | 55.6047 | 56.2456 | 6.6099 | -108.1604 |  |  |  | 20.9271 | 10.73 | 9.63 | -6.41 | 9.96 | -19.8215 | -19.6875 | 23.0698 | 22.0455 | -7.4367 | 1.2679 | 0.7593 | 3.7456 | 0 | 3.6393 | 7.841 | -7.2 | -7.7 | -3.73 | 28.7485 | 28.5841 | 27.5205 | 44.6676 | 45.2312 | -24.019 | -30.2326 | -20.8896 | 3.4957 | 36.03 | 14.08 | 8.2861 | 7.2296 | -6.7987 |  |  |  | 9.1294 |  |  | -29.9 | -30.8 | 0.2155 | 10.2 | 17.38 | 14.96 | 6.25 | -5.32 | 12.617 | -10.5706 | -14.21 | -14.2 | 38.56 | 10.97 | -14.5636 | -5.9909 | -32.7333 | -31.6636 | 25.2418 | -0.9952 | -6.0595 | -6.4309 | -16.8849 | -15.8843 | -10.244 | -87.3896 | -48.6627 |  | -12.2528 | -12.0834 |  | -16.6217 | -19.2471 | -9.22 | -10.6125 | -10.9013 | 3.468 | 0 | -9.23 | -0.9 | 4.4501 | -30.3645 | -11.8147 | -11.9992 | 7.5291 | 2.2538 | -19.9712 | 8.1887 |  | 5.6296 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -16.5782 | 18.2373 | 17.5742 | -5.2153 |  | 15.8755 | -9.85 | -1.1165 | 0.1385 | 0.07 | 1.27 | -16.285 | 2.933 | 7.274 | 0.918 |  | 9.43 | -17.5629 | -10.6415 |  | 18.3548 |  | 22.3139 | -5.34 | -5.7135 | 2.1849 |  |  | -12.4847 | 65.8848 | 3.2116 | -20.6299 | 5.8616 | 6.3418 | 157.1908 | -1.1894 | -9.8811 | 8.3587 | 2.1325 | 7.4206 | 7.5871 | 1.5089 | -17.9767 | -16.331 | -1.68 | 5.5502 | 44.832 | 18.8308 | 72.1013 | -14.9597 | 37.1734 |  | -18.1794 | -12.6645 | -13.5934 |  |  | -17.2474 | -16.5772 | -17.8849 | -18.4499 | 27.97 | 28.14 | -36.8 | -36.6 | 0.195 | 0.08 | 64.1225 | 18.4624 | 18.801 | -15.2 | -38.4 | 0.4 | 0 | -18.1276 | -18.1726 | -139.4827 | -5.8018 | -258.5411 | 8.7888 | -38.2997 | 31.31 | 0 | 108.1658 | 105.714 | 0 | 20.2963 | 21.7935 | -1.8943 | 152.7332 | -222.5749 | 73.2474 | -73.1301 | -2.3426 |  | -5.92 | -1.899 | -1.921 | 0.4 | 1.6 | -3.7915 | -7.9087 | 0.441 | -3.3371 | 7.5 | -0.827 | 0.709 |  | 2.3278 | 3.5305 | 3.3081 | 3.1298 |  | 22.8 | 0.5219 | 0.44 |  | -5.4179 |  |  | -5.087 |  | 0 | 4.8841 | -14.6 | -3.4 | 55.49 | -114.5769
14/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.6267 | -8.7657 | 4.6761 | 12.0072 |  | 11.3411 |  | 21.579 | 9.1587 | 8.8948 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.3899 | -11.3411 | 6.5285 | 6.4872 | 11.2601 | 3.5544 | -0.4489 | 1.7105 |  | -2.077 | -0.586 | -0.568 | 2.113 | -11.1 | -8.8 | -0.61 | 0.23 | -11.47 | -11.36 |  | -10.88 | -10.93 |  | 2.9518 | 24.1003 | 26.656 | -19.4082 | -6.0483 | -5.7006 | 2.611 | 2.75 | -13.7729 | -10.8193 | 23.0104 | 23.5327 | 76.1432 | 12.709 | -5.4 | -5.5 | -26.0176 | -25.8545 | -2.2511 |  | 4.1128 | 7.5948 | 3.4453 | 2.2243 | -97.2319 | 69.0634 | 69.0939 | -18.3119 | -89.9034 |  |  |  | 27.7032 | 11.9 | 10.76 | -3.53 | 13.22 | -22.0987 | -22.2327 | 25.3185 | 24.0883 | -6.8443 | -11.655 | -11.4576 | 3.7853 |  | 3.456 | 8.671 | -1.9 | -2.8 | -4.46 | 28.8473 | 28.0477 | 26.6551 | 46.2942 | 47.0803 | -25.2064 | -36.435 | -19.6327 | 4.1431 | 42.91 | 17.25 | 9.6924 | 8.5968 | -7.9512 |  |  |  | -5.2115 |  |  | -36 | -33.6 | 1.38 | 12.9 | 19.76 | 17.96 | 8.2 | -5.87 | 17.5615 | 4.3265 | -14.33 | -14.39 | 37.76 | 13.52 | 0.6364 | 0.4909 | -31.175 | -30.1818 | 42.5198 | 16.3346 | 8.2142 | 9.1603 | -11.7317 | -16.4185 | -11.764 | -61.5053 | -41.5509 |  | -12.8888 | -12.2662 |  | -12.6455 | -12.3795 | 1.04 | -14.2234 | 0 | -2.7658 | 0 | -13.95 | -0.9 | 4.8886 | -22.6722 | -12.1307 | -12.326 | 8.3288 | -1.0924 | -5.9821 | 8.2894 |  | 5.3893 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -12.7267 | 15.1953 | 15.4949 | -3.0176 |  | 14.4546 | -9.73 | -0.7137 | 0.2172 | 0.12 | 1.8 | -15.7803 | 2.756 | 7.26 | 0.893 |  | 9.28 | -20.2196 | -14.2455 |  | 17.7113 |  | 26.93 | -8.7003 | -9.3884 | 2.3876 |  |  | -13.7175 | 74.4682 | 3.0393 | -23.8787 | 5.7877 | 5.6215 | 159.4982 | -4.5428 | -6.7205 | -5.8713 | 2.1161 | 8.1832 | 8.3712 | 1.3818 | 11.6936 | 12.6813 | -13.83 | 15.3831 | 35.7348 | 21.6416 | 78.5382 | -48.173 | 4.3682 |  | -14.9072 | -12.8948 | -14.4831 | 9.3824 | 9.9405 | -17.2474 | -16.6487 | -22.1351 | -21.0728 | 26.29 | 26.4 | -36.3 | -36.5 | 0.0009 | 4.08 | 57.5812 | 20.6574 | 20.5985 | -14 | -37.6 | 0.5 | 0 | -18.1403 |  | -156.8419 | -15.7571 | -249.0527 | 8.4406 | -44.195 | 31.8057 |  | 105.2264 | 94.1114 |  | 18.6357 | 16.6571 | -8.4508 | 131.6572 | -211.9061 | 64.0281 | -56.0673 | -3.2337 |  | -6.16 | -1.943 | -1.949 | 1.12 | 1.44 | -3.5121 | -7.8202 | 1.4969 | -3.9536 | 6.3 | -0.075 | -0.507 | 2.1454 |  | 3.4773 | 2.3328 | 3.4458 |  | 22.5 | 1.1569 | 0.6 |  | -5.2842 |  |  | -5.0973 |  | -7.4818 | 7.5612 | -14.3 | -3.9 | 57.9289 | -112.231
14/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 4.0445 | -9.2189 | 4.5447 | 12.4696 |  | 11.6416 |  | 20.7788 | 9.1207 | 8.5171 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 3.6292 | -11.835 | 6.7495 | 6.8268 | 11.5036 | 3.49 | -0.5476 | 1.8664 |  | -2.0409 | -0.502 | -0.478 | 1.997 | -11.1 | -6.6 | -0.523 | 0.229 | -11.54 | -11.34 |  | -9.84 | -9.99 |  | 3.0679 | 25.8737 | 28.3716 | -20.1568 | -10.1579 | -10.5582 | 8.3148 | 9.4512 | -17.4155 | -14.0852 | 35.25 | 35.296 | 80.3594 | 14.8776 | -6.1 | -6.2 | -21.643 | -21.7412 | -2.616 |  | 14.3638 | 8.0444 | 4.5443 | 2.8776 | -79.7754 | 71.9626 | 72.7866 | -29.6734 | -67.6158 |  |  |  | 30.6272 | 10.63 | 12.37 | 3.08 | 12.88 | -23.8402 | -23.5723 | 25.6427 | 23.8505 | -8.3074 | 0 | -6.2593 | 14.633 |  | 3.0633 | 2.369 | -1.6 | -2.8 | -4.31 | 32.9122 | 33.0253 | 31.5903 | 47.9216 | 48.4223 | -30.561 | -35.0366 | -24.4172 | 4.3163 | 42.17 | 17.21 | 10.9424 | 9.8663 | -8.6014 |  |  |  | -8.5291 |  |  | -36.2 | -37.9 | 1.1932 | 14.1 | 20.66 | 19.42 | 9.21 | -6.1 | 16.864 | 6.3441 | -14.72 | -14.71 | 37.04 | 13.86 | 4.9091 | 1.7 | -31.7996 | -30.1364 | 46.2327 | 18.0706 | 10.5158 | 11.0586 | -13.0778 | -17.6988 | -11.647 | -49.7858 | -46.248 |  | -13.241 | -12.6764 |  | -10.2362 | -10.0792 | -9.22 | -14.6909 |  | -1.495 | 0 | -3.81 | 0 | 4.9247 | -18.0246 | -13.2703 | -13.5313 | 7.8042 | 0.2824 | -12.2076 | 8.4532 | 6.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.229 | -11.8894 | 15.0603 | 15.0683 | -3.2942 |  | 12.4526 | -10.05 | -1.8215 | 0.1476 | 0.96 | 1.93 | -12.8285 |  | 7.427 | 0.967 | 4.253 | 10.8 | -19.1464 | -14.2796 |  | 18.8329 |  | 26.9888 | -9.475 | -9.9641 | 2.5196 |  |  | -14.2934 | 75.1146 | 2.9249 | -23.1852 | 5.7014 | 4.5233 | 164.5689 | -3.6864 | -5.9957 | -7.0781 | 1.7815 | 8.4103 | 8.561 | 1.1638 | 12.91 | 13.443 | -10.9 | 14.724 | 34.4088 | 24.2791 | 76.0197 | -49.3297 | 3.2712 |  | -15.0321 | -12.1264 | -12.9658 |  |  | -17.2364 | -16.6871 | -24.2439 | -23.9594 | 24.68 | 24.8 | -36.1 | -36.6 | 0.0357 | 6.56 | 50.6569 | 23.3162 | 22.9262 | -13.1 | -37.9 | 0.5 | 0 | -17.7055 | -17.8053 | -156.4194 | -15.2184 | -252.0205 | 8.63 | -42.7178 | 31.4145 |  | 110.6989 | 92.9106 |  | 20.4487 | 19.2503 | -5.1414 | 128.0877 | -209.9918 | 57.8699 | -58.7242 | -2.0374 |  | -5.84 | -2.006 | -2.011 | 0.8 | 0.8 | -2.746 | -6.5904 | 1.0575 | -3.6301 | 5.9 | -1.092 | -2.428 |  |  | 4.0678 | 3.6674 | 3.9808 |  | 21.7 | 0.4277 | 0.69 |  | -5.3872 |  |  | -5.1129 |  | -8.0499 | 7.1474 | -13.9 | -4.2 | 52.05 | -107.3473
14/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 4.404 | -9.7191 | 8.0701 | 12.9509 |  | 13.4032 |  | 22.8439 | 9.9967 | 9.3038 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.1913 | -13.5838 | 7.4614 | 7.4304 | 12.5777 | 3.4931 | -0.5326 | 1.8877 |  | -2.0459 | -0.49 | -0.463 | 2.866 | -11.1 | -4.4 | -0.661 | 0.253 | -10.79 | -10.9 |  | -10.02 | -10 |  | 2.9262 | 26.4326 | 28.86 | -19.7728 | -9.11 | -8.6184 | 19.6121 | 21.2238 | -16.373 | -14.4686 | 33.733 | 39.5773 | 80.1452 | 14.5648 | -6.1 | -6 | -24.1538 | -24.3643 | -2.724 |  | 17.0671 | 8.6297 | 4.5967 | 3.0237 | -64.8518 | 70.4367 | 71.6269 | -39.4314 | -49.6216 |  |  |  | 33.7109 | 11.16 | 12.68 | 4.38 | 13.61 | -25.4477 | -25.3137 | 26.9546 | 25.0012 | -9.0753 |  | 0.5069 | 17.4941 |  | 3.8356 | 2.297 | 1.7 | 0.1 | -4.63 | 36.8141 | 37.0554 | 35.6095 | 43.9868 | 44.4169 | -30.688 | -32.0567 | -25.7942 | 4.0215 | 43.75 | 17.94 | 11.7236 | 10.5499 | -9.4265 |  |  |  | -8.3466 |  |  | -38.7 | -37.9 | 1.3129 | 15.4 | 21.64 | 20.52 | 10.19 | -6.24 | 16.833 | 8.0417 | -10.6 | -10.79 | 30.55 | 15.08 | 4.1818 | 1.6091 | -33.4843 | -31.7273 | 48.187 | 19.6573 | 11.137 | 12.0859 | -4.9787 | -11.3824 | -13.308 | -35.4048 | -50.983 |  | -13.3394 | -13.2872 |  | -10.1395 | -10.0833 | -5.124 | -16.3252 |  | -1.7381 | 6.05 | -6.66 | 0 | 4.8816 | -20.8087 | -13.5149 | -13.6333 | 8.2163 | -1.3493 | -10.3487 | 8.1697 | 7.2153 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.5687 | -14.5687 | 16.5794 | 16.4515 | -5.0371 |  | 13.7075 | -9.4 | -1.1165 | 0.1916 | -0.1 | 2.41 | -13.3383 |  | 7.492 | 0.962 |  | 11.98 | -17.6101 | -12.0265 |  | 20.7936 |  | 28.0924 | -9.9391 | -10.4758 | 2.5966 |  |  | -13.9079 | 77.207 | 2.7939 | -22.9386 | 5.5115 | 5.3422 | 168.1422 | -2.8045 | -5.8947 | -7.6633 | 1.6384 | 8.7399 | 8.9407 | 0.9633 | 12.5988 | 14.2788 | -8.8 | 12.2474 | 28.7106 | 27.5711 | 70.5088 | -49.7507 | 3.8444 |  | -14.7772 | -13.3669 | -14.4859 | 2.3622 | 2.209 | -15.0556 | -14.9567 | -24.675 | -24.7363 | 29.39 | 29.52 | -36.4 | -36.6 | 0.1236 | 8.32 | 39.0254 | 27.1781 | 27.6791 | -13.5 | -38.8 | -1.6 | -2 | -17.965 | -17.8288 | -150.3397 | -9.0025 | -253.2041 | 8.0433 | -39.8088 |  |  | 110.3511 | 90.4733 |  | 19.7341 | 19.7779 | -2.8866 | 132.0821 | -206.0323 | 66.0666 | -63.1955 | -0.5383 |  | -6.56 | -2.078 | -2.083 | 2 | 0.4 | -2.7372 | -6.3554 | 1.7014 | -4.3931 | 5.2 | -3.219 | -3.619 | 2.1361 |  | 2.7876 | 2.8774 | 3.4163 |  | 22.5 | -0.0223 | 0.79 |  | -5.463 |  |  | -5.2008 |  | -6.8939 | 7.5334 | -15 | -3 | 43.4583 | -98.0988
14/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.8158 | -10.1326 | 6.377 | 13.5607 |  | 14.3798 |  | 22.6098 | 9.6817 | 9.1078 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.4097 | -13.1662 | 8.1192 | 8.0244 | 13.6587 | 4.1852 | -0.5109 | 1.8407 |  | -2.0261 | -0.59 | -0.567 | 3.397 | -8.88 | 2.2 | -0.392 | 0.263 | -11.47 | -11.44 |  | -10.28 | -10.47 |  | 3.076 | 22.3562 | 26.9995 | -14.0473 | -8.3706 | -8.3332 | 2.2017 | 2.38 | -14.2522 | -11.2563 | 25.6739 | 26.2675 | 91.4195 | 16.0409 | -6.5 | -6.4 | -23.8924 | -24.0199 | -3.0697 |  | 15.3993 | 9.8717 | 4.9495 | 3.1401 | -86.7946 | 85.2382 | 85.3908 | -55.5242 | -57.2067 |  |  |  | 32.7329 | 11.55 | 12.32 | 0.03 | 10.57 | -19.8215 | -20.0894 | 21.4662 | 19.6255 | -10.6839 |  | 6.0992 | 15.1631 |  | 3.8356 | 2.956 | 3.3 | 2 | -4.8 | 32.8567 | 32.5812 | 31.7178 | 50.2687 | 50.5365 | -30.5848 | -38.1993 | -22.9505 | 4.4163 | 46.21 | 19.36 | 12.8174 | 11.9171 | -9.9843 |  |  |  | 2.1232 |  |  | -40.9 | -40.5 | 1.1798 | 16.2 | 21.38 | 21.34 | 10.68 | 0 | 18.321 | -2.4614 | -10.1 | -10.31 | 29.32 | 15.53 | -5.0727 | -3.0273 | -33.2738 | -31.5909 | 46.2395 | 15.414 | 7.2204 | 7.3766 | -0.863 | -7.5253 | -13.74 | -15.4686 | -49.8719 |  | -13.9004 | -13.2369 |  | -10.7822 | -11.1213 | 3.088 | -19.4753 |  | -4.1111 | 6.12 | -13.18 | -0.8 | 5.1874 | -23.09 | -13.8452 | -14.0821 | 8.8076 | -4.9505 | -7.3767 | 7.8396 | 7.4798 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -12.8941 | 15.9257 | 15.8363 | -4.366 |  | 16.105 | -8.2 | -0.3163 | 0.1476 | -0.12 | 1.69 | -15.4614 |  | 7.603 | 0.895 |  | 11.62 | -19.9755 | -13.1821 |  | 21.4267 |  | 28.3944 | -9.9497 | -10.6974 | 2.6846 |  |  | -13.7069 | 79.6169 | 3.5917 | -22.5671 | 6.8193 | 5.6091 | 173.5266 | -2.3229 | -6.4929 | -7.6755 | 1.1384 | 9.0036 | 9.1148 | 0.4438 | 12.9557 | 14.2878 | -6.71 | 8.8418 | 15.2906 | 39.2547 | 78.4455 | -49.7929 | 3.8842 | 0 | -14.4502 | -13.2932 | -12.5194 |  |  | -14.2811 | -14.1163 | -26.832 | -26.4224 | 27.51 | 27.33 | -35.6 | -35.5 | 0.3342 | 10.24 | 36.5214 | 28.4682 | 28.3845 | -13.5 | -38.4 | -2.4 | -3 | -18.2243 | -18.0909 | -155.4845 | -9.2865 | -262.8726 | 5.5052 | -47.0001 | 31.0418 |  | 113.1936 | 94.9014 |  | 21.9219 | 16.04 | 2.3707 | 142.6325 | -209.5198 | 70.1876 | -66.9227 | -0.7727 |  | -6.96 | -2.111 | -2.118 | 2.24 | 0.4 | -3.4653 | -6.5324 | 0.618 | -4.744 | 6.7 | 0.15 | 0.467 |  |  | 3.2173 | 2.4705 | 3.5314 |  | 22.9 | -1.32 | 0.95 |  | -5.9174 |  |  | -5.1097 |  | -7.2291 | 7.097 | -15.3 | -2.6 | 39.3007 | -89.8561
14/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 5.2563 | -10.7031 | 7.6939 | 13.6143 |  | 13.559 |  | 22.3059 | 9.3157 | 8.8513 | -13.32 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | 1.8349 | -14.3138 | 8.35 | 8.4147 | 14.2148 | 4.2403 | -0.4079 | 2.0763 |  | -2.0622 | -0.485 | -0.422 | 2.607 | -6.66 | 2.2 | -0.401 | 0.251 | -10.47 | -10.46 |  | -9.82 | -9.93 |  | 2.9407 | 22.8844 | 27.7657 | -15.9348 | -8.546 | -8.4624 | 19.1119 | 19.0722 | -17.2229 | -13.262 | 35.6273 | 29.8868 | 89.5295 | 13.6317 | -5.8 | -5.7 | -21.4207 | -21.1399 | -2.9862 |  | 15.4029 | 9.8604 | 5.206 | 3.2966 | -74.16 | 83.4071 | 84.109 | -61.0422 | -43.464 |  |  |  | 32.7629 | 11.82 | 12.88 | 1 | 11.18 | -20.3573 | -20.4912 | 21.8132 | 20.291 | -10.421 |  | 1.9839 | 15.0681 |  |  | 2.978 | 5.6 | 3.6 | -4.81 | 33.5955 | 33.2361 | 31.7508 | 45.9571 | 46.3229 | -27.5339 | -38.1442 | -19.776 | 4.6025 | 47.23 | 19.59 | 13.1299 | 12.0148 | -9.7017 |  |  |  | -5.3699 |  |  |  |  | 1.1798 | 16.8 | 22.08 | 21.84 | 11.1 |  | 17.763 | 3.8865 | -9.72 | -9.84 | 30.07 | -22.5 | 1.8364 | 0.9091 | -30.8084 | -29.4455 | 42.8748 | 11.9891 | 4.0854 | 4.4816 | -2.3142 | -9.4048 | -14.312 | -7.8064 | -48.3135 |  | -13.4482 | -13.1023 |  | -9.4809 | -10.7202 | 1.04 | -18.682 |  | -3.9472 | 6.12 | -11.41 | 1.6 | 5.4269 | -22.2479 | -13.1022 | -13.216 | 8.5864 | -5.3785 | -8.2485 | 7.6103 | 6.828 |  | 0 | 2.5112 |  | 9.545 | 9.7125 | -11.5545 | 13.9795 | 14.1376 | -3.3747 |  | 13.7026 | -9.38 | -2.2078 | 0.1907 | 1.33 | -0.46 | -12.9948 |  | 7.588 | 0.865 |  | 12.04 | -19.6797 | -14.3291 |  | 21.2174 |  | 28.4174 | -10.3448 | -11.0968 | 2.7724 |  |  |  | 80.9572 | 2.08 | -21.8181 | 6.1473 | 4.9722 | 171.3473 | -1.7859 | -5.8012 | -8.2893 | 1.4388 | 9.1061 | 9.2809 | 0.6699 | 12.4526 | 13.5015 | -4.61 | 7.9434 | 12.5372 | 42.4675 | 79.2463 | -49.9817 | 3.7169 |  | -15.9634 | -13.0288 | -15.1556 |  |  | -13.9075 | -13.1055 | -27.2392 | -27.3123 | 28.96 | 29.16 | -35.5 | -34.6 | 0.2463 | 11.68 | 29.3183 | 27.322 | 26.848 | -13.1 | -38.4 | -3.3 | -3.8 | -17.6719 | -17.7996 | -157.0916 | -8.3181 | -260.871 | 5.6706 | -47.4572 |  |  | 109.1834 | 98.6001 |  | 18.7255 | 18.3979 | 5.7763 | 145.1689 | -208.9737 | 74.9997 | -73.1848 | -0.7727 |  | -6.72 | -2.098 | -2.105 | 2.08 | 0 | -2.9091 | -5.9739 | 0.441 | -4.6555 | 7 | 1.785 | 0.846 |  |  | 3.7904 | 3.1147 | 2.5173 |  | 23.1 | -1.2787 | 1.02 |  | -5.3281 |  |  | -4.8982 |  | -6.7141 | 6.7245 | -15.1 | -2.3 | 36.1384 | -85.8607
14/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 5.4324 | -10.9176 | 7.0857 | 13.9673 |  | 13.9068 |  | 23.2511 | 10.0357 | 8.4468 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 1.4943 | -13.5997 | 7.8601 | 7.7581 | 13.4418 | 4.1667 | -0.4634 | 1.9812 |  | -2.0748 | -0.753 | -0.761 | 3.031 | -6.66 | 2.2 | -0.299 | 0.255 | -11.85 | -11.71 |  | -10.55 | -10.6 |  | 2.9584 | 23.9069 | 28.2696 | -11.4286 | -10.7957 | -9.2079 | 22.0937 | 18.5704 | -14.8736 | -12.8022 | 30.2712 | 35.1415 | 82.0421 | 15.7093 | -5.8 | -5.7 | -23.3051 | -23.2844 | -3.1276 |  | 15.3286 | 9.766 | 5.1757 | 3.3272 | -90.1211 | 85.9096 | 85.2992 | -55.9548 | -52.9995 |  |  |  | 32.703 | 11.73 | 13.79 | 0.28 | 8.45 | -20.8931 | -21.161 | 22.2095 | 20.6572 | -10.6921 |  | 0.4826 | 14.4382 |  | 4.032 | -4.523 | 6.5 | 4.1 | -5 | 32.763 | 32.7621 | 31.0285 | 48.2891 | 48.4602 | -27.7763 | -38.4837 | -20.7492 | 4.5021 | 47.63 | 19.74 | 13.5986 | 12.5031 | -9.8782 |  |  |  | -4.676 |  |  | -41.1 | -40.6 | 1.3263 | 17.2 | 22.1 | 22.6 | 11.64 |  | 18.7705 | 4.0802 | -8.21 | -8.22 | 27.63 | -21.46 | 0.8545 | 0.1273 | -31.806 | -30.2273 | 41.3503 | 10.6771 | 2.5766 | 2.6926 | -1.0396 | -11.2821 | -14.209 | -17.0242 | -41.6588 |  | -14.1014 | -13.1734 |  | -7.0671 | -6.6799 | 7.696 | -23.17 |  | -6.7508 | 6.08 | -12.41 | 0.6 | 5.6533 | -17.2639 | -13.2872 | -13.4288 | 8.7887 | -6.383 | 0 | 7.9613 | 6.8689 |  | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.7172 | -14.9036 | 15.1833 | 15.1502 | -2.6646 |  | 16.105 | -7.73 | -1.1147 | 0.2273 | -0.71 | 0.16 | -16.754 |  | 7.633 | 0.88 |  | 10.83 | -20.8397 | -14.7 |  | 20.3908 |  | 29.9576 | -11.5995 | -12.3639 | 2.9411 |  |  | -12.3312 | 80.9406 | 1.8553 | -22.4173 | 6.9527 | 6.1082 | 168.115 | -1.0285 | -4.6437 | -10.3725 | 2.1978 | 9.3039 | 9.5815 | 1.6199 | 15.5158 | 16.8843 | -8.8 | 12.18 | 6.8689 | 46.8719 | 86.1142 | -49.8996 | 0 |  | -12.8194 | -13.8726 | -15.4034 |  |  | -13.0561 | -12.8418 | -28.9222 | -28.8971 | 28.14 | 28.38 | -35.5 | -35.4 | 0.2115 | 12.72 | 29.65 | 26.2998 | 26.2136 | -13.1 | -38.5 | -3.3 | -3.5 |  | -17.7867 | -168.2857 | -12.4113 | -264.6247 | 5.9852 | -53.8127 |  |  | 101.4545 | 95.7659 |  | 16.5608 | 16.0794 | 0.2458 | 145.4826 | -211.8018 | 76.3397 | -70.6039 | -0.7727 |  | -6.4 | -2.116 | -2.126 | 1.76 | -0.24 | -2.6133 | -5.8 | 0.8804 | -4.7166 | 6.4 | -0.027 | 0.837 | 4.0113 | 4.6973 | 3.3975 | 2.9071 | 3.3998 |  | 22.7 | -1.7128 | 1.14 |  | -5.659 |  |  | -4.9489 |  | -8.5968 | 8.2285 | -15.3 | -2.5 | 40.0499 | -88.3749
14/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 4.9538 | -10.5711 | 5.1462 | 14.1724 |  | 15.3895 |  | 28.8666 | 12.9046 | 15.7798 | -15.54 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 2.2427 | -13.7586 | 8.3617 | 8.2042 | 13.9758 | 4.2428 | -0.4613 | 2.0314 |  | -2.0671 | -0.828 | -0.807 | 2.716 | -4.44 | 4.4 | -0.263 | 0.254 | -11.44 | -11.71 |  | -10.67 | -10.73 |  | 3.0348 | 24.168 | 28.7048 | -10.9354 | -6.7082 | -6.8013 | 15.2502 | 16.9029 | -15.386 | -13.0271 | 27.9382 | 29.607 | 75.8181 | 15.3692 | -5.7 | -5.7 | -24.2363 | -24.4376 | -3.0503 |  | 17.0611 | 9.4058 | 5.0947 | 3.2932 | -94.5768 | 89.1751 | 89.1445 | -58.4236 | -52.6195 |  |  |  | 34.5492 | 12.39 | 14.33 | 0.75 | 9.45 | -21.6969 | -21.0271 | 22.481 | 20.6669 | -10.4445 |  | -4.6817 | 18.3585 |  | 3.8356 | -4.508 | 6.8 | 4.6 | -4.96 | 32.1395 | 32.3456 | 30.7448 | 48.2735 | 47.9538 | -24.8786 | -42.737 | -16.7074 | 4.7765 | 47.24 | 19.37 | 13.9111 | 12.796 | -10.2692 |  |  |  | -8.4762 |  |  | -41.2 | -41 | 1.3275 | 17.7 | 23.06 | 22.92 | 11.9 |  | 18.91 | 6.5916 | -8.16 | -8.27 | 26.87 | -20.96 | 3.6364 | 1.4182 | -30.7943 | -28.7 | 44.7511 | 12.2135 | 4.3919 | 5.4119 | -2.9115 | -9.9042 | -14.157 | -14.1996 | -39.6302 |  | -14.5656 | -14.0177 |  | -5.8159 | -5.1832 | 19.984 | -26.9536 |  | -6.3656 | -7.74 | -11.29 | -1.1 | 5.7513 | -16.4967 | -12.8932 | -12.9329 | 8.6991 | -7.3085 | 0 | 7.9035 | 7.0043 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | -13.7314 | 14.3996 | 13.7785 | -3.1295 | 0 | 16.6226 | -7.4 | -0.7979 | 0.1998 | -0.18 | 0.32 | -18.1926 |  | 7.66 | 1.043 | 4.8497 | 10.35 | -20.9334 | -15.016 |  | 19.7146 |  | 31.9759 | -12.5659 | -13.5414 | 3.06 |  |  | -13.1437 | 81.5349 | 1.6957 | -23.5982 | 6.215 | 4.7721 | 166.2947 | -0.4421 | -4.3545 | -12.0322 | 2.3142 | 9.4723 | 9.5894 | 1.7623 | 16.4078 | 17.0205 | -13.41 | 11.1897 | 13.4685 | 47.2476 | 85.9427 |  | 0 |  | -12.1308 | -14.7121 | -14.7668 |  |  | -13.9954 | -13.6988 | -28.6621 | -28.9623 | 27.06 | 27.21 | -35.9 | -36.2 | 0.195 | 12.96 | 36.564 | 25.9088 | 25.91 | -12.7 | -38 | -3.2 | -3.8 | -17.8546 | -17.9781 | -167.6794 | -16.1466 | -266.371 | 9.2418 | -55.5568 |  |  | 106.7813 | 98.7014 |  | 17.9201 | 18.182 | 1.2949 | 143.9303 | -211.8474 | 72.6833 | -66.8346 | -0.6091 |  | -6.8 | -2.078 | -2.07 | 2.08 | 0 | -3.0248 | -5.449 | 1.5824 | -5.3605 | 6.7 | 1.652 | -0.055 | 4.2443 | 4.9744 | 3.6651 | 3.8464 | 3.4519 |  | 23.9 | -1.2134 | 1.32 |  | -5.7407 |  |  | -4.3312 |  | -8.3487 | 9.6009 | -15.7 | -1.8 | 42.9962 | -89.7544
14/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 4.8009 | -10.7143 | 6.3783 | 13.0853 |  | 15.5168 |  | 29.1428 | 13.0926 | 16.1236 | -17.76 | -33 | 8.8 |  | -22 | 0.6373 | -12.7326 | 8.1364 | 8.0971 | 13.8375 | 4.3165 | -0.4867 | 2.0407 |  | -2.0487 | -0.974 | -0.958 | 2.769 | -2.22 | 2.2 | -0.255 | 0.251 | -13.24 | -13.23 |  | -10.65 | -10.74 |  | 2.9181 | 23.5797 | 28.3363 | -5.41 | -9.3332 | -9.0767 | 2.6249 | 2.6906 | -12.176 | -9.3733 | 28.556 | 29.1534 | 75.7944 | 18.2696 | -6.9 | -6.9 | -25.4151 | -25.3003 | -3.3091 |  | 14.5458 | 9.4719 | 5.0992 | 3.3002 | -116.4586 | 90.6399 | 91.2808 | -55.1192 | -65.7251 |  |  |  | 33.2718 | 11.62 | 12.86 | 0.32 | 10.36 | -19.6875 | -19.2856 | 22.291 | 20.7214 | -10.2052 |  | -5.0034 | 13.9148 |  | 3.6393 | 3.208 | 4.9 | 3.3 | -4.84 | 31.7624 | 31.5761 | 29.9021 | 52.19 | 52.321 | -30.1116 | -41.0571 | -22.9856 | 4.6065 | 47.08 | 19.49 | 14.0674 | 12.8937 | -10.3544 |  |  |  | -4.6003 |  |  | -43.6 | -43.4 | 0.9161 | 18.8 | 22.86 | 24.04 | 12.49 |  | 18.0265 | 2.6639 | -7.78 | -7.93 | 26 | -20.73 | 0.2 | -0.0727 | -30.5941 | -29.0727 | 41.259 | 11.6483 | 3.3918 | 3.7989 | -5.8679 | -12.1901 | -13.619 | -20.8879 | -36.1266 |  | -13.9231 | -13.5275 |  | 0.0712 | -0.6688 | -5.124 | -23.4281 |  | -7.3425 | 12.75 | -13.43 | 2.9 | 5.6272 | -6.004 | -11.5471 | -11.7726 | 7.1969 | -6.1935 | -4.3354 | 7.9434 | 7.3246 |  |  | 0 |  | 9.545 | 9.2101 | -13.2291 | 14.4836 | 13.9939 | -1.9757 | 0 | 18.4781 | -6.76 | -0.6038 | 0.2071 | 0.43 | -0.5 | -17.3094 |  | 7.283 | 0.839 |  | 10.34 | -22.7028 | -15.8288 |  | 20.423 |  | 32.352 | -12.4727 | -13.2278 | 3.1093 |  |  | -14.3423 | 80.4094 | 3.0171 | -23.9653 | 6.3247 | 5.8018 | 164.2531 | -1.1757 | -5.1594 | -11.7791 | 2.1475 | 9.3551 | 9.5419 | 1.5538 | 14.8262 | 16.9648 | -11.73 | 13.9466 | 11.8595 | 43.7122 | 86.0988 |  | 0 |  | -12.7321 | -13.6085 | -14.4655 | -2.9535 | -1.9185 | -14.6217 | -13.9954 | -27.9032 | -28.1268 | 28.46 | 28.61 | -36.8 | -36.9 | 0.51 | 11.68 | 34.2038 | 26.4794 | 26.405 | -13.1 | -38.8 | -2.8 | -3.4 |  |  | -167.3947 | -15.766 | -260.2636 | 8.0417 | -53.4841 |  |  | 105.897 | 91.8126 |  | 17.3858 | 16.96 | 5.6152 | 141.9423 | -210.2151 | 67.1687 | -67.9031 | -0.3967 |  | -7.28 | -2.084 | -2.096 | 2.32 | -0.08 | -3.0562 | -5.7115 | 1.9638 | -4.8325 | 6.3 | -1.706 | -1.606 |  |  | 3.8573 | 2.8376 | 3.4865 |  | 23.4 | -1.6153 | 1.3 |  | -5.126 |  |  | -5.5861 |  | -10.0167 | 9.4554 | -15.7 | -2.1 | 46.6149 | -91.7558
14/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 4.8984 | -10.8554 | 6.8366 | 12.9994 |  | 16.8884 |  | 28.3861 | 12.8066 | 15.9937 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.6673 | -13.4891 | 7.4816 | 7.3751 | 12.6894 | 4.3276 | -0.4907 | 1.9878 |  | -2.0334 | -0.732 | -0.712 | 2.278 | -4.44 | 2.2 | -0.528 | 0.244 | -11.95 | -11.9 |  | -9.86 | -9.85 |  | 3.4801 | 21.0941 | 25.1916 | -10.3671 | -9.131 | -9.4855 | 14.4153 | 19.1443 | -14.8392 | -13.21 | 33.6568 | 36.8688 | 72.879 | 18.4895 | -5.9 | -5.9 | -21.8981 | -21.2932 | -3.1344 |  | 11.6529 | 7.5152 | 4.1016 | 2.663 | -91.6471 | 85.0551 | 84.9025 | -53.7996 | -50.7937 |  |  |  | 30.238 | 11.28 | 12.45 | -0.45 | 9.54 | -19.0177 | -19.0177 | 23.0267 | 20.8966 | -8.3655 |  | -6.937 | 12.3018 |  | 4.032 | 3.378 | 4.5 | 3.2 | -4.62 | 30.4317 | 30.4647 | 28.599 | 49.777 | 50.817 | -29.6202 | -38.2 | -23.4423 | 4.5385 | 45.32 | 18.91 | 13.9111 | 12.6007 | -10.0445 |  |  |  | -3.8267 |  |  | -41.2 | -40.9 | 0.6915 | 17.8 | 21.18 | 23.22 | 12.35 |  | 17.05 | 3.1064 | -8.28 | -8.38 | 26.12 | -22.51 | 0.6909 | -0.0636 | -30.6979 | -28.8636 | 38.7559 | 10.2937 | 2.2197 | 2.522 | -10.9126 | -16.9986 | -13.212 | -20.7278 | -40.0904 |  | -14.1696 | -13.339 |  | 5.2358 | 4.1605 | -24.068 | -23.5916 |  | -4.9224 | 19.79 | -8.51 | 0 | 6.1657 | 3.8045 | -11.6517 | -11.839 | 7.1015 | -2.4908 | -8.9385 | 7.9255 | 7.4937 |  |  | 0 |  | 8.8752 | 8.5403 | -12.2243 | 13.3988 | 13.4504 | -1.2874 | 9.5426 | 19.2251 | -8.23 | -0.6038 | 0.2181 | 0.2 | -0.75 | -18.73 |  | 7.005 | 0.616 |  | 10.65 | -23.5666 | -16.4716 |  | 19.7555 |  | 32.7725 | -12.3529 | -12.9562 | 3.057 |  |  | -14.57 | 79.2048 | 2.8777 | -24.7576 | 6.1994 | 5.4856 | 164.3856 | -2.0168 | -6.0265 | -11.1009 | 2.1159 | 9.1134 | 9.1939 | 1.545 | 14.6535 | 16.1273 | -11.73 | 14.6037 | 12.9124 | 43.5733 | 84.3202 |  | -1.6171 |  | -14.2213 | -14.2583 | -13.9634 |  |  | -15.0831 | -14.5502 | -25.5763 | -25.8749 | 25.21 | 25.32 | -36.7 | -36.8 | 0.3177 | 11.04 | 43.7516 | 25.1803 | 25.1084 | -13.5 | -40.1 | -2.5 | -3 | -18.0859 | -18.1055 | -168.4925 | -15.2571 | -263.463 | 4.7054 | -54.6111 | 31.3738 |  | 109.2021 | 94.3646 |  | 18.3239 | 18.183 | 1.8533 | 140.8454 | -210.4303 | 69.3021 | -67.8674 | -0.3259 |  | -7.28 | -2.082 | -2.077 | 2.48 | -0.24 | -2.8729 | -5.7694 | 0.9689 | -4.744 | 8 | -0.297 | -0.401 |  | 5.2517 | 3.3213 | 3.1486 | 3.697 |  | 24.2 | -1.0736 | 1.27 |  | -5.0951 |  |  | -5.1811 |  | -8.0164 | 7.9419 | -16.9 | -1.1 | 45.9438 | -86.7236
14/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 4.7077 | -10.556 | 6.265 | 13.3867 |  | 16.1694 |  | 25.8695 | 11.6036 | 14.8187 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 2.2683 | -12.9187 | 6.5635 | 6.6152 | 11.5147 | 4.2166 | -0.5401 | 1.8549 |  | -2.0296 | -0.806 | -0.828 | 2.814 | -4.44 | -2.2 | -0.382 | 0.241 | -12.83 | -12.74 |  | -10.12 | -9.92 |  | 3.4858 | 18.2958 | 22.6988 | -5.7946 | -9.8244 | -9.1877 | 26.3773 | 19.766 | -16.777 | -13.4926 | 34.5037 | 29.9935 | 72.4134 | 19.6145 | -6.5 | -6.5 | -24.5777 | -22.7452 | -2.88 |  | 11.5411 | 7.3182 | 3.9712 | 2.5778 | -104.9531 | 84.6888 | 85.2382 | -54.1627 | -63.146 |  |  |  | 25.9468 | 10.05 | 11.13 | -2.1 | 7.83 | -18.08 | -18.08 | 21.675 | 19.8985 | -6.1469 |  | -3.6592 | 11.1511 |  | 4.2153 | 3.524 | 3.8 | 1.8 | -4.56 | 30.0105 | 29.501 | 28.6036 | 54.585 | 54.1167 | -29.7956 | -39.8329 | -23.3437 | 4.2783 | 44.17 | 18.06 | 13.2861 | 12.1124 | -9.5046 |  |  |  | -2.5463 |  |  |  |  | 0.3754 | 18 | 19.9 | 23.2 | 11.96 |  | 17.3445 | 0.2113 | -9.54 | -9.56 | 27.98 | -22.86 | -2.0182 | -1.0636 | -29.4139 | -28.5818 | 34.4254 | 7.7311 | -0.1665 | 0.2272 | -4.3969 | -12.0193 | -12.924 | -23.1691 | -33.9578 |  | -12.8658 | -12.344 |  | -1.8699 | -2.2235 | 1.552 | -20.0987 |  | -7.6296 | 4.41 | -9.79 | 0.3 | 5.3762 | -8.9996 | -9.1772 | -9.3721 | 3.1398 | -4.8115 | -4.0364 | 8.0629 | 7.5136 |  |  | 0 |  | 7.703 | 7.703 | -13.0616 | 13.7127 | 13.6989 | -0.8586 | 9.565 | 18.0142 | -8.54 | -0.7979 | 0.2181 | 0.24 | -0.5 | -18.1499 |  | 6.922 | 0.338 |  | 10 | -23.5888 | -16.846 |  | 18.7225 |  | 32.7685 | -11.7398 | -12.3863 | 2.8943 |  |  | -13.889 | 77.6939 | 2.5369 | -25.0647 | 5.5225 | 5.504 | 164.5386 | -2.1392 | -6.8302 | -10.9415 | 2.4059 | 8.7252 | 8.8933 | 1.9182 | 16.2063 | 16.5905 | -10.9 | 15.144 | 15.8293 | 41.2361 | 88.1826 |  | -2.6558 |  | -13.3261 | -12.9802 | -14.1316 |  |  | -14.6931 | -14.5283 | -25.7588 | -26.3346 | 25.22 | 25.32 | -36.3 | -36.5 | 0.195 | 9.84 | 40.6184 | 25.8224 | 25.1621 | -13.5 | -39.2 | -2.8 | -3.4 | -17.9337 | -17.8425 | -169.1172 | -17.2716 | -260.4102 | 5.7037 | -54.2973 |  |  | 112.0189 | 91.2335 |  | 17.47 | 17.5596 | 0.8412 | 136.932 | -210.0124 | 68.11 | -67.6975 | -0.2087 |  | -7.52 | -2.046 | -2.055 | 2.64 | 0 | -3.222 | -6.2974 | 0.676 | -4.0696 | 7.8 | 1.055 | 0.417 | 4.5071 |  | 4.255 | 3.5017 | 3.7071 |  | 23.7 | -0.2604 | 1.1 |  | -5.6012 |  |  | -4.8003 |  | -8.8923 | 9.4515 | -15.6 | -2.1 | 51.2485 | -93.4591
14/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 4.6457 | -10.4588 | 4.323 | 12.9121 |  | 14.0063 |  | 24.4917 | 10.7747 | 13.8295 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.7353 | -12.8277 | 6.2498 | 6.2224 | 10.7473 | 3.1261 | -0.5279 | 1.9323 |  | -2.0372 | -0.896 | -0.877 | 2.26 | -4.44 | 2.2 | -0.541 | 0.237 | -13.05 | -13.17 |  | -10.24 | -10.28 |  | 3.5595 | 18.7342 | 23.4024 | -8.6789 | -8.7108 | -8.5468 | 2.1786 | 2.4078 | -14.305 | -11.3502 | 28.5686 | 29.2043 | 78.2021 | 18.5727 | -5.5 | -5.5 | -25.0317 | -24.9801 | -3.3605 |  | 12.3155 | 7.5231 | 3.2684 | 2.1477 | -108.2796 | 86.1232 | 86.2758 | -47.0837 | -72.2491 |  |  |  | 25.1684 | 9.93 | 10.36 | -3.1 | 8.54 | -17.4102 | -17.1423 | 20.9578 | 18.9566 | -6.4493 | 0 | -5.0944 | 12.511 | 0 |  | 8.611 | 2 | 0.5 | -4.52 | 28.5927 | 28.6003 | 27.0046 | 56.784 | 57.3631 | -30.6927 | -40.6242 | -25.3859 | 4.3 | 41.44 | 16.77 | 12.0361 | 10.9406 | -8.9191 |  |  |  | -0.4556 |  |  | -38.9 | -40.5 | 0.3998 | 17.3 | 19.6 | 22.92 | 11.62 | -5.35 | 16.802 | -1.5938 | -8.23 | -8.41 | 26.01 | -23.49 | -4.4909 | -2.5182 | -29.3808 | -27.9636 | 34.1817 | 5.7303 | -2.0944 | -1.3861 | -8.5045 | -17.1263 | -13.038 | -31.8 | -28.4467 |  | -13.0708 | -12.5858 |  | 3.7375 | 2.4827 | -15.876 | -18.7818 |  | -4.5729 | 19.19 | -8.48 | -0.1 | 5.7088 | 1.344 | -10.7717 | -10.6908 | 3.5727 | -2.7943 | -7.8383 | 7.6677 | 6.877 |  | 0 | 2.6224 | 0 | 6.3633 | 6.0284 | -10.8847 | 12.8526 | 12.5919 | -1.1023 | 10.4188 | 18.1997 | -8.1 | -0.6038 | 0.1916 | 0 | 0.7 | -16.629 |  | 6.839 | 0.528 |  | 11.16 | -23.7232 | -17.2578 |  | 20.3896 |  | 32.5624 | -11.74 | -12.5454 | 2.8938 |  |  | -13.889 | 79.5691 | 3.0377 | -25.1553 | 5.3998 | 5.0497 | 161.3691 | -1.3104 | -6.5454 | -11.4258 | 2.6041 | 8.359 | 8.5373 | 2.0148 | 15.8074 | 16.5679 | -12.99 | 15.1959 | 15.8657 | 40.5949 | 89.2095 |  | -5.6722 |  | -13.2468 | -11.4722 | -13.8398 |  |  | 0.0014 | -14.9567 | -26.9773 | -26.6929 | 24.89 | 25.02 | -36.1 | -36.1 | 0.1584 | 10.4 | 43.5431 | 22.5058 | 22.4432 | -13.5 | -38.8 | -1.6 | -2.1 |  |  | -173.036 | -21.7704 | -260.5391 | 8.6157 | -58.1811 |  |  | 105.942 | 93.9111 |  | 16.2972 | 16.8505 | -3.327 | 138.3939 | -210.9626 | 67.2062 | -64.7765 | 0.0012 |  | -7.52 | -2.049 | -2.044 | 2.56 | 0.48 | -4.4103 | -6.6209 | 0.8499 | -3.9231 | 7.5 | 0.235 | -0.294 | 4.2698 |  | 4.3419 | 3.2683 | 3.9397 |  | 22.4 | 0.577 | 1.1 |  | -5.4058 | 0 | 0 | -5.2093 |  | -9.0345 | 9.6216 | -14.9 | -3 | 57.6866 | -103.1641
14/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 4.488 | -10.2906 | 4.3559 | 12.6495 |  | 13.8248 |  | 24.0062 | 10.3157 | 13.3554 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.4076 | -12.8838 | 6.3009 | 6.3126 | 10.8612 | 3.448 | -0.5075 | 1.9527 |  | -2.023 | -0.83 | -0.813 | 2.243 | -4.44 | 2.2 | -0.478 | 0.236 | -12.58 | -12.52 |  | -10.27 | -10.25 |  | 3.4825 | 18.8742 | 23.3708 | -9.4584 | -7.2232 | -7.3153 | 2.5633 | 2.461 | -15.0928 | -12.3941 | 29.1839 | 29.2681 | 76.67 | 17.582 | -5.3 | -5.3 | -25.422 | -25.1848 | -3.2494 |  | 14.433 | 8.0179 | 3.1286 | 2.0494 | -108.2491 | 88.1374 | 87.2829 | -54.1005 | -72.949 |  |  |  | 27.5236 | 10.48 | 11.01 | -1.87 | 10.03 | -20.3573 | -20.0894 | 20.1777 | 18.4173 | -6.5534 |  | 3.0878 | 14.2089 | 0 | 4.032 | 7.377 | 1.7 | 0.8 | -4.64 | 30.5436 | 30.6118 | 29.0289 | 56.6255 | 56.9777 | -29.1955 | -42.9034 | -23.7415 | 4.4358 | 41.46 | 16.97 | 12.0361 | 10.8429 | -8.9129 |  |  |  | -5.2193 |  |  | -38.8 | -40.5 | 0.4938 | 17 | 20.38 | 22.32 | 11.35 | -5.76 | 17.9335 | 3.3952 | -9.77 | -9.91 | 28.58 | -23.33 | 0.9636 | 0.2273 | -28.7192 | -28.2273 | 38.0087 | 9.2059 | 1.4003 | 1.6181 | -6.8734 | -15.5045 | -13.047 | -22.4755 | -32.7345 |  | -13.1438 | -12.4597 |  | 1.5034 | 0.2581 | -7.172 | -19.7999 |  | -5.2017 | 19.91 | -12.82 | 1 | 5.3542 | -2.7056 | -11.1909 | -11.1807 | 4.7389 | -2.8979 | -6.7795 | 7.6584 | 5.6643 |  | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.2101 | -9.545 | 13.7146 | 12.8357 | -1.226 | 0 | 13.6147 | -10.58 | -1.9075 | 0.1916 | 0.98 | 0.72 | -12.9078 | 4.2269 | 7.018 | 0.24 |  | 11.8 | -22.4659 | -16.2935 |  | 20.2027 |  | 32.7835 | -12.1954 | -13.0656 | 2.9271 |  |  |  | 80.2582 | 2.6171 | -24.6792 | 5.8578 | 4.8476 | 162.5124 | -1.0346 | -5.9227 | -11.4595 | 3.099 | 8.4835 | 8.6164 | 2.4831 | 15.3757 | 17.4208 | -10.9 | 14.7056 | 12.419 | 41.1411 | 86.7203 |  | -2.6622 |  | -13.9102 | -12.8359 | -13.4042 |  | -5.0187 |  | -13.7372 | -26.1961 | -25.4163 | 26.96 | 27.03 | -36.5 | -36.5 | 0.3525 | 9.76 | 40.2225 | 23.8607 | 23.7876 | -13.5 | -38.8 | -2 | -2.5 |  |  | -170.9476 | -17.8193 | -261.6837 | 5.2684 | -55.7482 |  |  | 110.1803 | 93.0619 |  | 18.664 | 19.1702 | 2.6349 | 137.84 | -206.2366 | 68.7783 | -68.2944 | -0.304 |  | -6.24 | -2.053 | -2.064 | 1.68 | 1.12 | -3.4186 | -6.9413 | 0.8225 | -4.5701 | 6.6 | 1.226 | -0.828 | 4.4978 |  | 3.6929 | 4.1257 | 3.6405 |  | 23.4 | 0.212 | 1.21 |  | -5.686 |  |  | -5.2958 |  | -8.5969 | 8.0399 | -15.6 | -2 | 53.7496 | -100.8053
14/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 4.562 | -10.3693 | 6.3096 | 14.0268 |  | 15.3857 |  | 26.9573 | 11.9336 | 15.1289 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.6693 | -13.5093 | 7.1401 | 7.1 | 12.4261 | 3.5196 | -0.4696 | 1.9608 |  | -1.995 | -0.687 | -0.681 | 2.579 | -4.44 | 2.2 | -0.417 | 0.24 | -11.38 | -11.22 |  | -10.28 | -10.22 |  | 3.0511 | 21.2885 | 25.9448 | -11.0424 | -7.7481 | -7.0837 | 10.6543 | 12.9186 | -16.2656 | -13.6598 | 32.9108 | 31.9465 | 82.8639 | 15.3119 | -4.7 | -4.7 | -23.8146 | -23.2544 | -3.0687 |  | 15.8648 | 8.3844 | 3.0035 | 1.8881 | -96.2553 | 90.762 | 90.0601 | -77.9152 | -53.9851 |  |  |  | 34.18 | 12.16 | 12.93 | 1.63 | 12.86 | -22.7685 | -22.0987 | 21.2298 | 19.6158 | -8.6571 |  | 3.8721 | 16.4096 |  | 3.8356 | 7.322 | 4.3 | 2.7 | -4.91 | 34.808 | 34.8569 | 33.3414 | 51.2149 | 51.7948 | -28.6578 | -42.0707 | -21.6135 | 4.5275 | 47.29 | 19.47 | 13.7549 | 12.6984 | -10.3922 |  |  |  | -12.4739 |  |  | -43.6 | -43 | 1.4838 | 17.4 | 22.6 | 22.62 | 11.63 | -6.57 | 19.654 | 10.4593 | -9.84 | -9.93 | 29.82 | -20.74 | 6.7455 | 3.7909 | -29.2802 | -27.9636 | 45.4905 | 15.1881 | 7.5707 | 8.4308 | -4.3507 | -13.1999 | -13.506 | -0.281 | -35.2433 |  | -13.2514 | -12.7344 |  | 2.9465 | 0.8848 | -11.78 | -24.1677 |  | -7.6637 | 12.33 | -12.78 | 2.3 | 5.4802 | -1.4599 | -9.4594 | -9.3008 | 3.5063 | -4.0293 | 0 | 7.4177 | 7.0483 |  |  | 0 |  | 12.2243 | 11.7219 | -12.7267 | 13.8077 | 13.742 | -3.3557 | 0 | 14.6352 | -10.97 | -1.9149 | 0.1916 | 1.09 | 0.27 | -13.7032 |  | 7.057 | 0.334 |  | 12.61 | -19.3744 | -14.6816 |  | 21.4136 |  | 32.5818 | -12.7624 | -13.4115 | 2.9991 |  |  |  | 81.4199 | 2.0053 | -24.0045 | 6.8877 | 6.2301 | 167.8144 | -0.0713 | -4.6468 | -12.532 | 3.0416 | 8.8424 | 8.9328 | 2.4327 | 14.6002 | 15.9417 | -9.22 | 10.4362 | 7.4808 | 47.0999 | 83.9103 |  | -3.8615 |  | -12.9375 | -13.1551 | -14.8918 |  |  | -13.6054 | -13.2648 | -25.9803 | -26.2143 | 26.94 | 26.94 | -36.1 | -36 | 0.0888 | 9.12 | 39.0819 | 24.6729 | 23.8145 | -13.5 | -38.4 | -2.5 | -3 | -17.6965 | -17.6164 | -169.6034 | -12.6294 | -264.795 | 9.41 | -53.5863 |  |  | 107.8372 | 95.8749 |  | 17.866 | 15.1147 | 3.0072 | 144.2472 | -209.9205 | 71.7652 | -71.1887 | -0.492 |  | -6.64 | -2.094 | -2.099 | 2 | 0.48 | -3.548 | -6.5904 | 0.7919 | -4.1886 | 6.4 | -0.871 | -0.823 | 4.277 | 4.9668 | 3.5276 | 4.3528 | 3.0559 |  | 22.3 | 0.2369 | 1.33 |  | -5.3249 |  |  | -5.0771 |  | -9.2928 | 9.1377 | -14.7 | -2.5 | 43.9733 | -87.1098
14/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 4.5803 | -10.5899 | 6.0434 | 13.5589 |  | 16.0914 |  | 27.4749 | 12.4736 | 15.4012 | -15.54 |  | 8.8 | 5.796 |  | 2.6899 | -13.7136 | 7.1412 | 6.9556 | 12.2286 | 3.479 | -0.5582 | 1.85 |  | -2.0022 | -0.665 | -0.659 | 2.415 | -4.44 | 2.2 | -0.503 | 0.237 | -11.7 | -11.62 |  | -10 | -10.04 |  | 3.0646 | 21.7234 | 26.3958 | -13.3584 | -9.554 | -9.2967 | 10.5765 | 11.5037 | -16.4349 | -13.8112 | 33.4918 | 32.8308 | 84.6383 | 15.6218 | -4.8 | -4.7 | -22.9679 | -22.0374 | -3.1278 |  | 15.4185 | 8.688 | 3.8046 | 2.6203 | -85.9706 | 86.9167 | 87.5576 | -66.6368 | -45.414 |  |  |  | 34.18 | 12.57 | 13.12 | 1.19 | 12.99 | -21.161 | -21.0271 | 22.2238 | 20.229 | -10.0531 | 0 | -2.9981 | 14.6854 |  | 3.8356 | 8.482 | 4.1 | 2.9 | -4.83 | 33.7734 | 33.1856 | 31.6589 | 49.583 | 48.8776 | -29.6658 | -39.3938 | -23.011 | 4.9387 | 47.83 | 20.05 | 14.2236 | 12.9913 | -10.5539 |  |  |  | -4.6006 |  |  | -41.2 |  | 1.2738 | 17.1 | 21.92 | 22.24 | 11.41 | -6.45 | 18.9565 | 2.8914 | -9.78 | -9.83 | 29.69 | -21.16 | 2.8545 | 1.1182 | -31.1001 | -29.8727 | 43.2014 | 12.444 | 3.5667 | 3.8994 | -5.7302 | -9.0586 | -14.252 | -5.4454 | -40.0118 |  | -12.6668 | -12.104 |  | 0.9207 | -1.3409 | 0.528 | -21.2889 |  | -2.8643 | 18.39 | -14.21 | 6.4 | 5.2412 | -4.5896 | -10.048 | -9.8856 | 3.4069 | -6.2631 | 0 | 7.5632 | 7.3785 |  | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.387 | -15.406 | 14.5715 | 14.4627 | -2.7573 |  | 18.9957 | -8.85 | -0.4976 | 0.2181 | -0.28 | 0.17 | -18.3409 |  | 7.226 | 0.082 |  | 12.28 | -21.6501 | -14.4481 |  | 22.426 |  | 32.9059 | -12.8172 | -13.4318 | 3.0786 |  |  |  | 83.5517 | 2.1079 | -24.2948 | 5.8131 | 5.4385 | 170.9365 | -0.4283 | -5.0867 | -12.3382 | 3.4987 | 9.1574 | 9.3046 | 3.0817 | 15.3395 | 16.6234 | -8.8 | 12.9342 | 7.0797 | 47.2035 | 83.0442 |  | -2.874 |  | -13.6264 | -13.0949 | -13.4139 | -5.4212 |  | -14.1932 | 0.0014 | -26.0214 | -25.4273 | 26.65 | 26.84 | -36.3 | -37 | 0.845 | 7.84 | 40.4147 | 23.3695 | 23.3214 | -13.1 | -38.8 | -2.9 | -3.4 |  | -17.7274 | -170.2949 | -9.7477 | -266.566 | 8.5088 | -53.2373 |  |  | 108.1151 | 98.1621 |  | 17.057 | 16.7925 | 2.9231 | 148.073 | -211.0948 | 73.0228 | -71.9047 | -0.2795 |  | -6.96 | -2.15 | -2.169 | 1.92 | 0.48 | -3.5794 | -6.5904 | 0.7034 | -4.8325 | 7 | -0.147 | -0.394 |  |  | 3.7928 | 4.0127 | 3.5819 |  | 23.1 | -1.1082 | 1.27 |  | -5.3835 |  |  | -5.0139 |  | -8.7944 | 8.7686 | -15.2 | -2.5 | 43.5666 | -85.8612
14/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 4.5761 | -10.6301 | 5.9681 | 13.2732 |  | 16.5909 |  | 28.2317 | 12.4916 | 15.6634 | -15.54 |  | 8.8 | 5.796 |  | 1.7469 | -13.1119 | 7.3612 | 7.212 | 12.6924 | 3.4045 | -0.4897 | 1.9314 |  | -2.0238 | -0.713 | -0.699 | 2.493 | -4.44 | 2.2 | -0.498 | 0.247 | -12.51 | -12.59 |  | -9.77 | -9.55 |  | 3.0539 | 21.5842 | 25.7123 | -13.1819 | -12.8106 | -11.993 | 27.6013 | 22.9421 | -17.1842 | -15.4652 | 38.0039 | 41.8411 | 84.3272 | 8.8708 | -4.2 | -4.3 | -20.5869 | -20.1853 | -3.3113 |  | 14.5334 | 8.7704 | 3.9673 | 2.5305 | -83.1934 | 85.2992 | 85.2687 | -59.7368 | -48.1095 |  |  |  | 34.5492 | 12.45 | 13.19 | 0.96 | 11.95 | -19.2856 | -19.5535 | 21.3914 | 19.9157 | -9.7048 |  | -6.3415 | 13.8092 |  | 4.032 | 7.441 | 4 | 2.7 | -4.94 | 32.0363 | 31.906 | 30.3586 | 49.1436 | 51.0767 | -31.2982 | -37.2816 | -25.0746 | 4.6547 | 45.75 | 18.94 | 14.3799 | 13.1866 | -10.7499 |  |  |  | -1.061 |  |  | -41.1 | -43 | 1.2604 | 16.8 | 21.12 | 22.14 | 11.21 | -6.21 | 19.375 | 0.8313 | -10.52 | -10.54 | 31.43 | -20.99 | -2.1636 | -1.6818 | -31.7987 | -29.8 | 42.3862 | 11.0154 | 2.6499 | 2.8109 | -7.8184 | -14.3717 | -13.008 | -13.2376 | -36.1042 |  | -12.5526 | -12.3919 |  | 3.3313 | 1.8058 | -10.244 | -26.2532 | -25.8722 | -4.4796 | 19.23 | -13.68 | 2.1 | 5.0547 | 3.1405 | -10.5588 | -10.408 | 3.3551 | -3.6663 | -8.5238 | 7.3854 | 7.5956 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.0379 | -13.0616 | 14.2383 | 14.1975 | -1.9497 | 0 | 16.6275 | -8.82 | -0.7521 | 0.2181 | -0.5 | 1.06 | -17.049 |  | 7.08 | 0.215 |  | 12.85 | -22.6756 | -15.6927 |  | 23.2154 |  | 32.6667 | -12.8651 | -13.6587 | 3.144 |  |  |  | 83.8993 | 2.3844 | -24.183 | 5.5565 | 6.9108 | 168.9925 | -0.2184 | -4.6657 | -12.8837 | 2.4361 | 9.2306 | 9.5024 | 1.7653 | 16.7291 | 17.9631 | -10.06 | 13.5754 | 6.8498 | 44.5778 | 85.0035 |  | -3.1032 |  | -13.0591 | -13.2173 | -12.963 |  |  | -14.2646 | -13.7153 | -24.873 | -24.5408 | 27.38 | 27.49 | -36.2 | -36.2 | 0.195 | 7.12 | 40.6734 | 23.691 | 23.485 | -13.5 | -39.3 | -2.8 | -3.4 |  |  | -171.8732 | -11.9372 | -264.1891 | 9.2252 | -52.6117 |  |  | 109.2704 | 101.6261 |  | 15.6778 | 16.0649 | 2.0747 | 150.2741 | -214.0384 | 74.107 | -73.1236 | -0.3967 |  | -7.04 | -2.139 | -2.166 | 2.32 | 0.64 | -3.817 | -7.0298 | 1.4664 | -5.4765 | 7.5 | 1.514 | 1.016 |  |  | 3.7943 | 3.6492 | 3.6172 |  | 23.7 | -2.0741 | 1.07 |  | -6.2586 |  |  | -5.1984 |  | -9.2033 | 9.0057 | -16.5 | -1.5 | 45.4877 | -89.2092
14/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 4.5336 | -10.5022 | 6.3827 | 13.0645 |  | 15.7143 |  | 28.0657 | 12.4426 | 15.4905 | -17.76 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 1.7432 | -12.6299 | 7.1679 | 7.1288 | 12.3838 | 3.7538 | -0.5544 | 2.0185 |  | -2.0239 | -0.815 | -0.805 | 2.384 | -2.22 | 4.4 | -0.737 | 0.25 | -12.9 | -12.92 |  | -9.85 | -9.87 |  | 2.9538 | 20.9146 | 25.2799 | -8.8956 | -9.0688 | -8.8468 | 3.0288 | 2.8328 | -13.6773 | -11.041 | 27.5514 | 28.3655 | 82.4232 | 12.1263 | -4.9 | -4.9 | -23.9039 | -24.0456 | -3.2917 |  | 15.9269 | 8.1481 | 3.7127 | 2.4977 | -103.2746 | 88.8394 | 89.0225 | -46.4783 | -56.5567 |  |  |  | 33.4315 | 12.07 | 12.83 | 0.65 | 11.91 | -19.2856 | -19.8215 | 21.4757 | 19.8898 | -10.1446 |  | -9.1568 | 15.6804 |  | 3.8356 | 8.671 | 3.4 | 1.8 | -4.96 | 30.474 | 30.3831 | 29.2967 | 52.0222 | 52.2959 | -30.3331 | -40.1395 | -24.4028 | 4.4961 | 45.92 | 18.82 | 14.3799 | 13.2843 | -10.7544 |  |  |  | 0.9952 |  |  | -41.2 | -40.7 | 1.3129 | 16.2 | 20.96 | 21.88 | 10.91 | -5.89 | 18.352 | -2.0626 | -9.31 | -9.39 | 29.32 | -22.41 | -3.5091 | -1.9727 | -32.638 | -31.6545 | 39.746 | 9.1154 | -0.0661 | 0.0376 | -9.5817 | -16.8415 | -12.879 | -23.0174 | -39.3979 |  | -12.4552 | -12.0195 |  | 6.4107 | 5.7062 | -16.388 | -28.8911 | -28.8948 | -3.4503 | 12.76 | -12.99 | 0.2 | 5.0207 | 9.8894 | -9.5383 | -9.5647 | 3.221 | -2.8363 | -10.2463 | 7.4934 | 5.8386 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 8.5403 | -11.387 | 14.7265 | 15.0185 | -0.1986 | 10.9848 | 17.2769 | -7.59 | -0.4976 | 0.1476 | -0.14 | 0.58 | -16.6631 |  | 7.142 | 0.102 |  | 12.48 | -24.531 | -17.2337 |  | 22.1378 |  | 32.2351 | -12.6707 | -13.2651 | 3.1139 |  |  |  | 83.2085 | 2.3991 | -23.7159 | 5.1135 | 5.8172 | 162.7164 | 0.0081 | -4.9792 | -12.6798 | 2.8771 | 9.3405 | 9.4865 | 2.2715 | 14.7634 | 17.4546 | -11.31 | 14.4787 | 8.0708 | 41.3179 | 87.1613 | -49.3526 | 4.5798 |  | -13.7674 | -13.6161 | -14.5197 |  |  | -15.539 | -15.0336 | -23.573 | -24.3178 | 23.04 | 23.21 | -37.8 | -37.6 | 0.195 | 4.08 | 37.9914 | 23.5429 | 23.4833 | -14.4 | -40.1 | -0.3 | -0.8 |  |  | -172.4512 | -15.5025 | -267.8027 | 5.0668 | -53.731 |  |  | 103.5692 | 109.3025 |  | 13.9212 | 15.3958 | 3.015 | 160.1772 | -222.2695 | 80.3493 | -77.9308 | -0.7019 |  | -7.28 | -2.138 | -2.143 | 2.56 | 0.32 | -3.7094 | -6.3279 | 1.2314 | -5.7694 | 6.8 | -1.3 | -2.057 |  |  | 2.9295 | 3.9323 | 3.0997 |  | 23.8 | -3.1133 | 1.11 |  | -4.7642 |  |  | -4.6486 |  | -7.4255 | 7.0273 | -16.6 | -1.2 | 46.5961 | -94.8851
14/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 4.4957 | -10.419 | 6.6346 | 11.4135 | 0 | 14.1669 |  | 27.0625 | 11.8976 | 14.8952 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.4403 | -14.0534 | 6.9502 | 6.9294 | 11.9528 | 3.8561 | -0.3107 | 1.852 |  | -2.0288 | -0.757 | -0.736 | 2.342 | -4.44 | 2.2 | -0.736 | 0.252 | -12.04 | -11.92 |  | -9.38 | -9.47 | 7.704 | 3.3994 | 20.0938 | 24.4778 | -11.0232 | -9.6146 | -7.9742 | 24.9129 | 10.4267 | -15.95 | -13.3671 | 39.7151 | 36.486 | 74.2453 | 11.9571 | -5.2 | -5.3 | -22.2436 | -22.4066 | -3.0908 |  | 16.1436 | 8.002 | 3.708 | 2.4685 | -87.4965 | 84.933 | 85.5128 | -34.8886 | -48.0037 |  |  |  | 33.681 | 11.85 | 12.45 | 0.34 | 11.92 | -22.2327 | -21.9648 | 24.6979 | 22.7402 | -9.3123 | 0 | -5.468 | 14.0557 | 0 | 4.032 | 8.218 | 1.9 | 0.1 | -4.63 | 30.638 | 30.5284 | 29.0508 | 52.8468 | 53.0008 | -28.675 | -41.9833 | -23.8371 | 4.2934 | 44.15 | 18.12 | 13.9111 | 12.8937 | -10.4732 |  | 0 | 0 | 1.7455 |  |  | -43.4 | -42.2 | 1.4044 | 16.4 | 19.14 | 21.5 | 10.78 | -5.35 | 17.1895 | -2.9677 | -9.03 | -9.11 | 28.82 | -22.69 | -5.0727 | -2.4818 | -35.3466 | -34.0364 | 38.4212 | 8.0935 | -1.2967 | -1.4278 | -15.2209 | -23.5827 | -14.18 | -35.7743 | -36.7117 |  | -11.751 | -11.456 |  | 5.3075 | 4.3408 | -22.02 | -27.4628 | -27.0946 | 2.5098 | 20.31 | -9.46 | 0 | 5.1488 | 9.6376 | -10.4731 | -10.4445 | 5.8938 | 3.0857 | -14.9075 | 7.3963 | 5.5177 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.7172 | -8.2054 | 16.6832 | 16.6633 | 0.2533 | 11.4695 | 16.7984 | -8.34 | -0.6038 | 0.2007 | 0.41 | 0.16 | -16.6696 |  | 7.173 | -0.029 |  | 12.1 | -25.125 | -18.2982 |  | 21.3566 |  | 32.2744 | -12.5483 | -13.3513 | 3.1383 |  |  |  | 83.7021 | 1.8732 | -24.2367 | 5.3554 | 6.065 | 166.0698 | -0.5932 | -4.9598 | -12.2536 | 2.5739 | 9.1061 | 9.3204 | 1.9854 | -3.6906 | -2.0374 | -9.22 | 12.5412 | 10.4228 | 59.6816 | 90.7321 | -12.9808 | 38.55 |  | -16.1644 | -11.2183 | -12.9426 | 10.4702 | 11.3469 | -11.4905 | -11.0785 | -21.7414 | -21.7073 | 11.69 | 12.06 | -36.1 | -36.7 | 0.0705 | 1.2 | 50.4821 | 23.5176 | 23.441 | -14.4 | -40.6 | -5.4 | -5.9 |  | -17.5187 | -149.2446 | -9.117 | -257.6929 | -27.0337 | -52.0897 | 97.9003 | 64.8561 | 119.523 | 106.6847 | 31.0542 | 29.1124 | 28.0177 | -9.8904 | 178.5373 | -213.3577 | 113.2579 | -100.5138 | -1.781 |  | -6.88 | -2.098 | -2.106 | 2.4 | 1.04 | -4.061 | -7.0878 | 0.1175 | -5.156 | 7.9 | 0.603 | 0.635 |  |  | 4.297 | 2.62 | 3.0782 |  | 25.6 | -1.8502 | 1 |  | -5.6947 | 0 | 0 | -4.8337 | 0 | -4.6509 | 4.8661 | -17.7 | 0.3 | 41.0645 | -93.7014
14/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.2006 | -10.1737 | 9.3334 | 10.6739 |  | 13.5971 |  | 29.2941 | 13.2076 | 16.2103 | -26.64 | -35.2 | 11 | 4.14 | -24.2 | 3.545 | -13.0418 | 6.9064 | 6.859 | 11.9358 | 3.8314 | -0.4363 | 1.8097 |  | -2.0058 | -0.82 | -0.797 | 4.063 | 6.66 | 4.4 | -0.286 | 0.285 | -13.04 | -12.88 |  | -11.78 | -11.75 | 7.9799 | 3.2385 | 18.6166 | 23.1841 | -1.7626 | -9.1315 | -9.0396 | 2.9033 | 3.0985 | -13.4899 | -11.0134 | 30.373 | 30.9913 | 73.9665 | 16.0397 | -5.3 | -5.3 | -25.3304 | -25.3895 | -3.5244 |  | 14.9408 | 7.7059 | 2.8462 | 1.7932 | -128.5134 | 85.6044 | 85.3908 | -11.2341 | -76.3905 |  |  |  | 31.6052 | 10.98 | 11.35 | -1.38 | 10.31 | -23.0364 | -22.6346 | 25.011 | 23.4189 | -9.0532 |  | -8.5525 | 14.8707 | 0 | 4.2153 | 8.261 | -3 | -4 | -4.48 | 27.1619 | 26.5015 | 25.0337 | 61.572 | 62.0104 | -32.1048 | -46.783 | -26.2069 | 4.1409 | 42.46 | 17.41 | 13.4424 | 12.3077 | -10.1079 |  |  |  | 10.5738 |  |  |  | -42.1 | 1.3507 | 15.6 | 17.46 | 20.76 | 10.21 | -4.67 | 15.1435 | -11.0806 | -8.9 | -9.04 | 28.64 | -23.65 | -11.2545 | -5.8727 | -39.2273 | -37.0636 | 32.4667 | 2.5042 | -7.2991 | -6.9263 | -15.3089 | -22.7991 | -13.43 | -62.3029 | -23.0392 |  | -10.6907 | -10.336 |  | -0.206 | -1.4796 | -1.028 | -27.3108 | -27.1544 | 4.5278 | 11.36 | -3.95 | -0.4 | 4.6326 | 0.5867 | -11.9637 | -11.9022 | 6.197 | 7.2481 | -18.9673 | 7.6861 | 6.8488 |  | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.7172 | -8.0379 | 19.1867 | 19.2283 | 1.507 | 12.8833 | 14.9429 | -6.96 | -1.7153 | 0.2255 | 0.14 | -0.17 | -14.923 |  | 6.957 | 0.064 |  | 11.53 | -26.0793 | -19.0962 |  | 20.9107 |  | 32.6906 | -11.5162 | -12.2607 | 3.1713 |  |  |  | 82.1306 | 2.8077 | -25.1995 | 5.3559 | 5.215 | 156.4042 | -1.8112 | -7.361 | -10.7929 | 2.604 | 9.0915 | 9.2334 | 2.1657 | 5.0635 | 7.1476 | -8.38 | 11.8076 | 11.5235 | 59.0032 | 97.7909 | -1.8255 | 49.9671 |  | -18.3682 | -11.1293 | -12.2707 |  |  | -11.463 | -11.0455 | -20.1243 | -19.7279 | 11.23 | 11.4 | -35.4 | -35.5 | 0.0888 | -0.8 | 48.2412 | 25.7032 | 25.1761 | -14.8 | -41.3 | -4.6 | -5.1 |  | -17.4564 | -127.0335 | 2.3893 | -285.0193 | -21.3025 | -51.9403 | 124.7793 | 36.0197 | 132.8051 | 78.4228 | 66.2129 | 29.8104 | 29.7316 | -24.1019 | 250.6811 | -174.1908 | 83.5181 | -67.1683 | -2.2254 |  | -6.48 | -2.082 | -2.079 | 1.76 | 1.2 | -3.9489 | -7.4693 | 0.7919 | -5.742 | 8.1 | 0.721 | 0.979 |  |  | 3.344 | 3.5959 | 2.7621 |  | 25.3 | -2.2078 | 0.89 |  | -5.2914 | 0 | 0 | -4.9177 |  | -2.5697 | 2.2665 | -17.8 | 0.1 | 47.4899 | -110.9355
14/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 3.4488 | -9.1204 | 9.9617 | 9.9258 |  | 12.2695 |  | 28.5267 | 12.8296 | 15.8562 | -26.64 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.2692 | -13.9905 | 6.452 | 6.2658 | 11.2744 | 3.8935 | -0.4969 | 1.9131 |  | -1.9608 | -0.523 | -0.514 | 3.534 | 4.44 | -4.4 | -0.395 | 0.272 | -10.09 | -10.05 |  | -13.07 | -13.07 | 7.5759 | 3.6639 | 22.6107 | 25.3347 | -12.418 | -2.2371 | -3.3596 | 17.3681 | 20.6659 | -19.6145 | -14.5284 | 32.6753 | 37.465 | 79.7713 | 16.1664 | -5.3 | -5.3 | -29.4425 | -28.3599 | -2.3313 |  | 6.9546 | 6.2915 | 3.3598 | 2.1304 | -120.9143 | 78.3105 | 77.9748 | -4.5121 | -77.1666 |  |  |  | 30.6871 | 11 | 11.68 | 1.42 | 12.16 | -26.3854 | -26.3854 | 27.664 | 26.2388 | -8.1715 | -12.2937 | -12.4995 | 7.6053 |  | 4.032 | 7.847 | -4.6 | -5.4 | -4.17 | 30.1921 | 30.9678 | 28.7412 | 54.155 | 54.4035 | -22.3941 | -48.7015 | -16.5597 | 3.9714 | 39.95 | 16.27 | 12.6611 | 11.5265 | -9.7711 |  |  |  | 11.5942 |  |  | -41.5 | -40.5 | 0.838 | 14.8 | 15.68 | 19.54 | 9.48 | -4.08 | 13.454 | -11.2456 | -6.29 | -6.4 | 22.97 | 14.59 | -14 | -6.7818 | -42.0629 | -40.3636 | 33.1077 | 6.2105 | -3.5073 | -3.1281 | -16.9229 | -25.1686 | -13.66 | -69.4947 | -16.6503 |  | -9.7737 | -9.461 |  | -3.035 | -3.5131 | -7.684 | -27.9454 | -27.3895 | 8.8748 | 19.59 | -13.62 | -0.5 | 2.6355 | -2.3277 | -8.948 | -8.9254 | 6.9647 | 12.0203 | -23.0203 | 7.8032 | 1.1358 |  | 0 | 0 |  | 14.5687 | 14.7362 | -8.3728 | 23.0651 | 22.8287 | -0.8511 | 9.2022 | 12.4965 | -8.97 | -2.8066 | 0.2795 | 1.26 | -1.12 | -12.0912 |  | 6.959 | 0.875 |  | 12.15 | -22.5292 | -16.7674 |  | 20.7291 |  | 30.2927 | -10.354 | -11.0425 | 3.0633 |  |  |  | 74.1188 | 2.7578 | -23.7954 | 4.4548 | 6.0725 | 155.6715 | -2.5127 | -7.1125 | -8.4081 | 3.7934 | 8.7472 | 8.9486 | 3.3357 | 11.7192 | 13.903 | -1.68 | 4.3245 | -5.2819 | 76.7851 | 109.1287 | 4.0428 | 49.9429 |  | -17.6375 | -10.8645 | -12.9334 | 22.9141 | 23.7272 | -7.0355 | -6.8542 | -19.7595 | -19.5711 | 10.2 | 10.66 | -36.1 | -36.4 | 0.3525 | 0.88 | 52.1961 | 30.6748 | 30.576 | -14.5 | -41.8 | -8.8 | -9.4 | -17.4716 | -17.2005 | -113.3064 | 16.4025 | -279.7087 | -19.9885 | -41.3372 | 141.2951 | 14.3209 | 113.8296 | 86.6115 | 89.6917 | 32.5763 | 27.0957 | -8.5239 | 275.5073 | -177.681 | 115.2408 | -88.7605 | -0.8191 |  | -6.72 | -2.186 | -2.186 | 1.92 | 1.12 | -3.8085 | -7.1183 | 1.1734 | -6.0044 | 8 | 0.319 | -0.483 |  |  | 2.8279 | 0.877 | 2.5747 |  | 26.9 | -2.9626 | 0.96 |  | -5.735 |  |  | -5.1339 |  | 0 | 0 | -18.9 | 1.8 | 39.9045 | -100.7898
14/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 3.1657 | -8.4415 | 11.7384 | 7.8654 |  | 11.059 |  | 26.8794 | 11.9396 | 14.943 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.1102 | -13.3865 | 4.8941 | 4.6591 | 8.5468 | 3.0942 | -0.9464 | 1.2778 |  | -2.0421 | -0.652 | -0.63 | 3.201 | 2.22 | -4.4 | -0.407 | 0.275 | -10.53 | -10.56 |  | -13.43 | -13.51 | 6.2849 | 3.8293 | 21.1429 | 23.3977 | -8.7054 | -0.6316 | -0.5365 | 2.9012 | 2.881 | -16.2364 | -14.0366 | 26.9061 | 27.4649 | 79.1803 | 17.5861 | -6.3 | -6.3 | -31.816 | -31.7911 | -2.37 |  | 8.2492 | 6.0174 | 2.9174 | 1.9739 | -133.7626 | 86.8862 | 87.1303 | 1.5773 | -71.5024 |  |  |  | 34.14 | 12.65 | 11.56 | -0.95 | 14.6 | -27.1891 | -26.9212 | 28.6273 | 26.9982 | -8.3267 | -16.9971 | -16.8983 | 8.3165 |  | 4.032 | 7.998 | -2.6 | -3.3 | -4.37 | 29.6536 | 30.0491 | 27.9726 | 56.2765 | 56.5569 | -24.183 | -50.7998 | -19.1826 | 4.3294 | 39.94 | 16.5 | 13.1299 | 12.0148 | -10.2873 |  |  |  | 13.1163 |  |  | -44.6 | -44.4 | 0.5829 | 15.9 | 16.72 | 20.58 | 10.17 | -3.88 | 12.555 | -12.7482 | -3.24 | -3.3 | 22.9 | 14.52 | -11.8182 | -6.5182 | -42.9251 | -41.5364 | 30.297 | 6.8737 | -3.8981 | -3.0826 | -26.1162 | -35.8879 | -14.974 | -73.1901 | -63.8676 |  | -5.3431 | -4.9128 |  | 2.5035 | 1.7664 | -26.116 | -25.6862 | -25.6433 | 14.8033 | 13.13 | -2.09 | 0 | 2.8577 | 10.4772 | -9.8482 | -9.7604 | 7.4496 | 18.2622 | -27.6858 | 7.5952 | 1.3798 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.406 | -11.2196 | 23.981 | 23.7042 | -1.4089 | 9.3121 | 15.27 | -9.17 | -1.3088 | 0.2804 | -0.31 | 0.84 | -15.2472 |  | 6.659 | 1.042 |  | 11.21 | -22.4163 | -16.4893 |  | 21.1005 |  | 31.0061 | -10.1998 | -10.8462 | 3.408 |  |  |  | 68.4566 | 1.7676 | -22.4905 | 6.5673 | 4.2677 | 153.3686 | -1.953 | -8.1626 | -8.4312 | 4.0763 | 9.4284 | 9.7318 | 3.8344 | 11.1967 | 12.4364 | -10.9 | 14.0111 | 22.8218 | 49.3108 | 55.3273 | 1.3412 |  |  | -20.6872 | 0 | 0 |  |  | -13.4681 | -12.6276 | -20.8332 | -20.6967 | 10.87 | 11.13 | -36.5 | -36.6 | 0.0009 | -0.4 | 46.0895 | 32.1101 | 31.7581 | -16 | -40.1 | -3.3 | -3.8 | -17.4775 | -17.7197 | -72.7175 | 59.9589 | -248.2067 | 11.1792 | -37.6675 | 105.2624 | 58.8515 | 129.6167 | 68.8341 | 48.6445 | 29.1876 | 29.4912 | -19.8022 | 231.3017 | -166.3461 | 75.1235 | -52.7032 | 0.7971 |  | -8.08 | -2.234 | -2.255 | 3.52 | 0 | -4.0939 | -6.0624 | -1.4328 | -6.6789 | 10.3 | 1.696 | 1.227 | 0 | 0 | 3.7304 | 3.0588 | 3.6209 |  | 25.2 | 0.0513 | 0.91 |  | -5.1111 |  |  | -4.9272 |  | 0 | -1.9351 | -17.9 | 0.3 | 11.2987 | -82.7682
14/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 3.7401 | -9.3375 | 8.641 | 8.3365 |  | 14.1034 |  | 26.0403 | 11.4886 | 14.5339 | -24.42 | -33 | 8.8 | 1.656 | -19.8 | 3.4929 | -13.6587 | 5.8981 | 5.7309 | 10.1441 | 2.9417 | -1.6586 | 0.8392 |  | -2.079 | -0.277 | -0.264 | 3.877 |  | 2.2 | -0.405 | 0.305 | -8.25 | -8.22 |  | -12.86 | -12.89 | 6.4194 | 3.2586 | 22.6368 | 24.9358 | -11.7159 | -0.9584 | -0.6469 | 1.3513 | 1.4502 | -15.9278 | -13.1101 | 22.6167 | 23.0463 | 90.4006 | 15.5768 | -5.8 | -5.8 | -29.6117 | -29.6976 | -2.3407 |  | 8.1938 | 7.2141 | 3.3414 | 2.1786 | -102.3896 | 84.0785 | 84.1395 | -21.087 | -58.8053 |  |  |  | 32.0843 | 11.66 | 10.77 | -2.41 | 13.33 | -22.5006 | -22.0987 | 23.9973 | 22.5102 | -8.2871 | -8.9633 | -9.0995 | 7.6653 |  | 4.2153 | 8.245 | -2.5 | -3.3 | -3.96 | 32.8779 | 32.898 | 30.8923 | 52.8902 | 53.0324 | -24.6179 | -45.9227 | -18.7295 | 4.6915 | 40.03 | 16.03 | 12.5049 | 11.5265 | -10.0333 |  |  |  | 4.7872 |  |  | -42.3 | -42.1 | -0.2856 | 14.8 | 17.44 | 19.54 | 9.28 | -4.32 | 11.6095 | -5.1578 | -3.41 | -3.48 | 21.26 | 13.89 | -6.0727 | -3.5636 | -37.5279 | -36.1182 | 32.7825 | 10.2476 | 0.2157 | 0.5954 | -24.1093 | -33.6085 | -13.404 | -50.3881 | -66.9807 |  | -4.6557 | -4.2536 |  | -0.3319 | -0.2673 | -28.676 | -17.9581 | -17.7523 | 12.7308 | 13.02 | 0 | 0 | 2.624 | 5.0544 | -9.9827 | -9.9744 | 8.4707 | 15.5947 | -24.5441 | 7.5777 | 1.2933 |  | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.8847 | -14.5687 | 18.0532 | 17.9844 | -4.8603 | 0 | 14.313 | -11 | -2.314 | 0.2804 | 1.09 | -0.34 | -13.6055 | 2.2785 | 6.537 | 0.256 |  | 13.85 | -18.284 | -12.6067 |  | 23.3462 |  | 32.6108 | -10.7635 | -11.4586 | 3.7391 |  |  |  | 40.9 | 0.9588 | -21.5252 | 4.2125 | 4.582 | 169.5166 | -0.411 | -8.968 | -9.433 | 3.0719 | 9.5602 | 9.8821 | 2.7299 | 3.0169 | 3.5768 | 3.35 | 0 | 37.4359 | 36.1057 | 40.2625 | 7.9755 |  |  | -21.8032 | -12.7881 | -13.8774 | 32.8512 | 32.2096 | -12.0179 | -11.474 | -18.9243 | -18.8988 | 9.98 | 10.19 | -37.8 | -37.9 | 0.054 | -3.52 | 38.2973 | 31.4895 | 31.0526 | -16.1 | -40.6 | -4.1 | -4.7 | -17.5141 | -17.5122 | -59.7222 | 57.5652 | -253.4961 | 9.5798 | -36.6461 | 105.65 | 56.5783 | 124.709 | 67.6481 | 49.2485 | 31.2131 | 29.143 | -16.874 | 229.1038 | -165.4543 | 72.1535 | -53.3134 | 0.9143 |  | -8.08 | -2.295 | -2.299 | 3.84 | 0 | -4.2688 | -6.0349 | -1.1398 | -6.5324 | 9.7 | -0.387 | 0.123 |  |  | 3.5888 | 3.1708 | 3.3017 |  | 26 | 0.2796 | 0.77 |  | -5.2452 |  |  | -4.9415 |  | 2.5468 | -2.9313 | -17.8 | 0.5 | 12.9585 | -86.3912
14/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 3.9111 | -9.4571 | 8.9387 | 9.8915 |  | 14.7382 |  | 25.6393 | 11.2887 | 14.4437 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.2222 | -13.8174 | 6.2572 | 6.1465 | 10.4795 | 2.5824 | -1.7158 | 0.698 |  | -2.0727 | -0.179 | -0.163 | 3.498 | 0 | 2.2 | -0.574 | 0.313 | -7.85 | -7.77 |  | -12.66 | -12.73 | 6.5312 | 3.1222 | 23.076 | 25.4268 | -12.5977 | -0.7934 | -0.6466 | 1.2234 | 1.3011 | -15.6741 | -12.8168 | 21.3987 | 21.6318 | 91.4661 | 15.3906 | -5.8 | -5.9 | -28.8768 | -28.7352 | -2.1963 |  | 7.6561 | 7.1767 | 3.5032 | 2.1914 | -89.877 | 82.0337 | 82.1253 | -19.885 | -55.2325 |  |  |  | 28.9008 | 10.97 | 10.42 | -3.57 | 11.24 | -23.1704 | -23.1704 | 22.2981 | 20.6001 | -7.029 | -8.891 | -8.8454 | 7.4195 |  | 4.4116 | 8.079 | -3.7 | -4.3 | -3.63 | 31.5475 | 31.3405 | 29.547 | 52.5912 | 52.7424 | -23.7056 | -45.1051 | -17.4512 | 4.5927 | 38.58 | 15.82 | 11.8799 | 11.0382 | -9.6757 |  |  |  | 3.1211 |  |  |  |  | -0.5383 | 14.1 | 16.28 | 18.44 | 8.65 | -4.02 | 10.261 | -3.9002 | -2.75 | -2.78 | 18.14 | 13.5 | -4.7455 | -3.3727 | -36.8417 | -35.6364 | 28.7136 | 8.5012 | -1.6076 | -1.3128 | -25.8107 | -35.1092 | -12.905 | -51.839 | -76.1159 |  | -4.0778 | -3.6915 |  | 0.2531 | 0.0598 | -32.26 | -17.1528 | -16.9156 | 13.4964 | 13.14 | 0 | 0.1 | 2.4764 | 6.9787 | -9.335 | -9.3621 | 8.5654 | 16.589 | -24.8745 | 7.9027 | 1.3791 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.5545 | -15.7409 | 17.4201 | 17.3763 | -3.3939 |  | 18.9175 | -11 | -1.2026 | 0.2804 | 0.29 | -0.58 | -17.3414 |  | 6.469 | 0.093 |  | 13.91 | -20.8036 | -14.249 |  | 23.4564 |  | 33.0288 | -10.8624 | -11.7359 | 3.8301 |  |  |  | 63.0326 | 0.4266 | -21.5091 | 7.0123 | 5.5545 | 170.7688 | -0.5007 | -9.2293 | -9.125 | 2.5392 | 9.5749 | 9.9058 | 2.1821 | 1.5292 | 4.5069 | 1.26 | 0 | 41.7934 | 32.6436 | 36.7799 | 6.9624 |  |  | -21.1831 | -12.4877 | -11.7824 |  |  | -15.116 | -14.6821 | -17.5206 | -17.6839 | 13.22 | 13.44 | -38.7 | -38.6 | -0.087 | -3.68 | 49.3323 | 20.705 | 20.6082 | -16.5 | -40.2 | -0.7 | -1.3 | -17.7112 | -17.7264 | -61.5958 | 58.6556 | -252.8614 | 9.4156 | -36.4339 | 104.5242 | 61.5515 | 138.7961 | 71.2334 | 45.7515 | 30.3771 | 29.6919 | -30.1687 | 224.2036 | -166.547 | 67.7774 | -49.3088 | -1.0535 |  | -8.4 | -2.288 | -2.307 | 3.84 |  | -4.2024 | -5.9159 | -1.0819 | -6.0349 | 9.9 | -0.706 | -1.65 |  |  | 3.2873 | 4.29 | 3.6608 |  | 25.2 | 0.5395 | 0.71 |  | -5.4604 |  |  | -5.0117 |  | 0 | -2.193 | -17.4 | -0.2 | 14.4236 | -86.351
14/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 3.7166 | -9.239 | 9.5455 | 9.3871 |  | 13.9493 |  | 26.3027 | 11.6256 | 14.7677 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.2642 | -13.066 | 6.1667 | 5.924 | 10.5523 | 3.2833 | -1.796 | 0.7746 |  | -2.0731 | -0.287 | -0.26 | 4.037 | 0 | -2.2 | -0.582 | 0.324 | -9.24 | -9.33 |  | -12.87 | -12.88 | 7.3594 | 3.0084 | 22.8127 | 25.0882 | -10.7175 | -1.9666 | -1.7544 | 2.5088 | 2.6285 | -15.4236 | -12.6044 | 25.2672 | 25.9952 | 81.7662 | 13.9274 | -4.3 | -4.3 | -29.1052 | -28.9362 | -2.0968 |  | 6.0605 | 6.8383 | 3.267 | 2.0674 | -103.7934 | 81.3013 | 81.2402 | -11.0134 | -68.784 |  |  |  | 26.835 | 10.29 | 11.08 | -4.92 | 6.04 | -21.5629 | -21.295 | 21.5649 | 19.8316 | -6.5249 | -9.0284 | -8.9431 | 6.1459 | 0 | 1.728 | -2.364 | -3.7 | -4.6 | -3.72 | 29.5018 | 29.509 | 27.7631 | 53.5898 | 53.8532 | -23.9944 | -44.7838 | -18.8442 | 4.4899 | 36.18 | 14.51 | 11.5674 | 10.6476 | -9.5895 |  |  |  | 1.0497 |  |  | -40.8 | -41.1 | -0.3247 | 12.8 | 16.92 | 17.24 | 7.76 | -4.05 | 10.044 | -2.5501 | -3.34 | -3.32 | 18.8 | 13.69 | -4.3636 | -2.3545 | -34.996 | -33.9 | 26.2824 | 6.0884 | -3.0476 | -2.4929 | -26.022 | -34.8785 | -12.455 | -63.1443 | -69.261 |  | -4.1834 | -3.7681 |  | 1.6526 | 1.3045 | -34.308 | -16.3557 | -16.1879 | 12.4836 | 13.19 | 2.74 | 0 | 3.8126 | 10.5685 | -9.2927 | -9.2218 | 6.8084 | 15.4379 | -24.1851 | 7.8413 | 1.4154 |  |  |  |  | 9.545 | 9.2101 | -12.8941 | 16.0162 | 16.1561 | -1.4194 | 0 | 16.8277 | -10.83 | -1.3198 | 0.2804 | 0.58 | 0.24 | -16.4508 |  | 6.401 | -0.043 |  | 15.88 | -22.5669 | -15.8986 |  | 25.1357 |  | 35.3387 | -11.8237 | -12.5868 | 3.8675 |  |  |  | 65.3634 | 0.8918 | -23.701 | 6.1909 | 5.6077 | 165.5937 | -0.1348 | -9.8898 | -10.5137 | 2.6957 | 9.5309 | 9.6606 | 2.3898 | 4.5986 | 4.3959 | 0 | 0 | 46.2586 | 28.8711 | 38.6775 | 6.6052 |  |  | -20.193 | 0 | -10.419 |  |  | -15.8796 | -14.9512 | -17.7593 | -17.719 | 11.61 | 11.9 | -36.5 | -36.4 | 0.0705 | -3.76 | 50.5815 | 19.8366 | 19.1302 | -16.5 | -39.3 | -0.3 | -0.9 |  |  | -63.4933 | 54.4039 | -256.3851 | 9.6246 | -38.0096 | 101.4401 | 61.9979 | 139.543 | 72.1156 | 42.1342 | 29.7004 | 26.6761 | -32.3055 | 225.778 | -168.9862 | 66.5004 | -46.2411 | -0.9827 |  | -7.44 | -2.268 | -2.279 | 3.12 | 0 | -4.2773 | -6.6789 | -0.4959 | -5.4765 | 9.4 | -1.3 | -1.347 |  |  | 3.8083 | 3.338 | 2.9442 |  | 23.7 | -0.362 | 0.8 |  | -5.5347 |  |  | -5.2385 |  | 0 | 0 | -15.9 | -1.8 | 19.4711 | -92.5917
14/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 3.6982 | -9.1747 | 9.8349 | 9.1074 |  | 13.47 |  | 27.0193 | 11.8556 | 14.8224 |  | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.1712 | -12.9352 | 5.743 | 5.5464 | 9.8797 | 3.6115 | -1.81 | 0.7479 |  | -2.0777 | -0.296 | -0.274 | 4.092 | 0 | -2.2 | -0.584 | 0.326 | -10.55 | -10.49 |  | -12.51 | -12.55 | 7.8744 | 3.456 | 21.6727 | 23.9859 | -10.1681 | -2.4254 | -2.1773 | 2.4356 | 2.5161 | -15.7568 | -13.1235 | 28.0881 | 28.8302 | 76.4151 | 14.4982 | -4.5 | -4.5 | -29.4611 | -29.0896 | -2.0779 |  | 5.5829 | 6.8046 | 3.0645 | 2.0624 | -110.6296 | 81.4844 | 81.7591 | -3.2203 | -80.1464 |  |  |  | 25.8969 | 10.25 | 10.99 | -5.16 | 5.93 | -21.0271 | -20.8931 | 21.4845 | 19.6982 | -5.9371 | -9.2535 | -9.4745 | 4.552 | 0 | 1.5316 | -2.131 | -5.4 | -6.3 | -3.71 | 28.2939 | 28.6524 | 26.7573 | 56.8556 | 57.0817 | -24.3641 | -46.9722 | -18.957 | 4.2029 | 34.56 | 13.64 | 10.9424 | 10.0616 | -9.4118 |  |  |  | 0.6536 |  |  |  |  | -0.4956 | 12 | 15.62 | 16.38 | 7.13 | -3.88 | 9.6255 | -1.6951 | -3.31 | -3.41 | 18.91 | 12.99 | -3.3091 | -1.6273 | -34.1295 | -33.2727 | 25.2008 | 4.5498 | -4.4444 | -4.0899 | -25.7279 | -34.5752 | -12.35 | -71.8708 | -61.6198 |  | -4.1697 | -3.8753 |  | 2.0647 | 1.2196 | -33.796 | -16.1478 | -16.0354 | 11.5413 |  | 2.67 | 0 | 3.5486 | 12.1906 | -10.9862 | -10.949 | 9.4474 | 14.8456 | -23.6513 | 7.5726 | 1.3584 |  |  |  |  | 8.5403 | 8.7077 | -11.2196 | 14.7623 | 15.188 | -0.3431 | 10.2332 | 17.687 | -9.81 | -1.0085 | 0.3033 | 0.27 | -0.05 | -16.9817 |  | 6.354 | 0.125 |  | 17.43 | -23.9643 | -17.2012 |  | 27.3825 |  | 34.3263 | -12.3616 | -13.166 | 3.7548 |  |  |  | 65.2391 | 0.4142 | -23.7896 | 4.9625 | 6.0078 | 159.48 | -0.3531 | -7.5284 | -11.1929 | 2.6936 | 9.216 | 9.4628 | 2.2429 | 4.68 | 7.3783 | 0.84 | 3.2922 | 48.3608 | 28.576 | 43.0911 | 8.5656 |  |  | -21.0058 | -12.2744 | 0 |  |  | -16.4509 | -16.2257 | -17.5478 | -17.3533 | 13.38 | 13.68 | -37.1 | -37.3 | -0.087 | -3.44 | 53.3081 | 22.4378 | 22.7252 | -16.9 | -39.3 | 0.4 | 0 | -17.9147 |  | -53.9372 | 58.1272 | -255.5975 | 7.393 | -35.8222 | 105.4877 | 58.7121 | 141.4674 | 72.0675 | 41.7498 | 28.7551 | 27.5101 | -34.1336 | 226.7977 | -172.4006 | 65.3271 | -44.2513 | -1.2879 |  | -7.04 | -2.241 | -2.233 | 2.24 | 0 | -4.1873 | -6.5019 | -0.5844 | -6.0929 | 9 | -0.75 | -0.431 |  |  | 2.8132 | 4.3543 | 2.4967 |  | 24.1 | -0.5496 | 0.73 |  | -5.0919 | 0 | 0 | -4.8095 |  | 0 | -2.3438 | -16.5 | -1.3 | 25.5859 | -99.0093
14/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.683 | -8.9354 | 10.1039 | 8.5696 |  | 13.3117 |  | 26.2378 | 11.5956 | 14.648 | -22.2 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.056 | -12.914 | 5.5392 | 5.3488 | 9.6948 | 3.4815 | -1.7234 | 0.8303 |  | -2.119 | -0.228 | -0.212 | 3.331 | 0 | -4.4 | -0.796 | 0.311 | -10.35 | -10.38 |  | -12.39 | -12.37 | 7.5771 | 3.567 | 21.0337 | 23.5064 | -10.9599 | -2.5684 | -2.362 | 2.6683 | 3.4403 | -16.3028 | -13.375 | 28.0665 | 28.5371 | 78.2568 | 14.7192 | -4.4 | -4.4 | -28.6154 | -28.6435 | -2.1347 |  | 5.0432 | 6.5278 | 3.0773 | 1.9607 | -105.7771 | 80.2026 | 80.0195 | -2.3638 | -78.979 |  |  |  |  | 9.85 | 10.58 | -5.73 | 5.76 | -20.8931 | -20.3573 | 20.6028 | 19.2215 | -5.8321 | -6.698 | -6.9857 | 4.5345 |  | 1.5316 | -2.147 | -7.3 | -7.7 | -3.74 | 28.0478 | 28.0447 | 26.3309 | 56.8776 | 57.7057 | -24.6883 | -46.1236 | -19.2321 | 4.3224 | 33.23 | 12.85 | 10.1611 | 9.1827 | -9.0299 |  |  |  | 3.997 |  |  |  | -38.8 | -0.4712 | 10.5 | 15.08 | 15.12 | 6.15 | -3.66 | 9.982 | -4.6628 | -3.22 | -3.26 | 19.82 | 13.07 | -6.6 | -3.3364 | -34.2239 | -33.7545 | 23.7083 | 3.2077 | -6.2351 | -5.5149 | -27.5265 | -36.3774 | -12.821 | -73.9951 | -57.9576 |  | -4.1576 | -3.8329 |  | 0.6829 | 0.0791 | -35.332 | -16.4056 | -16.1468 | 13.8952 |  | 1.59 | 0.1 | 3.5369 | 9.7774 | -11.2266 | -11.1027 | 9.4694 | 17.8454 | -26.2471 | 7.5438 | 1.2098 |  | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.3728 | -13.2291 | 15.4599 | 15.2491 | -2.0446 | 0 | 16.8179 | -9.6 | -1.1879 | 0.2804 | 0.25 | 0.13 | -16.2981 |  | 6.325 | 1.297 | 6.607 | 15.09 | -22.4764 | -15.9069 |  | 24.2924 |  | 33.9355 | -11.9736 | -12.7548 | 3.6066 |  |  |  | 65.2569 | 1.218 | -24.3084 | 5.6162 | 6.1572 | 159.6557 | -0.856 | -7.6829 | -10.3961 | 2.1976 | 8.9303 | 9.1464 | 1.7519 | -2.742 | 0 | 0 | 3.1756 | 45.9136 | 32.3013 | 44.8326 | 16.2238 | 16.4572 |  | -18.4581 | -13.3429 | -12.6995 | 14.2007 | 15.8458 | -14.1932 | -13.3143 | -16.956 | -17.0719 | 14.54 | 14.76 | -37.7 | -36.8 | 0.0192 | -4.8 | 48.3824 | 25.7469 | 25.5303 | -16.9 | -40.1 | -1.9 | -2.4 |  |  | -52.1619 | 61.6645 | -258.4815 | 7.8607 | -36.4052 | 107.5523 | 58.0329 | 141.7489 | 69.1859 | 42.6991 | 26.2817 | 26.1558 | -32.8014 | 229.3149 | -166.8301 | 69.7471 | -51.0912 | -2.6014 |  | -6.72 | -2.251 | -2.266 | 2.32 | 0 | -4.0259 | -6.5599 | -0.8194 | -5.6809 | 9.1 | 0.177 | -0.252 |  |  | 3.754 | 3.4515 | 3.262 |  | 24.3 | -0.9699 | 0.55 |  | -5.2741 | 0 | 0 | -5.0865 |  | 0 | 2.1329 | -17 | -0.8 | 24.6574 | -100.7514
14/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 4.1446 | -9.5098 | 10.2698 | 9.0773 |  | 12.8033 |  | 25.4281 | 11.1357 | 14.1686 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.8605 | -13.38 | 5.3965 | 5.1711 | 9.2719 | 3.6402 | -1.5338 | 0.885 |  | -2.0806 | -0.089 | -0.104 | 2.79 | 0 | -2.2 | -0.968 | 0.298 | -9.78 | -9.77 |  | -11.99 | -12.21 | 8.2437 | 3.357 | 22.9737 | 25.4818 | -14.0089 | -2.4613 | -1.8794 | 20.777 | 18.7541 | -18.6438 | -17.0174 | 38.8942 | 32.2437 | 74.3253 | 12.8804 | -3.7 | -3.7 | -25.6609 | -26.278 | -2.0214 |  | 5.5856 | 6.0361 | 2.8351 | 1.851 | -91.4945 | 80.5383 | 80.9656 | -9.3087 | -76.1702 |  |  |  | 24.8491 | 10.21 | 10.24 | -5.7 | 7.5 | -22.5006 | -22.3666 | 20.775 | 19.2535 | -8.3898 | -8.2991 | -8.28 | 5.32 |  | 1.3484 | 2.843 | -6.2 | -7.4 | -3.61 | 27.8687 | 28.4052 | 26.6453 | 54.4327 | 54.6447 | -20.3774 | -48.13 | -14.6773 | 4.4794 | 36.33 | 14.08 | 9.3799 | 8.4991 | -8.6263 |  |  |  | 2.101 |  |  | -38.1 | -38.5 | -1.0791 | 9.4 | 16.52 | 13.88 | 5.24 | -4.51 | 9.8115 | -2.4901 | -3.25 | -3.4 | 17.97 | 12.86 | -3.8182 | -2.2909 | -34.7867 | -33.8727 | 24.0962 | 3.5376 | -6.0644 | -5.4728 | -27.2414 | -35.7374 | -12.849 | -66.8329 | -55.9627 |  | -4.3177 | -3.9222 |  | -0.6936 | -1.844 | -32.772 | -17.0534 | -16.7162 | 13.8127 |  | 0 | 0 | 3.3083 | 8.0829 | -11.7235 | -11.6225 | 10.8215 | 18.0796 | -28.1738 | 7.3912 | 1.3423 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -14.5687 | 15.0405 | 15.3965 | -2.0799 | 9.1706 | 19.2398 | -8.56 | 0.0133 | 0.2355 | -0.41 | 1.04 | -18.2822 |  | 6.389 | 0.361 |  | 14.39 | -22.5383 | -15.4352 |  | 24.7052 |  | 29.4504 | -9.1512 | -9.8034 | 3.458 |  |  |  | 61.6309 | 1.0265 | -22.5469 | 6.7557 | 5.7361 | 156.2972 | -2.4262 | -8.5782 | -6.2362 | 1.7221 | 8.4689 | 8.7113 | 1.1439 | -2.3674 | 0 | 1.26 | 0 | 42.4997 | 36.4039 | 44.0914 | 18.0131 | 17.7845 |  | -17.853 | -11.5674 | -13.8442 |  |  | -13.49 | -13.2538 | -16.2081 | -16.1992 | 15.18 | 15.38 | -36.8 | -36.3 | 0.054 | -4.64 | 47.1406 | 27.3125 | 26.7719 | -17.4 | -40.5 | -1.3 | -1.8 | -17.8833 |  | -46.1975 | 63.7339 | -259.7657 | 4.1044 | -35.6778 | 105.0998 | 55.1834 | 138.5397 | 70.8283 | 48.0645 | 28.5199 | 27.4858 | -28.5833 | 231.8606 | -165.3299 | 70.2869 | -52.367 | -2.2718 |  | -6.48 | -2.217 | -2.22 | 2.24 | 0 | -4.0425 | -6.9718 | -0.5539 | -6.0044 | 9.7 | -0.438 | 1.052 | 0.9049 | 0.8354 | 3.797 | 3.1336 | 2.5036 |  | 25 | -0.6072 | 0.4 |  | -5.07 |  |  | -4.7745 |  | -2.1548 | 1.5573 | -17.1 | -0.4 | 24.9226 | -100.2804
14/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.8678 | -9.31 | 9.0242 | 8.6586 |  | 12.1079 |  | 26.0866 | 11.5216 | 14.3564 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -19.8 | 3.2981 | -13.2923 | 4.8373 | 4.5794 | 8.3746 | 3.5213 | -1.5168 | 1.2059 |  | -2.0675 | -0.312 | -0.282 | 3.314 | -2.22 | -4.4 | -0.967 | 0.302 | -10.48 | -10.5 |  | -12.55 | -12.63 | 8.2469 | 3.4785 | 21.724 | 23.7514 | -13.0146 | -4.3386 | -4.6542 | 26.1277 | 10.6806 | -20.3967 | -16.9927 | 31.3449 | 34.3837 | 74.6192 | 14.087 | -3.8 | -3.9 | -26.4454 | -26.7197 | -2.2995 |  | 3.7903 | 6.3877 | 3.0438 | 1.9795 | -102.5116 | 80.5688 | 81.1182 | -3.584 | -83.2238 |  |  |  | 24.8491 | 9.93 | 9.18 | -6.12 | 9.18 | -20.6252 | -20.4912 | 19.4392 | 17.8825 | -9.9308 | -2.9999 | -2.8996 | 2.2452 |  | -1.728 | 8.103 | -9.1 | -9 | -3.64 | 29.3451 | 29.8107 | 27.653 | 57.9273 | 58.4313 | -25.2054 | -46.331 | -20.0447 | 4.2225 | 35.51 | 13.59 | 8.7549 | 7.8156 | -8.287 |  |  |  | 17.2204 |  |  | -38.6 | -38.7 | -1.2781 | 8 | 14.48 | 12.1 | 4.07 | -3.94 | 12.2915 | -18.6586 | -3.54 | -3.5 | 18.53 | 11.71 | -19.2 | -10.0545 | -37.3321 | -36.7091 | 14.0254 | -8.4487 | -16.9316 | -16.7733 | -29.3426 | -37.3434 | -13.559 | -71.9854 | -66.5038 |  | -4.4907 | -4.0711 |  | -4.1007 | -4.7331 | -29.188 | -18.2812 | -18.186 | 17.0271 | 12.98 | -3.25 | 0 | 3.1337 | 1.8096 | -11.999 | -11.7985 | 11.4792 | 19.9005 | -32.3109 | 7.4951 | 1.1609 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.703 | -14.0663 | 18.4279 | 18.3139 | -2.1176 | 10.6425 | 20.2017 | -12.81 | -0.4994 | 0.2355 | -0.18 | 1.14 | -19.3223 |  | 6.413 | 0.488 |  | 30.36 | -23.9889 | -15.753 |  | 20.276 |  | 29.0153 | -8.7395 | -9.3816 | 3.2723 |  |  |  | 65.6542 | 2.9005 | -22.8664 | 4.7775 | 4.8851 | 158.7968 | -3.3734 | -9.4468 | -5.3378 | 1.611 | 7.9708 | 8.2051 | 1.1663 | -3.8275 | -3.4044 | 0.84 | 0 | 46.422 | 31.8978 | 37.2518 | 16.3413 | 15.4954 |  | -18.3848 | -10.9369 | -11.0642 |  |  | -15.2314 | -15.2369 | -15.1871 | -15.2604 | 15.63 | 16.38 | -36.6 | -36.6 | 0.0357 | -6.24 | 50.2255 | 23.1514 | 23.0465 | -18.2 | -40.5 | -1.1 | -2 | -18.0852 | -17.9555 | -54.1203 | 58.173 | -262.3043 | 5.8998 | -38.9503 | 104.6857 | 61.8014 | 143.0551 | 71.0086 | 46.6594 | 25.0157 | 23.8485 | -33.5488 | 224.8445 | -167.0661 | 62.2755 | -48.0649 | -1.4514 |  | -6.24 | -2.167 | -2.167 | 2.16 | 0.32 | -3.8289 | -7.1183 | -0.4685 | -5.742 | 9.1 | 0.667 | -0.345 |  |  | 3.5082 | 2.5488 | 3.1596 |  | 24.1 | -0.4635 | 0.32 |  | -5.2007 |  |  | -4.8409 |  | 0 | 1.639 | -17.3 | -0.8 | 21.8031 | -98.0153
14/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.5209 | -8.7288 | 9.0972 | 8.1442 |  | 18.3379 |  | 25.997 | 11.5946 | 14.5534 | -19.98 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.1191 | -10.5989 | 4.3305 | 4.0786 | 7.5642 | 3.6138 | -1.2727 | 1.1441 |  | -2.0917 | -0.437 | -0.418 | 3.386 | -2.22 | -4.4 | -0.794 | 0.292 | -12.1 | -12.12 |  | -12.73 | -12.71 |  | 3.8923 | 20.7615 | 23.2249 | -10.1841 | -4.6429 | -4.2829 | 3.5611 | 4.1003 | -15.8676 | -13.22 | 31.6085 | 32.5842 | 71.2386 | 16.3423 | -4.4 | -4.3 | -29.092 | -28.9241 | -2.2863 |  | 2.6339 | 5.154 | 1.7623 | 1.2354 | -119.4189 | 82.3084 | 82.6746 | 4.6304 | -102.4967 |  |  |  | 23.7813 | 10.12 | 9.01 | -7.29 | 8.66 | -18.08 | -17.9461 | 19.6729 | 18.1969 | -9.4297 | -5.2125 | -5.3342 | 2.3578 |  | -1.9244 | 8.227 | -12.1 | -12 | -3.51 | 25.9091 | 26.314 | 24.5071 | 62.8433 | 62.4912 | -26.7145 | -48.1147 | -23.4969 | 4.5829 | 34.03 | 13.26 | 7.5049 | 6.546 | -7.4866 |  |  |  | 17.0433 |  |  | -38.3 | -38.6 | -1.1963 | 6 | 13.48 | 10.14 | 2.75 | -3.74 | 13.2525 | -18.4861 | -3.54 | -3.7 | 18.43 | 11.31 | -20.1455 | -10.1455 | -36.924 | -35.8909 | 10.328 | -13.1793 | -20.0738 | -19.9099 | -27.5062 | -36.1438 | -13.475 | -83.9583 | -73.5653 |  | -6.6639 | -6.3273 |  | -7.5843 | -6.9937 | -23.556 | -18.1862 | -17.8773 | 14.6304 | 13.01 | -4.58 | 0.2 | 2.7863 | -3.4501 | -11.2132 | -11.1042 | 10.7085 | 18.4869 | -30.1719 | 7.4247 | 1.4066 |  | 0 | 0 |  | 5.861 | 5.861 | -12.3918 | 17.934 | 17.7053 | -0.7871 | 12.3156 | 20.2066 | -11.43 | -1.3106 | 0.2273 | 0.23 | -0.65 | -19.8202 |  | 6.379 | 0.481 |  | 30.69 | -25.7175 | -17.2353 |  | 20.7355 |  | 28.4726 | -8.3462 | -9.0183 | 3.1025 |  |  |  | 66.7296 | 2.9309 | -24.17 | 5.8468 | 4.5834 | 149.6216 | -4.4438 | -9.0052 | -4.967 | 1.692 | 7.4499 | 7.5633 | 1.1868 | -7.599 | -6.7132 | -4.19 | 6.2442 | 53.0537 | 16.6658 | 38.7556 | 13.1035 | 13.0345 |  | -16.2861 | -12.5733 | -14.6978 |  |  | -15.539 | -14.8194 | -14.6174 | -13.7752 | 15.93 | 16.07 | -30.9 | -31.1 | 0.7572 | -6.8 | 37.9966 | 25.1814 | 25.9971 | -19 | -30.2 | -1.1 | -1.7 | -17.8457 | -17.9108 | -65.0571 | 54.1117 | -254.5234 | 10.4168 | -41.0427 | 93.0358 | 74.1089 | 142.8571 | 62.7424 | 30.8685 | 27.3124 | 27.404 | -33.084 | 209.1227 | -162.7542 | 57.3999 | -36.7761 | -1.8738 |  | -3.6 | -2.12 | -2.14 | -1.44 | 4.8 | -4.0079 | -10.6035 | -3.8376 | -0.0565 | 10.3 | -0.252 | -0.502 | 2.97 | 3.4577 | 3.6266 | 2.8517 | 3.6014 |  | 13.9 | 0.5654 | 0.23 |  | -5.4698 |  |  | -4.6449 |  | -4.3866 | 3.7432 | -6.3 | -9.7 | 24.124 | -99.7737
14/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.9702 | -8.1255 | 10.5716 | 7.9289 |  | 16.7442 |  | 26.7137 | 11.6496 | 14.8899 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 2.9704 | -10.4634 | 3.7824 | 3.666 | 6.7968 | 3.2123 | -1.1699 | 1.3766 |  | -2.1099 | -0.142 | -0.123 | 3.311 | -6.66 | -6.6 | -0.739 | 0.284 | -11.02 | -11.08 |  | -11.92 | -12.02 |  | 3.8714 | 19.875 | 22.2397 | -18.8201 | -7.1367 | -7.4636 | 12.3412 | 20.986 | -18.3295 | -17.5807 | 35.7703 | 46.3326 | 90.6188 | 14.2565 | -3.3 | -3.5 | -24.5458 | -24.016 | -1.9617 |  | 0.6044 | 5.159 | 1.7737 | 1.1967 | -118.3202 | 78.8293 | 78.7072 | 4.8118 | -96.2981 |  |  |  | 21.6456 | 10.08 | 8.64 | -7.44 | 9.16 | -18.6158 | -18.4819 | 18.0776 | 16.4604 | -8.8042 | 2.3915 | 1.897 | 1.4138 |  | 3.0633 | 7.207 | -14.7 | -14.6 | -3.22 | 27.9521 | 27.9891 | 26.2856 | 57.7995 | 57.8455 | -22.9357 | -46.3076 | -18.9138 | 4.5057 | 33.34 | 12.68 | 6.7236 | 5.6671 | -7.1131 |  |  |  | 21.1428 |  |  | -33.5 | -33.6 | -1.4209 | 4.6 | 12.24 | 8.52 | 1.51 | -3.48 | 13.9035 | -22.505 | -11.32 | -11.36 | 29.82 | 9.88 | -25.5091 | -12.5091 | -37.4602 | -35.8455 | 9.6012 | -13.575 | -20.8719 | -20.2784 | -26.4536 | -33.8088 | -13.614 | -82.0043 | -78.5989 |  | -7.1597 | -6.3043 |  | -10.2468 | -10.5743 | -20.484 | -16.1863 | -15.2374 | 15.1769 | 19.58 | -4.9 | -2.9 | 2.6373 | -7.489 | -11.649 | -11.4931 | 10.9487 | 18.75 | -33.6925 | 7.674 | 1.709 |  | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.0284 | -14.0663 | 19.4676 | 19.181 | -1.4137 | 11.6849 | 20.2066 | -12.23 | -1.0103 | 0.2181 | 0.1 | 0.1 | -19.518 |  | 6.509 | 0.424 |  | 29.42 | -24.9056 | -16.3137 |  | 19.6171 |  | 28.6272 | -8.1402 | -8.7613 | 2.7903 |  |  |  | 66.3869 | 2.1979 | -25.2473 | 5.2752 | 5.4802 | 152.2823 | -5.2132 | -9.2903 | -4.225 | 1.7885 | 7.047 | 7.1995 | 1.1227 | -9.9718 | -9.0804 | -4.19 | 6.8517 | 52.1627 | 18.2842 | 33.6373 | 9.7142 | 10.1472 |  | -17.7797 | -12.6439 | -11.8496 |  |  | -16.7311 | -16.2147 | -14.1336 | -14.3817 | 15.62 | 15.75 | -29.8 | -29.9 | 0.0888 | -6.96 | 38.3124 | 24.9448 | 24.4998 | -19.5 | -27.3 | 0 | -0.4 | -18.136 | -18.099 | -60.2277 | 59.4352 | -257.9937 | 8.9651 | -38.4021 | 90.596 | 74.6075 | 146.0746 | 61.0772 | 27.8322 | 27.7072 | 26.6005 | -34.1805 | 209.421 |  | 48.2182 | -36.7341 | -0.9607 |  | -2.88 | -2.169 | -2.166 | -2.32 | 5.28 | -4.0026 | -11.3085 | -3.7491 | 0.3525 | 10.8 | 0.557 | 0.192 | 2.1355 | 2.3821 | 4.0265 | 3.5608 | 4.1469 |  | 12.5 | 1.1798 | 0.16 |  | -5.2158 |  |  | -4.9254 |  | -4.1621 | 4.2312 | -4.9 | -10.9 | 18.1716 | -95.8028
14/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.7681 | -7.7789 | 12.0601 | 7.5117 |  | 15.5843 |  | 28.0338 | 12.7956 | 15.7775 | -11.1 | -26.4 |  |  |  | 3.0257 | -9.2903 | 3.7792 | 3.5456 | 6.4598 | 3.2214 | -0.5648 | 2.1502 |  | -2.119 | -0.168 | -0.146 | 2.875 | -8.88 | -8.8 | -1.363 | 0.26 | -11.85 | -11.9 |  | -11.85 | -11.88 |  | 3.986 | 18.0139 | 20.2992 | -17.2886 | -6.2617 | -5.9238 | 4.2843 | 4.3865 | -17.7526 | -15.409 | 29.3258 | 30.9309 | 85.4931 | 17.3115 | -4.8 | -4.9 | -26.1978 | -26.1568 | -2.0792 |  | 0.1632 | 4.4701 | 1.6646 | 1.0559 | -135.9294 | 78.8293 | 78.28 | 15.8968 | -118.1555 |  |  |  | 19.52 | 9.6 | 8.1 | -9.22 | 7.99 | -15.6688 | -16.0707 | 17.2059 | 15.7744 | -7.4471 | 1.7544 | 1.1708 | -1.4127 |  | 4.2153 | 7.402 | -18.4 | -17.5 | -3.2 | 23.9961 | 23.6785 | 22.6029 | 61.7553 | 61.9099 | -22.8115 | -48.4369 | -19.9093 | 4.39 | 32.34 | 12.09 | 5.7861 | 4.8859 | -6.5211 |  |  |  | 22.4137 |  |  | -33.5 |  | -1.4746 | 3.5 | 11.12 | 7.4 | 0.75 | -3.39 | 11.377 | -23.0388 | -11.77 | -11.92 | 29.78 | 9.37 | -26.0909 | -13.2909 | -36.4838 | -34.9182 |  | -17.1161 | -23.6014 | -23.0933 | -25.1901 | -33.8786 | -13.411 | -97.5267 | -73.5735 |  | -6.5174 | -5.8492 |  | -10.5323 | -11.3158 | -24.068 | -16.6937 | -15.9411 | 13.5897 | 19.84 | -6.73 | 1.2 | 2.5269 | -10.2578 | -11.4061 | -11.2811 | 10.4475 | 17.7942 | -34.353 | 7.8044 | 1.9674 |  | 0 | 0 |  | 3.684 | 3.3491 | -11.7219 | 17.1521 | 17.2053 | 0.2949 | 14.1679 | 19.23 | -11.13 | -0.0929 | 0.2007 | -0.48 | 1.42 | -19.1258 |  | 6.861 | 0.684 |  | 30.04 | -27.0067 | -17.6509 |  | 19.5095 |  | 25.6669 | -6.4865 | -6.8971 | 2.5981 |  |  |  | 64.8485 | 2.6962 | -24.6377 | 5.8646 | 5.6417 | 144.7015 | -6.6005 | -9.8583 | -1.9622 | 2.1087 | 6.6588 | 6.7248 | 1.6791 | -10.7779 | -9.5418 | -6.29 | 7.7009 | 60.391 | 12.7114 | 35.0579 | 11.2081 | 9.8675 |  | -18.1152 | -13.0567 | -14.5379 | 7.0182 | 6.9156 | -16.8904 | -16.6596 | -13.1746 | -12.7816 | 15.73 | 15.9 | -30.8 | -31.1 | 0.1767 | -8.08 | 36.2943 | 27.3902 | 27.2607 | -19.9 | -27.8 | 0.8 | 0.1 |  | -18.0742 | -57.433 | 54.7496 | -261.8869 | 8.9983 | -42.2022 | 90.7506 | 75.9643 | 147.3126 | 59.0913 | 26.4994 | 27.1426 | 28.683 | -37.4374 | 201.5299 | -160.3886 | 43.3818 | -33.3917 | -1.1951 |  | -2.56 | -2.147 | -2.143 | -2.64 | 5.52 | -3.704 | -11.2779 | -3.0167 | 0.325 | 10.3 | -0.463 | -0.82 |  |  | 3.6223 | 3.5935 | 3.5466 |  | 12.6 | 1.2799 | 0.09 |  | -5.6457 |  |  | -5.1771 |  | -3.6198 | 3.9258 | -4.8 | -10.6 | 29.1754 | -107.4542
14/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.7496 | -7.6505 | 5.7772 | 7.4033 |  | 14.6245 |  | 24.7567 | 10.9897 | 14.5389 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 0.828 |  | 3.292 | -6.1463 | 3.2356 | 2.9887 | 5.8334 | 3.3576 | -0.536 | 1.7867 |  | -2.0746 | -0.28 | -0.269 | 2.767 | -8.88 | -8.8 | -1.384 | 0.252 | -11.24 | -11.16 |  | -11.85 | -11.91 |  | 4.0712 | 17.1843 | 19.1899 | -16.2493 | -6.9377 | -6.5726 | 6.2763 | 5.9572 | -16.5584 | -14.0313 | 28.4243 | 34.0726 | 70.6229 | 17.0959 | -5 | -4.9 | -25.0342 | -25.3618 | -2.1465 |  | -0.8029 | 3.3186 | 0.7654 | 0.5135 | -129.9173 | 78.6767 | 78.7682 | 13.4939 | -122.2255 |  |  |  | 18.6019 | 10.1 | 8.53 | -9.66 | 8.51 | -15.6688 | -15.6688 | 17.2594 | 15.8836 | -7.148 | 1.601 | 1.371 | -1.5664 |  | 4.2153 | 7.571 | -20.1 | -19.7 | -3.45 | 22.9047 | 22.4734 | 21.4518 | 64.937 | 65.9083 | -21.8853 | -52.5253 | -19.9397 | 4.3777 | 31.04 | 11.8 | 4.8486 | 3.9093 | -6.0502 |  |  |  | 22.1105 |  |  |  |  | -0.9192 | 2.1 | 10.04 | 5.84 | -0.29 | -3.11 | 11.005 | -23.0038 | -11.79 | -11.66 | 28.1 | 7.92 | -25.2364 | -12.7455 | -36.0517 | -34.6455 |  | -20.1715 | -25.9762 | -25.8129 | -26.0751 | -31.2706 | -13.351 | -96.8718 | -75.403 |  | -7.9307 | -7.8275 |  | -12.5417 | -11.2062 | -14.852 | -19.4846 | -19.1655 | 10.6253 | 0 | -7.88 | 0.3 | 1.9693 | -11.1731 | -11.2855 | -11.2065 | 10.2015 | 14.0521 | -28.9967 | 7.7915 | 2.1403 |  | 2.7516 | 0 |  | 2.6793 | 3.0142 | -9.0426 | 16.539 | 16.4683 | 1.9567 | 15.2699 | 19.6939 | -11.07 | -0.71 | 0.2007 | -0.43 | 0.64 | -19.2555 |  | 7.003 | 0.871 |  | 29.6 | -27.9327 | -19.2411 |  | 18.8431 |  | 25.3732 | -6.2869 | -6.7053 | 2.4126 |  |  |  | 64.2177 | 3.0214 | -25.1155 | 4.9587 | 5.5374 | 145.2988 | -7.1454 | -9.9094 | -1.55 | 2.2003 | 6.3219 | 6.4559 | 1.6861 | -10.8032 | -10.4632 | -8.38 | 9.3241 | 63.8338 | 9.2737 | 31.5899 | 9.9735 | 10.0008 |  | -18.2246 | -11.4718 | -13.3841 |  |  | -18.9503 | -18.3571 | -12.5861 | -12.2762 | 16.55 | 16.51 | -30.4 | -30.3 | 0.054 | -8.4 | 31.0542 | 30.5084 | 30.3748 |  | -27.8 | 2.6 | 2.1 | -18.3212 | -18.287 | -53.1609 | 58.05 | -261.7964 | 2.3135 | -41.9258 | 89.7392 | 77.6823 | 142.3479 | 62.0127 | 24.7654 | 21.2207 | 23.609 | -28.6602 | 200.4898 | -167.4303 | 33.9084 | -23.2245 | -0.9827 |  | -2.56 | -2.172 | -2.166 | -2.24 | 5.2 | -3.7563 | -11.2505 | -3.1632 | 0.09 | 10.8 | 0.15 | 0.894 |  |  | 3.8569 | 3.1265 | 3.6793 |  | 11.6 | 2.2315 | -0.03 |  | -4.8709 |  |  | -4.448 |  | 0 | 4.6593 | -4 | -11.4 | 31.3108 | -111.2789
15/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.528 | -7.3498 | 7.3069 | 6.9605 |  | 14.2439 |  | 26.5563 | 11.7596 | 14.7846 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.1705 | -5.6531 | 3.1176 | 2.8994 | 5.6776 | 3.2951 | -0.4705 | 1.8596 |  | -2.0795 | -0.505 | -0.487 | 2.507 | -6.66 | -13.2 | -1.133 | 0.244 | -10.36 | -10.36 |  | -12.73 | -12.88 |  | 3.866 | 17.028 | 19.2476 | -15.589 | -6.8729 | -6.4326 | 3.7783 | 4.0326 | -15.6491 | -13.304 | 24.9187 | 25.243 | 73.9351 | 18.8523 | -5.4 | -5.3 | -26.709 | -26.6904 | -2.1235 |  | -2.9473 | 3.6672 | 0.514 | 0.4501 | -137.9131 | 78.6462 | 78.7682 | 15.4155 | -128.9308 |  |  |  | 17.564 | 10 | 7.77 | -10.32 | 8.72 | -14.0613 | -13.7934 | 16.3485 | 14.752 | -7.056 | 1.4202 | 1.5037 | -3.0583 |  | 4.4116 | 8.254 | -22.8 | -21.7 | -3.24 | 20.9779 | 21.1589 | 20.0043 | 69.229 | 69.7527 | -24.4116 | -52.9166 | -21.8042 | 4.6757 | 30.54 | 11.43 | 4.2236 | 3.3234 | -5.6351 |  |  |  | 20.4914 |  |  |  | -31.3 | -0.8533 | 1 | 9.38 | 5 | -1.06 | -3.17 | 10.974 | -22.585 | -11.72 | -11.74 | 26.95 | 7.34 | -25.3636 | -12.5182 | -34.5549 | -33.7909 |  | -22.8631 | -28.0077 | -28.5385 | -19.135 | -26.5607 | -13.067 | -102.578 | -66.3612 |  | -7.3256 | -7.2555 |  | -16.2088 | -15.7642 | 7.184 | -18.2725 | -18.2837 | 8.0407 | 0 | -14.53 | -1.4 | 1.83 | -17.4865 | -10.4332 | -10.2642 | 10.3105 | 13.4396 | -27.7443 | 8.0299 | 1.1493 |  | 0 | 3.1283 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -7.5355 | 15.2996 | 15.5189 | 2.5393 | 16.0195 | 18.6685 | -10.55 | -0.9041 | 0.1659 | -0.15 | 0.49 | -19.0055 |  | 7.128 | 0.848 | 6.6223 | 30.53 | -28.8553 | -19.6127 |  | 19.3509 |  | 25.3821 | -6.3239 | -6.8511 | 2.2483 |  |  |  | 63.2251 | 1.9283 | -25.6416 | 5.9288 | 5.9411 | 144.02 | -7.5947 | -9.7698 | -2.1373 | 2.0548 | 6.1901 | 6.2898 | 1.4232 | -12.0617 | -8.6757 | -8.8 | 10.8915 | 68.8017 | 5.8942 | 32.1581 | 10.7407 | 10.8363 |  | -17.9169 | -11.4352 | -11.6111 |  |  | -19.0053 | -19.1865 | -12.0019 | -11.8369 | 17.92 | 17.91 | -30 | -29.7 | 0.054 | -8.56 | 27.5588 | 29.8108 | 29.6774 | -19.9 | -26.4 | 3.4 | 2.8 | -18.0855 | -18.2278 | -43.8085 | 57.8584 | -262.5167 | 4.855 | -39.1441 | 85.3321 | 78.932 | 139.6856 | 61.526 | 24.2749 | 25.7658 | 23.6563 | -28.2349 | 194.6796 | -165.3047 | 32.6661 | -20.4196 | -1.0071 |  | -2.64 | -2.129 | -2.137 | -2.48 | 5.76 | -4.3797 | -11.9219 | -2.0493 | 0.206 | 10.8 | 0.244 | 0.052 |  |  | 4.4874 | 3.9094 | 3.3312 |  | 10.8 | 2.0184 | -0.04 |  | -5.3557 |  |  | -4.7467 |  | 0 | 5.6348 | -3 | -11.8 | 36.4512 | -117.1164
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.4324 | -7.3498 | 12.0601 | 14.1724 | 0 | 18.3379 | 0 | 29.2941 | 13.2076 | 16.2103 | 0 | -22 | 11 | 7.452 | -15.4 | 4.0082 | -5.6531 | 8.3617 | 8.4147 | 14.2148 | 4.3276 | 1.4599 | 2.1502 | 0 | -0.6103 | -0.089 | -0.104 | 4.092 | 6.66 | 4.4 | -0.255 | 0.326 | -7.85 | -7.77 | -10 | -9.38 | -9.47 | 8.2469 | 4.0712 | 26.4326 | 28.86 | -1.7626 | -0.6316 | -0.5365 | 31.3117 | 33.9438 | -12.176 | -9.3733 | 39.7151 | 46.3326 | 91.4661 | 19.6145 | -3.3 | -3.5 | -19.9597 | -19.1565 | -1.6351 | 0 | 17.0671 | 9.8717 | 5.206 | 3.3272 | -64.8518 | 90.762 | 91.2808 | 41.2687 | -43.464 | 0 | 0 | 0 | 34.5492 | 12.65 | 14.33 | 4.38 | 14.6 | -14.0613 | -13.6594 | 28.6273 | 26.9982 | -3.3744 | 6.1114 | 6.0992 | 18.3585 | 34.7156 | 4.4116 | 8.846 | 6.8 | 4.6 | -2.71 | 36.8141 | 37.0554 | 35.6095 | 69.229 | 69.7527 | -19.26 | -29.6632 | -14.6773 | 4.9387 | 47.83 | 20.05 | 14.3799 | 13.2843 | -5.55 | 0 | 0 | 0 | 27.4802 | 0 | 0 | -22.9 | -22.9 | 1.4838 | 18.8 | 23.06 | 24.04 | 12.49 | 0 | 19.654 | 10.4593 | -2.75 | -2.78 | 38.56 | 15.53 | 6.7455 | 3.7909 | -28.4714 | -27.7 | 48.187 | 19.6573 | 11.137 | 12.0859 | -0.863 | -7.5253 | -9.974 | -0.281 | -7.6899 | 0 | -4.0778 | -3.6915 | 0 | 6.4107 | 5.7062 | 19.984 | -10.6125 | 0 | 17.0271 | 20.31 | 2.74 | 19.9 | 6.1657 | 12.1906 | -8.948 | -8.9254 | 11.4792 | 19.9005 | 0 | 8.4532 | 7.5956 | 7.064 | 5.2367 | 5.3446 | 4.1595 | 15.2385 | 15.406 | -1.0047 | 23.981 | 23.7042 | 2.6413 | 16.0195 | 20.2066 | -5.79 | 0.0133 | 0.3033 | 1.36 | 2.41 | 0 | 4.2269 | 7.66 | 1.694 | 6.6223 | 30.69 | -17.5629 | -10.6415 | -2.64 | 27.3825 | 0 | 35.3387 | -2.882 | -3.0169 | 3.8675 | 0 | 0 | -11.7082 | 83.8993 | 4.4337 | -19.3134 | 7.0123 | 6.9108 | 173.5266 | 0.0081 | -4.3545 | 12.2751 | 4.0763 | 9.5749 | 9.9058 | 3.8344 | 16.7291 | 17.9631 | 4.19 | 15.3831 | 68.8017 | 76.7851 | 109.1287 | 18.0131 | 49.9671 | 0 | -12.1308 | 0 | 0 | 32.8512 | 32.2096 | 0.0014 | 0.0014 | -10.0847 | -10.0935 | 29.39 | 29.52 | -29.8 | -29.7 | 0.845 | 12.96 | 66.5095 | 32.1101 | 31.7581 | -12.7 | -26.4 | 6 | 5.1 | -17.4716 | -17.2005 | -43.8085 | 63.7339 | -248.2067 | 11.1792 | -30.8658 | 141.2951 | 80.0061 | 152.9958 | 109.3025 | 89.6917 | 32.5763 | 29.7316 | 5.7763 | 275.5073 | -160.3886 | 115.2408 | -13.3819 | 0.9143 | 0 | -0.88 | -1.899 | -1.921 | 3.84 | 5.76 | -0.6558 | -5.449 | 2.7543 | 0.3525 | 10.8 | 1.834 | 1.227 | 4.5071 | 5.2517 | 4.4874 | 4.3543 | 4.1469 | 0 | 26.9 | 2.2315 | 1.33 | 0 | -4.7642 | 0 | 0 | -4.3312 | 0 | 2.5468 | 9.6216 | -3 | 1.8 | 80.5018 | -82.7682
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.2442 | -10.9176 | 4.1213 | 6.9605 | 0 | 2.7772 | 0 | 18.233 | 7.3638 | 6.9552 | -26.64 | -35.2 | -2.2 | 0 | -24.2 | 0.6373 | -14.946 | 2.3717 | 2.1863 | 4.2622 | 2.1235 | -1.81 | 0.698 | 0 | -2.119 | -1.01 | -0.98 | 1.554 | -22.2 | -13.2 | -1.384 | 0.191 | -14.12 | -14.17 | -10 | -13.43 | -13.51 | 5.3037 | 2.9181 | 14.1944 | 16.2806 | -22.4931 | -12.8106 | -12.4216 | 1.2234 | 1.3011 | -21.8894 | -20.0998 | 19.2926 | 20.1653 | 3.9107 | 8.8708 | -6.9 | -6.9 | -31.816 | -31.7911 | -3.5244 | 0 | -5.726 | 2.3847 | 0.0734 | 0.0446 | -137.9131 | 42.3292 | 42.3902 | -77.9152 | -144.9199 | 0 | 0 | 0 | 11.2569 | 9.13 | 7.48 | -15.2 | 5.76 | -27.1891 | -26.9212 | 16.3319 | 14.752 | -10.6921 | -16.9971 | -16.8983 | -5.8633 | 0 | -1.9244 | -4.523 | -24.7 | -23.4 | -5 | 17.6969 | 18.1082 | 16.6564 | 43.9868 | 44.4169 | -32.1048 | -52.9166 | -26.2069 | 3.09 | 28.55 | 10.41 | 4.0674 | 3.0304 | -10.7544 | 0 | -35.3914 | -35.1296 | -12.4739 | 0 | 0 | -44.6 | -44.4 | -1.5796 | -0.8 | 9.08 | 0 | -2.52 | -6.57 | 9.6255 | -29.0892 | -15.15 | -15.28 | 17.97 | -23.65 | -29.8545 | -15.1636 | -42.9251 | -41.5364 | 9.6012 | -24.2241 | -29.0207 | -29.1781 | -29.3426 | -37.3434 | -14.974 | -132.2853 | -78.5989 | 0 | -14.5656 | -14.0177 | 0 | -24.3108 | -23.3345 | -35.332 | -28.8911 | -28.8948 | -7.6637 | -13.18 | -14.53 | -2.9 | 1.5504 | -41.7796 | -13.8452 | -14.0821 | 3.1398 | -7.3085 | -34.353 | 7.3622 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | -16.5782 | 10.3329 | 10.6603 | -5.2153 | 0 | 6.6615 | -12.81 | -2.8066 | 0.1385 | -0.71 | -1.91 | -19.8202 | 1.6646 | 6.325 | -0.043 | 4.253 | 7.58 | -28.8553 | -19.6127 | -2.84 | 16.4883 | 0 | 18.7572 | -12.8651 | -13.6587 | 1.758 | 0 | 0 | -14.57 | 40.9 | 0.4142 | -25.6416 | 3.8229 | 3.3116 | 137.6366 | -7.5947 | -11.1301 | -12.8837 | 1.1384 | 6.1901 | 6.2898 | 0.4438 | -17.9767 | -16.331 | -13.83 | 0 | -5.2819 | 5.8942 | 31.5899 | -49.9817 | -5.6722 | 0 | -21.8032 | -14.7121 | -15.4034 | -5.4212 | -5.0187 | -22.2902 | -21.7629 | -28.9222 | -28.9623 | 7.58 | 7.77 | -39.6 | -39.6 | -0.2628 | -9.36 | 27.5588 | 14.4985 | 15.1168 | -19.9 | -41.8 | -8.8 | -9.4 | -18.6251 | -18.4556 | -173.036 | -21.7704 | -302.0486 | -35.7871 | -58.1811 | 31.0418 | 0 | 101.4545 | 52.5524 | 0 | 10.4585 | 10.0181 | -43.2773 | 128.0877 | -222.5749 | 16.2395 | -100.5138 | -3.2337 | 0 | -8.4 | -2.295 | -2.307 | -4.16 | -0.24 | -4.4103 | -11.9219 | -3.8376 | -6.6789 | 5.2 | -3.219 | -3.619 | 0 | 0 | 2.3827 | 0.877 | 2.4967 | 0 | 10.8 | -3.1133 | -0.17 | 0 | -6.2586 | 0 | 0 | -5.5861 | 0 | -10.0167 | -2.9313 | -18.9 | -11.8 | 11.2987 | -157.8962
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.5947 | -9.0516 | 6.5901 | 10.2214 | 0 | 11.1135 | 0 | 24.5584 | 10.7884 | 12.7375 | -12.5961 | -28.05 | 6.4 | 3.3357 | -20.0933 | 2.9773 | -12.6196 | 5.5053 | 5.3626 | 9.5034 | 3.3161 | -0.15054 | 1.7331 | 0 | -1.683 | -0.58873 | -0.5706 | 2.6088 | -8.1715 | -3.52 | -0.66442 | 0.25 | -11.7021 | -11.7004 | -10 | -11.0206 | -11.0419 | 7.2584 | 3.4846 | 19.7502 | 22.6836 | -14.9157 | -7.7992 | -7.5507 | 11.255 | 10.9937 | -17.2802 | -14.7418 | 29.62 | 30.5368 | 59.785 | 15.0494 | -5.4021 | -5.4021 | -24.4381 | -24.2959 | -2.3971 | 0 | 5.8322 | 5.9014 | 2.5182 | 1.6476 | -98.3179 | 71.7623 | 71.8984 | -7.7701 | -90.4927 | 0 | 0 | 0 | 24.4066 | 10.7146 | 10.246 | -5.3681 | 9.3404 | -20.2233 | -20.1117 | 21.1875 | 19.5602 | -7.8044 | -4.0096 | -3.9868 | 5.6987 | 10.6531 | 3.5144 | 6.0361 | -8.1521 | -8.5771 | -3.8283 | 27.4823 | 27.5483 | 26.0155 | 53.4103 | 53.6907 | -25.3845 | -40.8574 | -20.9636 | 4.0847 | 37.9127 | 14.9965 | 9.3278 | 8.2876 | -8.1885 | 0 | -19.9682 | -19.5093 | 6.9513 | 0 | 0 | -36.829 | -36.5333 | -0.045085 | 9.5167 | 15.7892 | 13.9346 | 5.4794 | -4.3476 | 13.9184 | -8.1262 | -10.1323 | -10.2146 | 28.2767 | 0.46521 | -10.3269 | -5.3057 | -33.1513 | -31.8394 | 32.1286 | -2.2139 | -9.4005 | -9.2039 | -15.5429 | -22.0239 | -12.9988 | -71.6323 | -40.9232 | 0 | -9.6742 | -9.2132 | 0 | -8.2814 | -8.5052 | -8.0507 | -18.4701 | -17.0397 | 3.9276 | 7.3684 | -8.3923 | 0.75417 | 3.6762 | -11.4613 | -11.1299 | -11.1877 | 7.5939 | 6.1296 | -17.6314 | 7.7165 | 4.4366 | 4.1292 | 0.58913 | 0.56107 | 0.65902 | 8.5961 | 8.4984 | -10.1939 | 15.1093 | 15.069 | -1.2444 | 8.0419 | 14.9686 | -8.6702 | -1.3962 | 0.20137 | 0.36354 | 0.31396 | -14.2784 | 2.6423 | 7.0625 | 0.62152 | 5.3647 | 13.4381 | -22.229 | -15.7998 | -2.7267 | 20.1667 | 0 | 26.869 | -8.2058 | -8.7363 | 2.6726 | 0 | 0 | -13.1916 | 68.0138 | 2.59 | -22.7645 | 5.5305 | 5.3001 | 155.8902 | -2.7566 | -8.2425 | -2.0677 | 2.5264 | 7.9629 | 8.1033 | 1.9812 | 1.0211 | 2.4922 | -5.4483 | 8.0121 | 36.2239 | 32.1546 | 71.0448 | -1.6247 | 11.8425 | 0 | -16.6063 | -12.1019 | -12.8426 | 9.8035 | 10.5239 | -16.143 | -15.6852 | -18.2918 | -18.2581 | 17.2662 | 17.4248 | -35.5625 | -35.5875 | 0.088533 | -0.89167 | 48.9458 | 23.1623 | 23.0028 | -16.1778 | -36.7729 | 0.0083333 | -0.53542 | -18.0108 | -17.968 | -107.2871 | 16.6935 | -271.8186 | -6.0182 | -42.9896 | 101.445 | 51.0981 | 129.3422 | 84.0544 | 48.4545 | 20.2533 | 19.5174 | -19.901 | 199.7852 | -190.7581 | 65.1514 | -55.3599 | -0.97637 | 0 | -5.2483 | -2.0935 | -2.0987 | 0.39833 | 1.7872 | -3.0846 | -7.7358 | 0.58728 | -3.8938 | 7.7104 | -0.22754 | -0.47444 | 2.9236 | 3.0943 | 3.5987 | 3.2884 | 3.2835 | 0 | 21.2 | -0.17865 | 0.53187 | 0 | -5.385 | 0 | 0 | -4.9982 | 0 | -4.5149 | 4.9946 | -13.5021 | -3.7104 | 47.3463 | -112.5247
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 14 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/05/2026 | 00:30 | -52.29 | -52.31 | -49.5892 | -49.0563 | -423.3068 | -626.5523 | 174.3291 | 172.3873 | 500.3986 | 399.9679 | 1247.0829
14/05/2026 | 01:00 | -49.76 | -50.06 | -45.8615 | -46.2943 | -412.8891 | -604.8649 | 173.7329 | 173.2124 | 495.8847 | 400.2975 | 1243.1275
14/05/2026 | 01:30 | -55.47 | -56.42 | -53.126 | -53.3717 | -445.4584 | -663.8461 | 174.4642 | 173.1245 | 484.4958 | 391.8856 | 1223.9701
14/05/2026 | 02:00 | -59.61 | -59.85 | -53.751 | -53.4665 | -467.3721 | -694.0496 | 172.3723 | 169.9096 | 472.1839 | 384.6405 | 1199.1063
14/05/2026 | 02:30 | -58.49 | -58.6 | -56.5371 | -56.0776 | -453.8705 | -683.5752 | 173.5782 | 173.8517 | 478.4285 | 389.8062 | 1215.6646
14/05/2026 | 03:00 | -57.82 | -58.14 | -54.7257 | -57.1062 | -419.3634 | -647.1553 | 172.4949 | 173.7113 | 484.8333 | 393.6366 | 1224.6761
14/05/2026 | 03:30 | -56.63 | -56.58 | -53.0777 | -52.6328 | -440.2173 | -659.1378 | 172.5395 | 172.7391 | 484.0029 | 392.4422 | 1221.7237
14/05/2026 | 04:00 | -55.43 | -56 | -49.7033 | -50.0328 | -441.4346 | -652.6007 | 175.7153 | 174.7868 | 493.2531 | 397.3089 | 1241.0641
14/05/2026 | 04:30 | -56.35 | -56 | -53.8198 | -53.677 | -457.1575 | -677.0043 | 177.2344 | 177.8627 | 492.019 | 399.4583 | 1246.5744
14/05/2026 | 05:00 | -54.57 | -54.09 | -50.6788 | -51.5559 | -438.9234 | -649.8181 | 177.8056 | 177.3838 | 503.8937 | 403.2712 | 1262.3543
14/05/2026 | 05:30 | -60.4 | -60.11 | -54.276 | -54.8492 | -475.291 | -704.9262 | 180.336 | 180.1609 | 505.2862 | 410.9265 | 1276.7096
14/05/2026 | 06:00 | -61.95 | -62.36 | -58.5933 | -59.3922 | -490.2438 | -732.5393 | 179.176 | 180.4358 | 510.239 | 411.7802 | 1281.631
14/05/2026 | 06:30 | -57.63 | -59.47 | -57.7829 | -57.8036 | -496.4842 | -729.1707 | 180.5448 | 181.1632 | 511.3942 | 411.3111 | 1284.4133
14/05/2026 | 07:00 | -55.14 | -55.24 | -47.9335 | -48.0561 | -487.6616 | -694.0312 | 156.041 | 157.0304 | 388.4353 | 302.3388 | 1003.8455
14/05/2026 | 07:30 | -54.82 | -55.02 | -52.0594 | -52.062 | -498.8156 | -712.777 | 132.3857 | 134.0501 | 263.7135 | 201.3629 | 731.5122
14/05/2026 | 08:00 | -59.48 | -59.42 | -52.6344 | -51.7598 | -539.5399 | -762.8341 | 118.587 | 118.6664 | 251.9122 | 5.2359 | 494.4015
14/05/2026 | 08:30 | -59.55 | -59.98 | -51.6078 | -51.4744 | -552.1437 | -774.7559 | 165.7323 | 167.1271 | 156.1971 | 7.2084 | 496.2649
14/05/2026 | 09:00 | -62.59 | -64.54 | -56.9578 | -56.8964 | -576.7179 | -817.7021 | 163.5794 | 166.4385 | 135.2187 | 5.0504 | 470.287
14/05/2026 | 09:30 | -64.48 | -64.92 | -55.7969 | -55.7606 | -583.9147 | -824.8722 | 168.9456 | 164.2332 | 157.9539 | 6.5414 | 497.6741
14/05/2026 | 10:00 | -61.32 | -61.6 | -53.8452 | -52.8787 | -570.699 | -800.3429 | 164.1554 | 162.7154 | 143.0296 | 6.3447 | 476.2451
14/05/2026 | 10:30 | -67.15 | -67.22 | -57.4121 | -58.7594 | -590.0163 | -840.5578 | 166.7335 | 163.2116 | 152.7636 | 5.9612 | 488.6699
14/05/2026 | 11:00 | -59.25 | -60.51 | -53.1 | -51.8522 | -542.7969 | -767.5091 | 162.2354 | 161.2501 | 146.4934 | 3.8959 | 473.8748
14/05/2026 | 11:30 | -60.44 | -60.47 | -58.2771 | -57.4107 | -539.7173 | -776.3151 | 163.3245 | 162.6149 | 150.2494 | 3.918 | 480.1068
14/05/2026 | 12:00 | -53.1 | -53.34 | -45.8754 | -45.5336 | -491.218 | -689.067 | 157.1364 | 156.9451 | 127.3233 | 4.1833 | 445.5881
14/05/2026 | 12:30 | -61.95 | -62.56 | -55.1509 | -55.9118 | -545.0643 | -780.637 | 155.4558 | 153.7209 | 105.6628 | 4.2229 | 419.0624
14/05/2026 | 13:00 | -58.08 | -59.32 | -53.9635 | -54.2764 | -522.6669 | -748.3068 | 149.6275 | 148.708 | 77.1221 | 5.8842 | 381.3418
14/05/2026 | 13:30 | -56.21 | -56.22 | -51.5446 | -51.41 | -518.5259 | -733.9105 | 147.7744 | 146.1612 | 82.1556 | 6.0826 | 382.1738
14/05/2026 | 14:00 | -58.13 | -58.73 | -53.8388 | -53.4614 | -523.0034 | -747.1636 | 154.0354 | 151.0423 | 119.5242 | 6.0159 | 430.6178
14/05/2026 | 14:30 | -62.3 | -62.15 | -57.2123 | -56.001 | -536.2186 | -773.8819 | 148.1808 | 147.3337 | 117.751 | 5.9192 | 419.1847
14/05/2026 | 15:00 | -61.13 | -62.46 | -55.2164 | -55.4001 | -568.0833 | -802.2898 | 153.3794 | 152.6486 | 148.0078 | 5.8319 | 459.8677
14/05/2026 | 15:30 | -60.04 | -59.38 | -53.8748 | -53.3755 | -554.9633 | -781.6336 | 155.2345 | 154.4635 | 177.9957 | 6.1778 | 493.8715
14/05/2026 | 16:00 | -57.75 | -57.88 | -51.9351 | -51.4561 | -533.0104 | -752.0316 | 179.3569 | 176.2753 | 290.567 | 4.3033 | 650.5025
14/05/2026 | 16:30 | -62.97 | -63.93 | -58.2096 | -57.3697 | -549.6517 | -792.131 | 148.103 | 147.2127 | 393.5978 | 304.1144 | 993.0279
14/05/2026 | 17:00 | -51.55 | -51.29 | -47.632 | -47.8528 | -472.4366 | -670.7614 | 174.4395 | 173.5469 | 539.7786 | 421.6172 | 1309.3822
14/05/2026 | 17:30 | -56.21 | -56.79 | -56.0011 | -54.4528 | -478.0249 | -701.4788 | 187.1003 | 187.4063 | 597.5767 | 478.5706 | 1450.6539
14/05/2026 | 18:00 | -54.61 | -54.77 | -52.9683 | -52.6347 | -472.3254 | -687.3084 | 184.7626 | 184.2349 | 597.2982 | 471.7669 | 1438.0626
14/05/2026 | 18:30 | -64.85 | -64.56 | -56.7351 | -56.6143 | -543.6381 | -786.3975 | 178.4611 | 179.1629 | 581.065 | 461.5961 | 1400.2851
14/05/2026 | 19:00 | -67.04 | -67.01 | -59.2803 | -58.8063 | -567.658 | -819.7946 | 177.2058 | 175.8453 | 579.786 | 456.6158 | 1389.4529
14/05/2026 | 19:30 | -61.14 | -61.5 | -58.096 | -57.503 | -527.9589 | -766.1979 | 178.6119 | 177.0775 | 572.5988 | 458.8209 | 1387.1091
14/05/2026 | 20:00 | -57.21 | -57.37 | -57.1705 | -56.536 | -507.8369 | -736.1234 | 180.8028 | 181.5415 | 577.2857 | 459.1826 | 1398.8126
14/05/2026 | 20:30 | -58.2 | -58.42 | -57.9603 | -57.6643 | -522.3929 | -754.6375 | 184.2271 | 184.723 | 570.8212 | 448.4225 | 1388.1938
14/05/2026 | 21:00 | -62.59 | -62.47 | -65.3225 | -64.1523 | -540.7706 | -795.3054 | 188.1596 | 186.3875 | 561.4194 | 453.5556 | 1389.5221
14/05/2026 | 21:30 | -57.23 | -56.37 | -56.9855 | -56.0683 | -519.6254 | -746.2792 | 182.2547 | 182.9245 | 559.8687 | 441.146 | 1366.1939
14/05/2026 | 22:00 | -50.34 | -50.51 | -49.8028 | -50.115 | -494.1942 | -694.962 | 173.6431 | 173.5865 | 535.1675 | 427.1787 | 1309.5758
14/05/2026 | 22:30 | -57.14 | -57.29 | -54.4209 | -54.252 | -523.2599 | -746.3628 | 169.8982 | 170.0523 | 510.209 | 412.7018 | 1262.8613
14/05/2026 | 23:00 | -55.25 | -55.5 | -52.7927 | -52.9551 | -487.1192 | -703.617 | 169.8768 | 170.0609 | 502.4597 | 395.7834 | 1238.1808
14/05/2026 | 23:30 | -58.52 | -59.24 | -54.1848 | -53.7133 | -480.0779 | -705.736 | 169.0439 | 167.5367 | 478.4657 | 389.579 | 1204.6253
15/05/2026 | 00:00 | -58.97 | -59.45 | -52.8903 | -52.7014 | -475.0518 | -699.0635 | 169.9898 | 169.9003 | 476.9839 | 386.6754 | 1203.5494
MÁXIMO |  | -49.76 | -50.06 | -45.8615 | -45.5336 | -412.8891 |  | 188.1596 | 187.4063 | 597.5767 | 478.5706
MÍNIMO |  | -67.15 | -67.22 | -65.3225 | -64.1523 | -590.0163 |  | 118.587 | 118.6664 | 77.1221 | 3.8959
PROMEDIO |  | -58.3985 | -58.6962 | -54.1711 | -54.0092 | -506.2252 |  | 167.9751 | 167.4284 | 380.0577 | 263.5529
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 14 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/05/2026 | 00:30 | 503.8483 | 507.4769 | 501.0316 | 513.9026 | 515.1296 | 511.5705 |  | 502.8271 | 500.2351 | 488.9418 | 507.2428 | 493.6339 | 225.4429 | 224.2704 | 225.5037 | 223.2771 | 220.6054 | 222.2535 | 227.9 |  | 227.3 | 144.4846 | 140.7683 | 139.7145 | 138.0169 | 136.9512 |  | 141.6781 | 127.6835 | 144.4138
14/05/2026 | 01:00 | 504.6353 | 509.6301 | 507.9642 | 515.7747 | 516.7643 | 512.541 |  | 503.5618 | 500.7818 | 489.6132 | 507.9389 | 495.1032 | 225.8087 | 225.7619 | 226.5654 | 224.6523 | 221.9343 | 222.8918 | 228.6 |  | 227.9 | 144.5322 | 141.0914 | 139.7466 | 138.1764 | 137.3652 |  | 142.1319 | 128.0889 | 144.516
14/05/2026 | 01:30 | 501.9075 | 507.0042 | 503.1849 | 512.2803 | 513.4349 | 510.4348 |  | 502.0797 | 500.6439 | 488.8581 | 507.4124 | 494.2247 | 225.2441 | 224.2838 | 225.3527 | 222.34 | 220.2805 | 222.4749 | 227.9 |  | 227.6 | 143.8244 | 140.9658 | 139.8336 | 138.2067 | 137.0754 |  | 142.0148 | 128.2225 | 144.1279
14/05/2026 | 02:00 | 504.0582 | 505.1661 |  | 513.8635 | 514.6616 | 511.2322 |  | 502.9486 | 502.2527 | 490.2124 | 508.2445 | 494.8237 | 226.2909 | 224.2177 | 226.3412 | 223.0599 | 221.2403 | 222.6473 | 227.9 |  | 227.8 | 143.889 | 141.3349 | 139.8546 | 137.9382 | 136.9512 |  | 142.088 | 128.3209 | 143.6991
14/05/2026 | 02:30 | 504.6353 | 504.9035 |  | 513.4044 | 514.6311 | 511.8571 |  | 502.4138 | 501.5148 | 488.819 | 508.1309 | 495.8947 | 226.1394 | 224.3279 | 226.0453 | 222.9668 | 221.2994 | 222.5659 | 228.6 |  | 227.8 | 143.6391 | 141.4218 | 139.9959 | 137.725 | 137.1582 |  | 142.2051 | 128.4149 | 143.7195
14/05/2026 | 03:00 | 504.1631 | 506.4265 |  | 513.5037 | 515.2266 | 511.4908 |  | 502.4756 | 500.2832 | 488.8157 | 507.6824 | 494.9349 | 226.7199 | 225.7251 | 226.4917 | 223.1281 | 220.9229 | 222.463 | 227.9 |  | 227.8 | 143.8898 | 141.0574 | 140.0539 | 137.7524 | 137.1444 |  | 141.9709 | 128.5272 | 143.3314
14/05/2026 | 03:30 | 504.6877 | 505.9539 | 502.6597 | 514.2086 | 515.386 | 510.968 |  | 502.3483 | 500.7543 | 488.7256 | 506.3028 | 493.4762 | 226.9174 | 224.7262 | 226.6277 | 223.1557 | 221.4101 | 222.2657 | 227.9 |  | 227.4 | 142.9572 | 140.7484 | 139.9687 | 137.4914 | 136.965 |  | 141.8538 | 128.6369 | 143.311
14/05/2026 | 04:00 | 504.373 | 506.7942 | 506.5462 | 513.3536 | 514.9938 | 511.7169 |  | 502.4613 | 500.0517 | 488.8347 | 506.7191 | 493.8514 | 226.7543 | 225.9517 | 227.6548 | 223.5932 | 221.4544 | 222.7046 | 227.3 |  | 227 | 143.7244 | 140.5365 | 139.8439 | 137.3388 | 136.896 |  | 141.6049 | 128.6299 | 143.311
14/05/2026 | 04:30 | 502.7992 | 507.3193 | 506.1785 | 513.6454 | 514.697 | 511.5164 |  | 502.3208 | 500.0249 | 488.5846 | 507.1487 | 493.8998 | 227.3617 | 226.0356 | 227.439 | 223.3749 | 221.3658 | 222.4074 | 227.4 |  | 227.2 | 143.6728 | 140.7747 | 139.7623 | 137.4534 | 136.896 |  | 141.7952 | 128.6064 | 143.5969
14/05/2026 | 05:00 | 504.7926 | 509.0525 | 507.334 | 513.2924 | 513.9067 | 510.3777 |  | 501.7993 | 499.0246 | 486.7333 | 506.8633 | 492.8789 | 227.0569 | 223.808 | 226.5684 | 223.2484 | 220.598 | 222.1672 | 227.3 |  | 226.7 | 142.8557 | 140.4558 | 139.6227 | 137.3708 | 136.9098 |  | 141.6488 | 128.5983 | 143.311
14/05/2026 | 05:30 | 503.4812 | 503.8006 | 501.8195 | 510.1305 | 511.4279 | 507.605 | 506.8643 | 499.7301 | 498.17 | 485.8599 | 506.0899 | 492.699 | 226.2577 | 224.0184 | 226.4853 | 222.0015 | 219.8893 | 221.9918 | 227.3 |  | 226.1 | 142.9072 | 140.1261 | 139.4102 | 137.3982 | 136.6062 |  | 141.1073 | 128.5587 | 142.923
14/05/2026 | 06:00 | 502.1173 | 502.8553 | 501.0842 | 508.6565 | 510.5276 | 507.4782 |  | 498.1543 | 497.5008 | 485.6933 | 504.907 | 491.7475 | 227.0811 | 222.75 | 225.9022 | 221.5936 | 219.3356 | 221.8734 | 226 |  | 225.3 | 142.9266 | 139.1896 | 139.5568 | 137.3937 | 136.5924 |  | 140.5071 | 128.5211 | 142.923
14/05/2026 | 06:30 | 502.2222 | 498.9691 | 495.4121 | 507.4125 | 509.2002 | 505.7465 |  | 497.6237 | 496.7485 | 483.885 | 503.9824 | 490.5769 | 225.496 | 221.4414 | 224.3301 | 221.2379 | 218.1617 | 221.8847 | 226 |  | 224.6 | 143.7588 | 140.5068 | 139.3644 | 138.3334 | 136.689 |  | 141.9416 | 128.8257 | 143.7399
14/05/2026 | 07:00 | 502.3271 | 502.6978 | 500.664 | 510.1409 | 512.1729 | 508.7001 | 512.0654 | 503.9771 | 503.3703 | 492.1447 | 509.9404 | 497.0399 | 225.6322 | 222.6772 | 224.9366 | 222.3364 | 219.4315 | 223.2982 | 228.6 |  | 227.1 | 144.6251 | 140.7469 | 140.48 | 139.4486 | 137.0478 |  | 142.0587 | 129.1987 | 144.6385
14/05/2026 | 07:30 | 504.2155 | 509.4726 | 511.6405 | 510.6721 | 512.1083 | 509.2128 | 517.2946 | 504.8217 | 506.2935 | 493.5247 | 512.4036 | 498.5236 | 225.5699 | 225.436 | 225.2799 | 221.5272 | 218.1248 | 222.9043 | 229.2 |  | 226.7 | 144.4884 | 141.2616 | 139.9954 | 138.8246 | 135.9576 |  | 142.2197 | 128.5295 | 144.516
14/05/2026 | 08:00 | 503.1664 | 506.9517 | 506.0735 | 504.9754 | 508.1363 | 506.0417 | 510.6637 | 501.4567 | 493.4931 | 484.1595 | 506.0143 | 491.8213 | 222.7096 | 224.1923 | 224.5092 | 219.6261 | 216.7147 | 221.9103 | 226.7 |  | 224.8 | 143.4574 | 139.9977 | 138.8835 | 137.8368 | 135.8196 |  | 140.8731 | 127.9966 | 143.3314
14/05/2026 | 08:30 | 501.9075 | 505.1661 | 506.9663 | 507.5711 | 509.9257 | 508.9665 |  | 503.8213 | 496.4217 | 485.7433 | 507.3268 | 492.8245 | 222.0279 | 223.0695 | 224.0697 | 219.8176 | 219.0845 | 221.6607 | 226.7 |  | 224.2 | 142.9256 | 139.5859 | 138.725 | 137.3809 | 135.792 |  | 140.6681 | 128.4467 | 143.311
14/05/2026 | 09:00 | 498.9174 | 501.5424 | 504.3929 | 505.7356 | 508.5736 | 508.5144 |  | 503.6497 | 495.4457 | 485.2798 | 507.4068 | 493.2514 | 221.3698 | 222.7217 | 223.2225 | 218.2988 | 218.7745 | 221.6282 | 226.7 |  | 224.2 | 142.2583 | 139.4321 | 138.5786 | 137.3232 | 135.6954 |  | 140.5949 | 127.6129 | 142.5962
14/05/2026 | 09:30 | 503.3238 | 497.8137 | 499.5086 | 501.9091 | 504.8684 | 506.2298 |  | 502.0897 | 494.7048 | 484.1169 | 505.5647 | 491.7379 | 222.6576 | 222.937 | 224.0158 | 0 | 217.1945 | 221.4595 | 226.1 |  | 223.8 | 142.2444 | 140.431 | 138.1701 | 137.3016 | 134.9778 |  | 141.9855 | 126.8303 | 142.8413
14/05/2026 | 10:00 | 503.8483 | 498.9691 | 495.097 | 499.3516 | 501.8438 | 503.0815 |  | 500.0926 | 491.641 | 483.7552 | 505.9261 | 490.9609 | 222.1793 | 224.0097 | 223.6059 |  | 217.6523 | 221.3825 | 225.4 |  | 223.7 | 142.4041 | 140.5712 | 138.0454 | 137.0566 | 135.1296 |  | 142.088 | 126.6692 | 142.1265
14/05/2026 | 10:30 | 503.2188 | 495.9756 | 491.7358 | 497.3464 | 500.2432 | 501.4748 | 505.4353 | 499.2744 | 490.4694 | 482.3974 | 505.0914 | 490.0153 | 221.898 | 221.6414 | 222.4 |  | 218.0214 | 221.252 | 224.8 |  | 223 | 142.3852 | 139.8302 | 137.6322 | 137.0801 | 135.2538 |  | 141.6635 | 126.1936 | 142.1469
14/05/2026 | 11:00 | 504.268 | 498.6014 | 498.3532 | 498.6675 | 501.5956 | 503.4126 |  | 499.9794 | 491.5717 | 482.6801 | 505.2664 | 490.7136 | 222.0618 | 223.0072 | 223.1095 |  | 218.5087 | 221.1394 | 225.4 |  | 223.3 | 142.2202 | 140.4526 | 137.603 | 136.899 | 134.481 |  | 141.9416 | 126.8115 | 142.2082
14/05/2026 | 11:30 | 502.5894 | 499.8094 | 499.3511 | 499.2483 | 502.812 | 503.4791 |  | 501.8004 | 490.7895 | 482.8702 | 506.27 | 490.7624 | 221.873 | 223.7365 | 222.2868 |  | 219.1879 | 221.4977 | 225.3 |  | 223.6 |  | 140.6872 | 137.5223 | 137.0482 | 134.1222 |  | 142.2929 | 126.9993 | 142.1265
14/05/2026 | 12:00 | 504.8451 | 502.2776 |  | 501.0344 | 503.7831 | 504.4401 |  | 501.5951 | 491.9812 | 483.7203 | 505.5207 | 492.6597 | 222.2208 | 225.2998 | 222.829 |  | 219.0845 | 221.5976 | 225.4 |  | 223.5 | 142.6311 | 140.6885 | 137.8069 | 137.3733 | 134.1912 |  | 142.088 | 127.2864 | 142.1469
14/05/2026 | 12:30 | 503.2188 | 499.5468 |  | 500.396 | 503.5003 | 504.0905 |  | 501.0677 | 492.2718 | 483.7828 | 506.9758 | 492.0449 | 222.0202 | 223.6884 | 222.7935 |  | 219.7047 | 221.7342 | 226 |  | 224.1 | 143.6097 | 140.9945 | 138.258 | 137.8332 | 135.0054 |  | 142.4539 | 127.3199 | 143.311
14/05/2026 | 13:00 | 505.3172 | 498.9691 | 504.5505 | 502.654 | 505.4024 | 505.7793 | 510.6685 | 500.9493 | 492.2997 | 484.0878 | 506.3218 | 492.3181 | 221.5125 | 225.9095 | 223.4359 |  | 220.0665 | 221.7673 | 225.9 |  | 223.9 | 142.8718 | 140.7267 | 138.1122 | 137.7177 | 135.2262 |  | 142.3222 | 128.0259 | 142.923
14/05/2026 | 13:30 | 504.5303 | 503.9057 | 502.5547 | 503.4694 | 506.117 | 506.4369 |  | 501.5594 | 492.9039 | 484.6681 | 506.7303 | 492.3902 | 221.535 | 226.6117 | 223.8538 | 220.7633 | 220.4725 | 221.7286 | 226.1 |  | 224.3 | 143.0292 | 141.4246 | 138.1044 | 137.6019 | 135.2262 |  | 142.7028 | 127.3834 | 142.923
14/05/2026 | 14:00 | 503.5861 | 500.3345 | 497.9856 | 502.5218 | 504.9937 | 505.4279 |  | 501.1873 | 493.2377 | 483.9249 | 505.6162 | 491.9192 | 221.8337 | 226.3469 | 223.6447 | 220.2508 | 219.8154 | 221.5483 | 226.1 |  | 224.1 | 143.0987 | 141.2177 | 138.1735 | 137.2877 | 135.378 |  | 142.41 | 127.1731 | 142.923
14/05/2026 | 14:30 | 502.9041 | 500.7546 | 498.3532 | 498.2198 | 501.1013 | 502.9984 |  | 499.6664 | 491.7069 | 484.0835 | 505.7606 | 491.0265 | 221.5647 | 223.8857 | 223.1347 | 218.1501 | 218.2134 | 221.573 | 226.1 |  | 223.4 | 142.3797 | 140.7337 | 138.1182 | 137.2997 | 135.0468 |  | 142.249 | 126.5452 | 142.5145
14/05/2026 | 15:00 | 502.6943 | 498.5489 | 497.0403 | 498.9039 | 502.0042 | 502.5009 |  | 500.8425 | 491.6562 | 483.3302 | 505.7677 | 491.7225 | 221.3435 | 223.73 | 222.5836 | 218.4592 | 218.5899 | 221.6658 | 225.5 |  | 223.4 | 142.4352 | 140.9259 | 138.0197 | 137.399 | 134.826 |  | 142.2197 | 126.2239 | 142.5145
14/05/2026 | 15:30 | 502.8517 | 496.8683 |  | 499.1728 | 502.3629 | 503.0834 |  | 500.6209 | 491.7094 | 483.3184 | 505.663 | 490.5979 | 221.185 | 223.4833 | 222.6797 | 219.1748 | 218.9369 | 221.7232 | 225.5 |  | 223.5 | 143.3563 | 140.8927 | 138.0065 | 137.5529 | 134.6466 |  | 142.1465 | 126.194 | 142.923
14/05/2026 | 16:00 | 503.6385 | 502.3302 | 502.0295 | 501.0537 | 504.0594 | 504.6007 |  | 500.546 | 492.7527 | 482.0718 | 504.8775 | 491.0934 | 221.4294 | 225.226 | 222.8671 | 219.4361 | 219.1879 | 221.4432 | 226.1 |  | 224.1 | 143.2987 | 140.9124 | 138.2587 | 138.1472 | 135.0606 |  | 142.3222 | 126.4983 | 143.311
14/05/2026 | 16:30 | 503.1664 | 499.2316 | 501.0316 | 500.7401 | 503.2434 | 504.3842 | 505.5159 | 499.7551 | 494.9653 | 478.2235 | 500.5076 | 487.1763 | 222.3235 | 224.5734 | 223.1486 | 219.5978 | 219.498 | 220.7712 | 224.2 |  | 222.3 | 142.4505 | 139.7181 | 137.6086 | 137.07 | 134.4258 |  | 141.1805 | 126.7797 | 142.535
14/05/2026 | 17:00 | 505.7368 | 506.7942 | 506.1785 | 503.8863 | 506.7965 | 505.5503 |  | 499.3832 | 494.3479 | 482.0923 | 502.2625 | 487.5921 | 222.9295 | 227.5496 | 223.8255 | 220.8127 | 219.8967 | 220.92 | 224.2 |  | 222.1 |  | 139.2154 | 137.5589 | 137.0516 | 134.5776 |  | 140.8145 | 127.5738 | 142.1878
14/05/2026 | 17:30 | 504.373 | 502.8029 | 502.3446 | 498.6814 | 501.152 | 500.5105 | 500.3106 | 495.3528 | 490.3646 | 478.1026 | 498.1566 | 483.7594 | 224.3195 | 226.1089 | 224.1998 | 219.0591 | 217.3496 | 220.389 | 222.2 |  | 220.3 | 141.5993 | 139.9443 | 137.1228 | 136.7812 | 133.6254 |  | 141.4732 | 127.2387 | 141.3504
14/05/2026 | 18:00 | 506.5237 | 506.269 |  | 501.0512 | 503.7661 | 502.1991 | 514.4238 | 501.3737 | 497.3463 | 483.7464 | 503.0703 | 489.0936 | 224.9487 | 227.4182 | 225.1086 | 219.2483 | 218.2946 | 220.8769 | 224.8 |  | 222.7 | 142.4275 | 141.22 | 137.7124 | 137.6905 | 137.0754 |  | 142.8784 | 127.5735 | 142.535
14/05/2026 | 18:30 | 504.3205 | 500.6496 |  | 498.075 | 501.1151 | 499.8275 |  | 498.6125 | 496.3808 | 483.7838 | 502.1712 | 488.9601 | 223.416 | 224.9098 | 224.0972 | 218.3479 | 217.4086 | 221.0845 | 224.1 |  | 222.7 | 142.3553 | 141.1694 | 137.9765 | 138.036 | 136.9926 |  | 142.8491 | 126.1036 | 142.1469
14/05/2026 | 19:00 | 504.0582 | 498.8115 |  | 498.5348 | 501.5298 | 500.9046 |  | 499.3828 | 497.6541 | 485.188 | 503.2524 | 490.1704 | 223.2817 | 224.4387 | 223.8758 | 218.9907 | 217.9697 | 221.6251 | 225.4 |  | 223.7 | 143.1868 | 140.7447 | 138.1707 | 138.2614 | 137.0616 |  | 142.2197 | 126.0483 | 142.923
14/05/2026 | 19:30 | 505.1073 | 502.015 | 498.3532 | 500.6835 | 503.2125 | 502.391 |  | 500.2405 | 498.1682 | 485.1541 | 503.7087 | 490.6112 | 224.1977 | 225.33 | 224.4752 | 219.7754 | 218.6637 | 221.4479 | 225.4 | 0 | 223.9 | 142.2268 | 141.1453 | 138.4322 | 137.8381 | 136.3578 |  | 142.2929 | 125.5857 | 142.535
14/05/2026 | 20:00 | 505.527 | 503.6431 | 503.4476 | 502.3643 | 504.8295 | 503.6063 |  | 499.8538 | 497.8591 | 484.8378 | 504.0364 | 490.2587 | 224.4236 | 226.1733 | 224.7778 | 220.4628 | 219.3134 | 221.2915 | 225.4 |  | 224.3 |  | 141.2681 | 138.2598 | 138.1118 | 136.5648 |  | 141.9855 | 125.2126 | 142.535
14/05/2026 | 20:30 | 505.4745 | 503.0129 |  | 501.9684 | 504.4189 | 502.6061 |  | 500.0241 | 498.3763 | 486.2328 | 503.1051 | 490.6438 | 224.2709 | 225.9452 | 224.5378 | 220.5359 | 219.3282 | 221.7768 | 225.4 |  | 224 | 143.0291 | 140.4006 | 138.5321 | 137.9124 | 137.3514 |  | 141.8245 | 126.0561 | 142.9434
14/05/2026 | 21:00 | 504.5303 | 502.0676 | 500.6115 | 500.9313 | 504.1253 |  |  | 499.2467 | 497.5002 | 485.5878 | 503.0382 | 489.6515 | 223.9952 | 224.2942 | 224.6263 | 219.9701 | 219.3208 | 221.9161 | 225.4 |  | 223.9 |  | 140.0651 | 138.6458 | 137.8915 | 137.103 |  | 141.5318 | 125.9844 | 142.923
14/05/2026 | 21:30 | 505.1073 | 502.2776 |  | 501.5881 | 504.2569 | 501.7523 |  | 499.3478 | 497.9877 | 486.9902 | 504.1799 | 492.2297 | 224.1813 | 226.1174 | 225.208 | 220.1971 | 217.261 | 221.5948 | 225.4 |  | 225 | 143.0151 | 141.0083 | 138.7346 | 137.9501 | 137.1306 |  | 142.3368 | 126.4185 | 143.3519
14/05/2026 | 22:00 | 506.104 | 506.164 | 501.8195 | 505.144 | 507.4222 | 504.6565 |  | 502.4924 | 500.1752 | 487.7796 | 504.7199 | 491.9853 | 223.7428 | 227.3388 | 225.5217 | 221.4912 | 218.302 | 222.1937 | 226.1 |  | 225.5 | 141.194 | 140.7858 | 138.9897 | 137.0592 | 136.1508 |  | 142.3222 | 126.9952 | 141.3504
14/05/2026 | 22:30 | 506.7335 | 509.21 | 509.6974 | 503.8521 | 505.5932 | 504.1743 |  | 501.2774 | 500.8693 | 488.0903 | 504.317 | 492.9463 | 224.7341 | 225.1768 | 225.9119 | 221.3301 | 217.0838 | 221.7438 | 226.7 |  | 226 | 141.2239 | 141.2397 | 139.1759 | 137.1497 | 136.9512 |  | 142.6881 | 127.0863 | 141.2688
14/05/2026 | 23:00 | 508.2548 | 512.8862 | 508.4369 | 507.0344 | 508.6357 | 506.3546 | 518.5072 | 503.2874 | 501.9172 | 489.5759 | 505.682 | 493.0925 | 225.5325 | 226.6715 | 227.1269 | 222.632 | 218.6342 | 222.3814 | 226.7 |  | 226.3 | 142.0368 | 141.0164 | 139.4158 | 137.2345 | 137.4894 |  | 142.5856 | 127.3025 | 141.718
14/05/2026 | 23:30 | 499.9141 | 508.6848 | 511.8506 | 508.2084 | 511.1857 | 508.3958 | 518.7908 | 505.5009 | 503.4264 | 492.2225 | 509.214 | 495.3025 | 223.4188 | 226.2461 | 226.369 | 223.5274 | 219.1805 | 222.5437 | 227.4 |  | 226.9 | 142.4438 | 141.3281 | 139.7566 | 137.0018 | 137.8206 |  | 143.098 | 127.6346 | 142.1061
15/05/2026 | 00:00 | 501.9599 | 513.0438 |  | 510.4396 | 511.8061 | 509.6906 | 518.8283 | 505.4714 | 503.0676 | 491.3104 | 509.3765 | 495.9529 | 223.7794 | 227.4919 | 226.9548 | 224.2308 | 219.8524 | 222.5706 | 227.5 |  | 226.7 | 141.7203 | 141.2838 | 139.8315 | 137.1318 | 137.7654 |  | 142.9662 | 127.5307 | 141.7385
MÁXIMO |  | 508.2548 | 513.0438 | 511.8506 | 515.7747 | 516.7643 | 512.541 | 518.8283 | 505.5009 | 506.2935 | 493.5247 | 512.4036 | 498.5236 | 227.3617 | 227.5496 | 227.6548 | 224.6523 | 221.9343 | 223.2982 | 229.2 | 0 | 227.9 | 144.6251 | 141.4246 | 140.48 | 139.4486 | 137.8206 | 0 | 143.098 | 129.1987 | 144.6385
MÍNIMO |  | 498.9174 | 495.9756 | 491.7358 | 497.3464 | 500.2432 | 499.8275 | 500.3106 | 495.3528 | 490.3646 | 478.1026 | 498.1566 | 483.7594 | 221.185 | 221.4414 | 222.2868 | 0 | 216.7147 | 220.389 | 222.2 | 0 | 220.3 | 141.194 | 139.1896 | 137.1228 | 136.7812 | 133.6254 | 0 | 140.5071 | 125.2126 | 141.2688
PROMEDIO |  | 503.8746 | 503.6136 | 502.5912 | 505.2012 | 507.4725 | 506.1704 | 511.614 | 501.2572 | 496.9398 | 485.8782 | 505.7064 | 492.0957 | 223.931 | 224.8065 | 224.7152 | 215.7483 | 219.2213 | 221.8465 | 226.2896 | 0 | 224.9062 | 142.9475 | 140.6676 | 138.7739 | 137.6079 | 136.1151 | 0 | 141.977 | 127.3895 | 142.8834
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 14 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
jueves, 14 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 14 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.829 | 07:15:28 | 60.264
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:03:42 | 59.830 | 07:15:28 | 60.264

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 14 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 14 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/05/2026 | 00:30 | 6732.373 | 6849.3724 | 1.738%
14/05/2026 | 01:00 | 6501.855 | 6764.5019 | 4.04%
14/05/2026 | 01:30 | 6547.736 | 6669.0138 | 1.852%
14/05/2026 | 02:00 | 6414.456 | 6576.1662 | 2.521%
14/05/2026 | 02:30 | 6341.775 | 6529.3439 | 2.958%
14/05/2026 | 03:00 | 6385.166 | 6508.5458 | 1.932%
14/05/2026 | 03:30 | 6382.988 | 6481.5463 | 1.544%
14/05/2026 | 04:00 | 6332.039 | 6476.951 | 2.289%
14/05/2026 | 04:30 | 6360.89 | 6550.0773 | 2.974%
14/05/2026 | 05:00 | 6482.039 | 6589.3352 | 1.655%
14/05/2026 | 05:30 | 6653.023 | 6597.9618 | -0.8276%
14/05/2026 | 06:00 | 6770.104 | 6706.1586 | -0.9445%
14/05/2026 | 06:30 | 6908.399 | 6747.16 | -2.334%
14/05/2026 | 07:00 | 6748.886 | 6797.1941 | 0.7158%
14/05/2026 | 07:30 | 7035.379 | 6911.271 | -1.764%
14/05/2026 | 08:00 | 7184.26 | 7095.3537 | -1.238%
14/05/2026 | 08:30 | 7305.451 | 7526.5334 | 3.026%
14/05/2026 | 09:00 | 7412.595 | 7694.0525 | 3.797%
14/05/2026 | 09:30 | 7656.509 | 7862.8578 | 2.695%
14/05/2026 | 10:00 | 7757.934 | 7918.3916 | 2.068%
14/05/2026 | 10:30 | 7877.321 | 8032.933 | 1.975%
14/05/2026 | 11:00 | 7860.522 | 8157.8411 | 3.782%
14/05/2026 | 11:30 | 7925.784 | 8198.0364 | 3.435%
14/05/2026 | 12:00 | 7832.632 | 8169.6326 | 4.303%
14/05/2026 | 12:30 | 7699.725 | 8043.0583 | 4.459%
14/05/2026 | 13:00 | 7710.968 | 7975.0809 | 3.425%
14/05/2026 | 13:30 | 7658.186 | 7947.0577 | 3.772%
14/05/2026 | 14:00 | 7727.18 | 8058.1918 | 4.284%
14/05/2026 | 14:30 | 7846.892 | 8177.0429 | 4.207%
14/05/2026 | 15:00 | 7896.036 | 8192.8506 | 3.759%
14/05/2026 | 15:30 | 7846.672 | 8168.2882 | 4.099%
14/05/2026 | 16:00 | 7739.148 | 8167.0742 | 5.529%
14/05/2026 | 16:30 | 7777.972 | 8134.646 | 4.586%
14/05/2026 | 17:00 | 7834.749 | 8078.7241 | 3.114%
14/05/2026 | 17:30 | 7881.717 | 8049.9171 | 2.134%
14/05/2026 | 18:00 | 7875.468 | 8062.7091 | 2.378%
14/05/2026 | 18:30 | 7980.872 | 8106.0769 | 1.569%
14/05/2026 | 19:00 | 7961.695 | 8083.0744 | 1.525%
14/05/2026 | 19:30 | 7899.893 | 8094.1398 | 2.459%
14/05/2026 | 20:00 | 7848.181 | 8057.0856 | 2.662%
14/05/2026 | 20:30 | 7829.415 | 7981.9253 | 1.948%
14/05/2026 | 21:00 | 7854.045 | 7949.9439 | 1.221%
14/05/2026 | 21:30 | 7723.893 | 7854.2707 | 1.688%
14/05/2026 | 22:00 | 7465.371 | 7801.8795 | 4.508%
14/05/2026 | 22:30 | 7524.109 | 7592.8143 | 0.9131%
14/05/2026 | 23:00 | 7252.751 | 7379.574 | 1.749%
14/05/2026 | 23:30 | 6963.344 | 7133.2969 | 2.441%
15/05/2026 | 00:00 | 6870.469 | 6955.7634 | 1.241%

## DESVIACIÓN
jueves, 14 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/05/2026 | 00:30 | 162 | 155 | 155 | 7 | 655.1 | 650 | 650 | 5.1 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 39.1097 | 60.0774 | 10.1226 | 185.8 | 185 | 211.9489 | -26.1489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  |  | 195 | -195 | 129.3 | 110.22 | 110.22 | 19.08 | 110.7 | 120.0309 | 120.0309 | -9.3309 | 69.3 | 60.1957 | 60.1957 | 9.1043 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.4 | 5.4678 | 5.4678 | 4.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.3929 | 80.3929 | 1.5071 | 8.4 | 7.2632 | 7.2632 | 1.1368 | 5.4 | 3.9001 | 3.9001 | 1.4999 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 87 | 50.024 | 15.448 | 71.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 207.9 | 192.7399 | 147.2537 | 60.6463 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239.1 | 228.4159 | 228.4159 | 10.6841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 145.7 | 140.099 | 151.3625 | -5.6625 | 42 | 41.2375 | 41.2375 | 0.76247 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 43.9724 | 43.9724 | 4.9276 | 174 | 174.4286 | 174.4286 | -0.42857 | 174.6 | 174.4286 | 174.4286 | 0.17143 | 180.1 | 174.9524 | 174.9524 | 5.1476 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 27.1 | 47.0826 | 19.4364 | 7.6636 | 15.3 | 21.2101 | 21.2101 | -5.9101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.7 | 15.913 | 15.913 | 1.787 | 98.8 | 107.7989 | 174.5595 | -75.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 66.1916 | 59.6219 | 9.3781 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.8384 | 132.8384 | -7.0384 | 85.2 | 96.0829 | 97.1051 | -11.9052 | 85.1 | 96.0829 | 97.1051 | -12.0052 | 84.8 | 96.0829 | 97.1051 | -12.3051 | 175 | 144.5572 | 146.0951 | 28.9049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 178 | 152.5452 | 158.3226 | 19.6774 | 108.4 | 108.13 | 108.13 | 0.27 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 93.3 | 103.894 | 103.894 | -10.594 | 113.8 | 104.206 | 104.206 | 9.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 184.9203 | 164.1396 | -26.9396 | 78.3 | 92.7378 | 82.3162 | -4.0162 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 18.1 | 17.9786 | 17.9786 | 0.12138 | 0 |  |  | 0 | 68.9 | 79.1302 | 79.1302 | -10.2302 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 13.096 | 13.096 | -7.396 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9 |  | 10 | 5.3 | 3.2179 | 3.9088 | 1.3912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 1.44 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.873 | 4.7 | 4.7 | 0.173 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 15.1837 | 15.1837 | 10.6163 | 57.8 | 50.5659 | 50.5659 | 7.2341 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.6 | 19.792 | 18.2709 | 0.32911 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.66 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.9 | 16.035 | 16.035 | -0.13499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 7.1 | 8.9499 | 8.9499 | -1.8499 | 20.9 | 32 | 32 | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 72.6219 | 72.6219 | -15.7219 | 102.7 | 68.4265 | 68.4265 | 34.2735 | 5.9 | 10.4241 | 10.4241 | -4.5241 | 1.8 | 4.0786 | 4.0786 | -2.2786 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 17.4927 | 17.4927 | -1.8927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 0 | 13.6054 | 13.6054 | -13.6054 | 0 | 14.5773 | 14.5773 | -14.5773 | 4.6 | 16.136 | 16.136 | -11.536 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.6 | 42 | 42 | 7.6 | 47 | 42 | 42 | 5 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.6 | 17.5 | 17.5 | -1.9
14/05/2026 | 01:00 | 153.6 | 155 | 155 | -1.4 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 | 211 | 211.662 | 211.662 | -0.66205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 34.4846 | 52.2717 | 15.5283 | 180.8 | 185 | 209.5226 | -28.7226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  |  | 195 | -195 | 130.5 | 110.22 | 110.22 | 20.28 | 111.5 | 120.0309 | 120.0309 | -8.5309 | 69.6 | 60.1957 | 60.1957 | 9.4043 | 551.6 | 566.0894 | 566.0894 | -14.4894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 80.3929 | 80.3929 | -0.49286 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85.9 | 50.024 | 15.448 | 70.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 211.3 | 192.7399 | 147.2537 | 64.0463 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.5 | 228.4159 | 228.4159 | 9.0841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 135.3 | 140.099 | 151.3625 | -16.0625 | 40.7 | 41.2375 | 41.2375 | -0.53753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 170.4 | 174.4286 | 174.4286 | -4.0286 | 170.4 | 174.4286 | 174.4286 | -4.0286 | 180.3 | 174.9524 | 174.9524 | 5.3476 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 24.9 | 47.0826 | 19.4364 | 5.4637 | 14.7 | 21.2101 | 21.2101 | -6.5101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 16.4 |  |  | 16.4 | 78.2 | 107.7989 | 174.5595 | -96.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 63.7679 | 48.2615 | 18.4385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.8384 | 132.8384 | -8.6384 | 82.4 | 96.0829 | 97.1051 | -14.7051 | 82.5 | 96.0829 | 97.1051 | -14.6052 | 83.6 | 96.0829 | 97.1051 | -13.5052 | 174.7 | 144.5572 | 146.0951 | 28.6049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 122.6 | 147.0356 | 158.3226 | -35.7226 | 96 | 108.13 | 103.3242 | -7.3242 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 94.2 | 103.894 | 103.894 | -9.694 | 117.5 | 104.206 | 104.206 | 13.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 154.6825 | 144.723 | 2.377 | 79.6 | 77.5735 | 72.5788 | 7.0212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.9 | 3.8755 | 3.8755 | 0.02452 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 0 |  |  | 0 | 58.1 | 75.7753 | 75.7753 | -17.6753 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 13.2039 | 13.2039 | -8.0039 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 5.4 | 2.917 | 3.4009 | 1.9991 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 1.45 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.845 | 4.7 | 4.7 | 0.145 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 15.0476 | 15.0476 | 6.5524 | 54.5 | 49.7762 | 49.7762 | 4.7238 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.6 | 19.2308 | 15.6406 | 2.9594 | 2.2 | 2.76 | 2.76 | -0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.4 | 16.035 | 16.035 | -0.63499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 12.1 | 9.525 | 9.525 | 2.575 | 18 | 30.95 | 30.95 | -12.95 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 71.017 | 71.017 | -37.817 | 93.3 | 66.6385 | 66.6385 | 26.6615 | 2 | 10.1177 | 10.1177 | -8.1177 | 1.7 | 4.0754 | 4.0754 | -2.3754 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 17.4927 | 17.4927 | -1.9927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 0 | 13.6054 | 13.6054 | -13.6054 | 1 | 14.5773 | 14.5773 | -13.5773 | 5.3 | 16.2289 | 16.2289 | -10.9289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.9 | 40 | 40 | 2.9 | 42.7 | 42 | 42 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.01 | 17.5 | 17.5 | -2.49
14/05/2026 | 01:30 | 151.8 | 155 | 155 | -3.2 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 22.4911 | 49.6423 | -26.0423 | 184.9 | 185 | 208.5184 | -23.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 107.6 | 109.89 | 109.89 | -2.29 |  |  | 190 | -190 | 130.8 | 110.22 | 110.22 | 20.58 | 111.5 | 120.0309 | 120.0309 | -8.5309 | 69.4 | 60.1957 | 60.1957 | 9.2043 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 80.3929 | 80.3929 | -0.29286 | 7.5 | 7.2632 | 7.2632 | 0.23685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 86.5 | 50.024 | 15.448 | 71.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 199.3 | 192.7399 | 147.2537 | 52.0463 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.4 | 228.4159 | 228.4159 | 7.9841 | 81.5 | 81.558 | 81.558 | -0.05799 | 143.6 | 140.099 | 151.3625 | -7.7625 | 41 | 41.2375 | 41.2375 | -0.23753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 171 | 174.4286 | 174.4286 | -3.4286 | 170.2 | 174.4286 | 174.4286 | -4.2286 | 180.7 | 174.9524 | 174.9524 | 5.7476 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 25.5 | 47.0826 | 19.4364 | 6.0636 | 14.8 | 21.2101 | 21.2101 | -6.4101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 107.7989 | 171.8579 | -61.9579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 48.4245 | 53.5158 | 13.3842 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 87 | 96.0829 | 96.0829 | -9.0829 | 87 | 96.0829 | 96.0829 | -9.0829 | 86.6 | 96.0829 | 96.0829 | -9.4829 | 173.5 | 144.5572 | 144.5572 | 28.9428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 141.3 | 119.8533 | 84.2794 | 57.0206 | 104 | 108.13 | 112.9358 | -8.9358 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 93.7 | 103.894 | 103.894 | -10.194 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 144.723 | 144.723 | 65.177 | 101.5 | 72.5788 | 72.5788 | 28.9212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4.1 | 3.8755 | 3.8755 | 0.22452 | 17.8 | 17.9786 | 17.9786 | -0.17862 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 72.1949 | 72.1949 | -30.0949 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 13.2474 | 13.2474 | -7.1474 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.3 | 2.1367 | 3.2298 | 2.0701 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 1.45 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.816 | 4.7 | 4.7 | 0.116 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 14.9381 | 14.9381 | 4.8619 | 46 | 49.1232 | 49.1232 | -3.1232 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.6 | 15.6783 | 16.8571 | 1.7429 | 2.1 | 2.76 | 2.76 | -0.66 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.5 | 16.035 | 16.035 | -0.53499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10.4 | 10.5769 | 10.5769 | -0.1769 | 18.9 | 27.49 | 27.49 | -8.59 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 65.5221 | 65.5221 | -40.6221 | 71.2 | 59.5412 | 59.5412 | 11.6588 | 1.7 | 9.596 | 9.596 | -7.896 | 0.2 | 3.7627 | 3.7627 | -3.5627 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.4927 | 17.4927 | -2.0927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 3 | 14.5773 | 14.5773 | -11.5773 | 6 | 15.9466 | 15.9466 | -9.9466 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 39 | 39 | -8.6 | 36.1 | 42 | 42 | -5.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.42 | 17.5 | 17.5 | -1.08
14/05/2026 | 02:00 | 157.2 | 155 | 155 | 2.2 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 10.2987 | 30.5802 | -17.6802 | 185.3 | 185 | 211.9489 | -26.6489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 106.6 | 109.89 | 109.89 | -3.29 |  |  | 190 | -190 | 130.5 | 110.22 | 110.22 | 20.28 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 69.1 | 60.1957 | 60.1957 | 8.9043 | 551.8 | 566.0894 | 566.0894 | -14.2894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 85.9 | 50.024 | 15.448 | 70.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 196.1 | 192.7399 | 184.9654 | 11.1346 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.7 | 228.4159 | 228.4159 | 10.2841 | 81.4 | 81.558 | 81.558 | -0.15799 | 135.8 | 140.099 | 151.3625 | -15.5625 | 41.4 | 41.2375 | 41.2375 | 0.16247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 170.3 | 173.2521 | 174.4286 | -4.1286 | 170.4 | 173.2521 | 174.4286 | -4.0286 | 178.6 | 173.7723 | 174.9524 | 3.6476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 25.9 | 47.0826 | 47.0826 | -21.1826 | 15 | 21.2101 | 21.2101 | -6.2101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 107.7989 | 105.0973 | -24.4973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 4.6344 | 50.9545 | 16.8455 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 77.8 | 96.0829 | 96.4643 | -18.6643 | 77.9 | 96.0829 | 96.4643 | -18.5643 | 76.7 | 96.0829 | 96.4643 | -19.7643 | 172.1 | 144.5572 | 145.131 | 26.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 88.9 | 102.1305 | 23.3236 | 65.5764 | 96.4 | 108.13 | 108.13 | -11.73 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 93.5 | 103.894 | 103.894 | -10.394 | 116.7 | 104.206 | 104.206 | 12.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 144.723 | 144.723 | 64.877 | 101.6 | 72.5788 | 72.5788 | 29.0212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.8 | 17.9786 | 17.9786 | -0.17862 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 69.4326 | 69.4326 | -31.0326 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 13.291 | 13.291 | -7.691 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 |  | 10 | 1.2 | 1.3434 | 1.9896 | -0.78962 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.14 | 0.14 | 1.46 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.786 | 4.7 | 4.7 | 0.086 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.8843 | 10.8843 | -2.8843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 14.83 | 14.83 | 5.47 | 49 | 48.3156 | 48.3156 | 0.6844 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.6 | 5.5395 | 16.2641 | 2.3359 | 2.1 | 2.72 | 2.72 | -0.62 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 14.9 | 16.035 | 16.035 | -1.135 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 14.6 | 10.9568 | 10.9568 | 3.6432 | 17.9 | 26.16 | 26.16 | -8.26 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 63.8128 | 63.8128 | -34.4128 | 72 | 57.9804 | 57.9804 | 14.0196 | 2.6 | 9.517 | 9.517 | -6.917 | 1.5 | 3.6535 | 3.6535 | -2.1535 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.4927 | 17.4927 | -2.0927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 7 | 14.5773 | 14.5773 | -7.5773 | 4 | 15.6644 | 15.6644 | -11.6644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 40 | 40 | -8.2 | 35.2 | 42 | 42 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 |  |  | 17.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 16.37 | 17.5 | 17.5 | -1.13
14/05/2026 | 02:30 | 157.4 | 155 | 155 | 2.4 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 211.3 | 211.662 | 211.662 | -0.36205 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.2987 |  | 11.1 | 186.4 | 185 | 208.0444 | -21.6444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 107 | 109.89 | 109.89 | -2.89 |  |  | 170 | -170 | 130.4 | 110.22 | 110.22 | 20.18 | 111.2 | 120.0309 | 120.0309 | -8.8309 | 69 | 60.1957 | 60.1957 | 8.8043 | 552.9 | 566.0894 | 566.0894 | -13.1894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 80.3929 | 80.3929 | 0.70714 | 7.5 | 7.2632 | 7.2632 | 0.23685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.8 | 50.024 | 15.448 | 34.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 140.8 | 135.514 | 184.9654 | -44.1654 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.9 | 228.4159 | 228.4159 | 8.4841 | 81.5 | 81.558 | 81.558 | -0.05799 | 135.2 | 140.099 | 151.3625 | -16.1625 | 40.9 | 41.2375 | 41.2375 | -0.33753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 170.5 | 174.4286 | 174.4286 | -3.9286 | 171 | 174.4286 | 174.4286 | -3.4286 | 179.5 | 174.9524 | 174.9524 | 4.5476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 29.9 | 35.4977 | 47.0826 | -17.1826 | 14.9 | 21.2101 | 21.2101 | -6.3101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 172.2015 | 105.0973 | 20.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 4.6344 | 8.8533 | 58.6467 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 84.7 | 96.0829 | 97.5117 | -12.8117 | 84.8 | 96.0829 | 97.5117 | -12.7117 | 86.1 | 96.0829 | 97.5117 | -11.4117 | 171.2 | 144.5572 | 146.7068 | 24.4932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 75.9 | 64.5991 | 90.379 | -14.479 | 96.7 | 104.7069 | 105.7362 | -9.0362 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93.5 | 103.894 | 103.894 | -10.394 | 116.1 | 104.206 | 104.206 | 11.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 144.723 | 144.723 | 64.677 | 101.7 | 72.5788 | 72.5788 | 29.1212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 68.195 | 68.195 | -31.395 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 13.3458 | 13.3458 | -7.0458 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 1.3 | 1.3434 |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.14 | 0.14 | 1.46 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.745 | 4.7 | 4.7 | 0.045 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.8843 | 10.8843 | -2.8843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 14.7355 | 14.7355 | -2.0355 | 40.4 | 48.4612 | 48.4612 | -8.0612 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 18.6 | 5.5395 | 6.5163 | 12.0837 | 2.1 | 2.68 | 2.68 | -0.58 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 14.7 | 16.035 | 16.035 | -1.335 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 19.4 | 9.4285 | 9.4285 | 9.9715 | 18.6 | 25.44 | 25.44 | -6.84 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 63.342 | 63.342 | -31.642 | 61.2 | 56.3077 | 56.3077 | 4.8923 | 2.4 | 9.4977 | 9.4977 | -7.0977 | 1 | 3.5509 | 3.5509 | -2.5509 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.4927 | 17.4927 | -2.0927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 12 | 14.5773 | 14.5773 | -2.5773 | 4.6 | 15.471 | 15.471 | -10.871 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28 | 39 | 39 | -11 | 25 | 41 | 41 | -16 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.73 | 17.5 | 17.5 | -1.77
14/05/2026 | 03:00 | 155 | 155 | 155 | 0 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 212.6 | 211.662 | 211.662 | 0.93795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.2987 | 19.9186 | -9.0186 | 186.3 | 185 | 211.9489 | -25.6489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  |  | 170 | -170 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 116.5 | 120.0309 | 120.0309 | -3.5309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.7 | 50.024 | 15.448 | 34.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 201.9 | 192.254 | 136.2147 | 65.6853 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.6 | 228.4159 | 228.4159 | 1.1841 | 81.6 | 81.558 | 81.558 | 0.04201 | 144.4 | 140.099 | 149.9872 | -5.5872 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 170.4 | 174.4286 | 174.4286 | -4.0286 | 171 | 174.4286 | 174.4286 | -3.4286 | 179.8 | 174.9524 | 174.9524 | 4.8476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 41.1 | 47.0826 | 30.4754 | 10.6246 | 15 | 21.2101 | 21.2101 | -6.2101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 139.9 | 105.5973 | 172.2015 | -32.3015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 4.6344 | 6.3018 | 4.0982 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 86.6 | 96.0829 | 96.0829 | -9.4829 | 86.5 | 96.0829 | 96.0829 | -9.5829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 174 | 144.5572 | 144.5572 | 29.4428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 92.4 | 48.0299 | 57.263 | 35.1369 | 113.3 | 111.5531 | 110.5238 | 2.7762 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 103.894 | 103.894 | -6.794 | 92.8 | 103.894 | 103.894 | -11.094 | 114 | 104.206 | 104.206 | 9.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 144.723 | 144.723 | 64.677 | 101.7 | 72.5788 | 72.5788 | 29.1212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 65.4675 | 65.4675 | -31.1675 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 13.4006 | 13.4006 | -8.6006 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.3 | 1.3434 | 1.2959 | 0.00405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.14 | 0.14 | 1.46 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.696 | 4.7 | 4.7 | -0.004 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 14.6594 | 14.6594 | 4.4406 | 48.3 | 48.8797 | 48.8797 | -0.5797 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 9 | 5.5395 | 5.9256 | 3.0744 | 2.1 | 2.64 | 2.64 | -0.54 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | 14.8 | 16.035 | 16.035 | -1.235 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 23.3 | 9.0419 | 9.0419 | 14.2581 | 22 | 24.5 | 24.5 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 62.5799 | 62.5799 | -42.3799 | 52 | 54.8063 | 54.8063 | -2.8063 | 1.6 | 9.3864 | 9.3864 | -7.7864 | 0.9 | 3.4345 | 3.4345 | -2.5345 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.4927 | 17.4927 | -2.0927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 3.5 | 15.2776 | 15.2776 | -11.7776 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 38 | 38 | -20.8 | 13.8 | 40 | 40 | -26.2 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 14.97 | 17.5 | 17.5 | -2.53
14/05/2026 | 03:30 | 158.6 | 155 | 155 | 3.6 | 656.1 | 650 | 650 | 6.1 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.2987 |  | 11 | 188.9 | 185 | 208.0444 | -19.1444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 106.1 | 109.89 | 109.89 | -3.79 |  |  | 150 | -150 | 131.3 | 110.22 | 110.22 | 21.08 | 207.6 | 120.0309 | 120.0309 | 87.5691 | 107 | 60.1957 | 60.1957 | 46.8043 | 561.9 | 566.0894 | 566.0894 | -4.1894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 8.1 | 7.2632 | 7.2632 | 0.83685 | 5.4 | 3.9001 | 3.9001 | 1.4999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51 | 50.024 | 15.448 | 35.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 87.1 | 192.254 | 184.9654 | -97.8654 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.2 | 228.4159 | 228.4159 | 8.7841 | 81.4 | 81.558 | 81.558 | -0.15799 | 137.4 | 140.099 | 151.3625 | -13.9625 | 41.7 | 41.2375 | 41.2375 | 0.46247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 172.2 | 174.4286 | 172.1888 | 0.01118 | 172.6 | 174.4286 | 172.1888 | 0.41118 | 180.2 | 174.9524 | 172.7059 | 7.4941 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 24.8 | 47.0826 | 47.0826 | -22.2826 | 14.7 | 21.2101 | 21.2101 | -6.5101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 94.5 | 105.5973 | 107.7989 | -13.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11.127 |  | 11.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 77.8 | 96.0829 | 99.182 | -21.382 | 77.7 | 96.0829 | 99.182 | -21.482 | 73.4 | 96.0829 | 99.182 | -25.782 | 165.8 | 144.5572 | 149.2198 | 16.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 141.3 | 23.3236 | 90.379 | 50.921 | 111.9 | 108.13 | 103.3242 | 8.5758 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 117 | 104.206 | 104.206 | 12.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 144.723 | 144.723 | 64.977 | 101.9 | 72.5788 | 72.5788 | 29.3212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.9 | 17.9786 | 17.9786 | -0.07862 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 64.6928 | 64.6928 | -15.8928 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 13.4108 | 13.4108 | -9.0108 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 |  | 10 | 1.1 | 1.3434 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.14 | 0.14 | 1.46 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.738 | 4.7 | 4.7 | 0.038 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 14.4934 | 14.4934 | 4.4066 | 43.8 | 48.6612 | 48.6612 | -4.8612 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.7 | 7.0427 | 4.4665 | 1.2335 | 2.1 | 2.64 | 2.64 | -0.54 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15.1 | 16.035 | 16.035 | -0.93499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.6 | 10.1438 | 10.1438 | 10.4562 | 29.3 | 23.88 | 23.88 | 5.42 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 61.4111 | 61.4111 | -40.2111 | 43.9 | 52.5689 | 52.5689 | -8.6689 | 1.6 | 9.1856 | 9.1856 | -7.5856 | 1.7 | 3.2962 | 3.2962 | -1.5962 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 17.4927 | 17.4927 | -2.0927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 3.2 | 15.0896 | 15.0896 | -11.8896 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 35 | 35 | -23 | 9.6 | 38 | 38 | -28.4 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  |  | 17.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.45 | 17.5 | 17.5 | -2.05
14/05/2026 | 04:00 | 158.5 | 155 | 155 | 3.5 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.2987 |  | 11 | 187.6 | 185 | 209.9966 | -22.3966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 106.8 | 109.89 | 109.89 | -3.09 |  |  | 150 | -150 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 206.2 | 120.0309 | 120.0309 | 86.1691 | 107.7 | 60.1957 | 60.1957 | 47.5043 | 550 | 566.0894 | 566.0894 | -16.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.1 | 50.024 | 15.448 | 34.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 85 | 188.8011 | 184.9654 | -99.9654 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.6 | 228.4159 | 228.4159 | 9.1841 | 81.5 | 81.558 | 81.558 | -0.05799 | 132.7 | 140.099 | 151.3625 | -18.6625 | 41.3 | 41.2375 | 41.2375 | 0.06247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.6 | 43.9724 | 43.9724 | 4.6276 | 171.8 | 174.4286 | 174.4286 | -2.6286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 179.5 | 174.9524 | 174.9524 | 4.5476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 25.2 | 47.0826 | 47.0826 | -21.8826 | 14.5 | 21.2101 | 21.2101 | -6.7101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 105.5973 | 105.0973 | -32.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11.1408 | 36.1802 | -25.0802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.8384 | 132.8384 | -8.1384 | 71.8 | 96.0829 | 96.0829 | -24.2829 | 71.5 | 96.0829 | 96.0829 | -24.5829 | 72 | 96.0829 | 96.0829 | -24.0829 | 167.4 | 144.5572 | 144.5572 | 22.8428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 137.1 | 26.7765 | 49.4138 | 87.6862 | 123.5 | 108.13 | 108.13 | 15.37 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 103.894 | -7.194 | 94.3 | 103.894 | 103.894 | -9.594 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 144.723 | 144.723 | 65.277 | 102 | 72.5788 | 72.5788 | 29.4212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4.1 | 3.8755 | 3.8755 | 0.22452 | 18 | 17.9786 | 17.9786 | 0.02138 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 64.8291 | 64.8291 | -11.0291 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 13.421 | 13.421 | -7.821 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 1.2 | 1.3434 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.14 | 0.14 | 1.46 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.919 | 4.7 | 4.7 | 0.219 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.3412 | 14.3412 | 1.4588 | 43.7 | 48.4719 | 48.4719 | -4.7719 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.7 | 7.046 | 12.8434 | -7.1434 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 15 | 16.035 | 16.035 | -1.035 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.9 | 10.4497 | 10.4497 | 10.4503 | 27.2 | 24.27 | 24.27 | 2.93 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 62.63 | 62.63 | -40.23 | 43.4 | 53.1211 | 53.1211 | -9.7211 | 3 | 9.1998 | 9.1998 | -6.1998 | 1.8 | 3.2282 | 3.2282 | -1.4282 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 17.4927 | 17.4927 | -2.1927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 5.1 | 14.9016 | 14.9016 | -9.8016 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 31 | 31 | -20.1 | 10.7 | 35 | 35 | -24.3 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 |  |  | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.62 | 17.5 | 17.5 | -1.88
14/05/2026 | 04:30 | 155 | 155 | 155 | 0 | 647.2 | 650 | 650 | -2.8 | 210.6 | 211.662 | 211.662 | -1.062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 10.2987 | 40.5196 | -29.7196 | 186.9 | 185 | 209.9966 | -23.0966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  | 125 | -125 | 130.5 | 110.22 | 110.22 | 20.28 | 207.1 | 120.0309 | 120.0309 | 87.0691 | 107.6 | 60.1957 | 60.1957 | 47.4043 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 80.3929 | 80.3929 | 0.20714 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.6 | 50.024 | 15.448 | 34.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 113.2 | 192.7399 | 147.2537 | -34.0537 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.5 | 228.4159 | 228.4159 | 9.0841 | 81.5 | 81.558 | 81.558 | -0.05799 | 137.3 | 140.099 | 151.3625 | -14.0625 | 40.6 | 41.2375 | 41.2375 | -0.63753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 170.5 | 174.4286 | 174.4286 | -3.9286 | 171.1 | 174.4286 | 174.4286 | -3.3286 | 180.2 | 174.9524 | 174.9524 | 5.2476 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 24.5 | 47.0826 | 19.4364 | 5.0636 | 14.4 | 21.2101 | 21.2101 | -6.8101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 105 | 107.7989 | 171.8579 | -66.8579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 7.0638 | 54.3556 | -44.0556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 132.8384 | 132.8384 | -8.7384 | 86 | 96.0829 | 96.0829 | -10.0829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 173.9 | 144.5572 | 144.5572 | 29.3428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 108.6 | 128.3572 | 85.167 | 23.433 | 108.8 | 103.3242 | 111.4485 | -2.6485 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.894 | -7.894 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 117.7 | 104.206 | 104.206 | 13.494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 144.723 | 152.9543 | 57.0457 | 102 | 72.5788 | 76.7068 | 25.2932 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 64.6332 | 64.6332 | -19.2332 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 13.4762 | 13.4762 | -8.5762 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 1.3 | 1.3434 | 2.6363 | -1.3363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.15 | 0.15 | 1.45 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 14.2908 | 14.2908 | 5.1092 | 42.6 | 48.0119 | 48.0119 | -5.4119 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.7 | 6.102 | 17.0516 | -11.3516 | 2 | 2.56 | 2.56 | -0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 14.6 | 16.035 | 16.035 | -1.435 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 22.3 | 12.2395 | 12.2395 | 10.0605 | 28.5 | 23.81 | 23.81 | 4.69 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 55.2522 | 55.2522 | -38.0522 | 25.1 | 47.3078 | 47.3078 | -22.2078 | 1.9 | 8.5079 | 8.5079 | -6.6079 | 1.8 | 2.7568 | 2.7568 | -0.9568 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 2.7 | 15.3605 | 15.3605 | -12.6605 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 27 | 27 | -12.4 | 13.3 | 32 | 32 | -18.7 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 13.69 | 17.5 | 17.5 | -3.81
14/05/2026 | 05:00 | 157.9 | 155 | 155 | 2.9 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.2987 | 49.3237 | -37.9237 | 193 | 185 | 209.9966 | -16.9966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 106.8 | 109.89 | 109.89 | -3.09 |  |  | 125 | -125 | 129.8 | 110.22 | 110.22 | 19.58 | 206.3 | 120.0309 | 120.0309 | 86.2691 | 108.1 | 60.1957 | 60.1957 | 47.9043 | 559.7 | 566.0894 | 566.0894 | -6.3894 | 10.4 | 5.4678 | 5.4678 | 4.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.3 | 3.9001 | 3.9001 | 1.3999 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 51 | 50.024 | 15.448 | 35.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 114.6 | 192.7399 | 184.9654 | -70.3654 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.4 | 228.4159 | 228.4159 | 7.9841 | 81.5 | 81.558 | 81.558 | -0.05799 | 142.8 | 140.099 | 151.3625 | -8.5625 | 41.3 | 41.2375 | 41.2375 | 0.06247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.5 | 43.9724 | 43.9724 | 3.5276 | 174.3 | 174.4286 | 174.4286 | -0.12857 | 174.3 | 174.4286 | 174.4286 | -0.12857 | 180.4 | 174.9524 | 174.9524 | 5.4476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 25.5 | 47.0826 | 47.0826 | -21.5826 | 14.6 | 21.2101 | 21.2101 | -6.6101 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 107.7989 | 107.7989 | -2.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 18.7849 | 61.8635 | -50.4635 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 86 | 96.0829 | 96.0829 | -10.0829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 174.3 | 144.5572 | 144.5572 | 29.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 167.2 | 148.6859 | 125.353 | 41.8469 | 117.6 | 111.5403 | 104.8115 | 12.7885 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93.6 | 103.894 | 103.894 | -10.294 | 116.6 | 104.206 | 104.206 | 12.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 144.723 | 146.5029 | 63.5971 | 102 | 72.5788 | 73.4714 | 28.5286 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 18 | 17.9786 | 17.9786 | 0.02138 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 65.077 | 65.077 | -16.577 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 13.5314 | 13.5314 | -7.4314 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 1.2 | 1.3434 | 3.2091 | -2.0091 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 1.44 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.869 | 4.7 | 4.7 | 0.169 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 14.2403 | 14.2403 | -1.5403 | 44.6 | 47.3042 | 47.3042 | -2.7042 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.7 | 8.8158 | 18.7899 | -13.0899 | 2 | 2.56 | 2.56 | -0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 15.1 | 16.035 | 16.035 | -0.93499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 26.4 | 12.87 | 12.87 | 13.53 | 27.1 | 23.26 | 23.26 | 3.84 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 54.9294 | 54.9294 | -41.4294 | 23 | 48.0479 | 48.0479 | -25.0479 | 1.7 | 8.3191 | 8.3191 | -6.6191 | 1.6 | 2.7116 | 2.7116 | -1.1116 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 3.4 | 15.8194 | 15.8194 | -12.4194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.1 | 25 | 25 | -4.9 | 20.1 | 29 | 29 | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.67 | 17.5 | 17.5 | -1.83
14/05/2026 | 05:30 | 159.8 | 155 | 155 | 4.8 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.2987 | 58.395 | -47.395 | 190.9 | 185 | 209.9966 | -19.0966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 109.89 | -4.69 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  |  | 100 | -100 | 130.3 | 110.22 | 110.22 | 20.08 | 207.6 | 120.0309 | 120.0309 | 87.5691 | 107.8 | 60.1957 | 60.1957 | 47.6043 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 80.3929 | 80.3929 | 1.4071 | 7.6 | 7.2632 | 7.2632 | 0.33685 | 5.3 | 3.9001 | 3.9001 | 1.3999 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.3 | 50.024 | 15.448 | 34.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 116.1 | 192.7399 | 209.2608 | -93.1608 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.8 | 228.4159 | 228.4159 | 10.3841 | 81.5 | 81.558 | 81.558 | -0.05799 | 142.5 | 140.099 | 151.3625 | -8.8625 | 41.5 | 41.2375 | 41.2375 | 0.26247 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 43.9724 | 43.9724 | 4.5276 | 172.9 | 174.4286 | 174.4286 | -1.5286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 180 | 174.9524 | 174.9524 | 5.0476 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 25.3 | 47.0826 | 19.4364 | 5.8636 | 14.8 | 21.2101 | 21.2101 | -6.4101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 102.7 | 107.7989 | 107.7989 | -5.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 13.337 | 66.0556 | -54.7556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 138.1 | 96.0829 | 96.0829 | 42.0171 | 138 | 96.0829 | 96.0829 | 41.9171 | 138.1 | 96.0829 | 96.0829 | 42.0171 | 221 | 144.5572 | 144.5572 | 76.4428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 156.2 | 141.2012 | 86.0851 | 70.1149 | 114.3 | 104.7197 | 111.8615 | 2.4385 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 93.5 | 103.894 | 103.894 | -10.394 | 116.2 | 104.206 | 104.206 | 11.994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 144.723 | 192.8742 | 17.3258 | 102.1 | 72.5788 | 96.7267 | 5.3733 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.9 | 17.9786 | 17.9786 | -0.07862 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 63.2498 | 63.2498 | -37.5498 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 13.6304 | 13.6304 | -6.5304 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 |  | 10 | 1.2 | 1.3434 | 3.7993 | -2.5993 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.17 | 0.17 | 1.43 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.833 | 4.7 | 4.7 | 0.133 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 14.2446 | 14.2446 | 1.6554 | 42.1 | 46.4027 | 46.4027 | -4.3027 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.7 | 7.5544 | 19.7605 | -14.0605 | 2 | 2.56 | 2.56 | -0.56 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15 | 16.035 | 16.035 | -1.035 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 28.2 | 12.6555 | 12.6555 | 15.5445 | 25.9 | 20.6 | 20.6 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 51.5448 | 51.5448 | -38.2448 | 22 | 45.518 | 45.518 | -23.518 | 1.8 | 8.1356 | 8.1356 | -6.3356 | 1.7 | 2.5726 | 2.5726 | -0.8726 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 3.7 | 16.2909 | 16.2909 | -12.5909 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.5 | 23 | 23 | -2.5 | 21.9 | 27 | 27 | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 |  |  | 17.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 17.59 | 17.5 | 17.5 | 0.09
14/05/2026 | 06:00 | 153.4 | 155 | 155 | -1.6 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 43.3293 | 62.1442 | -32.3442 | 190.9 | 185 | 209.9966 | -19.0966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 107 | 109.89 | 109.89 | -2.89 |  |  | 125 | -125 | 130.2 | 110.22 | 110.22 | 19.98 | 208.7 | 120.0309 | 120.0309 | 88.6691 | 107.5 | 60.1957 | 60.1957 | 47.3043 | 561.1 | 566.0894 | 566.0894 | -4.9894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50 | 50.024 | 22.1167 | 27.8833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 70.8 | 130.922 | 147.2537 | -76.4537 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.1 | 228.4159 | 228.4159 | 9.6841 | 81.5 | 81.558 | 81.558 | -0.05799 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.3 | 41.2375 | 41.2375 | 0.06247 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 174.4 | 185.8204 | 174.4286 | -0.02857 | 175.4 | 185.8204 | 174.4286 | 0.97143 | 183.9 | 186.3784 | 174.9524 | 8.9476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 28.6 | 22.1626 | 19.4364 | 9.1637 | 14.4 | 21.2101 | 21.2101 | -6.8101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 145 | 172.2015 | 174.5595 | -29.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 50.9825 | 61.419 | -50.719 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.8384 | 132.8384 | -8.5384 | 162.4 | 96.0829 | 97.1856 | 65.2144 | 162.3 | 96.0829 | 97.1856 | 65.1144 | 162.7 | 96.0829 | 97.1856 | 65.5144 | 247.7 | 144.5572 | 146.2162 | 101.4838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 174 | 158.8377 | 157.9495 | 16.0505 | 132.1 | 133.1603 | 104.3985 | 27.7015 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 103.894 | 103.894 | -7.094 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 117.2 | 104.206 | 104.206 | 12.994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 202.6851 | 193.118 | 16.882 | 101.9 | 101.6469 | 96.849 | 5.051 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 41.41 | 62.489 | -40.789 | 0 | 0.312 | 0.312 | -0.312 | 7.2 | 7.95 | 13.7294 | -6.5294 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.3 | 3.4924 | 4.0432 | -2.7433 | 0.2 | 0.9185 | 0.9185 | -0.7185 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 0.19 | 0.19 | 1.41 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.834 | 4.7 | 4.7 | 0.134 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.1442 | 0.1442 | -0.1442 | 0 | 0.1246 | 0.1246 | -0.1246 | 15.4 | 13.25 | 14.2289 | 1.1711 | 34.7 | 41.8 | 45.5544 | -10.8544 | 0 | 0.0485 | 0.0485 | -0.0485 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 5.7 | 16.2706 | 18.687 | -12.987 | 2 | 2.52 | 2.52 | -0.52 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 15 | 16.035 | 16.035 | -1.035 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 26.2 | 18.93 | 12.5427 | 13.6573 | 22.4 | 13.95 | 19.92 | 2.48 | 0 | 0.526 | 0.526 | -0.526 | 5.5 | 30.38 | 50.892 | -45.392 | 10.7 | 48.12 | 46.0371 | -35.3371 | 0.8 | 3.06 | 8.1961 | -7.3961 | 0.6 | 1.18 | 2.5875 | -1.9875 | 0 | 1.01 | 1.01 | -1.01 | 15.2 | 17.4927 | 17.4927 | -2.2927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 14.3 | 14.5773 | 14.5773 | -0.27726 | 3.5 | 10.38 | 16.7625 | -13.2625 | 0.2 | 1.6865 | 1.6865 | -1.4865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 15.6 | 23 | -4.4 | 19.9 | 16.54 | 27 | -7.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.909 | 0.909 | -0.909 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 |  |  | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 14.87 | 17.5 | 17.5 | -2.63
14/05/2026 | 06:30 | 102.3 | 101.7007 | 101.7007 | 0.59932 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 74.4323 | 87.1471 | -18.2471 | 193.2 | 185 | 211.9489 | -18.7489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 106.8 | 109.89 | 109.89 | -3.09 |  |  | 125 | -125 | 131 | 110.22 | 110.22 | 20.78 | 208.7 | 120.0309 | 120.0309 | 88.6691 | 107.8 | 60.1957 | 60.1957 | 47.6043 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 80.3929 | 80.3929 | 1.1071 | 7.5 | 7.2632 | 7.2632 | 0.23685 | 5.3 | 3.9001 | 3.9001 | 1.3999 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.9 | 50.024 | 62.0981 | -11.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 93.5 | 166.5009 | 213.3373 | -119.8373 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235 | 228.4159 | 228.4159 | 6.5841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 150 | 149.9872 | 151.3625 | -1.3625 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 177.6 | 185.8204 | 174.4286 | 3.1714 | 177.9 | 185.8204 | 174.4286 | 3.4714 | 182.8 | 186.3784 | 174.9524 | 7.8476 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 23.7 | 19.4364 | 19.4364 | 4.2637 | 14.6 | 21.2101 | 21.2101 | -6.6101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 105.0973 | 69.4849 | 44.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 66.1916 | 66.1916 | -25.2916 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 166.6 | 99.8725 | 96.0829 | 70.5171 | 166.4 | 99.8725 | 96.0829 | 70.3171 | 167.3 | 99.8725 | 96.0829 | 71.2171 | 254.9 | 150.2586 | 144.5572 | 110.3428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 153.5 | 143.7454 | 143.7454 | 9.7546 | 132.7 | 133.1603 | 112.9358 | 19.7642 | 59.1 | 67.1992 | 67.1992 | -8.0992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 103.894 | 103.894 | 25.406 | 129.1 | 103.894 | 103.894 | 25.206 | 137.5 | 104.206 | 104.206 | 33.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 4 | 3.8755 | 3.8755 | 0.12452 | 17.9 | 17.9786 | 17.9786 | -0.07862 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8841 | 4.8841 | 0.4159 | 8.1 | 8.44 | 13.774 | -5.674 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.4 | 5.5161 | 5.67 | -0.27 | 13.3 | 16.4778 | 16.4778 | -3.1778 | 6.6 | 5.95 | 5.95 | 0.65 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2 |  |  | 2 | 4.869 | 4.7 | 4.7 | 0.169 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.2 | 2.3475 | 2.3475 | -2.1475 | 0 | 2.2092 | 2.2092 | -2.2092 | 15.4 | 13.39 | 14.2977 | 1.1023 | 41.2 | 42.13 | 45.5906 | -4.3906 | 0 | 1.1241 | 1.1241 | -1.1241 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 9.2 | 19.792 | 19.792 | -10.592 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 15 | 16.035 | 16.035 | -1.035 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 24.7 | 18.85 | 12.9481 | 11.7519 | 23 | 13.87 | 19.38 | 3.62 | 1.3 | 2.4793 | 2.4793 | -1.1793 | 6.9 | 31.42 | 50.3615 | -43.4615 | 5 | 47.03 | 45.1046 | -40.1046 | 0.1 | 3.46 | 8.2075 | -8.1075 | 0.4 | 1.25 | 2.5563 | -2.1563 | 0.2 | 2.02 | 2.02 | -1.82 | 15.1 | 17.4927 | 17.4927 | -2.3927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14.3 | 14.5773 | 14.5773 | -0.27726 | 5.5 | 10.9 | 16.7855 | -11.2855 | 15 | 25.7233 | 25.7233 | -10.7233 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.4 | 4 | 4 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 16.17 | 23 | -1.9 | 20.4 | 19.34 | 29 | -8.6 | 6.8 | 2.88 | 2.88 | 3.92 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.3621 | 1.3621 | -0.6621 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 15.43 | 17.5 | 17.5 | -2.07
14/05/2026 | 07:00 | 99.5 | 101.7007 | 101.7007 | -2.2007 | 644.9 | 650 | 650 | -5.1 | 209.5 | 211.662 | 211.662 | -2.162 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 40.4814 | 53.3822 | 18.1179 | 192.5 | 185 | 209.9966 | -17.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  | 150 | -150 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 207.4 | 120.0309 | 120.0309 | 87.3691 | 107.1 | 60.1957 | 60.1957 | 46.9043 | 553.2 | 566.0894 | 566.0894 | -12.8894 | 10 | 5.4678 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3929 | -0.19286 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49 | 50.024 | 15.448 | 33.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 47.7 | 142.8861 | 180.1063 | -132.4063 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.9 | 228.4159 | 228.4159 | 8.4841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 125.1 | 140.099 | 151.3625 | -26.2625 | 40.4 | 41.2375 | 41.2375 | -0.83753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 43.9724 | 43.9724 | 3.4276 | 174.5 | 185.8204 | 174.4286 | 0.07143 | 174.6 | 185.8204 | 174.4286 | 0.17143 | 182.7 | 186.3784 | 174.9524 | 7.7476 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 24.6 | 45 | 19.4364 | 5.1636 | 14.2 | 21.2101 | 21.2101 | -7.0101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 112.1912 | 105.0973 | -52.3973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 29.9975 | 28.9804 | 17.4196 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 34.9227 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 132.8384 | 132.8384 | -9.2384 | 148.6 | 96.0829 | 96.0829 | 52.5171 | 148.6 | 96.0829 | 96.0829 | 52.5171 | 150 | 96.0829 | 96.0829 | 53.9171 | 236.1 | 144.5572 | 144.5572 | 91.5428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 61.6 | 143.7454 | 142.5705 | -80.9705 | 130.5 | 126.6235 | 108.13 | 22.37 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 93.4 | 103.894 | 103.894 | -10.494 | 116.6 | 104.206 | 104.206 | 12.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 144.723 | 144.723 | 64.577 | 101.6 | 72.5788 | 72.5788 | 29.0212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 17.6 | 17.9786 | 17.9786 | -0.37862 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 18.3815 | 18.3815 | 9.7185 | 8.8 | 8.93 | 13.8185 | -5.0185 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.3 | 3.3071 | 3.4732 | 1.8268 | 50 | 74.2512 | 74.2512 | -24.2512 | 27.2 | 39.2 | 39.2 | -12 | 1.6 | 0.19 | 0.19 | 1.41 | 2 |  |  | 2 | 4.836 | 4.7 | 4.7 | 0.136 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 1.7 | 7.0914 | 7.0914 | -5.3914 | 1.4 | 7.675 | 7.675 | -6.275 | 13.9 | 13.51 | 14.3353 | -0.4353 | 46.7 | 42.14 | 45.3142 | 1.3858 | 0.3 | 2.5016 | 2.5016 | -2.2016 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 11.8 | 11.4119 | 11.1764 | 0.6236 | 2 | 2.48 | 2.48 | -0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0408 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 14.6 | 16.035 | 16.035 | -1.435 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 18.54 | 13.1314 | 6.8686 | 25.1 | 13.84 | 18.89 | 6.21 | 10.2 | 9.6957 | 9.6957 | 0.5043 | 4.4 | 32.05 | 49.4104 | -45.0104 | 6.2 | 45.41 | 43.6449 | -37.4449 | 0.2 | 3.8 | 8.1504 | -7.9504 | 0.3 | 1.33 | 2.5259 | -2.2259 | 0.3 | 11.45 | 11.45 | -11.15 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 6.9 | 11.41 | 16.8084 | -9.9084 | 89.6 | 91.8897 | 91.8897 | -2.2897 | 2.7 |  |  | 2.7 | 49.1 | 32 | 32 | 17.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 18.74 | 25 | -3.1 | 15.9 | 23.14 | 32 | -16.1 | 38 | 23.04 | 23.04 | 14.96 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.5 | 3.9523 | 3.9523 | -0.4523 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 |  |  | 18.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 11 | 11 | -1 | 15.15 | 17.5 | 17.5 | -2.35
14/05/2026 | 07:30 | 101.7 | 101.7007 | 101.7007 | -0.00068 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 12.091 | 12.091 | 68.209 | 198.2 | 185 | 209.9966 | -11.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 106.9 | 109.89 | 109.89 | -2.99 |  |  | 150 | -150 | 129.3 | 110.22 | 110.22 | 19.08 | 207.8 | 120.0309 | 120.0309 | 87.7691 | 107 | 60.1957 | 60.1957 | 46.8043 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.8 | 7.2632 | 7.2632 | 0.53685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.7 | 50.024 | 15.448 | 34.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 72.7 | 147.7041 | 180.1063 | -107.4063 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.9 | 228.4159 | 228.4159 | 9.4841 | 81.2 | 81.558 | 81.558 | -0.35799 | 134 | 61.792 | 151.3625 | -17.3625 | 41.3 | 41.2375 | 41.2375 | 0.06247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 169.7 | 174.4286 | 135.0381 | 34.6619 | 170.3 | 174.4286 | 135.0381 | 35.2619 | 179.8 | 174.9524 | 135.4436 | 44.3564 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 29.2 | 29.3941 | 19.4364 | 9.7637 | 14.6 | 21.2101 | 21.2101 | -6.6101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 102.3 | 111.7765 | 105.0973 | -2.7973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 |  |  | 46.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.7466 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 107.9 | 96.0829 | 96.0829 | 11.8171 | 107.9 | 96.0829 | 96.0829 | 11.8171 | 108.1 | 96.0829 | 96.0829 | 12.0171 | 200.2 | 144.5572 | 144.5572 | 55.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 127 | 143.7454 | 142.5705 | -15.5705 | 132.9 | 133.1603 | 108.13 | 24.77 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 93.6 | 103.894 | 103.894 | -10.294 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 144.723 | 144.723 | 65.177 | 101.6 | 72.5788 | 72.5788 | 29.0212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.9 | 3.8755 | 3.8755 | 0.02452 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 37.1194 | 37.1194 | 15.4806 | 8.3 | 9.58 | 14.0264 | -5.7264 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 1.46 | 1.46 | 3.84 | 86.1 | 136.5328 | 136.5328 | -50.4328 | 49.5 | 72.33 | 72.33 | -22.83 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2 |  |  | 2 | 4.799 | 4.7 | 4.7 | 0.099 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 4 | 10.4056 | 10.4056 | -6.4056 | 6.9 | 11.9917 | 11.9917 | -5.0917 | 9.4 | 13.71 | 14.4644 | -5.0644 | 42.3 | 42.12 | 45.0085 | -2.7085 | 0.8 | 5.9256 | 5.9256 | -5.1256 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.4 | 4.4665 | 4.4665 | 8.9335 | 2 | 2.44 | 2.44 | -0.44 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1125 | 0.1125 | -0.0125 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 6 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 15.3 | 16.035 | 16.035 | -0.73499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 14.9 | 19.38 | 14.4665 | 0.4335 | 22.1 | 13.74 | 18.34 | 3.76 | 20.3 | 18.0336 | 18.0336 | 2.2664 | 3.9 | 32.96 | 48.7396 | -44.8396 | 8.1 | 44.72 | 43.1121 | -35.0121 | 0.6 | 3.87 | 7.8272 | -7.2272 | 0.1 | 1.59 | 2.6792 | -2.5792 | 1.1 | 20.88 | 20.88 | -19.78 | 15 | 17.4927 | 17.4927 | -2.4927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 6.7 | 11.72 | 16.6301 | -9.9301 | 170 | 165.6734 | 165.6734 | 4.3266 | 5.3 |  |  | 5.3 | 91.6 | 68 | 68 | 23.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 22.31 | 28 | 2 | 20.4 | 27.95 | 36 | -15.6 | 71.7 | 48.96 | 48.96 | 22.74 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 5.9 | 5.4237 | 5.4237 | 0.4763 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.08 | 17.5 | 17.5 | -1.42
14/05/2026 | 08:00 | 102.9 | 101.7007 | 101.7007 | 1.1993 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 12.091 | 12.091 | 68.809 | 194.5 | 185 | 208.0444 | -13.5444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  |  | 170 | -170 | 131.4 | 110.22 | 110.22 | 21.18 | 207.3 | 120.0309 | 120.0309 | 87.2691 | 107.3 | 60.1957 | 60.1957 | 47.1043 | 561.6 | 566.0894 | 566.0894 | -4.4894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 80.3929 | 80.3929 | 1.3071 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.3 | 3.9001 | 3.9001 | 1.3999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51.1 | 50.024 | 15.448 | 35.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 52.8 | 138.9203 | 180.1063 | -127.3063 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.8 | 228.4159 | 228.4159 | 8.3841 | 81.2 | 81.558 | 81.558 | -0.35799 | 126 | 57.4926 | 151.3625 | -25.3625 | 41.5 | 41.2375 | 41.2375 | 0.26247 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 172.5 | 174.4286 | 133.7487 | 38.7513 | 172.4 | 174.4286 | 133.7487 | 38.6513 | 180.6 | 174.9524 | 134.1504 | 46.4496 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 26.3 | 25.0947 | 19.4364 | 6.8636 | 14.6 | 21.2101 | 21.2101 | -6.6101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 76.9 | 111.7765 | 105.0973 | -28.1973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26.8755 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.8384 | 115.6734 | 9.2266 | 99.5 | 96.0829 | 96.0829 | 3.4171 | 99.4 | 96.0829 | 96.0829 | 3.3171 | 97.2 | 96.0829 | 96.0829 | 1.1171 | 181.7 | 144.5572 | 144.5572 | 37.1428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 99.7 | 143.7454 | 142.5705 | -42.8705 | 119.8 | 133.1603 | 103.3242 | 16.4758 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.2149 | -7.0149 | 94.4 | 103.894 | 103.2149 | -8.8149 | 117.6 | 104.206 | 103.5248 | 14.0752 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 144.723 | 144.723 | 64.977 | 101.5 | 72.5788 | 72.5788 | 28.9212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 18.1 | 17.9786 | 17.9786 | 0.12138 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 51.6234 | 51.6234 | 14.5766 | 8.3 | 10.23 | 14.2343 | -5.9343 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 1.46 | 1.46 | 4.14 | 165.4 | 171.0158 | 171.0158 | -5.6158 | 84.1 | 90.01 | 90.01 | -5.91 | 1.6 | 0.19 | 0.19 | 1.41 | 2 |  |  | 2 | 4.82 | 4.7 | 4.7 | 0.12 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 10.8 | 11.5593 | 11.5593 | -0.7593 | 15.3 | 13.472 | 13.472 | 1.828 | 9 | 13.87 | 14.5507 | -5.5507 | 38.8 | 42.11 | 44.7101 | -5.9101 | 1.9 | 7.9771 | 7.9771 | -6.0771 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.4 | 4.4665 | 4.4665 | 8.9335 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1628 | 0.1628 | -0.0628 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 6 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 15.3 | 16.035 | 16.035 | -0.73499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 13.9 | 19.34 | 14.9215 | -1.0215 | 22.3 | 15.27 | 19.41 | 2.89 | 28.9 | 25.3243 | 25.3243 | 3.5757 | 9.6 | 33.5 | 47.7027 | -38.1027 | 6.8 | 44.47 | 43.0254 | -36.2254 | 1.5 | 3.95 | 7.5105 | -6.0105 | 0.7 | 1.72 | 2.6964 | -1.9964 | 1.2 | 29.43 | 29.43 | -28.23 | 14.8 | 17.4927 | 17.4927 | -2.6927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 6.7 | 12.04 | 16.4518 | -9.7518 | 207.7 | 200.6819 | 200.6819 | 7.0181 | 7.9 |  |  | 7.9 | 115.9 | 103 | 103 | 12.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.2 | 27.88 | 33 | 11.2 | 40.9 | 32.76 | 40 | 0.9 | 84.8 | 74.16 | 74.16 | 10.64 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8.1 | 7.9834 | 7.9834 | 0.1166 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 |  |  | 18.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.94 | 17.5 | 17.5 | -1.56
14/05/2026 | 08:30 | 102.9 | 101.7007 | 101.7007 | 1.1993 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.0379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 87.5875 | 65.1817 | 14.5183 | 190.9 | 185 | 209.9966 | -19.0966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 106.5 | 109.89 | 109.89 | -3.39 |  | 200 | 170 | -170 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 204.8 | 120.0309 | 120.0309 | 84.7691 | 107 | 60.1957 | 60.1957 | 46.8043 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 80.3929 | 80.3929 | 2.3071 | 8 | 7.2632 | 7.2632 | 0.73685 | 5.3 | 3.9001 | 3.9001 | 1.3999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.3 | 50.024 | 15.448 | 34.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 123.1 | 61.8542 | 180.1063 | -57.0063 |  |  |  | 0 | 0 | 56.66 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236 | 228.4159 | 228.4159 | 7.5841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 126.5 | 61.792 | 151.3625 | -24.8625 | 41.6 | 41.2375 | 41.2375 | 0.36247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.2 | 43.9724 | 43.9724 | 3.2276 | 174.6 | 185.8204 | 174.4286 | 0.17143 | 174.3 | 185.8204 | 174.4286 | -0.12857 | 184.2 | 186.3784 | 174.9524 | 9.2476 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 24.7 | 37.9009 | 19.4364 | 5.2637 | 14.8 | 21.2101 | 21.2101 | -6.4101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 73.6 | 116.8021 | 105.0973 | -31.4973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  | 25.2263 | 21.8737 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.8384 | 132.8384 | -7.7384 | 91.7 | 96.0829 | 96.0829 | -4.3829 | 91.6 | 96.0829 | 96.0829 | -4.4829 | 91.1 | 96.0829 | 96.0829 | -4.9829 | 188 | 144.5572 | 144.5572 | 43.4428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 85.4 | 143.7454 | 142.5705 | -57.1705 | 117.9 | 133.1603 | 108.13 | 9.77 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 103.894 | 103.894 | -6.994 | 93.4 | 103.894 | 103.894 | -10.494 | 116.1 | 104.206 | 104.206 | 11.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 144.723 | 144.723 | 64.877 | 101.2 | 72.5788 | 72.5788 | 28.6212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 18.1 | 17.9786 | 17.9786 | 0.12138 | 0.7 | 0.533 | 0.533 | 0.167 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 59.9433 | 59.9433 | 8.1567 | 9.6 | 10.87 | 14.4274 | -4.8274 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 5.67 | 4.9142 | 0.38579 | 170 | 175.3648 | 175.3648 | -5.3648 | 86.7 | 89.73 | 89.73 | -3.03 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.2 |  |  | 2.2 | 4.861 | 4.7 | 4.7 | 0.161 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.6 | 12.2691 | 12.2691 | -0.6691 | 16.3 | 14.2868 | 14.2868 | 2.0132 | 14.9 | 13.89 | 14.4924 | 0.4076 | 49.6 | 42.04 | 44.3465 | 5.2535 | 9.7 | 10.4621 | 10.4621 | -0.7621 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.4 | 4.4665 | 10.3072 | 3.0928 | 2 | 2.36 | 2.36 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2132 | 0.2132 | -0.1132 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 15.3 | 16.035 | 16.035 | -0.73499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 15.5 | 19.34 | 15.402 | 0.098 | 24.2 | 20.34 | 24.02 | 0.18 | 30.6 | 29.3578 | 29.3578 | 1.2422 | 6.1 | 36.48 | 49.108 | -43.008 | 11.9 | 46.43 | 45.1422 | -33.2422 | 1.2 | 4.25 | 7.4079 | -6.2079 | 0.8 | 1.84 | 2.7134 | -1.9134 | 1.2 | 37.97 | 37.97 | -36.77 | 14.8 | 17.4927 | 17.4927 | -2.6927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 8 | 12.42 | 16.34 | -8.34 | 213.7 | 210.0632 | 210.0632 | 3.6368 | 9.9 |  |  | 9.9 | 118.1 | 122 | 122 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.5 | 33.45 | 38 | 21.5 | 65.8 | 37.56 | 44 | 21.8 | 87.3 | 87.84 | 87.84 | -0.54 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 10.2 | 9.666 | 9.666 | 0.534 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  |  | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.09 | 17.5 | 17.5 | -1.41
14/05/2026 | 09:00 | 101.9 | 101.7007 | 101.7007 | 0.19932 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 86.6585 | 76.7982 | 0.90184 | 188.6 | 185 | 209.9966 | -21.3966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 106.9 | 109.89 | 109.89 | -2.99 |  | 200 | 190 | -190 | 129.5 | 110.22 | 110.22 | 19.28 | 204.6 | 120.0309 | 120.0309 | 84.5691 | 107 | 60.1957 | 60.1957 | 46.8043 | 552.5 | 566.0894 | 566.0894 | -13.5894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.5 | 7.2632 | 7.2632 | 0.23685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50 | 50.024 | 15.448 | 34.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 150.7 | 144.4947 | 180.1063 | -29.4063 |  |  |  | 0 | 0 | 83.94 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.2 | 228.4159 | 228.4159 | 9.7841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 131.1 | 127.2823 | 151.3625 | -20.2625 | 41 | 41.2375 | 41.2375 | -0.23753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 170.5 | 174.4286 | 174.4286 | -3.9286 | 170.6 | 174.4286 | 174.4286 | -3.8286 | 179.6 | 174.9524 | 174.9524 | 4.6476 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 38.7 | 45 | 19.4364 | 19.2636 | 14.4 | 21.2101 | 21.2101 | -6.8101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 97 | 116.212 | 105.0973 | -8.0973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 |  | 54.1091 | -7.409 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 0 | 25.7466 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.8384 | 132.8384 | -8.3384 | 91.4 | 96.0829 | 96.0829 | -4.6829 | 91.4 | 96.0829 | 96.0829 | -4.6829 | 92 | 96.0829 | 96.0829 | -4.0829 | 188.7 | 144.5572 | 144.5572 | 44.1428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 117.7 | 143.3722 | 142.5705 | -24.8705 | 125 | 133.1603 | 108.13 | 16.87 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 103.894 | 103.894 | -8.194 | 93.2 | 103.894 | 103.894 | -10.694 | 116.8 | 104.206 | 104.206 | 12.594 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 144.723 | 205.3159 | 3.6841 | 100.9 | 72.5788 | 102.9663 | -2.0663 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.9 | 3.8755 | 3.8755 | 0.02452 | 17.9 | 17.9786 | 17.9786 | -0.07862 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 59.5483 | 59.5483 | 9.8517 | 11.2 | 11.51 | 14.6206 | -3.4206 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 172 | 175.4258 | 175.4258 | -3.4258 | 87.6 | 88.57 | 88.57 | -0.97 | 1.6 | 0.29 | 0.29 | 1.31 | 2.2 |  |  | 2.2 | 4.905 | 4.7 | 4.7 | 0.205 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.8843 | 10.8843 | -2.8843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.3 | 12.0047 | 12.0047 | 0.2953 | 16.2 | 14.0137 | 14.0137 | 2.1863 | 12.7 | 13.89 | 14.4202 | -1.7202 | 44.6 | 42.03 | 44.0505 | 0.5495 | 15.9 | 10.6309 | 10.6309 | 5.2691 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.4 | 4.4665 | 16.9945 | -3.5945 | 2 | 2.36 | 2.36 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2643 | 0.2643 | -0.0643 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 14.9 | 16.035 | 16.035 | -1.135 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 14.5 | 16.55 | 13.1112 | 1.3888 | 26.2 | 21.78 | 25 | 1.2 | 30.8 | 28.9423 | 28.9423 | 1.8577 | 17.3 | 37.66 | 48.7033 | -31.4033 | 26.7 | 47.25 | 46.1234 | -19.4234 | 1.5 | 4.49 | 7.2596 | -5.7596 | 2.3 | 2.03 | 2.7897 | -0.4897 | 1.3 | 38.78 | 38.78 | -37.48 | 14.8 | 17.4927 | 17.4927 | -2.6927 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 11 | 12.79 | 16.2281 | -5.2281 | 215.8 | 207.2997 | 207.2997 | 8.5003 | 11.8 |  |  | 11.8 | 118.6 | 125 | 125 | -6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.1 | 38.02 | 42 | 16.1 | 57.2 | 41.37 | 47 | 10.2 | 88.2 | 90 | 90 | -1.8 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 12 | 10.9942 | 10.9942 | 1.0058 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  |  | 17.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.89 | 17.5 | 17.5 | -1.61
14/05/2026 | 09:30 | 101.2 | 101.7007 | 101.7007 | -0.50068 | 650 | 650 | 650 | 0 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 | 0 | 3.717 |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 91.8678 | 91.8678 | -13.9678 | 187.5 | 185 | 209.9966 | -22.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 109.89 | -4.39 | 106.7 | 109.89 | 109.89 | -3.19 |  | 190 | 195 | -195 | 130.4 | 110.22 | 110.22 | 20.18 | 206.2 | 120.0309 | 133.4485 | 72.7515 | 107.2 | 60.1957 | 66.9246 | 40.2754 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 80.3929 | 80.3929 | -0.49286 | 7.5 | 7.2632 | 7.2632 | 0.23685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.5 | 50.024 | 63.8646 | -13.3646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 182.4 | 188.3327 | 155.8109 | 26.5891 |  |  |  | 0 | 0 | 85.855 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.4 | 228.4159 | 228.4159 | 7.9841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 136.4 | 135.8323 | 151.3625 | -14.9625 | 41 | 41.2375 | 41.2375 | -0.23753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 174.6 | 185.8204 | 174.4286 | 0.17143 | 175.4 | 185.8204 | 174.4286 | 0.97143 | 183.3 | 186.3784 | 174.9524 | 8.3476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 29.3 | 28.5302 | 47.0826 | -17.7826 | 14.3 | 21.2101 | 21.2101 | -6.9101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 80.2 | 87.3393 | 105.0973 | -24.8973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 32.2795 | 66.1916 | -19.3916 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 42.4 | 45.556 | 45.556 | -3.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 122.3 | 96.0829 | 101.0669 | 21.2331 | 122.2 | 96.0829 | 101.0669 | 21.1332 | 122.4 | 96.0829 | 101.0669 | 21.3331 | 209.8 | 144.5572 | 152.0555 | 57.7445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 133.5 | 143.7454 | 143.7454 | -10.2454 | 118.8 | 123.8741 | 108.13 | 10.67 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 93.8 | 103.894 | 103.894 | -10.094 | 115.1 | 104.206 | 104.206 | 10.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 167.3839 | 206.4908 | 2.1092 | 100.8 | 83.9433 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.9 | 3.8755 | 3.8755 | 0.02452 | 17.8 | 17.9786 | 17.9786 | -0.17862 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 0 |  |  | 0 | 69.5 | 62.0053 | 62.0053 | 7.4947 | 11.7 | 12.16 | 14.8265 | -3.1265 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 174.4 | 174.3232 | 174.3232 | 0.0768 | 89 | 87.55 | 87.55 | 1.45 | 1.6 | 0.34 | 0.34 | 1.26 | 2.2 |  |  | 2.2 | 4.919 | 4.7 | 4.7 | 0.219 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 10.8843 | 10.8843 | -2.8843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.1 | 11.8039 | 11.8039 | 0.2961 | 16.1 | 13.8994 | 13.8994 | 2.2006 | 3.6 | 13.94 | 14.3951 | -10.7951 | 32.9 | 43.51 | 45.2455 | -12.3455 | 16 | 12.2289 | 12.2289 | 3.7711 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.5 | 11.9402 | 19.792 | -6.292 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3155 | 0.3155 | -0.2155 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 14.9 | 16.035 | 16.035 | -1.135 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 13.3 | 16.69 | 13.7426 | -0.4426 | 25.3 | 26.27 | 29.03 | -3.73 | 30.7 | 29.6233 | 29.6233 | 1.0767 | 45.8 | 46.79 | 56.2592 | -10.4592 | 56.7 | 55.7 | 54.74 | 1.96 | 4.2 | 5.35 | 7.7181 | -3.5181 | 6.2 | 2.61 | 3.2586 | 2.9414 | 1.3 | 39.59 | 39.59 | -38.29 | 14.8 | 17.4927 | 17.4927 | -2.6927 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 11.9 | 12.79 | 15.7357 | -3.8357 | 218.4 | 208.0312 | 208.0312 | 10.3688 | 13.4 |  |  | 13.4 | 118.3 | 126 | 126 | -7.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.1 | 41.59 | 45 | 9.1 | 56.8 | 46.17 | 51 | 5.8 | 88.3 | 90.72 | 90.72 | -2.42 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 13.4 | 12.0269 | 12.0269 | 1.3731 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.4 |  | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.89 | 17.5 | 17.5 | -1.61
14/05/2026 | 10:00 | 100.2 | 101.7007 | 101.7007 | -1.5007 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 | 5.4461 |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 187.2 | 185 | 209.9966 | -22.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  | 190 | 195 | -195 | 130.7 | 110.22 | 110.22 | 20.48 | 206 | 120.0309 | 120.0309 | 85.9691 | 107.2 | 60.1957 | 60.1957 | 47.0043 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.8 | 7.2632 | 7.2632 | 0.53685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50 | 50.024 | 69.6517 | -19.6517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 177.8 | 185.8063 | 155.8109 | 21.9891 |  |  |  | 0 | 0 | 93.575 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.4 | 228.4159 | 228.4159 | 9.9841 | 81.4 | 81.558 | 81.558 | -0.15799 | 137.2 | 138.6131 | 151.3625 | -14.1625 | 41.4 | 41.2375 | 41.2375 | 0.16247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 174.2 | 185.8204 | 174.4286 | -0.22857 | 174.5 | 185.8204 | 174.4286 | 0.07143 | 183.6 | 186.3784 | 174.9524 | 8.6476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 25.5 | 26.2924 | 47.0826 | -21.5826 | 15.8 | 21.2101 | 21.2101 | -5.4101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 87.3 | 92.1036 | 107.7989 | -20.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 33.9778 | 66.1916 | -19.2916 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 43.2 | 45.556 | 45.556 | -2.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.8384 | 132.8384 | -8.6384 | 132.8 | 96.0829 | 114.3868 | 18.4132 | 132.7 | 96.0829 | 114.3868 | 18.3132 | 132.5 | 96.0829 | 114.3868 | 18.1132 | 221.4 | 144.5572 | 172.0955 | 49.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 134.1 | 143.7454 | 143.7454 | -9.6454 | 119 | 123.8741 | 108.13 | 10.87 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 103.894 | 103.894 | -6.094 | 94.1 | 103.894 | 103.894 | -9.794 | 117.5 | 104.206 | 104.206 | 13.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 185.4706 | 206.4908 | 1.6092 | 100.6 | 93.0138 | 103.5555 | -2.9555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.9 | 3.8755 | 3.8755 | 0.02452 | 17.8 | 17.9786 | 17.9786 | -0.17862 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 63.7843 | 63.7843 | 6.7157 | 11.9 | 12.81 | 15.0325 | -3.1325 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 175.8 | 172.3632 | 172.3632 | 3.4368 | 89.8 | 86.29 | 86.29 | 3.51 | 1.6 | 0.33 | 0.33 | 1.27 | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.894 | 4.7 | 4.7 | 0.194 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.9 | 11.8815 | 11.8815 | 0.0185 | 15.8 | 14.037 | 14.037 | 1.763 | 5.1 | 14.08 | 14.4596 | -9.3596 | 37.8 | 45.1 | 46.5405 | -8.7405 | 15.9 | 12.5459 | 12.5459 | 3.3541 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 12.3334 | 19.792 | -6.492 | 2 | 2.32 | 2.32 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3534 | 0.3534 | 0.0466 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 15.1 | 16.035 | 16.035 | -0.93499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10.4 | 16.42 | 13.9576 | -3.5576 | 23.2 | 27.76 | 30.06 | -6.86 | 30.7 | 29.5115 | 29.5115 | 1.1885 | 56.1 | 47.15 | 55.0382 | 1.0618 | 55.5 | 55.41 | 54.6035 | 0.8965 | 7.5 | 5.32 | 7.2971 | 0.2029 | 10.7 | 2.75 | 3.2876 | 7.4124 | 1.3 | 39.38 | 39.38 | -38.08 | 14.8 | 17.4927 | 17.4927 | -2.6927 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 11.5 | 12.79 | 15.2433 | -3.7433 | 221.1 | 210.1475 | 210.1475 | 10.9525 | 14.8 |  |  | 14.8 | 118.6 | 125 | 125 | -6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.5 | 44.16 | 47 | 6.5 | 62.5 | 50.98 | 55 | 7.5 | 88.5 | 90 | 90 | -1.5 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 14.8 | 13.3294 | 13.3294 | 1.4706 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 17.4 |  | 18.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.44 | 17.5 | 17.5 | -1.06
14/05/2026 | 10:30 | 102.1 | 101.7007 | 101.7007 | 0.39932 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 | 0 | 8.8259 |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 185.4 | 185 | 209.9966 | -24.5966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 106.9 | 109.89 | 109.89 | -2.99 |  | 170 | 195 | -195 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 203.7 | 130.7201 | 162.5744 | 41.1256 | 106.7 | 65.5563 | 81.5313 | 25.1687 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.6 | 50.024 | 70.7891 | -20.1891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 161.1 | 163.5854 | 155.8109 | 5.2891 |  |  |  | 0 | 0 | 111.74 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.3 | 228.4159 | 228.4159 | 7.8841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 137.1 | 132.555 | 151.3625 | -14.2625 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 170.5 | 174.4286 | 174.4286 | -3.9286 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 180.4 | 174.9524 | 174.9524 | 5.4476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 16 | 22.6798 | 21.2101 | -5.2101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.913 | 15.913 | -15.913 | 100.6 | 107.7989 | 107.7989 | -7.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 40.7348 | 66.1916 | -19.1916 | 25.3 | 26.4897 | 25.7466 | -0.44665 |  |  | 105 | -105 | 42.9 | 45.556 | 33.1542 | 9.7458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.8384 | 132.8384 | -8.0384 | 149.7 | 109.3809 | 114.3868 | 35.3132 | 149.6 | 109.3809 | 114.3868 | 35.2131 | 149.7 | 109.3809 | 114.3868 | 35.3132 | 234.6 | 164.5641 | 172.0955 | 62.5045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 137.5 | 143.7454 | 143.7454 | -6.2454 | 120.7 | 123.8741 | 108.13 | 12.57 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 93.3 | 103.894 | 103.894 | -10.594 | 117.3 | 104.206 | 104.206 | 13.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 30.8 | 64.8519 | 6.4481 | 12.4 | 13.4 | 15.1743 | -2.7743 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 177.2 | 171.7178 | 171.7178 | 5.4822 | 90.3 | 86.06 | 86.06 | 4.24 | 1.6 | 0.34 | 0.34 | 1.26 | 2.4 |  |  | 2.4 | 4.911 | 4.7 | 4.7 | 0.211 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.8 | 11.8846 | 11.8846 | -0.0846 | 15.9 | 14.1609 | 14.1609 | 1.7391 | 7.5 | 14.24 | 14.5433 | -7.0433 | 41.3 | 46.08 | 47.2291 | -5.9291 | 15.6 | 13.4157 | 13.4157 | 2.1843 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 13.8979 | 19.792 | -6.492 | 2 | 2.36 | 2.36 | -0.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3912 | 0.3912 | 0.0088 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 15 | 16.035 | 16.035 | -1.035 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 8.5 | 15.27 | 13.3013 | -4.8013 | 29 | 34.55 | 36.39 | -7.39 | 30.7 | 29.542 | 29.542 | 1.158 | 51.5 | 59.38 | 65.6968 | -14.1968 | 63.5 | 64.85 | 64.2071 | -0.7071 | 6.2 | 7.01 | 8.5919 | -2.3919 | 4.2 | 3.48 | 3.9135 | 0.2865 | 1.4 | 39.18 | 39.18 | -37.78 | 14.6 | 17.4927 | 17.4927 | -2.8927 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 10.7 | 13.84 | 15.8023 | -5.1023 | 222.7 | 209.4222 | 209.4222 | 13.2778 | 16.2 |  |  | 16.2 | 117.9 | 125 | 125 | -7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 47.72 | 50 | 12.4 | 67.5 | 54.78 | 58 | 9.5 | 88.1 | 90 | 90 | -1.9 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16 | 13.7078 | 13.7078 | 2.2922 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.6 | 9.1 | 10.7 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17.4 |  | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.91 | 17.5 | 17.5 | -1.59
14/05/2026 | 11:00 | 101.1 | 101.7007 | 101.7007 | -0.60068 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 211.4 | 211.662 | 211.662 | -0.26205 | 0 | 8.8259 |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 182.5 | 185 | 209.9966 | -27.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  | 170 | 195 | -195 | 129 | 110.22 | 110.22 | 18.78 | 204.1 | 205.5663 | 207.2429 | -3.1429 | 106.9 | 103.0918 | 103.9326 | 2.9674 | 552.7 | 566.0894 | 566.0894 | -13.3894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.3929 | 80.3929 | 0.60714 | 7.6 | 7.2632 | 7.2632 | 0.33685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.8 | 50.024 | 95.0102 | -45.2102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 168 | 187.8809 | 155.8109 | 12.1891 |  |  |  | 0 | 59.7 | 112.21 |  | 59.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.8 | 228.4159 | 228.4159 | 6.3841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 139.3 | 140.099 | 151.3625 | -12.0625 | 41 | 41.2375 | 41.2375 | -0.23753 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.8 | 43.9724 | 43.9724 | 3.8276 | 169.6 | 174.4286 | 174.4286 | -4.8286 | 170.9 | 174.4286 | 174.4286 | -3.5286 | 179.8 | 174.9524 | 174.9524 | 4.8476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 19.1 | 19.4364 | 47.0826 | -27.9826 | 20.2 | 22.6798 | 21.2101 | -1.0101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 11.9 | 15.913 | 15.913 | -4.013 | 99 | 107.7989 | 107.7989 | -8.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 53.2521 | 66.1916 | -19.4916 | 29 | 28.3724 | 25.7466 | 3.2534 |  |  | 105 | -105 | 43.2 | 45.556 | 36.4575 | 6.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 114.3 | 104.1438 | 114.3868 | -0.08685 | 114.1 | 104.1438 | 114.3868 | -0.28685 | 119.5 | 104.1438 | 114.3868 | 5.1132 | 215.1 | 156.6848 | 172.0955 | 43.0045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 134.1 | 143.7454 | 143.7454 | -9.6454 | 119.3 | 123.8741 | 109.2368 | 10.0632 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 109.1146 | -12.8146 | 93.1 | 103.894 | 109.1146 | -16.0146 | 116.7 | 104.206 | 109.4423 | 7.2577 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 17.7 | 17.9786 | 17.9786 | -0.27862 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 30.6 | 67.5099 | 4.3901 | 11.4 | 13.98 | 15.3162 | -3.9162 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 177.4 | 171.4858 | 171.4858 | 5.9142 | 90.3 | 85.99 | 85.99 | 4.31 | 1.6 | 0.34 | 0.34 | 1.26 | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.932 | 4.7 | 4.7 | 0.232 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.9 | 12.0279 | 12.0279 | -0.1279 | 15.9 | 14.269 | 14.269 | 1.631 | 11.7 | 14.43 | 14.6581 | -2.9581 | 54.6 | 47.23 | 48.0921 | 6.5079 | 15.6 | 13.6638 | 13.6638 | 1.9362 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 16.7961 | 19.792 | -6.492 | 1.9 | 2.28 | 2.28 | -0.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4132 | 0.4132 | -0.0132 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 14.9 | 16.035 | 16.035 | -1.135 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 9.6 | 14.41 | 12.9389 | -3.3389 | 30 | 38.29 | 39.67 | -9.67 | 30.4 | 29.1368 | 29.1368 | 1.2632 | 64.4 | 60.9 | 65.629 | -1.229 | 90.6 | 65.98 | 65.5014 | 25.0986 | 5 | 7.38 | 8.5623 | -3.5623 | 5.7 | 3.82 | 4.144 | 1.556 | 1.4 | 39.94 | 39.94 | -38.54 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 11.6 | 14.89 | 16.3614 | -4.7614 | 223 | 207.9655 | 207.9655 | 15.0345 | 16.9 |  |  | 16.9 | 117.6 | 124 | 124 | -6.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.4 | 50.29 | 52 | 16.4 | 70.6 | 60.59 | 63 | 7.6 | 88.3 | 89.28 | 89.28 | -0.98 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.7 | 14.214 | 14.214 | 2.486 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 12.3 | 9.1 | 10.7 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.4 |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 15.19 | 17.5 | 17.5 | -2.31
14/05/2026 | 11:30 | 100.7 | 101.7007 | 101.7007 | -1.0007 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 4.8 | 8.2109 |  | 4.8 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 172 | 185 | 211.9489 | -39.9489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 108.1 | 109.89 | 109.89 | -1.79 |  | 150 | 195 | -195 | 129.7 | 110.22 | 110.22 | 19.48 | 205 | 196.1223 | 207.2429 | -2.2428 | 106.1 | 98.3556 | 103.9326 | 2.1674 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 9.9 | 5.4678 | 5.4678 | 4.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.3929 | 80.3929 | 0.50714 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 48.7 | 50.024 | 95.0102 | -46.3102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 139.1 | 137.5355 | 167.4727 | -28.3727 |  |  |  | 0 | 85 | 153.32 |  | 85 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.6 | 228.4159 | 228.4159 | 9.1841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 139.3 | 140.099 | 151.3625 | -12.0625 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 167.5 | 174.4286 | 174.4286 | -6.9286 | 167.5 | 174.4286 | 174.4286 | -6.9286 | 180.9 | 174.9524 | 174.9524 | 5.9476 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 19.8 | 19.4364 | 47.0826 | -27.2826 | 20.2 | 22.6798 | 21.2101 | -1.0101 | 3.6 |  |  | 3.6 | 11 | 15.913 | 15.913 | -4.913 | 164.4 | 174.5595 | 107.7989 | 56.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.4693 | 66.1916 | -19.5916 | 34.7 |  | 25.7466 | 8.9534 |  |  | 105 | -105 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 132.8384 | 132.8384 | -9.8384 | 103.1 | 111.0003 | 107.877 | -4.777 | 103 | 111.0003 | 107.877 | -4.877 | 103.6 | 111.0003 | 107.877 | -4.277 | 192.5 | 167.0005 | 162.3014 | 30.1986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 140.1 | 143.7454 | 143.7454 | -3.6454 | 120.5 | 123.8741 | 111.8289 | 8.6711 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.9 | 103.894 | 116.3463 | -18.4463 | 93.3 | 103.894 | 116.3463 | -23.0463 | 117.6 | 104.206 | 116.6957 | 0.90435 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 199.8 | 199.8 | 8.3 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 0.6 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.9 | 3.8755 | 3.8755 | 0.02452 | 17.4 | 17.9786 | 17.9786 | -0.57862 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 30.4 | 69.3056 | 2.7944 | 12.9 | 14.53 | 15.4206 | -2.5206 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.8756 | 9.5235 | 0.47647 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 178.1 | 170.525 | 170.525 | 7.575 | 89.7 | 85.21 | 85.21 | 4.49 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.4 |  |  | 2.4 | 4.894 | 4.7 | 4.7 | 0.194 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.9 | 12.0617 | 12.0617 | -0.1617 | 15.8 | 14.2961 | 14.2961 | 1.5039 | 12.6 | 14.57 | 14.7195 | -2.1195 | 54.7 | 48.62 | 49.196 | 5.504 | 15.6 | 13.9159 | 13.9159 | 1.6841 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 14.9941 | 19.792 | -6.492 | 1.9 | 2.28 | 2.28 | -0.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4353 | 0.4353 | -0.0353 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 15 | 16.035 | 16.035 | -1.035 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 11.2 | 13.89 | 12.9101 | -1.7101 | 34.9 | 46.47 | 47.39 | -12.49 | 30.4 | 30.2507 | 30.2507 | 0.1493 | 79.2 | 66.87 | 70.0289 | 9.1711 | 105.8 | 69.1 | 68.7818 | 37.0182 | 9 | 8.39 | 9.1768 | -0.1768 | 9.8 | 4.4 | 4.6144 | 5.1856 | 1.3 | 40.7 | 40.7 | -39.4 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 11.6 | 15.42 | 16.4038 | -4.8038 | 224.1 | 212.5787 | 212.5787 | 11.5213 | 17.2 |  |  | 17.2 | 118.7 | 124 | 124 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.6 | 54.86 | 56 | 7.6 | 75.1 | 64.39 | 66 | 9.1 | 89.2 | 89.28 | 89.28 | -0.08 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.9 | 14.5397 | 14.5397 | 2.3603 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.8 | 9.1 | 10.7 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.4 |  | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 10.89 | 17.5 | 17.5 | -6.61
14/05/2026 | 12:00 | 102.5 | 101.7007 | 101.7007 | 0.79932 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 7.5 | 8.7344 |  | 7.5 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 181.2 | 185 | 209.9966 | -28.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 109.89 | -4.09 | 107.1 | 109.89 | 109.89 | -2.79 |  | 150 | 195 | -195 | 130.1 | 110.22 | 110.22 | 19.88 | 205.1 | 204.9519 | 207.2429 | -2.1429 | 106.9 | 102.7837 | 103.9326 | 2.9674 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.3 | 50.024 | 95.0102 | -44.7102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 191.3 | 199.5427 | 167.4727 | 23.8273 |  |  |  | 0 | 89.1 | 150.15 |  | 89.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 239.1 | 228.4159 | 228.4159 | 10.6841 | 81.2 | 81.558 | 81.558 | -0.35799 | 135 | 140.099 | 151.3625 | -16.3625 | 41.4 | 41.2375 | 41.2375 | 0.16247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 180.7 | 174.9524 | 174.9524 | 5.7476 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 19.5 | 19.4364 | 47.0826 | -27.5826 | 20.5 | 22.6798 | 21.2101 | -0.71014 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.2 | 15.913 | 15.913 | -3.713 | 101.7 | 107.7989 | 107.7989 | -6.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 56.8353 | 66.1916 | -19.0916 | 35.4 |  | 25.7466 | 9.6533 |  |  | 105 | -105 | 43 | 45.556 | 45.4757 | -2.4757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 80.4 | 97.6339 | 107.877 | -27.477 | 80.3 | 97.6339 | 107.877 | -27.577 | 80.2 | 97.6339 | 107.877 | -27.677 | 170.6 | 146.8907 | 162.3014 | 8.2986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 114.2 | 143.7454 | 143.7454 | -29.5454 | 116.2 | 123.8741 | 108.13 | 8.07 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 103.894 | 106.1734 | -8.8734 | 93.7 | 103.894 | 106.1734 | -12.4734 | 117.3 | 104.206 | 106.4922 | 10.8078 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 199.8 | 199.8 | 8.5 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 0.6 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 17.5 | 17.9786 | 17.9786 | -0.47862 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 30.4 | 68.5584 | 4.0416 | 12.3 | 15.08 | 15.525 | -3.225 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.1018 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 179.7 | 169.7682 | 169.7682 | 9.9318 | 91.2 | 84.44 | 84.44 | 6.76 | 1.6 | 0.27 | 0.27 | 1.33 | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.852 | 4.7 | 4.7 | 0.152 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12 | 12.1465 | 12.1465 | -0.1465 | 15.7 | 14.5384 | 14.5384 | 1.1616 | 11.3 | 14.68 | 14.7556 | -3.4556 | 57.4 | 49.71 | 50.0026 | 7.3974 | 15.6 | 13.7105 | 13.7105 | 1.8895 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 17.6257 | 19.792 | -6.492 | 1.9 | 2.28 | 2.28 | -0.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4331 | 0.4331 | -0.0331 | 19.8 | 18.9504 | 18.9504 | 0.84956 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 15.1 | 16.035 | 16.035 | -0.93499 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 11.6 | 13.9 | 13.4122 | -1.8122 | 42.9 | 52.02 | 52.48 | -9.58 | 30.4 | 29.619 | 29.619 | 0.781 | 82.1 | 68.73 | 70.3119 | 11.7881 | 107.4 | 70.36 | 70.1975 | 37.2025 | 8.5 | 8.78 | 9.1744 | -0.6744 | 11.8 | 4.66 | 4.7643 | 7.0357 | 1.3 | 40.48 | 40.48 | -39.18 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 11.1 | 15.96 | 16.4461 | -5.3461 | 226.1 | 208.9728 | 208.9728 | 17.1272 | 17.3 |  |  | 17.3 | 120.4 | 124 | 124 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.6 | 58.43 | 59 | -2.4 | 58.8 | 69.19 | 70 | -11.2 | 90.1 | 89.28 | 89.28 | 0.82 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 17.1 | 14.1335 | 14.1335 | 2.9665 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.4 | 9.1 | 10.7 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.4 |  | 18.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.78 | 17.5 | 17.5 | -7.72
14/05/2026 | 12:30 | 99.3 | 101.7007 | 101.7007 | -2.4007 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 | 210.2 | 211.662 | 211.662 | -1.4621 | 3.7 | 8.2454 |  | 3.7 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 178.4 | 185 | 209.9966 | -31.5966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 107.4 | 109.89 | 109.89 | -2.49 |  | 125 | 195 | -195 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 205.4 | 180.4736 | 144.2314 | 61.1686 | 107.1 | 90.5078 | 72.3323 | 34.7677 | 552 | 566.0894 | 566.0894 | -14.0894 | 10 | 5.4678 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 80.3929 | 80.3929 | -1.0929 | 7.2 | 7.2632 | 7.2632 | -0.06315 | 5 | 3.9001 | 3.9001 | 1.0999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.4 | 50.024 | 51.5896 | -2.1896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 138.6 | 137.5355 | 166.9868 | -28.3868 |  |  |  | 0 | 52.3 | 120.79 |  | 52.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.7 | 228.4159 | 228.4159 | 7.2841 | 81.2 | 81.558 | 81.558 | -0.35799 | 128.5 | 129.3058 | 151.3625 | -22.8625 | 40.4 | 41.2375 | 41.2375 | -0.83753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.5 | 43.9724 | 43.9724 | 3.5276 | 168.3 | 174.4286 | 174.4286 | -6.1286 | 168.7 | 174.4286 | 174.4286 | -5.7286 | 180 | 174.9524 | 174.9524 | 5.0476 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 18.6 | 19.4364 | 47.0826 | -28.4826 | 31.2 | 22.6798 | 21.2101 | 9.9899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 11.6 | 15.913 | 15.913 | -4.313 | 103.5 | 174.5595 | 107.9552 | -4.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 40.8679 | 66.1916 | -19.8916 | 20 |  |  | 20 |  |  | 105 | -105 | 43.1 | 45.556 | 43.2592 | -0.15923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 132.8384 | 132.8384 | -9.5384 | 92.9 | 111.0003 | 107.9818 | -15.0817 | 92.8 | 111.0003 | 107.9818 | -15.1817 | 95.4 | 111.0003 | 107.9818 | -12.5817 | 189.7 | 167.0005 | 162.459 | 27.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 97.6 | 143.7454 | 143.7454 | -46.1454 | 109.3 | 123.8741 | 108.13 | 1.17 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93 | 103.894 | 103.894 | -10.894 | 116 | 104.206 | 104.206 | 11.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 199.8 | 199.8 | 8.6 | 101 | 100.2 | 100.2 | 0.8 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 17.5 | 17.9786 | 17.9786 | -0.47862 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 30.5 | 69.0207 | 3.8793 | 12.3 | 15.64 | 15.6406 | -3.3406 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.8894 | 9 | 0.8 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 180.4 | 169.7778 | 169.7778 | 10.6222 | 91.7 | 84.12 | 84.12 | 7.58 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 1.37 | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.925 | 4.7 | 4.7 | 0.225 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11 | 10.8843 | 10.8843 | 0.11565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12 | 12.1222 | 12.1222 | -0.1222 | 16 | 14.5566 | 14.5566 | 1.4434 | 13.4 | 14.86 | 14.8586 | -1.4586 | 55.3 | 51 | 50.9971 | 4.3029 | 15.6 | 13.5095 | 13.5095 | 2.0905 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 13.9287 | 19.792 | -6.492 | 1.9 | 2.24 | 2.24 | -0.34 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4309 | 0.4309 | -0.0309 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 14.4 | 16.035 | 16.035 | -1.635 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 15.2 | 15.84 | 15.8425 | -0.6425 | 43.1 | 58.38 | 58.38 | -15.28 | 30.6 | 29.5074 | 29.5074 | 1.0926 | 89.4 | 74.16 | 74.1602 | 15.2398 | 112.1 | 73.62 | 73.6213 | 38.4787 | 10.4 | 9.72 | 9.7191 | 0.6809 | 12.5 | 5.38 | 5.3851 | 7.1149 | 1.3 | 40.26 | 40.26 | -38.96 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 10.8 | 16.18 | 16.1822 | -5.3822 | 227.3 | 212.7137 | 212.7137 | 14.5863 | 17 | 15.1092 | 15.1092 | 1.8908 | 121.5 | 125 | 125 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.7 | 63 | 63 | -17.3 | 42.9 | 74 | 74 | -31.1 | 90.8 | 90 | 90 | 0.8 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.9 | 14.4493 | 14.4493 | 2.4507 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 9.1 | 10.7 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.4 |  | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.4 | 17.5 | 17.5 | -8.1
14/05/2026 | 13:00 | 102.4 | 101.7007 | 101.7007 | 0.69932 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 3.9 | 8.0475 |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 182.4 | 185 | 209.7298 | -27.3298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  | 125 | 195 | -195 | 129 | 110.22 | 110.22 | 18.78 | 109.7 | 207.2429 | 120.0309 | -10.3309 | 75.5 | 103.9326 | 60.1957 | 15.3043 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 71.4 | 50.024 | 21.207 | 50.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 192.1 | 199.5427 | 161.2935 | 30.8065 |  |  |  | 0 | 59.3 | 102.72 |  | 59.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.6 | 228.4159 | 228.4159 | 8.1841 | 81.3 | 81.558 | 81.558 | -0.25799 | 140.3 | 65.1118 | 151.3625 | -11.0625 | 41.3 | 41.2375 | 41.2375 | 0.06247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48 | 43.9724 | 43.9724 | 4.0276 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 180.2 | 174.9524 | 174.9524 | 5.2476 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 20.2 | 19.4364 | 47.0826 | -26.8826 | 30.2 | 22.6798 | 21.2101 | 8.9899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.2 | 15.913 | 15.913 | 0.28702 | 100.9 | 107.7989 | 113.9781 | -13.0781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 53.9029 | 66.1916 | -19.1916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 47.5 | 45.556 | 25.7466 | 21.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.8384 | 132.8384 | -7.8384 | 88.5 | 97.6339 | 107.877 | -19.377 | 88.3 | 97.6339 | 107.877 | -19.577 | 87.7 | 97.6339 | 107.877 | -20.177 | 173 | 146.8907 | 162.3014 | 10.6986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 145.2 | 143.7454 | 143.7454 | 1.4546 | 122.4 | 123.8741 | 103.3242 | 19.0758 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93.2 | 103.894 | 103.894 | -10.694 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 199.8 | 199.8 | 8.2 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 0.4 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 17.6 | 17.9786 | 17.9786 | -0.37862 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 30.7 | 68.8181 | 4.2819 | 11.5 | 15.76 | 15.7562 | -4.2562 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 181.8 | 170.306 | 170.306 | 11.494 | 92 | 84.12 | 84.12 | 7.88 | 1.6 | 0.23 | 0.23 | 1.37 | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.908 | 4.7 | 4.7 | 0.208 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12 | 12.0213 | 12.0213 | -0.0213 | 16.1 | 14.1829 | 14.1829 | 1.9171 | 14.1 | 15.02 | 15.0172 | -0.9172 | 58.2 | 52.04 | 52.0367 | 6.1633 | 15.8 | 13.601 | 13.601 | 2.199 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 16.9468 | 19.792 | -6.492 | 1.9 | 2.24 | 2.24 | -0.34 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4138 | 0.4138 | -0.0138 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 14.8 | 16.035 | 16.035 | -1.235 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 14.4 | 16.8 | 16.8037 | -2.4037 | 43.8 | 60.2 | 60.2 | -16.4 | 31 | 29.9008 | 29.9008 | 1.0992 | 78.4 | 75.38 | 75.3793 | 3.0207 | 96 | 75.4 | 75.4 | 20.6 | 10.6 | 9.97 | 9.9672 | 0.6328 | 9.1 | 5.68 | 5.6758 | 3.4242 | 1.4 | 40.28 | 40.28 | -38.88 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 11.7 | 15.92 | 15.9184 | -4.2184 | 229.4 | 216.702 | 216.702 | 12.698 | 16.7 | 13.6925 | 13.6925 | 3.0075 | 122.5 | 127 | 127 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 66 | 66 | -23.5 | 48 | 80 | 80 | -32 | 91.2 | 91.44 | 91.44 | -0.24 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 16.3 | 13.2059 | 13.2059 | 3.0941 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.7 | 9.1 | 10.7 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.4 |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.86 | 17.5 | 17.5 | -7.64
14/05/2026 | 13:30 | 102.3 | 101.7007 | 101.7007 | 0.59932 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 3.9 | 8.0417 |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 176.7 | 185 | 208.3113 | -31.6113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 107.2 | 109.89 | 109.89 | -2.69 |  | 100 | 30 | -30 | 129.4 | 110.22 | 110.22 | 19.18 | 109.4 | 160.9771 | 185.2426 | -75.8426 | 69.5 | 80.7303 | 92.8995 | -23.3995 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.3929 | 80.3929 | 1.0071 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.4 | 50.024 | 36.2522 | 34.1478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 204.5 | 199.5427 | 167.4727 | 37.0273 |  |  |  | 0 | 56.7 | 98.31 |  | 56.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.4 | 228.4159 | 228.4159 | 6.9841 | 81.2 | 81.558 | 81.558 | -0.35799 | 75.2 | 128.7333 | 151.3625 | -76.1625 | 41 | 41.2375 | 41.2375 | -0.23753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 172.6 | 174.4286 | 174.4286 | -1.8286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 180.1 | 174.9524 | 174.9524 | 5.1476 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 20.1 | 19.4364 | 47.0826 | -26.9826 | 27.2 | 22.6798 | 21.2101 | 5.9899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 15.913 | 15.913 | 0.18702 | 101.6 | 107.7989 | 107.7989 | -6.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 44.3094 | 66.1916 | -19.2916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 24.7 | 45.556 | 25.7466 | -1.0467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 88 | 97.6339 | 107.877 | -19.877 | 87.8 | 97.6339 | 107.877 | -20.077 | 87.9 | 97.6339 | 107.877 | -19.977 | 176.1 | 146.8907 | 162.3014 | 13.7986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 143.8 | 143.7454 | 143.7454 | 0.05462 | 122.5 | 123.8741 | 108.13 | 14.37 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 92.8 | 103.894 | 103.894 | -11.094 | 116.3 | 104.206 | 104.206 | 12.094 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 199.8 | 199.8 | 7.7 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 0.2 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.5 | 3.8755 | 3.8755 | -0.37548 | 17.4 | 17.9786 | 17.9786 | -0.57862 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 0 |  |  | 0 | 73.2 | 30.9 | 68.2657 | 4.9343 | 12.3 | 15.53 | 15.5312 | -3.2312 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 181.8 | 171.7742 | 171.7742 | 10.0258 | 91.7 | 85.04 | 85.04 | 6.66 | 1.6 | 1.16 | 1.16 | 0.44 | 2.3 |  |  | 2.3 | 4.856 | 4.7 | 4.7 | 0.156 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.1 | 12.0847 | 12.0847 | 0.0153 | 16.2 | 14.3111 | 14.3111 | 1.8889 | 17.1 | 15.13 | 15.1283 | 1.9717 | 65.5 | 53.08 | 53.084 | 12.416 | 15.8 | 13.1164 | 13.1164 | 2.6836 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 14.7256 | 19.792 | -6.492 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3968 | 0.3968 | 0.0032 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 14.6 | 16.035 | 16.035 | -1.435 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 13.8 | 18.86 | 18.8622 | -5.0622 | 41 | 62.72 | 62.72 | -21.72 | 31.2 | 29.9361 | 29.9361 | 1.2639 | 87.5 | 78.34 | 78.3432 | 9.1568 | 100.4 | 75.99 | 75.9907 | 24.4093 | 9.3 | 10.32 | 10.3245 | -1.0245 | 9.4 | 6.21 | 6.213 | 3.187 | 1.3 | 40.31 | 40.31 | -39.01 | 14.5 | 17.4927 | 17.4927 | -2.9927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 14.5 | 15.78 | 15.7843 | -1.2843 | 229.5 | 212.8375 | 212.8375 | 16.6625 | 15.7 | 13.194 | 13.194 | 2.506 | 123.3 | 128 | 128 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 72 | 72 | -16.4 | 63.5 | 86 | 86 | -22.5 | 91.5 | 92.16 | 92.16 | -0.66 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 15.4 | 12.2687 | 12.2687 | 3.1313 | 9 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.8 | 9.1 | 10.7 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.4 |  | 18.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.73 | 17.5 | 17.5 | -6.77
14/05/2026 | 14:00 | 99.2 | 101.7007 | 101.7007 | -2.5007 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 | 3.8 | 8.0757 |  | 3.8 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 176.1 | 185 | 209.9966 | -33.8966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  | 125 | 30 | -30 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 109.2 | 183.3899 | 207.2429 | -98.0429 | 70.1 | 91.9703 | 103.9326 | -33.8326 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 80.3929 | 80.3929 | -0.89286 | 7.4 | 7.2632 | 7.2632 | 0.13685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.6 | 50.024 | 79.6269 | -9.0269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 186 | 175.2472 | 167.4727 | 18.5273 |  |  |  | 0 | 50.7 | 92.38 |  | 50.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.9 | 228.4159 | 228.4159 | 7.4841 | 81.2 | 81.558 | 81.558 | -0.35799 | 73.7 | 128.7333 | 151.3625 | -77.6625 | 40.9 | 41.2375 | 41.2375 | -0.33753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 43.9724 | 43.9724 | 3.4276 | 168.4 | 174.4286 | 174.4286 | -6.0286 | 168.9 | 174.4286 | 174.4286 | -5.5286 | 181 | 174.9524 | 174.9524 | 6.0476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 26.4 | 22.6798 | 21.2101 | 5.1899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.5 | 15.913 | 15.913 | -0.41298 | 120.8 | 107.7989 | 107.7989 | 13.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 49.1062 | 66.1916 | -19.5916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 24.6 | 45.556 | 25.7466 | -1.1466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 132.8384 | 132.8384 | -9.5384 | 94.7 | 102.8711 | 107.877 | -13.177 | 94.7 | 102.8711 | 107.877 | -13.177 | 94.4 | 102.8711 | 107.877 | -13.477 | 182.1 | 154.77 | 162.3014 | 19.7986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 163 | 143.7454 | 143.7454 | 19.2546 | 121.7 | 123.4546 | 109.9134 | 11.7866 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 107.8519 | 108.9216 | -11.8216 | 93.2 | 107.8519 | 108.9216 | -15.7216 | 116.2 | 108.1758 | 109.2487 | 6.9513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 199.8 | 199.8 | 6.7 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 | 8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.3059 | 3.6 | 3.8755 | 3.8755 | -0.27548 | 17.2 | 17.9786 | 17.9786 | -0.77862 | 1.1 | 0.943 | 0.943 | 0.157 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 31.1 | 66.9576 | 5.6424 | 12.4 | 15.31 | 15.3062 | -2.9062 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 180.6 | 173.5332 | 173.5332 | 7.0668 | 91.8 | 86.45 | 86.45 | 5.35 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.4 |  |  | 2.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.3 | 11.944 | 11.944 | 0.356 | 16.4 | 14.1384 | 14.1384 | 2.2616 | 14.3 | 15.37 | 15.3724 | -1.0724 | 60 | 53.65 | 53.6456 | 6.3544 | 15.9 | 12.7706 | 12.7706 | 3.1294 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.3 | 15.8362 | 19.792 | -6.492 | 1.9 | 2.16 | 2.16 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.362 | 0.362 | -0.062 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 14.5 | 16.035 | 16.035 | -1.535 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 10.9 | 18.48 | 18.4843 | -7.5843 | 38.5 | 62.79 | 62.79 | -24.29 | 31.7 | 29.9835 | 29.9835 | 1.7165 | 87.1 | 78.68 | 78.6778 | 8.4222 | 90 | 76.18 | 76.1774 | 13.8226 | 9.5 | 10.38 | 10.3762 | -0.8762 | 8.3 | 6.28 | 6.2808 | 2.0192 | 1.5 | 40.33 | 40.33 | -38.83 | 14.2 | 17.4927 | 17.4927 | -3.2927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 14.1 | 15.65 | 15.6502 | -1.5502 | 228.6 | 216.24 | 216.24 | 12.36 | 14.6 | 10.9662 | 10.9662 | 3.6338 | 123.6 | 128 | 128 | -4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.2 | 79 | 79 | 10.2 | 86.4 | 93 | 93 | -6.6 | 91.4 | 92.16 | 92.16 | -0.76 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 14.1 | 11.0125 | 11.0125 | 3.0875 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 1.8 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 9.1 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.4 |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.28 | 17.5 | 17.5 | -8.22
14/05/2026 | 14:30 | 103.9 | 101.7007 | 101.7007 | 2.1993 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 3.9 | 8.0559 |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 92.9 | 91.8678 | 91.8678 | 1.0322 | 167.2 | 185 | 209.9966 | -42.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 109.89 | 109.89 | -5.39 | 106.2 | 109.89 | 109.89 | -3.69 |  | 125 | 80 | -80 | 130 | 110.22 | 110.22 | 19.78 | 111.4 | 207.2429 | 207.2429 | -95.8428 | 69.6 | 103.9326 | 103.9326 | -34.3326 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 8 | 7.2632 | 7.2632 | 0.73685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 72.4 | 50.024 | 86.1624 | -13.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 161.8 | 144.0446 | 167.4727 | -5.6727 |  |  |  | 0 | 59.6 | 111.37 |  | 59.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.2 | 228.4159 | 228.4159 | 3.7841 | 81.2 | 81.558 | 81.558 | -0.35799 | 75.7 | 137.6792 | 151.3625 | -75.6625 | 41.6 | 41.2375 | 41.2375 | 0.36247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 174.1 | 174.4286 | 174.4286 | -0.32857 | 173.9 | 174.4286 | 174.4286 | -0.52857 | 180.5 | 174.9524 | 174.9524 | 5.5476 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 27.6 | 22.6798 | 21.2101 | 6.3899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 15.913 | 15.913 | 0.18702 | 132.6 | 131.227 | 107.7989 | 24.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 49.1062 | 66.1916 | -18.8916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 36.3 | 45.556 | 33.9786 | 2.3214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.8384 | 132.8384 | -7.3384 | 95.8 | 107.3757 | 115.756 | -19.956 | 95.8 | 107.3757 | 115.756 | -19.956 | 97 | 107.3757 | 115.756 | -18.756 | 186.7 | 161.5473 | 174.1554 | 12.5446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 154.7 | 143.7454 | 143.7454 | 10.9546 | 132.6 | 133.1603 | 106.3466 | 26.2534 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 111.8336 | 111.1217 | -14.5216 | 93 | 111.8336 | 111.1217 | -18.1216 | 115.7 | 112.1695 | 111.4553 | 4.2447 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 199.8 | 199.8 | 7.2 | 100 | 100.2 | 100.2 | -0.2 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.5 | 3.8755 | 3.8755 | -0.37548 | 17.5 | 17.9786 | 17.9786 | -0.47862 | 1 | 0.914 | 0.914 | 0.086 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 31.1 | 62.3647 | 8.9353 | 12.8 | 14.95 | 14.9511 | -2.1511 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9 | 0.8 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 178.3 | 174.283 | 174.283 | 4.017 | 90.6 | 87.37 | 87.37 | 3.23 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 |  |  | 2.6 | 4.772 | 4.7 | 4.7 | 0.072 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 8 | 10.8843 | 10.8843 | -2.8843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.3 | 12.077 | 12.077 | 0.223 | 16.5 | 14.261 | 14.261 | 2.239 | 16.5 | 15.41 | 15.4067 | 1.0933 | 59.9 | 54.53 | 54.5303 | 5.3697 | 16 | 11.8086 | 11.8086 | 4.1914 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13.2 | 15.8362 | 19.792 | -6.592 | 1.9 | 2.16 | 2.16 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3273 | 0.3273 | -0.0273 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 14.6 | 16.035 | 16.035 | -1.435 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 18.9 | 19.79 | 19.787 | -0.887 | 40.7 | 62.75 | 62.75 | -22.05 | 31.8 | 29.9559 | 29.9559 | 1.8441 | 86.8 | 80.41 | 80.4047 | 6.3953 | 103.5 | 77.17 | 77.1699 | 26.3301 | 10.3 | 10.57 | 10.5725 | -0.2725 | 9.9 | 6.38 | 6.3786 | 3.5214 | 1.5 | 40.35 | 40.35 | -38.85 | 14.2 | 17.4927 | 17.4927 | -3.2927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | -0.2 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 15.2 | 15.22 | 15.2198 | -0.0198 | 225.8 | 217.1857 | 217.1857 | 8.6143 | 13.1 | 10.1858 | 10.1858 | 2.9142 | 123.1 | 128 | 128 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.7 | 87 | 87 | 30.7 | 117.2 | 101 | 101 | 16.2 | 91.5 | 92.16 | 92.16 | -0.66 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12.5 | 9.6912 | 9.6912 | 2.8088 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 1.7 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.5 | 9.1 | 10.7 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17.4 |  | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.82 | 17.5 | 17.5 | -6.68
14/05/2026 | 15:00 | 101.2 | 101.7007 | 101.7007 | -0.50068 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 7.4 | 8.0196 |  | 7.4 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 176 | 185 | 209.9966 | -33.9966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 107.3 | 109.89 | 109.89 | -2.59 |  | 150 | 100 | -100 | 128.5 | 110.22 | 110.22 | 18.28 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 102.6 | 103.9326 | 103.9326 | -1.3326 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 71.7 | 50.024 | 95.0102 | -23.3102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 183.4 | 191.7681 | 166.9868 | 16.4132 |  |  |  | 0 | 56.6 | 114 |  | 56.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 232.3 | 228.4159 | 228.4159 | 3.8841 | 80.4 | 81.558 | 81.558 | -1.158 | 75 | 140.099 | 151.3625 | -76.3625 | 41.3 | 41.2375 | 41.2375 | 0.06247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 171.4 | 174.4286 | 174.4286 | -3.0286 | 171.4 | 174.4286 | 174.4286 | -3.0286 | 179.9 | 174.9524 | 174.9524 | 4.9476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 19.5 | 19.4364 | 47.0826 | -27.5826 | 27 | 22.6798 | 21.2101 | 5.7899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 15.913 | 15.913 | 0.08702 | 97.8 | 105.0973 | 105.5973 | -7.7973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 50.8333 | 66.1916 | -19.1916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 44.2 | 45.556 | 36.6476 | 7.5525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.8384 | 132.8384 | -8.2384 | 98.1 | 96.0829 | 96.0829 | 2.0171 | 98.1 | 96.0829 | 96.0829 | 2.0171 | 97.6 | 96.0829 | 96.0829 | 1.5171 | 182 | 144.5572 | 144.5572 | 37.4428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 138.1 | 143.7454 | 143.7454 | -5.6454 | 123.3 | 133.1603 | 112.9358 | 10.3642 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 128.9299 | 138.4491 | -40.7491 | 93.1 | 128.9299 | 138.4491 | -45.3491 | 116 | 129.3171 | 138.8648 | -22.8648 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 199.8 | 199.8 | 7.9 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 0.2 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.5 | 3.8755 | 3.8755 | -0.37548 | 17.1 | 17.9786 | 17.9786 | -0.87862 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 69.7 | 30.7 | 58.1593 | 11.5407 | 11.9 | 14.6 | 14.596 | -2.696 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 175.4 | 171.6862 | 171.6862 | 3.7138 | 89 | 85.95 | 85.95 | 3.05 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 |  |  | 2.6 | 4.736 | 4.7 | 4.7 | 0.036 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12.2 | 11.8106 | 11.8106 | 0.3894 | 16.3 | 14.0692 | 14.0692 | 2.2308 | 22.2 | 15.55 | 15.5498 | 6.6502 | 67 | 54.9 | 54.9042 | 12.0958 | 15.5 | 11.1589 | 11.1589 | 4.3411 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13 | 16.236 | 19.792 | -6.792 | 1.9 | 2.16 | 2.16 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2812 | 0.2812 | 0.0188 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 14.3 | 16.035 | 16.035 | -1.735 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 19.4 | 19.92 | 19.9237 | -0.5237 | 40.9 | 61.71 | 61.71 | -20.81 | 31.4 | 27.4363 | 27.4363 | 3.9637 | 88.4 | 80.75 | 80.7523 | 7.6477 | 87.5 | 77.46 | 77.4563 | 10.0437 | 9.1 | 10.73 | 10.7298 | -1.6298 | 8.8 | 6.53 | 6.5252 | 2.2748 | 1.5 | 33.94 | 33.94 | -32.44 | 14.3 | 17.4927 | 17.4927 | -3.1927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 14.7 | 14.79 | 14.7894 | -0.0894 | 222.8 | 210.1483 | 210.1483 | 12.6517 | 11.3 | 7.2962 | 7.2962 | 4.0038 | 121.5 | 128 | 128 | -6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 96 | 96 | 30.4 | 126.6 | 110 | 110 | 16.6 | 89.7 | 92.16 | 92.16 | -2.46 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10.7 | 7.2591 | 7.2591 | 3.4409 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.2 | 9.1 | 10.7 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.4 |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 11.2 | 17.5 | 17.5 | -6.3
14/05/2026 | 15:30 | 103.6 | 101.7007 | 101.7007 | 1.8993 | 656.9 | 650 | 650 | 6.9 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 | 7.4 | 8.8259 |  | 7.4 |  |  |  | 0 | 93.6 | 91.5304 | 91.8678 | 1.7322 | 180 | 185 | 211.9489 | -31.9489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 106.2 | 109.89 | 109.89 | -3.69 |  |  | 150 | -150 | 128.9 | 110.22 | 110.22 | 18.68 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 562.5 | 566.0894 | 566.0894 | -3.5894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.3929 | 80.3929 | 2.2071 | 8.3 | 7.2632 | 7.2632 | 1.0369 | 5.3 | 3.9001 | 3.9001 | 1.3999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 73.3 | 50.024 | 112.2035 | -38.9035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 194.2 | 220.695 | 167.4727 | 26.7273 |  |  |  | 0 | 59.8 | 117.56 |  | 59.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.4 | 228.4159 | 228.4159 | 9.9841 | 80.7 | 81.558 | 81.558 | -0.85799 | 75.6 | 74.9872 | 151.3625 | -75.7625 | 42.2 | 41.2375 | 41.2375 | 0.96247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 43.9724 | 43.9724 | 4.2276 | 174.9 | 174.4286 | 174.4286 | 0.47143 | 174.8 | 174.4286 | 174.4286 | 0.37143 | 179.5 | 174.9524 | 174.9524 | 4.5476 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 21.2 | 19.4364 | 47.0826 | -25.8826 | 27.1 | 19.9582 | 21.2101 | 5.8899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.2 | 15.913 | 15.913 | 0.28702 | 79.4 | 75.3158 | 107.7989 | -28.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 29.3661 | 66.1916 | -18.6916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 45.1 | 45.556 | 42.3013 | 2.7987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 | 83.7 | 126.6894 | 107.877 | -24.177 | 83.6 | 126.6894 | 107.877 | -24.277 | 84.1 | 126.6894 | 107.877 | -23.777 | 186 | 190.6048 | 162.3014 | 23.6986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 117.4 | 117.7254 | 143.7454 | -26.3454 | 113 | 123.8741 | 108.13 | 4.87 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 92.7 | 103.894 | 103.894 | -11.194 | 115.5 | 104.206 | 104.206 | 11.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 199.8 | 199.8 | 8.1 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 0.4 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.5 | 3.8755 | 3.8755 | -0.37548 | 17.5 | 17.9786 | 17.9786 | -0.47862 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 27.1 | 51.9096 | 15.3904 | 13 | 14.28 | 14.2798 | -1.2798 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 170.4 | 161.836 | 161.836 | 8.564 | 85.5 | 81.41 | 81.41 | 4.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 |  |  | 2.6 | 4.702 | 4.7 | 4.7 | 0.002 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 12 | 11.308 | 11.308 | 0.692 | 15.9 | 13.3004 | 13.3004 | 2.5996 | 23 | 19.85 | 15.6457 | 7.3543 | 73.8 | 64.46 | 55.5885 | 18.2115 | 14.2 | 8.6874 | 8.6874 | 5.5126 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13 | 11.2657 | 19.792 | -6.792 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2351 | 0.2351 | 0.0649 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 14.5 | 16.035 | 16.035 | -1.535 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 19.6 | 19.76 | 19.7623 | -0.1623 | 33.2 | 62.36 | 57.91 | -24.71 | 30.5 | 22.8963 | 22.8963 | 7.6037 | 91.6 | 91.88 | 81.7814 | 9.8186 | 96.9 | 106.42 | 78.1771 | 18.7229 | 9.8 | 12.71 | 11.1028 | -1.3028 | 10.9 | 11.05 | 6.4743 | 4.4257 | 1.6 | 27.53 | 27.53 | -25.93 | 14.3 | 17.4927 | 17.4927 | -3.1927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 15.6 | 14.66 | 14.6583 | 0.9417 | 215.7 | 201.1632 | 201.1632 | 14.5368 | 9.2 | 6.2308 | 6.2308 | 2.9692 | 117.3 | 120 | 120 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 96.29 | 103 | 23.1 | 131.1 | 93.2 | 118 | 13.1 | 86.3 | 86.4 | 86.4 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8.5 | 6.5402 | 6.5402 | 1.9598 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.3 | 9.1 | 10.7 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 | 12.57 | 17.5 | 17.5 | -4.93
14/05/2026 | 16:00 | 99.7 | 101.7007 | 101.7007 | -2.0007 | 647.1 | 650 | 650 | -2.9 | 211.3 | 211.662 | 211.662 | -0.36205 | 7.6 | 8.8259 |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 91.8 | 91.5765 | 91.8678 | -0.06783 | 170.9 | 185 | 209.8949 | -38.9949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 155.4 | -50.7 | 106.1 | 109.89 | 155.4 | -49.3 |  |  | 155.4 | -155.4 | 129.3 | 110.22 | 233.8 | -104.5 | 205.2 | 207.2429 | 141.0303 | 64.1697 | 106.5 | 103.9326 | 70.7269 | 35.7731 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 80.3929 | 80.3929 | -0.29286 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5 | 3.9001 | 3.9001 | 1.0999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85 | 103.0019 | 142.4441 | -57.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 193.1 | 191.7681 | 167.4727 | 25.6273 |  |  |  | 0 | 68.2 | 95.16 |  | 68.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 238.4 | 228.4159 | 228.4159 | 9.9841 | 80.5 | 81.558 | 81.558 | -1.058 | 74.6 | 74.9872 | 151.3625 | -76.7625 | 40.7 | 41.2375 | 41.2375 | -0.53753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 44.6 | 43.9724 | 43.9724 | 0.62763 | 169.1 | 174.4286 | 174.4286 | -5.3286 | 169.1 | 174.4286 | 174.4286 | -5.3286 | 179.7 | 174.9524 | 174.9524 | 4.7476 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 18.4 | 19.4364 | 47.0826 | -28.6826 | 36.2 | 19.9582 | 21.2101 | 14.9899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.9 | 15.913 | 15.913 | -0.01298 | 98.4 | 107.7989 | 107.7989 | -9.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 17.0966 | 66.1916 | -19.7916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 41.5 | 45.556 | 25.7466 | 15.7533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 132.8384 | 132.8384 | -8.7384 | 100.8 | 119.6374 | 107.877 | -7.077 | 100.7 | 119.6374 | 107.877 | -7.177 | 101.6 | 119.6374 | 107.877 | -6.277 | 199.3 | 179.9951 | 162.3014 | 36.9986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 89.2 | 98.583 | 143.7454 | -54.5454 | 110.2 | 123.8741 | 103.3242 | 6.8758 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 151.0889 | 103.894 | -7.894 | 92.7 | 151.0889 | 103.894 | -11.194 | 116.5 | 151.5426 | 104.206 | 12.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 199.8 | 199.8 | 8.1 | 100.6 | 100.2 | 100.2 | 0.4 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.6 | 3.8755 | 3.8755 | -0.27548 | 17 | 17.9786 | 17.9786 | -0.97862 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 19 | 39.8229 | 10.3771 | 12.3 | 13.96 | 13.9636 | -1.6636 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 141.5 | 137.0582 | 137.0582 | 4.4418 | 73.4 | 75.09 | 75.09 | -1.69 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 2.6 |  |  | 2.6 | 4.658 | 4.7 | 4.7 | -0.042 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 11.3 | 9.6062 | 9.6062 | 1.6938 | 14.9 | 11.4927 | 11.4927 | 3.4073 | 22.4 | 21.09 | 16.2487 | 6.1513 | 71.6 | 65.9 | 56.0529 | 15.5471 | 10.3 | 6.892 | 6.892 | 3.408 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 13 | 8.4249 | 19.792 | -6.792 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1807 | 0.1807 | 0.0193 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 13.9 | 16.035 | 16.035 | -2.135 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 19.7 | 20.1 | 20.1036 | -0.4036 | 27.2 | 61.27 | 57.12 | -29.92 | 22.5 | 16.8011 | 16.8011 | 5.6989 | 98.2 | 92.22 | 82.795 | 15.405 | 116 | 106.73 | 79.2139 | 36.7861 | 14.2 | 12.47 | 11.0559 | 3.1441 | 12.6 | 10.79 | 6.6502 | 5.9498 | 1.8 | 21.01 | 21.01 | -19.21 | 14.4 | 17.4927 | 17.4927 | -3.0927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 14.5 | 14.53 | 14.5272 | -0.0272 | 188.1 | 158.1888 | 158.1888 | 29.9112 | 6.9 | 3.192 | 3.192 | 3.708 | 86 | 101 | 101 | -15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 105.05 | 109 | 16 | 142.1 | 102.72 | 124 | 18.1 | 74.8 | 72.72 | 72.72 | 2.08 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 6.2 | 3.5786 | 3.5786 | 2.6214 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.3 | 9.1 | 10.7 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 11 | 11 | -4.6 | 11.39 | 17.5 | 17.5 | -6.11
14/05/2026 | 16:30 | 102.1 | 101.7007 | 101.7007 | 0.39932 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 | 7.5 | 8.8259 |  | 7.5 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.5658 | 91.8678 | 0.23217 | 161.3 | 185 | 208.1462 | -46.8462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 155.4 | -50.7 | 106.5 | 109.89 | 155.4 | -48.9 |  |  | 155.4 | -155.4 | 129.2 | 110.22 | 233.8 | -104.6 | 204.8 | 207.2429 | 194.812 | 9.988 | 106.6 | 103.9326 | 97.6985 | 8.9015 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 80.3929 | 80.3929 | 0.90714 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85.5 | 142.4441 | 142.4441 | -56.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 202.2 | 191.7681 | 167.4727 | 34.7273 |  |  |  | 0 | 72.1 | 92.35 |  | 72.1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236 | 228.4159 | 228.4159 | 7.5841 | 80.3 | 81.558 | 81.558 | -1.258 | 75.1 | 74.9872 | 151.3625 | -76.2625 | 41 | 41.2375 | 41.2375 | -0.23753 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 173.1 | 174.4286 | 174.4286 | -1.3286 | 180.2 | 174.9524 | 174.9524 | 5.2476 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 26.3 | 19.4364 | 47.0826 | -20.7826 | 37.8 | 19.9582 | 21.2101 | 16.5899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 15.913 | 15.913 | 0.08702 | 119.7 | 107.7989 | 107.7989 | 11.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 37.9624 | 66.1916 | -45.5916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 44.5 | 45.556 | 25.7466 | 18.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 167.1 | 147.2125 | 107.877 | 59.223 | 164.7 | 147.2125 | 107.877 | 56.823 | 169.7 | 147.2125 | 107.877 | 61.823 | 254.6 | 221.4819 | 162.3014 | 92.2986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 145.1 | 127.3033 | 143.7454 | 1.3546 | 118 | 123.8741 | 108.13 | 9.87 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 151.0889 | 151.0889 | -44.6889 | 106.3 | 151.0889 | 151.0889 | -44.7889 | 118 | 151.5426 | 151.5426 | -33.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 199.8 | 199.8 | 7.6 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 0.2 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 16.6 | 17.9786 | 17.9786 | -1.3786 | 0.2 | 0.448 | 0.448 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 9.4 | 21.8424 | 1.7576 | 12.8 | 13.55 | 13.5466 | -0.7466 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 73.1 | 78.3815 | 78.3815 | -5.2815 | 39.1 | 46.06 | 46.06 | -6.96 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 3 |  |  | 3 | 4.782 | 4.7 | 4.7 | 0.082 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 8.5 | 4.7988 | 4.7988 | 3.7012 | 11.8 | 5.7833 | 5.7833 | 6.0167 | 22.2 | 21.95 | 16.3766 | 5.8234 | 70.3 | 66.87 | 55.4286 | 14.8714 | 3.1 | 2.5862 | 2.5862 | 0.5138 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 10.1 | 13.256 | 19.792 | -9.692 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1263 | 0.1263 | -0.0263 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 13.4 | 16.035 | 16.035 | -2.635 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 17.1 | 18.79 | 18.7847 | -1.6847 | 21.7 | 58.86 | 55.83 | -34.13 | 11.6 | 9.3653 | 9.3653 | 2.2347 | 101.8 | 92.98 | 83.3004 | 18.4996 | 109.3 | 106.84 | 78.4838 | 30.8162 | 19.6 | 11.95 | 11.194 | 8.406 | 12.9 | 10.22 | 6.5279 | 6.3721 | 0.7 | 14.48 | 14.48 | -13.78 | 14.2 | 17.4927 | 17.4927 | -3.2927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 15.2 | 14.94 | 14.9366 | 0.2634 | 107.5 | 88.0289 | 88.0289 | 19.4711 | 4.3 | 1.906 | 1.906 | 2.394 | 44.1 | 69 | 69 | -24.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 111.06 | 113 | 9.1 | 132 | 109.11 | 128 | 4 | 38.2 | 49.68 | 49.68 | -11.48 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.7 | 2.0234 | 2.0234 | 1.6766 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.2 | 9.1 | 10.7 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 11 | 11 | -4.9 | 12.49 | 17.5 | 17.5 | -5.01
14/05/2026 | 17:00 | 101.5 | 101.7007 | 101.7007 | -0.20068 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 7.6 | 8.8259 |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.5522 | 91.8678 | 0.03217 | 171.8 | 185 | 209.9966 | -38.1966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 134.5039 | 153.18 | 24.92 | 201.3 | 134.5039 | 153.18 | 48.12 |  |  | 153.18 | -153.18 | 188.7 | 134.9078 | 230.46 | -41.76 | 204.8 | 207.2429 | 207.2429 | -2.4428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 85.8 | 142.4441 | 142.4441 | -56.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 204.7 | 191.7681 | 167.4727 | 37.2273 |  |  |  | 0 | 119.2 | 76.7 |  | 119.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235.6 | 228.4159 | 228.4159 | 7.1841 | 79 | 81.558 | 81.558 | -2.558 | 74.9 | 74.9872 | 151.3625 | -76.4625 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 169.6 | 174.4286 | 174.4286 | -4.8286 | 170.6 | 174.4286 | 174.4286 | -3.8286 | 180.1 | 174.9524 | 174.9524 | 5.1476 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 19.4 | 19.4364 | 47.0826 | -27.6826 | 41.4 | 19.9582 | 21.2101 | 20.1899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.4 | 15.913 | 15.913 | 1.487 | 101.5 | 107.7989 | 107.7989 | -6.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 66.1916 | 66.1916 | -45.4916 | 0 |  |  | 0 |  |  | 105 | -105 | 44.7 | 45.556 | 25.7466 | 18.9534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.8384 | 132.8384 | -8.4384 | 167.5 | 169.608 | 150.2565 | 17.2435 | 165.7 | 169.608 | 150.2565 | 15.4435 | 168.4 | 169.608 | 150.2565 | 18.1435 | 256.5 | 255.176 | 226.0616 | 30.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 144.6 | 143.7454 | 143.7454 | 0.85462 | 115.2 | 123.8741 | 108.13 | 7.07 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 153.0601 | 153.0601 | -13.7601 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 146.2 | 153.5198 | 153.5198 | -7.3198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 199.8 | 199.8 | 8 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 0.3 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.8 | 17.9786 | 17.9786 | -1.1786 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 2.3 | 7.1633 | -1.5633 | 12.8 | 13.13 | 13.1296 | -0.3296 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 17.2 | 25.1985 | 25.1985 | -7.9985 | 8.8 | 16.21 | 16.21 | -7.41 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 3.1 |  |  | 3.1 | 4.759 | 4.7 | 4.7 | 0.059 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 11 | 10.8843 | 10.8843 | 0.11565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 2.8 | 0.7849 | 0.7849 | 2.0151 | 4.1 | 0.8539 | 0.8539 | 3.2461 | 20.1 | 22.14 | 16.2662 | 3.8338 | 66.1 | 66.75 | 55.6688 | 10.4312 | 0 | 0.4938 | 0.4938 | -0.4938 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 7.8 | 19.792 | 19.792 | -11.992 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0787 | 0.0787 | -0.0787 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 13.5 | 16.035 | 16.035 | -2.535 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 17.5 | 18.73 | 18.7349 | -1.2349 | 19.3 | 56.45 | 55.31 | -36.01 | 2.3 | 3.5226 | 3.5226 | -1.2226 | 98.4 | 93.74 | 84.2003 | 14.1997 | 111.9 | 106.94 | 79.1553 | 32.7447 | 14.9 | 11.43 | 11.462 | 3.438 | 13.1 | 9.65 | 6.4222 | 6.6778 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | -7.5 | 14.1 | 17.4927 | 17.4927 | -3.3927 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 15.3 | 15.35 | 15.346 | -0.046 | 25 | 14.6908 | 14.6908 | 10.3092 | 1.7 | 0.8102 | 0.8102 | 0.8898 | 7.8 | 27 | 27 | -19.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 109.07 | 117 | 6.3 | 133.5 | 104.98 | 129 | 4.5 | 8.8 | 19.44 | 19.44 | -10.64 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.7718 | 0.7718 | 0.4282 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.8 | 9.1 | 10.7 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17.4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 11 | 11 | -3.6 | 13.29 | 17.5 | 17.5 | -4.21
14/05/2026 | 17:30 | 102.8 | 101.7007 | 101.7007 | 1.0993 | 655.1 | 650 | 650 | 5.1 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 7.5 | 3.6 |  | 7.5 |  |  |  | 0 | 92.9 | 47.1799 | 91.8678 | 1.0322 | 173.5 | 185 | 209.9966 | -36.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 174.4419 | 171.4751 | 7.2249 | 199.1 | 174.4419 | 171.4751 | 27.6249 |  |  | 171.4751 | -171.4751 | 191.9 | 174.9658 | 257.985 | -66.085 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 559.9 | 566.0894 | 566.0894 | -6.1894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.3929 | 80.3929 | 1.6071 | 8.2 | 7.2632 | 7.2632 | 0.93685 | 5.3 | 3.9001 | 3.9001 | 1.3999 |  | 4.1195 |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 87 | 142.4441 | 142.4441 | -55.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 174.3 | 153.8673 | 135.5919 | 38.7081 |  |  |  | 0 | 95.5 | 56.97 |  | 95.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.8 | 228.4159 | 220.6025 | 17.1975 | 79.2 | 81.558 | 81.558 | -2.358 | 125.4 | 74.9872 | 151.3625 | -25.9625 | 41.6 | 41.2375 | 41.2375 | 0.36247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 43.9724 | 43.9724 | 4.7276 | 173.8 | 185.8204 | 174.4286 | -0.62857 | 174.7 | 185.8204 | 174.4286 | 0.27143 | 181.2 | 186.3784 | 174.9524 | 6.2476 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 45.4 | 47.0826 | 19.4364 | 25.9637 | 42.3 | 19.9582 | 21.2101 | 21.0899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 15.913 | 15.913 | 1.187 | 132.6 | 107.7989 | 174.5595 | -41.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 66.1916 | 66.1916 | -43.1916 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.4278 | -0.72781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 132.8384 | 132.8384 | -7.5384 | 168.7 | 169.608 | 169.608 | -0.908 | 166.5 | 169.608 | 169.608 | -3.108 | 170.1 | 169.608 | 169.608 | 0.492 | 255.1 | 255.176 | 255.176 | -0.076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 174.7 | 143.7454 | 143.7454 | 30.9546 | 126.5 | 133.1603 | 108.13 | 18.37 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 153.0601 | -12.5601 | 143.2 | 153.0601 | 153.0601 | -9.8601 | 146.5 | 153.5198 | 153.5198 | -7.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 17 | 17.9786 | 17.9786 | -0.97862 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.101 | -1.101 | 12.4 | 12.55 | 12.552 | -0.152 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.7 | 3.743 | 5.67 | 0.03 | 0.2 | 2.062 | 2.062 | -1.862 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.767 | 4.7 | 4.7 | 0.067 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.0412 | 0.0412 | -0.0412 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | -0.0378 | 18.8 | 22.57 | 16.5816 | 2.2184 | 58.1 | 66.5 | 57.5181 | 0.5819 | 0 | 0.0102 | 0.0102 | -0.0102 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 7.8 | 19.792 | 19.792 | -11.992 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0311 | 0.0311 | -0.0311 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 13.8 | 16.035 | 16.035 | -2.235 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 17.2 | 17.13 | 17.1273 | 0.0727 | 19.4 | 55.36 | 54.46 | -35.06 | 0 | 0.2769 | 0.2769 | -0.2769 | 90.4 | 94.09 | 80.9054 | 9.4946 | 112.2 | 106.67 | 77.6093 | 34.5907 | 16.7 | 11.2 | 10.7064 | 5.9936 | 14 | 9.39 | 5.806 | 8.194 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 14.1 | 17.4927 | 17.4927 | -3.3927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 15 | 14.59 | 14.5854 | 0.4146 | 0 | 0.8697 | 0.8697 | -0.8697 | 0 | 0.305 | 0.305 | -0.305 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 104.68 | 117 | 6.8 | 135.5 | 95.9 | 127 | 8.5 | 0 | 2.16 | 2.16 | -2.16 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.2066 | 0.2066 | -0.2066 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.8 | 9.1 | 10.7 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 17.4 |  | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 11 | 11 | -6.3 | 13.65 | 17.5 | 17.5 | -3.85
14/05/2026 | 18:00 | 100 | 101.7007 | 101.7007 | -1.7007 | 646.7 | 650 | 650 | -3.3 | 209.8 | 211.662 | 211.662 | -1.862 | 7.7 | 3.6 |  | 7.7 |  |  |  | 0 | 91.1 | 12.091 | 91.8678 | -0.76783 | 162.5 | 185 | 209.9966 | -47.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 187.7508 | 178.5766 | 0.72341 | 200.2 | 187.7508 | 178.5766 | 21.6234 |  |  | 178.5766 | -178.5766 | 191.7 | 188.3146 | 268.6693 | -76.9693 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 550.4 | 566.0894 | 566.0894 | -15.6894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 80.3929 | 80.3929 | -0.09286 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5 | 3.9001 | 3.9001 | 1.0999 |  | 22.4108 |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 128 | 142.4441 | 142.4441 | -14.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 185.6 | 137.1011 | 167.4727 | 18.1273 |  |  |  | 0 | 88.5 | 56.97 |  | 88.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.2 | 228.4159 | 228.4159 | 8.7841 | 79.4 | 81.558 | 81.558 | -2.158 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 40.4 | 41.2375 | 41.2375 | -0.83753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.7 | 43.9724 | 43.9724 | 3.7276 | 175.7 | 185.8204 | 174.4286 | 1.2714 | 176.3 | 185.8204 | 174.4286 | 1.8714 | 183 | 186.3784 | 174.9524 | 8.0476 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 19.2 | 19.4364 | 47.0826 | -27.8826 | 41.1 | 19.9582 | 21.2101 | 19.8899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.913 | 15.913 | 1.087 | 138.9 | 148.8604 | 107.7989 | 31.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 95.5452 | 66.1916 | -5.0916 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 36.7346 | 36.4627 | 8.0373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 132.8384 | 132.8384 | -9.1384 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 167.6 | 169.608 | 169.608 | -2.008 | 169.5 | 169.608 | 169.608 | -0.108 | 257.2 | 255.176 | 255.176 | 2.024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 141.8 | 143.7454 | 143.7454 | -1.9454 | 122.9 | 133.1603 | 118.1987 | 4.7013 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 158.7768 | 153.0601 | -12.3601 | 143.5 | 158.7768 | 153.0601 | -9.5601 | 146.7 | 159.2536 | 153.5198 | -6.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 16.6 | 17.9786 | 17.9786 | -1.3786 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.97 | 11.9743 | -1.5743 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 1.46 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 4.808 | 4.7 | 4.7 | 0.108 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 24.99 | 16.8485 | 0.4515 | 52.1 | 66.24 | 57.4385 | -5.3385 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 8.1 | 19.792 | 19.792 | -11.692 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0156 | 0.0156 | -0.0156 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 13.1 | 16.035 | 16.035 | -2.935 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 17.3 | 16.75 | 16.7502 | 0.5498 | 16.1 | 54.83 | 54.49 | -38.39 | 0 | 0.1165 | 0.1165 | -0.1165 | 84.1 | 96.63 | 80.5028 | 3.5972 | 105.9 | 109.93 | 77.5081 | 28.3919 | 13.8 | 10.52 | 10.7104 | 3.0896 | 12.6 | 8.8 | 5.638 | 6.962 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 14 | 17.4927 | 17.4927 | -3.4927 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 14.3 | 13.82 | 13.8248 | 0.4752 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 103.29 | 116 | 7 | 134.3 | 86.81 | 121 | 13.3 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.7 | 9.1 | 10.7 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17.4 |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 14.06 | 17.5 | 17.5 | -3.44
14/05/2026 | 18:30 | 101.6 | 101.7007 | 101.7007 | -0.10068 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 | 7.4 | 3.6 | 4.4945 | 2.9055 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 170.2 | 185 | 209.9966 | -39.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 187.7508 | 169.6883 | 9.5117 | 199.7 | 187.7508 | 169.6883 | 30.0117 |  |  | 169.6883 | -169.6883 | 191.6 | 188.3146 | 255.2969 | -63.6969 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 130.8 | 109.0899 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 178.9 | 159.6982 | 167.4727 | 11.4273 |  |  |  | 0 | 90.7 | 57.76 |  | 90.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238 | 228.4159 | 228.4159 | 9.5841 | 78.9 | 81.558 | 81.558 | -2.658 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 171.4 | 174.4286 | 174.4286 | -3.0286 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 178.9 | 174.9524 | 174.9524 | 3.9476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 41.9 | 19.9582 | 21.2101 | 20.6899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 15.913 | 15.913 | 0.98702 | 101.4 | 107.7989 | 107.7989 | -6.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 66.1916 | 66.1916 | -3.7916 | 0 |  | 72.1426 | -72.1426 |  |  |  | 0 | 44.6 | 41.9178 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8016 | 132.8384 | -8.0384 | 167.1 | 169.608 | 169.608 | -2.508 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 168 | 169.608 | 169.608 | -1.608 | 256.6 | 255.176 | 255.176 | 1.424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 140.5 | 143.7454 | 143.7454 | -3.2454 | 124.2 | 133.1603 | 108.2762 | 15.9238 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.0601 | 153.0601 | -12.4601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 146.4 | 153.5198 | 153.5198 | -7.1198 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 16.7 | 17.9786 | 17.9786 | -1.2786 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 71.86 | 71.8602 | -68.1602 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.39 | 11.3886 | -1.0886 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.69 | 1.69 | -0.09 | 2.9 |  |  | 2.9 | 4.852 | 4.7 | 4.7 | 0.152 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.6 | 19.4364 | 19.4364 | -0.83635 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 23.19 | 16.9392 | 2.9608 | 55.9 | 66.13 | 56.7436 | -0.8436 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 11.9 | 19.792 | 19.792 | -7.892 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 13.6 | 16.035 | 16.035 | -2.435 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 15.6 | 13.84 | 13.8433 | 1.7567 | 12.5 | 50.6 | 50.75 | -38.25 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 88.3 | 80.8625 | -0.5625 | 104.4 | 105.02 | 76.8153 | 27.5847 | 13.4 | 10.12 | 10.7597 | 2.6403 | 7.6 | 8.18 | 5.6761 | 1.9239 | 0 |  |  | 0 | 14 | 17.4927 | 17.4927 | -3.4927 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 13.7 | 13.77 | 13.7712 | -0.0712 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 98.29 | 113 | 9.5 | 133.8 | 85.68 | 113 | 20.8 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 9.1 | 10.7 | -4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.4 |  | 18.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.72 | 17.5 | 17.5 | -3.78
14/05/2026 | 19:00 | 101.6 | 101.7007 | 101.7007 | -0.10068 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 | 7.5 | 7.7265 | 8.8259 | -1.3259 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 174.3 | 185 | 210.3381 | -36.0381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 184.4371 | 158.6999 | 20.7001 | 200.1 | 184.4371 | 158.6999 | 41.4001 |  |  | 158.6999 | -158.6999 | 191.3 | 184.9909 | 238.7647 | -47.4647 | 206 | 207.2429 | 207.2429 | -1.2429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.8 | 7.2632 | 7.2632 | 0.53685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 130.9 | 93.9299 | 142.4441 | -11.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 160.7 | 159.6982 | 167.4727 | -6.7727 |  |  |  | 0 | 91.1 | 70 |  | 91.1 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.1 | 228.4159 | 228.4159 | 7.6841 | 78.1 | 81.558 | 81.558 | -3.458 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 43.9724 | 43.9724 | 3.9276 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 178.5 | 174.9524 | 174.9524 | 3.5476 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 34 | 47.0826 | 47.0826 | -13.0826 | 41.7 | 19.9582 | 21.2101 | 20.4899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.5 | 15.913 | 15.913 | 0.58702 | 100.7 | 107.7989 | 107.7989 | -7.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 66.1916 | 66.1916 | -3.8916 | 3 | 29.5219 | 84.0675 | -81.0675 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 32.5845 | 10.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 124.8016 | 132.8384 | -8.1384 | 162.9 | 169.608 | 169.608 | -6.708 | 163.1 | 169.608 | 169.608 | -6.508 | 163.6 | 169.608 | 169.608 | -6.008 | 252.4 | 255.176 | 255.176 | -2.776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 135.2 | 143.7454 | 143.7454 | -8.5454 | 128.7 | 133.1603 | 105.9868 | 22.7132 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 153.0601 | -12.1601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 146.5 | 153.5198 | 153.5198 | -7.0198 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 16.5 | 17.9786 | 17.9786 | -1.4786 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 72.25 | 72.254 | -32.454 | 0 |  |  | 0 | 13 | 10.8 | 10.803 | 2.197 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.69 | 1.69 | -0.09 | 0.4 |  |  | 0.4 | 4.825 | 4.7 | 4.7 | 0.125 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.1 | 19.4364 | 19.4364 | -1.3363 | 11 | 10.8843 | 10.8843 | 0.11565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 23.95 | 16.9621 | 2.5379 | 61 | 66.97 | 56.1933 | 4.8067 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 16 | 19.792 | 19.792 | -3.792 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 13.6 | 16.035 | 16.035 | -2.435 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 13.6 | 12.6 | 12.6044 | 0.9956 | 11 | 47.48 | 48.07 | -37.07 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 81.55 | 81.9451 | -6.6451 | 99.7 | 104.31 | 77.1965 | 22.5035 | 7.9 | 9.66 | 10.8294 | -2.9294 | 10.7 | 7.09 | 5.4366 | 5.2634 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 17.4927 | 17.4927 | -3.5927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 15.1 | 13.72 | 13.7177 | 1.3823 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 82.69 | 107 | 16.8 | 125.5 | 68.09 | 102 | 23.5 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 7.8 | 7.8 | 1.9 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.4 | 9.1 | 10.7 | -4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 17.4 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.17 | 17.5 | 17.5 | -4.33
14/05/2026 | 19:30 | 101.6 | 101.7007 | 101.7007 | -0.10068 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 212.8 | 211.662 | 211.662 | 1.138 | 7.6 | 7.8492 | 8.8259 | -1.2259 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 197.4 | 185 | 211.6074 | -14.2074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 187.7508 | 158.5406 | -34.4406 | 124.4 | 187.7508 | 158.5406 | -34.1406 |  |  | 158.5406 | -158.5406 | 148.6 | 188.3146 | 238.5251 | -89.9251 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 80.3929 | 80.3929 | 1.4071 | 7.5 | 7.2632 | 7.2632 | 0.23685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 131.2 | 112.0861 | 142.4441 | -11.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 182 | 185.9372 | 193.7118 | -11.7118 |  |  |  | 0 | 90.6 | 73 |  | 90.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.9 | 228.4159 | 228.4159 | 8.4841 | 78.1 | 81.558 | 81.558 | -3.458 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.3 | 41.2375 | 41.2375 | 0.06247 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.6 | 43.9724 | 43.9724 | 4.6276 | 172.7 | 174.4286 | 174.4286 | -1.7286 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 34.6 | 47.0826 | 47.0826 | -12.4826 | 41.8 | 19.9582 | 21.2101 | 20.5899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 106.3 | 107.7989 | 107.7989 | -1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 66.1916 | 66.1916 | -3.8916 | 29.4 | 31.1417 | 84.0675 | -54.6675 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 | 34.8166 | 9.5834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 124.8016 | 132.8384 | -8.2384 | 168.4 | 169.608 | 169.608 | -1.208 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 256.3 | 255.176 | 255.176 | 1.124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 149.7 | 143.7454 | 143.7454 | 5.9546 | 130.9 | 133.1603 | 110.2732 | 20.6268 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 153.0601 | -12.7601 | 143.3 | 153.0601 | 153.0601 | -9.7601 | 146.1 | 153.5198 | 153.5198 | -7.4198 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.6 | 17.9786 | 17.9786 | -1.3786 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 71.26 | 71.2574 | -10.8574 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.14 | 11.1382 | 1.5618 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.69 | 1.69 | -0.09 | 2.8 |  |  | 2.8 | 4.783 | 4.7 | 4.7 | 0.083 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 24.23 | 17.5642 | 0.5358 | 60 | 66.42 | 57.0991 | 2.9009 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 16 | 19.792 | 19.792 | -3.792 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 13.6 | 16.035 | 16.035 | -2.435 | 18.9 | 19.4364 | 19.4364 | -0.53635 | 11.6 | 10.81 | 10.813 | 0.787 | 8.3 | 41.25 | 43.19 | -34.89 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 76.14 | 82.1493 | 3.1507 | 106.1 | 102.71 | 77.0642 | 29.0358 | 9 | 8.97 | 10.9981 | -1.9981 | 6.5 | 6.15 | 5.4057 | 1.0943 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 17.4927 | 17.4927 | -3.5927 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 13.5 | 14.09 | 14.0887 | -0.5887 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.7 | 65.53 | 100 | 12.7 | 113.1 | 53.05 | 92 | 21.1 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 17.4 |  | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11.91 | 17.5 | 17.5 | -5.59
14/05/2026 | 20:00 | 101.9 | 101.7007 | 101.7007 | 0.19932 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 7.7 | 7.8992 | 8.8259 | -1.1259 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.8678 | 91.8678 | -2.7678 | 220.9 | 185 | 209.9966 | 10.9034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 187.7508 | 155.7982 | -30.0982 | 125.8 | 187.7508 | 155.7982 | -29.9982 |  |  | 155.7982 | -155.7982 | 148.4 | 188.3146 | 234.3991 | -85.9991 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 561.5 | 566.0894 | 566.0894 | -4.5894 | 10.1 | 10.5209 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 131.3 | 105.8598 | 142.4441 | -11.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 150.8 | 131.7046 | 193.7118 | -42.9118 |  |  |  | 0 | 87.3 | 73 |  | 87.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.1 | 228.4159 | 228.4159 | 7.6841 | 79 | 81.558 | 81.558 | -2.558 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.1 | 41.2375 | 41.2375 | -0.13753 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 173 | 174.4286 | 174.4286 | -1.4286 | 172.5 | 174.4286 | 174.4286 | -1.9286 | 179.4 | 174.9524 | 174.9524 | 4.4476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 33.8 | 47.0826 | 47.0826 | -13.2826 | 41.5 | 19.9582 | 21.2101 | 20.2899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.5 | 15.913 | 15.913 | 0.58702 | 119 | 174.5595 | 107.7989 | 11.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 66.1916 | 66.1916 | -4.5916 | 30.3 | 28.9994 | 84.0675 | -53.7675 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 31.2914 | 13.4086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 124.8016 | 132.8384 | -8.6384 | 169.5 | 169.608 | 169.608 | -0.108 | 168.4 | 169.608 | 169.608 | -1.208 | 169.3 | 169.608 | 169.608 | -0.308 | 257.7 | 255.176 | 255.176 | 2.524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 174.4 | 143.7454 | 143.7454 | 30.6546 | 124.9 | 123.8741 | 108.5686 | 16.3314 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 146.9 | 153.5198 | 153.5198 | -6.6198 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 16.3 | 17.9786 | 17.9786 | -1.6786 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 71.25 | 71.2469 | -14.3469 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 11.47 | 11.4735 | 0.9265 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.69 | 1.69 | -0.09 | 2.8 |  |  | 2.8 | 4.741 | 4.7 | 4.7 | 0.041 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 23.64 | 17.3475 | 2.3525 | 55.3 | 64.51 | 57.2464 | -1.9464 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 16.1 | 19.792 | 19.792 | -3.692 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 13.6 | 16.035 | 16.035 | -2.435 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 11.5 | 10.78 | 10.7782 | 0.7218 | 6 | 35.33 | 40.02 | -34.02 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 71.98 | 83.968 | 2.932 | 109.2 | 100.65 | 77.7517 | 31.4483 | 11.2 | 8.38 | 11.1809 | 0.0191 | 9 | 5.59 | 5.4347 | 3.5653 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 17.4927 | 17.4927 | -3.5927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 11.9 | 14.46 | 14.4598 | -2.5598 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.6 | 55.87 | 92 | -12.4 | 57.1 | 44.34 | 82 | -24.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 9.1 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 17.4 |  | 19.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.24 | 17.5 | 17.5 | -4.26
14/05/2026 | 20:30 | 100 | 101.7007 | 101.7007 | -1.7007 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 4.7 | 7.9167 | 7.5589 | -2.8589 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 220.7 | 185 | 208.0444 | 12.6556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 168.4758 | 147.7242 | -2.5242 | 145.3 | 168.4758 | 147.7242 | -2.4242 |  |  | 147.7242 | -147.7242 | 160.2 | 168.9817 | 222.2517 | -62.0517 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.3929 | 80.3929 | -0.19286 | 7.2 | 7.2632 | 7.2632 | -0.06315 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 130.8 | 107.5429 | 142.4441 | -11.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 195.3 | 180.1063 | 131.7046 | 63.5954 |  |  |  | 0 | 58.9 | 64 |  | 58.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.4 | 228.4159 | 228.4159 | 7.9841 | 79 | 81.558 | 81.558 | -2.558 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41 | 41.2375 | 41.2375 | -0.23753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 48.8 | 43.9724 | 43.9724 | 4.8276 | 175.9 | 185.8204 | 174.4286 | 1.4714 | 175.9 | 185.8204 | 174.4286 | 1.4714 | 181.9 | 186.3784 | 174.9524 | 6.9476 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 33.8 | 47.0826 | 47.0826 | -13.2826 | 41.2 | 19.9582 | 21.2101 | 19.9899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 103.4 | 107.7989 | 174.5595 | -71.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 66.1916 | 66.1916 | -4.6916 | 30.1 | 25.9477 | 77.8266 | -47.7266 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 28.8362 | 15.8637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 124.8016 | 132.8384 | -8.3384 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 168.5 | 169.608 | 169.608 | -1.108 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 258.1 | 255.176 | 255.176 | 2.924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 165.6 | 143.7454 | 143.7454 | 21.8546 | 129.7 | 133.1603 | 108.13 | 21.57 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 151.0888 | -9.6888 | 144.2 | 153.0601 | 151.0888 | -6.8888 | 147.2 | 153.5198 | 151.5425 | -4.3425 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.4 | 17.9786 | 17.9786 | -1.5786 | 0 |  |  | 0 | 65.3 | 71.93 | 71.9268 | -6.6268 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.62 | 11.6147 | -0.1147 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.69 | 1.69 | -0.09 | 2.5 |  |  | 2.5 | 4.695 | 4.7 | 4.7 | -0.005 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 17.8 | 19.4364 | 19.4364 | -1.6363 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 22.55 | 17.6576 | 4.6424 | 56.1 | 61.96 | 56.3812 | -0.2812 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 16.4 | 19.792 | 19.792 | -3.392 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 13.4 | 16.035 | 16.035 | -2.635 | 18.3 | 19.4364 | 19.4364 | -1.1363 | 9.6 | 10.16 | 10.1595 | -0.5595 | 5.7 | 29.65 | 34.62 | -28.92 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 68.23 | 81.7355 | -4.0355 | 105.9 | 98.16 | 76.479 | 29.421 | 9.4 | 7.9 | 11.0366 | -1.6366 | 6 | 5.2 | 5.4198 | 0.5802 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 17.4927 | 17.4927 | -3.5927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 12.3 | 14.61 | 14.6063 | -2.3063 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.7 | 49.78 | 84 | -42.3 | 40.3 | 38.49 | 74 | -33.7 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 9.1 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 17.4 |  | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.92 | 17.5 | 17.5 | -4.58
14/05/2026 | 21:00 | 102.1 | 101.7007 | 101.7007 | 0.39932 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 212.7 | 211.662 | 211.662 | 1.0379 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 224.4 | 235 | 211.9489 | 12.4511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 170.1725 | 143.199 | 37.301 | 202.7 | 170.1725 | 143.199 | 59.501 |  |  | 143.199 | -143.199 | 192.9 | 170.6835 | 215.4436 | -22.5436 | 207.2 | 207.2429 | 207.2429 | -0.04285 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 80.3929 | 80.3929 | 0.30714 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 130.6 | 105.0316 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 151.7 | 148.2255 | 193.7118 | -42.0118 |  |  |  | 0 | 60.3 | 57 |  | 60.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.4 | 228.4159 | 228.4159 | 7.9841 | 78.6 | 81.558 | 81.558 | -2.958 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 171.5 | 174.4286 | 174.4286 | -2.9286 | 178.7 | 174.9524 | 174.9524 | 3.7476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 19.1 | 19.4364 | 47.0826 | -27.9826 | 41.3 | 19.9582 | 21.2101 | 20.0899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 143.1 | 174.5595 | 107.7989 | 35.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 66.1916 | 66.1916 | 16.5084 | 29.8 | 32.0118 | 84.0675 | -54.2675 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 29.7742 | 15.1258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8016 | 132.8384 | -8.0384 | 162.2 | 169.608 | 169.608 | -7.408 | 163 | 169.608 | 169.608 | -6.608 | 161.7 | 169.608 | 169.608 | -7.908 | 250.4 | 255.176 | 255.176 | -4.776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 139.4 | 143.7454 | 143.7454 | -4.3454 | 129 | 133.1603 | 108.4224 | 20.5776 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 151.0888 | -9.6888 | 144.3 | 153.0601 | 151.0888 | -6.7888 | 147 | 153.5198 | 151.5425 | -4.5425 | 103.4 | 102.9866 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 16.6 | 17.9786 | 17.9786 | -1.3786 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 71.18 | 71.18 | -8.68 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 11.76 | 11.756 | -0.856 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.5624 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.69 | 1.69 | -0.09 | 2.6 |  |  | 2.6 | 4.835 | 4.7 | 4.7 | 0.135 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 17.8 | 19.4364 | 19.4364 | -1.6363 | 8.1 | 10.8843 | 10.8843 | -2.7843 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 22.5 | 17.5918 | -1.8918 | 50.2 | 60.97 | 56.5965 | -6.3965 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 13.6 | 16.035 | 16.035 | -2.435 | 18.8 | 19.4364 | 19.4364 | -0.63635 | 8.1 | 9.57 | 9.5685 | -1.4685 | 4.9 | 7 | 34.28 | -29.38 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 64.64 | 80.2441 | -6.8441 | 106.6 | 95.71 | 74.6707 | 31.9293 | 7.7 | 7.37 | 11.0766 | -3.3766 | 3.2 | 5.02 | 5.433 | -2.233 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 17.4927 | 17.4927 | -3.7927 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 11.1 | 14.75 | 14.7528 | -3.6528 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.4 | 49.7 | 76 | -42.6 | 34.2 | 38.15 | 67 | -32.8 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 7.8 | 7.8 | 1.9 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 9.1 | 10.7 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 17.4 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11.61 | 17.5 | 17.5 | -5.89
14/05/2026 | 21:30 | 101.3 | 101.7007 | 101.7007 | -0.40068 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 | 0 |  | 7.365 | -7.365 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 222.9 | 235 | 209.9966 | 12.9034 |  |  | 70.4754 | -70.4754 |  |  |  | 0 | 145.1 | 141.1913 | 138.75 | 6.35 | 145.2 | 141.1913 | 138.75 | 6.45 |  |  | 138.75 | -138.75 | 160.9 | 141.6153 | 208.75 | -47.85 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.1 | 10.5209 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 80.3929 | 80.3929 | 0.00714 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5.1 | 3.9001 | 3.9001 | 1.1999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 130.4 | 102.9018 | 142.4441 | -12.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 188.5 | 185.9372 | 131.7046 | 56.7954 |  |  |  | 0 | 84.4 | 57 |  | 84.4 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235.9 | 228.4159 | 228.4159 | 7.4841 | 78.9 | 81.558 | 81.558 | -2.658 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 171 | 174.4286 | 174.4286 | -3.4286 | 171.3 | 174.4286 | 174.4286 | -3.1286 | 178.8 | 174.9524 | 174.9524 | 3.8476 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 28 | 47.0826 | 47.0826 | -19.0826 | 41.8 | 19.9582 | 21.2101 | 20.5899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 15.913 | 15.913 | 1.287 | 80.1 | 107.7989 | 174.5595 | -94.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 66.1916 | 66.1916 | 16.3084 | 0 | 32.0118 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 124.8016 | 132.8384 | -8.3384 | 153.2 | 169.608 | 169.608 | -16.408 | 153 | 169.608 | 169.608 | -16.608 | 152.4 | 169.608 | 169.608 | -17.208 | 239.9 | 255.176 | 255.176 | -15.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 128.5 | 143.7454 | 143.7454 | -15.2454 | 124.6 | 133.1603 | 108.13 | 16.47 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 117.3273 | 24.6727 | 144.9 | 153.0601 | 117.3273 | 27.5727 | 147.7 | 153.5198 | 117.6797 | 30.0203 | 103.6 | 102.9866 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.6 | 17.9786 | 17.9786 | -1.3786 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 69.95 | 69.9554 | -18.0554 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.98 | 11.9841 | -0.7841 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 2.7 |  |  | 2.7 | 4.933 | 4.7 | 4.7 | 0.233 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18 | 19.4364 | 19.4364 | -1.4364 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 22.83 | 17.6225 | -0.3225 | 55.6 | 60.45 | 55.5186 | 0.0814 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 13.7 | 16.035 | 16.035 | -2.335 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 8.6 | 8.41 | 8.4122 | 0.1878 | 3.7 | 8 | 32.92 | -29.22 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 62.31 | 80.0747 | -4.4747 | 91 | 93.75 | 73.6621 | 17.3379 | 7.5 | 6.93 | 10.9364 | -3.4364 | 6.4 | 4.89 | 5.3627 | 1.0373 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 17.4927 | 17.4927 | -3.8927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 10.8 | 14.71 | 14.7153 | -3.9153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.9 | 52.33 | 70 | 0.9 | 73.6 | 39.31 | 63 | 10.6 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 9.1 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 17.4 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.86 | 17.5 | 17.5 | -4.64
14/05/2026 | 22:00 | 100 | 101.7007 | 101.7007 | -1.7007 | 641.2 | 650 | 650 | -8.8 | 208 | 211.662 | 211.662 | -3.662 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 230 | 235 | 209.3895 | 20.6105 |  |  | 64.3705 | -64.3705 |  |  |  | 0 | 125.3 | 141.9076 | 144.3 | -19 | 125.6 | 141.9076 | 144.3 | -18.7 |  |  | 144.3 | -144.3 | 157.7 | 142.3337 | 217.1 | -59.4 | 207 | 207.2429 | 207.2429 | -0.24285 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 542.4 | 566.0894 | 566.0894 | -23.6894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 80.3929 | 80.3929 | -0.79286 | 6.7 | 7.2632 | 7.2632 | -0.56315 | 4.9 | 3.9001 | 3.9001 | 0.99986 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.1 | 102.9018 | 142.4441 | -58.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 185.5 | 185.9372 | 193.2259 | -7.7259 |  |  |  | 0 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.4159 | 228.4159 | 5.7841 | 79 | 81.558 | 81.558 | -2.558 | 149.7 | 151.3625 | 151.3625 | -1.6625 | 40.2 | 41.2375 | 41.2375 | -1.0375 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 43.9724 | 43.9724 | 3.4276 | 169.9 | 174.4286 | 174.4286 | -4.5286 | 169.9 | 174.4286 | 174.4286 | -4.5286 | 177.1 | 174.9524 | 174.9524 | 2.1476 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 28 | 47.0826 | 47.0826 | -19.0826 | 40.7 | 19.9582 | 21.2101 | 19.4899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 15.913 | 15.913 | 0.88702 | 76 | 107.7989 | 107.9552 | -31.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 66.1916 | 66.1916 | 14.9084 | 0 | 32.0118 | 54.8284 | -54.8284 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 124.8016 | 132.8384 | -9.4384 | 132.1 | 169.608 | 157.0586 | -24.9586 | 132 | 169.608 | 157.0586 | -25.0586 | 132 | 169.608 | 157.0586 | -25.0586 | 220.9 | 255.176 | 236.2953 | -15.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 101.2 | 143.7454 | 143.7454 | -42.5454 | 114.2 | 133.1603 | 108.4224 | 5.7776 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 129.9211 | 11.0789 | 143.9 | 153.0601 | 129.9211 | 13.9789 | 146.8 | 153.5198 | 130.3113 | 16.4887 | 102.8 | 102.9866 |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.4 | 17.9786 | 17.9786 | -1.5786 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 70.14 | 70.1417 | -22.7417 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 12.21 | 12.2123 | -0.6123 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 2.8 |  |  | 2.8 | 4.851 | 4.7 | 4.7 | 0.151 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62222 | 18.3 | 19.4364 | 19.4364 | -1.1363 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 23.12 | 17.4429 | -1.5429 | 58.1 | 59.84 | 54.4512 | 3.6488 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.3 | 2.28 | 2.28 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 13.3 | 16.035 | 16.035 | -2.735 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 12.1 | 8.31 | 8.3118 | 3.7882 | 5.1 | 8 | 32.09 | -26.99 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 62.01 | 79.7184 | -26.2184 | 78.2 | 92.75 | 72.4447 | 5.7553 | 6.2 | 6.77 | 10.8252 | -4.6252 | 5.5 | 4.77 | 5.3133 | 0.1867 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 17.4927 | 17.4927 | -3.9927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 11.5 | 14.68 | 14.6778 | -3.1778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.9 | 54.82 | 66 | 35.9 | 108.8 | 40.45 | 60 | 48.8 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 11 | 9.1 | 10.7 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 17.4 |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.42 | 17.5 | 17.5 | -5.08
14/05/2026 | 22:30 | 198.4 | 155 | 155 | 43.4 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 213.6 | 211.662 | 211.662 | 1.938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 61.1652 | 91.8678 | -23.0678 | 233.6 | 235 | 210.6038 | 22.9962 |  |  | 49.3041 | -49.3041 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 148.74 | -43.44 | 106.1 | 109.89 | 148.74 | -42.64 |  |  | 148.74 | -148.74 | 132.4 | 110.22 | 223.78 | -91.38 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 80.3929 | 80.3929 | 1.3071 | 7.9 | 7.2632 | 7.2632 | 0.63685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85.7 | 102.9018 | 142.4441 | -56.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 200.6 | 191.7681 | 199.5427 | 1.0573 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.8 | 228.4159 | 228.4159 | 8.3841 | 79 | 81.558 | 81.558 | -2.558 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.4 | 41.2375 | 41.2375 | 0.16247 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 43.9724 | 43.9724 | 4.3276 | 174.3 | 174.4286 | 174.4286 | -0.12857 | 174.5 | 174.4286 | 174.4286 | 0.07143 | 178.7 | 174.9524 | 174.9524 | 3.7476 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 29.3 | 47.0826 | 47.0826 | -17.7826 | 41.9 | 19.9582 | 21.2101 | 20.6899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 90.9 | 107.7989 | 107.7989 | -16.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 43.5744 | 66.1916 | 16.7084 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 124.8016 | 132.8384 | -7.9384 | 150.2 | 153.1704 | 127.8545 | 22.3455 | 150.1 | 153.1704 | 127.8545 | 22.2455 | 150.3 | 153.1704 | 127.8545 | 22.4455 | 238.2 | 230.4455 | 192.3577 | 45.8423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 143.5 | 132.0282 | 143.7454 | -0.24538 | 131.3 | 133.1603 | 108.2762 | 23.0238 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 151.0889 | 109.6421 | -14.1421 | 95.3 | 151.0889 | 109.6421 | -14.3421 | 117.3 | 151.5426 | 109.9713 | 7.3287 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.8 | 17.9786 | 17.9786 | -1.1786 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 68.52 | 68.5166 | -28.7166 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.26 | 12.2599 | 0.1401 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 4.6529 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 2.6 |  |  | 2.6 | 4.749 | 4.7 | 4.7 | 0.049 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 18.2 | 19.4364 | 19.4364 | -1.2364 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 23.87 | 16.778 | -2.578 | 50.2 | 60.06 | 52.5948 | -2.3948 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.9 | 14.5554 | 19.792 | 0.108 | 2.3 | 2.28 | 2.28 | 0.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 14.4 | 16.035 | 16.035 | -1.635 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 9.4 | 9.33 | 9.3326 | 0.0674 | 5.7 | 5 | 30.71 | -25.01 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 63.68 | 71.6033 | -15.5033 | 69.9 | 92.04 | 66.7519 | 3.1481 | 6.9 | 6.94 | 8.2961 | -1.3961 | 8.5 | 4.69 | 3.6754 | 4.8246 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 17.4927 | 17.4927 | -3.9927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 13.6 | 14.86 | 14.8602 | -1.2602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.5 | 59.35 | 62 | 50.5 | 114 | 44.43 | 59 | 55 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.9 | 9.1 | 10.7 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17.4 |  | 18.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.26 | 17.5 | 17.5 | -4.24
14/05/2026 | 23:00 | 205.2 | 155 | 155 | 50.2 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 49.1635 | 91.8678 | -59.1678 | 232.7 | 230.84 | 209.9966 | 22.7034 |  |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.89 | 153.18 | -47.48 | 107.8 | 109.89 | 153.18 | -45.38 |  |  | 153.18 | -153.18 | 130.6 | 110.22 | 230.46 | -99.86 | 207.9 | 207.2429 | 161.0276 | 46.8724 | 107.9 | 103.9326 | 80.7556 | 27.1444 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 80.3929 | 80.3929 | -0.69286 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5 | 3.9001 | 3.9001 | 1.0999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85.4 | 102.9018 | 142.4441 | -57.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 198.1 | 220.695 | 137.5355 | 60.5645 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237.2 | 228.4159 | 228.4159 | 8.7841 | 78.9 | 81.558 | 81.558 | -2.658 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 | 40.9 | 41.2375 | 41.2375 | -0.33753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 43.9724 | 43.9724 | 3.6276 | 171.2 | 174.4286 | 174.4286 | -3.2286 | 171.4 | 174.4286 | 174.4286 | -3.0286 | 178.8 | 174.9524 | 174.9524 | 3.8476 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 18.3 | 19.4364 | 47.0826 | -28.7826 | 41.3 | 19.9582 | 21.2101 | 20.0899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 15.913 | 15.913 | 0.78702 | 98.5 | 99.6113 | 174.5595 | -76.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 36.6605 | 66.1916 | 15.7084 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 |  |  | 42.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 124.8016 | 132.8384 | -8.4384 | 122.5 | 125.2672 | 102.3423 | 20.1577 | 122.5 | 125.2672 | 102.3423 | 20.1577 | 122.1 | 125.2672 | 102.3423 | 19.7577 | 212.8 | 188.4651 | 153.9745 | 58.8255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 120.8 | 121.5906 | 143.7454 | -22.9454 | 121.8 | 133.1603 | 108.13 | 13.67 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 151.0889 | 103.894 | -7.794 | 95.5 | 151.0889 | 103.894 | -8.394 | 117.5 | 151.5426 | 104.206 | 13.294 | 103.7 | 102.9866 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 3.6941 | 3.6941 | 4.2059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.6 | 17.9786 | 17.9786 | -1.3786 | 0 |  |  | 0 | 34 | 66.95 | 66.9502 | -32.9502 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 12.31 | 12.3076 | 0.2924 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9 |  | 10 | 3.2 | 3.872 | 5.67 | -2.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 2.7 |  |  | 2.7 | 4.691 | 4.7 | 4.7 | -0.009 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 18 | 19.4364 | 19.4364 | -1.4364 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 24.63 | 16.5809 | -2.0809 | 50.1 | 59.62 | 51.0594 | -0.9594 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 12.9546 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.24 | 2.24 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 14.1 | 16.035 | 16.035 | -1.935 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 8.7 | 9.75 | 9.746 | -1.046 | 7 | 5 | 29.26 | -22.26 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 65.42 | 73.6312 | -21.3312 | 68.7 | 90.88 | 67.364 | 1.336 | 7.3 | 6.99 | 8.6164 | -1.3164 | 6.1 | 4.73 | 3.6744 | 2.4256 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 17.4927 | 17.4927 | -3.9927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 13.9 | 15.04 | 15.0426 | -1.1426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81 | 61.39 | 60 | 21 | 83.8 | 49.27 | 58 | 25.8 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 9.1 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 17.4 |  | 18.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.96 | 17.5 | 17.5 | -4.54
14/05/2026 | 23:30 | 197.1 | 155 | 155 | 42.1 | 641.9 | 650 | 650 | -8.1 | 208.8 | 211.662 | 211.662 | -2.862 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 23.5978 | 61.1652 | -28.6652 | 206.1 | 211.8956 | 209.3956 | -3.2956 |  |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 103.9 | 109.89 | 155.4 | -51.5 | 106.3 | 109.89 | 155.4 | -49.1 |  |  | 155.4 | -155.4 | 128.2 | 110.22 | 233.8 | -105.6 | 205.9 | 207.2429 | 120.0309 | 85.8691 | 107.2 | 103.9326 | 60.1957 | 47.0043 | 540.5 | 566.0894 | 566.0894 | -25.5894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.3929 | 80.3929 | 0.40714 | 7.3 | 7.2632 | 7.2632 | 0.03685 | 5 | 3.9001 | 3.9001 | 1.0999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.5 | 102.9018 | 74.7703 | 9.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 213.1 | 213.3373 | 137.5355 | 75.5645 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235 | 228.4159 | 228.4159 | 6.5841 | 78.8 | 81.558 | 81.558 | -2.758 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 40.4 | 41.2375 | 41.2375 | -0.83753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 46.8 | 43.9724 | 43.9724 | 2.8276 | 170 | 174.4286 | 174.4286 | -4.4286 | 170.6 | 174.4286 | 174.4286 | -3.8286 | 176.8 | 174.9524 | 174.9524 | 1.8476 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 18.9 | 19.4364 | 47.0826 | -28.1826 | 41.3 | 19.9582 | 21.2101 | 20.0899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.6 | 15.913 | 15.913 | 0.68702 | 106.9 | 110.5252 | 172.2015 | -65.3016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 4.6344 | 66.1916 | -26.8916 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 |  |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 124.8016 | 132.8384 | -9.2384 | 84.7 | 125.874 | 112.554 | -27.854 | 84.6 | 125.874 | 112.554 | -27.954 | 86.9 | 125.874 | 112.554 | -25.654 | 189.2 | 189.378 | 169.338 | 19.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 131.9 | 71.5849 | 111.3025 | 20.5975 | 129 | 133.1603 | 108.13 | 20.87 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 151.0889 | 103.894 | -7.994 | 93.7 | 151.0889 | 103.894 | -10.194 | 115.8 | 151.5426 | 104.206 | 11.594 | 102.3 |  |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 154.3038 | 55.4963 | 101.4 | 103.5555 | 77.3836 | 24.0164 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.8 | 3.8755 | 3.8755 | -0.07548 | 16.3 | 17.9786 | 17.9786 | -1.6786 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 65.23 | 65.2335 | -27.0335 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 12.43 | 12.4293 | -0.3293 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.9 | 2.2087 | 3.9796 | -1.0796 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 2.6 |  |  | 2.6 | 4.664 | 4.7 | 4.7 | -0.036 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 17.9 | 19.4364 | 19.4364 | -1.5364 | 11.1 | 10.8843 | 10.8843 | 0.21565 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 23.98 | 15.5744 | -1.4744 | 54.1 | 56.54 | 48.144 | 5.956 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 14.5 | 5.5395 | 19.792 | -5.292 | 2.3 | 2.24 | 2.24 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 13.7 | 16.035 | 16.035 | -2.335 | 18.4 | 19.4364 | 19.4364 | -1.0364 | 11.6 | 8.28 | 8.2823 | 3.3177 | 9.1 | 3 | 26.12 | -17.02 | 0 |  |  | 0 | 54 | 67.56 | 67.368 | -13.368 | 58.9 | 91.46 | 61.4177 | -2.5177 | 6.9 | 6.89 | 8.1508 | -1.2508 | 6.1 | 4.75 | 3.4529 | 2.6471 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 17.4927 | 17.4927 | -3.9927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 12.5 | 15.18 | 15.1786 | -2.6786 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 52.26 | 57 | -13.9 | 57.9 | 45.95 | 57 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 8.7 | 9.1 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17.4 |  | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.68 | 17.5 | 17.5 | -4.82
15/05/2026 | 00:00 | 198.6 | 155 | 155 | 43.6 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 |  |  | 33.3 | 146.6 | 206.702 | 210.5977 | -63.9977 |  |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 155.4 | -50.3 | 107.2 | 109.89 | 155.4 | -48.2 |  |  | 155.4 | -155.4 | 130.1 | 110.22 | 233.8 | -103.7 | 205.9 | 207.2429 | 120.0309 | 85.8691 | 107.7 | 103.9326 | 60.1957 | 47.5043 | 560.8 | 566.0894 | 566.0894 | -5.2894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.3929 | 80.3929 | 0.80714 | 7.7 | 7.2632 | 7.2632 | 0.43685 | 5.2 | 3.9001 | 3.9001 | 1.2999 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85.3 | 102.9018 | 74.7703 | 10.5297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 211.7 | 213.3373 | 137.5355 | 74.1645 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235.2 | 228.4159 | 228.4159 | 6.7841 | 79 | 81.558 | 81.558 | -2.558 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.2 | 41.2375 | 41.2375 | -0.03753 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 43.9724 | 43.9724 | 4.4276 | 172 | 174.4286 | 174.4286 | -2.4286 | 172.1 | 174.4286 | 174.4286 | -2.3286 | 179.3 | 174.9524 | 174.9524 | 4.3476 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 19.3 | 19.4364 | 47.0826 | -27.7826 | 41.7 | 19.9582 | 21.2101 | 20.4899 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 15.913 | 15.913 | 0.98702 | 82.4 | 110.5252 | 172.2015 | -89.8016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 |  | 55.9842 | -15.8842 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 |  |  | 41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 124.8016 | 132.8384 | -8.0384 | 86.4 | 96.2084 | 96.0829 | -9.6829 | 86.3 | 96.2084 | 96.0829 | -9.7829 | 86.9 | 96.2084 | 96.0829 | -9.1829 | 169.6 | 144.746 | 144.5572 | 25.0428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 141.4 | 75.8017 | 110.991 | 30.409 | 118.8 | 133.1603 | 108.5686 | 10.2314 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 151.0889 | 103.894 | -7.494 | 95 | 151.0889 | 103.894 | -8.894 | 117.4 | 151.5426 | 104.206 | 13.194 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 144.723 | 65.377 | 101.5 | 103.5555 | 72.5788 | 28.9212 | 7.8 | 3.6941 | 3.6941 | 4.1059 | 3.7 | 3.8755 | 3.8755 | -0.17548 | 16.5 | 17.9786 | 17.9786 | -1.4786 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 64.17 | 64.1654 | -30.0654 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.55 | 12.5509 | -3.0509 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.67 | 1.67 | -0.07 | 2.9 |  |  | 2.9 | 4.679 | 4.7 | 4.7 | -0.021 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 18.2 | 19.4364 | 19.4364 | -1.2364 | 11 | 10.8843 | 10.8843 | 0.11565 | 3.2 |  |  | 3.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 23.94 | 15.1289 | -1.5289 | 51.4 | 55.91 | 45.7531 | 5.6469 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 11.6 | 4.4665 | 17.4287 | -5.8287 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 14 | 16.035 | 16.035 | -2.035 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 11.6 | 8.56 | 8.56 | 3.04 | 12.3 | 2 | 25.63 | -13.33 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 68.71 | 65.7047 | -15.0047 | 59.7 | 92.6 | 60.665 | -0.965 | 5.4 | 6.5 | 8.1063 | -2.7063 | 6 | 4.59 | 3.4049 | 2.5951 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 17.4927 | 17.4927 | -3.9927 | 5 | 6 | 6 | -1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 10.4 | 15.31 | 15.3146 | -4.9146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.9 | 47.46 | 55 | -29.1 | 36.3 | 40.54 | 56 | -19.7 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 9.1 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17.4 |  | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.99 | 17.5 | 17.5 | -4.51
EJEC (MWh) |  | 2963.3 | 2867.2109 | 2867.2109 |  | 15612.15 | 15600 | 15600 |  | 5102.35 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 59.55 | 84.8706 | 27.3609 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1625.05 | 1465.9623 | 1681.5142 |  | 4529 | 4587.2188 | 5040.8955 |  | 0 | 0 | 133.7846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2813.6 | 2966.0316 | 3025.0209 |  | 2913.15 | 2966.0316 | 3025.0209 |  | 0 | 1085 | 3716.7259 |  | 3366.2 | 2974.9386 | 3696.9526 |  | 4469.8 | 4007.4596 | 3850.3304 |  | 2384.45 | 2009.7469 | 1930.9464 |  | 13341.8 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.35 | 161.5462 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1944.15 | 1929.4286 | 1929.4286 |  | 183.4 | 174.3156 | 174.3156 |  | 124.2 | 93.6034 | 93.6034 |  | 0 | 13.2651 | 0 |  | 156.1 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1819.6 | 1737.2373 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2626.65 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3870.85 | 4182.4996 | 4017.0672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 846.3 | 1217.245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.25 | 153.36 | 153.36 |  | 5676.45 | 5481.9826 | 5478.0759 |  | 1931.9 | 1957.3918 | 1957.3918 |  | 3127.95 | 3095.2523 | 3632.0128 |  | 987.5 | 989.7007 | 989.7007 |  | 447 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.05 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1151.4 | 1055.3369 | 1055.3369 |  | 4130.05 | 4236.9606 | 4145.1306 |  | 4137.35 | 4236.9606 | 4145.1306 |  | 4326 | 4249.6842 | 4157.5785 |  | 2561.8 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 657.05 | 830.5538 | 941.9782 |  | 632.45 | 505.1242 | 509.0434 |  | 87.4 | 0 | 0 |  | 230.65 | 278.4771 | 278.4771 |  | 2471.85 | 2790.5334 | 2952.3295 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1135.8 | 939.1716 | 1328.7158 |  | 145.55 | 171.874 | 364.0609 |  | 0 | 0 | 945 |  | 634.5 | 733.7559 | 537.4757 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2988.6 | 3139.9006 | 3179.5384 |  | 2838.15 | 2859.9762 | 2818.617 |  | 2831.85 | 2859.9762 | 2818.617 |  | 2844.75 | 2859.9762 | 2818.617 |  | 4992.3 | 4302.8471 | 4240.6219 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74.4 | 80.8534 | 80.8534 |  | 3174.6 | 3087.1179 | 3135 |  | 2870.5 | 2982.6528 | 2598.6286 |  | 1525.75 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1833.55 | 1885.632 | 1885.632 |  | 721.75 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2580.7 | 2926.7793 | 2791.9756 |  | 2546.8 | 2926.7793 | 2791.9756 |  | 2974.35 | 2935.5685 | 2800.36 |  | 619.1 | 308.9598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4947.75 | 4414.6042 | 4426.9144 |  | 2404.8 | 2213.9306 | 2220.1041 |  | 187.95 | 88.6589 | 88.6589 |  | 91.6 | 93.0115 | 93.0115 |  | 415.65 | 431.4869 | 431.4869 |  | 8.55 | 8.06 | 8.06 |  | 528.25 | 814.3887 | 824.9272 |  | 648.55 | 361.3508 | 571.6264 |  | 241.5 | 304.8372 | 325.0627 |  | 2.65 | 2.1 | 2.1 |  | 491.3 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.35 | 224.0956 | 144.1853 |  | 109.2 | 98.8054 | 106.45 |  | 1600.15 | 1608.0332 | 1608.0332 |  | 817.9 | 817.26 | 817.26 |  | 38.4 | 21.07 | 21.07 |  | 60.7 | 0 | 0 |  | 115.5585 | 112.8 | 112.8 |  | 487.75 | 490.1333 | 490.1333 |  | 464.35 | 466.4724 | 466.4724 |  | 246.45 | 261.2244 | 261.2244 |  | 74.6 | 75.2 | 75.2 |  | 136.8 | 136.8 | 136.8 |  | 109.85 | 113.1134 | 113.1134 |  | 147.75 | 132.9805 | 132.9805 |  | 385.35 | 424.4073 | 370.9078 |  | 1252.65 | 1281.9469 | 1219.7644 |  | 122.55 | 106.3926 | 106.3926 |  | 83.9 | 85.2 | 85.2 |  | 314.85 | 321.2462 | 414.8366 |  | 50.2 | 57.14 | 57.14 |  | 0 | 4 | 9.6 |  | 2.7 | 3.0211 | 3.0211 |  | 472.65 | 454.8106 | 454.8106 |  | 134.95 | 127.2 | 127.2 |  | 347.7 | 384.8398 | 384.8398 |  | 480.45 | 466.4724 | 466.4724 |  | 366.3 | 339.8487 | 317.5009 |  | 540.55 | 790.25 | 896.835 |  | 280 | 260.8705 | 260.8705 |  | 1309.95 | 1569.3616 | 1651.3762 |  | 1732.35 | 1787.2422 | 1544.3656 |  | 159.75 | 198.1935 | 227.85 |  | 142.5 | 115.8955 | 105.6592 |  | 13 | 343.99 | 343.99 |  | 348.55 | 419.825 | 419.825 |  | 125.85 | 144 | 144 |  | 171.9 | 170.4 | 170.4 |  | 306.3 | 326.5306 | 326.5306 |  | 315.25 | 326.5306 | 326.5306 |  | 307.8 | 349.8542 | 349.8542 |  | 242 | 348.0732 | 370.3968 |  | 2073.55 | 1954.4521 | 1954.4521 |  | 122 | 41.444 | 41.444 |  | 1102.45 | 1143 | 1143 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1529.7 | 1335.065 | 1490 |  | 1589.35 | 1339.615 | 1601 |  | 831.8 | 822.96 | 822.96 |  | 97.2 | 108 | 108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51.55 | 48 | 48 |  | 29.15 | 31.2 | 31.2 |  | 120.4 | 101.6247 | 101.6247 |  | 223.85 | 187.2 | 187.2 |  | 481.15 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480.05 | 466.4724 | 466.4724 |  | 216.65 | 234.4 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 393.8 | 261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 234.85 | 264 | 264 |  | 329.075 | 420 | 420

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 14 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7053584 y resultó S/. 1221712 (14.76% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 7 | 8275296.0465 | 6271553.5863 | 31.95%
VIE 8 | 7773310.6565 | 8630493.5032 | -9.932%
SAB 9 | 6477057.5622 | 7085237.5721 | -8.584%
DOM 10 | 7024643.3149 | 6989333.6389 | 0.5052%
LUN 11 | 7335490.657 | 7903002.8553 | -7.181%
MAR 12 | 6979611.6816 | 6289777.7994 | 10.97%
MIE 13 | 7282455.2374 | 6663971.1077 | 9.281%
JUE 14 | 7053584.1734 | 6762326.8901 | 4.307%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 14 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 15:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/05/2026 17:14:00 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 16:33:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:01 | 14/05/2026 14:37:07 | 14/05/2026 00:00:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:01 | 14/05/2026 14:33:47 | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 14:33:46 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 15:01:39 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 15:01:38 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 15:59:59 | 14/05/2026 16:23:50 | 14/05/2026 15:59:58 | 14/05/2026 16:23:49 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 16:53:40 | 14/05/2026 17:18:35 | 14/05/2026 16:53:39 | 14/05/2026 17:18:34 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 17:45:36 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 17:45:35 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 09:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 09:49:00 | 14/05/2026 09:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 09:51:00 | 14/05/2026 09:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/05/2026 09:56:00 | 14/05/2026 23:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/05/2026 23:20:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 11:19:00 | 14/05/2026 12:08:00 | 14/05/2026 11:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 12:08:00 | 14/05/2026 14:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 14:38:00 | 14/05/2026 20:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/05/2026 20:25:00 | 14/05/2026 20:32:00 |  | 14/05/2026 20:25:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/05/2026 09:13:00 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 09:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:10h, S/C generar a minimo por disponibilidad de combustible. A las 14:00h, S/C generar a máxima generación.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:48:00 |  | 14/05/2026 00:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 10:25:00 | 14/05/2026 10:58:00 | 14/05/2026 09:58:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 10:58:00 | 14/05/2026 12:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 10:58h a 35 MW por región de seguridad y limitado por combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 12:13:00 | 14/05/2026 12:33:00 |  | 14/05/2026 12:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/05/2026 19:00:00 | 14/05/2026 21:26:00 | 14/05/2026 18:39:00 | 14/05/2026 21:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó por disponibilidad de combustible.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 05:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 05:00:00 | 14/05/2026 11:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 11:21:00 | 14/05/2026 14:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 14:32:00 | 14/05/2026 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/05/2026 23:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 16:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/05/2026 16:37:00 | 14/05/2026 21:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:12 h, S/C generar a 450 MW. A las 21:12 h, S/C generar a 450 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 14/05/2026 21:55:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 02:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 02:56:00 | 14/05/2026 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 12:33:00 | 14/05/2026 14:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 14:31:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:18:00 |  | 14/05/2026 00:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/05/2026 18:13:00 | 15/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 17:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 06:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 06:02:00 | 14/05/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 06:02 h, S/C generar 400 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 06:45:00 | 14/05/2026 16:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 16:26:00 | 14/05/2026 21:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/05/2026 21:59:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/05/2026 00:00:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 14/05/2026 10:31:00 | 14/05/2026 22:14:00 | 14/05/2026 10:12:00 | 14/05/2026 22:10:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | 11:26h a 80MW. A las 12:04 h se baja a min. 15:58 se sube a 70 MW 16:46 se sube a 100 MW 16:56 se sube a 120 MW 17:19 se baja a 90 MW 20:21 se baja a 90 MW 20:23 se baja a min. 21:05 se sube a 80 MW 21:43 se baja a min
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 00:00:00 | 14/05/2026 00:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/05/2026 00:49:00 | 15/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 14 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 14/05/2026 11:37:00 | 14/05/2026 16:19:00 |  | Limitación en la CE Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
jueves, 14 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4729 | 16.4682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1946 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 14.7535 | 0 | 1 | 19.1776 | 0 | 1 | 6 | 18.8017 | 1 | 0 | 20 | 1 | 15.6424 | 0 | 1 | 17.9452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1182 | 4.1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5487 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.6884 | 0 | 1 | 4.7944 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7004 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.9106 | 0 | 1 | 4.4863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1182 | 4.1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5487 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.6884 | 0 | 1 | 4.7944 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7004 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.9106 | 0 | 1 | 4.4863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1182 | 4.1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5487 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.6884 | 0 | 1 | 4.7944 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7004 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.9106 | 0 | 1 | 4.4863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1182 | 4.1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5487 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.6884 | 0 | 1 | 4.7944 | 0 | 1 | 1.5 | 4.7004 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.9106 | 0 | 1 | 4.4863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 1 | 6.25 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 63.3054 | 60 | 1 | 63.3054 | 52.5713 | 1 | 63.3054 | 51.4659 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 52.3195 | 1 | 63.8054 | 60 | 1 | 56.5058 | 60 | 1 | 56.947 | 60 | 1 | 56.947 | 60 | 1 | 51.7756 | 60 | 1 | 52.3829 | 60 | 1 | 79.6279 | 42.9838 | 1 | 74.7254 | 46.8391 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 39.6978 | 22.7487 | 1 | 63.8054 | 60 | 1 | 92 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 21.553 | 28.2751 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 53.5331 | 1 | 56.947 | 6 | 1 | 56.947 | 6 | 1 | 51.7756 | 8.8944 | 1 | 52.3829 | 0 | 1 | 62.2599 | 0 | 1 | 61.706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 45.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 52.5713 | 1 | 0 | 51.4659 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 52.3195 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 56.5058 | 6.4669 | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 51.1056 | 1 | 0 | 60 | 1 | 17.368 | 42.9838 | 1 | 13.0194 | 46.8391 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 39.6978 | 22.7487 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 46.2014 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 21.553 | 28.2751 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 33.6085 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 68.851 | 1 | 45 | 66.3716 | 1 | 45 | 49.9924 | 1 | 45 | 39.1687 | 1 | 41.447 | 22.7258 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 56.1133 | 1 | 45 | 67.0378 | 1 | 45 | 63.2105 | 1 | 45 | 84.9683 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.2144 | 1 | 60 | 77.0174 | 1 | 60 | 76.4015 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 55.0383 | 1 | 60 | 17.6444 | 1 | 60 | 27.1961 | 1 | 60 | 18.1736 | 1 | 60 | 35.2243 | 1 | 60 | 49.6845 | 1 | 60 | 49.2926 | 1 | 60 | 49.5878 | 1 | 60 | 49.5878 | 1 | 60 | 46.0736 | 1 | 60 | 47.8997 |  |  |  | 1 | 60 | 34.5848 | 1 | 60 | 34.5825 | 1 | 60 | 34.5823 | 1 | 60 | 18.3732 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 33.6035
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 34.2719 | 1 | 0 | 33.035 | 1 | 0 | 30.2513 | 1 | 19.4253 | 0 | 1 | 0 | 16.7258 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 33.3669 | 1 | 22.5 | 15.7488 | 1 | 0 | 42.3055 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 13.2208 | 31.8468 | 1 | 13.4981 | 31.4119 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 22.2529 | 18.5322 | 1 | 38.1389 | 0 | 1 | 25.1426 | 11.6509 | 1 | 21.6071 | 18.1736 | 1 | 30 | 0 | 1 | 23.2438 | 16.891 | 1 | 23.3026 | 16.7908 | 1 | 23.2585 | 16.866 | 1 | 23.2585 | 16.866 | 1 | 23.7388 | 16.0366 | 1 | 23.5007 | 16.4509 | 1 | 23.72 | 16.07 | 1 | 30.0023 | 0 | 1 | 30.0024 | 0 | 1 | 29.9976 | 0 | 1 | 21.6449 | 18.3732 | 1 | 29.9973 | 0 | 1 | 30.0019 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 34.5791 | 1 | 0 | 33.3365 | 1 | 16.9899 | 19.7411 | 1 | 6.1493 | 39.1687 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2017 | 1 | 0 | 33.6709 | 1 | 0 | 31.7129 | 1 | 0 | 42.6628 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 45.1707 | 1 | 0 | 44.9896 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 36.5061 | 1 | 21.8611 | 17.6444 | 1 | 0 | 15.5452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2243 | 1 | 0 | 32.7935 | 1 | 0 | 32.5017 | 1 | 0 | 32.7218 | 1 | 0 | 32.7218 | 1 | 0 | 30.037 | 1 | 0 | 31.4488 | 1 | 0 | 30.16 | 1 | 0 | 34.5848 | 1 | 0 | 34.5825 | 1 | 0 | 34.5823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 28.0101 | 0 | 1 | 19.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 0 | 27.9116 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 15.7489 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 46.7792 | 0 | 1 | 46.5019 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30 | 16.8018 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 37.7471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.8574 | 0 | 1 | 38.3929 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 36.7562 | 0 | 1 | 36.6974 | 0 | 1 | 36.7415 | 0 | 1 | 36.7415 | 0 | 1 | 36.2612 | 0 | 1 | 36.4993 | 0 | 1 | 36.28 | 0 | 1 | 29.9977 | 0 | 1 | 29.9976 | 0 | 1 | 30.0024 | 0 | 1 | 38.3551 | 0 | 1 | 30.0027 | 0 | 1 | 29.9981 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 14.4643 | 1 | 8 | 14.6028 | 1 | 8 | 16.7563 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 16.429 | 1 | 8 | 15.9523 | 1 | 8 | 15.7454 | 1 | 8 | 14.8359 | 1 | 8 | 15.0354 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 18.5923 | 1 | 8 | 18.3282 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.6134 | 1 | 8 | 14.2593 | 1 | 8 | 14.8929 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.0351 | 1 | 0 | 14.1872 | 1 | 0 | 14.1588 | 1 | 0 | 14.1802 | 1 | 0 | 14.1802 | 1 | 0 | 13.9333 | 1 | 8 | 13.9225 |  |  |  | 1 | 0 | 14.0888 | 1 | 0 | 14.0885 | 1 | 0 | 14.0884 | 1 | 0 | 14.1927 | 1 | 0 | 14.2383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 14.4643 | 1 | 8 | 14.6028 | 1 | 8 | 16.7563 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 18.5923 | 1 | 8 | 18.3282 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.6134 | 1 | 8 | 14.2593 | 1 | 8 | 14.8929 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.0351 | 1 | 0 | 14.1872 | 1 | 0 | 14.1588 | 1 | 0 | 14.1802 | 1 | 0 | 14.1802 | 1 | 0 | 13.9333 | 1 | 8 | 13.9225 | 1 | 0 | 13.94 | 1 | 0 | 14.0888 | 1 | 0 | 14.0885 | 1 | 0 | 14.0884 | 1 | 0 | 14.1927 | 1 | 0 | 14.2383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 73.3198 | 1 | 6 | 74.4356 | 1 | 6 | 80.5083 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 66.5306 | 1 | 6 | 79.8198 | 1 | 6 | 79.3392 | 1 | 6 | 78.4688 | 1 | 6 | 74.0115 | 1 | 6 | 75.6905 | 1 | 6 | 79.7122 | 1 | 6 | 99.8761 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.0109 | 1 | 6 | 81.8328 | 1 | 6 | 142.707 | 1 | 6 | 119.1161 | 1 | 6 | 150.0015 | 1 | 6 | 89.7925 | 1 | 6 | 150.0015 | 1 | 6 | 89.7925 | 1 | 6 | 89.7925 | 1 | 6 | 113.3834 | 1 | 6 | 133.6745 | 1 | 6 | 71.477 | 1 | 6 | 182.909 | 1 | 6 | 178.3891 | 1 | 6 | 252.8264 | 1 | 6 | 180.5163 | 1 | 6 | 189.0144 | 1 | 6 | 173.2735 | 1 | 6 | 184.994 | 1 | 6 | 184.994 | 1 | 6 | 96.5627 | 1 | 6 | 130.1778 |  |  |  | 1 | 6 | 143.3264 | 1 | 6 | 143.3291 | 1 | 6 | 143.3292 | 1 | 6 | 184.4341 | 1 | 6 | 150.7268 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 83.3712
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 73.3198 | 1 | 6 | 74.4356 | 1 | 6 | 80.5083 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 66.5306 | 1 | 6 | 79.8198 | 1 | 6 | 79.3392 | 1 | 6 | 78.4688 | 1 | 6 | 74.0115 | 1 | 6 | 75.6905 | 1 | 6 | 79.7122 | 1 | 6 | 99.8761 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.0109 | 1 | 6 | 81.8328 | 1 | 6 | 142.707 | 1 | 6 | 119.1161 | 1 | 6 | 150.0015 | 1 | 6 | 89.7925 | 1 | 6 | 150.0015 | 1 | 6 | 89.7925 | 1 | 6 | 89.7925 | 1 | 6 | 113.3834 | 1 | 6 | 133.6745 | 1 | 6 | 71.477 | 1 | 6 | 182.909 | 1 | 6 | 178.3891 | 1 | 6 | 252.8264 | 1 | 6 | 180.5163 | 1 | 6 | 189.0144 | 1 | 6 | 173.2735 | 1 | 6 | 184.994 | 1 | 6 | 184.994 | 1 | 6 | 96.5627 | 1 | 6 | 130.1778 | 1 | 6 | 98.76 | 1 | 6 | 143.3264 | 1 | 6 | 143.3291 | 1 | 6 | 143.3292 | 1 | 6 | 184.4341 | 1 | 6 | 150.7268 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 83.3712
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 27.1946 | 49.375 | 1 | 27.1946 | 50.5381 | 1 | 27.1946 | 57.5556 | 1 | 27.1946 | 60.0253 | 1 | 86.0801 | 0 | 1 | 27.6946 | 43.4694 | 1 | 27.6946 | 56.3051 | 1 | 31.2477 | 52.5274 | 1 | 27.1946 | 55.1698 | 1 | 27.1946 | 50.0881 | 1 | 27.1946 | 51.9213 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 54.1946 | 34.5471 | 1 | 78.4942 | 11.6172 | 1 | 57.2996 | 31.6172 | 1 | 52.8755 | 35.792 | 1 | 77.2244 | 12.8155 | 1 | 76.6171 | 13.3885 | 1 | 31.7297 | 54.9369 | 1 | 34.3294 | 52.3061 | 1 | 57.1946 | 31.7162 | 1 | 32.1946 | 55.3071 | 1 | 84 | 6.4218 | 1 | 20.1946 | 66.6307 | 1 | 84 | 6.4218 | 1 | 20.1946 | 66.6307 | 1 | 20.1946 | 66.6307 | 1 | 45.1946 | 43.0398 | 1 | 77.3022 | 0 | 1 | 28.1946 | 46.9597 | 1 | 0 | 56.1872 | 1 | 28.1946 | 50.522 | 1 | 28.1946 | 0 | 1 | 28.1946 | 41.2244 | 1 | 67.1946 | 18.1139 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 61.1946 | 22.238 | 1 | 61.1946 | 22.238 | 1 | 34.1946 | 35.4304 | 1 | 90 | 0 |  |  |  | 1 | 73 | 0 | 1 | 34.1946 | 0 | 1 | 34.1946 | 0 | 1 | 28.1946 | 0 | 1 | 0 | 52.0349 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 80.0253
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 27.1946 | 49.375 | 1 | 27.1946 | 50.5381 | 1 | 27.1946 | 57.5556 | 1 | 27.1946 | 60.0253 | 1 | 86.0801 | 0 | 1 | 27.6946 | 43.4694 | 1 | 27.6946 | 56.3051 | 1 | 31.2477 | 52.5274 | 1 | 27.1946 | 55.1698 | 1 | 27.1946 | 50.0881 | 1 | 27.1946 | 51.9213 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 54.1946 | 34.5471 | 1 | 78.4942 | 11.6172 | 1 | 57.2996 | 31.6172 | 1 | 52.8755 | 35.792 | 1 | 77.2244 | 12.8155 | 1 | 76.6171 | 13.3885 | 1 | 31.7297 | 54.9369 | 1 | 34.3294 | 52.3061 | 1 | 57.1946 | 31.7162 | 1 | 32.1946 | 55.3071 | 1 | 84 | 6.4218 | 1 | 20.1946 | 66.6307 | 1 | 84 | 6.4218 | 1 | 20.1946 | 66.6307 | 1 | 20.1946 | 66.6307 | 1 | 45.1946 | 43.0398 | 1 | 77.3022 | 0 | 1 | 28.1946 | 46.9597 | 1 | 0 | 56.1872 | 1 | 28.1946 | 50.522 | 1 | 28.1946 | 0 | 1 | 28.1946 | 41.2244 | 1 | 67.1946 | 18.1139 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 61.1946 | 22.238 | 1 | 61.1946 | 22.238 | 1 | 34.1946 | 35.4304 | 1 | 90 | 0 | 1 | 40.19 | 33.06 | 1 | 73 | 0 | 1 | 34.1946 | 0 | 1 | 34.1946 | 0 | 1 | 28.1946 | 0 | 1 | 0 | 52.0349 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 80.0253
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 8 | 10.9899 | 1 | 8 | 11.0519 | 1 | 8 | 12.1874 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 11.8748 | 1 | 8 | 11.7152 | 1 | 8 | 11.5027 | 1 | 8 | 11.0267 | 1 | 8 | 11.1423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 10.8253 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 13.5911 | 1 | 8 | 13.4587 | 1 | 8 | 13.2924 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 10.9117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 8 | 10.9899 | 1 | 8 | 11.0519 | 1 | 8 | 12.1874 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 11.8748 | 1 | 8 | 11.7152 | 1 | 8 | 11.5027 | 1 | 8 | 11.0267 | 1 | 8 | 11.1423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 10.8253 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 13.5911 | 1 | 8 | 13.4587 | 1 | 8 | 13.2924 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [22 empty] | 03:21 h G1 de C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse |  |  | G1 de C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse |  |  | G1 de C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse |  |  | G1 de C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse |  |  | G1 de C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse | [8 empty] | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente |  |  | C.H. Matucana no dio RSF por nivel alto de embalse a solicitud del agente

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 14 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
14/05/2026 | 00:30
14/05/2026 | 01:00
14/05/2026 | 01:30
14/05/2026 | 02:00
14/05/2026 | 02:30
14/05/2026 | 03:00
14/05/2026 | 03:30
14/05/2026 | 04:00
14/05/2026 | 04:30
14/05/2026 | 05:00
14/05/2026 | 05:30
14/05/2026 | 06:00
14/05/2026 | 06:30
14/05/2026 | 07:00
14/05/2026 | 07:30
14/05/2026 | 08:00
14/05/2026 | 08:30
14/05/2026 | 09:00
14/05/2026 | 09:30
14/05/2026 | 10:00
14/05/2026 | 10:30
14/05/2026 | 11:00
14/05/2026 | 11:30
14/05/2026 | 12:00
14/05/2026 | 12:30
14/05/2026 | 13:00
14/05/2026 | 13:30
14/05/2026 | 14:00
14/05/2026 | 14:30
14/05/2026 | 15:00
14/05/2026 | 15:30
14/05/2026 | 16:00
14/05/2026 | 16:30
14/05/2026 | 17:00
14/05/2026 | 17:30
14/05/2026 | 18:00
14/05/2026 | 18:30
14/05/2026 | 19:00
14/05/2026 | 19:30
14/05/2026 | 20:00
14/05/2026 | 20:30
14/05/2026 | 21:00
14/05/2026 | 21:30
14/05/2026 | 22:00
14/05/2026 | 22:30
14/05/2026 | 23:00
14/05/2026 | 23:30
14/05/2026 | 00:00

## OBS
jueves, 14 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo, Tallanca y Casa Grande; de las C.C.H.H. Canchayllo, Pías; y de las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
jueves, 14 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe