## EVENTOS
sábado, 16 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 16/05/2026 18:03:00 | 16/05/2026 21:26:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | LINEA DE TRANSMISION | L-1015 | 16/05/2026 16:50:00 | 16/05/2026 23:37:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1015 (MAZUCO - PUERTO MALDONADO) DE 138 KV POR FALLA |  | SI | 138
FALLA | ELECTRO UCAYALI | PQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA | LINEA DE TRANSMISION | L-6476 | 16/05/2026 12:23:00 | 16/05/2026 12:25:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6476 (PUCALLPA ISA - PUCALLPA EUC) DE 60 kV POR FALLA |  | NO | 60
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | 1GER | 16/05/2026 17:47:00 | 16/05/2026 22:17:00 | DESCONECTÓ EL GENERADOR G1 DE LA C.H. HUANZA POR FALLA |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
sábado, 16 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
16/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 16 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 16/05/2026 09:00 | 16/05/2026 17:25 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 16/05/2026 06:51 | 16/05/2026 15:32 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 16/05/2026 06:51 | 16/05/2026 15:32 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 16/05/2026 06:22 | 16/05/2026 16:26 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_B_220 kV | 16/05/2026 06:36 | 16/05/2026 12:41 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 24100 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_220 kV | 16/05/2026 12:49 | 16/05/2026 16:19 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 24099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHILINA D | CENTRAL | 16/05/2026 08:15 | 16/05/2026 14:07 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 22.5 | P | F/S | N | PREV. | 1205 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | inspeccion de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2229 | 16/05/2026 08:20 | 16/05/2026 17:15 | INSTALACION CONTROLADOR DE BAHIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8630 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 16/05/2026 07:07 | 16/05/2026 17:37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/05/2026 05:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/05/2026 05:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 16/05/2026 07:03 | 17/05/2026 00:00 | Pruebas NDT a la Rueda Pelton en la Central Hidroelectrica RenovAndes H1. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 16/05/2026 17:47 | 16/05/2026 22:16 | Mantenimiento correctivo del sistema de agua de refrigeracion del grupo G1 | 47 | F | F/S | N | CORR. | 14006 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 16/05/2026 07:00 | 16/05/2026 18:00 | BARRA A 33KV FUERA DE SERVICIO, POR CONEXION DE NUEVO CABLE ALIMENTADOR EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR CELDA H18. | 135.2 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | 16/05/2026 07:00 | 16/05/2026 18:00 | BARRA A 33KV FUERA DE SERVICIO, POR CONEXION DE NUEVO CABLE ALIMENTADOR EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR CELDA H18. | 15.6 | P | F/S | N | PREV. | 22661 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | PR SHAPIRINGO | 16/05/2026 19:25 | 16/05/2026 21:37 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIO INICIO DE OPERACION COMERCIAL | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 14451 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR3 | 16/05/2026 04:40 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANNUAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE SILICAGEL, INSP. CONEXIONES, LIMPIEZA, AJUSTE DE BORNES TABLEROS Y CAJAS DE PASO, LIMPIEZA GENERAL CUBICULO 13.8 KV Y EVALUACION INSTALACION DE TESTIGO) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 13141 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA A_220 KV | 16/05/2026 05:00 | 16/05/2026 17:00 | A LAS 05:00H LIBERACION DE BARRA A POR MANTENIMIENTO CELDA 220 KV U3, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 17:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12366 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 16/05/2026 04:08 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, INSPECCION PASE DE AGUA, PRUEBAS ELECTRICAS CELDA 13.8 KV, UPGRADE SISTEMA DE MONITOREO DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: CARGA D/ CONFIGURACION AK U3 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 16/05/2026 06:00 | 16/05/2026 16:00 | Limpieza de partes aislantes de la Linea 138 kV L-1118 por Hidrolavado, sin restriccion del servicio electrico | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, Mantenimiento de sistema de refrigeracion de cojinete turbina. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:00 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO DE TORRES T-640 A T-680. (R0123232). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12896 | T
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:00 | CAMBIO DE PERFILES Y HERRAJES CORROIDOS. (R0129091) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12896 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG3 | 16/05/2026 00:00 | 16/05/2026 08:23 | PRUEBAS DE TUNING DE LA UNIDAD TG3 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12713 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 16/05/2026 10:43 | 17/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/SLINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 17/05/2026 00:00 | POR SEGURIDAD TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSION DE WAYRA SOLAR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 16/05/2026 17:00 | LIMPIEZA DE TRINCHERA Y BANCO DE DUCTOS DE ACOMETIDA DE CABLES DE MEDIA TENSION. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 16/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 16/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES (LIMPIEZA DE TABLEROS, AJUSTE DE BORNERAS) Y SISTEMA DE COMUNICACION. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 16/05/2026 00:00 | 16/05/2026 11:25 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Revision por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-4 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR POLO R EN TRANSFORMADOR 4 220/60 KV DEBIDO A FILTRACIONES DE ACEITE. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2247. (R0125099) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2247 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125099) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15272 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 16/05/2026 12:00 | 16/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2247. (R0125099) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T115-261 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-6205 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN MECANISMO. LA DISTRIBUCION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES SE HA PERMUTADO. (T-93, T-16 y T115) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ALTO PRADERA | L-2088 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:00 | MP 4A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE TORRES T-59 A T-107, REQUIERE L2093 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0126755) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15654 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 17:00 | SOLICITUD DE LA EMPRESA KALLPA GENERACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA LINEA L-2097 CHILCA REP - TG1 CT KALLPA. CON CORTE CONTINUO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BC-02 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:30 | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DEL BANCO. (R0128568) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 869 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LOS VENTILADORES DEL T9-261, ACTUALMENTE EL T9-261 SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL T61-261 ASUMIO LA CARGA DEL T9-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 16/05/2026 06:30 | 16/05/2026 16:30 | SOLICITUD DE LA EMPRESA CLTLN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV-SE MIGUEL GRAU. REQUIERE LA DESHABILITACION DE LA FUNCION DE RECIERRE DE LA LINEA L-2241 LA NI?A - MIGUEL GRAU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 16/05/2026 00:00 | 16/05/2026 08:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:00 | REVISION DE MANDOS DEBIDO A FALLA DURANTE LA MANIOBRA DE CIERRE DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 DEL INTERRUPTOR IN-1182. REQUIERE BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO. (R0129406) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_10 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:00 | BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO (INTERRUPTOR IN-1172 ABIERTO) DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-R3. EL TRANSFORMADOR T6-261 EN SERVICIO CONECTADO EN 220 Y 60 KV. (R0129406) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9264 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6628 | 16/05/2026 08:30 | 16/05/2026 16:30 | REVISAR ESQUEMA DE TELEPROTECCION. REALIZAR PRUEBAS PUNTO A PUNTO RECEPCION / TRANSMISION DEL CANAL DE TELEPROTECCION. (R0129403) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2297 | 16/05/2026 07:00 | 16/05/2026 15:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES CON GRADO 3 DE CONTAMINACION EN ESTRUCTURA T185. LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DESDE T184 HASTA T194. REQUIERE L-2296 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123229) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 16/05/2026 08:30 | 16/05/2026 16:30 | REVISAR ESQUEMA DE TELEPROTECCION. REALIZAR PRUEBAS PUNTO A PUNTO RECEPCION / TRANSMISION DEL CANAL DE TELEPROTECCION. (R0129402) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-1008 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 17:00 | REVISAR CIERRE INDEBIDO DEL IN-4190 FASES S Y T , CORREGIR ADELANTO EN RELE PL2, CORREGIR RETARDO EN LA FUNCION DISCORDANCIA DE POLOS, REVISION DE ALARMA DE TELEPROTECCION, CORREGIR DESEMPE?O FUNCION SOTF, CORREGIR ANOMALIA EN RECEPCION DE SE?ALES 21 Y 67N DE LOS RELES DE SE CALLALI. (R0120967) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4250 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 16:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4250 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4183. (R0123670). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Ampliacion de mantenimiento anual | 18.141 | R | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENCO CORRECTIVO DE LA COMPUERTA RADIAL BOCATOMA CAHUA (OPERACION SIN RSF) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 260 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 17:21 | Debido al mantenimiento correctivo del transformador TR2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 40 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | TR 50/6.9 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 17:21 | Mantenimiento correctivo del transformador TR2 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8667 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | CL-2212 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 18:00 | TPCH: INSTALACION / CERTIFICACION DE FIBRA, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0126204) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23340 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 16/05/2026 07:03 | 16/05/2026 20:50 | Pruebas electricas al Grupo Generador en la Central Hidroelectrica Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G

## INGRESO OC
sábado, 16 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 16 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
16/05/2026 | 00:30 | 205 | 652.8 | 213.5 |  |  | 40.6 | 160.2 |  |  | 105.3 | 105.2 | 192.2 | 127.6 | 206.2 | 107 | 558.5 | 10.3 |  | 0 |  | 83.2 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.5 | 85.4 |  |  |  |  | 110 | 163.7 |  |  |  | 6.4 | 234.8 | 76 | 140.8 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 178.8 | 179.5 | 181.7 | 108.1 | 19.4 | 42.4 | 3.6 | 0 | 146.2 |  |  | 25.7 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 125.2 | 115.3 | 115.3 | 115.2 | 203.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 84.3 | 116.3 | 63.1 | 66.5 | 30.4 |  |  |  | 96.5 | 94.2 | 117.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.7 | 15.8 | 0 | 44.7 | 0 | 5.1 | 0 | 20.6 | 10 | 4.2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.1 | 4.7 | 20.6 | 16.2 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 20.2 | 61.2 | 0 | 3.5 | 8.6 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.4 | 12.8 | 17.9 | 11.6 | 14 | 0 | 68.1 | 87.4 | 10.1 | 3.5 | 0 | 12.5 | 4.7 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 13 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.4 | 60.5 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 9.9 | 20 | 20 | 9 | 0 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 13 | 6838.6 | 24.1435 | 6.702 | 11.266 | 11.8 | 25.9758 | 18.9574 | 11 | 16 | 125.8447
16/05/2026 | 01:00 | 206 | 659.1 | 216 |  |  | 23.6 | 132.5 |  |  | 105.3 | 105.3 | 110.9 | 127.6 | 205.9 | 107.3 | 567.7 | 10.5 |  | 0 |  | 83.5 | 8.7 | 5.4 | 0 | 6.5 | 70.3 |  |  |  |  | 110.6 | 219.8 |  |  |  | 6.4 | 234.3 | 76 | 150.5 | 42.4 | 18.7 | 18.8 | 49.2 | 181.6 | 182 | 181.9 | 108.3 | 45.2 | 43.1 | 3.6 | 0 | 170.6 |  |  | 26.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 109.2 | 109 | 108.8 | 198.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 118.5 | 119.4 | 64.6 | 67.3 | 30.8 |  |  |  | 96.5 | 94.3 | 117.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.7 | 15.8 | 0 | 45.3 | 0 | 7.6 | 0 | 10.9 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 21.2 | 16 | 10.1 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 17.2 | 47.9 | 0 | 3.5 | 8.6 | 2.1 |  | 0 | 19.6 | 5.4 | 13.3 | 18.1 | 14.6 | 16.5 | 0 | 39.3 | 78 | 3.7 | 2.1 | 0 | 12.3 | 4.7 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 13 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.6 | 25.6 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 0 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 12.9 | 6686.4 | 24.1407 | 6.172 | 11.272 | 11.9 | 25.9599 | 18.9577 | 11 | 16.3 | 125.7023
16/05/2026 | 01:30 | 157.1 | 644.7 | 210 |  |  | 21.4 | 118.4 |  |  | 117.2 | 116.7 | 29.8 | 128.5 | 207.5 | 107.2 | 549.5 | 10.1 |  | 0 |  | 79.4 | 7.3 | 5 | 0 | 6.5 | 68.9 |  |  |  |  | 109.1 | 131.9 |  |  |  | 6.4 | 233.6 | 76.9 | 136.5 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 47.3 | 173.5 | 173.9 | 180.4 | 106.1 | 0 | 41 | 3.6 | 0 | 129.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.4 | 160.2 | 160.3 | 160.9 | 251.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 36.2 | 118.4 | 61.5 | 64.5 | 29.6 |  |  |  | 141.3 | 144.6 | 142.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.7 | 15.2 | 0 | 29.5 | 0 | 6.1 | 0 | 10.4 | 9.9 | 2.2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 20.4 | 16 | 10.1 | 3.1 | 13.5 | 0 | 0 | 10.4 | 41.7 | 0 | 3.5 | 5.5 | 2.1 |  | 0 | 19.6 | 5.5 | 12.2 | 17.6 | 15.1 | 20.7 | 0 | 34 | 89.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 12.2 | 4.7 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.4 | 37.1 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 0 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 12.7 | 6500.8 | 24.14 | 6.181 | 11.266 | 11.8 | 26.0635 | 18.9578 | 11.3 | 16 | 125.7083
16/05/2026 | 02:00 | 98.4 | 650.9 | 212.4 |  |  | 0 | 122.7 |  |  | 180.7 | 201.9 | 48.4 | 187.5 | 207.4 | 107.6 | 556 | 10.3 |  | 0 |  | 81.2 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.5 | 70.3 |  |  |  |  | 109.6 | 53.9 |  |  |  | 6.4 | 234.2 | 76.5 | 62.1 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 176.3 | 176.6 | 181.1 | 107.1 | 0 | 41.9 | 3.6 | 0 | 123.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.5 | 163.1 | 163 | 163.4 | 252.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 41 | 111.1 | 62.3 | 61.9 | 30 |  |  |  | 140.8 | 143.8 | 146.6 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.7 | 15.6 | 0 | 30.1 | 0 | 5.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 4.7 | 20.5 | 16 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 11.7 | 44.9 | 0 | 3.5 | 1.7 | 2.1 |  | 0 | 19.6 | 5.5 | 12.6 | 17.8 | 14.5 | 15.7 | 0 | 46.1 | 81.2 | 2.3 | 1.7 | 0 | 12.2 | 4.7 | 7.1 | 11.5 | 12 | 13 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.5 | 43 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 8.8 | 0 |  | 18.2 |  |  | 11.8 | 13.9 | 6531.4 | 24.1372 | 6.181 | 11.262 | 11.8 | 26.2069 | 18.9577 | 11.3 | 16.2 | 126.0448
16/05/2026 | 02:30 | 58.8 | 653.2 | 214.3 |  |  | 0 | 122.9 |  |  | 160.7 | 160 | 78.8 | 162.9 | 207.1 | 107.4 | 554.3 | 10.2 |  | 0 |  | 81.2 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.5 | 70.6 |  |  |  |  | 109.7 | 53.8 |  |  |  | 6.4 | 234.2 | 76.2 | 60.1 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 177.1 | 177.8 | 181.8 | 107.3 | 0 | 41.9 | 3.6 | 0 | 138.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.5 | 168.2 | 168 | 169.2 | 252.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 42.4 | 104.8 | 66 | 61 | 30.2 |  |  |  | 140.9 | 144.7 | 147.6 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 15.6 | 0 | 33.4 | 0 | 7.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3 | 4.7 | 20.8 | 16 | 10 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 12.7 | 44.5 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.7 | 17.8 | 14.7 | 15.9 | 0 | 50.1 | 79.7 | 4.4 | 4 | 0 | 12.2 | 4.7 | 7.1 | 11.5 | 12.2 | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48 | 43.2 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 9.1 | 3.6 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 13.2 | 6488.4 | 24.1393 | 6.187 | 11.262 | 12 | 26.1276 | 18.9573 | 11.3 | 16.1 | 126.0732
16/05/2026 | 03:00 | 56.2 | 647.3 | 211 |  |  | 0 | 119.6 |  |  | 160.4 | 160.8 | 85.1 | 218 | 207.8 | 107.5 | 550.1 | 10 |  | 0 |  | 80.4 | 7.2 | 5 | 0 | 6.4 | 69.3 |  |  |  |  | 109.3 | 50.6 |  |  |  | 6.4 | 223 | 77 | 47.2 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 174.5 | 175.5 | 180.5 | 106.4 | 0 | 41.1 | 3.6 | 0 | 42.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 123.4 | 154.5 | 154.6 | 155.6 | 245.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 37.8 | 89.7 | 65.3 | 59.7 | 29.9 |  |  |  | 142.1 | 145.3 | 147.5 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4 | 15.6 | 0 | 31.6 | 0 | 6.6 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 4.7 | 13.5 | 16.8 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 12.4 | 34.8 | 0 | 3.5 | 0 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.4 | 17.7 | 15.5 | 19 | 0 | 53.3 | 85.4 | 8.2 | 6.8 | 0 | 12.2 | 4.7 | 7.1 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.2 | 34.7 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 8.9 | 12.9 |  | 19 |  |  | 10.6 | 13.3 | 6318.5 | 24.1351 | 6.179 | 11.266 | 11.9 | 26.0123 | 18.9572 | 11.4 | 16 | 125.8496
16/05/2026 | 03:30 | 56.4 | 653.4 | 214.3 |  |  | 0 | 125 |  |  | 160.6 | 159.6 | 86.3 | 222.3 | 207.5 | 107.2 | 558 | 10.3 |  | 0 |  | 81.2 | 8 | 5.2 | 0 | 6.4 | 50.5 |  |  |  |  | 109.8 | 50.4 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 77 | 50.3 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48 | 176.8 | 177.5 | 181 | 106.8 | 0 | 41.7 | 3.6 | 0 | 104.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 124.7 | 160.7 | 160.6 | 159.8 | 242.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 42.2 | 104.8 | 66.2 | 59.1 | 30.3 |  |  |  | 142 | 144.8 | 146.8 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 15.8 | 0 | 30.8 | 0 | 8.7 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3 | 4.7 | 10.5 | 16.8 | 10 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 10.1 | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | 2.1 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.8 | 17.8 | 20.4 | 17.8 | 0 | 47.7 | 78.9 | 4 | 4.2 | 0 | 12.2 | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 17.7 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 9.1 | 18.8 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 13 | 6397.3 | 24.1312 | 6.18 | 11.274 | 11.8 | 26.0093 | 18.9573 | 11.2 | 16.2 | 125.7517
16/05/2026 | 04:00 | 63.5 | 652.7 | 213.4 |  |  | 0 | 126.1 |  |  | 128.7 | 127.5 | 101.1 | 214.5 | 207.6 | 107.4 | 555.7 | 10.3 |  | 0 |  | 82 | 8 | 5.2 | 0 | 6.4 | 50.6 |  |  |  |  | 109.8 | 52.2 |  |  |  | 6.4 | 234.3 | 76.7 | 52.8 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 177.1 | 177.9 | 180.1 | 107.5 | 0 | 42.3 | 3.6 | 0 | 66 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 120.1 | 147.8 | 147.6 | 147.1 | 240.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 42.5 | 107.5 | 66.2 | 58.9 | 30.2 |  |  |  | 141.7 | 144.4 | 146.8 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 15.9 | 0 | 33.6 | 0 | 10.7 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 10.4 | 16.4 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 9.5 | 26.3 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.9 | 18.1 | 23 | 15.2 | 0 | 40.7 | 68 | 5.2 | 3.2 | 0 | 12.2 | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.8 | 20.4 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 8.9 | 23.9 |  | 18.7 |  |  | 11.6 | 13 | 6264.9 | 24.1296 | 6.185 | 11.026 | 11.9 | 26.0259 | 18.9567 | 11.2 | 16.1 | 125.5232
16/05/2026 | 04:30 | 159.6 | 647.7 | 210.4 |  |  | 0 | 123.5 |  |  | 105.3 | 104.9 | 105.2 | 195 | 207.8 | 107.5 | 552.9 | 10.2 |  | 0 |  | 80.8 | 7.4 | 5 | 0 | 6.4 | 49.8 |  |  |  |  | 109.2 | 53.8 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 77.7 | 54.9 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 175.6 | 176.3 | 180.4 | 105.6 | 0 | 41.3 | 3.6 | 0 | 67.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 157.2 | 157.2 | 158.2 | 247.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 38.9 | 109.3 | 65.5 | 58.9 | 29.8 |  |  |  | 142.3 | 145.3 | 147.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 15.7 | 0 | 31.5 | 0 | 12.1 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3 | 4.7 | 10.1 | 16.4 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 10.8 | 30.1 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.4 | 18 | 24.1 | 15.6 | 0 | 39.6 | 71.6 | 4.9 | 2.2 | 0 | 12.2 | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.4 | 33.9 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 9.2 | 24 |  | 18.2 |  |  | 11.8 | 13.6 | 6309.5 | 24.1264 | 6.19 | 11.268 | 11.8 | 26.2249 | 18.9568 | 11.2 | 16 | 125.7662
16/05/2026 | 05:00 | 157.8 | 652.2 | 213.3 |  |  | 59.1 | 121.9 |  |  | 104.8 | 104.8 | 105.2 | 197.7 | 207.9 | 106.7 | 555.1 | 10 |  | 0 |  | 79.8 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.3 | 49.5 |  |  |  |  | 109.1 | 53.8 |  |  |  | 6.4 | 234.8 | 77.9 | 61.2 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 174.3 | 174.5 | 181.7 | 106.2 | 0 | 41.5 | 3.6 | 0 | 119.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.3 | 164.6 | 163.9 | 164 | 251.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 40.5 | 117.5 | 65.5 | 58.3 | 29.7 |  |  |  | 142.9 | 146.3 | 148.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.8 | 15.7 | 0 | 24.4 | 0 | 10 | 0 | 10.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 10.2 | 16.4 | 10 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 8.5 | 26.8 | 0 | 3.5 | 0 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.5 | 18 | 24.9 | 23.5 | 0 | 44.5 | 63.9 | 3.6 | 1.4 | 0 | 12.2 | 4.6 | 7.1 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.6 | 3.2 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 9.2 | 25.9 |  | 16.3 |  |  | 11.8 | 12.9 | 6442 | 24.1269 | 6.176 | 11.276 | 11.9 | 26.3083 | 18.9564 | 11.4 | 16.1 | 126.2436
16/05/2026 | 05:30 | 158.6 | 653.2 | 213.5 |  |  | 61.1 | 128.1 |  |  | 104.9 | 105.1 | 105 | 196.8 | 207.5 | 107.3 | 557.6 | 10.3 |  | 0 |  | 82.2 | 8 | 5.2 | 0 | 6.3 | 51 |  |  |  |  | 109.9 | 44.4 |  |  |  | 6.4 | 234.2 | 77.6 | 60.8 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 179 | 179.8 | 180.4 | 107.2 | 0 | 42.3 | 3.6 | 0 | 150.2 |  |  | 46.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 152.3 | 152.2 | 153.7 | 242.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 42.9 | 109.8 | 66.5 | 56.1 | 30.4 |  |  |  | 141.7 | 145 | 146.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.8 | 16.2 | 0 | 20 | 0 | 8.8 | 0 | 10.7 | 9.8 | 5.2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 10.6 | 16.4 | 10.1 | 3.2 | 13.4 | 0 | 0 | 8.9 | 29.3 | 0 | 3.5 | 5.2 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.8 | 18.2 | 23.3 | 26.5 | 0 | 34.9 | 52.9 | 3.4 | 3 | 0 | 12.2 | 4.6 | 7.1 | 12 | 13 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 9.9 | 20 | 19.9 | 9.3 | 30 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 13.4 | 6495.6 | 24.1244 | 6.185 | 11.276 | 11.8 | 26.3681 | 18.955 | 11.2 | 16.1 | 126.0085
16/05/2026 | 06:00 | 159 | 651.5 | 213.4 |  |  | 60.1 | 124.8 |  |  | 105.6 | 106.1 | 105.9 | 197 | 207.2 | 107.1 | 557.8 | 10.3 |  | 0 |  | 81.4 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.3 | 50.6 |  |  |  |  | 109.6 | 54.6 |  |  |  | 6.4 | 234.4 | 77.6 | 88.7 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 176 | 176.2 | 181.4 | 105.3 | 0 | 41.9 | 3.6 | 0 | 98.5 |  |  | 46.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 166.8 | 166.7 | 169.6 | 255.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 57.6 | 115.9 | 66.1 | 55 | 30.2 |  |  |  | 142.6 | 145.1 | 147.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4 | 15.9 | 0 | 22.6 | 0 | 9.3 | 0 | 10.6 | 10 | 5 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2 | 2.6 | 10.4 | 17.6 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 0 | 0 | 8 | 25.5 | 0 | 3.5 | 12.6 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.8 | 18.2 | 18.8 | 24.6 | 0 | 33.3 | 50.7 | 2.9 | 1.5 | 0 | 12.2 | 4.6 | 7.1 | 12 | 13 | 13 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.3 | 0 | 0.1 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 34.3 |  | 19 |  |  | 11.8 | 12.7 | 6535.2 | 24.1392 | 6.186 | 11.278 | 11.8 | 26.4003 | 18.9546 | 11.4 | 16.3 | 126.4582
16/05/2026 | 06:30 | 165.7 | 648.8 | 212.1 |  |  | 80.5 | 124.9 |  |  | 175.2 | 175.2 | 173.4 | 257.8 | 202.4 | 107.2 | 541 | 10.3 |  | 8.3 |  | 81.7 | 8 | 5.1 | 0 | 6.5 | 49.3 |  |  |  |  | 109.7 | 109.9 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 76.8 | 131.9 | 41.1 | 18.5 | 18.8 | 48.4 | 177.6 | 178.2 | 179.5 | 106.6 | 0 | 42.2 | 3.6 | 0 | 50.3 |  |  | 19.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 83.2 | 83.2 | 89.3 | 194.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 43.4 | 108.2 | 66 | 55.1 | 30.2 |  |  |  | 124.1 | 124.1 | 140.5 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 16 | 0 | 25.6 | 4.6 | 9.5 | 0 | 10.7 | 10 | 5.3 | 12 | 5.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10.6 | 16.7 | 10 | 3.1 | 13.4 | 0.4 | 0.2 | 8.7 | 23 | 0.5 | 3.5 | 12.4 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.4 | 12.6 | 18 | 14.5 | 22.9 | 0.9 | 30.9 | 52.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 12.2 | 4.6 | 7.1 | 12 | 13 | 13 | 8.8 | 13.3 | 0 | 9.1 | 0.6 | 30.7 | 0 | 6.6 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 10 | 19.7 | 19.7 | 8.8 | 33.7 |  | 19 |  |  | 11.9 | 13.8 | 6495.4 | 24.1347 | 6.248 | 10.374 | 11.8 | 26.3893 | 18.9545 | 11.2 | 16.1 | 125.2005
16/05/2026 | 07:00 | 171.5 | 652.8 | 213.9 |  |  | 77.8 | 124.3 |  |  | 178.3 | 198.4 | 200.4 | 287.5 | 110.4 | 72.4 | 407.4 | 10.3 |  | 10 |  | 81.4 | 8.4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.8 |  |  |  |  | 109.7 | 134.5 |  |  |  | 6.4 | 234 | 77.3 | 111.8 | 41.6 | 18.8 | 18.8 | 48.8 | 122.1 | 122.6 | 156.2 | 106 | 0 | 41.9 | 3.6 | 0 | 66.9 |  |  | 8.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 106.4 | 106.3 | 96.2 | 159.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 43.1 | 103 | 66 | 55.9 | 30.2 |  |  |  | 87.3 | 86.7 | 112.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.8 | 16 | 0 | 25.6 | 27.3 | 10.7 | 0 | 10.6 | 9.9 | 5.3 | 48.3 | 25.6 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 11.2 | 16.8 | 10 | 3.1 | 13.4 | 6.1 | 6.1 | 11 | 28.3 | 1.2 | 3.5 | 5.6 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.9 | 18.2 | 13.4 | 15.1 | 9.9 | 44.9 | 67.5 | 4.7 | 3.6 | 2.4 | 12.1 | 4.7 | 7.1 | 12 | 13 | 13 | 9.3 | 83 | 2.7 | 48.1 | 0.6 | 21.2 | 0 | 37.5 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 10 | 20 | 20 | 8.8 | 32.8 |  | 18.9 |  |  | 11.9 | 14.1 | 6382.1 | 24.1394 | 6.044 | 10.324 | 11.8 | 26.3174 | 18.9546 | 11.3 | 16.1 | 124.9794
16/05/2026 | 07:30 | 168.8 | 651.2 | 143.4 |  |  | 64.9 | 125.7 |  |  | 179 | 198.5 | 200.6 | 287.9 | 110.5 | 69.4 | 559.5 | 10.2 |  | 9.9 |  | 81.2 | 8.1 | 4.9 | 0 | 6.5 | 50.5 |  |  |  |  | 109.7 | 163.6 |  |  |  | 6.4 | 234.4 | 78.2 | 100.3 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 47.5 | 122.1 | 122.9 | 151.1 | 105.8 | 0 | 41.5 | 3.6 | 17.3 | 56.8 |  |  | 8.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 80.1 | 80.1 | 76.1 | 170.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 42.1 | 100 | 65.8 | 56 | 30 |  |  |  | 87.5 | 87.4 | 111.8 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 15.9 | 0.1 | 23.1 | 51.2 | 10.2 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 84.7 | 46.6 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 16.5 | 10.1 | 3 | 13.4 | 11.2 | 13.5 | 7.6 | 23.3 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.6 | 18 | 13.2 | 10.1 | 19.8 | 46.5 | 61.3 | 4.1 | 5.1 | 14.1 | 12.2 | 4.6 | 7.2 | 12 | 13 | 13 | 10.8 | 166 | 5.4 | 90.6 | 0.6 | 17.9 | 0 | 71.4 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 5.8 | 10 | 19.9 | 19.8 | 8.8 | 33.2 |  | 18.6 |  |  | 11.9 | 14.2 | 6635.3 | 24.1339 | 6.051 | 10.782 | 11.9 | 26.1886 | 18.9542 | 11.2 | 16.1 | 125.3097
16/05/2026 | 08:00 | 172.4 | 651.4 | 144.1 |  |  | 66.3 | 130.8 |  |  | 177.8 | 196 | 198.3 | 286.5 | 109.5 | 68.6 | 394.2 | 10.2 |  | 12.6 |  | 82.2 | 8.6 | 5.2 | 0 | 6.5 | 50.8 |  |  |  |  | 109.9 | 138.7 |  |  |  | 6.5 | 233.8 | 76.4 | 140.5 | 41.7 | 18.8 | 18.8 | 48.8 | 123.7 | 123.4 | 150.4 | 107 | 0 | 42.1 | 3.6 | 17.9 | 106.5 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 72.1 | 72 | 72 | 156.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 42.7 | 99.8 | 64.5 | 57 | 30.4 |  |  |  | 87 | 86.2 | 111.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 16.1 | 0.3 | 24.5 | 66 | 10.1 | 0.1 | 0 | 10 | 5.2 | 162.2 | 82.4 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 16.8 | 10 | 3 | 13.4 | 12.4 | 15.8 | 9.7 | 24.2 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 2 |  | 0 | 19.7 | 5.5 | 12.9 | 18.2 | 12.3 | 11 | 28.5 | 45.5 | 66.6 | 4 | 4.3 | 30.5 | 12.1 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 13 | 13 | 10.8 | 204.9 | 7.8 | 115.9 | 0.6 | 14.5 | 0 | 84.7 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 8.1 | 10 | 20 | 19.9 | 9.2 | 33.2 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 13.4 | 6753.5 | 24.1295 | 6.247 | 11.672 | 11.8 | 26.082 | 18.9537 | 11.2 | 16 | 126.0842
16/05/2026 | 08:30 | 179.7 | 654.4 | 144.3 |  |  | 61.9 | 158.6 |  |  | 177.5 | 197.4 | 199.7 | 286.4 | 109.3 | 68.1 | 559.4 | 10.2 |  | 12.2 |  | 81.3 | 8.6 | 5.1 | 0 | 6.5 | 50.7 |  |  |  |  | 109.8 | 180.3 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 77.4 | 143.8 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 123 | 123.4 | 151.6 | 107.4 | 25.6 | 42.2 | 3.6 | 16.5 | 63 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 101.8 | 101.9 | 100.6 | 192.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 42.9 | 111 | 62.9 | 57.1 | 30.4 |  |  |  | 87.6 | 87.8 | 112 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 16 | 0.7 | 31.7 | 68.7 | 10.9 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.1 | 166.4 | 84.6 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 16.7 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 12.6 | 16.3 | 14.6 | 27.8 | 12.9 | 3.4 | 4.5 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 5.3 | 12.9 | 18.1 | 13.3 | 12.6 | 30.4 | 32.4 | 42.5 | 3.3 | 2.4 | 39.3 | 11.9 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 13 | 10 | 209.3 | 9.9 | 117.8 | 0.6 | 13.3 | 0 | 87.3 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 10 | 10 | 20.1 | 20.1 | 8.7 | 33.3 |  | 18.6 |  |  | 12 | 13.4 | 7135.4 | 24.1236 | 5.669 | 11.68 | 11.6 | 25.9803 | 18.9537 | 11.1 | 16 | 125.1067
16/05/2026 | 09:00 | 178.5 | 652.7 | 144.3 |  |  | 62.8 | 190.3 |  |  | 129.2 | 129.3 | 128.4 | 227.1 | 126.5 | 70.3 | 561.1 | 10.3 |  | 12.4 |  | 81.2 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.5 | 57.8 |  |  |  |  | 109.5 | 183.9 |  |  |  | 6.4 | 233.9 | 78.1 | 143.5 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.2 | 165.6 | 165.9 | 166.7 | 106.8 | 34.6 | 41.8 | 3.6 | 17 | 81.5 |  |  | 14.3 | 0 |  | 44 |  |  |  | 84.1 | 121.9 | 121.7 | 121.9 | 206.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 84.6 | 126.6 | 62.7 | 57.2 | 30.2 |  |  |  | 96.9 | 96.3 | 117.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.1 | 15.9 | 0.7 | 36.6 | 68.8 | 10.8 | 0.2 | 0 | 10 | 5.1 | 169.9 | 85.8 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 17.1 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 12.9 | 16.1 | 12.1 | 35.9 | 16.2 | 3.5 | 4.6 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 5.2 | 12.8 | 18.1 | 16.1 | 17.6 | 30.5 | 35.4 | 39.5 | 3.2 | 3.3 | 40.2 | 11.9 | 4.6 | 7.3 | 11.5 | 12.5 | 13 | 10.9 | 214.4 | 11.6 | 118.5 | 0.6 | 19.1 | 0 | 88.1 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 11.9 | 10 | 20.2 | 20.2 | 8.7 | 33.4 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 13.8 | 7326 | 24.1301 | 5.422 | 11.69 | 11.2 | 25.8306 | 18.9498 | 11.3 | 16 | 124.5224
16/05/2026 | 09:30 | 181.8 | 654.3 | 144.2 |  |  | 62.5 | 194.3 |  |  | 127.8 | 127.7 | 127.3 | 225.4 | 204.9 | 106.3 | 556 | 10.3 |  | 12.5 |  | 82.7 | 8 | 5.2 | 0 | 6.5 | 62.5 |  |  |  |  | 110 | 178.8 |  |  |  | 6.4 | 234.6 | 76.2 | 144.4 | 42 | 18.8 | 18.8 | 49.7 | 182.7 | 182.2 | 185.6 | 107.6 | 33.7 | 42.7 | 3.6 | 17.3 | 59.9 |  |  | 14.7 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.5 | 99.4 | 99.2 | 101.7 | 192.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 77.6 | 116.8 | 63.5 | 55.1 | 30.7 |  |  |  | 96.8 | 95.9 | 117.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4 | 16.1 | 0.9 | 37 | 68.6 | 11.1 | 0.3 | 0 | 9.9 | 5 | 171.9 | 87.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 16.7 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 12.8 | 16.1 | 10.8 | 34.3 | 16.1 | 3.5 | 4.7 | 2 |  | 0.1 | 19.7 | 5 | 13 | 18.2 | 12.4 | 26.3 | 30.3 | 41 | 37.5 | 7.2 | 5.4 | 40.7 | 11.9 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13 | 216.5 | 13.2 | 118.7 | 0.6 | 28.8 | 0 | 88.5 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 12.9 | 10 | 20 | 20 | 9.2 | 33.4 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 13 | 7409.8 | 24.1267 | 5.415 | 11.686 | 11.2 | 25.664 | 18.9495 | 11.1 | 16.1 | 124.2412
16/05/2026 | 10:00 | 178.1 | 651.9 | 143.7 |  |  | 62.2 | 189.5 |  |  | 127.7 | 128 | 128 | 226.1 | 202.3 | 106.2 | 566.3 | 10.2 |  | 12.8 |  | 80.8 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.6 | 62.6 |  |  |  |  | 109.6 | 182.4 |  |  |  | 6.4 | 233.8 | 76.6 | 142.5 | 41.6 | 18.8 | 18.8 | 47.9 | 176.4 | 176.8 | 184 | 106.4 | 34.2 | 41.7 | 3.6 | 17.1 | 62 |  |  | 14.1 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.1 | 143.5 | 143.4 | 143.7 | 220.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 76.9 | 117.1 | 62.6 | 54.9 | 30.2 |  |  |  | 96.2 | 95.8 | 117.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4 | 15.7 | 0.7 | 38.4 | 68.4 | 12.7 | 0.3 | 0 | 9.9 | 5 | 172.8 | 88.3 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 16.9 | 10 | 3.1 | 13.4 | 12.7 | 16.1 | 12.1 | 41.9 | 15.9 | 3.5 | 5.2 | 1.9 |  | 0.1 | 19.7 | 5 | 12.6 | 18 | 12.8 | 37.4 | 30.3 | 26.8 | 29.2 | 3.7 | 2.2 | 41 | 11.9 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.4 | 218.9 | 14.7 | 117.9 | 0.6 | 27.2 | 0 | 88.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 14.3 | 10 | 20.2 | 20.2 | 10.5 | 33.2 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 13 | 7545.7 | 24.1251 | 5.35 | 11.532 | 11.2 | 25.3568 | 18.9492 | 11.2 | 16.1 | 123.8131
16/05/2026 | 10:30 | 179.7 | 654.9 | 144.2 |  |  | 62.1 | 186.2 |  |  | 85.3 | 130.6 | 130 | 156.1 | 203.6 | 106.5 | 565 | 10.2 |  | 13.2 |  | 81.1 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.5 | 62.9 |  |  |  |  | 109.6 | 184.8 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 76 | 143.7 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 176.9 | 178 | 183.9 | 107.3 | 34.1 | 41.7 | 3.6 | 16.9 | 95.1 |  |  | 14.4 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.2 | 168.6 | 165.9 | 172.1 | 247.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 84 | 119.6 | 62.9 | 54.1 | 30.3 |  |  |  | 140.7 | 142.9 | 147.8 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4 | 15.7 | 1.2 | 38.3 | 69.9 | 12.5 | 0.4 | 0 | 9.9 | 4.8 | 173 | 88.3 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 16.9 | 10.1 | 3.1 | 13.4 | 12.7 | 16.4 | 9.6 | 36.4 | 15.7 | 3.5 | 5.2 | 1.9 |  | 0.1 | 19.7 | 5.1 | 12.8 | 18.2 | 11.9 | 41.4 | 30 | 28.7 | 28.6 | 3.8 | 2.4 | 41 | 11.8 | 4.6 | 7.2 | 11.2 | 12.5 | 13 | 14.9 | 218.2 | 15.8 | 117.7 | 0.6 | 21 | 0 | 88.3 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 15.3 | 10 | 20.1 | 20 | 10.5 | 33.4 |  | 18.6 |  |  | 11.9 | 10.5 | 7707.4 | 24.1216 | 5.36 | 11.466 | 11.3 | 25.2048 | 18.9489 | 11 | 16 | 123.4014
16/05/2026 | 11:00 | 202.5 | 648.1 | 143 |  |  | 62 | 184.5 |  |  | 0 | 196 | 195.1 | 179.4 | 202.5 | 106.2 | 555.5 | 10.2 |  | 12.7 |  | 81.2 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.5 | 62.1 |  |  |  |  | 96.1 | 190.6 |  |  |  | 6.4 | 233.6 | 76 | 143.6 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 175.9 | 176.3 | 182.7 | 106.8 | 30.9 | 41.4 | 3.6 | 16.9 | 67 |  |  | 31.4 | 0 |  | 45 |  |  |  | 83.7 | 166.9 | 166.2 | 165.1 | 248.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 91.8 | 113.1 | 62 | 54 | 29.8 |  |  |  | 140.8 | 143.4 | 147.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 3.9 | 15.8 | 1.2 | 37.4 | 70 | 13 | 0.4 | 0 | 9.9 | 5 | 173.9 | 88.7 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 17 | 10.1 | 3.1 | 13.8 | 12.6 | 16.2 | 10.7 | 31.5 | 15.7 | 3.5 | 6 | 1.9 |  | 0.1 | 19.7 | 5.2 | 12.3 | 18 | 9.4 | 43.9 | 30.3 | 37.9 | 33.6 | 5 | 3.2 | 40.8 | 11.8 | 4.6 | 7.2 | 11.7 | 12.5 | 13 | 14.9 | 219.4 | 16.5 | 118 | 0.6 | 15.9 | 0 | 88.7 | 4.2 | 0 | 2.4 | 1.1 | 15.9 | 10 | 20.1 | 20 | 10.4 | 33.6 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 11.7 | 7752.4 | 24.1104 | 5.368 | 11.366 | 11.3 | 25.0746 | 18.9492 | 11 | 16.1 | 123.2682
16/05/2026 | 11:30 | 206.1 | 657.1 | 144.7 |  |  | 63.4 | 185 |  |  | 0 | 198.6 | 202.1 | 196.7 | 203.1 | 105.9 | 557 | 10.3 |  | 12.5 |  | 82.2 | 8.4 | 5.3 | 0 | 6.5 | 62.9 |  |  |  |  | 55.1 | 189.1 |  |  |  | 6.5 | 234.8 | 75 | 127.1 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 174.9 | 175.9 | 178.7 | 107.5 | 19.5 | 42.5 | 3.6 | 17.5 | 108.7 |  |  | 32.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 84.8 | 144.4 | 144.4 | 148.1 | 244.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 97.6 | 117.3 | 63.8 | 54.1 | 30.7 |  |  |  | 140.6 | 143.5 | 146.8 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.1 | 16.1 | 1.3 | 30.5 | 71.1 | 12.9 | 0.4 | 0 | 10 | 5.1 | 174.9 | 89 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 17 | 10.1 | 3.1 | 14.2 | 12.6 | 16 | 10.7 | 37.9 | 15.9 | 3.5 | 10.1 | 1.9 |  | 0.1 | 19.7 | 5.2 | 13.1 | 18.2 | 8.2 | 49 | 30.2 | 39 | 42.3 | 5.8 | 4.8 | 41.2 | 11.8 | 4.6 | 7.2 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 220.1 | 17.2 | 118.2 | 0.6 | 5.6 | 0 | 88.7 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | 16.4 | 10 | 20 | 20 | 10.8 | 33.3 |  | 18 |  |  | 12 | 12.5 | 7738 | 24.1058 | 5.444 | 11.376 | 11.2 | 25.1105 | 18.9498 | 10.9 | 16 | 123.086
16/05/2026 | 12:00 | 200.3 | 651.4 | 144 |  |  | 61.1 | 181.6 |  |  | 0 | 190.1 | 202.6 | 190.2 | 203.3 | 105.8 | 560.1 | 10.1 |  | 12.6 |  | 81.2 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.5 | 62.2 |  |  |  |  | 54.1 | 188.7 |  |  |  | 6.4 | 234.3 | 75 | 124.8 | 41.1 | 18.7 | 18.8 | 47.9 | 171.5 | 170.9 | 179.5 | 106.6 | 17.4 | 41.7 | 3.6 | 17.3 | 103.6 |  |  | 31.4 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 83.6 | 164.3 | 164.6 | 162.3 | 244.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 91.2 | 113.6 | 62.3 | 54.8 | 30 |  |  |  | 141.1 | 143.4 | 147.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4 | 15.8 | 1.3 | 37.4 | 71.8 | 13 | 0.4 | 0 | 9.9 | 5.1 | 174.9 | 89.2 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 16.6 | 10 | 3 | 14.1 | 12.7 | 15.9 | 10.1 | 48.5 | 16 | 3.5 | 10.2 | 1.9 |  | 0.1 | 19.7 | 5.2 | 12.5 | 18.1 | 15.4 | 56.1 | 30.3 | 49.1 | 52.5 | 7.3 | 4.7 | 41.3 | 11.8 | 4.6 | 7.2 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 220.7 | 17.4 | 119.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 89.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 16.4 | 10 | 20 | 20 | 10.4 | 33.2 |  | 18 |  |  | 11.9 | 12.8 | 7773.8 | 24.1324 | 5.405 | 11.378 | 11.3 | 24.8653 | 18.9496 | 10.7 | 15.9 | 122.6304
16/05/2026 | 12:30 | 199.7 | 643.7 | 141.8 |  |  | 61.4 | 182.4 |  |  | 0 | 199.2 | 202.1 | 197.6 | 201.9 | 106.2 | 538 | 10.1 |  | 12.9 |  | 79.8 | 7.5 | 4.9 | 0 | 6.5 | 60.7 |  |  |  |  | 53.6 | 174.2 |  |  |  | 6.4 | 234.1 | 74.7 | 119.8 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 47.5 | 170.3 | 170.8 | 178 | 105.8 | 17.4 | 41.2 | 3.6 | 17 | 101.3 |  |  | 31 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 83.3 | 114.8 | 114.8 | 121.3 | 216.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 79.6 | 99.8 | 61.7 | 57.7 | 29.6 |  |  |  | 140.2 | 143.6 | 147.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.1 | 15.5 | 1.2 | 56.5 | 72.1 | 12.9 | 0.4 | 0 | 10 | 5.1 | 175.6 | 89.1 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 16.4 | 10 | 3 | 13.7 | 12.6 | 15.9 | 12.7 | 49.5 | 15.8 | 3.5 | 10 | 1.8 |  | 0.1 | 19.7 | 5.2 | 12.2 | 17.9 | 16.7 | 63.2 | 30.6 | 48.9 | 51 | 7.1 | 5.6 | 41.4 | 11.8 | 4.6 | 7.2 | 11.7 | 12.8 | 12.5 | 14.5 | 221.1 | 17.2 | 119.6 | 0.6 | 0 | 0 | 89.3 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 16.3 | 10 | 19.9 | 19.8 | 10.3 | 33.4 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 12.9 | 7562.9 | 24.1307 | 5.403 | 11.372 | 11.3 | 24.635 | 18.9495 | 10.8 | 16.1 | 122.6902
16/05/2026 | 13:00 | 138.1 | 647.6 | 142.9 |  |  | 62.1 | 181.9 |  |  | 0 | 196.3 | 199.6 | 194.3 | 200.5 | 105.7 | 557.2 | 10.3 |  | 13.3 |  | 81.8 | 8 | 5.2 | 0 | 6.5 | 62.1 |  |  |  |  | 54.3 | 193.5 |  |  |  | 6.5 | 232.8 | 75 | 113.9 | 41.1 | 18.7 | 18.8 | 48.4 | 171.6 | 171.4 | 178.3 | 107.2 | 18.1 | 41.8 | 3.6 | 17 | 103.4 |  |  | 31.4 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 83.8 | 119.2 | 119.3 | 121 | 206.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 75.8 | 107 | 62.4 | 57.7 | 30.1 |  |  |  | 140 | 141.6 | 145.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.2 | 15.7 | 1.2 | 70 | 72.5 | 11.7 | 0.5 | 0 | 9.9 | 5 | 176.3 | 89.5 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 16.6 | 10 | 3 | 13.7 | 12.6 | 16.1 | 16.7 | 57 | 15.8 | 3.5 | 10 | 1.8 |  | 0.2 | 19.7 | 5.2 | 12.5 | 17.9 | 17.1 | 70.6 | 30.6 | 50.8 | 61.3 | 8.3 | 5.2 | 41.6 | 11.8 | 4.6 | 7.2 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 222.5 | 16.7 | 120.2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 89.7 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 15.8 | 10 | 20.1 | 20 | 10.2 | 33.1 |  | 18 |  |  | 11.9 | 13.2 | 7590.8 | 24.1326 | 5.403 | 11.372 | 11.2 | 24.2895 | 18.9501 | 10.8 | 15.9 | 122.0473
16/05/2026 | 13:30 | 148.2 | 657.3 | 144.3 |  |  | 65.4 | 186.5 |  |  | 0 | 196.5 | 201.9 | 196.5 | 202.7 | 105.8 | 562.1 | 10.5 |  | 13.2 |  | 84.4 | 8.5 | 5.3 | 0 | 6.5 | 63.5 |  |  |  |  | 55.7 | 137.3 |  |  |  | 6.5 | 235.6 | 74.9 | 136.5 | 42.5 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 178.3 | 178.4 | 179.1 | 108.3 | 21 | 43 | 3.6 | 17.6 | 64.9 |  |  | 33.6 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 86 | 97.5 | 97.5 | 97.9 | 190.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 97.2 | 116.9 | 64.8 | 59.3 | 30.8 |  |  |  | 108.3 | 108.5 | 127.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.7 | 4.4 | 16.1 | 1.2 | 82.2 | 72.3 | 9.7 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5 | 177.3 | 89.9 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 16.4 | 10 | 3.1 | 13.7 | 12.8 | 15.9 | 16 | 55.8 | 15.9 | 3.5 | 10 | 1.8 |  | 0.4 | 19.7 | 5.1 | 13.1 | 18.3 | 16.4 | 70.3 | 30.9 | 58.6 | 68.7 | 7.7 | 6.8 | 41.6 | 11.7 | 4.6 | 7.2 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 224.4 | 15.8 | 121 | 0.6 | 10.6 | 0 | 89.6 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10.3 | 33.1 |  | 18 |  |  | 11.9 | 12.5 | 7501.7 | 24.132 | 5.409 | 11.208 | 11.4 | 24.0332 | 18.9503 | 10.9 | 16 | 122.0325
16/05/2026 | 14:00 | 137.9 | 647.8 | 142.8 |  |  | 61.2 | 161.1 |  |  | 0 | 197.9 | 202.3 | 196.3 | 203.1 | 106.1 | 554.3 | 10.1 |  | 12.6 |  | 80.3 | 7.3 | 5 | 0 | 6.5 | 61.8 |  |  |  |  | 53.8 | 167.5 |  |  |  | 6.5 | 233.4 | 73.7 | 131.2 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 169.4 | 169.7 | 178.8 | 106.2 | 17.3 | 41.1 | 3.6 | 17.7 | 57.6 |  |  | 31.1 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 83.5 | 140.5 | 140.4 | 140.3 | 223.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 79 | 112.5 | 61.8 | 63.7 | 29 |  |  |  | 96.2 | 93.9 | 116.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.7 | 4.6 | 15.2 | 1.1 | 89.1 | 72 | 9.2 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.1 | 176.9 | 89.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 16.2 | 10 | 3.1 | 13.7 | 12.9 | 16.2 | 17.5 | 59.3 | 16 | 3.5 | 10 | 1.8 |  | 0.4 | 19.7 | 5.1 | 12.3 | 17.9 | 14.2 | 68.1 | 31.2 | 62.3 | 59.9 | 8.3 | 7.7 | 41.6 | 11.6 | 4.6 | 7.2 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 14.1 | 224.5 | 14.6 | 122.1 | 0.6 | 18.4 | 0 | 89.5 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 13.7 | 10 | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 33.8 |  | 18.1 |  |  | 11.7 | 13 | 7524.6 | 24.1382 | 5.759 | 11.174 | 11.2 | 24.0168 | 18.9506 | 10.8 | 16 | 122.0386
16/05/2026 | 14:30 | 144.1 | 652.2 | 143.7 |  |  | 62.8 | 162.5 |  |  | 0 | 196.8 | 200 | 195 | 203.4 | 106.1 | 553.8 | 10.2 |  | 0 |  | 82 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 62.1 |  |  |  |  | 54.9 | 173.5 |  |  |  | 6.5 | 233.2 | 73 | 132 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 49.4 | 172.4 | 173.4 | 178.2 | 107.8 | 18.8 | 42.4 | 3.6 | 18.1 | 62.8 |  |  | 30.4 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 84.3 | 124.1 | 124 | 123.5 | 213.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.1 | 87.9 | 119.7 | 62.9 | 65.7 | 30.2 |  |  |  | 96.1 | 92.7 | 115.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.7 | 4.7 | 15.6 | 1 | 96.2 | 71.4 | 10.2 | 0.1 | 0 | 9.8 | 5 | 175.5 | 88.9 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 16 | 10 | 3.1 | 13.7 | 12.9 | 16.4 | 19.2 | 62.9 | 15.8 | 3.5 | 9.9 | 1.9 |  | 0.3 | 19.7 | 5.1 | 12.9 | 18 | 16.2 | 61.5 | 31 | 66.1 | 68.6 | 10.5 | 5.9 | 41.5 | 11.6 | 4.6 | 7.1 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 222.8 | 13.1 | 123.2 | 0.6 | 75.4 | 0 | 90.8 | 4.2 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 12.2 | 9.9 | 20 | 20 | 10 | 33.3 |  | 18.2 |  |  | 11.9 | 12.3 | 7580.8 | 24.1381 | 6.414 | 11.178 | 11.4 | 24.0429 | 18.9501 | 10.8 | 15.9 | 122.8231
16/05/2026 | 15:00 | 136.8 | 651 | 143.5 |  |  | 61.9 | 167.9 |  |  | 0 | 198.5 | 203.2 | 196.3 | 204.5 | 106.6 | 555.6 | 10.2 |  | 0 |  | 81.5 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.6 | 62.1 |  |  |  |  | 54.5 | 126 |  |  |  | 6.5 | 225.8 | 73 | 131.7 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 171.8 | 172.8 | 178.7 | 107 | 18.3 | 41.8 | 3.6 | 17.6 | 87.2 |  |  | 30 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 84.3 | 113.6 | 113.5 | 116.9 | 208.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 144.4 | 113 | 62.8 | 66 | 29.7 |  |  |  | 96.4 | 93.5 | 117.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.7 | 4.7 | 15.4 | 0.9 | 101.6 | 70 | 9.3 | 0.1 | 0 | 10 | 5 | 172.5 | 86.9 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 15.9 | 10 | 3.1 | 13.7 | 12.8 | 16.3 | 21.5 | 72.3 | 15.3 | 3.5 | 9.6 | 1.9 |  | 0.3 | 19.7 | 5.1 | 12.6 | 18 | 16.5 | 48.5 | 30.5 | 59.9 | 53.2 | 15.4 | 7.7 | 41.3 | 11.5 | 4.6 | 7.1 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 13 | 219 | 11.3 | 122.3 | 0.6 | 97 | 0 | 89.8 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 10.4 | 10 | 20 | 20 | 9.8 | 33.2 |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 12 | 7560.4 | 24.1364 | 6.69 | 11.176 | 11.4 | 24.0276 | 18.9498 | 10.7 | 16.2 | 123.2798
16/05/2026 | 15:30 | 143.6 | 650.1 | 143.4 |  |  | 62.9 | 161.4 |  |  | 0 | 199.2 | 202.8 | 195 | 203.5 | 106.6 | 551.6 | 10.2 |  | 0 |  | 81.2 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.5 | 62.6 |  |  |  |  | 109.6 | 173.5 |  |  |  | 6.5 | 233.8 | 72.9 | 132.4 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 47.3 | 174.2 | 173.4 | 178.2 | 107.1 | 18.7 | 41.6 | 3.6 | 17.3 | 104.2 |  |  | 30.1 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 84.3 | 93.5 | 93.4 | 93.3 | 183.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 110.6 | 115.1 | 62.7 | 65.8 | 29.5 |  |  |  | 96 | 93.4 | 116.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.7 | 4.7 | 15.5 | 0.7 | 100.7 | 66.7 | 9.5 | 0 | 0 | 9.9 | 5 | 167.2 | 84.7 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 15.4 | 10 | 3.1 | 13.7 | 12.5 | 15.8 | 23.6 | 68 | 14 | 3.5 | 9.6 | 1.9 |  | 0.2 | 19.7 | 4.8 | 12.1 | 17.1 | 17.2 | 38.6 | 29.2 | 55.7 | 53.3 | 11.4 | 5.7 | 40.9 | 11.5 | 4.6 | 7.1 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | 13.7 | 211.4 | 9.2 | 116.6 | 0.6 | 106.6 | 0 | 85.7 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 8.4 | 10 | 20 | 19.9 | 10.2 | 33.2 |  | 18.3 |  |  | 11.6 | 12.3 | 7512.6 | 24.1364 | 5.406 | 11.168 | 11.5 | 24.1656 | 18.9492 | 10.9 | 16.1 | 122.3251
16/05/2026 | 16:00 | 148 | 653.8 | 144.3 |  |  | 62 | 131.2 |  |  | 0 | 198.9 | 202.9 | 196.4 | 205.1 | 107.1 | 556.1 | 10.2 |  | 0 |  | 80.7 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.5 | 62.6 |  |  |  |  | 109.5 | 201.5 |  |  |  | 6.5 | 234.6 | 73 | 135.8 | 41.5 | 18.7 | 18.8 | 48.2 | 172 | 172.6 | 179.2 | 107 | 31.8 | 41.6 | 3.6 | 17.3 | 114.5 |  |  | 30.1 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84 | 115.5 | 115.3 | 113.3 | 202.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 120.6 | 125.9 | 62.7 | 65.8 | 29.4 |  |  |  | 96.2 | 93.9 | 117.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15.3 | 0.6 | 98.9 | 49.4 | 9.3 | 0 | 0 | 9.9 | 5 | 139.2 | 71.8 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 15.5 | 10 | 3.1 | 13.7 | 11.7 | 14.9 | 21.6 | 72.3 | 10.1 | 3.5 | 9.6 | 1.9 |  | 0.2 | 19.6 | 4.7 | 12.2 | 16.6 | 18.1 | 33.5 | 21 | 62.2 | 67.8 | 10.5 | 8.3 | 39.9 | 11.5 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.8 | 13 | 183.1 | 6.8 | 83.7 | 0.6 | 117.3 | 0 | 72.3 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 6.1 | 10 | 20.1 | 20 | 9.8 | 33.2 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 12.4 | 7533.6 | 24.1456 | 5.398 | 11.168 | 11.4 | 24.5157 | 18.9489 | 10.9 | 16.1 | 122.5761
16/05/2026 | 16:30 | 140.9 | 651.4 | 143.5 |  |  | 62.3 | 129 |  |  | 0 | 199.7 | 204 | 195.5 | 206.6 | 106.9 | 557 | 10.2 |  | 0 |  | 81.4 | 7.7 | 5 | 0 | 6.5 | 81.2 |  |  |  |  | 109.2 | 183.9 |  |  |  | 6.5 | 234 | 73 | 132.9 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 173.7 | 174.2 | 180.1 | 107.2 | 14.4 | 41.9 | 3.6 | 17 | 117.8 |  |  | 30.1 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84 | 168.3 | 166.1 | 171.2 | 253.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 112.7 | 123.2 | 62.3 | 68.9 | 29.5 |  |  |  | 108.6 | 109.1 | 120.5 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15.2 | 0.3 | 86.1 | 22.9 | 9.5 | 0 | 0 | 9.9 | 5.1 | 68.9 | 33.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 15.1 | 10 | 3.1 | 13.7 | 8.7 | 11.5 | 21.4 | 67.2 | 3.1 | 3.5 | 9.6 | 2 |  | 0.1 | 19.5 | 4.7 | 12 | 16.4 | 15.7 | 31.5 | 10.9 | 58.4 | 69.5 | 10 | 5.3 | 37.2 | 11.5 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.8 | 11.9 | 103 | 4.3 | 42 | 0.6 | 126.1 | 0 | 36.5 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | 10 | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 33.2 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 12.9 | 7402.9 | 24.1427 | 5.382 | 11.312 | 11.6 | 24.5468 | 18.9489 | 10.9 | 16.1 | 122.9324
16/05/2026 | 17:00 | 139.3 | 656.7 | 144.5 |  |  | 62.3 | 135.4 |  |  | 0 | 199.1 | 204.3 | 193.7 | 204.4 | 106.9 | 560.5 | 10.3 |  | 0 |  | 81.7 | 8.3 | 5.1 | 0 | 6.5 | 81.3 |  |  |  |  | 110.1 | 184.8 |  |  |  | 6.5 | 234.5 | 73 | 140.1 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 174.8 | 175.6 | 180.2 | 107.5 | 34.1 | 42.4 | 3.6 | 17.3 | 165.3 |  |  | 80.3 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84.4 | 168.9 | 166.8 | 170.3 | 255.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 201.4 | 131 | 63.2 | 73 | 29.9 |  |  |  | 139.9 | 143.1 | 147 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15 | 0 | 88.8 | 5.3 | 9.6 | 0 | 0 | 9.8 | 5.1 | 7.6 | 4.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 14.9 | 10 | 3.1 | 13.7 | 2.8 | 3.9 | 18 | 71.9 | 0 | 3.5 | 10 | 2 |  | 0.1 | 19.5 | 4.7 | 12.4 | 16.7 | 16.8 | 26.3 | 2.1 | 64 | 76 | 8.3 | 4.5 | 28.7 | 11.5 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 0 | 11.1 | 23.3 | 1.7 | 6.8 | 0.6 | 125.8 | 0 | 7.5 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 10 | 20.2 | 20.1 | 9.9 | 33.1 |  | 18.4 |  |  | 11.9 | 12.4 | 7447.3 | 24.1425 | 7.086 | 11.368 | 11.5 | 24.6397 | 18.9498 | 11.1 | 16.1 | 124.886
16/05/2026 | 17:30 | 200.7 | 650.9 | 143.7 |  |  | 62 | 161 |  |  | 0 | 199.8 | 203.1 | 194.8 | 203.1 | 106.7 | 557.5 | 10.2 |  | 0 |  | 80.8 | 7.8 | 5 | 22.6 | 6.5 | 140.9 |  |  |  |  | 109.5 | 192.3 |  |  |  | 6.5 | 233.9 | 73 | 138.2 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 172.3 | 172.8 | 179.4 | 106.8 | 31 | 41.5 | 3.6 | 16.8 | 154.8 |  |  | 79.3 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 84 | 168.9 | 166.7 | 169.6 | 256.8 | 39.8 |  |  |  |  | 0 | 13.4 |  | 3 | 191.4 | 128.1 | 62.5 | 76.5 | 30 |  |  |  | 140.1 | 143.1 | 146 | [5 empty] | 0 |  | 7.7 | 5 | 14.8 | 0 | 79.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 14.6 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 19.3 | 71.8 | 0 | 3.5 | 18.6 | 2 |  | 0 | 19.5 | 4.7 | 11.2 | 16.5 | 19 | 24.8 | 0 | 59.9 | 84.4 | 7.8 | 6.3 | 1.2 | 11.5 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 0 | 10 | 20.1 | 20 | 9.4 | 33.2 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 12.3 | 7534.2 | 24.1403 | 7.977 | 10.434 | 11.4 | 24.8882 | 18.9506 | 11.1 | 16.2 | 125.0902
16/05/2026 | 18:00 | 203.6 | 654.1 | 213 |  |  | 62.6 | 186.9 |  |  | 0 | 200.2 | 204.1 | 194.8 | 205 | 106.9 | 559.4 | 10.3 |  | 0 |  | 81.2 | 8.1 | 5.1 | 22.6 | 6.6 | 141.5 |  |  |  |  | 109.7 | 172.7 |  |  |  | 6.5 | 234.4 | 73 | 136.1 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 179.3 | 179.9 | 182.9 | 106.9 | 26.7 | 41.9 | 3.6 | 17.1 | 136.7 |  |  | 47.6 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 84.2 | 169.3 | 167.3 | 170.8 | 254.1 | 73.5 |  |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 3 | 176.1 | 126.6 | 62.9 | 76.7 | 30.2 |  |  |  | 140.7 | 144.1 | 146.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.7 | 5 | 15 | 0 | 81.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 14.2 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 21.2 | 72.8 | 0 | 3.5 | 17.5 | 2.1 |  | 0 | 19.5 | 4.7 | 11.5 | 17.1 | 15 | 23.8 | 0 | 74 | 90.2 | 10.9 | 8.2 | 0 | 11.5 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 6.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 0 | 10 | 20.2 | 20 | 9.1 | 33.3 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 12.7 | 7635.2 | 24.1383 | 8.032 | 9.392 | 11.4 | 25.1007 | 18.9547 | 11.2 | 16.1 | 124.3177
16/05/2026 | 18:30 | 205.6 | 658.7 | 215.2 |  |  | 62.7 | 226 |  |  | 0 | 200.4 | 204.4 | 195.1 | 205.1 | 107 | 567.7 | 10.2 |  | 0 |  | 82.6 | 8.4 | 5.2 | 22.6 | 6.5 | 142.7 |  |  |  |  | 110.3 | 224.6 |  |  |  | 6.5 | 234.2 | 74.5 | 141 | 42 | 18.8 | 18.8 | 49.1 | 180 | 180.7 | 183.7 | 108 | 45.2 | 42.6 | 3.6 | 17.9 | 169.2 |  |  | 48.1 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 84.6 | 169.1 | 167.3 | 170.1 | 258.2 | 73.4 |  |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 3 | 208.4 | 128 | 63.5 | 76.8 | 30.6 |  |  |  | 140.9 | 143.9 | 160.1 | [5 empty] | 1.4 |  | 7.9 | 5 | 15.1 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 0 | 14.3 | 10 | 3.1 | 13.8 | 0 | 0 | 19.1 | 67.6 | 0 | 3.5 | 12.4 | 2.1 |  | 0 | 19.6 | 4.7 | 11.9 | 16.6 | 9.7 | 26.7 | 0 | 74.8 | 85.3 | 10.1 | 11 | 0 | 11.5 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 0 | 10 | 20.4 | 20.3 | 8.8 | 33.2 |  | 19 |  |  | 11.9 | 12.1 | 7843.3 | 24.1279 | 8.018 | 9.052 | 11.4 | 25.3242 | 18.9564 | 11.3 | 16.1 | 124.2784
16/05/2026 | 19:00 | 200.9 | 651.9 | 212.8 |  |  | 89.3 | 224 |  |  | 0 | 200.3 | 205.3 | 195.4 | 204.2 | 107.2 | 559.2 | 10.3 |  | 0 |  | 80.8 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 6.5 | 140.7 |  |  |  |  | 109.5 | 212.7 |  |  |  | 6.5 | 229 | 73.8 | 144.6 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48 | 177 | 177.2 | 182.3 | 106.9 | 39.1 | 41.8 | 3.6 | 17.5 | 150.5 |  |  | 47.5 | 24.7 |  | 45.9 |  |  |  | 83.8 | 170.3 | 168.3 | 170.2 | 258.3 | 73.8 |  |  |  |  | 0 | 15.2 |  | 3 | 184.7 | 126.5 | 62.5 | 77.3 | 30 |  |  |  | 141.7 | 144.9 | 167.8 | [5 empty] | 88.3 |  | 8 | 5 | 14.7 | 0 | 64.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 14 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 18.6 | 60.6 | 0 | 3.5 | 12.6 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 4.7 | 11.4 | 16.2 | 10 | 24.9 | 0 | 54.2 | 83.6 | 8.2 | 7.5 | 0 | 11.4 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20.2 | 20.2 | 9.1 | 33.5 |  | 18.6 |  |  | 11.9 | 12.5 | 7841.3 | 24.1269 | 12.182 | 9.228 | 11.4 | 25.4628 | 18.9557 | 11.4 | 16.1 | 128.8554
16/05/2026 | 19:30 | 203.8 | 650.8 | 211.9 |  |  | 90 | 226.1 |  |  | 0 | 200.2 | 204.8 | 194.7 | 204.7 | 107.2 | 556 | 10.2 |  | 0 |  | 81.1 | 7.6 | 5 | 22.6 | 6.5 | 140.8 |  |  |  |  | 109.5 | 150.9 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 71.4 | 133.6 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 177.6 | 177.8 | 181.7 | 106.7 | 17.8 | 41.6 | 3.6 | 17 | 138.8 |  |  | 47.5 | 50.2 |  | 46.1 |  |  |  | 84.1 | 169.6 | 167.8 | 199.7 | 265.7 | 73.2 |  |  |  |  | 17.1 | 15.7 |  | 3 | 111.1 | 110.2 | 64 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 141.3 | 144.3 | 166.8 | [5 empty] | 201.5 |  | 8 | 5 | 14.7 | 0 | 57.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 14.2 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 13.8 | 52.9 | 0 | 3.5 | 12.6 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 4.8 | 11.2 | 16.1 | 9.5 | 18.4 | 0 | 72.9 | 90.6 | 4.9 | 7.6 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 8.9 | 33.3 |  | 18.7 |  |  | 10.7 | 12.5 | 7834.2 | 24.1265 | 13.1612 | 11.142 | 11.4 | 25.5446 | 18.9548 | 11.5 | 16.1 | 131.929
16/05/2026 | 20:00 | 205.6 | 651.8 | 212.2 |  |  | 90.1 | 228.8 |  |  | 0 | 200.1 | 204.1 | 194.7 | 205 | 107.1 | 556.2 | 10.2 |  | 0 |  | 81.9 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 6.5 | 110.7 |  |  |  |  | 109.6 | 140.4 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 71.3 | 129.8 | 41.3 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 178.7 | 178.1 | 181.8 | 107.6 | 18.7 | 42.1 | 3.6 | 17.2 | 120.3 |  |  | 47.5 | 49 |  | 44.8 |  |  |  | 84.1 | 169.2 | 167.2 | 199.1 | 265.8 | 73.2 |  |  |  |  | 36.4 | 15.2 |  | 3 | 88 | 105.4 | 64 | 77.3 | 30.2 |  |  |  | 140.7 | 144.1 | 166.9 | [5 empty] | 208.4 |  | 8 | 4.9 | 14.8 | 0 | 53.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 0 | 14.4 | 9.9 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 14.9 | 48.9 | 0 | 3.5 | 12.8 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 4.9 | 11.4 | 16.2 | 11.2 | 17.3 | 0 | 69.3 | 93.8 | 9.3 | 7.6 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 9.9 | 20.1 | 20 | 9 | 33.7 |  | 18.5 |  |  | 10.8 | 12.9 | 7773.4 | 24.1425 | 13.066 | 11.3 | 11.4 | 25.7123 | 18.954 | 11.4 | 16.1 | 132.0749
16/05/2026 | 20:30 | 203.7 | 650.1 | 212.3 |  |  | 90.1 | 228.2 |  |  | 0 | 199.9 | 204.3 | 194.9 | 207.5 | 107.6 | 555.4 | 10.2 |  | 0 |  | 81.4 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.5 | 84.4 |  |  |  |  | 109.6 | 140 |  |  |  | 6.5 | 225.1 | 72.8 | 130.1 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.6 | 178.3 | 178.5 | 181.5 | 106.9 | 18.3 | 41.8 | 3.6 | 17.1 | 125.9 |  |  | 47.5 | 49.2 |  | 44.8 |  |  |  | 84 | 169.3 | 167.5 | 199.1 | 266.8 | 73.3 |  |  |  |  | 36.1 | 14.8 |  | 3 | 93.6 | 115.4 | 63.9 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 140.8 | 143.8 | 166.3 | [5 empty] | 208.7 |  | 8 | 5 | 14.6 | 0 | 49.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 0 | 14.4 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 15.3 | 46 | 0 | 3.5 | 12.7 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.1 | 11.4 | 16 | 8.1 | 17.6 | 0 | 71.6 | 92.7 | 8.6 | 6.8 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 8.9 | 33.5 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 12.8 | 7731 | 24.1387 | 12.7623 | 11.302 | 11.4 | 25.8154 | 18.9536 | 11.4 | 16.1 | 131.872
16/05/2026 | 21:00 | 205.3 | 650.7 | 212 |  |  | 90.1 | 228.1 |  |  | 0 | 200.8 | 204 | 196.4 | 206.3 | 107 | 557 | 10.2 |  | 0 |  | 81.3 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 6.5 | 84.2 |  |  |  |  | 109.7 | 166.4 |  |  |  | 6.5 | 233.7 | 72 | 150.6 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 177.9 | 178.8 | 181.4 | 107.3 | 17.9 | 41.9 | 3.6 | 18 | 60.8 |  |  | 47.6 | 25.1 |  | 45.1 |  |  |  | 84.1 | 169.8 | 167.9 | 199.6 | 266.4 | 73.6 |  |  |  |  | 36.3 | 15.4 |  | 3 | 85.7 | 114.6 | 64 | 77.9 | 30.3 |  |  |  | 141 | 143.9 | 166.9 | [5 empty] | 208.9 |  | 8 | 5 | 14.7 | 0 | 49.4 | 0 | 5.8 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 0 | 14.4 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 14.4 | 39.7 | 0 | 3.5 | 12.6 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.3 | 11.4 | 16.1 | 5.4 | 17.6 | 0 | 70.9 | 90.1 | 7.9 | 8.3 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 9 | 33.8 |  | 18.8 |  |  | 11.7 | 11.8 | 7674.8 | 24.0162 | 7.997 | 11.302 | 11.4 | 25.8494 | 18.954 | 11.5 | 16.1 | 127.1186
16/05/2026 | 21:30 | 203.6 | 651.6 | 212.3 |  |  | 90.2 | 145.5 |  |  | 0 | 200.3 | 204.6 | 196.2 | 206.4 | 107.3 | 555.9 | 10.2 |  | 0 |  | 81.2 | 8.3 | 5.2 | 22.5 | 6.5 | 84.5 |  |  |  |  | 109.5 | 195.1 |  |  |  | 6.5 | 234.1 | 71.4 | 150.5 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 178.4 | 179.3 | 181.8 | 107 | 18.2 | 41.9 | 3.6 | 18.1 | 108.4 |  |  | 47.7 | 25.1 |  | 45.1 |  |  |  | 84.2 | 159.1 | 159 | 158.8 | 246.3 | 73.4 |  |  |  |  | 36.4 | 14.6 |  | 3 | 105.9 | 113.8 | 66.3 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 141.3 | 144.4 | 167.6 | [5 empty] | 209 |  | 8 | 5 | 15 | 0 | 45 | 0 | 8.1 | 0 | 20.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 14.4 | 10 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 | 37.8 | 0 | 3.5 | 12.7 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.5 | 11.5 | 15.6 | 4.6 | 14.8 | 0 | 64.4 | 99.5 | 7.8 | 5.2 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 19.8 | 19.7 | 8.6 | 33.9 |  | 18.9 |  |  | 11.7 | 11.9 | 7602.6 | 24.023 | 8.018 | 11.308 | 11.4 | 25.8021 | 18.9548 | 11.6 | 16 | 127.1059
16/05/2026 | 22:00 | 203.5 | 651.8 | 211.9 |  |  | 90.2 | 155.2 |  |  | 0 | 200.7 | 205.3 | 196 | 206.3 | 107.6 | 556.1 | 10.3 |  | 0 |  | 81.2 | 8 | 5.2 | 22.4 | 6.5 | 84.4 |  |  |  |  | 109.5 | 154.3 |  |  |  | 6.5 | 234.3 | 72.8 | 127.2 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 177.7 | 177.8 | 182.1 | 107.1 | 18.3 | 41.7 | 3.6 | 17.2 | 81.8 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 84.2 | 170.2 | 168.4 | 200 | 266 | 73.6 |  |  |  |  | 0 | 13.9 |  | 3 | 80.7 | 94.7 | 66 | 76.1 | 30.1 |  |  |  | 141 | 144.7 | 167.2 | [5 empty] | 210.2 |  | 8 | 5 | 14.7 | 0 | 41.3 | 0 | 7.9 | 0 | 21 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 14.4 | 10 | 3.1 | 13.8 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 3.5 | 12.8 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.5 | 11.4 | 15.5 | 3.6 | 14.4 | 0 | 83.9 | 101.5 | 9.7 | 6.1 | 0 | 11.3 | 4.5 | 7 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 8.9 | 33.7 |  | 18.8 |  |  | 11.8 | 12.2 | 7529.3 | 24.0208 | 8.012 | 11.244 | 11.4 | 25.5813 | 18.9559 | 11.6 | 16 | 126.8139
16/05/2026 | 22:30 | 202.8 | 651.8 | 212.2 |  |  | 89.7 | 154.7 |  |  | 0 | 201.3 | 205.6 | 196.7 | 207.7 | 107.7 | 555.6 | 10.2 |  | 0 |  | 80.7 | 7.9 | 5.1 | 7.5 | 6.5 | 84.4 |  |  |  |  | 109.4 | 147.4 |  |  |  | 6.5 | 234.3 | 72.4 | 150.3 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.6 | 171.3 | 171.5 | 179 | 106.6 | 17.5 | 41.5 | 3.6 | 16.9 | 119.5 |  |  | 52.1 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84.1 | 152.7 | 152.6 | 152.8 | 238.8 | 73.6 |  |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 3 | 116.1 | 112.8 | 66 | 74.9 | 30.2 |  |  |  | 141.7 | 143.9 | 167 | [5 empty] | 203.3 |  | 7.9 | 5 | 14.8 | 0 | 41.3 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 14.1 | 9.9 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 15.2 | 46.6 | 0 | 3.5 | 13.2 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.5 | 11.4 | 15.4 | 3.5 | 11.3 | 0 | 86.6 | 104.3 | 7.4 | 7.8 | 0 | 11.2 | 4.5 | 7 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.5 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 9.4 | 20 | 19.8 | 8.7 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 12.3 | 7487.3 | 24.0252 | 8 | 11.244 | 11.4 | 25.5676 | 18.9568 | 11.5 | 16.2 | 126.8936
16/05/2026 | 23:00 | 201.6 | 651.3 | 212.2 |  |  | 89.8 | 153.7 |  |  | 0 | 200 | 205.6 | 196.3 | 207.6 | 107.1 | 558.6 | 10.2 |  | 0 |  | 80.7 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.5 | 84.5 |  |  |  |  | 109.4 | 198.3 |  |  |  | 6.5 | 234 | 72.2 | 150 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 170.5 | 170.4 | 179.2 | 106.5 | 25.5 | 41.6 | 3.6 | 16.9 | 102.8 |  |  | 51.8 | 0 |  | 10.2 |  |  |  | 83.8 | 144.5 | 144.3 | 144.1 | 232.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 3 | 123.9 | 117.5 | 65.8 | 71 | 30 |  |  |  | 142.2 | 145.1 | 150.9 | [5 empty] | 90.3 |  | 7.9 | 5 | 14.5 | 0 | 43.4 | 0 | 5.6 | 0 | 21 | 10.1 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 13.9 | 9.9 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 15.6 | 45.9 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.5 | 11.6 | 15.5 | 3.3 | 12 | 0 | 84.5 | 105.9 | 9.1 | 6.6 | 0 | 11.2 | 4.5 | 7 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 9.4 | 20.1 | 20 | 8.7 | 33.9 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.1 | 7250.8 | 24.0307 | 7.953 | 11.244 | 11.4 | 25.5166 | 18.9572 | 11.7 | 16.1 | 126.9016
16/05/2026 | 23:30 | 200.4 | 648.3 | 209.7 |  |  | 89.5 | 124.2 |  |  | 0 | 200.7 | 205.4 | 198.1 | 206.3 | 107.3 | 554.8 | 10.2 |  | 0 |  | 80.3 | 7.5 | 5 | 0 | 6.5 | 84.3 |  |  |  |  | 109 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 233.9 | 72.8 | 149.6 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 47.3 | 170.7 | 171 | 179.2 | 106.1 | 17.6 | 41.1 | 3.6 | 17.5 | 84.2 |  |  | 51.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 144.5 | 144.5 | 144.8 | 228.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 3 | 102.1 | 114.5 | 65.4 | 70.9 | 29.7 |  |  |  | 111.5 | 111.9 | 130.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 5 | 14.9 | 0 | 40.8 | 0 | 6.6 | 0 | 20.9 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 14 | 9.9 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 12 | 43.8 | 0 | 3.5 | 13.8 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.6 | 11.3 | 15.4 | 2.3 | 11.5 | 0 | 95.6 | 100.3 | 12 | 8.8 | 0 | 11.2 | 4.6 | 7 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 9 | 20 | 20 | 8.9 | 33.8 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 11.9 | 6989.9 | 24.033 | 7.982 | 11.242 | 11.4 | 25.6073 | 18.9577 | 11.7 | 16 | 126.922
17/05/2026 | 00:00 | 203.6 | 652.2 | 212.1 |  |  | 90.2 | 124.1 |  |  | 0 | 200.4 | 204.6 | 195.1 | 207.1 | 107.2 | 554.8 | 10.2 |  | 0 |  | 81.3 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.6 | 84.5 |  |  |  |  | 109.6 | 210.8 |  |  |  | 6.5 | 234.7 | 72.2 | 143.4 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 171.7 | 172 | 178.9 | 106.8 | 17.7 | 41.6 | 3.6 | 18 | 86.8 |  |  | 52.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 135.2 | 135.1 | 134.5 | 220.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 105.2 | 112.7 | 66 | 70.9 | 30.1 |  |  |  | 96.1 | 94.5 | 116.9 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.9 | 15 | 0 | 42.6 | 0 | 7.3 | 0 | 21 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 14 | 9.9 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 13 | 42.1 | 0 | 3.5 | 13.8 | 2.2 |  | 0 | 19.6 | 5.8 | 12 | 15.5 | 1.4 | 10 | 0 | 93 | 106.9 | 11.9 | 7.8 | 0 | 11.2 | 4.7 | 7 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.6 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 8.9 | 20 | 20 | 8.7 | 33.8 |  | 18 |  |  | 11.2 | 12.3 | 6892.6 | 24.0297 | 7.984 | 11.24 | 11.4 | 25.6727 | 18.9581 | 11.6 | 16.1 | 126.9845
EJEC |  | 4021.4 | 15642.65 | 4379.8 | 0 | 0 | 1427.1 | 3833.6 | 0 | 0 | 1448.65 | 4205.45 | 4064.05 | 4839.15 | 4696.85 | 2472.5 | 13203.05 | 245.5 | 0 | 96.85 | 0 | 1952.9 | 189.85 | 123.05 | 116.55 | 155.75 | 1787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.75 | 3626.25 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 5602.55 | 1796.95 | 2922.55 | 993.05 | 447.45 | 451.2 | 1159.7 | 4101.45 | 4111.05 | 4273 | 2566 | 417 | 1004.6 | 86.4 | 294.4 | 2448.6 | 0 | 0 | 713.7 | 111.65 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 2178.9 | 3395.05 | 3381.15 | 3478.4 | 5521.35 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.15 | 96.65 | 0 | 73.45 | 2162.4 | 2727.75 | 1536.95 | 1546.35 | 722.1 | 0 | 0 | 0 | 2978.4 | 3010.55 | 3343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 188.9 | 104.7 | 370.85 | 8.3 | 1199.7 | 640.5 | 208.85 | 2.1 | 152.7 | 207.45 | 103 | 1561.1 | 794.95 | 36 | 32.15 | 72.65 | 100.5 | 378.2 | 240.5 | 74.2 | 326.6 | 122 | 153.8 | 337.7 | 1095.1 | 128.25 | 83.95 | 204.7 | 48.7 | 0 | 1.55 | 471.55 | 125.45 | 295.05 | 415.5 | 322.45 | 662.8 | 274.7 | 1316.1 | 1699.3 | 166.25 | 124.15 | 384.7 | 282.35 | 110.2 | 171.4 | 278.05 | 301.9 | 290.25 | 219.3 | 2029.9 | 121.45 | 1093.7 | 14.4 | 1377.7 | 159.65 | 824 | 100.8 | 9.75 | 57.6 | 27.95 | 116.85 | 238.15 | 481.25 | 480.3 | 223.85 | 688.05 | 0 | 443.55 | 0 | 0 | 280.8 | 306 | 172650.45 | 578.811 | 166.1107 | 266.744 | 276.65 | 611.0526 | 454.8849 | 268.6 | 385.85 | 3008.7032

## REACTIVA
sábado, 16 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
16/05/2026 | 00:30 | 31.6 | 3.6 | 12.7 |  |  | -6.5 | -1.7 |  |  | -49.1 | -31.4 | 22.4 | 12.9 | 11.9 | -0.2 | 70.9 | 0.1 |  | 0 |  | -10.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.4 | -0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 1.7 |  |  |  | -1.5 | 2.5 | 8.4 | 21.3 | 5.7 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 41.4 | -5.4 | -40.6 | 7 | 1.2 | -2.8 | 1 | 0 | 4.4 |  |  | 0.7 | 0 |  | 3.8 |  |  |  | -10 | -42.4 | -43.4 | -31.8 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 25 | 24.4 | 5.4 | 9.2 | 2 |  |  |  | 2.7 | 5.2 | -28.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 1.2 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -6.7 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.7 | -8.6 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0 |  | 3.7 |  |  | 4.3 | 9.58 | 40.68 | 2.7414 | -0.161 | 1.842 | 1.5 | 1.3366 | 0.38741 | -1.3 | 1.9 | 8.2464
16/05/2026 | 01:00 | 33 | 9.8 | 14 |  |  | -6.1 | 4.9 |  |  | -45.1 | -30.3 | 17.2 | 17.1 | 12.6 | 0.9 | 76.8 | 0 |  | 0 |  | -9.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | -3.3 | -1.7 |  |  |  |  | 3.9 | 13.6 |  |  |  | -1.5 | 3.7 | 9.1 | 21.2 | 6 | -0.4 | 2.6 | -0.2 | 43 | -3.7 | -39.3 | 5.6 | -0.7 | -2.5 | 1 | 0 | 2.1 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -7.6 | -42 | -43 | -31.4 | 2.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 19.5 | 25.3 | 6 | 9.3 | 1.9 |  |  |  | 3.4 | 6.4 | -27.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 1.1 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6 | -6.8 |  |  | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -3.2 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0 |  | 3.8 |  |  | 4.3 | 9.52 | 79.82 | 2.8768 | -0.414 | 1.666 | 1.5 | 1.3561 | 0.37864 | -1.2 | 2 | 8.1636
16/05/2026 | 01:30 | 11.3 | -13.2 | 9.7 |  |  | -7.2 | -9.1 |  |  | -52.7 | -39.4 | 5.2 | 8.2 | 12.8 | 1.1 | 64.2 | -0.1 |  | 0 |  | -11 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.3 | -2.7 |  |  |  |  | 2.7 | -6.3 |  |  |  | -1.7 | 1.3 | 8.6 | 21.8 | 6.1 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 38.9 | -7.7 | -42.5 | 4 | 0 | -3.5 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -11.9 | -37.9 | -38.9 | -27.5 | 10.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 12.1 | 24.7 | 6.1 | 9.2 | 1.9 |  |  |  | 1.1 | 3.9 | -35 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 1.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | -1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.2 | -10.7 |  |  | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | -5.3 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0 |  | 2.7 |  |  | 4.1 | 9.48 | -90.32 | 2.6577 | -0.237 | 2.053 | 1.5 | 1.3653 | 0.36729 | -1.2 | 2 | 8.5063
16/05/2026 | 02:00 | -11.1 | 8.8 | 13.3 |  |  | 0 | -2.2 |  |  | -42.7 | -29 | 8.4 | 18.6 | 14.4 | 2.2 | 70.9 | 0 |  | 0 |  | -11.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | -3.1 | -3.2 |  |  |  |  | -1.8 | -11.9 |  |  |  | -0.8 | 3.7 | 8.2 | 10.1 | 6.1 | -0.1 | 2.6 | 0.3 | 40.2 | -6.5 | -41.6 | 5.2 | 0 | -0.9 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -9 | -36.2 | -37.2 | -25.9 | 11.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 12.4 | 25.1 | 6.1 | 9.2 | 2 |  |  |  | 6.7 | 9.6 | -26.5 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -5.7 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | -6.3 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0 |  | 3.3 |  |  | 4.1 | 9.97 | 0.57 | 2.696 | 0.065 | 2.266 | 1.5 | 1.369 | 0.37452 | -1.3 | 2 | 8.9705
16/05/2026 | 02:30 | -16.5 | 10.2 | 14 |  |  | 0 | 5.7 |  |  | -45.8 | -34.9 | 6 | 18.4 | 14.9 | 2.5 | 73.3 | 0 |  | 0 |  | -11.5 | 0.1 | 1.1 | 0 | -3.1 | -2.4 |  |  |  |  | -2.5 | -12.1 |  |  |  | -0.8 | 3.6 | 8.2 | 9.9 | 5.7 | -0.2 | 2.6 | -0.2 | 42 | -4.8 | -39.8 | 5.2 | 0 | -0.7 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -8.4 | -34.7 | -35.7 | -24.8 | 12.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 12.3 | 12.9 | -0.2 | 5.9 | 1.9 |  |  |  | 8 | 11 | -24.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 1.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.8 | -5 |  |  | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | -6.6 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0.3 |  | 3.5 |  |  | 3.8 | 9.85 | -6.15 | 2.6813 | 0.009 | 2.351 | 1.5 | 1.3742 | 0.36283 | -1.4 | 2 | 8.8784
16/05/2026 | 03:00 | -16.7 | -3.5 | 11.8 |  |  | 0 | 1.9 |  |  | -49.7 | -35.6 | 6.4 | 17.5 | 12.5 | 0.5 | 70.7 | -0.1 |  | 0 |  | -6.6 | 0.5 | 1.5 | 0 | -3.1 | 8.9 |  |  |  |  | -3.1 | -12.8 |  |  |  | -0.9 | 1 | 8 | 10.1 | 5.5 | -0.5 | 2.6 | -0.3 | 38.7 | -7.9 | -42.9 | 6 | 0 | -1.8 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -10 | -38.3 | -39.2 | -28.2 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 12.6 | 13.3 | -0.6 | 6.1 | 2.1 |  |  |  | 5.8 | 8.2 | -28.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 1.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0 | -1.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.1 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -7.3 |  |  | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.4 |  | 3.4 |  |  | 3.7 | 9.75 | -66.15 | 2.5972 | -0.128 | 2.101 | 1.5 | 0.49528 | 0.37198 | -1.6 | 2.1 | 7.4375
16/05/2026 | 03:30 | -16.4 | 10.9 | 14.2 |  |  | 0 | 6.1 |  |  | -47.2 | -34.2 | 9.6 | 19.6 | 13.3 | 0.7 | 75.7 | 0 |  | 0 |  | -5.6 | 0.5 | 1 | 0 | -3.1 | 9.4 |  |  |  |  | -2.7 | -13.4 |  |  |  | -0.9 | 1.2 | 7.9 | 10.5 | 6.2 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 38.5 | -8.1 | -43.1 | 4.2 | 0 | -1.7 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -37.4 | -38.4 | -27.3 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 12.4 | 13.7 | -0.2 | 6 | 1.9 |  |  |  | 5.2 | 7.5 | -30.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.3 | -5.3 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.6 | -1.8 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0.5 |  | 3.7 |  |  | 3.8 | 9.68 | -14.52 | 2.5247 | -0.125 | 1.936 | 1.5 | 0.35817 | 0.37595 | -1.6 | 2 | 6.9699
16/05/2026 | 04:00 | -14.9 | 2.2 | 12 |  |  | 0 | 6.5 |  |  | -53.2 | -40 | 5 | 14.3 | 11.2 | -0.4 | 68.8 | 0 |  | 0 |  | -5.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | -3.1 | 7.4 |  |  |  |  | -2.1 | -13.2 |  |  |  | -0.9 | 1.9 | 7.8 | 10.6 | 6.4 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 36.3 | -10.2 | -45.5 | 4 | 0 | -1.5 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -41.1 | -42.1 | -30.8 | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 12.3 | 14.2 | 0.3 | 6.2 | 2.1 |  |  |  | 3.4 | 5.7 | -32.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 1.2 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.7 | -10.1 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.2 |  | 3.2 |  |  | 4.4 | 9.75 | -89.15 | 2.5459 | -0.224 | 1.641 | 1.5 | 0.35354 | 0.39305 | -1.4 | 1.1 | 5.9094
16/05/2026 | 04:30 | 10 | -7.8 | 10.3 |  |  | 0 | -8.7 |  |  | -54.4 | -43.5 | 2.7 | 13.9 | 11 | -0.3 | 64 | 0 |  | 0 |  | -6.1 | 0.7 | 1.3 | 0 | -3 | 8.1 |  |  |  |  | -0.2 | -13.4 |  |  |  | -1 | -1.1 | 7.8 | 10.4 | 6.2 | -0.5 | 2.6 | -0.2 | 34.4 | -12.1 | -47 | 2.1 | 0 | -2.2 | 1 | 0 | -2.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -40 | -41 | -29.9 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 12.6 | 10.6 | 0 | 6 | 2.1 |  |  |  | 1.9 | 4.5 | -34.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.5 | -8.3 |  |  | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | -4.8 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 8.4 |  | 3.6 |  |  | 4.2 | 10.01 | -113.59 | 2.4392 | -0.232 | 1.841 | 1.5 | 0.35083 | 0.38887 | -1.7 | 0.3 | 4.8879
16/05/2026 | 05:00 | 8.9 | -4.4 | 11.3 |  |  | -8 | -5.2 |  |  | -54.4 | -42.5 | 3.4 | 13.4 | 11.4 | -0.9 | 69.9 | -0.1 |  | 0 |  | -6.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | -3 | 7.8 |  |  |  |  | -0.3 | -13.5 |  |  |  | -0.9 | -0.9 | 7.6 | 9.3 | 5 | -1.6 | 2.6 | -0.4 | 35.1 | -11.4 | -45.8 | 3.2 | 0 | -1.9 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.1 | -38.3 | -39.3 | -28.9 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 13 | 9.2 | -0.8 | 6.1 | 2 |  |  |  | 2.6 | 5.1 | -32.3 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 1.3 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.01 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | -7 | -7.4 |  |  | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10.8 | -2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.1 |  | 4 |  |  | 4.2 | 9.69 | -89.22 | 2.4282 | -0.101 | 1.932 | 1.5 | 0.34419 | 0.3857 | -1.7 | 0.3 | 5.0891
16/05/2026 | 05:30 | 10.1 | -0.3 | 11.8 |  |  | -6.6 | 0.8 |  |  | -53.5 | -39.8 | 7.9 | 14.7 | 11.1 | -0.6 | 66.4 | 0 |  | 0 |  | -4.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | -3 | 8.6 |  |  |  |  | 1 | -14 |  |  |  | -1 | -2.6 | 7.3 | 10.2 | 6.2 | -1.6 | 2.6 | 0.1 | 35.4 | -11.2 | -41.9 | 3.6 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.3 | -40.8 | -41.9 | -30.5 | 7.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 12.2 | 10.6 | 0 | 6.3 | 1.9 |  |  |  | 3.9 | 6.9 | -31 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | -0.1 | 1.2 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.16 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 1.8 | 6 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 4.9 | 3.7 | 0.4 | -6.8 | -7.9 |  |  | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.3 |  | 2.9 |  |  | 4.3 | 10.02 | -57.34 | 2.3832 | -0.18 | 1.659 | 1.5 | 0.34324 | 0.35712 | -0.4 | 0.2 | 5.8626
16/05/2026 | 06:00 | 8.2 | -1.6 | 12.2 |  |  | -5.3 | 2.8 |  |  | -53.1 | -38.8 | 8.1 | 14.9 | 12.9 | 0.8 | 67.7 | 0.1 |  | 0 |  | -4.2 | 0.9 | 1.8 | 0 | -3 | 7.5 |  |  |  |  | -0.3 | -13.5 |  |  |  | -1 | -2.5 | 7.2 | 19.1 | 6.1 | -1.4 | 2.6 | -0.4 | 36.2 | -10.3 | -40.1 | 3.1 | 0 | -4.7 | 1 | 0 | -1.9 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.5 | -37.3 | -38.4 | -27 | 12.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 12.6 | 10.6 | -0.1 | 6.1 | 2 |  |  |  | 5.3 | 7.3 | -30.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | -0.2 | -0.07 |  | 0.2 | 0.7 | 0 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 1.9 | 6.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | -6.9 | -7.8 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.5 | 0.4 | 0 | -0.2 | -9.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.6 |  | 2.6 |  |  | 4.3 | 9.64 | -20.53 | 2.3736 | -0.24 | 1.508 | 1.5 | 0.34318 | 0.35364 | -0.5 | 0.1 | 5.4384
16/05/2026 | 06:30 | 10.4 | -9.3 | 10.8 |  |  | -7.9 | -3.1 |  |  | -45.1 | -31.5 | 16.2 | 25.8 | 7.7 | -2.1 | 62.8 | 0 |  | 4 |  | -2.8 | 0.6 | 1.3 | 0 | -3.1 | 6.6 |  |  |  |  | 0.5 | -7.5 |  |  |  | -1.1 | -5.1 | 6.8 | 17.3 | 5.7 | -1.3 | 2.6 | 0.1 | 34.8 | -11.6 | -42.1 | 3.4 | 0 | -4.4 | 1 | 0 | -2 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.7 | -47.4 | -48.5 | -36.8 | -2.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 12.3 | 10.4 | -0.4 | 6.1 | 2 |  |  |  | 3.6 | 5.4 | -29.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 1.1 |  | -5.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 0 | -0.04 |  | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 6.1 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | -6.2 | -7.3 |  |  | 0.51663 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | -12.1 | 0 | 3.3 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.4 |  | 2.2 |  |  | 4.6 | 9.98 | -59.8434 | 2.2353 | -0.389 | 1.389 | 1.5 | 0.34094 | 0.35384 | -0.3 | 0.2 | 5.3301
16/05/2026 | 07:00 | 13 | -37.4 | 5.3 |  |  | -7.3 | -15.3 |  |  | -46.4 | -28.9 | 17.3 | 27.3 | -5.1 | -7.8 | 22.5 | 0.1 |  | 2 |  | -2.5 | 2.1 | 0.8 | 0 | -3.1 | 6.8 |  |  |  |  | 1.4 | -3.4 |  |  |  | -1 | -6.7 | 6.2 | 18.7 | 3.1 | -1.4 | 2.6 | -0.1 | 22.7 | -23.8 | -52.3 | 2 | 0 | -5.2 | 1 | 0 | -0.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.6 | -51.1 | -52 | -41.8 | -9.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 12 | 10.7 | -0.2 | 6 | 1.9 |  |  |  | -3.8 | -1.4 | -37.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 1.1 |  | -5.6 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 1.5 | 0.58 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.3 | 0 | -1.4 | 2.3 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 0.1 | -9.3 | -10.3 |  |  | 0.28048 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.3 | 1.7 | -0.2 | -16.5 | 0 | -4.3 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 9.3 |  | 1.5 |  |  | 4.5 | 10.35 | -263.2895 | 2.0626 | -0.131 | 1.505 | 1.5 | 0.33145 | 0.33278 | 0 | 0.2 | 5.8008
16/05/2026 | 07:30 | 11.7 | -28.7 | 4.4 |  |  | -5.6 | -8.2 |  |  | -38.3 | -27 | 19.2 | 38.2 | -0.3 | -4.8 | 55.3 | 0 |  | 1.8 |  | -1.4 | 2.1 | -0.1 | 0 | -3.1 | 7.5 |  |  |  |  | 1.9 | 2 |  |  |  | -0.6 | -3.3 | 8 | 18.9 | 3.3 | -1.7 | 2.6 | -0.1 | 32.5 | -14.2 | -43.3 | 2.2 | 0 | -4.9 | 1 | 0.2 | -3.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3 | -48 | -48.9 | -38 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 12.6 | 10.6 | -0.4 | 7.9 | 1.9 |  |  |  | 3.1 | 5.5 | -27.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | 0.3 | 1.1 |  | -5.6 | 3.7 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.6 | 1.65 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0.7 | -8.7 | -9.4 |  |  | 1.0443 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -17.3 | 0 | -2.8 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 9.3 |  | 3.2 |  |  | 4.4 | 10.44 | -93.2657 | 2.5255 | 0.174 | 2.19 | 1.7 | 0.32926 | 0.32628 | 0.3 | 0.3 | 7.845
16/05/2026 | 08:00 | 13.9 | -44.6 | 2 |  |  | -3.9 | -0.6 |  |  | -38.2 | -23 | 23.8 | 37.6 | -0.7 | -4.6 | 15.9 | 0.1 |  | 3.1 |  | -1 | 2.3 | -0.1 | 0 | -3.1 | 8.2 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 |  |  |  | -1.3 | -3.3 | 7.9 | 21.5 | 3.8 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 32.7 | -14 | -43.5 | 2.3 | 0 | -3.1 | 1 | 0.2 | -2.3 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -49.2 | -50.2 | -38.5 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 19.5 | 16.4 | 2.5 | 10.4 | 1.8 |  |  |  | 6.7 | 9.8 | -21.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | 0.3 | 1 |  | -5.6 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 16.8 | 5.86 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | -2 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 3.7 | 1.8 | -10.5 | -11.8 |  |  | 1.1473 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 | -0.1 | -2.1 | -0.2 | -19.5 | 0 | -3.7 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 2 | 1.7 | 2 | 10.6 |  | 3.3 |  |  | 3.8 | 9.98 | -79.3127 | 2.4901 | 0.437 | 2.247 | 1.6 | 0.33458 | 0.30852 | 0.5 | 0.2 | 8.1172
16/05/2026 | 08:30 | 19.8 | -18.6 | 5.6 |  |  | -2 | 13.5 |  |  | -35.6 | -17.5 | 29.9 | 39.9 | -14.3 | -14.5 | 57.5 | 0.1 |  | 3.6 |  | 0.5 | 2.9 | 0 | 0 | -3.1 | 11.6 |  |  |  |  | 4.7 | 7.9 |  |  |  | -0.9 | 1.3 | 8.9 | 20 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 34.5 | -12.3 | -41.3 | 4.9 | 1.5 | -2.2 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 26.2 | 24.6 | 4.6 | 10.6 | 2 |  |  |  | 15 | 17.8 | -8.8 | [5 empty] | 0 |  | -2 | 0.5 | 1.1 |  | -5.5 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 17.5 | 6.24 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -2.3 | 0.7 | -1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 3.7 | 2.1 | -8.8 | -9.8 |  |  | 1.2418 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | -0.3 | -2.2 | -0.2 | -19.3 | 0 | 3.4 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 10.6 |  | 3.9 |  |  | 3.5 | 9.84 | 246.2218 | 2.8275 | 0.528 | 2.409 | 1.6 | 0.3286 | 0.35658 | 1 | 0.3 | 9.3497
16/05/2026 | 09:00 | 19.6 | -7.7 | 6.8 |  |  | -2.9 | 4.1 |  |  | -38.7 | -24.4 | 22.5 | 33.3 | -11.4 | -13.2 | 59.4 | 0 |  | 3 |  | -0.7 | 1.6 | -0.2 | 0 | -3.1 | 13.7 |  |  |  |  | 5.4 | 7.4 |  |  |  | -0.9 | 1.2 | 9.6 | 20.5 | 3 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 39.3 | -7.5 | -38 | 5.5 | -1 | -2.3 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 1.8 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 33.8 | 24.9 | 6.7 | 10.6 | 4.1 |  |  |  | 19 | 20.6 | -5.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.1 | 0.3 | 1.2 |  | -5.4 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 18.6 | 6.56 |  | 0 | 0.7 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -1.7 | 1.1 | -2.8 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 3.7 | 2.1 | -5.8 | -6.2 |  |  | 1.2176 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -0.6 | -2.3 | -0.2 | -18.2 | 0 | 3.4 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 10.6 |  | 3.7 |  |  | 3.4 | 10.22 | 276.1976 | 2.8768 | -1.268 | 2.421 | 1.5 | 0.31496 | 2.4145 | 0.6 | 4.1 | 12.9593
16/05/2026 | 09:30 | 21.8 | 119.9 | 16.3 |  |  | -0.4 | 1.6 |  |  | -10.9 | -28 | 20.6 | 23.5 | -12.5 | -16.6 | 31.5 | 0.1 |  | 3.1 |  | 4.9 | 1.6 | -0.2 | 0 | -3.1 | 17.6 |  |  |  |  | 7.6 | 9.7 |  |  |  | -0.8 | 3.1 | 9.7 | 20.1 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 37 | -15.5 | -35.2 | 6.8 | 0.4 | -2.2 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 33 | 24.4 | 6.6 | 10.6 | 6.2 |  |  |  | 21.5 | 23.9 | -1.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | 0.3 | 1.1 |  | -5.4 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 18.8 | 6.67 |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -1.8 | 0.7 | -2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.7 | 2.1 | -8.3 | -9 |  |  | 1.3163 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | -17.8 | 0 | 7.4 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 10.6 |  | 3.2 |  |  | 3.8 | 9.78 | 436.9663 | 2.9781 | 0.17 | 2.529 | 1.5 | 0.30167 | 2.734 | 1 | 4 | 15.2128
16/05/2026 | 10:00 | 19.6 | 115.1 | 25.4 |  |  | 0.3 | 1 |  |  | 13.4 | -30.9 | 19 | 29.1 | -11.3 | -14.6 | 31.9 | 0 |  | 3.1 |  | -0.4 | 2.1 | -0.2 | 0 | -3.1 | 6 |  |  |  |  | 8.3 | 11.7 |  |  |  | -0.6 | 3.1 | 9.8 | 20.3 | 3 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 38.8 | -13.7 | -33.1 | 6.1 | -1.8 | -5 | 1 | 0.2 | -2.3 |  |  | 0.4 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 33.7 | 24.9 | 7.4 | 10.6 | 6 |  |  |  | 21.5 | 24.5 | -0.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.3 | 0.4 | 1.1 |  | -5.3 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 19.4 | 6.9 |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -1.8 | 0.5 | -2.7 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 3.7 | 2.1 | -8.4 | -8.6 |  |  | 1.3672 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1.1 | -2.2 | -0.2 | -17.6 | 0 | 15.7 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 12 |  | 3.6 |  |  | 4.3 | 9.57 | 486.2372 | 2.9042 | 0.917 | 2.699 | 1.5 | 0.2928 | 2.7337 | 1.4 | 4 | 16.4467
16/05/2026 | 10:30 | 20.4 | 109.3 | 25.6 |  |  | 1.9 | 15.6 |  |  | 6.8 | -36.6 | 13.1 | 18 | -13 | -16.7 | 30.6 | 0 |  | 2.6 |  | 0.4 | 0 | -0.1 | 0 | -3.1 | 6.1 |  |  |  |  | 9.9 | 10.8 |  |  |  | -0.6 | 4.4 | 10 | 19.8 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | -0.5 | 18.3 | -25.1 | 67.2 | 8.8 | -1.1 | -4.1 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 33.7 | 24.2 | 6.2 | 10.6 | 6.2 |  |  |  | 24.8 | 27 | -0.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 1.2 |  | -5.4 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 19.3 | 6.95 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -1.8 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 3.7 | 2 | -9.2 | -10 |  |  | 1.4022 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | -19 | 0 | 14.8 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 12.1 |  | 3.8 |  |  | 4.3 | 8.82 | 534.7722 | 2.9474 | 0.807 | 2.979 | 1.5 | 1.6666 | 2.7237 | 1.5 | 5.1 | 19.2236
16/05/2026 | 11:00 | 30.7 | 110 | 25 |  |  | 2.4 | 9.2 |  |  | 0 | -29.7 | 20.3 | 21.4 | 8.1 | -11.4 | 26.9 | 0.2 |  | 3 |  | 0.8 | 1 | -0.3 | 0 | -3.2 | 6.9 |  |  |  |  | 8.8 | 12.7 |  |  |  | -0.9 | 4.5 | 9.3 | 20.6 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 17.3 | -26 | 61.2 | 6.9 | -1.5 | -4 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 48.8 | 25 | 6.8 | 10.7 | 6.1 |  |  |  | 24.6 | 27.2 | -0.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 1.2 |  | -5.4 | 6.8 |  |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 19.8 | 6.91 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | -1.8 | 0.7 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 2 | -8.9 | -9.8 |  |  | 1.3672 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -1.5 | -2.2 | -0.2 | -18.9 | 0 | 14.1 | 2 | 0 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 12.1 |  | 3.2 |  |  | 4.4 | 9.39 | 583.3672 | 2.7981 | -0.626 | 2.168 | 1.6 | 2.2887 | 2.7305 | 0.5 | 5 | 16.4593
16/05/2026 | 11:30 | 29.5 | 113.8 | 25.2 |  |  | 0.2 | 18.3 |  |  | 0 | -29 | 20.5 | 26.3 | 7.9 | -11.2 | 32.1 | -0.1 |  | 3.1 |  | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | -3.2 | 7.8 |  |  |  |  | -0.2 | 13.1 |  |  |  | -0.9 | 4.8 | 8.9 | 20.5 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 20 | -23.5 | 63.4 | 7.1 | -2.5 | -3.5 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 48.8 | 24.7 | 6.8 | 10.6 | 5.9 |  |  |  | 27.6 | 30.7 | 4.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 1.2 |  | -5.5 | 7.3 |  |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 19.7 | 7.05 |  | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.7 | 0.5 | -1.5 | 1.2 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -8.4 | -9.2 |  |  | 1.4543 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | -18.5 | 0 | 15.4 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 11.8 |  | 3.5 |  |  | 4.3 | 9.83 | 617.6342 | 2.729 | -1.122 | 1.749 | 1.5 | 2.2867 | 2.741 | 0.6 | 4.9 | 15.3837
16/05/2026 | 12:00 | 24.3 | 106.1 | 24.8 |  |  | 0.5 | 22.6 |  |  | 0 | -29.9 | 20.7 | 22.8 | 8.8 | -10.6 | 30 | 0.1 |  | 3.1 |  | -0.6 | 0.7 | -0.2 | 0 | -3.2 | 6.6 |  |  |  |  | -0.6 | 12.8 |  |  |  | -1 | 3 | 8.5 | 20.7 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | -0.2 | 18.9 | -24.4 | 63 | 7 | -2.4 | -3.5 | 1 | 0.3 | 1.2 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 48.7 | 24.1 | 6.3 | 12.4 | 5.9 |  |  |  | 27.2 | 29.6 | 3.5 | [5 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.1 | 1.2 |  | -5.4 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 19.8 | 7.04 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -1.7 | -0.6 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -9.2 | -10.3 |  |  | 1.4504 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | -19.1 | 0 | 13.8 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 12.1 |  | 3.9 |  |  | 3.9 | 9.87 | 584.8604 | 2.527 | -0.807 | 1.486 | 1.6 | 2.283 | 2.7344 | 0.9 | 5.2 | 15.9234
16/05/2026 | 12:30 | 23.7 | 84.2 | 21.6 |  |  | -2 | -1.3 |  |  | 0 | -40.3 | 9 | 15.1 | 5.5 | -9.1 | 16.1 | -0.1 |  | 2.6 |  | -1.3 | 0.4 | 0 | 0 | -3.4 | 4.9 |  |  |  |  | -2.7 | 8 |  |  |  | -1.1 | 0.8 | 7.6 | 20.7 | 2.6 | -0.2 | 2.6 | -0.5 | 9.5 | -33.6 | 53.2 | 5.1 | -2.1 | -5 | 1 | 0.2 | -0.1 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 48.3 | 24.4 | 6.7 | 10.5 | 6.1 |  |  |  | 19.9 | 22.4 | -7.4 | [5 empty] | 0 |  | -3 | 0.1 | 1.2 |  | -4.9 | 5.7 |  |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 20 | 6.88 |  | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -2.7 | -2.5 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -13.3 | -14.7 |  |  | 1.4241 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.3 | 11.7 |  | 3.7 |  |  | 4 | 9.65 | 393.1541 | 2.3943 | -0.882 | 2.083 | 1.6 | 2.2803 | 2.7366 | 0.6 | 5 | 15.8122
16/05/2026 | 13:00 | -1.6 | 101.3 | 24 |  |  | -0.2 | 2.4 |  |  | 0 | -31 | 19.1 | 10.3 | 5.4 | -9 | 14.7 | 0.4 |  | 2.4 |  | -2.7 | 0.1 | -0.1 | 0 | -3.4 | 4.7 |  |  |  |  | -6 | 10.7 |  |  |  | -1.2 | 0.2 | 7.9 | 21.9 | 3.5 | -0.3 | 2.6 | 0.5 | 6.1 | -36.8 | 49.1 | 4.4 | 0.9 | -4.3 | 1 | 0.2 | 0.9 |  |  | -2.5 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 46.3 | 24.9 | 6.6 | 10.4 | 5.8 |  |  |  | 14.9 | 18.4 | -15.1 | [5 empty] | 0 |  | -3 | 0 | 0.9 |  | -4.4 | 3.7 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 19.9 | 6.99 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -4.1 | -3.5 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 5.7 | 2.1 | -10.6 | -11.5 |  |  | 1.402 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.5 | -2.5 | -0.2 | -20.7 | 0 | 3.1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | 2 | 1.6 | 2.2 | 11.4 |  | 3 |  |  | 3.9 | 9.74 | 358.932 | 2.4468 | -0.698 | 2.536 | 1.5 | 2.2788 | 2.7269 | 0.4 | 4.9 | 16.0905
16/05/2026 | 13:30 | 2.6 | 97.3 | 23.1 |  |  | -1.9 | 10.6 |  |  | 0 | -38.9 | 12 | 10 | 3.5 | -10.2 | 20 | 0.2 |  | 2.4 |  | -2.3 | 1.1 | -0.1 | 0 | -3.4 | 5.3 |  |  |  |  | -6 | -1.9 |  |  |  | -1.4 | -1 | 7.9 | 21.1 | 3.1 | -0.6 | 2.6 | 0.3 | 8.1 | -23.1 | 19.1 | 4.9 | -0.2 | -5.4 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | -2.5 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 47.5 | 24.7 | 6.9 | 10.5 | 5.9 |  |  |  | 11.3 | 15.4 | -17 | [5 empty] | 0 |  | -3.2 | -0.1 | 1.2 |  | -3.8 | 2.5 |  |  | 0 | -0.1 | -0.5 | 20 | 7.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -3.7 | -2.2 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 12.7 | 2.2 | -10.8 | -11.5 |  |  | 1.3899 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.3 | -2.5 | -0.2 | -20.1 | 0 | 2.8 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -1 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 11.4 |  | 1.5 |  |  | 3.5 | 9.4 | 314.9899 | 2.5101 | -0.735 | 2.454 | 1.6 | 2.281 | 2.7171 | 0.2 | 5 | 16.0272
16/05/2026 | 14:00 | -1.1 | 95.6 | 23.1 |  |  | -2.6 | -1.7 |  |  | 0 | -37.7 | 11.8 | 13 | 8.9 | -6.6 | 21.6 | 0.1 |  | 2.3 |  | -4 | 2.3 | 0 | 0 | -3.4 | 5.2 |  |  |  |  | -7.3 | 4.2 |  |  |  | -1.3 | 1.7 | 8.2 | 20.9 | 3.1 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 17 | -14.2 | -51.1 | 4.9 | -1.5 | -5.5 | 1 | 0.2 | -1.3 |  |  | -1.8 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 47.9 | 15.6 | 7.2 | 10.5 | 5.9 |  |  |  | 12.4 | 14.9 | -14.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.7 | 1.1 |  | -3.4 | 3.7 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 20.3 | 7.13 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -3.4 | -1.4 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 2.2 | -11.3 | -11.9 |  |  | 1.2958 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -1 | -2.6 | -0.2 | -18.9 | 0 | 12.8 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 11.4 |  | 2.8 |  |  | 4.2 | 9.67 | 277.8958 | 2.6245 | -0.381 | 2.557 | 1.6 | 2.2886 | 2.7174 | 0.2 | 5 | 16.6066
16/05/2026 | 14:30 | 1.5 | 106.2 | 24.3 |  |  | -0.6 | 16.2 |  |  | 0 | -30.7 | 18.8 | 15.9 | 11 | -5.3 | 23.1 | 0.2 |  | 0 |  | -2.7 | 1.6 | -0.1 | 0 | -3.3 | 4.8 |  |  |  |  | -5.7 | 6.6 |  |  |  | -1.2 | 3.6 | 8.5 | 21 | 3.4 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 21.8 | -9.5 | -47.3 | 6.9 | 0.1 | -4.3 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 24.5 | 15.7 | 7.3 | 5 | 5.9 |  |  |  | 17.4 | 20.3 | -7 | [5 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.6 | 1.1 |  | -3 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 19.7 | 6.88 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -3.4 | -1.5 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.2 | -11.2 | -10.6 |  |  | 1.3526 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.8 | -2.7 | -0.2 | -13 | 0 | 13.9 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 2 | 1.6 | 2.2 | 11.7 |  | 2.1 |  |  | 4.2 | 9.49 | 356.8226 | 2.7039 | -0.104 | 2.63 | 1.6 | 2.2863 | 2.7194 | 0.2 | 5 | 17.0356
16/05/2026 | 15:00 | -1.2 | 61.9 | 20 |  |  | -2.5 | 8.6 |  |  | 0 | -32.6 | 17.8 | 15.4 | 9.4 | -6.3 | 40.2 | 0.1 |  | 0 |  | -1.4 | 1 | -0.2 | 0 | -3.3 | 4.8 |  |  |  |  | -3.4 | 0.4 |  |  |  | -1.1 | 4.7 | 8.8 | 20.3 | 2.7 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 20 | -11.2 | -48.5 | 7.5 | -0.2 | -4.7 | 1 | 0.3 | -1.5 |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 26 | 15.9 | 6.7 | 5.3 | 5.9 |  |  |  | 16.1 | 18.9 | -8.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.5 | 1.1 |  | -2.6 | 4.1 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 19.2 | 6.68 |  | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -3.3 | -1 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 2.1 | -7.3 | -8.5 |  |  | 1.4753 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -0.5 | -2.7 | -0.2 | -8.4 | 0 | 16.4 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 2 | 1.5 | 2.2 | 11.4 |  | 0.4 |  |  | 4.1 | 9.4 | 307.4553 | 2.6774 | -0.14 | 2.558 | 1.6 | 2.2855 | 2.715 | 0 | 4.8 | 16.4958
16/05/2026 | 15:30 | 5.9 | 60.7 | 19.2 |  |  | -1.4 | 1.2 |  |  | 0 | -35.6 | 13.4 | 17.6 | 7.3 | -7.6 | 36.3 | 0.1 |  | 0 |  | -0.2 | 1 | -0.1 | 0 | -3.3 | 5.5 |  |  |  |  | 4.7 | 6.5 |  |  |  | -1.1 | 4.8 | 8.5 | 21.6 | 3.6 | -0.4 | 2.6 | 0.1 | 15.9 | -15.3 | -43 | 4.6 | -0.8 | -6.5 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 25.1 | 17.1 | 7 | 5.2 | 6 |  |  |  | 12.9 | 15.9 | -13.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.5 | 1.1 |  | -2.7 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 17.8 | 6.21 |  | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | -3.6 | -1.1 | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | -7.7 | -9.5 |  |  | 1.4311 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.2 | -2.1 | -0.2 | -6.8 | 0 | 15.4 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 11 |  | 1.8 |  |  | 4.2 | 9.19 | 289.3311 | 2.5135 | -0.258 | 2.356 | 1.6 | 2.2933 | 2.71 | -0.1 | 4.9 | 16.0147
16/05/2026 | 16:00 | 6.6 | 53.6 | 18.8 |  |  | -2.8 | 9.8 |  |  | 0 | -36.5 | 12.6 | 20.5 | 9.5 | -6.7 | 39.9 | -0.1 |  | 0 |  | -2.7 | 0.9 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.2 |  |  |  |  | 3.1 | 13.4 |  |  |  | -1.2 | 4.5 | 8.4 | 20.6 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | -0.4 | 18.6 | -12.4 | -40.1 | 5.3 | -2.7 | -6.4 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 26.5 | 16.7 | 7.1 | 5.2 | 6 |  |  |  | 14 | 16.9 | -11 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.5 | 1.1 |  | -2.8 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 12.8 | 4.59 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -3.1 | -0.7 | -1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -3.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -7.5 | -8.5 |  |  | 1.7594 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.2 | -3 | 0 | 13.8 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 11 |  | 1.8 |  |  | 4.1 | 9.76 | 311.7094 | 2.4924 | -0.322 | 2.737 | 1.6 | 2.2911 | 2.7181 | 0 | 3 | 14.5166
16/05/2026 | 16:30 | 4.7 | 52.4 | 18.6 |  |  | -3.8 | 11 |  |  | 0 | -35.1 | 14.5 | 16.9 | 13.8 | -3.4 | 48 | 0 |  | 0 |  | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | -3.3 | 6.2 |  |  |  |  | 3.6 | 8.7 |  |  |  | -1.3 | -2.2 | 7.9 | 20.4 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 22.1 | -9.2 | -36.7 | 6.5 | -0.6 | -6 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 26.7 | 16.1 | 6.6 | 5.3 | 6.1 |  |  |  | 15.2 | 17.7 | -10.9 | [5 empty] | 0 |  | -3 | 0.4 | 1.1 |  | -3.5 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 3.2 | 0.9 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.3 | -2.2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | -3.3 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | -10 | -11.7 |  |  | 0.97602 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 2.3 | 0 | 19.6 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 9.9 |  | 1.3 |  |  | 4.3 | 9.75 | 327.826 | 2.3965 | -0.507 | 2.354 | 1.6 | 2.2848 | 2.7084 | -0.3 | 3.1 | 13.6366
16/05/2026 | 17:00 | 7.8 | 79.2 | 22.1 |  |  | -5.6 | 5.3 |  |  | 0 | -36.4 | 13.7 | 15.1 | 12.3 | -5.1 | 71.9 | -0.1 |  | 0 |  | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0 | -3.3 | 7.6 |  |  |  |  | 7.1 | 8.4 |  |  |  | -1.4 | -3.5 | 7.8 | 19.5 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | -0.6 | 19.1 | -12 | -39.8 | 6.7 | -1.7 | -5.8 | 1 | 0.2 | 3.3 |  |  | 2.2 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 26.5 | 15.9 | 6.4 | 5.4 | 6 |  |  |  | 15 | 17.5 | -13.9 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 1.1 |  | -3.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.02 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -3.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -7 | -7.5 |  |  | 0.06022 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 8.7 | 0 | 3.7 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 9.2 |  | 3.5 |  |  | 3.8 | 9.43 | 365.5702 | 2.3574 | -0.967 | 2.227 | 1.6 | 2.3133 | 2.6953 | -0.6 | 3.1 | 12.726
16/05/2026 | 17:30 | 35.6 | 82.9 | 22 |  |  | -5.7 | 3.9 |  |  | 0 | -33 | 16.3 | 18.6 | 12 | -4.5 | 65.8 | 0.1 |  | 0 |  | 0.3 | -0.2 | 1.3 | 2.8 | -3.2 | 11.2 |  |  |  |  | 18.2 | 11.3 |  |  |  | -1.3 | -5.9 | 7.5 | 26.7 | 3.1 | -0.6 | 2.6 | -0.4 | 17.4 | -13.8 | -41.5 | 5.2 | -2.1 | -6.3 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 9 |  |  |  |  | 0 | 2.1 |  | -0.4 | 25.9 | 16.8 | 7.2 | 5.2 | 5.9 |  |  |  | 12.6 | 15.7 | -17.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 1 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | -0.3 | -0.03 |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | 1.7 | 9.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | -3.4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | -6.5 | -7 |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | -0.2 | 9.3 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 8.9 |  | 2.5 |  |  | 4.1 | 9.55 | 419.42 | 2.2525 | -1.102 | 1.482 | 1.6 | 2.321 | 2.706 | -1 | 2.9 | 11.1596
16/05/2026 | 18:00 | 36.9 | 69.1 | 30.6 |  |  | -6.5 | 5.1 |  |  | 0 | -39.3 | 9.6 | 16.7 | 11.8 | -5.1 | 56.4 | -0.1 |  | 0 |  | -2.7 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 17.9 | 4.6 |  |  |  | -1 | -6.3 | 7.4 | 26.8 | 3.2 | -0.5 | 2.6 | -0.5 | 17.2 | -13.9 | -41.7 | 4.8 | -3 | -7 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 0.7 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 10.7 |  |  |  |  | 0 | 2.2 |  | -0.6 | 26.7 | 17.1 | 7.4 | 5.3 | 6.1 |  |  |  | 13.9 | 16.6 | -16 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.3 | 1.1 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.09 |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -0.4 | 4.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.3 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 7.4 | 0.3 | -11.2 | -12 |  |  | 0.02285 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9 |  | 0.8 |  |  | 3.9 | 9.54 | 360.4728 | 2.2994 | -1.267 | 1.601 | 1.6 | 2.329 | 1.1255 | -1 | 2 | 8.6878
16/05/2026 | 18:30 | 39.8 | 21.6 | 21.9 |  |  | -0.2 | 7.6 |  |  | 0 | -29.9 | 19.9 | 21.3 | 15.3 | -2.4 | 86 | 0.1 |  | 0 |  | -1.7 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | -3.2 | 11.9 |  |  |  |  | 19.6 | 20.8 |  |  |  | -0.6 | -0.7 | 8.4 | 26.2 | 2.9 | -0.4 | 2.6 | 0 | 23.8 | -7.5 | -35.6 | 7.8 | -1.6 | -6.7 | 1 | 0.3 | 1.2 |  |  | 5 | 0 |  | 1 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 12.2 |  |  |  |  | 0 | 2.1 |  | -0.4 | 41.4 | 16.3 | 6.6 | 5.2 | 5.9 |  |  |  | 21.1 | 23.9 | -4.5 | [5 empty] | 0.4 |  | -2.7 | 0.2 | 1.1 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.6 | 0.1 | -0.24 |  | -0.1 | 0.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 0.3 | -10 | -9.9 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 11.1 |  | 1 |  |  | 3.7 | 9.5 | 482.36 | 2.5369 | -0.778 | 2.091 | 1.6 | 0.3682 | 0.24476 | -0.3 | 2.2 | 7.9628
16/05/2026 | 19:00 | 34.1 | -2.7 | 18 |  |  | 0.7 | 2.2 |  |  | 0 | -35.2 | 14.6 | 16.8 | 13.3 | -4.1 | 77.4 | 0 |  | 0 |  | -5.6 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | -3.3 | 7.8 |  |  |  |  | 17.5 | 16.6 |  |  |  | -0.7 | -2.9 | 8.2 | 25.9 | 2.6 | -0.9 | 2.6 | -0.4 | 19.6 | -11.5 | -39.2 | 7.3 | -3 | -7.4 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 3.2 | -0.8 |  | -0.3 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 11 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | -0.6 | 38.7 | 16.3 | 6.5 | 5.2 | 6.1 |  |  |  | 17.1 | 19.4 | -10.7 | [5 empty] | 1.3 |  | -2.7 | 0.3 | 1.1 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 0.2 | -0.1 |  | -0.2 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -2.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -12.1 | -13 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 | 10.4 |  | 0.9 |  |  | 3.8 | 9.5 | 344.6 | 2.5806 | 0.243 | 1.913 | 1.6 | 0.32057 | 0.21287 | -0.1 | 2 | 8.77
16/05/2026 | 19:30 | 37.1 | -12.2 | 16 |  |  | 1.2 | 2.7 |  |  | 0 | -38.4 | 11.1 | 12.7 | 14 | -3.4 | 61.6 | 0 |  | 0 |  | -3.3 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | -3.3 | 8.7 |  |  |  |  | 18.3 | 3.5 |  |  |  | -0.8 | -4.4 | 6.7 | 26.5 | 2.9 | -1.5 | 2.6 | -0.2 | 21.9 | -9.4 | -37.3 | 6.7 | -1.6 | -7.6 | 1 | 0.3 | -0.5 |  |  | 2.9 | -1.2 |  | -0.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 11.5 |  |  |  |  | -6.2 | 1.8 |  | -0.3 | 38.3 | 16.4 | 6.9 | 5.1 | 5.9 |  |  |  | 15.6 | 18.5 | -12.6 | [5 empty] | 12 |  | -2.7 | 0.3 | 1 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 | 0.01 |  | -0.3 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 2 | 0.3 | -12.5 | -12.8 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 10.1 |  | 0.2 |  |  | 3.8 | 9.5 | 306.21 | 2.1168 | -1.0465 | 2.005 | 1.6 | 0.307 | 0.23196 | -0.4 | 2 | 6.8143
16/05/2026 | 20:00 | 37.7 | -9.6 | 16.7 |  |  | -0.1 | -1.1 |  |  | 0 | -37.1 | 12.5 | 10.2 | 12.9 | -4.3 | 60.3 | 0.1 |  | 0 |  | -3.5 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | -3.3 | 6.3 |  |  |  |  | 18.4 | 2 |  |  |  | -0.9 | -5.2 | 6.4 | 26.5 | 2.7 | -1 | 2.6 | -0.3 | 19.8 | -11.4 | -39.5 | 6.2 | -0.3 | -8.9 | 1 | 0.3 | 2.8 |  |  | 1.8 | -1.8 |  | -0.8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 10.9 |  |  |  |  | -5.3 | 1.6 |  | -0.3 | 37.7 | 15.3 | 6.8 | 5.2 | 5.9 |  |  |  | 12.8 | 16.1 | -16.1 | [5 empty] | 11 |  | -2.8 | 0.3 | 1.1 |  | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.7 | -12.8 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 10 |  | 1.7 |  |  | 4 | 9.4 | 280.2 | 2.1345 | -0.41891 | 1.608 | 1.6 | 0.31041 | 0.29619 | -0.4 | 2 | 7.1302
16/05/2026 | 20:30 | 36.9 | -4.6 | 16.9 |  |  | -0.1 | 3.2 |  |  | 0 | -38.9 | 10.6 | 11 | 2.5 | -2.3 | 62.8 | 0.1 |  | 0 |  | -4 | 2 | 2.2 | 2.9 | -3.3 | 6.3 |  |  |  |  | 18.2 | 2.3 |  |  |  | -0.9 | -5.2 | 7.3 | 27.3 | 3.3 | -1.1 | 2.6 | -0.4 | 21 | -10.2 | -38.3 | 6.2 | -0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 2.2 | -3 |  | -0.9 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 11.8 |  |  |  |  | -6.3 | 1.4 |  | -0.4 | 37.6 | 15.7 | 7.4 | 5.1 | 5.8 |  |  |  | 14.5 | 17.8 | -13.9 | [5 empty] | 12.6 |  | -2.7 | 0.4 | 1 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -3.4 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12 | -12.2 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 9.8 |  | 0.3 |  |  | 4.3 | 9.34 | 302.44 | 2.3548 | -0.304 | 2 | 1.6 | 0.30771 | 0.30195 | -0.5 | 2.1 | 7.8605
16/05/2026 | 21:00 | 39.2 | -5.9 | 17 |  |  | -1.5 | 0.7 |  |  | 0 | -36.2 | 13.4 | 10.2 | 2.1 | -2.8 | 66.1 | 0.1 |  | 0 |  | -3.9 | 1.6 | 0.1 | 3 | -3.3 | 5 |  |  |  |  | 18.9 | 5.8 |  |  |  | -1.1 | -3 | 7.4 | 25.8 | 2.8 | -0.6 | 2.6 | -0.2 | 20.9 | -10.3 | -38.4 | 6.9 | 0.7 | -0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 1.8 | -3.2 |  | -0.8 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 11.5 |  |  |  |  | -4.6 | 1.6 |  | -0.4 | 38.4 | 15.2 | 6.6 | 5.1 | 5.9 |  |  |  | 14 | 16.8 | -15 | [5 empty] | 14 |  | -2.7 | 0.6 | 1.1 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.5 | -10.7 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 9.8 |  | 2.5 |  |  | 4.3 | 9.04 | 305.24 | 2.3877 | -0.954 | 1.97 | 1.6 | 0.31631 | 0.29323 | -0.8 | 1.8 | 6.6133
16/05/2026 | 21:30 | 37.3 | -4.7 | 16.6 |  |  | -3.7 | 8.8 |  |  | 0 | -40.5 | 8.8 | 12.6 | 1.3 | -3.3 | 67 | -0.1 |  | 0 |  | -1.1 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | -3.3 | 4.8 |  |  |  |  | 17.9 | 10.3 |  |  |  | -1.2 | -2.6 | 7.1 | 26.4 | 3.2 | -0.4 | 2.6 | 0.3 | 21.6 | -9.6 | -37.7 | 4.7 | -0.9 | 0 | 1 | 0.3 | -1.7 |  |  | 1.8 | -3.9 |  | -1.5 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 11.3 |  |  |  |  | -7.4 | 1.4 |  | -0.4 | 38.1 | 15.8 | 7.3 | 5.4 | 6 |  |  |  | 14.4 | 17.7 | -14 | [5 empty] | 12.2 |  | -2.5 | 0.6 | 1.1 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.2 | -11.7 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 9.6 |  | 3.5 |  |  | 4.3 | 9 | 302.2 | 2.3975 | -1.504 | 1.616 | 1.6 | 0.30529 | 0.31261 | -0.8 | 2.1 | 6.0274
16/05/2026 | 22:00 | 37 | -3.5 | 16.9 |  |  | -5.4 | 3.2 |  |  | 0 | -41.2 | 7.9 | 11.4 | 2.3 | -2.6 | 65.9 | 0 |  | 0 |  | -0.7 | 1.5 | -0.1 | 2.8 | -3.3 | 4 |  |  |  |  | 18.3 | -4.7 |  |  |  | -1.2 | -1 | 7.7 | 26.9 | 2.9 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 21.3 | -10 | -37.8 | 5 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 1.8 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 11.8 |  |  |  |  | 0 | 1.3 |  | -0.5 | 37.9 | 15.2 | 6.9 | 5.3 | 5.9 |  |  |  | 12.8 | 16.2 | -16 | [5 empty] | 11.4 |  | -2.5 | 0.5 | 1 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -10.7 | -10.6 |  |  | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.5 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 8.8 |  | 6.5 |  |  | 4.3 | 9.33 | 295.23 | 2.4704 | -1.15 | 1.747 | 1.5 | 0.30685 | 0.29457 | -1 | 2 | 6.1688
16/05/2026 | 22:30 | 34 | -12.4 | 15.4 |  |  | -7.8 | -1.5 |  |  | 0 | -44.2 | 5.7 | 9.3 | -4.5 | -6.8 | 58.4 | -0.1 |  | 0 |  | -3.3 | 0.8 | 1 | 1 | -3.3 | 1 |  |  |  |  | 17.3 | -6.7 |  |  |  | -1.5 | -3.2 | 7.4 | 25.9 | 3 | -0.4 | 2.6 | -0.2 | 9.3 | -21.8 | -49.1 | 3.8 | -1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 3.3 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 8.6 |  |  |  |  | 0 | 1.2 |  | -0.4 | 38.5 | 15.4 | 7.2 | 5.3 | 6 |  |  |  | 12 | 14.9 | -17.7 | [5 empty] | 3.5 |  | -2.5 | 0.5 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.9 | -9.3 |  |  | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 8.3 |  | 1.7 |  |  | 4.1 | 9.26 | 161.56 | 2.3389 | -1.567 | 1.185 | 1.6 | 0.34244 | 0.34391 | -1.5 | 1.9 | 4.6432
16/05/2026 | 23:00 | 27.7 | -2.6 | 16.9 |  |  | -5.9 | 10.8 |  |  | 0 | -38.2 | 11.5 | 12.8 | -3 | -6 | 72.1 | 0.1 |  | 0 |  | -5.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | -3.3 | -0.5 |  |  |  |  | 11.7 | 2.9 |  |  |  | -1 | -1.4 | 7.6 | 26.2 | 3 | -0.4 | 2.6 | -0.3 | 13.2 | -18 | -45.2 | 5.3 | 0 | -8.1 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 5.4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1 |  | -0.4 | 37.8 | 15.8 | 6.9 | 5.4 | 6.1 |  |  |  | 14.6 | 16.6 | -16.5 | [5 empty] | -4.1 |  | -2.4 | 0.8 | 1.1 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6 | -5.9 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 9.8 |  | 0.3 |  |  | 4.2 | 9.18 | 235.38 | 2.4261 | -0.528 | 1.85 | 1.5 | 0.33669 | 0.30434 | -0.9 | 1.9 | 6.8891
16/05/2026 | 23:30 | 28 | -12.1 | 15.1 |  |  | -7.6 | 7.1 |  |  | 0 | -44.3 | 5.2 | 11.9 | -3.1 | -6.7 | 70.5 | -0.2 |  | 0 |  | -6.7 | 1.6 | 0.3 | 0 | -3.3 | -1 |  |  |  |  | 10.6 | 8.7 |  |  |  | -1.1 | -1.5 | 8 | 26 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | -0.5 | 13.2 | -17.9 | -45.2 | 4.3 | -0.6 | -7.9 | 1 | 0.2 | -3.6 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  | -0.5 | 24 | 15.1 | 2.4 | 2 | 2.1 |  |  |  | 11.3 | 13.4 | -17.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.2 | 0.8 | 1.1 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.8 | -6.8 |  |  | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 9.6 |  | 2.5 |  |  | 4.4 | 9.2 | 171.5 | 2.4984 | -0.831 | 1.874 | 1.6 | 0.36043 | 0.30587 | -1 | 2 | 6.8077
17/05/2026 | 00:00 | 34.2 | -11.1 | 15.3 |  |  | -9 | 1.3 |  |  | 0 | -44.7 | 5 | 6.8 | -6.6 | -8.1 | 65.7 | 0 |  | 0 |  | -7.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | -3.3 | -1.9 |  |  |  |  | 3.7 | 4 |  |  |  | -1.3 | -3.9 | 7.6 | 26.3 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 8 | -23 | -50.7 | 3.6 | -1.5 | -8.4 | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.6 | 23.2 | 15.5 | 2.9 | 2 | 2 |  |  |  | 4.3 | 7.1 | -25.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 1.1 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  | -3.4 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -5.2 |  |  | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.7 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 9.1 |  | 0.1 |  |  | 4.3 | 9.3 | 91.3 | 2.4007 | -1.006 | 1.84 | 1.4 | 0.35392 | 0.34028 | -1.2 | 2 | 6.1289
EJEC |  | 408.3 | 713.6 | 397.3 | 0 | 0 | -69.7 | 88.3 | 0 | 0 | -416.95 | -835.85 | 320.1 | 429.4 | 135.4 | -126.75 | 1281.75 | 0.7 | 0 | 22.6 | 0 | -82.3 | 25.5 | 12.55 | 14.8 | -77.15 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 57.65 | 0 | 0 | 0 | -25.2 | -7.4 | 192.95 | 490.4 | 90.55 | -9.05 | 62.4 | -2.55 | 606.65 | -338.25 | -673.2 | 125.4 | -16.45 | -97.05 | 24 | 3.9 | -9.95 | 0 | 0 | 27.4 | -6.95 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | -331.05 | -339.05 | -249.55 | 633.9 | 60.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9 | 10.05 | 0 | -9.2 | 680.8 | 424.2 | 116.2 | 171.4 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 290.45 | 355.45 | -409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | 0 | -61.65 | 7.15 | 26.75 | 0 | -114.9 | 49.2 | 0 | 0 | 0.15 | -0.5 | -12.2 | 163.9 | 57.56 | 0 | -0.15 | 16.95 | 1.2 | 3.65 | 3.7 | 11.95 | 0 | 6.2 | 4.95 | -27.3 | 50.35 | -18.75 | 1.5 | 5.2 | 5.35 | 0 | 0 | -100.9 | 7.1 | 20.3 | 34.1 | 24.2 | 84 | 18.75 | -205.85 | -223.25 | 0 | 0 | 13.1975 | 36.6 | -1.45 | 36.55 | 4.8 | 4.8 | 4.55 | 0 | 11.55 | -5.3 | -14.8 | -4.8 | -229.1 | -22.95 | 92.2 | 48.05 | 3.5 | 14.4 | 14.95 | -3.55 | 7.45 | 43.45 | 35.6 | 48.85 | 206.35 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 98.25 | 230.565 | 5103.2225 | 60.5793 | -10.2427 | 48.9205 | 37.25 | 25.9789 | 29.7326 | -8.8 | 61.1 | 244.5186

## DEMANDA_AREAS
sábado, 16 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6838.6 | 1067.1611 | 4014.6018 | 1756.8371 | 255.3746
01:00 | 0 | 6686.4 | 1049.664 | 3896.4131 | 1740.3229 | 257.491
01:30 | 0 | 6500.8 | 1011.0412 | 3782.2484 | 1707.5104 | 257.1273
02:00 | 0 | 6531.4 | 992.027 | 3817.7906 | 1721.5824 | 245.9876
02:30 | 0 | 6488.4 | 1011.9511 | 3757.6875 | 1718.7614 | 250.6902
03:00 | 0 | 6318.5 | 1008.4122 | 3616.1112 | 1693.9766 | 248.9323
03:30 | 0 | 6397.3 | 1006.9009 | 3695.6939 | 1694.7052 | 245.2236
04:00 | 0 | 6264.9 | 997.8448 | 3564.1463 | 1702.9089 | 243.9334
04:30 | 0 | 6309.5 | 974.4844 | 3609.0294 | 1725.9862 | 245.1835
05:00 | 0 | 6442 | 1012.1457 | 3711.4451 | 1718.4092 | 241.5157
05:30 | 0 | 6495.6 | 1042.8503 | 3729.1101 | 1723.6396 | 237.9987
06:00 | 0 | 6535.2 | 1030.154 | 3769.482 | 1735.564 | 229.9129
06:30 | 0 | 6495.4 | 1037.7271 | 3765.8079 | 1691.865 | 221.3249
07:00 | 0 | 6382.1 | 1015.5298 | 3695.4046 | 1671.1656 | 215.5116
07:30 | 0 | 6635.3 | 1048.3554 | 3874.7772 | 1712.1674 | 211.3731
08:00 | 0 | 6753.5 | 1121.0962 | 3902.5568 | 1729.847 | 214.7122
08:30 | 0 | 7135.4 | 1158.3368 | 4227.9519 | 1749.1113 | 219.0969
09:00 | 0 | 7326 | 1152.9933 | 4400.7386 | 1772.2681 | 229.0832
09:30 | 0 | 7409.8 | 1163.9075 | 4481.4708 | 1764.4217 | 229.7296
10:00 | 0 | 7545.7 | 1176.2923 | 4570.6762 | 1798.7315 | 239.4554
10:30 | 0 | 7707.4 | 1250.7044 | 4640.6109 | 1816.0847 | 238.1569
11:00 | 0 | 7752.4 | 1233.97 | 4694.5981 | 1823.8319 | 238.905
11:30 | 0 | 7738 | 1270.7029 | 4657.5726 | 1809.7245 | 238.1225
12:00 | 0 | 7773.8 | 1292.1979 | 4662.2706 | 1819.3315 | 228.1187
12:30 | 0 | 7562.9 | 1246.4537 | 4548.7071 | 1767.7392 | 225.6321
13:00 | 0 | 7590.8 | 1247.7625 | 4572.4872 | 1770.5503 | 231.4066
13:30 | 0 | 7501.7 | 1245.9849 | 4480.1341 | 1775.581 | 236.286
14:00 | 0 | 7524.6 | 1208.0441 | 4515.2735 | 1801.2824 | 240.9632
14:30 | 0 | 7580.8 | 1239.3988 | 4552.0828 | 1789.3184 | 243.5135
15:00 | 0 | 7560.4 | 1230.3252 | 4513.2503 | 1816.8245 | 240.6102
15:30 | 0 | 7512.6 | 1187.7485 | 4482.0565 | 1842.795 | 233.2486
16:00 | 0 | 7533.6 | 1211.5305 | 4465.7816 | 1856.2879 | 234.6822
16:30 | 0 | 7402.9 | 1211.9164 | 4360.4185 | 1830.5651 | 236.7436
17:00 | 0 | 7447.3 | 1181.8569 | 4427.9085 | 1837.5346 | 227.7849
17:30 | 0 | 7534.2 | 1182.4485 | 4451.7481 | 1900.0034 | 225.4279
18:00 | 0 | 7635.2 | 1192.1799 | 4476.9638 | 1966.0563 | 229.0519
18:30 | 0 | 7843.3 | 1272.8843 | 4612.2832 | 1958.1325 | 221.1874
19:00 | 0 | 7841.3 | 1310.063 | 4578.2386 | 1952.9984 | 225.3238
19:30 | 0 | 7834.2 | 1308.1748 | 4565.4388 | 1960.5864 | 225.869
20:00 | 0 | 7773.4 | 1279.54 | 4534.8867 | 1958.9733 | 226.3535
20:30 | 0 | 7731 | 1270.3606 | 4506.3284 | 1954.311 | 237.285
21:00 | 0 | 7674.8 | 1260.1149 | 4459.6915 | 1954.9936 | 237.6267
21:30 | 0 | 7602.6 | 1269.2469 | 4405.3684 | 1927.9847 | 241.2185
22:00 | 0 | 7529.3 | 1237.3304 | 4364.1306 | 1927.839 | 240.2646
22:30 | 0 | 7487.3 | 1196.3803 | 4392.885 | 1898.0347 | 238.5967
23:00 | 0 | 7250.8 | 1154.8447 | 4269.7581 | 1826.1972 | 242.6785
23:30 | 0 | 6989.9 | 1130.883 | 4057.61 | 1801.407 | 240.3917
00:00 | 0 | 6892.6 | 1131.483 | 3969.01 | 1792.107 | 210.8917
MÁXIMO | 0 | 7843.3 | 1310.063 | 4694.5981 | 1966.0563 | 257.491
MÍNIMO | 0 | 6264.9 | 974.4844 | 3564.1463 | 1671.1656 | 210.8917
PROMEDIO | 0 | 7193.7688 | 1156.946 | 4231.2633 | 1805.5595 | 234.9166
ENERGÍA | 0 | 172650.45 | 27766.7031 | 101550.3185 | 43333.4285 | 5637.9993
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 16 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 22.427 | 13.699 |  |  |  |  | 21.1185 | 27.9452 | 14.7448 | 13.36 | 32.27 |  |  | 48.155 |  | 40.8509 |  | 8.1 |  | 133.1499 |  |  |  |  | 16.74 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 49.1512 | 107.93 | 28.5913 | 0.81 | 157.6201 |  | 36.786 | 30.9077 |  | 22.8828 | 32.3956 |  |  |  | 2.4 |  | 72.5848 | [5 empty] | 16.4244 |  |  |  |  | 61.52 |  | 153.1795 |  | 4.641 | 132.7134 | 14.0616 |  | 35.1908 | 3.8582 |  |  | 45.087 | 19.6284 |  | 0.55 | 26.5986 | 431.3844 |  | 144.9964 | 18.245 |  |  | 17.3203 | 4.8788 |  |  | 16.0989 | 286.34 |  | 40.693
01:00 |  |  | 23.7581 | 12.818 |  |  |  |  | 21.1726 | 27.7543 | 14.8371 | 13.06 | 31.024 |  |  | 48.02 |  | 29.0737 |  | 8.1 |  | 55.1058 |  |  |  |  | 16.81 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 49.8123 | 107.7 | 28.095 | 0.7 | 156.334 |  | 37.421 | 33.124 |  | 22.4126 | 33.7716 |  |  |  | 2.6 |  | 72.6754 | [5 empty] | 16.5295 |  |  |  |  | 61.11 |  | 151.8248 |  | 4.6865 | 133.7541 | 14.0076 |  | 34.1612 | 3.9635 |  |  | 45.3261 | 19.6462 |  | 0.56 | 26.3124 | 431.2371 |  | 142.1474 | 18.25 |  |  | 17.5088 | 5.0106 |  |  | 16.2785 | 282.59 |  | 41.24
01:30 |  |  | 28.5999 | 13.601 |  |  |  |  | 21.1654 | 27.7088 | 15.1217 | 9.81 | 32.312 |  |  | 48.245 |  | 41.5795 |  | 8.6 |  | 63.64 |  |  |  |  | 18.29 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 48.1859 | 107.25 | 27.9869 | 0.64 | 160.2207 |  | 36.717 | 34.6618 |  | 23.5243 | 34.0323 |  |  |  | 2.5 |  | 72.5111 | [5 empty] | 16.4841 |  |  |  |  | 61.21 |  | 153.1428 |  | 4.616 | 136.1579 | 13.6747 |  | 34.1801 | 4.0073 |  |  | 45.26 | 19.6488 |  | 0.53 | 27.1984 | 436.7308 |  | 146.4645 | 17.542 |  |  | 17.6443 | 4.6848 |  |  | 15.4929 | 284.21 |  | 40.992
02:00 |  |  | 29.3306 | 14.311 |  |  |  |  | 20.6751 | 27.5772 | 14.8711 | 10.25 | 33.308 |  |  | 48.41 |  | 24.0777 |  | 9 |  | 150.6774 |  |  |  |  | 18.68 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 49.094 | 108.66 | 28.1721 | 0.44 | 158.668 |  | 37.189 | 34.6009 |  | 25.5892 | 35.0233 |  |  |  | 2.4 |  | 72.3892 | [5 empty] | 16.5448 |  |  |  |  | 61.51 |  | 151.2143 |  | 4.738 | 134.8008 | 13.4054 |  | 34.3422 | 3.7307 |  |  | 45.6901 | 19.6549 |  | 0.54 | 26.789 | 436.0718 |  | 137.4003 | 17.264 |  |  | 17.2122 | 4.5673 |  |  | 14.7218 | 277.69 |  | 40.753
02:30 |  |  | 28.6966 | 13.032 |  |  |  |  | 21.4894 | 27.0609 | 14.9057 | 11.08 | 32.484 |  |  | 48.915 |  | 47.8914 |  | 9.3 |  | 143.0339 |  |  |  |  | 17.98 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 45.3101 | 107.56 | 27.7713 | 0.41 | 157.2055 |  | 37.721 | 34.2724 |  | 25.6356 | 35.1962 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4262 | [5 empty] | 16.6383 |  |  |  |  | 61.27 |  | 150.4298 |  | 4.6627 | 133.4501 | 13.6105 |  | 32.6712 | 3.872 |  |  | 45.3894 | 19.6591 |  | 0.54 | 26.3951 | 432.43 |  | 138.005 | 18.179 |  |  | 17.0013 | 4.5724 |  |  | 14.297 | 276.21 |  | 40.46
03:00 |  |  | 28.5025 | 14.232 |  |  |  |  | 21.1322 | 26.7622 | 14.9273 | 9.86 | 31.412 |  |  | 48.669 |  | 31.5801 |  | 9.5 |  | 126.7807 |  |  |  |  | 17.49 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 36.0537 | 109.27 | 27.2278 | 0.67 | 161.9017 |  | 38.21 | 34.1859 |  | 22.5926 | 34.2917 |  |  |  | 2.4 |  | 72.2471 | [5 empty] | 16.4733 |  |  |  |  | 60.89 |  | 151.4799 |  | 4.7615 | 134.3278 | 15.5955 |  | 32.7414 | 3.9659 |  |  | 45.5669 | 19.6506 |  | 0.53 | 26.4957 | 435.6904 |  | 123.9079 | 18.285 |  |  | 17.421 | 4.5921 |  |  | 15.4506 | 285.45 |  | 40.012
03:30 |  |  | 28.3278 | 13.471 |  |  |  |  | 20.8764 | 26.8548 | 15.0603 | 9.68 | 31.598 |  |  | 48.632 |  | 40.6047 |  | 9.5 |  | 115.8059 |  |  |  |  | 17.43 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 31.1629 | 120 | 27.3038 | 0.48 | 157.1734 |  | 38.067 | 33.9005 |  | 21.8159 | 34.2989 |  |  |  | 2.4 |  | 72.6339 | [5 empty] | 16.5016 |  |  |  |  | 59.3 |  | 150.5386 |  | 4.9574 | 133.4774 | 16.0434 |  | 34.0534 | 4.0274 |  |  | 45.7171 | 19.6313 |  | 0.55 | 28.2574 | 429.982 |  | 126.542 | 18.301 |  |  | 17.5717 | 4.5492 |  |  | 15.6255 | 276.98 |  | 39.899
04:00 |  |  | 28.2682 | 12.507 |  |  |  |  | 21.6458 | 26.8289 | 14.6699 | 9.61 | 31.66 |  |  | 48.744 |  | 36.4776 |  | 9.5 |  | 132.464 |  |  |  |  | 17.36 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 36.1483 | 122.99 | 28.8124 | 0.18 | 157.1196 |  | 38.019 | 32.7639 |  | 21.698 | 34.5242 |  |  |  | 2.4 |  | 72.6009 | [5 empty] | 16.4284 |  |  |  |  | 59.66 |  | 147.2722 |  | 4.8547 | 134.2162 | 16.8662 |  | 35.0805 | 3.8866 |  |  | 46.4335 | 19.6144 |  | 0.54 | 28.1998 | 435.5345 |  | 125.7605 | 17.786 |  |  | 17.1198 | 4.5563 |  |  | 15.3429 | 277.79 |  | 39.841
04:30 |  |  | 28.9129 | 13.605 |  |  |  |  | 22.0825 | 27.3134 | 15.1631 | 11.03 | 31.722 |  |  | 49.128 |  | 22.706 |  | 9.5 |  | 168.9744 |  |  |  |  | 17.4 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 36.5874 | 123.04 | 28.9391 | 1.65 | 161.5195 |  | 37.643 | 32.354 |  | 21.7778 | 34.2711 |  |  |  | 2.62 |  | 71.9179 | [5 empty] | 16.2234 |  |  |  |  | 61.5 |  | 151.3539 |  | 4.9578 | 134.031 | 16.6619 |  | 34.7196 | 3.9037 |  |  | 46.2918 | 19.6524 |  | 0.54 | 26.7081 | 436.3328 |  | 125.6143 | 18.295 |  |  | 16.3188 | 4.5903 |  |  | 15.7353 | 284.75 |  | 39.716
05:00 |  |  | 28.9015 | 12.276 |  |  |  |  | 22.1455 | 27.4708 | 15.9068 | 11.65 | 31.972 |  |  | 48.334 |  | 46.2263 |  | 9.3 |  | 157.6019 |  |  |  |  | 17.28 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 37.377 | 123.62 | 28.7577 | 2.1 | 162.4248 |  | 36.819 | 31.81 |  | 21.7595 | 33.9566 |  |  |  | 2.6 |  | 71.1241 | [5 empty] | 16.5507 |  |  |  |  | 61.33 |  | 154.589 |  | 4.9588 | 134.3411 | 16.0942 |  | 34.3285 | 4.3754 |  |  | 46.717 | 19.6793 |  | 0.58 | 25.8398 | 435.661 |  | 123.3748 | 17.862 |  |  | 16.7173 | 4.5969 |  |  | 14.591 | 286.09 |  | 39.917
05:30 |  |  | 28.837 | 11.433 |  |  |  |  | 22.3308 | 27.6485 | 15.6495 | 11.97 | 32.706 |  |  | 48.479 |  | 43.4845 |  | 9.3 |  | 139.108 |  |  |  |  | 17.86 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 36.5735 | 114.47 | 28.2016 | 1.93 | 163.2828 |  | 35.359 | 31.8536 |  | 21.7875 | 31.3271 |  |  |  | 2.5 |  | 71.9604 | [5 empty] | 16.3505 |  |  |  |  | 61.56 |  | 151.1726 |  | 4.9108 | 131.7973 | 15.2484 |  | 32.9058 | 3.8589 |  |  | 47.3477 | 19.6722 |  | 0.48 | 25.6424 | 436.7454 |  | 122.4586 | 18.281 |  |  | 16.388 | 4.5967 |  |  | 13.8796 | 287.28 |  | 40.323
06:00 |  |  | 28.4905 | 11.393 |  |  |  |  | 22.188 | 27.9016 | 15.1041 | 12.05 | 32.32 |  |  | 48.746 |  | 36.1146 |  | 9.9 |  | 129.4179 |  |  |  |  | 17.71 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 38.007 | 123.9 | 26.4672 | 1.54 | 164.2609 |  | 34.368 | 32.2759 |  | 21.7443 | 28.8562 |  |  |  | 2.4 |  | 71.8868 | [5 empty] | 16.3505 |  |  |  |  | 61.56 |  | 154.509 |  | 4.7863 | 132.5988 | 14.628 |  | 33.1216 | 3.6509 |  |  | 73.3055 | 19.6303 |  | 0.56 | 27.2917 | 434.425 |  | 120.9526 | 18.032 |  |  | 15.8553 | 4.5869 |  |  | 13.6394 | 286.96 |  | 40.465
06:30 |  |  | 28.2137 | 10.4 |  |  |  |  | 21.3893 | 27.9575 | 14.1562 | 12.19 | 32.228 |  |  | 48.363 |  | 32.9725 |  | 9.8 |  | 115.8476 |  |  |  |  | 17.5 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 38.9064 | 118.19 | 24.9915 | 0.55 | 164.6577 |  | 33.407 | 32.3447 |  | 21.7034 | 27.3567 |  |  |  | 2.5 |  | 72.255 | [5 empty] | 16.4295 |  |  |  |  | 60.81 |  | 154.6742 |  | 4.6332 | 129.0661 | 14.067 |  | 29.7662 | 3.6076 |  |  | 46.9289 | 19.5407 |  | 0.6 | 25.5685 | 435.2362 |  | 122.545 | 17.869 |  |  | 15.6742 | 4.5435 |  |  | 12.7184 | 288.91 |  | 40.151
07:00 |  |  | 27.5868 | 9.937 |  |  |  |  | 20.9807 | 27.7482 | 11.7524 | 12.4 | 31.888 |  |  | 47.973 |  | 29.7346 |  | 9.6 |  | 109.61 |  |  |  |  | 17.27 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 46.8341 | 116.49 | 24.5929 | 0.91 | 158.1601 |  | 30.67 | 33.5464 |  | 21.5996 | 26.484 |  |  |  | 2.3 |  | 71.6269 | [5 empty] | 16.524 |  |  |  |  | 60.17 |  | 151.6647 |  | 4.5304 | 126.0469 | 12.2015 |  | 29.4557 | 3.8025 |  |  | 46.6931 | 19.6197 |  | 0.53 | 24.9887 | 432.2043 |  | 122.1565 | 17.528 |  |  | 15.6991 | 4.482 |  |  | 12.2198 | 277.44 |  | 39.466
07:30 |  |  | 27.3482 | 11.878 |  |  |  |  | 20.3434 | 28.3409 | 11.3325 | 12.12 | 30.97 |  |  | 47.936 |  | 46.0842 |  | 9.5 |  | 102.1599 |  |  |  |  | 17.72 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 51.3624 | 121.74 | 27.7691 | 0.73 | 156.901 |  | 30.814 | 33.0164 |  | 21.5034 | 26.6464 |  |  |  | 2.5 |  | 71.2516 | [5 empty] | 16.2968 |  |  |  |  | 60.03 |  | 150.7705 |  | 4.684 | 130.4392 | 12.4133 |  | 30.8373 | 3.7307 |  |  | 46.7595 | 19.6699 |  | 0.56 | 25.8026 | 425.6744 |  | 126.2484 | 17.62 |  |  | 14.7257 | 4.5452 |  |  | 12.1782 | 269.44 |  | 39.843
08:00 |  |  | 28.9835 | 13.714 |  |  |  |  | 20.3542 | 28.404 | 11.2994 | 12.2 | 31.48 |  |  | 47.782 |  | 35.9519 |  | 9.5 |  | 145.9785 |  |  |  |  | 17.58 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 51.6066 | 123.54 | 27.2799 | 0.73 | 155.6114 |  | 32.119 | 33.4008 |  | 21.493 | 27.7628 |  |  |  | 2.5 |  | 71.5033 | [5 empty] | 16.0864 |  |  |  |  | 59.58 |  | 152.6186 |  | 4.6241 | 131.1669 | 13.1595 |  | 31.5625 | 3.7307 |  |  | 48.0744 | 19.6655 |  | 0.52 | 25.4373 | 424.3806 |  | 121.0913 | 17.772 |  |  | 14.5106 | 4.5354 |  |  | 12.4649 | 266.3 |  | 39.637
08:30 |  |  | 29.1045 | 14.221 |  |  |  |  | 20.6889 | 29.096 | 11.3559 | 12.05 | 31.168 |  |  | 47.756 |  | 39.0587 |  | 8.8 |  | 150.4151 |  |  |  |  | 18.19 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 50.6377 | 122.78 | 27.4242 | 0.72 | 160.1784 |  | 30.672 | 33.6146 |  | 21.5526 | 27.8671 |  |  |  | 2.6 |  | 71.4179 | [5 empty] | 16.5572 |  |  |  |  | 60.05 |  | 133.8272 |  | 4.7239 | 129.9851 | 13.4 |  | 32.4431 | 3.872 |  |  | 48.3345 | 19.6537 |  | 0.54 | 26.8215 | 429.8625 |  | 124.0124 | 17.551 |  |  | 14.3441 | 4.497 |  |  | 13.6151 | 273.97 |  | 39.651
09:00 |  |  | 28.4266 | 13.722 |  |  |  |  | 20.688 | 29.9252 | 10.5969 | 11.95 | 30.896 |  |  | 47.491 |  | 30.057 |  | 8.8 |  | 147.7641 |  |  |  |  | 18.05 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 49.6096 | 123.63 | 27.1545 | 0.63 | 161.3435 |  | 33.881 | 34.3096 |  | 21.5575 | 27.522 |  |  |  | 2.5 |  | 70.8518 | [5 empty] | 16.4321 |  |  |  |  | 60.18 |  | 121.26 |  | 4.8404 | 132.5032 | 12.6401 |  | 33.2152 | 3.9659 |  |  | 47.5677 | 19.6554 |  | 0.47 | 28.5324 | 434.5371 |  | 132.9472 | 17.703 |  |  | 14.9496 | 4.4704 |  |  | 14.0416 | 276.25 |  | 39.677
09:30 |  |  | 28.3508 | 12.729 |  |  |  |  | 20.5638 | 29.9544 | 10.9102 | 11.95 | 30.204 |  |  | 47.661 |  | 14.9359 |  | 8.5 |  | 131.0827 |  |  |  |  | 17.96 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 50.3707 | 123.61 | 27.3805 | 0.44 | 163.6276 |  | 36.003 | 33.6482 |  | 21.6431 | 28.3472 |  |  |  | 2.5 |  | 70.9463 | [5 empty] | 16.5773 |  |  |  |  | 58.51 |  | 123.1622 |  | 5.0211 | 131.2383 | 14.2148 |  | 32.6137 | 4.0274 |  |  | 47.3414 | 19.6543 |  | 0.53 | 30.2072 | 439.6074 |  | 130.0142 | 18.102 |  |  | 15.7498 | 3.9697 |  |  | 14.2694 | 269.98 |  | 40.021
10:00 |  |  | 29.1181 | 12.886 |  |  |  |  | 20.0717 | 29.8796 | 10.8189 | 11.87 | 29.762 |  |  | 48.09 |  | 32.7118 |  | 8.4 |  | 109.9727 |  |  |  |  | 17.96 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 50.4719 | 124.08 | 28.9749 | 0.24 | 163.6148 |  | 37.071 | 34.4117 |  | 21.6904 | 27.69 |  |  |  | 2.7 |  | 71.0396 | [5 empty] | 16.3956 |  |  |  |  | 58.52 |  | 124.0827 |  | 4.7637 | 127.7014 | 14.7572 |  | 34.1237 | 3.8866 |  |  | 46.8029 | 19.6574 |  | 0.48 | 30.4244 | 439.7755 |  | 132.6369 | 17.976 |  |  | 16.0809 | 4.0069 |  |  | 14.4545 | 270.41 |  | 40.199
10:30 |  |  | 28.8191 | 13.692 |  |  |  |  | 21.2174 | 29.8891 | 11.0785 | 11.87 | 30.206 |  |  | 48.03 |  | 41.8379 |  | 8.2 |  | 122.0236 |  |  |  |  | 18.09 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 50.7199 | 123.64 | 29.8942 | 0.58 | 163.9302 |  | 37.381 | 33.6663 |  | 21.5779 | 29.175 |  |  |  | 2.8 |  | 71.1292 | [5 empty] | 16.6754 |  |  |  |  | 58.93 |  | 149.4895 |  | 4.9167 | 129.1354 | 15.1249 |  | 35.2246 | 3.7307 |  |  | 45.1732 | 19.6437 |  | 0.51 | 31.3664 | 432.444 |  | 127.5131 | 18.043 |  |  | 16.2078 | 4.8793 |  |  | 14.3938 | 270.31 |  | 39.963
11:00 |  |  | 29.2782 | 12.949 |  |  |  |  | 21.7089 | 28.7374 | 10.9132 | 11.99 | 29.762 |  |  | 48.042 |  | 40.2236 |  | 8.3 |  | 119.5118 |  |  |  |  | 18.33 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 50.6485 | 123.92 | 29.7334 | 1 | 163.2324 |  | 38.993 | 33.5923 |  | 21.561 | 33.0192 |  |  |  | 2.7 |  | 71.4576 | [5 empty] | 16.674 |  |  |  |  | 59.72 |  | 147.6275 |  | 5.0113 | 129.4136 | 12.6844 |  | 36.3426 | 3.872 |  |  | 45.0926 | 19.6374 |  | 0.49 | 31.6862 | 428.9333 |  | 131.9992 | 17.572 |  |  | 16.1162 | 4.9323 |  |  | 15.6441 | 264.88 |  | 39.593
11:30 |  |  | 29.0343 | 12.532 |  |  |  |  | 21.6032 | 28.7972 | 11.1009 | 9.31 | 30.45 |  |  | 48.413 |  | 29.435 |  | 8.4 |  | 135.7848 |  |  |  |  | 17.68 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 48.6791 | 124.12 | 29.7232 | 0.9 | 161.9164 |  | 38.485 | 33.7008 |  | 21.6672 | 33.4045 |  |  |  | 2.8 |  | 72.1756 | [5 empty] | 16.9125 |  |  |  |  | 60.08 |  | 147.1805 |  | 4.9748 | 132.3844 | 14.3004 |  | 36.2881 | 3.9659 |  |  | 45.7983 | 19.6331 |  | 0.47 | 31.8103 | 429.4603 |  | 127.9416 | 17.727 |  |  | 16.3294 | 4.9491 |  |  | 15.9684 | 269 |  | 39.697
12:00 |  |  | 28.3609 | 12.577 |  |  |  |  | 21.3819 | 29.2292 | 11.135 | 11.09 | 30.29 |  |  | 48.142 |  | 38.1459 |  | 8.4 |  | 143.6658 |  |  |  |  | 16.42 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 44.9717 | 124.25 | 29.1403 | 0.73 | 161.8709 |  | 37.685 | 32.9935 |  | 21.8351 | 32.2779 |  |  |  | 2.6 |  | 67.5964 | [5 empty] | 16.8367 |  |  |  |  | 60.5 |  | 147.5402 |  | 5.0638 | 129.8743 | 13.8515 |  | 34.4665 | 3.9659 |  |  | 46.1629 | 19.6172 |  | 0.52 | 32.3291 | 430.4382 |  | 128.8757 | 17.758 |  |  | 10.8776 | 4.6998 |  |  | 15.7497 | 265.44 |  | 39.39
12:30 |  |  | 28.182 | 11.813 |  |  |  |  | 21.5519 | 28.7167 | 12.8127 | 11.86 | 30.496 |  |  | 48.267 |  | 37.7105 |  | 8.3 |  | 124.0963 |  |  |  |  | 15.81 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 49.2916 | 122.38 | 27.9836 | 0.78 | 163.5315 |  | 36.544 | 32.3788 |  | 21.7216 | 31.2371 |  |  |  | 2.4 |  | 67.8326 | [5 empty] | 16.5194 |  |  |  |  | 57.35 |  | 144.5074 |  | 4.8527 | 132.5038 | 12.8134 |  | 32.9043 | 3.872 |  |  | 46.1165 | 19.6101 |  | 0.52 | 32.4806 | 411.0366 |  | 131.6301 | 17.413 |  |  | 14.0582 | 4.5557 |  |  | 15.3812 | 266.52 |  | 39.093
13:00 |  |  | 28.0339 | 12.812 |  |  |  |  | 20.7592 | 28.3818 | 14.2166 | 12.33 | 30.29 |  |  | 47.652 |  | 47.3948 |  | 8.4 |  | 115.3405 |  |  |  |  | 16.77 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 49.2233 | 122.32 | 28.5217 | 0.64 | 163.1577 |  | 36.153 | 31.8332 |  | 21.7201 | 28.804 |  |  |  | 2.4 |  | 66.7588 | [5 empty] | 16.5811 |  |  |  |  | 55.37 |  | 145.0947 |  | 4.9685 | 132.5414 | 14.5662 |  | 32.8722 | 4.0073 |  |  | 46.9256 | 19.6433 |  | 0.55 | 32.6247 | 421.4675 |  | 129.3175 | 17.471 |  |  | 15.0158 | 4.5324 |  |  | 15.345 | 262.27 |  | 39.156
13:30 |  |  | 28.0931 | 13.353 |  |  |  |  | 21.065 | 28.4242 | 14.3037 | 12.25 | 30.232 |  |  | 47.734 |  | 31.1368 |  | 8.3 |  | 107.8202 |  |  |  |  | 17.03 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 50.5933 | 120.24 | 28.7251 | 0.45 | 161.1717 |  | 36.36 | 32.5794 |  | 21.7081 | 29.8538 |  |  |  | 2.4 |  | 66.7642 | [5 empty] | 16.5332 |  |  |  |  | 55.97 |  | 145.1122 |  | 5.1076 | 128.3064 | 15.2749 |  | 33.8406 | 3.7307 |  |  | 47.8302 | 19.6551 |  | 0.53 | 32.8929 | 422.0849 |  | 131.0048 | 17.963 |  |  | 16.3586 | 4.6564 |  |  | 15.4753 | 254.01 |  | 39.918
14:00 |  |  | 28.3739 | 12.847 |  |  |  |  | 20.9041 | 28.5788 | 15.1074 | 10.96 | 30.702 |  |  | 47.957 |  | 41.7251 |  | 8.3 |  | 153.0339 |  |  |  |  | 16.45 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 50.9352 | 120.79 | 28.9833 | 0.73 | 163.6397 |  | 37.787 | 32.6243 |  | 18.9262 | 29.2441 |  |  |  | 2.4 |  | 66.9702 | [5 empty] | 16.4448 |  |  |  |  | 57.21 |  | 147.4868 |  | 5.0634 | 128.5292 | 16.2825 |  | 35.524 | 3.872 |  |  | 47.2672 | 19.6576 |  | 0.56 | 32.7506 | 422.417 |  | 135.6425 | 18.109 |  |  | 16.2647 | 4.8604 |  |  | 15.691 | 274.58 |  | 40.046
14:30 |  |  | 28.5601 | 13.632 |  |  |  |  | 20.2436 | 28.1536 | 15.0109 | 9.86 | 30.282 |  |  | 47.782 |  | 29.8861 |  | 9 |  | 151.4318 |  |  |  |  | 15.64 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 50.21 | 122.71 | 29.5551 | 0.86 | 164.5474 |  | 38.475 | 32.9264 |  | 19.024 | 29.4113 |  |  |  | 2.4 |  | 65.8942 | [5 empty] | 16.706 |  |  |  |  | 59.41 |  | 144.29 |  | 4.7832 | 128.7633 | 16.4251 |  | 36.0511 | 3.9659 |  |  | 47.4703 | 19.6641 |  | 0.56 | 33.8702 | 424.442 |  | 130.6077 | 17.858 |  |  | 16.2852 | 4.8566 |  |  | 16.043 | 279.56 |  | 39.415
15:00 |  |  | 21.9162 | 13.378 |  |  |  |  | 20.2493 | 28.0296 | 15.4235 | 8.58 | 29.796 |  |  | 47.939 |  | 38.8307 |  | 8.7 |  | 145.7322 |  |  |  |  | 13.67 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 49.195 | 125.36 | 28.7895 | 0.97 | 164.3452 |  | 39.332 | 33.7616 |  | 19.2356 | 29.4165 |  |  |  | 2.5 |  | 61.6143 | [5 empty] | 16.68 |  |  |  |  | 60.43 |  | 145.9785 |  | 4.5039 | 129.0634 | 16.6069 |  | 36.0611 | 4.0274 |  |  | 46.381 | 19.6607 |  | 0.53 | 33.7334 | 427.8304 |  | 148.737 | 17.71 |  |  | 16.7103 | 4.8598 |  |  | 15.8627 | 285.47 |  | 37.343
15:30 |  |  | 20.9653 | 13.262 |  |  |  |  | 20.7387 | 28.3725 | 15.0664 | 9.76 | 29.796 |  |  | 47.873 |  | 35.415 |  | 8.3 |  | 141.956 |  |  |  |  | 11.48 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 47.4658 | 126.05 | 28.623 | 0.6 | 162.829 |  | 39.202 | 31.7976 |  | 19.1511 | 31.168 |  |  |  | 2.4 |  | 62.5385 | [5 empty] | 16.3991 |  |  |  |  | 60.94 |  | 146.5372 |  | 4.5591 | 132.4898 | 16.101 |  | 35.9624 | 3.8866 |  |  | 46.451 | 19.6466 |  | 0.53 | 34.3841 | 428.0025 |  | 153.7297 | 17.338 |  |  | 17.3855 | 4.8418 |  |  | 16.0598 | 277.7 |  | 35.007
16:00 |  |  | 20.7533 | 13.772 |  |  |  |  | 20.6909 | 28.8848 | 15.4875 | 9.42 | 30.592 |  |  | 47.805 |  | 46.8461 |  | 8.1 |  | 128.5329 |  |  |  |  | 10.56 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 48.2706 | 125.56 | 28.8846 | 0.23 | 162.2941 |  | 38.987 | 32.1617 |  | 18.901 | 32.9931 |  |  |  | 2.4 |  | 67.2019 | [5 empty] | 16.2886 |  |  |  |  | 60.7 |  | 144.6172 |  | 4.5128 | 131.0383 | 14.7686 |  | 35.6779 | 3.9037 |  |  | 45.6148 | 19.723 |  | 0.55 | 33.9377 | 427.941 |  | 154.2869 | 17.7 |  |  | 17.1074 | 4.9089 |  |  | 16.4417 | 286.99 |  | 34.829
16:30 |  |  | 21.5039 | 13.315 |  |  |  |  | 20.775 | 29.0963 | 15.0476 | 9.71 | 31.078 |  |  | 47.882 |  | 31.2253 |  | 8.4 |  | 116.1103 |  |  |  |  | 10.61 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 48.6207 | 126.31 | 28.713 | 0.37 | 162.6822 |  | 38.038 | 31.7987 |  | 18.8596 | 32.0091 |  |  |  | 2.4 |  | 69.189 | [5 empty] | 16.4536 |  |  |  |  | 60.79 |  | 140.423 |  | 4.6145 | 132.9712 | 15.9356 |  | 35.5189 | 4.3754 |  |  | 44.6074 | 19.6712 |  | 0.54 | 34.1881 | 427.7081 |  | 152.1612 | 18.069 |  |  | 16.5467 | 4.7864 |  |  | 15.866 | 288.93 |  | 34.871
17:00 |  |  | 20.8967 | 12.506 |  |  |  |  | 21.3694 | 28.8638 | 15.1088 | 9.79 | 30.95 |  |  | 47.629 |  | 31.931 |  | 8.6 |  | 105.7324 |  |  |  |  | 10.87 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 48.1516 | 127.03 | 28.616 | 0.4 | 165.0781 |  | 37.228 | 30.9013 |  | 18.9808 | 31.8306 |  |  |  | 2.4 |  | 69.8973 | [5 empty] | 16.6341 |  |  |  |  | 60.69 |  | 140.5994 |  | 4.7255 | 132.4782 | 16.2179 |  | 33.8607 | 3.8589 |  |  | 44.9945 | 19.6847 |  | 0.59 | 32.7723 | 425.5761 |  | 152.5491 | 17.848 |  |  | 16.4819 | 4.5799 |  |  | 15.1205 | 282.2 |  | 35.101
17:30 |  |  | 20.6524 | 9.392 |  |  |  |  | 21.7317 | 28.0377 | 16.0066 | 9.6 | 31.522 |  |  | 48.16 |  | 37.0769 |  | 8.5 |  | 112.0629 |  |  |  |  | 12.54 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 47.5072 | 125.99 | 28.2657 | 0.41 | 165.0537 |  | 35.42 | 30.082 |  | 19.2402 | 31.1197 |  |  |  | 2.5 |  | 71.0243 | [5 empty] | 16.6219 |  |  |  |  | 60.17 |  | 146.6452 |  | 4.8528 | 132.0925 | 15.5501 |  | 32.3781 | 3.6509 |  |  | 46.3635 | 19.6797 |  | 0.45 | 32.8165 | 432.2959 |  | 151.4519 | 17.792 |  |  | 16.1402 | 4.5335 |  |  | 14.3893 | 282.58 |  | 35.14
18:00 |  |  | 19.8663 | 9.368 |  |  |  |  | 21.2937 | 28.7478 | 16.335 | 9.67 | 31.866 |  |  | 48.066 |  | 32.5499 |  | 8.5 |  | 48.0463 |  |  |  |  | 12.49 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 47.246 | 125.02 | 27.4626 | 0.46 | 162.6661 |  | 35.033 | 28.4352 |  | 19.2705 | 30.9343 |  |  |  | 2.6 |  | 60.9872 | [5 empty] | 16.6127 |  |  |  |  | 26.51 |  | 144.4247 |  | 4.8584 | 131.9247 | 15.5396 |  | 33.8072 | 3.6076 |  |  | 79.5996 | 3.359 |  | 0.59 | 31.6405 | 428.8228 |  | 152.9275 | 18.03 |  |  | 16.3342 | 4.532 |  |  | 13.22 | 288.76 |  | 35.824
18:30 |  |  | 16.2614 | 9.383 |  |  |  |  | 20.9707 | 30.2876 | 16.1715 | 12.06 | 32.874 |  |  | 48.648 |  | 36.8923 |  | 8 |  | 38.5671 |  |  |  |  | 17.16 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 46.7008 | 122.39 | 24.4231 | 0.11 | 166.48 |  | 35.064 | 28.542 |  | 19.3388 | 30.3266 |  |  |  | 2.6 |  | 39.9408 | [5 empty] | 16.6601 |  |  |  |  | 5.45 |  | 146.6881 |  | 4.6811 | 132.0202 | 14.7265 |  | 31.5547 | 3.8025 |  |  | 81.7092 | 3.2725 |  | 0.59 | 31.1138 | 432.8818 |  | 150.6595 | 18.11 |  |  | 15.9618 | 4.5959 |  |  | 12.6463 | 284.83 |  | 36.205
19:00 |  |  | 16.0108 | 9.513 |  |  |  |  | 21.032 | 32.0814 | 15.4741 | 12.25 | 32.988 |  |  | 48.731 |  | 13.3675 |  | 7.7 |  | 40.639 |  |  |  |  | 17.53 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 42.9588 | 120.59 | 24.8757 | 0.35 | 165.2636 |  | 32.519 | 29.6444 |  | 19.2051 | 29.9929 |  |  |  | 2.6 |  | 39.8847 | [5 empty] | 16.6904 |  |  |  |  | 5.23 |  | 146.0933 |  | 4.3335 | 127.7259 | 13.3029 |  | 31.224 | 3.7407 |  |  | 80.7846 | 3.2873 |  | 0.61 | 31.0364 | 435.0696 |  | 156.9699 | 17.562 |  |  | 15.0048 | 4.5936 |  |  | 12.4658 | 274.17 |  | 37.702
19:30 |  |  | 15.3428 | 12.07 |  |  |  |  | 20.6025 | 32.2738 | 14.547 | 12.28 | 32.836 |  |  | 49.234 |  | 11.5357 |  | 7.6 |  | 38.4691 |  |  |  |  | 17.73 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 46.9827 | 122.87 | 27.7128 | 0.46 | 161.377 |  | 32.228 | 29.5817 |  | 19.258 | 30.0698 |  |  |  | 2.6 |  | 44.0672 | [5 empty] | 16.5878 |  |  |  |  | 5.35 |  | 149.3176 |  | 3.8283 | 134.3554 | 13.9237 |  | 32.6194 | 3.74 |  |  | 80.005 | 3.2877 |  | 0.58 | 31.5839 | 434.1428 |  | 150.4257 | 17.771 |  |  | 14.5941 | 4.5537 |  |  | 13.1393 | 280.02 |  | 35.698
20:00 |  |  | 15.8018 | 12.726 |  |  |  |  | 20.2153 | 32.1769 | 11.8626 | 12.55 | 32.812 |  |  | 49.348 |  | 9.7508 |  | 7.6 |  | 36.1563 |  |  |  |  | 18.21 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 49.883 | 122.29 | 28.6177 | 0.37 | 160.3807 |  | 34.095 | 29.3784 |  | 20.7166 | 30.8795 |  |  |  | 2.5 |  | 43.875 | [5 empty] | 16.4639 |  |  |  |  | 5.63 |  | 149.1602 |  | 3.9855 | 132.8537 | 14.29 |  | 33.7573 | 3.6949 |  |  | 79.1652 | 3.3044 |  | 0.57 | 31.4488 | 433.5538 |  | 156.6413 | 18.153 |  |  | 14.8143 | 4.6239 |  |  | 13.2222 | 275.13 |  | 35.762
20:30 |  |  | 16.6949 | 12.983 |  |  |  |  | 19.8367 | 31.847 | 12.0077 | 10.89 | 32.16 |  |  | 49.144 |  | 37.6155 |  | 7.8 |  | 34.3934 |  |  |  |  | 18.18 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 46.0912 | 121.85 | 28.9835 | 0.84 | 168.6783 |  | 35.95 | 29.5321 |  | 22.3207 | 31.5166 |  |  |  | 2.5 |  | 47.2137 | [5 empty] | 16.5986 |  |  |  |  | 6.62 |  | 148.5445 |  | 4.2098 | 133.7939 | 15.1579 |  | 33.0763 | 4.0014 |  |  | 79.07 | 3.4982 |  | 0.62 | 30.9698 | 432.8691 |  | 157.1799 | 18.401 |  |  | 14.7351 | 4.9046 |  |  | 14.4649 | 280.69 |  | 36.264
21:00 |  |  | 16.6966 | 13.178 |  |  |  |  | 19.997 | 31.9624 | 11.5298 | 10.49 | 32.778 |  |  | 49.211 |  | 36.2777 |  | 7.8 |  | 36.7454 |  |  |  |  | 18.13 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 46.3006 | 113.34 | 29.489 | 0.87 | 166.8089 |  | 36.789 | 29.4195 |  | 23.0445 | 32.4744 |  |  |  | 2.6 |  | 45.9257 | [5 empty] | 16.5823 |  |  |  |  | 6.88 |  | 149.0741 |  | 4.1854 | 135.1056 | 15.7204 |  | 33.9008 | 4.0848 |  |  | 78.2461 | 6.7512 |  | 0.56 | 31.7057 | 435.4714 |  | 154.407 | 18.31 |  |  | 15.1683 | 4.9617 |  |  | 14.5648 | 289.81 |  | 36.232
21:30 |  |  | 17.6376 | 13.461 |  |  |  |  | 19.7565 | 31.6533 | 11.6919 | 12.48 | 32.916 |  |  | 49.157 |  | 44.2218 |  | 7.6 |  | 36.617 |  |  |  |  | 18.13 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 49.6624 | 113 | 29.8548 | 0.94 | 164.5344 |  | 38.313 | 29.2482 |  | 22.5125 | 32.7562 |  |  |  | 2.6 |  | 51.1058 | [5 empty] | 16.4743 |  |  |  |  | 7.2 |  | 147.4647 |  | 4.2005 | 134.01 | 16.2665 |  | 34.0255 | 4.1258 |  |  | 78.8318 | 9.5071 |  | 0.58 | 32.4109 | 432.6662 |  | 153.7804 | 18.323 |  |  | 15.7303 | 4.9511 |  |  | 12.8972 | 291.94 |  | 37.828
22:00 |  |  | 20.2619 | 13.274 |  |  |  |  | 20.4431 | 30.6685 | 11.5709 | 12.24 | 32.468 |  |  | 48.977 |  | 45.4394 |  | 7.5 |  | 39.7931 |  |  |  |  | 18.17 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 48.6977 | 115.09 | 30.4854 | 1.03 | 165.458 |  | 38.426 | 30.1199 |  | 24.5809 | 33.2704 |  |  |  | 2.5 |  | 63.5443 | [5 empty] | 16.47 |  |  |  |  | 6.8 |  | 149.5451 |  | 4.1601 | 135.5891 | 16.6183 |  | 36.2226 | 3.9547 |  |  | 79.7744 | 18.8098 |  | 0.57 | 33.5079 | 438.6451 |  | 161.3412 | 17.865 |  |  | 16.3345 | 4.8672 |  |  | 13.8451 | 289.48 |  | 37.638
22:30 |  |  | 21.7451 | 12.648 |  |  |  |  | 21.3024 | 30.0603 | 11.4639 | 12.45 | 32.264 |  |  | 49.021 |  | 39.1655 |  | 8 |  | 126.2179 |  |  |  |  | 18.08 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 48.3437 | 119.62 | 30.14 | 1.15 | 164.0143 |  | 39.059 | 30.7808 |  | 24.5994 | 33.3564 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4213 | [5 empty] | 16.6094 |  |  |  |  | 37.29 |  | 146.6328 |  | 4.2454 | 135.8629 | 16.1688 |  | 35.9657 | 3.9615 |  |  | 79.2032 | 19.5684 |  | 0.57 | 32.8292 | 440.1877 |  | 154.0035 | 18.035 |  |  | 16.1135 | 4.8977 |  |  | 13.4003 | 286.86 |  | 37.282
23:00 |  |  | 23.3152 | 13.212 |  |  |  |  | 21.1925 | 29.0296 | 11.4825 | 12.6 | 31.776 |  |  | 48.749 |  | 40.6668 |  | 8.2 |  | 135.8299 |  |  |  |  | 18.18 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 47.8275 | 123.82 | 30.4155 | 1.26 | 163.7733 |  | 39.925 | 30.4602 |  | 24.7765 | 33.3393 |  |  |  | 2.6 |  | 71.8341 | [5 empty] | 16.4478 |  |  |  |  | 54.18 |  | 149.3123 |  | 4.2799 | 136.0179 | 16.1323 |  | 35.9611 | 3.9546 |  |  | 79.9292 | 19.7558 |  | 0.62 | 32.1307 | 416.5491 |  | 153.3926 | 18.249 |  |  | 17.3101 | 4.7373 |  |  | 13.3549 | 291.46 |  | 37.063
23:30 |  |  | 26.8419 | 12.954 |  |  |  |  | 21.1659 | 28.3487 | 12.0051 | 13.09 | 32.09 |  |  | 48.879 |  | 37.0906 |  | 8.3 |  | 114.9198 |  |  |  |  | 17.87 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 49.6135 | 123.23 | 30.2988 | 1.2 | 164.1113 |  | 38.849 | 30.6767 |  | 24.8656 | 33.4813 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7743 | [5 empty] | 16.3847 |  |  |  |  | 56.29 |  | 151.5134 |  | 4.3008 | 134.7762 | 16.0707 |  | 36.0274 | 3.8564 |  |  | 80.0609 | 19.7719 |  | 0.53 | 32.1169 | 390.3762 |  | 153.88 | 18.444 |  |  | 18.296 | 4.6029 |  |  | 14.1787 | 290.2 |  | 36.901
00:00 |  |  | 28.7307 | 12.964 |  |  |  |  | 20.94 | 28.1257 | 14.6318 | 13.24 | 32.712 |  |  | 48.673 |  | 37.3425 |  | 8.4 |  | 109.7358 |  |  |  |  | 16.6 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 49.6963 | 124.27 | 29.2453 | 0.83 | 163.8236 |  | 38.598 | 30.4209 |  | 24.8271 | 34.2693 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9498 | [5 empty] | 16.499 |  |  |  |  | 56.27 |  | 148.2081 |  | 4.206 | 136.3012 | 15.8103 |  | 35.7034 | 3.8369 |  |  | 80.109 | 19.8012 |  | 0.56 | 30.8031 | 409.2407 |  | 148.2494 | 18.304 |  |  | 18.5096 | 4.7983 |  |  | 15.8927 | 290.65 |  | 35.917
MWh | 0 | 0 | 599.4076 | 302.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9203 | 693.794 | 325.8884 | 272.405 | 756.184 | 0 | 0 | 1160.337 | 0 | 841.4552 | 0 | 205.85 | 0 | 2643.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1118.8752 | 2889.25 | 679.0247 | 18.01 | 3894.2377 | 0 | 874.937 | 769.0204 | 0 | 519.6944 | 751.6259 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 0 | 1589.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.115 | 0 | 3520.9374 | 0 | 111.6688 | 3172.8675 | 356.4911 | 0 | 814.1661 | 93.3854 | 0 | 0 | 1342.6859 | 410.8433 | 0 | 13.09 | 723.226 | 10313.0289 | 0 | 3340.291 | 430.1855 | 0 | 0 | 386.3025 | 111.9424 | 0 | 0 | 348.9196 | 6704.74 | 0 | 923.917 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 16 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1014 | 3024.7 | 2241 | 42.2 |  | 0 | 0 |  |  | 52.5 | 7.8 | 0 | 456.4 | 0 | 6838.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 204.7
01:00 | 1010.8 | 3138.8 | 2141.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52.1 | 7.8 | 0 | 335.3 | 0 | 6686.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48.7
01:30 | 981.3 | 2732.1 | 2396.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52.1 | 7.8 | 0 | 331.3 | 0 | 6500.8 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 370.85
02:00 | 975.1 | 2509.5 | 2641.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52.7 | 7.8 | 0 | 345.2 | 0 | 6531.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3626.25
02:30 | 980 | 2477.8 | 2604.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52 | 7.8 | 0 | 362.6 | 3.6 | 6488.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 965.2 | 2315 | 2614.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 51.8 | 7.8 | 0 | 350.9 | 12.9 | 6318.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2922.55
03:30 | 969.9 | 2413 | 2636.3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 51.8 | 7.8 | 0 | 299.7 | 18.8 | 6397.3 |  | C.H. YANANGO | 993.05
04:00 | 972 | 2382.6 | 2538.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52.2 | 7.8 | 0 | 288.2 | 23.9 | 6264.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 155.75
04:30 | 961.1 | 2434 | 2513.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52.8 | 7.8 | 0 | 316.4 | 24 | 6309.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1787.2
05:00 | 971.4 | 2564.4 | 2538.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50.2 | 7.8 | 0 | 283.4 | 25.9 | 6442 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 471.55
05:30 | 994 | 2640.1 | 2499.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 53 | 7.8 | 0 | 271.3 | 30 | 6495.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 295.05
06:00 | 997 | 2639.3 | 2556 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 52.6 | 7.8 | 0.3 | 247.9 | 34.3 | 6535.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 415.5
06:30 | 994.6 | 2646.8 | 2465.3 | 0 |  | 0 | 8.3 |  |  | 53.5 | 7.8 | 54.1 | 231.3 | 33.7 | 6495.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 125.45
07:00 | 991.4 | 2526.5 | 2203.1 | 0 |  | 0 | 10 |  |  | 53.7 | 7.8 | 301.5 | 255.3 | 32.8 | 6382.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1952.9
07:30 | 893.5 | 2684.8 | 2135.9 | 0 |  | 0 | 9.9 |  |  | 53.5 | 7.8 | 583.5 | 233.2 | 33.2 | 6635.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 189.85
08:00 | 896.7 | 2596.8 | 2090.8 | 0 |  | 0 | 12.6 |  |  | 53 | 7.8 | 825.1 | 237.5 | 33.2 | 6753.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.05
08:30 | 894 | 2833.5 | 2220.6 | 0 |  | 0 | 12.2 |  |  | 52.7 | 7.8 | 866.5 | 214.8 | 33.3 | 7135.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.95
09:00 | 892.7 | 2964.6 | 2191.8 | 44 |  | 0 | 12.4 |  |  | 52.9 | 7.8 | 885.9 | 240.5 | 33.4 | 7326 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15642.65
09:30 | 898.1 | 2928.2 | 2272.4 | 44.9 |  | 0 | 12.5 |  |  | 52.6 | 7.8 | 895.1 | 264.8 | 33.4 | 7409.8 |  | C.H. RESTITUCION | 4379.8
10:00 | 889.9 | 2928.8 | 2416 | 44.9 |  | 0 | 12.8 |  |  | 53.9 | 7.8 | 900.6 | 257.8 | 33.2 | 7545.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 72.65
10:30 | 892.5 | 2974.6 | 2536.1 | 44.9 |  | 0 | 13.2 |  |  | 51.5 | 7.7 | 904 | 249.5 | 33.4 | 7707.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 100.5
11:00 | 888.2 | 2955.9 | 2592 | 45 |  | 0 | 12.7 |  |  | 52.5 | 7.7 | 908.4 | 256.4 | 33.6 | 7752.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5602.55
11:30 | 904.5 | 2958.5 | 2548.2 | 45 |  | 0 | 12.5 |  |  | 53.3 | 8 | 913.3 | 261.4 | 33.3 | 7738 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.85
12:00 | 894.4 | 2919.3 | 2581.4 | 45.1 |  | 0 | 12.6 |  |  | 53.1 | 8.2 | 917 | 309.5 | 33.2 | 7773.8 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 713.7
12:30 | 886 | 2841.8 | 2424.6 | 45.1 |  | 0 | 12.9 |  |  | 53.8 | 8.4 | 918.3 | 338.6 | 33.4 | 7562.9 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 378.2
13:00 | 895.4 | 2825.9 | 2410.6 | 45.1 |  | 0 | 13.3 |  |  | 53.3 | 8.4 | 921.8 | 383.9 | 33.1 | 7590.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 240.5
13:30 | 908.2 | 2833.3 | 2267 | 45.2 |  | 0 | 13.2 |  |  | 52.7 | 8.4 | 924.2 | 416.4 | 33.1 | 7501.7 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 81.15
14:00 | 888.3 | 2758.4 | 2374.8 | 45.2 |  | 0 | 12.6 |  |  | 52.6 | 8.4 | 922.4 | 428.1 | 33.8 | 7524.6 |  | C.H. YUNCAN |  | 2178.9
14:30 | 899.2 | 2805.2 | 2314.9 | 45.3 |  | 0 | 0 |  |  | 52.4 | 8.4 | 916.9 | 505.2 | 33.3 | 7580.8 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 282.35
15:00 | 894.4 | 2820.1 | 2291.5 | 45.3 |  | 0 | 0 |  |  | 51.8 | 8.5 | 899.7 | 515.9 | 33.2 | 7560.4 |  | C.H. EL CARMEN | 110.2
15:30 | 889.9 | 2913.6 | 2202.5 | 45.3 |  | 0 | 0 |  |  | 52.4 | 8.5 | 863.2 | 504 | 33.2 | 7512.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 278.05
16:00 | 890.9 | 2971.2 | 2288.3 | 45.4 |  | 0 | 0 |  |  | 52.5 | 8.5 | 710.8 | 532.8 | 33.2 | 7533.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 301.9
16:30 | 890 | 2935.6 | 2538.3 | 45.4 |  | 0 | 0 |  |  | 52.8 | 8.5 | 386.5 | 512.6 | 33.2 | 7402.9 |  | C.H. ÁNGEL III | 290.25
17:00 | 882.5 | 3178.2 | 2630.6 | 45.4 |  | 0 | 0 |  |  | 52.6 | 8.5 | 95.3 | 521.1 | 33.1 | 7447.3 |  | C.H. LA JOYA | 171.4
17:30 | 883.9 | 3294.6 | 2685.6 | 45.5 |  | 13.4 | 0 |  |  | 52.1 | 8.5 | 1.3 | 516.1 | 33.2 | 7534.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 74.2
18:00 | 961.9 | 3238.9 | 2742.2 | 46.1 |  | 14.7 | 0 |  |  | 52.4 | 8.5 | 0 | 537.2 | 33.3 | 7635.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.45
18:30 | 971.7 | 3439.8 | 2763.4 | 45.9 |  | 14.7 | 0 |  |  | 51.8 | 8.5 | 0 | 514.3 | 33.2 | 7843.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 326.6
19:00 | 962.8 | 3375.4 | 2855 | 70.6 |  | 15.2 | 0 |  |  | 52.1 | 8.6 | 0 | 468.1 | 33.5 | 7841.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4021.4
19:30 | 963.8 | 3200.5 | 3001.2 | 96.3 |  | 15.7 | 0 |  |  | 50.8 | 8.6 | 0 | 464 | 33.3 | 7834.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1159.7
20:00 | 966.9 | 3136.2 | 3006.8 | 93.8 |  | 15.2 | 0 |  |  | 51.2 | 8.6 | 0 | 461 | 33.7 | 7773.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 73.45
20:30 | 965.1 | 3117.1 | 3010.7 | 94 |  | 14.8 | 0 |  |  | 51.7 | 8.6 | 0 | 435.5 | 33.5 | 7731 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13203.05
21:00 | 986.9 | 3103.6 | 3013.2 | 70.2 |  | 15.4 | 0 |  |  | 51.3 | 8.6 | 0 | 391.8 | 33.8 | 7674.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.5
21:30 | 988 | 3114.2 | 2935.7 | 70.2 |  | 14.6 | 0 |  |  | 51.1 | 8.6 | 0 | 386.3 | 33.9 | 7602.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1796.95
22:00 | 987.7 | 2953 | 3017.2 | 45.1 |  | 13.9 | 0 |  |  | 51.7 | 8.6 | 0 | 418.4 | 33.7 | 7529.3 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 32.15
22:30 | 984.4 | 3059.7 | 2874.7 | 44.7 |  | 15.5 | 0 |  |  | 51.3 | 8.6 | 0 | 414.6 | 33.8 | 7487.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 103
23:00 | 985.5 | 3109.6 | 2630.3 | 10.2 |  | 14.7 | 0 |  |  | 50.5 | 8.6 | 0 | 407.5 | 33.9 | 7250.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3833.6
23:30 | 979.4 | 3043.9 | 2455.1 | 0 |  | 15.5 | 0 |  |  | 51.3 | 8.6 | 0 | 402.3 | 33.8 | 6989.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1427.1
00:00 | 987.4 | 3041 | 2369.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 50.2 | 8.6 | 0 | 401.8 | 33.8 | 6892.6 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 207.45
TOTAL MWh | 22611.25 | 69150.2 | 60639.6 | 770.65 | 0 | 96.65 | 96.85 | 0 | 0 | 1254.2 | 196.1 | 8257.85 | 8889.05 | 688.05 | 172650.45 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1546.35
% | 13.0965 | 40.0521 | 35.1228 | 0.44636 | 0 | 0.05598 | 0.056096 | 0 | 0 | 0.72644 | 0.11358 | 4.783 | 5.1486 | 0.39852 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[17 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.1
[17 empty] | C.H. HUINCO |  | 2162.4
[17 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2727.75
[17 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1536.95
[16 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2403.75
[17 empty] | PCH TUPURI | 36
[16 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.25
[17 empty] | C.H. POECHOS II | 238.15
[17 empty] | C.H. RUCUY | 480.3
[16 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[17 empty] | C.H. CAHUA | 1004.6
[17 empty] | C.H. CHEVES |  | 2448.6
[17 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 294.4
[17 empty] | C.H. MALPASO |  | 417
[17 empty] | C.H. YAUPI | 2566
[16 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.9
[17 empty] | C.H. PACHACHACA | 104.7
[16 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 152.7
[16 empty] | TOTAL MWh |  | 22611.25 | 69150.2

## GENERACION RER
sábado, 16 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 8.6 | 2.2 |  | 9 | 13 | 15.8 |  |  | 19.6 |  | 12.8 | 17.9 | 5.4 | 3.5 | 4.7 | 20.6 | 16.2 | 10 | 14 | 11.6 | 44.7 |  |  | 13.6 | 155.5 |  |  |  | 12.5 | 4.7 | 11.5 | 12.5 | 13 | 7.1 |  | 3.6 | 5.1 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.2 | 10 | 60.5 | 66.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.2 | 61.2 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.9 | 20 |  | 20.6 | 821
1:00 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 8.6 | 2.1 |  | 8.9 | 12.9 | 15.8 |  |  | 19.6 |  | 13.3 | 18.1 | 5.4 | 3.5 | 4.7 | 21.2 | 16 | 10.1 | 16.5 | 14.6 | 45.3 |  |  | 5.8 | 117.3 |  |  |  | 12.3 | 4.7 | 11.5 | 12.5 | 13 | 7.1 |  | 4.9 | 7.6 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 25.6 | 32.6 | 0.6 |  |  |  |  | 17.2 | 47.9 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 |  | 10.9 | 688.9
1:30 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 5.5 | 2.1 |  | 8.9 | 12.7 | 15.2 |  |  | 19.6 |  | 12.2 | 17.6 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 20.4 | 16 | 10.1 | 20.7 | 15.1 | 29.5 |  |  | 5 | 123.3 |  |  |  | 12.2 | 4.7 | 11.5 | 12.5 | 13 | 7.1 |  | 6 | 6.1 |  | 3.1 | 13.5 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 37.1 | 36.4 | 0.6 |  |  |  |  | 10.4 | 41.7 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 |  | 10.4 | 678.4
2:00 |  | 18.2 |  |  | 11.8 | 1.7 | 2.1 |  | 8.8 | 13.9 | 15.6 |  |  | 19.6 |  | 12.6 | 17.8 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 20.5 | 16 | 10.1 | 15.7 | 14.5 | 30.1 |  |  | 4 | 127.3 |  |  |  | 12.2 | 4.7 | 11.5 | 12 | 13 | 7.1 |  | 4.7 | 5.8 |  | 3.1 | 13.4 | [5 empty] | 2.4 | [5 empty] | 43 | 43.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11.7 | 44.9 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 10.5 | 677.4
2:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 |  | 2 |  | 9.1 | 13.2 | 15.6 |  |  | 19.7 |  | 12.7 | 17.8 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 20.8 | 16 | 10 | 15.9 | 14.7 | 33.4 |  |  | 8.4 | 129.8 |  |  |  | 12.2 | 4.7 | 11.5 | 12.2 | 13 | 7.1 |  | 4.3 | 7.7 |  | 3.1 | 13.4 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 43.2 | 48 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 44.5 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 10.5 | 692.8
3:00 |  | 19 |  |  | 10.6 |  | 2.1 |  | 8.9 | 13.3 | 15.6 |  |  | 19.7 |  | 12.4 | 17.7 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 13.5 | 16.8 | 10.1 | 19 | 15.5 | 31.6 |  |  | 15 | 138.7 |  |  |  | 12.2 | 4.7 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 7.1 |  | 4.4 | 6.6 |  | 3.1 | 13.4 | [5 empty] | 2.4 | [5 empty] | 34.7 | 38.2 | 0.6 |  |  |  |  | 12.4 | 34.8 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 10.7 | 674
3:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 |  | 2.1 |  | 9.1 | 13 | 15.8 |  |  | 19.7 |  | 12.8 | 17.8 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 10.5 | 16.8 | 10 | 17.8 | 20.4 | 30.8 |  |  | 8.2 | 126.6 |  |  |  | 12.2 | 4.6 | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 7.1 |  | 6.6 | 8.7 |  | 3.1 | 13.4 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 17.7 | 21.3 | 0.6 |  |  |  |  | 10.1 | 31.5 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 10.6 | 620.1
4:00 |  | 18.7 |  |  | 11.6 |  | 2 |  | 8.9 | 13 | 15.9 |  |  | 19.7 |  | 12.9 | 18.1 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 10.4 | 16.4 | 10.1 | 15.2 | 23 | 33.6 |  |  | 8.4 | 108.7 |  |  |  | 12.2 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 7.1 |  | 9.6 | 10.7 |  | 3.1 | 13.4 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 20.4 | 22.8 | 0.6 |  |  |  |  | 9.5 | 26.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 10.6 | 609.7
4:30 |  | 18.2 |  |  | 11.8 |  | 2 |  | 9.2 | 13.6 | 15.7 |  |  | 19.7 |  | 12.4 | 18 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 10.1 | 16.4 | 10.1 | 15.6 | 24.1 | 31.5 |  |  | 7.1 | 111.2 |  |  |  | 12.2 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 7.1 |  | 9.6 | 12.1 |  | 3.1 | 13.4 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 33.9 | 30.4 | 0.6 |  |  |  |  | 10.8 | 30.1 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 10.6 | 637.2
5:00 |  | 16.3 |  |  | 11.8 |  | 2 |  | 9.2 | 12.9 | 15.7 |  |  | 19.7 |  | 12.5 | 18 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 10.2 | 16.4 | 10 | 23.5 | 24.9 | 24.4 |  |  | 5 | 108.4 |  |  |  | 12.2 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 12.7 | 7.1 |  | 8.1 | 10 |  | 3.1 | 13.4 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 8 | 3.2 | 40.6 | 0.6 |  |  |  |  | 8.5 | 26.8 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 10.6 | 609.6
5:30 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 5.2 | 2 |  | 9.3 | 13.4 | 16.2 |  |  | 19.7 |  | 12.8 | 18.2 | 5.5 | 3.5 | 4.7 | 10.6 | 16.4 | 10.1 | 26.5 | 23.3 | 20 |  |  | 6.4 | 87.8 |  |  |  | 12.2 | 4.6 | 12 | 13 | 13 | 7.1 |  | 6.5 | 8.8 |  | 3.2 | 13.4 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.2 | 9.8 |  | 53.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.9 | 29.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.9 | 19.9 |  | 10.7 | 615.3
6:00 |  | 19 |  |  | 11.8 | 12.6 | 2 |  | 9.1 | 12.7 | 15.9 |  |  | 19.7 |  | 12.8 | 18.2 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 10.4 | 17.6 | 10.1 | 24.6 | 18.8 | 22.6 |  |  | 4.4 | 84 |  |  |  | 12.2 | 4.6 | 12 | 13 | 13 | 7.1 |  | 5.4 | 9.3 |  | 3.1 | 13.4 |  |  | 0.2 |  |  | 2 |  |  |  | 5 | 10 |  | 45.3 | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 8 | 25.5 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 |  | 10.6 | 598
6:30 |  | 19 |  |  | 11.9 | 12.4 | 2 |  | 8.8 | 13.8 | 16 |  |  | 19.7 |  | 12.6 | 18 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 10.6 | 16.7 | 10 | 22.9 | 14.5 | 25.6 |  |  | 4.6 | 83 | 0.9 |  |  | 12.2 | 4.6 | 12 | 13 | 13 | 7.1 | 4.6 | 8.8 | 9.5 |  | 3.1 | 13.4 |  | 13.3 | 12 | 5.8 |  | 2 |  |  | 0.4 | 5.3 | 10 |  | 30.7 | 0.6 | 6.6 | 9.1 |  | 0.2 | 8.7 | 23 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 19.7 | 10 | 19.7 | 0.5 | 10.7 | 634
7:00 |  | 18.9 |  |  | 11.9 | 5.6 | 2 |  | 8.8 | 14.1 | 16 |  |  | 19.7 |  | 12.9 | 18.2 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 11.2 | 16.8 | 10 | 15.1 | 13.4 | 25.6 |  |  | 8.3 | 112.4 | 9.9 | 2.4 |  | 12.1 | 4.7 | 12 | 13 | 13 | 7.1 | 27.3 | 9.3 | 10.7 |  | 3.1 | 13.4 |  | 83 | 48.3 | 25.6 |  | 2.1 | 2.7 |  | 6.1 | 5.3 | 9.9 |  | 21.2 | 0.6 | 37.5 | 48.1 |  | 6.1 | 11 | 28.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 1.2 | 10.6 | 900.7
7:30 |  | 18.6 |  |  | 11.9 | 4.1 | 2 |  | 8.8 | 14.2 | 15.9 |  | 0.1 | 19.7 |  | 12.6 | 18 | 5.5 | 3.5 | 2.6 |  | 16.5 | 10.1 | 10.1 | 13.2 | 23.1 |  |  | 9.2 | 107.8 | 19.8 | 14.1 |  | 12.2 | 4.6 | 12 | 13 | 13 | 7.2 | 51.2 | 10.8 | 10.2 |  | 3 | 13.4 |  | 166 | 84.7 | 46.6 |  | 2.1 | 5.4 |  | 11.2 | 5.3 | 9.9 |  | 17.9 | 0.6 | 71.4 | 90.6 |  | 13.5 | 7.6 | 23.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 5.8 | 1.5 | 19.9 | 10 | 19.8 | 3.1 |  | 1136
8:00 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 4.3 | 2 |  | 9.2 | 13.4 | 16.1 |  | 0.3 | 19.7 |  | 12.9 | 18.2 | 5.5 | 3.5 | 2.6 |  | 16.8 | 10 | 11 | 12.3 | 24.5 |  |  | 8.3 | 112.1 | 28.5 | 30.5 |  | 12.1 | 4.6 | 11.5 | 13 | 13 | 7.2 | 66 | 10.8 | 10.1 |  | 3 | 13.4 |  | 204.9 | 162.2 | 82.4 | 0.1 |  | 7.8 |  | 12.4 | 5.2 | 10 |  | 14.5 | 0.6 | 84.7 | 115.9 |  | 15.8 | 9.7 | 24.2 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 8.1 | 1.5 | 20 | 10 | 19.9 | 5.5 |  | 1380
8:30 |  | 18.6 |  |  | 12 | 4.5 | 2 |  | 8.7 | 13.4 | 16 | 0.1 | 0.7 | 19.7 |  | 12.9 | 18.1 | 5.3 | 3.4 | 2.6 |  | 16.7 | 10.1 | 12.6 | 13.3 | 31.7 |  |  | 5.7 | 74.9 | 30.4 | 39.3 |  | 11.9 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 13 | 7.2 | 68.7 | 10 | 10.9 |  | 3.1 | 13.4 |  | 209.3 | 166.4 | 84.6 | 0.2 |  | 9.9 |  | 12.6 | 5.1 | 9.9 |  | 13.3 | 0.6 | 87.3 | 117.8 |  | 16.3 | 14.6 | 27.8 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 10 | 1.5 | 20.1 | 10 | 20.1 | 12.9 |  | 1397.6
9:00 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 4.6 | 2 |  | 8.7 | 13.8 | 15.9 | 0.1 | 0.7 | 19.7 |  | 12.8 | 18.1 | 5.2 | 3.5 | 2.6 |  | 17.1 | 10.1 | 17.6 | 16.1 | 36.6 |  |  | 6.5 | 74.9 | 30.5 | 40.2 |  | 11.9 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 13 | 7.3 | 68.8 | 10.9 | 10.8 |  | 3.1 | 13.4 |  | 214.4 | 169.9 | 85.8 | 0.2 |  | 11.6 |  | 12.9 | 5.1 | 10 |  | 19.1 | 0.6 | 88.1 | 118.5 |  | 16.1 | 12.1 | 35.9 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 11.9 | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 | 16.2 |  | 1443.6
9:30 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 4.7 | 2 |  | 9.2 | 13 | 16.1 | 0.1 | 0.9 | 19.7 |  | 13 | 18.2 | 5 | 3.5 | 2.5 |  | 16.7 | 10.1 | 26.3 | 12.4 | 37 |  |  | 12.6 | 78.5 | 30.3 | 40.7 |  | 11.9 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 13 | 7.2 | 68.6 | 13 | 11.1 |  | 3.1 | 13.4 |  | 216.5 | 171.9 | 87.5 | 0.3 |  | 13.2 |  | 12.8 | 5 | 9.9 |  | 28.8 | 0.6 | 88.5 | 118.7 |  | 16.1 | 10.8 | 34.3 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 12.9 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 16.1 |  | 1476
10:00 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 5.2 | 1.9 |  | 10.5 | 13 | 15.7 | 0.1 | 0.7 | 19.7 |  | 12.6 | 18 | 5 | 3.5 | 2.6 |  | 16.9 | 10 | 37.4 | 12.8 | 38.4 |  |  | 5.9 | 56 | 30.3 | 41 |  | 11.9 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 13 | 7.2 | 68.4 | 13.4 | 12.7 |  | 3.1 | 13.4 |  | 218.9 | 172.8 | 88.3 | 0.3 |  | 14.7 |  | 12.7 | 5 | 9.9 |  | 27.2 | 0.6 | 88.2 | 117.9 |  | 16.1 | 12.1 | 41.9 | 4.2 | 1.2 |  | 2.4 | 14.3 | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 | 15.9 |  | 1475.8
10:30 |  | 18.6 |  |  | 11.9 | 5.2 | 1.9 |  | 10.5 | 10.5 | 15.7 | 0.1 | 1.2 | 19.7 |  | 12.8 | 18.2 | 5.1 | 3.5 | 2.6 |  | 16.9 | 10.1 | 41.4 | 11.9 | 38.3 |  |  | 6.2 | 57.3 | 30 | 41 |  | 11.8 | 4.6 | 11.2 | 12.5 | 13 | 7.2 | 69.9 | 14.9 | 12.5 |  | 3.1 | 13.4 |  | 218.2 | 173 | 88.3 | 0.4 |  | 15.8 |  | 12.7 | 4.8 | 9.9 |  | 21 | 0.6 | 88.3 | 117.7 |  | 16.4 | 9.6 | 36.4 | 4.2 | 1.1 |  | 2.4 | 15.3 | 1.5 | 20.1 | 10 | 20 | 15.7 |  | 1468.1
11:00 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 6 | 1.9 |  | 10.4 | 11.7 | 15.8 | 0.1 | 1.2 | 19.7 |  | 12.3 | 18 | 5.2 | 3.5 | 2.6 |  | 17 | 10.1 | 43.9 | 9.4 | 37.4 |  |  | 8.2 | 71.5 | 30.3 | 40.8 |  | 11.8 | 4.6 | 11.7 | 12.5 | 13 | 7.2 | 70 | 14.9 | 13 |  | 3.1 | 13.8 |  | 219.4 | 173.9 | 88.7 | 0.4 |  | 16.5 |  | 12.6 | 5 | 9.9 |  | 15.9 | 0.6 | 88.7 | 118 |  | 16.2 | 10.7 | 31.5 | 4.2 | 1.1 |  | 2.4 | 15.9 | 1.5 | 20.1 | 10 | 20 | 15.7 |  | 1481.9
11:30 |  | 18 |  |  | 12 | 10.1 | 1.9 |  | 10.8 | 12.5 | 16.1 | 0.1 | 1.3 | 19.7 |  | 13.1 | 18.2 | 5.2 | 3.5 | 2.6 |  | 17 | 10.1 | 49 | 8.2 | 30.5 |  |  | 10.6 | 81.3 | 30.2 | 41.2 |  | 11.8 | 4.6 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 71.1 | 14.7 | 12.9 |  | 3.1 | 14.2 |  | 220.1 | 174.9 | 89 | 0.4 |  | 17.2 |  | 12.6 | 5.1 | 10 |  | 5.6 | 0.6 | 88.7 | 118.2 |  | 16 | 10.7 | 37.9 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 16.4 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 15.9 |  | 1498.3
12:00 |  | 18 |  |  | 11.9 | 10.2 | 1.9 |  | 10.4 | 12.8 | 15.8 | 0.1 | 1.3 | 19.7 |  | 12.5 | 18.1 | 5.2 | 3.5 | 2.6 |  | 16.6 | 10 | 56.1 | 15.4 | 37.4 |  |  | 12 | 101.6 | 30.3 | 41.3 |  | 11.8 | 4.6 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 71.8 | 14.5 | 13 |  | 3 | 14.1 |  | 220.7 | 174.9 | 89.2 | 0.4 |  | 17.4 |  | 12.7 | 5.1 | 9.9 |  | 0.9 | 0.6 | 89.2 | 119.4 |  | 15.9 | 10.1 | 48.5 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 16.4 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 16 |  | 1548.4
12:30 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 10 | 1.8 |  | 10.3 | 12.9 | 15.5 | 0.1 | 1.2 | 19.7 |  | 12.2 | 17.9 | 5.2 | 3.5 | 2.6 |  | 16.4 | 10 | 63.2 | 16.7 | 56.5 |  |  | 12.7 | 99.9 | 30.6 | 41.4 |  | 11.8 | 4.6 | 11.7 | 12.8 | 12.5 | 7.2 | 72.1 | 14.5 | 12.9 |  | 3 | 13.7 |  | 221.1 | 175.6 | 89.1 | 0.4 |  | 17.2 |  | 12.6 | 5.1 | 10 |  |  | 0.6 | 89.3 | 119.6 |  | 15.9 | 12.7 | 49.5 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 16.3 | 1.5 | 19.9 | 10 | 19.8 | 15.8 |  | 1578.1
13:00 |  | 18 |  |  | 11.9 | 10 | 1.8 |  | 10.2 | 13.2 | 15.7 | 0.2 | 1.2 | 19.7 |  | 12.5 | 17.9 | 5.2 | 3.5 | 2.6 |  | 16.6 | 10 | 70.6 | 17.1 | 70 |  |  | 13.5 | 112.1 | 30.6 | 41.6 |  | 11.8 | 4.6 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 7.2 | 72.5 | 13.8 | 11.7 |  | 3 | 13.7 |  | 222.5 | 176.3 | 89.5 | 0.5 |  | 16.7 |  | 12.6 | 5 | 9.9 |  | 1.4 | 0.6 | 89.7 | 120.2 |  | 16.1 | 16.7 | 57 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 15.8 | 1.5 | 20.1 | 10 | 20 | 15.8 |  | 1627.6
13:30 |  | 18 |  |  | 11.9 | 10 | 1.8 |  | 10.3 | 12.5 | 16.1 | 0.4 | 1.2 | 19.7 |  | 13.1 | 18.3 | 5.1 | 3.5 | 2.5 |  | 16.4 | 10 | 70.3 | 16.4 | 82.2 |  |  | 14.5 | 127.3 | 30.9 | 41.6 |  | 11.7 | 4.6 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 7.2 | 72.3 | 13.6 | 9.7 |  | 3.1 | 13.7 |  | 224.4 | 177.3 | 89.9 | 0.2 |  | 15.8 |  | 12.8 | 5 | 9.9 |  | 10.6 | 0.6 | 89.6 | 121 |  | 15.9 | 16 | 55.8 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 15 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 15.9 |  | 1662.8
14:00 |  | 18.1 |  |  | 11.7 | 10 | 1.8 |  | 9.8 | 13 | 15.2 | 0.4 | 1.1 | 19.7 |  | 12.3 | 17.9 | 5.1 | 3.5 | 2.5 |  | 16.2 | 10 | 68.1 | 14.2 | 89.1 |  |  | 16 | 122.2 | 31.2 | 41.6 |  | 11.6 | 4.6 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 7.2 | 72 | 14.1 | 9.2 |  | 3.1 | 13.7 |  | 224.5 | 176.9 | 89.5 | 0.2 |  | 14.6 |  | 12.9 | 5.1 | 9.9 |  | 18.4 | 0.6 | 89.5 | 122.1 |  | 16.2 | 17.5 | 59.3 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 13.7 | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 | 16 |  | 1670.7
14:30 |  | 18.2 |  |  | 11.9 | 9.9 | 1.9 |  | 10 | 12.3 | 15.6 | 0.3 | 1 | 19.7 |  | 12.9 | 18 | 5.1 | 3.5 | 2.5 |  | 16 | 10 | 61.5 | 16.2 | 96.2 |  |  | 16.4 | 134.7 | 31 | 41.5 |  | 11.6 | 4.6 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 7.1 | 71.4 | 12.5 | 10.2 |  | 3.1 | 13.7 |  | 222.8 | 175.5 | 88.9 | 0.1 |  | 13.1 |  | 12.9 | 5 | 9.8 |  | 75.4 | 0.6 | 90.8 | 123.2 |  | 16.4 | 19.2 | 62.9 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 12.2 | 1.5 | 20 | 9.9 | 20 | 15.8 |  | 1742.2
15:00 |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.6 | 1.9 |  | 9.8 | 12 | 15.4 | 0.3 | 0.9 | 19.7 |  | 12.6 | 18 | 5.1 | 3.5 | 2.5 |  | 15.9 | 10 | 48.5 | 16.5 | 101.6 |  |  | 23.1 | 113.1 | 30.5 | 41.3 |  | 11.5 | 4.6 | 11.7 | 12.8 | 12.8 | 7.1 | 70 | 13 | 9.3 |  | 3.1 | 13.7 |  | 219 | 172.5 | 86.9 | 0.1 |  | 11.3 |  | 12.8 | 5 | 10 |  | 97 | 0.6 | 89.8 | 122.3 |  | 16.3 | 21.5 | 72.3 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 10.4 | 1.5 | 20 | 10 | 20 | 15.3 |  | 1734.5
15:30 |  | 18.3 |  |  | 11.6 | 9.6 | 1.9 |  | 10.2 | 12.3 | 15.5 | 0.2 | 0.7 | 19.7 |  | 12.1 | 17.1 | 4.8 | 3.5 | 2.6 |  | 15.4 | 10 | 38.6 | 17.2 | 100.7 |  |  | 17.1 | 109 | 29.2 | 40.9 |  | 11.5 | 4.6 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | 7.1 | 66.7 | 13.7 | 9.5 |  | 3.1 | 13.7 |  | 211.4 | 167.2 | 84.7 |  |  | 9.2 |  | 12.5 | 5 | 9.9 |  | 106.6 | 0.6 | 85.7 | 116.6 |  | 15.8 | 23.6 | 68 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 8.4 | 1.5 | 20 | 10 | 19.9 | 14 |  | 1684.2
16:00 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 9.6 | 1.9 |  | 9.8 | 12.4 | 15.3 | 0.2 | 0.6 | 19.6 |  | 12.2 | 16.6 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 15.5 | 10 | 33.5 | 18.1 | 98.9 |  |  | 18.8 | 130 | 21 | 39.9 |  | 11.5 | 4.6 | 11.5 | 12.6 | 12.8 | 7.2 | 49.4 | 13 | 9.3 |  | 3.1 | 13.7 |  | 183.1 | 139.2 | 71.8 |  |  | 6.8 |  | 11.7 | 5 | 9.9 |  | 117.3 | 0.6 | 72.3 | 83.7 |  | 14.9 | 21.6 | 72.3 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 6.1 | 1.5 | 20.1 | 10 | 20 | 10.1 |  | 1560.1
16:30 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 9.6 | 2 |  | 9.5 | 12.9 | 15.2 | 0.1 | 0.3 | 19.5 |  | 12 | 16.4 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 15.1 | 10 | 31.5 | 15.7 | 86.1 |  |  | 15.3 | 127.9 | 10.9 | 37.2 |  | 11.5 | 4.6 | 11.5 | 12.6 | 12.8 | 7.2 | 22.9 | 11.9 | 9.5 |  | 3.1 | 13.7 |  | 103 | 68.9 | 33.5 |  |  | 4.3 |  | 8.7 | 5.1 | 9.9 |  | 126.1 | 0.6 | 36.5 | 42 |  | 11.5 | 21.4 | 67.2 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 | 3.1 |  | 1215.4
17:00 |  | 18.4 |  |  | 11.9 | 10 | 2 |  | 9.9 | 12.4 | 15 | 0.1 |  | 19.5 |  | 12.4 | 16.7 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 14.9 | 10 | 26.3 | 16.8 | 88.8 |  |  | 12.8 | 140 | 2.1 | 28.7 |  | 11.5 | 4.6 | 11.5 | 12.6 |  | 7.2 | 5.3 | 11.1 | 9.6 |  | 3.1 | 13.7 |  | 23.3 | 7.6 | 4.3 |  |  | 1.7 |  | 2.8 | 5.1 | 9.8 |  | 125.8 | 0.6 | 7.5 | 6.8 |  | 3.9 | 18 | 71.9 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.1 |  |  | 920.2
17:30 |  | 18.5 |  |  | 11.9 | 18.6 | 2 |  | 9.4 | 12.3 | 14.8 |  |  | 19.5 |  | 11.2 | 16.5 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 14.6 | 10 | 24.8 | 19 | 79.5 |  |  | 14.1 | 144.3 |  | 1.2 |  | 11.5 | 4.5 | 11.5 | 12.6 |  | 7.2 |  | 10.3 | 7 |  | 3.1 | 13.7 |  |  | 0.1 | [6 empty] | 5.1 | 9.9 |  | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 71.8 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20.1 | 10 | 20 |  |  | 827.2
18:00 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 17.5 | 2.1 |  | 9.1 | 12.7 | 15 |  |  | 19.5 |  | 11.5 | 17.1 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 14.2 | 10 | 23.8 | 15 | 81.6 |  |  | 19.1 | 164.2 |  |  |  | 11.5 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 6.5 | 7.2 |  | 7.4 | 6.1 |  | 3.1 | 13.7 | [9 empty] | 5.1 | 10 |  | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 21.2 | 72.8 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20.2 | 10 | 20 |  |  | 853.7
18:30 |  | 19 |  |  | 11.9 | 12.4 | 2.1 |  | 8.8 | 12.1 | 15.1 |  |  | 19.6 |  | 11.9 | 16.6 | 4.7 | 3.5 | 2.4 |  | 14.3 | 10 | 26.7 | 9.7 | 76 |  |  | 21.1 | 160.1 |  |  |  | 11.5 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7.2 |  | 4.3 | 4 |  | 3.1 | 13.8 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.1 | 10 |  | 125.7 | 0.6 |  |  |  |  | 19.1 | 67.6 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20.4 | 10 | 20.3 |  |  | 832.4
19:00 |  | 18.6 |  |  | 11.9 | 12.6 | 2.2 |  | 9.1 | 12.5 | 14.7 |  |  | 19.6 |  | 11.4 | 16.2 | 4.7 | 3.5 | 2.4 |  | 14 | 10 | 24.9 | 10 | 64.5 |  |  | 15.7 | 137.8 |  |  |  | 11.4 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7.2 |  | 3.2 | 3.9 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.3 | 9.9 |  | 128.9 | 0.6 |  |  |  |  | 18.6 | 60.6 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20.2 | 10 | 20.2 |  |  | 787.1
19:30 |  | 18.7 |  |  | 10.7 | 12.6 | 2.2 |  | 8.9 | 12.5 | 14.7 |  |  | 19.6 |  | 11.2 | 16.1 | 4.8 | 3.5 | 2.4 |  | 14.2 | 10 | 18.4 | 9.5 | 57.3 |  |  | 12.5 | 163.5 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7.2 |  | 3.2 | 4.6 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  | 128.3 | 0.6 |  |  |  |  | 13.8 | 52.9 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  |  | 781.5
20:00 |  | 18.5 |  |  | 10.8 | 12.8 | 2.2 |  | 9 | 12.9 | 14.8 |  |  | 19.6 |  | 11.4 | 16.2 | 4.9 | 3.5 | 2.4 |  | 14.4 | 9.9 | 17.3 | 11.2 | 53.2 |  |  | 16.9 | 163.1 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7.2 |  | 3.1 | 3.2 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.5 | 9.8 |  | 129.2 | 0.6 |  |  |  |  | 14.9 | 48.9 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20.1 | 9.9 | 20 |  |  | 779.6
20:30 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 12.7 | 2.2 |  | 8.9 | 12.8 | 14.6 |  |  | 19.6 |  | 11.4 | 16 | 5.1 | 3.5 | 2.3 |  | 14.4 | 10 | 17.6 | 8.1 | 49.8 |  |  | 15.4 | 164.3 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7.2 |  | 3.1 | 3.6 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 112.3 | 0.6 |  |  |  |  | 15.3 | 46 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  |  | 754.4
21:00 |  | 18.8 |  |  | 11.7 | 12.6 | 2.2 |  | 9 | 11.8 | 14.7 |  |  | 19.6 |  | 11.4 | 16.1 | 5.3 | 3.5 | 2.3 |  | 14.4 | 10 | 17.6 | 5.4 | 49.4 |  |  | 16.2 | 161 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7.2 |  | 5 | 5.8 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 77.3 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 39.7 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 21 | 731.3
21:30 |  | 18.9 |  |  | 11.7 | 12.7 | 2.2 |  | 8.6 | 11.9 | 15 |  |  | 19.6 |  | 11.5 | 15.6 | 5.5 | 3.5 | 2.5 |  | 14.4 | 10 | 14.8 | 4.6 | 45 |  |  | 13 | 163.9 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7 |  | 9 | 8.1 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 76.4 | 0.6 |  |  |  |  | 13.7 | 37.8 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 19.8 | 10 | 19.7 |  | 20.9 | 725.2
22:00 |  | 18.8 |  |  | 11.8 | 12.8 | 2.2 |  | 8.9 | 12.2 | 14.7 |  |  | 19.6 |  | 11.4 | 15.5 | 5.5 | 3.5 | 2.6 |  | 14.4 | 10 | 14.4 | 3.6 | 41.3 |  |  | 15.8 | 185.4 |  |  |  | 11.3 | 4.5 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 7 |  | 9.6 | 7.9 |  | 3.1 | 13.8 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 87.4 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 40 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 10 | 20 |  | 21 | 758.4
22:30 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 13.2 | 2.2 |  | 8.7 | 12.3 | 14.8 |  |  | 19.6 |  | 11.4 | 15.4 | 5.5 | 3.5 | 2.6 |  | 14.1 | 9.9 | 11.3 | 3.5 | 41.3 |  |  | 15.2 | 190.9 |  |  |  | 11.2 | 4.5 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 7 |  | 6.9 | 7.2 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  | 76.5 | 0.6 |  |  |  |  | 15.2 | 46.6 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.4 | 19.8 |  | 21 | 752.8
23:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 13.9 | 2.2 |  | 8.7 | 12.1 | 14.5 |  |  | 19.6 |  | 11.6 | 15.5 | 5.5 | 3.5 | 2.6 |  | 13.9 | 9.9 | 12 | 3.3 | 43.4 |  |  | 15.7 | 190.4 |  |  |  | 11.2 | 4.5 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 7.6 | 5.6 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.5 | 10.1 |  | 68 | 0.6 |  |  |  |  | 15.6 | 45.9 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20.1 | 9.4 | 20 |  | 21 | 746.1
23:30 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 13.8 | 2.2 |  | 8.9 | 11.9 | 14.9 |  |  | 19.6 |  | 11.3 | 15.4 | 5.6 | 3.5 | 2.6 |  | 14 | 9.9 | 11.5 | 2.3 | 40.8 |  |  | 20.8 | 195.9 |  |  |  | 11.2 | 4.6 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 6.8 | 6.6 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.5 | 10 |  | 61.8 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 43.8 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9 | 20 |  | 20.9 | 741.2
0:00 |  | 18 |  |  | 11.2 | 13.8 | 2.2 |  | 8.7 | 12.3 | 15 |  |  | 19.6 |  | 12 | 15.5 | 5.8 | 3.5 | 2.6 |  | 14 | 9.9 | 10 | 1.4 | 42.6 |  |  | 19.7 | 199.9 |  |  |  | 11.2 | 4.7 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 8.2 | 7.3 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.5 | 10 |  | 57.6 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 42.1 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 8.9 | 20 |  | 21 | 740.8
EJEC MWh | 0 | 443.55 | 0 | 0 | 280.8 | 204.7 | 48.7 | 0 | 223.85 | 306 | 370.85 | 1.55 | 8.3 | 471.55 | 0 | 295.05 | 415.5 | 125.45 | 83.95 | 72.65 | 100.5 | 378.2 | 240.5 | 662.8 | 322.45 | 1199.7 | 0 | 0 | 290.4 | 3015.4 | 274.7 | 384.7 | 0 | 282.35 | 110.2 | 278.05 | 301.9 | 290.25 | 171.4 | 640.5 | 219.3 | 208.85 | 0 | 74.2 | 326.6 | 0 | 2029.9 | 1561.1 | 794.95 | 2.1 | 32.15 | 121.45 | 0 | 122 | 103 | 207.45 | 159.65 | 1377.7 | 14.4 | 824 | 1093.7 | 0 | 153.8 | 337.7 | 1095.1 | 100.8 | 27.95 | 9.75 | 57.6 | 116.85 | 36 | 481.25 | 238.15 | 480.3 | 128.25 | 152.7 | 24985.15
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1450.3 | 5.8046 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6387.95 | 25.567 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8257.85 | 33.051 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8889.05 | 35.5773 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
sábado, 16 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
16/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0
16/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
sábado, 16 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.7 |  |  | 11.8 | 9 | 13 |  | 52.5
1:00 | 18.5 |  |  | 11.8 | 8.9 | 12.9 |  | 52.1
1:30 | 18.7 |  |  | 11.8 | 8.9 | 12.7 |  | 52.1
2:00 | 18.2 |  |  | 11.8 | 8.8 | 13.9 |  | 52.7
2:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.1 | 13.2 | 3.6 | 55.6
3:00 | 19 |  |  | 10.6 | 8.9 | 13.3 | 12.9 | 64.7
3:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.1 | 13 | 18.8 | 70.6
4:00 | 18.7 |  |  | 11.6 | 8.9 | 13 | 23.9 | 76.1
4:30 | 18.2 |  |  | 11.8 | 9.2 | 13.6 | 24 | 76.8
5:00 | 16.3 |  |  | 11.8 | 9.2 | 12.9 | 25.9 | 76.1
5:30 | 18.5 |  |  | 11.8 | 9.3 | 13.4 | 30 | 83
6:00 | 19 |  |  | 11.8 | 9.1 | 12.7 | 34.3 | 86.9
6:30 | 19 |  |  | 11.9 | 8.8 | 13.8 | 33.7 | 87.2
7:00 | 18.9 |  |  | 11.9 | 8.8 | 14.1 | 32.8 | 86.5
7:30 | 18.6 |  |  | 11.9 | 8.8 | 14.2 | 33.2 | 86.7
8:00 | 18.5 |  |  | 11.9 | 9.2 | 13.4 | 33.2 | 86.2
8:30 | 18.6 |  |  | 12 | 8.7 | 13.4 | 33.3 | 86
9:00 | 18.5 |  |  | 11.9 | 8.7 | 13.8 | 33.4 | 86.3
9:30 | 18.5 |  |  | 11.9 | 9.2 | 13 | 33.4 | 86
10:00 | 18.5 |  |  | 11.9 | 10.5 | 13 | 33.2 | 87.1
10:30 | 18.6 |  |  | 11.9 | 10.5 | 10.5 | 33.4 | 84.9
11:00 | 18.5 |  |  | 11.9 | 10.4 | 11.7 | 33.6 | 86.1
11:30 | 18 |  |  | 12 | 10.8 | 12.5 | 33.3 | 86.6
12:00 | 18 |  |  | 11.9 | 10.4 | 12.8 | 33.2 | 86.3
12:30 | 18.7 |  |  | 11.9 | 10.3 | 12.9 | 33.4 | 87.2
13:00 | 18 |  |  | 11.9 | 10.2 | 13.2 | 33.1 | 86.4
13:30 | 18 |  |  | 11.9 | 10.3 | 12.5 | 33.1 | 85.8
14:00 | 18.1 |  |  | 11.7 | 9.8 | 13 | 33.8 | 86.4
14:30 | 18.2 |  |  | 11.9 | 10 | 12.3 | 33.3 | 85.7
15:00 | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.8 | 12 | 33.2 | 85
15:30 | 18.3 |  |  | 11.6 | 10.2 | 12.3 | 33.2 | 85.6
16:00 | 18.5 |  |  | 11.8 | 9.8 | 12.4 | 33.2 | 85.7
16:30 | 18.5 |  |  | 11.9 | 9.5 | 12.9 | 33.2 | 86
17:00 | 18.4 |  |  | 11.9 | 9.9 | 12.4 | 33.1 | 85.7
17:30 | 18.5 |  |  | 11.9 | 9.4 | 12.3 | 33.2 | 85.3
18:00 | 18.7 |  |  | 11.9 | 9.1 | 12.7 | 33.3 | 85.7
18:30 | 19 |  |  | 11.9 | 8.8 | 12.1 | 33.2 | 85
19:00 | 18.6 |  |  | 11.9 | 9.1 | 12.5 | 33.5 | 85.6
19:30 | 18.7 |  |  | 10.7 | 8.9 | 12.5 | 33.3 | 84.1
20:00 | 18.5 |  |  | 10.8 | 9 | 12.9 | 33.7 | 84.9
20:30 | 18.7 |  |  | 11.3 | 8.9 | 12.8 | 33.5 | 85.2
21:00 | 18.8 |  |  | 11.7 | 9 | 11.8 | 33.8 | 85.1
21:30 | 18.9 |  |  | 11.7 | 8.6 | 11.9 | 33.9 | 85
22:00 | 18.8 |  |  | 11.8 | 8.9 | 12.2 | 33.7 | 85.4
22:30 | 18.5 |  |  | 11.8 | 8.7 | 12.3 | 33.8 | 85.1
23:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.7 | 12.1 | 33.9 | 84.4
23:30 | 18.7 |  |  | 11.8 | 8.9 | 11.9 | 33.8 | 85.1
0:00 | 18 |  |  | 11.2 | 8.7 | 12.3 | 33.8 | 84
EJEC MWh | 443.55 | 0 | 0 | 280.8 | 223.85 | 306 | 688.05 | 1942.25

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - sábado, 16 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 1284.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 |  |  |  |  | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [6 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 2079.847
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 5485.37
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 861.8
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 23.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 3543.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 5726.2211
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 3879.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 66916.08
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 7269.0103
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 52999.185
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 15436.345
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 34.05
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 126.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 2529.87
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 28723.47
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 7451.97
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 6002.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 7529.27
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 2201.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 31071.23
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 2969.915
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 1930.175
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 2039.365
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 1343.71
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 247349.62
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 80727.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 865.945
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 651.02
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 1881.6085
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 7305.49
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 91309.535
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 2479.49
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 20066.725
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 7301.72
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 4444.73
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 8683.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 4465.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 |  |  |  | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 11749.33
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 4583.375
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 19936.015
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 16845.505
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 23274.585
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 2104.735
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 1424.105
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 | 2070.295
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 47077.83
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 3668.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 4329.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 45632.4528
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 43402.7128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 48517.3078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 73428.0267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 | 2178.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 58593.4333
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 58954.9833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 62528.7033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 6680.225
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 2388.38
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 6340.915
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 6624.01
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 6525.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 2750.5345
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 688.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [5 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 9686.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 3010.405
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 3830.735
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 1221.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 7177.51
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 2407
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 60075.19
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 | 119.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 |  | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 18068.205
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 1199.56
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 30758.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 210711.86
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 23965.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 12103
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 | 49871.3117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 55507.7267
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 6137.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 60018.0567
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 71241.2383
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 37915.8567
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 3729.07
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 32.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 29510.15
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 945.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 1639.66
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 3534.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 1789.9762
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 1940.82
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 75532.215
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 30564.555
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 3704.255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 | 17639.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 18900.815
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 28574.36
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 229.6145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 11540.435
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 54151.46
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 28988.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 24581.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 12874.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 16931.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [5 empty] | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [5 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [5 empty] | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  | 10994.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 34277.46
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 34720.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 29627.15
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 2093.4928
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 5893.76
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 16816.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 1540.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 643.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 857.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 440.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 |  | 13222.705
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 1525.745
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [5 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 40789.485
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 573.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 7693.62
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 3512.4
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 7678.92
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 1433.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 10631.7
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 48590.235
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 4471.2
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 14842.395
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 40346.12
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 1866.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 51318.885
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  | 24046.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 3496.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 3103.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 2350.016
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 2042.4106
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 7306.86
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 2766959.6814
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 3961.974
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 2843.4302
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 4898.62
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 9863.1216
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 7216.3201
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 3720.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 5298.75
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 8132.7337
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 45935.3997
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 531200.77
[7 empty] | ELECTROPERU | 329594.185
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 326162.3895
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 313954.655
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 180077.12
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 120314.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 111741.845
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 93789.025
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 75365.235
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 68435.53
[7 empty] | CELEPSA | 66916.08
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 60075.19
[7 empty] | SAN GABAN | 41363.135
[7 empty] | EGASA | 31253.34
[7 empty] | EGEMSA | 31071.23
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 30758.15
[7 empty] | LA VIRGEN | 29510.15
[7 empty] | EGEJUNIN | 23184.84
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 22241.2595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 20066.725
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 19936.015
[7 empty] | SINERSA | 18884.94
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 18068.205
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 16816.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 16332.705
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15247.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 13222.705
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9686.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9068.605
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 7306.86
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7305.49
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7301.72
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7269.0103
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7177.51
[7 empty] | EGESUR | 6939.455
[7 empty] | TERMOSELVA | 6599.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5893.76
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5726.2211
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5485.37
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4444.73
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4392.4266
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 3879.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3830.735
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3543.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3534.95
[7 empty] | PETRAMAS | 3481.7
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3010.405
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2407
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2093.4928
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2079.847
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1881.6085
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1866.55
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1789.9762
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1639.66
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1525.745
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1343.71
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1284.55
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1221.75
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1199.56
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 945.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 861.8
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 790.95
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 149.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 126.05
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 34.05
[7 empty] | KONDU SAC | 32.15
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 23.45

## G_AREAS
sábado, 16 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 277.6 | 76 | 0 | 34.3 | 3160 | 2267.5 | 0 | 422.1 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 387.9 | 5849.6 | 601.1 | 6838.6 | 00:30 | 4038.7 | 2343.5 | 0 | 456.4 | 6838.6 | 00:30 | 304.3 | 60.3 | 0 | 456.4 | 821
01:00 | 230.4 | 33.6 | 0 | 43.6 | 3329.8 | 2167.9 | 0 | 291.7 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 5789.4 | 589.4 | 6686.4 | 01:00 | 4149.6 | 2201.5 | 0 | 335.3 | 6686.4 | 01:00 | 293.7 | 59.9 | 0 | 335.3 | 688.9
01:30 | 213.9 | 33.4 | 0 | 47.9 | 2969.7 | 2422.7 | 0 | 283.4 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 295.2 | 5675.8 | 529.8 | 6500.8 | 01:30 | 3713.4 | 2456.1 | 0 | 331.3 | 6500.8 | 01:30 | 287.2 | 59.9 | 0 | 331.3 | 678.4
02:00 | 185.1 | 34.5 | 0 | 40.7 | 2823.4 | 2667.1 | 0 | 304.5 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 5795 | 476.1 | 6531.4 | 02:00 | 3484.6 | 2701.6 | 0 | 345.2 | 6531.4 | 02:00 | 271.7 | 60.5 | 0 | 345.2 | 677.4
02:30 | 185.1 | 37.1 | 0 | 42.6 | 2835.7 | 2630.9 | 0 | 320 | 437 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 5786.6 | 437 | 6488.4 | 02:30 | 3457.8 | 2668 | 0 | 362.6 | 6488.4 | 02:30 | 270.4 | 59.8 | 0 | 362.6 | 692.8
03:00 | 182.8 | 45.7 | 0 | 45.5 | 2667.3 | 2641.7 | 0 | 305.4 | 430.1 | 0 | 0 | 0 | 274 | 5614.4 | 430.1 | 6318.5 | 03:00 | 3280.2 | 2687.4 | 0 | 350.9 | 6318.5 | 03:00 | 263.5 | 59.6 | 0 | 350.9 | 674
03:30 | 188.3 | 52.1 | 0 | 53.5 | 2780.7 | 2662.6 | 0 | 246.2 | 413.9 | 0 | 0 | 0 | 293.9 | 5689.5 | 413.9 | 6397.3 | 03:30 | 3382.9 | 2714.7 | 0 | 299.7 | 6397.3 | 03:30 | 260.8 | 59.6 | 0 | 299.7 | 620.1
04:00 | 189.1 | 57.4 | 0 | 58.5 | 2742.8 | 2564.7 | 0 | 229.7 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 305 | 5537.2 | 422.7 | 6264.9 | 04:00 | 3354.6 | 2622.1 | 0 | 288.2 | 6264.9 | 04:00 | 261.5 | 60 | 0 | 288.2 | 609.7
04:30 | 186.3 | 58.6 | 0 | 61.4 | 2693.8 | 2539.4 | 0 | 255 | 515 | 0 | 0 | 0 | 306.3 | 5488.2 | 515 | 6309.5 | 04:30 | 3395.1 | 2598 | 0 | 316.4 | 6309.5 | 04:30 | 260.2 | 60.6 | 0 | 316.4 | 637.2
05:00 | 251.7 | 59.8 | 0 | 66.5 | 2772.3 | 2563 | 0 | 216.9 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 378 | 5552.2 | 511.8 | 6442 | 05:00 | 3535.8 | 2622.8 | 0 | 283.4 | 6442 | 05:00 | 268.2 | 58 | 0 | 283.4 | 609.6
05:30 | 267.4 | 64.5 | 0 | 65.1 | 2847 | 2525.7 | 0 | 206.2 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 397 | 5578.9 | 519.7 | 6495.6 | 05:30 | 3634.1 | 2590.2 | 0 | 271.3 | 6495.6 | 05:30 | 283.2 | 60.8 | 0 | 271.3 | 615.3
06:00 | 264.1 | 67.9 | 0 | 58.1 | 2853.4 | 2582.8 | 0 | 189.8 | 518.8 | 0 | 0.3 | 0 | 390.1 | 5626 | 519.1 | 6535.2 | 06:00 | 3636.3 | 2650.7 | 0.3 | 247.9 | 6535.2 | 06:00 | 289.4 | 60.4 | 0.3 | 247.9 | 598
06:30 | 283.9 | 68.2 | 0 | 55.7 | 2832.9 | 2500.4 | 0 | 175.6 | 524.6 | 0 | 54.1 | 0 | 407.8 | 5508.9 | 578.7 | 6495.4 | 06:30 | 3641.4 | 2568.6 | 54.1 | 231.3 | 6495.4 | 06:30 | 287.3 | 61.3 | 54.1 | 231.3 | 634
07:00 | 280.7 | 67.6 | 0 | 48.5 | 2704.9 | 2239.8 | 0 | 206.8 | 532.3 | 0 | 301.5 | 0 | 396.8 | 5151.5 | 833.8 | 6382.1 | 07:00 | 3517.9 | 2307.4 | 301.5 | 255.3 | 6382.1 | 07:00 | 282.4 | 61.5 | 301.5 | 255.3 | 900.7
07:30 | 286.2 | 68.1 | 0 | 44.3 | 2764.6 | 2172.2 | 0.1 | 188.9 | 527.5 | 0 | 583.4 | 0 | 398.6 | 5125.8 | 1110.9 | 6635.3 | 07:30 | 3578.3 | 2240.3 | 583.5 | 233.2 | 6635.3 | 07:30 | 258 | 61.3 | 583.5 | 233.2 | 1136
08:00 | 293.7 | 67.7 | 0.1 | 44.2 | 2665.6 | 2129.7 | 0.3 | 193.3 | 534.2 | 0 | 824.7 | 0 | 405.7 | 4988.9 | 1358.9 | 6753.5 | 08:00 | 3493.5 | 2197.4 | 825.1 | 237.5 | 6753.5 | 08:00 | 256.6 | 60.8 | 825.1 | 237.5 | 1380
08:30 | 315.2 | 67.4 | 0.2 | 46.8 | 2872.4 | 2259.2 | 0.8 | 168 | 539.9 | 0 | 865.5 | 0 | 429.6 | 5300.4 | 1405.4 | 7135.4 | 08:30 | 3727.5 | 2326.6 | 866.5 | 214.8 | 7135.4 | 08:30 | 255.8 | 60.5 | 866.5 | 214.8 | 1397.6
09:00 | 348.6 | 111.8 | 0.2 | 55.4 | 2965 | 2230.5 | 0.8 | 185.1 | 543.7 | 0 | 884.9 | 0 | 516 | 5381.4 | 1428.6 | 7326 | 09:00 | 3857.3 | 2342.3 | 885.9 | 240.5 | 7326 | 09:00 | 256.5 | 60.7 | 885.9 | 240.5 | 1443.6
09:30 | 352 | 112.4 | 0.3 | 62.8 | 2918.6 | 2311.2 | 1 | 202 | 555.7 | 0 | 893.8 | 0 | 527.5 | 5432.8 | 1449.5 | 7409.8 | 09:30 | 3826.3 | 2423.6 | 895.1 | 264.8 | 7409.8 | 09:30 | 255.7 | 60.4 | 895.1 | 264.8 | 1476
10:00 | 346.3 | 113.5 | 0.3 | 76.3 | 2924.6 | 2455.1 | 0.8 | 181.5 | 547.8 | 0 | 899.5 | 0 | 536.4 | 5562 | 1447.3 | 7545.7 | 10:00 | 3818.7 | 2568.6 | 900.6 | 257.8 | 7545.7 | 10:00 | 255.7 | 61.7 | 900.6 | 257.8 | 1475.8
10:30 | 342.7 | 111.2 | 0.4 | 80.7 | 2973.5 | 2575.6 | 1.3 | 168.8 | 550.9 | 0 | 902.3 | 0 | 535 | 5719.2 | 1453.2 | 7707.4 | 10:30 | 3867.1 | 2686.8 | 904 | 249.5 | 7707.4 | 10:30 | 255.4 | 59.2 | 904 | 249.5 | 1468.1
11:00 | 341.4 | 112.6 | 0.4 | 81.2 | 2944.9 | 2630.9 | 1.3 | 175.2 | 557.8 | 0 | 906.7 | 0 | 535.6 | 5752.3 | 1464.5 | 7752.4 | 11:00 | 3844.1 | 2743.5 | 908.4 | 256.4 | 7752.4 | 11:00 | 256.9 | 60.2 | 908.4 | 256.4 | 1481.9
11:30 | 344.4 | 113.6 | 0.4 | 84.8 | 2993.8 | 2586.7 | 1.4 | 176.6 | 524.8 | 0 | 911.5 | 0 | 543.2 | 5758.5 | 1436.3 | 7738 | 11:30 | 3863 | 2700.3 | 913.3 | 261.4 | 7738 | 11:30 | 262.3 | 61.3 | 913.3 | 261.4 | 1498.3
12:00 | 337.6 | 113.4 | 0.4 | 99 | 2962.1 | 2620.2 | 1.4 | 210.5 | 514 | 0 | 915.2 | 0 | 550.4 | 5794.2 | 1429.2 | 7773.8 | 12:00 | 3813.7 | 2733.6 | 917 | 309.5 | 7773.8 | 12:00 | 260.6 | 61.3 | 917 | 309.5 | 1548.4
12:30 | 337.9 | 113.6 | 0.4 | 107.3 | 2880.4 | 2464.6 | 1.3 | 231.3 | 509.5 | 0 | 916.6 | 0 | 559.2 | 5577.6 | 1426.1 | 7562.9 | 12:30 | 3727.8 | 2578.2 | 918.3 | 338.6 | 7562.9 | 12:30 | 259 | 62.2 | 918.3 | 338.6 | 1578.1
13:00 | 338.3 | 113.5 | 0.5 | 113.2 | 2929 | 2450.3 | 1.4 | 270.7 | 454 | 0 | 919.9 | 0 | 565.5 | 5651.4 | 1373.9 | 7590.8 | 13:00 | 3721.3 | 2563.8 | 921.8 | 383.9 | 7590.8 | 13:00 | 260.2 | 61.7 | 921.8 | 383.9 | 1627.6
13:30 | 346.9 | 113 | 0.2 | 110 | 2923.6 | 2306.6 | 1.6 | 306.4 | 471 | 0 | 922.4 | 0 | 570.1 | 5538.2 | 1393.4 | 7501.7 | 13:30 | 3741.5 | 2419.6 | 924.2 | 416.4 | 7501.7 | 13:30 | 261.1 | 61.1 | 924.2 | 416.4 | 1662.8
14:00 | 316.4 | 113.5 | 0.2 | 105.6 | 2880.4 | 2413.9 | 1.5 | 322.5 | 449.9 | 0 | 920.7 | 0 | 535.7 | 5618.3 | 1370.6 | 7524.6 | 14:00 | 3646.7 | 2527.4 | 922.4 | 428.1 | 7524.6 | 14:00 | 259.2 | 61 | 922.4 | 428.1 | 1670.7
14:30 | 319.8 | 112.8 | 0.1 | 100.4 | 2922.6 | 2341.5 | 1.3 | 404.8 | 462 | 0 | 915.5 | 0 | 533.1 | 5670.2 | 1377.5 | 7580.8 | 14:30 | 3704.4 | 2454.3 | 916.9 | 505.2 | 7580.8 | 14:30 | 259.3 | 60.8 | 916.9 | 505.2 | 1742.2
15:00 | 323.7 | 111.8 | 0.1 | 87.3 | 2938.5 | 2318.5 | 1.2 | 428.6 | 452.3 | 0 | 898.4 | 0 | 522.9 | 5686.8 | 1350.7 | 7560.4 | 15:00 | 3714.5 | 2430.3 | 899.7 | 515.9 | 7560.4 | 15:00 | 258.6 | 60.3 | 899.7 | 515.9 | 1734.5
15:30 | 317.1 | 112.6 | 0 | 79 | 2973.3 | 2229.3 | 0.9 | 425 | 513.1 | 0 | 862.3 | 0 | 508.7 | 5628.5 | 1375.4 | 7512.6 | 15:30 | 3803.5 | 2341.9 | 863.2 | 504 | 7512.6 | 15:30 | 256.1 | 60.9 | 863.2 | 504 | 1684.2
16:00 | 285.8 | 112.6 | 0 | 73.9 | 3058.5 | 2315.3 | 0.8 | 458.9 | 517.8 | 0 | 710 | 0 | 472.3 | 5833.5 | 1227.8 | 7533.6 | 16:00 | 3862.1 | 2427.9 | 710.8 | 532.8 | 7533.6 | 16:00 | 255.5 | 61 | 710.8 | 532.8 | 1560.1
16:30 | 283.3 | 112.9 | 0 | 68.6 | 3013 | 2565.3 | 0.4 | 444 | 529.3 | 0 | 386.1 | 0 | 464.8 | 6022.7 | 915.4 | 7402.9 | 16:30 | 3825.6 | 2678.2 | 386.5 | 512.6 | 7402.9 | 16:30 | 255 | 61.3 | 386.5 | 512.6 | 1215.4
17:00 | 289.5 | 112.7 | 0 | 63.8 | 3253.8 | 2657.5 | 0.1 | 457.3 | 517.4 | 0 | 95.2 | 0 | 466 | 6368.7 | 612.6 | 7447.3 | 17:00 | 4060.7 | 2770.2 | 95.3 | 521.1 | 7447.3 | 17:00 | 242.7 | 61.1 | 95.3 | 521.1 | 920.2
17:30 | 313.9 | 112.3 | 0 | 61.1 | 3228.8 | 2712.6 | 0 | 455 | 635.8 | 13.4 | 1.3 | 0 | 487.3 | 6396.4 | 650.5 | 7534.2 | 17:30 | 4178.5 | 2838.3 | 1.3 | 516.1 | 7534.2 | 17:30 | 249.2 | 60.6 | 1.3 | 516.1 | 827.2
18:00 | 340.7 | 113.1 | 0 | 52.3 | 3212.7 | 2769.4 | 0 | 484.9 | 647.4 | 14.7 | 0 | 0 | 506.1 | 6467 | 662.1 | 7635.2 | 18:00 | 4200.8 | 2897.2 | 0 | 537.2 | 7635.2 | 18:00 | 255.6 | 60.9 | 0 | 537.2 | 853.7
18:30 | 380.9 | 111.9 | 0 | 44.7 | 3371.3 | 2790.9 | 0 | 469.6 | 659.3 | 14.7 | 0 | 0 | 537.5 | 6631.8 | 674 | 7843.3 | 18:30 | 4411.5 | 2917.5 | 0 | 514.3 | 7843.3 | 18:30 | 257.8 | 60.3 | 0 | 514.3 | 832.4
19:00 | 404.6 | 137.6 | 0 | 42 | 3285.4 | 2882.2 | 0 | 426.1 | 648.2 | 15.2 | 0 | 0 | 584.2 | 6593.7 | 663.4 | 7841.3 | 19:00 | 4338.2 | 3035 | 0 | 468.1 | 7841.3 | 19:00 | 258.3 | 60.7 | 0 | 468.1 | 787.1
19:30 | 424.6 | 161.7 | 0 | 35.7 | 3087.8 | 3028.5 | 0 | 428.3 | 651.9 | 15.7 | 0 | 0 | 622 | 6544.6 | 667.6 | 7834.2 | 19:30 | 4164.3 | 3205.9 | 0 | 464 | 7834.2 | 19:30 | 258.1 | 59.4 | 0 | 464 | 781.5
20:00 | 446.9 | 160.2 | 0 | 34.8 | 3031.6 | 3033.9 | 0 | 426.2 | 624.6 | 15.2 | 0 | 0 | 641.9 | 6491.7 | 639.8 | 7773.4 | 20:00 | 4103.1 | 3209.3 | 0 | 461 | 7773.4 | 20:00 | 258.8 | 59.8 | 0 | 461 | 779.6
20:30 | 446.2 | 160.5 | 0 | 32.4 | 3040.1 | 3038 | 0 | 403.1 | 595.9 | 14.8 | 0 | 0 | 639.1 | 6481.2 | 610.7 | 7731 | 20:30 | 4082.2 | 3213.3 | 0 | 435.5 | 7731 | 20:30 | 258.6 | 60.3 | 0 | 435.5 | 754.4
21:00 | 447.5 | 136.5 | 0 | 33.8 | 3045.3 | 3040.6 | 0 | 358 | 597.7 | 15.4 | 0 | 0 | 617.8 | 6443.9 | 613.1 | 7674.8 | 21:00 | 4090.5 | 3192.5 | 0 | 391.8 | 7674.8 | 21:00 | 279.6 | 59.9 | 0 | 391.8 | 731.3
21:30 | 365.7 | 136.3 | 0 | 36.5 | 3140.6 | 2963.2 | 0 | 349.8 | 595.9 | 14.6 | 0 | 0 | 538.5 | 6453.6 | 610.5 | 7602.6 | 21:30 | 4102.2 | 3114.1 | 0 | 386.3 | 7602.6 | 21:30 | 279.2 | 59.7 | 0 | 386.3 | 725.2
22:00 | 337.8 | 111.7 | 0 | 35.5 | 3007.5 | 3044.6 | 0 | 382.9 | 595.4 | 13.9 | 0 | 0 | 485 | 6435 | 609.3 | 7529.3 | 22:00 | 3940.7 | 3170.2 | 0 | 418.4 | 7529.3 | 22:00 | 279.7 | 60.3 | 0 | 418.4 | 758.4
22:30 | 335.7 | 111.3 | 0 | 28.9 | 3115.8 | 2901.8 | 0 | 385.7 | 592.6 | 15.5 | 0 | 0 | 475.9 | 6403.3 | 608.1 | 7487.3 | 22:30 | 4044.1 | 3028.6 | 0 | 414.6 | 7487.3 | 22:30 | 278.3 | 59.9 | 0 | 414.6 | 752.8
23:00 | 334.4 | 76.1 | 0 | 28.5 | 3168.7 | 2657.4 | 0 | 379 | 592 | 14.7 | 0 | 0 | 439 | 6205.1 | 606.7 | 7250.8 | 23:00 | 4095.1 | 2748.2 | 0 | 407.5 | 7250.8 | 23:00 | 279.5 | 59.1 | 0 | 407.5 | 746.1
23:30 | 305.3 | 66.4 | 0 | 27.2 | 3129.3 | 2482.4 | 0 | 375.1 | 588.7 | 15.5 | 0 | 0 | 398.9 | 5986.8 | 604.2 | 6989.9 | 23:30 | 4023.3 | 2564.3 | 0 | 402.3 | 6989.9 | 23:30 | 279 | 59.9 | 0 | 402.3 | 741.2
00:00 | 306.6 | 66 | 0 | 26.9 | 3126.9 | 2396.4 | 0 | 374.9 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 399.5 | 5898.2 | 594.9 | 6892.6 | 00:00 | 4028.4 | 2462.4 | 0 | 401.8 | 6892.6 | 00:00 | 280.2 | 58.8 | 0 | 401.8 | 740.8
TOTAL MWh | 7422 | 2269.35 | 2.1 | 1413.4 | 71381.85 | 61376.1 | 9.85 | 7475.65 | 12957.6 | 96.65 | 8245.9 | 0 | 11106.85 | 140243.45 | 21300.15 | 172650.45 | TOTAL MWh | 91761.45 | 63742.1 | 8257.85 | 8889.05 | 172650.45 | TOTAL MWh | 6387.95 | 1450.3 | 8257.85 | 8889.05 | 24985.15

## HOP
sábado, 16 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 09:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/05/2026 09:32:00 | 16/05/2026 17:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/05/2026 17:27:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/05/2026 17:05:00 | 16/05/2026 22:32:00 | 16/05/2026 17:00:00 | 16/05/2026 22:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 00:44:00 |  | 16/05/2026 00:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/05/2026 08:45:00 | 16/05/2026 23:03:00 | 16/05/2026 08:32:00 | 16/05/2026 22:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 16/05/2026 18:39:00 | 16/05/2026 21:57:00 | 16/05/2026 18:18:00 | 16/05/2026 21:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 19:10h a 50 MW x disp de gas 20:37h a min
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 06:26:00 | 16/05/2026 09:44:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 09:44:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 16/05/2026 17:19:00 | 16/05/2026 22:33:00 | 16/05/2026 17:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 16/05/2026 22:33:00 | 16/05/2026 22:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:32 h, S/C generar 450 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/05/2026 06:44:00 | 16/05/2026 08:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/05/2026 08:45:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 16/05/2026 02:29:00 | 17/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 01:34:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 16/05/2026 17:07:00 | 16/05/2026 23:42:00 | 16/05/2026 17:01:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Operó en sistema aislado. A las 17:10 h inicio a tomar carga.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 16/05/2026 23:42:00 | 16/05/2026 23:43:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 01:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 03:49:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | 00:26 h inicio de proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 16/05/2026 01:26:00 | 16/05/2026 03:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 03:49:00 | 16/05/2026 08:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de la unidad TG3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 08:35:00 | 16/05/2026 10:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 10:25:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 16/05/2026 10:25:00 | 16/05/2026 10:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 06:26:00 | 16/05/2026 06:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 06:47:00 | 16/05/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 08:35:00 | 16/05/2026 08:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 08:54:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 01:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 01:13:00 | 16/05/2026 06:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 06:23:00 | 16/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 06:46:00 | 16/05/2026 08:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 08:39:00 | 16/05/2026 10:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 10:10:00 | 16/05/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 13:17:00 | 16/05/2026 16:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 16:25:00 | 16/05/2026 18:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/05/2026 18:12:00 | 16/05/2026 22:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:22 h se dio orden de desconectar el FD
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/05/2026 22:20:00 | 16/05/2026 22:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 22:58:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 16/05/2026 11:25:00 | 17/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 11:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 16/05/2026 06:01:00 | 16/05/2026 14:20:00 | 15/05/2026 22:00:00 | 16/05/2026 14:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/05/2026 18:30:00 | 16/05/2026 22:20:00 | 16/05/2026 18:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/05/2026 22:20:00 | 16/05/2026 23:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.

## INDISP
sábado, 16 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHILINA D | CENTRAL | 16/05/2026 08:15 | 16/05/2026 14:07 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 22.5 | P | F/S | N | PREV. | 1205 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | inspección de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/05/2026 05:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 16/05/2026 05:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 16/05/2026 07:03 | 17/05/2026 00:00 | Pruebas NDT a la Rueda Pelton en la Central Hidroeléctrica RenovAndes H1. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 16/05/2026 17:47 | 16/05/2026 22:16 | Mantenimiento correctivo del sistema de agua de refrigeración del grupo G1 | 47 | F | F/S | N | CORR. | 14006 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 16/05/2026 07:00 | 16/05/2026 18:00 | BARRA A 33KV FUERA DE SERVICIO, POR CONEXION DE NUEVO CABLE ALIMENTADOR EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR CELDA H18. | 135.2 | P | F/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | 16/05/2026 07:00 | 16/05/2026 18:00 | BARRA A 33KV FUERA DE SERVICIO, POR CONEXION DE NUEVO CABLE ALIMENTADOR EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR CELDA H18. | 15.6 | P | F/S | N | PREV. | 22661 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 16/05/2026 04:08 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, INSPECCION PASE DE AGUA, PRUEBAS ELÉCTRICAS CELDA 13.8 KV, UPGRADE SISTEMA DE MONITOREO DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACIÓN D/ SCADA ROCC: CARGA D/ CONFIGURACIÓN AK U3 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, Mantenimiento de sistema de refrigeración de cojinete turbina. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 16/05/2026 10:43 | 17/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 16/05/2026 17:00 | LIMPIEZA DE TRINCHERA Y BANCO DE DUCTOS DE ACOMETIDA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 17/05/2026 00:00 | POR SEGURIDAD TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN DE WAYRA SOLAR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 16/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 16/05/2026 05:15 | 16/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES (LIMPIEZA DE TABLEROS, AJUSTE DE BORNERAS) Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 16/05/2026 00:00 | 16/05/2026 11:25 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Revisión por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2. | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 16/05/2026 00:00 | 17/05/2026 00:00 | Ampliación de mantenimiento anual | 18.141 | R | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 16/05/2026 08:00 | 16/05/2026 17:21 | Debido al mantenimiento correctivo del transformador TR2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 40 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 16/05/2026 07:03 | 16/05/2026 20:50 | Pruebas eléctricas al Grupo Generador en la Central Hidroeléctrica Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
16/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 16 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 16 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6964.4447 | [18 empty] | MIN | 3236.5397 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6838.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3236.5397 | 3217.3478 | 59.0865
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6812.1023 | [18 empty] | MIN | 3450.255 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6686.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3450.255 | 3431.063 | 59.0865
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6626.5083 | [18 empty] | MIN | 3450.255 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6500.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3450.255 | 3431.063 | 59.0865
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6657.4448 | [18 empty] | MIN | 3450.255 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6531.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3450.255 | 3431.063 | 59.0865
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6614.4732 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6488.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6444.3496 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6318.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6523.0517 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6397.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6390.4232 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6264.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6435.2662 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6309.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6568.2436 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6442 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6621.6085 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6495.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6661.6582 | [18 empty] | MIN | 3401.4064 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6535.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3401.4064 | 3382.2145 | 59.0865
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6620.6005 | [18 empty] | MIN | 3382.2145 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6495.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3382.2145 | 3382.2145 | 59.0865
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6507.0794 | [18 empty] | MIN | 3382.2145 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6382.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3382.2145 | 3382.2145 | 59.0865
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6760.6097 | [18 empty] | MIN | 3382.2145 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6635.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3382.2145 | 3382.2145 | 59.0865
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6879.5842 | [18 empty] | MED | 3382.2145 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 6753.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3382.2145 | 3382.2145 | 59.0865
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7260.5067 | [18 empty] | MED | 3360.5785 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7135.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3360.5785 | 3360.5785 | 80.7224
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7450.5224 | [18 empty] | MED | 3360.5785 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7326 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3360.5785 | 3360.5785 | 80.7224
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7534.0412 | [18 empty] | MED | 3360.5785 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7409.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3360.5785 | 3360.5785 | 80.7224
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7669.5131 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7545.7 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 80.7224
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7830.8014 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7707.4 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 80.7224
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7875.6682 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7752.4 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 352.6335
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7861.086 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7738 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 350.6764
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7896.4304 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7773.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 350.6764
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7685.5902 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7562.9 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 350.6764
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7712.8473 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7590.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 350.6764
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7623.7325 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7501.7 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 350.6764
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 23.8892 |  |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7646.6386 | [18 empty] | MED | 3358.2007 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7524.6 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3358.2007 | 3358.2007 | 350.6764
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7703.6231 | [18 empty] | MED | 3379.8367 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7580.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3379.8367 | 3379.8367 | 329.0404
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7683.6798 | [18 empty] | MED | 3379.8367 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7560.4 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3379.8367 | 3379.8367 | 329.0404
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7634.9251 | [18 empty] | MED | 3379.8367 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7512.6 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3379.8367 | 3379.8367 | 329.0404
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7656.1762 | [18 empty] | MED | 3379.8367 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7533.6 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3379.8367 | 3379.8367 | 329.0404
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7525.8324 | [18 empty] | MED | 3379.8367 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7402.9 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3379.8367 | 3379.8367 | 329.0404
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7572.186 | [18 empty] | MED | 3379.8367 | 946.8581 | 946.8581 | [7 empty] | 7447.3 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3379.8367 | 3379.8367 | 329.0404
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7659.2902 | [18 empty] | MED | 3265.1446 | 849.5819 | 849.5819 | [7 empty] | 7534.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3265.1446 | 3265.1446 | 329.0404
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7759.5177 | [18 empty] | MAX | 3265.1446 | 849.5819 | 849.5819 | [7 empty] | 7635.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3265.1446 | 3265.1446 | 329.0404
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7967.5784 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7843.3 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7970.1554 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7841.3 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7966.129 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7834.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7905.4749 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7773.4 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7862.872 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7731 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7801.9186 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7674.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7729.7059 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7602.6 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [11 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7656.1139 | [18 empty] | MAX | 3067.6206 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7529.3 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3067.6206 | 3067.6206 | 329.0404
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7614.1935 | [18 empty] | MAX | 3086.8125 | 652.0578 | 652.0578 | [7 empty] | 7487.3 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3086.8125 | 3067.6206 | 329.0404
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7377.7016 | [18 empty] | MIN | 3050.531 | 615.7763 | 615.7763 | [7 empty] | 7250.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3050.531 | 3031.339 | 329.0404
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7116.822 | [18 empty] | MIN | 2952.0781 | 517.3234 | 517.3234 | [7 empty] | 6989.9 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2952.0781 | 2932.8861 | 329.0404
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7019.5845 | [18 empty] | MIN | 3062.5751 | 627.8204 | 627.8204 | [7 empty] | 6892.6 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3062.5751 | 3043.3832 | 329.0404
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5357 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 415.0922 | 0 | 0 | 0 | 205.4363 | 573.3396 | 184.0111 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5022.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.2462 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 296.0691 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6350.246 | 0 | 0 | [35 empty] | 22.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5894 | 97.697 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6268227.58 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 16 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 36.1 | 32 | 20.8 | 67 | 11.96 | 11.73 | 14.4 | -- | -- | 1.934 | 57.16 | 69.29 | 165.13 | 93.26 | 125.759 | 4.72 | 18.86 | 7.917 | 0.43 | -- | -- | 79.55 | 271.163 | 51.799 | 37.69 | 15.161 | 0 | 7.423 | 9.6 | 5.1134 | 14.067 | 14.1 | 20.77 | 21.06 | 29.704 | -- | 27.672 | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.845 | 6.107
00:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 36.1 | 32 | 20.8 | 67 | 11.96 | 11.73 | 14.4 | -- | -- | 1.934 | 57.16 | 69.29 | 165.13 | 93.26 | 125.759 | 4.72 | 18.86 | 7.917 | 0.43 | -- | -- | 79.55 | 271.163 | 51.799 | 37.69 | 15.161 | 0 | 7.423 | 9.6 | 5.1134 | 14.067 | 14.1 | 20.77 | 21.06 | 29.704 | -- | 27.672 | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.845 | 6.107
01:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.5 | 32 | 20.8 | 64 | 11.93 | 11.86 | 11.75 | -- | -- | 1.934 | 59.23 | 63.76 | 166.36 | 92.9 | 123.204 | 4.69 | 18.2 | 6.432 | 0.43 | -- | -- | 93.38 | 263.229 | 53.848 | 34.957 | 14.496 | 11.9 | 7.423 | 9.6 | 5.1453 | 14.067 | 14.1 | 20.85 | 21.14 | 29.704 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.843 | 6.107
01:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.5 | 32 | 20.8 | 64 | 11.93 | 11.86 | 11.75 | -- | -- | 1.934 | 59.23 | 63.76 | 166.36 | 92.9 | 123.204 | 4.69 | 18.2 | 6.432 | 0.43 | -- | -- | 93.38 | 263.229 | 53.848 | 34.957 | 14.496 | 11.9 | 7.423 | 9.6 | 5.1453 | 14.067 | 14.1 | 20.85 | 21.14 | 29.704 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.843 | 6.107
02:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 18.9 | 32 | 20.8 | 64 | 11.91 | 11.85 | 11.75 | -- | -- | 1.934 | 67.24 | 66.89 | 168.83 | 103.84 | 121.664 | 4.68 | 18.2 | 7.824 | 0.43 | -- | -- | 85.89 | 255.747 | 51.84 | 34.034 | 14.351 | 13.4 | 7.423 | 3.6 | 3.5015 | 14.067 | 14.1 | 20.59 | 20.88 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.86 | 6.107
02:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 18.9 | 32 | 20.8 | 64 | 11.91 | 11.85 | 11.75 | -- | -- | 1.934 | 67.24 | 66.89 | 168.83 | 103.84 | 121.664 | 4.68 | 18.2 | 7.824 | 0.43 | -- | -- | 85.89 | 255.747 | 51.84 | 34.034 | 14.351 | 13.4 | 7.423 | 3.6 | 3.5015 | 14.067 | 14.1 | 20.59 | 20.88 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.86 | 6.107
03:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 9.6 | 32 | 20.8 | 64 | 12 | 11.77 | 11.58 | -- | -- | 1.934 | 68 | 66.1 | 168.83 | 113.71 | 119.848 | 4.67 | 18.86 | 7.736 | 0.43 | -- | -- | 83.44 | 253.292 | 51.993 | 35.89 | 16.833 | 14.7 | 7.423 | 5.3 | 3.4815 | 14.067 | 14.1 | 20.53 | 20.82 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.624 | 6.107
03:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 9.6 | 32 | 20.8 | 64 | 12 | 11.77 | 11.58 | -- | -- | 1.934 | 68 | 66.1 | 168.83 | 113.71 | 119.848 | 4.67 | 18.86 | 7.736 | 0.43 | -- | -- | 83.44 | 253.292 | 51.993 | 35.89 | 16.833 | 14.7 | 7.423 | 5.3 | 3.4815 | 14.067 | 14.1 | 20.53 | 20.82 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.624 | 6.107
04:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 10.1 | 32 | 20.8 | 69 | 12 | 11.95 | 8.46 | -- | -- | 1.934 | 60.64 | 77.5 | 166.36 | 98.36 | 117.569 | 4.68 | 18.86 | 6.479 | 0.43 | -- | -- | 86.27 | 256.124 | 54.821 | 34.699 | 17.671 | 15 | 7.423 | 5.5 | 3.4172 | 14.067 | 14.1 | 20.51 | 20.8 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.623 | 6.107
04:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 10.1 | 32 | 20.8 | 69 | 12 | 11.95 | 8.46 | -- | -- | 1.934 | 60.64 | 77.5 | 166.36 | 98.36 | 117.569 | 4.68 | 18.86 | 6.479 | 0.43 | -- | -- | 86.27 | 256.124 | 54.821 | 34.699 | 17.671 | 15 | 7.423 | 5.5 | 3.4172 | 14.067 | 14.1 | 20.51 | 20.8 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.623 | 6.107
05:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 10.4 | 32 | 20.8 | 74 | 11.92 | 11.86 | 8.28 | -- | -- | 1.934 | 37.21 | 70.89 | 163.91 | 101.84 | 114.469 | 4.66 | 18.2 | 7.834 | 0.45 | -- | -- | 87.83 | 257.688 | 53.781 | 35.498 | 17.457 | 16 | 7.423 | 5.5 | 3.4441 | 14.067 | 14.1 | 20.35 | 20.64 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.577 | 6.107
05:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 10.4 | 32 | 20.8 | 74 | 11.92 | 11.86 | 8.28 | -- | -- | 1.934 | 37.21 | 70.89 | 163.91 | 101.84 | 114.469 | 4.66 | 18.2 | 7.834 | 0.45 | -- | -- | 87.83 | 257.688 | 53.781 | 35.498 | 17.457 | 16 | 7.423 | 5.5 | 3.4441 | 14.067 | 14.1 | 20.35 | 20.64 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.577 | 6.107
06:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 8.4 | 32 | 21.6 | 77 | 11.93 | 11.78 | 8.46 | 1.07 | 75.6 | 1.934 | 27.57 | 66.1 | 162.7 | 90.04 | 112.556 | 4.7 | 7.47 | 7.943 | 2.95 | -- | -- | 88.38 | 258.235 | 55.69 | 35.384 | 13.522 | 16.2 | 7.423 | 14.1 | 3.3555 | 14.067 | 14.1 | 20.29 | 20.58 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.391 | 6.107
06:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 8.4 | 32 | 21.6 | 77 | 11.93 | 11.78 | 8.46 | 1.07 | 75.6 | 1.934 | 27.57 | 66.1 | 162.7 | 90.04 | 112.556 | 4.7 | 7.47 | 7.943 | 2.95 | -- | -- | 88.38 | 258.235 | 55.69 | 35.384 | 13.522 | 16.2 | 7.423 | 14.1 | 3.3555 | 14.067 | 14.1 | 20.29 | 20.58 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.391 | 6.107
07:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 20.3 | 32 | 21.6 | 77 | 11.94 | 11.88 | 8.5 | -- | -- | 1.934 | 23.4 | 65.32 | 163.91 | 92.04 | 109.062 | 4.67 | 7.47 | 12.008 | 2.97 | -- | -- | 91.88 | 261.731 | 54.48 | 37.234 | 13.743 | 15.1 | 7.423 | 7 | 3.2972 | 14.067 | 14.1 | 20.63 | 20.92 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.748 | 6.107
07:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 20.3 | 32 | 21.6 | 77 | 11.94 | 11.88 | 8.5 | -- | -- | 1.934 | 23.4 | 65.32 | 163.91 | 92.04 | 109.062 | 4.67 | 7.47 | 12.008 | 2.97 | -- | -- | 91.88 | 261.731 | 54.48 | 37.234 | 13.743 | 15.1 | 7.423 | 7 | 3.2972 | 14.067 | 14.1 | 20.63 | 20.92 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.748 | 6.107
08:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.7 | 32 | 21.6 | 77 | 11.91 | 11.78 | 8.5 | -- | -- | 1.934 | 21.09 | 63.76 | 167.59 | 106.95 | 107.024 | 4.74 | 7.47 | 9.171 | 0.39 | -- | -- | 92.99 | 262.847 | 54.66 | 54.173 | 13.097 | 0 | 7.423 | 7.2 | 3.2928 | 14.067 | 14.1 | 20.57 | 20.86 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.797 | 6.107
08:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.7 | 32 | 21.6 | 77 | 11.91 | 11.78 | 8.5 | -- | -- | 1.934 | 21.09 | 63.76 | 167.59 | 106.95 | 107.024 | 4.74 | 7.47 | 9.171 | 0.39 | -- | -- | 92.99 | 262.847 | 54.66 | 54.173 | 13.097 | 0 | 7.423 | 7.2 | 3.2928 | 14.067 | 14.1 | 20.57 | 20.86 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.797 | 6.107
09:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.2 | 32 | 21.6 | 70 | 11.95 | 11.85 | 9.67 | -- | -- | 1.934 | 20.35 | 62.22 | 168.83 | 108.19 | 105.978 | 4.68 | 7.01 | 8.934 | 0.38 | -- | -- | 92.63 | 262.486 | 53.04 | 53.951 | 13.309 | 0 | 7.423 | 7.5 | 3.2942 | 14.067 | 14.1 | 20.29 | 20.58 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.545 | 6.107
09:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.2 | 32 | 21.6 | 70 | 11.95 | 11.85 | 9.67 | -- | -- | 1.934 | 20.35 | 62.22 | 168.83 | 108.19 | 105.978 | 4.68 | 7.01 | 8.934 | 0.38 | -- | -- | 92.63 | 262.486 | 53.04 | 53.951 | 13.309 | 0 | 7.423 | 7.5 | 3.2942 | 14.067 | 14.1 | 20.29 | 20.58 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.545 | 6.107
10:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33 | 32 | 21.6 | 68 | 12.98 | 11.91 | 10.47 | -- | -- | 1.934 | 19.99 | 69.28 | 168.83 | 108.19 | 104.18 | 4.58 | 7.01 | 9.26 | 0.38 | -- | -- | 91.07 | 260.927 | 52.4 | 52.506 | 12.92 | 0 | 7.423 | 7.9 | 3.3231 | 14.067 | 14.1 | 20.61 | 20.9 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.715 | 6.107
10:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33 | 32 | 21.6 | 68 | 12.98 | 11.91 | 10.47 | -- | -- | 1.934 | 19.99 | 69.28 | 168.83 | 108.19 | 104.18 | 4.58 | 7.01 | 9.26 | 0.38 | -- | -- | 91.07 | 260.927 | 52.4 | 52.506 | 12.92 | 0 | 7.423 | 7.9 | 3.3231 | 14.067 | 14.1 | 20.61 | 20.9 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.715 | 6.107
11:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 34.2 | 32 | 20.8 | 66 | 12.99 | 11.75 | 10.38 | -- | -- | 1.934 | 19.99 | 72.52 | 167.5 | 100.26 | 103.997 | 4.49 | 10.45 | 9.53 | 0.37 | -- | -- | 108.44 | 278.29 | 52.96 | 51.671 | 13.202 | 0 | 7.423 | 7.8 | 3.4489 | 14.067 | 14.1 | 20.21 | 20.5 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.715 | 6.107
11:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 34.2 | 32 | 20.8 | 66 | 12.99 | 11.75 | 10.38 | -- | -- | 1.934 | 19.99 | 72.52 | 167.5 | 100.26 | 103.997 | 4.49 | 10.45 | 9.53 | 0.37 | -- | -- | 108.44 | 278.29 | 52.96 | 51.671 | 13.202 | 0 | 7.423 | 7.8 | 3.4489 | 14.067 | 14.1 | 20.21 | 20.5 | 28.019 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.715 | 6.107
12:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33.7 | 32 | 20.8 | 64 | 12.97 | 11.8 | 10.4 | -- | -- | 1.934 | 37.21 | 69.28 | 166.36 | 90.48 | 104.076 | 4.42 | 10.45 | 8.12 | 0.37 | -- | -- | 101.03 | 270.889 | 52.06 | 51.766 | 12.999 | 0 | 7.423 | 10.1 | 3.5127 | 14.067 | 14.1 | 20.51 | 20.8 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
12:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33.7 | 32 | 20.8 | 64 | 12.97 | 11.8 | 10.4 | -- | -- | 1.934 | 37.21 | 69.28 | 166.36 | 90.48 | 104.076 | 4.42 | 10.45 | 8.12 | 0.37 | -- | -- | 101.03 | 270.889 | 52.06 | 51.766 | 12.999 | 0 | 7.423 | 10.1 | 3.5127 | 14.067 | 14.1 | 20.51 | 20.8 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
13:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.8 | 32 | 20.8 | 64 | 12.93 | 11.84 | 10.38 | -- | -- | 1.934 | 71.09 | 61.46 | 163.91 | 91.25 | 104.146 | 4.36 | 9.93 | 7.98 | 0.37 | -- | -- | 83.02 | 252.878 | 52.1 | 45.825 | 12.995 | 0 | 7.423 | 9.4 | 5.919 | 14.067 | 14.1 | 20.41 | 20.7 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
13:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.8 | 32 | 20.8 | 64 | 12.93 | 11.84 | 10.38 | -- | -- | 1.934 | 71.09 | 61.46 | 163.91 | 91.25 | 104.146 | 4.36 | 9.93 | 7.98 | 0.37 | -- | -- | 83.02 | 252.878 | 52.1 | 45.825 | 12.995 | 0 | 7.423 | 9.4 | 5.919 | 14.067 | 14.1 | 20.41 | 20.7 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
14:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.3 | 32 | 20.8 | 64 | 12.96 | 11.88 | 10.32 | -- | -- | 1.934 | 59.93 | 61.46 | 162.7 | 90.04 | 104.197 | 5.12 | 9.93 | 9.46 | 0.37 | -- | -- | 88.6 | 258.456 | 50.22 | 47.761 | 13.053 | 0.3 | 7.423 | 9.6 | 5.9056 | 14.067 | 14.1 | 20.51 | 20.8 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
14:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.3 | 32 | 20.8 | 64 | 12.96 | 11.88 | 10.32 | -- | -- | 1.934 | 59.93 | 61.46 | 162.7 | 90.04 | 104.197 | 5.12 | 9.93 | 9.46 | 0.37 | -- | -- | 88.6 | 258.456 | 50.22 | 47.761 | 13.053 | 0.3 | 7.423 | 9.6 | 5.9056 | 14.067 | 14.1 | 20.51 | 20.8 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
15:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.1 | 32 | 20.8 | 64 | 12.94 | 11.82 | 10.38 | -- | -- | 1.934 | 49.92 | 61.46 | 161.49 | 91.96 | 104.127 | 5.92 | 9.93 | 8.32 | 0.37 | -- | -- | 99.35 | 269.207 | 52.19 | 37.337 | 12.964 | 10.1 | 7.423 | 9.2 | 7.4102 | 14.067 | 14.1 | 20.46 | 20.75 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
15:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.1 | 32 | 20.8 | 64 | 12.94 | 11.82 | 10.38 | -- | -- | 1.934 | 49.92 | 61.46 | 161.49 | 91.96 | 104.127 | 5.92 | 9.93 | 8.32 | 0.37 | -- | -- | 99.35 | 269.207 | 52.19 | 37.337 | 12.964 | 10.1 | 7.423 | 9.2 | 7.4102 | 14.067 | 14.1 | 20.46 | 20.75 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
16:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.4 | 32 | 20.8 | 64 | 12.93 | 11.74 | 10.46 | -- | -- | 1.934 | 49.3 | 61.46 | 161.49 | 99.42 | 102.695 | 6.2 | 9.93 | 8.85 | 0.38 | -- | -- | 106.55 | 276.405 | 49.29 | 38.57 | 12.98 | 7.8 | 7.423 | 9 | 8.5395 | 14.067 | 14 | 20.51 | 20.8 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
16:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.4 | 32 | 20.8 | 64 | 12.93 | 11.74 | 10.46 | -- | -- | 1.934 | 49.3 | 61.46 | 161.49 | 99.42 | 102.695 | 6.2 | 9.93 | 8.85 | 0.38 | -- | -- | 106.55 | 276.405 | 49.29 | 38.57 | 12.98 | 7.8 | 7.423 | 9 | 8.5395 | 14.067 | 14 | 20.51 | 20.8 | 26.334 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
17:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.9 | 32 | 20.8 | 64 | 13.01 | 11.84 | 13.58 | -- | -- | 1.934 | 49.3 | 61.46 | 165.13 | 102.33 | 100.622 | 6.74 | 9.93 | 9.19 | 0.37 | -- | -- | 99.67 | 269.522 | 49.25 | 53.186 | 13.058 | 0 | 7.423 | 9.9 | 9.4851 | 14.067 | 14 | 20.55 | 20.84 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
17:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 32.9 | 32 | 20.8 | 64 | 13.01 | 11.84 | 13.58 | -- | -- | 1.934 | 49.3 | 61.46 | 165.13 | 102.33 | 100.622 | 6.74 | 9.93 | 9.19 | 0.37 | -- | -- | 99.67 | 269.522 | 49.25 | 53.186 | 13.058 | 0 | 7.423 | 9.9 | 9.4851 | 14.067 | 14 | 20.55 | 20.84 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
18:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.03 | 11.75 | 23.66 | 1.07 | 73.1 | 1.934 | 49.3 | 61.46 | 166.36 | 108.52 | 99.104 | 7.04 | 9.93 | 8.73 | 0.37 | -- | -- | 93.19 | 263.047 | 49.23 | 63.732 | 12.854 | 0 | 7.423 | 11 | 9.7415 | 14.067 | 14 | 20.49 | 20.78 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
18:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.03 | 11.75 | 23.66 | 1.07 | 73.1 | 1.934 | 49.3 | 61.46 | 166.36 | 108.52 | 99.104 | 7.04 | 9.93 | 8.73 | 0.37 | -- | -- | 93.19 | 263.047 | 49.23 | 63.732 | 12.854 | 0 | 7.423 | 11 | 9.7415 | 14.067 | 14 | 20.49 | 20.78 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
19:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 38.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.58 | 11.75 | 23.51 | -- | -- | 1.934 | 54.46 | 61.46 | 163.91 | 101.84 | 93.596 | 7.18 | 9.42 | 9.28 | 0.38 | -- | -- | 98.56 | 268.415 | 41.91 | 65.105 | 13.033 | 0 | 7.423 | 12.9 | 8.8953 | 14.067 | 14 | 20.41 | 20.7 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
19:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 38.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.58 | 11.75 | 23.51 | -- | -- | 1.934 | 54.46 | 61.46 | 163.91 | 101.84 | 93.596 | 7.18 | 9.42 | 9.28 | 0.38 | -- | -- | 98.56 | 268.415 | 41.91 | 65.105 | 13.033 | 0 | 7.423 | 12.9 | 8.8953 | 14.067 | 14 | 20.41 | 20.7 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
20:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.4 | 32 | 20.8 | 64 | 13.52 | 11.74 | 18.5 | -- | -- | 1.934 | 59.23 | 61.46 | 161.49 | 100.85 | 93.106 | 7.32 | 9.42 | 8.43 | 0.37 | -- | -- | 99.44 | 269.298 | 40.734 | 64.912 | 12.467 | 0 | 7.423 | 13 | 8.747 | 14.067 | 14 | 20.63 | 20.92 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
20:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.4 | 32 | 20.8 | 64 | 13.52 | 11.74 | 18.5 | -- | -- | 1.934 | 59.23 | 61.46 | 161.49 | 100.85 | 93.106 | 7.32 | 9.42 | 8.43 | 0.37 | -- | -- | 99.44 | 269.298 | 40.734 | 64.912 | 12.467 | 0 | 7.423 | 13 | 8.747 | 14.067 | 14 | 20.63 | 20.92 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
21:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.52 | 11.82 | 14.07 | -- | -- | 1.934 | 78.35 | 61.46 | 160.28 | 86.58 | 93.71 | 7.36 | 9.42 | 9.14 | 0.37 | -- | -- | 94.27 | 264.127 | 40.614 | 44.115 | 11.551 | 0.5 | 7.423 | 12.7 | 8.6264 | 14.067 | 14 | 20.63 | 20.92 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
21:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 27.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.52 | 11.82 | 14.07 | -- | -- | 1.934 | 78.35 | 61.46 | 160.28 | 86.58 | 93.71 | 7.36 | 9.42 | 9.14 | 0.37 | -- | -- | 94.27 | 264.127 | 40.614 | 44.115 | 11.551 | 0.5 | 7.423 | 12.7 | 8.6264 | 14.067 | 14 | 20.63 | 20.92 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
22:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 31.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.52 | 11.89 | 14.12 | -- | -- | 1.934 | 64.26 | 65.32 | 159.08 | 94.82 | 95.621 | 7.4 | 9.42 | 8.27 | 0.37 | -- | -- | 86.98 | 256.837 | 49.111 | 43.731 | 11.94 | 0.2 | 7.423 | 12.7 | 6.6859 | 14.067 | 14 | 20.61 | 20.9 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
22:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 31.5 | 32 | 20.8 | 64 | 13.52 | 11.89 | 14.12 | -- | -- | 1.934 | 64.26 | 65.32 | 159.08 | 94.82 | 95.621 | 7.4 | 9.42 | 8.27 | 0.37 | -- | -- | 86.98 | 256.837 | 49.111 | 43.731 | 11.94 | 0.2 | 7.423 | 12.7 | 6.6859 | 14.067 | 14 | 20.61 | 20.9 | 24.649 | -- | -- | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
23:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 29.8 | 32 | 20.8 | 64 | 12.64 | 11.92 | 14.11 | -- | -- | 1.934 | 51.84 | 61.46 | 159.08 | 98.44 | 101.623 | 7.41 | 9.42 | 8.27 | 0.37 | -- | -- | 74.57 | 244.424 | 48.302 | 35.332 | 11.942 | 12.6 | 7.423 | 13.5 | 6.6781 | 14.067 | -- | 20.53 | 20.82 | 22.964 | 22.4717 | 26.8826 | 25.8424 | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
23:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 29.8 | 32 | 20.8 | 64 | 12.64 | 11.92 | 14.11 | -- | -- | 1.934 | 51.84 | 61.46 | 159.08 | 98.44 | 101.623 | 7.41 | 9.42 | 8.27 | 0.37 | -- | -- | 74.57 | 244.424 | 48.302 | 35.332 | 11.942 | 12.6 | 7.423 | 13.5 | 6.6781 | 14.067 | -- | 20.53 | 20.82 | 22.964 | 22.4717 | 26.8826 | 25.8424 | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
MAX | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 8.4 | 32 | 20.8 | 64 | 11.91 | 11.73 | 8.28 | 1.07 | 73.1 | 1.934 | 19.99 | 61.46 | 159.08 | 86.58 | 93.106 | 4.36 | 7.01 | 6.432 | 0.37 | 0 | 0 | 74.57 | 244.424 | 40.614 | 34.034 | 11.551 | 0 | 7.423 | 3.6 | 3.2928 | 14.067 | 14 | 20.21 | 20.5 | 22.964 | 22.4717 | 26.8826 | 25.8424 | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
MIN | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 38.5 | 32 | 21.6 | 77 | 13.58 | 11.95 | 23.66 | 1.07 | 75.6 | 1.934 | 78.35 | 77.5 | 168.83 | 113.71 | 125.759 | 7.41 | 18.86 | 12.008 | 2.97 | 0 | 0 | 108.44 | 278.29 | 55.69 | 65.105 | 17.671 | 16.2 | 7.423 | 14.1 | 9.7415 | 14.067 | 14.1 | 20.85 | 21.14 | 29.704 | 22.4717 | 27.672 | 25.8424 | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.86 | 6.107
PROM | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 26.9917 | 32 | 20.9667 | 66.875 | 12.6237 | 11.8233 | 12.3204 | 1.07 | 74.35 | 1.934 | 48.1692 | 65.1179 | 164.5858 | 98.5879 | 106.7472 | 5.5179 | 11.4663 | 8.5462 | 0.60417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.9575 | 262.7193 | 50.6801 | 45.3775 | 13.6499 | 5.575 | 7.423 | 9.3167 | 5.5942 | 14.067 | 14.0696 | 20.5187 | 20.8087 | 26.7552 | 22.4717 | 27.2773 | 25.8424 | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.0631 | 6.107
INICIO | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 36.1 | 32 | 20.8 | 67 | 11.96 | 11.73 | 14.4 | -- | -- | 1.934 | 57.16 | 69.29 | 165.13 | 93.26 | 125.759 | 4.72 | 18.86 | 7.917 | 0.43 | -- | -- | 79.55 | 271.163 | 51.799 | 37.69 | 15.161 | 0 | 7.423 | 9.6 | 5.1134 | 14.067 | 14.1 | 20.77 | 21.06 | 29.704 | -- | 27.672 | -- | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 21.845 | 6.107
FINAL | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 29.8 | 32 | 20.8 | 64 | 12.64 | 11.92 | 14.11 | -- | -- | 1.934 | 51.84 | 61.46 | 159.08 | 98.44 | 101.623 | 7.41 | 9.42 | 8.27 | 0.37 | -- | -- | 74.57 | 244.424 | 48.302 | 35.332 | 11.942 | 12.6 | 7.423 | 13.5 | 6.6781 | 14.067 | -- | 20.53 | 20.82 | 22.964 | 22.4717 | 26.8826 | 25.8424 | 5.8 | 0 | 21.489 | 8.265 | 20.436 | 6.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 16 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.6853 | 0.803 | 0.188 | 0.11 | 0.01135 | 3874.2805 | -- | -- | 0.62178 | 20.4103 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.067 | 0.301 | -- | 262.017 | 0.147 | 0.035 | 56.11 | 0.143 | 0.505 | 0.123 | 8.96 | 0.269
00:30 | 2695 | 6.6853 | 0.803 | 0.188 | 0.11 | 0.01135 | 3874.2805 | -- | -- | 0.62178 | 20.4103 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.067 | 0.301 | -- | 262.017 | 0.147 | 0.035 | 56.11 | 0.143 | 0.505 | 0.123 | 8.96 | 0.269
01:00 | 2695 | 6.8564 | 0.698 | 0.183 | 0.115 | 0.01184 | 3874.2698 | -- | -- | 0.57854 | 20.3839 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.113 | 0.34 | -- | 262.018 | 0.154 | 0.034 | 56.11 | 0.143 | 0.515 | 0.112 | 9.01 | 0.271
01:30 | 2695 | 6.8564 | 0.698 | 0.183 | 0.115 | 0.01184 | 3874.2698 | -- | -- | 0.57854 | 20.3839 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.113 | 0.34 | -- | 262.018 | 0.154 | 0.034 | 56.11 | 0.143 | 0.515 | 0.112 | 9.01 | 0.271
02:00 | 2695 | 7.0201 | 0.753 | 0.18 | 0.114 | 0.01017 | 3874.3021 | -- | -- | 0.52611 | 20.4639 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.16 | 0.401 | -- | 262.019 | 0.154 | 0.033 | 56.11 | 0.143 | 0.483 | 0.159 | 9.02 | 0.286
02:30 | 2695 | 7.0201 | 0.753 | 0.18 | 0.114 | 0.01017 | 3874.3021 | -- | -- | 0.52611 | 20.4639 | -- | 0.20114 | 0.29755 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.16 | 0.401 | -- | 262.019 | 0.154 | 0.033 | 56.11 | 0.143 | 0.483 | 0.159 | 9.02 | 0.286
03:00 | 2695 | 7.1817 | 0.9208 | 0.172 | 0.104 | 0.01647 | 3874.3399 | -- | -- | 0.47308 | 20.5575 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.211 | 0.471 | -- | 262.02 | 0.153 | 0.031 | 56.11 | 0.142 | 0.407 | 0.233 | 9.04 | 0.302
03:30 | 2695 | 7.1817 | 0.9208 | 0.172 | 0.104 | 0.01647 | 3874.3399 | -- | -- | 0.47308 | 20.5575 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.211 | 0.471 | -- | 262.02 | 0.153 | 0.031 | 56.11 | 0.142 | 0.407 | 0.233 | 9.04 | 0.302
04:00 | 2695 | 7.3347 | 1.0693 | 0.171 | 0.097 | 0.022 | 3874.3744 | -- | -- | 0.41917 | 20.643 | -- | 0.22448 | 0.30959 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.266 | 0.541 | -- | 262.022 | 0.148 | 0.03 | 56.11 | 0.142 | 0.338 | 0.304 | 9.06 | 0.317
04:30 | 2695 | 7.3347 | 1.0693 | 0.171 | 0.097 | 0.022 | 3874.3744 | -- | -- | 0.41917 | 20.643 | -- | 0.22448 | 0.30959 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.266 | 0.541 | -- | 262.022 | 0.148 | 0.03 | 56.11 | 0.142 | 0.338 | 0.304 | 9.06 | 0.317
05:00 | 2695 | 7.4741 | 1.219 | 0.17 | 0.089 | 0.0202 | 3874.4085 | -- | -- | 0.36447 | 20.7278 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.328 | 0.601 | -- | 262.023 | 0.136 | 0.028 | 56.11 | 0.142 | 0.27 | 0.375 | 9.09 | 0.333
05:30 | 2695 | 7.4741 | 1.219 | 0.17 | 0.089 | 0.0202 | 3874.4085 | -- | -- | 0.36447 | 20.7278 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.328 | 0.601 | -- | 262.023 | 0.136 | 0.028 | 56.11 | 0.142 | 0.27 | 0.375 | 9.09 | 0.333
06:00 | 2695 | 7.6048 | 1.339 | 0.197 | 0.081 | 0.02349 | 3874.4481 | -- | -- | 0.30998 | 20.8264 | -- | 0.21474 | 0.29755 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.383 | 0.603 | 104.24 | 262.024 | 0.123 | 0.026 | 56.11 | 0.141 | 0.199 | 0.448 | 9.12 | 0.323
06:30 | 2695 | 7.6048 | 1.339 | 0.197 | 0.081 | 0.02349 | 3874.4481 | -- | -- | 0.30998 | 20.8264 | -- | 0.21474 | 0.29755 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.383 | 0.603 | 104.24 | 262.024 | 0.123 | 0.026 | 56.11 | 0.141 | 0.199 | 0.448 | 9.12 | 0.323
07:00 | 2695 | 7.7237 | 1.366 | 0.208 | 0.075 | 0.02834 | 3874.4795 | -- | -- | 0.27586 | 20.9045 | 310.6 | 0.24941 | 0.30959 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.444 | 0.592 | -- | 262.025 | 0.109 | 0.024 | 56.11 | 0.141 | 0.161 | 0.473 | 9.21 | 0.324
07:30 | 2695 | 7.7237 | 1.366 | 0.208 | 0.075 | 0.02834 | 3874.4795 | -- | -- | 0.27586 | 20.9045 | 310.6 | 0.24941 | 0.30959 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.444 | 0.592 | -- | 262.025 | 0.109 | 0.024 | 56.11 | 0.141 | 0.161 | 0.473 | 9.21 | 0.324
08:00 | 2695 | 7.8358 | 1.363 | 0.212 | 0.07 | 0.03485 | 3874.4987 | -- | -- | 0.29712 | 20.9523 | -- | 0.27038 | 0.28564 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.444 | 0.587 | -- | 262.026 | 0.095 | 0.021 | 56.11 | 0.14 | 0.161 | 0.473 | 9.25 | 0.334
08:30 | 2695 | 7.8358 | 1.363 | 0.212 | 0.07 | 0.03485 | 3874.4987 | -- | -- | 0.29712 | 20.9523 | -- | 0.27038 | 0.28564 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.444 | 0.587 | -- | 262.026 | 0.095 | 0.021 | 56.11 | 0.14 | 0.161 | 0.473 | 9.25 | 0.334
09:00 | 2695 | 7.9417 | 1.3 | 0.212 | 0.068 | 0.03525 | 3874.4698 | -- | -- | 0.32232 | 20.8802 | -- | 0.2981 | 0.26236 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.407 | 0.586 | -- | 262.022 | 0.082 | 0.018 | 56.11 | 0.14 | 0.176 | 0.467 | 9.18 | 0.343
09:30 | 2695 | 7.9417 | 1.3 | 0.212 | 0.068 | 0.03525 | 3874.4698 | -- | -- | 0.32232 | 20.8802 | -- | 0.2981 | 0.26236 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.407 | 0.586 | -- | 262.022 | 0.082 | 0.018 | 56.11 | 0.14 | 0.176 | 0.467 | 9.18 | 0.343
10:00 | 2695 | 8.0416 | 1.24 | 0.205 | 0.074 | 0.03614 | 3874.4411 | -- | -- | 0.34831 | 20.8089 | -- | 0.32806 | 0.2399 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.379 | 0.584 | -- | 262.017 | 0.071 | 0.016 | 56.11 | 0.14 | 0.188 | 0.45 | 9.09 | 0.35
10:30 | 2695 | 8.0416 | 1.24 | 0.205 | 0.074 | 0.03614 | 3874.4411 | -- | -- | 0.34831 | 20.8089 | -- | 0.32806 | 0.2399 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.379 | 0.584 | -- | 262.017 | 0.071 | 0.016 | 56.11 | 0.14 | 0.188 | 0.45 | 9.09 | 0.35
11:00 | 2695 | 8.141 | 1.183 | 0.198 | 0.082 | 0.03575 | 3874.4216 | -- | -- | 0.37373 | 20.7604 | -- | 0.32806 | 0.20806 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.359 | 0.584 | -- | 262.012 | 0.063 | 0.016 | 56.11 | 0.143 | 0.212 | 0.423 | 9.11 | 0.355
11:30 | 2695 | 8.141 | 1.183 | 0.198 | 0.082 | 0.03575 | 3874.4216 | -- | -- | 0.37373 | 20.7604 | -- | 0.32806 | 0.20806 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.359 | 0.584 | -- | 262.012 | 0.063 | 0.016 | 56.11 | 0.143 | 0.212 | 0.423 | 9.11 | 0.355
12:00 | 2695 | 8.2405 | 1.1476 | 0.205 | 0.096 | 0.03649 | 3874.418 | -- | -- | 0.39868 | 20.7513 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.338 | 0.585 | -- | 262.008 | 0.055 | 0.016 | 56.11 | 0.147 | 0.229 | 0.402 | 9.11 | 0.352
12:30 | 2695 | 8.2405 | 1.1476 | 0.205 | 0.096 | 0.03649 | 3874.418 | -- | -- | 0.39868 | 20.7513 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.338 | 0.585 | -- | 262.008 | 0.055 | 0.016 | 56.11 | 0.147 | 0.229 | 0.402 | 9.11 | 0.352
13:00 | 2695 | 8.3405 | 1.1422 | 0.206 | 0.102 | 0.03989 | 3874.4167 | -- | -- | 0.42283 | 20.7483 | -- | 0.34088 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.325 | 0.585 | -- | 262.003 | 0.046 | 0.016 | 56.11 | 0.156 | 0.239 | 0.385 | 9.12 | 0.35
13:30 | 2695 | 8.3405 | 1.1422 | 0.206 | 0.102 | 0.03989 | 3874.4167 | -- | -- | 0.42283 | 20.7483 | -- | 0.34088 | 0.19312 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.325 | 0.585 | -- | 262.003 | 0.046 | 0.016 | 56.11 | 0.156 | 0.239 | 0.385 | 9.12 | 0.35
14:00 | 2695 | 8.4405 | 1.1098 | 0.205 | 0.102 | 0.04188 | 3874.4204 | -- | -- | 0.44895 | 20.7574 | -- | 0.36726 | 0.18831 | 2411.91 | 0.949 | -- | 0.327 | 0.583 | -- | 261.998 | 0.038 | 0.016 | 56.11 | 0.156 | 0.233 | 0.387 | 9.15 | 0.348
14:30 | 2695 | 8.4405 | 1.1098 | 0.205 | 0.102 | 0.04188 | 3874.4204 | -- | -- | 0.44895 | 20.7574 | -- | 0.36726 | 0.18831 | 2411.91 | 0.949 | -- | 0.327 | 0.583 | -- | 261.998 | 0.038 | 0.016 | 56.11 | 0.156 | 0.233 | 0.387 | 9.15 | 0.348
15:00 | 2695 | 8.5458 | 1.0693 | 0.205 | 0.101 | 0.04255 | 3874.4186 | -- | -- | 0.47783 | 20.7528 | -- | 0.38082 | 0.16991 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.347 | 0.583 | -- | 261.994 | 0.03 | 0.016 | 56.11 | 0.156 | 0.23 | 0.392 | 9.22 | 0.35
15:30 | 2695 | 8.5458 | 1.0693 | 0.205 | 0.101 | 0.04255 | 3874.4186 | -- | -- | 0.47783 | 20.7528 | -- | 0.38082 | 0.16991 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.347 | 0.583 | -- | 261.994 | 0.03 | 0.016 | 56.11 | 0.156 | 0.23 | 0.392 | 9.22 | 0.35
16:00 | 2695 | 8.6416 | 1.0396 | 0.198 | 0.095 | 0.04207 | 3874.4085 | -- | -- | 0.50631 | 20.7278 | -- | 0.3876 | 0.14509 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.378 | 0.583 | -- | 261.989 | 0.022 | 0.015 | 56.11 | 0.146 | 0.238 | 0.377 | 9.22 | 0.353
16:30 | 2695 | 8.6416 | 1.0396 | 0.198 | 0.095 | 0.04207 | 3874.4085 | -- | -- | 0.50631 | 20.7278 | -- | 0.3876 | 0.14509 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.378 | 0.583 | -- | 261.989 | 0.022 | 0.015 | 56.11 | 0.146 | 0.238 | 0.377 | 9.22 | 0.353
17:00 | 2695 | 8.7321 | 1.0018 | 0.186 | 0.095 | 0.03884 | 3874.3872 | 73.124 | 29.1846 | 0.53282 | 20.6748 | 310.009 | 0.35371 | 0.13757 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.368 | 0.583 | -- | 261.985 | 0.017 | 0.015 | 56.11 | 0.145 | 0.254 | 0.361 | 9.19 | 0.348
17:30 | 2695 | 8.7321 | 1.0018 | 0.186 | 0.095 | 0.03884 | 3874.3872 | 73.124 | 29.1846 | 0.53282 | 20.6748 | 310.009 | 0.35371 | 0.13757 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.368 | 0.583 | -- | 261.985 | 0.017 | 0.015 | 56.11 | 0.145 | 0.254 | 0.361 | 9.19 | 0.348
18:00 | 2695 | 8.8167 | 0.9532 | 0.189 | 0.114 | 0.03455 | 3874.3677 | -- | -- | 0.56071 | 20.6264 | -- | 0.32164 | 0.14509 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.268 | 0.582 | 104.24 | 261.98 | 0.047 | 0.014 | 56.11 | 0.144 | 0.273 | 0.348 | 9.15 | 0.329
18:30 | 2695 | 8.8167 | 0.9532 | 0.189 | 0.114 | 0.03455 | 3874.3677 | -- | -- | 0.56071 | 20.6264 | -- | 0.32164 | 0.14509 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.268 | 0.582 | 104.24 | 261.98 | 0.047 | 0.014 | 56.11 | 0.144 | 0.273 | 0.348 | 9.15 | 0.329
19:00 | 2695 | 8.8828 | 0.883 | 0.17 | 0.139 | 0.02897 | 3874.3363 | -- | -- | 0.5899 | 20.5485 | -- | 0.27584 | 0.16991 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.164 | 0.575 | -- | 261.975 | 0.089 | 0.014 | 56.11 | 0.144 | 0.314 | 0.306 | 9.12 | 0.326
19:30 | 2695 | 8.8828 | 0.883 | 0.17 | 0.139 | 0.02897 | 3874.3363 | -- | -- | 0.5899 | 20.5485 | -- | 0.27584 | 0.16991 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.164 | 0.575 | -- | 261.975 | 0.089 | 0.014 | 56.11 | 0.144 | 0.314 | 0.306 | 9.12 | 0.326
20:00 | 2695 | 8.9415 | 0.8305 | 0.17 | 0.142 | 0.03023 | 3874.3357 | -- | -- | 0.61853 | 20.547 | -- | 0.25975 | 0.2132 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.056 | 0.544 | -- | 261.971 | 0.131 | 0.015 | 56.11 | 0.144 | 0.314 | 0.312 | 9.11 | 0.323
20:30 | 2695 | 8.9415 | 0.8305 | 0.17 | 0.142 | 0.03023 | 3874.3357 | -- | -- | 0.61853 | 20.547 | -- | 0.25975 | 0.2132 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.056 | 0.544 | -- | 261.971 | 0.131 | 0.015 | 56.11 | 0.144 | 0.314 | 0.312 | 9.11 | 0.323
21:00 | 2695 | 9.0085 | 0.758 | 0.175 | 0.131 | 0.0295 | 3874.3305 | -- | -- | 0.64724 | 20.5341 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.044 | 0.514 | -- | 261.966 | 0.14 | 0.018 | 56.11 | 0.143 | 0.309 | 0.311 | 9.08 | 0.32
21:30 | 2695 | 9.0085 | 0.758 | 0.175 | 0.131 | 0.0295 | 3874.3305 | -- | -- | 0.64724 | 20.5341 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.044 | 0.514 | -- | 261.966 | 0.14 | 0.018 | 56.11 | 0.143 | 0.309 | 0.311 | 9.08 | 0.32
22:00 | 2695 | 9.0749 | 0.6805 | 0.183 | 0.127 | 0.03239 | 3874.3299 | -- | -- | 0.6757 | 20.5326 | -- | 0.26492 | 0.2399 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.042 | 0.484 | -- | 261.961 | 0.142 | 0.02 | 56.11 | 0.143 | 0.32 | 0.3 | 9.04 | 0.318
22:30 | 2695 | 9.0749 | 0.6805 | 0.183 | 0.127 | 0.03239 | 3874.3299 | -- | -- | 0.6757 | 20.5326 | -- | 0.26492 | 0.2399 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.042 | 0.484 | -- | 261.961 | 0.142 | 0.02 | 56.11 | 0.143 | 0.32 | 0.3 | 9.04 | 0.318
23:00 | 2695 | 9.1581 | 0.57525 | 0.188 | 0.13 | 0.03545 | 3874.321 | -- | -- | 0.70476 | 20.5039 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.082 | 0.453 | -- | 261.957 | 0.145 | 0.023 | 56.11 | 0.143 | 0.324 | 0.292 | 9.02 | 0.313
23:30 | 2695 | 9.1581 | 0.57525 | 0.188 | 0.13 | 0.03545 | 3874.321 | -- | -- | 0.70476 | 20.5039 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.082 | 0.453 | -- | 261.957 | 0.145 | 0.023 | 56.11 | 0.143 | 0.324 | 0.292 | 9.02 | 0.313

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 16 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
16/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
16/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
16/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.61
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.28
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
16/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.47
16/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
16/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 16 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 46.4
16/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 59.849

## STOCK_COMB
sábado, 16 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
16/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
16/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
16/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
16/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
16/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 215.77 | 291.099 | 75.329 | m3
16/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
16/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8039.62 | 8039.62 | 0 | m3
16/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
16/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
16/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
16/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
16/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
16/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 854.86 | 826.0259 | 0 | m3
16/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
16/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 713.68 | 1213.223 | 499.547 | m3 | Abastecimiento de combustible y variación de nivel por temperatura.
16/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
16/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
16/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6726.3 | 6726.3 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
16/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55703.06 | 55703.06 | 0 | m3
16/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 5.25 | 3.323 | 0 | m3
16/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 275.74 | 244.896 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 16 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 16/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1133
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 572
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 699.61
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 915.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 15.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1984.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6979.5888
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 7043.32
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7041.0309
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7012.9603
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 177207.13
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 55083.636
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 978486
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 970348
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 996115
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 113021
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1110625.74
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1114775.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2490980
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 375811.88
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 28.8341
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 422908.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1170925.12
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1144381.67
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1255852.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1756420
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23123.76
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20023.51
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20753.73
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17243.53
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14109.12
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14109.12
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 4715.54
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 1.927
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 30.844
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 224527
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 16 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
16/05/2026 00:00 | 869.1 | 2992.06 | 80.03 | 80.03 | 4474.7 | 521.71 | 7704 | 23160 | 4462.2055 | 4234.6427 | 4459.9105 | 4459.1098 | 6816.348 | 6865.28
16/05/2026 01:00 | 869.3 | 0 | 81.46 | 81.46 | 4474.7 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4466.6149 | 4243.9216 | 4464.4382 | 4463.3785 | 6834.8 | 6863.943
16/05/2026 02:00 | 869.5 | 0 | 82.02 | 82.02 | 4474.7 | 519.75 | 8233 | 22990 | 4472.3957 | 4185.3366 | 4470.2205 | 4469.5636 | 6823.8075 | 6862.63
16/05/2026 03:00 | 869.7 | 0 | 82.72 | 82.72 | 4474.7 | 522.69 | 8451 | 23157 | 4491.444 | 4215.1058 | 4489.2704 | 4488.3163 | 6821.0594 | 6861.311
16/05/2026 04:00 | 870.7 | 0 | 83.66 | 83.66 | 4474.7 | 516.81 | 8655 | 23290 | 4501.6227 | 4231.966 | 4499.4407 | 4498.0834 | 6832.837 | 6860.019
16/05/2026 05:00 | 870.5 | 0 | 84.38 | 84.38 | 4474.7 | 512.89 | 8731 | 23206 | 4475.2147 | 4176.535 | 4473.1685 | 4471.5827 | 6849.718 | 6858.736
16/05/2026 06:00 | 870.8 | 0 | 84.52 | 84.52 | 4476.3 | 518.77 | 8708 | 23217 | 4443.3452 | 4117.8081 | 4440.7062 | 4438.8954 | 6841.866 | 6857.56
16/05/2026 07:00 | 870.5 | 0 | 84.7 | 84.7 | 4497.1 | 514.85 | 8592 | 22709 | 4454.2293 | 4248.8555 | 4452.2441 | 4450.381 | 6841.081 | 6856.492
16/05/2026 08:00 | 870.6 | 0 | 84.86 | 84.86 | 4491.2 | 514.85 | 8482 | 22704 | 4409.6115 | 4176.4537 | 4407.6019 | 4406.2805 | 6831.659 | 6856.19
16/05/2026 09:00 | 870.9 | 2950.39 | 84.68 | 84.68 | 4470.6 | 514.85 | 8372 | 22770 | 4360.8295 | 4086.9079 | 4358.8115 | 4358.2748 | 6843.829 | 6855.742
16/05/2026 10:00 | 869.1 | 2988.13 | 83.57 | 83.57 | 4475 | 515.83 | 8261 | 22630 | 4334.0553 | 4044.8837 | 4331.076 | 4332.9441 | 6837.94 | 6856.034
16/05/2026 11:00 | 868.3 | 2987.69 | 82.46 | 82.46 | 4472.2 | 513.87 | 8151 | 22759 | 4274.8256 | 3835.9813 | 4271.9303 | 4274.8821 | 6850.111 | 6855.948
16/05/2026 12:00 | 867.4 | 2987.26 | 80.94 | 80.94 | 4476.3 | 514.85 | 8088 | 22649 | 4220.1839 | 3737.3382 | 4217.3904 | 4220.3647 | 6831.267 | 6855.374
16/05/2026 13:00 | 866.2 | 2986.83 | 80.05 | 80.05 | 4470.5 | 511.91 | 8029 | 22680 | 4198.4668 | 3681.9187 | 4195.6615 | 4199.784 | 6841.4734 | 6854.597
16/05/2026 14:00 | 863.7 | 2986.4 | 79.35 | 79.35 | 4474.4 | 518.77 | 7972 | 22666 | 4262.8273 | 3895.1778 | 4259.5943 | 4263.7672 | 6826.556 | 6852.403
16/05/2026 15:00 | 861.7 | 2985.97 | 79.45 | 79.45 | 4480.1 | 511.91 | 7946 | 22691 | 4302.4066 | 3982.0343 | 4299.3324 | 4302.89 | 6822.6295 | 6853.399
16/05/2026 16:00 | 860.3 | 2985.53 | 79.97 | 79.97 | 4478.1 | 514.85 | 7920 | 22600 | 4336.9834 | 4040.3125 | 4334.32 | 4336.7538 | 6841.081 | 6851.067
16/05/2026 17:00 | 861.7 | 2985.1 | 79.61 | 79.61 | 4476.7 | 512.89 | 7847 | 22653 | 4320.4669 | 3910.2634 | 4317.8901 | 4319.572 | 6837.548 | 6846.022
16/05/2026 18:00 | 788 | 2986.03 | 78.61 | 78.61 | 4476.8 | 513.87 | 7697 | 22673 | 4315.5944 | 3913.6833 | 4313.9625 | 4313.5471 | 6817.133 | 6845.958
16/05/2026 19:00 | 789.1 | 2985.78 | 77.32 | 77.32 | 4476.8 | 515.83 | 7547 | 22635 | 4300.8338 | 3839.1834 | 4299.1119 | 4297.9919 | 6664.812 | 6840.102
16/05/2026 20:00 | 789.1 | 2987.42 | 75.15 | 75.15 | 4476.8 | 515.83 | 7322 | 22815 | 4288.0397 | 3814.0556 | 4286.5711 | 4285.3698 | 6640.471 | 6843.918
16/05/2026 21:00 | 790.2 | 2987.19 | 73.11 | 73.11 | 4476.8 | 515.83 | 7133 | 22734 | 4286.0633 | 3792.2161 | 4284.5478 | 4283.5659 | 6639.686 | 6981.536
16/05/2026 22:00 | 790.1 | 2989.5 | 71.89 | 71.89 | 4476.8 | 515.83 | 7004 | 22836 | 4315.8515 | 3833.403 | 4314.204 | 4313.2167 | 6620.842 | 7016.754
16/05/2026 23:00 | 870.9 | 3085.33 | 72.83 | 72.83 | 4481.6 | 515.83 | 7048 | 22788 | 4363.6489 | 3950.4203 | 4361.8507 | 4360.7803 | 6678.9444 | 7014.844

## TEMP_AMB
sábado, 16 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
16/05/2026 00:00 | 19.4 | 24.3 | 24.3 | 22.2 | 22.2 | 22.08 | 22.08 | 21.5 | 36.84 | 22 | 22 | 26.25 | 22.525 | 22.6924 | 24.88
16/05/2026 01:00 | 19.1 | 24.27 | 24.27 | 22.3 | 22.3 | 21.96 | 21.96 | 21.1 | 36.38 | 21.9 | 21.8 | 26.27 | 22.225 | 22.315 | 24.59
16/05/2026 02:00 | 19.1 | 24.03 | 24.03 | 22.2 | 22.2 | 21.91 | 21.91 | 20.9 | 36.05 | 21.6 | 21.6 | 26.23 | 22.05 | 22.2518 | 24.74
16/05/2026 03:00 | 18.6 | 24.13 | 24.13 | 22 | 22 | 21.84 | 21.84 | 20.7 | 36.15 | 21.1 | 21.2 | 26.17 | 21.7 | 22.1675 | 24.54
16/05/2026 04:00 | 18.2 | 23.81 | 23.81 | 21.7 | 21.7 | 21.77 | 21.77 | 20.7 | 35.44 | 20.8 | 21.3 | 26.02 | 21.563 | 22.0762 | 24.64
16/05/2026 05:00 | 18.4 | 23.55 | 23.55 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 34.99 | 21 | 21 | 25.91 | 21.225 | 21.9557 | 24.73
16/05/2026 06:00 | 18.7 | 23.45 | 23.45 | 21.8 | 21.8 | 21.54 | 21.54 | 21.2 | 34.67 | 20.2 | 20 | 25.82 | 21.35 | 21.9246 | 24.82
16/05/2026 07:00 | 18.7 | 23.9 | 23.9 | 22.4 | 22.4 | 21.53 | 21.53 | 21.7 | 35.4 | 20.4 | 20.3 | 25.72 | 21.525 | 21.9377 | 25.53
16/05/2026 08:00 | 18.8 | 25.31 | 25.31 | 23.7 | 23.7 | 21.72 | 21.72 | 21.9 | 36.34 | 21.9 | 22.5 | 25.73 | 22.175 | 22.029 | 26.99
16/05/2026 09:00 | 19.1 | 26.99 | 26.99 | 23.5 | 23.5 | 22.08 | 22.08 | 22.2 | 37.86 | 24.3 | 24.6 | 26.01 | 22.925 | 22.4536 | 27.84
16/05/2026 10:00 | 19.6 | 27.88 | 27.88 | 22.9 | 22.9 | 22.92 | 22.92 | 22.2 | 39.3 | 25.1 | 26.5 | 26.51 | 22.95 | 23.0568 | 30.66
16/05/2026 11:00 | 20.1 | 27.73 | 27.73 | 22.9 | 22.9 | 23.62 | 23.62 | 22.2 | 39.52 | 25 | 26.8 | 27.01 | 22.55 | 23.5757 | 30.55
16/05/2026 12:00 | 200.9 | 27.59 | 27.59 | 22.9 | 22.9 | 24.13 | 24.13 | 23 | 37.78 | 25.3 | 27.2 | 26.75 | 22.85 | 24.2401 | 31.08
16/05/2026 13:00 | 23 | 27.44 | 27.44 | 23.2 | 23.2 | 24.53 | 24.53 | 22.8 | 37.81 | 25.1 | 27.4 | 27.25 | 22.938 | 24.7098 | 31.68
16/05/2026 14:00 | 24.5 | 27.3 | 27.3 | 22.9 | 22.9 | 24.87 | 24.87 | 22.6 | 37.35 | 25 | 27.1 | 27.11 | 23.3 | 24.8654 | 30.95
16/05/2026 15:00 | 24.5 | 27.15 | 27.15 | 22.6 | 22.6 | 25 | 25 | 22.1 | 37.1 | 25.1 | 26.2 | 27.5 | 23.275 | 24.7209 | 31.62
16/05/2026 16:00 | 24.1 | 27.01 | 27.01 | 22.5 | 22.5 | 24.79 | 24.79 | 21.7 | 36.91 | 24.4 | 25 | 27.71 | 23.25 | 24.4529 | 30.84
16/05/2026 17:00 | 22.3 | 26.86 | 26.86 | 22.6 | 22.6 | 24.17 | 24.17 | 21.6 | 36.66 | 23.6 | 23.4 | 27.34 | 22.65 | 24.0625 | 25.9
16/05/2026 18:00 | 22.6 | 26.36 | 26.36 | 22.6 | 22.6 | 23.5 | 23.5 | 21.5 | 36.17 | 22.3 | 22.7 | 27.24 | 22.375 | 23.6379 | 25.52
16/05/2026 19:00 | 20.6 | 25.29 | 25.29 | 22.5 | 22.5 | 23.14 | 23.14 | 21.5 | 35.49 | 21.8 | 22.5 | 26.89 | 21.925 | 21.5673 | 25.45
16/05/2026 20:00 | 19.4 | 24.55 | 24.55 | 22.6 | 22.6 | 22.83 | 22.83 | 21.4 | 34.95 | 21.4 | 22.4 | 26.66 | 22.1 | 21.4378 | 25.19
16/05/2026 21:00 | 18.7 | 23.92 | 23.92 | 22.5 | 22.5 | 22.58 | 22.58 | 21.2 | 34.69 | 21.5 | 22.3 | 26.48 | 22.25 | 22.0702 | 24.98
16/05/2026 22:00 | 18.6 | 24.05 | 24.05 | 22.5 | 22.5 | 22.59 | 22.59 | 21.2 | 34.8 | 21.3 | 22.3 | 26.32 | 22.05 | 21.3104 | 25.21
16/05/2026 23:00 | 19.2 | 23.96 | 23.96 | 22.3 | 22.3 | 22.72 | 22.72 | 21.4 | 34.76 | 21.4 | 22.3 | 26.16 | 22.1 | 21.8273 | 24.9

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 16 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
16/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1755 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00
16/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 16/05/2026 06:00 | 17/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 16 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
16/05/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 26.34 | 19.7 | 41.66 |  |  | 5.52 | 7.37 | 7.41 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.2819 | 8.8738 |  |  |  | 9.42 | 9.66 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 26.34 | 19.7 | 41.44 |  |  | 5.95 | 7.91 | 7.02 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.8305 | 6.5132 |  |  |  | 8.47 | 8.59 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 26.39 | 19.7 | 40.48 |  |  | 6.21 | 7.86 | 6.35 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.9496 | 6.3035 |  |  |  | 7.3 | 8.33 | 477.2077 | 413.153 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 26.38 | 19.7 | 44.24 |  |  | 5.49 | 7.57 | 6.41 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 6.1456 | 6.8787 |  |  |  | 7.32 | 8.39 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 26.76 | 19.7 | 42.24 |  |  | 5.85 | 7.86 | 6.59 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 7.3663 | 7.0367 |  |  |  | 7.69 | 8.22 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 24.96 | 19.7 | 42.53 |  |  | 6.13 | 7.8 | 6.51 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 6.5427 | 6.8551 |  |  |  | 7.91 | 7.63 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 25.4 | 19.7 | 42.23 |  |  | 5.94 | 8.66 | 6.37 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 5.1382 | 6.3197 |  |  |  | 7.2 | 7.42 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 26.44 | 19.7 | 42.06 |  |  | 5.58 | 9.02 | 6.68 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 5.0036 | 5.3827 |  |  |  | 6.99 | 6.96 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 25.82 | 19.7 | 43.96 |  |  | 5.88 | 9.06 | 6.49 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 5.4046 | 5.8541 |  |  |  | 7.11 | 7.19 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 25.85 | 19.7 | 41.53 | 0 | 0 | 6.61 | 9.51 | 5.99 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6612 | 6.4212 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 7.06 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0.025
16/05/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 24.9 | 19.7 | 43.33 | 0 | 0 | 6.57 | 8.71 | 5.81 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.666 | 7.5866 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 7.1 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0.455
16/05/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 24.9 | 19.7 | 41.07 | 0 | 0.07 | 6.42 | 8.1 | 5.83 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.04 | 0.04 | 2 | 6 | 7 | 17.3796 | 20.62 | 20.62 | 15.749 | 15.749 | 0 | 0.591 | 0.99 | 4.666 | 7.5719 | 0 | 0 | 11.5306 | 6.48 | 6.85 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 1.576 | 10.857
16/05/2026 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 26.35 | 19.7 | 43.22 | 5.41 | 6.69 | 6.22 | 7.48 | 6.48 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.29 | 1.29 | 85.1 | 5 | 6 | 167.9485 | 251.284 | 251.284 | 109.079 | 109.079 | 0 | 86.258 | 25.85 | 4.666 | 7.108 | 55.6153 | 21.6442 | 198.8973 | 6.41 | 6.69 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 110.276 | 38.526
16/05/2026 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 26.44 | 19.7 | 44.22 | 25.43 | 18.5 | 5.64 | 7.31 | 5.92 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 66.5 | 66.5 | 316.14 | 6 | 6 | 456.8822 | 556.579 | 556.579 | 226.778 | 226.778 | 2.611 | 225.247 | 279.6 | 4.666 | 6.5629 | 276.5491 | 182.107 | 546.592 | 7.52 | 7.38 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 251.294 | 70.5715
16/05/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 26.45 | 19.7 | 44.22 | 45.22 | 36.09 | 4.83 | 7.38 | 5.98 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 289.17 | 289.17 | 586.86 | 7 | 8 | 767.5229 | 794.143 | 794.143 | 345.523 | 345.523 | 15.2544 | 365.856 | 651 | 4.666 | 5.6642 | 545.0324 | 455.5893 | 769.6914 | 6.63 | 6.82 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 386.176 | 143.14
16/05/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 26.48 | 19.7 | 41.76 | 71.12 | 50.21 | 5.27 | 7.32 | 6.37 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 541.36 | 541.36 | 806.43 | 6 | 7 | 874.4396 | 843.828 | 843.828 | 456.417 | 456.417 | 56.0731 | 492.828 | 785.7 | 5.1352 | 5.1352 | 787.3481 | 747.4086 | 832.3491 | 7.12 | 6.67 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 507.504 | 246.1685
16/05/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 26.64 | 21.7 | 42.16 | 104.64 | 498.9 | 5.22 | 7.69 | 6.85 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 760.9 | 760.9 | 856.64 | 6 | 7 | 907.9911 | 867.314 | 867.314 | 559.824 | 559.824 | 245.1088 | 608.752 | 838.5 | 5.111 | 5.111 | 848.7466 | 834.707 | 860.1531 | 8.24 | 6.87 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 626.796 | 613.267
16/05/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 26.56 | 21.7 | 43.51 | 116.8 | 497.57 | 6.26 | 7.82 | 6.98 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 827.2 | 827.2 | 875.14 | 6 | 7 | 912.9222 | 875.537 | 875.537 | 651.894 | 651.894 | 360.1884 | 722.46 | 862 | 5.4686 | 5.4686 | 866.6416 | 845.8369 | 870.7186 | 7.9 | 7.58 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 730.018 | 848.056
16/05/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 26.42 | 21.7 | 41.76 | 145.95 | 666.15 | 6.87 | 7.14 | 7.16 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 838.62 | 838.62 | 880.07 | 7 | 8 | 910.0363 | 877.859 | 877.859 | 730.753 | 730.753 | 461.7504 | 815.944 | 870.5 | 5.8904 | 5.8904 | 870.1033 | 848.06 | 874.2837 | 7.5 | 7.48 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 786.302 | 847.598
16/05/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 26.38 | 21.7 | 41.82 | 171.09 | 421.6 | 7.76 | 7.3 | 7.11 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 834.71 | 834.71 | 880.71 | 8 | 8 | 909.2454 | 877.661 | 877.661 | 794.894 | 794.894 | 561.4841 | 896.973 | 872.5 | 5.6774 | 5.6774 | 875.3284 | 845.3383 | 871.978 | 7.47 | 8.13 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 871.251 | 843.208
16/05/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 26.43 | 21.7 | 35.94 | 198.77 | 865.16 | 7.69 | 7.18 | 6.73 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 837.4 | 837.4 | 881.93 | 8 | 8 | 906.5234 | 873.68 | 873.68 | 840.471 | 840.471 | 647.8773 | 960.7 | 868.5 | 5.6123 | 5.6123 | 876.979 | 840.4069 | 867.8371 | 7.12 | 7.51 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 365.1119 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 923.496 | 836.741
16/05/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 26.41 | 21.7 | 40.04 | 182.52 | 916.65 | 7.99 | 6.24 | 7.27 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 828.89 | 828.89 | 879.36 | 8 | 8 | 904.8547 | 871.764 | 871.764 | 869.213 | 869.213 | 725.6443 | 1005.959 | 864 | 5.7831 | 5.7831 | 879.7314 | 838.0029 | 862.6246 | 7.17 | 7.35 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 0 | 0 | 293.94 | 293.94 | 957.886 | 835.572
16/05/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 26.66 | 21.7 | 40.63 | 153.91 | 957.92 | 8.34 | 6.21 | 6.9 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 835.33 | 835.33 | 878.36 | 9 | 9 | 904.0928 | 870.392 | 870.392 | 876.64 | 876.64 | 785.7047 | 1025.087 | 858 | 5.0669 | 5.0669 | 869.2477 | 836.4177 | 861.7203 | 7.77 | 7.74 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 61.209 | 0 | 293.94 | 293.94 | 974.207 | 835.5245
16/05/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 26.46 | 21.7 | 41.7 | 195.66 | 969.9 | 8.54 | 8.03 | 7.64 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 834.94 | 834.94 | 881 | 8 | 9 | 901.452 | 871.073 | 871.073 | 863.365 | 863.365 | 854.3958 | 1029.426 | 861 | 3.8261 | 3.8261 | 876.2536 | 842.3951 | 864.5926 | 7.09 | 8.32 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 115.073 | 0 | 293.94 | 293.94 | 977.805 | 838.7105
16/05/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 27.13 | 21.7 | 41.06 | 280.63 | 962.79 | 9.03 | 8.11 | 8.95 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 841.78 | 841.78 | 884.93 | 8 | 9 | 909.9685 | 877.668 | 877.668 | 835.062 | 835.062 | 880.2142 | 1008.453 | 860.5 | 3.2101 | 3.2101 | 880.7564 | 842.928 | 871.6364 | 8.02 | 8.78 | 480.4104 | 419.5584 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 159.1435 | 0 | 293.94 | 293.94 | 972.279 | 841.605
16/05/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 27.17 | 21.7 | 42.08 | 497.67 | 936.59 | 9.4 | 8.12 | 8.72 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 848.31 | 848.31 | 891.92 | 8 | 8 | 917.8633 | 886.1 | 886.1 | 790.073 | 790.073 | 909.0125 | 963.549 | 862.5 | 3.5249 | 3.5249 | 877.6824 | 847.9125 | 878.8286 | 8.63 | 8.99 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 159.1435 | 0 | 293.94 | 293.94 | 939.452 | 844.3275
16/05/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 26.49 | 21.7 | 40.73 | 869.74 | 895.56 | 9.39 | 7.84 | 9.42 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 855.48 | 855.48 | 897.43 | 8 | 9 | 923.6793 | 891.507 | 891.507 | 727.306 | 727.306 | 874.0752 | 908.941 | 868.5 | 4.1377 | 4.1377 | 877.4111 | 849.8081 | 881.9241 | 7.99 | 8.72 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 159.1435 | 0 | 293.94 | 293.94 | 886.511 | 844.013
16/05/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 26.09 | 21.7 | 42.36 | 819.23 | 830.8 | 9.09 | 7.85 | 10.13 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 861.84 | 861.84 | 898.64 | 8 | 8 | 925.8314 | 892.613 | 892.613 | 648.803 | 648.803 | 663.1245 | 847.702 | 877.5 | 5.1584 | 5.1584 | 878.2916 | 858.4059 | 882.2276 | 8.72 | 9.01 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 159.1435 | 0 | 293.94 | 293.94 | 818.679 | 837.9065
16/05/2026 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 26.93 | 21.7 | 41.58 | 767.76 | 746.92 | 8.75 | 7.96 | 10.52 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 861.07 | 861.07 | 893.93 | 8 | 8 | 916.3958 | 884.415 | 884.415 | 556.459 | 556.459 | 505.9318 | 762.236 | 877.5 | 7.1593 | 7.1593 | 877.7159 | 863.0895 | 874.8056 | 8.81 | 9.49 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 159.1435 | 0 | 293.94 | 293.94 | 727.788 | 820.661
16/05/2026 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 26.07 | 21.7 | 40.33 | 662.13 | 649.92 | 8.03 | 8.09 | 10.42 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 851.76 | 851.76 | 876.71 | 8 | 9 | 895.0898 | 858.842 | 858.842 | 451.446 | 451.446 | 362.1042 | 655.761 | 868 | 8.9515 | 8.9515 | 867.5606 | 856.4862 | 850.6109 | 9.16 | 10 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 193.4206 | 0 | 293.94 | 293.94 | 618.317 | 776.539
16/05/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 27.62 | 21.7 | 39.6 | 523.46 | 537.73 | 7.55 | 7.85 | 10.6 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 830.37 | 830.37 | 832.64 | 8 | 8 | 838.2437 | 804.508 | 804.508 | 340.595 | 340.595 | 137.7464 | 541.994 | 838 | 9.343 | 9.343 | 837.9506 | 830.4833 | 800.2489 | 9.6 | 10.15 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 502.072 | 692.583
16/05/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 27.92 | 21.7 | 39.98 | 411.58 | 420.45 | 7.16 | 8.34 | 10.22 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 775.18 | 775.18 | 646.86 | 7 | 7 | 619.734 | 568.6 | 568.6 | 222.409 | 222.409 | 73.2938 | 408.72 | 774.8 | 9.4012 | 9.4012 | 668.4008 | 688.9344 | 698.8175 | 9.19 | 10.17 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 336.2873 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 371.006 | 505.212
16/05/2026 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 27.19 | 19 | 41.67 | 298.44 | 299.6 | 7.1 | 7.75 | 9.48 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 552.58 | 552.58 | 366.29 | 7 | 7 | 317.1666 | 263.366 | 263.366 | 105.884 | 105.884 | 60.1224 | 260.275 | 654.7 | 9.9185 | 9.9185 | 393.1253 | 418.3607 | 380.7549 | 9.44 | 10.21 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 352.301 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 225.506 | 176.088
16/05/2026 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 27.1 | 19 | 40.22 | 160.48 | 30.43 | 6.7 | 8.32 | 9.85 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 307.41 | 307.41 | 117.46 | 7 | 8 | 34.8762 | 19.246 | 19.246 | 25.078 | 25.078 | 48.3282 | 92.136 | 295.45 | 10.4011 | 10.4011 | 138.2325 | 148.2506 | 58.4904 | 8.35 | 10.19 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 352.301 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 80.414 | 7.5555
16/05/2026 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 27.09 | 19 | 40.41 | 41.47 | 14.42 | 6.59 | 8.31 | 9.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 89.49 | 89.49 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8291 | 0.052 | 15.37 | 12.0242 | 12.0242 | 6.4804 | 2.4487 | 0 | 9.13 | 10.31 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 352.301 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0
16/05/2026 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 27.15 | 19 | 41.52 | 0.57 | 1.46 | 6.51 | 7.18 | 9.34 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6278 | 0 | 0 | 11.9447 | 11.9447 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 10.34 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 352.301 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0.048
16/05/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 27.07 | 19 | 39.77 | 0 | 0.44 | 6.94 | 6.75 | 8.79 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6343 | 0 | 0 | 13.9523 | 13.9523 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 9.73 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 352.301 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0.102
16/05/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 27.16 | 19 | 41.12 | 0 | 0 | 6.52 | 6.87 | 8.23 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371 | 0 | 0 | 11.8737 | 11.8737 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 9.58 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 195.8689 | 0 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0.129
16/05/2026 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 26.86 | 19 | 40.66 | 0 | 0 | 5.83 | 6.89 | 7.87 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11699 | 0 |  | 11.6002 | 11.6002 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 8.87 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0.1015
16/05/2026 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 27.02 | 19 | 42.16 |  |  | 5.8 | 7.13 | 7.79 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 11.0664 | 11.0664 |  |  |  | 8.25 | 8.8 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 26.43 | 19 | 41.79 |  |  | 5.94 | 6.08 | 7.58 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 10.0629 | 10.0629 |  |  |  | 8.29 | 8.42 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 27.29 | 19 | 38.56 |  |  | 5.89 | 5.38 | 7.55 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.9733 | 8.9733 |  |  |  | 8.33 | 8.24 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 26.75 | 19 | 39.54 |  |  | 5.57 | 5.32 | 7.3 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.2978 | 8.2978 |  |  |  | 7.87 | 7.98 | 483.6132 | 419.5584 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 26.87 | 19 | 40.67 |  |  | 5.51 | 4.82 | 7.17 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 8.646 | 8.646 |  |  |  | 7.79 | 7.85 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 26.66 | 19 | 40.17 |  |  | 5.1 | 4.85 | 7.34 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.1885 | 8.1885 |  |  |  | 8.12 | 8.6 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 25.68 | 19 | 39.55 |  |  | 5.27 | 4.77 | 7.08 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 8.1224 | 8.1224 |  |  |  | 8.09 | 8.37 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
16/05/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 27.23 | 19 | 39.44 |  |  | 4.99 | 4.48 | 7.07 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.7006 | 7.7006 |  |  |  | 7.43 | 8.27 | 483.6132 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94
17/05/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 25.95 | 19 | 40.8 |  |  | 4.84 | 3.68 | 7.11 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.5968 | 7.5968 |  |  |  | 7.85 | 8.12 | 480.4104 | 416.3557 | 432.3694 | 368.3147 | 0 | 198.3173 | 0 | 293.94 | 293.94

## CALOR_ÚTIL
sábado, 16 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
16/05/2026 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 76.47 | 85.28 | 149.02 | 248.26 | 590.03
16/05/2026 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 76.48 | 85.28 | 148.21 | 220.72 | 561.69
16/05/2026 | 01:30 | 31 | 0 | 0 | 76.67 | 85.28 | 152.69 | 262.09 | 607.73
16/05/2026 | 02:00 | 31 | 0 | 0 | 76.65 | 85.28 | 166.87 | 265.4 | 625.2
16/05/2026 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 79.72 | 85.28 | 152.37 | 260.82 | 609.19
16/05/2026 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 74.45 | 85.28 | 153.4 | 262.4 | 606.53
16/05/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 73.84 | 85.28 | 151.22 | 266.53 | 607.87
16/05/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 76.96 | 85.28 | 150.64 | 263.71 | 607.59
16/05/2026 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 73.75 | 85.28 | 156.9 | 267.85 | 614.78
16/05/2026 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 73.82 | 85.28 | 148.24 | 267.37 | 605.71
16/05/2026 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 74.14 | 85.28 | 150.66 | 274.27 | 615.35
16/05/2026 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 74.14 | 85.28 | 142.78 | 270 | 603.2
16/05/2026 | 06:30 | 29 | 0 | 0 | 73.69 | 85.28 | 149.54 | 265.52 | 603.03
16/05/2026 | 07:00 | 29 | 0 | 0 | 73.92 | 85.28 | 153.01 | 262.47 | 603.68
16/05/2026 | 07:30 | 30 | 0 | 0 | 74.05 | 85.28 | 148.74 | 265.48 | 603.55
16/05/2026 | 08:00 | 30 | 0 | 0 | 74.12 | 85.28 | 140.45 | 265.39 | 595.24
16/05/2026 | 08:30 | 32 | 0 | 0 | 74.67 | 82.94 | 150.9 | 268.97 | 609.48
16/05/2026 | 09:00 | 32 | 0 | 0 | 74.46 | 82.94 | 155.74 | 271.47 | 616.61
16/05/2026 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 73.84 | 82.94 | 157.82 | 268.19 | 613.79
16/05/2026 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 73.73 | 82.94 | 158.06 | 267.91 | 613.64
16/05/2026 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 73.93 | 82.94 | 128.11 | 269 | 584.98
16/05/2026 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 73.86 | 82.94 | 142.72 | 266.46 | 596.98
16/05/2026 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 74.71 | 82.94 | 139.9 | 270.98 | 599.53
16/05/2026 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 74.17 | 82.94 | 143.6 | 271.88 | 603.59
16/05/2026 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 77.72 | 82.94 | 139.72 | 273.72 | 605.1
16/05/2026 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 77.84 | 82.94 | 143.19 | 272.69 | 607.66
16/05/2026 | 13:30 | 33 | 0 | 0 | 76.43 | 82.94 | 155.05 | 274.27 | 621.69
16/05/2026 | 14:00 | 33 | 0 | 0 | 75.25 | 82.94 | 161.26 | 275.71 | 628.16
16/05/2026 | 14:30 | 28 | 0 | 0 | 78.18 | 82.94 | 140.5 | 274.19 | 603.81
16/05/2026 | 15:00 | 28 | 0 | 0 | 75.67 | 82.94 | 136.29 | 273.01 | 595.91
16/05/2026 | 15:30 | 33 | 0 | 0 | 80.02 | 82.94 | 141.4 | 275.11 | 612.47
16/05/2026 | 16:00 | 33 | 0 | 0 | 80.89 | 82.94 | 142.78 | 277.42 | 617.03
16/05/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 77.13 | 86.08 | 151.67 | 274.31 | 618.19
16/05/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 76.9 | 86.08 | 146.37 | 273.75 | 612.1
16/05/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 77.25 | 86.08 | 138.98 | 272.05 | 604.36
16/05/2026 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 77.4 | 86.08 | 142.81 | 271.24 | 607.53
16/05/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 64.91 | 86.08 | 133.48 | 275.12 | 589.59
16/05/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 65.11 | 86.08 | 138.01 | 276.56 | 595.76
16/05/2026 | 19:30 | 31 | 0 | 0 | 68.64 | 86.08 | 142.76 | 275.29 | 603.77
16/05/2026 | 20:00 | 31 | 0 | 0 | 69.1 | 86.08 | 148.02 | 281.15 | 615.35
16/05/2026 | 20:30 | 29 | 0 | 0 | 67.02 | 86.08 | 155.74 | 274.28 | 612.12
16/05/2026 | 21:00 | 29 | 0 | 0 | 69.45 | 86.08 | 143.7 | 277.88 | 606.11
16/05/2026 | 21:30 | 27 | 0 | 0 | 73.61 | 86.08 | 148.91 | 277.44 | 613.04
16/05/2026 | 22:00 | 27 | 0 | 0 | 74.05 | 86.08 | 153.17 | 279.03 | 619.33
16/05/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 75.12 | 86.08 | 167.62 | 277.31 | 636.13
16/05/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 71.96 |  | 165.02 | 276.38 | 543.36
16/05/2026 | 23:30 | 30 | 0 | 0 | 76.84 |  | 144.43 | 269.46 | 520.73
17/05/2026 | 00:00 | 30 | 0 | 0 | 72.85 |  | 149.41 | 226.83 | 479.09
EJEC MWh |  | 731 | 0 | 0 | 1787.79 | 1905.28 | 3560.94 | 6448.67 | 14433.68

## FLUJOS
sábado, 16 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.1502 | -25.7292 | -32.581 | 36.877 |  | 42.6752 | -104.4529 | 54.162 | 27.5072 | 27.3459 | -28.86 | -31.574 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.1696 | 62.6546 | 17.0523 | 16.9404 | 28.8796 | 7.6533 | 5.5519 | 7.521 |  |  | -67.66 | -68.2 |  | 28.86 | 30.8 | 12.513 | 0.225 | -63.15 | -62.75 | -55.38 | 63.91 | 63.24 | 14.1179 | 5.8292 | 63.1394 | 66.0364 | 54.6231 | -61.8067 | -62.4014 | 22.766 | 25.1685 | 78.7481 | 79.9728 | 4.307 | 5.0766 | -459.953 | -17.8041 | -11.6 | -11.7 | 67.7196 | 66.4744 | -3.9288 |  | -66.6911 | 5.2532 | 0 | 3.8223 | 501.2053 | 106.5401 | 106.418 | -357.7372 | 537.1367 |  | -40.4028 | 42.0829 | 93.4984 | 24.7 | 30.23 | 71.19 | 89.28 | -43.6658 | -43.7998 | 112.1031 | 111.952 | 25.533 | -155.6936 | -155.9724 | 7.7856 |  |  | 27.778 | 115.1 | 103.5 | -15.94 | 35.4258 | 33.9949 | 35.0932 | 0.2902 | 0.9978 | 16.1453 | -66.5759 | 19.3409 | 13.997 | 55.39 | 29.76 | 39.8511 | 37.5046 | -29.9439 |  |  |  | -96.1486 |  |  | -82 | -81.6 | 21.4041 | 40.6 | 46.8 | 55.28 | 40.59 | -5.27 | 63.6895 | 94.5604 | -30.86 | -30.73 | 108.82 | 40.28 | 96.6364 | 94.6 | -22.5991 | -22.3909 | 184.7965 | 139.3624 | 135.4918 | 136.1551 | 96.859 | 78.601 | -28.309 | 368.0224 | 285.5933 |  | -27.565 | -25.662 |  | -13.5731 | -11.7843 | 158.268 | -74.0976 | -75.0496 | -40.5443 | 0 | -17.72 | 110.8 | 12.0796 | -74.6855 | -36.7407 | -35.8066 | 2.8967 | -75.9989 | 42.9326 | 23.0238 |  | 26.16 | 38.7055 | 39.6562 | 37.6819 | 42.3664 | 43.7061 | -29.3049 | 24.72 | 24.4254 | -30.5643 | -17.5143 | -9.7908 | -27.63 | 10.4598 | 0.9158 | -7.27 | 18.3 | -10.5554 |  | -14.896 | 4.007 |  | 29.71 | 18.926 | 29.3593 | 16.09 | 74.7759 | 27.2 | -22.0634 | -2.0029 | -1.8055 | 1.6649 |  |  | -15.6956 | -32.5273 | 13.0179 | 33.3205 | 49.861 | 52.2822 | -139.9252 | -19.448 | 35.6381 | -47.0377 | 11.0177 | 7.4233 | 7.1101 | 12.6655 | 168.9889 | 169.9205 | 281.6 | -281.3359 | -565.1718 | 568.049 | 529.2446 | -160.2057 | -158.8699 |  | 0 | 73.6454 | 74.8497 |  |  | 31.9515 | 31.0506 | -56.0707 | -56.1132 | 98.48 | 97.76 | 0.4 | 2.1 | 20.695 | 30.72 | -355.8477 | 107.3943 | 109.5568 | 12.8 | -45.6 | -29.3 | -29.6 | 1.8174 | 1.5854 | -514.677 | -249.6111 | 479.2393 | 386.7792 | 40.3057 | -379.1503 | 385.7351 | -152.4177 | -231.7085 | -377.3802 | 108.0699 | 107.9773 | 154.3428 | -459.2813 | 239.019 | -229.7677 | 231.8654 | -10.7572 |  | 4 | 1.589 | 1.593 | -4.64 | -14.72 |  | 16.9055 | -23.1159 | -35.4787 | 15.2 | 54.185 | 54.689 |  |  | 49.632 | 48.0012 | 48.5208 |  | 50.9 | 33.3445 | 6.64 |  | 47.5657 |  |  | 46.4355 |  |  | 0 | -60.8 | 61.3 | -36.44 | 221.6609
16/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.7471 | -24.5782 | 10.0076 | 35.9042 |  | 41.1026 | -122.0667 | 51.5669 | 26.1252 | 26.0021 | -39.96 | -26.877 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 12.2382 | 75.3676 | 16.3067 | 16.7531 | 27.5031 | 7.598 | 5.0713 | 7.6824 |  |  | -69.88 | -69.74 |  | 39.96 | 26.4 | 11.322 | 0.22 | -70.83 | -70.28 | -42.85 | 71.65 | 71.84 | 13.0624 | 5.9622 | 61.5788 | 63.8879 | 56.1591 | -69.3457 | -69.7564 | 26.0991 | 26.5533 | 79.6392 | 81.2605 | 17.6991 | 12.7827 | -488.2519 | -16.2115 | -12 | -12.1 | 75.4551 | 75.15 | -3.3316 |  | -76.8497 | 4.1414 | 3.9716 | 4.0102 | 525.2539 | 85.0856 | 85.4213 | -337.5665 | 520.4285 |  | -56.2187 | 57.8114 | 88.339 | 23.62 | 28.57 | 67.56 | 86.23 | -42.3263 | -42.4602 | 112.0566 | 113.3824 | 27.1431 | -149.5816 | -151.0957 | 10.2072 |  |  |  | 113.6 | 102.9 | -15.46 | 35.0281 | 33.6755 | 33.9354 | -7.5942 | -7.2208 | 14.4058 | -52.146 | 16.2262 | 13.7902 | 51.69 | 27.9 | 40.0854 | 37.944 | -29.0791 |  |  |  | -86.4866 |  |  | -74.6 | -74.5 | 21.3766 | 38.7 | 42.9 | 52.98 | 38.49 | -4.62 | 60.7755 | 86.4449 | -30.9 | -31.1 | 106.12 | 37.75 | 86.7091 | 85.0909 | -23.5264 | -23.8909 | 177.8595 | 131.2969 | 126.0889 | 127.1579 | 106.8413 | 89.7521 | -27.256 | 347.638 | 328.1392 |  | -28.5025 | -26.7151 |  | 4.1668 | 4.4923 | 162.876 | -80.489 | -81.6749 | -50.3953 | 14.76 | -15.2 | 97.4 | 11.8259 | -39.9895 | -37.6117 | -36.7772 | 4.977 | -87.0354 | 51.564 | 23.0895 |  | 25.4248 | 38.2666 | 40.0177 | 37.9096 | 43.8736 | 40.357 | -43.3712 | 26.2374 | 25.9179 | -31.7491 | -16.0808 | -27.7867 | -22.63 | 18.2748 | 0.8682 | -12.85 | 18.33 | -29.0528 |  | -15.215 | 4.154 |  | 25.82 | 15.4863 | 32.3676 | 16.35 | 73.0504 | 26.4 | -22.3402 | -1.6455 | -1.6637 | 1.5497 |  |  | -15.2546 | -32.2217 | 12.6031 | 33.2927 | 47.261 | 50.964 | -142.7503 | -18.771 | 36.6449 | -44.2279 | 11.3682 | 6.5835 | 6.182 | 12.8612 | 173.2927 | 172.8374 | 284.1 | -282.2152 | -579.8759 | 584.5581 | 570.9728 | -163.0624 | -163.4935 |  |  | 72.4414 | 72.825 |  |  | 31.0835 | 30.2156 | -60.9142 | -60.879 | 98.99 | 98.21 | 0.3 | 1.8 |  | 30.32 | -351.0461 | 104.7543 | 105.1978 | 12.2 | -47.9 | -29.3 | -28.9 | 1.9108 | 1.688 | -563.7369 | -285.291 | 471.9041 | 385.7768 | 3.8378 | -377.7318 | 381.1706 | -149.5417 | -225.7332 | -369.3943 | 106.0877 | 107.7541 | 151.1045 | -454.9727 | 237.0121 | -229.3573 | 228.1413 | -11.1801 |  | 2.08 | 1.656 | 1.66 | -2.08 | -17.12 |  | 18.2849 | -25.4292 | -36.0952 | 16.9 | 57.277 | 55.598 |  |  | 48.0799 | 47.307 | 47.5406 |  | 50 | 33.8589 | 6.22 |  | 48.4189 |  |  | 47.5925 |  |  | 0 | -60.1 | 60.9 | -6.3664 | 199.9295
16/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.518 | -24.8309 | 9.6372 | 35.4895 |  | 40.2606 | -123.8441 | 49.5757 | 25.2472 | 25.1123 | -37.74 | -27.775 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 12.2451 | 77.0776 | 16.113 | 16.447 | 27.6998 | 7.6106 | 5.4691 | 7.8316 |  |  | -67.98 | -67.29 |  | 37.74 | 26.4 | 12.397 | 0.225 | -65.78 | -66.05 | -47.53 | 66.63 | 66.78 | 12.8122 | 5.9044 | 59.7119 | 61.8437 | 56.8464 | -63.4945 | -62.987 | 10.2769 | 10.3251 | 80.8837 | 82.6225 | 6.7034 | 5.5686 | -483.9297 | -16.2073 | -11.5 | -11.6 | 70.2428 | 69.1358 | -3.0947 |  | -72.6336 | 3.7561 | 2.0061 | 4.0968 | 523.2397 | 82.1558 | 82.0642 | -378.9869 | 496.6765 |  | -16.383 | 17.8674 | 84.0578 | 24.09 | 28.62 | 66.87 | 85.22 | -34.6907 | -33.753 | 101.9965 | 102.7551 | 22.6837 | -111.7014 | -110.8223 | 8.4428 | 0 |  |  | 113.1 | 101.8 | -14.88 | 51.9646 | 50.7552 | 50.1806 | -30.9782 | -30.2 | 28.17 | -42.9534 | 31.9051 | 13.3178 | 50.76 | 27.33 | 36.5698 | 34.5749 | -28.2989 |  |  |  | -77.6685 |  |  | -69.7 | -69.3 | 20.1572 | 37.1 | 41 | 50.62 | 36.92 | -4.48 | 60.171 | 76.6469 | -31.01 | -31.44 | 103.43 | 35.28 | 77.8364 | 76.1818 | -19.2497 | -19.3636 | 168.6678 | 125.58 | 119.258 | 122.3138 | 76.5314 | 60.9339 | -28.657 | 389.4782 | 342.9665 |  | -28.514 | -26.8758 |  | 15.5828 | 14.8959 | 46.128 | -62.3463 | -63.8995 | -21.936 | 0 | -16.06 | 1 | 11.6299 | -18.597 | -39.8897 | -38.712 | 8.1569 | -57.6681 | 23.4925 | 23.0554 |  | 26.1755 | 39.4348 | 40.3646 | 38.5445 | 33.8262 | 33.3238 | -13.7314 | 21.5243 | 21.7873 | -24.2915 | -15.4988 | 6.0151 | -31.92 | 4.361 | 0.7987 | -2.97 | 18.59 | 0 |  |  | 4.194 |  | 31.99 | 16.8779 | 25.1502 | 15.21 | 75.4926 | 27.2 | -21.6699 | -1.6063 | -1.5438 | 1.47 |  |  |  | -30.1682 | 12.0987 | 31.6704 | 51.7366 | 53.1718 | -140.3676 | -18.4718 | 35.4136 | -43.9441 | 11.5085 | 6.3588 | 6.0765 | 12.7718 | 173.1668 | 172.722 | 279.9 | -278.153 | -565.0792 | 565.8239 | 567.2902 | -164.4541 | -164.3922 |  |  | 75.5074 | 75.8486 | -76.8962 |  | 31.1165 | 31.0616 | -60.0591 | -60.6647 | 99.22 | 98.38 | 4.4 | 3.4 | 20.6545 | 29.44 | -353.8535 | 105.1894 | 104.9834 | 12.2 | -44.5 | -29.3 | -29.6 |  |  | -558.2083 | -307.7015 | 484.0316 | 392.9563 | 5.6376 | -385.2285 | 380.679 | -149.563 | -232.6779 | -379.3184 | 111.5433 | 108.5531 | 154.3584 | -469.5457 | 239.3071 | -236.1931 | 234.4425 | -9.675 |  | 2.64 | 1.672 | 1.672 | -3.84 | -16.72 |  | 17.3754 | -24.1413 | -35.3628 | 14.2 | 55.029 | 56.445 |  | 10.5581 | 48.3564 | 48.3655 | 49.8545 |  | 47 | 33.7226 | 5.98 |  | 46.5034 | 0 | 0 | 45.8071 |  |  | 0 | -57.1 | 57.6 | 4.5172 | 163.2768
16/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.7354 | -24.8939 | 9.3455 | 34.8987 |  | 39.2252 | -122.842 | 47.7574 | 24.1813 | 24.1662 | -53.28 | -26.701 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 12.3638 | 73.9684 | 16.1282 | 16.0959 | 26.9687 | 7.6466 | 5.6733 | 7.4344 |  |  | -72.66 | -71.9 |  | 53.28 | 24.2 | 11.423 | 0.219 | -67.75 | -67.89 | -53.02 | 68.34 | 69.4 | 12.1441 | 6.2143 | 58.3414 | 60.4185 | 60.4276 | -63.3629 | -63.2662 | 6.731 | 6.7614 | 82.515 | 84.5376 | 2.6 | 2.0749 | -493.6579 | -16.2536 | -11.6 | -11.6 | 69.9869 | 68.135 | -2.763 |  | -73.001 | 2.4958 | 0 | 3.8498 | 538.1327 | 69.7348 | 69.6737 | -394.0419 | 469.86 |  | -18.5818 | 20.1029 | 80.026 | 23.64 | 27.53 | 64.16 | 83.45 | -27.8589 | -28.2608 | 92.7104 | 93.2916 | 23.4407 | -110.8403 | -110.6008 | 0.7792 |  |  | 27.428 |  | 100.7 | -15.02 | 49.8842 | 49.0777 | 48.8857 | -38.8967 | -38.0902 | 29.9908 | -33.9374 | 32.7409 | 12.5139 | 49.67 | 26.5 | 35.1636 | 33.696 | -27.0957 |  |  |  | -94.9786 |  |  | -64.9 | -64.7 | 19.2673 | 35.9 | 40.5 | 48.48 | 35.43 | -5.06 | 62.2945 | 93.7378 | -30.99 | -31.38 | 100.22 | 34.18 | 96.6 | 93.8182 | -5.9469 | -6.0091 | 183.1045 | 137.8167 | 132.701 | 134.2501 | 118.5511 | 106.1188 | -26.832 | 406.1843 | 384.2449 |  | -28.2498 | -26.4344 |  | 2.8044 | 3.701 | 184.38 | -78.4612 | -79.158 | -65.3959 | 12.79 | -17.79 | 121.1 | 11.1277 | -41.3793 | -38.6418 | -37.8518 | 8.0338 | -99.6751 | 64.6246 | 21.7797 |  | 26.4719 | 39.8801 | 40.4957 | 38.379 | 27.1279 | 26.9605 | -21.7693 | 8.084 | 7.9269 | -26.3567 | -18.7132 | 2.9462 | -32.35 | 4.361 | 0.7755 | -3 | 17.68 |  |  |  | 4.055 |  | 29.76 | 19.1302 | 28.0416 | 15.43 | 71.6696 | 25.9 | -22.3713 | -0.7372 | 0 | 1.4537 |  |  | -14.8372 | -30.8619 | 11.8908 | 32.0882 | 55.5884 | 56.4285 | -143.6615 | -17.8553 | 35.174 | -40.8972 | 11.6073 | 5.8412 | 5.5702 | 13.0587 | 179.5601 | 178.9998 | 280.8 | -279.6758 | -566.3471 | 574.7343 | 592.3582 | -169.749 | -169.2526 |  | 5.8964 | 69.2852 | 69.5311 |  | -76.1294 | 30.7649 | 30.1826 | -63.2924 | -62.4053 | 92.44 | 91.6 | 28.1 | 28.4 | 20.6331 | 29.04 | -379.9992 | 103.018 | 102.7532 | 11.7 | -11.9 | -29.3 | -29.6 |  |  | -579.835 | -345.9413 | 517.3038 | 419.2323 | 6.3115 | -408.0168 | 405.9164 | -165.534 | -241.7943 | -401.1036 | 116.5878 | 115.8577 | 167.0868 | -505.3772 | 252.3052 | -258.2275 | 260.3721 | -10.3616 |  | 11.28 | 1.689 | 1.677 | -12.24 | -8.64 |  | 8.7633 | -29.9702 | -25.3407 | 18.9 | 57.105 | 54.78 |  |  | 45.9918 | 45.7193 | 46.3603 |  | 11.4 | 34.3173 | 5.84 |  | 46.9684 |  |  | 46.9854 |  |  | 5.9248 | -22.4 | 22.2 | 19.0456 | 101.3175
16/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 16.695 | -25.1485 | 9.1574 | 35.3249 |  | 38.486 | -119.105 | 46.431 | 23.6453 | 23.6049 | -51.06 | -26.219 | 22 | 11.592 | -22 | 12.3935 | 73.043 | 15.4172 | 15.819 | 25.9361 | 6.8598 | 5.9036 | 7.2288 |  |  | -70.5 | -70.3 |  | 51.06 | 24.2 | 11.673 | 0.22 | -69.44 | -69.37 | -43.1 | 70.76 | 70.97 | 12.702 | 6.0633 | 58.0694 | 59.9615 | 56.9083 | -66.7646 | -66.0719 | 23.2285 | 30.36 | 77.9676 | 79.3176 | 22.309 | 16.2803 | -499.7046 | -16.4079 | -11.8 | -11.7 | 72.8495 | 71.7818 | -2.53 |  | -76.4992 | 2.908 | 0 | 3.7677 | 537.797 | 63.3869 | 63.9057 | -389.3512 | 466.4377 |  | -19.0893 | 20.3805 | 77.8605 | 23.73 | 27.31 | 62.81 | 82.6 | -27.457 | -27.1891 | 90.1293 | 90.6641 | 25.2523 | -104.0953 | -103.8344 | 1.5202 |  |  |  | 109.9 | 98.2 | -14.33 | 50.5849 | 49.601 | 49.3324 | -39.3767 | -38.7575 | 26.9841 | -29.9627 | 30.022 | 12.2492 | 46.9 | 25.47 | 34.2261 | 32.3776 | -26.8192 |  |  |  | -87.4896 |  |  | -60.3 | -60.1 | 19.053 | 35.1 | 37.4 | 47.58 | 34.74 | -4.12 | 63.24 | 86.2499 | -30.87 | -31.18 | 98.92 | 33.07 | 88.3091 | 86.2 | -8.3401 | -8.3455 | 176.6476 | 132.2444 | 126.9527 | 127.5072 | 116.4764 | 102.9689 | -26.698 | 401.3942 | 390.054 |  | -28.3121 | -26.4787 |  | 1.955 | -0.7842 | 172.092 | -77.2205 | -77.8032 | -62.0851 | 13.34 | -25.17 | 115 | 10.9751 | -46.3767 | -39.0039 | -38.5389 | 8.9027 | -97.6951 | 63.4628 | 23.1705 |  | 26.1193 | 39.7046 | 40.1042 | 38.7211 | 26.793 | 27.4628 | -19.5924 | 10.0431 | 10.1663 | -27.1176 | -20.5954 | 3.2245 | -32.62 | 4.3659 | 0.7523 | -2.94 | 17.6 |  |  | -15.368 | 4.033 |  | 29.85 | 20.3701 | 27.3732 | 15.25 | 72.6798 | 28.2 | -22.0164 | -1.0249 | 0 | 1.4157 |  |  | -14.6831 | -30.0381 | 12.0821 | 31.1641 | 52.701 | 51.5331 | -138.8194 | -17.0904 | 35.2807 | -39.6567 | 11.253 | 5.6655 | 5.4015 | 12.647 | 181.8331 | 181.8721 | 280.4 | -278.2272 | -568.2985 | 569.0428 | 594.8479 | -173.313 | -171.9986 |  | 7.8035 | 70.425 | 70.5899 |  |  | 30.6111 | 30.0618 | -65.0609 | -65.9175 | 86.7 | 86.03 | 37.2 | 37.2 | 20.8168 | 28.48 | -397.1826 | 103.5616 | 103.4271 | 11.2 | 3.5 | -29.3 | -29.6 |  |  | -578.597 | -358.6284 | 541.0672 | 426.0193 | 16.1654 | -422.1733 | 422.1224 | -170.1004 | -249.4061 | -417.8974 | 119.3891 | 116.5093 | 176.5296 | -518.5524 | 257.481 | -268.1224 | 270.783 | -10.4138 |  | 14.08 | 1.714 | 1.703 | -14.64 | -6.88 |  | 6.1845 | -32.1981 | -20.9766 | 19.8 | 58.244 | 57.184 |  |  | 45.4754 | 46.1149 | 45.7055 |  | -2.6 | 34.1527 | 5.78 |  | 46.7079 |  |  | 46.8189 |  | 0 | 6.7391 | -7 | 8.6 | 28.1547 | 95.3933
16/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 16.4904 | -24.8685 | 9.0395 | 34.9768 |  | 37.2938 | -112.4983 | 45.6961 | 23.4173 | 23.4015 | -48.84 | -25.649 | 22 | 11.592 | -22 | 12.2036 | 66.7272 | 15.3592 | 15.5602 | 25.781 | 6.6064 | 5.8294 | 7.5135 |  |  | -67.83 | -67.43 |  | 48.84 | 24.2 | 10.143 | 0.212 | -66.48 | -66.68 | -45.08 | 67.14 | 67.08 | 12.581 | 5.8852 | 56.0036 | 58.2839 | 56.2288 | -57.521 | -57.5654 | 31.4564 | 28.2943 | 75.7159 | 75.4399 | 24.4176 | 15.027 | -510.3658 | -17.4864 | -11.1 | -11.3 | 64.0522 | 62.3579 | -2.9639 |  | -60.1343 | 1.3059 |  | 3.5913 | 546.0065 | 74.6177 | 74.3736 | -399.8031 | 479.7415 |  | -16.7461 | 18.4975 | 77.8106 | 24.53 | 28.29 | 63.45 | 81.71 | -29.0645 | -28.6626 | 84.9347 | 86.0469 | 26.3582 | -118.2821 | -116.7535 | -1.9971 | 0 |  |  | 111.1 | 99.7 | -14.04 | 44.8884 | 43.7376 | 43.4082 | -50.7865 | -50.425 | 55.4364 | -46.1388 | 58.8404 | 12.4376 | 47.13 | 25.55 | 33.7573 | 31.9382 | -26.1491 |  |  |  | -108.7748 |  |  | -57.6 | -57.9 | 18.7949 | 33.9 | 38.46 | 46.1 | 33.68 | -4.92 | 60.6205 | 109.0062 | -30.78 | -30.71 | 96.66 | 32.08 | 108.6364 | 108 | 0 | -0.9455 | 186.6575 | 144.7292 | 138.6657 | 142.0151 | 88.2871 | 73.1289 | -28.026 | 410.7341 | 377.4731 |  | -29.11 | -27.0084 |  | 11.3528 | 10.7763 | 70.704 | -56.9031 | -58.4337 | -34.6391 | 13.78 | -18.52 | 1 | 10.9863 | -25.0643 | -37.1857 | -36.4006 | 3.8307 | -69.7159 | 34.6993 | 22.6657 |  | 26.3495 | 39.4479 | 40.1821 | 38.198 | 29.1374 | 28.9699 | -7.5355 | 2.555 | 2.6807 | -17.6413 | -11.4899 | 6.2275 | -32.06 | 4.3635 | 0.751 | -2.94 | 19.17 |  |  |  | 4.064 |  | 30.31 | 12.0257 | 17.9103 |  | 73.2935 | 28.5 | -21.7672 | -0.5054 | 0 | 1.3675 |  |  |  | -29.7814 | 14.5156 | 30.7987 | 53.5231 | 54.0205 | -142.4605 | -17.0498 | 34.3258 | -38.307 | 11.7919 | 5.6948 | 5.3896 | 13.1423 | 180.2094 | 179.5977 |  | -276.7262 | -577.0819 | 577.6724 | 583.9318 | -170.7292 | -168.2074 |  | 7.2061 | 60.6816 | 64.3156 | -82.7111 | -85.3832 | 31.9515 | 31.7757 | -64.001 | -63.782 | 90.09 | 89.34 | 36 | 37.7 | 21.0027 | 29.28 | -402.7877 | 104.5503 | 104.2561 | 11.6 | 4.1 | -30.2 | -30.5 |  | 1.4928 | -573.7167 | -340.2188 | 541.6823 | 432.6543 | 21.4904 | -417.1569 | 420.1237 | -173.5957 | -252.6033 | -412.7191 | 117.4226 | 115.3063 | 180.533 | -512.2209 | 260.2878 | -267.8337 | 263.76 | -10.1254 |  | 15.84 | 1.795 | 1.789 | -15.12 | -5.12 |  | 6.5629 | -32.6955 | -20.3906 | 19.2 | 53.934 | 54.992 | 8.8975 | 10.6715 | 42.1203 | 40.5092 | 39.8794 |  | -2.6 | 34.2527 | 5.7 |  | 46.7783 | 0 | 0 | 45.8498 |  | -7.8171 | 6.2283 | -7.7 | 8 | 8.6361 | 99.6075
16/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 16.323 | -24.2604 | 8.9499 | 35.1012 |  | 37.1998 | -107.5349 | 45.4974 | 22.9793 | 22.6824 | -46.62 | -26.657 | 22 | 11.592 | -22 | 12.1357 | 63.4464 | 15.1532 | 15.5612 | 25.7676 | 6.6149 | 5.8503 | 7.3056 |  |  | -66.58 | -66.92 |  | 46.62 | 24.2 | 10.419 | 0.211 | -64.58 | -65.55 | -45.3 | 65.99 | 65.35 | 9.7583 | 6.1265 | 57.2868 | 58.9676 | 54.3886 | -60.0333 | -60.1255 | 22.7996 | 22.9584 | 74.8392 | 77.4304 | 13.667 | 24.4152 | -486.9121 | -15.6677 | -12.3 | -12.2 | 67.4424 | 67.4387 | -2.4399 |  | -70.4588 | 2.007 |  | 3.3985 | 522.1715 | 60.7929 | 61.5558 | -384.1859 | 445.4291 |  | -19.3802 | 20.807 | 76.613 | 23.46 | 27.05 | 62.16 | 80.71 | -23.7062 | -23.7062 | 87.1353 | 87.7806 | 25.9117 | -109.7971 | -109.055 | -0.7698 |  |  | 28.001 | 109.4 | 98.9 | -14.06 | 47.6672 | 46.9118 | 45.6691 | -45.6871 | -45.2544 | 35.707 | -30.6879 | 38.1357 | 12.4949 | 45.67 | 24.78 | 33.2886 | 31.4987 | -26.0668 |  |  |  | -100.1734 |  |  |  |  | 18.718 | 33.5 | 36.36 | 45.6 | 33.33 | -4.39 | 61.2715 | 100.1307 | -29.02 | -29.23 | 93.18 | 31.78 | 99.2545 | 97.8182 | 0 | -1.1091 | 180.4345 | 137.8023 | 131.5882 | 134.0417 | 120.1299 | 107.8751 | -25.89 | 397.2791 | 419.8955 |  | -27.9697 | -26.4783 |  | 6.869 | 8.4367 | 164.412 | -75.6711 | -78.1868 | -66.7504 | 13.96 | -21.66 | 112.7 | 10.9778 | -31.0636 | -36.2532 | -34.8422 | 2.9444 | -104.2085 | 65.7362 | 22.7793 |  | 25.9915 | 39.4246 | 39.9985 | 38.3817 | 23.6113 | 23.4439 | -15.0711 | 3.3416 | 3.3946 | -24.1293 | -15.8825 | 4.8359 | -32.6 | 4.361 | 0.7291 | -2.96 | 18.26 |  |  |  | 3.902 |  | 30.7 | 17.3714 | 23.1703 | 15.69 | 74.0502 | 28 | -21.9135 | -0.1444 | 0 | 1.3504 |  |  | -15.4577 | -29.426 | 13.5137 | 30.7625 | 61.0583 | 60.7902 | -145.0525 | -17.1315 | 33.7186 | -37.9461 | 12.2423 | 5.4799 | 5.147 | 13.6494 | 180.7935 | 180.8793 | 284.1 | -281.0141 | -575.9565 | 578.9895 | 613.4642 | -171.2117 | -173.1344 |  | 5.727 | 64.3489 | 63.2335 |  |  | 30.1387 | 29.3587 | -72.8424 | -72.4315 | 86.55 | 85.93 | 36.3 | 36.2 | 20.8595 | 30.08 | -395.9732 | 102.2739 | 103.3125 | 11.6 | 5.7 | -28.5 | -28.7 | 1.8086 |  | -604.3487 | -375.7334 | 540.2645 | 433.3701 | -0.6243 | -419.4971 | 421.6792 | -171.4872 | -249.0431 | -418.9153 | 118.7774 | 119.6585 | 177.6992 | -517.5438 | 260.3045 | -269.1305 | 271.0739 | -10.6253 |  | 11.6 | 1.778 | 1.782 | -11.36 | -8.24 |  | 8.8487 | -33.1655 | -21.4435 | 17.8 | 56.502 | 56.299 |  |  | 42.3191 | 42.7355 | 43.6361 |  | -2.7 | 34.7357 | 5.68 |  | 47.5973 |  |  | 46.5076 |  | -6.4873 | 6.2172 | -8.2 | 8.3 | 39.6317 | 70.5222
16/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 16.1388 | -23.99 | 8.7518 | 35.0511 |  | 37.4204 | -101.9083 | 45.4126 | 23.1433 | 23.4066 | -42.18 | -25.975 | 22 | 10.764 | -22 | 12.0464 | 58.735 | 15.7066 | 15.7992 | 26.4235 | 7.3423 | 5.5971 | 7.7375 |  |  | -65.45 | -66.08 |  | 42.18 | 24.2 | 10.27 | 0.209 | -61.23 | -61.84 | -49.06 | 62.56 | 61.98 |  | 6.1839 | 56.2889 | 58.5399 | 54.0271 | -55.2414 | -55.3764 | 26.9202 | 23.675 | 75.8513 | 77.885 | 6.731 | 17.9491 | -483.357 | -18.5834 | -10.6 | -10.6 | 61.7528 | 62.841 | -2.6158 |  | -61.079 | 1.5178 | 0 | 3.5977 | 519.4554 | 64.8518 | 64.7297 | -372.5609 | 452.0382 |  | -19.2522 | 20.9687 | 75.5751 | 23.67 | 26.85 | 61.52 | 81.54 | -26.9212 | -26.7872 | 91.1836 | 91.8319 | 25.5358 | -110.4751 | -110.8422 | -1.7773 |  |  |  | 110.1 | 98.9 | -13.7 | 46.6087 | 44.9349 | 45.1519 | -49.0915 | -48.2561 | 46.7723 | -36.6391 | 48.1924 | 12.3762 | 44.96 | 24.33 | 33.2886 |  | -25.8403 |  |  |  | -95.6734 |  |  | -57.6 | -55.6 | 18.696 | 33.2 | 36.18 | 45.1 | 32.99 | -4.21 | 62.7285 | 97.188 | -30.75 | -31.42 | 96.99 | 31.36 | 97.5091 | 95.2 | -4.1949 | -4.5727 | 177.3273 | 134.765 | 129.5532 | 130.7522 | 89.723 | 72.7812 | -27.97 | 388.8388 | 401.1613 |  | -28.6041 | -26.8388 |  | 26.0197 | 24.5596 | 47.664 | -59.9726 | -61.2819 | -35.0103 | 0 | -19.51 | 1 | 11.1388 | 3.4601 | -35.912 | -35.33 | 3.601 | -70.3488 | 35.3394 | 22.7698 |  | 25.9423 | 39.8848 | 39.5556 | 38.1793 | 26.6256 | 26.6256 | -14.0663 | 7.0097 | 6.3527 | -22.5135 | -15.6449 | 4.2719 | -33.23 | 4.361 | 0.751 | -2.96 | 18.52 |  |  | -15.527 | 3.869 |  | 30.21 | 16.1945 | 23.4777 | 15.63 | 72.9843 | 28.7 | -21.7476 | -0.0576 |  | 1.3451 |  |  | -14.745 | -29.4645 | 13.6643 | 30.2328 | 61.2546 | 59.5446 | -144.1588 | -16.8709 | 33.532 | -37.4349 | 12.0224 | 5.1869 | 4.8728 | 13.2637 | 183.7724 | 184.2286 | 281.6 | -279.745 | -587.3957 | 590.278 | 615.9159 | -172.2857 | -172.2754 |  | 5.7071 | 66.6701 | 65.6057 | -88.0848 |  | 30.2486 | 30.2156 | -70.2397 | -68.791 | 89.87 | 88.85 | 35 | 35.1 | 20.8168 | 30.88 | -395.5837 | 105.906 | 105.6054 | 12.2 | 1.1 | -29.3 | -29.1 |  |  | -602.5706 | -365.8064 | 540.1471 | 434.4581 | 1.6952 | -425.4893 | 424.0436 | -175.37 | -249.1458 | -415.9121 | 118.51 | 117.5545 | 176.1305 | -519.7357 | 262.0176 | -270.6648 | 272.5872 | -10.7297 |  | 12.88 | 1.742 | 1.742 | -12.64 | -7.84 |  | 7.7958 | -33.312 | -21.2116 | 19 | 54.971 | 55.486 |  |  | 41.7572 | 41.2947 | 41.9989 |  | 0 | 34.1559 | 5.57 |  | 47.4909 | 0 | 0 | 46.6616 |  | -5.7436 | 5.2398 | -10.2 | 9.4 | 24.0681 | 87.6842
16/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 16.3728 | -24.2568 | 8.6444 | 34.5585 |  | 37.3949 | -103.4894 | 45.3975 | 23.3633 | 23.0959 | -39.96 | -27.403 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 12.0326 | 59.7818 | 15.8191 | 16.1011 | 26.7689 | 7.4135 | 5.6199 | 6.9553 |  |  | -64.59 | -65 |  | 39.96 | 26.4 | 10.475 | 0.215 | -58.17 | -58.77 | -55.22 | 59.26 | 59.08 |  | 6.4092 | 56.6209 | 58.4274 | 54.3611 | -53.5546 | -53.3664 | 8.0621 | 8.1747 | 76.2557 | 77.432 | 3.9903 | 3.026 | -470.7234 | -15.5013 | -11.7 | -11.8 | 59.3828 | 58.1846 | -2.4792 |  | -62.3744 | 2.0647 | 0 | 3.8025 | 509.1707 | 71.3217 | 71.9321 | -384.8619 | 453.9466 |  | -17.436 | 18.548 | 76.603 | 23.69 | 27.31 |  | 80.6 | -23.8402 | -23.4383 | 87.5197 | 88.1858 | 24.0632 | -104.7012 | -104.302 | -1.5957 |  |  | 26.442 | 107 | 96.8 | -13.65 | 49.1336 | 48.0691 | 47.7711 | -45.1897 | -44.1792 | 45.134 | -40.7619 | 48.4766 | 12.8739 | 45.92 | 24.67 | 33.2886 | 31.4987 | -25.7382 |  |  |  | -84.9434 |  |  | -59.9 | -60.2 | 18.3719 | 33.2 | 36.06 |  |  | -4.16 | 61.7985 | 84.3373 | -30.94 | -31.37 | 97.55 | 32.28 | 84.5818 | 83.9455 | -5.0923 | -5.4091 | 171.3337 | 128.7872 | 122.9673 | 125.4798 | 89.8799 | 74.1092 | -28.27 | 395.0497 | 375.6966 |  | -28.888 | -26.8207 |  | 18.6258 | 17.8877 | 69.168 | -64.4428 | -65.6092 | -35.6655 | 14.55 | -21.83 | 1 | 11.1849 | -11.9969 | -37.0376 | -35.9331 | 3.4277 | -71.0752 | 36.5408 | 22.8453 |  | 26.5635 | 41.0196 | 40.1846 | 39.2157 | 22.1042 | 22.6066 | -0.3349 | 7.0483 | 6.9538 | -11.2707 | 0 | 4.8212 | -31.65 | 4.4514 | 0.751 | -2.98 | 18.41 |  |  |  | 4.048 |  | 28.31 | 3.9964 | 12.707 | 15.36 | 73.0311 | 29.6 | -20.8879 | -0.2645 |  | 1.3411 |  |  | -15.7153 | -28.3599 | 13.1241 | 29.2788 | 62.8212 | 64.3774 | -137.0669 | -17.0082 | 32.7931 | -37.6412 | 11.6011 | 5.558 | 5.2209 | 12.6914 | 172.149 | 174.0398 | 279.9 | -277.6738 | -577.252 | 575.3795 | 576.3935 | -164.7307 | -165.2385 |  | 0 | 64.0401 | 62.868 |  | -80.5157 | 31.1165 | 30.9407 | -67.8005 | -68.4364 | 96.29 | 95.4 | 15 | 15.1 | 20.8382 | 31.12 | -371.1272 | 108.8909 | 108.6719 | 12.2 | -29.6 | -29.3 | -29.5 |  | 1.6103 | -571.8163 | -336.0532 | 506.6498 | 406.024 | 3.4349 | -395.5518 | 399.0285 | -160.9796 | -238.769 | -396.0469 | 113.2807 | 109.0554 | 161.2146 | -484.9701 | 247.6361 | -246.8978 | 248.4366 | -9.7821 |  | 5.68 | 1.622 | 1.639 | -5.2 | -14.48 |  | 15.5016 | -27.7729 | -31.3191 | 14.7 | 54.36 | 53.774 |  |  | 41.8077 | 41.2132 | 40.8705 |  | 33.6 | 33.8864 | 5.62 |  | 45.9694 |  |  | 46.0532 |  | -3.261 | 0 | -41.8 | 43 | 3.7505 | 98.9477
16/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.5566 | -24.5537 | 8.0413 | 35.215 |  | 37.6731 | -102.696 | 46.7878 | 23.8573 | 23.9641 | -6.66 | -29.477 | 26.4 |  | -26.4 | 12.0501 | 61.943 | 16.1276 | 16.0884 | 27.007 | 7.2097 | 5.6763 | 7.8964 |  |  | -55.7 | -55.18 |  | 6.66 | 28.6 | 11.034 | 0.22 | -55.35 | -54.01 | -43.66 | 53.87 | 55.86 |  | 6.2901 | 57.4569 | 59.4916 | 44.4658 | -56.8103 | -56.7345 | 26.7958 | 28.3993 | 66.9916 | 69.6595 | 14.7572 | 18.8546 | -439.8409 | -11.6524 | -13.9 | -13.9 | 60.4856 | 60.436 | -2.563 |  | -68.3614 | 3.0098 | 4.0205 | 4.0064 | 480.5138 | 64.1194 | 64.0278 | -371.8515 | 424.334 |  | -17.8177 | 20.0242 | 78.9283 | 23.56 | 27.22 | 62.12 | 81.37 | -21.295 | -20.8931 | 90.2401 | 90.7474 | 23.4527 | -97.9605 | -98.662 | 0.5682 |  |  | 26.976 | 105.6 | 94.6 | -13.99 | 52.0394 | 51.0329 | 50.4112 | -39.0899 | -38.6362 | 27.6518 | -30.1716 | 28.4416 | 12.5243 | 45.02 | 24.19 | 33.7573 | 31.9382 | -26.3163 |  |  |  | -77.431 |  |  |  | -60.2 | 18.5641 | 33.7 | 35.66 | 45.62 | 33.3 | -3.67 | 57.5825 | 75.5293 | -30.87 | -31.12 | 98.72 | 32.39 | 77.2364 | 76.3455 | -7.4927 | -7.9818 | 165.2733 | 123.8858 | 119.0969 | 120.782 | 111.4757 | 96.7521 | -25.736 | 380.764 | 402.2408 |  | -28.5052 | -26.8512 |  | 13.3953 | 13.2373 | 161.34 | -78.5865 | -79.1637 | -58.203 | 0 | -24.9 | 91.1 | 11.2023 | -21.0456 | -37.2902 | -36.032 | 3.4293 | -93.3154 | 61.471 | 22.7889 |  | 26.5995 | 40.6111 | 41.1793 | 39.7123 | 19.7598 | 19.5924 | -9.8799 | 9.7634 | 9.4815 | -20.1457 | -11.6661 | 2.4555 | -32.11 | 4.3757 | 0.762 | -2.94 | 17.01 |  |  |  | 4.039 |  | 27.55 | 12.3758 | 21.5267 | 15.6 | 71.9652 | 29.1 | -20.5119 | -0.6004 |  | 1.3477 |  |  | -16.0984 | -27.9893 | 12.0149 | 28.555 | 57.3632 | 56.1943 | -133.8717 | -17.2501 | 32.2668 | -39.2115 | 11.6896 | 5.7631 | 5.4226 | 13.0786 | 174.3311 | 174.2773 | 282.5 | -279.728 | -564.0284 | 571.8275 | 606.383 | -164.9591 | -164.8219 |  | 0 | 62.9498 | 62.0723 |  |  | 31.9734 | 31.0506 | -67.9829 | -68.9517 | 95.49 | 94.72 | 16.1 | 16 | 20.6545 | 32.4 | -372.2547 | 105.3675 | 105.1313 | 12.8 | -30.1 | -30.1 | -30.5 | 1.7205 |  | -587.4711 | -363.4476 | 505.1311 | 404.6656 | -15.3563 | -394.5739 | 395.3854 | -160.3009 | -239.4107 | -393.4805 | 114.8795 | 110.8245 | 161.2667 | -483.3477 | 248.2631 | -250.5461 | 248.8073 | -9.7821 |  | 4.88 | 1.574 | 1.591 | -4.72 | -15.28 |  | 15.7946 | -27.6844 | -31.3466 | 15.3 | 55.554 | 55.172 |  |  | 41.037 | 40.5085 | 39.5342 |  | 30 | 33.4614 | 5.73 |  | 46.7553 | 0 | 0 | 46.2259 |  | -3.9138 | 2.6232 | -40.9 | 42.3 | 32.3356 | 80.9081
16/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.3755 | -24.2708 | 8.1218 | 35.657 |  | 38.9209 | -104.7267 | 47.6547 | 24.3033 | 24.0339 | -6.66 | -29.447 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 12.1766 | 64.4618 | 16.459 | 16.5594 | 27.2376 | 6.8567 | 5.3039 | 7.4464 |  |  | -55.99 | -55.96 |  | 6.66 | 26.4 | 11.529 | 0.224 | -55.52 | -55.34 | -44.9 | 56.01 | 56.43 |  | 6.2432 | 58.4627 | 60.1884 | 44.7983 | -60.2887 | -58.7633 | 27.0324 | 28.7339 | 70.26 | 70.2424 | 15.7355 | 18.049 | -442.3383 | -17.0148 | -11.8 | -11.6 | 65.1812 | 65.2995 | -2.38 |  | -72.2943 | 3.4122 | 5.9867 | 4.069 | 479.7508 | 52.5223 | 52.9801 | -361.4234 | 410.0541 |  | -19.4347 | 20.7582 | 79.9262 | 23.25 | 27.19 | 63.39 | 82.25 | -22.9025 | -22.5006 | 88.1985 | 89.5825 | 28.1315 | -91.2521 | -90.0702 | 0.1617 |  |  | 27.183 | 106.4 | 94.9 | -14.32 | 55.9905 | 54.483 | 54.4683 | -29.4437 | -28.9845 | 17.6875 | -30.6722 | 19.0676 | 12.6547 | 45.65 | 24.61 | 34.2261 | 32.3776 | -26.3817 |  |  |  | -70.5965 |  |  | -65.1 | -65 | 19.855 | 34.5 | 36.3 | 47.08 | 34.39 | -3.53 | 57.8615 | 69.2414 | -31.03 | -31.45 | 101.6 | 33.89 | 70.4364 | 69.2364 | -10.8211 | -10.5182 | 164.4582 | 120.6968 | 115.2982 | 118.3885 | 114.7049 | 99.6979 | -25.099 | 371.8652 | 400.4508 |  | -28.8795 | -27.1958 |  | 16.7304 | 15.9047 | 162.876 | -83.3542 | -84.3818 | -62.2591 | 8.19 | -15.51 | 110.7 | 11.5322 | -16.0838 | -38.071 | -37.4179 | 4.4768 | -97.9808 | 66.567 | 23.2262 |  | 26.3764 | 41.402 | 41.8946 | 39.8989 | 22.1042 | 22.4391 | -11.387 | 12.617 | 12.5696 | -21.564 | -10.6816 | 0.3607 | -32.47 | 4.361 | 0.856 | -2.95 | 16.57 |  |  | -15.351 | 4.064 |  | 27.4 | 13.4278 | 21.5886 | 15.03 | 71.883 | 28.3 | -19.8752 | -0.4155 |  | 1.3937 |  |  | -15.2177 | -28.1425 | 12.3186 | 29.045 | 61.676 | 61.6445 | -129.7614 | -17.1161 | 31.6435 | -38.5204 | 11.5542 | 5.9682 | 5.6019 | 13.4232 | 173.9907 | 173.2189 | 281.6 | -282.5094 | -571.9472 | 573.7032 | 599.8323 | -164.5107 | -164.8503 |  | 0 | 63.6189 | 63.3613 |  |  | 31.2264 | 31.0616 | -69.5366 | -69.4314 | 96.61 | 95.83 | 12.4 | 12.3 | 20.6545 | 31.6 | -366.6124 | 108.8066 | 107.9253 | 13.3 | -31.4 | -29.3 | -28.8 | 1.8418 | 1.5932 | -592.2486 | -359.1957 | 498.3774 | 402.1863 | -15.1091 | -391.5588 | 396.256 | -155.4725 | -237.4846 | -392.6494 | 110.716 | 111.7059 | 161.0711 | -481.9292 | 246.8231 | -247.0464 | 246.7222 | -10.2023 |  | 5.12 | 1.533 | 1.524 | -5.52 | -15.12 |  | 16.3806 | -26.0456 | -32.433 | 14.4 | 53.304 | 54.072 | 8.8972 | 10.6703 | 40.9095 | 40.7826 | 40.6454 |  | 34.1 | 32.8911 | 5.92 |  | 46.8965 |  |  | 46.3177 |  | -4.6841 | 0 | -45.6 | 45.2 | 29.5974 | 82.7048
16/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.4007 |  | 8.2561 | 34.4797 |  | 39.2663 | -103.7228 | 48.127 | 24.4713 | 24.3436 | -8.88 | -28.707 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 12.0701 | 63.092 | 16.3806 | 16.7343 | 27.4861 | 6.6216 | 5.3185 | 7.6615 |  |  | -55.82 | -56.11 |  | 8.88 | 26.4 | 9.206 | 0.202 | -55.22 | -57.19 | -43.01 | 57.5 | 55.63 |  | 6.0573 | 59.2295 | 60.6122 | 48.5184 | -55.76 | -55.2555 | 22.6258 | 24.7335 | 71.7549 | 73.4701 | 20.1017 | 11.4903 | -443.0285 | -17.1115 | -11.1 | -11 | 63.0859 | 60.1651 | -2.9263 |  | -64.3404 | 2.3225 | 6.2697 | 4.14 | 501.8767 | 62.746 | 62.624 | -372.6525 | 437.7602 |  | -27.0717 | 28.287 | 80.8643 | 23.75 | 27.27 | 64.11 | 83.11 | -22.5006 | -22.0987 | 91.5363 | 91.6085 | 26.9501 | -103.1496 | -102.94 | -2.5188 |  |  | 27.572 | 108.6 | 97.8 | -14.66 | 51.303 | 50.5705 | 50.834 | -37.7778 | -36.364 | 35.8857 | -41.2579 | 38.9348 | 12.8416 | 48.24 | 25.79 | 35.1636 | 33.2565 | -26.5075 |  |  |  | -76.2107 |  |  | -64.8 | -64.5 | 19.8935 | 36.3 | 37.78 | 49.28 | 36.28 | -4.03 | 56.73 | 76.3468 | -30.52 | -30.9 | 104.57 | 34.08 | 75.9455 | 75.5091 | -8.6605 | -8.6273 | 170.1408 | 128.1777 | 121.9871 | 124.516 | 115.1011 | 101.0338 | -21.208 | 387.0804 | 404.2823 |  | -29.6404 | -27.8849 |  | 22.1807 | 21.2338 | 158.268 | -82.1212 | -82.6325 | -64.0126 | 0 | -15.51 | 108.8 | 12.2197 | -10.3572 | -38.2404 | -37.3211 | 4.9448 | -98.3006 | 69.6022 | 23.4237 |  | 26.9845 | 40.6971 | 42.2803 | 39.5093 | 21.7693 | 20.932 | -6.3633 | 10.2734 | 10.5015 | -19.4699 | 0 | 0.7123 | -30.77 | 4.361 | 0.845 | -3 | 15.07 |  |  | -15.197 | 4.072 |  | 26.38 | 9.4317 | 18.0816 |  | 71.0319 | 25.5 | -20.7709 | -0.518 |  | 1.434 |  |  | -14.9068 | -29.9453 | 12.0866 | 30.7113 | 59.9176 | 58.8767 | -136.6575 | -17.2005 | 31.9341 | -38.2219 | 12.1614 | 6.4956 | 6.2031 | 13.932 | 175.0139 | 175.1705 | 283.3 | -282.2608 | -573.3119 | 576.4241 | 612.9961 | -165.9719 | -166.2986 |  | 6.3169 | 60.2312 | 61.76 | -85.1398 | -88.3927 | 32.9183 | 32.7535 | -69.3792 | -69.8815 | 95.63 | 94.88 | 17.4 | 17.4 | 20.5519 | 30.72 | -379.1477 | 107.8074 | 107.5698 | 13.9 | -29 | -31 | -31.3 |  | 1.4839 | -601.0104 | -371.6878 | 509.267 | 408.9249 | -18.505 | -402.484 | 401.6864 | -162.6514 | -243.7799 | -394.2897 | 111.983 | 112.305 | 168.0194 | -489.9038 | 246.2661 | -248.6941 | 249.5299 | -10.0183 |  | 5.84 | 1.488 | 1.484 | -6.4 | -14.56 |  | 15.0622 | -26.6316 | -32.549 | 16.3 | 52.222 | 51.894 |  |  | 39.8383 | 40.6462 | 39.9205 |  | 31.2 | 33.8091 | 5.89 |  | 47.4514 |  |  | 46.8409 |  | -6.6845 | 5.852 | -42.1 | 42.8 | 42.7838 | 88.3053
16/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.3927 | -23.9316 | 8.4287 | 33.8232 |  | 40.2541 | -107.0476 | 49.5298 | 25.2872 | 25.076 | 0 | -28.571 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 9.1012 | 94.0594 | 16.289 | 16.3199 | 27.4638 | 6.6751 | 5.8558 | 7.2649 |  |  | -53.53 | -53.46 |  | 0 | 26.4 | 3.09 | 0.154 | -54.46 | -54.54 | -38.85 | 54.73 | 55.01 |  | 6.6854 | 60.9873 | 62.4639 | 44.4184 | -51.0937 | -50.9879 | 25.0414 | 26.2685 | 68.7524 | 68.9217 | 10.377 | 7.2377 | -445.2455 | -18.0085 | -11.1 | -10.9 | 57.5379 | 56.755 | -3.3093 |  | -52.6351 | 1.7689 | 4.0493 | 4.2374 | 495.8341 | 72.3899 | 72.2678 | -330.2916 | 477.4922 |  | -19.6884 | 21.4451 | 78.7486 | 22.96 | 26.72 | 62.82 | 80.39 | -32.4134 | -32.4134 | 98.9382 | 99.1968 | 28.3865 | -130.6584 | -128.8674 | -4.3304 |  |  | 27.671 | 111.5 | 99.8 | -14.4 | 40.1709 | 38.1571 | 38.8881 | -40.0855 | -39.7175 | 44.1076 | -46.2974 | 48.3493 | 12.2884 | 49.52 | 26.65 | 36.5698 | 34.5749 | -27.2385 |  |  |  | -117.169 |  |  | -62.1 | -64 | 20.1956 | 39.6 | 43.82 | 53.7 | 39.05 | -5.77 | 58.063 | 116.8066 | -30.58 | -30.97 | 107.22 | 36.89 | 117.3273 | 115.6545 | -2.492 | -2.9091 | 197.4308 | 156.9306 | 150.734 | 154.7429 | 112.2424 | 96.6629 | -20.913 | 343.5973 | 362.2737 |  | -31.2629 | -29.4703 |  | 24.7847 | 21.0735 | 150.588 | -76.8097 | -77.3552 | -68.6118 | 13.61 | -16.36 | 91.4 | 12.285 | -4.6322 | -33.0502 | -32.1592 | 2.5013 | -99.3632 | 66.875 | 23.2845 |  | 19.2105 | 40.4921 | 40.7711 | 39.2723 | 30.6445 | 31.1469 | -11.7219 | 4.1677 | 3.8939 | -17.7593 | 0 | -0.965 | -30.64 | 4.4538 | 0.7742 | -2.98 | 14.54 |  |  | -15.523 | 4.026 |  | 25.74 | 8.3658 | 17.8087 | 14.4 | 69.4233 | 22.8 | -21.4468 | 0.0196 |  | 1.4417 |  |  | -14.1353 | -30.6411 | 12.2041 | 31.6734 | 60.4753 | 59.1703 | -138.2496 | -17.1909 | 32.5159 | -37.7908 | 11.1363 | 6.6323 | 6.3296 | 12.4755 | 166.203 | 168.5003 | 274.5 | -271.8893 | -571.7097 | 571.0328 | 584.5991 | -159.5791 | -158.1727 |  | 0 | 61.7831 | 61.7301 |  |  | 29.4136 | 29.3367 | -62.5546 | -61.7253 | 95.24 | 94.36 | 9.3 | 8.8 | 20.4067 | 22.8 | -363.5928 | 103.7137 | 103.482 | 13.9 | -34.6 | -28.4 | -28.6 |  |  | -574.1559 | -322.1347 | 456.7141 | 369.5709 | -23.8116 | -363.6096 | 366.2136 | -156.3366 | -220.979 | -356.2367 | 113.7627 | 112.5387 | 157.1824 | -439.1765 | 227.7772 | -225.0025 | 225.0349 | -9.9139 |  | 2.96 | 1.774 | 1.768 | -3.28 | -15.52 |  | 16.701 | -25.8106 | -32.9 | 15 | 52.253 | 50.928 |  |  | 40.5949 | 40.1949 | 41.1726 |  | 37.9 | 33.0303 | 5.68 |  | 47.0601 |  |  | 46.8327 |  | -2.6574 | 0 | -47.5 | 47.8 | 19.9224 | 152.8746
16/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 16.0384 | -23.7365 | 7.883 | 35.3619 |  | 40.5731 | -110.2489 | 50.1559 | 25.7812 | 25.5985 | -2.22 | -30.947 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 11.921 | 94.5948 | 16.6002 | 16.6471 | 27.6032 | 6.4114 | 5.8002 | 7.185 |  |  | -55.85 | -55.65 |  | 2.22 | 28.6 | 4.303 | 0.16 | -53.71 | -53.95 | -43.78 | 54.26 | 53.76 |  | 6.3106 | 61.1858 | 63.0993 | 48.8655 | -51.0645 | -51.2176 | 8.0388 | 8.6116 | 73.3042 | 74.2029 | -2.2529 | -3.1272 | -437.3877 | -18.0376 | -10.7 | -10.8 | 57.0766 | 55.9986 | -3.538 |  | -50.7001 | 1.7921 | 5.9919 | 4.1899 | 478.8963 | 84.8109 | 84.7804 | -297.2059 | 499.7686 |  | -20.0247 | 21.2987 | 76.134 | 21.42 | 24.75 | 59.61 | 77.14 | -41.1206 | -41.2546 | 104.187 | 104.9737 | 26.7982 | -154.3539 | -153.3877 | -4.4971 |  |  | 27.154 | 109.8 | 98.8 | -14.41 | 25.1951 | 23.769 | 24.7581 | -20.6377 | -20.7356 | 35.1289 | -55.4523 | 38.2528 | 12.0822 | 48.72 | 26.59 | 37.0386 | 35.0143 | -26.9201 |  |  |  | -140.0863 |  |  | -63.7 | -65.5 | 19.6298 | 41 | 44.94 | 55.68 | 40.72 | -6.07 | 55.1025 | 137.0178 | -30.03 | -30.42 | 99.2 | 36.4 | 136.5636 | 135.6909 | 0 | -1.5364 | 208.7421 | 168.2998 | 161.3759 | 164.4503 | 103.6855 | 88.5104 | -19.68 | 309.4042 | 241.0425 |  | -32.7483 | -30.7899 |  | 2.078 | 4.5378 | 162.876 | -70.8002 | -70.3189 | -60.4923 | 0 | -16.78 | 108.9 | 9.1324 | -31.5923 | -32.8907 | -32.2175 | 5.2532 | -92.3135 | 61.4715 | 24.0532 |  | 16.6972 | 38.8683 | 39.6202 | 38.1158 | 41.1943 | 40.8593 | -16.2433 | 3.4677 | 3.2084 | -16.7025 | 0 | -3.1916 | -31.82 | 4.4562 | 0.7279 | -3.04 | 13.58 |  |  |  | 4.047 | 10.1806 | 24.54 | 9.1205 | 17.9257 | 14.24 | 66.2837 | 23.3 | -21.852 | -0.103 |  | 1.4438 |  |  | -13.2915 | -32.0026 | 11.6863 | 32.9205 | 58.3397 | 59.0989 | -140.1203 | -19.1403 | 32.6683 | -41.4225 | 10.4154 | 7.5698 | 7.2789 | 11.9595 | 142.0808 | 142.4637 | 211.6 | -208.8952 | -496.7985 | 494.8561 | 455.6544 | -135.8187 | -134.8521 |  |  | 61.3181 | 60.0295 | -67.7874 | -69.8876 | 18.5809 | 18.3062 | -50.5611 | -50.3568 | 71.66 | 71.09 | 8.1 | 8.2 | 20.3468 | -4.24 | -330.7314 | 85.0317 | 84.8194 | 13.9 | -32.6 | -18.2 | -17.5 | 1.6328 | 1.5421 | -445.2632 | -204.8026 | 331.1322 | 262.4533 | -22.1705 | -254.9979 | 255.7654 | -138.5172 | -134.0158 | -247.535 | 129.5917 | 129.9091 | 140.3828 | -319.1598 | 139.0396 | -179.6195 | 178.0541 | -9.5981 |  | 4.56 | 1.712 | 1.711 | -4.88 | -14.56 |  | 14.9737 | -22.3224 | -32.9 | 13.4 | 52.229 | 50.818 |  |  | 40.0459 | 40.3441 | 40.7351 |  | 33 | 31.9612 | 5.73 |  | 47.774 |  |  | 47.0561 |  | 0 |  | -43.1 | 44 | -38.8105 | 194.5926
16/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 16.5102 | -24.0888 | 8.5475 | 35.4415 |  | 43.7682 | -115.1459 | 54.8898 | 27.9671 | 27.8487 | -11.1 | -35.054 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.4456 | 97.6774 | 13.1512 | 13.2956 | 21.9214 | 6.4552 | 5.4686 | 7.5214 |  |  | -59.9 | -59.52 |  | 11.1 | 33 | 5.489 | 0.165 | -55.93 | -55.41 | -46.13 | 56.22 | 55.9 |  | 5.4111 | 61.7875 | 63.7642 | 49.2712 | -51.3211 | -51.1856 | 8.1918 | 8.4936 | 75.1862 | 76.5644 | 1.167 | -0.3074 | -468.9087 | -16.7902 | -11.3 | -11.4 | 56.872 | 55.5147 | -3.5968 |  | -52.6956 | 3.3189 | 6.9532 | 4.6489 | 507.7058 | 110.0497 | 109.9276 | -312.422 | 570.0812 |  | -18.973 | 20.2821 | 85.9539 | 23.84 | 28.36 | 65.74 | 82.92 | -46.4789 | -46.7468 | 105.8072 | 107.3854 | 24.0527 | -167.6279 | -166.0191 | -3.6331 | 0 | 20.7229 | 25.935 | 114.2 | 102.6 | -15.04 | 26.2553 | 24.1175 | 24.7722 | -15.1062 | -14.5285 | 43.6003 | -74.7133 | 48.6937 | 13.123 | 54.81 | 29.12 | 39.8511 | 38.0905 | -28.8081 |  |  |  | -144.776 |  |  | -72.4 | -72.9 | 20.1352 | 45.7 | 52.06 | 61.42 | 45.15 | -7.8 | 56.7765 | 142.7381 | -30.25 | -30.55 | 101.78 | 39.39 | 143.1091 | 142.9091 | -4.6246 | -4.6545 | 215.7097 | 177.0702 | 170.5185 | 171.8297 | 96.4146 | 82.5325 | -20.22 | 321.5901 | 137.1304 |  | -33.927 | -31.5233 |  | -2.497 | -1.9841 | 153.66 | -71.0541 | -72.5481 | -48.9904 | 0 | -17.15 | 101.9 | 9.8278 | -45.6373 | -31.5558 | -31.1085 | 5.5789 | -78.3494 | 56.1585 | 23.3175 |  | 15.8476 | 39.1361 | 39.2789 | 37.5196 | 45.883 | 46.2179 | 0.8373 | 6.4816 | 6.3671 | -5.9038 | 0 | 0.3607 | -30.11 | 4.4562 | 0.8096 | -3.03 | 14.54 |  |  | -15.324 | 4.028 |  | 26.6 | 0.326 | 7.4872 | 14.82 | 69.648 | 23.9 | -23.6514 | -0.068 |  | 1.5799 |  |  | -12.932 | -35.287 | 12.1314 | 36.1356 | 62.2866 | 62.5739 | -149.1936 | -21.7911 | 34.3483 | -47.3462 | 10.6555 | 9.1812 | 8.7344 | 12.1439 | 123.3434 | 122.3367 | 283.3 | -282.8807 | -552.3734 | 556.6691 | 380.5521 | -117.7793 | -117.1477 |  | 0 | 62.4999 | 65.0989 | -43.9209 | -45.4292 | 9.7368 | 8.9348 | -41.1135 | -41.195 | 46.64 | 46.31 | 11.5 | 11.9 | 20.5925 | -29.36 | -329.8188 | 73.3275 | 74.1416 | 14.5 | -24.5 | -8 | -7.1 | 1.4399 | 1.1233 | -382.07 | -93.4219 | 217.5067 | 161.4603 | -36.9974 | -158.7908 | 160.1919 | -136.2457 | -64.6063 | -152.0022 | 153.3134 | 153.3036 | 132.9975 | -214.3382 | 63.3643 | -143.6762 | 143.366 | -8.5681 |  | 7.28 | 1.584 | 1.591 | -8 | -11.6 |  | 11.8395 | -17.1954 | -33.3394 | 11.7 | 55.039 | 53.87 |  |  | 41.5597 | 40.2876 | 43.3623 |  | 26.3 | 30.6794 | 6.29 |  | 46.4648 |  |  | 45.5801 |  | -3.9271 |  | -36.9 | 37.6 | -165.7893 | 280.9953
16/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.141 | -24.6745 | 8.8386 | 35.7916 |  | 45.984 | -117.8493 | 58.5158 | 29.9531 | 29.6689 | -11.1 | -37.243 | 33 | 12.42 | -33 | 12.5169 | 98.4582 | 13.6523 | 14.0578 | 22.2955 | 7.1784 | 5.3767 | 7.6976 |  |  | -60.28 | -60.39 |  | 11.1 | 35.2 | 5.956 | 0.167 | -58.21 | -58.66 | -43.5 | 59.35 | 59.34 |  | 5.3308 | 66.5399 | 68.4151 | 49.868 | -60.275 | -60.4762 | 28.1263 | 25.6423 | 76.0512 | 77.7177 | 15.6172 | 20.6992 | -512.975 | -18.0046 | -10.9 | -10.9 | 67.1618 | 66.236 | -4.5616 |  | -62.6692 | 4.8538 | 7.9247 | 5.4721 | 549.9128 | 117.5267 | 117.0079 | -331.5487 | 616.5382 |  | -19.8392 | 20.6712 | 92.4506 | 24.66 | 29.52 | 69.32 | 86.51 | -50.3637 | -49.426 | 108.7263 | 109.0446 | 21.9177 | -171.388 | -171.2465 | -2.7063 |  |  | 27.179 | 120.9 | 107.6 | -15.63 | 28.5373 | 27.5111 | 27.5341 | -5.5163 | -5.5179 | 31.3592 | -75.6751 | 36.9619 | 13.1684 | 63.21 | 33.05 | 42.6636 | 40.2878 | -29.7385 |  |  |  | -145.3805 |  |  | -83.1 | -82.8 | 20.6351 | 49.2 | 58.4 | 67.34 | 49.19 | -8.98 | 59.489 | 145.4333 | -29.68 | -30.07 | 105.37 | 42.76 | 144.9636 | 144.0364 | -7.7504 | -7.7909 | 224.7386 | 182.88 | 176.2659 | 178.6669 | 68.6952 | 52.0808 | -22.619 | 344.7834 | 46.6244 |  | -34.5759 | -32.9033 |  | -1.2647 | -1.4403 | 52.272 | -53.8671 | -54.4026 | -17.0919 | 0 | -16.18 | 1 | 10.2503 | -46.616 | -30.6263 | -29.6198 | 6.7528 | -49.3684 | 22.578 | 23.2425 |  | 11.4739 | 38.1501 | 38.8654 | 37.0439 | 50.2369 | 48.5623 | 14.0663 | 9.493 | 9.5323 | 3.4401 | 10.0162 | 4.4111 | -27.69 | 4.4562 | 0.8219 | -2.91 | 14.88 |  |  | -15.166 | 4.053 |  | 28.41 | -9.5795 | -0.7392 | 15.31 | 70.6491 | 25.2 | -25.4227 | -0.5022 |  | 1.639 |  |  | -13.7705 | -37.3076 | 11.4704 | 39.358 | 60.7516 | 59.4319 | -155.129 | -23.7463 | 36.5639 | -51.9444 | 10.207 | 9.7476 | 9.4727 | 11.8359 | 100.1414 | 101.1428 | 200.7 | -202.482 | -452.4024 | 451.2501 | 268.0124 | -96.6697 | -95.8189 |  | 0 | 61.0687 | 62.4886 | 0 | 0 | 3.9249 | 3.6393 | -35.675 | -35.336 | 22.97 | 22.81 | 11.4 | 11.5 | 20.3041 | -44.4 | -317.8084 | 66.507 | 66.2313 | 13.9 | -24.5 | -3.7 | -3.6 | 1.3155 |  | -262.6554 | -9.6239 | 122.8683 | 81.729 | -30.5199 | -77.5384 | 69.3456 | -148.2769 | 0 | -67.4327 | 181.9764 | 182.4884 | 150.9318 | -111.0257 | 1.8393 | -105.6043 | 108.4352 | -8.9636 |  | 8.64 | 1.532 | 1.53 | -9.12 | -11.68 |  | 10.8141 | -14.8516 | -34.1604 | 10.3 | 53.335 | 52.124 |  |  | 41.6877 | 41.3236 | 41.7887 |  | 26 | 31.3076 | 6.4 |  | 47.7203 |  |  | 47.6509 |  | -2.5962 | 0 | -37 | 36.7 | -181.4507 | 320.1415
16/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 17.8911 | -25.6893 | 9.682 | 37.2748 |  | 48.0697 | -122.7519 | 62.6316 | 31.777 | 31.7519 | -17.76 | -42.336 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 12.2874 | 101.8904 | 14.958 | 15.2923 | 25.6146 | 7.3053 | 5.6475 | 7.583 |  |  | -66.43 | -66.39 |  | 17.76 | 41.8 | 6.514 | 0.166 | -60.05 | -60.63 | -51.86 | 60.68 | 61.96 |  | 5.0459 | 70.0847 | 72.015 | 53.8331 | -57.5509 | -56.6686 | 29.7762 | 32.988 | 81.1577 | 82.4057 | 14.4736 | 12.2855 | -535.6373 | -16.1366 | -12.1 | -12 | 60.5717 | 58.7315 | -4.9445 |  | -58.4458 | 5.4324 | 7.9737 | 5.5448 | 583.7579 | 144.5966 | 143.8032 | -371.0198 | 673.8644 |  | -19.5978 | 21.5266 | 101.1827 | 26.51 | 34.56 | 74.97 | 85.9 | -56.7936 | -55.588 | 118.4774 | 118.6751 | 17.4736 | -188.4592 | -189.451 | -4.8618 |  |  | 26.503 | 125.6 | 112.5 | -16.53 | 34.7006 | 34.5772 | 34.7998 | -6.9502 | -7.2816 | 49.4908 | -97.8255 | 57.5672 | 14.0631 | 66.34 | 35.11 | 45.9448 | 43.9499 | -32.4003 |  |  |  | -149.2997 |  |  | -89.9 | -88 | 21.3602 | 53.9 | 64.36 | 72.72 | 53.46 | -10.26 | 63.922 | 147.9634 | -30.62 | -31.07 | 110.45 | 45.08 | 150.2 | 145.8909 | -12.6314 | -13.0091 | 233.3063 | 189.6978 | 182.5682 | 186.9694 | 95.5598 | 78.0163 | -22.977 | 377.8496 | 29.4701 |  | -35.2826 | -33.4031 |  | -0.6186 | 0.1422 | 149.052 | -75.1239 | -76.2494 | -39.8641 | 0 | -22.03 | 90.2 | 11.5026 | -50.1821 | -30.2043 | -29.5046 | 5.5026 | -74.6414 | 46.4546 | 22.9702 |  | 11.0295 | 40.2701 | 40.9604 | 38.3486 | 57.605 | 56.2653 | 6.6983 | 14.7276 | 14.78 | 4.9931 | 16.5805 | -12.2152 | -21.83 | 12.3641 | 0.8914 | -8.57 | 16.11 | -12.7044 |  | -15.007 | 4.021 |  | 26.37 | -17.515 | -3.4992 | 15.69 | 71.4729 | 24.6 | -27.8379 | -1.3373 | 0 | 1.7786 |  |  | -14.1802 | -40.666 | 12.4237 | 42.9308 | 59.1716 | 60.9388 | -160.167 | -25.6057 | 38.9932 | -58.3528 | 10.1694 | 10.95 | 10.5907 | 11.3986 | 99.7865 | 101.709 | 282 | -281.5871 | -532.9218 | 535.3513 | 291.9899 | -96.2296 | -96.6075 |  | 0 | 64.3979 | 63.1136 |  |  | 0.5411 | -0.4038 | -42.4159 | -42.5276 | 20.89 | 20.7 | 6.1 | 6.6 | 19.6889 | -49.6 | -306.357 | 69.3469 | 69.0885 | 13.9 | -26.1 | 1.3 | 1.9 |  | 1.2284 | -286.9188 | 4.6428 | 107.3118 | 63.8323 | -43.0965 | -68.6106 | 55.1827 | -142.816 |  | -53.0634 | 184.588 | 185.5945 | 140.5057 | -97.8108 | -11.3633 | -106.0128 | 105.3843 | -9.0954 |  | 22.64 | 1.301 | 1.283 | -22.64 | 0 |  | -0.029 | -10.8965 | -32.5795 | 16.9 | 52.802 | 52.46 |  |  | 43.192 | 43.4986 | 41.4182 |  | 28.9 | 31.9255 | 7.04 |  | 47.3777 |  |  | 47.1972 |  | -3.6538 |  | -38.9 | 38.3 | -237.6379 | 374.492
16/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.4278 | -26.6889 | -32.719 | 36.6489 |  | 49.7634 | -104.5833 | 66.3139 | 33.453 | 33.437 | -13.32 | -53.178 | 48.4 | 10.764 | -48.4 | 9.5463 | 82.0552 | 15.3941 | 15.6832 | 25.9904 | 7.329 | 4.7663 | 7.6957 |  |  | -68.37 | -68.35 |  | 13.32 | 50.6 | 6.231 | 0.164 | -51.44 | -51.57 | -72.22 | 52.09 | 52 |  | 4.5241 | 73.3038 | 75.7377 | 49.49 | -52.0531 | -51.4765 | 10.3236 | 10.0662 | 80.9025 | 83.2258 | -6.0803 | -9.1168 | -481.0537 | -15.9567 | -11.7 | -11.7 | 53.9838 | 53.5627 | -5.4113 |  | -51.7492 | 7.2148 | 8.3599 | 5.6259 | 519.5164 | 154.0879 | 153.9658 | -390.6043 | 642.4384 |  | -39.8755 | 40.8167 | 106.6615 | 27.1 | 35.84 | 79.01 | 88.55 | -53.3107 | -53.5787 | 118.3398 | 119.6573 | 11.5618 | -173.8813 | -173.7575 | -2.685 | 0 |  | 25.164 | 123.9 | 112.3 | -16.99 | 46.8657 | 46.8859 | 47.2584 | 4.4871 | 4.5061 | 35.7737 | -97.9185 | 43.0221 | 14.4851 | 73.16 | 37.9 | 47.5854 | 45.7077 | -33.4759 |  |  |  | -102.8346 |  |  | -97.2 | -96.3 | 21.6678 | 57.2 | 64.44 | 77 | 56.86 | -9.45 | 61.2405 | 102.9934 | -29.99 | -30.05 | 115.4 | 47.26 | 104.3455 | 102.7455 | -29.1833 | -28.4727 | 205.4651 | 163.6713 | 157.9169 | 159.172 | 97.1069 | 78.0393 | -24.266 | 402.5159 | 40.0782 |  | -35.4982 | -33.094 |  | -12.4776 | -10.9549 | 176.7 | -86.5975 | -88.3264 | -41.4758 | 13.72 | -21.93 | 111.1 | 11.4435 | -71.4995 | -32.0049 | -30.8006 | 9.0042 | -76.6316 | 49.2081 | 23.5281 |  | 11.308 | 40.6119 | 39.9512 | 38.361 | 52.5813 | 54.2558 | -7.5355 | 30.9704 | 30.4345 | -6.8653 | 11.5662 | -17.247 | -20.49 | 15.0741 | 0.9073 | -10.33 | 17.08 | -16.6167 |  | -14.837 | 4.01 | 12.0998 | 26.03 | -10.151 | 6.8885 | 16.53 | 72.3453 | 24.5 | -21.7557 | 1.9663 | 2.134 | 1.8791 |  |  | -14.764 | -36.5954 | 12.8815 | 38.2451 | 60.962 | 64.5433 | -150.0239 | -27.0295 | 26.8384 | -54.6911 | 10.2413 | 11.6434 | 11.2249 | 11.7389 | 98.53 | 98.6931 | 282.5 | -281.4349 | -518.3868 | 523.176 | 285.9498 | -93.9809 | -95.4478 |  | 5.5219 | 69.0597 | 67.7494 |  |  | -1.1618 | -1.3706 | -41.5786 | -41.1052 | 17.08 | 16.88 | 9.4 | 9.2 | 19.0736 | -51.76 | -303.1356 | 65.7455 | 65.4821 | 10.5 | -26.1 | 2.2 | 2.5 | 1.4343 | 1.1534 | -280.3019 | 0 | 102.0778 | 60.8726 | -44.2689 | -62.4635 | 54.6325 | -141.0119 | 0 | -53.8598 | 189.7384 | 188.7022 | 140.2834 | -100.3796 | -14.589 | -109.6207 | 112.3384 | -8.9636 |  | 24.16 | 1.284 | 1.277 | -23.28 |  |  |  | -9.6666 | -32.1096 | 15.1 | 52.592 | 52.061 |  |  | 43.859 | 43.2501 | 43.7311 |  | 23.9 | 31.0169 | 7.09 |  | 46.6997 |  |  | 46.4331 |  | -5.5591 | 0 | -35.2 | 35 | -230.0858 | 357.2513
16/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 18.6583 | -26.7764 | -33.3097 | 37.4264 |  | 52.4866 | -110.5003 | 68.8048 | 35.0809 | 35.0582 | -13.32 | -63.201 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 10.1227 | 88.3586 | 15.5917 | 16.0023 | 26.3079 | 6.6785 | 5.663 | 7.1129 |  |  | -71.02 | -70.18 |  | 13.32 | 61.6 | 6.948 | 0.168 | -52.75 | -51.9 | -75.47 | 52.26 | 52.41 |  | 5.5335 | 72.056 | 74.9828 | 50.2947 | -46.416 | -46.2482 | 7.2302 | 7.1776 | 83.4151 | 85.1113 | -10.7281 | -12.4179 | -500.6933 | -15.4686 | -12.9 | -12.9 | 51.1661 | 50.1378 | -5.4457 |  | -49.1105 | 7.1092 | 8.549 | 5.7431 | 537.0035 | 177.282 | 176.58 | -450.3786 | 663.8408 |  | -36.7349 | 38.749 | 111.8907 | 27.92 | 37.08 | 81.51 | 91.36 | -56.2578 | -55.588 | 116.5605 | 117.3539 | 10.2261 | -177.0205 | -178.9443 | -2.2655 |  | 21.1025 | 26.408 | 127.5 | 114.2 | -17.41 | 48.1531 | 49.4745 | 49.8577 | 9.7302 | 9.8535 | 43.9419 | -114.212 | 52.3055 | 14.5186 | 73.6 | 39.11 | 50.3979 | 47.4655 | -34.6039 |  |  |  | -97.6605 |  |  | -107.4 | -106.8 | 21.4975 | 59.9 | 67.18 | 80.68 | 59.36 | -9.73 | 80.8015 | 95.8129 | -29.77 | -30.23 | 113.87 | 49.46 | 98.0909 | 96.0909 | -32.4115 | -32.2091 | 215.4747 | 218.5981 | 223.9101 | 228.328 | 97.2644 | 71.6653 | -30.082 | 462.9208 | 24.449 |  | -37.8518 | -35.5264 |  | -10.6365 | -8.9908 | 159.804 | -80.8661 | -81.9503 | -34.948 | 0 | -27.13 | 95.9 | 12.0032 | -72.1743 | -30.924 | -30.0754 | 8.789 | -74.0877 | 41.7995 | 23.5329 |  | 9.4985 | 41.5022 | 41.0187 | 39.908 | 55.9304 | 55.428 | -0.6698 | 35.2652 | 35.7128 | -4.9345 | 13.0783 | -15.3646 | -20.72 | 14.7689 | 0.9281 | -10.17 | 18.18 | -15.6372 |  | -14.686 | 4.204 |  | 26.57 | -14.4675 | 4.059 | 16.73 | 72.9573 | 27.2 | -22.6437 | 1.5134 | 1.76 | 1.9263 |  |  |  | -38.4939 | 13.1866 | 40.3331 | 59.3576 | 61.6188 | -154.8037 | -28.4128 | 28.5279 | -57.3791 | 10.4252 | 12.5126 | 12.1319 | 12.0324 | 91.6525 | 92.8247 | 278.3 | -279.8636 | -509.4579 | 513.2631 | 263.4913 | -88.4766 | -89.476 |  | 5.6208 | 67.3051 | 65.0749 |  |  | -2.1286 | -2.1946 | -40.5194 | -41.0509 | 15.52 | 15.31 | 9.5 | 8.8 | 20.5925 | -53.28 | -295.3001 | 61.9923 | 62.7069 | 11.1 | -22.9 | 4.8 | 4.9 | 1.3098 |  | -257.1541 | 2.0271 | 96.1301 | 60.3158 | -39.406 | -56.3561 | 48.9265 | -140.0456 | 21.8664 | -46.8772 | 190.6691 | 189.548 | 137.9614 | -90.0919 | -19.0312 | -111.7548 | 107.7985 | -8.884 |  | 24.64 | 1.283 | 1.277 | -24.16 |  |  | -0.029 | -9.6971 | -31.8746 | 14 | 54.002 | 53.539 | 8.8759 | 10.7705 | 44.2225 | 43.8706 | 43.4028 |  | 22.9 | 29.8654 | 7.35 |  | 48.6488 |  |  | 47.9373 |  | -5.7679 | 2.0752 | -33.5 | 32.9 | -241.6595 | 368.244
16/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 19.5224 | -27.872 | -33.0075 | 37.8526 |  | 53.9047 | -113.6978 | 70.4768 | 35.8629 | 35.6999 | -8.88 | -66.649 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 9.1124 | 89.955 | 16.3993 | 16.5746 | 26.8391 | 7.4926 | 5.7152 | 7.0397 |  |  | -68.89 | -68.58 |  | 8.88 | 66 | 6.005 | 0.158 | -51.55 | -51.83 | -75.33 | 51.36 | 51.94 |  | 3.8382 | 72.7281 | 75.6762 | 48.7527 | -47.7953 | -47.942 | 5.662 | 5.667 | 83.1231 | 84.9596 | -6.6107 | -8.0436 | -506.775 | -15.1349 | -12.5 | -12.6 | 52.139 | 51.8788 | -5.91 |  | -51.152 | 8.0671 | 8.9381 | 6.2045 | 545.5182 | 186.9563 | 186.2849 | -489.1726 | 679.774 |  | -36.821 | 37.7991 | 113.9366 | 28.24 | 37.79 | 83.25 | 92.3 | -53.5787 | -53.8466 | 113.7963 | 114.804 | 9.356 | -180.8909 | -179.6425 | 8.4073 |  |  |  | 130.2 | 115.3 | -17.77 | 49.1924 | 49.7456 | 49.9517 | 13.1294 | 12.6771 | 45.8066 | -121.7897 | 54.8697 | 15.0686 | 76.89 | 40.54 | 52.5073 | 49.2233 | -35.5795 |  |  |  | -102.7622 |  |  | -108.5 | -108.5 | 21.4755 | 62.3 | 68.54 | 84.1 | 61.22 | -10.27 | 79.887 | 103.3434 | -30.7 | -30.88 | 118.44 | 50.78 | 104.0545 | 101.4364 | -28.8705 | -29.4 |  | 232.002 | 234.1365 | 239.54 | 109.8123 | 84.3921 | -29.825 | 502.3206 | 49.1256 |  | -37.6017 | -35.9859 |  | -4.7679 | -5.2171 | 165.948 | -83.6531 | -84.4185 | -45.2589 | 0 | -25.56 | 111.3 | 12.429 | -61.8182 | -31.0675 | -30.5184 | 9.724 | -78.3381 | 50.3957 | 23.6188 |  | 9.504 | 40.8808 | 40.6727 | 39.3089 | 53.0836 | 53.0836 | 3.684 | 31.9285 | 31.7226 | 2.4059 | 19.4573 | -12.9183 | -18.23 | 14.8617 | 0.8927 | -10.58 | 17.63 | -13.469 |  |  | 4.106 |  | 29.09 | -21.054 | -1.3984 | 16.95 | 77.0331 | 27.6 | -22.5994 | 0.7952 | 0 | 2.0145 |  |  | -15.0659 | -39.1419 | 14.2479 | 41.0494 | 60.1095 | 60.6774 | -154.3524 | -29.3336 | 29.2958 | -61.6676 | 10.0741 | 12.7958 | 12.385 | 11.6926 | 96.946 | 94.6801 | 288.7 | -284.8858 | -510.4051 | 509.6472 | 274.4886 | -93.4331 | -91.3013 |  | 8.7261 | 70.029 | 66.9036 |  |  | -0.3159 | -0.4038 | -41.4113 | -40.6883 | 12.88 | 12.71 | 11.6 | 11.1 | 20.9194 | -54.96 | -306.7866 | 67.8508 | 67.5709 | 11.6 | -18.2 | 2.2 | 2.3 |  | 1.2802 | -269.4404 | -14.3339 | 109.2121 | 68.695 | -40.5401 | -65.7944 | 55.5461 | -151.5515 | 0 | -58.68 | 192.3195 | 192.5377 | 147.0347 | -108.0171 | -14.2329 | -115.296 | 115.5753 | -8.8318 | 10.781 | 25.68 | 1.257 | 1.251 | -25.28 |  |  | -0.029 | -7.9393 | -30.3822 | 11.6 | 51.626 | 52.796 | 8.79 | 10.5507 | 42.6077 | 43.5534 | 44.6281 |  | 19.6 | 27.4858 | 7.7 |  | 46.379 |  |  | 45.9602 |  | -8.9781 | 8.8419 | -29.1 | 30.2 | -231.7059 | 350.0849
16/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 19.7515 | -28.2759 | -31.9703 | 38.2995 |  | 55.7553 | -117.9828 | 73.6235 | 37.0549 | 36.8449 | -11.1 | -69.025 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 9.1937 | 93.3588 | 16.4419 | 16.6004 | 27.3341 | 7.4432 | 5.3023 | 7.6734 |  |  | -69.52 | -68.81 |  | 11.1 | 68.2 | 5.652 | 0.156 | -56.27 | -56.47 | -69.13 | 56.42 | 57.42 |  | 3.7055 | 76.3755 | 78.9582 | 50.5294 | -61.1762 | -60.5914 | 28.4 | 27.8437 | 86.245 | 87.7067 | 13.5779 | 11.6333 | -549.3968 | -16.2616 | -12.1 | -12.2 | 66.3313 | 65.3115 | -5.3908 |  | -63.8807 | 8.1502 | 9.0624 | 6.1321 | 590.0752 | 162.1448 | 161.4734 | -494.7375 | 673.0316 |  | -39.7935 | 41.2485 | 115.8327 | 28.92 | 39.08 | 88.1 | 95.28 | -47.6845 | -47.0148 | 108.9311 | 109.5062 | 7.8429 | -156.0046 | -156.1294 | 6.9328 |  |  |  | 136.4 | 122.2 | -18.2 | 72.3934 | 72.8323 | 73.4162 | -8.0001 | -8.5798 | 42.2201 | -96.7128 | 50.5548 | 15.4412 | 79.09 | 41.91 | 53.2104 | 50.9811 | -36.0118 |  |  |  | -84.5645 |  |  | -106.1 | -106.9 | 21.1349 | 63.9 | 69.32 | 86.9 | 63.81 | -9.83 | 80.507 | 82.8397 | -29.64 | -29.8 | 118.11 | 50.35 | 84.5273 | 83.5636 | -30.639 | -30.9 |  | 220.6082 | 224.1195 | 228.1368 | 108.4676 | 81.8567 | -30.776 | 506.5091 | 60.0508 |  | -38.1417 | -35.2205 |  | -4.885 | -2.3964 | 170.556 | -84.5984 | -86.8263 | -44.1645 | 0 | -16.35 | 108.5 | 12.8086 | -61.0088 | -31.5872 | -30.7907 | 10.9452 | -78.9522 | 47.3767 | 23.6787 |  | 8.9344 | 41.4445 | 40.5188 | 39.3979 | 46.2179 | 48.06 | 10.7172 | 33.3394 | 33.4141 | 7.9408 | 26.1695 | -12.0174 | -17.3 | 15.0741 | 0.9354 | -10.31 | 18.23 | -12.2074 |  |  | 4.196 |  | 29.47 | -25.9879 | -7.752 | 17.57 | 77.4602 | 27.6 | -23.3407 | 1.0135 | 0 | 2.0021 |  |  | -14.527 | -41.111 | 13.1604 | 43.2559 | 61.5695 | 62.2085 | -161.9313 | -30.2524 | 29.6414 | -63.3843 | 10.506 | 12.8056 | 12.4378 | 11.834 | 96.4843 | 96.409 | 285 | -285.0343 | -502.9566 | 510.4182 | 283.7759 | -92.648 | -93.3472 |  | 9.2925 | 66.2451 | 66.6175 |  |  | 0.5081 | -0.3049 | -40.3201 | -40.6133 | 14.06 | 13.58 | 10.1 | 9.6 | 20.9001 | -57.68 | -328.6388 | 64.9336 | 64.0622 | 11.1 | -20.5 | 0.5 | 1.3 |  |  | -273.5334 | -37.4413 | 118.6044 | 76.3883 | -48.6864 | -71.5485 | 64.3809 | -154.6511 |  | -66.2361 | 189.922 | 190.4684 | 156.5028 | -110.6534 | -7.1895 | -113.831 | 113.3236 | -8.8318 | 10.87 | 24.8 | 1.194 | 1.185 | -24.4 |  |  | -0.029 | -7.8813 | -30.3517 | 10.8 | 53.959 | 53.641 | 8.8164 | 10.5124 | 43.589 | 43.5714 | 42.5966 |  | 20.6 | 26.3022 | 7.9 |  | 47.8527 |  |  | 47.3188 |  | -9.283 | 9.6262 | -29.7 | 32.2 | -220.8943 | 336.2756
16/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 20.2556 | -29.0553 | -31.5759 | 40.5089 |  | 58.1101 | -124.9383 | 74.7898 | 37.8868 | 37.5 | -11.1 | -71.066 | 66 | 19.872 | -63.8 | 9.2636 | 99.2088 | 16.7556 | 17.1612 | 28.3649 | 7.345 | 5.3003 | 7.2027 |  |  | -70.09 | -70.49 |  | 11.1 | 70.4 | 5.989 | 0.156 | -54.89 | -54.45 | -76.05 | 54.85 | 55.79 |  | 3.6616 | 77.2395 | 79.4 | 50.7784 | -55.157 | -54.6986 | 7.4804 | 7.4016 | 88.3361 | 90.4329 | -0.5046 | -1.9627 | -549.5744 | -16.0841 | -11.8 | -11.6 | 59.6699 | 58.914 | -6.3976 |  | -58.8159 | 7.9326 | 9.0641 | 6.111 | 585.6805 | 169.4082 | 168.0654 | -502.2332 | 677.7037 |  | -43.868 | 45.8742 | 116.0522 | 29.2 | 40 | 88.93 | 96.4 | -48.7562 | -47.5506 | 106.0257 | 107.5769 | 9.8593 | -161.7935 | -163.8617 | 7.4733 |  |  | 26.924 | 137.3 | 123 | -18.44 | 71.132 | 70.6098 | 71.8558 | -9.0738 | -8.8821 | 50.0088 | -105.0348 | 60.4094 | 15.1468 | 81.11 | 42.88 | 54.6167 | 51.5671 | -37.1878 |  |  |  | -91.9067 |  |  | -110.4 | -109.4 | 21.6183 | 65.4 | 70.06 | 88.68 | 64.47 | -10.21 | 81.4215 | 91.6152 | -30.15 | -30.5 | 120.65 | 51.6 | 91.9455 | 87.6727 | -28.3294 | -28.5545 |  | 230.944 | 235.642 | 238.3282 | 105.474 | 78.8705 | -31.643 | 513.3611 | 61.2359 |  | -37.8203 | -35.6674 |  | -5.163 | -6.5167 | 145.98 | -78.4817 | -81.5684 | -36.1665 | 0 | -21.58 | 102 | 12.7304 | -64.3299 | -30.164 | -29.6508 | 7.716 | -77.2297 | 48.5246 | 22.9685 |  | 8.7823 | 39.8936 | 40.7498 | 39.2088 | 46.8878 | 47.3901 | 16.4107 | 30.1582 | 30.3379 | 9.1701 | 27.231 | -9.0584 | -17.49 | 14.0633 | 0.9635 | -9.53 | 17.8 | 0 |  | -14.373 | 4.334 |  | 30.9 | -27.0647 | -8.706 | 17.15 | 78.8539 | 25.8 | -23.3868 | 0.4735 | 0 | 2.085 |  |  | -14.2404 | -41.6325 | 14.9084 | 43.2905 | 60.1662 | 61.8142 | -156.7174 | -31.1223 | 30.1611 | -66.332 | 10.3862 | 13.1962 | 12.6593 | 11.9018 | 94.2138 | 97.5667 | 282 | -281.1132 | -501.9253 | 504.1007 | 278.6667 | -91.4862 | -92.3653 |  | 10.3293 | 67.0262 | 67.0404 |  |  | 0.5631 | 0.4312 | -40.9334 | -40.766 | 14.76 | 14.69 | 9.9 | 9.1 | 20.6117 | -58.48 | -321.0644 | 65.5936 | 67.0152 | 11.6 | -21 | 0.5 | 0.6 | 1.4583 |  | -272.515 | -34.6155 | 117.2671 | 76.3433 | -44.9322 | -73.3776 | 63.632 | -150.9983 | 0 | -65.11 | 195.2349 | 192.4002 | 153.0307 | -110.3704 | -7.8437 | -117.5275 | 118.1268 | -7.9089 | 10.555 | 25.28 | 1.184 | 1.175 | -24 |  |  | -0.029 | -5.3605 | -30.1472 | 9.9 | 54.13 | 53.19 |  | 10.5124 | 43.6007 | 43.0179 | 41.7495 |  | 23.7 | 19.6111 | 8.23 |  | 46.6555 |  |  | 46.1334 |  | -10.8601 | 10.6542 | -33.5 | 34.3 | -222.061 | 333.8703
16/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 20.3384 |  | -31.7864 | 40.5883 |  | 59.3782 | -124.9616 | 75.6831 | 38.6948 | 38.3103 | -8.88 | -71.148 | 66 | 19.044 | -63.8 | 9.4759 | 105.5502 | 16.4475 | 16.6909 | 27.0358 | 7.3747 | 5.1596 | 6.5767 |  |  | -69.98 | -69.57 |  | 8.88 | 70.4 | 5.974 | 0.156 | -55.99 | -56.37 | -68.39 | 57.05 | 57.16 |  | 4.0267 | 78.5665 | 80.8281 | 47.8889 | -63.3931 | -63.357 | 29.3647 | 28.2202 | 86.0018 | 87.63 | 18.9543 | 17.5311 | -558.7928 | -16.5492 | -11.8 | -11.6 | 68.754 | 67.7265 | -5.936 |  | -65.8095 | 8.3939 | 8.8279 | 6.0348 | 591.1739 | 156.1326 | 155.6443 | -487.6252 | 670.8539 |  | -46.5132 | 47.65 | 119.3854 | 29.2 | 40.46 | 89.82 | 97.42 | -45.5412 | -45.5412 | 106.1888 | 107.6846 | 11.1148 | -160.8831 | -160.6771 | 7.2585 |  |  | 27.592 | 136.6 | 122.7 | -18.51 | 73.1338 | 73.7778 | 74.0344 | -6.653 | -6.5612 | 38.2494 | -95.4613 | 46.9687 | 15.889 | 80.51 | 42.85 | 53.9136 | 50.9811 | -36.3529 |  |  |  | -94.0764 |  |  | -109.2 | -108.8 | 21.8051 | 66.1 | 69.64 | 89.6 | 65.13 | -9.79 | 82.925 | 93.2003 | -30.52 | -31.14 | 127.29 | 52.06 | 95.9091 | 94.2364 | -25.3081 | -26.1273 |  | 233.6684 | 239.1373 | 243.671 | 101.8901 | 78.6222 | -30.979 | 498.2707 | 58.539 |  | -38.5783 | -36.2553 |  | -5.3684 | -5.3495 | 136.764 | -75.6623 | -75.5564 | -34.4755 | 13.73 | -14.81 | 72.1 | 13.1112 | -67.3923 | -29.4858 | -29.081 | 4.7027 | -69.7807 | 35.5663 | 22.9356 |  | 9.5299 | 39.5355 | 40.1364 | 39.1452 | 43.7061 | 45.2132 | 26.6256 | 28.4404 | 28.4824 | 12.1745 | 27.2727 | -0.2692 | -20.32 | 10.5794 | 0.9622 | -7.16 | 18.31 | 0 |  |  | 4.125 |  | 31.92 | -25.8787 | -11.8622 | 17.38 | 79.4384 | 27.5 | -23.7108 | 0.1067 |  | 2.1239 |  |  | -14.4571 | -42.1696 | 14.6095 | 43.7667 | 59.9131 | 62.2644 | -161.2323 | -30.7341 | 30.944 | -65.8841 | 10.7623 | 13.3427 | 13.0284 | 12.4527 | 99.099 | 99.1348 | 282 | -281.4216 | -506.6388 | 511.3859 | 284.9448 | -95.9351 | -94.0855 |  | 12.451 | 67.4869 | 65.8327 |  |  | 1.398 | 0.9915 | -41.1865 | -41.7455 | 13.31 | 13.08 | 18.2 | 18.9 | 20.428 | -60.32 | -330.412 | 63.9495 | 63.8724 | 11.6 | -11.9 | -1.1 | -1.1 | 1.2477 | 1.0539 | -277.9249 | -32.7485 | 125.1638 | 74.8752 | -41.5464 | -70.1929 | 66.4823 | -158.3659 |  | -66.2516 | 193.5012 | 191.7857 | 156.2628 | -117.1523 | -7.9097 | -122.7117 | 121.9181 | -8.5956 | 10.744 | 26.32 | 1.144 | 1.146 | -25.68 |  |  | -0.029 | -8.8457 | -23.0854 | 4.3 | 53.067 | 52.214 |  | 10.5269 | 42.5879 | 41.8603 | 43.4541 |  | 11.6 | -0.1526 | 8.58 |  | 47.5449 | 0 | 0 | 47.631 |  | -11.5359 | 11.9721 | -21.5 | 20.5 | -221.8295 | 330.9778
16/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 20.5872 | -29.2799 | -31.6735 | 41.7448 |  | 60.9216 | -125.481 | 76.9544 | 38.8128 | 38.7785 | -13.32 | -72.633 |  | 19.872 | -66 | 10.202 | 106.845 | 16.3771 | 17.0855 | 27.7464 | 7.5206 | 5.3655 | 6.9417 |  |  | -71.5 | -71.49 |  | 13.32 | 70.4 | 6.207 | 0.16 | -59 | -58.2 | -68.26 | 58.94 | 59.02 |  | 3.8287 | 78.2688 | 81.265 | 47.331 | -63.0792 | -63.1182 | 28.8149 | 35.6891 | 85.7233 | 87.7815 | 26.9587 | 12.5425 | -568.8005 | -16.2825 | -11.4 | -11.4 | 68.7847 | 65.8262 | -6.3406 |  | -65.5097 | 8.5655 | 9.1394 | 6.2587 | 601.0924 | 161.5649 | 160.1916 | -500.1882 | 681.8365 |  | -43.4533 | 45.5389 | 117.2797 | 28.91 | 40.43 |  | 96.4 | -46.211 | -45.9431 | 106.2293 | 106.8038 | 11.1153 | -162.9751 | -162.1871 | 7.5874 |  |  | 23.258 | 138.5 | 124.2 | -18.41 | 72.7487 | 72.8992 | 72.4235 | -7.2492 | -7.0305 | 41.4317 | -97.6605 | 49.7762 | 15.5318 | 81.82 | 43.21 | 54.6167 | 52.153 | -36.6946 |  |  |  | -98.3637 |  |  | -108 | -108.9 | 21.514 |  | 70.14 |  | 65.84 | -10.05 | 81.2665 | 95.0354 | -30.5 | -30.83 | 126 | 53.3 | 96.5455 | 94.4727 | -26.3092 | -26.4818 |  | 234.3485 | 238.6576 | 243.2966 | 96.9718 | 73.0139 | -30.813 | 509.7329 | 56.5707 |  | -37.2791 | -34.9436 |  | -13.7772 | -13.0023 | 149.052 | -74.9743 | -77.0112 | -33.8074 | 0 | -15.41 | 92.9 | 13.1808 | -80.3216 | -27.6023 | -26.9473 | 2.263 | -71.7692 | 40.1119 | 23.7578 |  | 10.3548 | 40.2055 | 40.6549 | 39.4919 | 45.3807 | 45.7156 | 22.9415 | 27.9331 | 27.9582 | 11.6861 | 25.909 | -0.2618 | -20.31 | 9.9715 | 1.0208 | -6.68 | 17.51 |  |  |  | 4.016 |  | 30.48 | -25.3758 | -10.4675 |  | 75.4977 | 26.9 | -24.3064 | 0.5047 |  | 2.1497 |  |  | -14.3905 | -43.5789 | 15.6278 | 45.6972 | 59.267 | 59.863 | -160.6271 | -30.0705 | 31.4823 | -64.891 | 10.6453 | 13.5771 | 13.2499 | 12.2869 | 98.2004 | 98.7604 | 282.5 | -280.8457 | -505.3482 | 505.0251 | 273.6337 | -96.4359 | -94.0663 |  | 14.3878 | 67.4308 | 65.7363 |  |  | 0.5301 | 0.4312 | -39.4856 | -39.3366 | 11.11 | 10.94 | 19.5 | 20.1 | 20.9194 | -62.4 | -333.5852 | 65.9834 | 65.6966 | 11.6 | -5.6 | 1.3 | 2.3 |  |  | -268.4587 | -31.7491 | 128.7528 | 79.4101 | -34.2614 | -78.2806 | 73.7202 | -156.7464 |  | -75.7536 | 193.1649 | 194.2075 | 161.4376 | -123.8757 | -5.3769 | -122.2942 | 124.3866 | -8.1726 | 10.842 | 25.52 | 1.156 | 1.156 | -24.56 |  |  | -0.0565 | -8.1132 | -22.7619 | 3.1 | 52.651 | 52.686 |  | 10.5348 | 43.4642 | 44.0978 | 43.6195 |  | 7.3 | -1.159 | 8.56 |  | 47.3854 |  |  | 46.6347 |  | -13.5284 | 13.8274 | -18.8 | 18.3 | -226.5716 | 331.5564
16/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 20.9135 | -29.7027 | -31.644 | 42.2198 |  | 60.4962 | -124.416 | 76.6933 | 39.2288 | 38.8656 | -13.32 | -70.169 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 9.8003 | 106.6772 | 16.3269 | 17.0138 | 27.2487 | 7.4137 | 4.8292 | 6.7786 |  |  | -70.33 | -70.2 |  | 13.32 | 68.2 | 6.923 | 0.165 | -54.77 | -54.75 | -73.44 | 55.36 | 55.47 |  | 3.3689 | 77.7501 | 80.1882 | 44.7436 | -57.3956 | -57.038 | 5.5937 | 5.24 | 87.111 | 88.8206 | -1.4565 | -2.9701 | -531.5001 | -16.6744 | -11.3 | -11.1 | 62.9075 | 61.4111 | -6.4963 |  | -61.2932 | 8.6796 | 8.9635 | 6.1993 | 570.7265 | 157.8112 | 158.1163 | -464.178 | 668.2156 |  | -37.4694 | 38.5105 |  | 28.07 | 39.8 |  | 95.45 | -52.1051 | -52.641 | 105.8046 | 107.7145 | 13.1861 | -157.2362 | -157.262 | 7.9233 |  | 20.7229 | 23.09 | 138.2 | 124.7 | -18.83 | 73.2538 | 73.7801 | 74.3743 | -5.2299 | -5.588 | 37.0147 | -93.2739 | 45.9656 | 15.5807 | 81.32 | 42.97 | 53.9136 | 51.4206 | -35.0409 |  |  |  | -96.4802 |  |  | -111.6 | -111.7 | 21.0526 | 66.1 | 70.18 | 89.56 |  | -9.64 | 77.2675 | 96.408 | -28.54 | -28.78 | 122.29 | 53.05 | 96.6909 | 94.4 | -31.0517 | -30.1182 |  | 232.0153 | 232.5862 | 238.9357 | 70.291 | 53.254 | -32.553 | 475.0577 | 7.8418 |  | -36.3782 | -33.8583 |  | -9.1412 | -7.9303 | 55.344 | -61.558 | -62.6123 | -5.3241 | 0 | -21.76 | 15.2 | 13.0366 | -71.951 | -26.7832 | -26.0007 | -0.1127 | -42.0388 | 11.2586 | 23.3973 |  | 9.0029 | 40.4948 | 40.6127 | 39.8386 | 52.7487 | 51.0742 | 17.0805 | 32.9287 | 32.818 | 5.9486 | 20.6774 | -3.404 | -20.97 | 9.8738 | 0.939 | -6.69 | 15.95 |  |  | -14.246 | 3.912 |  | 30.51 | -20.5601 | -6.6787 | 17.02 | 76.5983 | 24.5 | -22.5076 | -0.0493 |  | 2.1596 |  |  | -15.4091 | -41.455 | 15.0122 | 43.4722 | 59.8776 | 57.8066 | -156.4528 | -29.3918 | 30.4895 | -63.6643 | 10.973 | 13.9579 | 13.5452 | 12.3453 | 92.9991 | 93.7668 | 273.7 | -273.5698 | -500.1792 | 500.9025 | 241.6512 | -91.7091 | -89.8685 |  | 11.9513 | 65.0173 | 65.3369 |  |  | 1.387 | 1.2113 | -38.4238 | -38.8706 | 2.71 | 2.44 | 21.2 | 21.1 | 20.6737 | -63.2 | -330.5001 | 65.815 | 63.8127 | 11.6 | -7.9 | 1.3 | 1.5 |  | 1.083 | -234.4872 | 9.763 | 108.5087 | 66.2212 | -19.0891 | -64.182 | 54.1535 | -161.1528 |  | -58.1416 | 185.9131 | 186.7141 | 163.8944 | -101.92 | -17.6037 | -114.1341 | 114.0452 | -7.4612 | 10.608 | 25.44 | 1.205 | 1.201 | -24.48 |  |  | -0.029 | -8.6137 | -23.7018 | 5.2 | 53.562 | 53.008 |  |  | 42.2869 | 43.2486 | 43.8191 |  | 9.7 | -0.8149 | 8.39 |  | 46.3189 | 0 | 0 | 46.357 |  | -11.9396 | 11.6979 | -18.6 | 19.2 | -252.3342 | 355.293
16/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 21.1279 | -30.3851 | -31.8281 | 41.7947 |  | 60.6715 | -124.6319 | 75.4193 | 38.3728 | 38.2225 | -11.1 | -66.919 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 10.5182 | 109.2142 | 15.5867 | 15.6449 | 26.436 | 7.2763 | 4.9878 | 7.0855 |  |  | -68.45 | -68.45 |  | 11.1 | 66 | 6.295 | 0.158 | -55.77 | -55.91 | -67.75 | 55.92 | 55.61 |  | 4.6479 | 75.9075 | 77.6978 | 41.8621 | -59.7087 | -59.4464 | 22.8937 | 23.6484 | 81.7805 | 82.8301 | 13.1087 | 3.1442 | -517.4274 | -16.6442 | -12 | -12 | 62.4024 | 61.1733 | -6.1007 |  | -60.0774 | 8.2249 | 8.778 | 5.9229 | 562.2118 | 152.4094 | 152.5009 | -455.0025 | 659.3334 |  | -37.769 | 38.8522 | 113.2579 | 27.22 | 38.95 | 88.92 | 94.48 | -49.0241 | -48.3543 | 107.0702 | 107.8076 | 14.541 | -158.0951 | -158.5148 | 7.0165 |  |  | 22.985 | 138 | 124.8 | -18.32 | 73.5811 | 72.8525 | 76.223 | -4.6117 | -3.9375 | 34.4159 | -91.8197 | 42.8261 | 14.9416 | 78.01 | 41.5 |  | 50.8347 | -34.7396 |  |  |  | -95.9259 |  |  | -107.7 | -109 | 20.7944 | 65.4 | 68.36 | 88.62 | 65.18 | -8.82 | 78.585 | 93.3028 | -27.78 | -28.03 | 118.53 | 51.79 | 96.5091 | 93.4545 | -28.1199 | -29.2727 |  | 229.4638 | 231.059 | 236.0018 | 92.6922 | 67.441 | -31.437 | 462.913 | 29.4288 |  | -34.5352 | -32.0253 |  | -22.8237 | -18.2879 | 167.484 | -75.467 | -74.207 | -30.9943 | 0 | -24.41 | 86.9 | 13.179 | -93.3213 | -26.0918 | -25.1293 | 0.231 | -66.9619 | 38.3102 | 22.798 |  | 8.5476 | 39.7776 | 40.5397 | 39.3066 | 49.0647 | 48.2274 | 16.0758 | 31.4669 | 31.7426 | 3.6579 | 17.8301 | -3.9899 | -20.69 | 10.179 | 0.9268 | -6.8 | 15.82 |  |  | -14.236 | 4.001 |  | 30.92 | -19.3196 | -6.6452 |  | 77.256 | 27.8 | -22.38 | 0.1612 |  | 2.1814 |  |  | -14.6815 | -40.2914 | 16.81 | 42.4795 | 58.1432 | 58.6332 | -154.6561 | -29.3353 | 29.1053 | -62.7147 | 11.3856 | 13.3134 | 13.0495 | 12.8183 | 98.5602 | 98.813 | 284.5 | -282.4797 | -513.6294 | 513.1241 | 263.8709 | -94.3899 | -95.1359 |  | 12.2636 | 65.5918 | 66.6434 |  |  | 0.6619 | 0.5191 | -35.5186 | -35.3404 | 4.67 | 4.47 | 32.2 | 32.5 | 20.8382 | -64.64 | -350.7694 | 62.4557 | 62.9734 | 11.1 | 12.6 | 0.5 | 0.7 | 1.4158 | 1.2117 | -256.0145 | -6.6176 | 135.3101 | 83.173 | -14.2474 | -79.8263 | 72.6686 | -166.403 | 0 | -80.0766 | 195.281 | 194.8831 | 171.7795 | -127.0479 | -7.4077 | -131.878 | 127.3537 | -8.3319 | 10.684 | 25.44 | 1.146 | 1.141 | -24.64 |  |  | -0.029 | -12.3918 | -18.9532 | 5.4 | 54.008 | 53.412 |  |  | 44.942 | 44.6002 | 42.4705 |  | -9 | 1.495 | 8.47 |  | 47.0814 | 0 | 0 | 46.6185 |  | -12.2097 | 12.9376 | -1.3 | 1.1 | -244.7598 | 339.1799
16/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 20.5602 | -29.8738 | -32.4026 | 41.632 |  | 59.1275 | -124.4362 | 73.1889 | 37.0549 | 36.4621 | -8.88 | -64.622 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 12.4843 | 107.0288 | 15.4567 | 15.4545 | 25.0078 | 7.1729 | 5.1802 | 7.7268 |  |  | -67.92 | -67.73 |  | 8.88 | 63.8 | 5.454 | 0.157 | -53.1 | -53.77 | -68.93 | 55.42 | 55.64 |  | 4.4824 | 73.5215 | 76.2484 | 39.1943 | -52.7822 | -52.3951 | 14.1909 | 17.5428 | 79.9227 | 81.6906 | 9.3376 | 2.0048 | -527.6376 | -16.9969 | -11.8 | -11.9 | 58.9835 | 55.7118 | -6.2231 |  | -55.804 | 6.8785 | 8.4517 | 5.7949 | 552.5985 | 169.1946 | 170.2322 | -448.7678 | 673.5607 |  | -46.5502 | 46.6812 | 109.9946 | 26.31 | 37.3 | 85.26 | 91.54 | -54.2484 | -53.5787 | 116.6769 | 117.4511 | 16.4949 | -178.0498 | -180.1765 | 4.9964 | 0 | 21.1025 | 22.532 | 134.7 | 122.1 | -18.08 | 56.5703 | 56.2969 | 58.6774 | 2.983 | 5.266 | 48.3696 | -112.465 | 56.9058 | 15.0609 | 73.95 | 39.38 | 52.5073 | 49.6628 | -33.8727 |  |  |  | -92.0579 |  |  | -110.3 | -110.4 | 21.1514 | 64 | 64.5 | 86.72 | 63.84 | -7.55 | 76.8335 | 89.7126 | -28.67 | -28.79 | 126.6 | 50.71 | 90 | 87.3818 | -35.9511 | -34.4727 |  | 221.5917 | 223.9284 | 226.9332 | 81.8158 | 56.6331 | -32.038 | 458.1205 | 5.3398 |  | -33.0209 | -30.2251 |  | -28.4958 | -26.4988 | 150.588 | -72.8747 | -73.7403 | -19.4977 | 13.68 | -26 | 76.9 | 12.7104 | -104.1787 | -27.5493 | -26.5778 | 2.2222 | -56.5109 | 25.446 | 22.572 |  | 9.2496 | 40.2183 | 40.6322 | 39.0096 | 53.7535 | 53.4186 | 16.5782 | 36.2096 | 36.4033 | 1.6726 | 18.2296 | -3.4919 | -21.66 | 10.5721 | 0.9268 | -7.33 | 18.23 |  |  | -14.384 | 3.98 |  | 30.93 | -16.6534 | -5.3407 |  | 77.4448 | 28.5 | -21.9763 | 0.0372 |  | 2.1211 |  |  |  | -39.9602 | 15.6952 | 41.4969 | 57.2252 | 57.4396 | -156.7173 | -28.744 | 29.1926 | -61.8919 | 11.5917 | 12.7958 | 12.4694 | 13.0332 | 97.5621 | 97.0029 | 280.4 | -283.0901 | -515.1974 | 517.1586 | 248.7135 | -93.6884 | -92.5984 |  | 8.0448 | 66.0678 | 66.3637 |  |  | -0.3268 | -1.1838 | -37.117 | -36.8665 | 8.31 | 8.13 | 29.4 | 29.4 | 20.7143 | -62.16 | -333.0926 | 58.7506 | 58.0493 | 11.1 | 7.4 | 2.2 | 2.3 |  |  | -243.5641 | 20.3569 | 128.3078 | 81.9796 | -6.1023 | -78.9097 | 67.1523 | -160.5667 |  | -74.1345 | 196.4709 | 196.1259 | 165.1191 | -121.7597 | -11.606 | -127.5136 | 127.8082 | -9.1751 | 11.304 | 25.84 | 1.176 | 1.176 | -25.36 |  |  | -0.029 | -14.5586 | -19.6582 | 10.8 | 56.481 | 56.23 | 8.8474 | 10.808 | 44.0356 | 43.6006 | 43.3204 |  | -5.3 | 3.7088 | 8.13 |  | 47.8445 |  |  | 47.7946 |  | 0 | 8.3159 | -5.3 | 4.4 | -258.5162 | 378.2387
16/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 20.609 |  | -31.716 | 41.2366 |  | 59.1299 | -123.9495 | 71.8298 | 36.5089 | 35.9584 | -8.88 | -65.346 | 59.4 | 17.388 |  | 12.395 | 105.9226 | 14.494 | 15.168 | 24.7192 | 7.4156 | 4.8705 | 7.0206 |  |  | -66.4 | -65.88 |  | 8.88 | 63.8 | 6.732 | 0.165 | -53.49 | -53.33 | -67.4 | 53.78 | 54.09 |  | 4.3953 | 74.1788 | 76.5721 | 40.7748 | -50.2201 | -50.5444 | 7.4897 | 7.8452 | 81.0151 | 82.9924 | 4.2093 | 2.9025 | -528.5596 | -15.3461 | -11.5 | -11.8 | 55.996 | 55.0166 | -6.0671 |  | -54.219 | 7.6687 | 8.1266 | 5.5547 | 565.4163 | 184.2402 | 183.7214 | -484.4692 | 685.1702 |  | -38.0623 | 39.4447 |  | 25.82 | 36.47 | 84.39 | 90.56 | -49.1581 | -49.1581 | 112.4808 | 112.7829 | 18.3284 | -185.6245 | -185.8999 | 6.5519 |  |  | 22.409 | 131.2 | 117.1 | -18.18 | 48.8671 | 49.1402 | 51.3194 | 13.5043 | 13.5378 | 48.9152 | -122.8462 | 58.3413 | 15.235 | 76.64 | 40.36 | 51.1011 | 48.4909 | -33.2949 |  |  |  | -102.5949 |  |  | -108.9 | -110.4 | 21.4151 | 63.3 | 65.66 | 85.72 | 62.52 | -8.4 | 78.6935 | 100.3407 | -28.94 | -29.12 | 122.01 | 50.87 | 101.7455 | 99.6727 | -26.3748 | -26.1545 |  | 234.2341 | 237.2626 | 238.6302 | 88.6002 | 62.0953 | -31.953 | 498.4608 | 28.2626 |  | -31.124 | -29.153 |  | -26.7221 | -24.5412 | 159.804 | -70.7934 | -71.9007 | -25.3114 | 0 | -27.56 | 96.7 | 12.4065 | -101.8307 | -30.2493 | -29.4562 | 6.8739 | -59.8606 | 30.8869 | 23.0881 |  | 10.6625 | 41.1456 | 42.6628 | 40.0818 | 47.2227 | 47.8925 | 26.6256 | 28.3478 | 28.4168 | 9.0114 | 22.5309 | 0.9613 | -20.4 | 9.8738 | 0.8804 | -6.71 | 18.23 |  |  | -14.391 | 4.069 |  | 32.9 | -22.6201 | -8.1463 |  | 79.7674 | 29.1 | -21.5725 | 0.0529 |  | 2.1109 |  |  | -14.9188 | -39.4047 | 16.0747 | 41.2655 | 58.6721 | 59.4474 | -152.737 | -28.7422 | 29.0522 | -61.9675 | 11.295 | 12.5028 | 11.9948 | 12.9112 | 101.3911 | 100.4657 | 282.9 | -280.7034 | -498.1628 | 502.8905 | 254.2463 | -98.0641 | -97.3082 |  | 11.5974 | 72.0526 | 70.379 |  |  | 2.222 | 2.1341 | -38.7288 | -38.671 | 3.3 | 3.24 | 31.3 | 32.1 | 20.7976 | -58.24 | -360.8421 | 68.3453 | 68.0191 | 10.5 | 10.3 | -0.6 | -0.2 |  |  | -251.2019 | 0 | 151.4462 | 98.3 | -2.5629 | -91.5386 | 85.5864 | -176.3095 |  | -89.9897 | 197.1929 | 197.5027 | 176.1625 | -145.3204 | 3.0489 | -140.5736 | 136.2481 | -8.7274 | 11.299 | 26.48 | 1.127 | 1.121 | -26.16 |  |  | -0.029 | -13.1243 | -18.4863 | 8.2 | 54.5 | 54.461 |  | 10.7983 | 46.0161 | 44.2426 | 45.8756 |  | -8.7 | 2.5847 | 8.11 |  | 46.8131 |  |  | 45.9741 |  | -11.8742 | 11.6791 | -0.1 | 0.4 | -241.8893 | 351.7623
16/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 20.8208 | -30.2071 | -32.0656 | 40.6631 |  | 58.5465 | -122.157 | 71.5775 | 36.4609 | 36.0453 | -8.88 | -65.531 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 12.3357 | 103.8188 | 14.3355 | 14.6192 | 23.8957 | 7.296 | 4.5358 | 7.6093 |  |  | -65.89 | -65.9 |  | 8.88 | 63.8 | 6.208 | 0.16 | -56.77 | -56.68 | -62.3 | 57.25 | 57.25 |  | 4.674 | 73.4747 | 76.6152 | 42.0586 | -54.9338 | -55.1654 | 23.8707 | 24.6302 | 80.3635 | 82.8695 | 19.5761 | 18.9016 | -546.5496 | -16.4618 | -12.1 | -11.9 | 59.9378 | 58.5027 | -5.8908 |  | -57.4049 | 6.9079 | 8.2524 | 5.484 | 587.3591 | 183.3551 | 184.2707 | -480.6156 | 705.1449 |  | -42.7797 | 43.7231 | 110.5934 | 26.43 | 37.32 |  |  | -47.8185 | -48.7562 | 114.8636 | 114.4624 | 19.5367 | -187.0572 | -188.4614 | 5.9986 |  | 20.7229 | 22.154 | 132.3 | 118.7 | -17.75 | 47.7826 | 48.0555 | 50.0399 | 12.4141 | 11.8938 | 50.9732 | -124.0774 | 58.8306 | 15.7719 | 77.2 | 41.23 | 51.8042 | 49.0768 | -33.6601 |  |  |  | -99.265 |  |  | -111.6 | -111 | 21.9315 | 61.9 | 63.98 | 83.88 | 61.11 | -7.68 | 80.1195 | 99.5757 | -30.39 | -30.67 | 129.18 | 50.7 | 99.6 | 97.4545 | -27.5541 | -27.1091 |  | 230.4504 | 232.9998 | 236.8981 | 86.0353 | 58.0597 | -31.866 | 495.6034 | -4.2928 |  | -31.2372 | -29.4206 |  | -36.716 | -33.6254 | 185.916 | -72.5862 | -73.8136 | -25.1251 | 0 | -18.16 | 124.7 | 11.9346 | -120.3476 | -36.4375 | -35.7423 | 4.7409 | -60.1878 | 31.9573 | 24.1935 |  | 23.6226 | 41.5511 | 42.1663 | 40.4348 | 47.2227 | 48.2274 | 27.7977 | 29.308 | 29.4045 | 13.5538 | 28.4719 | 1.5473 | -19.78 | 10.179 | 0.9268 | -7.12 | 18.82 |  |  | -14.441 | 3.961 |  | 33.35 | -28.4407 | -13.5344 | 17.35 | 80.9165 | 29.1 | -22.322 | 0.1851 |  | 2.088 |  |  | -14.4099 | -39.7298 | 16.2357 | 41.7003 | 57.5614 | 60.2016 | -157.3837 | -29.712 | 28.7511 | -63.405 | 10.8773 | 12.2196 | 11.9315 | 12.5977 | 96.6738 | 97.4345 | 280.8 | -278.5209 | -495.9883 | 497.5927 | 229.0014 | -93.032 | -93.8897 |  | 10.8424 | 66.0103 | 65.9065 |  |  | 0.5301 | 0.4092 | -40.4381 | -40.9336 | 6.03 | 5.8 | 29.5 | 30.4 | 20.8788 | -55.28 | -348.4705 | 67.9907 | 67.6672 | 11.1 | 7.9 | -0.3 | -0.2 | 1.4556 |  | -223.9676 | 27.227 | 145.6651 | 96.2706 | 17.9976 | -94.1665 | 82.3286 | -175.0893 |  | -84.2667 | 197.8541 | 196.7828 | 173.4413 | -140.63 | 0.3733 | -140.6255 | 136.5109 | -9.7299 | 11.155 | 27.44 | 1.198 | 1.194 | -26.56 |  |  | -0.029 | -13.5943 | -18.6328 | 7.6 | 51.284 | 51.428 |  | 10.5623 | 43.3054 | 44.3387 | 43.4126 |  | -6.4 | 2.1397 | 8.26 |  | 47.9551 |  |  | 47.3387 |  | -10.115 | 10.1068 | -2.7 | 3.7 | -268.5706 | 374.9255
16/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 20.8665 |  | -32.3542 | 41.2159 |  | 57.867 | -116.407 | 70.8715 | 36.1189 | 35.5666 | -8.88 | -66.088 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 12.6909 | 97.7376 | 14.4197 | 14.6063 | 24.5483 | 7.4497 | 5.2111 | 7.086 |  |  | -64.37 | -65.08 |  | 8.88 | 63.8 | 6.412 | 0.159 | -53.25 | -53.7 | -66.1 | 54.56 | 54.59 |  | 4.0202 | 73.3572 | 76.4118 | 47.939 | -59.2934 | -59.308 | 20.043 | 19.4476 | 83.6426 | 84.966 | 11.3768 | 6.2517 | -545.6738 | -23.2762 | -7.8 | -7.8 | 65.832 | 63.6519 | -5.7397 |  | -60.2234 | 7.4794 | 8.2549 | 5.6023 | 579.5463 | 169.1946 | 168.9504 | -459.8524 | 691.244 |  | -70.0073 | 71.4421 | 109.5555 | 25.98 | 36.54 | 83.52 | 89.64 | -42.7281 | -42.7281 | 105.4613 | 106.1392 | 20.0182 | -182.8351 | -184.6607 | 5.7545 | 0 |  | 23.24 | 128.9 | 116.2 | -17.6 | 47.1649 | 48.1604 | 50.8878 | 11.3064 | 11.9808 | 39.8669 | -109.6357 | 47.4887 | 15.0148 | 75.21 | 40.11 | 51.1011 | 48.4909 | -33.3606 |  |  |  | -84.4965 |  |  | -108.3 | -107.6 | 21.6513 | 60.4 | 60.66 | 82.06 | 60.36 | -7.12 | 78.244 | 84.3273 | -30.45 | -31.11 | 128.35 | 50.04 | 84.7636 | 83.1636 | -27.007 | -26.9636 |  | 216.3478 | 222.9911 | 225.7341 | 86.8005 | 59.7906 | -31.627 | 469.8522 | -3.0878 |  | -31.5675 | -29.1236 |  | -32.8891 | -30.256 | 159.804 | -71.2858 | -72.7581 | -23.2609 | 0 | -15.17 | 113.7 | 11.7987 | -113.0399 | -37.1323 | -36.2649 | 8.3893 | -60.0584 | 26.6793 | 23.3307 |  | 21.7759 | 40.6487 | 40.7843 | 39.4323 | 43.7061 | 42.0315 | 32.1516 | 29.1429 | 29.1844 | 16.6678 | 31.7144 | 0.9174 | -19.07 | 10.0618 | 0.9512 | -6.87 | 17.59 |  | 8.1849 |  | 4.017 |  | 32.81 | -32.5094 | -15.2465 | 17.73 | 79.4254 | 29.9 | -22.9587 | 0.3924 | 0 | 2.0357 |  |  | -14.9973 | -40.4682 | 15.8715 | 42.2426 | 63.6256 | 62.852 | -159.9328 | -29.4062 | 29.2598 | -62.9272 | 11.9256 | 12.2391 | 11.9315 | 13.4588 | 102.9165 | 102.2035 | 279.9 | -280.8924 | -494.1876 | 497.8786 | 234.2283 | -98.7725 | -95.993 |  | 12.6694 | 76.0345 | 75.9105 |  |  | -0.3268 | -0.4038 | -42.9919 | -42.748 | 3.34 | 3.16 | 34.6 | 35.6 | 20.6545 | -50.56 | -367.3828 | 69.742 | 69.4087 | 10.5 | 10.4 | 1.3 | 1.4 |  | 1.1059 | -229.6445 | 21.2124 | 177.771 | 112.6621 | 27.8367 | -107.9794 | 102.3504 | -171.4532 |  | -102.6054 | 203.0418 | 198.2103 | 175.89 | -168.7536 | 6.9467 | -154.2184 | 159.7928 | -9.491 | 14.199 | 26.88 | 1.184 | 1.18 | -26.48 |  |  | -0.029 | -12.6848 | -17.5494 | 5.5 | 55.179 | 55.147 |  |  | 49.9082 | 48.9638 | 48.3769 |  | -14 | 0.1841 | 8.04 |  | 46.6929 | 0 | 0 | 46.5843 |  | -13.6659 | 13.444 | 2.6 | -2.3 | -257.4516 | 361.0782
16/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 20.5774 | -30.1573 | -32.5409 | 40.7075 |  | 57.2356 | -116.578 | 70.4267 | 35.6609 | 35.446 | -8.88 | -65.544 | 59.4 | 17.388 |  | 10.9653 | 96.4848 | 14.5144 | 14.8913 | 24.6859 | 7.3452 | 4.7194 | 7.3713 |  |  | -67.31 | -67.82 |  | 11.1 | 63.8 | 7.292 | 0.17 | -57.22 | -57.06 | -67.49 | 57.57 | 57.62 |  | 4.172 | 73.6737 | 75.304 | 48.181 | -54.357 | -54.2114 | 7.1694 | 7.4836 | 83.2204 | 85.194 | 2.8226 | 2.1586 | -520.0001 | -17.8113 | -10.7 | -10.8 | 59.4756 | 58.7103 | -5.5925 |  | -65.7335 | 7.1849 | 7.9934 | 5.4145 | 560.6554 | 168.0043 | 167.394 | -438.8577 | 671.5288 |  | -52.5693 | 54.209 |  | 25.56 | 36.33 | 82.66 | 88.62 | -47.8185 | -47.8185 | 112.8085 | 113.5565 | 19.6969 | -178.7076 | -179.4592 | 10.4028 |  |  | 22.715 | 129.5 | 115.3 | -17.23 | 48.9488 | 49.6604 | 52.0354 | 11.9069 | 11.6058 | 37.5395 | -108.2624 | 45.3419 | 15.1012 | 76.33 | 40.35 | 51.1011 | 48.4909 | -33.2721 |  |  |  | -90.0175 |  |  | -106.8 | -105.7 | 21.5854 |  | 60.66 |  | 59.73 | -7.02 | 76.7715 | 90.3451 | -30.91 | -31.38 | 127.17 | 49.18 | 91.3273 | 90.0364 | -30.392 | -29.5818 |  | 219.8407 | 223.2474 | 224.2978 | 88.2177 | 64.9441 | -31.208 | 448.9738 | -1.0648 |  | -31.4677 | -30.195 |  | -31.3316 | -28.7725 | 161.34 | -72.0286 | -73.3671 | -25.8202 | 0 | -13.39 | 116.6 | 11.5441 | -108.7139 | -36.8791 | -36.2537 | 8.1495 | -60.504 | 28.5856 | 22.956 |  | 22.8848 | 40.0394 | 41.2044 | 39.5228 | 47.8925 | 47.2227 | 15.2385 | 31.6498 | 31.9734 | 4.8096 | 20.0166 | -2.3639 | -23.12 | 9.991 | 0.9744 | -6.78 | 17.68 |  |  |  | 4.077 |  | 30.46 | -18.8296 | -4.3002 | 16.98 | 78.2766 | 28.2 | -22.0601 | -0.0217 |  | 2.0716 |  |  |  | -39.7919 | 16.4075 | 41.5241 | 63.0223 | 62.032 | -152.7518 | -29.397 | 29.8013 | -63.779 | 11.3007 | 12.3563 | 11.9737 | 12.943 | 102.3346 | 103.641 | 278.3 | -277.5899 | -496.0863 | 503.2215 | 235.3931 | -98.916 | -98.2388 |  | 10.9109 | 78.5602 | 78.9647 |  |  | 0.3763 | -0.4367 | -49.7677 | -49.3225 | 9.88 | 9.67 | 21.6 | 21.1 | 20.6737 | -43.84 | -348.692 | 67.552 | 70.3605 | 10.5 | -5.8 | 0.5 | 0.6 | 1.3628 | 1.2795 | -231.7669 | 25.2576 | 174.8506 | 115.0968 | 31.3081 | -110.3661 | 107.0429 | -168.458 |  | -103.513 | 197.1098 | 195.5999 | 167.4331 | -166.7272 | 8.8212 | -155.8976 | 154.1121 | -9.3069 | 18.584 | 26.96 | 1.177 | 1.171 | -26.56 |  |  | -0.029 | -9.9016 | -28.5939 | 10.2 | 54.426 | 54.986 |  |  | 50.4655 | 50.9576 | 51.9198 |  | 6.9 | 25.3397 | 8.07 |  | 47.0995 |  |  | 46.1098 |  | -10.445 | 9.8429 | -17.2 | 18.2 | -255.9061 | 369.2829
16/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 20.3282 |  | -32.6233 |  |  | 56.7044 | -113.5516 | 69.4636 | 35.6189 | 35.3867 | -8.88 | -64.864 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 11.0266 | 94.6184 | 14.4044 | 14.3007 | 23.8436 | 7.5034 | 5.3976 | 6.4293 |  |  | -65.88 | -65.55 |  | 8.88 | 63.8 | 6.963 | 0.165 | -66.51 | -66.36 | -47.9 | 67.14 | 66.63 |  | 3.9278 | 72.4329 | 74.9933 | 49.0136 | -61.6043 | -61.1988 | 28.0723 | 27.1299 | 79.9248 | 81.9746 | 29.7423 | 27.5716 | -547.3574 | -18.6982 | -10.3 | -10.4 | 66.6144 | 66.286 | -5.2309 |  | -73.5983 | 6.9237 | 7.9726 | 5.2027 | 594.2257 | 161.687 | 161.2292 | -450.5073 | 682.201 |  | -58.5164 | 59.4398 | 107.38 | 25.58 | 36.18 | 81.8 | 87.7 | -44.3356 | -44.0677 | 114.1554 | 115.6887 | 20.6215 | -186.6768 | -187.2216 | 10.1587 |  |  | 23.381 | 130.5 | 116.7 | -17.12 | 45.0355 | 45.7574 | 47.1733 | 5.5912 | 5.9753 | 40.8278 | -104.6267 | 48.7972 | 14.9836 | 75.3 | 39.89 | 50.3979 | 47.905 | -33.2096 |  |  |  | -97.5503 |  |  | -103.6 | -103.8 | 21.5634 | 59.7 | 60.34 | 81.22 | 59.12 | -7.18 | 77.4845 | 97.3755 | -30.47 | -30.93 | 128.47 | 49.6 | 96.7636 | 97.2727 | -23.9133 | -25.2091 |  | 225.9831 | 229.4921 | 233.5191 | 90.5093 | 66.726 | -31.723 | 464.4298 | 56.5193 |  | -32.9867 | -30.9642 |  | -31.5452 | -29.6896 | 162.876 | -68.1789 | -69.1655 | -30.7939 | 14.27 | -14.86 | 108.5 | 11.5794 | -108.2912 | -37.2419 | -36.4336 | 8.4879 | -61.4547 | 34.6217 | 23.1075 |  | 22.7441 | 39.8344 | 40.3035 | 39.0004 | 43.2037 | 45.7156 | 12.8941 | 27.2031 | 27.1515 | 5.8279 | 23.3995 | -11.263 | -19.5 | 14.0633 | 0.9976 | -9.8 | 18.43 | -11.5431 |  |  | 4.02 |  | 29.1 | -24.0591 | -6.3067 | 17.23 | 77.7377 | 27.6 | -22.117 | 0.1989 |  | 2.0925 |  |  | -12.8984 | -39.9057 | 14.9836 | 41.8925 | 60.0465 | 60.8803 | -156.7607 | -28.7485 | 28.8474 | -60.9278 | 11.7447 | 12.6298 | 12.269 | 13.1248 | 118.1527 | 117.9665 | 281.6 | -280.6064 | -509.6646 | 513.4046 | 285.6107 | -112.9446 | -113.1536 |  | 10.7616 | 77.637 | 78.2188 |  |  | 5.6278 | 5.4191 | -63.6207 | -63.3889 | 18.67 | 16.9 | 19.5 | 21 | 20.6331 | -22.88 | -359.9065 | 79.9497 | 80.3953 | 11.1 | -8.6 | -4.5 | -3.9 |  | 1.0529 | -282.8596 | -28.3684 | 243.8092 | 174.2457 | 39.4752 | -168.7078 | 165.8276 | -179.2737 | -54.0136 | -165.363 | 187.3493 | 187.0048 | 182.452 | -237.0267 | 58.6551 | -182.8604 | 179.7477 | -9.9139 | 23.466 | 27.28 | 1.185 | 1.171 | -26.56 |  |  | -0.029 | -10.75 | -27.8035 | 11.7 | 55.011 | 54.698 | 8.8459 | 10.5889 | 50.5548 | 49.8137 | 51.3328 |  | 9.6 | 26.0094 | 8.01 |  | 47.2789 | 0 | 0 | 46.6392 |  | -11.0216 | 10.5387 | -18.1 | 19.5 | -220.1992 | 339.6497
16/05/2026 | 16:30 |  | 0 |  |  | -33.4543 | 39.3292 |  | 55.5837 | -114.4602 | 68.7573 | 34.7829 | 34.498 | -8.88 | -62.847 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 12.7661 | 66.6658 | 14.4749 | 14.8385 | 24.207 | 7.6811 | 4.788 | 7.1329 |  |  | -65.08 | -65.56 |  | 8.88 | 61.6 | 6.823 | 0.169 | -64.35 | -64.69 | -45.53 | 65.33 | 65.79 |  | 3.5858 | 71.368 | 74.0025 | 50.2629 | -60.9864 | -61.4791 | 31.0216 | 31.289 | 79.0354 | 80.5667 | 27.7323 | 32.5398 | -557.2109 | -18.2273 | -11 | -11 | 67.4897 | 66.318 | -5.0211 |  | -75.7965 | 6.4275 | 8.0351 | 5.5346 | 594.5309 | 153.5996 | 153.5386 | -493.9351 | 652.3442 |  | -53.0515 | 54.3283 | 106.2323 | 25.32 | 35.45 |  | 88.59 | -35.3605 | -34.9586 | 106.0111 | 106.8602 | 24.3225 | -181.9476 | -182.1329 | 10.6741 |  | 21.1025 | 25.959 | 131.4 | 118.7 | -17.12 | 49.4909 | 49.6992 | 51.9133 | -2.6896 | -3.0802 | 41.6137 | -96.4635 | 49.7708 | 15.0812 | 74.89 | 39.14 |  | 47.319 | -32.9045 |  |  |  | -112.7883 |  |  | -100.8 | -100.8 | 21.5524 | 59.1 | 60.3 | 80.34 | 58.48 | -7.66 | 78.864 | 111.8864 | -30.87 | -31.09 | 122.03 | 47.57 | 112.5091 | 110.2 | -11.443 | -12.3091 |  | 240.2684 | 246.2873 | 247.933 | 77.4909 | 53.183 | -31.903 | 505.1275 | 175.7984 |  | -32.5388 | -30.4881 |  | -7.0134 | -6.7709 | 49.2 | -45.9277 | -46.8385 | -14.7551 | 0 | -16.32 | 1.2 | 11.0893 | -59.0594 | -37.7585 | -37.1309 | 10.4922 | -50.708 | 18.5121 | 23.6609 |  | 21.9712 | 40.3252 | 40.8529 | 40.5019 | 33.6587 | 34.496 | 27.1279 | 13.7716 | 13.7872 | 9.2318 | 22.3995 | 2.9096 | -22.56 | 8.7654 | 1.033 | -5.85 | 17.84 | 0 |  | -14.074 | 4.042 |  | 31.89 | -21.7597 | -8.1072 | 16.91 | 78.7339 | 28.9 | -21.1889 | 0.4354 |  | 2.1193 |  |  | -13.3031 | -39.3654 | 16.106 | 41.4899 | 60.7217 | 64.602 | -155.0623 | -28.4894 | 28.1642 | -60.704 | 11.264 | 12.7372 | 12.269 | 13.0559 | 142.9923 | 143.4976 | 280.8 | -280.4474 | -522.4799 | 526.6783 | 382.983 | -138.4086 | -135.3503 |  | 13.8148 | 78.2777 | 78.5079 | -37.615 | -36.34 | 15.7134 | 15.6146 | -70.4358 | -69.9497 | 45.94 | 45.04 | 20.5 | 20.7 | 20.7762 | 5.68 | -369.8822 | 93.6103 | 93.3344 | 13.9 | -8.7 | -14.8 | -14.9 | 1.2662 |  | -375.1911 | -151.2632 | 374.8818 | 286.64 | 54.3122 | -282.7372 | 282.1372 | -180.0241 | -141.0978 | -277.3629 | 149.4629 | 150.3367 | 178.4345 | -364.0433 | 144.0389 | -219.0016 | 220.0322 | -9.0158 | 26.95 | 27.28 | 1.163 | 1.168 | -26.56 |  |  | -0.029 | -12.8893 | -26.2806 | 12.8 | 55.556 | 53.754 |  |  | 48.7638 | 49.7808 | 51.2442 |  | 14 | 26.2442 | 8.27 |  | 46.928 |  |  | 46.5622 |  | -12.4976 | 13.6027 | -22.5 | 24.3 | -134.4681 | 258.2084
16/05/2026 | 17:00 |  | 0 |  |  | -32.9608 | 38.7358 |  | 54.2104 | -107.8345 | 67.1843 | 33.977 | 33.6054 | -8.88 | -59.8 | 55 | 13.248 | -52.8 | 12.2527 | 63.2966 | 14.0446 | 14.391 | 23.516 | 7.0685 | 5.4837 | 6.8373 |  |  | -64.67 | -64.22 |  | 8.88 | 57.2 | 6.805 | 0.168 | -62.29 | -62.87 | -48.38 | 64.12 | 63.17 |  | 3.547 | 71.2174 | 73.0396 | 50.0762 | -64.5566 | -64.6964 | 26.5717 | 28.632 | 78.4977 | 80.0679 | 23.831 | 31.9009 | -518.6439 | -15.6819 | -12.3 | -12.2 | 69.6179 | 69.2139 | -4.7296 |  | -84.3956 | 6.614 | 7.9209 | 5.4329 | 556.5964 | 95.4008 | 95.2482 | -437.7717 | 551.2595 |  | -97.2882 | 97.6009 | 102.47 | 25.82 | 32.75 | 80.92 | 94.99 | -24.242 | -24.7779 | 101.0865 | 101.3815 | 28.5522 | -159.6194 | -159.6609 | 12.5389 |  | 20.7229 | 25.027 | 138.3 | 125.6 | -17.29 | 52.3727 | 50.4792 | 50.777 | -21.2517 | -20.5087 | 28.4523 | -62.4942 | 34.3098 | 15.323 | 69.58 | 37.35 | 49.6948 | 47.319 | -32.75 |  |  |  | -87.2398 |  |  | -90.9 | -91.7 | 22.0743 | 58.5 | 56.82 | 79.52 | 57.86 | -6.24 | 77.4535 | 87.1225 | -30.82 | -30.97 | 123.12 | 47.57 | 89.0545 | 87.5636 | -12.7083 | -12.7273 |  | 223.8293 | 225.6362 | 228.7143 | 111.7159 | 87.2344 | -29.43 | 448.9644 | 297.7398 |  | -32.5799 | -29.9003 |  | -9.1185 | -8.3909 | 159.804 | -60.7227 | -61.2608 | -47.6729 | 0 | -14.71 | 112.7 | 10.9104 | -64.0113 | -37.6933 | -36.6154 | 10.095 | -83.2209 | 49.7283 | 23.4409 |  | 22.3016 | 41.4877 | 42.4604 | 40.8717 | 25.6208 | 25.7883 | -2.6793 | 13.5005 | 13.5789 | -3.402 | 15.4676 | -16.3534 | -20.09 | 15.0033 | 0.9976 | -10.38 | 16.81 | -16.5074 |  | -14.093 | 4.028 |  | 27.12 | -14.3515 | 4.8833 | 17.02 | 73.9064 | 28.6 | -20.3448 | 1.0773 | 0 | 2.1351 |  |  | -14.5407 | -39.658 | 13.4375 | 40.9881 | 64.8017 | 67.8031 | -151.4832 | -27.8203 | 26.3337 | -59.0129 | 11.4527 | 12.3466 | 11.9421 | 13.0939 | 173.2713 | 172.1315 | 283.3 | -280.5617 | -528.9786 | 530.3723 | 524.2654 | -164.8415 | -160.6606 |  | 19.2468 | 77.7433 | 79.1653 | -59.5456 | -58.9296 | 28.4688 | 27.6887 | -77.195 | -77.2228 | 70.5 | 69.95 | 25.1 | 25.9 | 20.6117 | 27.76 | -392.131 | 109.7551 | 109.443 | 16.1 | -17.1 | -25.9 | -25.3 |  | 1.1341 | -520.1648 | -273.527 | 523.9316 | 415.6674 | 58.3811 | -401.0331 | 405.2022 | -171.9548 | -233.6862 | -400.1451 | 129.0972 | 127.3101 | 172.2962 | -499.2874 | 238.8074 | -273.665 | 272.471 | -8.6477 | 30.61 | 14.24 | 1.155 | 1.145 | -13.84 | -12.48 |  | 12.5719 | -16.17 | -30.1167 | 6.6 | 53.453 | 54.631 |  |  | 50.4234 | 51.5139 | 51.5414 |  | 15.3 | 44.0145 | 8.27 |  | 47.7557 | 0 | 0 | 47.2383 |  | -18.4537 | 18.5933 | -25.7 | 26.3 | 0.9322 | 135.898
16/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 19.8939 | -29.4167 | -33.0694 | 38.6011 |  | 51.9428 | -104.1759 | 65.647 | 33.571 | 33.2167 | -8.88 | -59.969 | 55 | 12.42 | -55 | 12.4741 | 61.4244 | 13.8973 | 14.4138 | 23.7685 | 6.8207 | 5.7333 | 6.6067 |  |  | -67.15 | -66.99 |  | 8.88 | 59.4 | 12.624 | 0.211 | -61.15 | -61.75 | -56.73 | 61.97 | 62.17 | 17.6908 | 3.3296 | 69.3833 | 72.1609 | 50.4974 | -62.2415 | -62.1748 | 22.5809 | 23.1937 | 79.2247 | 81.1996 | 15.9805 | 18.0144 | -507.2322 | -14.7089 | -12.4 | -12.4 | 68.0875 | 68.3666 | -5.2356 |  | -80.4289 | 6.2985 | 7.8806 | 5.2466 | 550.0044 | 95.6145 | 95.9502 | -430.3628 | 547.9748 |  | -93.4531 | 95.0655 |  | 25.84 | 32.65 | 81.76 | 96 | -23.8402 | -23.3043 | 103.373 | 103.2424 | 34.912 | -167.5445 | -166.1663 | 12.3151 |  | 21.1025 | 26.102 | 141 | 127.3 | -16.91 | 49.9502 | 48.2581 | 48.4407 | -22.7753 | -22.2416 | 29.1984 | -61.2009 | 34.5584 | 15.3344 | 69.85 | 37.35 |  |  | -33.0455 |  |  |  | -102.7855 |  |  | -90.3 | -91 | 22.8488 | 58.7 | 57.78 | 79.54 |  | -6.34 | 62.341 | 100.2782 | -27.65 | -27.54 | 123.73 | 48.87 | 103.0909 | 101.3455 | -6.1629 | -6.2727 | 217.8284 | 175.3495 | 169.9767 | 171.5595 | 104.2123 | 82.0543 | -27.636 | 441.812 | 317.5092 |  | -19.1194 | -17.5352 |  | -10.6859 | -10.4521 | 165.948 | -61.3209 | -61.6718 | -44.1113 | 10.48 | -12.96 | 114.9 | 10.6488 | -64.5717 | -38.153 | -37.7034 | 9.4804 | -79.5124 | 48.2807 | 23.6025 |  | 22.085 | 41.0691 | 41.5904 | 39.5582 | 23.2764 | 23.2764 | -3.5166 | 7.7543 | 7.6129 | -4.2237 | 13.0935 | -16.3388 | -18.83 | 13.9681 | 1.0575 | -9.68 | 15.27 | -16.5379 |  | -13.604 | 3.996 |  | 27.75 | -12.1122 | 4.2955 | 16.76 | 75.3092 | 26.7 | -19.0682 | 0.8421 | 0 | 2.2384 |  |  | -14.8166 | -38.7016 | 13.877 | 40.2925 | 61.3437 | 61.987 | -149.3602 | -27.4568 | 24.7487 | -57.9648 | 11.5775 | 13.1571 | 12.828 | 13.317 | 173.3697 | 175.243 |  |  | -527.5377 | 529.0485 | 528.8859 | -164.8919 | -164.122 |  | 23.3021 | 80.7383 | 77.6057 |  |  | 31.9734 | 31.0835 | -60.3293 | -60.1317 | 87.84 | 87.09 | 15.2 | 12.3 | 20.6331 | 38.16 | -374.206 | 111.5283 | 111.2613 | 18.5 | -30.9 | -31 | -31.3 | 1.3987 | 1.2047 | -528.9957 | -284.5583 | 530.2538 | 420.2863 | 57.0642 | -410.9967 | 411.0237 | -158.2567 | -247.9526 | -404.1602 | 118.6494 | 122.0926 | 169.1784 | -516.3293 | 257.1002 | -264.5501 | 263.7744 | -7.2772 | 31.036 | 15.6 | 0.691 | 0.679 | -16.56 | -10.88 |  | 11.1345 | -9.0227 | -33.1929 | 3.4 | 51.307 | 52.347 | 8.8587 | 10.5866 | 52.5294 | 51.9191 | 50.415 |  | 30.7 | 43.028 | 9.78 |  | 46.5599 | 0 | 0 | 46.4911 |  | -22.2039 | 22.5323 | -41.1 | 39.9 | 7.4882 | 132.2045
16/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 20.6466 | -30.681 | -33.2317 | 36.3894 |  | 51.422 | -107.5385 | 64.6722 | 33.097 | 33.2283 | -8.88 | -65.709 | 59.4 | 14.076 | -57.2 | 12.7164 | 63.469 | 13.2141 | 13.4145 | 22.1954 | 7.039 | 1.7019 | 7.3238 |  |  | -71.72 | -71.75 |  | 8.88 | 63.8 | 17.985 | 0.249 | -57.62 | -57.94 | -72.02 | 57.99 | 59.48 |  | 3.3083 | 71.3004 | 73.7262 | 50.2604 | -61.241 | -60.7651 | 23.5195 | 24.1083 | 81.4091 | 84.9698 | 10.7415 | 8.8968 | -512.3138 | -22.8077 | -7.8 | -8.1 | 65.0898 | 63.5123 | -5.5209 |  | -73.3545 | 6.834 | 8.0882 | 5.4923 | 555.3146 | 114.9937 | 115.482 | -457.8958 | 589.7025 |  | -84.6425 | 86.2068 | 107.7891 | 27.26 | 37 | 85.16 | 95.93 | -31.4757 | -30.9399 | 105.6229 | 106.4634 | 28.0919 | -182.2257 | -180.5486 | 11.2034 |  | 15.7353 | 19.363 | 149.6 | 133.9 | -17.99 | 48.061 | 46.8114 | 46.5165 | -23.9169 | -24.2713 | 32.8632 | -65.9089 | 39.0572 | 17.3716 | 76.42 | 40.29 | 53.2104 | 50.2487 | -35.7544 |  |  |  | -126.2952 |  |  | -97.3 | -95.2 | 22.4203 | 61.4 | 68.04 | 83.08 | 60.94 | -8.82 | 64.077 | 126.3972 | -3.43 | -3.4 | 81.74 | 51.99 | 126.2727 | 125.9818 | -4.0513 | -4.5091 | 229.491 | 185.2594 | 178.7278 | 181.9241 | 73.9902 | 49.1232 | -31.711 | 470.8853 | 310.7492 |  | -8.9018 | -6.4506 |  | 1.1817 | 2.0316 | 53.808 | -40.3639 | -41.445 | -8.084 | 11.01 | -12.89 | 1 | 12.0294 | -47.4521 | -41.6614 | -40.7574 | 13.9824 | -45.7847 | 14.3993 | 24.4605 | 22.5702 | 0 | 40.3478 | 40.489 | 39.4366 | 31.3143 | 30.477 | 9.8799 | 6.8045 | 6.5329 | 6.3628 | 21.2118 | -11.285 | -16.45 | 12.4984 | 1.4322 | -8.59 | 14.76 | -12.2753 |  | -12.675 | 4.05 |  | 31.04 | -19.1087 | -4.0815 | 17.32 | 80.4719 | 26.3 | -20.279 | -0.3552 | 0 | 2.7187 |  |  | -14.2564 | -43.2413 | 16.2303 | 45.475 | 62.1719 | 62.2994 | -151.1843 | -30.2275 | 26.9168 | -66.2709 | 11.8752 | 16.2932 | 15.8129 | 14.2803 | 179.6158 | 180.9658 |  |  | -556.8148 | 563.9449 | 547.7676 | -170.0662 | -171.0413 |  | 23.5031 | 80.1057 | 77.432 |  |  | 29.4026 | 29.3587 | -71.5385 | -71.3689 | 82.55 | 81.73 | 26.8 | 26.3 | 20.9813 | 42.48 | -394.2331 | 113.2862 | 112.7376 | 18.4 | -21.5 | -27.7 | -27.1 | 1.3357 |  | -545.6497 | -277.9774 | 559.0126 | 436.3978 | 70.1931 | -436.5293 | 427.1903 | -172.5872 | -252.371 | -422.702 | 121.7088 | 122.2482 | 176.7904 | -540.1468 | 260.7759 | -278.3871 | 284.6339 | -8.1726 | 30.915 | 18.4 | 0.224 | 0.211 | -18.24 | -7.68 |  | 7.8538 | -12.7733 | -34.3648 | 10.5 | 54.144 | 53.762 | 0 | 0 | 52.2885 | 51.2346 | 52.1865 |  | 22.6 | 40.053 | 10.76 |  | 47.3541 |  |  | 47.2956 |  | -22.7761 | 22.9588 | -34.6 | 34.7 | -5.7454 | 144.5388
16/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 21.5455 | -31.9714 | -31.9524 | 40.1822 |  | 56.6682 | -122.2147 | 73.3333 | 37.2269 | 37.3483 | -24.42 | -78.262 | 70.4 | 18.216 | -70.4 | 13.5276 | 71.743 | 15.3919 | 15.8331 | 26.0829 | 6.907 | 0.7003 | 6.6981 |  |  | -87.24 | -86.89 |  | 24.42 | 77 | 22.06 | 0.275 | -64.1 | -64.74 | -90.9 | 65.22 | 65.49 |  | 0.8822 | 79.8626 | 82.3297 | 59.4158 | -67.2808 | -66.5154 | 6.16 | 6.2236 | 97.0986 | 98.8162 | -7.4567 | -9.3754 | -549.7481 | -30.8619 | -4.5 | -4.5 | 73.7331 | 71.9644 | -6.1151 |  | -81.1052 | 8.5938 | 9.9914 | 6.9124 | 587.3591 | 118.5033 | 118.1371 | -464.1605 | 615.6011 |  | -101.0431 | 103.0873 | 116.3017 | 31.03 | 41.74 | 90.52 | 101.03 | -34.1549 | -34.0209 | 108.7375 | 109.3933 | 26.9745 | -197.8255 | -196.0929 | 14.5559 |  | 12.4756 | 19.151 | 157.3 | 141.5 | -17.56 | 48.6294 | 47.5036 | 47.5544 | -25.9048 | -25.4505 | 26.9898 | -64.4926 | 34.5353 | 19.3654 | 79.09 | 42.36 | 55.3198 | 52.0065 | -36.9162 |  | 0 | 0 | -133.5374 |  |  | -102 | -101.5 | 22.3984 | 62.9 | 71.8 | 84.82 | 62.2 | -9.35 | 63.9685 | 132.3225 | -2.8 | -2.73 | 81.78 | 53.93 | 132.0546 | 129.7455 | -4.4248 | -5.5364 | 234.3896 | 191.8373 | 184.4337 | 186.158 | 74.9885 | 48.0802 | -32.433 | 475.3028 | 300.0697 |  | -9.2354 | -6.9033 |  | 4.2262 | 4.5358 | 44.592 | -39.4404 | -40.5251 | -6.3735 | 0 | -15.69 |  | 12.3534 | -43.4743 | -39.0273 | -38.2317 | 10.3926 | -46.324 | 15.351 | 24.6793 | 19.7493 |  | 40.2507 | 40.6777 | 39.1286 | 33.8262 | 32.8214 | -1.1722 | 7.2455 | 6.9913 | 7.0318 | 26.7229 | -26.0435 | -12.94 | 18.2431 | 1.5714 | -12.92 | 13.93 | -26.4503 |  | -12.073 | 4.067 |  | 26.94 | -25.3363 | -8.0816 | 17.82 | 80.269 | 24.2 | -24.566 | -1.1052 | 0 | 3.047 |  |  | -13.9981 | -49.7539 | 14.4605 | 52.5781 | 61.4988 | 62.4462 | -158.5073 | -32.6723 | 31.6776 | -73.2588 | 11.009 | 17.9827 | 17.5123 | 13.4741 | 177.3129 | 178.5335 | 286.6 | -285.7426 | -571.9785 | 573.371 | 554.4074 | -169.5615 | -167.855 |  | 24.9847 | 76.8819 | 79.3308 | -69.5657 | -66.6387 | 27.7217 | 27.7876 | -70.7137 | -70.108 | 84.95 | 83.86 | 22.9 | 22.6 | 21.0433 | 43.28 | -391.1473 | 109.4004 | 109.1333 | 17.9 | -25.6 | -27.6 | -27.9 | 1.5023 | 1.1188 | -544.9791 | -273.0507 | 546.7791 | 438.0452 | 65.9617 | -424.3471 | 428.1454 | -168.9461 | -250.9517 | -418.1525 | 120.8205 | 119.503 | 174.5872 | -528.5635 | 260.7789 | -282.6454 | 278.0995 | -8.8592 | 28.832 | 17.36 | 0.115 | 0.111 | -17.12 | -7.84 |  | 8.5283 | -11.104 | -35.3902 | 9.6 | 53.183 | 52.13 |  |  | 50.7562 | 50.8433 | 49.9324 |  | 26.6 | 37.4075 | 10.77 |  | 47.7929 |  |  | 47.2975 |  | -24.0074 | 23.682 | -37 | 36.1 | -13.6683 | 160.4102
16/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 22.0795 | -32.7933 | -31.4576 | 42.4709 |  | 60.0361 | -114.3606 | 76.1957 | 39.0088 | 38.6163 | -11.1 | -77.763 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.4075 | 65.7268 | 15.8514 | 16.2932 | 27.1263 | 6.8682 | 0.432 | 6.9302 |  |  | -81.86 | -81.76 |  | 11.1 | 77 | 22.86 | 0.283 | -62.23 | -62.52 | -91.04 | 62.72 | 63.28 |  | 0.2934 | 80.6871 | 83.1946 | 61.3192 | -64.3791 | -64.1696 | 5.8278 | 5.347 | 95.9726 | 97.8771 | -5.414 | -6.8477 | -549.5643 | -30.4185 | -4.3 | -4.3 | 70.1048 | 68.8316 | -5.8331 |  | -77.0256 | 8.813 | 10.2626 | 6.9892 | 588.2136 | 127.4453 | 127.4758 | -502.7328 | 617.623 |  | -88.7761 | 90.3042 | 118.4074 | 31.34 | 42.16 | 91.46 | 101.1 | -30.4041 | -30.538 | 105.1434 | 105.4861 | 27.4155 | -190.7636 | -191.3244 | 11.7465 |  | 12.6589 |  | 156.5 | 139 | -17.74 | 50.7564 | 48.968 | 49.374 | -25.4794 | -25.029 | 32.9068 | -70.9153 | 40.6957 | 19.8388 | 78.11 | 41.64 | 55.3198 | 52.0065 | -37.3096 |  |  |  | -129.8665 |  |  | -101 | -101 | 22.1732 |  | 71.7 |  | 62.85 | -9.32 | 62.682 | 129.0098 | -2.17 | -2.06 | 82.08 | 54.22 | 131.0546 | 127.5818 | -2.4236 | -3.4727 | 231.5599 | 188.9879 |  | 186.0097 | 79.4517 | 53.1078 | -31.282 | 513.1872 | 322.4822 |  | -8.7066 | -6.7249 |  | 11.1862 | 11.4501 | 41.52 | -40.5848 | -41.5273 | -10.9909 | 0 | -16.21 |  | 12.352 | -29.5226 | -38.372 | -37.6955 | 7.4587 | -50.0928 | 19.4626 | 25.1703 | 22.4187 |  | 40.7658 | 41.8252 | 40.2652 | 30.6445 | 30.6445 | 7.5355 | 4.8917 | 4.8192 | 10.9846 | 29.1184 | -19.5468 | -12.52 | 16.7684 | 1.5726 | -11.68 | 14.29 | -19.7932 |  |  | 4.048 |  | 29.42 | -27.7999 | -11.0245 | 17.59 | 81.5548 | 24.7 | -24.7138 | -1.752 | -1.7434 | 3.1048 |  |  | -13.3394 | -49.4682 | 15.5022 | 52.3042 | 59.2023 | 58.8208 | -155.5598 | -32.3008 | 32.5158 | -74.2382 | 11.4317 | 18.3636 | 17.7022 | 14.0148 | 179.9233 | 177.6088 | 283.7 | -282.7484 | -551.7822 | 558.683 | 553.8034 | -170.7397 | -170.4581 |  | 26.9071 | 81.703 | 77.6653 |  |  | 28.5457 | 28.3149 | -70.8212 | -70.9047 | 83.96 | 83.2 | 23.9 | 24.2 | 20.8788 | 42.32 | -385.8688 | 106.4891 | 106.2571 | 18.5 | -24 | -25.9 | -25.3 |  |  | -542.0651 | -287.9955 | 547.9945 | 437.0019 | 61.47 | -425.6229 | 428.2447 | -167.5153 | -246.1591 | -420.5779 | 122.054 | 121.302 | 171.5995 | -527.8227 | 256.4554 | -278.2874 | 279.8338 | -7.8842 | 28.975 | 17.6 | 0.059 | 0.041 | -17.44 | -8.56 |  | 8.7022 | -10.1366 | -35.7412 | 8.4 | 53.248 | 54.002 |  |  | 50.029 | 51.6824 | 51.9923 |  | 23.9 | 37.7856 | 10.67 |  | 46.7996 |  |  | 46.3168 |  | -25.8407 | 26.0606 | -35 | 35.7 | -3.6131 | 144.4532
16/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 21.8453 | -33.1231 | -31.6749 |  |  | 59.396 | -101.7987 |  | 38.6508 | 38.6288 | -11.1 | -75.618 | 66 | 19.872 | -66 | 13.5284 | 54.5654 | 15.8813 | 15.8251 | 26.9424 | 6.5459 | 0.4288 | 6.8745 |  |  | -82.35 | -82.25 |  | 11.1 | 74.8 | 24.003 | 0.294 | -54.41 | -54.32 | -87.21 | 54.78 | 55.61 | 9.7583 | -0.2552 | 79.7727 | 82.228 | 60.3322 | -60.3753 | -59.7704 | 6.366 | 6.1347 | 93.8195 | 95.6734 | -7.8401 | -9.4749 | -532.0991 | -30.1229 | -4.6 | -4.5 | 66.2658 | 65.7173 | -5.9852 |  | -72.3095 | 8.5715 | 10.2237 | 6.9843 | 575.2432 | 144.1694 | 144.5966 | -537.8461 | 602.891 |  | -53.5411 | 55.5678 |  | 30.31 | 40.64 | 90.73 | 102.17 | -29.4664 | -29.3324 | 96.2483 | 97.4077 | 29.2542 | -177.018 | -175.1357 | 10.9738 | 0 | 12.4756 | 23.3 | 150.8 | 135.4 | -17.98 | 55.3619 | 54.1446 | 54.4224 | -14.7062 | -14.3524 | 32.4601 | -81.5902 | 40.6478 | 19.0548 | 75.56 | 40.46 | 54.6167 | 51.4206 | -37.3654 |  |  |  | -129.0398 |  |  | -107.6 | -105.3 | 22.1841 | 62.2 | 70.94 | 83.8 | 61.57 | -9.11 | 62.0155 | 126.9122 | -2.88 | -2.85 | 84.68 | 54.78 | 128.9273 | 126.2364 | 0 | -0.9273 |  | 189.3761 | 184.8263 | 186.0445 | 77.2602 | 50.9193 | -31.551 | 547.325 | 356.9254 |  | -9.2034 | -7.041 |  | 7.7697 | 7.38 | 39.984 | -37.6874 | -38.853 | -8.9855 |  | -15.78 |  | 12.7442 | -37.3234 | -38.8273 | -37.9195 | 7.0408 | -48.186 | 17.9116 | 25.0938 | 23.0455 |  | 40.7033 | 40.7775 | 39.5654 | 29.3049 | 28.3001 | 17.5829 | 2.4643 | 2.3151 | 7.2307 | 19.8123 | -2.9206 | -17.6 | 9.991 | 1.6202 | -6.99 | 15.14 | 0 |  |  | 3.99 |  | 32.87 | -19.7348 | -7.5278 |  | 83.4319 | 25.2 | -23.4648 | -2.0211 | -2.1763 | 3.1087 |  |  | -13.9668 | -48.3598 | 15.1455 | 50.7123 | 62.3523 | 60.6579 | -150.5113 | -32.0343 | 32.1613 | -74.5647 | 11.2597 | 18.1585 |  | 14.1294 | 178.1399 | 180.1464 |  |  | -559.6127 | 561.8016 | 543.3636 | -168.7911 | -170.6911 |  | 26.0657 | 77.708 | 76.5444 |  |  | 28.5786 | 28.4797 | -69.2835 | -69.9767 | 85.58 | 84.77 | 24.2 | 24.7 | 20.7976 |  | -391.4136 | 106.1916 | 105.95 |  | -24.6 | -27.6 | -27.9 |  | 1.1684 | -533.9898 | -320.6495 | 547.4813 | 438.049 | 53.5827 | -428.4938 | 431.3169 | -168.4782 | -249.7215 | -422.387 | 122.2763 | 123.7444 | 173.3112 | -531.1172 | 259.7873 | -281.4577 | 280.9875 | -7.7523 | 28.901 | 18.4 | 0.063 | 0.051 | -18.8 | -8 |  | 8.7327 | -11.0155 | -36.2112 | 9.3 | 56.457 | 55.511 |  |  | 50.3208 | 48.9753 | 51.379 |  | 24.6 | 38.6452 | 10.81 |  | 47.0562 |  |  | 46.9082 |  | -24.9182 | 24.8645 | -35.8 | 35.8 | -12.6476 | 147.5481
16/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 21.3499 | -32.7307 | -30.6695 |  |  | 58.6665 | -100.9692 | 75.0297 | 38.2428 | 37.7692 | -13.32 | -73.684 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.7205 | 54.883 | 15.3644 | 15.6896 | 26.5566 | 7.1777 | 0.3551 | 7.3388 |  |  | -84 | -84.29 |  | 13.32 | 72.6 | 23.123 | 0.287 | -47.05 | -46.96 | -83.75 | 47.48 | 47.16 |  | 0.0402 | 78.5034 | 81.0625 | 58.0575 | -56.1907 | -56.0117 | 4.6442 | 4.5139 | 90.943 | 92.5218 | -12.7641 | -14.3905 | -504.0276 | -31.9308 | -3.8 | -3.8 | 62.6789 | 61.1631 | -6.287 |  | -64.0458 | 8.0207 | 9.6878 | 6.6028 | 550.3401 | 144.0168 | 144.9629 | -538.1992 | 589.6394 |  | -42.2376 | 43.7532 | 120.054 | 30.26 | 40.24 |  |  | -32.4134 | -32.2795 | 97.4863 | 98.1006 | 29.584 | -169.801 | -171.5293 | 9.013 |  | 12.4756 | 22.576 | 146.6 | 131.1 | -17.74 | 56.9412 | 55.5281 | 54.8086 | -12.1804 | -12.0392 | 32.6379 | -84.4363 | 39.3531 | 19.93 | 75.55 | 40.43 | 53.2104 | 50.8347 | -36.6581 |  |  |  | -129.9735 |  |  | -104 | -105.5 | 21.937 | 61.5 | 70.84 | 82.94 | 60.95 | -9.17 | 61.969 | 131.0774 | -3.32 | -3.26 | 85.29 | 54.85 | 132.5455 | 130.1818 | -1.6169 | -3.3818 | 231.708 | 190.2993 | 183.548 | 186.246 | 75.4233 | 50.0462 | -31.599 | 547.1566 | 368.4637 |  | -8.5372 | -6.4888 |  | 6.5478 | 6.2042 | 38.448 | -36.7731 | -37.8474 | -8.0707 |  | -16.04 |  | 12.0229 | -37.1563 | -38.9606 | -38.1084 | 9.1409 | -46.7909 | 15.2109 | 24.7824 | 19.9529 |  | 38.6369 | 38.9108 | 37.7256 | 32.3191 | 31.9842 | 9.2101 | 4.9043 | 4.8223 | 1.6332 | 14.2116 | -5.0886 | -19.69 | 10.2718 | 1.5958 | -6.98 | 14.93 |  |  |  | 4.057 |  | 32.59 | -14.6133 | -4.4719 |  | 84.4938 | 25.2 | -22.254 | -2.561 | -2.567 | 3.0381 |  |  | -15.0492 | -47.1573 | 14.924 | 49.6417 | 59.9486 | 58.7877 | -147.0599 | -31.6702 | 31.9328 | -74.5044 | 11.0578 | 17.9534 | 17.333 | 13.3167 | 183.1885 | 181.9185 |  |  |  |  | 551.0972 | -172.0303 | -172.2871 |  | 23.8321 | 81.8587 | 80.9644 | -64.4476 |  | 26.8098 | 26.6889 | -80.3881 | -80.8835 | 82.59 | 81.89 | 22.8 | 22.3 | 20.7976 | 42.48 | -389.1987 | 107.1527 | 105.5913 | 17.9 | -25 | -25 | -24.5 | 1.4123 |  | -546.3839 | -336.9678 | 560.9984 | 447.0976 | 51.7815 | -433.8647 | 435.4327 | -172.3712 | -253.1019 | -431.7695 | 122.0478 | 128.1507 | 172.0914 | -543.0864 | 262.3571 | -292.3643 | 291.7437 | -8.0929 | 29.147 | 15.44 | -0.008 | -0.022 | -15.28 | -12.08 |  | 12.5994 | -11.9524 | -36.4736 | 9.3 | 54.738 | 53.549 |  |  | 52.696 | 50.0916 | 53.0367 |  | 26.4 | 39.1271 | 10.58 |  | 47.5562 |  |  | 46.5401 |  | -22.6344 | 23.1154 | -37.6 | 38.1 | -8.3953 | 139.3151
16/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 21.1293 | -31.9795 | -30.9035 | 41.5051 |  | 58.0425 | -100.1724 | 73.1078 | 37.4029 | 36.9777 | -13.32 | -71.029 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 13.7336 | 55.8874 | 15.2537 | 15.6221 | 25.13 | 7.649 | 0.3874 | 6.8953 |  |  | -82.44 | -82.42 |  | 11.1 | 70.4 | 22.377 | 0.284 | -46.48 | -46.28 | -81.97 | 46.93 | 46.4 |  | 0.2085 | 76.5594 | 79.121 | 56.4045 | -55.9587 | -55.9228 | 8.5505 | 8.4079 | 89.4287 | 91.4497 | -11.1885 | -12.0263 | -497.0191 | -31.5782 | -4.3 | -4.1 | 62.175 | 60.4039 | -6.094 |  | -64.3506 | 8.5183 | 9.4848 | 6.6122 | 540.1469 | 142.6435 | 142.5214 | -527.5808 | 574.8442 |  | -44.4896 | 45.5883 |  | 30.17 | 39.77 |  | 103.22 | -26.9212 | -27.8589 | 97.5264 | 98.3191 | 29.5182 | -171.1677 | -170.3342 | 3.9061 |  | 12.2793 | 25.851 | 144.7 | 130.3 | -17.7 | 56.6077 | 54.6694 | 54.8037 | -12.9481 | -12.3523 | 30.5058 | -81.5088 | 37.4858 | 19.5464 | 73.63 | 39.11 | 52.5073 | 49.6628 | -36.3019 |  |  |  | -130.0931 |  |  | -104.9 | -102.7 | 21.8875 | 59.3 | 69.18 | 80.18 | 59.06 | -9 | 61.969 | 127.8373 | -3.58 | -3.45 | 86.52 | 53.65 | 129.6727 | 127.8545 | 2.5259 | 1.8 | 231.2237 | 188.1847 | 181.8722 | 185.1746 | 76.1483 | 50.8511 | -31.507 | 541.4156 | 379.3964 |  | -8.0868 | -5.8262 |  | 9.4149 | 8.9443 | 36.912 | -36.0031 | -37.0979 | -10.2437 |  | -13.97 |  | 11.7847 | -30.7298 | -39.1741 | -37.9177 | 8.66 | -48.6193 | 16.1701 | 25.075 | 21.1508 |  | 42.3112 | 42.0969 | 40.699 | 25.6208 | 25.7883 | 14.9036 | -0.369 | -0.017 | 4.3452 | 15.6675 | -0.5988 | -18.4 | 10.0618 | 1.514 | -7 | 16.05 |  |  | -12.232 | 4.033 |  | 33.27 | -15.2405 | -3.4824 | 18.02 | 84.4892 | 27.6 | -21.1346 | -2.5009 | -2.518 | 2.9334 |  |  | -17.3798 | -44.8442 | 15.4831 | 47.0754 | 59.2119 | 57.6929 | -140.1685 | -30.6649 | 31.5937 | -72.7515 | 10.8331 | 17.1429 | 16.5947 | 13.0699 | 186.2682 | 184.9712 |  |  |  | 568.343 | 569.5246 | -177.1509 | -176.8751 |  | 23.1836 | 78.6743 | 79.7841 |  |  | 26.4033 | 25.843 | -92.4637 | -91.2286 | 79.4 | 78.71 | 22.9 | 22.2 | 20.8168 | 41.36 | -398.6922 | 109.4941 | 109.2425 | 17.3 | -25.6 | -25 | -24.6 |  |  | -557.1567 | -345.8047 | 572.756 | 449.1096 | 47.4589 | -437.8465 | 438.1371 | -175.3552 | -252.827 | -437.5929 | 126.5102 | 124.047 | 181.9057 | -551.9921 | 263.2403 | -300.4532 | 297.9704 | -8.4115 | 29.314 | 12.4 | 0.104 | 0.088 | -13.44 | -13.84 |  | 15.3552 | -13.9452 | -37.5296 | 6.6 | 54.42 | 54.034 |  |  | 51.9723 | 51.9053 | 53.0039 |  | 26.4 | 38.7116 | 10.44 |  | 47.1696 |  |  | 46.8461 |  | -22.6402 | 21.9797 | -38.1 | 37.5 | 7.651 | 124.4364
16/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 20.8956 | -31.4713 | -31.5373 | 41.2214 |  | 56.6835 | -109.7063 | 72.2768 | 36.5669 | 36.5923 | -11.1 | -72.439 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.1964 | 64.2424 | 15.0988 | 15.0329 | 25.4325 | 7.7346 | 1.2014 | 6.8375 |  |  | -83.02 | -83.32 |  | 11.1 | 70.4 | 21.571 | 0.275 | -46.4 | -47.07 | -81.44 | 47.22 | 47.42 |  | 1.0256 | 78.4278 | 80.6976 | 55.9523 | -51.9002 | -51.7925 | 7.2554 | 7.0707 | 90.2112 | 91.0301 | -14.3884 | -16.0542 | -515.5522 | -31.4631 | -4.2 | -4 | 57.0274 | 56.4508 | -6.2741 |  | -52.1949 | 7.251 | 9.1747 | 6.1712 | 552.6901 | 148.0147 | 148.2589 | -528.0604 | 595.5726 |  | -41.0088 | 42.7542 | 118.1579 | 30.82 | 40.66 |  | 103.19 | -29.7343 | -29.4664 | 100.2449 | 100.662 | 30.6918 | -175.1278 | -176.3939 | 0.5672 | 0 | 12.4756 | 25.25 | 142.9 | 128.9 | -17.52 | 52.4671 | 51.2362 | 50.9484 | -20.594 | -20.2889 | 48.0809 | -91.2719 | 56.2517 | 18.1116 | 75.96 | 40.04 | 51.1011 | 48.4909 | -36.018 |  |  |  | -136.7974 |  |  | -101.2 | -100.2 | 22.3654 | 57.5 | 68.46 | 78.5 | 57.22 | -8.8 | 62.062 | 135.7627 | -3.29 | -3.37 | 82.87 | 53.13 | 136.8364 | 133.9091 | 1.9865 | 1.1727 | 233.2132 | 189.2323 | 182.4391 | 186.3305 | 77.4639 | 52.796 | -31.152 | 543.8162 | 391.1181 |  | -8.3224 | -6.4373 |  | 10.8663 | 9.3573 | 38.448 | -36.8803 | -37.8056 | -11.7239 |  | -15.87 |  | 11.5946 | -26.7473 | -39.0544 | -38.5753 | 8.7507 | -48.5722 | 16.9085 | 25.2341 | 22.2059 |  | 42.12 | 42.7965 | 39.9578 | 29.9747 | 29.8072 | 14.2338 | 0.6554 | 0.7696 | 1.9604 | 13.2661 | 0.3607 | -20.16 | 10.0594 | 1.4908 | -6.99 | 17.81 |  |  | -12.532 | 4.112 |  | 33.79 | -13.8501 | -2.0649 | 17.75 | 84.1879 | 26.7 | -20.7369 | -2.042 | -2.0564 | 2.8198 |  |  | -16.3746 | -44.0393 | 15.2197 | 45.8119 | 54.0322 | 54.2537 | -144.7199 | -29.9447 | 30.0807 | -69.9433 | 10.2471 | 16.3909 | 15.9711 | 12.6172 | 184.5422 | 186.4554 |  |  | -566.3555 |  | 590.1057 | -177.7068 | -177.1066 |  | 22.12 | 77.8089 | 77.6095 | -71.9469 | -71.1693 | 27.6887 | 28.4578 | -88.0589 | -88.4955 | 80.39 | 79.76 | 25.2 | 25.6 | 21.1864 | 39.92 | -394.1537 | 110.6636 | 110.4281 | 16.8 | -26.8 | -26.7 | -27 | 1.5397 |  | -578.7237 | -356.393 | 567.7734 | 448.2767 | 34.4247 | -433.0747 | 437.5735 | -174.4227 | -251.522 | -438.5758 | 123.9296 | 124.5038 | 176.238 | -548.5044 | 260.2113 | -294.0826 | 293.457 | -9.0433 | 29.148 | 12.88 | 0.214 | 0.205 | -12.72 | -13.44 |  | 14.8272 | -14.8241 | -37.6455 | 8.3 | 55.547 | 53.934 | 2.9408 | 3.5327 | 51.0116 | 50.7311 | 51.554 |  | 27.3 | 38.6345 | 9.95 |  | 47.2598 |  |  | 47.124 |  | -21.9724 | 22.3464 | -38.7 | 39.5 | 21.2828 | 144.243
16/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 20.3857 | -30.6122 | -31.7253 | 39.9022 |  | 55.9557 | -107.2777 | 70.7633 | 35.8429 | 35.6507 | -2.22 | -69.038 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 13.0366 | 62.1304 | 14.2723 | 14.3938 | 24.1714 | 7.5671 | 1.6062 | 6.6309 |  |  | -76.23 | -76.14 |  | 2.22 | 68.2 | 19.97 | 0.269 | -59.78 | -59.52 | -39.66 | 59.33 | 60.64 |  | 1.8502 | 76.5534 | 78.5737 | 53.4339 | -62.8488 | -62.7397 | 28.43 | 32.4884 | 82.2927 | 84.3359 | 25.5451 | 25.8862 | -554.0584 | -25.6725 | -7.1 | -7.1 | 69.0583 | 67.8182 | -5.6002 |  | -72.1305 | 7.1065 | 9.2923 | 6.185 | 594.8361 | 133.4269 | 133.4574 | -516.0898 | 603.5768 |  | -49.7895 | 51.4442 | 116.0822 | 30.49 | 38.95 | 89.77 |  | -27.9928 | -27.8589 | 98.1871 | 99.2048 | 31.7473 | -177.8623 | -177.9786 | 3.3033 |  | 17.4633 |  | 143.6 | 128.3 | -17.43 | 50.6596 | 49.6983 | 49.4358 | -24.8008 | -24.7158 | 43.1249 | -81.4616 | 51.0523 | 17.4505 | 72.18 | 37.95 | 49.6948 | 47.319 | -35.6629 |  |  |  | -138.7989 |  |  | -96.2 | -97.9 | 22.1292 | 55.6 | 65.52 | 75.06 | 55.45 | -8.54 | 61.504 | 136.3177 | -3.58 | -3.5 | 81.09 | 51.92 | 139 | 136.6909 | 4.7561 | 3.7909 | 231.0307 | 188.8671 | 181.8009 | 184.4807 | 78.1227 | 53.2323 | -31.232 | 528.5286 | 385.936 |  | -8.3357 | -6.5733 |  | 12.8726 | 12.2116 | 38.448 | -36.9441 | -38.1594 | -13.3629 |  | -15.73 |  | 11.0879 | -21.7673 | -40.6731 | -39.8716 | 12.3367 | -50.4006 | 17.8216 | 24.7277 | 23.8176 |  | 40.7878 | 41.4479 | 39.6708 | 27.9652 | 27.9652 | 20.4297 | -1.9009 | -2.6505 | 7.4668 | 18.9641 | -0.0568 | -19.25 | 10.0594 | 1.4212 | -7.09 | 16.85 |  |  | -12.816 | 4.242 |  | 34 | -17.4 | -6.3032 |  | 84.2388 | 28.9 | -20.6329 | -1.373 | -1.1322 | 2.7166 |  |  | -15.6643 | -42.0868 | 16.4971 | 44.1635 | 51.437 | 55.8699 | -145.9191 | -28.633 | 28.7626 | -66.023 | 10.5491 | 15.2971 | 14.8215 | 12.7115 | 184.9899 | 185.888 | 278.7 | -280.005 | -566.7028 | 570.9186 | 586.7517 | -175.383 | -175.5375 |  | 23.3602 | 79.5481 | 78.2656 |  |  | 27.6887 | 26.8208 | -84.0809 | -84.54 | 83.5 | 82.36 | 22.8 | 21.5 | 21.1672 | 37.84 | -390.4714 | 112.2323 | 111.1652 | 16.2 | -29 | -25.9 | -26.1 |  |  | -574.6799 | -356.7017 | 560.1788 | 442.657 | 30.1789 | -437.092 | 430.8034 | -169.3054 | -250.3804 | -429.2445 | 121.914 | 125.6756 | 169.0294 | -537.3197 | 260.3648 | -289.9743 | 288.9792 | -9.8618 | 30.098 | 13.76 | 0.303 | 0.294 | -13.68 | -13.84 |  | 15.5016 | -13.4173 | -38.555 | 7.9 | 57.938 | 56.16 | 4.9669 | 5.7963 | 50.6299 | 50.8726 | 51.3109 |  | 30.4 | 38.8806 | 9.61 |  | 47.0921 |  |  | 47.0114 |  | -22.6849 | 22.9409 | -39.7 | 41.6 | 21.0932 | 146.1382
16/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 19.9089 | -29.1828 | -32.3382 | 38.9608 |  | 53.7269 | -115.8678 | 67.5655 | 34.3989 | 34.1404 | 0 | -66.217 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.0345 | 69.4516 | 14.4754 | 14.9311 | 24.1741 | 7.6107 | 4.8439 | 6.5915 |  |  | -68.91 | -68.75 |  | 0 | 66 | 18.886 | 0.262 | -63.9 | -63.86 | -53.43 | 64.61 | 64.76 |  | 2.6869 | 75.0938 | 76.5348 | 55.539 | -60.132 | -59.7324 | 32.8413 | 25.2278 | 83.837 | 83.8736 | 29.6161 | 23.8108 | -570.706 | -20.0045 | -9.8 | -9.9 | 66.3569 | 64.6789 | -5.5834 |  | -71.6967 | 6.2366 | 8.9156 | 5.899 | 609.7596 | 141.2701 | 141.0565 | -540.1825 | 613.6927 |  | -38.3754 | 39.3406 | 113.8667 | 30.44 | 38.16 | 87.93 | 103.23 | -29.7343 | -30.0022 | 91.5243 | 92.3557 | 33.7948 | -175.5456 | -172.3566 | 2.5154 |  | 21.1025 | 26.394 | 140.1 | 124.8 | -16.7 | 50.2813 | 48.7317 | 48.8099 | -27.7083 | -27.6553 | 56.4548 | -91.3497 | 65.4235 | 17.8332 | 69.06 | 37.14 | 46.8823 | 44.9753 | -33.7794 |  |  |  | -141.7729 |  |  | -94.7 | -95.3 | 21.8765 | 53 | 63.28 | 71.78 | 52.65 | -8.14 | 61.4575 | 139.3029 | -3.19 | -3.12 | 81.86 | 50.16 | 140.1273 | 138.1091 | 7.1063 | 6.6727 | 227.3477 | 187.809 | 181.7351 | 182.5847 | 77.9809 | 54.0292 | -31.291 | 555.5828 | 385.3065 |  | -18.1871 | -16.5206 |  | 2.2708 | 2.1173 | 36.912 | -37.6031 | -38.2615 | -13.5972 |  | -9.67 |  | 10.5037 | -39.4811 | -39.7447 | -38.7711 | 9.4828 | -49.9754 | 16.9658 | 24.582 | 22.9849 |  | 41.6245 | 40.7812 | 39.1967 | 29.1374 | 29.8072 | 23.2764 | -5.3461 | -4.5328 | 11.7979 | 23.7864 | -2.6423 | -18.11 | 9.8177 | 1.3614 | -6.93 | 15.04 |  |  | -13.095 | 4.159 |  | 33.41 | -24.2905 | -10.7103 |  | 83.3482 | 28.1 | -20.45 | -0.236 | 0 | 2.5924 |  |  | -16.0538 | -40.55 | 16.6914 | 41.8513 | 57.245 | 59.8481 | -154.7348 | -27.3569 | 26.7016 | -60.6799 | 10.6953 | 14.0458 | 13.6824 | 12.4358 | 185.5852 | 185.6067 | 282 |  | -567.8674 | 571.7549 | 575.6389 | -174.8115 | -176.0434 |  | 23.8032 | 82.9724 | 83.2262 |  |  | 26.1616 | 26.0957 | -79.7955 | -80.8772 | 82.55 | 80.96 | 23.3 | 23.8 | 21.0646 | 36.56 | -392.6569 | 110.9765 | 110.7484 | 15.6 | -30.8 | -25.9 | -26.1 | 1.4617 |  | -566.8818 | -350.036 | 562.8901 | 447.017 | 37.0289 | -433.3754 | 433.2362 | -171.1344 | -253.6294 | -430.8237 | 125.9481 | 125.15 | 175.2048 | -536.8604 | 259.0727 | -289.1951 | 291.42 | -10.1254 | 29.703 | 13.76 | 0.494 | 0.494 | -13.6 | -13.6 |  | 14.4762 | -11.7174 | -39.0249 | 8.8 | 57.105 | 56.398 | 9.273 | 11.1299 | 53.6043 | 52.3424 | 54.5595 |  | 30.6 | 39.2441 | 9.17 |  | 47.2735 |  |  | 46.7408 |  | -22.9402 | 22.6608 | -43.2 | 40.8 | 5.4502 | 141.9861
16/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 19.1185 | -28.5361 | -31.9608 | 37.624 |  | 51.1819 | -110.3722 | 65.1579 | 33.329 | 33.2785 | 0 | -59.895 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.0468 | 66.5964 | 14.0102 | 13.9325 | 22.9863 | 7.6481 | 5.1858 | 7.0811 |  |  | -65.96 | -66.46 |  | 0 | 59.4 | 17.986 | 0.255 | -60.58 | -60.97 | -54 | 61.49 | 61.19 |  | 3.419 | 72.7859 | 75.3049 | 53.2649 | -60.891 | -60.6264 | 29.8999 | 28.7949 | 80.8942 | 82.4015 | 23.2181 | 19.4358 | -536.8129 | -16.8891 | -11.6 | -11.6 | 66.109 | 65.414 | -5.0495 |  | -75.0937 | 5.8785 | 8.2296 | 5.4607 | 580.5534 | 112.9795 | 113.01 | -474.4678 | 567.8812 |  | -55.227 | 57.1566 | 109.3859 | 28.78 | 35.54 | 84.31 | 98.98 | -25.3137 | -24.7779 | 95.8783 | 97.1268 | 33.4621 | -160.6183 | -158.8374 | 4.6993 |  |  | 27.163 | 135.6 | 122.6 | -16.78 | 51.7919 | 50.992 | 50.4616 | -27.9076 | -27.1768 | 40.1756 | -70.6898 | 45.9478 | 16.4 | 65.15 | 35.53 | 44.3042 | 42.0456 | -32.3487 |  |  |  | -110.6695 |  |  | -90.6 | -88.6 | 21.86 | 49.8 | 57.5 | 67.16 | 49.47 | -6.22 | 60.574 | 108.8887 | -26.47 | -26.63 | 119.7 | 47.91 | 110 | 107.0364 | -1.5845 | -1.8636 | 212.6668 | 171.8019 | 165.6853 | 167.8205 | 101.3554 | 74.9507 | -29.226 | 488.5494 | 379.2968 |  | -25.3982 | -23.7988 |  | -15.5233 | -16.1492 | 165.948 | -56.6905 | -58.2693 | -38.2986 |  | -15.39 | 107 | 9.6266 | -68.8262 | -41.4874 | -40.3219 | 9.406 | -70.998 | 40.2766 | 24.1522 | 25.3877 |  | 39.6535 | 40.5463 | 39.3879 | 24.7835 | 23.2764 | 10.5497 | 4.5469 | 4.2967 | 2.8114 | 15.436 | -4.0632 | -20.13 | 9.8714 | 1.2918 | -6.85 | 15.33 |  |  | -13.512 | 4.247 |  | 32.03 | -15.5618 | -1.8204 | 17.57 | 81.2297 | 29 | -19.0647 | 0.3391 |  | 2.3907 |  |  | -16.5151 | -36.6592 | 16.3705 | 38.1998 | 60.7936 | 62.8175 | -146.0753 | -25.149 | 24.8696 | -54.6157 | 10.8094 | 12.3466 | 11.9632 | 12.3853 | 181.2202 | 180.6345 | 280.4 | -278.8469 | -561.9254 | 562.0142 | 580.7987 | -172.5798 | -172.5875 |  | 19.0903 | 78.7024 | 79.2788 |  |  | 26.8318 | 26.1176 | -74.3036 | -74.0732 | 87.51 | 86.75 | 19.4 | 19.5 | 21.1458 | 34.24 | -383.1412 | 111.6752 | 110.859 | 14.5 | -33.1 | -25 | -25.3 | 1.5846 |  | -572.0287 | -347.5448 | 541.7185 | 431.1461 | 23.8148 | -423.6943 | 427.6992 | -164.2577 | -247.6442 | -421.0399 | 124.6762 | 123.9981 | 166.423 | -523.7275 | 257.8093 | -278.6174 | 279.9708 | -10.1501 | 29.533 | 13.6 | 0.78 | 0.772 | -13.84 | -14.32 |  | 15.1476 | -15.0591 | -39.1989 | 10.4 | 54.723 | 55.147 | 8.8045 | 10.5684 | 52.1861 | 51.4817 | 52.0158 |  | 35.9 | 40.0525 | 8.5 |  | 46.2344 |  |  | 46.0126 |  | -18.7946 | 19.2693 | -46.9 | 45.4 | 17.5105 | 145.9256
16/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 18.3997 | -27.2292 | 1.9454 | 35.7639 |  | 48.0637 | -122.284 | 62.1339 | 31.845 | 31.2763 | 0 | -55.415 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.386 | 76.928 | 12.4826 | 12.9612 | 21.7251 | 7.2087 | 5.6143 | 7.2307 |  |  | -66.76 | -67.04 |  | 0 | 55 | 16.687 | 0.25 | -62.67 | -61.25 | -51.78 | 63.37 | 61.63 |  | 3.6575 | 68.6371 | 71.6424 | 51.6745 | -60.7554 | -58.7439 | 21.9362 | 19.9418 | 78.3992 | 81.0314 | 12.2403 | 10.4136 | -527.4254 | -18.3768 | -10.5 | -10.4 | 66.904 | 64.646 | -4.8264 |  | -69.8027 | 4.8896 | 7.4309 | 5.1041 | 558.0002 | 97.0488 | 96.2553 | -404.0666 | 554.6511 |  | -59.312 | 61.0727 | 101.9212 | 27.91 | 34.21 | 80.04 | 94.99 | -26.6533 | -26.6533 | 99.343 | 100.087 | 32.1076 | -160.0384 | -159.3038 | -1.8168 |  |  | 26.717 | 131.2 | 118.1 | -16.12 | 47.0424 | 45.3551 | 45.8384 | -32.7843 | -32.3273 | 41.7722 | -62.6595 | 47.5141 | 15.9546 | 62.15 | 33.68 | 42.4292 | 40.2878 | -31.3174 |  |  |  | -114.1122 |  |  | -81.7 | -81.2 | 21.2943 | 46.9 | 54.54 | 64 | 46.47 | -5.99 | 58.5125 | 111.7088 | -28.24 | -28.91 | 119.39 | 46.01 | 112.1455 | 111.0364 | 0 | -1.7091 | 208.7121 | 170.452 | 162.869 | 166.9573 | 102.7854 | 80.5353 | -28.087 | 418.5128 | 347.4911 |  | -28.0952 | -26.3156 |  | -16.8846 | -14.6871 | 176.7 | -60.9003 | -61.9342 | -44.5717 | 0 | -15.55 | 117 | 8.9257 | -70.5186 | -41.4104 | -40.9479 | 11.5419 | -78.544 | 44.5537 | 24.3551 | 26.207 |  | 40.9549 | 41.4756 | 39.6023 | 25.9557 | 25.7883 | 7.8704 | 3.203 | 3.1088 | 1.767 | 13.6201 | -6.7585 | -20.5 | 12.2737 | 1.1856 | -8.53 | 17.98 | 0 |  | -13.969 | 4.222 |  | 30.59 | -13.7102 | -0.9302 | 16.99 | 78.8296 | 29.4 | -18.897 | 1.1741 | 1.3067 | 2.255 |  |  | -16.1267 | -34.1828 | 15.0646 | 35.7826 | 61.0816 | 62.0473 | -148.3409 | -23.7077 | 23.432 | -48.816 | 10.8295 | 10.8328 | 10.5169 | 12.3847 | 178.3256 | 177.919 | 282.9 | -280.6816 | -565.7995 | 568.6277 | 567.1227 | -169.2423 | -167.213 |  | 15.6078 | 78.5509 | 78.5901 | -68.2789 |  | 28.7214 | 28.5347 | -68.0174 | -69.5058 | 81.16 | 80.46 | 19.2 | 17.3 | 21.0219 | 33.6 | -366.4797 | 107.6092 | 107.3897 | 13.9 | -37.7 | -28.5 | -28.7 |  |  | -557.0317 | -309.7222 | 511.1403 | 406.7152 | 19.8221 | -397.8906 | 399.4953 | -166.1253 | -235.0674 | -391.108 | 109.7453 | 107.9288 | 166.0462 | -491.9339 | 241.1484 | -253.94 | 257.9746 | -10.5731 | 29.186 | 14.08 | 0.923 | 0.907 | -12.48 | -14.08 |  | 15.4711 | -17.7234 | -40.1389 | 13.5 | 55.595 | 54.93 | 8.8191 | 10.8203 | 50.2885 | 51.9703 | 51.8051 |  | 37.5 | 40.0407 | 7.95 |  | 46.9362 | 0 | 0 | 46.2083 |  | -14.5873 | 14.6513 | -48.7 | 47.4 | 0.1214 | 169.266
16/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 18.4263 | -26.5849 | 11.7533 | 35.3219 |  | 47.085 | -127.6455 | 60.764 | 31.0191 | 30.6034 | 0 | -54.018 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.5468 | 81.6916 | 12.3063 | 12.4897 | 20.7992 | 7.1363 | 5.7416 | 6.7882 |  |  | -65.61 | -65.64 |  | 0 | 52.8 | 17.141 | 0.25 | -64.95 | -65.01 | -43.95 | 65.06 | 65.05 |  | 4.28 | 69.0004 | 71.4207 | 50.3683 | -60.6657 | -60.0345 | 32.0938 | 32.2822 | 78.5022 | 80.4947 | 21.3096 | 25.857 | -534.1228 | -15.9563 | -11.6 | -11.7 | 66.2739 | 64.9767 | -4.6358 |  | -70.0384 | 4.5239 | 7.0427 | 4.8429 | 575.4568 | 94.3327 | 94.1496 | -387.9879 | 574.6255 |  | -48.4747 | 49.6619 | 99.6159 | 27.63 | 33.81 | 78.37 | 94.04 | -30.538 | -30.538 | 102.3595 | 101.9961 | 34.2321 | -163.2536 | -163.1606 | -2.9579 |  |  | 27.58 | 131.5 | 118.1 | -17 | 43.6013 | 42.4315 | 42.5612 | -37.5553 | -36.7559 | 48.4532 | -64.6412 | 54.7334 | 15.3932 | 60.76 | 33 | 41.4917 | 39.4089 | -30.6672 |  |  |  | -126.553 |  |  | -79.4 | -78.8 | 21.2064 | 45.3 | 54.68 | 61.96 | 45.04 | -6.44 | 57.815 | 126.3472 | -28.25 | -28.72 | 115.25 | 45.08 | 127.2182 | 123.9273 | 0 | -0.6455 | 214.3815 | 174.9172 | 169.3989 | 170.5565 | 71.6278 | 50.1976 | -28.785 | 396.8717 | 319.7318 |  | -28.3079 | -26.3124 |  | -7.5071 | -6.47 | 46.128 | -42.5195 | -43.5737 | -12.8458 | 0 | -15.61 | 1 | 8.5691 | -50.5981 | -40.9819 | -39.9147 | 9.7419 | -47.6832 | 13.5621 | 23.9671 | 26.1413 |  | 40.9535 | 41.1859 | 40.0179 | 28.8025 | 29.9747 | 14.7362 | 2.2945 | 1.9323 | 3.1761 | 15.8746 | -1.734 | -22.08 | 9.7688 | 1.1038 | -6.81 | 17.2 | 0 |  | -14.109 | 4.105 |  | 30.92 | -15.8563 | -4.3424 |  | 77.8432 | 29 | -18.9491 | 1.9782 | 2.2183 | 2.1537 |  |  | -15.7928 | -33.4208 | 14.1649 | 34.7375 | 58.521 | 60.0779 | -149.6633 | -22.949 | 22.552 | -46.4294 | 10.8759 | 10.3348 | 10.0317 | 12.2611 | 177.596 | 177.7672 | 279.5 | -277.6179 | -572.0286 | 574.4786 | 555.6155 | -169.009 | -168.5105 |  | 13.2275 | 79.5443 | 78.5128 |  | -69.1154 | 30.3914 | 30.3255 | -65.8728 | -66.0394 | 77.87 | 77.21 | 18.2 | 17.8 | 21.1672 | 33.04 | -369.6753 | 110.3241 | 109.1042 | 13.9 | -36.8 | -29.3 | -29.6 |  |  | -544.0476 | -282.6165 | 495.2175 | 399.7999 | 30.3045 | -389.115 | 393.5688 | -168.2455 | -234.9862 | -380.1046 | 102.8844 | 102.3837 | 167.8637 | -479.5829 | 243.9237 | -246.7059 | 245.59 | -10.2023 | 29.759 | 13.2 | 1.08 | 1.08 | -12.88 | -14.4 |  | 15.1476 | -18.7213 | -39.4919 | 15.1 | 55.583 | 54.203 | 8.8242 |  | 52.2838 | 51.5341 | 50.9831 |  | 39 | 40.35 | 7.7 |  | 46.6075 |  |  | 46.0951 |  | -12.3654 | 12.6359 | -49.6 | 50 | -23.2965 | 194.3601
17/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [11 empty] | -54.018 | [17 empty] | 52.8 |  |  | -64.95 | -65.01 |  | 65.06 | 65.05 | [5 empty] | -60.6657 | -60.0345 | [6 empty] | -534.1228 |  |  |  | 66.2739 | 64.9767 | [6 empty] | 575.4568 | [106 empty] | -1.734 | [10 empty] | 30.92 |  |  |  | 77.8432 | [10 empty] | 34.7375 | [10 empty] | 177.596 | 177.7672 | [5 empty] | -169.009 | -168.5105 | [27 empty] | 495.2175 | 399.7999 | [5 empty] | -380.1046 |  |  |  | -479.5829
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.0795 | -23.7365 | 11.7533 | 42.4709 | 0 | 60.9216 | -100.1724 | 76.9544 | 39.2288 | 38.8656 | 0 | -25.649 | 70.4 | 19.872 | -22 | 13.7336 | 109.2142 | 17.0523 | 17.1612 | 28.8796 | 7.7346 | 5.9036 | 7.8964 | 0 | 0 | -53.53 | -53.46 | 0 | 53.28 | 77 | 24.003 | 0.294 | -46.4 | -46.28 | -38.85 | 71.65 | 71.84 | 17.6908 | 6.6854 | 80.6871 | 83.1946 | 61.3192 | -46.416 | -46.2482 | 32.8413 | 35.6891 | 97.0986 | 98.8162 | 29.7423 | 32.5398 | -437.3877 | -11.6524 | -3.8 | -3.8 | 75.4551 | 75.15 | -2.38 | 0 | -49.1105 | 8.813 | 10.2626 | 6.9892 | 609.7596 | 186.9563 | 186.2849 | -297.2059 | 705.1449 | 0 | -16.383 | 103.0873 | 120.054 | 31.34 | 42.16 | 91.46 | 103.23 | -21.295 | -20.8931 | 118.4774 | 119.6573 | 34.912 | -91.2521 | -90.0702 | 14.5559 | 0 | 21.1025 | 28.001 | 157.3 | 141.5 | -13.65 | 73.5811 | 73.7801 | 76.223 | 13.5043 | 13.5378 | 56.4548 | -29.9627 | 65.4235 | 19.93 | 81.82 | 43.21 | 55.3198 | 52.153 | -25.7382 | 0 | 0 | 0 | -70.5965 | 0 | 0 | -57.6 | -55.6 | 22.8488 | 66.1 | 71.8 | 89.6 | 65.84 | -3.53 | 82.925 | 147.9634 | -2.17 | -2.06 | 129.18 | 54.85 | 150.2 | 145.8909 | 7.1063 | 6.6727 | 234.3896 | 240.2684 | 246.2873 | 247.933 | 120.1299 | 107.8751 | -19.68 | 555.5828 | 419.8955 | 0 | -8.0868 | -5.8262 | 0 | 26.0197 | 24.5596 | 185.916 | -36.0031 | -37.0979 | -5.3241 | 14.76 | -9.67 | 124.7 | 13.1808 | 3.4601 | -26.0918 | -25.1293 | 13.9824 | -42.0388 | 69.6022 | 25.2341 | 26.207 | 26.9845 | 42.3112 | 42.7965 | 40.8717 | 57.605 | 56.2653 | 32.1516 | 36.2096 | 36.4033 | 16.6678 | 31.7144 | 6.2275 | -12.52 | 18.2748 | 1.6202 | -2.91 | 19.17 | 0 | 8.1849 | -12.073 | 4.334 | 12.0998 | 34 | 20.3701 | 32.3676 | 18.02 | 84.4938 | 29.9 | -18.897 | 1.9782 | 2.2183 | 3.1087 | 0 | 0 | -12.8984 | -27.9893 | 16.81 | 52.5781 | 64.8017 | 67.8031 | -129.7614 | -16.8709 | 38.9932 | -37.4349 | 12.2423 | 18.3636 | 17.7022 | 14.2803 | 186.2682 | 186.4554 | 288.7 | -202.482 | -452.4024 | 590.278 | 615.9159 | -88.4766 | -89.476 | 0 | 26.9071 | 82.9724 | 83.2262 | 0 | 0 | 32.9183 | 32.7535 | -35.5186 | -35.336 | 99.22 | 98.38 | 37.2 | 37.7 | 21.1864 | 43.28 | -295.3001 | 113.2862 | 112.7376 | 18.5 | 12.6 | 4.8 | 4.9 | 1.9108 | 1.688 | -223.9676 | 27.227 | 572.756 | 449.1096 | 70.1931 | -56.3561 | 438.1371 | -136.2457 | 21.8664 | -46.8772 | 203.0418 | 198.2103 | 182.452 | -90.0919 | 263.2403 | -105.6043 | 297.9704 | -7.2772 | 31.036 | 27.44 | 1.795 | 1.789 | -2.08 | 0 | 0 | 18.2849 | -5.3605 | -17.5494 | 19.8 | 58.244 | 57.184 | 9.273 | 11.1299 | 53.6043 | 52.3424 | 54.5595 | 0 | 50.9 | 44.0145 | 10.81 | 0 | 48.6488 | 0 | 0 | 47.9373 | 0 | 0 | 26.0606 | 2.6 | 61.3 | 42.7838 | 378.2387
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 16.0384 | -33.1231 | -33.4543 | 33.8232 | 0 | 37.1998 | -127.6455 | 45.3975 | 22.9793 | 22.6824 | -53.28 | -78.262 | 22 | 9.936 | -70.4 | 9.1012 | 54.5654 | 12.3063 | 12.4897 | 20.7992 | 6.4114 | 0.3551 | 6.4293 | 0 | 0 | -87.24 | -86.89 | 0 | 0 | 24.2 | 3.09 | 0.154 | -70.83 | -70.28 | -91.04 | 46.93 | 46.4 | 9.7583 | -0.2552 | 56.0036 | 58.2839 | 39.1943 | -69.3457 | -69.7564 | 4.6442 | 4.5139 | 66.9916 | 68.9217 | -14.3884 | -16.0542 | -570.706 | -31.9308 | -13.9 | -13.9 | 51.1661 | 50.1378 | -6.4963 | 0 | -84.3956 | 1.3059 | 0 | 3.3985 | 478.8963 | 52.5223 | 52.9801 | -540.1825 | 410.0541 | 0 | -101.0431 | 17.8674 | 75.5751 | 21.42 | 24.75 | 59.61 | 77.14 | -56.7936 | -55.588 | 84.9347 | 86.0469 | 7.8429 | -197.8255 | -196.0929 | -4.8618 | 0 | 12.2793 | 19.151 | 105.6 | 94.6 | -18.83 | 25.1951 | 23.769 | 24.7581 | -50.7865 | -50.425 | 14.4058 | -124.0774 | 16.2262 | 12.0822 | 44.96 | 24.19 | 33.2886 | 31.4987 | -37.3654 | 0 | 0 | 0 | -149.2997 | 0 | 0 | -111.6 | -111.7 | 18.3719 | 33.2 | 35.66 | 45.1 | 32.99 | -10.27 | 55.1025 | 69.2414 | -31.03 | -31.45 | 81.09 | 31.36 | 70.4364 | 69.2364 | -35.9511 | -34.4727 | 164.4582 | 120.6968 | 115.2982 | 118.3885 | 68.6952 | 48.0802 | -32.553 | 309.4042 | -4.2928 | 0 | -38.5783 | -36.2553 | 0 | -36.716 | -33.6254 | 36.912 | -86.5975 | -88.3264 | -68.6118 | 0 | -27.56 | 1 | 8.5691 | -120.3476 | -41.6614 | -40.9479 | -0.1127 | -104.2085 | 11.2586 | 21.7797 | 19.7493 | 0 | 38.1501 | 38.8654 | 37.0439 | 19.7598 | 19.5924 | -43.3712 | -5.3461 | -4.5328 | -31.7491 | -20.5954 | -27.7867 | -33.23 | 4.361 | 0.7279 | -12.92 | 13.58 | -29.0528 | 8.1849 | -15.527 | 3.869 | 10.1806 | 24.54 | -32.5094 | -15.2465 | 14.24 | 66.2837 | 22.8 | -27.8379 | -2.561 | -2.567 | 1.3411 | 0 | 0 | -17.3798 | -49.7539 | 11.4704 | 28.555 | 47.261 | 50.964 | -161.9313 | -32.6723 | 22.552 | -74.5647 | 10.0741 | 5.1869 | 4.8728 | 11.3986 | 91.6525 | 92.8247 | 200.7 | -285.7426 | -587.3957 | 451.2501 | 229.0014 | -177.7068 | -177.1066 | 0 | 0 | 60.2312 | 60.0295 | -88.0848 | -88.3927 | -2.1286 | -2.1946 | -92.4637 | -91.2286 | 2.71 | 2.44 | 0.3 | 1.8 | 19.0736 | -64.64 | -402.7877 | 58.7506 | 58.0493 | 10.5 | -47.9 | -31 | -31.3 | 1.2477 | 1.0529 | -604.3487 | -375.7334 | 96.1301 | 60.3158 | -48.6864 | -437.8465 | 48.9265 | -180.0241 | -253.6294 | -438.5758 | 102.8844 | 102.3837 | 132.9975 | -551.9921 | -19.0312 | -300.4532 | 105.3843 | -11.1801 | 10.555 | 2.08 | -0.008 | -0.022 | -26.56 | -17.12 | 0 | -0.0565 | -33.312 | -40.1389 | 3.1 | 51.284 | 50.818 | 0 | 0 | 39.8383 | 40.1949 | 39.5342 | 0 | -14 | -1.159 | 5.57 | 0 | 45.9694 | 0 | 0 | 45.5801 | 0 | -25.8407 | 0 | -60.8 | -2.3 | -268.5706 | 70.5222
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.921 | -27.7022 | -16.5469 | 37.9494 | 0 | 50.3049 | -113.9762 | 63.0108 | 32.2094 | 32.0025 | -15.5872 | -53.2983 | 47.5391 | 15.156 | -47.0311 | 11.9341 | 79.8407 | 15.2263 | 15.4815 | 25.5995 | 7.208 | 4.6004 | 7.2046 | 0 | 0 | -68.416 | -68.3634 | 0 | 15.5872 | 51.8833 | 11.1477 | 0.20451 | -58.5737 | -58.6671 | -59.5783 | 59.1981 | 59.3029 | 12.7363 | 4.1834 | 69.463 | 71.7518 | 51.1426 | -58.4526 | -58.2116 | 18.8993 | 19.2517 | 81.195 | 82.8421 | 9.5287 | 8.2149 | -512.1389 | -18.9623 | -10.3957 | -10.3915 | 64.0225 | 62.8939 | -4.7858 | 0 | -65.5322 | 5.7727 | 7.012 | 5.2553 | 551.833 | 122.6422 | 122.5577 | -433.7455 | 583.1775 | 0 | -42.7113 | 44.1334 | 99.675 | 26.5736 | 34.2691 | 76.9215 | 90.5475 | -37.2387 | -37.0734 | 102.9797 | 103.706 | 23.218 | -156.981 | -156.8454 | 4.1601 | 0 | 17.4378 | 25.2133 | 128.8413 | 115.3851 | -16.5634 | 50.3025 | 49.5619 | 50.0444 | -16.8274 | -16.4825 | 37.9724 | -75.7181 | 44.1253 | 15.0757 | 65.9081 | 35.1289 | 45.5293 | 43.696 | -32.0957 | 0 | 0 | 0 | -107.1099 | 0 | 0 | -90.7978 | -89.9717 | 21.025 | 51.4182 | 57.1068 | 70.2791 | 51.738 | -7.3026 | 67.0517 | 106.1017 | -24.8438 | -25.084 | 107.3253 | 45.3474 | 107.1315 | 105.2464 | -12.8272 | -13.1917 | 203.5846 | 184.2609 | 181.466 | 184.2539 | 93.258 | 72.0702 | -28.6803 | 445.3965 | 230.5479 | 0 | -27.4294 | -25.4108 | 0 | -2.735 | -2.2517 | 120.5826 | -64.2827 | -65.3285 | -33.6608 | 4.5468 | -17.9649 | 80.841 | 11.5323 | -53.2617 | -35.6252 | -34.8038 | 6.9221 | -69.2943 | 37.7748 | 23.573 | 22.9693 | 18.116 | 40.3228 | 40.7645 | 39.1844 | 36.7121 | 36.6515 | 4.4216 | 15.1121 | 15.0737 | -3.1456 | 10.3199 | -4.4463 | -23.2657 | 9.7713 | 1.0205 | -6.7323 | 16.8485 | -10.6675 | 8.1849 | -14.2317 | 4.066 | 11.1402 | 29.8675 | -9.3057 | 3.4155 | 16.4575 | 76.5536 | 27.0787 | -21.99 | -0.26136 | -0.36249 | 2.0304 | 0 | 0 | -14.83 | -37.6606 | 14.2071 | 39.1977 | 58.9291 | 59.6454 | -149.2094 | -25.3244 | 30.7934 | -55.6423 | 11.1128 | 11.3058 | 10.7797 | 12.7812 | 147.4648 | 147.7153 | 277.8225 | -276.6425 | -539.4673 | 542.1971 | 450.9412 | -140.6124 | -140.1366 | 0 | 11.729 | 71.2188 | 70.9464 | -62.7646 | -62.3276 | 18.2541 | 17.9149 | -59.0391 | -59.0549 | 58.206 | 57.5945 | 19.6787 | 19.7106 | 20.7155 | -1.3409 | -361.099 | 91.3295 | 91.1892 | 13.3435 | -19.0426 | -16.8553 | -16.7489 | 1.5075 | 1.2949 | -442.9809 | -198.2871 | 373.5771 | 290.4302 | 7.8605 | -281.0971 | 279.0247 | -162.346 | -187.6866 | -277.9601 | 146.3184 | 145.9094 | 164.4902 | -359.3441 | 151.2406 | -209.9247 | 209.8472 | -9.2806 | 21.6856 | 16.3438 | 1.128 | 1.1231 | -16.1906 | -11.7135 | 0 | 8.3336 | -16.7411 | -30.2824 | 11.5511 | 54.4217 | 54.0122 | 7.6305 | 9.525 | 46.3752 | 46.1428 | 46.4598 | 0 | 20.3404 | 28.5389 | 7.7836 | 0 | 47.1516 | 0 | 0 | 46.6929 | 0 | -11.8029 | 11.279 | -30.7128 | 30.9511 | -87.8466 | 219.5735
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 16 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.3806 | -7.2742 | 1.2094 | 9.7062 |  | 14.9059 |  | 23.346 | 10.2397 | 13.5084 | -11.1 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 1.4044 | -8.2379 | 4.0572 | 3.6785 | 7.1304 | 3.745 | -0.3137 | 2.0245 |  | -2.0787 | -0.422 | -0.406 | 2.581 | -8.88 |  | -1.718 | 0.255 | -10.98 | -10.97 |  | -11.32 | -11.35 | 5.0644 | 3.872 | 17.8008 | 20.1389 | -17.8519 | -13.7165 | -13.7353 | 15.8993 | 16.1478 | -19.056 | -16.0002 | 24.0734 | 26.1497 | 12.3819 | 17.4815 | -5.8 | -5.9 | -16.5926 | -16.1831 | -1.7993 |  | 7.4224 | 3.8582 | 0 | -0.7871 | -74.4346 | 65.7368 | 66.1641 | 20.0304 | -96.4852 |  |  |  | 18.7117 | 8.33 | 8.72 | -2.78 | 8.97 | -16.2046 | -16.2046 | 23.4902 | 22.3799 | -2.2036 | 4.9413 | 4.8856 | 7.7856 |  | 4.032 | 7.574 | -21.4 | -20.8 | -3.14 | 19.9687 | 19.8201 | 18.1635 | 64.7921 | 65.9153 | -27.8579 | -46.213 | -25.436 | 3.4344 | 28.39 | 10.25 | 5.7861 | 4.6906 | -7.0601 |  |  |  | 20.8383 |  |  | -30.7 | -29.8 | 0.3363 | 1.5 | 8.58 | 5.26 | -0.7 | -2.39 | 10.9895 | -22.1113 | -12.78 | -12.87 | 29.41 | 6.58 | -24.6 | -12.6091 | -33.1226 | -32.0273 |  | -17.5595 | -24.2666 | -24.2901 | -18.7086 | -22.7537 | -12.363 | -107.3377 | -29.2906 |  | -7.932 | -7.231 |  | -11.6473 | -11.1719 | -1.54 | -19.8319 | -19.5208 | 7.6458 | 6.6 | -5.33 | 4.1 | 2.0706 | -11.1747 | -10.076 | -9.91 | 9.6863 | 8.9189 | -24.6412 | 6.868 |  | 0.7101 | 4.583 | 4.6542 | 3.6981 | 4.5213 | 4.0189 | -9.545 | 14.1385 | 14.0196 | 2.069 | 16.3321 | 19.7134 | -10.71 | -1.1897 | 0.1879 | -0.6 | -0.22 | -20.9643 |  | 7.044 | 0.879 |  | 25.06 | -28.669 | -18.5836 | -2.98 | 23.9396 |  | 24.1474 | -6.3322 | -6.7657 | 2.1132 |  |  | -14.8436 | 61.5665 | 1.3527 | -24.2403 | 3.5648 | 2.9118 | 140.0242 | -7.1141 | -8.8385 | -1.9497 | 2.4326 | 6.0363 | 6.092 | 1.9265 | -9.8767 | -8.4505 | -0.84 | 5.6927 | 43.1958 | 29.5617 | 79.3455 | 8.0528 | 9.1013 |  | -17.7471 | -11.7214 | -14.0372 |  |  | -13.0011 | -12.3365 | -13.9214 | -14.3831 | 13.3 | 13.5 | -26.4 | -26.9 | 0.0357 | -9.6 | 31.4586 | 24.7161 | 24.9795 |  | -25.7 | -2.4 | -3.3 | -17.4493 | -17.5427 | -96.3747 | 6.9844 | -282.8495 | -15.7716 | -35.5512 | 108.0148 | 53.1274 | 134.4838 | 65.6151 | 48.2816 | 28.4964 | 27.8294 | -25.6064 | 229.3051 | -166.3431 | 67.3285 | -54.1545 | -2.0618 |  | -3.84 | -2.103 | -2.108 | -1.52 | 5.2 | -3.8738 | -11.0735 | 0.4105 | 4.6586 | 3.8 | -0.389 | -0.835 |  |  | 3.7815 | 3.1789 | 3.0353 |  | 11.3 | 2.1853 | 0.05 |  | -5.9828 |  |  | -5.1494 |  |  | 0 | -5.4 | -8.7 | 60.3544 | -136.0847
16/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.4128 | -7.2693 | 4.2314 | 9.2692 |  | 14.0742 |  | 22.6786 | 10.0567 | 12.8605 | -8.88 | -24.2 |  | 0 |  | 1.5684 | -8.2121 | 3.8484 | 3.6045 | 6.7244 | 3.7657 | -0.3839 | 1.9501 |  | -2.1128 | -0.263 | -0.245 | 2.183 | -8.88 | -13.2 | -1.547 | 0.243 | -8.95 | -8.88 |  | -11.15 | -11.25 | 4.645 | 3.8696 | 16.9999 | 18.7082 | -19.6118 | -9.9364 | -9.4972 | 21.6552 | 13.6458 | -21.737 | -18.1347 | 25.2801 | 23.0341 | 14.7189 | 16.4139 | -5.1 | -5.1 | -16.5628 | -17.3581 | -1.6177 |  | 10.4073 | 3.2471 | -0.1334 | -0.0152 | -61.4948 | 64.5161 | 64.7603 | 17.3069 | -95.4071 |  |  |  | 16.6459 | 8.29 | 8.55 | -3.24 | 8.45 | -16.2046 | -16.0707 | 21.7758 | 20.2065 | -2.0596 | 9.0354 | 8.6205 | 10.2072 |  | 4.2153 | 7.781 | -22.6 | -21.8 | -3.19 | 19.3447 | 19.6995 | 18.2951 | 63.3465 | 63.6012 | -23.4574 | -48.7122 | -20.807 | 3.5673 | 28.42 | 10.23 | 5.1611 | 4.2023 | -6.9045 |  |  |  | 20.2374 |  |  | -28.4 |  | 0.2435 | 0.5 | 8.16 | 4.88 | -1.06 | -2.79 | 10.447 | -21.1737 | -12.88 | -12.96 | 29.06 | 6.16 | -22.7818 | -11.7364 | -32.9777 | -31.5818 |  | -18.6284 | -25.0106 | -25.5054 | -17.9456 | -21.2682 | -12.738 | -101.4805 | -26.975 |  | -7.2221 | -6.9592 |  | -17.2254 | -16.9666 | 12.816 | -19.0554 | -18.7836 | 8.3697 | 0 | -3.85 | -0.6 | 2.0386 | -19.9965 | -9.6749 | -9.6435 | 8.5264 | 11.8307 | -24.5488 | 6.786 |  | 0.6301 | 5.1994 | 4.8571 | 3.7262 | 4.6888 | 4.0189 | -5.6935 | 14.0682 | 13.3942 | 1.6678 | 14.274 | 15.2895 | -12.76 | -2.4202 | 0.2007 | 1.18 | -0.44 | -15.0133 |  | 7.047 | 0.94 |  | 25.87 | -26.9169 | -18.7681 | -2.15 | 23.0991 |  | 24.9888 | -6.2089 | -6.8621 | 1.9643 |  |  | -13.663 | 62.2101 | 0.7919 | -24.561 | 2.9349 | 3.131 | 145.1183 | -7.3418 | -9.4375 | -1.0371 | 2.4927 | 6.0363 | 6.0762 | 1.9887 | -9.8785 | -6.8801 | 2.1 | 3.3391 | 45.7276 | 35.0782 | 77.2616 | 11.3078 | 11.4447 |  | -18.2874 | -13.1066 | -13.569 |  |  | -13.3472 | -12.743 | -13.5725 | -13.3521 | 12.85 | 13.12 | -25.2 | -24.9 | 0.054 | -9.44 | 33.2827 | 22.4405 | 22.9758 | -19.9 | -24.6 | -3.2 | -3.7 |  |  | -80.7671 | 18.4673 | -286.4201 | -17.4128 | -30.2101 | 110.4097 | 50.8881 | 136.6291 | 66.2256 | 47.413 | 30.8121 | 27.2981 | -27.5212 | 233.1747 | -167.7804 | 68.2636 | -58.1274 | -0.8435 |  | -3.12 | -2.059 | -2.051 | -2.8 | 6.32 | -3.8958 | -11.9524 | 0.734 | 4.3076 | 3.9 | 0.649 | 2.103 |  |  | 4.4576 | 3.9938 | 3.8206 |  | 9.5 | 2.1875 | 0 |  | -6.3862 |  |  | -6.0393 |  |  | 0 | -3.8 | -9.5 | 61.0319 | -140.4599
16/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.2956 | -7.2222 | 4.1716 | 8.8884 |  | 13.419 |  | 23.4788 | 10.3877 | 13.4445 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 1.5662 | -7.4368 | 3.8027 | 3.6002 | 6.502 | 3.8475 | -0.349 | 2.0122 |  | -2.09 | -0.476 | -0.468 | 2.911 | -8.88 | -13.2 | -1.722 | 0.261 | -10.3 | -10.28 |  | -11.19 | -11.3 | 4.5617 | 4.0727 | 16.9234 | 18.8579 | -18.1666 | -12.3627 | -12.1231 | 3.9635 | 4.1018 | -17.6496 | -15.2443 | 17.8677 | 18.0068 | 18.7009 | 18.518 | -6.2 | -6.2 | -18.1912 | -18.0844 | -1.6552 |  | 8.3771 | 3.5855 | -0.3825 | -0.1729 | -72.1457 | 62.1357 | 62.1662 | 35.677 | -102.4837 |  |  |  | 15.618 | 7.61 | 7.77 | -4.55 | 7.35 | -18.3479 | -18.214 | 25.2218 | 23.8854 | -0.8684 | 0.8814 | 0.6257 | 8.4428 | 0 | 4.4116 | 7.573 | -24.2 | -23 | -3.12 | 14.4233 | 14.9005 | 13.654 | 68.7569 | 68.9257 | -29.2496 | -47.5485 | -26.806 | 3.1424 | 26.79 | 9.46 | 5.0049 | 4.007 | -6.7138 |  |  |  | 17.3292 |  |  |  | -27.2 | 0.7587 | 0.2 | 6.28 | 4.18 | -1.58 | -2.13 | 10.9585 | -19.1936 | -13.02 | -13.18 | 28.83 | 5.39 | -20.7818 | -10.7 | -34.3872 | -33.0364 |  | -21.1353 | -26.8782 | -27.0953 | -22.5761 | -27.2904 | -13 | -122.2573 | -24.0912 |  | -7.7846 | -7.4252 |  | -11.519 | -11.6247 | -5.124 | -19.5333 | -19.294 | 7.9559 | 0 | -4.44 | 0 | 2.1925 | -10.0873 | -10.3871 | -10.2413 | 8.9826 | 11.0698 | -26.3628 | 6.856 |  | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.861 | -9.2101 | 14.7102 | 14.8227 | 4.3545 | 16.9823 | 20.397 | -9.23 | -0.6075 | 0.1669 | -0.32 | -0.81 | -20.428 |  | 7.071 | 0.871 |  | 25.06 | -29.8405 | -21.0756 | -1.94 | 23.8051 |  | 24.3794 | -5.9019 | -6.4581 | 1.9196 |  |  | -13.2739 | 62.7655 | 0.7623 | -24.4698 | 2.616 | 4.1437 | 141.4103 | -7.7078 | -9.456 | -1.1636 | 2.6467 | 5.7653 | 5.8072 | 2.1551 | -8.007 | -7.1739 | -2.51 | 5.6403 | 47.4889 | 28.4131 | 82.4803 | 11.5471 | 11.1899 |  | -18.9339 | -11.818 | -12.942 |  |  | -13.4791 | -12.8748 | -12.5938 | -12.6054 | 14.37 | 14.55 | -26.9 | -27.2 | 0.0357 | -9.44 | 36.1732 | 23.2757 | 23.154 | -19.9 | -26.5 | -2.4 | -3.1 | -17.6779 | -17.7963 | -89.977 | 16.8201 | -283.5334 | -16.0515 | -30.9597 | 110.8965 | 50.7096 | 140.4358 | 67.5543 | 46.4965 | 30.4422 | 28.4457 | -32.4221 | 232.6118 | -167.1562 | 64.7184 | -54.1935 | -1.3123 |  | -3.44 | -2.042 | -2.04 | -2.16 | 5.52 | -4.1972 | -11.2779 | 0.383 | 3.8407 | 3.3 | -0.826 | 0.302 |  |  | 3.7657 | 3.3671 | 3.2591 |  | 11.9 | 2.1614 | -0.01 |  | -5.6751 | 0 | 0 | -5.4524 |  |  | 0 | -5.5 | -8.4 | 65.3702 | -137.6488
16/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.3635 | -7.5347 | 4.0536 | 8.7512 |  | 13.1252 |  | 22.5623 | 9.9297 | 12.8693 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0 | -19.8 | 1.6355 | -7.7304 | 3.5797 | 3.4064 | 6.3741 | 3.7211 | -0.3128 | 1.9763 |  | -2.0849 | -0.184 | -0.167 | 3.076 | -13.32 | -11 | -1.765 | 0.258 | -8 | -8.01 |  | -12.55 | -12.66 | 3.7057 | 3.6338 | 16.77 | 18.6525 | -20.9754 | -7.3147 | -7.0019 | 3.0753 | 2.9756 | -18.7659 | -16.1869 | 13.529 | 13.5419 | 20.6464 | 12.9524 | -4.3 | -4.3 | -21.4058 | -21.5238 | -1.1021 |  | 1.1547 | 2.9282 | 0 | 0.4224 | -68.9413 | 46.5102 | 46.5407 | 43.3372 | -119.3804 |  |  |  | 13.2728 | 8.01 | 7.97 | -5.12 | 7.07 | -18.08 | -18.08 | 26.7496 | 25.2763 | -0.8675 | -5.0855 | -4.9049 | 0.7792 | 0 | 4.032 | 7.435 | -20.5 | -20 | -3.23 | 12.889 | 13.5049 | 12.0644 | 55.4643 | 55.6153 | -21.4934 | -40.4001 | -19.4792 | 3.0763 | 25.88 | 9.07 | 4.3799 | 3.421 | -6.0574 |  |  |  | 21.4517 |  |  | -22.8 | -22.5 | 0.799 | 0 | 5.38 | 3.88 | -1.9 | -1.82 | 9.9355 | -22.6513 | -13.09 | -13.02 | 27.99 | 4.82 | -23 | -11.6 | -34.9403 | -33.3091 |  | -21.8968 | -29.0292 | -28.8741 | -13.3115 | -16.0723 | -12.978 | -127.9153 | -15.1964 |  | -7.3829 | -6.9275 |  | -18.5415 | -17.8914 | 9.232 | -20.8872 | -20.8448 | 8.6021 | 0 | -5.62 | 2.9 | 1.9227 | -23.8625 | -10.1678 | -10.0566 | 8.4865 | 10.0071 | -25.6824 | 7.4947 |  | 1.2072 | 4.5666 | 4.8249 | 3.853 | 5.3586 | 5.1911 | -8.3728 | 14.7493 | 14.9583 | 2.6963 | 16.962 | 21.0953 | -9.48 | -0.6056 | 0.165 | -0.3 | -0.93 | -21.1237 |  | 7.161 | 0.878 |  | 24.01 | -29.8466 | -20.3198 | -1.83 | 22.9103 |  | 18.2809 | -2.6779 | -2.8423 | 1.8394 |  |  | -12.5829 | 57.3969 | 0.4574 | -20.4721 | 4.5447 | 4.8291 | 142.5482 | -3.5878 | -10.5253 | 12.8486 | 2.7803 | 5.7286 | 5.8389 | 2.2989 | -6.6375 | -4.6538 | -0.42 | 4.6992 | 45.7594 | 31.5608 | 86.3851 | 13.5983 | 14.5746 |  | -19.3133 | -12.9571 | -14.3926 | 9.9076 |  | -15.1875 | -14.9403 | -11.0066 | -11.3319 | 15.07 | 15.24 | -34 | -34 | 0.0357 | -9.44 | 56.1535 | 20.9131 | 20.8208 | -19.9 | -39.7 | -0.7 | -1.3 | -17.8902 |  | -87.6413 | 21.4311 | -286.1965 | -19.8852 | -30.2212 | 120.9271 | 42.0505 | 145.1565 | 78.5249 | 56.7941 | 28.7252 | 28.3899 | -37.3051 | 246.6212 | -174.7511 | 74.9868 | -62.6864 | -0.1624 |  | -6.48 | -1.968 | -1.98 | 1.28 | 1.2 | -4.3766 | -7.8202 | 4.6006 | -1.8143 | 1.5 | 0.43 | -0.298 |  |  | 3.6987 | 2.9735 | 2.5397 |  | 24.2 | 0.6173 | -0.01 |  | -6.0671 |  |  | -5.1887 |  |  | 3.7181 | -18.6 | 0.4 | 68.5007 | -142.7972
16/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.4419 | -7.7034 | 4.1989 | 9.2259 |  | 12.7526 |  | 22.2206 | 9.8897 | 12.7126 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.8 | 1.6366 | -8.1038 | 3.3583 | 3.1431 | 5.7498 | 3.3518 | -0.3456 | 1.9442 |  | -2.1186 | -0.104 | -0.087 | 2.378 | -13.32 |  | -1.711 | 0.246 | -7.68 | -7.71 |  | -12.18 | -12.31 | 4.0301 | 3.6708 | 16.1674 | 18.2167 | -22.2591 | -7.2709 | -7.185 | 20.1772 | 17.59 | -21.8032 | -19.7304 | 24.2797 | 22.5531 | 16.8173 | 12.1709 | -4.1 | -4.1 | -20.0537 | -20.1644 | -1.1079 |  | 1.0873 | 2.925 | 0 | 0.3595 | -61.3727 | 45.9303 | 46.144 | 41.012 | -118.7439 |  |  |  | 12.2549 | 8.22 | 8.14 | -4.98 | 7.58 | -21.161 | -21.161 | 22.4108 | 21.4679 | -3.9967 | -4.8731 | -4.8217 | 1.5202 |  | 4.032 | 7.441 | -21.3 | -20.5 | -2.94 | 12.4286 | 12.813 | 11.5099 | 54.2536 | 53.9139 | -19.3333 | -41.2173 | -16.5913 | 3.0167 | 27.24 | 9.71 | 4.6924 | 3.714 | -6.1413 |  |  |  | 18.1703 |  |  |  |  | 0.097 | -0.5 | 7.5 | 3.38 | -2.19 | -2.77 | 10.7105 | -18.301 | -12.92 | -13.04 | 28.2 | 4.47 | -20.3091 | -10.0273 | -34.826 | -34.0273 |  | -21.9423 | -27.3432 | -27.3927 | -9.3793 | -13.26 | -12.392 | -125.2148 | -12.8455 |  | -6.894 | -6.9694 |  | -18.9123 | -18.3752 | 17.936 | -23.5899 | -22.8567 | 4.795 | -5.07 | -12.4 | -1.7 | 1.7885 | -23.536 | -10.0152 | -10.0062 | 8.6152 | 9.2783 | -19.5585 | 6.8243 |  | 1.2674 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -7.2006 | 15.1112 | 14.8958 | 4.1319 | 17.5667 | 20.9049 | -9.54 | -0.5873 | 0.165 | -0.32 | -0.65 | -20.3456 |  |  | 0.837 |  | 24.04 | -30.0223 | -21.2436 | -1.8 | 23.2073 |  | 18.1732 | -2.5732 | -2.6999 | 1.8038 |  |  | -12.8142 | 57.1444 | 0.7086 | -20.4783 | 2.7486 | 2.8812 | 140.0078 | -3.786 | -10.5712 | 12.8122 | 2.5201 | 5.8092 | 5.8784 | 1.8558 | -6.0069 | -2.9264 | 0.42 | 0 | 43.9028 | 34.4586 | 89.846 | 15.3277 | 15.9697 |  | -20.9291 | -11.9959 | -13.3486 |  | 14.8767 | -15.539 | -14.9952 | -11.3275 | -11.2863 | 14.4 | 14.76 | -35.2 | -35.4 | 0.0888 | -9.92 | 56.3197 | 20.8288 | 20.6734 | -19.9 | -42.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -84.5031 | 19.2398 | -286.0788 | -16.9149 | -28.9888 | 125.2587 | 35.677 | 142.6813 | 81.2065 | 64.2948 | 25.8007 | 25.9646 | -36.5562 | 251.4987 | -177.3819 | 81.0554 | -66.1059 | -0.3967 |  | -7.36 | -1.97 |  | 2.32 | 0.32 | -3.9911 | -6.5599 | 5.919 | -3.1632 | 0.8 | 0.312 | 1.408 |  |  | 3.5028 | 4.1464 | 3.8028 |  | 26.9 | 0.3523 | 0 |  | -6.1888 |  |  | -5.8477 |  |  | 2.2788 | -20.8 | 3.6 | 70.4931 | -141.8028
16/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.458 | -7.7177 | 4.0819 | 9.0869 |  | 12.8596 |  | 22.8382 | 10.2787 | 13.1533 | -4.44 | -24.2 |  | 0.828 | -19.8 | 1.5486 | -7.9174 | 3.2653 | 3.0751 | 5.9741 | 3.1115 | -0.3001 | 2.0432 |  | -2.0731 | -0.291 | -0.271 | 2.561 | -13.32 |  | -1.535 | 0.239 | -8.75 | -8.63 |  | -12.38 | -12.61 | 4.2662 | 3.7123 | 15.8077 | 17.9363 | -22.3055 | -12.7398 | -10.1225 | 22.1957 | 17.6658 | -20.8842 | -19.1575 | 35.7412 | 20.566 | 18.6051 | 13.6502 | -4.8 | -4.9 | -20.0025 | -19.2789 | -0.9907 |  | -2.9757 | 3.6708 |  | 0.4373 | -63.1428 | 45.5031 | 45.5641 | 44.5286 | -122.919 |  |  |  | 13.2928 | 7.66 | 7.44 | -5.08 | 7.85 | -20.6252 | -20.2233 | 23.9267 | 22.6157 | -4.2892 | -3.8848 | -3.4486 | -1.9971 |  | 4.2153 | 8.096 | -23.1 | -21.9 | -2.8 | 12.5155 | 13.0502 | 11.3231 | 58.1834 | 58.2337 | -24.246 | -39.0454 | -23.2756 | 2.993 | 26.94 | 9.5 | 4.0674 | 3.1281 | -5.8419 |  |  |  | 21.2763 |  |  |  |  | 0.1764 | -0.6 | 6.68 | 3.3 | -2.23 | -2.59 | 10.509 | -20.9987 | -12.93 | -13.04 | 27.04 | 4.1 | -23.4 | -11.7818 | -35.146 | -34.7 |  | -22.104 | -28.6596 | -29.063 | -18.3876 | -22.5493 | -13.036 | -130.94 | -12.1176 |  | -7.8316 | -7.3598 |  | -14.22 | -14.0256 | 16.912 | -23.3926 | -22.7707 | 5.4601 | -12.51 | -8.51 | 0 | 2.0227 | -14.7414 | -10.1139 | -9.9545 | 8.7551 | 8.9635 | -24.8464 | 6.8052 |  | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -8.2054 | 15.2921 | 15.2529 | 3.4297 | 16.5276 | 20.397 | -9.84 | -0.6056 | 0.1669 | -0.32 | 0.28 | -19.6286 |  | 7.22 | 0.837 | 5.2399 | 24.37 | -29.9242 | -20.8802 | -1.99 | 23.471 |  | 18.2514 | -2.4191 | -2.7566 | 1.7792 |  |  | -12.9477 | 56.5806 | 1.9771 | -20.7112 | 4.8191 | 3.0115 | 141.5961 | -3.9663 | -10.7622 | 12.9191 | 3.0085 | 5.7579 | 5.7914 | 2.5001 | -3.8204 | 0 | -0.84 | 4.7415 | 46.5638 | 30.0178 | 88.6798 | 10.8359 | 10.2869 |  | 0 | -14.528 | -16.7228 | 22.587 |  | -14.715 | -13.946 | -4.1683 | -3.6272 | 14.81 | 14.88 | -35.3 | -35.5 | 0.195 | -9.12 | 53.162 | 22.2539 | 22.1507 | -19.5 | -43.1 | -1.1 | -1.7 |  |  | -90.7349 | 16.4163 | -285.1473 | -14.9267 | -29.9856 | 120.1761 | 42.2282 | 137.8895 | 75.1134 | 57.1106 | 25.6725 | 25.9883 | -33.6382 | 249.2629 | -174.6808 | 75.6826 | -63.4135 | -1.6394 |  | -9.6 | -1.899 | -1.896 | 4.56 | -1.84 | -4.2926 | -4.3931 | 7.8843 | -4.2161 | -1.9 | 1.019 | -0.081 | 2.4576 | 2.565 | 2.8375 | 3.6668 | 2.3214 |  | 26.8 | 0.0506 | -0.01 |  | -6.0905 | 0 | 0 | -5.9395 |  | -25.4049 | -5.2428 | -21.7 | 3.8 | 71.7083 | -144.4356
16/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.3029 | -7.54 | 4.135 | 9.2179 |  | 13.1877 |  | 23.4378 | 10.4667 | 13.4301 | -4.44 | -24.2 |  |  | -19.8 | 1.4279 | -7.6313 | 3.2663 | 3.0944 | 5.8881 | 3.074 | -0.2927 | 1.9056 |  | -2.0824 | -0.312 | -0.298 | 2.44 | -15.54 |  | -1.382 | 0.24 | -8.59 | -8.73 |  | -12.38 | -12.76 | 5.3037 | 3.317 | 15.7438 | 17.9737 | -21.2998 | -8.6007 | -8.2587 | 11.5275 | 11.525 | -21.1218 | -18.1835 | 18.6532 | 26.3788 | 11.6606 | 13.1654 | -4.3 | -4.5 | -19.586 | -20.0764 | -0.878 |  | -1.3894 | 3.307 |  | 0.2839 | -74.7703 | 46.2966 | 46.5102 | 47.2691 | -127.6193 |  |  |  | 12.704 | 7.78 | 7.64 | -5.22 | 7.39 | -20.8931 | -21.0271 | 22.0556 | 21.3047 | -4.1551 | -4.6528 | -5.5704 | -0.7698 |  | 4.4116 | 7.475 | -22.6 | -21.6 | -2.89 | 12.3296 | 12.0949 | 10.7586 | 56.6474 | 57.2168 | -22.4302 | -40.2941 | -19.9616 | 3.1708 | 26.99 | 9.47 | 4.2236 | 3.1281 | -6.0332 |  |  |  | 20.0371 |  |  |  |  | 0.163 | -0.7 | 6.66 | 3.14 | -2.35 | -2.51 | 10.23 | -21.7362 | -11.61 | -11.79 | 24.55 | 4.18 | -22.8727 | -11.2455 | -35.4861 | -34.4455 |  | -24.7728 | -30.3275 | -30.2211 | -10.1906 | -17.1648 | -12.452 | -132.0327 | -8.5791 |  | -7.5601 | -6.4825 |  | -18.8254 | -19.891 | 14.352 | -21.6995 | -22.1619 | 5.5913 | -10.01 | -13.36 | 4.6 | 1.9925 | -23.6849 | -9.1499 | -9.274 | 7.5159 | 10.0484 | -25.6347 | 6.8264 |  | 1.1037 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.3681 | -7.8704 | 15.6259 | 15.8241 | 4.1268 | 15.9894 | 19.8453 | -9.87 | -0.6056 | 0.1293 | -0.31 | -0.08 | -19.7655 |  | 7.123 | 0.656 |  | 25.52 | -29.2387 | -20.7866 | -1.74 | 24.0294 |  | 18.1855 | -2.6149 | -2.7172 | 1.7534 |  |  | -12.69 | 56.258 | 1.128 | -20.6713 | 7.1114 | 6.1048 | 145.8815 | -3.7765 | -10.7782 | 13.2004 | 3.2026 | 5.8385 | 5.8389 | 2.7902 | -2.51 | 0 | 0 | 0 | 46.9408 | 32.3375 | 89.2827 | 12.4402 | 13.1186 |  | 0 | -14.5492 | -14.264 |  | 23.0377 | -15.3028 | -14.8853 | -3.4338 | -3.107 | 14.14 | 14.38 | -34.8 | -35 | -0.0687 | -8 | 57.7237 | 21.2418 | 21.3802 |  | -41 | -1 | -1.6 |  |  | -80.8755 | 23.94 | -282.0157 | -15.3128 | -26.1828 | 122.3699 | 38.9505 | 144.9424 | 79.5404 | 62.1172 | 28.5843 | 26.6979 | -34.5831 | 249.1859 | -176.4816 | 79.187 | -63.5738 | -1.0535 |  | -8.64 | -1.902 | -1.904 | 3.84 | -1.44 | -3.9624 | -5.0095 | 7.8233 | -4.2161 | -2.2 | 0.436 | 0.181 |  |  | 3.8731 | 3.2464 | 3.1897 |  | 26.5 | 0.1406 | -0.03 |  | -5.7716 |  |  | -5.6942 |  | -24.5196 | -5.2634 | -20.7 | 2.9 | 77.228 | -147.0067
16/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.1923 | -7.5932 | 3.9877 | 9.1784 |  | 13.7863 |  | 23.7182 | 10.5717 | 13.886 | -4.44 | -24.2 |  | 0.828 | -19.8 | 1.4062 | -7.5306 | 3.4359 | 3.131 | 5.9603 | 3.5445 | -0.3419 | 1.99 |  | -2.1063 | -0.362 | -0.389 | 2.225 | -13.32 |  | -1.475 | 0.235 | -9.03 | -9.19 |  | -13.07 | -13.3 |  | 3.4536 | 15.8885 | 17.6981 | -20.563 | -10.2224 | -10.713 | 14.0917 | 18.8343 | -19.0066 | -16.2206 | 17.6978 | 22.8844 | 17.4578 | 13.6395 | -4.9 | -4.9 | -19.9162 | -20.9836 | -0.9974 |  | -1.5898 | 3.3858 |  | 0.4586 | -73.3665 | 46.6933 | 46.968 | 47.3444 | -125.3445 |  |  |  | 12.3247 | 7.56 | 7.35 | -5.41 | 7.34 | -20.3573 | -20.2233 | 21.8643 | 21.14 | -2.95 | -5.5411 | -5.3863 | -1.7773 |  | 4.2153 |  | -22.6 | -21.8 | -2.76 | 11.5804 | 12.0122 | 10.917 | 58.8517 | 59.1066 | -24.6011 | -39.9626 | -22.0018 | 3.3862 | 26.8 | 9.41 | 4.0674 | 3.1281 | -5.8972 |  |  |  | 19.8606 |  |  |  |  | 0.163 | -0.7 | 7.32 | 3.04 | -2.41 | -2.72 | 11.284 | -21.0887 | -13.01 | -13.07 | 27.49 | 4.32 | -21.3818 | -11.1273 | -34.2345 | -33.6182 |  | -22.9654 | -29.5214 | -29.1033 | -22.8332 | -26.9705 | -12.763 | -136.0103 | -9.1911 |  | -7.7958 | -7.2613 |  | -13.368 | -13.0074 | -5.636 | -20.358 | -20.0513 | 9.7885 | 0 | -7.44 | 0 | 2.2658 | -14.0624 | -9.3 | -9.2171 | 7.8118 | 12.2387 | -27.425 | 6.9276 |  | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.8704 | -6.8657 | 14.7058 | 14.6938 | 3.4439 | 16.5522 | 19.23 | -9.91 | -0.6056 | 0.1559 | -0.32 | 0.34 | -19.2798 |  | 7.137 | 0.666 |  | 25.68 | -29.3217 | -21.2528 | -1.57 | 23.9848 |  | 18.3078 | -2.4842 | -2.677 | 1.7264 |  |  | -12.5522 | 56.6631 | 1.4937 | -20.6729 | 6.915 | 6.7809 | 144.5808 | -4.0264 | -10.7378 | 12.8378 | 3.2618 | 4.9889 | 5.0399 | 2.6551 | 0 | 0 | -0.84 | 4.0034 | 50.6075 | 33.5442 | 90.324 | 12.5103 | 12.7556 |  |  | -13.914 | -14.8451 |  |  | -15.0501 | -14.4294 | -2.1954 | -2.5038 | 14.71 | 14.9 | -34.6 | -35 | -0.087 | -7.6 | 54.662 | 22.945 | 22.9956 | -19.1 | -42.2 | -0.8 | -1.7 | -17.6981 |  | -81.7818 | 18.9937 | -279.8609 | -15.1248 | -26.2482 | 121.9426 | 42.2759 | 141.985 | 78.6573 | 60.9529 | 28.0081 | 25.9624 | -32.1525 | 246.3119 | -173.8439 | 79.1114 | -64.7475 | -1.2879 |  | -8.8 | -1.908 | -1.901 | 3.84 | -0.72 | -4.3673 | -5.4765 | 8.0308 | -3.9231 | -1.7 | 0.888 | 0.794 |  |  | 3.1543 | 2.5742 | 2.6455 |  | 26.7 | 0.1972 | -0.06 |  | -5.8025 | 0 | 0 | -5.6219 |  | -24.9157 | -5.317 | -21.1 | 3.3 | 77.7176 | -144.5051
16/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.3352 | -7.502 | 4.0698 | 8.8759 |  | 13.6711 |  | 24.4654 | 11.0057 | 13.9672 | -6.66 | -24.2 |  |  | -19.8 | 1.3835 | -8.1059 | 3.5148 | 3.3123 | 6.21 | 3.5616 | -0.3409 | 1.9858 |  | -2.0824 | -0.497 | -0.478 | 2.282 | -13.32 |  | -1.539 | 0.242 | -10.1 | -10.11 |  | -13.06 | -13.01 |  | 3.6991 | 15.9471 | 17.81 | -19.612 | -10.3487 | -9.9092 | 3.3094 | 3.4085 | -18.4878 | -16.3007 | 16.566 | 16.5038 | 18.2342 | 15.1479 | -5.1 | -5 | -22.4527 | -22.147 | -1.075 |  | -1.2978 | 3.4162 | 0 | 0.5001 | -83.4681 | 47.3647 | 47.5173 | 50.041 | -134.0556 |  |  |  | 12.4046 | 7.39 | 7.38 | -5.91 | 6.28 | -21.295 | -21.295 | 21.0874 | 19.5038 | -3.8694 | -5.5224 | -5.2087 | -1.5957 |  | 4.4116 | 7.322 | -23.1 | -22.4 | -2.88 | 10.4019 | 11.4579 | 9.3688 | 60.5089 | 60.5165 | -24.9854 | -40.7211 | -23.3889 | 3.3976 | 27.07 | 9.52 | 3.9111 | 2.9327 | -5.7135 |  |  |  | 19.895 |  |  |  |  | 0.1764 | -1 | 7.12 | 2.88 | -2.6 | -2.7 | 11.656 | -20.4187 | -13.09 | -13.03 | 27.5 | 4.81 | -21.2909 | -10.5909 | -35.484 | -33.9636 |  | -24.2047 | -30.0884 | -29.9409 | -16.6787 | -22.1931 | -13.004 | -140.153 | -15.8208 |  | -7.7244 | -7.3897 |  | -15.7712 | -14.4569 | 13.328 | -21.7699 | -21.6991 | 5.7645 | -8.59 | -10.18 | 0.2 | 2.2164 | -18.8459 | -10.6685 | -10.5523 | 8.8547 | 8.927 | -23.5573 | 6.814 |  | 1.2444 | 0 | 2.5866 | 0 | 8.3728 | 8.0379 | -12.3918 | 14.8846 | 14.7803 | 0.2258 | 13.5864 | 21.0953 | -9.75 | -0.6075 | 0.1659 | -0.3 | -0.4 | -20.7603 |  | 7.172 | 0.853 |  | 25.49 | -27.0892 | -18.3646 | -1.65 | 23.4885 |  | 17.7453 | -2.2949 | -2.4552 | 1.7386 |  |  | -12.7636 | 56.661 | 1.1687 | -20.5163 | 6.9251 | 7.0365 | 136.5151 | -4.1756 | -10.6149 | 13.29 | 2.5752 | 5.1061 | 5.0874 | 1.845 | -5.4041 | -3.3157 | -3.77 | 7.1151 | 50.4422 | 26.1458 | 89.3874 | 9.1787 | 8.6299 |  | 0 | -14.0374 | -15.6919 |  |  | -13.8911 | -12.9517 | -3.887 | -3.7452 | 14.46 | 14.7 | -29.5 | -29.7 | 0.0357 | -7.36 | 38.8079 | 23.839 | 23.9227 | -19.5 | -32.9 | -2 | -2.9 | -17.9141 |  | -92.1268 | 16.7217 | -280.2815 | -15.4341 | -30.1486 | 111.8719 | 50.1556 | 140.369 | 69.1394 | 48.368 | 29.5353 | 27.8188 | -29.8729 | 233.4194 | -169.8256 | 68.0799 | -56.9956 | -1.4295 |  | -6.56 | -1.861 | -1.861 | 1.44 | 2.48 | -4.1953 | -8.1743 | 3.9567 | 0.4105 | -0.3 | 0.845 | 0.488 |  | 2.8991 | 2.8215 | 2.8404 | 3.1762 |  | 16.7 | 0.4621 | -0.08 |  | -5.6023 |  |  | -4.9837 |  | -26.6259 | 0 | -11.9 | -4.5 | 75.8069 | -146.9755
16/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 2.4638 | -7.8086 | 3.6527 | 9.3296 |  | 14.0016 |  | 24.1187 | 10.9187 | 13.7629 | -13.32 | -24.2 |  |  | -17.6 | 1.3807 | -8.1967 | 3.6952 | 3.4603 | 6.4097 | 3.5162 | -0.3547 | 2.0288 |  | -2.0883 | -0.774 | -0.758 | 2.487 | -6.66 |  | -1.738 | 0.244 | -10.96 | -11.08 |  | -13.23 | -12.98 |  | 3.6302 | 16.3149 | 18.1602 | -18.8342 | -10.5233 | -9.5463 | 12.7755 | 14.3942 | -21.901 | -19.1158 | 21.0821 | 25.9726 | 5.54 | 14.7032 | -4.6 | -4.8 | -21.9688 | -22.7705 | -0.9905 |  | -0.6958 | 3.1762 | 0.315 | 0.6041 | -87.5881 | 49.2874 | 49.3484 | 48.2876 | -135.2001 |  |  |  | 13.4325 | 7.94 | 7.8 | -5.14 | 7.08 | -22.2327 | -22.0987 | 21.6865 | 19.8614 | -3.5217 | -7.8706 | -7.4188 | 0.5682 |  | 4.2153 | 7.135 | -23.5 | -22.6 | -2.84 | 10.1598 | 10.0638 | 9.1867 | 60.258 | 59.6195 | -22.8974 | -42.7488 | -20.8197 | 3.2186 | 26.79 | 9.33 | 4.2236 | 3.3234 | -6.0282 |  |  |  | 17.6679 |  |  |  |  | 0.1764 | -0.8 | 7.36 | 3.02 | -2.46 | -2.7 | 9.5325 | -19.5711 | -12.91 | -13.11 | 28.13 | 5.2 | -21.5636 | -10.5545 | -35.6942 | -34.6273 |  | -24.5084 | -30.2415 | -30.2248 | -17.4463 | -21.8418 | -12.429 | -141.3576 | -11.7676 |  | -7.4828 | -7.1131 |  | -17.7214 | -17.0295 | 16.912 | -19.1639 | -18.8857 | 9.5904 | 0 | -13.07 | 0.3 | 2.1678 | -22.1407 | -10.3975 | -10.2921 | 9.2384 | 11.3472 | -23.1031 | 6.9344 |  | 0.8463 | 0 | 2.608 | 0 | 8.8752 | 8.5403 | -11.5545 | 15.1553 | 14.9081 | 1.1688 | 14.2819 | 20.397 | -9.63 | -0.6203 | 0.1623 | -0.31 | -0.39 | -20.3055 |  | 7.153 | 0.803 | 7.2091 | 25.06 | -27.1928 | -18.7922 | -1.53 | 22.8946 |  | 17.5444 | -2.1271 | -2.3433 | 1.7047 |  |  | -13.3524 | 54.7971 | 0.7463 | -19.96 | 6.2993 | 4.8676 | 129.9535 | -4.1631 | -10.2744 | 13.2349 | 2.7969 | 5.1939 | 5.1507 | 2.196 | -5.3878 | -3.7285 | -3.77 | 5.7224 | 50.0596 | 25.3642 | 87.1709 | 8.6931 | 9.1862 |  | 0 | -14.1845 | -16.569 |  |  | -13.7647 | -13.2264 | -3.3306 | -3.4558 | 14.2 | 14.4 | -30 | -29.7 | -0.087 | -6.96 | 41.938 | 22.8621 | 22.7787 | -19.5 | -32.9 | -2.4 | -3 | -17.7319 |  | -83.2751 | 20.6165 | -283.5363 | -16.1199 | -24.6924 | 111.339 | 51.8785 | 136.0763 | 71.0639 | 52.9702 | 28.6797 | 27.2116 | -30.289 | 232.9509 | -168.3809 | 70.5621 | -56.4789 | -1.3587 |  | -6.4 | -1.861 | -1.863 | 0.64 | 2.72 | -4.5453 | -7.7623 | 4.0146 | 0.4105 | -0.2 | -1.144 | -0.285 |  |  | 2.9179 | 3.2866 | 2.6212 |  | 18.1 | 0.4225 | -0.05 |  | -5.7088 | 0 | 0 | -5.1302 |  | -25.177 | -1.5637 | -12.5 | -4.5 | 76.286 | -147.4259
16/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 2.3424 | -7.4964 | 3.6902 | 9.5201 |  | 12.5082 |  | 23.6312 | 10.4127 | 13.6451 | -13.32 | -24.2 |  |  |  | 1.4016 | -8.9325 | 3.7908 | 3.5885 | 6.5849 | 3.2139 | -0.4244 | 2.0243 |  | -2.1008 | -0.614 | -0.599 | 2.697 | -6.66 |  | -1.882 | 0.255 | -10.55 | -10.52 |  | -13.13 | -13.26 |  | 3.74 | 16.635 | 18.5705 | -19.571 | -7.6084 | -8.5716 | 18.4234 | 22.7162 | -21.6092 | -18.9769 | 26.9496 | 29.7648 | 2.5452 | 20.0188 | -6.5 | -6.5 | -23.0441 | -21.7227 | -0.8905 |  | 0.366 | 2.7772 | 0.3278 | 0.5599 | -80.874 | 52.0646 | 52.6139 | 41.4695 | -124.2619 |  |  |  | 13.6221 | 8.3 | 8.14 | -4.58 | 7.82 | -22.6346 | -22.0987 | 21.538 | 20.5407 | -4.2251 | -10.056 | -9.6861 | 0.1617 |  | 4.2153 | 8.285 | -21.5 | -20.7 | -2.96 | 10.1244 | 10.7084 | 9.6209 | 55.5034 | 55.9051 | -17.7438 | -44.5987 | -14.689 | 2.8912 | 27.89 | 9.8 | 4.2236 | 3.3234 | -5.836 |  |  |  | 15.4665 |  |  |  |  | -0.022 | -0.3 | 8.54 | 3.52 | -2.11 | -3.21 | 9.6255 | -17.471 | -13.12 | -13.16 | 28.64 | 5.27 | -19.0545 | -10.2455 | -35.4481 | -34.3455 |  | -22.2602 | -27.781 | -27.5408 | -15.2312 | -20.0877 | -12.047 | -131.9885 | -11.8566 |  | -7.7645 | -7.1058 |  | -18.5292 | -17.2616 | 7.184 | -18.6248 | -17.8376 | 9.5242 | 0 | -3.69 | -0.5 | 2.2729 | -24.3644 | -10.8366 | -10.8322 | 9.9289 | 12.5158 | -23.9954 | 7.1664 |  | 1.1688 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -12.0569 | 15.3164 | 15.4824 | 1.266 | 14.7017 | 21.4176 | -9.08 | -0.7118 | 0.1742 | -0.2 | -0.79 | -20.7471 |  | 6.986 | 0.89 |  | 25.34 | -27.2248 | -19.5559 | -1.82 | 23.3421 |  | 17.5008 | -1.9794 | -2.2152 | 1.7544 |  |  |  | 54.783 | 0.5673 | -20.1317 | 6.42 | 6.0456 | 132.802 | -4.1079 | -10.7658 | 13.5303 | 3.0942 | 5.2159 | 5.2772 | 2.6157 | -4.9108 | -3.9506 | -3.77 | 4.3824 | 50.8182 | 26.6073 | 86.9382 | 9.3699 | 9.6761 |  | 0 | -13.4215 | -15.0784 | 19.5979 | 19.3841 | -13.8032 | -12.8254 | -4.1419 | -4.0816 | 14.04 | 14.23 | -29.2 | -29.2 | -0.1053 | -7.76 | 43.3626 | 24.5976 | 24.4906 | -18.7 | -32.9 | -1.1 | -1.7 |  |  | -80.4703 | 22.7179 | -281.8095 | -15.9348 | -24.998 | 112.045 | 47.4502 | 137.5253 | 70.3183 | 49.4176 | 26.2387 | 28.9902 | -29.7453 | 233.2987 | -168.6763 | 70.7299 | -57.5329 | -1.5222 |  | -6.56 | -1.848 | -1.859 | 1.36 | 2.16 | -4.4377 | -8.3482 | 4.0452 | 1.3504 | -0.3 | -1.219 | -0.479 |  |  | 3.8714 | 3.0087 | 3.0232 |  | 16.4 | 0.9825 | 0 |  | -5.4478 |  |  | -5.3811 |  | -26.4803 | 0 | -10.2 | -5.4 | 74.0501 | -146.3617
16/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 2.3063 | -7.4637 | 3.5317 | 7.9157 |  | 12.6283 |  | 23.0528 | 10.1747 | 13.2206 | -13.32 | -24.2 |  | 0.828 |  | 1.4356 | -9.2514 | 3.7719 | 3.6095 | 6.6343 | 3.0725 | -0.3177 | 1.9504 |  | -2.0857 | -0.65 | -0.587 | 3.514 | -6.66 |  | -0.075 | 0.252 | -10.53 | -10.57 |  | -12.94 | -13.42 |  | 3.8844 | 16.7888 | 19.0687 | -18.9066 | -8.6548 | -8.3839 | 11.8076 | 15.4275 | -18.8969 | -16.5829 | 23.9416 | 18.9722 | 6.0497 | 20.4019 | -6.6 | -6.6 | -22.4675 | -20.5582 | -0.98 |  | -1.9121 | 2.9643 | 0.8668 | 0.7009 | -78.5851 | 50.4776 | 50.5081 | 46.3834 | -126.1255 |  |  |  | 13.4325 | 7.81 | 7.75 | -5.05 | 7.17 | -23.3043 | -22.9025 | 22.6123 | 21.5 | -4.4773 | -6.8656 | -7.2881 | -2.5188 |  | 4.2153 | 7.183 | -21.3 | -20.8 | -3.07 | 11.8907 | 12.5812 | 10.74 | 57.5512 | 57.4485 | -20.7919 | -41.6489 | -19.7128 | 3.067 | 28.26 | 9.97 | 4.5361 | 3.5187 | -5.8371 |  |  |  | 16.3887 |  |  |  |  | 0.1788 | 0.2 | 8.5 | 4.1 | -1.64 | -3.14 | 8.804 | -17.0335 | -12.91 | -12.98 | 29.24 | 4.94 | -20.2182 | -9.5 | -36.5989 | -35.3273 |  | -21.2856 | -27.3827 | -27.1762 | -14.5885 | -22.8858 | -10.243 | -135.3419 | -9.6975 |  | -8.0106 | -7.8036 |  | -17.9199 | -17.6799 | 2.064 | -18.0897 | -18.017 | 10.8114 | 0 | -3.37 | 2.4 | 2.6218 | -25.1897 | -10.6754 | -10.7429 | 9.4883 | 14.9357 | -23.5963 | 7.0599 |  | 1.0638 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 10.2148 | -10.8847 | 16.3235 | 16.3181 | 0.2624 | 12.3214 | 19.23 | -10.3 | -0.6075 | 0.1852 | -0.31 | 0.54 | -18.7262 |  | 6.959 | 0.872 |  | 24.93 | -25.7225 | -17.9446 | -2.03 | 22.3253 |  | 17.1392 | -2.1357 | -2.3695 | 1.8617 |  |  | -13.1933 | 53.9991 | 0.3692 | -19.8219 | 6.0603 | 6.0843 | 137.0246 | -4.126 | -10.4838 | 13.6125 | 3.068 | 5.3331 | 5.3721 | 2.5677 | -4.9803 | -3.4028 | -1.26 | 5.1039 | 47.7943 | 30.6473 | 88.9689 | 10.2256 | 10.1002 |  | 0 | -15.6147 | -16.4674 |  |  | -12.1112 | -11.0675 | -3.5848 | -3.4192 | 14.84 | 15.18 | -32.3 | -32.7 | 0.0357 | -8.72 | 38.7826 | 24.1794 | 24.0712 | -18.3 | -34.6 | -3.7 | -4.3 |  | -17.6065 | -80.3206 | 24.0737 | -283.4109 | -15.2269 | -23.002 | 113.5382 | 50.2708 | 137.894 | 68.7712 | 48.8404 | 26.6521 | 27.2384 | -26.9502 | 234.6129 | -166.8711 | 72.7662 | -62.2167 | -1.593 |  | -6.96 | -1.835 | -1.855 | 1.68 | 1.68 | -3.9156 | -7.3228 | 4.6891 | 1.3779 | -2.8 | -0.171 | -1.268 |  |  | 2.5626 | 2.8692 | 2.8554 |  | 18.6 | 0.8966 | 0.07 |  | -6.2613 |  |  | -5.73 |  | -26.507 | -3.7965 | -12.9 | -3 | 74.2332 | -141.5206
16/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.1673 | -7.1162 | 3.71 | 7.5517 |  | 12.9759 |  | 22.8231 | 10.0287 | 12.8388 | -17.76 | -24.2 |  | 0 |  | 0.0472 | -11.8786 | 3.6265 | 3.3741 | 6.4157 | 3.1745 | -0.201 | 1.9072 |  | -2.0507 | -0.791 | -0.824 | 4.234 | -4.44 | -11 | 2.152 | 0.225 | -10.77 | -10.94 |  | -13.15 | -12.99 |  | 3.6726 | 18.3496 | 20.4598 | -18.5497 | -10.8523 | -10.7255 | 12.6113 | 12.0551 | -18.7373 | -16.0339 | 20.9862 | 22.1411 | 9.9839 | 20.4767 | -6.7 | -6.8 | -20.9966 | -20.3502 | -1.0709 |  | -4.5407 | 3.4662 | 1.0532 | 0.885 | -77.3949 | 50.7523 | 50.5692 | 30.6332 | -128.9321 |  |  |  | 12.5443 | 7.19 | 7.06 | -5.22 | 6.26 | -22.6346 | -22.7685 | 22.3863 | 20.9098 | -5.0795 | 2.3859 | 1.4675 | -4.3304 |  | 4.2153 | 7.497 | -22.6 | -22 | -2.95 | 14.2905 | 14.5766 | 13.2808 | 59.0517 | 58.8341 | -23.5129 | -41.806 | -21.8244 | 2.7974 | 27.87 | 9.86 | 5.1611 | 4.007 | -6.1234 |  |  |  | 26.2964 |  |  | -25.2 | -24.9 | 0.1105 | 1.4 | 8.14 | 5.5 | -0.68 | -2.94 | 8.4475 | -24.8364 | -12.75 | -13.04 | 29.81 | 6.16 | -27.1091 | -13.0273 | -38.983 | -37.9455 |  | -20.2881 | -27.5209 | -28.3656 | -21.2335 | -27.1873 | -10.089 | -121.5673 | -19.7959 |  | -9.2928 | -8.6172 |  | -18.6575 | -17.3581 | 0.528 | -20.5381 | -20.4571 | 11.8719 | 0 | -3.53 | -3.4 | 2.9559 | -28.274 | -11.336 | -11.2029 | 8.5776 | 15.7981 | -19.9325 | 7.0067 |  | 5.2992 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.0474 | -13.3965 | 18.9548 | 18.7466 | -1.1817 | 11.416 | 20.3922 | -10.6 | -0.7118 | 0.1339 | -0.15 | 0.38 | -20.1317 |  | 6.993 | 0.845 | 5.2821 | 23.77 | -24.9958 | -17.1122 | -2.33 | 21.1596 |  | 16.9675 | -2.2158 | -2.3852 | 1.872 |  |  | -13.0119 | 53.3337 | -0.1549 | -19.2452 | 6.4582 | 4.824 | 137.8143 | -4.0938 | -10.1077 | 13.3532 | 1.9371 | 5.2013 | 5.2614 | 1.2577 | -8.2554 | -6.6487 | -4.19 | 5.8991 | 50.6342 | 26.5352 | 81.964 | 6.5204 | 5.9831 |  | 6.5498 | -14.5826 | -17.4818 |  |  | -14.6876 | -13.7812 | -4.1213 | -3.4699 | 17.36 | 16.83 | -32.2 | -32.1 | 0.1236 | -9.84 | 35.8755 | 24.9048 | 24.7976 | -18.2 | -32 | -1.1 | -1.7 | -17.9541 | -17.8006 | -82.8689 | 17.3367 | -284.2128 | -17.081 | -28.654 | 106.301 | 54.516 | 146.8218 | 61.6149 | 43.1081 | 29.1702 | 26.3828 | -31.43 | 225.2977 | -166.0978 | 59.314 | -47.9904 | -1.4514 |  | -6.8 | -1.9 | -1.903 | 2.16 | 2.48 | -4.8573 | -8.2597 | 5.51 | 1.9944 | -2.7 | -0.516 | -1.21 |  |  | 3.4188 | 3.4959 | 2.5183 |  | 16.2 | 1.0249 | 0.27 |  | -5.8159 |  |  | -5.6362 |  | -28.1966 | 0 | -10.3 | -4.7 | 70.093 | -143.3107
16/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 2.1083 | -6.9033 | 3.6519 | 9.4846 |  | 13.3541 |  | 23.158 | 10.2917 | 13.2249 | -17.76 | -26.4 | 0 | 0 | -19.8 | 1.3678 | -11.5642 | 3.6581 | 3.4679 | 6.5109 | 2.8686 | -0.45 | 1.8617 |  | -2.0253 | -0.858 | -0.835 | 4.092 | -4.44 |  | 2.13 | 0.227 | -10.91 | -10.87 |  | -13.46 | -13.38 |  | 3.4966 | 18.176 | 19.9227 | -16.795 | -10.8862 | -10.3855 | 5.6392 | 5.814 | -16.7293 | -14.437 | 16.8288 | 17.1034 | 4.8851 | 22.3082 | -7 | -7.1 | -22.6325 | -22.9967 | -1.2669 |  | -4.3214 | 3.2889 | 1.2587 | 0.9562 | -84.8109 | 55.4521 | 55.5132 | 27.6883 | -127.7314 |  |  |  | 11.696 | 7.11 | 6.8 | -5.99 | 5.87 | -21.9648 | -21.6969 | 22.1355 | 20.4348 | -4.7733 | 6.0825 | 5.7 | -4.4971 |  | 4.608 | 8.021 | -24.3 | -23.2 | -2.94 | 15.1983 | 15.8048 | 14.3737 | 62.4462 | 61.9962 | -23.6748 | -44.5829 | -21.5648 | 2.9384 | 27.04 | 9.39 | 5.4736 | 4.3976 | -6.2786 |  |  |  | 32.331 |  |  | -24.9 | -27 | 0.3473 | 1.8 | 6.82 | 6.12 | -0.21 | -2.29 | 6.882 | -32.8969 | -12.52 | -12.73 | 27.4 | 5.94 | -31.6 | -16.2 | -40.3013 | -39.2455 |  | -23.2848 | -31.4169 | -31.6903 | -23.5447 | -28.6502 | -9.15 | -120.3701 | -34.9729 |  | -9.8274 | -10.0897 |  | -14.7143 | -14.2459 | -5.124 | -22.2621 | -21.308 | 10.3289 | 6.42 | -4.27 | -3.2 | 3.3551 | -18.4553 | -10.8289 | -10.7619 | 7.0415 | 12.2887 | -23.784 | 8.9079 |  | 7.097 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.3776 | -10.2148 | 20.5437 | 20.3043 | -0.9578 | 12.0322 | 16.8277 | -11.16 | -0.6056 | 0.1302 | -0.17 | 2.45 | -16.5617 |  | 6.983 | 0.778 |  | 26.75 | -25.2296 | -17.4743 | -2.68 | 14.9307 |  | 17.9699 | -2.6568 | -2.7727 | 1.8427 |  |  | -12.1688 | 54.1725 | -1.1757 | -19.7102 | 5.2255 | 5.34 | 141.6696 | -3.5302 | -9.9487 | 12.349 | 1.315 | 5.5089 | 5.6095 | 0.6112 | -16.5769 | -14.8087 | -7.96 | 5.2108 | 43.9782 | 11.5597 | 82.3233 | -3.6632 | -3.2418 |  | 8.4154 | -16.1062 | -16.1838 | 4.7125 | 4.3455 | -15.116 | -14.5283 | -4.5683 | -4.733 | 22.77 | 22.91 | -30.5 | -30 | 0.0357 | -7.92 | 51.5805 | 14.5382 | 14.2534 | -17.4 | -30.8 | -2.4 | -3 | -17.8763 | -17.8261 | -124.843 | -3.913 | -240.7876 | -12.0418 | -31.6434 | 74.285 | 89.5201 | 112.9092 | 98.3168 | 8.8305 | 20.3573 | 16.7851 | -5.2281 | 141.0629 | -209.6642 | 76.0975 | -70.7713 | -2.8821 |  | -7.36 | -1.936 | -1.924 | 1.84 | 2.56 | -4.7183 | -8.3482 | 3.7522 | 1.9638 | -0.7 | -2.299 | -3.32 |  |  | 2.7354 | 2.8635 | 2.6509 |  | 14.8 | 0.9254 | 0.29 |  | -6.2957 |  |  | -5.7481 |  | -31.0175 |  | -9.6 | -6.5 | 61.0573 | -137.6608
16/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 2.3714 | -7.2706 | 3.9241 | 9.6669 |  | 14.1788 |  | 22.4221 | 9.8437 | 12.8566 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0 | -19.8 | 1.5308 | -13.5276 | 4.2599 | 4.1674 | 7.822 | 3.0235 | -0.3799 | 1.9341 |  | -2.0034 | -0.708 | -0.685 | 4.035 | -2.22 | -8.8 | 1.889 | 0.23 | -9.97 | -9.9 |  | -13.57 | -13.62 |  | 3.3507 | 12.98 | 14.8114 | -17.4969 | -10.7615 | -10.3277 | 4.2892 | 3.9175 | -16.7461 | -14.0745 | 14.6424 | 15.5569 | 17.4435 | 20.2967 | -6.5 | -6.5 | -21.582 | -21.5166 | -1.2375 |  | -3.0338 | 4.5137 | 2.3707 | 1.6256 | -78.28 | 74.7093 | 74.282 | -1.6094 | -86.3636 |  |  |  | 18.053 | 8 | 8.13 | -3.19 | 7.63 | -22.2327 | -21.9648 | 22.0026 | 20.3863 | -5.527 | 14.2959 | 14.2262 | -3.6331 | 0 | 4.2153 | 6.094 | -24.2 | -23.6 | -3.17 | 20.8692 | 21.3929 | 19.9872 | 65.5857 | 65.7557 | -22.504 | -53.2048 | -18.5774 | 3.2556 | 30.26 | 10.99 | 6.4111 | 5.3741 | -6.8705 |  |  |  | 32.8033 |  |  | -30.2 | -30.1 | 0.6232 | 3.8 | 10.32 | 8.26 | 1.31 | -3.17 | 8.0135 | -30.8718 | -12.58 | -12.73 | 27.95 | 7.17 | -29.0182 | -14.6 | -40.7414 | -39.6636 |  | -16.8673 | -25.9664 | -25.4728 | -23.591 | -21.7804 | -8.195 | -91.0814 | -52.8186 |  | -10.888 | -9.8421 |  | -15.1796 | -14.6522 | -3.588 | -22.1259 | -21.3105 | 11.1911 | 6.19 | -4.64 | -1.8 | 3.3729 | -21.097 | -10.3235 | -10.1584 | 6.5974 | 11.2023 | -21.3316 | 7.2395 |  | 6.8825 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 10.3823 | -11.8894 | 21.5062 | 21.0055 | -2.731 | 0 | 16.3003 | -12.3 | -0.5013 | 0.1385 | -0.32 | 3.45 | -16.4086 |  | 6.916 | 0.856 |  | 27.37 | -22.5271 | -15.1322 | -2.18 | 16.2202 |  | 19.1844 | -3.0354 | -3.2123 | 1.9457 |  |  | -10.8268 | 58.176 | -1.0793 | -19.7209 | 7.4016 | 6.2675 | 147.6503 | -2.454 | -10.6437 | 11.9129 | 1.7128 | 5.9777 | 6.0366 | 1.0639 | -21.5837 | -21.0469 | -9.22 | 12.6191 | 60.3786 | 9.5198 | 57.8679 | -10.6907 | -10.4054 |  | 9.9535 | -16.2238 | -16.1588 |  |  | -16.4015 | -15.7972 | -8.8365 | -8.82 | 21.54 | 21.63 | -28.7 | -29.2 | 0.1419 | -4 | 49.1281 | 14.8896 | 15.5609 | -17 | -30.8 | -0.3 | -0.8 | -18.1331 | -18.0267 | -119.6918 | 0.7307 | -243.7926 | -19.5591 | -30.5783 | 70.2983 | 97.8452 | 106.5299 | 93.0937 | -3.8934 | 21.1957 | 20.6995 | 2.9489 | 125.5888 | -209.7628 | 63.5777 | -59.4332 | -2.0618 |  | -7.44 | -1.907 | -1.91 | 2.24 | 1.92 | -4.8971 | -7.9087 | 2.1683 | 1.9364 | 0.1 | 0.766 | -0.694 |  |  | 2.991 | 2.7726 | 3.3387 |  | 15.1 | 0.3088 | 0.41 |  | -5.8933 |  |  | -5.4199 |  | -31.5922 |  | -8.5 | -7.5 | 57.2956 | -118.6984
16/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 2.822 | -7.7206 | 4.0289 | 9.7284 |  | 15.7739 |  | 24.0451 | 10.6617 | 13.5318 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.0336 | -11.8865 | 4.7881 | 4.8416 | 8.7044 | 3.6256 | -0.3426 | 1.9794 |  | -2.0039 | -0.631 | -0.634 | 4.04 | -2.22 | -11 | 2.121 | 0.237 | -9.51 | -9.54 |  | -13.38 | -13.47 |  | 3.3669 | 20.8849 | 23.0916 | -15.0917 | -0.7752 | -0.3922 | 16.6114 | 16.022 | -16.5132 | -13.9499 | 22.6244 | 27.5411 | 61.8341 | 16.7721 | -5.3 | -5.3 | -28.8179 | -28.5376 | -1.8579 |  | -2.73 | 5.3864 | 3.1083 | 2.3333 | -105.3804 | 84.17 | 83.9564 | -4.0828 | -84.1363 |  |  |  | 22.1845 | 8.89 | 9.08 | -0.65 | 10.64 | -22.2327 | -22.2327 | 25.1921 | 23.5929 | -4.9001 | 8.3818 | 8.0553 | -2.7063 | 0 | 4.032 | 8.029 | -20 | -19.8 | -3.35 | 22.3832 | 22.6969 | 21.8376 | 62.283 | 62.2984 | -14.8679 | -59.2646 | -10.1416 | 3.3015 | 33.05 | 12.3 | 7.3486 | 6.3507 | -7.7425 |  |  |  | 29.1816 |  |  | -33.7 | -33.5 | 1.5887 | 5.4 | 11.34 | 9.88 | 2.56 | -3.24 | 10.323 | -28.6216 | -12.43 | -12.4 | 29.09 | 8.73 | -26.5636 | -13.5091 | -41.233 | -40.0818 | 10.0345 | -12.1742 | -22.1722 | -22.1375 | -25.1031 | -28.855 | -8.502 | -85.8356 | -64.7862 |  | -11.7462 | -11.3716 |  | -12.2013 | -12.0567 | -3.076 | -25.1924 | -24.8701 | 9.4473 | 0 | -5.61 | 0.1 | 3.7183 | -17.3322 | -9.6226 | -9.5859 | 6.2378 | 11.7447 | -20.9177 | 7.5588 |  | 5.5893 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 11.387 | -14.5687 | 22.2574 | 22.3461 | -4.2543 |  | 16.4858 | -12.8 | -0.6075 | 0.2007 | -0.37 | 3.65 | -16.7973 |  | 6.866 | 0.853 |  | 27.08 | -20.7809 | -13.4613 | -2.06 | 15.3387 |  | 25.2279 | -6.5773 | -7.1526 | 2.1295 |  |  | -11.3097 | 64.8769 | -0.3826 | -23.3075 | 6.7706 | 5.8409 | 154.562 | -5.7567 | -9.6721 | -2.0623 | 1.3032 | 6.1168 | 6.1474 | 0.6446 | -26.4474 | -25.941 | -10.48 | 3.7593 | 39.0182 | 9.0312 | 60.6579 | -17.0294 | -16.6609 |  | 10.8107 | -15.4345 | -15.9689 | 0 |  | -15.5555 | -14.9732 | -13.3591 | -13.6821 | 21.9 | 21.92 | -28 | -27.8 | 0.1236 | 0.88 | 46.7933 | 15.761 | 15.8841 | -16.5 | -29.9 | -1.1 | -1.7 |  | -18.102 | -144.5243 | 3.2643 | -239.9922 | -18.1303 | -31.6682 | 62.0277 | 109.5813 | 100.8526 | 85.1743 | -15.2585 | 23.5508 | 22.9267 | 9.86 | 110.7662 | -201.735 | 50.5706 | -48.7515 | -2.2718 |  | -7.52 | -1.932 | -1.939 | 1.68 | 1.68 | -4.2201 | -7.4998 | 1.6129 | 2.2873 | -0.2 | -0.785 | -0.301 |  |  | 3.3258 | 2.6949 | 3.0528 |  | 13.3 | 0.3725 | 0.48 |  | -6.3607 |  |  | -5.7902 |  | -33.1334 |  | -7.9 | -8.6 | 39.2049 | -104.9419
16/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.2034 | -8.1029 | 4.4589 | 11.0032 |  | 16.9447 |  | 22.7104 | 10.1327 | 12.9907 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 1.9573 | -13.6337 | 5.845 | 5.8652 | 10.4174 | 3.6471 | -0.2412 | 1.8883 |  | -2.0367 | -0.421 | -0.449 | 4.136 | -2.22 | -8.8 | 2.235 | 0.237 | -9.33 | -9.16 |  | -12.96 | -13.01 |  | 3.2075 | 23.2343 | 25.5672 | -15.5071 | -3.3582 | -2.6968 | 17.5392 | 21.2034 | -16.166 | -14.6632 | 28 | 28.1507 | 63.5302 | 15.4958 | -5 | -5 | -27.7744 | -27.5359 | -2.5129 |  | -4.1217 | 7.2271 | 3.1052 | 2.2593 | -84.9635 | 88.6562 | 88.9309 | -37.4556 | -69.2056 |  |  |  | 28.8409 | 9.68 | 9.42 | 2.62 | 14.09 | -20.8931 | -20.2233 | 26.5216 | 25.3235 | -5.3676 | 5.4877 | 5.852 | -4.8618 |  | 3.456 | 8.319 | -17.2 | -16.8 | -3.54 | 34.7291 | 34.0443 | 33.4728 | 60.1211 | 60.1706 | -17.9949 | -57.6982 | -12.5744 | 3.7561 | 34.33 | 13.23 | 9.0674 | 7.9132 | -9.1578 |  |  |  | 25.8255 |  |  | -38.9 | -38.3 | 1.9989 | 7.6 | 13.06 | 11.98 | 4.2 | -3.6 | 12.4 | -25.6665 | -12.59 | -12.62 | 31 | 10.24 | -24.3091 | -12.0727 | -39.6481 | -38.7364 | 20.542 | -3.7625 | -13.9244 | -13.9512 | -23.6245 | -29.2087 | -10.044 | -50.3794 | -59.5727 |  | -12.0788 | -11.5109 |  | -13.6108 | -14.1134 | 9.744 | -18.6036 | -18.3721 | 14.9474 | 6.65 | -11.49 | 2.8 | 4.163 | -22.3901 | -9.2432 | -9.2943 | 6.3698 | 15.3276 | -25.3321 | 7.1827 |  | 2.9793 | 0 | 2.775 | 0 | 10.0474 | 9.2101 | -13.8989 | 20.6934 | 20.6273 | -6.148 |  | 15.27 | -13.26 | -1.1165 | 0.1476 | 0.04 | 3.85 | -14.4771 | 3.7445 | 7.008 | 0.827 |  | 29.03 | -19.0284 | -12.134 | -1.89 | 17.5431 |  | 26.0588 | -7.5855 | -8.1894 | 2.209 |  |  | -11.7215 | 67.8536 | 0.5982 | -22.2652 | 6.0229 | 6.2693 | 161.4854 | -4.2758 | -8.1111 | -3.6782 | 1.2248 | 6.6002 | 6.7406 | 0.4988 | -26.2431 | -25.1692 | -8.38 | 11.7337 | 54.4952 | 14.1495 | 48.1652 | -17.1143 | -16.8603 |  | 10.5198 | -14.4755 | -17.0166 |  | 0 | -15.1875 | -14.748 | -15.8324 | -15.4707 | 23.56 | 23.58 | -26.7 | -26.6 | -0.0522 | 3.04 | 36.4366 | 19.1263 | 19.0399 | -15.7 | -27.3 | -2.4 | -2.9 |  |  | -125.4263 | 1.6198 | -241.6775 | -21.2076 | -29.1665 | 62.9993 | 107.2032 | 102.2938 | 85.6927 | -15.1285 | 24.4217 | 22.0725 | 7.949 | 113.015 | -201.3749 | 50.6246 | -49.8844 | -2.4134 |  | -7.04 | -2.027 | -2.03 | 2.56 | 0 | -3.4013 | 0.0595 | -0.2029 | 1.4084 | -4 | -1.427 | -1.356 |  | 2.6207 | 3.6402 | 3.0673 | 2.2549 |  | 11.5 | 1.2962 | 0.66 |  | -6.1516 |  |  | -5.9905 |  | -32.914 |  | -6 | -10.3 | 49.2252 | -107.3607
16/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 3.4522 | -8.5621 | 5.2879 | 10.4933 |  | 16.5458 |  | 24.5688 | 10.9267 | 13.8494 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 0.5887 | -11.8544 | 6.2216 | 6.079 | 10.8354 | 3.6963 | -0.4056 | 1.9952 |  | -2.0091 | -0.534 | -0.529 | 4.326 | -2.22 | -6.6 | 2.46 | 0.235 | -11.14 | -11.11 |  | -13.26 | -13.19 |  | 3.6481 | 25.3939 | 27.8666 | -13.8439 | -2.8854 | -2.6388 | 4.764 | 5.6469 | -14.9566 | -11.5986 | 23.4129 | 24.5304 | 62.6264 | 16.2872 | -5.2 | -5.2 | -28.9692 | -29.0457 | -2.7958 |  | -2.6345 | 7.5565 | 4.0064 | 2.7844 | -115.543 | 93.234 | 93.3561 | -30.2486 | -78.9265 |  |  |  | 32.8527 | 10.5 | 10.44 | 4.36 | 15.63 | -20.8931 | -20.7592 | 24.9428 | 23.275 | -4.4689 | 0.8019 | 0.5509 | -2.685 |  | 4.2153 | 6.75 | -14.6 | -14 | -3.93 | 34.1849 | 34.0014 | 32.8236 | 59.9991 | 59.4527 | -19.001 | -58.2785 | -12.2828 | 4.0072 | 37.03 | 14.24 | 9.6924 | 8.6945 | -9.5576 |  |  |  | 16.6877 |  |  | -41 | -40.4 | 2.3407 | 9 | 14.92 | 13.74 | 5.34 | -4.2 | 12.896 | -17.026 | -12.14 | -12.11 | 32.29 | 11.51 | -18.6 | -9.0909 | -37.512 | -36.4909 | 22.9108 | -1.5757 | -10.1916 | -9.6422 | -12.2856 | -19.3774 | -11.162 | -56.2935 | -61.0428 |  | -11.9061 | -10.7122 |  | -16.691 | -16.8568 | 17.424 | -19.5198 | -19.1677 | 6.4735 | -9.19 | -13.88 | 2.4 | 3.9178 | -27.4436 | -10.5329 | -10.4711 | 8.4264 | 6.8911 | -16.5323 | 6.9192 |  | 3.1021 | 0 | 2.8309 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | -12.5592 | 19.7037 | 18.585 | -5.796 |  | 13.5903 | -12.63 | -2.0156 | 0.1476 | 0.81 | 2.22 | -12.8172 |  | 7.165 | 0.909 | 5.9432 | 29.43 | -17.9245 | -12.2948 | -1.6 | 18.3364 |  | 24.6202 | -7.6721 | -8.2005 | 2.3865 |  |  | -12.0007 | 67.0006 | 0.9622 | -22.2805 | 6.9372 | 7.4921 | 151.2368 | -4.1242 | -6.7098 | -3.9513 | 1.5152 | 7.0251 | 7.1678 | 0.8348 | -26.8039 | -26.2759 | -7.54 | 11.425 | 52.3671 | 10.8832 | 48.7564 | -17.3215 | -16.3426 |  | 10.2567 | -14.9897 | -14.9485 |  |  | -14.781 | -14.5887 | -18.1271 | -18.2075 | 23.11 | 23.06 | -25.4 | -25.5 | -0.2097 | 4.96 | 42.9736 | 17.5079 | 17.5064 | -14.8 | -26.5 | -2.6 | -3.3 | -17.8902 | -18.0084 | -126.995 | 0 | -239.4036 | -20.2562 | -30.0119 | 62.1937 | 106.3772 | 103.905 | 85.6675 | -12.9859 | 22.5484 | 23.2355 | 6.4447 | 111.6058 | -202.3183 | 51.4601 | -50.4225 | -0.7263 |  | -5.44 | -2.042 | -2.049 | 1.2 |  | -2.128 | 0.0595 | -1.3474 | 1.1429 | -3.5 | 1.04 | 0.343 |  | 2.6225 | 3.5505 | 3.1524 | 3.8516 |  | 10.7 | 0.9274 | 0.65 |  | -5.81 |  |  | -5.7734 |  | -32.4915 | 0 | -4.9 | -11.4 | 46.4685 | -109.2009
16/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 3.6747 | -8.5029 | 4.7739 | 11.6106 |  | 18.3588 |  | 24.3233 | 10.8117 | 13.8736 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 0.5464 | -12.4222 | 6.7215 | 6.5214 | 11.4287 | 3.3417 | -0.3215 | 1.8834 |  | -2.0354 | -0.501 | -0.474 | 4.195 | -2.22 | -4.4 | 2.237 | 0.235 | -11.12 | -11.15 |  | -13 | -12.98 |  | 3.7045 | 25.2201 | 27.3194 | -13.5049 | -3.5813 | -3.4246 | 2.6909 | 2.8447 | -13.0462 | -10.2932 | 21.0758 | 21.2528 | 67.6145 | 15.3727 | -4.7 | -4.7 | -29.2501 | -29.0709 | -2.7316 |  | -2.0783 | 8.0344 | 4.2677 | 2.8307 | -110.7822 | 95.645 | 95.1567 | -32.874 | -63.5452 |  |  |  | 34.9783 | 10.79 | 11.11 | 5.87 | 16.62 | -25.4477 | -25.4477 | 30.5924 | 28.6357 | -5.322 | -2.4269 | -2.4959 | -2.2655 |  | 4.032 | 6.3 | -10.5 | -10.9 | -3.98 | 36.53 | 36.9482 | 35.7724 | 58.2999 | 58.3421 | -20.1375 | -57.3809 | -13.2713 | 4.0308 | 37.19 | 14.7 | 10.7861 | 9.5734 | -10.0926 |  |  |  | 16.8305 |  |  | -41.3 | -42.9 | 2.7142 | 10.8 | 16.1 | 15.52 | 6.69 | -4.52 | 15.1745 | -18.101 | -12.12 | -12.06 | 32.5 | 12.78 | -18.9273 | -10.0364 | -42.6304 | -41.3364 | 28.9803 | 16.891 | 5.8174 | 5.9195 | -15.3249 | -21.3507 | -12.405 | -48.6029 | -61.7028 |  | -13.9229 | -13.0915 |  | -11.4888 | -12.4393 | 10.768 | -25.655 | -25.1488 | 10.5776 | 0 | -15.61 | 1 | 4.1702 | -18.5456 | -10.4707 | -10.4272 | 7.8227 | 11.1855 | -19.2787 | 6.7825 |  | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.229 | -12.7267 | 24.849 | 24.7268 | -3.271 |  | 11.5053 | -12.03 | -2.2097 | 0.1476 | 0.76 | 2.6 | -12.5062 |  | 7.185 | 0.913 |  | 30.11 | -20.6758 | -14.7102 | -1.4 | 19.2203 |  | 25.8221 | -7.3695 | -8.015 | 2.5153 |  |  |  | 71.5194 | 1.8029 | -22.0874 | 6.6056 | 5.5351 | 155.0916 | -3.5896 | -8.3303 | -3.7113 | 1.865 | 7.8683 | 8.0142 | 1.2809 | -3.8298 | -2.5578 | -18.86 | 22.226 | 32.5333 | 33.8951 | 58.7971 | -40.6038 | 9.4923 |  | 7.0147 | -13.4843 | -13.2443 |  |  | -15.5555 | -15.3907 | -19.585 | -19.2111 | 21.82 | 21.96 | -24.8 | -25.8 | 0.2646 | 6.24 | 41.2582 | 16.4009 | 16.7237 | -14.4 | -26 | -1.2 | -1.7 | -17.9341 | -17.8789 | -139.4052 | 3.1261 | -237.9584 | -15.8919 | -30.7753 | 60.8397 | 110.6922 | 105.9223 | 84.7748 | -17.0186 | 23.4187 | 25.0546 | 4.2687 | 108.5685 | -201.7458 | 45.1607 | -47.072 | -0.8191 |  | -5.2 | -2.043 | -2.045 | 1.04 |  | -1.4911 | 0.0595 | -0.3494 | 1.0269 | -4.1 | 0.467 | 1.136 | 2.232 |  | 3.2174 | 2.6011 | 2.8068 |  | 10.8 | 0.6181 | 0.78 |  | -5.9436 |  |  | -5.291 |  | -28.1367 | 0 | -5.1 | -11.4 | 35.3477 | -94.6956
16/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.2419 | -9.1107 | 3.793 | 11.5819 |  | 19.4597 |  | 24.6837 | 10.8227 | 13.8381 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 0.5787 | -11.0863 | 7.0143 | 6.8958 | 12.1686 | 3.7832 | -0.287 | 1.7978 |  | -2.0288 | -0.521 | -0.505 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.782 | 0.23 | -11.16 | -11.09 |  | -13.17 | -13.17 |  | 3.1031 | 24.9025 | 27.2652 | -12.7702 | -9.8698 | -9.6715 | 1.9928 | 2.1367 | -12.039 | -9.1203 | 21.7754 | 22.6462 | 75.4418 | 20.9477 | -6.4 | -6.6 | -22.8785 | -23.0255 | -3.2637 |  | 8.1589 | 8.9003 | 3.3318 | 2.3304 | -112.186 | 90.7315 | 91.4639 | -28.1164 | -63.9346 |  |  |  | 35.8565 | 10.61 | 11.09 | 6.39 | 16.7 | -26.3854 | -26.2514 | 30.4328 | 29.5542 | -5.8626 | 0.3967 | 0.2536 | 8.4073 |  |  | 6.396 | -10.4 | -10.9 | -4.16 | 39.631 | 39.5601 | 37.8127 | 61.011 | 60.8973 | -28.4382 | -52.5316 | -22.1475 | 4.1803 | 38.21 | 15.2 | 11.4111 | 10.3546 | -10.7933 |  |  |  | 17.366 |  |  | -44.4 | -43.2 | 2.7899 | 11.3 | 16.7 | 16.26 | 7.21 | -4.46 | 15.0195 | -18.0735 | -13.28 | -13.3 | 35.45 | 13.49 | -18.8909 | -9.2727 | -43.3877 | -42.3727 |  | 22.6804 | 9.4483 | 11.119 | -15.3883 | -22.9584 | -12.807 | -51.5548 | -64.8211 |  | -13.8939 | -12.9333 |  | -12.285 | -12.4407 | 7.184 | -24.7424 | -25.2994 | 13.0336 | 6.45 | -13.1 | -1 | 4.3318 | -20.1225 | -10.2975 | -10.2145 | 8.1367 | 13.587 | -23.7045 | 6.9436 |  | 3.6327 | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.7409 | -9.8799 | 25.9354 | 26.1679 | -3.0088 |  | 12.477 | -11.38 | -1.8196 | 0.1467 | 0.42 | 2.04 | -11.516 |  | 7.216 | 0.925 |  | 31.64 | -20.8107 | -14.3853 | -1.29 | 21.6651 |  | 26.0533 | -8.0575 | -8.7129 | 2.5889 |  |  | -12.4351 | 71.5684 | 1.9026 | -21.4475 | 5.6591 | 4.8854 | 155.6453 | -2.7924 | -7.1375 | -4.8163 | 0.991 | 7.9122 | 8.0142 | 0.7781 | -6.702 | -5.3035 | -20.12 | 22.2657 | 28.3379 | 33.0639 | 58.9772 | -37.0306 | 14.128 |  | -16.395 | -11.6085 | -15.5611 |  |  | -15.138 | -14.8963 | -27.5402 | -26.686 | 23.02 | 23.2 | -27.4 | -27.2 | 0.4935 | 7.44 | 30.8574 | 18.7671 | 18.6466 | -14 | -28.2 | -2 | -2.5 |  |  | -141.8019 | 8.951 | -233.6818 | -15.5547 | -30.6054 | 59.5026 | 108.5807 | 105.7943 | 85.0007 | -17.0619 | 24.1284 | 23.9178 | 4.4029 | 110.835 | -201.5448 | 46.3513 | -46.7132 | -1.1463 | 4.576 | -3.76 | -2.082 | -2.089 | -0.32 |  | -0.6551 | 0.09 | -1.4328 | 0.9689 | -2.6 | -0.822 | -0.325 | 2.5653 | 2.7066 | 3.012 | 2.835 | 3.0188 |  | 12.2 | -0.4835 | 1 |  | -5.6132 |  |  | -5.5153 |  | -5.155 | 5.4942 | -6.7 | -9.9 | 31.9513 | -90.2605
16/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.4705 | -9.4305 | 2.3554 | 11.784 |  | 19.9185 |  | 23.1705 | 10.2947 | 13.0748 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 0.4716 | -13.3007 | 7.1445 | 7.1499 | 12.4463 | 3.7387 | -0.3912 | 1.9377 |  | -1.997 | -0.403 | -0.392 | 4.816 | -2.22 | 2.2 | 3.394 | 0.246 | -10.51 | -10.44 |  | -12.56 | -12.6 |  | 3.5086 | 26.8307 | 29.0664 | -14.4501 | -8.4409 | -7.8052 | 13.8912 | 12.3515 | -13.4451 | -10.1194 | 27.2375 | 29.4829 | 66.508 | 18.9973 | -6.1 | -6.2 | -21.3615 | -20.9112 | -3.0365 |  | 5.9005 | 8.346 | 3.4806 | 2.3611 | -78.2494 | 95.4314 | 95.8891 | -46.0715 | -42.1906 |  |  |  | 38.0121 | 11 | 11.46 | 7.37 | 17.76 | -25.9835 | -25.8495 | 30.8559 | 29.0887 | -5.2976 | -13.167 | -13.5416 | 6.9328 |  | 4.032 | 7.783 | -8.5 | -9 | -4.54 | 33.5586 | 33.2944 | 31.4447 | 62.9833 | 62.7139 | -25.4067 | -58.7389 | -18.5061 | 4.5346 | 40.09 | 16.2 | 0.3174 | -0.0977 | -10.9839 |  |  |  | 13.1623 |  |  | -43.7 | -43.8 | 2.9645 | 13.1 | 18.28 | 17.92 | 8.54 | -4.93 | 14.849 | -15.0659 | -12.67 | -12.81 | 35.34 | -24.27 | -16.1273 | -8.0455 | -40.3244 | -39.5545 |  | 13.4978 | 2.5827 | 2.5956 | -14.6527 | -22.5345 | -13.347 | -35.9751 | -56.609 |  | -13.2832 | -12.7357 |  | -11.1358 | -10.9152 | 2.576 | -22.5218 | -23.3459 | 11.1883 | 6.62 | -5.4 | -4.8 | 4.6205 | -18.1843 | -10.5848 | -10.5451 | 8.5963 | 8.8656 | -23.5898 | 7.0952 |  | 3.6757 | 0 | 0 |  | 14.7362 | 14.5687 | -6.8657 | 22.6728 | 22.6408 | -1.6507 | 0 | 12.8969 | -10.92 | -1.6091 | 0.1916 | 0.64 | 2.5 | -13.2302 |  | 7.177 | 1.028 |  | 31.17 | -22.9077 | -16.302 | -1.05 | 21.0904 |  | 30.6327 | -10.4965 | -11.3085 | 2.7791 | 0.0585 |  | -12.1478 | 77.3102 | 1.9193 | -23.5567 | 5.7484 | 6.0014 | 163.3192 | -1.3738 | -6.8446 | -8.6213 | 1.1187 | 8.088 | 8.1576 | 0.3107 | -6.1694 | -4.8282 | -21.37 | 24.3514 | 30.4693 | 27.5145 | 63.5736 | -37.594 | 13.5552 |  | -16.5122 | -11.9715 | -12.6233 |  |  | -15.5555 | -15.3248 | -28.1952 | -28.3515 | 22.77 | 23.42 | -27.6 | -27.8 | 0.3873 | 8.72 | 29.7957 | 24.3093 | 24.2182 | -14.4 | -27.7 | -1.1 | -1.7 |  | -17.8942 | -141.7834 | 4.8205 | -233.1218 | -14.4434 | -30.0617 | 56.8642 | 109.8725 | 102.54 | 84.1125 | -17.6625 | 25.4488 | 25.9697 | 8.5958 | 106.0387 | -198.911 | 44.1802 | -44.5602 | 1.0315 | 4.552 | -4.48 | -2.119 | -2.118 | 0.08 |  | -0.8985 | 0.0595 | -1.1704 | 0.734 | -2.7 | 0.448 | 0.511 | 2.3433 |  | 3.3202 | 3.1921 | 2.0512 |  | 12.2 | -1.4389 | 1.19 |  | -5.742 |  |  | -6.1369 |  | -5.7799 | 6.0627 | -6.4 | -10.2 | 36.7235 | -96.102
16/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 4.8032 | -9.9454 | 3.3328 | 13.3066 |  | 12.8887 |  | 23.8582 | 10.4977 | 13.5328 | -19.98 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 0.7585 | -15.6025 | 7.6042 | 7.4468 | 12.7417 | 3.9125 | -0.3067 | 1.9491 |  | -2.0063 | -0.454 | -0.437 | 4.369 | -2.22 | 4.4 | 3.138 | 0.232 | -10.8 | -10.72 |  | -12.63 | -12.67 |  | 3.2207 | 26.9799 | 29.1268 | -13.6458 | -8.7882 | -8.5806 | 3.3914 | 3.7358 | -11.1043 | -8.2715 | 20.3302 | 21.085 | 70.0156 | 19.64 | -6.2 | -6.2 | -22.3208 | -22.3075 | -3.6584 |  | 7.47 | 8.5168 | 3.6448 | 2.4367 | -87.2524 | 97.6897 | 97.7202 | -43.4638 | -46.2089 |  |  |  | 38.3814 | 10.77 | 11.46 | 7.4 | 17.69 | -24.9118 | -24.376 | 30.0236 | 29.1103 | -5.9994 | -15.0553 | -14.9211 | 7.4733 |  | 3.8356 | 6.881 | -8.1 | -8.7 | -4.53 | 32.5329 | 32.6005 | 31.1045 | 63.3171 | 63.5458 | -27.6669 | -57.8301 | -20.5731 | 4.726 | 40.77 | 16.62 | 0.7861 | 0.1984 | -11.5041 |  |  |  | 17.1062 |  |  | -44.8 | -43.3 | 2.8436 | 13.5 | 18.22 | 18.54 | 8.97 | -4.8 | 14.5545 | -19.1661 | -12.91 | -12.96 | 36.16 | -24.21 | -20.1818 | -9.7545 | -41.7113 | -39.9909 |  | 13.4872 | 2.3364 | 2.4519 | -13.5695 | -23.3596 | -13.635 | -34.5065 | -56.208 |  | -13.1415 | -13.3915 |  | -10.0044 | -10.8868 | 6.16 | -25.1159 | -24.6889 | 13.326 | 6.42 | -7.16 | 3 | 4.6976 | -17.9598 | -10.7915 | -10.7404 | 8.5081 | 11.2311 | -27.7041 | 6.9674 |  | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.3965 | -4.1864 | 23.817 | 23.3327 | -1.7449 | 0 | 9.0736 | -9.19 | -2.5081 | 0.1916 | 1.47 | 2.47 | -9.1488 |  | 7.22 | 1.141 |  | 31.44 | -22.0181 | -16.1514 | -1.32 | 22.3169 |  | 30.6471 | -10.7451 | -11.5849 | 2.813 |  |  | -11.9332 | 77.2029 | 2.5756 | -23.287 | 6.2872 | 5.5944 | 159.5398 | -0.8585 | -6.5057 | -8.9553 | 1.0978 | 8.1173 | 8.2051 | 0.5068 | -6.2221 | -5.7538 | -21.79 | 25.4055 | 30.0412 | 26.4993 | 62.4015 | -37.7742 | 13.6319 |  | -16.7281 | -11.7664 | -13.4794 |  |  | -16.3246 | -15.594 | -28.7482 | -28.6837 | 24.07 | 24.3 | -25.8 | -26 | 0.1767 | 9.68 | 32.0525 | 25.3895 | 25.3016 | -14 | -27.3 | -2 | -2.1 |  |  | -141.4482 | 4.4764 | -234.2497 | -15.6867 | -31.3932 | 57.0206 | 110.9847 | 103.3019 | 84.9467 | -19.3909 | 26.0947 | 23.2107 | 8.1344 | 101.8317 | -201.628 | 46.6755 | -45.1705 | -0.1624 | 4.359 | -4.4 | -2.142 | -2.149 | 0 |  | -0.9445 | 0.0595 | -1.7868 | 0.557 | -1.3 | -0.445 | -0.278 |  |  | 3.5744 | 3.8595 | 3.486 |  | 10.6 | -0.5772 | 1.18 |  | -5.9613 |  |  | -5.1464 |  | -5.2612 | 5.673 | -5.1 | -11.1 | 35.7217 | -96.3099
16/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 4.9049 | -9.9861 | 4.0255 | 13.791 |  | 13.6972 |  | 25.6174 | 11.5026 | 14.4381 | -17.76 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 0.4705 | -9.5433 | 7.4427 | 7.3496 | 12.7672 | 3.7132 | -0.3709 | 1.7011 |  | -1.9767 | -0.372 | -0.353 | 4.78 | -2.22 | 4.4 | 3.555 | 0.24 | -10.5 | -10.53 |  | -12.46 | -12.51 |  | 3.4927 | 27.7611 | 29.9527 | -14.6631 | -6.5042 | -6.2075 | 12.6822 | 12.4845 | -17.5105 | -14.1074 | 26.456 | 27.4429 | 62.8955 | 17.3328 | -5.5 | -5.4 | -20.7939 | -21.5902 | -3.3711 |  | 8.1001 | 8.1532 | 3.4734 | 2.3741 | -71.7795 | 98.5442 | 99.0936 | -53.6519 | -36.4421 |  |  |  | 39.539 | 11.33 | 12.17 | 8.17 | 18.09 | -26.1174 | -26.1174 | 30.9558 | 29.9293 | -6.4094 | -15.5685 | -15.728 | 7.2585 |  | 4.032 | 7.338 | -7.8 | -8.3 | -4.55 | 33.4878 | 34.262 | 32.2973 | 60.9162 | 59.6993 | -21.6731 | -60.1875 | -15.7646 | 4.709 | 41.52 | 16.84 | 0.9424 | 0.296 | -11.3291 |  |  |  | 17.9265 |  |  | -44.9 | -44.2 | 2.6459 | 13.9 | 18.74 | 18.84 | 9.17 | -5.04 | 14.477 | -18.6986 | -13.34 | -13.41 | 38.43 | -23.74 | -19.4364 | -9.9364 | -42.3238 | -41.3727 |  | 16.9908 | 3.4021 | 4.1945 | -17.0838 | -20.6235 | -11.984 | -26.7712 | -56.482 |  | -14.0272 | -13.5097 |  | -10.5324 | -9.9633 | 10.256 | -26.7964 | -26.4996 | 9.8816 | 0 | -7.97 | 1.7 | 4.831 | -19.8349 | -11.3655 | -11.3466 | 8.2206 | 8.4664 | -25.4767 | 6.9552 |  | 4.0564 | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 14.2338 | -6.5308 | 24.0715 | 24.1321 | -1.8761 |  | 10.8022 | -8.84 | -1.7134 | 0.1888 | 0.75 | 2.71 | -10.632 |  | 7.336 | 0.895 |  | 30.49 | -21.3346 | -15.5829 | -1.02 | 21.8616 |  | 30.4351 | -11.0303 | -11.8827 | 2.8884 |  |  | -12.2034 | 77.2976 | 2.4824 | -23.0774 | 4.3917 | 5.4899 | 164.0166 | -0.6033 | -5.5386 | -9.3376 | 1.2026 | 8.2418 | 8.3158 | 0.7652 | -5.7726 | -4.2455 | -20.95 | 24.4623 | 29.4366 | 29.9889 | 61.6871 | -36.2442 | 14.029 |  | -15.8509 | -12.3379 | -13.0183 |  |  | -15.6654 | -15.6214 | -29.7922 | -29.1469 | 25.61 | 25.76 | -28.3 | -28.2 | 0.1767 | 10.4 | 32.0161 | 23.926 | 23.9883 | -14 | -30.3 | -1.6 | -2.1 |  |  | -138.7294 | 5.6325 | -234.4232 | -13.7015 | -30.2181 | 59.9496 | 108.2771 | 106.6199 | 86.787 | -17.3561 | 24.1121 | 25.4682 | 5.1761 | 110.7068 | -201.1966 | 47.0342 | -45.1079 | 0.5164 | 4.309 | -3.04 | -2.143 | -2.159 | -1.04 |  | -0.2498 | 0.032 | -0.1144 | -3.6301 | 0.6 | 0.915 | 0.536 |  |  | 3.8322 | 3.3083 | 2.6107 |  | 14.9 | 1.6342 | 1.37 |  | -6.2746 | 0 | 0 | -5.9022 |  | -5.1734 | 5.0545 | -8.9 | -8.2 | 35.4752 | -92.7613
16/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.0609 | -10.2291 | 2.7945 | 14.4582 |  | 15.1175 |  | 26.204 | 11.6946 | 14.5664 | -19.98 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 1.0192 | -4.3652 | 7.5056 | 7.5165 | 12.819 | 3.9261 | -0.3539 | 1.7945 |  | -1.9982 | -0.342 | -0.325 | 4.531 | -2.22 | 4.4 | 3.031 | 0.242 | -10.48 | -10.46 |  | -12.11 | -12.08 |  | 3.8675 | 26.0318 | 29.3884 | -15.9651 | -6.4377 | -6.4908 | 22.7317 | 13.9038 | -18.1262 | -17.7964 | 38.5874 | 37.2655 | 64.4801 | 17.4029 | -5.6 | -5.6 | -22.0952 | -22.8703 | -3.4871 |  | 8.543 | 7.9557 | 3.6415 | 2.5551 | -67.6595 | 96.4385 | 96.8047 | -49.0329 | -35.0299 |  |  |  | 38.3913 | 11.04 | 12.02 | 7.94 | 17.21 | -26.9212 | -26.6533 | 31.5181 | 30.2374 | -6.1138 | -16.0957 | -16.1 | 7.5874 |  | 4.032 | 4.191 | -7 | -7.5 | -4.46 | 33.1368 | 33.0596 | 31.9124 | 60.9117 | 60.6674 | -22.8176 | -58.1471 | -16.8412 | 4.5035 | 40.67 | 16.32 | 1.0986 | 0.3937 | -11.4676 |  |  |  | 17.5427 |  |  | -44.8 | -44.9 | 2.4872 | 14 | 18.26 | 19.24 | 9.29 | -4.66 | 13.8105 | -18.201 | -13.68 | -13.68 | 38.94 | -23.19 | -19.8 | -9.9 | -42.9611 | -41.7182 |  | 15.4397 | 3.0581 | 3.8117 | -19.0444 | -26.085 | -11.799 | -25.8147 | -57.996 |  | -13.6598 | -12.6693 |  | -7.6909 | -8.0097 | 10.256 | -25.7218 | -25.6119 | 12.4709 | 6.52 | -9.28 | -1.1 | 4.771 | -13.6242 | -9.6759 | -9.6523 | 6.5932 | 11.8291 | -24.7666 | 6.9633 |  | 3.7302 | 0 | 0 | 0 | 15.5734 | 14.9036 | -8.5403 | 24.5065 | 24.7872 | -2.6505 |  | 12.4428 | -9.09 | -1.8196 | 0.1916 | 1.18 | 2.44 | -12.441 |  | 7.209 | 0.732 |  | 27.72 | -21.3718 | -14.4108 | -1.22 | 17.7071 |  | 29.8792 | -10.7948 | -11.4248 | 2.9325 |  |  | -12.4424 | 73.6158 | 2.3534 | -22.1739 | 6.3314 | 5.5325 | 161.897 | -1.2591 | -5.7461 | -9.0044 | 1.208 | 8.403 | 8.5215 | 0.6439 | -6.8276 | -4.9688 | -21.79 | 24.2947 | 30.3547 | 29.8746 | 61.7306 | -36.4815 | 14.3583 |  | -17.4931 | -12.2681 | -12.9514 |  |  | -15.9126 | -15.3852 | -29.1439 | -28.5239 | 24.76 | 24.93 | -29.9 | -30.4 | 0.3525 | 9.44 | 37.054 | 23.6315 | 23.5717 | -14 | -32.5 | -0.3 | -0.8 |  | -18.0741 | -141.8459 | 5.1535 | -233.7207 | -16.8466 | -32.2225 | 58.5735 | 111.2251 | 104.7894 | 86.8502 | -17.0828 | 24.536 | 25.4028 | 6.2998 | 109.1143 | -202.5241 | 47.9742 | -45.9694 | 0.5164 | 3.989 | -4.48 | -2.151 | -2.155 | 0 |  | -1.1788 | 0.032 | -0.145 | -3.8071 | 0.9 | -0.581 | -1.263 |  |  | 3.2516 | 3.8076 | 2.6545 |  | 16.4 | 1.4939 | 1.37 |  | -5.7764 |  |  | -5.6488 |  | -4.5327 | 3.7055 | -11.1 | -6.1 | 35.8515 | -91.0521
16/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.1016 | -10.368 | 3.9144 | 14.5101 |  | 14.0369 |  | 28.6194 | 12.8066 | 15.9107 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 0.4302 | -2.4843 | 7.1212 | 7.0646 | 12.2898 | 3.7882 | -0.5776 | 1.8164 |  | -2.0311 | -0.452 | -0.433 | 4.532 | -2.22 | 2.2 | 2.999 | 0.244 | -11.05 | -11.04 |  | -12.61 | -12.66 |  | 3.5041 | 25.7127 | 27.9726 | -13.3166 | -7.2405 | -7.0347 | 2.2609 | 2.7731 | -15.3645 | -12.4097 | 22.1652 | 22.5784 | 61.6737 | 20.5341 | -6.5 | -6.5 | -23.2682 | -23.1679 | -3.6967 |  | 7.9325 | 7.9713 | 3.6895 | 2.492 | -92.1354 | 102.1454 | 102.359 | -44.7331 | -47.4802 |  |  |  | 36.1958 | 10.17 | 10.87 | 6.81 | 16.62 | -24.376 | -24.1081 | 31.6303 | 30.3234 | -5.076 | -19.9695 | -19.9344 | 7.9233 |  | 4.032 | 5.925 | -7 | -7.3 | -4.48 | 29.8691 | 30.4747 | 28.9973 | 65.8088 | 65.967 | -25.1822 | -60.9753 | -18.4803 | 4.4785 | 40.77 | 16.53 | 0.4736 | 0 | -10.9554 |  |  |  | 16.3402 |  |  |  |  | 2.0917 | 13.9 | 17.4 | 19.2 | 9.22 | -4.36 | 12.1985 | -18.0235 | -11.79 | -11.8 | 35.4 | -24.34 | -19.0182 | -9.3273 | -40.4188 | -39.6545 |  | 12.4821 | -0.5623 | 0.0073 | -20.2173 | -27.162 | -13.837 | -35.5759 | -53.6365 |  | -13.5018 | -13.0788 |  | -4.3633 | -4.2349 | 3.088 | -27.5868 | -27.1021 | 9.3297 | 0 | -9.06 | -1.6 | 4.9323 | -7.584 | -9.7312 | -9.6453 | 5.5367 | 10.7594 | -22.4438 | 7.1176 |  | 4.3475 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -9.3776 | 22.6011 | 22.4737 | -1.482 | 10.256 | 15.0893 | -10.74 | -1.8196 | 0.1916 | 0.65 | 1.22 | -14.7707 |  | 7.171 | 0.675 |  | 28.97 | -23.9152 | -16.8124 | -1.3 | 19.4439 |  | 30.1412 | -10.2776 | -11.0674 | 2.9812 |  |  | -13.2765 | 71.202 | 2.3267 | -22.7242 | 5.6066 | 5.0211 | 157.0794 | -1.9087 | -6.8317 | -8.039 | 1.6456 | 8.2418 | 8.4107 | 1.123 | -8.566 | -6.4537 | -25.56 | 26.9951 | 36.0888 | 23.2812 | 63.8536 | -37.4027 | 14.2052 |  | -17.3067 | -13.3166 | -13.0128 |  |  | -16.4949 | -15.9236 | -27.8623 | -27.4418 | 18.29 | 18.43 | -29.4 | -29.5 | 0.2646 | 9.84 | 37.7623 | 24.2271 | 23.7367 | -14 | -32.9 | -0.3 | -0.8 | -18.1339 | -18.0862 | -150.3134 | -2.7531 | -230.7127 | -13.9387 | -33.1945 | 55.9458 | 115.5269 | 98.1258 | 86.073 | -21.7471 | 23.6906 | 22.1406 | 12.2554 | 100.0762 | -202.9488 | 39.3892 | -38.1869 | 0.7752 | 3.941 | -4.4 | -2.156 | -2.181 | 0 |  | -1.2684 | 0.0595 | -0.087 | -4.4816 | 1.1 | 0.161 | 0.218 |  |  | 3.99 | 2.8526 | 2.2039 |  | 16.5 | 1.7068 | 1.27 |  | -5.7699 | 0 | 0 | -5.2097 |  | -4.4045 | 4.4503 | -10.7 | -6.4 | 46.4188 | -100.426
16/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 5.3057 | -10.6354 | 3.8587 | 14.2656 |  | 14.2818 |  | 27.8999 | 12.3846 | 15.5052 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 1.1264 | -2.0407 | 6.5074 | 6.2787 | 11.2892 | 3.6965 | -0.5296 | 1.79 |  | -2.0359 | -0.49 | -0.436 | 4.511 | -2.22 | 0 | 3.168 | 0.238 | -11.06 | -11.01 |  | -12.56 | -12.94 |  | 3.2338 | 24.3136 | 26.6346 | -12.8695 | -7.7883 | -7.748 | 13.1654 | 13.7491 | -17.452 | -14.5048 | 25.7251 | 23.4858 | 57.2901 | 21.0295 | -6.3 | -6.3 | -23.2728 | -23.0601 | -3.7122 |  | 7.3792 | 7.8282 | 3.3998 | 2.3869 | -92.349 | 101.1383 | 99.0325 | -37.9322 | -51.5483 |  |  |  | 33.0323 | 9.5 | 10.14 | 5.64 | 15.49 | -23.3043 | -23.5723 | 31.0317 | 29.7439 | -4.2687 | -19.503 | -19.846 | 7.0165 |  | 4.2153 | 5.687 | -8.1 | -8.6 | -4.26 | 29.2276 | 29.9004 | 27.8216 | 68.1075 | 68.3555 | -25.0765 | -62.0882 | -18.6789 | 4.0735 | 38.68 | 15.69 | 0.3174 | -0.1953 | -10.6759 |  |  |  | 17.8993 |  |  |  |  | 1.7889 | 13.8 | 16.7 | 18.82 | 9.03 | -4.1 | 11.8575 | -22.4038 | -11.3 | -11.36 | 33.16 | -24.96 | -20.8 | -10.3091 | -41.1707 | -39.2636 |  | 8.761 | -4.4676 | -2.3293 | -20.0503 | -29.0704 | -13.032 | -43.7061 | -51.3422 |  | -13.2563 | -11.537 |  | -7.4752 | -6.7796 | 14.864 | -28.122 | -26.2147 | 6.0536 | 0 | -10.84 | -9.9 | 5.0009 | -9.4566 | -8.9374 | -8.9437 | 5.6669 | 5.6631 | -17.2371 | 7.195 |  | 4.5696 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -7.0332 | 22.8736 | 22.4892 | -0.6618 | 10.485 | 14.435 | -10.99 | -1.9075 | 0.2007 | 1.12 | 1.79 | -14.5694 |  | 7.021 | 0.796 |  | 29.46 | -24.6094 | -17.106 | -1.45 | 19.4481 |  | 30.7708 | -9.8564 | -10.7474 | 2.9696 |  |  | -12.045 | 71.0197 | 3.031 | -23.4192 | 4.5583 | 5.4225 | 155.299 | -2.055 | -8.3695 | -7.573 | 2.6012 | 7.9122 | 7.9826 | 1.9542 | -6.5892 | -5.4986 | -24.73 | 28.2116 | 37.1918 | 22.3785 | 62.8054 | -36.4303 | 14.1086 |  | -18.3573 | -14.7368 | -12.668 |  |  | -16.9014 | -16.6761 | -27.4787 | -27.6958 | 20.52 | 20.64 | -34 | -34.2 | 0.2115 | 9.84 | 45.4683 | 23.0169 | 23.3712 | -14.4 | -40.5 | 0.1 | 0 | -18.1281 | -18.0148 | -144.392 | -0.1888 | -230.3795 | -11.2905 | -32.8572 | 53.9814 | 113.1341 | 104.0379 | 87.5577 | -23.146 | 24.8341 | 24.9119 | 6.0196 | 104.3869 | -204.7212 | 45.6622 | -43.8816 | 1.1023 | 4.371 | -4.24 | -2.163 | -2.179 | -0.16 |  | -0.9699 | 0.0595 | 2.1683 | -6.7948 | 0.8 | 0.537 | 0.232 |  |  | 4.0381 | 3.1082 | 2.5131 |  | 24.6 | 3.4517 | 1.25 |  | -5.6323 | 0 | 0 | -4.9353 |  | -3.2198 | 3.3852 | -18.6 | 0.8 | 50.124 | -101.803
16/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.0335 | -10.3807 | 5.1321 | 14.2556 |  | 13.6659 |  | 27.8809 | 12.5406 | 15.3201 | -15.54 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 1.8698 | -2.0891 | 6.2637 | 6.2085 | 10.8556 | 3.5451 | -0.5399 | 1.9401 |  | -2.0119 | -0.469 | -0.442 | 4.807 | -4.44 | 4.4 | 3.314 | 0.243 | -11.06 | -11.16 |  | -12.8 | -12.41 |  | 3.7021 | 22.6311 | 24.9593 | -15.0754 | -10.2757 | -11.5881 | 13.5712 | 12.7572 | -18.0425 | -15.4395 | 27.3248 | 26.3406 | 53.6716 | 21.6445 | -6.4 | -6.5 | -21.281 | -18.6347 | -3.6469 |  | 5.5791 | 8.117 | 2.8376 | 1.912 | -94.3937 | 95.7365 | 97.5371 | -34.9208 | -57.099 |  |  |  | 30.0484 | 8.66 | 9.09 | 4.01 | 13.54 | -21.4289 | -21.4289 | 26.8518 | 25.2037 | -3.1712 | -12.448 | -13.6959 | 4.9964 | 0 | 4.608 | 5.455 | -9.6 | -9.5 | -4.16 | 29.7303 | 30.0225 | 28.5185 | 66.4503 | 67.6231 | -27.4158 | -56.0421 | -21.2215 | 4.4283 | 37.39 | 14.71 | -0.4688 | -0.9766 | -10.0241 |  |  |  | 18.8042 |  |  | -41.7 | -43 | 1.3641 | 12.1 | 15.72 | 17.8 | 8.19 | -3.71 | 12.4 | -19.8736 | -13.59 | -13.92 | 40.19 | -25.89 | -22.4545 | -11.3909 | -39.6432 | -37.9273 |  | 7.0036 | -4.467 | -4.6413 | -14.9075 | -26.1367 | -12.657 | -43.0042 | -48.7726 |  | -11.6606 | -12.5001 |  | -4.9674 | -5.017 | 4.624 | -27.729 | -27.5788 | 3.694 | 0 | -14.26 | 0 | 4.487 | -7.1501 | -10.5715 | -10.4991 | 7.4025 | 6.5023 | -14.822 | 6.786 |  | 4.8715 | 2.4431 | 2.8278 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -9.0426 | 21.4575 | 20.5671 | 0.862 | 12.8106 | 16.4761 | -11.02 | -2.2078 | 0.1916 | 0.36 | 0.1 | -17.6222 |  | 7.135 | 0.789 |  | 30.25 | -26.6728 | -18.4912 | -1.31 | 19.2593 |  | 30.5842 | -9.835 | -10.6357 | 2.8833 |  |  |  | 72.5392 | 2.7367 | -23.7479 | 5.3115 | 5.3212 | 154.1315 | -2.1623 | -8.3795 | -6.6945 | 2.6103 | 7.4792 | 7.5871 | 2.0516 | -7.2973 | -5.4584 | -24.31 | 27.6906 | 39.1387 | 24.1654 | 64.9901 | -36.6634 | 14.608 |  | -18.2667 | -13.0329 | -14.6018 |  |  | -17.2309 | -17.1211 | -26.3554 | -26.1548 | 22.91 | 22.96 | -32.4 | -32.4 | 0.1236 | 8.48 | 49.9684 | 15.399 | 14.9518 | -14 | -39.3 | 0.5 | 0 |  |  | -150.5694 | -8.1326 | -230.8672 | -12.4898 | -35.5217 | 56.9078 | 112.0979 | 106.3453 | 87.6296 | -18.1381 | 25.7306 | 25.1774 | 5.487 | 106.1953 | -202.7559 | 45.3956 | -43.2837 | -0.3503 | 4.931 | -4 | -2.157 | -2.158 | -0.4 |  | -0.8443 | 0.0595 | 2.1103 | -6.7063 | 0.4 | 0.045 | 1.704 | 2.5679 | 2.9947 | 3.0327 | 2.9406 | 3.5864 |  | 22.6 | 3.8654 | 1.23 |  | -6.3754 |  |  | -5.7626 |  | 0 | 4.2798 | -16.4 | -1.5 | 55.2147 | -110.1028
16/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.1063 | -10.5402 | 4.8474 | 13.5323 |  | 12.9597 |  | 27.2309 | 12.2076 | 15.2242 | -17.76 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 1.7948 | -2.316 | 5.9407 | 5.8355 | 10.3521 | 3.8202 | -0.5276 | 1.8523 |  | -1.9687 | -0.558 | -0.542 | 4.562 | -2.22 |  | 2.829 | 0.245 | -10.81 | -10.73 |  | -12.98 | -13.1 |  | 3.8253 | 23.6306 | 25.8889 | -10.3198 | -10.1424 | -9.9683 | 3.3177 | 3.1532 | -15.126 | -12.4486 | 22.4076 | 22.8472 | 67.8638 | 21.8961 | -6.8 | -6.8 | -22.657 | -22.7411 | -3.7839 |  | 6.7427 | 8.0786 | 2.5249 | 1.8138 | -99.9176 | 89.2056 | 89.2666 | -12.0555 | -67.5648 |  |  |  | 28.6812 | 8.37 | 8.66 | 3.51 | 13.16 | -24.376 | -23.8402 | 25.8045 | 24.5439 | -3.2446 | -10.2666 | -10.4651 | 6.5519 | 0 | 4.4116 | 5.402 | -9.2 | -9.5 | -4.3 | 32.0459 | 32.1214 | 31.4358 | 63.4939 | 63.6309 | -28.1297 | -51.2966 | -22.2546 | 4.3728 | 37.26 | 14.57 | -1.0938 | -1.6602 | -9.5933 |  |  |  | 20.6215 |  |  | -41.5 | -40.7 | 1.1945 | 12.1 | 15.5 | 17.16 | 7.85 | -3.84 | 11.0825 | -22.2338 | -12.87 | -12.79 | 35.92 | -26.28 | -22.1455 | -10.8182 | -40.3378 | -38.9545 |  | 7.1107 | -5.2319 | -4.2968 | -19.3193 | -25.6801 | -12.692 | -67.4996 | -57.2422 |  | -11.9063 | -11.535 |  | -3.8446 | -4.1511 | 9.744 | -26.8283 | -26.4777 | 8.5013 | 6.65 | -14.82 | 0.5 | 4.2713 | -4.6932 | -10.3093 | -10.1889 | 6.7217 | 9.236 | -21.1323 | 7.4535 |  | 5.9683 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.229 | -10.7172 | 21.0542 | 21.0809 | -0.5344 | 11.5814 | 18.3951 | -10.2 | -1.6091 | 0.144 | 0.56 | -0.02 | -18.3348 |  | 7.119 | 0.865 |  | 30.25 | -25.283 | -17.1516 | -1.24 | 21.1103 |  | 31.0585 | -10.0372 | -10.704 | 2.9355 |  |  |  | 72.3479 | 2.8475 | -24.4668 | 4.2259 | 4.8326 | 153.6826 | -2.2416 | -8.3586 | -7.1968 | 2.6069 | 7.384 | 7.508 | 2.0816 | -5.546 | -5.0234 | -24.73 | 26.6794 | 33.477 | 26.4239 | 64.5915 | -35.9192 | 14.7483 |  | -19.2799 | -12.5655 | -10.8958 |  |  | -15.8192 | -15.4347 | -25.9971 | -26.6346 | 23.45 | 23.61 | -34.1 | -34.6 | 0.0705 | 7.28 | 37.6872 | 20.1502 | 20.074 | -14.4 | -40.5 | -1.2 | -1.7 | -17.931 |  | -149.859 | 1.2255 | -236.2176 | -13.7769 | -34.4166 | 58.6832 | 111.766 | 104.8793 | 86.4798 | -18.8886 | 24.113 | 23.5571 | 6.7392 | 108.8463 | -201.652 | 49.902 | -46.5297 | -1.4051 | 4.322 | -3.12 | -2.134 | -2.155 | -1.28 |  | -0.3936 | 0.0595 | 1.5824 | -6.9413 | 0.7 | 1.106 | 0.843 |  |  | 3.1501 | 3.0248 | 3.271 |  | 25 | 3.3694 | 1.23 |  | -5.7531 |  |  | -5.3686 |  | -2.4698 | 2.1522 | -19.6 | 1.3 | 45.7684 | -99.1912
16/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 5.3244 | -11.0897 | 4.6024 | 13.3627 |  | 13.3255 |  | 26.4361 | 11.9586 | 15.1474 | -17.76 | -35.2 | 11 | 4.968 |  | 1.795 | -3.2073 | 6.013 | 5.8371 | 10.2144 | 3.7136 | -0.4867 | 1.8937 |  | -1.979 | -0.453 | -0.417 | 4.562 | -2.22 | 4.4 | 2.892 | 0.241 | -10.39 | -10.34 |  | -12.42 | -12.53 |  | 3.4164 | 24.4275 | 27.135 | -14.7048 | -10.1461 | -10.3582 | 21.6898 | 11.7692 | -16.7776 | -14.4214 | 34.7364 | 30.3418 | 69.4813 | 19.5907 | -5.9 | -6 | -21.4556 | -21.7384 | -3.5122 |  | 6.1026 | 8.0646 | 2.5213 | 1.7434 | -84.3531 | 88.8088 | 89.1445 | -30.8927 | -52.9214 |  |  |  | 29.769 | 8.97 | 9.72 | 4.28 | 13.33 | -26.6533 | -26.6533 | 25.9731 | 24.9412 | -6.5578 | -4.497 | -5.0291 | 5.9986 |  | 4.4116 | 3.635 | -8.1 | -8.6 | -4.29 | 36.0252 | 36.6896 | 35.5728 | 59.7492 | 59.5042 | -26.8336 | -50.0648 | -20.5406 | 4.8431 | 39.98 | 16.02 | -0.3125 | -0.8789 | -9.8198 |  |  |  | 14.3534 |  |  | -41 | -43 | 0.8112 | 11.6 | 16.22 | 16.84 | 7.5 | -4.25 | 12.7875 | -16.4734 | -13.49 | -13.61 | 39.06 | -25.64 | -18.2 | -9.2273 | -40.3085 | -38.2636 |  | 13.1006 | 1.078 | 1.4515 | -20.0746 | -25.5574 | -13.214 | -48.1938 | -58.5904 |  | -11.6314 | -11.1672 |  | -2.7085 | -3.7055 | 12.304 | -25.8767 | -25.6215 | 9.0463 | 6.77 | -6.02 | 0.9 | 4.262 | -2.5597 | -9.0899 | -8.9181 | 6.6392 | 9.4751 | -23.1808 | 7.6112 |  | 0.3598 | 0 | 2.4692 | 0 | 14.4012 | 14.7362 | -11.5545 | 21.115 | 21.1863 | -2.3242 | 0 | 18.0191 | -11.49 | -1.5193 | 0.1495 | 0.39 | 0.72 | -18.1543 | 3.5642 | 7.192 | 0.684 |  | 30.79 | -23.4681 | -15.7109 | -1.09 | 21.4923 |  | 31.0069 | -10.2869 | -10.7871 | 2.9181 |  |  |  | 72.3713 | 2.4409 | -24.1585 | 4.9871 | 4.3761 | 158.6896 | -1.6061 | -8.1995 | -7.9702 | 2.3822 | 7.4133 | 7.5317 | 1.8997 | -7.5575 | -5.5193 | -20.53 | 23.9265 | 26.6105 | 32.329 | 65.3779 | -36.7191 | 14.9875 |  | -18.4707 | -13.3503 | -14.516 |  |  | -15.8302 | -15.0721 | -25.1711 | -25.6069 | 24.4 | 24.5 | -32.9 | -33 | 0.2646 | 8.32 | 41.9032 | 20.7404 | 20.6729 | -14.4 | -39.3 | -1.6 | -2.1 | -17.9622 | -17.8818 | -149.4389 | 5.1359 | -237.5308 | -14.7697 | -35.3411 | 59.3825 | 107.4799 | 103.3569 | 86.9821 | -14.5787 | 21.9663 | 24.4773 | 5.9114 | 113.0312 | -203.8103 | 50.7609 | -49.4367 | -1.0071 | 4.367 | -2.48 | -2.19 | -2.191 | -1.6 |  | -0.2059 | 0.0595 | 1.8173 | -6.7063 | 0.1 | 0.214 | 0.247 | 2.5698 | 3.0063 | 2.6587 | 3.473 | 2.3657 |  | 23.6 | 3.3163 | 1.25 |  | -6.0542 |  |  | -5.6596 |  | -3.2541 | 3.7793 | -17.6 | -0.2 | 40.1968 | -90.288
16/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 5.2193 | -10.7465 | 4.4372 | 13.7411 |  | 12.7055 |  | 26.1945 | 12.0716 | 15.1048 | -17.76 |  |  | 4.14 |  | 2.2236 | -3.0445 | 5.9498 | 5.8425 | 10.0889 | 3.6932 | -0.5504 | 1.8613 |  | -1.9652 | -0.477 | -0.469 | 4.12 | -4.44 | 6.6 | 3.002 | 0.225 | -10.51 | -10.39 |  | -13.14 | -13.22 |  | 3.2895 | 24.8222 | 26.9826 | -14.4437 | -8.2522 | -7.7479 | 7.7894 | 9.7002 | -16.6921 | -14.4005 | 21.991 | 23.5801 | 63.7255 | 20.2796 | -6.5 | -6.2 | -21.1983 | -20.3399 | -3.6354 |  | 4.8652 | 7.8386 | 2.3648 | 1.655 | -86.52 | 89.2971 | 89.4497 | -30.8276 | -67.2726 |  |  |  | 29.759 | 9.14 | 9.31 | 3.55 | 13.36 | -23.8402 | -23.7062 | 24.391 | 22.4989 | -6.3762 | -3.2382 | -3.1124 | 5.7545 |  | 4.2153 | 5.398 | -10.2 | -9.9 | -4.11 | 35.7861 | 35.9398 | 35.0102 | 60.5149 | 62.3784 | -24.5464 | -51.915 | -19.2585 | 4.636 | 39.77 | 15.55 | -0.7813 | -1.3672 | -9.5765 |  |  |  | 12.1087 |  |  | -41.2 | -41 | 0.639 | 11.4 | 16.16 | 16.24 | 7.18 | -4.42 | 12.8495 | -12.8307 | -13.69 | -13.85 | 39.03 | -25.93 | -16.4727 | -7.6273 | -36.0068 | -34.7909 |  | 13.1855 | 1.3329 | 2.4591 | -13.012 | -19.284 | -12.853 | -50.2513 | -55.4052 |  | -11.9817 | -11.1818 |  | -7.0256 | -7.9609 | -3.588 | -24.6949 | -24.1154 | 2.158 | 6.6 | -4.94 | -1.1 | 4.0089 | -10.1381 | -9.4093 | -9.299 | 8.4386 | 7.1804 | -17.6196 | 7.5263 |  | -0.355 | 2.4673 | 2.6044 | 0 | 11.7219 | 11.5545 | -14.0663 | 17.362 | 17.7932 | -2.8362 | 9.3237 | 20.6412 | -11.41 | -1.0085 | 0.1476 | 0.18 | -0.32 | -19.8803 | 1.6505 | 7.187 | 0.659 |  | 30.12 | -22.4703 | -13.9864 | -0.69 | 21.6758 |  | 31.235 | -10.3573 | -11.0262 | 2.909 | 0.0375 |  | -12.9653 | 73.1706 | 3.0882 | -24.2347 | 7.0844 | 6.2666 | 161.5454 | -1.6529 | -8.1301 | -7.9316 | 3.1558 | 7.2448 | 7.326 | 3.3277 | -8.0836 | -5.8911 | -15.51 | 16.4279 | 38.9663 | 21.359 | 61.1972 | -31.8851 | 18.2127 |  | -17.614 | -11.045 | -12.5003 |  |  | -15.2039 | -15.4456 | -24.9419 | -24.2465 | 25.21 | 25.37 | -33.3 | -33.3 | 0.1584 | 5.76 | 40.7159 | 21.3229 | 21.2513 | -14.4 | -39.7 | -1.6 | -1.8 | -17.6933 | -17.857 | -145.3577 | 0.9631 | -238.0647 | -16.2267 | -34.8004 | 60.5568 | 107.3526 | 107.9153 | 90.4265 | -15.8896 | 22.0141 | 24.8465 | 2.4196 | 115.8421 | -203.6979 | 52.8367 | -49.2365 | -0.3967 | 4.6 | -2.88 | -2.142 | -2.149 | -1.12 |  | -0.7129 | 0.032 | 2.1408 | -6.7674 | 0.4 | 0.564 | 0.498 |  | 2.7297 | 2.9049 | 2.7703 | 3.5581 |  | 24.4 | 2.2461 | 1.24 |  | -5.6891 | 0 | 0 | -5.6037 |  | -3.47 | 2.5918 | -18.5 | 0.5 | 46.1461 | -98.9216
16/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 5.1022 | -10.8075 | 5.6078 | 13.5396 |  | 12.2803 |  | 26.5988 | 11.8836 | 15.0306 | -17.76 |  |  | 4.968 |  | 1.2424 | -2.8862 | 6.0876 | 5.818 | 10.3506 | 3.7092 | -0.5702 | 1.8548 |  | -1.9861 | -0.51 | -0.507 | 4.442 | -2.22 | 4.4 | 2.731 | 0.245 | -11.3 | -11.19 |  | -11.86 | -12.03 |  | 3.667 | 23.9698 | 26.3973 | -8.9652 | -10.2541 | -9.9958 | 2.8456 | 2.9658 | -14.2151 | -11.6108 | 22.139 | 23.2178 | 65.0943 | 21.4117 | -6.1 | -6.1 | -21.8401 | -21.5677 | -3.9544 |  | 10.7116 | 7.8325 | 2.2239 | 1.5388 | -99.3377 | 91.6165 | 92.0438 | -31.5151 | -72.6312 |  |  |  | 28.7311 | 8.82 | 9.1 | 3.21 | 12.75 | -22.3666 | -22.3666 | 23.4899 | 22.1645 | -6.3245 | -3.1073 | -3.3573 | 10.4028 |  | 4.608 | 5.13 | -11 | -11.3 | -4.07 | 33.5662 | 34.0151 | 33.4157 | 64.4614 | 64.3864 | -27.9994 | -53.012 | -21.489 | 4.5208 | 39.95 | 15.82 | -0.625 | -1.1719 | -9.7146 |  |  |  | 16.7596 |  |  | -41.5 | -41.3 | 0.5206 | 11.1 | 15.56 | 16.42 | 7.2 | -4.1 | 11.532 | -17.2385 | -13.86 | -13.97 | 39.04 | -26.41 | -18.6182 | -9.4818 | -36.7097 | -35.4545 |  | 9.3622 | -1.8693 | -1.9104 | -14.8134 | -20.7785 | -12.762 | -53.1333 | -50.8576 |  | -11.7311 | -11.2174 |  | -7.7606 | -7.9445 | -5.124 | -24.8208 | -24.871 | 3.5659 | 6.7 | -2.64 | 0.4 | 3.9077 | -11.48 | -9.3708 | -9.2481 | 8.8285 | 5.097 | -19.1774 | 7.5374 |  | -0.5619 | 2.5646 | 2.7643 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -13.0616 | 18.4953 | 19.2796 | -2.8184 | 9.4796 | 18.4829 | -12.21 | -1.7134 | 0.1879 | 0.36 | 0.31 | -18.2987 | 0 | 7.068 | 0.794 |  | 30.45 | -23.5671 | -15.448 | -0.85 | 22.097 |  | 30.9403 | -10.2931 | -10.9746 | 2.888 | 0.0675 |  | -12.735 | 72.8475 | 3.266 | -24.2353 | 6.0898 | 5.8202 | 156.3525 | -1.8884 | -7.8084 | -8.0515 | 2.6861 | 7.1642 | 7.2865 | 2.1026 | -6.6446 | -4.9751 | -18.02 | 18.5179 | 41.3557 | 17.891 | 62.6977 | -33.1136 | 17.716 |  | -17.4018 | 0 | 0 |  |  | -15.1984 | -14.9732 | -23.1201 | -22.8322 | 25.49 | 25.75 | -30.2 | -30.4 | 0.2298 | 3.44 | 34.7167 | 19.3014 | 19.5497 | -14.8 | -35.4 | -1.6 | -2.1 | -17.9331 |  | -145.1771 | -4.3465 | -233.2413 | -13.8815 | -35.4277 | 57.2438 | 107.8401 | 105.0271 | 87.3002 | -18.3261 | 23.1508 | 21.7531 | 5.381 | 113.6204 | -203.748 | 51.2184 | -47.7618 | -0.5603 | 4.898 | -2.8 | -2.12 | -2.138 | -1.04 |  | -0.544 | 0.032 | -0.087 | -2.1653 | -1.8 | 1.134 | 0.568 | 2.3449 |  | 3.5255 | 2.8728 | 3.5491 |  | 19.3 | 4.3227 | 1.03 |  | -6.2461 |  |  | -5.8323 |  | -3.3115 | 3.5767 | -13.1 | -4 | 51.7943 | -106.5928
16/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 4.8282 | -10.3734 | 5.5765 | 13.381 |  | 12.5387 |  | 27.1374 | 12.1946 | 15.1613 | -17.76 | -35.2 | 11 | 4.968 |  | 1.4988 | -2.6316 | 5.8493 | 5.7028 | 10.0338 | 4.0221 | -0.5409 | 1.6917 |  | -1.9805 | -0.427 | -0.413 | 4.549 | -2.22 | 4.4 | 2.76 | 0.245 | -9.48 | -9.5 |  | -11.5 | -11.54 |  | 3.6965 | 23.0358 | 25.5745 | -13.4231 | -9.2306 | -8.8249 | 15.6671 | 16.9376 | -18.0997 | -15.8955 | 29.2402 | 31.6223 | 68.9487 | 20.4682 | -6 | -6 | -20.4065 | -20.6091 | -3.7751 |  | 10.0123 | 7.8735 | 1.8785 | 1.4241 | -82.3999 | 88.7478 | 88.1679 | -28.2045 | -64.9582 |  |  |  | 27.6633 | 8.56 | 8.72 | 2.95 | 12.36 | -24.1081 | -23.8402 | 23.7838 | 21.9645 | -5.5607 | -1.3806 | -1.6219 | 10.1587 |  | 4.608 | 5.403 | -12.3 | -12 | -3.85 | 33.934 | 33.8575 | 33.7813 | 63.4105 | 62.9225 | -26.1415 | -52.1872 | -20.2134 | 4.4322 | 38.42 | 15.19 | -1.0938 | -1.5625 | -9.5476 |  |  |  | 19.5516 |  |  | -41.5 | -42 | 0.4816 | 10.6 | 14.84 | 15.8 | 6.71 | -3.85 | 12.1365 | -21.0837 | -13.81 | -13.79 | 39.18 | -26.37 | -20.0545 | -10.3455 | -38.0479 | -36.9455 |  | 8.6338 | -3.5176 | -3.0096 | -11.6185 | -18.2509 | -13.096 | -53.4538 | -53.6867 |  | -11.19 | -10.6817 |  | -8.5202 | -8.9428 | 11.28 | -28.2736 | -28.498 | 2.701 | -4.95 | -3.37 | 1.1 | 3.6382 | -13.284 | -8.768 | -8.6909 | 8.1146 | 1.6892 | -20.7977 | 7.5275 |  | -1.091 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -12.0569 | 19.8573 | 19.5212 | -2.4991 | 9.3543 | 17.2232 | -13.15 | -2.3122 | 0.1897 | 1.19 | 0.17 | -16.519 | 2.1664 | 7.118 | 0.85 |  | 30.25 | -23.564 | -15.2499 | -1 | 20.7507 |  | 31.1627 | -10.2137 | -10.8995 | 2.9597 | 0.0698 |  | -12.1026 | 73.6108 | 2.6506 | -24.2577 | 4.8006 | 6.205 | 157.6862 | -2.3267 | -8.2036 | -7.6477 | 2.828 | 7.1862 | 7.2153 | 2.3252 | -11.9631 | -12.3859 | -15.09 | 19.2974 | 41.7296 | 19.205 | 61.9941 | -20.5211 | 31.9428 |  | -16.332 | 0 | 0 |  |  | -14.4184 | -14.1108 | -21.0908 | -20.9453 | 25.97 | 26.04 | -31.9 | -32 | 0.1584 | -0.4 | 29.7887 | 21.852 | 21.759 | -15.7 | -35.8 | -2.1 | -2.6 |  | -17.8131 | -140.6431 | 0.931 | -238.1013 | -14.784 | -32.9313 | 67.4869 | 101.9136 | 104.8965 | 92.9738 | -7.4626 | 23.6695 | 21.5055 | 3.1383 | 124.8657 | -205.4018 | 63.8596 | -58.6419 | -1.3587 | 5.366 | -3.36 | -2.095 | -2.107 | -0.88 |  | -0.7093 | 0.0595 | 0.1175 | -2.1958 | -2.1 | -0.847 | -0.408 | 2.568 | 3.0146 | 4.0359 | 3.0886 | 4.0635 |  | 20.3 | 3.5404 | 1.03 |  | -6.3212 | 0 | 0 | -5.5818 |  | -5.9976 | 5.7287 | -14.2 | -3.1 | 46.1461 | -107.4303
16/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 4.7194 | -10.406 | 6.4957 | 12.4162 |  | 11.5249 |  | 26.624 | 12.0306 | 15.1259 | -17.76 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.1351 | -3.1626 | 5.5876 | 5.5966 | 9.6681 | 4.0036 | -0.5312 | 1.9418 |  | -1.9724 | -0.436 | -0.428 | 4.75 | -4.44 | 2.2 | 2.485 | 0.254 | -9.58 | -9.47 |  | -11.72 | -11.83 |  | 3.5909 | 22.8745 | 24.9123 | -13.934 | -9.2826 | -9.0716 | 14.8451 | 17.2356 | -18.0518 | -15.7194 | 25.1789 | 30.6081 | 67.5526 | 20.5945 | -5.9 | -6 | -20.607 | -20.0068 | -3.8481 |  | 11.3331 | 7.2406 | 1.7913 | 1.1629 | -86.0317 | 84.3837 | 84.3531 | -11.6708 | -68.9607 |  |  |  | 26.8749 | 8.39 | 8.12 | 2.48 | 12.48 | -25.5816 | -25.4477 | 25.6487 | 24.2295 | -5.9114 | -2.7812 | -3.2081 | 10.6741 |  | 4.4116 | 7.332 | -12.6 | -12.4 | -3.81 | 32.3755 | 33.1682 | 31.7125 | 63.3441 | 63.335 | -26.8311 | -51.616 | -21.1337 | 4.3119 | 37.92 | 14.63 | -1.4063 | -1.9531 | -9.297 |  |  |  | 19.7155 |  |  |  | -39.8 | 0.2997 | 10.3 | 14.1 | 15.24 | 6.44 | -3.68 | 11.563 | -19.8036 | -14.07 | -14.11 | 37.4 | -27.19 | -21.0364 | -10.5818 | -40.4024 | -38.6909 |  | 8.1331 | -4.5805 | -4.074 | -18.9299 | -24.9476 | -12.47 | -66.0729 | -43.7973 |  | -10.8383 | -10.6493 |  | -6.1423 | -6.2097 | -5.124 | -27.4106 | -27.1493 | 7.8171 | 0 | -3.84 | 0.9 | 3.7785 | -6.3289 | -8.4804 | -8.4158 | 8.7167 | 10.9674 | -22.0106 | 7.572 |  | -1.7653 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.229 | -11.8894 | 20.8188 | 20.3938 | -1.1807 | 11.5792 | 20.6265 | -11.28 | -1.0085 | 0.1485 | 0.07 | -0.08 | -20.2044 | 0 | 6.982 | 0.859 |  | 29.24 | -25.3327 | -17.6061 | -1.05 | 20.1137 |  | 31.5276 | -9.6027 | -10.4008 | 2.9468 |  |  | -12.2653 | 73.2422 | 2.7463 | -24.7199 | 6.3847 | 6.0503 | 156.894 | -2.4387 | -9.6447 | -6.4498 | 2.6763 | 7.1056 | 7.2311 | 2.3014 | -6.0376 | -5.018 | -13.83 | 16.4349 | 34.9143 | 29.9128 | 73.6316 | -12.14 | 39.0443 |  | -17.7253 | 0 | -11.1576 |  |  | -15.6049 | -15.0117 | -19.7415 | -19.5791 | 27.64 | 27.77 | -32.1 | -32.3 | 0.2115 | -3.04 | 40.3218 | 26.1416 | 26.047 | -16 | -36.7 | -0.7 | -1.3 |  | -17.8062 | -132.9974 | 0.1502 | -238.8435 | -12.8464 | -31.0742 | 82.0121 | 80.8323 | 114.615 | 105.7261 | 12.8213 | 13.3838 | 13.855 | -7.6018 | 153.1586 | -213.9691 | 85.6546 | -76.3932 | 0.1892 | 5.673 | -3.2 | -2.105 | -2.111 | -0.88 |  | -1.2143 | 0.09 | 0.618 | -2.5193 | -1.7 | 0.34 | 0.189 |  | 2.7099 | 4.1273 | 3.2052 | 3.2137 |  | 20.1 | 4.1461 | 1.03 |  | -5.8469 |  |  | -5.2914 |  | -3.8389 | 4.1416 | -14.6 | -2.8 | 46.9732 | -111.4094
16/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 4.6934 | -10.3007 | 6.9917 | 11.6467 |  | 10.4518 |  | 27.7942 | 12.3856 | 15.015 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 1.7303 | -2.9017 | 5.5073 | 5.3147 | 9.5251 | 3.6677 | -0.4951 | 1.849 |  | -1.9916 | -0.496 | -0.484 | 4.443 | -4.44 | -4.4 | 2.511 | 0.244 | -9.95 | -9.81 |  | -12.06 | -12.04 |  | 3.7816 | 21.7429 | 24.1903 | -12.0647 | -6.2002 | -7.744 | 19.8508 | 18.8745 | -18.9615 | -17.0088 | 31.2215 | 38.686 | 59.148 | 20.6606 | -5.9 | -6.1 | -20.9823 | -21.4397 | -3.6975 |  | 13.0869 | 7.1434 | 1.5703 | 1.1734 | -94.5158 | 90.4568 | 90.9451 | 19.0991 | -59.0925 |  |  |  | 25.6574 | 8.1 | 8.26 | 1.42 | 11.61 | -24.1081 | -23.9741 | 24.1275 | 22.2822 | -5.8125 | -3.5091 | -4.3229 | 12.5389 |  | 4.608 | 7.031 | -14.4 | -14.3 | -3.71 | 22.7814 | 23.4289 | 21.8982 | 69.3038 | 69.1739 | -22.8043 | -59.8892 | -18.1823 | 4.3153 | 36.93 | 14.36 | -1.25 | -1.8555 | -9.2838 |  |  |  | 17.2645 |  |  | -39.9 | -39.8 | -0.2075 | 9.8 | 13.7 | 14.84 | 5.93 | -3.62 | 11.005 | -17.566 | -13.84 | -14.04 | 36.58 | -28.03 | -19.9455 | -10.4273 | -38.0185 | -36.6455 |  | 4.8106 | -8.1677 | -7.8479 | -19.5613 | -23.9574 | -11.97 | -99.2431 | -5.0761 |  | -10.8544 | -9.6025 |  | -7.6074 | -8.2909 | -9.732 | -25.4848 | -24.9006 | 10.0368 | 6.49 | -3.3 | -1.6 | 3.4019 | -8.913 | -8.5837 | -8.5242 | 9.2166 | 10.1491 | -22.9555 | 7.1235 |  | -1.8299 | 2.7507 | 2.621 | 0 | 10.3823 | 11.5545 | -11.7219 | 18.5034 | 18.8186 | -1.273 | 10.652 | 19.2251 | -12.49 | -1.9075 | 0.1476 | 1.31 | -0.55 | -17.0221 |  | 6.795 | 0.828 |  | 28.63 | -23.9273 | -16.5887 | -1.11 | 18.3915 |  | 30.6204 | -9.6478 | -10.3926 | 2.9694 |  |  | -12.5586 | 71.7524 | 1.5461 | -24.3674 | 6.6449 | 7.1467 | 152.5985 | -2.8202 | -8.742 | -6.9786 | 2.8498 | 7.0983 | 7.2706 | 2.2456 | 4.1977 | 7.3251 | -3.77 | 5.5433 | 4.4039 | 62.8054 | 74.2582 | 0 | 49.2778 |  | -18.7489 | 0 | 0 | 16.9691 | 16.1301 | 2.2042 | 2.3854 | -17.3453 | -18.3081 | 8.95 | 9.42 | -30 | -30.1 | 0.054 | -3.04 | 49.0976 | 34.8876 | 34.7679 | -16.1 | -37.1 | -11 | -11.6 | -17.347 | -17.2937 | -91.1609 | -8.6527 | -263.5219 | 12.1622 | -24.2665 | 89.6505 | 69.1526 | 171.6311 | 39.8286 | 33.4174 | 32.5059 | 32.8697 | -66.5516 | 225.4378 | -134.0346 | 97.2354 | -81.7856 | 2.2742 | 6.548 | -3.6 | -2.082 | -2.081 | -1.6 | 1.12 | -0.594 | -6.9718 | 1.7014 | 0.1175 | 0.8 | 0.588 | 0.038 | 2.3468 |  | 3.0703 | 4.2103 | 3.7915 |  | 22.4 | 1.1257 | 0.85 |  | -6.1929 | 0 | 0 | -5.836 |  | 0 | 0 | -16.2 | 0.2 | 13.8061 | -86.0086
16/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 4.112 | -9.5279 | 8.4187 | 11.4129 |  | 9.5369 |  | 27.602 | 11.9996 | 15.1496 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 1.8808 | -2.4673 | 5.3367 | 5.0473 | 9.0091 | 3.2923 | -0.3848 | 1.7934 |  | -1.988 | -0.459 | -0.42 | 4.095 | -4.44 |  | 1.323 | 0.274 | -10.75 | -10.49 | -10 | -11.74 | -11.72 | 7.2992 | 3.6038 | 19.2062 | 21.2536 | -10.4205 | -7.8502 | -7.8754 | 15.9898 | 17.6721 | -18.0305 | -16.1769 | 27.9547 | 30.3111 | 59.9252 | 21.2858 | -6.1 | -6.1 | -22.8608 | -21.8883 | -3.8947 |  | 12.454 | 5.4019 | 0.669 | 0.5179 | -104.9836 | 89.6328 | 89.2666 | 22.3177 | -60.8231 |  |  |  | 24.6595 | 7.79 | 7.51 | 0.89 | 11.11 | -25.4477 | -25.4477 | 24.3577 | 22.8645 | -7.0877 | 0.2392 | -0.3802 | 12.3151 |  | 4.7913 | 6.753 | -16.3 | -16.1 | -3.37 | 23.9032 | 24.247 | 22.6244 | 70.9231 | 71.0381 | -24.9122 | -59.5157 | -20.3334 | 4.2914 | 35.53 | 13.84 | 9.6924 | 8.5968 | -8.9043 |  |  |  | 14.6694 |  |  | -40.8 | -40.3 | -0.7605 | 9.5 | 13.42 | 14.26 | 5.75 | -3.65 | 10.726 | -14.3058 | -12.7 | -12.74 | 36.32 | 10.18 | -15.8364 | -7.8182 | -39.4512 | -38.5182 | 22.6689 | -0.4839 | -9.143 | -8.8379 | -17.941 | -25.433 | -12.388 | -105.7536 | -3.4343 |  | -9.4449 | -8.7556 |  | -8.6567 | -7.9051 | -2.564 | -25.8552 | -25.7656 | 10.0651 | -2.83 | 0 | 4.9 | 3.1298 | -9.4748 | -8.5148 | -8.491 | 8.6962 | 12.8415 | -24.4231 | 7.0017 |  | -1.7132 | 2.7331 | 2.4887 | 0 | 13.0616 | 12.5592 | -11.2196 | 19.8422 | 19.9081 | -1.5801 | 9.6318 | 16.813 | -13.42 | -2.314 | 0.2007 | 1.05 | 0.45 | -16.4883 | 0 | 6.77 | 0.759 |  | 28.48 | -23.4034 | -16.792 | -1.17 | 18.5135 |  | 29.0237 | -7.88 | -8.4387 | 2.9309 |  |  |  | 64.6735 | 1.5743 | -23.3617 | 6.1462 | 5.7526 | 150.7014 | -3.8783 | -10.7859 | -4.2428 | 2.6513 | 7.047 | 7.152 | 2.2181 | 5.2669 | 8.9181 | -1.68 | 4.7907 | 4.1935 | 63.1871 | 79.7451 | 0 | 49.449 |  | -19.0237 | -10.9676 | 0 |  |  | -2.7892 | -2.1904 | -21.7286 | -21.265 | 9.79 | 10.37 | -25.9 | -25.8 | 0.0192 | -5.2 | 48.5981 | 34.7381 | 34.6194 | -15.2 | -28.5 | -12.6 | -13.2 |  |  | -92.4954 | -10.4003 | -261.9624 | 15.4782 | -22.7087 | 86.9188 | 68.5348 | 168.9036 | 33.2045 | 28.5931 | 30.831 | 32.5123 | -64.6646 | 225.8568 | -126.7759 | 96.8443 | -87.1137 | -0.1404 | 6.525 | -3.2 | -2.184 | -2.207 | -2.56 | 2.56 | -1.7977 | -8.4062 | -1.5793 | 3.4867 | 2.4 | -1.087 | -0.398 |  |  | 4.9925 | 3.6942 | 3.4385 |  | 13.7 | 2.8413 | 0.82 |  | -6.4907 | 0 | 0 | -5.8709 |  | 0 | 0 | -7.9 | -6 | 19.4921 | -83.3142
16/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.5479 | -9.9298 | 8.4822 | 8.6224 |  | 9.2066 |  | 26.516 | 11.8146 | 14.9025 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 1.656 |  | 2.1283 | -2.7449 | 4.3665 | 4.1889 | 7.836 | 3.6063 | -1.1783 | 1.8926 |  | -2.0536 | -0.389 | -0.368 | 3.481 | -4.44 | -2.2 | -0.493 | 0.293 | -11.41 | -11.25 |  | -11.75 | -11.7 |  | 3.9457 | 18.5731 | 21.1923 | -10.4851 | -9.4895 | -9.9935 | 17.1286 | 13.5385 | -19.5243 | -16.7868 | 32.2708 | 28.3968 | 57.7857 | 21.6544 | -6.4 | -6.3 | -22.3652 | -21.2394 | -3.8197 |  | 11.0217 | 5.3794 | 0.6521 | 0.4497 | -99.2156 | 91.4639 | 91.4334 | 19.1805 | -42.5675 |  |  |  | 25.887 | 7.77 | 8.82 | 0.68 | 8.07 | -24.6439 | -24.51 | 24.4095 | 23.3086 | -6.1782 | 0.0739 | 0.2608 | 11.2034 |  | 2.5004 | 2.172 | -14.7 | -14.9 | -3.62 | 23.8315 | 24.8743 | 23.0656 | 71.4128 | 71.5019 | -25.999 | -57.8948 | -22.9622 | 4.0472 | 35.69 | 13.87 | 10.3174 | 9.2804 | -9.7056 |  |  |  | 15.0954 |  |  | -41 | -42.9 | -0.4565 | 10.5 | 14.52 | 15.38 | 6.43 | -3.71 | 11.3305 | -15.2434 | -4.84 | -4.94 | 22.76 | 10.73 | -13 | -7.4364 | -38.4995 | -37.7091 | 22.592 | -0.4572 | -10.4762 | -10.0944 | -23.742 | -31.5362 | -13.52 | -102.2357 | -47.2916 |  | -4.9352 | -4.3969 |  | -3.6374 | -4.2129 | -4.612 | -25.0879 | -24.7282 | 11.3225 | -4.99 | 0 | 0.1 | 3.4865 | -0.5719 | -9.8745 | -9.6935 | 9.8072 | 14.9911 | -25.548 | 7.4361 | -1.2201 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | -12.3918 | 19.8203 | 19.4997 | -1.0602 | 10.0419 | 17.8335 | -12.88 | -2.1199 | 0.2273 | 0.72 | 0.27 | -17.0378 | 1.9164 | 6.594 | 0.837 |  | 29.29 | -23.8244 | -17.0161 | -1.01 | 20.3843 |  | 28.2407 | -9.0504 | -9.7037 | 3.3373 |  |  | -11.8479 | 64.6498 | 2.0603 | -20.7411 | 6.4029 | 6.9307 | 155.737 | -1.9385 | -7.4726 | -6.7533 | 2.4035 | 7.8463 | 8.0459 | 2.0035 | 8.2566 | 10.3257 | -9.22 | 11.4655 | 30.631 | 45.2441 | 37.6873 | 0 | 49.6522 |  | -19.5354 | 0 | 0 | 27.9978 | 23.2145 | -12.1662 | -11.5399 | -24.5736 | -24.1167 | 7.1 | 7.4 | -22.4 | -22.4 | 0.195 | -3.04 | 31.1989 | 31.0061 | 30.8731 | -16.5 | -25.2 | -3.7 | -4.2 | -17.6368 | -17.7676 | -50.1547 | 28.1669 | -242.212 | 23.5947 | -37.0103 | 85.8694 | 77.3686 | 136.1681 | 54.8198 | 26.1431 | 28.5597 | 30.8986 | -31.488 | 206.1915 | -151.4158 | 60.4161 | -45.5323 | -1.1243 | 6.052 | -3.6 | -2.266 | -2.267 | -1.36 | 2.88 | -2.0751 | -9.3461 | -1.9608 | 3.3402 | 3.7 | 0.303 | -0.376 | 0 | 0 | 4.7727 | 3.9589 | 3.4266 |  | 9.4 | 2.2471 | 0.79 |  | -6.6576 |  |  | -6.095 |  | 0 | 0 | -3.1 | -12.7 | 1.8769 | -67.6149
16/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.8771 | -10.2971 | 5.324 | 11.1355 |  | 12.0685 |  | 26.0371 | 11.4756 | 14.6989 | -15.54 | -35.2 | 11 | 1.656 | -22 | 2.7378 | -2.3657 | 5.7181 | 5.6764 | 10.1379 | 3.1278 | -1.4746 | 1.6794 |  | -2.0503 | 0.051 | 0.063 | 4.237 | -4.44 | 4.4 | -0.181 | 0.331 | -10.33 | -10.27 |  | -10.83 | -10.85 |  | 3.4788 | 22.6851 | 24.9151 | -17.718 | -6.3655 | -5.952 | 2.5416 | 2.7226 | -17.0499 | -13.9871 | 22.8189 | 23.3597 | 67.9162 | 17.1496 | -4.1 | -4.1 | -21.6842 | -21.9025 | -3.7297 |  | 14.7244 | 5.4352 | 1.5859 | 1.0965 | -85.9401 | 92.2269 | 92.2269 | 4.3321 | -33.9812 |  |  |  | 28.9706 | 9.05 | 10.32 | 1.72 | 9.13 | -22.0987 | -21.6969 | 21.0939 | 19.5841 | -6.0696 | 0.9491 | 1.0117 | 14.5559 |  | 1.728 | 1.972 | -13.2 | -13.7 | -3.09 | 26.6349 | 27.0886 | 25.204 | 65.9966 | 66.0363 | -23.0076 | -57.8218 | -18.7925 | 4.4036 | 34.63 | 13.52 | 9.8486 | 8.9874 | -9.3548 |  | 0 | 0 | 14.1151 |  |  | -43.1 |  | -0.8264 | 10.9 | 14.8 | 15.5 | 6.5 | -3.47 | 10.9275 | -14.1108 | -4.86 | -4.83 | 21.93 | 10.74 | -13.2 | -6.6545 | -35.4239 | -34.7364 | 24.4654 | 3.1156 | -7.3295 | -7.1534 | -21.4183 | -30.3101 | -13.465 | -85.0408 | -45.1726 |  | -4.1743 | -3.8236 |  | -6.9751 | -7.2555 | -8.708 | -18.2006 | -17.9314 | 11.2368 | 0 | -3.08 | 0 | 3.1384 | -5.0493 | -8.8857 | -8.7806 | 9.7908 | 13.3428 | -24.4278 | 7.5498 | -2.7389 |  | 2.4667 | 3.0211 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | -16.2433 | 16.4434 | 16.1949 | -4.8382 | 0 | 18.0288 | -15.01 | -2.8066 | 0.2364 | 1.55 | -0.71 | -17.1019 |  | 6.607 | 0.842 |  | 25.7 | -19.3363 | -12.6728 | -2.17 | 24.7627 |  | 27.8511 | -9.0506 | -9.6938 | 3.6531 |  |  | -12.4454 | 60.4802 | 0.9481 | -18.3201 | 6.8226 | 6.0099 | 162.4959 | -0.6576 | -7.2882 | -6.3817 | 2.0282 | 8.2052 | 8.4898 | 1.5304 | 3.6146 | 4.5203 | 4.19 | 0 | 39.0365 | 37.5912 | 27.5044 | 7.9266 | 49.892 |  | -20.5023 | -10.2645 | -11.1572 |  |  | -12.0563 | -10.7654 | -23.6885 | -23.5597 | 8.11 | 8.34 | -22 | -21.8 | 0.1767 | -3.84 | 33.417 | 29.1073 | 29.1802 | -16.9 | -23.7 | -4.6 | -5.1 |  | -17.5686 | -37.87 | 30.3354 | -246.3141 | 16.7493 | -34.668 | 87.721 | 74.3052 | 138.6121 | 56.6983 | 28.6764 | 28.3355 | 29.6041 | -27.5131 | 209.8962 | -149.8034 | 63.8348 | -49.5659 | -0.6555 | 4.781 | -2.24 | -2.211 | -2.238 | -2.08 | 3.28 | -2.2953 | -9.2851 | -2.2843 | 4.3961 | 3.2 | 0.145 | -0.258 |  |  | 3.974 | 3.8226 | 3.5987 |  | 8.4 | 3.7594 | 0.71 |  | -6.2916 |  |  | -5.6697 |  |  | 0 | -3 | -12.5 | 0.0399 | -70.9406
16/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.8096 | -10.4409 | 5.7693 | 11.9548 |  | 12.3968 |  | 26.3557 | 11.6246 | 14.8163 | -19.98 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 2.8051 | -1.8658 | 6.1458 | 6.0015 | 10.6021 | 3.0868 | -1.6614 | 1.7732 |  | -2.0654 | -0.098 | -0.074 | 3.631 | -2.22 | 4.4 | -0.688 | 0.327 | -11.29 | -11.39 |  | -10.47 | -10.47 |  | 3.7479 | 21.5118 | 23.7471 | -16.0202 | -8.1486 | -7.5448 | 2.2992 | 2.709 | -16.8575 | -13.9825 | 23.5335 | 24.1552 | 67.9152 | 18.5642 | -4.9 | -4.9 | -21.0061 | -21.2527 | -3.4951 |  | 12.2285 | 5.2523 | 1.5282 | 1.0759 | -87.3134 | 89.8465 | 90.0601 | 17.0098 | -39.4765 |  |  |  | 26.8949 | 8.35 | 9.47 | 0.22 | 7.22 | -22.0987 | -21.9648 | 21.4125 | 19.8091 | -5.6817 | -1.1353 | -1.3924 | 11.7465 |  |  | 2.052 | -13.8 | -14.2 | -3.22 | 24.3002 | 25.1095 | 22.9835 | 68.4136 | 67.929 | -26.0848 | -56.1463 | -21.7371 | 4.2885 | 33.95 | 13.14 | 10.0049 | 8.9874 | -9.4901 |  |  |  | 13.8926 |  |  | -41 | -40.4 | -0.8411 | 10.7 | 13.78 | 15.34 | 6.35 | -3.3 | 9.3155 | -14.3308 | -4.53 | -4.63 | 21.29 | 10.68 | -13.4 | -7.1 | -35.7218 | -35.2 | 21.6345 | 0.6945 | -9.2018 | -8.9107 | -22.9632 | -32.2665 | -13.172 | -95.0514 | -49.1692 |  | -3.862 | -3.8171 |  | -7.7356 | -7.6224 | -11.268 | -17.4265 | -17.0343 | 12.3054 | 0 | -3.22 | 0 | 2.9819 | -5.7377 | -9.9375 | -9.75 | 10.5145 | 14.9855 | -25.7119 | 7.6709 | -0.8677 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -14.9036 | 16.675 | 16.4861 | -4.4774 |  | 19.23 | -14.18 | -2.5063 | 0.2804 | 1.27 | -0.54 | -18.4813 |  | 6.74 | 0.799 | 7.7194 | 25.19 | -20.4242 | -13.1143 | -2.51 | 24.2832 |  | 27.2115 | -8.7909 | -9.5058 | 3.7218 |  |  | -11.4705 | 58.7988 | 1.653 | -17.9517 | 6.2368 | 5.3269 | 156.8233 | -0.8368 | -7.3808 | -6.2075 | 2.1014 | 8.1979 | 8.4186 | 1.6167 | -4.9898 | -3.8129 | 2.51 | 0 | 42.9102 | 31.2435 | 21.7765 | 15.3474 | 14.5893 |  | -17.6528 | 0 | -11.9434 |  | 30.0477 | -13.4846 | -13.2483 | -23.6731 | -23.3095 | 4.96 | 5.22 | -23.6 | -23.6 | 0.0357 | -4.56 | 40.8884 | 20.4595 | 20.8269 |  | -24.3 | -2 | -2.7 | -17.8336 | -17.8062 | -37.3663 | 36.6302 | -253.939 | 14.9946 | -32.883 | 92.4851 | 73.3763 | 144.2415 | 60.0566 | 29.7496 | 33.0047 | 29.651 | -36.1662 | 209.3407 | -156.7802 | 58.9593 | -42.0673 | -2.2254 | 4.813 | -3.36 | -2.232 | -2.235 | -1.36 | 2.88 | -2.0925 | -8.9342 | -3.1632 | 4.7776 | 3.5 | 0.139 |  |  |  | 3.6764 | 3.4619 | 3.2709 |  | 8.2 | 3.51 | 0.63 |  | -6.2292 |  |  | -6.1544 |  | -2.2645 | 2.3622 | -2.9 | -13.5 | -0.11 | -69.207
16/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.6196 | -10.1517 | 6.8398 | 11.9591 |  | 12.4743 |  | 26.2113 | 11.6566 | 14.7196 | -19.98 | -33 |  | 1.656 | -22 | 2.7104 | -1.2827 | 5.8013 | 5.6151 | 10.0417 | 2.8987 | -1.6707 | 1.7443 |  | -2.0605 | -0.064 | -0.041 | 4.153 | -2.22 | 2.2 | -0.754 | 0.346 | -14.01 | -14.01 |  | -9.5 | -9.46 | 5.3037 | 3.5002 | 21.2673 | 23.4339 | -14.794 | -9.695 | -9.2131 | 2.4204 | 2.6697 | -16.7003 | -13.7058 | 24.4671 | 25.4733 | 68.7067 | 19.5288 | -4.9 | -4.9 | -21.2399 | -21.3764 | -3.4863 |  | 11.6591 | 5.2002 | 1.7644 | 1.0827 | -98.0254 | 83.2545 | 83.3765 | 9.9396 | -65.2768 |  |  |  | 26.2063 | 8.04 | 9 | -0.03 | 7.67 | -23.8402 | -23.7062 | 25.0899 | 23.7942 | -5.7355 | -6.1295 | -6.3566 | 10.9738 | 0 | 1.9244 | 4.056 | -11.9 | -12.2 | -3.06 | 22.2868 | 23.077 | 21.2407 | 65.8094 | 65.9361 | -27.0577 | -51.6015 | -23.5171 | 4.0541 | 32.45 | 12.32 | 9.6924 | 8.7921 | -9.4109 |  |  |  | 13.9534 |  |  | -39 | -38.4 | -0.719 | 10.1 | 13.96 | 14.72 | 5.88 | -3.28 | 9.238 | -14.1208 | -4.75 | -4.79 | 21.97 | 10.76 | -13.5455 | -6.9364 | -37.2594 | -36.4909 | 20.3112 | -0.0991 | -10.2299 | -9.5889 | -22.8855 | -31.8003 | -13.551 | -84.5349 | -52.053 |  | -4.0884 | -3.8629 |  | -5.9789 | -6.3772 | -12.804 | -17.8564 | -17.6896 | 11.8069 |  | -2.99 | 0 | 3.0145 | -2.4141 | -10.5129 | -10.4226 | 10.2306 | 14.7132 | -25.033 | 7.6224 | -0.7577 |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.387 | -16.5782 | 17.5267 | 17.5259 | -3.1707 | 0 | 20.6754 | -13.48 | -1.5193 | 0.2007 | 0.37 | 0.27 | -20.7137 |  | 6.577 | 0.69 | 5.6709 | 24.16 | -23.0445 | -14.5791 | -2.28 | 23.4693 |  | 26.6483 | -8.3484 | -9.0335 |  |  |  | -11.6386 | 57.8588 | 1.5511 | -18.3242 | 6.9625 | 6.1344 | 151.7667 | -1.2506 | -7.9106 | -5.6563 | 2.3443 | 8.1393 | 8.3079 | 1.8047 | -4.8082 | -3.0347 | -4.61 | 8.0611 | 62.3432 | 13.3468 | 46.4329 | 13.1564 | 13.6996 |  | -17.1367 | 0 | -10.7889 | 12.7302 | 12.8393 | -13.4131 | -12.8089 | -22.9643 | -22.894 | 5.31 | 5.63 | -22.1 | -21.5 | 0.1584 | -5.12 | 36.1032 | 21.4175 | 20.9855 | -17.4 | -23.5 | -2.9 | -3.4 |  |  | -64.0271 | 49.6245 | -247.0242 | 15.7253 | -38.3613 | 90.661 | 75.4416 | 142.912 | 57.8546 | 28.5629 | 33.2528 | 28.9662 | -36.6395 | 204.0876 | -154.368 | 56.5456 | -41.5199 | -2.8821 | 4.867 | -2.64 | -2.222 | -2.229 | -2 | 3.2 | -1.9968 | -9.0227 | -2.4582 | 4.5731 | 3 | 1.271 | 0.845 |  |  | 3.9482 | 2.8661 | 3.4054 |  | 6.9 | 4.1051 | 0.79 |  | -6.3631 |  |  | -5.4812 |  | -3.7205 | 3.2768 | -2.1 | -14 | 41.6942 | -113.9767
16/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.4162 | -9.9697 | 6.2022 | 11.4266 |  | 12.5576 |  | 27.1942 | 12.1176 | 15.242 | -17.76 | -30.8 |  | 2.484 | -19.8 | 2.9017 | -0.4836 | 5.6021 | 5.5593 | 9.7856 | 3.401 | -1.6843 | 1.8658 |  | -2.0678 | -0.128 | -0.114 | 3.416 |  |  | -0.737 | 0.327 | -15.76 | -15.71 |  | -9.55 | -9.67 |  | 3.3218 | 19.8313 | 22.1824 | -13.836 | -10.9478 | -10.6864 | 1.997 | 2.2883 | -16.6315 | -13.8207 | 26.5278 | 27.086 | 67.1189 | 19.6758 | -4.5 | -4.5 | -21.429 | -21.2911 | -3.7226 |  | 10.0656 | 5.15 | 1.5272 | 1.1257 | -111.5756 | 82.8882 | 83.7733 | 15.0088 | -74.2952 |  |  |  | 26.2362 | 7.91 | 8.6 | 0.15 | 8.13 | -22.6346 | -23.0364 | 25.1447 | 23.8863 | -5.4942 | -6.3277 | -6.4284 | 9.013 | 0 | 1.9244 | 4.76 | -14.2 | -14.3 | -3.17 | 21.8684 | 22.6186 | 20.4128 | 67.8626 | 68.168 | -30.2075 | -51.6364 | -27.1459 | 4.3708 | 32.39 | 12.33 | 9.3799 | 8.4015 | -8.9996 |  |  |  | 15.1724 |  |  | -38.5 | -38.4 | -0.4834 | 9.6 | 13.44 | 14.2 | 5.59 | -3.13 | 8.7885 | -16.1359 | -4.82 | -4.92 | 22.27 | 11.12 | -14.4182 | -7.6091 | -37.003 | -35.9727 | 19.6378 | -0.128 | -10.2527 | -10.0721 | -23.1076 | -31.7904 | -13.474 | -90.7423 | -48.6356 |  | -3.9188 | -3.634 |  | -5.8745 | -5.9513 | -13.828 | -17.8633 | -17.2973 | 11.6262 |  | -2.77 | 0 | 2.7996 | -1.451 | -9.6253 | -9.5389 | 10.0298 | 14.7421 | -25.8521 | 7.8823 | -2.5088 |  | 0 | 2.4938 | 0 | 10.5497 | 10.2148 | -14.4012 | 17.0818 | 17.2161 | -2.9175 | 9.7299 | 21.0904 | -13.06 | -1.3088 | 0.2804 | 0.65 | 0.49 | -20.722 |  | 6.523 | 0.863 |  | 25.16 | -23.4449 | -15.2672 | -2.07 | 24.7592 |  | 26.8162 | -8.438 | -9.0261 | 3.6058 |  |  | -12.0044 | 58.9571 | 1.3962 | -18.7391 | 6.4843 | 5.4167 | 147.9259 | -1.4532 | -7.9506 | -5.7328 | 2.0095 | 7.9708 | 8.2209 | 1.3586 | -2.8378 | 0 | -5.03 | 8.1053 | 60.4053 | 14.0986 | 51.3599 | 13.9391 | 14.584 |  | -18.1364 | 0 | 0 |  |  | -13.935 | -13.2428 | -20.2305 | -20.5466 | 5.92 | 6.22 | -22.3 | -22.6 | -0.0174 | -5.36 | 40.3347 | 20.2749 | 20.1481 | -17.4 | -23.9 | -2.6 | -3.4 |  |  | -64.3992 | 49.2606 | -247.8231 | 19.5467 | -37.3384 | 90.7369 | 74.3559 | 143.1264 | 59.7517 | 30.0029 | 33.0759 | 33.2832 | -34.2509 | 209.9933 | -154.7821 | 62.0606 | -46.3657 | -3.2093 | 5.246 | -1.68 | -2.226 | -2.223 | -2.96 | 3.44 | -1.8463 | -9.3461 | -2.0493 | 4.8936 | 3.1 | 0.351 | 0.459 |  |  | 4.4666 | 4.0653 | 3.1453 |  | 7.9 | 4.1852 | 0.7 |  | -5.8703 |  |  | -5.3232 |  | -3.0126 | 2.8236 | -2.4 | -13.6 | 45.5429 | -116.1313
16/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 4.1 | -9.4871 | 7.3836 | 10.9564 |  | 11.9011 |  | 27.0076 | 12.0076 | 15.1724 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.8991 | -0.7403 | 5.4555 | 5.3456 | 9.4953 | 3.7914 | -1.6972 | 1.7934 |  | -2.0751 | -0.04 | -0.042 | 3.464 | -2.22 | -2.2 | -1.011 | 0.323 | -14.76 | -14.84 |  | -10.22 | -10.29 |  | 3.8932 | 19.4059 | 21.6766 | -14.7299 | -6.2419 | -6.0786 | 3.7073 | 3.1269 | -18.1378 | -15.6231 | 26.3994 | 27.2567 | 64.1723 | 9.1718 | -3.5 | -3.6 | -25.3268 | -25.0616 | -3.1518 |  | 4.2512 | 4.8237 | 1.533 | 1.1118 | -108.4627 | 85.6959 | 85.2687 | 13.406 | -71.8583 |  |  |  | 26.2462 | 8.08 | 8.49 | 0.35 | 9.18 | -22.6346 | -22.7685 | 23.4991 | 22.3636 | -5.0965 | -8.0791 | -8.3699 | 3.9061 |  | -1.9244 | 7.279 | -15.1 | -14.8 | -3.21 | 21.3307 | 21.7345 | 20.0099 | 65.1699 | 65.2193 | -23.3309 | -55.6193 | -19.8102 | 4.1227 | 31.25 | 11.55 | 8.5986 | 7.7179 | -8.974 |  |  |  | 14.4891 |  |  | -38.2 | -35.9 | -0.7739 | 8.4 | 12.9 | 13.06 | 4.68 | -3.13 | 9.3 | -14.4908 | -5.04 | -5.03 | 22.34 | 10.65 | -13.7273 | -7.4 | -35.6282 | -34.9364 | 18.9798 | -0.7443 | -10.8174 | -10.6552 | -23.417 | -31.942 | -13.63 | -90.466 | -41.4981 |  | -4.0098 | -3.7071 |  | -5.5462 | -5.8386 | -14.852 | -17.5132 | -17.2219 | 11.557 |  | -2.87 | 0 | 2.7287 | -0.6529 | -10.5007 | -10.3615 | 11.1131 | 14.4313 | -26.682 | 7.6689 | -1.8795 |  | 2.4325 | 2.6777 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -14.0663 | 15.996 | 15.8087 | -3.4684 | 9.3789 | 19.6939 | -13.41 | -1.3088 | 0.2511 | 0.24 | 1.17 | -19.8151 |  | 6.585 | 0.861 | 6.1783 | 25.36 | -22.8553 | -15.1737 | -1.88 | 24.7364 |  | 26.4957 | -8.0489 | -8.7906 | 3.5497 |  |  | -13.0049 | 59.3708 | 1.7871 | -19.8845 | 5.2841 | 3.9393 | 142.3883 | -1.9658 | -8.318 | -4.8807 | 2.0353 | 7.4938 | 7.7294 | 1.3805 | -0.5266 | 0 | -2.93 | 6.1009 | 58.786 | 16.2835 | 52.4371 | 15.2163 | 16.3449 |  | -17.9329 | 0 | 0 |  |  | -12.2046 | -11.9519 | -19.024 | -18.7694 | 8.15 | 8.51 | -22.9 | -22.7 | 0.0705 | -5.36 | 34.8602 | 22.1188 | 22.3186 | -17.8 | -24.7 | -4.1 | -4.7 |  |  | -63.5614 | 49.3043 | -246.6524 | 19.5808 | -35.7546 | 91.0043 | 71.3938 | 141.701 | 57.6185 | 30.6089 | 29.063 | 29.1276 | -31.9264 | 211.8223 | -156.4157 | 67.6334 | -47.8845 | -3.5608 | 4.883 | -1.28 | -2.195 | -2.217 | -3.04 | 3.36 | -1.4707 | -9.5781 | -1.9028 | 4.8936 | 2.3 | -0.383 | -0.1 |  |  | 3.0907 | 3.3757 | 3.2232 |  | 9 | 4.3017 | 0.49 |  | -6.1563 |  |  | -5.6602 |  | -2.5976 | 3.1999 | -2.8 | -12.4 | 45.7551 | -118.463
16/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 4.1267 | -9.4409 | 6.5436 | 10.8235 |  | 10.8598 |  | 26.9917 | 11.9856 | 15.0377 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.6212 | -1.3538 | 5.0695 | 4.987 | 8.9005 | 3.8942 | -1.4268 | 1.7649 |  | -2.0631 | -0.096 | -0.07 | 3.215 | -4.44 | -2.2 | -1.114 | 0.317 | -14.82 | -14.79 |  | -10.33 | -10.36 |  | 3.8433 | 21.247 | 23.4516 | -15.6185 | -8.7409 | -8.5335 | 3.2621 | 3.2011 | -17.3241 | -14.3755 | 25.4692 | 26.4276 | 68.5498 | 9.4664 | -3.6 | -3.6 | -24.2509 | -24.0715 | -3.0966 |  | 0.7918 | 5.2302 | 1.5481 | 1.1409 | -107.4556 | 82.6136 | 82.4305 | 12.1004 | -77.0426 |  |  |  | 26.0466 | 7.9 | 8.24 | -0.01 | 9.04 | -21.9648 | -21.8308 | 23.1821 | 21.7796 | -5.1181 | -4.8404 | -5.254 | 0.5672 |  | 1.9244 | 7.361 | -16.2 | -16.1 | -3.18 | 21.9083 | 22.0798 | 20.6339 | 66.4958 | 67.223 | -27.171 | -52.6741 | -24.0676 | 3.6349 | 32.87 | 12.43 | 8.4424 | 7.6202 | -8.7183 |  |  |  | 13.8308 |  |  | -37.9 | -35.8 | -0.8154 | 7.8 | 12.5 | 12.26 | 4.17 | -3.07 | 9.145 | -14.1608 | -5.24 | -5.24 | 21.38 | 9.82 | -12.9273 | -6.7182 | -35.3308 | -34.2 | 19.0207 | -1.3711 | -11.4738 | -11.031 | -24.4143 | -31.6262 | -13.104 | -87.5805 | -35.8513 |  | -4.1118 | -3.8284 |  | -6.7227 | -6.5988 | -14.34 | -17.4165 | -17.1853 | 11.7697 |  | -3.15 | 0 | 2.6827 | -2.8772 | -10.4936 | -10.4786 | 10.7345 | 14.0131 | -27.699 | 7.4045 | -0.8735 |  | 0 | 2.8089 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -13.2291 | 15.1853 | 15.3016 | -3.3751 | 0 | 19.23 | -13.45 | -0.71 | 0.1916 | 0.07 | 2.67 | -19.1213 |  | 6.56 | 0.917 |  | 25.44 | -22.6208 | -14.9322 | -1.89 | 24.6374 |  | 27.1248 | -7.8962 | -8.5057 | 3.4407 |  |  | -13.2193 | 60.6205 | 1.7937 | -20.6059 | 3.0615 | 2.5362 | 144.8677 | -2.4641 | -9.0833 | -4.5113 | 1.5414 | 7.2082 | 7.3418 | 0.9764 | -1.7637 | 0 | -2.51 | 6.2194 | 53.2725 | 23.0008 | 54.1346 | 15.993 | 16.3973 |  | -17.7569 | 0 | -10.8582 |  |  | -10.3809 | -9.7327 | -18.0081 | -17.9573 | 8.04 | 8.36 | -21.1 | -21.2 | 0.1767 | -6.08 | 34.9383 | 26.4856 | 26.3615 | -17.8 | -24.3 | -6.3 | -6.8 | -17.756 | -17.6951 | -58.866 | 49.3414 | -244.6782 | 19.8206 | -34.3905 | 91.329 | 71.1321 | 141.5484 | 54.9508 | 33.204 | 27.0798 | 28.9021 | -30.5356 | 212.678 | -153.1186 | 68.864 | -50.7688 | -2.389 | 4.913 | -0.64 | -2.164 | -2.168 | -4.16 | 3.68 | -1.2822 | -10.164 | -2.1073 | 4.7471 | 3 | 2.125 | 2.092 | 0.7066 |  | 3.037 | 4.28 | 3.235 |  | 9.1 | 4.5611 | 0.38 |  | -5.8858 |  |  | -5.9362 |  | -3.0753 | 2.8031 | -4.1 | -12.7 | 44.8677 | -124.9992
16/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.8478 | -8.9587 | 7.5468 | 10.3162 |  | 10.2222 |  | 26.8197 | 11.8406 | 14.956 | -15.54 |  | 4.4 |  | -17.6 | 2.8167 | -1.8527 | 4.5893 | 4.3979 | 7.9014 | 3.6461 | -1.3041 | 1.7035 |  | -2.0958 | -0.084 | -0.067 | 3.749 | -4.44 | -4.4 | -1.183 | 0.316 | -11.6 | -11.59 |  | -10.79 | -10.74 |  | 3.9475 | 20.0389 | 22.2806 | -17.5403 | -6.0545 | -5.025 | 13.793 | 15.8239 | -20.4529 | -17.5084 | 28.5389 | 30.2386 | 70.1814 | 8.4293 | -2.6 | -2.7 | -23.515 | -23.4491 | -2.9761 |  | 3.2324 | 4.6638 | 1.3682 | 0.9946 | -86.2453 | 82.2474 | 81.7285 | 4.836 | -69.1887 |  |  |  | 23.891 | 7.8 | 8.1 | -0.43 | 8.6 | -21.9648 | -21.161 | 23.043 | 21.3427 | -3.4036 | -4.7129 | -5.0016 | 3.3033 |  | 2.6836 | 7.322 | -17.2 | -17.1 | -3.14 | 21.1694 | 21.3645 | 19.421 | 64.1151 | 65.3204 | -22.1727 | -54.3812 | -19.2825 | 3.5908 | 31.13 | 11.46 | 7.9736 | 7.0343 | -8.4461 |  |  |  | 14.7726 |  |  | -35.6 |  | -0.802 | 6.8 | 11.9 | 11.34 | 3.43 | -3.01 | 8.8195 | -14.3058 | -5.03 | -5.07 | 20.76 | 8.86 | -14.8727 | -7 | -35.1561 | -33.8909 | 16.5851 | -3.3608 | -13.4634 | -13.7519 | -23.869 | -31.8931 | -13.457 | -82.0454 | -37.5501 |  | -4.1215 | -3.8871 |  | -6.0123 | -5.8536 | -13.316 | -17.7054 | -17.4481 | 11.6866 |  | -2.89 | 0.1 | 2.7218 | -1.6006 | -11.3462 | -11.1634 | 12.2124 | 14.3236 | -28.0294 | 7.2899 | -0.4273 |  | 0 | 2.7714 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -13.3965 | 15.1103 | 15.0036 | -2.1335 | 9.5962 | 18.6783 | -13.13 | -1.1055 | 0.2273 | -0.04 | 1.78 | -18.2909 |  | 6.607 | 0.991 |  | 25.7 | -23.5057 | -15.6167 | -1.85 | 25.4522 |  | 27.743 | -7.5914 | -8.1865 | 3.3152 |  |  | -12.965 | 60.1329 | 2.7521 | -21.9102 | 3.4306 | 4.0252 | 147.2421 | -3.1126 | -10.061 | -4.0036 | 1.6414 | 6.7614 | 6.9305 | 1.071 | 0 | 0 | -2.1 | 6.118 | 55.45 | 18.3913 | 54.6939 | 15.5514 | 16.151 |  | -17.2618 | -10.4289 | -11.302 | 20.8584 | 18.5874 | -12.0563 | -11.9629 | -17.7667 | -16.9782 | 8.86 | 9.15 | -21.8 | -21.3 | 0.195 | -6.96 | 36.8872 | 24.5463 | 24.5882 | -18.2 | -24.8 | -4.1 | -4.7 |  |  | -57.835 | 48.7212 | -246.4218 | 18.3705 | -37.0916 | 93.9631 | 69.3393 | 141.9861 | 58.0485 | 33.4783 | 27.4871 | 31.0373 | -33.0519 | 211.372 | -155.0415 | 66.4737 | -49.7176 | -2.4842 | 5.16 | 0.4 | -2.144 | -2.155 | -5.04 | 3.04 | 0.3938 | -8.9342 | -1.7563 | 4.7471 | 2 | 2.263 | 2.421 | 1.6021 | 1.6722 | 4.4976 | 3.0382 | 3.7787 |  | 8.7 | 3.9082 | 0.34 |  | -6.0822 |  |  | -6.0421 |  | -3.1959 | 3.0736 | -3.7 | -12 | 45.5571 | -123.8856
16/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 3.4712 | -8.6335 | 8.0444 | 9.6579 |  | 9.0055 |  | 26.7033 | 11.8726 | 14.9892 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.4526 | -2.6715 | 4.4738 | 4.2706 | 7.4232 | 3.4727 | -0.6112 | 1.7055 |  | -2.0778 | -0.325 | -0.309 | 3.164 | -4.44 | -4.4 | -1.146 | 0.3 | -8.87 | -8.8 |  | -12.44 | -12.42 |  | 4.0763 | 19.2936 | 21.2734 | -18.6161 | -7.252 | -6.3723 | 29.0992 | 24.5343 | -21.8742 | -18.5499 | 35.4877 | 27.5422 | 75.4982 | 9.2192 | -3.3 | -3.2 | -22.8072 | -22.2858 | -2.8652 |  | 2.5678 | 4.951 | 1.3048 | 0.9327 | -78.0358 | 79.7754 | 80.2331 | 13.2859 | -66.2587 |  |  |  | 22.943 | 7.57 | 7.35 | -1.07 | 9.32 | -20.3573 | -20.4912 | 23.8412 | 22.981 | -4.3026 | -5.3743 | -5.6848 | 2.5154 |  | 3.456 | 7.877 | -18.1 | -17.8 | -2.94 | 19.7737 | 19.7183 | 18.3339 | 64.4547 | 65.1607 | -24.7861 | -51.7918 | -21.3628 | 3.9374 | 30.6 | 11.02 | 6.8799 | 5.9601 | -7.5863 |  |  |  | 16.5454 |  |  |  | -33.5 | -0.813 | 5.5 | 10.28 | 9.82 | 2.3 | -2.62 | 8.959 | -16.7009 | -5.03 | -5.13 | 20.74 | 8.56 | -15.1818 | -8.0909 | -34.4728 | -33.6545 | 13.5801 | -6.9362 | -16.2997 | -16.0799 | -21.975 | -29.0582 | -13.797 | -89.0942 | -43.913 |  | -7.1349 | -6.9217 |  | -6.6775 | -6.8844 | -13.828 | -19.0972 | -18.8478 | 9.2419 |  | -2 | 0 | 2.2727 | -0.6217 | -10.8647 | -10.7236 | 10.915 | 11.8397 | -26.6107 | 7.255 | -0.6026 |  | 0 | 2.4121 | 0 | 7.3681 | 7.8704 | -11.2196 | 14.9422 | 14.7938 | -1.0966 | 11.0856 | 18.6978 | -12.91 | -1.2044 | 0.219 | 0.05 | 1.45 | -18.5778 |  | 6.574 | 0.998 |  | 27.16 | -24.9894 | -16.3989 | -1.57 | 26.6598 |  | 27.7092 | -8.1703 | -8.8199 | 3.1384 |  |  | -12.9137 | 60.3842 | 2.7785 | -22.7328 | 4.6072 | 5.134 | 154.0162 | -3.3743 | -8.4268 | -4.5761 | 1.7222 | 6.4391 | 6.6141 | 1.1274 | 0 | 1.472 | -3.77 | 7.9056 | 58.2755 | 18.4401 | 50.4989 | 15.1949 | 14.9409 |  | -17.6827 | 0 | 0 |  |  | -12.4793 | -11.8311 | -16.1198 | -15.9873 | 8.72 | 8.99 | -20.5 | -21 | 0.2115 | -7.52 | 37.0519 | 24.9734 | 24.8499 | -18.7 | -24.7 | -4.5 | -5 |  | -17.8487 | -59.6191 | 48.8889 | -248.9084 | 17.079 | -37.741 | 90.3255 | 72.3086 | 141.5147 | 56.7836 | 31.5424 | 31.0554 | 29.9748 | -34.4181 | 211.3489 | -155.6927 | 66.0713 | -46.9955 | -2.2498 | 5.283 | 0.24 | -2.119 | -2.128 | -4.88 | 3.28 | 0.3997 | -9.1386 | -2.1073 | 4.5731 | 2.8 | 1.713 | 1.727 | 2.4913 | 2.8531 | 4.5277 | 4.1447 | 4.4429 |  | 9.1 | 4.5831 | 0.25 |  | -5.8743 |  |  | -5.6226 |  | -3.1393 | 2.5898 | -4.1 | -11.3 | 46.1449 | -117.6322
16/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.9395 | -7.9761 | 9.904 | 8.7801 |  | 7.5942 |  | 28.1202 | 12.6976 | 15.4608 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.3262 | -2.0707 | 4.2115 | 3.8579 | 7.1804 | 3.6559 | -0.5258 | 1.8043 |  | -2.062 | -0.409 | -0.442 | 2.739 | -4.44 | -6.6 | -1.089 | 0.282 | -9.46 | -9.36 |  | -13.07 | -13.08 |  | 3.863 | 18.9097 | 20.954 | -16.9438 | -4.7752 | -4.7826 | 21.6592 | 18.9946 | -21.2978 | -18.5367 | 31.0816 | 29.9436 | 58.2016 | 10.3459 | -3.9 | -3.8 | -25.7494 | -24.7238 | -2.8866 |  | 4.4668 | 4.1284 | 0.9249 | 0.7479 | -89.8465 | 53.56 | 53.5905 | 22.6609 | -125.4051 |  |  |  | 20.498 | 7.5 | 6.96 | -2.54 | 7.86 | -20.2233 | -20.0894 | 21.4986 | 20.5246 | -3.244 | -18.0741 | -18.2008 | 4.6993 |  | 4.2153 | 7.69 | -14.4 | -14.2 | -3.01 | 13.8407 | 14.1681 | 12.7306 | 53.6625 | 52.4066 | -24.1902 | -38.0174 | -21.7162 | 3.5735 | 29.43 | 10.99 | 6.0986 | 5.1788 | -7.1208 |  |  |  | 16.1544 |  |  | -27.1 | -28.2 | -0.9729 | 4.1 | 9.46 | 8.32 | 1.31 | -2.7 | 8.68 | -16.4359 | -9.97 | -10.13 | 28.01 | 8.06 | -16.9818 | -9.0727 | -33.8351 | -32.8545 | 11.3295 | -8.821 | -16.8075 | -16.8657 | -15.101 | -23.5118 | -13.34 | -106.6472 | -39.7164 |  | -6.794 | -6.5534 |  | -9.0888 | -9.0375 | 1.04 | -18.4351 | -18.218 | 6.6954 |  | -2.98 | -1 | 2.1789 | -4.6294 | -11.9747 | -11.7799 | 10.9184 | 7.5158 | -23.9097 | 7.3914 | 0.5817 |  | 0 | 2.5186 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -10.5497 | 13.9165 | 13.7574 | -0.9528 | 12.202 | 18.4097 | -12.6 | -1.415 | 0.2181 | 0.17 | 0.92 | -18.3662 |  | 6.713 | 1.007 |  | 26.66 | -25.915 | -17.845 | -1.6 | 25.3722 |  | 27.4456 | -7.4672 | -8.0117 | 2.9912 |  |  | -13.1713 | 60.0286 | 2.7669 | -23.6571 | 6.5592 | 5.89 | 147.9948 | -4.6733 | -9.6957 | -3.3772 | 1.6631 | 5.9044 | 5.9813 | 0.9106 | -3.3576 | -2.209 | -8.38 | 10.9267 | 71.5071 | 4.3644 | 51.907 | 12.7893 | 14.1623 |  | -16.5013 | 0 | -11.6886 | 14.7769 |  | -15.0007 | -14.5228 | -15.4395 | -15.3332 | 6.06 | 6.23 | -22.7 | -22.8 | 0.195 | -8.48 | 33.6359 | 28.2472 | 27.9719 | -19.1 | -23.5 | -2 | -2.5 | -18.0204 | -17.9157 | -60.1901 | 42.0177 | -248.8863 | 17.8085 | -39.365 | 88.4335 | 80.3091 | 143.6883 | 57.285 | 24.8325 | 34.5771 | 32.5034 | -36.7762 | 203.0949 | -156.8882 | 54.9841 | -37.5972 | -2.2962 | 5.151 | 0.08 | -2.127 | -2.122 | -4.96 | 3.28 | 0.5791 | -9.1112 | -1.5793 | 4.9821 | 2 | 0.92 | -0.154 |  |  | 3.9776 | 3.4858 | 3.5413 |  | 7.7 | 4.124 | 0.18 |  | -5.7697 |  |  | -5.481 |  | -3.5807 | 3.8228 | -2.8 | -11.8 | 56.7501 | -137.994
16/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.7652 | -7.6548 | 5.0402 | 7.9085 |  | 14.3849 |  | 24.9122 | 11.0907 | 14.0943 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.7775 | -2.4384 | 3.5871 | 3.3453 | 6.5234 | 3.3467 | -0.5266 | 1.8387 |  | -2.0756 | -0.33 | -0.317 | 2.97 | -4.44 | -11 | -1.37 | 0.284 | -8.67 | -8.77 |  | -13.02 | -13.23 |  | 3.8612 | 17.0995 | 19.8106 | -21.0187 | -7.1229 | -6.6346 | 14.4927 | 8.9622 | -24.6788 | -21.8223 | 16.8334 | 16.2442 | 11.8681 | 23.9451 | -6.7 | -6.5 | -21.148 | -21.912 | -2.3531 |  | -1.9984 | 3.8993 | 0.7473 | 0.5603 | -47.7004 | 45.8083 | 45.7778 | 5.5502 | -106.5084 |  |  |  | 17.2746 | 7.66 | 7.12 | -3.39 | 7.41 | -19.2856 | -19.2856 | 22.1803 | 20.2926 | -2.0123 | -13.9705 | -13.7621 | -1.8168 |  | 4.032 | 7.91 | -15.1 | -15 | -2.79 | 13.8371 | 14.2152 | 13.4054 | 46.9989 | 48.1414 | -20.9655 | -35.5461 | -17.7593 | 3.599 | 28.59 | 10.39 | 5.6299 | 4.5929 | -6.8535 |  |  |  | 16.3667 |  |  | -24.5 | -22.9 | -0.5884 | 3.6 | 8.3 | 7.72 | 1.03 | -2.31 | 7.3935 | -17.131 | -10.81 | -11.04 | 28.19 | 7.55 | -17.6182 | -8.4818 | -33.4156 | -32.4273 | 10.1011 | -9.182 | -17.7075 | -17.7031 | -14.7894 | -22.7214 | -12.595 | -89.5471 | -13.9603 |  | -6.8507 | -7.1711 |  | -9.9068 | -9.7651 | 3.088 | -19.5626 | -19.0226 | 5.5057 | 0 | -2.66 | 0.3 | 1.8489 | -5.2262 | -12.0972 | -12.1518 | 11.1541 | 9.242 | -20.6226 | 7.5808 | 0.638 |  | 2.6172 | 3.1974 | 0 | 6.6983 | 6.3633 | -8.8752 | 13.2455 | 13.1738 | -0.3043 | 11.6262 | 16.1147 | -13.43 | -1.3088 | 0.2007 | 0.35 | 2.42 | -16.0939 |  | 6.728 | 0.953 |  | 27.45 | -25.4635 | -17.6779 |  | 25.9862 |  | 22.9058 | -5.338 | -5.5413 | 2.728 |  |  |  | 57.1583 | 1.575 | -21.7517 | 6.6315 | 5.7835 | 147.4203 | -6.0474 | -9.9806 | 0.3511 | 1.8267 | 5.6407 | 5.6886 | 1.2706 | -4.968 | -3.8177 | -0.42 | 3.3912 | 50.4588 | 22.986 | 82.3172 | 11.9397 | 12.4766 |  | -18.063 | -9.9862 | 0 |  |  | -12.9187 | -12.7375 | -13.3954 | -13.6797 | 5.75 | 6.01 | -26 | -26.1 | 0.0357 | -8.8 | 44.7955 | 26.6045 | 26.8633 | -19.1 | -28.6 | -3.7 | -4.2 | -17.88 | -17.7215 | -90.3968 | 4.6302 | -279.9232 | -12.4081 | -29.8822 | 110.3376 | 49.8849 | 148.1659 | 66.0915 | 50.8161 | 26.3843 | 25.3055 | -42.2434 | 231.6828 | -161.506 | 75.2639 | -55.6984 | -2.179 | 4.998 | -0.56 | -2.106 | -2.113 | -4.56 | 2.48 | 0.5144 | -8.0552 | -0.4074 | 0.9384 | 3.3 | 0.974 | 0.568 | 2.2659 | 2.5747 | 4.7147 | 3.515 | 3.2854 |  | 13.8 | 2.7074 | 0.1 |  | -5.9622 | 0 | 0 | -6.0065 |  | -2.9568 | 3.516 | -9.4 | -6.2 | 69.4118 | -148.5139
16/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.8339 | -7.7323 | 4.651 | 7.6112 |  | 13.7591 |  | 24.6482 | 10.8977 | 13.7518 | -15.54 | -24.2 | -2.2 | 1.656 |  | 2.7248 | -2.9233 | 3.3168 | 3.1742 | 6.0854 | 3.2968 | -0.403 | 1.716 |  | -2.1123 | -0.302 | -0.287 | 3.21 | -4.44 | -11 | -1.24 | 0.287 | -8.18 | -8.12 |  | -13.13 | -13.1 |  | 3.9504 | 17.6456 | 19.7241 | -22.0281 | -7.6975 | -7.5187 | 15.1666 | 15.8237 | -23.7205 | -21.1379 | 23.8902 | 23.9851 | 10.8133 | 23.4956 | -6.4 | -6.5 | -20.9117 | -21.7633 | -2.3055 |  | -2.5457 | 3.9692 | 0.8252 | 0.5577 | -35.7677 | 46.3881 | 46.1135 | -3.6369 | -107.9762 |  |  |  | 16.2766 | 7.33 | 6.76 | -3.8 | 6.85 | -19.9554 | -20.4912 | 21.1081 | 20.0416 | -6.4417 | -9.8181 | -10.4294 | -2.9579 |  |  | 9.066 | -16.1 | -15.9 | -3.11 | 14.7926 | 15.2755 | 13.5117 | 47.7748 | 47.9227 | -20.985 | -35.7242 | -17.9325 | 3.3079 | 30.32 | 10.92 | 5.4736 | 4.4952 | -6.4184 |  |  |  | 15.6948 |  |  |  |  | -1.4612 | 2.8 | 10.22 | 7.08 | 0.4 | -3.08 | 7.3005 | -16.0159 | -10.96 | -10.99 | 27.82 | 7.26 | -14.9091 | -7.9727 | -32.8757 | -31.9545 | 10.5208 | -8.3706 | -16.9202 | -16.8819 | -22.4465 | -26.8851 | -11.286 | -82.6659 | -17.2809 |  | -7.2543 | -6.931 |  | -5.7526 | -6.0401 | -8.708 | -20.1578 | -19.9272 | 5.4394 | 0 | -2.65 | 0.2 | 1.9744 | 1.9541 | -12.0634 | -11.7149 | 11.1665 | 9.2361 | -24.2546 | 6.8622 | 0.9939 |  | 2.6465 | 2.6061 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | -10.7172 | 13.331 | 13.2617 | -1.232 | 10.6082 | 17.228 | -13.38 | -0.7979 | 0.2007 | -0.24 | 2.72 | -16.9389 |  | 6.821 | 0.902 |  | 26.71 | -24.7999 | -17.2121 | -1.8 | 25.5451 |  | 22.9709 | -5.0029 | -5.3876 | 2.6643 |  |  | -12.3173 | 55.73 | 1.3581 | -22.0205 | 5.8102 | 5.6847 | 148.7649 | -6.4364 | -10.2575 | 0.5384 | 1.7807 | 5.3917 | 5.4908 | 1.1127 | -5.788 | -4.869 | -2.51 | 4.2378 | 54.9207 | 22.3076 | 80.1713 | 12.8584 | 12.7915 |  | -18.8997 | -11.8429 | 0 |  |  | -12.2101 | -11.5894 | -13.8449 | -14.0649 | 6.86 | 7.13 | -25.3 | -25.6 | 0.3525 | -8.4 | 38.1927 | 28.1987 | 27.7464 |  | -29.5 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7539 | -92.8119 | 1.2377 | -276.7227 | -9.7418 | -32.5018 | 105.7949 | 55.0872 | 148.0774 | 61.7909 | 46.3178 | 28.0536 | 27.1826 | -36.4833 | 229.2137 | -160.311 | 70.0605 | -58.4615 | -2.4598 | 5.179 | -0.88 | -2.103 | -2.107 | -4.16 | 2.16 | 0.293 | -8.2597 | -0.1144 | 1.1429 | 3.4 | 0.696 | 0.62 |  |  | 4.3526 | 2.913 | 2.9253 |  | 14 | 2.6927 | 0.02 |  | -5.8494 |  |  | -5.7004 |  | -3.4561 | 3.2814 | -9 | -6.6 | 70.0105 | -148.2382
17/05/2026 | 00:00 |  | 0
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.3244 | -6.9033 | 9.904 | 14.5101 | 0 | 19.9185 | 0 | 28.6194 | 12.8066 | 15.9107 | -4.44 | -24.2 | 11 | 6.624 | -15.4 | 2.9017 | -0.4836 | 7.6042 | 7.5165 | 12.819 | 4.0221 | -0.201 | 2.0432 | 0 | -1.9652 | 0.051 | 0.063 | 4.816 | 0 | 6.6 | 3.555 | 0.346 | -7.68 | -7.71 | -10 | -9.5 | -9.46 | 7.2992 | 4.0763 | 27.7611 | 29.9527 | -8.9652 | -0.7752 | -0.3922 | 29.0992 | 24.5343 | -11.1043 | -8.2715 | 38.5874 | 38.686 | 75.4982 | 23.9451 | -2.6 | -2.7 | -16.5628 | -16.1831 | -0.878 | 0 | 14.7244 | 8.9003 | 4.2677 | 2.8307 | -35.7677 | 102.1454 | 102.359 | 50.041 | -33.9812 | 0 | 0 | 0 | 39.539 | 11.33 | 12.17 | 8.17 | 18.09 | -16.2046 | -16.0707 | 31.6303 | 30.3234 | -0.8675 | 14.2959 | 14.2262 | 14.5559 | 0 | 4.7913 | 9.066 | -7 | -7.3 | -2.76 | 39.631 | 39.5601 | 37.8127 | 71.4128 | 71.5019 | -14.8679 | -35.5461 | -10.1416 | 4.8431 | 41.52 | 16.84 | 11.4111 | 10.3546 | -5.7135 | 0 | 0 | 0 | 32.8033 | 0 | 0 | -22.8 | -22.5 | 2.9645 | 14 | 18.74 | 19.24 | 9.29 | -1.82 | 15.1745 | -12.8307 | -4.53 | -4.63 | 40.19 | 13.49 | -12.9273 | -6.6545 | -32.8757 | -31.5818 | 28.9803 | 22.6804 | 9.4483 | 11.119 | -9.3793 | -13.26 | -8.195 | -25.8147 | -3.4343 | 0 | -3.862 | -3.634 | 0 | -2.7085 | -3.7055 | 17.936 | -17.4165 | -17.0343 | 14.9474 | 6.77 | 0 | 4.9 | 5.0009 | 1.9541 | -8.4804 | -8.4158 | 12.2124 | 15.7981 | -14.822 | 8.9079 | 0.9939 | 7.097 | 5.1994 | 4.8571 | 3.853 | 15.7409 | 15.7409 | -4.1864 | 25.9354 | 26.1679 | 4.3545 | 17.5667 | 21.4176 | -8.84 | -0.5013 | 0.2804 | 1.55 | 3.85 | -9.1488 | 3.7445 | 7.336 | 1.141 | 7.7194 | 31.64 | -17.9245 | -12.134 | -0.69 | 26.6598 | 0 | 31.5276 | -1.9794 | -2.2152 | 3.7218 | 0.0698 | 0 | -10.8268 | 77.3102 | 3.266 | -17.9517 | 7.4016 | 7.4921 | 164.0166 | -0.6033 | -5.5386 | 13.6125 | 3.2618 | 8.403 | 8.5215 | 3.3277 | 8.2566 | 10.3257 | 4.19 | 28.2116 | 71.5071 | 63.1871 | 90.324 | 15.993 | 49.892 | 0 | 10.8107 | 0 | 0 | 27.9978 | 30.0477 | 2.2042 | 2.3854 | -2.1954 | -2.5038 | 27.64 | 27.77 | -20.5 | -21 | 0.4935 | 10.4 | 57.7237 | 34.8876 | 34.7679 | -14 | -23.5 | 0.5 | 0 | -17.347 | -17.2937 | -37.3663 | 49.6245 | -230.3795 | 23.5947 | -22.7087 | 125.2587 | 115.5269 | 171.6311 | 105.7261 | 64.2948 | 34.5771 | 33.2832 | 12.2554 | 251.4987 | -126.7759 | 97.2354 | -37.5972 | 2.2742 | 6.548 | 0.4 | -1.835 | -1.855 | 4.56 | 6.32 | 0.5791 | 0.09 | 8.0308 | 4.9821 | 3.9 | 2.263 | 2.421 | 2.5698 | 3.0146 | 4.9925 | 4.28 | 4.4429 | 0 | 26.9 | 4.5831 | 1.37 | 0 | -5.4478 | 0 | 0 | -4.9353 | 0 | 0 | 6.0627 | -2.1 | 3.8 | 77.7176 | -67.6149
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.1083 | -11.0897 | 1.2094 | 7.5517 | 0 | 7.5942 | 0 | 22.2206 | 9.8437 | 12.7126 | -19.98 | -35.2 | -2.2 | 0 | -24.2 | 0.0472 | -15.6025 | 3.2653 | 3.0751 | 5.7498 | 2.8686 | -1.6972 | 1.6794 | 0 | -2.1186 | -0.858 | -0.835 | 2.183 | -15.54 | -13.2 | -1.882 | 0.225 | -15.76 | -15.71 | -10 | -13.57 | -13.62 | 3.7057 | 3.1031 | 12.98 | 14.8114 | -22.3055 | -13.7165 | -13.7353 | 1.9928 | 2.1367 | -24.6788 | -21.8223 | 13.529 | 13.5419 | 2.5452 | 8.4293 | -7 | -7.1 | -29.2501 | -29.0709 | -3.9544 | 0 | -4.5407 | 2.7772 | -0.3825 | -0.7871 | -115.543 | 45.5031 | 45.5641 | -53.6519 | -135.2001 | 0 | 0 | 0 | 11.696 | 7.11 | 6.76 | -5.99 | 5.87 | -26.9212 | -26.6533 | 21.0874 | 19.5038 | -7.0877 | -19.9695 | -19.9344 | -4.8618 | 0 | -1.9244 | 1.972 | -24.3 | -23.6 | -4.55 | 10.1244 | 10.0638 | 9.1867 | 46.9989 | 47.9227 | -30.2075 | -62.0882 | -27.1459 | 2.7974 | 25.88 | 9.07 | -1.4063 | -1.9531 | -11.5041 | 0 | 0 | 0 | 12.1087 | 0 | 0 | -44.9 | -44.9 | -1.4612 | -1 | 5.38 | 2.88 | -2.6 | -5.04 | 6.882 | -32.8969 | -14.07 | -14.11 | 20.74 | -28.03 | -31.6 | -16.2 | -43.3877 | -42.3727 | 10.0345 | -24.7728 | -31.4169 | -31.6903 | -25.1031 | -32.2665 | -13.837 | -141.3576 | -64.8211 | 0 | -14.0272 | -13.5097 | 0 | -18.9123 | -19.891 | -14.852 | -28.2736 | -28.498 | 2.158 | -12.51 | -15.61 | -9.9 | 1.7885 | -28.274 | -12.0972 | -12.1518 | 5.5367 | 1.6892 | -28.0294 | 6.7825 | -2.7389 | -1.8299 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.0189 | -16.5782 | 13.2455 | 13.1738 | -6.148 | 0 | 9.0736 | -15.01 | -2.8066 | 0.1293 | -0.6 | -0.93 | -21.1237 | 0 | 6.523 | 0.656 | 5.2399 | 23.77 | -30.0223 | -21.2528 | -2.98 | 14.9307 | 0 | 16.9675 | -11.0303 | -11.8827 | 1.7047 | 0.0375 | 0 | -14.8436 | 53.3337 | -1.1757 | -24.7199 | 2.616 | 2.5362 | 129.9535 | -7.7078 | -10.7859 | -9.3376 | 0.991 | 4.9889 | 5.0399 | 0.3107 | -26.8039 | -26.2759 | -25.56 | 0 | 4.1935 | 4.3644 | 21.7765 | -40.6038 | -16.8603 | 0 | -20.9291 | -16.2238 | -17.4818 | 0 | 0 | -17.2309 | -17.1211 | -29.7922 | -29.1469 | 4.96 | 5.22 | -35.3 | -35.5 | -0.2097 | -9.92 | 29.7887 | 14.5382 | 14.2534 | -19.9 | -43.1 | -12.6 | -13.2 | -18.1339 | -18.102 | -150.5694 | -10.4003 | -286.4201 | -21.2076 | -39.365 | 53.9814 | 35.677 | 98.1258 | 33.2045 | -23.146 | 13.3838 | 13.855 | -66.5516 | 100.0762 | -213.9691 | 39.3892 | -87.1137 | -3.5608 | 3.941 | -9.6 | -2.266 | -2.267 | -5.04 | -1.84 | -4.8971 | -11.9524 | -3.1632 | -6.9413 | -4.1 | -2.299 | -3.32 | 0 | 0 | 2.5626 | 2.5742 | 2.0512 | 0 | 6.9 | -1.4389 | -0.08 | 0 | -6.6576 | 0 | 0 | -6.1544 | 0 | -33.1334 | -5.317 | -21.7 | -14 | -0.11 | -148.5139
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.691 | -8.9118 | 4.9524 | 10.8647 | 0 | 13.2739 | 0 | 25.2057 | 11.221 | 14.2258 | -15.3983 | -28.8047 | 5.7062 | 2.622 | -20.1667 | 1.6765 | -6.1697 | 5.1004 | 4.9435 | 8.8683 | 3.5352 | -0.59632 | 1.873 | 0 | -2.0435 | -0.40268 | -0.38838 | 3.6998 | -5.1157 | -2.3294 | 0.68177 | 0.25994 | -10.5472 | -10.5238 | -10 | -12.2294 | -12.2823 | 4.9089 | 3.6369 | 20.6044 | 22.8122 | -16.1942 | -8.3326 | -8.0997 | 11.4105 | 10.9049 | -18.0234 | -15.4079 | 24.5749 | 24.9416 | 46.2493 | 17.6518 | -5.4404 | -5.4596 | -22.1911 | -22.0454 | -2.626 | 0 | 4.2624 | 5.5757 | 1.7845 | 1.2294 | -85.255 | 75.9768 | 76.0664 | 2.6966 | -81.7204 | 0 | 0 | 0 | 23.9891 | 8.5796 | 8.8004 | 0.18319 | 10.6134 | -22.4521 | -22.3267 | 24.7781 | 23.4176 | -4.6973 | -4.7207 | -4.912 | 4.1601 | 0 | 3.7889 | 6.5123 | -15.7809 | -15.5809 | -3.4866 | 23.264 | 23.6199 | 22.2013 | 62.0165 | 62.1207 | -24.0131 | -50.643 | -19.8917 | 3.8454 | 33.2211 | 12.6055 | 4.778 | 3.9148 | -8.3923 | 0 | 0 | 0 | 18.2947 | 0 | 0 | -37.4152 | -37.0697 | 0.53981 | 6.817 | 12.2204 | 11.3562 | 3.5794 | -3.3981 | 10.8695 | -19.0211 | -11.2377 | -11.3153 | 30.2379 | -2.026 | -19.5783 | -9.8934 | -37.5583 | -36.4395 | 18.4644 | -3.953 | -13.4394 | -13.179 | -18.5595 | -24.8491 | -12.3814 | -85.7941 | -38.0462 | 0 | -9.1129 | -8.6584 | 0 | -10.5824 | -10.551 | 1.6847 | -22.2084 | -21.9074 | 8.9745 | 0.6735 | -6.3309 | 0.034043 | 3.2154 | -12.6572 | -10.1378 | -10.0542 | 8.7145 | 10.8816 | -23.3082 | 7.233 | -0.80521 | 2.1658 | 0.79725 | 1.4458 | 0.28193 | 10.2184 | 10.1222 | -10.9239 | 18.3584 | 18.2614 | -1.1018 | 10.2294 | 17.6045 | -11.5664 | -1.3713 | 0.18329 | 0.31979 | 0.93426 | -17.3804 | 1.6302 | 6.9681 | 0.84898 | 6.1776 | 27.3894 | -24.4053 | -16.7057 | -1.6513 | 21.8347 | 0 | 25.4335 | -7.0099 | -7.538 | 2.5934 | 0.058325 | 0 | -12.5456 | 63.9936 | 1.5745 | -21.8978 | 5.6369 | 5.3601 | 150.0743 | -3.2294 | -8.8472 | -0.68838 | 2.1737 | 6.7733 | 6.8767 | 1.6252 | -6.486 | -4.9667 | -8.7381 | 11.3008 | 43.1364 | 26.3082 | 66.5752 | -6.0175 | 14.5039 | 0 | -11.5274 | -9.7582 | -10.9288 | 15.0137 | 16.2463 | -13.844 | -13.348 | -17.1186 | -17.0168 | 16.1689 | 16.37 | -28.2468 | -28.3404 | 0.122 | -2.0545 | 40.5528 | 22.946 | 22.9234 | -16.7651 | -31.3723 | -2.466 | -3.0213 | -17.8437 | -17.8226 | -102.7173 | 14.6747 | -254.6194 | -7.0162 | -31.6535 | 85.6825 | 79.1547 | 127.2303 | 74.036 | 18.5691 | 26.6478 | 26.2341 | -18.1315 | 178.4835 | -179.1556 | 62.7961 | -53.5425 | -1.1729 | 4.9519 | -4.2162 | -2.0707 | -2.0793 | -0.5566 | 2.351 | -2.1239 | -5.3357 | 1.0127 | 0.25398 | 0.42766 | 0.23113 | 0.16052 | 2.0758 | 2.4978 | 3.6101 | 3.2972 | 3.1366 | 0 | 15.6809 | 2.0292 | 0.57723 | 0 | -5.9997 | 0 | 0 | -5.623 | 0 | -11.8044 | 1.759 | -10.0511 | -6.3064 | 49.294 | -116.0099
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 16 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
16/05/2026 | 00:30 | -63.15 | -62.75 | -61.8067 | -62.4014 | -459.953 | -710.0611 | 168.9889 | 169.9205 | 479.2393 | 386.7792 | 1204.9279
16/05/2026 | 01:00 | -70.83 | -70.28 | -69.3457 | -69.7564 | -488.2519 | -768.464 | 173.2927 | 172.8374 | 471.9041 | 385.7768 | 1203.811
16/05/2026 | 01:30 | -65.78 | -66.05 | -63.4945 | -62.987 | -483.9297 | -742.2412 | 173.1668 | 172.722 | 484.0316 | 392.9563 | 1222.8767
16/05/2026 | 02:00 | -67.75 | -67.89 | -63.3629 | -63.2662 | -493.6579 | -755.927 | 179.5601 | 178.9998 | 517.3038 | 419.2323 | 1295.096
16/05/2026 | 02:30 | -69.44 | -69.37 | -66.7646 | -66.0719 | -499.7046 | -771.3511 | 181.8331 | 181.8721 | 541.0672 | 426.0193 | 1330.7917
16/05/2026 | 03:00 | -66.48 | -66.68 | -57.521 | -57.5654 | -510.3658 | -758.6122 | 180.2094 | 179.5977 | 541.6823 | 432.6543 | 1334.1437
16/05/2026 | 03:30 | -64.58 | -65.55 | -60.0333 | -60.1255 | -486.9121 | -737.2009 | 180.7935 | 180.8793 | 540.2645 | 433.3701 | 1335.3074
16/05/2026 | 04:00 | -61.23 | -61.84 | -55.2414 | -55.3764 | -483.357 | -717.0448 | 183.7724 | 184.2286 | 540.1471 | 434.4581 | 1342.6062
16/05/2026 | 04:30 | -58.17 | -58.77 | -53.5546 | -53.3664 | -470.7234 | -694.5844 | 172.149 | 174.0398 | 506.6498 | 406.024 | 1258.8626
16/05/2026 | 05:00 | -55.35 | -54.01 | -56.8103 | -56.7345 | -439.8409 | -662.7457 | 174.3311 | 174.2773 | 505.1311 | 404.6656 | 1258.4051
16/05/2026 | 05:30 | -55.52 | -55.34 | -60.2887 | -58.7633 | -442.3383 | -672.2503 | 173.9907 | 173.2189 | 498.3774 | 402.1863 | 1247.7733
16/05/2026 | 06:00 | -55.22 | -57.19 | -55.76 | -55.2555 | -443.0285 | -666.454 | 175.0139 | 175.1705 | 509.267 | 408.9249 | 1268.3763
16/05/2026 | 06:30 | -54.46 | -54.54 | -51.0937 | -50.9879 | -445.2455 | -656.3271 | 166.203 | 168.5003 | 456.7141 | 369.5709 | 1160.9883
16/05/2026 | 07:00 | -53.71 | -53.95 | -51.0645 | -51.2176 | -437.3877 | -647.3298 | 142.0808 | 142.4637 | 331.1322 | 262.4533 | 878.13
16/05/2026 | 07:30 | -55.93 | -55.41 | -51.3211 | -51.1856 | -468.9087 | -682.7554 | 123.3434 | 122.3367 | 217.5067 | 161.4603 | 624.6471
16/05/2026 | 08:00 | -58.21 | -58.66 | -60.275 | -60.4762 | -512.975 | -750.5962 | 100.1414 | 101.1428 | 122.8683 | 81.729 | 405.8815
16/05/2026 | 08:30 | -60.05 | -60.63 | -57.5509 | -56.6686 | -535.6373 | -770.5368 | 99.7865 | 101.709 | 107.3118 | 63.8323 | 372.6396
16/05/2026 | 09:00 | -51.44 | -51.57 | -52.0531 | -51.4765 | -481.0537 | -687.5933 | 98.53 | 98.6931 | 102.0778 | 60.8726 | 360.1735
16/05/2026 | 09:30 | -52.75 | -51.9 | -46.416 | -46.2482 | -500.6933 | -698.0075 | 91.6525 | 92.8247 | 96.1301 | 60.3158 | 340.9231
16/05/2026 | 10:00 | -51.55 | -51.83 | -47.7953 | -47.942 | -506.775 | -705.8923 | 96.946 | 94.6801 | 109.2121 | 68.695 | 369.5332
16/05/2026 | 10:30 | -56.27 | -56.47 | -61.1762 | -60.5914 | -549.3968 | -783.9044 | 96.4843 | 96.409 | 118.6044 | 76.3883 | 387.886
16/05/2026 | 11:00 | -54.89 | -54.45 | -55.157 | -54.6986 | -549.5744 | -768.77 | 94.2138 | 97.5667 | 117.2671 | 76.3433 | 385.3909
16/05/2026 | 11:30 | -55.99 | -56.37 | -63.3931 | -63.357 | -558.7928 | -797.9029 | 99.099 | 99.1348 | 125.1638 | 74.8752 | 398.2728
16/05/2026 | 12:00 | -59 | -58.2 | -63.0792 | -63.1182 | -568.8005 | -812.1979 | 98.2004 | 98.7604 | 128.7528 | 79.4101 | 405.1237
16/05/2026 | 12:30 | -54.77 | -54.75 | -57.3956 | -57.038 | -531.5001 | -755.4537 | 92.9991 | 93.7668 | 108.5087 | 66.2212 | 361.4958
16/05/2026 | 13:00 | -55.77 | -55.91 | -59.7087 | -59.4464 | -517.4274 | -748.2625 | 98.5602 | 98.813 | 135.3101 | 83.173 | 415.8563
16/05/2026 | 13:30 | -53.1 | -53.77 | -52.7822 | -52.3951 | -527.6376 | -739.6849 | 97.5621 | 97.0029 | 128.3078 | 81.9796 | 404.8524
16/05/2026 | 14:00 | -53.49 | -53.33 | -50.2201 | -50.5444 | -528.5596 | -736.1441 | 101.3911 | 100.4657 | 151.4462 | 98.3 | 451.603
16/05/2026 | 14:30 | -56.77 | -56.68 | -54.9338 | -55.1654 | -546.5496 | -770.0988 | 96.6738 | 97.4345 | 145.6651 | 96.2706 | 436.044
16/05/2026 | 15:00 | -53.25 | -53.7 | -59.2934 | -59.308 | -545.6738 | -771.2252 | 102.9165 | 102.2035 | 177.771 | 112.6621 | 495.5531
16/05/2026 | 15:30 | -57.22 | -57.06 | -54.357 | -54.2114 | -520.0001 | -742.8485 | 102.3346 | 103.641 | 174.8506 | 115.0968 | 495.923
16/05/2026 | 16:00 | -66.51 | -66.36 | -61.6043 | -61.1988 | -547.3574 | -803.0305 | 118.1527 | 117.9665 | 243.8092 | 174.2457 | 654.1741
16/05/2026 | 16:30 | -64.35 | -64.69 | -60.9864 | -61.4791 | -557.2109 | -808.7164 | 142.9923 | 143.4976 | 374.8818 | 286.64 | 948.0117
16/05/2026 | 17:00 | -62.29 | -62.87 | -64.5566 | -64.6964 | -518.6439 | -773.0569 | 173.2713 | 172.1315 | 523.9316 | 415.6674 | 1285.0018
16/05/2026 | 17:30 | -61.15 | -61.75 | -62.2415 | -62.1748 | -507.2322 | -754.5485 | 173.3697 | 175.243 | 530.2538 | 420.2863 | 1299.1528
16/05/2026 | 18:00 | -57.62 | -57.94 | -61.241 | -60.7651 | -512.3138 | -749.8799 | 179.6158 | 180.9658 | 559.0126 | 436.3978 | 1355.992
16/05/2026 | 18:30 | -64.1 | -64.74 | -67.2808 | -66.5154 | -549.7481 | -812.3843 | 177.3129 | 178.5335 | 546.7791 | 438.0452 | 1340.6707
16/05/2026 | 19:00 | -62.23 | -62.52 | -64.3791 | -64.1696 | -549.5643 | -802.863 | 179.9233 | 177.6088 | 547.9945 | 437.0019 | 1342.5285
16/05/2026 | 19:30 | -54.41 | -54.32 | -60.3753 | -59.7704 | -532.0991 | -760.9748 | 178.1399 | 180.1464 | 547.4813 | 438.049 | 1343.8166
16/05/2026 | 20:00 | -47.05 | -46.96 | -56.1907 | -56.0117 | -504.0276 | -710.24 | 183.1885 | 181.9185 | 560.9984 | 447.0976 | 1373.203
16/05/2026 | 20:30 | -46.48 | -46.28 | -55.9587 | -55.9228 | -497.0191 | -701.6606 | 186.2682 | 184.9712 | 572.756 | 449.1096 | 1393.105
16/05/2026 | 21:00 | -46.4 | -47.07 | -51.9002 | -51.7925 | -515.5522 | -712.7149 | 184.5422 | 186.4554 | 567.7734 | 448.2767 | 1387.0477
16/05/2026 | 21:30 | -59.78 | -59.52 | -62.8488 | -62.7397 | -554.0584 | -798.9469 | 184.9899 | 185.888 | 560.1788 | 442.657 | 1373.7137
16/05/2026 | 22:00 | -63.9 | -63.86 | -60.132 | -59.7324 | -570.706 | -818.3304 | 185.5852 | 185.6067 | 562.8901 | 447.017 | 1381.099
16/05/2026 | 22:30 | -60.58 | -60.97 | -60.891 | -60.6264 | -536.8129 | -779.8803 | 181.2202 | 180.6345 | 541.7185 | 431.1461 | 1334.7193
16/05/2026 | 23:00 | -62.67 | -61.25 | -60.7554 | -58.7439 | -527.4254 | -770.8447 | 178.3256 | 177.919 | 511.1403 | 406.7152 | 1274.1001
16/05/2026 | 23:30 | -64.95 | -65.01 | -60.6657 | -60.0345 | -534.1228 | -784.783 | 177.596 | 177.7672 | 495.2175 | 399.7999 | 1250.3806
17/05/2026 | 00:00 | -64.95 | -65.01 | -60.6657 | -60.0345 | -534.1228 | -784.783 | 177.596 | 177.7672 | 495.2175 | 399.7999 | 1250.3806
MÁXIMO |  | -46.4 | -46.28 | -46.416 | -46.2482 | -437.3877 |  | 186.2682 | 186.4554 | 572.756 | 449.1096
MÍNIMO |  | -70.83 | -70.28 | -69.3457 | -69.7564 | -570.706 |  | 91.6525 | 92.8247 | 96.1301 | 60.3158
PROMEDIO |  | -58.5737 | -58.6671 | -58.4526 | -58.2116 | -512.1389 |  | 147.4648 | 147.7153 | 373.5771 | 290.4302
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 16 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
16/05/2026 | 00:30 | 498.6551 | 500.282 | 500.0338 | 508.1917 | 510.6184 | 507.9468 |  | 500.9398 | 496.1947 | 485.7819 | 502.7055 | 488.5602 | 223.9317 | 223.8007 | 225.6942 | 222.6228 | 219.2248 | 221.6826 | 225.6 |  | 224.2 | 140.6622 | 139.9215 | 140.8672 | 138.5333 | 137.6688 |  | 141.4732 | 128.8568 | 140.5335
16/05/2026 | 01:00 | 498.0256 | 498.759 | 497.6179 | 508.1729 | 510.0925 | 507.3597 |  | 500.1114 | 496.2844 | 485.9168 | 503.0985 | 489.3338 | 222.6992 | 223.9947 | 225.3276 | 222.3118 | 218.9664 | 221.4786 | 224.9 |  | 224.7 | 140.5806 | 140.3281 | 140.8088 | 138.2564 | 137.586 |  | 141.927 | 128.9174 | 140.5335
16/05/2026 | 01:30 | 499.0224 | 502.015 | 495.7797 | 510.3208 | 512.0582 | 508.0532 |  | 501.4481 | 498.1335 | 485.5701 | 504.2896 | 489.9757 | 222.8311 | 225.2437 | 225.8185 | 223.3489 | 220.3175 | 221.6808 | 225.6 |  | 225 | 141.373 | 140.4084 | 140.9925 | 138.7241 | 137.931 |  | 141.9709 | 129.307 | 141.2483
16/05/2026 | 02:00 | 498.6027 | 501.9626 | 500.0338 | 510.5752 | 512.0307 | 508.6388 |  | 500.1712 | 497.0054 | 484.9403 | 503.3825 | 490.6574 | 222.7672 | 223.2779 | 225.6304 | 222.4253 | 219.6087 | 221.8824 | 226.2 |  | 225.5 | 144.1959 | 140.9283 | 141.2045 | 140.3148 | 138.1794 |  | 142.3222 | 129.1353 | 143.7195
16/05/2026 | 02:30 | 498.7076 | 500.177 | 499.2986 | 510.3795 | 511.8738 | 507.9892 |  | 499.6816 | 495.3999 | 484.3872 | 503.2592 | 489.6035 | 222.8543 | 222.6333 | 225.5188 | 222.1613 | 219.7416 | 221.7563 | 226.2 |  | 225.2 | 145.0149 | 140.9254 | 140.9129 | 140.7456 | 138.2622 |  | 142.2343 | 128.8006 | 144.516
16/05/2026 | 03:00 | 499.3371 | 501.2798 | 499.8762 | 511.1049 | 513.1277 | 509.4189 |  | 501.602 | 497.1142 | 485.0306 | 503.871 | 489.3927 | 224.0928 | 222.9975 | 226.3743 | 222.6574 | 220.3322 | 221.9762 | 225.6 |  | 225.2 | 145.0242 | 140.599 | 138.4439 | 139.9138 | 136.5096 |  | 141.9123 | 128.97 | 144.1279
16/05/2026 | 03:30 | 499.1273 | 502.2252 |  | 511.3765 | 513.1587 | 508.1931 |  | 500.8094 | 495.9915 | 484.9528 | 502.5826 | 489.7713 | 224.1242 | 224.0334 | 226.6317 | 222.8836 | 220.0148 | 221.576 | 225.6 |  | 225.4 | 144.2407 | 140.9599 | 138.3167 | 139.8115 | 136.1922 |  | 142.2051 | 128.8143 | 144.1075
16/05/2026 | 04:00 | 499.5469 | 502.2252 |  | 511.9832 | 513.167 | 510.0307 |  | 500.4456 | 495.9226 | 484.3612 | 502.7575 | 489.8685 | 224.3784 | 223.8166 | 226.5375 | 222.8472 | 220.4577 | 221.4503 | 225.6 |  | 225.1 | 144.3581 | 140.506 | 138.202 | 139.7996 | 136.3026 |  | 141.8977 | 128.8182 | 144.1279
16/05/2026 | 04:30 | 500.9108 | 506.164 | 504.8655 | 513.1507 | 514.4586 | 510.5099 |  | 502.2279 | 497.262 | 485.7822 | 502.2787 | 489.5621 | 226.0427 | 225.097 | 226.5742 | 223.2873 | 220.7531 | 221.9062 | 225.6 |  | 225 | 142.6371 | 140.2452 | 138.3491 | 138.7765 | 136.3716 |  | 141.8245 | 129.4848 | 142.4328
16/05/2026 | 05:00 | 501.1731 | 507.687 | 501.9245 | 514.086 | 514.8306 | 510.3895 |  | 501.9358 | 496.9006 | 485.2694 | 503.2323 | 490.7441 | 225.5076 | 225.3573 | 226.6294 | 223.3851 | 220.9302 | 221.5652 | 225.6 |  | 225.2 | 142.5916 | 140.4321 | 138.2782 | 138.9969 | 136.2888 |  | 142.1026 | 129.8235 | 142.1265
16/05/2026 | 05:30 | 500.9633 | 505.3237 | 503.1324 | 512.3429 | 514.2047 | 510.2975 |  | 501.6885 | 496.6224 | 485.4095 | 503.4564 | 490.3451 | 225.5229 | 224.1606 | 225.582 | 222.8241 | 220.6349 | 221.5654 | 225.6 |  | 224.7 | 142.3347 | 140.092 | 137.9687 | 138.553 | 135.8748 |  | 141.9123 | 129.5562 | 141.7793
16/05/2026 | 06:00 | 500.7009 | 505.0086 | 503.9202 | 512.1971 | 513.6317 | 509.4066 |  | 500.8722 | 496.9449 | 485.7835 | 502.3268 | 489.0974 | 225.4673 | 225.0796 | 225.9794 | 222.6664 | 220.2289 | 221.4891 | 224.9 |  | 224.5 | 142.3261 | 139.9929 | 138.261 | 139.2966 | 135.93 |  | 141.6781 | 129.8622 | 142.1469
16/05/2026 | 06:30 | 500.1764 | 504.3784 | 499.1935 | 512.1257 | 514.0308 | 510.7774 |  | 502.5095 | 499.1448 | 486.7465 | 505.2082 | 491.4523 | 225.6036 | 224.5159 | 225.4291 | 222.6305 | 219.8597 | 221.8077 | 226.2 |  | 224.8 | 142.7197 | 140.6005 | 138.5477 | 139.16 | 135.2952 |  | 141.9709 | 130.4254 | 142.1469
16/05/2026 | 07:00 | 500.0715 | 505.9539 | 506.6512 | 514.8236 | 516.3651 | 512.6638 | 510.6762 | 506.3373 | 500.1152 | 484.4385 | 506.1022 | 491.5881 | 225.753 | 224.6872 | 225.3067 | 223.6542 | 220.1255 | 222.1971 | 225.6 |  | 225.4 | 141.9434 | 139.7596 | 138.802 | 139.202 | 135.2538 |  | 141.078 | 129.7104 | 142.1469
16/05/2026 | 07:30 | 498.5502 | 502.2252 | 500.0338 | 509.9644 | 512.4164 | 510.0281 | 516.3752 | 504.286 | 502.5179 | 486.2924 | 508.0419 | 493.971 | 225.4683 | 222.9288 | 223.8823 | 222.425 | 218.2134 | 222.1829 | 227.5 |  | 225.6 | 142.1439 | 139.9099 | 138.7625 | 139.0849 | 135.1572 |  | 141.3122 | 128.8781 | 142.4941
16/05/2026 | 08:00 | 499.0748 | 508.4222 | 507.649 | 509.1451 | 511.8538 | 509.8077 | 518.7622 | 506.8944 | 504.1401 | 488.451 | 510.0453 | 495.3484 | 224.3583 | 224.7593 | 223.761 | 221.445 | 217.4677 | 222.6068 | 227.5 |  | 225.7 | 142.184 | 140.4101 | 138.4615 | 138.9458 | 134.8674 |  | 141.4146 | 128.7649 | 142.1469
16/05/2026 | 08:30 | 497.5535 | 501.2273 | 502.2396 | 507.243 | 510.0345 | 508.5637 |  | 503.9067 | 503.0059 | 486.7224 | 510.0101 | 494.6988 | 224.067 | 222.9381 | 222.1274 | 219.9446 | 216.9804 | 222.3353 | 226.9 |  | 225.2 | 141.2377 | 139.6748 | 138.0333 | 137.5859 | 134.2602 |  | 140.9316 | 128.0106 | 141.33
16/05/2026 | 09:00 | 498.8125 | 504.851 | 506.9663 | 506.6495 | 509.5668 | 508.5564 | 518.4357 | 504.1714 | 503.2225 | 487.1758 | 510.0804 | 494.756 | 223.707 | 222.7529 | 222.4999 | 0 | 216.9657 | 222.1819 | 226.9 |  | 225 | 140.4491 | 140.056 | 137.7085 | 137.3906 | 134.5224 |  | 141.1805 | 127.6571 | 140.942
16/05/2026 | 09:30 | 498.5502 | 503.4331 | 506.6512 | 505.1442 | 508.207 | 507.0382 |  | 505.1073 | 502.8153 | 486.63 | 508.3488 | 494.1574 | 223.6503 | 222.4937 | 222.0147 |  | 216.1314 | 221.4458 | 226.9 |  | 224.5 | 139.9765 | 139.9664 | 136.9952 | 136.7044 | 132.756 |  | 140.9902 | 127.3629 | 140.268
16/05/2026 | 10:00 | 498.4453 | 503.9057 | 502.0295 | 504.787 | 507.7333 | 506.8908 |  | 505.1013 | 501.9104 | 485.224 | 508.558 | 494.0219 | 222.5243 | 222.5296 | 221.7453 |  | 215.6072 | 221.6665 | 226.2 |  | 224.1 | 140.7122 | 139.506 | 139.688 | 137.2976 | 134.619 |  | 140.5949 | 126.3514 | 140.942
16/05/2026 | 10:30 | 497.5011 | 500.7546 | 501.6619 | 506.7227 | 508.9687 | 509.0695 |  | 506.2677 | 502.4623 | 485.0929 | 508.149 | 494.3809 | 222.5325 | 220.6872 | 220.6966 |  | 217.261 | 221.293 | 226.2 |  | 224.6 | 140.5317 | 141.4102 | 139.5075 | 137.7815 | 134.3982 |  | 142.6881 | 126.5138 | 140.8194
16/05/2026 | 11:00 | 497.5535 | 500.7021 | 498.8258 | 506.4184 | 509.6991 | 509.515 |  | 506.3511 | 502.9579 | 486.5055 | 509.4047 | 494.0974 | 222.5211 | 221.2175 | 220.8689 |  | 216.8918 | 221.5023 | 226.1 |  | 224.3 | 140.6617 | 141.0178 | 139.2611 | 137.5826 | 134.2464 |  | 142.41 | 126.238 | 140.2272
16/05/2026 | 11:30 | 496.1372 | 495.4504 | 496.5676 | 504.6436 | 508.302 | 509.369 |  | 505.3587 | 502.8346 | 485.1611 | 509.1428 | 494.0605 | 222.1758 | 220.2277 | 221.2435 |  | 216.3824 | 221.4864 | 225.6 |  | 224.2 | 141.3287 | 141.5842 | 139.3581 | 137.7729 | 134.1912 |  | 142.4686 | 126.0837 | 141.3504
16/05/2026 | 12:00 | 495.77 | 498.3389 | 500.4014 | 504.7264 | 508.8387 | 509.0863 |  | 505.5935 | 503.3841 | 486.5182 | 508.4426 | 494.7578 | 222.4635 | 221.1454 | 221.8433 |  | 216.722 | 221.4305 | 226.9 |  | 224.3 | 142.0331 | 141.3996 | 139.6337 | 138.652 | 134.6052 |  | 142.4246 | 127.4299 | 141.8202
16/05/2026 | 12:30 | 496.6618 | 502.1201 | 503.2375 | 509.0147 | 511.8912 | 512.3954 | 518.9143 | 508.2926 | 505.3067 | 487.9889 | 509.902 | 495.7352 | 222.3387 | 223.5379 | 222.5236 | 219.8744 | 218.014 | 221.6575 | 226.9 |  | 225 | 142.208 | 141.7265 | 139.6955 | 138.7916 | 135.0192 |  | 143.0394 | 127.7445 | 142.535
16/05/2026 | 13:00 | 497.1863 | 501.1223 | 506.2836 | 511.202 | 513.5974 | 513.8888 | 518.9055 | 507.8221 | 503.8772 | 487.0986 | 509.8398 | 496.031 | 222.347 | 224.2494 | 222.538 | 220.1561 | 217.8959 | 222.003 | 227 |  | 225 | 144.7307 | 141.9851 | 139.8694 | 139.9749 | 135.3918 |  | 142.8491 | 127.5258 | 144.1279
16/05/2026 | 13:30 | 497.5535 | 503.118 | 504.8655 | 510.6216 | 513.073 | 513.3151 | 518.8087 | 507.7051 | 504.4251 | 486.9666 | 510.4771 | 495.2242 | 222.6324 | 223.906 | 223.1482 | 220.7533 | 218.7228 | 221.5957 | 226.9 |  | 225 | 143.9784 | 140.3444 | 139.6836 | 139.3355 | 135.3366 |  | 141.1658 | 127.5453 | 143.7195
16/05/2026 | 14:00 | 497.2913 | 503.2755 | 505.916 | 508.3333 | 511.2326 | 509.0504 | 518.289 | 506.7012 | 503.3171 | 486.3546 | 508.3365 | 493.9107 | 222.5084 | 224.2552 | 223.1838 | 220.5871 | 218.4348 | 221.7903 | 226.4 |  | 224.6 | 144.0806 | 139.2337 | 139.7744 | 139.8235 | 135.792 |  | 140.5657 | 126.8115 | 144.1075
16/05/2026 | 14:30 | 496.9241 | 499.1791 | 506.126 | 505.7918 | 509.0203 | 508.5427 | 518.263 | 505.3872 | 502.778 | 486.4232 | 508.9021 | 494.9923 | 221.7104 | 223.0637 | 223.1049 | 219.2939 | 217.3643 | 221.51 | 226.3 |  | 224.5 | 144.0692 | 139.3607 | 139.7974 | 139.3709 | 135.3642 |  | 140.712 | 126.2549 | 143.6991
16/05/2026 | 15:00 | 496.7667 | 500.2295 | 505.2332 | 506.262 | 510.3977 | 508.8362 | 518.9371 | 505.5336 | 503.0873 | 485.6842 | 509.0547 | 493.6822 | 222.4394 | 222.6178 | 223.0714 | 219.8887 | 217.8073 | 221.6391 | 226.3 |  | 224.6 | 144.0625 | 139.1317 | 139.8634 | 139.779 | 134.8536 |  | 140.4193 | 126.0445 | 143.7399
16/05/2026 | 15:30 | 497.1863 | 503.4331 | 504.3404 | 508.6984 | 510.958 | 510.8782 |  | 505.9463 | 502.546 | 485.9951 | 508.0902 | 493.8725 | 222.8496 | 223.956 | 222.8531 | 220.1506 | 217.4308 | 221.4534 | 226.3 |  | 224.4 | 142.4459 | 139.2153 | 139.8419 | 138.3765 | 134.7846 |  | 140.5364 | 126.5942 | 142.5145
16/05/2026 | 16:00 | 496.6093 | 501.3848 | 501.6094 | 508.1455 | 510.3147 | 509.6239 | 518.7859 | 504.5544 | 502.2761 | 484.9273 | 507.8629 | 492.3089 | 223.0383 | 222.8133 | 223.3414 | 220.0306 | 217.5194 | 221.4411 | 226.3 |  | 224.5 | 142.4153 | 138.6304 | 140.1472 | 139.0392 | 135.5712 |  | 140.2144 | 126.6421 | 142.6983
16/05/2026 | 16:30 | 497.4486 | 502.3302 | 505.5483 | 507.2417 | 509.9485 | 508.4628 | 513.5052 | 503.8401 | 498.6285 | 481.5505 | 504.5898 | 489.7803 | 223.5742 | 223.7131 | 223.4553 | 220.4246 | 218.1986 | 221.1358 | 225.7 |  | 224.1 | 142.5132 | 140.1192 | 139.8481 | 139.0028 | 135.4884 |  | 141.6928 | 126.6767 | 142.535
16/05/2026 | 17:00 | 498.9174 | 504.641 | 505.0756 | 510.5579 | 512.9084 | 509.2162 | 502.3591 | 496.9145 | 489.086 | 479.2975 | 494.607 | 482.276 | 224.7267 | 224.8023 | 224.1288 | 220.8926 | 218.1469 | 220.6164 | 222.4 |  | 220.9 | 140.6929 | 141.3529 | 139.4547 | 138.2265 | 134.9502 |  | 143.2736 | 127.4081 | 140.7786
16/05/2026 | 17:30 | 498.6027 | 506.5316 | 506.8613 | 509.5424 | 512.7577 | 510.3026 |  | 496.5854 | 486.956 | 478.4489 | 492.2746 | 480.5366 | 224.7935 | 225.4856 | 224.6105 | 220.9447 | 218.7966 | 220.5867 | 221.1 |  | 219.3 | 138.0542 | 140.8293 | 139.1936 | 136.8706 | 134.5638 |  | 142.6442 | 127.5444 | 138.3279
16/05/2026 | 18:00 | 497.7634 | 507.4244 | 506.7562 | 508.6268 | 513.6021 | 509.7397 | 515.5755 | 500.9684 | 497.3078 | 483.9931 | 500.965 | 488.5844 | 224.4265 | 224.5909 | 224.6492 | 220.8011 | 218.9073 | 220.7209 | 224.4 |  | 222.2 | 139.1257 | 140.7758 | 139.1361 | 136.5627 | 136.0542 |  | 142.7174 | 127.2073 | 138.8793
16/05/2026 | 18:30 | 497.0815 | 501.1748 | 502.0821 | 506.7017 | 510.222 | 507.9348 |  | 498.2141 | 496.3021 | 484.0872 | 500.5325 | 488.3873 | 222.8866 | 223.1941 | 224.0589 | 219.6806 | 217.5563 | 220.5188 | 223.7 |  | 222.3 | 138.3653 | 141.3052 | 139.038 | 136.2642 | 135.723 |  | 142.6588 | 128.3882 | 138.1645
16/05/2026 | 19:00 | 497.0815 | 501.91 |  | 508.677 | 511.6234 | 508.9595 |  | 499.4394 | 498.1013 | 486.6657 | 504.6826 | 490.3563 | 223.1387 | 223.7664 | 223.8131 | 220.6768 | 218.804 | 221.6762 | 225 |  | 223.9 | 139.1769 | 140.6684 | 139.5298 | 137.3419 | 137.0202 |  | 142.1904 | 128.8398 | 139.349
16/05/2026 | 19:30 | 497.7109 | 503.5906 | 505.2332 | 507.5359 | 510.3101 | 507.7763 |  | 503.5849 | 498.1328 | 487.2782 | 503.7721 | 491.0996 | 223.522 | 224.2393 | 224.1424 | 220.8055 | 219.3872 | 221.347 | 225 |  | 223.8 | 139.1473 | 140.4682 | 139.8189 | 136.851 | 136.2612 |  | 141.9123 | 129.2655 | 138.9406
16/05/2026 | 20:00 | 498.4978 | 505.5863 |  | 508.3493 | 511.3112 | 509.1014 |  | 503.6878 | 497.314 | 486.1309 | 503.1464 | 489.4471 | 223.7991 | 225.3467 | 224.7873 | 221.1418 | 219.306 | 221.3851 | 225 |  | 224 | 139.236 | 140.6585 | 139.7476 | 136.9387 | 136.2612 |  | 142.0148 | 129.0878 | 139.2673
16/05/2026 | 20:30 | 498.6027 | 505.4287 | 505.916 | 508.1533 | 510.6882 | 509.3036 |  | 503.2055 | 497.0269 | 485.0319 | 502.8405 | 488.7424 | 224.207 | 225.0718 | 224.8607 | 220.819 | 219.6235 | 221.1511 | 224.4 |  | 223.5 |  | 139.9319 | 139.7765 | 136.7482 | 136.413 |  | 141.4293 | 129.0066 | 138.961
16/05/2026 | 21:00 | 498.5502 | 504.746 | 507.334 | 507.9697 | 510.5993 | 508.7237 |  | 502.4815 | 496.9543 | 485.0484 | 501.296 | 488.6237 | 224.3149 | 224.9238 | 225.0984 | 220.8608 | 219.557 | 220.6939 | 223.7 |  | 223.4 | 138.3712 | 139.0762 | 139.9525 | 136.5372 | 136.2474 |  | 141.2243 | 128.7895 | 138.573
16/05/2026 | 21:30 | 498.4453 | 503.0129 | 502.5022 | 507.8288 | 510.8421 | 508.1357 |  | 502.1523 | 496.8067 | 484.4356 | 503.1068 | 489.247 | 224.5336 | 224.8151 | 225.0057 | 220.9994 | 219.557 | 221.3177 | 225 |  | 223.6 | 139.1898 | 139.4574 | 139.9296 | 136.4479 | 135.4608 |  | 141.3415 | 128.4567 | 139.0427
16/05/2026 | 22:00 | 498.2879 | 499.1791 | 503.7102 | 507.8778 | 510.5925 | 508.0887 |  | 502.262 | 497.799 | 485.6117 | 501.663 | 489.3908 | 225.5337 | 223.8073 | 225.5289 | 221.1881 | 219.7195 | 221.3989 | 224.4 |  | 223.5 | 139.1638 | 139.6597 | 140.1364 | 136.3322 | 135.1158 |  | 141.2536 | 127.9903 | 139.0222
16/05/2026 | 22:30 | 499.5994 | 505.6913 | 511.9556 | 513.6091 | 515.293 | 512.738 | 517.1929 | 505.0096 | 499.6082 | 488.216 | 504.2833 | 491.9006 | 226.1848 | 225.6371 | 226.4611 | 221.3964 | 220.6202 | 221.7547 | 225.6 |  | 224.8 | 139.9623 | 139.9453 | 140.7732 | 136.8456 | 135.9576 |  | 141.7367 | 128.3725 | 140.1251
16/05/2026 | 23:00 | 497.029 | 497.1835 | 495.6222 | 511.5857 | 512.7245 | 510.8327 | 510.4435 | 501.1317 | 494.7884 | 485.1738 | 502.1694 | 490.5678 | 225.4431 | 222.7989 | 225.426 | 221.2761 | 220.4651 | 221.2661 | 225 |  | 224.4 | 141.6647 | 139.8885 | 140.9726 | 138.0277 | 136.5648 |  | 141.4293 | 127.9787 | 141.33
16/05/2026 | 23:30 | 497.1339 | 497.131 |  | 511.3492 | 513.4614 | 511.9772 |  | 501.409 | 496.1967 | 486.3608 | 502.1846 | 489.4655 | 224.7937 | 222.5507 | 225.3602 | 221.0989 | 220.1698 | 221.3889 | 225 |  | 224.6 | 141.6001 | 139.5359 | 140.7409 | 138.2173 | 136.6752 |  | 141.3707 | 128.1222 | 141.3504
17/05/2026 | 00:00
MÁXIMO |  | 501.1731 | 508.4222 | 511.9556 | 514.8236 | 516.3651 | 513.8888 | 518.9371 | 508.2926 | 505.3067 | 488.451 | 510.4771 | 496.031 | 226.1848 | 225.6371 | 226.6317 | 223.6542 | 220.9302 | 222.6068 | 227.5 | 0 | 225.7 | 145.0242 | 141.9851 | 141.2045 | 140.7456 | 138.2622 | 0 | 143.2736 | 130.4254 | 144.516
MÍNIMO |  | 495.77 | 495.4504 | 495.6222 | 504.6436 | 507.7333 | 506.8908 | 502.3591 | 496.5854 | 486.956 | 478.4489 | 492.2746 | 480.5366 | 221.7104 | 220.2277 | 220.6966 | 0 | 215.6072 | 220.5188 | 221.1 | 0 | 219.3 | 138.0542 | 138.6304 | 136.9952 | 136.2642 | 132.756 | 0 | 140.2144 | 126.0445 | 138.1645
PROMEDIO |  | 498.2958 | 502.5995 | 503.1324 | 509.1479 | 511.6306 | 509.5196 | 515.8893 | 503.1202 | 499.0832 | 485.4662 | 504.965 | 491.2418 | 223.8465 | 223.6919 | 224.2312 | 216.0308 | 218.7622 | 221.536 | 225.6021 | 0 | 224.3255 | 141.6416 | 140.2965 | 139.4486 | 138.3104 | 135.7051 | 0 | 141.7301 | 128.1291 | 141.4856
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 16 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 16 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 16/05/2026 17:07:00 | 16/05/2026 23:42:00 |  | Falla en la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) | C.T.R.F. Puerto Maldonado con la demanda de la S.E. Puerto Maldonado de 10 kV.

## TRANSGRESIONES
sábado, 16 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 03:32:20 14:50:45 | 60.254 60.254
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 14:50:45 | 60.254
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 14:50:45 | 60.254
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.823 | 14:50:45 | 60.255
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 14:50:45 | 60.254
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 14:50:45 | 60.255
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 14:50:45 | 60.255
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 03:32:20 14:50:45 | 60.254 60.254
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:59:22 | 59.822 | 14:50:45 | 60.254

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 16 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 16 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
16/05/2026 | 00:30 | 6838.6 | 6698.7337 | -2.045%
16/05/2026 | 01:00 | 6686.4 | 6596.4706 | -1.345%
16/05/2026 | 01:30 | 6500.8 | 6488.2335 | -0.1933%
16/05/2026 | 02:00 | 6531.4 | 6414.8371 | -1.785%
16/05/2026 | 02:30 | 6488.4 | 6357.593 | -2.016%
16/05/2026 | 03:00 | 6318.5 | 6309.8199 | -0.1374%
16/05/2026 | 03:30 | 6397.3 | 6282.8909 | -1.788%
16/05/2026 | 04:00 | 6264.9 | 6267.0476 | 0.03428%
16/05/2026 | 04:30 | 6309.5 | 6304.3513 | -0.0816%
16/05/2026 | 05:00 | 6442 | 6313.6263 | -1.993%
16/05/2026 | 05:30 | 6495.6 | 6380.4391 | -1.773%
16/05/2026 | 06:00 | 6535.2 | 6443.9841 | -1.396%
16/05/2026 | 06:30 | 6495.4 | 6394.9204 | -1.547%
16/05/2026 | 07:00 | 6382.1 | 6405.7298 | 0.3703%
16/05/2026 | 07:30 | 6635.3 | 6645.5532 | 0.1545%
16/05/2026 | 08:00 | 6753.5 | 6787.3716 | 0.5015%
16/05/2026 | 08:30 | 7135.4 | 7094.7284 | -0.57%
16/05/2026 | 09:00 | 7326 | 7250.8151 | -1.026%
16/05/2026 | 09:30 | 7409.8 | 7416.6952 | 0.09306%
16/05/2026 | 10:00 | 7545.7 | 7495.5944 | -0.664%
16/05/2026 | 10:30 | 7707.4 | 7611.9142 | -1.239%
16/05/2026 | 11:00 | 7752.4 | 7680.0024 | -0.9339%
16/05/2026 | 11:30 | 7738 | 7706.7869 | -0.4034%
16/05/2026 | 12:00 | 7773.8 | 7711.0569 | -0.8071%
16/05/2026 | 12:30 | 7562.9 | 7631.4696 | 0.9067%
16/05/2026 | 13:00 | 7590.8 | 7610.2176 | 0.2558%
16/05/2026 | 13:30 | 7501.7 | 7529.1243 | 0.3656%
16/05/2026 | 14:00 | 7524.6 | 7515.3942 | -0.1223%
16/05/2026 | 14:30 | 7580.8 | 7528.2743 | -0.6929%
16/05/2026 | 15:00 | 7560.4 | 7482.7766 | -1.027%
16/05/2026 | 15:30 | 7512.6 | 7486.1537 | -0.352%
16/05/2026 | 16:00 | 7533.6 | 7433.4915 | -1.329%
16/05/2026 | 16:30 | 7402.9 | 7408.0894 | 0.0701%
16/05/2026 | 17:00 | 7447.3 | 7361.9281 | -1.146%
16/05/2026 | 17:30 | 7534.2 | 7377.5545 | -2.079%
16/05/2026 | 18:00 | 7635.2 | 7479.9729 | -2.033%
16/05/2026 | 18:30 | 7843.3 | 7726.2232 | -1.493%
16/05/2026 | 19:00 | 7841.3 | 7728.6096 | -1.437%
16/05/2026 | 19:30 | 7834.2 | 7711.4266 | -1.567%
16/05/2026 | 20:00 | 7773.4 | 7681.4926 | -1.182%
16/05/2026 | 20:30 | 7731 | 7634.0739 | -1.254%
16/05/2026 | 21:00 | 7674.8 | 7549.1145 | -1.638%
16/05/2026 | 21:30 | 7602.6 | 7484.0914 | -1.559%
16/05/2026 | 22:00 | 7529.3 | 7450.5675 | -1.046%
16/05/2026 | 22:30 | 7487.3 | 7334.8216 | -2.036%
16/05/2026 | 23:00 | 7250.8 | 7170.0627 | -1.113%
16/05/2026 | 23:30 | 6989.9 | 7021.0598 | 0.4458%
17/05/2026 | 00:00 | 6892.6 | 6855.465 | -0.5388%

## DESVIACIÓN
sábado, 16 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
16/05/2026 | 00:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 16.3074 | 16.3074 | 24.2926 | 160.2 | 105.285 | 105.285 | 54.915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 144.3 | 144.3 | -39 | 105.2 | 144.3 | 144.3 | -39.1 | 192.2 | 144.3 | 144.3 | 47.9 | 127.6 | 217.1 | 217.1 | -89.5 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 81.7054 | 81.7054 | 1.4946 | 8.1 | 7.2162 | 7.2162 | 0.88384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 85.4 | 74.7703 | 74.7703 | 10.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 163.7 | 150.6337 | 150.6337 | 13.0663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.8 | 228.6783 | 228.6783 | 6.1217 | 76 | 81.6356 | 81.6356 | -5.6356 | 140.8 | 140.099 | 140.099 | 0.70103 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3085 | 18.3085 | 0.49152 | 48.5 | 44.0623 | 44.0623 | 4.4377 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 15.5127 | 15.5127 | -15.5127 | 146.2 | 172.2015 | 172.2015 | -26.0016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 67.8408 | 67.8408 | -42.1408 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 |  |  | 42.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 88.736 | 88.736 | 36.464 | 115.3 | 96.0829 | 96.0829 | 19.2171 | 115.3 | 96.0829 | 96.0829 | 19.2171 | 115.2 | 96.0829 | 96.0829 | 19.1171 | 203.9 | 144.5572 | 144.5572 | 59.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 84.3 | 59.2368 | 59.2368 | 25.0632 | 116.3 | 123.8741 | 123.8741 | -7.5741 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 66.5 | 78.568 | 78.568 | -12.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 94.2 | 103.894 | 103.894 | -9.694 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.7 | 3.8122 | 3.8122 | -0.11218 | 15.8 | 15.0632 | 15.0632 | 0.73683 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 66.4051 | 66.4051 | -21.7051 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 7.6564 | 7.6564 | -2.5564 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 |  |  | 10 | 4.2 | 1.061 | 1.061 | 3.139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 16.2 | 15.5491 | 15.5491 | 0.65092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 16.7223 | 16.7223 | 3.4777 | 61.2 | 51.9396 | 51.9396 | 9.2604 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 8.6 | 19.6571 | 19.6571 | -11.0571 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 12.8 | 14.0914 | 14.0914 | -1.2913 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 11.6 | 10.3574 | 10.3574 | 1.2426 | 14 | 25.8593 | 25.8593 | -11.8593 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 61.0124 | 61.0124 | 7.0876 | 87.4 | 62.1232 | 62.1232 | 25.2768 | 10.1 | 8.23 | 8.23 | 1.87 | 3.5 | 4.1679 | 4.1679 | -0.6679 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 3.6 | 6.6335 | 6.6335 | -3.0335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.4 | 46 | 46 | 20.4 | 60.5 | 48 | 48 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
16/05/2026 | 01:00 | 206 | 203.4014 | 203.4014 | 2.5986 | 659.1 | 650 | 650 | 9.1 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 37.2984 | 37.2984 | -13.6984 | 132.5 | 146.2178 | 146.2178 | -13.7178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 146.52 | 146.52 | -41.22 | 105.3 | 146.52 | 146.52 | -41.22 | 110.9 | 146.52 | 146.52 | -35.62 | 127.6 | 220.44 | 220.44 | -92.84 | 205.9 | 164.6557 | 164.6557 | 41.2443 | 107.3 | 82.5751 | 82.5751 | 24.7249 | 567.7 | 566.0894 | 566.0894 | 1.6106 | 10.5 | 5.4678 | 5.4678 | 5.0322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 81.7054 | 81.7054 | 1.7946 | 8.7 | 7.2162 | 7.2162 | 1.4838 | 5.4 | 3.8749 | 3.8749 | 1.5251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.3 | 74.7703 | 74.7703 | -4.4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 219.8 | 220.695 | 220.695 | -0.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 76 | 81.6356 | 81.6356 | -5.6356 | 150.5 | 127.8654 | 127.8654 | 22.6346 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3041 | 18.3041 | 0.49592 | 49.2 | 44.0623 | 44.0623 | 5.1377 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 45.2 | 18 | 18 | 27.2 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 170.6 | 88.414 | 88.414 | 82.186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 49.3393 | 49.3393 | -22.8393 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 88.736 | 88.736 | 38.064 | 109.2 | 96.0829 | 96.0829 | 13.1171 | 109 | 96.0829 | 96.0829 | 12.9171 | 108.8 | 96.0829 | 96.0829 | 12.7171 | 198.9 | 144.5572 | 144.5572 | 54.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 118.5 | 20.5973 | 20.5973 | 97.9027 | 119.4 | 133.1603 | 133.1603 | -13.7603 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 67.3 | 78.568 | 78.568 | -11.268 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 94.3 | 103.894 | 103.894 | -9.594 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.7 | 3.8122 | 3.8122 | -0.11218 | 15.8 | 15.0632 | 15.0632 | 0.73683 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 64.286 | 64.286 | -18.986 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6457 | 7.6457 | -0.0457 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 20.4562 | 20.4562 | -9.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.9 | 2.4267 | 2.4267 | -0.52672 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 21.2 | 20.4222 | 20.4222 | 0.77778 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 16.4206 | 16.4206 | 0.7794 | 47.9 | 49.9191 | 49.9191 | -2.0191 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 8.6 | 15.3734 | 15.3734 | -6.7734 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 13.3 | 14.0914 | 14.0914 | -0.79135 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 14.6 | 10.1091 | 10.1091 | 4.4909 | 16.5 | 23.8641 | 23.8641 | -7.3641 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 59.4693 | 59.4693 | -20.1693 | 78 | 59.4873 | 59.4873 | 18.5127 | 3.7 | 8.0735 | 8.0735 | -4.3735 | 2.1 | 4.1354 | 4.1354 | -2.0354 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 4.9 | 6.6643 | 6.6643 | -1.7643 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.6 | 41 | 41 | -8.4 | 25.6 | 46 | 46 | -20.4 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
16/05/2026 | 01:30 | 157.1 | 203.4014 | 203.4014 | -46.3014 | 644.7 | 650 | 650 | -5.3 | 210 | 211.662 | 211.662 | -1.6621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 |  | 28.2625 | -6.8625 | 118.4 | 162.3874 | 141.4767 | -23.0767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 146.52 | 146.52 | -29.32 | 116.7 | 146.52 | 146.52 | -29.82 | 29.8 | 146.52 | 146.52 | -116.72 | 128.5 | 220.44 | 220.44 | -91.94 | 207.5 | 173.7125 | 120.0309 | 87.4691 | 107.2 | 87.1171 | 60.1957 | 47.0043 | 549.5 | 566.0894 | 566.0894 | -16.5894 | 10.1 | 10.5209 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 81.7054 | 81.7054 | -2.3054 | 7.3 | 7.2162 | 7.2162 | 0.08384 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 68.9 | 58.0965 | 71.6043 | -2.7043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 131.9 | 139.4089 | 212.1549 | -80.2549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.6 | 228.6783 | 228.6783 | 4.9217 | 76.9 | 81.6356 | 81.6356 | -4.7356 | 136.5 | 140.099 | 128.7333 | 7.7667 | 40.5 | 41.8989 | 41.8989 | -1.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3042 | 18.3042 | 0.49576 | 47.3 | 44.0623 | 44.0623 | 3.2377 | 173.5 | 185.8204 | 185.8204 | -12.3204 | 173.9 | 185.8204 | 185.8204 | -11.9204 | 180.4 | 186.3784 | 186.3784 | -5.9784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 0 |  | 18 | -18 | 41 | 44.103 | 44.103 | -3.103 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 129.3 | 144.837 | 107.9552 | 21.3448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.424 | -14.424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 88.736 | 88.736 | 34.664 | 160.2 | 96.0829 | 96.0829 | 64.1171 | 160.3 | 96.0829 | 96.0829 | 64.2171 | 160.9 | 96.0829 | 96.0829 | 64.8171 | 251.9 | 144.5572 | 144.5572 | 107.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 36.2 | 41.1946 | 62.1182 | -25.9182 | 118.4 | 133.1603 | 123.8741 | -5.4741 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 64.5 | 78.568 | 78.568 | -14.068 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 103.894 | 103.894 | 37.406 | 144.6 | 103.894 | 103.894 | 40.706 | 142.3 | 104.206 | 104.206 | 38.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.7 | 3.8122 | 3.8122 | -0.11218 | 15.2 | 15.0632 | 15.0632 | 0.13683 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 60.2466 | 60.2466 | -30.7466 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 7.5891 | 7.5891 | -1.4891 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 20.4562 | 20.4562 | -10.0562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.2 |  | 1.8388 | 0.36117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.5 | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 15.952 | 15.952 | -5.552 | 41.7 | 47.5418 | 47.5418 | -5.8418 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 5.5 | 3.9498 | 7.2894 | -1.7894 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.2 | 14.0914 | 14.0914 | -1.8914 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 15.1 | 10.7241 | 10.7241 | 4.3759 | 20.7 | 32.99 | 22.9941 | -2.2941 | 0 |  |  | 0 | 34 | 53.1073 | 53.1073 | -19.1073 | 89.3 | 52.2996 | 52.2996 | 37.0004 | 2.4 | 7.435 | 7.435 | -5.035 | 2.6 | 3.9083 | 3.9083 | -1.3083 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 6 | 6.51 | 6.51 | -0.51 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.4 | 39 | 39 | -2.6 | 37.1 | 45 | 45 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
16/05/2026 | 02:00 | 98.4 | 203.4014 | 203.4014 | -105.0014 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 212.4 | 211.662 | 211.662 | 0.73795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.7 | 151.169 | 161.7153 | -39.0153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 146.52 | 146.52 | 34.18 | 201.9 | 146.52 | 146.52 | 55.38 | 48.4 | 146.52 | 146.52 | -98.12 | 187.5 | 220.44 | 220.44 | -32.94 | 207.4 | 138.3322 | 121.6415 | 85.7585 | 107.6 | 69.3738 | 61.0034 | 46.5966 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.3 | 53.5376 | 77.9363 | -7.6363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 53.9 | 140.8947 | 150.6337 | -96.7337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 76.5 | 81.6356 | 81.6356 | -5.1356 | 62.1 | 140.099 | 119.4646 | -57.3646 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2994 | 18.2994 | 0.50059 | 48.4 | 44.0623 | 44.0623 | 4.3377 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 181.1 | 186.3784 | 186.3784 | -5.2784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 0 |  | 18 | -18 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 123.4 | 143.3512 | 169.5 | -46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 88.736 | 88.736 | 35.764 | 163.1 | 96.0829 | 96.0829 | 67.0171 | 163 | 96.0829 | 96.0829 | 66.9171 | 163.4 | 96.0829 | 96.0829 | 67.3171 | 252.9 | 144.5572 | 144.5572 | 108.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 41 | 41.1946 | 20.5973 | 20.4027 | 111.1 | 133.1603 | 123.8741 | -12.7741 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 61.9 | 78.568 | 78.568 | -16.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 103.894 | 103.894 | 36.906 | 143.8 | 103.894 | 103.894 | 39.906 | 146.6 | 104.206 | 104.206 | 42.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.7 | 3.8122 | 3.8122 | -0.11218 | 15.6 | 15.0632 | 15.0632 | 0.53683 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 58.8344 | 58.8344 | -28.7344 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 7.7044 | 7.7044 | -1.9044 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4562 | 20.4562 | -9.9562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 15.0048 | 15.0048 | -3.3048 | 44.9 | 45.5303 | 45.5303 | -0.6303 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 1.7 | 3.9498 | 3.9498 | -2.2498 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.6 | 14.0914 | 14.0914 | -1.4913 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 14.5 | 11.4638 | 11.4638 | 3.0362 | 15.7 | 30.7 | 20.7018 | -5.0018 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 53.1689 | 53.1689 | -7.0689 | 81.2 | 51.3719 | 51.3719 | 29.8281 | 2.3 | 7.4116 | 7.4116 | -5.1116 | 1.7 | 3.8989 | 3.8989 | -2.1989 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 4.7 | 6.4676 | 6.4676 | -1.7676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 43 | 47 | 47 | -4 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 13.9 | 17.5 | 17.5 | -3.6
16/05/2026 | 02:30 | 58.8 | 183.8544 | 203.4014 | -144.6014 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.9 | 138.7589 | 149.1486 | -26.2486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 155.4 | 155.4 | 5.3 | 160 | 155.4 | 155.4 | 4.6 | 78.8 | 155.4 | 155.4 | -76.6 | 162.9 | 233.8 | 233.8 | -70.9 | 207.1 | 120.0309 | 120.0309 | 87.0691 | 107.4 | 60.1957 | 60.1957 | 47.2043 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.6 | 50.024 | 63.9098 | 6.6902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 53.8 | 134.189 | 172.4576 | -118.6576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 76.2 | 81.6356 | 81.6356 | -5.4356 | 60.1 | 127.9032 | 61.792 | -1.692 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2934 | 18.2934 | 0.50662 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 0 |  | 18 | -18 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 138.3 | 144.1813 | 143.3512 | -5.0512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 88.736 | 88.736 | 35.764 | 168.2 | 96.0829 | 96.0829 | 72.1171 | 168 | 96.0829 | 96.0829 | 71.9171 | 169.2 | 96.0829 | 96.0829 | 73.1171 | 252.4 | 144.5572 | 144.5572 | 107.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 42.4 | 41.1946 | 20.5973 | 21.8027 | 104.8 | 123.8741 | 125.8175 | -21.0175 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 61 | 78.568 | 78.568 | -17.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 103.894 | 103.894 | 37.006 | 144.7 | 103.894 | 103.894 | 40.806 | 147.6 | 104.206 | 104.206 | 43.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 15.6 | 15.0632 | 15.0632 | 0.53683 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 59.8532 | 59.8532 | -26.4532 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.7415 | 7.7415 | -0.0415 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 20.4562 | 20.4562 | -9.9562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 14.6151 | 14.6151 | -1.9151 | 44.5 | 44.7443 | 44.7443 | -0.2443 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 0 | 3.9498 | 3.9498 | -3.9498 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.7 | 14.0914 | 14.0914 | -1.3914 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 14.7 | 11.7231 | 11.7231 | 2.9769 | 15.9 | 29.59 | 19.5897 | -3.6897 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 47.0062 | 47.0062 | 3.0938 | 79.7 | 45.4919 | 45.4919 | 34.2081 | 4.4 | 6.7007 | 6.7007 | -2.3007 | 4 | 3.535 | 3.535 | 0.465 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 4.3 | 6.3851 | 6.3851 | -2.0851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48 | 43 | 43 | 5 | 43.2 | 50 | 50 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | -4.3
16/05/2026 | 03:00 | 56.2 | 196.6532 | 203.4014 | -147.2014 | 647.3 | 650 | 650 | -2.7 | 211 | 211.662 | 211.662 | -0.66205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.3074 | -16.3074 | 119.6 | 124.9579 | 117.5738 | 2.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 155.4 | 155.4 | 5 | 160.8 | 155.4 | 155.4 | 5.4 | 85.1 | 155.4 | 155.4 | -70.3 | 218 | 233.8 | 233.8 | -15.8 | 207.8 | 120.0309 | 120.0309 | 87.7691 | 107.5 | 60.1957 | 60.1957 | 47.3043 | 550.1 | 566.0894 | 566.0894 | -15.9894 | 10 | 10.5209 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 81.7054 | 81.7054 | -1.3054 | 7.2 | 7.2162 | 7.2162 | -0.01616 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 69.3 | 50.024 | 66.6241 | 2.6759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 50.6 | 147.8392 | 147.4787 | -96.8787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 223 | 228.6783 | 228.6783 | -5.6783 | 77 | 81.6356 | 81.6356 | -4.6356 | 47.2 | 62.4528 | 63.0808 | -15.8808 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2931 | 18.2931 | 0.50689 | 47.9 | 44.0623 | 44.0623 | 3.8377 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 180.5 | 186.3784 | 186.3784 | -5.8784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 144.1813 | 144.1813 | -101.5813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 88.736 | 88.736 | 34.664 | 154.5 | 96.0829 | 96.0829 | 58.4171 | 154.6 | 96.0829 | 96.0829 | 58.5171 | 155.6 | 96.0829 | 96.0829 | 59.5171 | 245.2 | 144.5572 | 144.5572 | 100.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 37.8 | 41.1946 | 20.5973 | 17.2027 | 89.7 | 123.8741 | 124.2346 | -34.5346 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 59.7 | 78.568 | 78.568 | -18.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 103.894 | 103.894 | 38.206 | 145.3 | 103.894 | 103.894 | 41.406 | 147.5 | 104.206 | 104.206 | 43.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 4 | 3.8122 | 3.8122 | 0.18782 | 15.6 | 15.0632 | 15.0632 | 0.53683 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 60.4973 | 60.4973 | -28.8973 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.6843 | 7.6843 | -1.0843 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 20.4562 | 20.4562 | -9.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.061 | -1.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 13.5 | 20.4222 | 20.4222 | -6.9222 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 14.1935 | 14.1935 | -1.7935 | 34.8 | 44.6428 | 44.6428 | -9.8428 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 0 | 3.9498 | 3.9498 | -3.9498 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.4 | 14.0914 | 14.0914 | -1.6913 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 15.5 | 11.5387 | 11.5387 | 3.9613 | 19 | 29.39 | 19.387 | -0.387 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 46.6357 | 46.6357 | 6.6643 | 85.4 | 45.3385 | 45.3385 | 40.0615 | 8.2 | 6.6592 | 6.6592 | 1.5408 | 6.8 | 3.5309 | 3.5309 | 3.2691 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 4.4 | 6.4502 | 6.4502 | -2.0502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.2 | 47 | 47 | -8.8 | 34.7 | 53 | 53 | -18.3 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 12.9 |  |  | 12.9 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
16/05/2026 | 03:30 | 56.4 | 193.553 | 203.4014 | -147.0014 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125 | 122.2317 | 132.7471 | -7.7471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 153.18 | 153.18 | 7.42 | 159.6 | 153.18 | 153.18 | 6.42 | 86.3 | 153.18 | 153.18 | -66.88 | 222.3 | 230.46 | 230.46 | -8.16 | 207.5 | 120.0309 | 120.0309 | 87.4691 | 107.2 | 60.1957 | 60.1957 | 47.0043 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.78384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.5 | 50.024 | 41.7 | 8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 50.4 | 154.5446 | 136.9048 | -86.5048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 77 | 81.6356 | 81.6356 | -4.6356 | 50.3 | 52.7293 | 45 | 5.3 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2972 | 18.2972 | 0.50276 | 48 | 44.0623 | 44.0623 | 3.9377 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 0 |  | 18 | -18 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 137.4758 | 169.5 | -65.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 88.736 | 88.736 | 35.964 | 160.7 | 96.0829 | 96.0829 | 64.6171 | 160.6 | 96.0829 | 96.0829 | 64.5171 | 159.8 | 96.0829 | 96.0829 | 63.7171 | 242.8 | 144.5572 | 144.5572 | 98.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 42.2 | 41.1946 | 20.5973 | 21.6027 | 104.8 | 123.8741 | 123.8741 | -19.0741 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 59.1 | 78.568 | 78.568 | -19.468 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 103.894 | 103.894 | 38.106 | 144.8 | 103.894 | 103.894 | 40.906 | 146.8 | 104.206 | 104.206 | 42.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 15.8 | 15.0632 | 15.0632 | 0.73683 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 59.2986 | 59.2986 | -28.4986 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.6957 | 7.6957 | 1.0043 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.4562 | 20.4562 | -9.8562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 10.5 | 20.4222 | 20.4222 | -9.9222 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 13.4792 | 13.4792 | -3.3792 | 31.5 | 43.978 | 43.978 | -12.478 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 0 | 3.9498 | 3.9498 | -3.9498 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.8 | 14.0914 | 14.0914 | -1.2913 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 20.4 | 11.5006 | 11.5006 | 8.8994 | 17.8 | 29.92 | 19.9169 | -2.1169 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 44.5859 | 44.5859 | 3.1141 | 78.9 | 43.7346 | 43.7346 | 35.1654 | 4 | 6.4604 | 6.4604 | -2.4604 | 4.2 | 3.453 | 3.453 | 0.747 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 6.6 | 6.3777 | 6.3777 | 0.2223 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 48 | 48 | -26.7 | 17.7 | 54 | 54 | -36.3 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 18.8 | 10.5 |  | 18.8 |  | 10.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
16/05/2026 | 04:00 | 63.5 | 195.202 | 203.4014 | -139.9014 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.1 | 113.8962 | 124.1733 | 1.9267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 153.18 | 153.18 | -24.48 | 127.5 | 153.18 | 153.18 | -25.68 | 101.1 | 153.18 | 153.18 | -52.08 | 214.5 | 230.46 | 230.46 | -15.96 | 207.6 | 120.0309 | 120.0309 | 87.5691 | 107.4 | 60.1957 | 60.1957 | 47.2043 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.78384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.6 | 50.024 | 65.3448 | -14.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 52.2 | 154.4169 | 184.4795 | -132.2795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 76.7 | 81.6356 | 81.6356 | -4.9356 | 52.8 | 52.995 | 54.9253 | -2.1253 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3044 | 18.3044 | 0.49556 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 180.1 | 186.3784 | 186.3784 | -6.2784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 66 | 137.6035 | 105.5973 | -39.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 88.736 | 88.736 | 31.364 | 147.8 | 96.0829 | 96.0829 | 51.7171 | 147.6 | 96.0829 | 96.0829 | 51.5171 | 147.1 | 96.0829 | 96.0829 | 51.0171 | 240.9 | 144.5572 | 144.5572 | 96.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 42.5 | 41.1946 | 20.5973 | 21.9027 | 107.5 | 123.8741 | 125.8177 | -18.3177 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 58.9 | 78.568 | 78.568 | -19.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 103.894 | 103.894 | 37.806 | 144.4 | 103.894 | 103.894 | 40.506 | 146.8 | 104.206 | 104.206 | 42.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 15.9 | 15.0632 | 15.0632 | 0.83683 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 58.4482 | 58.4482 | -24.8482 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 7.7873 | 7.7873 | 2.9127 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.4562 | 20.4562 | -9.8562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 10.4 | 20.4222 | 20.4222 | -10.0222 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.922 | 12.922 | -3.422 | 26.3 | 42.9791 | 42.9791 | -16.6791 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 0 | 3.9498 | 3.9498 | -3.9498 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.9 | 14.0914 | 14.0914 | -1.1913 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 23 | 12.307 | 12.307 | 10.693 | 15.2 | 29.93 | 19.9349 | -4.7349 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 44.0183 | 44.0183 | -3.3183 | 68 | 43.4645 | 43.4645 | 24.5355 | 5.2 | 6.4629 | 6.4629 | -1.2629 | 3.2 | 3.3716 | 3.3716 | -0.1716 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.7 | 13.7998 | 13.7998 | -1.0998 | 9.6 | 6.3623 | 6.3623 | 3.2377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 45 | 45 | -22.2 | 20.4 | 51 | 51 | -30.6 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 23.9 | 10.5 |  | 23.9 |  | 10.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
16/05/2026 | 04:30 | 159.6 | 203.4014 | 203.4014 | -43.8014 | 647.7 | 650 | 650 | -2.3 | 210.4 | 211.662 | 211.662 | -1.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.5 | 133.7097 | 144.2344 | -20.7344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 148.74 | 148.74 | -43.44 | 104.9 | 148.74 | 148.74 | -43.84 | 105.2 | 148.74 | 148.74 | -43.54 | 195 | 223.78 | 223.78 | -28.78 | 207.8 | 134.0797 | 120.0309 | 87.7691 | 107.5 | 67.2412 | 60.1957 | 47.3043 | 552.9 | 566.0894 | 566.0894 | -13.1894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 7.4 | 7.2162 | 7.2162 | 0.18384 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 49.8 | 59.5882 | 70.0558 | -20.2557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 53.8 | 144.1243 | 150.6337 | -96.8337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 77.7 | 81.6356 | 81.6356 | -3.9356 | 54.9 | 65.1118 | 55.7244 | -0.8244 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3019 | 18.3019 | 0.49813 | 47.9 | 44.0623 | 44.0623 | 3.8377 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 180.4 | 186.3784 | 186.3784 | -5.9784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 0 |  | 18 | -18 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 140.1216 | 169.5 | -102.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 157.2 | 96.0829 | 96.0829 | 61.1171 | 157.2 | 96.0829 | 96.0829 | 61.1171 | 158.2 | 96.0829 | 96.0829 | 62.1171 | 247.9 | 144.5572 | 144.5572 | 103.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 38.9 | 41.1946 | 20.5973 | 18.3027 | 109.3 | 133.1603 | 123.8741 | -14.5741 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 58.9 | 78.568 | 78.568 | -19.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 103.894 | 103.894 | 38.406 | 145.3 | 103.894 | 103.894 | 41.406 | 147.3 | 104.206 | 104.206 | 43.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 15.7 | 15.0632 | 15.0632 | 0.63683 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 56.3985 | 56.3985 | -24.8985 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 7.3541 | 7.3541 | 4.7459 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.4562 | 20.4562 | -9.8562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 10.1 | 20.4222 | 20.4222 | -10.3222 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 12.5762 | 12.5762 | -1.7762 | 30.1 | 40.8608 | 40.8608 | -10.7608 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 0 | 3.9498 | 3.9498 | -3.9498 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.4 | 14.0914 | 14.0914 | -1.6913 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 24.1 | 13.151 | 13.151 | 10.949 | 15.6 | 26.22 | 16.2226 | -0.6226 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 43.7341 | 43.7341 | -4.1341 | 71.6 | 41.9104 | 41.9104 | 29.6896 | 4.9 | 6.4508 | 6.4508 | -1.5508 | 2.2 | 3.1575 | 3.1575 | -0.9575 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.7 | 13.7998 | 13.7998 | -1.0998 | 9.6 | 5.8641 | 5.8641 | 3.7359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 43 | 43 | -12.6 | 33.9 | 49 | 49 | -15.1 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 24 | 10.5 |  | 24 |  | 10.5 |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
16/05/2026 | 05:00 | 157.8 | 203.4014 | 203.4014 | -45.6014 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 |  |  | 59.1 | 121.9 | 136.0249 | 100 | 21.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 148.74 | 148.74 | -43.94 | 104.8 | 148.74 | 148.74 | -43.94 | 105.2 | 148.74 | 148.74 | -43.54 | 197.7 | 223.78 | 223.78 | -26.08 | 207.9 | 145.5474 | 120.0309 | 87.8691 | 106.7 | 72.9922 | 60.1957 | 46.5043 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10 | 10.5209 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 81.7054 | 81.7054 | -1.9054 | 7.5 | 7.2162 | 7.2162 | 0.28384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 49.5 | 63.5744 | 49.7988 | -0.29877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 53.8 | 140.8947 | 136.0255 | -82.2255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.8 | 228.6783 | 228.6783 | 6.1217 | 77.9 | 81.6356 | 81.6356 | -3.7356 | 61.2 | 65.1118 | 111.9413 | -50.7413 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3023 | 18.3023 | 0.49775 | 47.8 | 44.0623 | 44.0623 | 3.7377 | 174.3 | 185.8204 | 185.8204 | -11.5204 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 0 |  | 18 | -18 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 119.8 | 143.3512 | 169.5 | -49.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 164.6 | 96.0829 | 96.0829 | 68.5171 | 163.9 | 96.0829 | 96.0829 | 67.8171 | 164 | 96.0829 | 96.0829 | 67.9171 | 251.3 | 144.5572 | 144.5572 | 106.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 40.5 | 41.1946 | 20.5973 | 19.9027 | 117.5 | 133.1603 | 123.8741 | -6.3741 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 58.3 | 78.568 | 78.568 | -20.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 103.894 | 103.894 | 39.006 | 146.3 | 103.894 | 103.894 | 42.406 | 148.3 | 104.206 | 104.206 | 44.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.8 | 3.8122 | 3.8122 | -0.01218 | 15.7 | 15.0632 | 15.0632 | 0.63683 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 53.8902 | 53.8902 | -29.4902 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.8207 | 7.8207 | 2.1793 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.4562 | 20.4562 | -9.8562 | 8 |  |  | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 10.2 | 20.4222 | 20.4222 | -10.2222 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 12.1783 | 12.1783 | -3.6783 | 26.8 | 39.2971 | 39.2971 | -12.4971 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 0 | 3.9498 | 3.9498 | -3.9498 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.5 | 14.0914 | 14.0914 | -1.5914 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 24.9 | 13.0446 | 13.0446 | 11.8554 | 23.5 | 25.56 | 15.5606 | 7.9394 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 43.5473 | 43.5473 | 0.9527 | 63.9 | 40.4965 | 40.4965 | 23.4035 | 3.6 | 6.4489 | 6.4489 | -2.8489 | 1.4 | 2.948 | 2.948 | -1.548 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.7 | 13.7998 | 13.7998 | -1.0998 | 8.1 | 6.1492 | 6.1492 | 1.9508 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.6 | 41 | 41 | -0.4 | 3.2 | 46 | 46 | -42.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 25.9 | 10.5 |  | 25.9 |  | 10.5 |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
16/05/2026 | 05:30 | 158.6 | 203.4014 | 203.4014 | -44.8014 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 16.3076 |  | 61.1 | 128.1 | 130 | 111.704 | 16.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 114.33 | 144.3 | -39.4 | 105.1 | 114.33 | 144.3 | -39.2 | 105 | 114.33 | 144.3 | -39.3 | 196.8 | 172.01 | 217.1 | -20.3 | 207.5 | 207.2428 | 120.0309 | 87.4691 | 107.3 | 103.9326 | 60.1957 | 47.1043 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 81.7054 | 81.7054 | 0.49461 | 8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.78384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 51 | 69.9005 | 98.8434 | -47.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 44.4 | 91.9462 | 212.6408 | -168.2408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 77.6 | 81.6356 | 81.6356 | -4.0356 | 60.8 | 63.8373 | 128.7333 | -67.9333 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2967 | 18.2967 | 0.50331 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.4 | 186.3784 | 186.3784 | -5.9784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 0 |  | 18 | -18 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 150.2 | 162.1398 | 107.7989 | 42.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.8083 | 8.4044 | 38.3956 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 152.3 | 147.8679 | 96.0829 | 56.2171 | 152.2 | 147.8679 | 96.0829 | 56.1171 | 153.7 | 147.8679 | 96.0829 | 57.6171 | 242.3 | 222.4679 | 144.5572 | 97.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 42.9 | 41.1948 | 61.6323 | -18.7323 | 109.8 | 118.7473 | 123.8741 | -14.0741 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 56.1 | 68.1813 | 78.568 | -22.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 103.894 | 103.894 | 37.806 | 145 | 103.894 | 103.894 | 41.106 | 146.4 | 104.206 | 104.206 | 42.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.8 | 3.8122 | 3.8122 | -0.01218 | 16.2 | 15.0632 | 15.0632 | 1.1368 | 0 |  |  | 0 | 20 | 41.94 | 52.179 | -32.179 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.7069 | 8.7069 | 0.0931 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 20.4562 | 20.4562 | -9.7562 | 9.8 |  |  | 9.8 | 5.2 | 1.061 |  | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 10.6 | 20.4222 | 20.4222 | -9.8222 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 11.7345 | 11.7345 | -2.8345 | 29.3 | 39.31 | 37.7487 | -8.4487 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 5.2 | 15.2505 | 5.8957 | -0.69567 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.8 | 14.0914 | 14.0914 | -1.2913 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 23.3 | 12.9046 | 12.9046 | 10.3954 | 26.5 | 13.25 | 12.9692 | 13.5308 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 35.37 | 42.0007 | -7.1007 | 52.9 | 69.78 | 38.2666 | 14.6334 | 3.4 | 2.21 | 6.0669 | -2.6669 | 3 | 3.65 | 2.6283 | 0.3717 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 6.5 | 7.1543 | 7.1543 | -0.6543 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 25.94 | 39 | 14.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 30 | 10.5 |  | 30 |  | 10.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
16/05/2026 | 06:00 | 159 | 203.4014 | 203.4014 | -44.4014 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 32.0147 | 16.3074 | 43.7926 | 124.8 | 130 | 121.2586 | 3.5414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 114.33 | 144.3 | -38.7 | 106.1 | 114.33 | 144.3 | -38.2 | 105.9 | 114.33 | 144.3 | -38.4 | 197 | 172.01 | 217.1 | -20.1 | 207.2 | 207.2428 | 121.7423 | 85.4577 | 107.1 | 103.9326 | 61.054 | 46.046 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.6 | 83.9566 | 117.3847 | -66.7847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 54.6 | 87.9604 | 212.6408 | -158.0408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 77.6 | 81.6356 | 81.6356 | -4.0356 | 88.7 | 65.8114 | 129.246 | -40.546 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.286 | 18.286 | 0.514 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 0 |  | 18 | -18 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 162.8185 | 107.7989 | -9.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 50.9696 | 21.8771 | 24.6229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 166.8 | 156.4912 | 96.0829 | 70.7171 | 166.7 | 156.4912 | 96.0829 | 70.6171 | 169.6 | 156.4912 | 96.0829 | 73.5171 | 255.5 | 235.4418 | 144.5572 | 110.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 57.6 | 41.1949 | 61.6323 | -4.0323 | 115.9 | 120.5839 | 123.8741 | -7.9741 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 55 | 67.4561 | 78.568 | -23.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 103.894 | 103.894 | 38.706 | 145.1 | 103.894 | 103.894 | 41.206 | 147.2 | 104.206 | 104.206 | 42.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 4 | 3.8122 | 3.8122 | 0.18782 | 15.9 | 15.0632 | 15.0632 | 0.83683 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 43.57 | 51.9611 | -29.3611 | 0 | 0.3128 | 0.3128 | -0.3128 | 9.3 | 8.7356 | 8.7356 | 0.5644 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.4562 | 20.4562 | -9.8562 | 10 |  |  | 10 | 5 | 2.0829 | 1.061 | 3.939 | 0.2 | 0.8035 | 0.8035 | -0.6035 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.4 | 20.4222 | 20.4222 | -10.0222 | 17.6 | 15.5491 | 15.5491 | 2.0509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 | 0.3388 | 0.3388 | -0.3388 | 0 | 0.2037 | 0.2037 | -0.2037 | 8 | 11.349 | 11.349 | -3.349 | 25.5 | 39.94 | 36.625 | -11.125 | 0 | 0.0661 | 0.0661 | -0.0661 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.6 | 15.7509 | 9.015 | 3.585 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0032 | 0.0032 | -0.0032 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.8 | 14.0914 | 14.0914 | -1.2913 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 18.8 | 12.5326 | 12.5326 | 6.2674 | 24.6 | 12.8 | 11.8295 | 12.7705 | 0 | 0.4923 | 0.4923 | -0.4923 | 33.3 | 30.86 | 41.958 | -8.658 | 50.7 | 64.19 | 37.4647 | 13.2353 | 2.9 | 1.79 | 5.881 | -2.981 | 1.5 | 3.3 | 2.4467 | -0.9467 | 0 | 0.93 | 0.93 | -0.93 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 5.4 | 7.1038 | 7.1038 | -1.7038 | 0 | 1.6652 | 1.6652 | -1.6652 | 0 | 0.0502 | 0.0502 | -0.0502 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.3 | 23.21 | 37 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.0636 | 0.0636 | -0.0636 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 34.3 | 10.5 |  | 34.3 |  | 10.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
16/05/2026 | 06:30 | 165.7 | 203.4014 | 203.4014 | -37.7014 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 31.9824 |  | 80.5 | 124.9 | 130 | 134.6418 | -9.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.2 |  | 138.75 | 36.45 | 175.2 | 128.0013 | 138.75 | 36.45 | 173.4 | 128.0013 | 138.75 | 34.65 | 257.8 | 128.3857 | 208.75 | 49.05 | 202.4 | 207.2429 | 129.3827 | 73.0173 | 107.2 | 103.9326 | 64.8856 | 42.3144 | 541 | 566.0894 | 566.0894 | -25.0894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.78384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.3 | 72.3852 | 99.271 | -49.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 109.9 | 130.922 | 175.2259 | -65.3259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 76.8 | 81.6356 | 81.6356 | -4.8356 | 131.9 | 65.1118 | 65.1118 | 66.7882 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.2817 | 18.2817 | 0.51832 | 48.4 | 44.0623 | 44.0623 | 4.3377 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 179.5 | 186.3784 | 186.3784 | -6.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 0 |  | 18 | -18 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 134.6311 | 105.5973 | -55.2973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 83.2 | 169.608 | 103.195 | -19.995 | 83.2 | 169.608 | 103.195 | -19.995 | 89.3 | 169.608 | 103.195 | -13.895 | 194.4 | 255.176 | 155.2574 | 39.1426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 43.4 | 49.8311 | 75.8017 | -32.4017 | 108.2 | 123.8738 | 133.1603 | -24.9603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 55.1 | 77.8294 | 78.568 | -23.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 103.894 | 103.894 | 20.206 | 124.1 | 103.894 | 103.894 | 20.206 | 140.5 | 104.206 | 104.206 | 36.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 16 | 15.0632 | 15.0632 | 0.93683 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 25.6 | 43.44 | 51.34 | -25.74 | 4.6 | 4.8832 | 4.8832 | -0.2832 | 9.5 | 9.065 | 9.065 | 0.435 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 20.4562 | 20.4562 | -9.7562 | 10 |  |  | 10 | 5.3 | 2.0808 |  | 5.3 | 12 | 15.8238 | 15.8238 | -3.8238 | 5.8 | 5.95 | 5.95 | -0.15 | 1.5 | 1.59 | 1.59 | -0.09 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.6 | 20.4222 | 20.4222 | -9.8222 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0.4 | 3.6797 | 3.6797 | -3.2797 | 0.2 | 2.8677 | 2.8677 | -2.6677 | 8.7 | 11.1186 | 11.1186 | -2.4186 | 23 | 39.69 | 36.0579 | -13.0579 | 0.5 | 1.5679 | 1.5679 | -1.0679 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.4 | 3.9498 | 3.9498 | 8.4502 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0063 | 0.0063 | -0.0063 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 12.6 | 14.0914 | 14.0914 | -1.4913 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 14.5 | 12.5507 | 12.5507 | 1.9493 | 22.9 | 12.98 | 13.145 | 9.755 | 0.9 | 2.4123 | 2.4123 | -1.5123 | 30.9 | 27.66 | 39.3764 | -8.4764 | 52.1 | 59.31 | 36.1749 | 15.9251 | 2.2 | 1.84 | 5.5078 | -3.3078 | 2.4 | 2.95 | 2.2506 | 0.1494 | 0 | 1.87 | 1.87 | -1.87 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 8.8 | 7.4489 | 7.4489 | 1.3511 | 13.3 | 26.4755 | 26.4755 | -13.1755 | 0 | 0.5272 | 0.5272 | -0.5272 | 9.1 | 4 | 4 | 5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 22.61 | 34 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 2.88 | 2.88 | 3.72 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.5737 | 0.5737 | 0.1263 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.7 | 10.5 |  | 33.7 |  | 10.5 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | -3.7
16/05/2026 | 07:00 | 171.5 | 199.6811 | 203.4014 | -31.9014 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 31.5915 | 16.3074 | 61.4926 | 124.3 | 130 | 120.681 | 3.619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 |  | 135.5838 | 42.7162 | 198.4 | 110.9556 | 135.5838 | 62.8162 | 200.4 | 110.9556 | 135.5838 | 64.8162 | 287.5 | 111.2888 | 203.9865 | 83.5135 | 110.4 | 207.2428 | 120.0309 | -9.6309 | 72.4 | 103.9326 | 60.1957 | 12.2043 | 407.4 | 566.0894 | 566.0894 | -158.6894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 8.4 | 7.2162 | 7.2162 | 1.1838 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.8 | 50.0241 | 44.6054 | 6.1946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 134.5 | 132.1202 | 57.6126 | 76.8874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 77.3 | 81.6356 | 81.6356 | -4.3356 | 111.8 | 45.0001 |  | 111.8 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.271 | 18.271 | 0.52903 | 48.8 | 44.0623 | 44.0623 | 4.7377 | 122.1 | 185.8204 | 185.8204 | -63.7204 | 122.6 | 185.8204 | 185.8204 | -63.2204 | 156.2 | 186.3784 | 186.3784 | -30.1784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 0 |  | 18 | -18 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 133.4327 | 105.0973 | -38.1973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 |  |  | 8.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 106.4 | 143.9951 | 108.204 | -1.8039 | 106.3 | 143.9951 | 108.204 | -1.904 | 96.2 | 143.9951 | 108.204 | -12.0039 | 159.5 | 216.6413 | 162.7933 | -3.2933 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 43.1 | 41.1948 | 75.8017 | -32.7017 | 103 | 107.3151 | 133.1603 | -30.1603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 55.9 | 72.3741 | 78.568 | -22.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 103.894 | 103.894 | -16.594 | 86.7 | 103.894 | 103.894 | -17.194 | 112.4 | 104.206 | 104.206 | 8.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.8 | 3.8122 | 3.8122 | -0.01218 | 16 | 15.0632 | 15.0632 | 0.93683 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 25.6 | 43.15 | 51.8007 | -26.2007 | 27.3 | 19.1042 | 19.1042 | 8.1958 | 10.7 | 10.0825 | 10.0825 | 0.6175 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 20.4562 | 20.4562 | -9.8562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.3 | 2.0554 | 1.061 | 4.239 | 48.3 | 73.044 | 73.044 | -24.744 | 25.6 | 39.2 | 39.2 | -13.6 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 11.2 | 20.4222 | 20.4222 | -9.2222 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 6.1 | 8.6653 | 8.6653 | -2.5653 | 6.1 | 9.1162 | 9.1162 | -3.0162 | 11 | 10.9681 | 10.9681 | 0.0319 | 28.3 | 39.14 | 35.4535 | -7.1535 | 1.2 | 3.9927 | 3.9927 | -2.7927 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 5.6 | 3.9498 | 3.9498 | 1.6502 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.062 | 0.062 | -0.062 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.9 | 14.0914 | 14.0914 | -1.1913 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 13.4 | 12.2847 | 12.2847 | 1.1153 | 15.1 | 13.39 | 12.7895 | 2.3105 | 9.9 | 9.8349 | 9.8349 | 0.0651 | 44.9 | 27.06 | 37.3262 | 7.5738 | 67.5 | 56.17 | 35.1749 | 32.3251 | 4.7 | 1.95 | 5.1962 | -0.4962 | 3.6 | 2.65 | 2.0545 | 1.5455 | 2.4 | 10.41 | 10.41 | -8.01 | 12.1 | 13.6054 | 13.6054 | -1.5054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 9.3 | 8.7593 | 8.7593 | 0.5407 | 83 | 96.6459 | 96.6459 | -13.6459 | 2.7 | 2.8548 | 2.8548 | -0.1548 | 48.1 | 32 | 32 | 16.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 21.28 | 30 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 23.04 | 23.04 | 14.46 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 3.3 | 2.7161 | 2.7161 | 0.5839 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 32.8 | 10.5 |  | 32.8 |  | 10.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
16/05/2026 | 07:30 | 168.8 | 170.3847 | 203.4014 | -34.6014 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 143.4 | 146.3595 | 146.3595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 53.8294 | 36.5169 | 28.3831 | 125.7 | 130.7886 | 153.2652 | -27.5652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 |  | 135.5838 | 43.4162 | 198.5 | 110.9556 | 135.5838 | 62.9162 | 200.6 | 110.9556 | 135.5838 | 65.0162 | 287.9 | 111.2888 | 203.9865 | 83.9135 | 110.5 | 207.2428 | 120.0309 | -9.5309 | 69.4 | 103.9326 | 60.1957 | 9.2043 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8.1 | 7.2162 | 7.2162 | 0.88384 | 4.9 | 3.8749 | 3.8749 | 1.0251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.5 | 50.024 | 20.6652 | 29.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 163.6 | 195.3037 | 129.3253 | 34.2747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 78.2 | 81.6356 | 81.6356 | -3.4356 | 100.3 | 33.6795 |  | 100.3 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2944 | 18.2944 | 0.50557 | 47.5 | 44.0623 | 44.0623 | 3.4377 | 122.1 | 185.8204 | 185.8204 | -63.7204 | 122.9 | 185.8204 | 185.8204 | -62.9204 | 151.1 | 186.3784 | 186.3784 | -35.2784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 0 |  | 18 | -18 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 |  |  | 17.3 | 56.8 | 57.3913 | 105.0973 | -48.2973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 |  |  | 8.8 | 0 | 25.7467 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 80.1 | 163.2378 | 108.204 | -28.104 | 80.1 | 163.2378 | 108.204 | -28.104 | 76.1 | 163.2378 | 108.204 | -32.1039 | 170.9 | 245.5919 | 162.7933 | 8.1067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 42.1 | 41.1948 | 75.8017 | -33.7017 | 100 | 108.946 | 133.1603 | -33.1603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 56 | 72.3737 | 78.568 | -22.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 103.894 | 103.894 | -16.394 | 87.4 | 103.894 | 103.894 | -16.494 | 111.8 | 104.206 | 104.206 | 7.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 15.9 | 15.0632 | 15.0632 | 0.83683 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 23.1 | 42.86 | 51.9349 | -28.8349 | 51.2 | 38.8485 | 38.8485 | 12.3515 | 10.2 | 10.2138 | 10.2138 | -0.0138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 4.1756 | 3.0492 | 2.2508 | 84.7 | 135.2102 | 135.2102 | -50.5102 | 46.6 | 72.33 | 72.33 | -25.73 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 15.5491 | 15.5491 | 0.95092 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 11.2 | 10.784 | 10.784 | 0.416 | 13.5 | 12.7249 | 12.7249 | 0.7751 | 7.6 | 11.0572 | 11.0572 | -3.4572 | 23.3 | 38.59 | 34.8237 | -11.5237 | 3.1 | 8.0596 | 8.0596 | -4.9596 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 4.1 | 3.9498 | 3.9498 | 0.15023 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | -0.1176 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.6 | 14.0914 | 14.0914 | -1.4913 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 13.2 | 12.1286 | 12.1286 | 1.0714 | 10.1 | 13.8 | 12.2209 | -2.1209 | 19.8 | 18.1275 | 18.1275 | 1.6725 | 46.5 |  |  | 46.5 | 61.3 | 53.98 | 33.798 | 27.502 | 4.1 |  |  | 4.1 | 5.1 | 2.41 | 1.8623 | 3.2377 | 14.1 | 18.95 | 18.95 | -4.85 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 10.8 | 8.6967 | 8.6967 | 2.1033 | 166 | 173.2192 | 173.2192 | -7.2192 | 5.4 | 4.1445 | 4.1445 | 1.2555 | 90.6 | 67 | 67 | 23.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.9 | 19.95 | 28 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 48.24 | 48.24 | 23.16 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5.8 | 4.4976 | 4.4976 | 1.3024 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.2 | 10.5 |  | 33.2 |  | 10.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | -3.3
16/05/2026 | 08:00 | 172.4 | 143.2934 | 203.4014 | -31.0014 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 144.1 | 146.3595 | 146.3595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 53.8295 | 48.4209 | 17.8791 | 130.8 | 148.9136 | 165.4032 | -34.6032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 |  | 138.75 | 39.05 | 196 | 110.9556 | 138.75 | 57.25 | 198.3 | 110.9556 | 138.75 | 59.55 | 286.5 | 111.2888 | 208.75 | 77.75 | 109.5 | 207.2428 | 124.0044 | -14.5044 | 68.6 | 103.9326 | 62.1884 | 6.4116 | 394.2 | 566.0894 | 566.0894 | -171.8894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 12.6 |  |  | 12.6 |  |  |  | 0 | 82.2 | 81.7054 | 81.7054 | 0.49461 | 8.6 | 7.2162 | 7.2162 | 1.3838 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.8 | 50.024 | 18.5355 | 32.2645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 138.7 | 149.9795 | 74.6271 | 64.0729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 76.4 | 81.6356 | 81.6356 | -5.2356 | 140.5 |  |  | 140.5 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2874 | 18.2874 | 0.51262 | 48.8 | 44.0623 | 44.0623 | 4.7377 | 123.7 | 185.8204 | 185.8204 | -62.1204 | 123.4 | 185.8204 | 185.8204 | -62.4204 | 150.4 | 186.3784 | 186.3784 | -35.9784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.9 |  |  | 17.9 | 106.5 | 107.7989 | 59.9696 | 46.5304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 | 34.5087 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 72.1 | 152.1953 | 114.2641 | -42.1641 | 72 | 152.1953 | 114.2641 | -42.2641 | 72 | 152.1953 | 114.2641 | -42.2641 | 156.1 | 228.9786 | 171.9108 | -15.8108 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 42.7 | 41.1947 | 75.8017 | -33.1018 | 99.8 | 103.3244 | 133.1603 | -33.3603 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 57 | 72.374 | 78.568 | -21.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 103.894 | 103.894 | -16.894 | 86.2 | 103.894 | 103.894 | -17.694 | 111.2 | 104.206 | 104.206 | 6.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 16.1 | 15.0632 | 15.0632 | 1.0368 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 24.5 | 42.72 | 54.5437 | -30.0437 | 66 | 53.8913 | 53.8913 | 12.1087 | 10.1 | 10.4752 | 10.4752 | -0.3752 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 4.1756 | 3.8237 | 1.3763 | 162.2 | 169.7985 | 169.7985 | -7.5985 | 82.4 | 90.01 | 90.01 | -7.61 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 15.5491 | 15.5491 | 1.2509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 12.4 | 12.015 | 12.015 | 0.385 | 15.8 | 14.5645 | 14.5645 | 1.2355 | 9.7 | 11.0805 | 11.0805 | -1.3805 | 24.2 | 38.34 | 34.6472 | -10.4472 | 5.5 | 9.6809 | 9.6809 | -4.1809 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 4.3 | 3.9498 | 3.9498 | 0.35023 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.167 | 0.167 | -0.167 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 12.9 | 14.0914 | 14.0914 | -1.1913 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 12.3 | 11.0354 | 11.0354 | 1.2646 | 11 | 13.98 | 14.2326 | -3.2326 | 28.5 | 25.3021 | 25.3021 | 3.1979 | 45.5 |  |  | 45.5 | 66.6 | 51.6 | 33.4484 | 33.1516 | 4 |  |  | 4 | 4.3 | 2.26 | 1.782 | 2.518 | 30.5 | 28.35 | 28.35 | 2.15 | 12.1 | 13.6054 | 13.6054 | -1.5054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 10.8 | 8.9998 | 8.9998 | 1.8002 | 204.9 | 207.1374 | 207.1374 | -2.2374 | 7.8 | 7.3258 | 7.3258 | 0.4742 | 115.9 | 102 | 102 | 13.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 19.34 | 28 | -13.5 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 73.44 | 73.44 | 11.26 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.1 | 7.2648 | 7.2648 | 0.8352 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 33.2 | 10.5 |  | 33.2 |  | 10.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
16/05/2026 | 08:30 | 179.7 | 139.5196 | 203.4014 | -23.7014 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 144.3 | 146.3595 | 146.3595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 53.8294 | 74.7192 | -12.8192 | 158.6 | 165.158 | 193.1891 | -34.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 |  | 144.3 | 33.2 | 197.4 | 110.9556 | 144.3 | 53.1 | 199.7 | 110.9556 | 144.3 | 55.4 | 286.4 | 111.2888 | 217.1 | 69.3 | 109.3 | 207.2428 | 120.0309 | -10.7309 | 68.1 | 103.9326 | 60.1957 | 7.9043 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 8.6 | 7.2162 | 7.2162 | 1.3838 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.7 | 50.024 | 15.448 | 35.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 180.3 | 190.0822 | 135.8333 | 44.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 77.4 | 81.6356 | 81.6356 | -4.2356 | 143.8 | 151.3625 | 61.792 | 82.008 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2833 | 18.2833 | 0.51673 | 48.9 | 44.0623 | 44.0623 | 4.8377 | 123 | 185.8204 | 185.8204 | -62.8204 | 123.4 | 185.8204 | 185.8204 | -62.4204 | 151.6 | 186.3784 | 186.3784 | -34.7784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 25.6 | 34.5115 |  | 25.6 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.5 | 15.5127 | 15.5127 | 0.98735 | 63 | 62.6126 | 105.5973 | -42.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 | 48.8324 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 101.8 | 156.436 | 98.562 | 3.238 | 101.9 | 156.436 | 98.562 | 3.338 | 100.6 | 156.436 | 98.562 | 2.038 | 192.5 | 235.3587 | 148.2869 | 44.2131 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 42.9 | 41.1959 | 143.6238 | -100.7238 | 111 | 112.669 | 133.1603 | -22.1603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 57.1 | 72.374 | 78.568 | -21.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 103.894 | 103.894 | -16.294 | 87.8 | 103.894 | 103.894 | -16.094 | 112 | 104.206 | 104.206 | 7.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 16 | 15.0632 | 15.0632 | 0.93683 | 0.7 | 0.533 | 0.533 | 0.167 | 31.7 | 45.09 | 53.259 | -21.559 | 68.7 | 56.4357 | 56.4357 | 12.2643 | 10.9 | 11.5265 | 11.5265 | -0.6265 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 4.1756 | 5.5347 | -0.43474 | 166.4 | 174.2158 | 174.2158 | -7.8158 | 84.6 | 89.73 | 89.73 | -5.13 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 12.6 | 12.1359 | 12.1359 | 0.4641 | 16.3 | 14.3562 | 14.3562 | 1.9438 | 14.6 | 11.0774 | 11.0774 | 3.5226 | 27.8 | 40.02 | 34.5562 | -6.7562 | 12.9 | 11.5717 | 11.5717 | 1.3283 | 3.4 | 3.56 | 3.56 | -0.16 | 4.5 | 3.9498 | 3.9498 | 0.55023 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2165 | 0.2165 | -0.1165 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 12.9 | 14.0914 | 14.0914 | -1.1913 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 13.3 | 10.6333 | 10.6333 | 2.6667 | 12.6 | 16.15 | 14.1329 | -1.5329 | 30.4 | 29.3854 | 29.3854 | 1.0146 | 32.4 |  |  | 32.4 | 42.5 | 49.13 | 31.6344 | 10.8656 | 3.3 |  |  | 3.3 | 2.4 | 2.44 | 1.6553 | 0.7447 | 39.3 | 37.76 | 37.76 | 1.54 | 11.9 | 13.6054 | 13.6054 | -1.7054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 10 | 9.7979 | 9.7979 | 0.2021 | 209.3 | 207.0993 | 207.0993 | 2.2007 | 9.9 | 8.3905 | 8.3905 | 1.5095 | 117.8 | 121 | 121 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 16.47 | 27 | -13.7 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 87.12 | 87.12 | 0.18 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10 | 8.4104 | 8.4104 | 1.5896 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.3 | 10.5 |  | 33.3 |  | 10.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
16/05/2026 | 09:00 | 178.5 | 143.9463 | 203.4014 | -24.9014 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 144.3 | 146.3595 | 146.3595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 62.587 | 76.7982 | -13.9982 | 190.3 | 165.158 | 212.4405 | -22.1405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 |  | 148.74 | -19.54 | 129.3 | 138.8166 | 148.74 | -19.44 | 128.4 | 138.8166 | 148.74 | -20.34 | 227.1 | 139.2335 | 223.78 | 3.32 | 126.5 | 207.2429 | 126.5741 | -0.07408 | 70.3 | 103.9326 | 63.4771 | 6.8229 | 561.1 | 566.0894 | 566.0894 | -4.9894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 12.4 | 12.3584 | 12.3584 | 0.04161 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.5 | 7.2162 | 7.2162 | 0.28384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 57.8 | 50.024 | 15.448 | 42.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 183.9 | 62.8984 | 149.98 | 33.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 78.1 | 81.6356 | 81.6356 | -3.5356 | 143.5 | 151.3625 | 140.099 | 3.401 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2773 | 18.2773 | 0.52272 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 165.6 | 185.8204 | 185.8204 | -20.2204 | 165.9 | 185.8204 | 185.8204 | -19.9204 | 166.7 | 186.3784 | 186.3784 | -19.6784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 34.6 | 34.5115 |  | 34.6 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.5127 | 15.5127 | 1.4873 | 81.5 | 65.8674 | 105.0973 | -23.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 |  |  | 14.3 | 0 | 69.8099 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 |  | 45.556 | -1.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 121.9 | 170.94 | 108.7448 | 13.1552 | 121.7 | 170.94 | 108.7448 | 12.9551 | 121.9 | 170.94 | 108.7448 | 13.1552 | 206.4 | 257.18 | 163.6071 | 42.7929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 84.6 | 74.7975 | 75.8017 | 8.7982 | 126.6 | 133.1597 | 133.1603 | -6.5603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 57.2 | 69.2582 | 78.568 | -21.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 104.9656 | 103.894 | -6.994 | 96.3 | 104.9656 | 103.894 | -7.594 | 117.7 | 105.2808 | 104.206 | 13.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 4.1 | 3.8122 | 3.8122 | 0.28782 | 15.9 | 15.0632 | 15.0632 | 0.83683 | 0.7 | 0.725 | 0.725 | -0.025 | 36.6 | 48.03 | 55.2776 | -18.6776 | 68.8 | 60.6149 | 60.6149 | 8.1851 | 10.8 | 11.4365 | 11.4365 | -0.6365 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 4.7454 | 5.67 | -0.57 | 169.9 | 174.261 | 174.261 | -4.361 | 85.8 | 88.57 | 88.57 | -2.77 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 15.5491 | 15.5491 | 1.5509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 12.9 | 12.4241 | 12.4241 | 0.4759 | 16.1 | 14.6996 | 14.6996 | 1.4004 | 12.1 | 11.166 | 11.166 | 0.934 | 35.9 | 42.22 | 34.4106 | 1.4894 | 16.2 | 11.9336 | 11.9336 | 4.2664 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 4.6 | 3.9498 | 3.9498 | 0.65023 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2674 | 0.2674 | -0.1674 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 12.8 | 14.0914 | 14.0914 | -1.2913 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 16.1 | 9.8348 | 9.8348 | 6.2652 | 17.6 | 19.73 | 14.8011 | 2.7989 | 30.5 | 29.9803 | 29.9803 | 0.5197 | 35.4 |  |  | 35.4 | 39.5 | 47.74 | 31.9875 | 7.5125 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.3 | 2.91 | 1.5905 | 1.7095 | 40.2 | 38.64 | 38.64 | 1.56 | 11.9 | 13.6054 | 13.6054 | -1.7054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 10.9 | 9.9908 | 9.9908 | 0.9092 | 214.4 | 212.2126 | 212.2126 | 2.1874 | 11.6 | 11.0792 | 11.0792 | 0.5208 | 118.5 | 124 | 124 | -5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 13.28 | 26 | -6.9 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 89.28 | 89.28 | -1.18 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 11.9 | 10.7938 | 10.7938 | 1.1062 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.4 | 10.5 |  | 33.4 |  | 10.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | -3.7
16/05/2026 | 09:30 | 181.8 | 147.6095 | 203.4014 | -21.6014 | 654.3 | 650 | 650 | 4.3 | 144.2 | 146.3595 | 146.3595 | -2.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 80.9411 | 84.1629 | -21.6629 | 194.3 | 158.6799 | 235 | -40.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 |  | 153.18 | -25.38 | 127.7 | 118.3595 | 153.18 | -25.48 | 127.3 | 118.3595 | 153.18 | -25.88 | 225.4 | 118.7149 | 230.46 | -5.06 | 204.9 | 207.2429 | 178.6534 | 26.2466 | 106.3 | 103.9326 | 89.5949 | 16.7051 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 12.5 | 12.3584 | 12.3584 | 0.14161 |  |  |  | 0 | 82.7 | 81.7054 | 81.7054 | 0.99461 | 8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.78384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.5 | 50.024 | 16.8873 | 45.6127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 178.8 | 189.8611 | 157.2686 | 21.5314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.6 | 228.6783 | 228.6783 | 5.9217 | 76.2 | 81.6356 | 81.6356 | -5.4356 | 144.4 | 151.3625 | 140.099 | 4.301 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.276 | 18.276 | 0.52401 | 49.7 | 44.0623 | 44.0623 | 5.6377 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 185.6 | 186.3784 | 186.3784 | -0.77841 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 33.7 | 34.5115 |  | 33.7 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 | 15.5127 | 15.5127 | 1.7873 | 59.9 | 62.8347 | 105.5973 | -45.6973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 6.276 | 8.424 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 |  | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 99.4 | 169.608 | 96.8598 | 2.5402 | 99.2 | 169.608 | 96.8598 | 2.3401 | 101.7 | 169.608 | 96.8598 | 4.8402 | 192.1 | 255.176 | 145.7261 | 46.3739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 77.6 | 75.8014 | 143.7454 | -66.1454 | 116.8 | 123.8739 | 123.8741 | -7.0741 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 55.1 | 72.8657 | 78.568 | -23.468 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 125.2279 | 103.894 | -7.094 | 95.9 | 125.2279 | 103.894 | -7.994 | 117.4 | 125.604 | 104.206 | 13.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.1662 | 4 | 3.8122 | 3.8122 | 0.18782 | 16.1 | 15.0632 | 15.0632 | 1.0368 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 37 | 51.13 | 55.4934 | -18.4934 | 68.6 | 62.5194 | 62.5194 | 6.0806 | 11.1 | 11.6243 | 11.6243 | -0.5243 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 171.9 | 173.229 | 173.229 | -1.329 | 87.5 | 87.55 | 87.55 | -0.05 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 15.5491 | 15.5491 | 1.1509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 12.8 | 12.251 | 12.251 | 0.549 | 16.1 | 14.5788 | 14.5788 | 1.5212 | 10.8 | 11.3613 | 11.3613 | -0.5613 | 34.3 | 44.56 | 36.0764 | -1.7764 | 16.1 | 13.0265 | 13.0265 | 3.0735 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 4.7 | 3.9498 | 5.4029 | -0.70287 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3183 | 0.3183 | -0.2183 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 13 | 14.0914 | 14.0914 | -1.0914 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 12.4 | 10.6636 | 10.6636 | 1.7364 | 26.3 | 26.06 | 20.3463 | 5.9537 | 30.3 | 30.2024 | 30.2024 | 0.0976 | 41 |  |  | 41 | 37.5 | 50.29 | 35.019 | 2.481 | 7.2 |  |  | 7.2 | 5.4 | 3.55 | 1.7342 | 3.6658 | 40.7 | 39.52 | 39.52 | 1.18 | 11.9 | 13.6054 | 13.6054 | -1.7054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 13 | 10.2634 | 10.2634 | 2.7366 | 216.5 | 212.1172 | 212.1172 | 4.3828 | 13.2 | 11.8645 | 11.8645 | 1.3355 | 118.7 | 125 | 125 | -6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.8 | 11.25 | 24 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 90 | 90 | -1.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12.9 | 11.9605 | 11.9605 | 0.9395 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 33.4 | 10.5 |  | 33.4 |  | 10.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
16/05/2026 | 10:00 | 178.1 | 150.0501 | 203.4014 | -25.3014 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 143.7 | 146.3595 | 146.3595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 85.0814 | 91.2187 | -29.0187 | 189.5 | 162.3555 | 235 | -45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 |  | 155.4 | -27.7 | 128 | 124.8981 | 155.4 | -27.4 | 128 | 124.8981 | 155.4 | -27.4 | 226.1 | 125.2732 | 233.8 | -7.7 | 202.3 | 207.2429 | 173.2741 | 29.0259 | 106.2 | 103.9326 | 86.8972 | 19.3028 | 566.3 | 566.0894 | 566.0894 | 0.21059 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 12.8 | 12.3584 | 12.3584 | 0.44161 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 62.6 | 50.024 | 18.1223 | 44.4777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 182.4 | 188.5378 | 166.4915 | 15.9085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 76.6 | 81.6356 | 81.6356 | -5.0356 | 142.5 | 151.3625 | 149.9872 | -7.4872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2739 | 18.2739 | 0.52608 | 47.9 | 44.0623 | 44.0623 | 3.8377 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 34.2 | 34.5115 | 18 | 16.2 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 15.5127 | 15.5127 | 1.5874 | 62 | 64.1579 | 105.0973 | -43.0973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 |  | 37.1727 | -23.0727 | 0 | 84.0675 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 |  | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 143.5 | 169.608 | 96.0829 | 47.4171 | 143.4 | 169.608 | 96.0829 | 47.3171 | 143.7 | 169.608 | 96.0829 | 47.6171 | 220.8 | 255.176 | 144.5572 | 76.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 76.9 | 75.8015 | 138.6266 | -61.7266 | 117.1 | 123.8739 | 123.8741 | -6.7741 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 54.9 | 74.8216 | 78.568 | -23.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 134.8893 | 103.894 | -7.694 | 95.8 | 134.8893 | 103.894 | -8.094 | 117.1 | 135.2944 | 104.206 | 12.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.1662 | 4 | 3.8122 | 3.8122 | 0.18782 | 15.7 | 15.0632 | 15.0632 | 0.63683 | 0.7 | 1.006 | 1.006 | -0.306 | 38.4 | 54.58 | 56.9283 | -18.5283 | 68.4 | 63.7691 | 63.7691 | 4.6309 | 12.7 | 11.4334 | 11.4334 | 1.2666 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 172.8 | 171.2985 | 171.2985 | 1.5015 | 88.3 | 86.29 | 86.29 | 2.01 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 15.5491 | 15.5491 | 1.3509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 12.7 | 12.1677 | 12.1677 | 0.5323 | 16.1 | 14.5056 | 14.5056 | 1.5944 | 12.1 | 11.7057 | 11.7057 | 0.3943 | 41.9 | 46.77 | 38.3997 | 3.5003 | 15.9 | 13.2741 | 13.2741 | 2.6259 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 5.2 | 3.9498 | 12.5565 | -7.3565 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3595 | 0.3595 | -0.2595 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 12.6 | 14.0914 | 14.0914 | -1.4913 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 12.8 | 10.287 | 10.287 | 2.513 | 37.4 | 32.48 | 22.6724 | 14.7276 | 30.3 | 29.3309 | 29.3309 | 0.9691 | 26.8 |  |  | 26.8 | 29.2 | 54.08 | 34.5475 | -5.3475 | 3.7 |  |  | 3.7 | 2.2 | 4.24 | 1.7009 | 0.4991 | 41 | 39.41 | 39.41 | 1.59 | 11.9 | 13.6054 | 13.6054 | -1.7054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 13.4 | 10.3346 | 10.3346 | 3.0654 | 218.9 | 212.5936 | 212.5936 | 6.3064 | 14.7 | 13.8125 | 13.8125 | 0.8875 | 117.9 | 125 | 125 | -7.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 10.38 | 20 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 90 | 90 | -1.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 14.3 | 13.3759 | 13.3759 | 0.9241 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.2 | 10.5 |  | 33.2 |  | 10.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
16/05/2026 | 10:30 | 179.7 | 151.5316 | 203.4014 | -23.7014 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 144.2 | 146.3595 | 146.3595 | -2.1595 |  | 8.8259 |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 91.8678 | 91.5528 | -29.4528 | 186.2 | 172.5672 | 235 | -48.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 |  | 155.4 | -70.1 | 130.6 | 132.0232 | 155.4 | -24.8 | 130 | 132.0232 | 155.4 | -25.4 | 156.1 | 132.4197 | 233.8 | -77.7 | 203.6 | 207.2429 | 207.2429 | -3.6429 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 565 | 566.0894 | 566.0894 | -1.0894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 13.2 | 12.3584 | 12.3584 | 0.84161 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 7.9 | 7.2162 | 7.2162 | 0.68384 | 5.3 | 3.8749 | 3.8749 | 1.4251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.9 | 50.024 | 24.2556 | 38.6444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 184.8 | 185.2612 | 166.4915 | 18.3085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 76 | 81.6356 | 81.6356 | -5.6356 | 143.7 | 151.3625 | 149.9872 | -6.2872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2742 | 18.2742 | 0.52579 | 48.9 | 44.0623 | 44.0623 | 4.8377 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 34.1 | 34.5115 | 18 | 16.1 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 15.5127 | 15.5127 | 1.3874 | 95.1 | 67.4345 | 105.0973 | -9.9973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 |  | 50.7386 | -36.3387 | 0 | 84.0675 | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 44.9 |  | 45.556 | -0.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 168.6 | 169.608 | 96.0829 | 72.5171 | 165.9 | 169.608 | 96.0829 | 69.8171 | 172.1 | 169.608 | 96.0829 | 76.0171 | 247.2 | 255.176 | 144.5572 | 102.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 84 | 98.1002 | 138.6266 | -54.6266 | 119.6 | 123.874 | 123.8741 | -4.2741 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 54.1 | 75.4778 | 78.568 | -24.468 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 142.1825 | 103.894 | 36.806 | 142.9 | 142.1825 | 103.894 | 39.006 | 147.8 | 142.6094 | 104.206 | 43.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 4 | 3.8122 | 3.8122 | 0.18782 | 15.7 | 15.0632 | 15.0632 | 0.63683 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 | 38.3 | 58.4 | 58.1175 | -19.8175 | 69.9 | 65.6174 | 65.6174 | 4.2826 | 12.5 | 11.7617 | 11.7617 | 0.7383 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 173 | 170.6225 | 170.6225 | 2.3775 | 88.3 | 86.06 | 86.06 | 2.24 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 15.5491 | 15.5491 | 1.3509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 12.7 | 12.1539 | 12.1539 | 0.5461 | 16.4 | 14.6582 | 14.6582 | 1.7418 | 9.6 | 11.9576 | 11.9576 | -2.3576 | 36.4 | 48.76 | 40.4119 | -4.0119 | 15.7 | 13.9771 | 13.9771 | 1.7229 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 5.2 | 3.9498 | 15.6974 | -10.4974 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4007 | 0.4007 | -0.3007 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 12.8 | 14.0914 | 14.0914 | -1.2913 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 11.9 | 10.5102 | 10.5102 | 1.3898 | 41.4 | 39.53 | 28.3003 | 13.0997 | 30 | 29.9184 | 29.9184 | 0.0816 | 28.7 |  |  | 28.7 | 28.6 | 60.49 | 41.6283 | -13.0283 | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.4 | 4.88 | 2.112 | 0.288 | 41 | 39.29 | 39.29 | 1.71 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.2 | 11.6618 | 11.6618 | -0.46181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 14.9 | 9.8839 | 9.8839 | 5.0161 | 218.2 | 213.6398 | 213.6398 | 4.5602 | 15.8 | 14.2905 | 14.2905 | 1.5095 | 117.7 | 124 | 124 | -6.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21 | 10.92 | 17 | 4 | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 89.28 | 89.28 | -0.98 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.3 | 13.9094 | 13.9094 | 1.3906 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.4 | 10.5 |  | 33.4 |  | 10.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | -7
16/05/2026 | 11:00 | 202.5 | 153.1845 | 203.4014 | -0.90136 | 648.1 | 650 | 650 | -1.9 | 143 | 146.3595 | 146.3595 | -3.3595 |  | 8.8259 |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 91.8678 | 91.8678 | -29.8678 | 184.5 | 215.4177 | 235 | -50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196 | 138.5166 | 112.4929 | 83.5071 | 195.1 | 138.5166 | 112.4929 | 82.6071 | 179.4 | 138.9326 | 112.8307 | 66.5693 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.3584 | 12.3584 | 0.34161 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.4 | 7.2162 | 7.2162 | 0.18384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.1 | 50.024 | 69.9055 | -7.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 112.4665 | 112.4665 | -16.3665 | 190.6 | 182.6372 | 158.717 | 31.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.6 | 228.6783 | 228.6783 | 4.9217 | 76 | 81.6356 | 81.6356 | -5.6356 | 143.6 | 151.3625 | 151.3625 | -7.7625 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2912 | 18.2912 | 0.50877 | 47.4 | 44.0623 | 44.0623 | 3.3377 | 175.9 | 185.8204 | 185.8204 | -9.9204 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 30.9 | 34.5115 | 18 | 12.9 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 15.5127 | 15.5127 | 1.3874 | 67 | 70.0586 | 107.7989 | -40.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 |  | 68.4233 | -37.0233 | 0 |  | 28.2284 | -28.2284 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 | 45.556 | -0.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 166.2 | 169.608 | 169.608 | -3.408 | 165.1 | 169.608 | 169.608 | -4.508 | 248.4 | 255.176 | 255.176 | -6.776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 91.8 | 101.3619 | 143.7454 | -51.9454 | 113.1 | 123.8739 | 133.1603 | -20.0603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 54 | 74.8378 | 78.568 | -24.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0873 | 106.5981 | 34.2019 | 143.4 | 151.0873 | 106.5981 | 36.8019 | 147.1 | 151.541 | 106.9182 | 40.1818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 3.9 | 3.8122 | 3.8122 | 0.08782 | 15.8 | 15.0632 | 15.0632 | 0.73683 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 37.4 | 60.67 | 59.1279 | -21.7279 | 70 | 67.2422 | 67.2422 | 2.7578 | 13 | 11.3692 | 11.3692 | 1.6308 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 173.9 | 170.389 | 170.389 | 3.511 | 88.7 | 85.99 | 85.99 | 2.71 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17 | 15.5491 | 15.5491 | 1.4509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 5.7 | 5.7 | 8.1 | 12.6 | 12.1491 | 12.1491 | 0.4509 | 16.2 | 14.5808 | 14.5808 | 1.6192 | 10.7 | 12.2456 | 12.2456 | -1.5456 | 31.5 | 48.77 | 42.6254 | -11.1254 | 15.7 | 13.9778 | 13.9778 | 1.7222 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 6 | 3.9498 | 19.792 | -13.792 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4248 | 0.4248 | -0.3248 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 12.3 | 14.0914 | 14.0914 | -1.7913 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 9.4 | 10.8408 | 10.8408 | -1.4408 | 43.9 | 44.92 | 30.4109 | 13.4891 | 30.3 | 29.9625 | 29.9625 | 0.3375 | 37.9 |  |  | 37.9 | 33.6 | 68.33 | 43.1522 | -9.5522 | 5 |  |  | 5 | 3.2 | 5.35 | 2.2073 | 0.9927 | 40.8 | 39.87 | 39.87 | 0.93 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 13 | 13.7998 | 13.7998 | -0.79981 | 14.9 | 9.9151 | 9.9151 | 4.9849 | 219.4 | 212.5929 | 212.5929 | 6.8071 | 16.5 | 15.3532 | 15.3532 | 1.1468 | 118 | 124 | 124 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 11.62 | 16 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 88.7 | 89.28 | 89.28 | -0.58 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.9 | 14.8348 | 14.8348 | 1.0652 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 33.6 | 10.5 |  | 33.6 |  | 10.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 11.7 | 17.5 | 17.5 | -5.8
16/05/2026 | 11:30 | 206.1 | 161.0108 | 203.4014 | 2.6986 | 657.1 | 650 | 650 | 7.1 | 144.7 | 146.3595 | 146.3595 | -1.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 82.449 | 91.8678 | -28.4678 | 185 | 231.0699 | 235 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.6 | 110.9557 | 110.9556 | 87.6444 | 202.1 | 110.9557 | 110.9556 | 91.1444 | 196.7 | 111.2889 | 111.2888 | 85.4112 | 203.1 | 207.2428 | 207.2429 | -4.1429 | 105.9 | 103.9326 | 103.9326 | 1.9674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 12.5 | 12.3584 | 12.3584 | 0.14161 |  |  |  | 0 | 82.2 | 81.7054 | 81.7054 | 0.49461 | 8.4 | 7.2162 | 7.2162 | 1.1838 | 5.3 | 3.8749 | 3.8749 | 1.4251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.9 | 50.024 | 63.2945 | -0.39451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 112.4665 | 112.4665 | -57.3665 | 189.1 | 191.7588 | 178.1533 | 10.9467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.8 | 228.6783 | 228.6783 | 6.1217 | 75 | 81.6356 | 81.6356 | -6.6356 | 127.1 | 131.0062 | 151.3625 | -24.2625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2899 | 18.2899 | 0.51014 | 49.3 | 44.0623 | 44.0623 | 5.2377 | 174.9 | 174.4286 | 185.8204 | -10.9204 | 175.9 | 174.4286 | 185.8204 | -9.9204 | 178.7 | 174.9524 | 186.3784 | -7.6784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 19.5 | 18 | 18 | 1.5 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 | 15.5127 | 15.5127 | 1.9873 | 108.7 | 107.7989 | 107.7989 | 0.90112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 23.083 | 68.4233 | -35.7233 | 0 |  | 30.8235 | -30.8235 |  |  |  | 0 | 45 | 45.5559 | 45.556 | -0.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 144.4 | 169.5879 | 169.608 | -25.208 | 144.4 | 169.5879 | 169.608 | -25.208 | 148.1 | 169.5879 | 169.608 | -21.508 | 244.5 | 255.1457 | 255.176 | -10.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 97.6 | 93.9421 | 143.7454 | -46.1454 | 117.3 | 122.8174 | 123.8741 | -6.5741 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 54.1 | 78.568 | 78.568 | -24.468 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 151.0891 | 106.7387 | 33.8613 | 143.5 | 151.0891 | 106.7387 | 36.7613 | 146.8 | 151.5428 | 107.0592 | 39.7408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 4.1 | 3.8122 | 3.8122 | 0.28782 | 16.1 | 15.0632 | 15.0632 | 1.0368 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 30.5 | 55.46 | 60.1008 | -29.6008 | 71.1 | 67.93 | 67.93 | 3.17 | 12.9 | 10.87 | 11.7048 | 1.1952 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 174.9 | 169.412 | 169.412 | 5.488 | 89 | 85.21 | 85.21 | 3.79 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 17 | 15.5491 | 15.5491 | 1.4509 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 14.2 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 12.6 | 12.1838 | 12.1838 | 0.4162 | 16 | 14.6659 | 14.6659 | 1.3341 | 10.7 | 13.67 | 12.5154 | -1.8154 | 37.9 | 46.48 | 44.7166 | -6.8166 | 15.9 | 13.9095 | 13.9095 | 1.9905 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 10.1 | 9.2942 | 19.792 | -9.692 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4488 | 0.4488 | -0.3488 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 13.1 | 14.0914 | 14.0914 | -0.99135 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 8.2 | 14.43 | 12.1408 | -3.9408 | 49 | 52.72 | 40.359 | 8.641 | 30.2 | 30.1296 | 30.1296 | 0.0704 | 39 | 24.14 |  | 39 | 42.3 | 68.49 | 51.0723 | -8.7723 | 5.8 | 1.52 |  | 5.8 | 4.8 | 5.52 | 2.7536 | 2.0464 | 41.2 | 40.44 | 40.44 | 0.76 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 14.7 | 10.48 | 10.2964 | 4.4036 | 220.1 | 213.2787 | 213.2787 | 6.8213 | 17.2 | 15.5098 | 15.5098 | 1.6902 | 118.2 | 124 | 124 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 18.71 | 16 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | 88.7 | 89.28 | 89.28 | -0.58 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.4 | 15.2404 | 15.2404 | 1.1596 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 33.3 | 17 |  | 33.3 |  | 17 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | -5
16/05/2026 | 12:00 | 200.3 | 160.0117 | 203.4014 | -3.1014 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 144 | 146.3595 | 146.3595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 80.9082 | 91.8678 | -30.7678 | 181.6 | 228.2709 | 235 | -53.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 190.1 | 110.9557 | 110.9556 | 79.1444 | 202.6 | 110.9557 | 110.9556 | 91.6444 | 190.2 | 111.2889 | 111.2888 | 78.9112 | 203.3 | 207.2428 | 207.2429 | -3.9428 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 560.1 | 566.0894 | 566.0894 | -5.9894 | 10.1 | 10.5209 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.3584 | 12.3584 | 0.24161 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.7 | 7.2162 | 7.2162 | 0.48384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.2 | 50.024 | 63.3639 | -1.1639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 112.4665 | 112.4665 | -58.3665 | 188.7 | 191.7588 | 170.3788 | 18.3212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 75 | 81.6356 | 81.6356 | -6.6356 | 124.8 | 129.5314 | 151.3625 | -26.5625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.2836 | 18.2836 | 0.51642 | 47.9 | 44.0623 | 44.0623 | 3.8377 | 171.5 | 174.4286 | 185.8204 | -14.3204 | 170.9 | 174.4286 | 185.8204 | -14.9204 | 179.5 | 174.9524 | 186.3784 | -6.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 | 15.5127 | 15.5127 | 1.7873 | 103.6 | 107.7989 | 107.7989 | -4.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 22.4894 | 68.4233 | -37.0233 | 0 |  | 27.0678 | -27.0678 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.5559 | 45.556 | -0.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 164.3 | 167.8934 | 169.608 | -5.308 | 164.6 | 167.8934 | 169.608 | -5.008 | 162.3 | 167.8934 | 169.608 | -7.308 | 244.7 | 252.5963 | 255.176 | -10.476 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 91.2 | 93.7089 | 143.7454 | -52.5454 | 113.6 | 122.1675 | 133.1603 | -19.5603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 54.8 | 78.568 | 78.568 | -23.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.0891 | 105.2957 | 35.8043 | 143.4 | 151.0891 | 105.2957 | 38.1043 | 147.1 | 151.5428 | 105.6119 | 41.4881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.1662 | 4 | 3.8122 | 3.8122 | 0.18782 | 15.8 | 15.0632 | 15.0632 | 0.73683 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 37.4 | 57.4 | 59.5048 | -22.1048 | 71.8 | 68.5583 | 68.5583 | 3.2417 | 13 | 10.98 | 11.7413 | 1.2587 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 174.9 | 168.611 | 168.611 | 6.289 | 89.2 | 84.44 | 84.44 | 4.76 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 14.1 | 5.7 | 5.7 | 8.4 | 12.7 | 12.0143 | 12.0143 | 0.6857 | 15.9 | 14.3847 | 14.3847 | 1.5153 | 10.1 | 13.74 | 12.6768 | -2.5768 | 48.5 | 48.31 | 46.2126 | 2.2874 | 16 | 13.8933 | 13.8933 | 2.1067 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 10.2 | 9.1568 | 19.792 | -9.592 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4488 | 0.4488 | -0.3488 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 12.5 | 14.0914 | 14.0914 | -1.5914 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 15.4 | 14.79 | 12.6987 | 2.7013 | 56.1 | 59.44 | 46.4335 | 9.6665 | 30.3 | 29.8278 | 29.8278 | 0.4722 | 49.1 | 22.07 |  | 49.1 | 52.5 | 73.43 | 52.8197 | -0.3197 | 7.3 | 1.39 |  | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 2.913 | 1.787 | 41.3 | 40.39 | 40.39 | 0.91 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 14.5 | 10.18 | 10.0105 | 4.4895 | 220.7 | 214.2594 | 214.2594 | 6.4406 | 17.4 | 15.63 | 15.63 | 1.77 | 119.4 | 124 | 124 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 24.89 | 18 | -17.1 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 89.28 | 89.28 | -0.08 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.5 |  |  | 0.5 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.4 | 15.3529 | 15.3529 | 1.0471 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 33.2 | 17 |  | 33.2 |  | 17 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
16/05/2026 | 12:30 | 199.7 | 155.0568 | 203.4014 | -3.7014 | 643.7 | 650 | 650 | -6.3 | 141.8 | 146.3595 | 146.3595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 76.8176 | 88.5567 | -27.1567 | 182.4 | 227.3578 | 235 | -52.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.2 | 110.9557 | 110.9556 | 88.2444 | 202.1 | 110.9557 | 110.9556 | 91.1444 | 197.6 | 111.2889 | 111.2888 | 86.3112 | 201.9 | 207.2428 | 207.2429 | -5.3429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 538 | 566.0894 | 566.0894 | -28.0894 | 10.1 | 10.5209 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.3584 | 12.3584 | 0.54161 |  |  |  | 0 | 79.8 | 81.7054 | 81.7054 | -1.9054 | 7.5 | 7.2162 | 7.2162 | 0.28384 | 4.9 | 3.8749 | 3.8749 | 1.0251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.7 | 50.024 | 57.0559 | 3.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.6 | 112.4665 | 112.4665 | -58.8665 | 174.2 | 191.7588 | 178.1533 | -3.9533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 74.7 | 81.6356 | 81.6356 | -6.9356 | 119.8 | 124.7254 | 140.099 | -20.299 | 40.5 | 41.8989 | 41.8989 | -1.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3088 | 18.3088 | 0.49118 | 47.5 | 44.0623 | 44.0623 | 3.4377 | 170.3 | 174.4286 | 185.8204 | -15.5204 | 170.8 | 174.4286 | 185.8204 | -15.0204 | 178 | 174.9524 | 186.3784 | -8.3784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.5127 | 15.5127 | 1.4873 | 101.3 | 107.7989 | 107.7989 | -6.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 18.253 | 68.4233 | -37.4233 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.5559 | 45.556 | -0.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.736 | 88.736 | -5.436 | 114.8 | 157.1456 | 151.4271 | -36.6271 | 114.8 | 157.1456 | 151.4271 | -36.6271 | 121.3 | 157.1456 | 151.4271 | -30.1271 | 216.5 | 236.4263 | 227.8227 | -11.3227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 79.6 | 86.7166 | 143.7454 | -64.1454 | 99.8 | 118.2884 | 133.1603 | -33.3603 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 57.7 | 78.568 | 78.568 | -20.868 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 151.089 | 103.894 | 36.306 | 143.6 | 151.089 | 103.894 | 39.706 | 147.3 | 151.5427 | 104.206 | 43.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 4.1 | 3.8122 | 3.8122 | 0.28782 | 15.5 | 15.0632 | 15.0632 | 0.43683 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 56.5 | 58.02 | 60.5816 | -4.0816 | 72.1 | 67.8917 | 67.8917 | 4.2083 | 12.9 | 11.28 | 11.9673 | 0.9327 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 175.6 | 168.5315 | 168.5315 | 7.0685 | 89.1 | 84.12 | 84.12 | 4.98 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 12.6 | 12.077 | 12.077 | 0.523 | 15.9 | 14.4337 | 14.4337 | 1.4663 | 12.7 | 13.86 | 12.9052 | -0.2052 | 49.5 | 50.24 | 46.0278 | 3.4722 | 15.8 | 13.5871 | 13.5871 | 2.2129 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 10 | 8.1759 | 19.792 | -9.792 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4487 | 0.4487 | -0.3487 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 12.2 | 14.0914 | 14.0914 | -1.8914 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 16.7 | 16.3 | 14.4031 | 2.2969 | 63.2 | 64.26 | 52.8908 | 10.3092 | 30.6 | 29.5944 | 29.5944 | 1.0056 | 48.9 | 20 |  | 48.9 | 51 | 77.09 | 59.8667 | -8.8667 | 7.1 | 1.26 |  | 7.1 | 5.6 | 6.93 | 3.7083 | 1.8917 | 41.4 | 40.34 | 40.34 | 1.06 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 14.5 | 10.63 | 10.4758 | 4.0242 | 221.1 | 214.6355 | 214.6355 | 6.4645 | 17.2 | 15.4652 | 15.4652 | 1.7348 | 119.6 | 125 | 125 | -5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 32.67 | 22 | -22 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 90 | 90 | -0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.3 | 15.0651 | 15.0651 | 1.2349 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 33.4 | 17 |  | 33.4 |  | 17 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
16/05/2026 | 13:00 | 138.1 | 151.247 | 203.4014 | -65.3014 | 647.6 | 650 | 650 | -2.4 | 142.9 | 146.3595 | 146.3595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 76.7984 | 91.8678 | -29.7678 | 181.9 | 205.5543 | 235 | -53.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.3 | 110.9557 | 110.9556 | 85.3444 | 199.6 | 110.9557 | 110.9556 | 88.6444 | 194.3 | 111.2889 | 111.2888 | 83.0112 | 200.5 | 207.2428 | 207.2429 | -6.7428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 13.3 | 12.3584 | 12.3584 | 0.94161 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.78384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.1 | 50.024 | 52.4549 | 9.6451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 112.4665 | 112.4665 | -58.1665 | 193.5 | 191.7588 | 220.695 | -27.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.8 | 228.6783 | 228.6783 | 4.1217 | 75 | 81.6356 | 81.6356 | -6.6356 | 113.9 | 115.0008 | 151.3625 | -37.4625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3075 | 18.3075 | 0.49248 | 48.4 | 44.0623 | 44.0623 | 4.3377 | 171.6 | 174.4286 | 185.8204 | -14.2204 | 171.4 | 174.4286 | 185.8204 | -14.4204 | 178.3 | 174.9524 | 186.3784 | -8.0784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 18.1 | 18 | 22.0602 | -3.9602 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.5127 | 15.5127 | 1.4873 | 103.4 | 107.7989 | 49.8663 | 53.5337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 18.679 | 68.4233 | -37.0233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.5558 | 45.556 | -0.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 119.2 | 154.5784 | 147.1061 | -27.9061 | 119.3 | 154.5784 | 147.1061 | -27.8061 | 121 | 154.5784 | 147.1061 | -26.1061 | 206.7 | 232.5639 | 221.3218 | -14.6218 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 75.8 | 89.628 | 143.7454 | -67.9454 | 107 | 118.7911 | 133.1603 | -26.1603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 57.7 | 78.568 | 78.568 | -20.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 151.089 | 107.9678 | 32.0322 | 141.6 | 151.089 | 107.9678 | 33.6322 | 145.1 | 151.5428 | 108.292 | 36.808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.1662 | 4.2 | 3.8122 | 3.8122 | 0.38782 | 15.7 | 15.0632 | 15.0632 | 0.63683 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 70 | 58.65 | 61.799 | 8.201 | 72.5 | 67.093 | 67.093 | 5.407 | 11.7 | 11.22 | 11.8384 | -0.1384 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 176.3 | 168.9535 | 168.9535 | 7.3465 | 89.5 | 84.12 | 84.12 | 5.38 | 1.5 | 1.58 | 1.58 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 15.5491 | 15.5491 | 1.0509 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 12.6 | 12.1381 | 12.1381 | 0.4619 | 16.1 | 14.4016 | 14.4016 | 1.6984 | 16.7 | 14.16 | 13.3053 | 3.3947 | 57 | 51.98 | 47.1858 | 9.8142 | 15.8 | 13.3406 | 13.3406 | 2.4594 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 10 | 8.2746 | 19.792 | -9.792 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.4291 | 0.4291 | -0.2291 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 12.5 | 14.0914 | 14.0914 | -1.5914 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 17.1 | 16.54 | 14.8373 | 2.2627 | 70.6 | 67.56 | 53.6194 | 16.9806 | 30.6 | 29.7687 | 29.7687 | 0.8313 | 50.8 | 17.93 |  | 50.8 | 61.3 | 79.82 | 60.9019 | 0.3981 | 8.3 | 1.13 |  | 8.3 | 5.2 | 7.5 | 3.935 | 1.265 | 41.6 | 40.13 | 40.13 | 1.47 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 13.8 | 10.35 | 10.2142 | 3.5858 | 222.5 | 215.5248 | 215.5248 | 6.9752 | 16.7 | 14.6478 | 14.6478 | 2.0522 | 120.2 | 126 | 126 | -5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 42.26 | 29 | -27.6 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 90.72 | 90.72 | -1.02 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.8 | 14.2183 | 14.2183 | 1.5817 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 33.1 | 17 |  | 33.1 |  | 17 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | -4.3
16/05/2026 | 13:30 | 148.2 | 147.6113 | 203.4014 | -55.2014 | 657.3 | 650 | 650 | 7.3 | 144.3 | 146.3595 | 146.3595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 76.7983 | 84.5299 | -19.13 | 186.5 | 201.6576 | 235 | -48.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.5 | 110.9557 | 110.9556 | 85.5444 | 201.9 | 110.9557 | 110.9556 | 90.9444 | 196.5 | 111.2889 | 111.2888 | 85.2112 | 202.7 | 207.2428 | 207.2429 | -4.5428 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 562.1 | 566.0894 | 566.0894 | -3.9894 | 10.5 | 10.5209 | 5.4678 | 5.0322 |  |  |  | 0 | 13.2 | 12.3584 | 12.3584 | 0.84161 |  |  |  | 0 | 84.4 | 81.7054 | 81.7054 | 2.6946 | 8.5 | 7.2162 | 7.2162 | 1.2838 | 5.3 | 3.8749 | 3.8749 | 1.4251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 63.5 | 50.024 | 46.2325 | 17.2675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 112.4665 | 112.4665 | -56.7665 | 137.3 | 191.7588 | 185.9279 | -48.6279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.6 | 228.6783 | 228.6783 | 6.9217 | 74.9 | 81.6356 | 81.6356 | -6.7356 | 136.5 | 65.1116 | 140.099 | -3.599 | 42.5 | 41.8989 | 41.8989 | 0.60107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3059 | 18.3059 | 0.49405 | 49.3 | 44.0623 | 44.0623 | 5.2377 | 178.3 | 174.4286 | 185.8204 | -7.5204 | 178.4 | 174.4286 | 185.8204 | -7.4204 | 179.1 | 174.9524 | 186.3784 | -7.2784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 21 | 18 | 18 | 3 | 43 | 44.103 | 44.103 | -1.103 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.6 | 15.5127 | 15.5127 | 2.0873 | 64.9 | 107.7989 | 107.7989 | -42.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 19.0846 | 68.4233 | -34.8233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.5553 | 45.556 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.736 | 88.736 | -2.736 | 97.5 | 147.8317 | 131.3395 | -33.8395 | 97.5 | 147.8317 | 131.3395 | -33.8395 | 97.9 | 147.8317 | 131.3395 | -33.4395 | 190.7 | 222.4135 | 197.6009 | -6.9009 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 97.2 | 75.8004 | 143.7454 | -46.5454 | 116.9 | 120.6002 | 123.8741 | -6.9741 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 59.3 | 78.568 | 78.568 | -19.268 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 151.089 | 103.894 | 4.406 | 108.5 | 151.089 | 103.894 | 4.606 | 127.4 | 151.5428 | 104.206 | 23.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.6338 | 3.6338 | 4.0662 | 4.4 | 3.8122 | 3.8122 | 0.58782 | 16.1 | 15.0632 | 15.0632 | 1.0368 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 82.2 | 61.08 | 61.7495 | 20.4505 | 72.3 | 67.0024 | 67.0024 | 5.2976 | 9.7 | 11.23 | 11.7755 | -2.0755 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 177.3 | 170.327 | 170.327 | 6.973 | 89.9 | 85.04 | 85.04 | 4.86 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 15.5491 | 15.5491 | 0.85092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 12.8 | 12.2843 | 12.2843 | 0.5157 | 15.9 | 14.5659 | 14.5659 | 1.3341 | 16 | 14.21 | 13.4472 | 2.5528 | 55.8 | 52.78 | 47.0504 | 8.7496 | 15.9 | 12.8474 | 12.8474 | 3.0526 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 10 | 8.3685 | 19.792 | -9.792 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4096 | 0.4096 | -0.0096 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 13.1 | 14.0914 | 14.0914 | -0.99135 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 16.4 | 17.85 | 16.3524 | 0.0476 | 70.3 | 69.02 | 53.617 | 16.683 | 30.9 | 29.5452 | 29.5452 | 1.3548 | 58.6 | 15.86 |  | 58.6 | 68.7 | 82.22 | 67.2433 | 1.4567 | 7.7 | 1 |  | 7.7 | 6.8 | 7.47 | 4.44 | 2.36 | 41.6 | 39.92 | 39.92 | 1.68 | 11.7 | 13.6054 | 13.6054 | -1.9054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 13.6 | 10.4 | 10.282 | 3.318 | 224.4 | 215.3037 | 215.3037 | 9.0963 | 15.8 | 14.1702 | 14.1702 | 1.6298 | 121 | 127 | 127 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 52.75 | 37 | -26.4 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 91.44 | 91.44 | -1.84 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15 | 13.6082 | 13.6082 | 1.3918 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 33.1 | 17 |  | 33.1 |  | 17 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | -5
16/05/2026 | 14:00 | 137.9 | 150.1934 | 203.4014 | -65.5014 | 647.8 | 650 | 650 | -2.2 | 142.8 | 146.3595 | 146.3595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 76.7983 | 76.7982 | -15.5982 | 161.1 | 189.8012 | 221.1308 | -60.0307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197.9 | 110.9557 | 110.9556 | 86.9444 | 202.3 | 110.9557 | 110.9556 | 91.3444 | 196.3 | 111.2889 | 111.2888 | 85.0112 | 203.1 | 207.2428 | 207.2429 | -4.1429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.1 | 10.5209 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.3584 | 12.3584 | 0.24161 |  |  |  | 0 | 80.3 | 81.7054 | 81.7054 | -1.4054 | 7.3 | 7.2162 | 7.2162 | 0.08384 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 61.8 | 50.024 | 49.2505 | 12.5495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 112.4665 | 112.4665 | -58.6665 | 167.5 | 191.7588 | 178.1533 | -10.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.4 | 228.6783 | 228.6783 | 4.7217 | 73.7 | 81.6356 | 81.6356 | -7.9356 | 131.2 | 65.1116 | 140.099 | -8.899 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.302 | 18.302 | 0.49802 | 47.7 | 44.0623 | 44.0623 | 3.6377 | 169.4 | 174.4286 | 185.8204 | -16.4204 | 169.7 | 174.4286 | 185.8204 | -16.1204 | 178.8 | 174.9524 | 186.3784 | -7.5784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.7 | 15.5127 | 15.5127 | 2.1873 | 57.6 | 107.7989 | 107.7989 | -50.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 18.3236 | 68.4233 | -37.3233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 35.5127 | 45.556 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 140.5 | 145.3931 | 128.0503 | 12.4497 | 140.4 | 145.3931 | 128.0503 | 12.3497 | 140.3 | 145.3931 | 128.0503 | 12.2497 | 223.6 | 218.7446 | 192.6522 | 30.9478 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 79 | 87.6818 | 143.7454 | -64.7454 | 112.5 | 108.1295 | 133.1603 | -20.6603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 63.7 | 78.568 | 78.568 | -14.868 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 151.089 | 103.894 | -7.694 | 93.9 | 151.089 | 103.894 | -9.994 | 116.3 | 151.5427 | 104.206 | 12.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.6338 | 3.6338 | 4.0662 | 4.6 | 3.8122 | 3.8122 | 0.78782 | 15.2 | 15.0632 | 15.0632 | 0.13683 | 1.1 | 0.943 | 0.943 | 0.157 | 89.1 | 63.04 | 62.1976 | 26.9024 | 72 | 65.6816 | 65.6816 | 6.3184 | 9.2 | 11.53 | 12.0073 | -2.8073 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 176.9 | 171.9808 | 171.9808 | 4.9192 | 89.5 | 86.45 | 86.45 | 3.05 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 15.5491 | 15.5491 | 0.65092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 12.9 | 12.1205 | 12.1205 | 0.7795 | 16.2 | 14.4502 | 14.4502 | 1.7498 | 17.5 | 14.31 | 13.6508 | 3.8492 | 59.3 | 53.73 | 48.9476 | 10.3524 | 16 | 12.9451 | 12.9451 | 3.0549 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 10 | 8.1923 | 19.792 | -9.792 | 1.8 | 1.88 | 1.88 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3757 | 0.3757 | 0.0243 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 12.3 | 14.0914 | 14.0914 | -1.7913 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 14.2 | 18.7 | 17.3925 | -3.1925 | 68.1 | 69.76 | 53.2739 | 14.8261 | 31.2 | 30.0539 | 30.0539 | 1.1461 | 62.3 | 13.79 |  | 62.3 | 59.9 | 84.78 | 67.9895 | -8.0895 | 8.3 | 0.87 |  | 8.3 | 7.7 | 7.57 | 4.6551 | 3.0449 | 41.6 | 39.98 | 39.98 | 1.62 | 11.6 | 13.6054 | 13.6054 | -2.0054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 14.1 | 10.37 | 10.2631 | 3.8369 | 224.5 | 217.4477 | 217.4477 | 7.0523 | 14.6 | 12.4538 | 12.4538 | 2.1462 | 122.1 | 128 | 128 | -5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 63.35 | 48 | -29.6 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 92.16 | 92.16 | -2.66 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13.7 | 12.339 | 12.339 | 1.361 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 33.8 | 17 |  | 33.8 |  | 17 |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
16/05/2026 | 14:30 | 144.1 | 151.7462 | 203.4014 | -59.3014 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 143.7 | 146.3595 | 146.3595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 76.7983 | 76.7982 | -13.9982 | 162.5 | 195.7155 | 226.6235 | -64.1235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.8 | 110.9557 | 110.9556 | 85.8444 | 200 | 110.9557 | 110.9556 | 89.0444 | 195 | 111.2889 | 111.2888 | 83.7112 | 203.4 | 207.2428 | 207.2429 | -3.8428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 553.8 | 566.0894 | 566.0894 | -12.2894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 | 12.3584 | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 8.2 | 7.2162 | 7.2162 | 0.98384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 62.1 | 50.024 | 50.8096 | 11.2904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 112.4665 | 112.4665 | -57.5665 | 173.5 | 191.7588 | 171.9741 | 1.5259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.2 | 228.6783 | 228.6783 | 4.5217 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 132 | 65.1116 | 140.099 | -8.099 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3046 | 18.3046 | 0.49539 | 49.4 | 44.0623 | 44.0623 | 5.3377 | 172.4 | 174.4286 | 185.8204 | -13.4204 | 173.4 | 174.4286 | 185.8204 | -12.4204 | 178.2 | 174.9524 | 186.3784 | -8.1784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.1 | 15.5127 | 15.5127 | 2.5873 | 62.8 | 107.7989 | 113.9781 | -51.1781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 17.8767 | 68.4233 | -38.0233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 36.4344 | 45.556 | -0.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 124.1 | 143.786 | 126.9791 | -2.8791 | 124 | 143.786 | 126.9791 | -2.9791 | 123.5 | 143.786 | 126.9791 | -3.4791 | 213.5 | 216.3268 | 191.0407 | 22.4593 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 87.9 | 86.4081 | 143.7454 | -55.8454 | 119.7 | 119.9776 | 133.1603 | -13.4603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 65.7 | 78.568 | 78.568 | -12.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 151.089 | 103.894 | -7.794 | 92.7 | 151.089 | 103.894 | -11.194 | 115.7 | 151.5427 | 104.206 | 11.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.6338 | 3.6338 | 4.0662 | 4.7 | 3.8122 | 3.8122 | 0.88782 | 15.6 | 15.0632 | 15.0632 | 0.53683 | 1 | 0.914 | 0.914 | 0.086 | 96.2 | 63.94 | 62.5759 | 33.6241 | 71.4 | 61.3752 | 61.3752 | 10.0248 | 10.2 | 10.63 | 11.0375 | -0.8375 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 175.5 | 172.5918 | 172.5918 | 2.9082 | 88.9 | 87.37 | 87.37 | 1.53 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 12.9 | 12.1365 | 12.1365 | 0.7635 | 16.4 | 14.4441 | 14.4441 | 1.9559 | 19.2 | 14.75 | 14.1901 | 5.0099 | 62.9 | 54.86 | 50.0942 | 12.8058 | 15.8 | 11.7858 | 11.7858 | 4.0142 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 9.9 | 8.0888 | 19.792 | -9.892 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3419 | 0.3419 | -0.0419 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 12.9 | 14.0914 | 14.0914 | -1.1913 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 16.2 | 20.96 | 19.8528 | -3.6528 | 61.5 | 68.53 | 53.2213 | 8.2787 | 31 | 29.2661 | 29.2661 | 1.7339 | 66.1 | 11.72 |  | 66.1 | 68.6 | 87.55 | 74.1874 | -5.5874 | 10.5 | 0.74 |  | 10.5 | 5.9 | 7.91 | 5.7176 | 0.1824 | 41.5 | 40.04 | 40.04 | 1.46 | 11.6 | 13.6054 | 13.6054 | -2.0054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 12.5 | 8.98 | 8.8915 | 3.6085 | 222.8 | 211.5011 | 211.5011 | 11.2989 | 13.1 | 11.67 | 11.67 | 1.43 | 123.2 | 128 | 128 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.4 | 76.19 | 62 | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 92.16 | 92.16 | -1.36 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 12.2 | 11.0445 | 11.0445 | 1.1555 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 33.3 | 17 |  | 33.3 |  | 17 |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
16/05/2026 | 15:00 | 136.8 | 156.0842 | 203.4014 | -66.6014 | 651 | 650 | 650 | 1 | 143.5 | 146.3595 | 146.3595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 76.7983 | 76.7982 | -14.8982 | 167.9 | 195.0686 | 218.65 | -50.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.5 | 110.9558 | 110.9556 | 87.5444 | 203.2 | 110.9558 | 110.9556 | 92.2444 | 196.3 | 111.289 | 111.2888 | 85.0112 | 204.5 | 207.2428 | 207.2429 | -2.7428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 | 12.3584 | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 | 81.5 | 81.7054 | 81.7054 | -0.20539 | 7.9 | 7.2162 | 7.2162 | 0.68384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 62.1 | 50.024 | 53.7265 | 8.3735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 112.4665 | 112.4665 | -57.9665 | 126 | 152.689 | 139.0835 | -13.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.8 | 228.6783 | 228.6783 | -2.8783 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 131.7 | 65.1116 | 140.099 | -8.399 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3058 | 18.3058 | 0.49416 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 171.8 | 174.4286 | 185.8204 | -14.0204 | 172.8 | 174.4286 | 185.8204 | -13.0204 | 178.7 | 174.9524 | 186.3784 | -7.6784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.6 | 15.5127 | 15.5127 | 2.0873 | 87.2 | 144.1812 | 144.1813 | -56.9813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  | 68.4233 | -38.4233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 34.7483 | 45.556 | -0.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 113.6 | 143.6404 | 120.6092 | -7.0092 | 113.5 | 143.6404 | 120.6092 | -7.1092 | 116.9 | 143.6404 | 120.6092 | -3.7092 | 208.1 | 216.1077 | 181.457 | 26.643 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 144.4 | 75.7983 | 138.8692 | 5.5308 | 113 | 119.2834 | 133.1603 | -20.1603 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 151.089 | 103.894 | -7.494 | 93.5 | 151.089 | 103.894 | -10.394 | 117.1 | 151.5427 | 104.206 | 12.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.6338 | 3.6338 | 4.0662 | 4.7 | 3.8122 | 3.8122 | 0.88782 | 15.4 | 15.0632 | 15.0632 | 0.33683 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 101.6 | 65.19 | 62.6196 | 38.9804 | 70 | 59.2838 | 59.2838 | 10.7162 | 9.3 | 10.5 | 10.8357 | -1.5357 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 172.5 | 169.8148 | 169.8148 | 2.6852 | 86.9 | 85.95 | 85.95 | 0.95 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 15.5491 | 15.5491 | 0.35092 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 12.8 | 11.79 | 11.79 | 1.01 | 16.3 | 14.1245 | 14.1245 | 2.1755 | 21.5 | 14.68 | 14.2117 | 7.2883 | 72.3 | 54.9 | 51.9646 | 20.3354 | 15.3 | 10.9886 | 10.9886 | 4.3114 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 9.6 | 3.9498 | 19.792 | -10.192 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2928 | 0.2928 | 0.0072 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 12.6 | 14.0914 | 14.0914 | -1.4913 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 16.5 | 20.94 | 20.0244 | -3.5244 | 48.5 | 64.1 | 53.7587 | -5.2587 | 30.5 | 26.6889 | 26.6889 | 3.8111 | 59.9 | 9.65 |  | 59.9 | 53.2 | 89.97 | 75.3318 | -22.1318 | 15.4 | 0.61 |  | 15.4 | 7.7 | 8.36 | 5.9163 | 1.7837 | 41.3 | 33.12 | 33.12 | 8.18 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 13 | 8.76 | 8.6882 | 4.3118 | 219 | 209.7478 | 209.7478 | 9.2522 | 11.3 | 9.1508 | 9.1508 | 2.1492 | 122.3 | 128 | 128 | -5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97 | 92.8 | 78 | 19 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 92.16 | 92.16 | -2.36 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 10.4 | 8.9661 | 8.9661 | 1.4339 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 33.2 | 17 |  | 33.2 |  | 17 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 12 | 17.5 | 17.5 | -5.5
16/05/2026 | 15:30 | 143.6 | 89.7695 | 203.4014 | -59.8014 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 143.4 | 146.3595 | 146.3595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 88.703 | 76.7982 | -13.8982 | 161.4 | 187.5405 | 230.8425 | -69.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.2 | 110.9557 | 110.9556 | 88.2444 | 202.8 | 110.9557 | 110.9556 | 91.8444 | 195 | 111.2889 | 111.2888 | 83.7112 | 203.5 | 207.2428 | 207.2429 | -3.7428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 551.6 | 566.0894 | 566.0894 | -14.4894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.9 | 7.2162 | 7.2162 | 0.68384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.6 | 50.024 | 42.4384 | 20.1616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 173.5 | 191.7587 | 185.9279 | -12.4279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 72.9 | 81.6356 | 81.6356 | -8.7356 | 132.4 | 65.1116 | 140.099 | -7.699 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3085 | 18.3085 | 0.49151 | 47.3 | 44.0623 | 44.0623 | 3.2377 | 174.2 | 174.4286 | 185.8204 | -11.6204 | 173.4 | 174.4286 | 185.8204 | -12.4204 | 178.2 | 174.9524 | 186.3784 | -8.1784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 | 15.5127 | 15.5127 | 1.7873 | 104.2 | 107.7989 | 107.7989 | -3.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 66.0036 | -35.9036 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.556 | 45.556 | -0.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.736 | 88.736 | -4.436 | 93.5 | 168.6202 | 108.0288 | -14.5288 | 93.4 | 168.6202 | 108.0288 | -14.6288 | 93.3 | 168.6202 | 108.0288 | -14.7287 | 183.7 | 253.6899 | 162.5297 | 21.1703 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 110.6 | 41.1955 | 109.1383 | 1.4617 | 115.1 | 123.8741 | 123.8741 | -8.7741 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 65.8 | 78.1246 | 78.568 | -12.768 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 151.0891 | 151.0889 | -55.0889 | 93.4 | 151.0891 | 151.0889 | -57.6889 | 116.3 | 151.5428 | 151.5426 | -35.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.6338 | 3.6338 | 4.0662 | 4.7 | 3.8122 | 3.8122 | 0.88782 | 15.5 | 15.0632 | 15.0632 | 0.43683 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 100.7 | 57.17 | 62.8117 | 37.8883 | 66.7 | 53.0128 | 53.0128 | 13.6872 | 9.5 | 9.11 | 8.5189 | 0.9811 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 167.2 | 159.659 | 159.659 | 7.541 | 84.7 | 81.41 | 81.41 | 3.29 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 12.5 | 11.1733 | 11.1733 | 1.3267 | 15.8 | 13.4498 | 13.4498 | 2.3502 | 23.6 | 13.36 | 14.5011 | 9.0989 | 68 | 51.92 | 55.4946 | 12.5054 | 14 | 9.2057 | 9.2057 | 4.7943 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 9.6 |  | 19.2317 | -9.6317 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2437 | 0.2437 | -0.0437 | 19.7 | 18.9504 | 18.9504 | 0.74956 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 12.1 | 14.0914 | 14.0914 | -1.9913 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 17.2 | 13.88 | 18.3521 | -1.1521 | 38.6 | 59.6 | 49.9419 | -11.3419 | 29.2 | 22.8581 | 22.8581 | 6.3419 | 55.7 | 14.17 |  | 55.7 | 53.3 | 82.35 | 79.9303 | -26.6303 | 11.4 | 1.8 |  | 11.4 | 5.7 | 8.09 | 6.2088 | -0.5088 | 40.9 | 26.2 | 26.2 | 14.7 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 13.7 | 7.81 | 6.7633 | 6.9367 | 211.4 | 199.3733 | 199.3733 | 12.0267 | 9.2 | 8.0908 | 8.0908 | 1.1092 | 116.6 | 119 | 119 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.6 | 99.97 | 91 | 15.6 | 0 |  |  | 0 | 85.7 | 85.68 | 85.68 | 0.02 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 8.4 | 7.5934 | 7.5934 | 0.8066 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | 33.2 | 17 |  | 33.2 |  | 17 |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
16/05/2026 | 16:00 | 148 | 114.2192 | 203.4014 | -55.4014 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 144.3 | 146.3595 | 146.3595 | -2.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 77.5566 | 76.7982 | -14.7982 | 131.2 | 174.4601 | 220.1415 | -88.9415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.9 | 110.9565 | 110.9556 | 87.9444 | 202.9 | 110.9565 | 110.9556 | 91.9444 | 196.4 | 111.2897 | 111.2888 | 85.1112 | 205.1 | 207.2428 | 207.2429 | -2.1429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 | 80.7 | 81.7054 | 81.7054 | -1.0054 | 7.9 | 7.2162 | 7.2162 | 0.68384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 62.6 | 50.024 | 61.5508 | 1.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 201.5 | 220.695 | 161.6418 | 39.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.6 | 228.6783 | 228.6783 | 5.9217 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 135.8 | 140.096 | 140.099 | -4.299 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3113 | 18.3113 | 0.4887 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 172 | 174.4286 | 185.8204 | -13.8204 | 172.6 | 174.4286 | 185.8204 | -13.2204 | 179.2 | 174.9524 | 186.3784 | -7.1784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 31.8 | 28.6802 | 11.5971 | 20.2029 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 | 15.5127 | 15.5127 | 1.7873 | 114.5 | 64.6262 | 107.7989 | 6.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 68.4233 | -38.3233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 115.5 | 169.6079 | 123.2681 | -7.7681 | 115.3 | 169.6079 | 123.2681 | -7.9681 | 113.3 | 169.6079 | 123.2681 | -9.9681 | 202.7 | 255.1759 | 185.4574 | 17.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 120.6 | 51.2905 | 130.954 | -10.354 | 125.9 | 123.8741 | 133.1603 | -7.2603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 65.8 | 78.5673 | 78.568 | -12.768 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 153.0595 | 151.0889 | -54.8889 | 93.9 | 153.0595 | 151.0889 | -57.1889 | 117.2 | 153.5191 | 151.5426 | -34.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.1662 | 4.9 | 3.8122 | 3.8122 | 1.0878 | 15.3 | 15.0632 | 15.0632 | 0.23683 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 98.9 | 60.33 | 63.44 | 35.46 | 49.4 | 39.0596 | 39.0596 | 10.3404 | 9.3 | 8 | 7.5276 | 1.7724 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 139.2 | 134.8015 | 134.8015 | 4.3985 | 71.8 | 75.09 | 75.09 | -3.29 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 15.5491 | 15.5491 | -0.04908 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 11.7 | 9.4701 | 9.4701 | 2.2299 | 14.9 | 11.7576 | 11.7576 | 3.1424 | 21.6 | 14.07 | 14.9875 | 6.6125 | 72.3 | 53.24 | 55.2732 | 17.0268 | 10.1 | 7.0326 | 7.0326 | 3.0674 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 9.6 |  | 19.792 | -10.192 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1885 | 0.1885 | 0.0115 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 12.2 | 14.0914 | 14.0914 | -1.8914 | 16.6 | 18.4645 | 18.4645 | -1.8645 | 18.1 | 15.24 | 18.7596 | -0.6596 | 33.5 | 55.43 | 48.9658 | -15.4658 | 21 | 16.4694 | 16.4694 | 4.5306 | 62.2 | 10.64 |  | 62.2 | 67.8 | 84.99 | 81.419 | -13.619 | 10.5 | 1.38 |  | 10.5 | 8.3 | 7.76 | 6.5924 | 1.7076 | 39.9 | 19.82 | 19.82 | 20.08 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 13 | 7.21 | 6.4021 | 6.5979 | 183.1 | 154.9628 | 154.9628 | 28.1372 | 6.8 | 4.9898 | 4.9898 | 1.8102 | 83.7 | 101 | 101 | -17.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.3 | 106.11 | 102 | 15.3 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 72.72 | 72.72 | -0.42 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 6.1 | 4.7873 | 4.7873 | 1.3127 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 33.2 | 17 |  | 33.2 |  | 17 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
16/05/2026 | 16:30 | 140.9 | 143.2079 | 203.4014 | -62.5014 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 143.5 | 146.3595 | 146.3595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 79.9309 | 76.7982 | -14.4982 | 129 | 171.3264 | 211.0796 | -82.0796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.7 | 183.9656 | 114.0181 | 85.6819 | 204 | 183.9656 | 114.0181 | 89.9819 | 195.5 | 184.518 | 114.3605 | 81.1395 | 206.6 | 207.2428 | 207.2429 | -0.64285 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3584 | -12.3584 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.7 | 7.2162 | 7.2162 | 0.48384 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81.2 | 50.024 | 61.5508 | 19.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 183.9 | 191.7587 | 178.1533 | 5.7467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 132.9 | 140.0986 | 140.099 | -7.199 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3115 | 18.3115 | 0.48855 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 173.7 | 174.4286 | 185.8204 | -12.1204 | 174.2 | 174.4286 | 185.8204 | -11.6204 | 180.1 | 174.9524 | 186.3784 | -6.2784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 14.4 | 18 | 18 | -3.6 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.5127 | 15.5127 | 1.4873 | 117.8 | 107.7989 | 107.7989 | 10.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  | 68.4233 | -38.3233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 168.3 | 169.608 | 169.608 | -1.308 | 166.1 | 169.608 | 169.608 | -3.508 | 171.2 | 169.608 | 169.608 | 1.592 | 253.8 | 255.1759 | 255.176 | -1.376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 112.7 | 68.8959 | 134.6781 | -21.9781 | 123.2 | 123.8741 | 133.1603 | -9.9603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 68.9 | 78.5676 | 78.568 | -9.668 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 153.06 | 151.0889 | -42.4889 | 109.1 | 153.06 | 151.0889 | -41.9889 | 120.5 | 153.5197 | 151.5426 | -31.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.1662 | 4.9 | 3.8122 | 3.8122 | 1.0878 | 15.2 | 15.0632 | 15.0632 | 0.13683 | 0.3 | 0.448 | 0.448 | -0.148 | 86.1 | 63.45 | 63.8695 | 22.2305 | 22.9 | 20.5824 | 20.5824 | 2.3176 | 9.5 | 7.35 | 6.9983 | 2.5017 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 68.9 | 76.6652 | 76.6652 | -7.7652 | 33.5 | 46.06 | 46.06 | -12.56 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 15.5491 | 15.5491 | -0.44908 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 8.7 | 4.6495 | 4.6495 | 4.0505 | 11.5 | 6.0778 | 6.0778 | 5.4222 | 21.4 | 15 | 15.6754 | 5.7246 | 67.2 | 54.16 | 55.6132 | 11.5868 | 3.1 | 2.6625 | 2.6625 | 0.4375 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 9.6 |  | 19.792 | -10.192 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1334 | 0.1334 | -0.0334 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 12 | 14.0914 | 14.0914 | -2.0913 | 16.4 | 18.4645 | 18.4645 | -2.0645 | 15.7 | 14.25 | 16.8119 | -1.1119 | 31.5 | 50.16 | 49.1023 | -17.6023 | 10.9 | 9.2821 | 9.2821 | 1.6179 | 58.4 | 7.11 |  | 58.4 | 69.5 | 87.51 | 82.0504 | -12.5504 | 10 | 0.96 |  | 10 | 5.3 | 7.35 | 6.4821 | -1.1821 | 37.2 | 13.44 | 13.44 | 23.76 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.8 | 13.7998 | 13.7998 | -0.99981 | 11.9 | 6.73 | 6.1591 | 5.7409 | 103 | 77.7513 | 77.7513 | 25.2487 | 4.3 | 3.7112 | 3.7112 | 0.5888 | 42 | 69 | 69 | -27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 107.79 | 111 | 15.1 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 49.68 | 49.68 | -13.18 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 3.6 | 3.1369 | 3.1369 | 0.4631 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 33.2 | 17 |  | 33.2 |  | 17 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
16/05/2026 | 17:00 | 139.3 | 168.4946 | 203.4014 | -64.1014 | 656.7 | 650 | 650 | 6.7 | 144.5 | 146.3595 | 146.3595 | -1.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 76.799 | 86.2012 | -23.9012 | 135.4 | 162.2419 | 235 | -99.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.1 | 201.7918 | 181.9268 | 17.1732 | 204.3 | 201.7918 | 181.9268 | 22.3732 | 193.7 | 202.3978 | 182.4732 | 11.2268 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 560.5 | 566.0894 | 566.0894 | -5.5894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.3 | 7.2162 | 7.2162 | 1.0838 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81.3 | 58.5935 | 78.2364 | 3.0636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 184.8 | 191.7587 | 170.3788 | 14.4212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.5 | 228.6783 | 228.6783 | 5.8217 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 140.1 | 140.099 | 151.3625 | -11.2625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2922 | 18.2922 | 0.50779 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 174.8 | 174.4286 | 185.8204 | -11.0204 | 175.6 | 174.4286 | 185.8204 | -10.2204 | 180.2 | 174.9524 | 186.3784 | -6.1784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 34.1 | 18 | 18 | 16.1 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 | 15.5127 | 15.5127 | 1.7873 | 165.3 | 107.7989 | 107.7989 | 57.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 77.9526 | 68.4233 | 11.8767 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 168.9 | 169.608 | 169.608 | -0.708 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 170.3 | 169.608 | 169.608 | 0.692 | 255.6 | 255.176 | 255.176 | 0.424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 201.4 | 143.7453 | 143.7454 | 57.6546 | 131 | 123.8741 | 133.1603 | -2.1603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 153.0601 | 152.8507 | -12.9507 | 143.1 | 153.0601 | 152.8507 | -9.7507 | 147 | 153.5198 | 153.3097 | -6.3097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.1662 | 4.9 | 3.8122 | 3.8122 | 1.0878 | 15 | 15.0632 | 15.0632 | -0.06317 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 88.8 | 66.45 | 64.0795 | 24.7205 | 5.3 | 6.7452 | 6.7452 | -1.4452 | 9.6 | 6.73 | 6.4927 | 3.1073 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 7.6 | 24.447 | 24.447 | -16.847 | 4.3 | 16.21 | 16.21 | -11.91 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 15.5491 | 15.5491 | -0.64908 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 2.8 | 0.791 | 0.791 | 2.009 | 3.9 | 1.0461 | 1.0461 | 2.8539 | 18 | 15.3 | 15.7323 | 2.2677 | 71.9 | 54.87 | 56.5589 | 15.3411 | 0 | 0.494 | 0.494 | -0.494 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 10 | 19.792 | 19.792 | -9.792 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0172 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 12.4 | 14.0914 | 14.0914 | -1.6913 | 16.7 | 18.4645 | 18.4645 | -1.7645 | 16.8 | 14.57 | 16.1719 | 0.6281 | 26.3 | 45.68 | 46.7598 | -20.4598 | 2.1 | 3.3629 | 3.3629 | -1.2629 | 64 | 3.57 |  | 64 | 76 | 89.85 | 80.9467 | -4.9467 | 8.3 | 0.53 |  | 8.3 | 4.5 | 6.86 | 6.2186 | -1.7186 | 28.7 | 7.1 | 7.1 | 21.6 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 0 | 13.7998 | 13.7998 | -13.7998 | 11.1 | 6.18 | 5.8388 | 5.2612 | 23.3 | 13.6945 | 13.6945 | 9.6055 | 1.7 | 0.7408 | 0.7408 | 0.9592 | 6.8 | 27 | 27 | -20.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 105.71 | 116 | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 19.44 | 19.44 | -11.94 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 1.2 | 0.7253 | 0.7253 | 0.4747 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 33.1 | 17 |  | 33.1 |  | 17 |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
16/05/2026 | 17:30 | 200.7 | 191.3663 | 203.4014 | -2.7014 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 143.7 | 211.662 | 211.662 | -67.9621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 79.1009 | 76.7982 | -14.7982 | 161 | 171.9768 | 229.4231 | -68.4231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.8 | 201.7918 | 198.257 | 1.543 | 203.1 | 201.7918 | 198.257 | 4.843 | 194.8 | 202.3978 | 198.8523 | -4.0523 | 203.1 | 207.2429 | 207.2429 | -4.1429 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 140.9 | 94.733 | 117.2436 | 23.6564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 192.3 | 191.7587 | 178.1533 | 14.1467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 138.2 | 140.099 | 140.099 | -1.899 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2917 | 18.2917 | 0.5083 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 172.3 | 174.4286 | 185.8204 | -13.5204 | 172.8 | 174.4286 | 185.8204 | -13.0204 | 179.4 | 174.9524 | 186.3784 | -6.9784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 31 | 18 | 18 | 13 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.8 | 15.5127 | 15.5127 | 1.2873 | 154.8 | 107.7989 | 107.7989 | 47.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 77.9526 | 68.4233 | 10.8767 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 168.9 | 169.608 | 169.608 | -0.708 | 166.7 | 169.608 | 169.608 | -2.908 | 169.6 | 169.608 | 169.608 | -0.008 | 256.8 | 255.176 | 255.176 | 1.624 | 39.8 |  |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 |  |  | 13.4 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 191.4 | 143.7453 | 143.7454 | 47.6546 | 128.1 | 123.8741 | 133.1603 | -5.0603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 153.0601 | -12.9601 | 143.1 | 153.0601 | 153.0601 | -9.9601 | 146 | 153.5198 | 153.5198 | -7.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.6338 | 3.6338 | 4.0662 | 5 | 3.8122 | 3.8122 | 1.1878 | 14.8 | 15.0632 | 15.0632 | -0.26317 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 79.5 | 68.94 | 63.9877 | 15.5123 | 0 | 1.0028 | 1.0028 | -1.0028 | 7 | 4.47 | 4.3762 | 2.6238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0.1 | 1.9602 | 1.9602 | -1.8602 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15.5491 | 15.5491 | -0.94908 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0.0362 | 0.0362 | -0.0362 | 19.3 | 16.12 | 16.2922 | 3.0078 | 71.8 | 55.48 | 57.7222 | 14.0778 | 0 | 0.0084 | 0.0084 | -0.0084 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 18.6 | 19.792 | 19.792 | -1.192 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0323 | 0.0323 | -0.0323 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 11.2 | 14.0914 | 14.0914 | -2.8914 | 16.5 | 18.4645 | 18.4645 | -1.9645 | 19 | 12.8 | 13.3848 | 5.6152 | 24.8 | 42.37 | 40.2636 | -15.4636 | 0 | 0.2849 | 0.2849 | -0.2849 | 59.9 | 0.73 |  | 59.9 | 84.4 | 91.76 | 80.614 | 3.786 | 7.8 | 0.15 |  | 7.8 | 6.3 | 6.27 | 6.0537 | 0.2463 | 1.2 | 0.76 | 0.76 | 0.44 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 0 | 13.7998 | 13.7998 | -13.7998 | 10.3 | 4.61 | 4.4998 | 5.8002 | 0 | 0.8021 | 0.8021 | -0.8021 | 0 | 0.254 | 0.254 | -0.254 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 100.35 | 118 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | -2.16 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.1643 | 0.1643 | -0.1643 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 33.2 | 17 |  | 33.2 |  | 17 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
16/05/2026 | 18:00 | 203.6 | 203.4012 | 203.4014 | 0.19864 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 91.8673 | 91.8678 | -29.2678 | 186.9 | 204.1994 | 235 | -48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.2 | 201.7561 | 201.7561 | -1.5561 | 204.1 | 201.7561 | 201.7561 | 2.3439 | 194.8 | 202.362 | 202.362 | -7.562 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8.1 | 7.2162 | 7.2162 | 0.88384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 141.5 | 139.0629 | 142.4441 | -0.94412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 172.7 | 185.9278 | 151.452 | 21.248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 73 | 81.6356 | 81.6356 | -8.6356 | 136.1 | 140.099 | 151.3625 | -15.2625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2939 | 18.2939 | 0.50607 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 26.7 | 18 | 18 | 8.7 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 15.5127 | 15.5127 | 1.5874 | 136.7 | 107.7989 | 126.7257 | 9.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 77.9526 | 85.1358 | -37.5358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.556 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 169.3 | 169.608 | 169.608 | -0.308 | 167.3 | 169.608 | 169.608 | -2.308 | 170.8 | 169.608 | 169.608 | 1.192 | 254.1 | 255.176 | 255.176 | -1.076 | 73.5 |  | 39.7 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 176.1 | 143.7453 | 143.7454 | 32.3546 | 126.6 | 123.8741 | 133.1603 | -6.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 153.0601 | 153.0601 | -12.3601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 146.7 | 153.5198 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.6338 | 3.6338 | 4.0662 | 5 | 3.8122 | 3.8122 | 1.1878 | 15 | 15.0632 | 15.0632 | -0.06317 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 81.6 | 70.35 | 63.5181 | 18.0819 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 3.17 | 3.165 | 2.935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 16.48 | 16.479 | 4.721 | 72.8 | 55.87 | 57.4994 | 15.3006 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0162 | 0.0162 | -0.0162 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 11.5 | 14.0914 | 14.0914 | -2.5913 | 17.1 | 18.4645 | 18.4645 | -1.3645 | 15 | 12.1 | 12.0987 | 2.9013 | 23.8 | 39 | 39.4425 | -15.6425 | 0 | 0.1198 | 0.1198 | -0.1198 | 74 |  |  | 74 | 90.2 | 95.21 | 83.3857 | 6.8143 | 10.9 |  |  | 10.9 | 8.2 | 5.73 | 6.309 | 1.891 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 6.5 | 13.7998 | 13.7998 | -7.2998 | 7.4 | 3.86 | 3.8577 | 3.5423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 94.68 | 116 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.3 | 17 |  | 33.3 |  | 17 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
16/05/2026 | 18:30 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 658.7 | 650 | 650 | 8.7 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  |  | 0 | 62.7 | 91.8678 | 91.8678 | -29.1678 | 226 | 235 | 235 | -9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.4 | 201.7561 | 201.7561 | -1.3561 | 204.4 | 201.7561 | 201.7561 | 2.6439 | 195.1 | 202.362 | 202.362 | -7.262 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 567.7 | 566.0894 | 566.0894 | 1.6106 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 8.4 | 7.2162 | 7.2162 | 1.1838 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 22.6 |  | 22.4108 | 0.18923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 224.6 | 133.1409 | 131.1974 | 93.4026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 74.5 | 81.6356 | 81.6356 | -7.1356 | 141 | 140.099 | 140.099 | 0.90103 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2964 | 18.2964 | 0.50361 | 49.1 | 44.0623 | 44.0623 | 5.0377 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.2 | 18 | 18 | 27.2 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.9 | 15.5127 | 15.5127 | 2.3874 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 77.9526 | 95.5452 | -47.4452 | 0 | 32.0118 | 81.2451 | -81.2451 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.556 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 169.1 | 169.608 | 169.608 | -0.508 | 167.3 | 169.608 | 169.608 | -2.308 | 170.1 | 169.608 | 169.608 | 0.492 | 258.2 | 255.176 | 255.176 | 3.024 | 73.4 | 67.3198 | 71.8544 | 1.5456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 16.625 |  | 14.7 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 208.4 | 143.7454 | 143.7454 | 64.6546 | 128 | 123.8741 | 125.8176 | 2.1824 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 153.0601 | -12.1601 | 143.9 | 153.0601 | 153.0601 | -9.1601 | 160.1 | 153.5198 | 153.5198 | 6.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 128.7333 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.6338 | 3.6338 | 4.2662 | 5 | 3.8122 | 3.8122 | 1.1878 | 15.1 | 15.0632 | 15.0632 | 0.03683 | 0 |  |  | 0 | 76 | 71.56 | 63.7113 | 12.2887 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.67 | 2.6728 | 1.3272 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | -2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 15.5491 | 15.5491 | -1.2491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 5.7 | 5.7 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 17.13 | 17.1308 | 1.9692 | 67.6 | 56.52 | 56.4929 | 11.1071 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.4 | 19.792 | 19.792 | -7.392 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 11.9 | 14.0914 | 14.0914 | -2.1913 | 16.6 | 18.4645 | 18.4645 | -1.8645 | 9.7 | 10.09 | 10.089 | -0.389 | 26.7 | 36.38 | 35.3527 | -8.6527 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 73.59 | 85.5526 | -10.7526 | 85.3 | 94.51 | 83.1078 | 2.1922 | 10.1 | 6.85 | 10.4911 | -0.3911 | 11 | 5.31 | 6.0071 | 4.9929 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 4.3 | 3.28 | 3.2802 | 1.0198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 94.98 | 113 | 12.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.2 | 17 |  | 33.2 |  | 17 |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.1 | 17.5 | 17.5 | -5.4
16/05/2026 | 19:00 | 200.9 | 203.4014 | 203.4014 | -2.5014 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 212.8 | 211.662 | 211.662 | 1.138 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 224 | 235 | 235 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 201.7561 | 201.7561 | -1.4561 | 205.3 | 201.7561 | 201.7561 | 3.5439 | 195.4 | 202.362 | 202.362 | -6.962 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 140.7 | 142.4441 | 142.4441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 212.7 | 155.4625 | 130.922 | 81.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.6783 | 228.6783 | 0.32167 | 73.8 | 81.6356 | 81.6356 | -7.8356 | 144.6 | 140.099 | 151.3625 | -6.7625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2917 | 18.2917 | 0.50832 | 48 | 44.0623 | 44.0623 | 3.9377 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 39.1 | 47.0826 | 22.2815 | 16.8185 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 | 15.5127 | 15.5127 | 1.9873 | 150.5 | 113.9781 | 152.1944 | -1.6945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 81.8653 | 95.5452 | -48.0452 | 24.7 | 32.0118 | 84.0675 | -59.3675 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.556 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 170.3 | 169.608 | 169.608 | 0.692 | 168.3 | 169.608 | 169.608 | -1.308 | 170.2 | 169.608 | 169.608 | 0.592 | 258.3 | 255.176 | 255.176 | 3.124 | 73.8 | 74.2155 | 74.2155 | -0.41551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 16.625 |  | 15.2 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 184.7 | 143.7454 | 143.7454 | 40.9546 | 126.5 | 133.1603 | 133.1603 | -6.6603 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 156.488 | 153.1663 | -11.4663 | 144.9 | 156.488 | 153.1663 | -8.2663 | 167.8 | 156.958 | 153.6263 | 14.1737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 128.7333 |  | 88.3 |  |  |  | 0 | 8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.3662 | 5 | 3.8122 | 3.8122 | 1.1878 | 14.7 | 15.0632 | 15.0632 | -0.36317 | 0 |  |  | 0 | 64.5 | 73.58 | 65.294 | -0.794 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 2.22 | 2.2174 | 1.6826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.71 | 17.7104 | 0.8896 | 60.6 | 59.04 | 56.2147 | 4.3853 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.6 | 19.792 | 19.792 | -7.192 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 11.4 | 14.0914 | 14.0914 | -2.6913 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 10 | 8.96 | 8.958 | 1.042 | 24.9 | 35.02 | 35.3755 | -10.4755 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 69.37 | 85.7541 | -31.5541 | 83.6 | 91.35 | 82.1237 | 1.4763 | 8.2 | 6.62 | 10.4964 | -2.2964 | 7.5 | 4.96 | 5.9473 | 1.5527 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 13.6054 | 13.6054 | -2.2054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 3.2 | 2.8 | 2.7982 | 0.4018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 76 | 107 | 21.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.5 | 17 |  | 33.5 |  | 17 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | -5
16/05/2026 | 19:30 | 203.8 | 203.4012 | 203.4014 | 0.39864 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 |  |  | 7.2934 | -7.2934 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 90 | 91.8677 | 91.8678 | -1.8678 | 226.1 | 234.9997 | 235 | -8.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.2 | 201.7561 | 201.7561 | -1.5561 | 204.8 | 201.7561 | 201.7561 | 3.0439 | 194.7 | 202.362 | 202.362 | -7.662 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 556 | 566.0894 | 566.0894 | -10.0894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 7.6 | 7.2162 | 7.2162 | 0.38384 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 22.6 | 13.4953 |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 140.8 | 134.9968 | 142.4441 | -1.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 150.9 | 153.5491 | 173.7895 | -22.8895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 71.4 | 81.6356 | 81.6356 | -10.2356 | 133.6 | 140.099 | 151.3625 | -17.7625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2821 | 18.2821 | 0.51793 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 17.8 | 18 | 47.0826 | -29.2826 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 15.5127 | 15.5127 | 1.4873 | 138.8 | 172.2015 | 105.5973 | 33.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 77.9526 | 70.4904 | -22.9904 | 50.2 | 32.0118 | 84.0675 | -33.8675 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.556 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 169.6 | 181.9646 | 181.9646 | -12.3646 | 167.8 | 181.9646 | 181.9646 | -14.1646 | 199.7 | 181.9646 | 181.9646 | 17.7354 | 265.7 | 273.7665 | 273.7665 | -8.0665 | 73.2 | 39.7 | 39.7 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  |  | 17.1 | 15.7 | 16.625 |  | 15.7 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 111.1 | 143.7453 | 143.7454 | -32.6454 | 110.2 | 123.8741 | 133.1603 | -22.9603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 153.0601 | -11.7601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 166.8 | 153.5198 | 153.5198 | 13.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 128.7333 |  | 201.5 |  |  |  | 0 | 8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.3662 | 5 | 3.8122 | 3.8122 | 1.1878 | 14.7 | 15.0632 | 15.0632 | -0.36317 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 75.58 | 65.9988 | -8.6988 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 2.63 | 2.6302 | 1.9698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 15.5491 | 15.5491 | -1.3491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 17.83 | 17.8339 | -4.0339 | 52.9 | 61 | 55.9858 | -3.0858 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.6 | 19.792 | 19.792 | -7.192 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 11.2 | 14.0914 | 14.0914 | -2.8914 | 16.1 | 18.4645 | 18.4645 | -2.3645 | 9.5 | 6.83 | 6.8351 | 2.6649 | 18.4 | 30.54 | 24.656 | -6.256 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 67.41 | 85.5636 | -12.6636 | 90.6 | 91.95 | 81.6417 | 8.9583 | 4.9 | 6.56 | 10.1447 | -5.2447 | 7.6 | 4.8 | 5.5562 | 2.0438 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 3.2 | 2.79 | 2.7885 | 0.4115 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 55.11 | 100 | 28.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.3 | 17 |  | 33.3 |  | 17 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | -5
16/05/2026 | 20:00 | 205.6 | 203.4012 | 203.4014 | 2.1986 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.1 | 91.8677 | 91.8678 | -1.7678 | 228.8 | 234.9998 | 235 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.1 | 201.7561 | 201.7561 | -1.6561 | 204.1 | 201.7561 | 201.7561 | 2.3439 | 194.7 | 202.362 | 202.362 | -7.662 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 110.7 | 138.8622 | 142.4441 | -31.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 140.4 | 153.5491 | 130.922 | 9.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 71.3 | 81.6356 | 81.6356 | -10.3356 | 129.8 | 140.099 | 151.3625 | -21.5625 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2898 | 18.2898 | 0.51019 | 48.5 | 44.0623 | 44.0623 | 4.4377 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 18.7 | 18 | 47.0826 | -28.3826 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 15.5127 | 15.5127 | 1.6873 | 120.3 | 172.2015 | 148.4649 | -28.1649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 77.9526 | 95.5452 | -48.0452 | 49 | 32.0118 | 84.0675 | -35.0675 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 169.2 | 182.2776 | 182.2776 | -13.0776 | 167.2 | 182.2776 | 182.2776 | -15.0776 | 199.1 | 182.2776 | 182.2776 | 16.8224 | 265.8 | 274.2375 | 274.2375 | -8.4375 | 73.2 | 39.7 |  | 73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 |  |  | 36.4 | 15.2 | 16.625 |  | 15.2 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 88 | 143.7453 | 143.7454 | -55.7454 | 105.4 | 123.8741 | 133.1603 | -27.7603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 153.0601 | 153.8537 | -13.1537 | 144.1 | 153.0601 | 153.8537 | -9.7537 | 166.9 | 153.5198 | 154.3157 | 12.5843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 128.7333 |  | 208.4 |  |  |  | 0 | 8 | 3.6338 | 3.6338 | 4.3662 | 4.9 | 3.8122 | 3.8122 | 1.0878 | 14.8 | 15.0632 | 15.0632 | -0.26317 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 76.47 | 65.4468 | -12.2468 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.01 | 3.0114 | 0.1886 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 15.5491 | 15.5491 | -1.1491 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 5.7 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 18.78 | 18.7831 | -3.8831 | 48.9 | 61.06 | 55.4438 | -6.5438 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.8 | 19.792 | 19.792 | -6.992 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 11.4 | 14.0914 | 14.0914 | -2.6913 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 11.2 | 7.18 | 7.1849 | 4.0151 | 17.3 | 25.11 | 22.4751 | -5.1751 | 0 |  |  | 0 | 69.3 | 66.33 | 85.8699 | -16.5699 | 93.8 | 92.47 | 81.4687 | 12.3313 | 9.3 | 6.36 | 10.1923 | -0.8923 | 7.6 | 4.62 | 5.4089 | 2.1911 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 3.1 | 2.87 | 2.8701 | 0.2299 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 45.51 | 91 | 38.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.7 | 17 |  | 33.7 |  | 17 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
16/05/2026 | 20:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 228.2 | 235 | 235 | -6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.9 | 201.7561 | 201.7561 | -1.8561 | 204.3 | 201.7561 | 201.7561 | 2.5439 | 194.9 | 202.362 | 202.362 | -7.462 | 207.5 | 207.2429 | 207.2429 | 0.25715 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.7 | 7.2162 | 7.2162 | 0.48384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.4 | 142.4441 | 142.4441 | -58.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 140 | 145.7746 | 138 | 1.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 228.6783 | 228.6783 | -3.5783 | 72.8 | 75.1459 | 81.6356 | -8.8356 | 130.1 | 140.099 | 151.3625 | -21.2625 | 41.2 | 41.0741 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.1425 | 18.1425 | 0.65746 | 48.6 | 44.0623 | 44.0623 | 4.5377 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 18.0147 | 15.5127 | 1.5874 | 125.9 | 172.2015 | 169.5 | -43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.0592 | 77.4325 | -29.9325 | 49.2 | 32.0118 | 74.5432 | -25.3432 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 169.3 | 182.2776 | 182.2776 | -12.9776 | 167.5 | 182.2776 | 182.2776 | -14.7776 | 199.1 | 182.2776 | 182.2776 | 16.8224 | 266.8 | 274.2375 | 274.2375 | -7.4375 | 73.3 | 68.6896 |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 |  |  | 36.1 | 14.8 | 16.625 |  | 14.8 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 93.6 | 143.7454 | 143.7454 | -50.1454 | 115.4 | 133.1603 | 133.1603 | -17.7603 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0888 | 153.0601 | -12.2601 | 143.8 | 151.0888 | 153.0601 | -9.2601 | 166.3 | 151.5425 | 153.5198 | 12.7802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 |  |  | 208.7 |  |  |  | 0 | 8 | 8.2552 | 3.6338 | 4.3662 | 5 | 4.0687 | 3.8122 | 1.1878 | 14.6 | 15.0632 | 15.0632 | -0.46317 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 55 | 63.6036 | -13.8036 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.51 | 3.5076 | 0.0924 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 15.5491 | 15.5491 | -1.1491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 14 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 18.23 | 18.2309 | -2.9309 | 46 | 45 | 54.6515 | -8.6515 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.7 | 13.9168 | 19.792 | -7.092 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 11.4 | 14.0914 | 14.0914 | -2.6913 | 16 | 18.4645 | 18.4645 | -2.4645 | 8.1 | 13.2 | 7.2698 | 0.8302 | 17.6 | 20 | 19.3103 | -1.7103 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 48 | 84.2033 | -12.6033 | 92.7 | 46.2 | 80.5713 | 12.1287 | 8.6 | 6.07 | 9.8866 | -1.2866 | 6.8 | 4.41 | 5.3015 | 1.4985 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 3.1 | 3.3 | 3.2966 | -0.1966 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.3 | 45 | 83 | 29.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.5 | 17 |  | 33.5 |  | 17 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11.9 | 11 | 0.3 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
16/05/2026 | 21:00 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 212 | 211.662 | 211.662 | 0.33795 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 228.1 | 235 | 235 | -6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.8 | 201.7561 | 194.3027 | 6.4973 | 204 | 201.7561 | 194.3027 | 9.6973 | 196.4 | 202.362 | 194.8862 | 1.5138 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 7.8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.58384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 22.6 | 4.1195 |  | 22.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.2 | 142.4441 | 126.7921 | -42.5921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 166.4 | 197.0197 | 138 | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 72 | 75.1459 | 81.6356 | -9.6356 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.4 | 41.0741 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.0403 | 18.0403 | 0.7597 | 48.9 | 44.0623 | 44.0623 | 4.8377 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18 | 18.0147 | 15.5127 | 2.4874 | 60.8 | 108.0989 | 169.5 | -108.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 68.4233 | -20.8233 | 25.1 | 27.0535 | 48.7753 | -23.6753 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 169.8 | 182.8592 | 182.8592 | -13.0592 | 167.9 | 182.8592 | 182.8592 | -14.9592 | 199.6 | 182.8592 | 182.8592 | 16.7408 | 266.4 | 275.1125 | 275.1125 | -8.7125 | 73.6 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  |  | 36.3 | 15.4 | 16.625 |  | 15.4 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 85.7 | 143.7454 | 143.7454 | -58.0454 | 114.6 | 133.1603 | 133.1603 | -18.5603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0888 | 153.0601 | -12.0601 | 143.9 | 151.0888 | 153.0601 | -9.1601 | 166.9 | 151.5425 | 153.5198 | 13.3802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 |  |  | 208.9 |  |  |  | 0 | 8 | 8.2552 | 3.6338 | 4.3662 | 5 | 4.0687 | 3.8122 | 1.1878 | 14.7 | 15.0632 | 15.0632 | -0.36317 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 58 | 61.3853 | -11.9853 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.59 | 3.5917 | 2.2083 | 0 |  |  | 0 | 21 |  |  | 21 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 15.5491 | 15.5491 | -1.1491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 14 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 17.33 | 17.3341 | -2.9341 | 39.7 | 48.25 | 54.9006 | -15.2006 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.6 | 13.9168 | 19.792 | -7.192 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 11.4 | 14.0914 | 14.0914 | -2.6913 | 16.1 | 18.4645 | 18.4645 | -2.3645 | 5.4 | 12 | 6.8016 | -1.4016 | 17.6 | 15.96 | 17.0212 | 0.5788 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 44 | 84.3107 | -13.4107 | 90.1 | 46 | 79.5721 | 10.5279 | 7.9 | 5.69 | 10.3378 | -2.4378 | 8.3 | 4.18 | 5.4996 | 2.8004 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 5 | 3.45 | 3.4529 | 1.5471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.3 | 53.76 | 74 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.8 | 17 |  | 33.8 |  | 17 |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11.9 | 11 | 0.7 | 11.8 | 17.5 | 17.5 | -5.7
16/05/2026 | 21:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 212.3 | 211.662 | 211.662 | 0.63795 |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | -3.6 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 145.5 | 220.9979 | 235 | -89.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 200.5158 | 182.5256 | 17.7745 | 204.6 | 200.5158 | 182.5256 | 22.0744 | 196.2 | 201.1179 | 183.0737 | 13.1263 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8.3 | 7.2162 | 7.2162 | 1.0838 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.5 | 111.9653 | 123.9148 | -39.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 195.1 | 205.8259 | 199.6589 | -4.5589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 71.4 | 75.1459 | 81.6356 | -10.2356 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 41.3 | 41.0741 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2926 | 18.2926 | 0.50742 | 48.4 | 44.0623 | 44.0623 | 4.3377 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.1 | 18.0147 | 15.5127 | 2.5873 | 108.4 | 107.8111 | 113.9781 | -5.5781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.0592 | 68.4233 | -20.7233 | 25.1 |  | 48.2503 | -23.1503 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 159.1 | 169.608 | 169.608 | -10.508 | 159 | 169.608 | 169.608 | -10.608 | 158.8 | 169.608 | 169.608 | -10.808 | 246.3 | 255.176 | 255.176 | -8.876 | 73.4 |  |  | 73.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 |  |  | 36.4 | 14.6 | 16.625 |  | 14.6 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 105.9 | 122.5393 | 143.7454 | -37.8454 | 113.8 | 133.1603 | 133.1603 | -19.3603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 153.0601 | -11.7601 | 144.4 | 151.0888 | 153.0601 | -8.6601 | 167.6 | 151.5425 | 153.5198 | 14.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 |  |  | 209 |  |  |  | 0 | 8 | 8.2552 | 3.6338 | 4.3662 | 5 | 4.0687 | 3.8122 | 1.1878 | 15 | 15.0632 | 15.0632 | -0.06317 | 0 |  |  | 0 | 45 | 65.36 | 60.5966 | -15.5966 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 3.81 | 3.8123 | 4.2877 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 14.4 | 15.5491 | 15.5491 | -1.1491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 14 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 16.72 | 16.7244 | -3.0244 | 37.8 | 63.37 | 52.8761 | -15.0761 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.7 | 13.9168 | 19.792 | -7.092 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 11.5 | 14.0914 | 14.0914 | -2.5913 | 15.6 | 18.4645 | 18.4645 | -2.8645 | 4.6 | 10.9 | 6.8713 | -2.2713 | 14.8 | 14.03 | 15.9482 | -1.1482 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 59.1 | 84.8578 | -20.4578 | 99.5 | 67.01 | 79.6282 | 19.8718 | 7.8 | 5.27 | 10.7281 | -2.9281 | 5.2 | 3.96 | 5.8934 | -0.6934 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 9 | 3.04 | 3.0397 | 5.9603 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.4 | 49.91 | 67 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 33.9 | 17 |  | 33.9 |  | 17 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11.9 | 11 | 0.7 | 11.9 | 17.5 | 17.5 | -5.6
16/05/2026 | 22:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 211.9 | 211.662 | 211.662 | 0.23795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 155.2 | 203.3067 | 235 | -79.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.7 | 178.8285 | 180.7425 | 19.9575 | 205.3 | 178.8285 | 180.7425 | 24.5575 | 196 | 179.3655 | 181.2853 | 14.7147 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.3 | 10.5209 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8 | 7.2162 | 7.2162 | 0.78384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.4 | 105.1134 | 114.6133 | -30.2133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 154.3 | 209.3771 | 143.831 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 72.8 | 75.1459 | 81.6356 | -8.8356 | 127.2 | 140.099 | 151.3625 | -24.1625 | 41.3 | 41.0741 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2945 | 18.2945 | 0.50554 | 48.4 | 44.0623 | 44.0623 | 4.3377 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 18.0147 | 15.5127 | 1.6873 | 81.8 | 113.9781 | 174.5595 | -92.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.0592 | 68.4233 | -20.9233 | 0 |  | 34.2503 | -34.2503 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.556 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 170.2 | 182.9946 | 169.608 | 0.592 | 168.4 | 182.9946 | 169.608 | -1.208 | 200 | 182.9946 | 169.608 | 30.392 | 266 | 275.3162 | 255.176 | 10.824 | 73.6 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 16.625 |  | 13.9 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 80.7 | 138.8466 | 143.7454 | -63.0454 | 94.7 | 123.8741 | 133.1603 | -38.4603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0888 | 153.0601 | -12.0601 | 144.7 | 151.0888 | 153.0601 | -8.3601 | 167.2 | 151.5425 | 153.5198 | 13.6802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 |  |  | 210.2 |  |  |  | 0 | 8 | 8.2552 | 3.6338 | 4.3662 | 5 | 4.0687 | 3.8122 | 1.1878 | 14.7 | 15.0632 | 15.0632 | -0.36317 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 65.34 | 59.548 | -18.248 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 4.2 | 4.201 | 3.699 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4562 | 20.4562 | 0.54377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 14.4 | 15.5491 | 15.5491 | -1.1491 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 14 | 5.7 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 15.55 | 15.5503 | -2.5503 | 40 | 63.05 | 51.5232 | -11.5232 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 12.8 | 13.9168 | 19.792 | -6.992 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 11.4 | 14.0914 | 14.0914 | -2.6913 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 3.6 | 10.1 | 6.991 | -3.391 | 14.4 | 12.5 | 14.8981 | -0.4981 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 56.61 | 86.8093 | -2.9093 | 101.5 | 66.21 | 80.5154 | 20.9846 | 9.7 | 4.93 | 10.9123 | -1.2123 | 6.1 | 3.73 | 5.9935 | 0.1065 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 9.6 | 2.76 | 2.7608 | 6.8392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.4 | 47.9 | 62 | 25.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.7 | 17 |  | 33.7 |  | 17 |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11.9 | 11 | 0.8 | 12.2 | 17.5 | 17.5 | -5.3
16/05/2026 | 22:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 154.7 | 171.0477 | 235 | -80.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 179.2542 | 166.578 | 34.722 | 205.6 | 179.2542 | 166.578 | 39.022 | 196.7 | 179.7925 | 167.0783 | 29.6217 | 207.7 | 207.2429 | 207.2429 | 0.45715 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 81.7054 | 81.7054 | -1.0054 | 7.9 | 7.2162 | 7.2162 | 0.68384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 7.5 |  |  | 7.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.4 | 91.8585 | 107.1324 | -22.7324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 147.4 | 155.4928 | 149.6619 | -2.2619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 72.4 | 75.1459 | 81.6356 | -9.2356 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 41.2 | 41.0741 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3041 | 18.3041 | 0.49595 | 47.6 | 44.0623 | 44.0623 | 3.5377 | 171.3 | 174.4286 | 185.8204 | -14.5204 | 171.5 | 174.4286 | 185.8204 | -14.3204 | 179 | 174.9524 | 186.3784 | -7.3784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 18.0147 | 15.5127 | 1.3874 | 119.5 | 174.5595 | 174.5595 | -55.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 48.0592 | 68.4233 | -16.3233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 152.7 | 169.608 | 169.608 | -16.908 | 152.6 | 169.608 | 169.608 | -17.008 | 152.8 | 169.608 | 169.608 | -16.808 | 238.8 | 255.176 | 255.176 | -16.376 | 73.6 |  |  | 73.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 16.625 |  | 15.5 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 116.1 | 130.693 | 143.7454 | -27.6454 | 112.8 | 133.1603 | 133.1603 | -20.3603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 150.3187 | 151.0889 | -9.3889 | 143.9 | 150.3187 | 151.0889 | -7.1889 | 167 | 150.7701 | 151.5426 | 15.4574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.3 |  |  | 203.3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 3.6338 | 4.2662 | 5 | 4.0687 | 3.8122 | 1.1878 | 14.8 | 15.0632 | 15.0632 | -0.26317 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 67.4 | 58.5443 | -17.2443 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 4.8 | 4.8042 | 2.3958 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4562 | 20.4562 | 0.54377 | 9.9 | 9.983 | 6.8891 | 3.0109 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 14.1 | 15.5491 | 15.5491 | -1.4491 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 14 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 14.8 | 14.7997 | 0.4003 | 46.6 | 63.92 | 50.0541 | -3.4541 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 13.2 | 13.9168 | 19.792 | -6.592 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 11.4 | 14.0914 | 14.0914 | -2.6913 | 15.4 | 18.4645 | 18.4645 | -3.0645 | 3.5 | 9.7 | 5.9035 | -2.4035 | 11.3 | 11.62 | 13.8703 | -2.5703 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 57.03 | 78.0186 | 8.5814 | 104.3 | 66.33 | 75.6638 | 28.6362 | 7.4 | 4.82 | 7.6306 | -0.2306 | 7.8 | 3.54 | 3.9748 | 3.8252 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.1 | 13.6054 | 13.6054 | -1.5054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 6.9 | 3.17 | 3.1733 | 3.7267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.5 | 49.16 | 57 | 19.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.8 | 17 |  | 33.8 |  | 17 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11.9 | 11 | 0.8 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
16/05/2026 | 23:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 212.2 | 211.662 | 211.662 | 0.53795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 87.1471 | 2.6529 | 153.7 | 164.032 | 216.4357 | -62.7357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 151.3148 | 130.9856 | 69.0144 | 205.6 | 151.3148 | 130.9856 | 74.6144 | 196.3 | 151.7692 | 131.379 | 64.921 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 81.7054 | 81.7054 | -1.0054 | 7.9 | 7.2162 | 7.2162 | 0.68384 | 5.1 | 3.8749 | 3.8749 | 1.2251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.5 | 80.3163 | 92.2626 | -7.7626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 198.3 | 220.695 | 157.4364 | 40.8636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 72.2 | 75.1459 | 81.6356 | -9.4356 | 150 | 151.3625 | 140.099 | 9.901 | 41.2 | 41.0741 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3029 | 18.3029 | 0.49708 | 47.9 | 44.0623 | 44.0623 | 3.8377 | 170.5 | 174.4286 | 185.8204 | -15.3204 | 170.4 | 174.4286 | 185.8204 | -15.4204 | 179.2 | 174.9524 | 186.3784 | -7.1784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 25.5 | 18 | 18 | 7.5 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.9 | 18.0147 | 15.5127 | 1.3874 | 102.8 | 113.9052 | 174.5595 | -71.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 43.2033 | 68.4233 | -16.6233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 45.556 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 144.5 | 169.608 | 169.608 | -25.108 | 144.3 | 169.608 | 169.608 | -25.308 | 144.1 | 169.608 | 169.608 | -25.508 | 232.2 | 255.176 | 255.176 | -22.976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 16.625 |  | 14.7 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 123.9 | 75.8017 | 143.7454 | -19.8454 | 117.5 | 123.8741 | 133.1603 | -15.6603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 146.3698 | 151.0889 | -8.8889 | 145.1 | 146.3698 | 151.0889 | -5.9889 | 150.9 | 146.8094 | 151.5426 | -0.64258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 |  |  | 90.3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 3.6338 | 4.2662 | 5 | 4.0687 | 3.8122 | 1.1878 | 14.5 | 15.0632 | 15.0632 | -0.56317 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 74.35 | 57.3571 | -13.9571 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 4.87 | 4.8662 | 0.7338 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4562 | 20.4562 | 0.54377 | 10.1 | 9.983 |  | 10.1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13.9 | 15.5491 | 15.5491 | -1.6491 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 14 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 14.85 | 14.8455 | 0.7545 | 45.9 | 68.08 | 48.0732 | -2.1732 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 13.9 | 12.7925 | 19.792 | -5.892 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 11.6 | 14.0914 | 14.0914 | -2.4914 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 3.3 | 9.5 | 5.6776 | -2.3776 | 12 | 11.74 | 13.4035 | -1.4035 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 58.02 | 79.2149 | 5.2851 | 105.9 | 64.39 | 74.0666 | 31.8334 | 9.1 | 5 | 7.512 | 1.588 | 6.6 | 3.58 | 3.8912 | 2.7088 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 7.6 | 3.19 | 3.1887 | 4.4113 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68 | 54.75 | 52 | 16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.9 | 17 |  | 33.9 |  | 17 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11.9 | 11 | 0.2 | 12.1 | 17.5 | 17.5 | -5.4
16/05/2026 | 23:30 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 648.3 | 650 | 650 | -1.7 | 209.7 | 211.662 | 211.662 | -1.9621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 75.8686 | 13.6314 | 124.2 | 152.5952 | 170.508 | -46.308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.7 | 125.1071 | 117.0338 | 83.6662 | 205.4 | 125.1071 | 117.0338 | 88.3662 | 198.1 | 125.4827 | 117.3852 | 80.7148 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 81.7054 | 81.7054 | -1.4054 | 7.5 | 7.2162 | 7.2162 | 0.28384 | 5 | 3.8749 | 3.8749 | 1.1251 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.3 | 66.0056 | 81.7281 | 2.5719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 222.7 | 220.695 | 157.4364 | 65.2636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 72.8 | 75.1459 | 81.6356 | -8.8356 | 149.6 | 151.3625 | 140.099 | 9.501 | 40.7 | 41.0741 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.303 | 18.303 | 0.49704 | 47.3 | 44.0623 | 44.0623 | 3.2377 | 170.7 | 174.4286 | 185.8204 | -15.1204 | 171 | 174.4286 | 185.8204 | -14.8204 | 179.2 | 174.9524 | 186.3784 | -7.1784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 17.6 | 18 | 18 | -0.4 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 |  |  | 17.5 | 84.2 | 113.9052 | 174.5595 | -90.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 33.1711 | 68.4233 | -17.1233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 144.5 | 169.608 | 169.608 | -25.108 | 144.5 | 169.608 | 169.608 | -25.108 | 144.8 | 169.608 | 169.608 | -24.808 | 228.5 | 255.176 | 255.176 | -26.676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 16.625 |  | 15.5 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 102.1 | 143.7454 | 143.7454 | -41.6454 | 114.5 | 123.8741 | 133.1603 | -18.6603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 70.9 | 78.568 | 78.568 | -7.668 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 119.8684 | 151.0889 | -39.5889 | 111.9 | 119.8684 | 151.0889 | -39.1889 | 130.7 | 120.2283 | 151.5426 | -20.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 3.6338 | 4.2662 | 5 | 4.0687 | 3.8122 | 1.1878 | 14.9 | 15.0632 | 15.0632 | -0.16317 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 75.21 | 56.1412 | -15.3412 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 4.95 | 4.9503 | 1.6497 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.5 | 5.67 | 4.9362 | 0.56381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 14 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.95 | 13.9528 | -1.9528 | 43.8 | 69.74 | 45.6592 | -1.8592 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 13.8 | 10.4697 | 19.792 | -5.992 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 11.3 | 14.0914 | 14.0914 | -2.7913 | 15.4 | 18.4645 | 18.4645 | -3.0645 | 2.3 | 9.9 | 5.7745 | -3.4745 | 11.5 | 10.79 | 13.9831 | -2.4831 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 58.06 | 70.3531 | 25.2469 | 100.3 | 62.02 | 67.6721 | 32.6279 | 12 | 5 | 6.7995 | 5.2005 | 8.8 | 3.7 | 3.3321 | 5.4679 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 6.8 | 3.36 | 3.3603 | 3.4397 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.8 | 54.36 | 49 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.8 | 9.8 | -0.8 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.8 | 17 |  | 33.8 |  | 17 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11.9 | 11 | 0.8 | 11.9 | 17.5 | 17.5 | -5.6
17/05/2026 | 00:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 212.1 | 211.662 | 211.662 | 0.43795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 62.9446 | 27.2554 | 124.1 | 137.6275 | 162.5091 | -38.4091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.4 | 111.3393 | 110.9556 | 89.4444 | 204.6 | 111.3393 | 110.9556 | 93.6444 | 195.1 | 111.6737 | 111.2888 | 83.8112 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.2 | 10.5209 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 7.9 | 7.2162 | 7.2162 | 0.68384 | 5.2 | 3.8749 | 3.8749 | 1.3251 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 84.5 | 58.4223 | 74.7703 | 9.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 210.8 | 220.695 | 220.695 | -9.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.7 | 228.6783 | 228.6783 | 6.0217 | 72.2 | 75.1459 | 81.6356 | -9.4356 | 143.4 | 151.3625 | 140.099 | 3.301 | 41.4 | 41.0741 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3002 | 18.3002 | 0.49981 | 47.8 | 44.0623 | 44.0623 | 3.7377 | 171.7 | 174.4286 | 185.8204 | -14.1204 | 172 | 174.4286 | 185.8204 | -13.8204 | 178.9 | 174.9524 | 186.3784 | -7.4784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18 |  |  | 18 | 86.8 | 113.9052 | 108.0743 | -21.2742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 |  | 68.4233 | -16.0233 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 135.2 | 169.608 | 150.3285 | -15.1285 | 135.1 | 169.608 | 150.3285 | -15.2285 | 134.5 | 169.608 | 150.3285 | -15.8285 | 220.5 | 255.176 | 226.1699 | -5.6699 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.67 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 105.2 | 142.6437 | 122.9328 | -17.7328 | 112.7 | 123.8741 | 133.1603 | -20.4603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 70.9 | 78.568 | 78.568 | -7.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 104.0946 | 151.0889 | -54.9889 | 94.5 | 104.0946 | 151.0889 | -56.5889 | 116.9 | 104.4072 | 151.5426 | -34.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 3.6338 | 4.2662 | 4.9 | 4.0687 | 3.8122 | 1.0878 | 15 | 15.0632 | 15.0632 | -0.06317 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 74.11 | 54.7625 | -12.1625 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 4.91 | 4.9102 | 2.3898 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4562 | 20.4562 | 0.54377 | 10 | 9.983 |  | 10 | 5.5 | 5.67 | 4.0953 | 1.4047 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 14 | 15.5491 | 15.5491 | -1.5491 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 14 | 5.7 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 14.1 | 14.1034 | -1.1034 | 42.1 | 69.81 | 44.7065 | -2.6065 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 13.8 |  | 19.792 | -5.992 | 2.2 | 2.24 | 2.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 12 | 14.0914 | 14.0914 | -2.0913 | 15.5 | 18.4645 | 18.4645 | -2.9645 | 1.4 | 10.3 | 6.0331 | -4.6331 | 10 | 9.37 | 13.2346 | -3.2346 | 0 |  |  | 0 | 93 | 56.78 | 68.42 | 24.58 | 106.9 | 60.39 | 67.3825 | 39.5175 | 11.9 | 4.57 | 6.934 | 4.966 | 7.8 | 3.45 | 3.0797 | 4.7203 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 8.2 | 3.72 | 3.7178 | 4.4822 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.6 | 49.74 | 46 | 11.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | -0.9 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.8 | 17 |  | 33.8 |  | 17 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11.9 | 11 | 0.2 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
EJEC (MWh) |  | 4021.4 | 4291.6558 | 4881.6326 |  | 15642.65 | 15600 | 15600 |  | 4379.8 | 4426.8633 | 4426.8633 |  | 0 | 8.8259 | 12.6467 |  | 0 | 0 | 13.2583 |  | 1427.1 | 1479.9365 | 1471.5826 |  | 3833.6 | 4189.7622 | 4671.2496 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1448.65 | 863.58 | 1546.3938 |  | 4205.45 | 3503.6788 | 3551.3494 |  | 4064.05 | 3503.6788 | 3551.3494 |  | 4839.15 | 3947.287 | 4337.533 |  | 4696.85 | 4659.4609 | 4235.1553 |  | 2472.5 | 2336.7266 | 2123.9367 |  | 13203.05 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.5 | 247.4494 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96.85 | 80.3295 | 98.8671 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1952.9 | 1960.9294 | 1960.9294 |  | 189.85 | 173.1878 | 173.1878 |  | 123.05 | 92.9978 | 92.9978 |  | 116.55 | 31.2181 | 22.4108 |  | 155.75 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1787.2 | 1730.4315 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2403.75 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3626.25 | 4077.543 | 3889.3641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.85 | 153.36 | 153.36 |  | 5602.55 | 5488.2799 | 5488.2799 |  | 1796.95 | 1933.2948 | 1959.2537 |  | 2922.55 | 2715.5819 | 2907.0216 |  | 993.05 | 1002.2751 | 1005.5743 |  | 447.45 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 438.8794 | 438.8794 |  | 1159.7 | 1057.4959 | 1057.4959 |  | 4101.45 | 4362.8589 | 4459.6894 |  | 4111.05 | 4362.8589 | 4459.6894 |  | 4273 | 4375.9606 | 4473.0818 |  | 2566 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 417 | 375.4161 | 408.052 |  | 1004.6 | 1058.4722 | 1058.4722 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 294.4 | 247.9522 | 240.4461 |  | 2448.6 | 2850.2978 | 3009.096 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 713.7 | 610.4994 | 1105.1188 |  | 111.65 | 309.1062 | 338.4398 |  | 0 | 0 | 0 |  | 659 | 600.0192 | 546.672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2178.9 | 2129.6647 | 2129.6647 |  | 3395.05 | 3623.0894 | 3187.1111 |  | 3381.15 | 3623.0894 | 3187.1111 |  | 3478.4 | 3623.0894 | 3187.1111 |  | 5521.35 | 5450.9544 | 4795.023 |  | 387.2 | 144.8125 | 112.7349 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 81.15 | 0 | 0 |  | 96.65 | 99.7725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.45 | 80.8534 | 80.8534 |  | 2162.4 | 2015.6494 | 2576 |  | 2727.75 | 2967.7532 | 3115.3668 |  | 1536.95 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1546.35 | 1849.1137 | 1885.632 |  | 722.1 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2978.4 | 3145.1634 | 2934.9089 |  | 3010.55 | 3145.1634 | 2934.9089 |  | 3343.8 | 3154.6084 | 2943.7226 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 815 | 257.4665 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 188.9 | 105.6964 | 87.2107 |  | 104.7 | 92.5183 | 91.4923 |  | 370.85 | 361.5161 | 361.5161 |  | 8.3 | 8.06 | 8.06 |  | 1199.7 | 1437.584 | 1427.673 |  | 640.5 | 569.2287 | 569.2287 |  | 208.85 | 187.6749 | 189.1358 |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  | 152.7 | 204.5623 | 204.5623 |  | 207.45 | 157.4235 | 144.834 |  | 103 | 99.0701 | 97.1894 |  | 1561.1 | 1593.2256 | 1593.2256 |  | 794.95 | 817.26 | 817.26 |  | 36 | 37.805 | 37.805 |  | 32.15 | 38.55 | 38.55 |  | 72.65 | 69.45 | 69.45 |  | 100.5 | 204.2222 | 204.2222 |  | 378.2 | 373.1779 | 373.1779 |  | 240.5 | 228 | 228 |  | 74.2 | 76.8 | 76.8 |  | 326.6 | 170 | 136.8 |  | 122 | 115.8165 | 115.8165 |  | 153.8 | 137.3471 | 137.3471 |  | 337.7 | 340.7878 | 339.2274 |  | 1095.1 | 1212.6015 | 1120.1059 |  | 128.25 | 111.9143 | 111.9143 |  | 83.95 | 85.44 | 85.44 |  | 204.7 | 216.0094 | 338.0291 |  | 48.7 | 50.1 | 50.1 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 1.55 | 3.1178 | 3.1178 |  | 471.55 | 454.8106 | 454.8106 |  | 125.45 | 117.6 | 117.6 |  | 295.05 | 338.1924 | 338.1924 |  | 415.5 | 443.1487 | 443.1487 |  | 322.45 | 297.0679 | 279.8981 |  | 662.8 | 791.8917 | 666.5299 |  | 274.7 | 261.1004 | 261.1004 |  | 1316.1 | 751.4577 | 817.9373 |  | 1699.3 | 1597.3292 | 1424.5937 |  | 166.25 | 79.6015 | 102.5251 |  | 124.15 | 113.2283 | 95.96 |  | 384.7 | 338.525 | 338.525 |  | 282.35 | 326.5306 | 326.5306 |  | 110.2 | 120 | 120 |  | 171.4 | 168 | 168 |  | 278.05 | 279.8834 | 279.8834 |  | 301.9 | 326.5306 | 326.5306 |  | 290.25 | 331.1954 | 331.1954 |  | 219.3 | 163.2463 | 161.2911 |  | 2029.9 | 1966.8407 | 1966.8407 |  | 121.45 | 108.0885 | 108.0885 |  | 1093.7 | 1138.5 | 1138.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1377.7 | 1166.83 | 1312 |  | 159.65 | 244.5 | 244.5 |  | 824 | 819.72 | 819.72 |  | 100.8 | 108 | 108 |  | 9.75 | 0 | 0 |  | 57.6 | 48 | 48 |  | 27.95 | 31.2 | 31.2 |  | 116.85 | 105.3212 | 105.3212 |  | 238.15 | 235.2 | 235.2 |  | 481.25 | 468.727 | 466.4724 |  | 480.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 223.85 | 256.8 | 256.8 |  | 688.05 | 305 | 0 |  | 0 | 305 | 0 |  | 443.55 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 280.8 | 267.6 | 264 |  | 306 | 420 | 420

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 16 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6268228 y resultó S/. 208830 (3.22% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 9 | 6477057.5622 | 7085237.5721 | -8.584%
DOM 10 | 7024643.3149 | 6989333.6389 | 0.5052%
LUN 11 | 7335490.657 | 7903002.8553 | -7.181%
MAR 12 | 6979611.6816 | 6289777.7994 | 10.97%
MIE 13 | 7282455.2374 | 6663971.1077 | 9.281%
JUE 14 | 7053584.1734 | 6762326.8901 | 4.307%
VIE 15 | 5983799.5555 | 6758322.4347 | -11.46%
SAB 16 | 6268227.5836 | 6004393.1863 | 4.394%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 16 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 09:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 16/05/2026 09:32:00 | 16/05/2026 17:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/05/2026 17:27:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/05/2026 17:05:00 | 16/05/2026 22:32:00 | 16/05/2026 17:00:00 | 16/05/2026 22:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 00:44:00 |  | 16/05/2026 00:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/05/2026 08:45:00 | 16/05/2026 23:03:00 | 16/05/2026 08:32:00 | 16/05/2026 22:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 16/05/2026 18:39:00 | 16/05/2026 21:57:00 | 16/05/2026 18:18:00 | 16/05/2026 21:53:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 19:10h a 50 MW x disp de gas 20:37h a min
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 06:26:00 | 16/05/2026 09:44:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 09:44:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 16/05/2026 17:19:00 | 16/05/2026 22:33:00 | 16/05/2026 17:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 16/05/2026 22:33:00 | 16/05/2026 22:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:32 h, S/C generar 450 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/05/2026 06:44:00 | 16/05/2026 08:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/05/2026 08:45:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 16/05/2026 02:29:00 | 17/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 01:34:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 16/05/2026 17:07:00 | 16/05/2026 23:42:00 | 16/05/2026 17:01:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ... | Operó en sistema aislado. A las 17:10 h inicio a tomar carga.
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 16/05/2026 23:42:00 | 16/05/2026 23:43:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 01:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 03:49:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | 00:26 h inicio de proceso de acople
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 16/05/2026 01:26:00 | 16/05/2026 03:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 03:49:00 | 16/05/2026 08:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de la unidad TG3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 08:35:00 | 16/05/2026 10:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 16/05/2026 10:25:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 16/05/2026 10:25:00 | 16/05/2026 10:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 06:26:00 | 16/05/2026 06:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 06:47:00 | 16/05/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 08:35:00 | 16/05/2026 08:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/05/2026 08:54:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 01:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 01:13:00 | 16/05/2026 06:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 06:23:00 | 16/05/2026 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 06:46:00 | 16/05/2026 08:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 08:39:00 | 16/05/2026 10:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 10:10:00 | 16/05/2026 13:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 13:17:00 | 16/05/2026 16:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 16:25:00 | 16/05/2026 18:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/05/2026 18:12:00 | 16/05/2026 22:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 22:22 h se dio orden de desconectar el FD
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/05/2026 22:20:00 | 16/05/2026 22:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/05/2026 22:58:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 16/05/2026 11:25:00 | 17/05/2026 00:00:00 | 16/05/2026 11:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | SAN NICOLAS TV2 - R500 | 16/05/2026 06:01:00 | 16/05/2026 14:20:00 | 15/05/2026 22:00:00 | 16/05/2026 14:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/05/2026 18:30:00 | 16/05/2026 22:20:00 | 16/05/2026 18:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 16/05/2026 22:20:00 | 16/05/2026 23:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 16 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 16 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5167 | 1 | 0 | 12.5173 | 1 | 0 | 12.519 | 1 | 0 | 12.5014 | 1 | 0 | 12.507 | 1 | 0 | 12.495 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 6.0005 | 8.6909 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 16.9904 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1722 | 1 | 0 | 4.1724 | 1 | 0 | 4.173 | 1 | 0 | 4.1671 | 1 | 0 | 4.169 | 1 | 0 | 4.165 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 2.0002 | 2.897 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1722 | 1 | 0 | 4.1724 | 1 | 0 | 4.173 | 1 | 0 | 4.1671 | 1 | 0 | 4.169 | 1 | 0 | 4.165 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 2.0002 | 2.897 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1722 | 1 | 0 | 4.1724 | 1 | 0 | 4.173 | 1 | 0 | 4.1671 | 1 | 0 | 4.169 | 1 | 0 | 4.165 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 2.0002 | 2.897 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 5.6635 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 78.522 | 39.1253 | 1 | 22.9277 | 99.7196 | 1 | 24.4566 | 99.194 | 1 | 23.6025 | 100 | 1 | 23.6025 | 100 | 1 | 30.5024 | 89.8857 | 1 | 30.371 | 92.8002 | 1 | 27.7799 | 92.4685 | 1 | 24.4566 | 99.194 | 1 | 7.8885 | 38.2776 | 1 | 7.1902 | 38.4863 | 1 | 36.1949 | 21.1202 | 1 | 37.4282 | 0 | 1 | 110.4444 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 105.0716 | 14.5456 | 1 | 101.7225 | 16.336 | 1 | 104.8431 | 0 | 1 | 103.4815 | 0 | 1 | 100.1099 | 0 | 1 | 97.4097 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 23.6026 | 99.9999 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 102.9996 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.4469 | 6 | 1 | 0 | 61.6993 | 1 | 0 | 61.6993 | 1 | 0 | 61.8584 | 1 | 60.7313 | 54.8548 | 1 | 63.7928 | 0 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.522 | 0 | 1 | 57.522 | 0 | 1 | 57.522 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.9227 | 0 | 1 | 22.9277 | 37.6457 | 1 | 24.4566 | 36.659 | 1 | 23.6025 | 37.465 | 1 | 23.6025 | 37.465 | 1 | 30.5024 | 29.2213 | 1 | 30.371 | 30.6748 | 1 | 27.7799 | 31.7853 | 1 | 24.4566 | 36.659 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8158 | 14.5456 | 1 | 58.9007 | 0 | 1 | 52.1907 | 0 | 1 | 51.5124 | 0 | 1 | 49.8333 | 0 | 1 | 48.4893 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6026 | 37.4649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.2723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.7313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 19.5993 | 39.1253 | 1 | 0 | 62.0739 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 60.6644 | 1 | 0 | 62.1254 | 1 | 0 | 60.6832 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 7.8885 | 38.2776 | 1 | 7.1902 | 38.4863 | 1 | 36.1949 | 21.1202 | 1 | 37.4282 | 0 | 1 | 55.4616 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 60.2558 | 0 | 1 | 42.8218 | 16.336 | 1 | 52.6524 | 0 | 1 | 51.9691 | 0 | 1 | 50.2766 | 0 | 1 | 48.9204 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 51.7273 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.4469 | 6 | 1 | 0 | 61.6993 | 1 | 0 | 61.6993 | 1 | 0 | 61.8584 | 1 | 0 | 54.8548 | 1 | 63.7928 | 0 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.522 | 0 | 1 | 57.522 | 0 | 1 | 57.522 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 17.5189 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.2176 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 60 | 7.2779 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 25.7207 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 20.5472 | 1 | 60 | 15.9966 | 1 | 60 | 30.6184 | 1 | 60 | 18.6527 | 1 | 60 | 18.5492 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 19.401 | 1 | 60 | 20.6232 | 1 | 60 | 19.0926 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 17.6775 | 1 | 60 | 35.0749 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 35.6122 | 1 | 60 | 49.8558 | 1 | 60 | 35.4643 | 1 | 60 | 76.9454 | 1 | 60 | 76.9454 | 1 | 60 | 77.6628 | 1 | 60 | 66.2986 | 1 | 60 | 42.6914 | 1 | 60 | 74.8201 | 1 | 60 | 31.9377 | 1 | 60 | 26.0742 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 20.6088 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.4431 | 7.2779 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 12.8604 | 1 | 30 | 0 | 1 | 20.9702 | 20.5472 | 1 | 22.7395 | 15.9966 | 1 | 30 | 9.3522 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 18.5492 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.9209 | 20.6232 | 1 | 26.465 | 9.1274 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 38.1536 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 23.2177 | 16.9354 | 1 | 30 | 0 | 1 | 13.2528 | 31.7961 | 1 | 13.2528 | 31.7961 | 1 | 30 | 16.1794 | 1 | 30 | 13.4924 | 1 | 30 | 10.3885 | 1 | 14.0863 | 30.3635 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 13.0371 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 17.5189 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.9139 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 9.7005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.535 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6122 | 1 | 0 | 32.9204 | 1 | 0 | 35.4643 | 1 | 0 | 45.1493 | 1 | 0 | 45.1493 | 1 | 0 | 45.304 | 1 | 0 | 39.3137 | 1 | 0 | 21.9145 | 1 | 0 | 44.4566 | 1 | 0 | 31.9377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 20.6088 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 32.5569 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 12.8604 | 1 | 30 | 0 | 1 | 39.0298 | 0 | 1 | 37.2605 | 0 | 1 | 30 | 9.3522 | 1 | 0 | 18.6527 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9.7005 | 1 | 39.0791 | 0 | 1 | 0 | 9.9651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 21.8464 | 17.6775 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 36.7823 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 46.7472 | 0 | 1 | 46.7472 | 0 | 1 | 30 | 16.1794 | 1 | 30 | 13.4924 | 1 | 30 | 10.3885 | 1 | 45.9137 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 13.0371 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 16.5642 | 1 | 0 | 19.7916 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 17.7803 | 1 | 8 | 19.3003 | 1 | 0 | 17.9816 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 13.9488 | 1 | 8 | 13.9574 | 1 | 7.9999 | 14.1447 | 1 | 7.9998 | 14.3265 | 1 | 7.9996 | 13.9469 | 1 | 7.9998 | 13.9735 | 1 | 7.9994 | 13.9651 | 1 | 0 | 14.237 | 1 | 8 | 14.1032 | 1 | 8 | 14.0716 | 1 | 8 | 14.0817 | 1 | 8 | 14.0602 | 1 | 8 | 14.052 | 1 | 8 | 14.0468 | 1 | 8 | 14.044 | 1 | 8 | 14.1067 | 1 | 8 | 14.0599 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.297 | 1 | 8 | 13.9071 | 1 | 8 | 14.1644 | 1 | 7.9999 | 14.0641 | 1 | 8 | 14.1326 | 1 | 8 | 14.0159 | 1 | 8 | 14.144 | 1 | 8 | 14.0861 | 1 | 8 | 14.0627 | 1 | 0 | 14.2034 | 1 | 8 | 18.5603 | 1 | 8 | 18.5603 | 1 | 0 | 18.8137 | 1 | 0 | 15.1605 | 1 | 0 | 13.9235 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 14.1148 | 1 | 8 | 13.9214 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.9827
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 16.5642 | 1 | 0 | 19.7916 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 17.7803 | 1 | 8 | 19.3003 | 1 | 0 | 17.9816 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 | 13.9488 | 1 | 8 | 13.9574 | 1 | 7.9999 | 14.1447 | 1 | 7.9998 | 14.3265 | 1 | 7.9996 | 13.9469 | 1 | 7.9998 | 13.9735 | 1 | 7.9994 | 13.9651 | 1 | 0 | 14.237 | 1 | 8 | 14.1032 | 1 | 8 | 14.0716 | 1 | 8 | 14.0817 | 1 | 8 | 14.0602 | 1 | 8 | 14.052 | 1 | 8 | 14.0468 | 1 | 8 | 14.044 | 1 | 8 | 14.1067 | 1 | 8 | 14.0599 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.297 | 1 | 8 | 13.9071 | 1 | 8 | 14.1644 | 1 | 7.9999 | 14.0641 | 1 | 8 | 14.1326 | 1 | 8 | 14.0159 | 1 | 8 | 14.144 | 1 | 8 | 14.0861 | 1 | 8 | 14.0627 | 1 | 0 | 14.2034 | 1 | 8 | 18.5603 | 1 | 8 | 18.5603 | 1 | 0 | 18.8137 | 1 | 0 | 15.1605 | 1 | 0 | 13.9235 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 14.1148 | 1 | 8 | 13.9214 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13.9827
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 79.9792 | 1 | 6 | 82.7001 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 62.3006 | 1 | 6 | 81.4166 | 1 | 6 | 82.4369 | 1 | 6 | 81.5486 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 154.1762 | 1 | 6 | 153.8098 | 1 | 6 | 246.4572 | 1 | 6 | 274.6735 | 1 | 6 | 230.7507 | 1 | 6 | 259.5934 | 1 | 6 | 206.6481 | 1 | 0 | 220.1889 | 1 | 6 | 221.1095 | 1 | 6 | 201.6992 | 1 | 6 | 207.831 | 1 | 6 | 194.9129 | 1 | 6 | 196.6601 | 1 | 6 | 196.7421 | 1 | 6 | 214.6094 | 1 | 6 | 237.4923 | 1 | 6 | 194.2085 | 1 | 6 | 209.1775 | 1 | 6 | 256.703 | 1 | 6 | 133.9322 | 1 | 6 | 256.8356 | 1 | 6 | 197.1865 | 1 | 6 | 239.19 | 1 | 6 | 170.2637 | 1 | 6 | 246.0902 | 1 | 6 | 210.5607 | 1 | 6 | 196.3505 | 1 | 6 | 198.5996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 94.2531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 151.7806 | 1 | 6 | 129.7785 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 154.1495
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 79.9792 | 1 | 6 | 82.7001 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 62.3006 | 1 | 6 | 81.4166 | 1 | 6 | 82.4369 | 1 | 6 | 81.5486 | 1 | 6 | 82.806 | 1 | 6 | 154.1762 | 1 | 6 | 153.8098 | 1 | 6 | 246.4572 | 1 | 6 | 274.6735 | 1 | 6 | 230.7507 | 1 | 6 | 259.5934 | 1 | 6 | 206.6481 | 1 | 0 | 220.1889 | 1 | 6 | 221.1095 | 1 | 6 | 201.6992 | 1 | 6 | 207.831 | 1 | 6 | 194.9129 | 1 | 6 | 196.6601 | 1 | 6 | 196.7421 | 1 | 6 | 214.6094 | 1 | 6 | 237.4923 | 1 | 6 | 194.2085 | 1 | 6 | 209.1775 | 1 | 6 | 256.703 | 1 | 6 | 133.9322 | 1 | 6 | 256.8356 | 1 | 6 | 197.1865 | 1 | 6 | 239.19 | 1 | 6 | 170.2637 | 1 | 6 | 246.0902 | 1 | 6 | 210.5607 | 1 | 6 | 196.3505 | 1 | 6 | 198.5996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 94.2531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 151.7806 | 1 | 6 | 129.7785 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 154.1495
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 70.522 | 19.1401 | 1 | 0 | 81.3312 | 1 | 82.0723 | 0 | 1 | 80.5434 | 0 | 1 | 78.0607 | 0 | 1 | 73.3975 | 13.6994 | 1 | 66.4976 | 21.7812 | 1 | 66.629 | 22.4626 | 1 | 77.2201 | 12.0043 | 1 | 80.5434 | 0 | 1 | 89.6407 | 0 | 1 | 90.625 | 0 | 1 | 90.8052 | 0 | 1 | 89.5722 | 0 | 1 | 24.5561 | 44.3023 | 1 | 71.1949 | 15.4331 | 1 | 29.929 | 41.3245 | 1 | 47.2775 | 0 | 1 | 30.1569 | 41.2683 | 1 | 31.5185 | 40.1805 | 1 | 34.8901 | 38.5837 | 1 | 37.5903 | 36.9134 | 1 | 28.2043 | 41.6353 | 1 | 28.2043 | 41.6619 | 1 | 28.2043 | 42.3466 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 28.2043 | 42.1085 | 1 | 28.2043 | 42.73 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 68.407 | 17.1609 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 0 | 51.0584 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 28.2043 | 40.9344 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 34.2043 | 0 | 1 | 88.522 | 0 | 1 | 65.5531 | 0 | 1 | 67.522 | 21.2451 | 1 | 67.522 | 21.2451 | 1 | 75.522 | 13.8843 | 1 | 22.7907 | 55.686 | 1 | 13.7292 | 41.1321 | 1 | 10.075 | 76.1799 | 1 | 65.522 | 19.167 | 1 | 0 | 47.2259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.8677
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 70.522 | 19.1401 | 1 | 0 | 81.3312 | 1 | 82.0723 | 0 | 1 | 80.5434 | 0 | 1 | 78.0607 | 0 | 1 | 73.3975 | 13.6994 | 1 | 66.4976 | 21.7812 | 1 | 66.629 | 22.4626 | 1 | 77.2201 | 12.0043 | 1 | 80.5434 | 0 | 1 | 89.6407 | 0 | 1 | 90.625 | 0 | 1 | 90.8052 | 0 | 1 | 89.5722 | 0 | 1 | 24.5561 | 44.3023 | 1 | 71.1949 | 15.4331 | 1 | 29.929 | 41.3245 | 1 | 47.2775 | 0 | 1 | 30.1569 | 41.2683 | 1 | 31.5185 | 40.1805 | 1 | 34.8901 | 38.5837 | 1 | 37.5903 | 36.9134 | 1 | 28.2043 | 41.6353 | 1 | 28.2043 | 41.6619 | 1 | 28.2043 | 42.3466 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 28.2043 | 42.1085 | 1 | 28.2043 | 42.73 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 68.407 | 17.1609 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 0 | 51.0584 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 28.2043 | 40.9344 | 1 | 28.2043 | 0 | 1 | 34.2043 | 0 | 1 | 88.522 | 0 | 1 | 65.5531 | 0 | 1 | 67.522 | 21.2451 | 1 | 67.522 | 21.2451 | 1 | 75.522 | 13.8843 | 1 | 22.7907 | 55.686 | 1 | 13.7292 | 41.1321 | 1 | 10.075 | 76.1799 | 1 | 65.522 | 19.167 | 1 | 0 | 47.2259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.8677
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.7887 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.1192 | 14.194 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 6.1363 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12.9971 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.4708 | 10.5974 | 1 | 7.1849 | 10.7466 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10.7111 | 1 | 8 | 10.7658 | 1 | 8 | 10.741 | 1 | 8 | 10.731 | 1 | 8 | 10.7326 | 1 | 8 | 13.5499 | 1 | 8 | 13.5499 | 1 | 8 | 13.7809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14.7887 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.1192 | 14.194 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 6.1363 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 12.9971 | 1 | 8 | 15 | 1 | 7.4708 | 10.5974 | 1 | 7.1849 | 10.7466 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10.7111 | 1 | 8 | 10.7658 | 1 | 8 | 10.741 | 1 | 8 | 10.731 | 1 | 8 | 10.7326 | 1 | 8 | 13.5499 | 1 | 8 | 13.5499 | 1 | 8 | 13.7809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 16 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
16/05/2026 | 00:30
16/05/2026 | 01:00
16/05/2026 | 01:30
16/05/2026 | 02:00
16/05/2026 | 02:30
16/05/2026 | 03:00
16/05/2026 | 03:30
16/05/2026 | 04:00
16/05/2026 | 04:30
16/05/2026 | 05:00
16/05/2026 | 05:30
16/05/2026 | 06:00
16/05/2026 | 06:30
16/05/2026 | 07:00
16/05/2026 | 07:30
16/05/2026 | 08:00
16/05/2026 | 08:30
16/05/2026 | 09:00
16/05/2026 | 09:30
16/05/2026 | 10:00
16/05/2026 | 10:30
16/05/2026 | 11:00
16/05/2026 | 11:30
16/05/2026 | 12:00
16/05/2026 | 12:30
16/05/2026 | 13:00
16/05/2026 | 13:30
16/05/2026 | 14:00
16/05/2026 | 14:30
16/05/2026 | 15:00
16/05/2026 | 15:30
16/05/2026 | 16:00
16/05/2026 | 16:30
16/05/2026 | 17:00
16/05/2026 | 17:30
16/05/2026 | 18:00
16/05/2026 | 18:30
16/05/2026 | 19:00
16/05/2026 | 19:30
16/05/2026 | 20:00
16/05/2026 | 20:30
16/05/2026 | 21:00
16/05/2026 | 21:30
16/05/2026 | 22:00
16/05/2026 | 22:30
16/05/2026 | 23:00
16/05/2026 | 23:30
16/05/2026 | 00:00

## OBS
sábado, 16 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo, Tallanca, de las C.C.H.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
sábado, 16 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe