## EVENTOS
domingo, 17 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 17/05/2026 18:31:00 | 17/05/2026 20:11:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | MAHR TÚNEL - ANDAYCHAGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-6527 | 17/05/2026 14:20:00 | 17/05/2026 18:56:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6527 (SAN CRISTÓBAL - ANDAYCHAGUA) DE 50 kV | 5.01 | SI | 50
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 16:34:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 17/05/2026 09:35:00 | 17/05/2026 10:05:00 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 17/05/2026 14:59:00 | 17/05/2026 16:14:00 | DESCONEXION DE LA P.C.H. TUPURI POR FALLA | 0.2 | NO | 2.4
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 17/05/2026 09:51:00 | 17/05/2026 12:27:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. YAUPI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
domingo, 17 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
17/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 17 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 17/05/2026 07:20 | 17/05/2026 11:44 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en la celda CL-2082 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 17/05/2026 11:54 | 17/05/2026 16:56 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en la celda CL-2082 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13861 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 17/05/2026 07:54 | 17/05/2026 17:38 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 17/05/2026 07:54 | 17/05/2026 17:38 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 17/05/2026 09:09 | 17/05/2026 12:49 | Indisponible a solicitud de CCNCM para mantenimiento preventivo de equipos en la CL-2190. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | FLAMENCO | CL-TP-01_220kV | 17/05/2026 05:28 | 17/05/2026 17:50 | A solicitud de Orygen para Mantenimiento Preventivo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23220 | T
ATN S.A. | FLAMENCO | CL-2082 | 17/05/2026 08:16 | 17/05/2026 17:07 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18289 | T
ATN S.A. | FLAMENCO | CL-TP-01_220kV | 17/05/2026 08:16 | 17/05/2026 17:07 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23220 | T
ATN S.A. | FLAMENCO | CL-2082 | 17/05/2026 10:01 | 17/05/2026 17:40 | Mantenimiento local PTCM, pruebas de mandos e interbloqueo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18289 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 17/05/2026 07:33 | 17/05/2026 17:50 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23895 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 17/05/2026 07:36 | 17/05/2026 17:29 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 17/05/2026 07:36 | 17/05/2026 17:29 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | POROMA | CL-2082 | 17/05/2026 07:37 | 17/05/2026 16:07 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18285 | T
ATN S.A. | POROMA | CL-2082 | 17/05/2026 08:16 | 17/05/2026 16:23 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia para implementacion de interbloqueos por bahia transferida. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18285 | T
ATN S.A. | POROMA | CL-2082 | 17/05/2026 08:27 | 17/05/2026 16:45 | Mantenimiento local PTCM, pruebas de mandos e interbloqueo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18285 | T
ATN S.A. | POROMA - FLAMENCO | L-2082 | 17/05/2026 06:04 | 17/05/2026 17:45 | Mantenimiento Preventivo en LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18286 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CAJAMARCA NORTE | CL-2190 | 17/05/2026 08:45 | 17/05/2026 16:27 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16865 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CAJAMARCA NORTE - CARHUAQUERO | L-2190 | 17/05/2026 08:45 | 17/05/2026 16:27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16863 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | CARHUAQUERO | CL-2190 | 17/05/2026 08:45 | 17/05/2026 16:27 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16862 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2241 | 17/05/2026 06:18 | 17/05/2026 15:17 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV. REQUIERE L-2162 CON RECIERRES DESHABILITADOS. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 24085 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_220 kV | 17/05/2026 06:28 | 17/05/2026 07:50 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 24099 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_B_220 kV | 17/05/2026 07:58 | 17/05/2026 13:25 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 24100 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 17/05/2026 13:09 | 17/05/2026 16:44 | A SOLICITUD DE LA EMPRESA CCNCM PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CL-2190 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 13323 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6031 | 17/05/2026 07:55 | 17/05/2026 15:11 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1557 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 17/05/2026 08:33 | 17/05/2026 11:05 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE CL-6031 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 17/05/2026 11:18 | 17/05/2026 15:13 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE LA CL-6031 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGASA | SANTUARIO - CONVERTIDOR | L-1126 | 17/05/2026 06:00 | 17/05/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10284 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | inspeccion de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 2026-05-17 07:51 | 17/05/2026 18:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SINCRONO | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 17/05/2026 18:00 | 17/05/2026 19:25 | AMPLIACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SINCRONO | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O - RESTITUCION | L-2230 | 17/05/2026 08:11 | 17/05/2026 17:06 | INSTALACION CONTROLADOR DE BAHIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8629 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 17/05/2026 07:12 | 17/05/2026 17:23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 68 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELECTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 17/05/2026 07:00 | 18/05/2026 00:00 | Pruebas electricas al Grupo Generador en la Central Hidroelectrica RenovAndes H1. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala- mantenimiento A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CENTRAL | 17/05/2026 12:00 | 17/05/2026 14:13 | PERDIDA / INTERMITENCIA DE SE?ALES AL COES DEBIDO A MEJORAS EN EL ENLACE DE COMUNICACIONES (INCLUYE SE?ALES RSF & BESS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11513 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CENTRAL | 17/05/2026 12:00 | 17/05/2026 14:13 | PERDIDA / INTERMITENCIA DE SE?ALES AL COES DEBIDO A MEJORAS EN EL ENLACE DE COMUNICACIONES (INCLUYE SE?ALES RSF & BESS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15785 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 17/05/2026 18:03 | 18/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | ACOPLE 220 | 17/05/2026 05:33 | 17/05/2026 13:46 | ACOPLE 220KV F/S POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDAS CL-2211 Y CL-2314 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22854 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | BARRA B_220 kV | 17/05/2026 05:33 | 17/05/2026 13:46 | BARRA B F/S POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECCIONADORES SEMIPANTROGRAFOS, CELDAS CL-2211 Y CL-2314 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | CL-2314 | 17/05/2026 05:51 | 17/05/2026 14:07 | LAVADO DE EQUIPAMIENTO DE CELDA CL-2314 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22852 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | CL-2211 | 17/05/2026 08:07 | 17/05/2026 16:41 | LAVADO DE EQUIPAMIENTO DE CELDA CL-2211 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22846 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 17/05/2026 05:51 | 17/05/2026 14:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M - LAVADO DE CELDA CL-2314 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2314 | 17/05/2026 05:51 | 17/05/2026 14:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M - LAVADO DE CELDA CL-2314 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22294 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 17/05/2026 05:42 | 17/05/2026 14:09 | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M - LAVADO DE CELDA CL-2314 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22307 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CL-2314 | 17/05/2026 05:51 | 17/05/2026 14:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA CL-2314 SE PUNTA LOMITAS LAVADO DE AISLADORES DE PATIO DE LLAVES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22305 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 17/05/2026 08:51 | 18/05/2026 00:00 | CIRCUITOS DE MEDIA TENSION DE BARRA A 33KV FUERA DE SERVICIO, POR CONEXION DE NUEVO CABLE ALIMENTADOR EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR CELDA H18. | 135.2 | P | E/S | N | PREV. | 22377 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | 17/05/2026 08:51 | 18/05/2026 00:00 | CIRCUITOS DE MEDIA TENSION DE BARRA A 33KV FUERA DE SERVICIO, POR CONEXION DE NUEVO CABLE ALIMENTADOR EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR CELDA H18. | 15.6 | P | F/S | N | PREV. | 22661 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR3 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANNUAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE SILICAGEL, INSP. CONEXIONES, LIMPIEZA, AJUSTE DE BORNES TABLEROS Y CAJAS DE PASO, LIMPIEZA GENERAL CUBICULO 13.8 KV Y EVALUACION INSTALACION DE TESTIGO) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 13141 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA B_220kV | 17/05/2026 06:15 | 17/05/2026 16:49 | A LAS 05:00H LIBERACION DE BARRA B POR MANTENIMIENTO CELDA 220 KV U3, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 17:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22140 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, INSPECCION PASE DE AGUA, PRUEBAS ELECTRICAS CELDA 13.8 KV, UPGRADE SISTEMA DE MONITOREO DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SE?ALES CON U3 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 17/05/2026 06:00 | 17/05/2026 16:00 | LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES DE LA LINEA 138 KV L-1118 POR HIDROLAVADO, SIN RESTRICCION DEL SERVICIO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 708 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, Mantenimiento de sistema de refrigeracion de cojinete turbina. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | IN-2888 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | REALIZAR PRUEBAS DE MEDICION DE TIEMPOS DE APERTURA Y CIERRE FASES S Y T DEL INTERRUPTOR IN-2888 DEBIDO A DISCREPANCIA TEMPORAL DE 70 MILISEGUNDOS. (R0129206) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16313 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | T110-212 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | REVISAR INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR ZIG-ZAG TZ-22 CONECTADO A BARRA 22.9KV. REQUIERE AUTOTRANSFORMADOR AT110-212 FUERA DE SERVICIO. (R0129213) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16310 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 17/05/2026 08:15 | 17/05/2026 16:15 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES. (R0124732) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16263 | T
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 17/05/2026 08:15 | 17/05/2026 16:15 | LLENADO DE AGUA DESMINERALIZADA EN EL TANQUE DE COMPENSACION DEL SVC-6. (R0129585) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16263 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 17/05/2026 08:31 | 18/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2097 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11909 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | CARHUAMAYO | TR 138/50/12.6 | 17/05/2026 08:20 | 17/05/2026 10:46 | AUTOTRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO POR CAMBIO DE CUT OUT DE TRANSFORMADOR DE SSAA POR EMERGENCIA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8679 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/SLINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 17/05/2026 18:37 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.12 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 17/05/2026 05:15 | 17/05/2026 17:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 17/05/2026 05:15 | 17/05/2026 17:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES (LIMPIEZA DE TABLEROS, AJUSTE DE BORNERAS), SISTEMA DE COMUNICACION Y BANCO DE BATERIAS | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 17/05/2026 05:15 | 17/05/2026 17:51 | LIMPIEZA DE TRINCHERA Y BANCO DE DUCTOS DE ACOMETIDA DE CABLES DE MEDIA TENSION. | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | CL-TR-2_220kV | 17/05/2026 05:15 | 17/05/2026 17:51 | A solicitud de ATN para Mantenimiento Preventivo de equipos en celda. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23228 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 07:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 17/05/2026 07:00 | 18/05/2026 00:00 | CAMBIO INTRODUCTOR B | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 17/05/2026 03:15 | 17/05/2026 03:30 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 17/05/2026 03:15 | 17/05/2026 03:30 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 05:00 | POR SEGURIDAD TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSION DE WAYRA SOLAR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 05:00 | 17/05/2026 17:00 | LIMPIEZA DE TRINCHERA Y BANCO DE DUCTOS DE ACOMETIDA DE CABLES DE MEDIA TENSION. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 05:00 | 17/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES (LIMPIEZA DE TABLEROS, AJUSTE DE BORNERAS) Y SISTEMA DE COMUNICACION. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 05:00 | 17/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 17:00 | 18/05/2026 00:00 | POR SEGURIDAD TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSION DE WAYRA SOLAR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 17/05/2026 09:37 | 17/05/2026 13:48 | M-05 se intervino por alarma de temperatura en el filtro de red. Se reemplazaron ventiladores en modulos A2 y A21. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 01:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 17/05/2026 01:00 | 18/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Revision por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2 | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-4 | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 18:00 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR POLO R EN TRANSFORMADOR 4 220/60 KV DEBIDO A FILTRACIONES DE ACEITE. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8740 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-TP-100_60kV | 17/05/2026 07:58 | 17/05/2026 16:13 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23111 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-TP-100_22.9kV | 17/05/2026 07:59 | 17/05/2026 16:18 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23112 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-TP-100_220kV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:07 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23110 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | TP-100 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:07 | Mantenimiento Preventivo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23109 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | ACOP220 | 17/05/2026 08:08 | 17/05/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23107 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | BARRA_B_220 kV | 17/05/2026 08:08 | 17/05/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23104 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | ACOP60 | 17/05/2026 08:10 | 17/05/2026 16:14 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23108 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | BARRA_B_60 kV | 17/05/2026 08:10 | 17/05/2026 16:14 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23106 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T115-261 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-6205 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN MECANISMO. LA DISTRIBUCION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES SE HA PERMUTADO. (T-93, T-16 y T115) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 17/05/2026 08:00 | 18/05/2026 00:00 | SOLICITUD DE LA EMPRESA KALLPA GENERACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA LINEA L-2097 CHILCA REP - TG1 CT KALLPA. CON CORTE CONTINUO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2097 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 17:00 | SOLICITUD DE LA EMPRESA KALLPA GENERACION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE LA LINEA L-2097 CHILCA REP - TG1 CT KALLPA. CON CORTE CONTINUO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11610 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T61-261 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | EN SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LOS VENTILADORES DEL T9-261, ACTUALMENTE EL T9-261 SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL T61-261 ASUMIO LA CARGA DEL T9-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13222 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 220 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2211. (R0125595) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 425 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-2211 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125595) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 926 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 220 | 17/05/2026 12:00 | 17/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2211. (R0125595) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12735 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 17/05/2026 09:00 | 17/05/2026 13:00 | A SOLICITUD DE ENGIE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M LAVADO DE CELDA CL-2211 SE DERIVACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 17/05/2026 06:00 | 17/05/2026 14:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T4_220. (R0130659) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 17/05/2026 06:00 | 17/05/2026 14:00 | CAMBIO DE CABLE DESHEBRADO AT DEL SECCIONADOR SA-2551 E INSTALACION DE NUEVO CABLE, REQUIERE BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0130659) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | BARRA22.9KV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-T63_10 KV. (R0123943) | 6 | P | F/S | S | OTROS | 3613 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL_T63_10kV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | BARRA A 10 KV FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE PRUEBAS DE CABLES DE MEDIA TENSION. (R0123938) (R0123941) (R0123943) (R0123944) | 10 | P | F/S | S | PREV. | 13227 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL_T63_10kV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | MP 3A PRUEBAS DE CABLES DE MEDIA TENSION (MT), REQUIERE BARRA A 10 KV Y BARRA 22.9 KV FUERA DE SERVICIO. (R0123943) | 10 | P | F/S | S | PREV. | 13227 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-10kV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | CL-TSA-37 F/S: MP 3A PRUEBAS DE CABLES DE MEDIA TENSION (MT), REQUIERE BARRA A 10 KV FUERA DE SERVICIO. (R0123938) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1686 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-10kV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | T58: AEG_ACOPLE BARRA 10KV CELDA ABB. REQUIERE BARRA 10 KV F/S. (R0131467) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1686 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-10kV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | T58: SIEMENS_TOMA DATOS BARRA 10 KV. REQUIERE BARRA 10 KV F/S. (R0131496) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1686 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | T52-61 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | LADO 10 KV: MP 3A PRUEBAS DE CABLES DE MEDIA TENSION (MT), REQUIERE BARRA A 10 KV FUERA DE SERVICIO. (R0123941) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1418 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | T63-121 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA BARRA 10KV. (R0123943) | 10 | P | F/S | S | OTROS | 11884 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | TZ-6 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | MP 3A PRUEBAS DE CABLES DE MEDIA TENSION (MT), REQUIERE BARRA A 10 KV FUERA DE SERVICIO. (R0123944) | 10 | P | F/S | S | PREV. | 9951 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA A 138kV | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T47-131_138 KV. (R0124075) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11636 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL_T47-131 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | LADO 138 KV: MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0124075) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1705 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA B 138kV | 17/05/2026 12:00 | 17/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T47-131_138 KV. (R0124075) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13072 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-1008 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 17:00 | REVISAR CIERRE INDEBIDO DEL IN-4190 FASES S Y T , CORREGIR ADELANTO EN RELE PL2, CORREGIR RETARDO EN LA FUNCION DISCORDANCIA DE POLOS, REVISION DE ALARMA DE TELEPROTECCION, CORREGIR DESEMPE?O FUNCION SOTF, CORREGIR ANOMALIA EN RECEPCION DE SE?ALES 21 Y 67N DE LOS RELES DE SE CALLALI. (R0120967) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA138-1 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1117. (R0123674) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1076 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1117 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 16:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123674) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 624 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 17/05/2026 09:00 | 17/05/2026 17:00 | CAMBIAR RETENIDA CON GRADO DE CORROSION 3 EN POSTES P351, P359, P372 Y P373. REPARAR RETENIDA ROTA EN POSTE P11 CON CARACTER DE EMERGENCIA. CORTE DE VEGETACION A 1.5 METROS DEL CONDUCTOR EN VANO ENTRE POSTES P275 A P276. (R0129341) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA A 60kV | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 11:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL6665. (R0123716) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1112 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6665 | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 15:00 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123716) | 15 | P | F/S | S | PREV. | 1108 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BARRA B 60 kV | 17/05/2026 11:00 | 17/05/2026 15:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL6665. (R0123716) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19799 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO - SAN JOSE | L-5038 | 17/05/2026 05:18 | 17/05/2026 17:23 | CAMBIO DE CABLE OPGW DE LA TORRE #1 A LA TORRE #4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15573 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN RAFAEL | L-1051 | 17/05/2026 07:18 | 17/05/2026 14:53 | Mantenimiento preventivo mensual. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18962 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 17/05/2026 07:07 | 17/05/2026 18:05 | Mantenimiento preventivo mensual. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Ampliacion de mantenimiento anual | 18.141 | R | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENCO CORRECTIVO DE LA COMPUERTA RADIAL BOCATOMA CAHUA (OPERACION SIN RSF) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 260 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 17:07 | Debido al mantenimiento correctivo del transformador TR3 | 12 | P | F/S | N | OTROS | 41 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | TR 50/6.9 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 17:07 | Mantenimiento correctivo del transformador TR3 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8668 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 17/05/2026 06:00 | 17/05/2026 09:00 | PILOTO: LAVADO DEL AISLAMIENTO EN CALIENTE CON DRONE. REQUIERE LINEA L-5006 EN SERVICIO. REQUIERE DESHABILITACION DE RECIERRES L-5006 DE 06:00H A 09:00H. CON RIESGO DE DISPARO. (R0126753) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 17/05/2026 09:00 | 17/05/2026 17:00 | CAMBIAR AISLADOR FOGONEADO EN TORRES T396 Y T397. LIMPIEZA DE AISLADORES CON ALTA CONTAMINACION EN TORRES T277, T278 Y T397. LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS DESDE LA TORRES T278, T277, T396, T397, T661, T662, T663 Y T664. (R0127998) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 17/05/2026 09:00 | 17/05/2026 17:00 | MP 6A LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE TORRES T-52 A T-59. (R0126074) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2709 | 17/05/2026 07:30 | 17/05/2026 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0124986) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18629 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 18:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-2241 | 17/05/2026 06:30 | 17/05/2026 16:30 | SOLICITUD DE LA EMPRESA CLTLN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV-SE MIGUEL GRAU. REQUIERE LA DESHABILITACION DE LA FUNCION DE RECIERRE DE LA LINEA L-2162 LA NI?A - MIGUEL GRAU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13430 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 16:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO ST-5035 FASE R AGARROTADO. REQUIRE L-5033 F/S. (R0131617) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 16:00 | MP 1A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DEL REACTOR, REQUIERE L-5033 FUERA DE SERVICIO. (R0127992) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17404 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R34. (R0127992) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 18:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | TINTAYA - TINTAYA NUEVA | L-1037 | 17/05/2026 07:30 | 17/05/2026 14:00 | Solicitado por la empresa REP para revision y cierre de link de disparos 87B y 50BF celdas 138kV con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13839 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 22:34 | Pruebas NDT a la Rueda Pelton en la Central Hidroelectrica Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS - SANTA ANA | L-1184 | 17/05/2026 08:04 | 17/05/2026 15:51 | Poda de arboles cercanos a la T-51 y T-52 en la L-1184 | 40 | P | F/S | N | PREV. | 24425 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS - SANTA ANA | L-1184 | 17/05/2026 08:04 | 17/05/2026 15:51 | Limpieza de equipo de S.E. Campas. | 40 | P | F/S | N | PREV. | 24425 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | CAMPAS - SANTA ANA | L-1184 | 17/05/2026 08:04 | 17/05/2026 15:51 | Limpieza de equipo de S.E. Santa Ana. | 40 | P | F/S | N | PREV. | 24425 | T

## INGRESO OC
domingo, 17 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 17 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
17/05/2026 | 00:30 | 202.1 | 652.9 | 213.4 | 0 | 0 | 31.6 | 120.9 | 0 | 0 |  | 200 | 205.1 | 196.5 | 206.7 | 107.1 | 555 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 8 | 5.2 | 0 | 6.5 | 84.6 |  |  |  |  | 109.7 | 188.2 | 0 |  |  | 6.4 | 234.2 | 72.1 | 117.1 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 176.2 | 176.6 | 181.9 | 106.9 | 26.6 | 41.8 | 3.6 | 0 | 120.8 |  |  | 52.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 112.7 | 112.6 | 112.6 | 201.8 | [8 empty] | 3 | 155.8 | 113.4 | 66.2 | 71 | 30.2 |  |  |  | 96.2 | 96.1 | 117.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.9 | 14.7 | 0 | 38 | 0 | 7.7 | 0 | 21 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 14.7 | 9 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 10.2 | 32.6 | 0 | 3.4 | 13.9 | 2.1 | 0 | 0 | 19.6 | 5.9 | 12.2 | 15.5 | 1.4 | 9.6 | 0 | 76.4 | 93.7 | 7.1 | 6.4 | 0 | 11.2 | 4.6 | 7 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.3 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 8.4 | 20 | 20 | 8.9 | 33.9 |  | 17.5 |  |  | 11.8 | 12 | 6737.7 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 25.7 | 19 | 11.7 | 16.1 | 127.1
17/05/2026 | 01:00 | 202.2 | 646.1 | 209.6 | 0 | 0 | 31 | 119.4 | 0 | 0 |  | 201.2 | 205.3 | 196.3 | 205.3 | 107.1 | 550.9 | 10.2 |  |  |  | 80.2 | 7.5 | 5 | 0 | 6.6 | 83.8 |  |  |  |  | 109 | 195.8 | 0 |  |  | 6.4 | 234 | 72.5 | 107.8 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 174.3 | 174.8 | 180.6 | 106.3 | 23.4 | 41.3 | 3.6 | 0 | 117 |  |  | 51.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 94 | 93.8 | 93.7 | 182.4 | [8 empty] | 3 | 66 | 100.5 | 65.4 | 65.7 | 29.8 |  |  |  | 97.6 | 96.7 | 115.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.9 | 14.9 | 0 | 34.8 | 0 | 7.1 | 0 | 20.9 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 14.2 | 9 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 10.6 | 34.8 | 0 | 3.4 | 13.9 | 2.1 | 0 | 0 | 19.6 | 5.9 | 11.7 | 15.5 | 0.8 | 11.7 | 0 | 80 | 95.7 | 8.3 | 6.8 | 0 | 11.2 | 4.7 | 7 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.1 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 8.5 | 20 | 19.9 | 8.5 | 33.6 |  | 18 |  |  | 11.8 | 12.2 | 6538.6 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 25.8 | 19 | 11.7 | 16.1 | 127.2
17/05/2026 | 01:30 | 205.5 | 656.4 | 218.3 | 0 | 0 | 34.5 | 128 | 0 | 0 |  | 200.3 | 205 | 196.8 | 204.6 | 107.3 | 558.5 | 10.6 |  |  |  | 84.2 | 8.5 | 5.3 | 0 | 6.6 | 71.2 |  |  |  |  | 110.3 | 192.3 | 0 |  |  | 6.4 | 236.4 | 73 | 101.7 | 42 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 181.3 | 181.6 | 181 | 108.9 | 22.2 | 42.8 | 3.6 | 0 | 123.4 |  |  | 54.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 68.4 | 68.4 | 68.2 | 163.5 | [8 empty] | 3 | 109.6 | 107.7 | 67.6 | 67 | 30.7 |  |  |  | 96.4 | 96.4 | 116 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.4 | 0 | 35 | 0 | 6.1 | 0 | 21.5 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 14.1 | 9.1 | 3.1 | 13.7 | 0 | 0 | 13.3 | 37.7 | 0 | 3.4 | 14 | 2.1 | 0 | 0 | 19.6 | 5.9 | 12.5 | 15.9 | 1 | 9.6 | 0 | 68.3 | 89.7 | 9.3 | 7.4 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11 | 12.3 | 12.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 8.8 | 34.5 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 11.9 | 6526.1 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 25.7 | 19 | 11.7 | 16 | 127
17/05/2026 | 02:00 | 202.6 | 652.4 | 217.6 | 0 | 0 | 31.8 | 121.9 | 0 | 0 |  | 196.6 | 200.3 | 196.5 | 207.6 | 107.5 | 554 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.6 | 70.5 |  |  |  |  | 109.6 | 188.1 | 0 |  |  | 6.4 | 234 | 73.5 | 97.6 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 175.9 | 176.3 | 180.8 | 106.9 | 9.6 | 41.7 | 3.6 | 0 | 109.9 |  |  | 52.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 79.3 | 79.3 | 78.2 | 158.9 | [8 empty] | 3 | 108.4 | 117.6 | 62.9 | 68.9 | 30.1 |  |  |  | 95.9 | 96.1 | 115.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 14.9 | 0 | 35.3 | 0 | 6.5 | 0 | 11 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 20.6 | 14.2 | 9.1 | 3.1 | 13.8 | 0 | 0 | 12.2 | 34.6 | 0 | 3.4 | 14.1 | 2.1 | 0 | 0 | 19.6 | 5.9 | 12.1 | 15.8 | 3 | 7.9 | 0 | 46.2 | 79.5 | 5.5 | 3.9 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11 | 12.3 | 12.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.6 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 34.3 |  | 18.9 |  |  | 11 | 10 | 6415.7 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 25.8 | 19 | 11.6 | 16.3 | 127.3
17/05/2026 | 02:30 | 202.2 | 653.3 | 218.5 | 0 | 0 | 31.6 | 122.4 | 0 | 0 |  | 164.9 | 164.7 | 171.1 | 205.9 | 107.2 | 557.4 | 10 |  |  |  | 80.7 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.5 | 70.3 |  |  |  |  | 109.8 | 222.6 | 0 |  |  | 6.4 | 234.8 | 74 | 96.8 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 49 | 175.8 | 176.2 | 181.3 | 107.6 | 0 | 42.3 | 3.6 | 0 | 124 |  |  | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 80.3 | 80.1 | 79.1 | 166.6 | [8 empty] | 3 | 136.1 | 128 | 63.3 | 68.9 | 30.2 |  |  |  | 97.1 | 97 | 116.6 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 14.8 | 0 | 32.7 | 0 | 6.3 | 0 | 11 | 9.8 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 20.9 | 14 | 9.1 | 3.1 | 13.8 | 0 | 0 | 9.9 | 29.5 | 0 | 3.4 | 14.1 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.9 | 12.3 | 15.8 | 5.2 | 8.7 | 0 | 31.7 | 55.3 | 3.6 | 3.3 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11 | 12.3 | 12.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.2 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 34.4 |  | 18.7 |  |  | 10.9 | 12.4 | 6359.7 | 24.1 | 8 | 11.2 | 11.4 | 25.9 | 19 | 11.7 | 16.2 | 127.5
17/05/2026 | 03:00 | 202.8 | 652.9 | 218.3 | 0 | 0 | 32 | 123.3 | 0 | 0 |  | 164.3 | 163.1 | 171.5 | 206.3 | 107.6 | 560 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.5 | 70.5 |  |  |  |  | 109.9 | 222.6 | 0 |  |  | 6.4 | 234.6 | 74.4 | 97.6 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 176.3 | 177.6 | 181.3 | 106.7 | 0 | 41.9 | 3.6 | 0 | 146.6 |  |  | 52.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 84.5 | 84.4 | 84.5 | 159.5 | [8 empty] | 3 | 136.5 | 106.7 | 63.1 | 69.9 | 30.4 |  |  |  | 96.8 | 96.4 | 114.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15 | 0 | 24.8 | 0 | 4.9 | 0 | 11 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 20.8 | 14 | 9.1 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 7.9 | 24.5 | 0 | 3.4 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.9 | 12.2 | 15.8 | 6.4 | 10.4 | 0 | 24.7 | 46.8 | 3.2 | 1.8 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11 | 12.3 | 12.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.7 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.2 | 33.8 |  | 18.9 |  |  | 10.8 | 13.3 | 6332 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 25.9 | 19 | 11.7 | 16 | 127.2
17/05/2026 | 03:30 | 203.3 | 652.5 | 218 | 0 | 0 | 32.1 | 122.3 | 0 | 0 |  | 165.2 | 163 | 172 | 205.8 | 107.3 | 562 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 8 | 5.2 | 0 | 6.5 | 70.7 |  |  |  |  | 109.4 | 189.4 | 0 |  |  | 6.4 | 234.2 | 74.8 | 117.3 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 176.4 | 176.9 | 181 | 107.1 | 0 | 41.8 | 3.6 | 0 | 146.6 |  |  | 52.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 80.5 | 80.4 | 79.2 | 163.7 | [8 empty] | 3 | 87.2 | 104.4 | 61 | 69.9 | 30.2 |  |  |  | 97.7 | 96.7 | 113.9 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.1 | 0 | 20.7 | 0 | 3.5 | 0 | 11 | 10 | 2.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 20.7 | 13.9 | 9.1 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 8.7 | 27.9 | 0 | 3.4 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.9 | 12.2 | 16.7 | 7.8 | 13.6 | 0 | 28.5 | 46.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 11.3 | 4.7 | 7 | 11 | 12 | 12.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 33.4 |  | 18.6 |  |  | 11 | 12.4 | 6260.2 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 26 | 19 | 11.4 | 16.1 | 127.1
17/05/2026 | 04:00 | 206.3 | 649.3 | 216.6 | 0 | 0 | 33 | 125 | 0 | 0 |  | 126.5 | 126.5 | 147 | 205.9 | 107.5 | 549.9 | 10.2 |  |  |  | 82.3 | 7.9 | 5 | 0 | 6.6 | 69.7 |  |  |  |  | 109.7 | 175.7 | 0 |  |  | 6.4 | 235.2 | 74.7 | 139.4 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 178.5 | 178.8 | 180.3 | 107.7 | 0 | 42.1 | 3.6 | 0 | 172.6 |  |  | 52.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 66.2 | 66.2 | 65.6 | 153.2 | [8 empty] | 3 | 93.3 | 112.2 | 61.4 | 70 | 30.2 |  |  |  | 97 | 97.8 | 117.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.2 | 0 | 28.2 | 0 | 5.2 | 0 | 11.3 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 20.9 | 14 | 9.1 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 8 | 30.1 | 0 | 3.4 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.8 | 12 | 17.7 | 9.1 | 14.3 | 0 | 20.6 | 41.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 11.3 | 4.7 | 7 | 11 | 12 | 12.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.2 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9 | 33.8 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 12 | 6168.7 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 26 | 19 | 11.2 | 16.1 | 126.9
17/05/2026 | 04:30 | 204.2 | 651.2 | 217.1 | 0 | 0 | 11.2 | 124.2 | 0 | 0 |  | 106.5 | 105 | 133.5 | 160.8 | 94.7 | 556.1 | 10.2 |  |  |  | 82 | 8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 70.2 |  |  |  |  | 109.7 | 220.3 | 0 |  |  | 6.4 | 234 | 74.7 | 36.8 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 178.2 | 178.6 | 181.3 | 107.3 | 0 | 42.3 | 3.6 | 0 | 111 |  |  | 52.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 96.4 | 96.5 | 97.2 | 178.1 | [8 empty] | 3 | 166.5 | 125.1 | 61.1 | 69.9 | 30.2 |  |  |  | 97.1 | 96.9 | 116.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.2 | 0 | 25.2 | 0 | 6.7 | 0 | 11.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 10.3 | 14.4 | 9.1 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 8.1 | 26.9 | 0 | 3.4 | 14.3 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.8 | 12.1 | 17.9 | 11 | 16 | 0 | 25.6 | 41.3 | 1.9 | 1.5 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11 | 12 | 12.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20.2 | 20.1 | 8.9 | 33.7 |  | 17.7 |  |  | 11.5 | 12.3 | 6120.7 | 24 | 8 | 11.3 | 11.4 | 26 | 19 | 10.9 | 16.1 | 126.7
17/05/2026 | 05:00 | 204.2 | 650.3 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0 |  | 106.9 | 105.1 | 127.6 | 206.5 | 107.1 | 554 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.6 | 70.2 |  |  |  |  | 109.3 | 221.1 | 0 |  |  | 6.4 | 234.3 | 75.3 | 34.9 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 177.5 | 178.2 | 181.3 | 107.5 | 0 | 41.7 | 3.6 | 0 | 160.7 |  |  | 51.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 101.7 | 101.6 | 102.5 | 193.2 | [8 empty] | 3 | 175.8 | 123.1 | 60.8 | 69.8 | 30 |  |  |  | 96.3 | 96.7 | 116.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15 | 0 | 19 | 0 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.7 | 10.1 | 15.1 | 9.1 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 6.7 | 19 | 0 | 3.4 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.8 | 11.9 | 17.9 | 13.8 | 17.4 | 0 | 18.9 | 33.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11 | 12 | 12.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.4 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 33.8 |  | 17.6 |  |  | 11.5 | 12.7 | 6183.9 | 24.1 | 8 | 11.2 | 11.4 | 26 | 19 | 10.5 | 16 | 126.2
17/05/2026 | 05:30 | 202.8 | 647.7 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 165.2 | 165.5 | 167.2 | 206.6 | 106.8 | 552.7 | 10.3 |  |  |  | 81.2 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.5 | 70.2 |  |  |  |  | 109.3 | 163.6 | 0 |  |  | 6.4 | 233.8 | 74.7 | 38.3 | 41 | 18.6 | 18.8 | 47.1 | 175.9 | 176 | 180.2 | 106.5 | 0 | 41.8 | 3.6 | 0 | 159.8 |  |  | 51.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 99.3 | 99.1 | 99.9 | 194.7 | [8 empty] | 3 | 131.1 | 123 | 65.8 | 69.8 | 30 |  |  |  | 96.6 | 95.8 | 115.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15 | 0 | 18.9 | 0 | 4.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 9.9 | 15.1 | 9.6 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 6.6 | 17.1 | 0 | 3.4 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 19.6 | 5.8 | 11.7 | 17.8 | 22 | 17 | 0 | 19.1 | 33.7 | 1.7 | 0.9 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11.3 | 12 | 12.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.3 | 33.9 |  | 18 |  |  | 11.5 | 13.5 | 6207.5 | 24 | 8 | 11.2 | 11.4 | 26.1 | 19 | 9.9 | 16 | 125.6
17/05/2026 | 06:00 | 202.6 | 652.8 | 218.4 | 0 | 0 | 60.4 | 123.8 | 0 | 0 |  | 163.7 | 164.1 | 170 | 206.4 | 106.9 | 554.8 | 10.3 |  |  |  | 81.7 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.6 | 71 |  |  |  |  | 109.7 | 157.1 | 0 |  |  | 6.4 | 234.2 | 74.2 | 73.3 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 178.1 | 178.4 | 180.5 | 107 | 0 | 42 | 3.6 | 0 | 101.2 |  |  | 52.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 81.4 | 81.3 | 80.7 | 174.3 | [8 empty] | 3 | 137.5 | 124.2 | 66.3 | 69.9 | 30.2 |  |  |  | 94.9 | 95.6 | 115.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15.2 | 0 | 15.1 | 0 | 5.2 | 0 | 11.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 10.1 | 14.5 | 9.6 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 5.7 | 16.4 | 0 | 3.4 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.7 | 12.3 | 18 | 19.5 | 13.2 | 0 | 12.2 | 23.5 | 0.5 | 0 | 0 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11.3 | 12 | 12.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.1 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 33.8 |  | 17.8 |  |  | 11.4 | 12.8 | 6171.9 | 24 | 8 | 10.9 | 11.4 | 26.1 | 19 | 9.5 | 16.2 | 125.1
17/05/2026 | 06:30 | 114.3 | 646.1 | 215.9 | 0 | 0 | 64.6 | 123.1 | 0 | 0 |  | 165.9 | 164.1 | 171.7 | 206.5 | 107.3 | 551.3 | 10.1 |  |  |  | 79.9 | 7.4 | 5 | 4 | 6.6 | 69.6 |  |  |  |  | 108.7 | 147.8 | 0 |  |  | 6.4 | 213.1 | 74.1 | 72.2 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 173.9 | 174.1 | 181 | 105.9 | 0 | 41.3 | 3.6 | 0 | 96.7 |  |  | 50.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.4 | 79.6 | 79.6 | 80.2 | 167.4 | [8 empty] | 3 | 104 | 109.2 | 65.1 | 69.7 | 29.6 |  |  |  | 96.7 | 96.6 | 116.6 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 14.9 | 0 | 13.1 | 4.5 | 7.2 | 0 | 10.9 | 9.9 | 5.3 | 12.4 | 6 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 9.7 | 14.8 | 9.6 | 3.2 | 13.8 | 0.2 | 0 | 6 | 14.9 | 0.4 | 3.4 | 14.2 | 2 | 0 | 0 | 19.6 | 5.7 | 11.7 | 17.1 | 16.3 | 11.2 | 0.7 | 4.9 | 19.1 | 0 | 0 | 0.7 | 11.3 | 4.6 | 7 | 11.3 | 12 | 12.2 | 7.4 | 13.5 | 0 | 8.9 | 0.6 | 0 |  | 6.4 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 33.7 |  | 18.2 |  |  | 11.7 | 12.7 | 6009.2 | 24 | 8 | 8.9 | 11.4 | 26.1 | 19 | 9.1 | 16.1 | 122.6
17/05/2026 | 07:00 | 126.5 | 656.7 | 218.4 | 0 | 0 | 56.2 | 133.7 | 0 | 0 |  | 107.6 | 104.7 | 138 | 149.7 | 92 | 559.8 | 10.3 |  |  |  | 83 | 8.6 | 5.3 | 11.3 | 6.5 | 32.6 |  |  |  |  | 110.4 | 58 | 0 |  |  | 6.5 | 213.2 | 75 | 73.8 | 42.2 | 18.8 | 18.8 | 49.2 | 179.7 | 180 | 181.3 | 108.2 | 0 | 42.7 | 3.6 | 0 | 88.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85 | 75.5 | 75.5 | 74.5 | 155.8 | [8 empty] | 3 | 24.5 | 114.1 | 67.5 | 72.3 | 30.7 |  |  |  | 96.5 | 96.2 | 116.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.4 | 0 | 11.7 | 26.9 | 5.1 | 0 | 0 | 10 | 5.1 | 48.5 | 26.6 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 2 | 15.1 | 9.6 | 3.2 | 13.8 | 0.8 | 0.9 | 5.7 | 11.9 | 1 | 3.4 | 10.3 | 2 | 0 | 0 | 19.6 | 5.6 | 12.7 | 17.5 | 16 | 13.2 | 10 | 8.5 | 15.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 11.2 | 4.6 | 7.1 | 11.3 | 12 | 12.2 | 6 | 83.7 | 2.7 | 47.5 | 0.6 | 0 |  | 37.1 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 7.6 | 20 | 20 | 8.5 | 33.9 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 12.3 | 5786.4 | 24 | 8 | 9 | 11.4 | 26.1 | 19 | 8.8 | 16.1 | 122.4
17/05/2026 | 07:30 | 111.8 | 651.5 | 143.2 | 0 | 0 | 54.8 | 130.2 | 0 | 0 |  | 105.8 | 105.9 | 128.7 | 108.8 | 69.3 | 560.7 | 9.9 |  |  |  | 79.2 | 8 | 5.2 | 11.3 | 6.5 | 31.7 |  |  |  |  | 54.1 | 92.7 | 0 |  |  | 6.5 | 228.3 | 75.2 | 72.1 | 41.5 | 18.7 | 18.8 | 48.1 | 149.4 | 149.5 | 172.9 | 105.6 | 0 | 41.2 | 3.6 | 0 | 105.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 169.2 | [8 empty] | 3 | 46.3 | 123.6 | 65.6 | 71.9 | 29.9 |  |  |  | 87.3 | 87.2 | 114.6 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15 | 0.1 | 10.6 | 50 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 4.7 | 85 | 49.5 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 0 | 15.6 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 2.6 | 2.4 | 5.2 | 8.1 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 19.6 | 5.6 | 12.2 | 17.2 | 20.2 | 13.7 | 20 | 5.3 | 7.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 11.1 | 4.6 | 7.2 | 11.3 | 12 | 12.2 | 8.1 | 165.6 | 5.3 | 90.1 | 0.6 | 0 |  | 70.7 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 5.9 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 12.9 | 5856.3 | 24 | 8.1 | 9.7 | 11.4 | 26.1 | 19 | 8.2 | 16 | 122.5
17/05/2026 | 08:00 | 122.3 | 647.3 | 141.5 | 0 | 0 | 54.9 | 119.5 | 0 | 0 |  | 105.3 | 104.1 | 125.7 | 109.4 | 67.7 | 552.7 | 10.2 |  |  |  | 81.3 | 7.7 | 5.1 | 11.2 | 6.5 | 31 |  |  |  |  | 54.1 | 99.8 | 0 |  |  | 6.4 | 221.3 | 74.3 | 39.2 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 124.6 | 124.9 | 151.6 | 106.5 | 0 | 41.5 | 3.6 | 0 | 54.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 85.7 | 85.6 | 86.6 | 174.3 | [8 empty] | 3 | 49.7 | 106.3 | 65.5 | 68.8 | 30 |  |  |  | 87.8 | 87.3 | 111.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.1 | 0.1 | 13.3 | 64.8 | 7 | 0.1 | 0 | 9.9 | 4.6 | 162.4 | 82.4 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 0 | 15.6 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 6.3 | 8.4 | 4.3 | 8.7 | 4.7 | 3.4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 19.6 | 5.4 | 11.5 | 17.2 | 19.3 | 13.7 | 28.7 | 2.1 | 7.1 | 0 | 0 | 1.1 | 11.2 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12 | 12.2 | 8.7 | 205.2 | 7.7 | 116.1 | 0.6 | 0 |  | 85.1 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 8.2 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 33.7 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 13.6 | 5875.5 | 24 | 8.1 | 11.4 | 11.4 | 26 | 19 | 7.7 | 16.3 | 123.9
17/05/2026 | 08:30 | 118.2 | 648.9 | 142.5 | 0 | 0 | 55 | 205.9 | 0 | 0 |  | 104.9 | 104.6 | 125.3 | 107.5 | 67.7 | 554.2 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.8 | 5.1 | 11.4 | 6.5 | 31.2 |  |  |  |  | 54.2 | 110.3 | 0 |  |  | 6.4 | 223.3 | 42.5 | 36.6 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 124.2 | 124.1 | 151.8 | 106.8 | 0 | 41.6 | 3.6 | 0 | 64.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 105.8 | 105.8 | 106.4 | 203.4 | [8 empty] | 3 | 45.3 | 107.5 | 65.9 | 68.9 | 30 |  |  |  | 87.9 | 87.7 | 111.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.2 | 0.2 | 13.1 | 67.3 | 7.4 | 0.2 | 0 | 10 | 4.6 | 167.9 | 85.7 | 1.4 | 2 | 2.6 | 0 | 15.8 | 9.6 | 3 | 13.8 | 11.3 | 16.4 | 1.4 | 9.2 | 9.7 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 5.1 | 11.6 | 17.1 | 21.1 | 16 | 30.5 | 5.4 | 18.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 11.1 | 4.6 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 8.3 | 211.8 | 9.9 | 117.4 | 0.6 | 0 |  | 87 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 10.1 | 7.6 | 20.1 | 20 | 8.9 | 33.6 |  | 18.5 |  |  | 0 | 13.3 | 6086.3 | 24 | 8 | 11.4 | 11.4 | 25.9 | 19 | 7.5 | 16.2 | 123.4
17/05/2026 | 09:00 | 120.9 | 652.1 | 143 | 0 | 0 | 60.6 | 204.3 | 0 | 59.2 |  | 104.7 | 104.8 | 125.1 | 106.7 | 67.2 | 559.8 | 10.2 |  |  |  | 81.6 | 8.1 | 5.5 | 22.5 | 6.5 | 32.3 |  |  |  |  | 54.5 | 109.8 | 0 |  |  | 6.4 | 229.1 | 51.5 | 61.6 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 124.5 | 124.5 | 152.1 | 107.3 | 0 | 42.2 | 3.6 | 18.3 | 105.8 |  |  | 0 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 95.6 | 95.6 | 95.2 | 176.4 | [8 empty] | 3 | 40.2 | 113.3 | 66.1 | 67 | 30.2 |  |  |  | 87.3 | 86.9 | 111.8 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.3 | 0.3 | 10.8 | 68.3 | 4.9 | 0.2 | 0 | 9.9 | 4.9 | 171 | 87.3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 0 | 15.8 | 9.6 | 3 | 13.8 | 12.9 | 16.3 | 3.7 | 12.7 | 14.7 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 19.5 | 5.1 | 12 | 17.5 | 24.4 | 16.5 | 30.7 | 12.5 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 11 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 8.1 | 214.8 | 11.7 | 117.5 | 0.6 | 0 |  | 87.2 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 12 | 7.6 | 20 | 20 | 8.4 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 1.6 | 13.4 | 6254.4 | 24 | 8 | 11 | 11.4 | 25.7 | 19 | 7.1 | 15.9 | 122.1
17/05/2026 | 09:30 | 119.8 | 651.6 | 143.2 | 0 | 0 | 60 | 221.7 | 0 | 59.3 |  | 104.7 | 104.8 | 125.8 | 108.2 | 67.7 | 554.5 | 10.3 |  |  |  | 81.4 | 8 | 5.4 | 22.6 | 6.5 | 31.8 |  |  |  |  | 54.1 | 111.8 | 0 |  |  | 6.4 | 228.8 | 53.7 | 75.2 | 41.3 | 18.7 | 18.8 | 48.7 | 125.2 | 125.2 | 152.4 | 107.1 | 0 | 41.7 | 3.6 | 17.2 | 101.5 |  |  | 0 | 44.9 |  | 0 |  |  |  | 84 | 106.2 | 106.1 | 105.2 | 188.4 | [8 empty] | 3 | 26.8 | 111.5 | 65.7 | 64.9 | 30 |  |  |  | 87.5 | 86.8 | 111.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 5 | 15.3 | 0.5 | 24.2 | 69.2 | 5.4 | 0.3 | 0 | 9.9 | 5 | 173.3 | 88.6 | 1.4 | 2 | 2.6 | 0 | 15.8 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.8 | 16.1 | 10.1 | 28 | 16 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 19.4 | 5 | 11.8 | 17.4 | 25.9 | 19.5 | 30.6 | 0 | 28.3 | 0 | 2.5 | 1.2 | 11 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 7.7 | 216.8 | 13.3 | 118.9 | 0.6 | 0 |  | 88.6 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 13.5 | 7.6 | 20.1 | 20 | 8.5 | 33.8 |  | 18.6 |  |  | 9.3 | 13.8 | 6403 | 24.1 | 8 | 11 | 11.4 | 25.5 | 19 | 6.8 | 16.1 | 121.9
17/05/2026 | 10:00 | 86.6 | 652.3 | 142.4 | 0 | 0 | 91 | 225.9 | 3.2 | 61.2 |  | 105 | 105.4 | 126.5 | 111.5 | 68.9 | 548.6 | 10.4 |  |  |  | 82.1 | 8.1 | 5.4 | 22.5 | 6.6 | 60.5 |  |  |  |  | 54.8 | 110.2 | 0 |  |  | 6.4 | 228.1 | 54 | 75.9 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 124.2 | 124.2 | 151.9 | 87.2 | 0 | 42.5 | 3.6 | 17.8 | 107.5 |  |  | 0 | 82.6 |  | 0 |  |  |  | 85.1 | 95.1 | 95 | 95.8 | 189.7 | [8 empty] | 3 | 28 | 113.4 | 67 | 63.5 | 30.6 |  |  |  | 96.2 | 96.3 | 117.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15.5 | 1.1 | 37.2 | 69.5 | 5.3 | 0.1 | 0 | 10 | 5.4 | 174.9 | 89.1 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 15.5 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.9 | 16.2 | 10 | 32.6 | 15.8 | 3.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0.1 | 19.4 | 5.2 | 12.1 | 17.6 | 23.3 | 21.4 | 30.4 | 0 | 29.5 | 0 | 3.9 | 1.5 | 11 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 9.2 | 219.9 | 15 | 117.8 | 0.6 | 0 |  | 88.5 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 14.7 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 34.4 |  | 18.5 |  |  | 10.3 | 12.5 | 6489.5 | 24.1 | 8 | 11.2 | 11.4 | 25.2 | 19 | 6.5 | 16.1 | 121.5
17/05/2026 | 10:30 | 79.5 | 649.1 | 142.4 | 3.2 | 3.1 | 89.6 | 230.9 | 79.6 | 60.8 |  | 104.6 | 104.7 | 125.5 | 112.3 | 69.6 | 555.8 | 10.2 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.3 | 22.6 | 6.5 | 60.2 |  |  |  |  | 54.2 | 83.9 | 0 |  |  | 6.4 | 221 | 59.1 | 72.1 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 123.4 | 123.6 | 151.6 | 86.3 | 0 | 41.6 | 3.6 | 18 | 93.7 |  |  | 0 | 82.5 |  | 0 |  |  |  | 84 | 89.8 | 89.8 | 89.7 | 178.7 | [8 empty] | 3 | 58.6 | 106.9 | 65.7 | 62.9 | 30 |  |  |  | 97 | 96.3 | 116.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.2 | 1.2 | 43.3 | 71.2 | 6.7 | 0.3 | 0 | 10 | 5.6 | 176 | 89.7 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 0 | 15.4 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.7 | 16 | 11.3 | 42.1 | 15.8 | 3.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 19.4 | 5.2 | 11.8 | 17.3 | 22.5 | 17.4 | 30.4 | 0 | 32.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 11 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 8.2 | 220.7 | 16.1 | 118.2 | 0.6 | 0 |  | 89 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 15.8 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 34 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 13.7 | 6535.7 | 24.3 | 8 | 11.3 | 11.4 | 25.2 | 19 | 6.3 | 16.1 | 121.6
17/05/2026 | 11:00 | 74.5 | 652.7 | 143.4 | 7.9 | 7.8 | 88.3 | 229.5 | 79.2 | 59.7 |  | 105.5 | 105.7 | 126.9 | 113 | 69.9 | 559.1 | 10.1 |  |  |  | 80.5 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 6.6 | 60.2 |  |  |  |  | 54.1 | 78.7 | 62.7 |  |  | 6.4 | 213.1 | 73.9 | 107.7 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 122.3 | 122.9 | 152.6 | 86.5 | 0 | 41.7 | 3.6 | 16.7 | 71 |  |  | 0 | 81.4 |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 77 | 77 | 76.4 | 162 | [8 empty] | 3 | 28.2 | 117.3 | 65.7 | 62.6 | 29.9 |  |  |  | 97.6 | 97.6 | 117.4 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.2 | 1.2 | 48.7 | 71.9 | 7 | 0.3 | 0 | 9.9 | 5.6 | 177 | 90.2 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 0 | 15.4 | 9.5 | 3.1 | 13.8 | 12.4 | 15.7 | 11.3 | 46 | 15.9 | 3.4 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 19.4 | 5.2 | 11.8 | 17.4 | 22.4 | 16.7 | 30.3 | 0 | 48 | 0 | 7.2 | 1.5 | 11 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 9.1 | 222.5 | 17.2 | 118.9 | 0.6 | 0 |  | 89.4 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 16.5 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 34 |  | 18.7 |  |  | 11.6 | 11.9 | 6581.9 | 24.4 | 8 | 11.1 | 11.4 | 25 | 19 | 6.3 | 16 | 121.2
17/05/2026 | 11:30 | 80.6 | 652.2 | 143.3 | 4 | 3.9 | 90.2 | 230.1 | 79.7 | 60.3 |  | 104.2 | 105 | 124.9 | 110 | 69 | 558.4 | 10.2 |  |  |  | 81.2 | 8.1 | 5.5 | 22.4 | 6.5 | 60.9 |  |  |  |  | 54.4 | 59.8 | 59.5 |  |  | 6.4 | 207.2 | 73.6 | 142.7 | 41.6 | 18.7 | 18.8 | 48.7 | 124 | 124.2 | 151.7 | 86.6 | 0 | 41.9 | 3.6 | 17.9 | 76.7 |  |  | 0 | 80.8 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 71.6 | 71.5 | 71.1 | 151.3 | [8 empty] | 3 | 24.9 | 117.1 | 66.1 | 62.9 | 30.2 |  |  |  | 97.2 | 96.3 | 115.1 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 5 | 15.5 | 1.3 | 50.9 | 72 | 7.9 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.6 | 176.9 | 90.1 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 0 | 15.2 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.4 | 15.8 | 13 | 49.3 | 15.9 | 3.4 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 19.4 | 5.1 | 12 | 16.6 | 20.9 | 20.4 | 30.3 | 0 | 61.8 | 0 | 6.5 | 1.4 | 11 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 221.8 | 17.5 | 118.3 | 0.6 | 0 |  | 89.1 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 16.8 | 7.6 | 20 | 20 | 8.4 | 33.8 |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 13.9 | 6586.1 | 24.3 | 8 | 11 | 11.4 | 24.9 | 19 | 6.3 | 16.1 | 121
17/05/2026 | 12:00 | 88.9 | 651.1 | 142.7 | 4.1 | 4 | 90.8 | 232 | 79.5 | 59.9 |  | 104.8 | 104.9 | 125.7 | 110.2 | 68.5 | 552.6 | 6 |  |  |  | 82.6 | 8 | 5.3 | 16 | 6.5 | 60.4 |  |  |  |  | 54.8 | 77.2 | 61.1 |  |  | 6.4 | 200 | 74 | 151.9 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 125 | 125.6 | 152.1 | 87 | 18.9 | 42.2 | 3.6 | 17.2 | 63.7 |  |  | 0 | 82.2 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 70.4 | 70.3 | 71.1 | 162.9 | [8 empty] | 3 | 21.3 | 107.8 | 66.6 | 63.2 | 30.6 |  |  |  | 97.1 | 96.8 | 114.8 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.9 | 15.2 | 1.3 | 53.7 | 72.1 | 8.5 | 0.2 | 0 | 10 | 5.5 | 177.1 | 90.2 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 0 | 14.8 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.7 | 15.8 | 12.1 | 48.5 | 15.8 | 3.4 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 19.4 | 5.1 | 12.1 | 16.4 | 19.7 | 14.6 | 30.1 | 0 | 49.5 | 0 | 7.3 | 1.5 | 11 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 222.6 | 17.5 | 119 | 0.6 | 0 |  | 89.2 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 16.9 | 7.6 | 20 | 20 | 8.7 | 33.4 |  | 18.7 |  |  | 11.4 | 14.3 | 6594.8 | 24.4 | 8 | 11 | 11.4 | 24.7 | 19 | 6.1 | 15.8 | 120.4
17/05/2026 | 12:30 | 79.6 | 650.9 | 142.5 | 4.1 | 4 | 90 | 229.1 | 79.7 | 58.8 |  | 105.1 | 105.1 | 126 | 110.1 | 68.7 | 555.2 | 5.9 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.4 | 16.1 | 6.6 | 60.4 |  |  |  |  | 54.2 | 44.5 | 143.8 |  |  | 6.4 | 208.2 | 72.7 | 142.3 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 131.2 | 130.5 | 155.4 | 106 | 18.1 | 41.7 | 3.6 | 17.2 | 71.5 |  |  | 21.2 | 29 |  | 0 |  |  |  | 84 | 85.7 | 85.6 | 85.7 | 174.4 | [8 empty] | 3 | 68.2 | 101.8 | 65.8 | 62.9 | 30 |  |  |  | 96.3 | 96.2 | 115.5 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15 | 1.3 | 50.6 | 72.4 | 9.5 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.6 | 177.7 | 90.6 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 0 | 14.8 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.8 | 16 | 15 | 55 | 15.7 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 19.4 | 5.1 | 11.9 | 16.4 | 21 | 12.1 | 30.2 | 0 | 48.5 | 0 | 7 | 1.4 | 10.9 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 11.6 | 223.4 | 17.2 | 119.7 | 0.6 | 0 |  | 89 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 16.5 | 7.6 | 20 | 20 | 8.9 | 32.6 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 13.3 | 6737.7 | 24.3 | 8 | 10.1 | 11.4 | 24.5 | 19 | 6.3 | 16.1 | 119.7
17/05/2026 | 13:00 | 83.9 | 649.3 | 142.7 | 4.3 | 4 | 90.4 | 164.6 | 49.6 | 59.5 |  | 104 | 104.8 | 125 | 111.3 | 68.6 | 554.6 | 5.9 |  |  |  | 81.4 | 7.9 | 5.3 | 12.2 | 6.6 | 60.4 |  |  |  |  | 54.3 | 77.8 | 141.9 |  |  | 6.4 | 214.2 | 72.7 | 144.8 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 130.3 | 130.4 | 155.3 | 106.7 | 18.4 | 41.7 | 3.6 | 17.2 | 54.8 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84 | 85 | 84.9 | 84.9 | 173.5 | [8 empty] | 3 | 113.2 | 118.5 | 65.8 | 62.8 | 30 |  |  |  | 86.8 | 86.4 | 111 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 15.1 | 1.2 | 63.2 | 72.5 | 8.6 | 0.4 | 0 | 9.9 | 5.3 | 178.5 | 90.9 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 15 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.8 | 16.3 | 17.7 | 56.8 | 15.9 | 3 | 7.2 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 19.4 | 5.1 | 11.9 | 16.3 | 21.9 | 8 | 30.4 | 0 | 52.7 | 0 | 7.1 | 1.4 | 11.1 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 11.9 | 224.5 | 16.7 | 121.8 | 0.6 | 0 |  | 90.3 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 16 | 7.6 | 20 | 20 | 8.2 | 32.9 |  | 18.6 |  |  | 11 | 12.4 | 6723.3 | 24.3 | 8 | 10.5 | 11.4 | 24.2 | 19 | 6.1 | 16.1 | 119.6
17/05/2026 | 13:30 | 144.7 | 638.8 | 140.6 | 7.3 | 7.3 | 86.2 | 144.2 | 49.6 | 60.3 |  | 105.6 | 105.4 | 125.9 | 108.5 | 67.8 | 537.8 | 5.6 |  |  |  | 78.7 | 7.4 | 5 | 8 | 6.6 | 57.7 |  |  |  |  | 53 | 36.3 | 153.7 |  |  | 6.4 | 184.5 | 71.8 | 131.8 | 39.8 | 18.5 | 18.8 | 46.8 | 124.5 | 124.8 | 154 | 105.2 | 16.7 | 40.6 | 3.6 | 17.5 | 36.1 |  |  | 60.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82 | 86.6 | 86.6 | 86.4 | 173.7 | [8 empty] | 3 | 49.9 | 120.8 | 60.3 | 59.3 | 29.2 |  |  |  | 87.5 | 87.4 | 113 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 14.6 | 1.2 | 72.7 | 72.2 | 8.9 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.4 | 178.7 | 91.1 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 15.2 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.9 | 16.3 | 17.2 | 58.5 | 16 | 2.9 | 12 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 19.4 | 5.2 | 11.1 | 15.9 | 22.9 | 13.4 | 30.7 | 0 | 56 | 0 | 9.1 | 21.5 | 11.1 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 13.8 | 225.1 | 15.8 | 122.5 | 0.6 | 0 |  | 90.4 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 15.1 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9 | 32.9 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 12 | 6611.3 | 24.3 | 8 | 10.9 | 11.4 | 24.1 | 19 | 6.1 | 16 | 119.8
17/05/2026 | 14:00 | 140.3 | 651.9 | 143.2 | 7.8 | 7.8 | 89.8 | 162.6 | 49.6 | 59.8 |  | 105 | 104.7 | 125.9 | 108.4 | 67.1 | 558.3 | 5.8 |  |  |  | 80.4 | 7.9 | 5.3 | 0 | 6.6 | 30.5 |  |  |  |  | 53.9 | 145.2 | 162.1 |  |  | 6.4 | 207.6 | 71.2 | 67.4 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 128.4 | 128.8 | 155.4 | 106.1 | 17.9 | 41.4 | 3.6 | 17.9 | 50.4 |  |  | 63.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 68.3 | 62.1 | 62 | 62.1 | 132.4 | [8 empty] | 3 | 105.6 | 125.8 | 62.7 | 60.8 | 29.9 |  |  |  | 87 | 87.8 | 111.5 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 5 | 15 | 1.1 | 80 | 71.7 | 10.3 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.6 | 178.3 | 90.9 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 15.4 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.9 | 16.4 | 20.8 | 61.7 | 16 | 2.9 | 15.2 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 19.4 | 5.2 | 12 | 16.4 | 24.4 | 14.8 | 31 | 0 | 59.2 | 0 | 8.2 | 21.5 | 10.8 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 12 | 225.1 | 14.6 | 123.1 | 0.6 | 0 |  | 90.6 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 13.8 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 33.1 |  | 19.2 |  |  | 11.9 | 12.9 | 6698.6 | 24.3 | 8 | 10.9 | 11.4 | 24 | 19 | 6.1 | 16.2 | 119.9
17/05/2026 | 14:30 | 136.1 | 654.4 | 143.7 | 7.7 | 7.6 | 90.2 | 168.4 | 49.8 | 60.3 |  | 105.6 | 105.6 | 126.6 | 107.1 | 67.4 | 562.5 | 5.7 |  |  |  | 81.7 | 8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 30.6 |  |  |  |  | 54.5 | 140.4 | 162.7 |  |  | 6.4 | 205.4 | 72.2 | 76.7 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48 | 123.1 | 123.8 | 151.9 | 91.5 | 16.7 | 42.2 | 3.6 | 17 | 87.4 |  |  | 64.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 51.3 | 78.4 | 78.4 | 77.6 | 151.7 | [8 empty] | 3 | 42.6 | 127.5 | 63.3 | 63.2 | 30.4 |  |  |  | 88.3 | 87.5 | 112.6 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 5 | 14.8 | 1 | 74.8 | 71 | 8.6 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.7 | 177.4 | 90.3 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 15.1 | 9.6 | 3.2 | 13.8 | 12.9 | 16.4 | 18.1 | 63.2 | 15.8 | 3.2 | 15.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 19.4 | 5.2 | 12.1 | 16.5 | 24.8 | 10.6 | 31.1 | 0 | 64.4 | 0 | 7.5 | 21.3 | 10.8 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 224.2 | 13.1 | 123.1 | 0.6 | 0 |  | 90.4 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 12.3 | 7.6 | 20.2 | 20 | 8.6 | 32.8 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 12.4 | 6703.4 | 24.3 | 8 | 11 | 11.4 | 23.9 | 19 | 6.1 | 15.9 | 119.6
17/05/2026 | 15:00 | 127.5 | 647.5 | 142.4 | 7.7 | 7.7 | 89.7 | 154 | 50.1 | 60.3 |  | 105.2 | 104.9 | 125.6 | 108.3 | 67.6 | 547.4 | 5.8 |  |  |  | 80.6 | 8 | 4.9 | 0 | 6.6 | 59.5 |  |  |  |  | 53.9 | 146.3 | 160.8 |  |  | 6.5 | 186.7 | 71 | 59.5 | 41 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 120.2 | 120.9 | 150.2 | 82 | 25.2 | 41.5 | 3.6 | 17.8 | 42.3 |  |  | 23.6 | 0 |  | 33.4 |  |  |  | 35.9 | 67.8 | 67.5 | 67.8 | 146.2 | [8 empty] | 3 | 38.6 | 125.4 | 62.6 | 62.8 | 29.8 |  |  |  | 87.2 | 87.1 | 112.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.9 | 14.7 | 0.9 | 87.5 | 69.3 | 9.7 | 0.1 | 0 | 9.8 | 5.5 | 173.8 | 88.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 0 | 14.1 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 12.9 | 16.2 | 22.2 | 72 | 15.2 | 3.5 | 15.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 19.4 | 5.1 | 11.7 | 16.3 | 24.7 | 9.6 | 30.8 | 0 | 71.4 | 0 | 11 | 21 | 10.9 | 4.4 | 7.2 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 219.4 | 11.2 | 121.4 | 0.6 | 0 |  | 88.9 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 10.5 | 7.6 | 20.1 | 20 | 8.6 | 32.9 |  | 18 |  |  | 11.9 | 13 | 6541 | 24.3 | 8 | 11 | 11.4 | 23.8 | 19 | 6.3 | 16 | 119.8
17/05/2026 | 15:30 | 115.1 | 560.5 | 142 | 7.4 | 7.2 | 90.2 | 155.3 | 50 | 59.9 |  | 104.3 | 104.4 | 124.7 | 108.3 | 67.6 | 479.8 | 5.8 |  |  |  | 81.1 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.6 | 59.4 |  |  |  |  | 53.9 | 206.3 | 158.8 |  |  | 6.4 | 206.9 | 71 | 67.1 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.1 | 121.1 | 121.5 | 150.1 | 77.1 | 11.8 | 41.4 | 3.6 | 17.4 | 80.5 |  |  | 23.4 | 31.5 |  | 43.6 |  |  |  | 34.2 | 71 | 71.2 | 72.8 | 157.9 | [8 empty] | 3 | 37.8 | 125.6 | 62.7 | 60.9 | 29.9 |  |  |  | 88.2 | 88.5 | 110.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 14.6 | 0.7 | 86.6 | 65.9 | 9.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.5 | 167.5 | 85.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 14.2 | 9.6 | 3.3 | 13.8 | 12.5 | 15.8 | 22.9 | 68.6 | 12.4 | 3.5 | 8.4 | 2 | 0.4 | 0.2 | 19.4 | 5.1 | 11.5 | 16.2 | 25.2 | 12.7 | 29.7 | 0 | 73 | 0 | 9.7 | 20.2 | 10.9 | 4.4 | 7.1 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 11.8 | 211.3 | 9.1 | 116.3 | 0.6 | 0 |  | 85.4 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 8.5 | 7.6 | 20.2 | 20.1 | 8.7 | 32.5 |  | 18.2 |  |  | 11.8 | 12.1 | 6489.7 | 24.3 | 8 | 11.1 | 11.4 | 23.9 | 19 | 6.3 | 16.1 | 120.1
17/05/2026 | 16:00 | 114.8 | 568.5 | 143.1 | 0 | 0 | 90.2 | 155.2 | 49.8 | 59.7 |  | 104.8 | 104.8 | 125.5 | 108 | 67.3 | 494.4 | 5.9 |  |  |  | 81.1 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.6 | 85.6 |  |  |  |  | 54.4 | 220.2 | 161.2 |  |  | 6.5 | 229.1 | 71 | 75.6 | 41.5 | 18.5 | 18.8 | 48.3 | 122.7 | 122.8 | 151 | 98.1 | 34.5 | 41.9 | 3.6 | 18 | 115.2 |  |  | 24.9 | 31.5 |  | 43.7 |  |  |  | 60.9 | 87.1 | 87 | 89.3 | 163.2 | [8 empty] | 3 | 52.1 | 119.7 | 63 | 61 | 30.2 |  |  |  | 87.1 | 87.4 | 112.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 5 | 14.7 | 0.6 | 95.2 | 47.7 | 7.3 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.6 | 137.6 | 71.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 14.2 | 9.6 | 3.2 | 13.8 | 11.6 | 14.7 | 24.9 | 72.5 | 2.7 | 3.5 | 7.3 | 2 | 0.4 | 0.2 | 19.4 | 5.1 | 12 | 16.5 | 23.5 | 27.9 | 21.4 | 0 | 78 | 0 | 9 | 17.2 | 11.3 | 4.4 | 7.1 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 10.3 | 182.2 | 6.7 | 83.2 | 0.6 | 0 |  | 71.5 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 6.1 | 7.6 | 20 | 20 | 8.7 | 32.6 |  | 18 |  |  | 11.9 | 13.1 | 6613.2 | 24.3 | 8 | 11.1 | 11.4 | 23.9 | 19 | 6.4 | 16 | 120.1
17/05/2026 | 16:30 | 131.9 | 654 | 143.8 | 0 | 0 | 91 | 155.6 | 49.7 | 59.4 |  | 105.6 | 104.2 | 125 | 112.2 | 67.8 | 565.1 | 5.8 |  |  |  | 81.2 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.6 | 86.5 |  |  |  |  | 54.4 | 217.1 | 163.9 |  |  | 6.5 | 228.6 | 69.5 | 134.5 | 41.5 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 123 | 123.9 | 151.9 | 107.1 | 28.2 | 41.8 | 3.6 | 17.1 | 145.4 |  |  | 25.3 | 31.5 |  | 43.5 |  |  |  | 84.6 | 111.9 | 111.7 | 107.1 | 180.3 | [8 empty] | 3 | 63.7 | 127.4 | 63.2 | 60.9 | 30.2 |  |  |  | 89.5 | 89.3 | 112 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 5 | 14.8 | 0.3 | 87.7 | 22.3 | 7.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 67.5 | 35.5 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 14.2 | 9.5 | 3.2 | 13.8 | 8.4 | 11.1 | 22.8 | 69.7 | 0.1 | 3.5 | 7.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 19.4 | 4.8 | 12.1 | 16.6 | 24 | 15.4 | 11.3 | 0 | 80.9 | 0 | 10.7 | 8.7 | 12.3 | 4.4 | 7 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 10 | 100.9 | 4.2 | 41.1 | 0.6 | 0 |  | 35.4 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 7.6 | 20 | 20 | 8.9 | 32.8 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 12.8 | 6674.3 | 24.3 | 8 | 11 | 11.4 | 24 | 19 | 6.3 | 15.9 | 119.9
17/05/2026 | 17:00 | 205.6 | 653.4 | 143.3 | 0 | 0 | 91.5 | 158.9 | 27.2 | 57 |  | 149.3 | 149.3 | 150.4 | 206.7 | 102 | 551.8 | 5.8 |  |  |  | 82.8 | 8.2 | 5.1 | 0 | 6.6 | 85.4 |  |  |  |  | 54.8 | 217.5 | 0 |  |  | 6.5 | 229.3 | 70.6 | 145.8 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 179.3 | 180 | 181.1 | 107.4 | 36.9 | 42.6 | 3.6 | 17.6 | 145.8 |  |  | 25.8 | 24.8 |  | 43.6 |  |  |  | 84.9 | 120.7 | 120.5 | 125 | 210.5 | [8 empty] | 3 | 87.4 | 128.9 | 63.6 | 61.1 | 30.6 |  |  |  | 95.8 | 95.5 | 117.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 5 | 14.7 | 0 | 86.5 | 4.6 | 7 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 7.5 | 4.1 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 14.2 | 9.6 | 3.1 | 13.8 | 2.6 | 3.6 | 21 | 67.3 | 0 | 3.5 | 7.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 19.3 | 4.8 | 12 | 17 | 22.8 | 20.8 | 2 | 0 | 85.6 | 0 | 11.3 | 0.6 | 12.3 | 4.4 | 7 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 8.9 | 21.8 | 1.6 | 6.3 | 0.6 | 0 |  | 7.1 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 7.6 | 20 | 20 | 8.2 | 32.9 |  | 18.1 |  |  | 11.9 | 12.7 | 6777 | 23.8 | 8 | 11 | 11.4 | 24.2 | 19 | 6.5 | 16 | 119.9
17/05/2026 | 17:30 | 204 | 652.3 | 192.8 | 0 | 0 | 30.3 | 157.5 | 26.7 | 57.7 |  | 185.8 | 184.7 | 180.1 | 206 | 106.2 | 559.2 | 5.9 |  |  |  | 81.1 | 8.2 | 5.1 | 0 | 6.6 | 85.7 |  |  |  |  | 54.4 | 216.6 | 0 |  |  | 6.5 | 229.1 | 69.5 | 99.6 | 41.6 | 18.7 | 18.8 | 48.1 | 177.4 | 178.4 | 182.3 | 107 | 16 | 42 | 3.6 | 17 | 148.4 |  |  | 44.5 | 0 |  | 24.8 |  |  |  | 84.6 | 146.4 | 146.4 | 145.7 | 230 | [8 empty] | 3 | 142.7 | 127.9 | 63.3 | 71.1 | 30.4 |  |  |  | 120.5 | 120.1 | 125 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.8 | 14.4 | 0 | 70.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0.2 | 0 | 1.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 13.6 | 9.5 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 15.9 | 55.9 | 0 | 3.5 | 9.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 19.2 | 4.7 | 11.7 | 16.7 | 20 | 21.7 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 7.9 | 0 | 12.1 | 4.4 | 7 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 32.8 |  | 18 |  |  | 11.9 | 12 | 6892.9 | 23.8 | 8 | 10.5 | 11.4 | 24.5 | 19 | 6.5 | 16 | 119.7
17/05/2026 | 18:00 | 202.4 | 654.5 | 210.3 | 0 | 0 | 70.3 | 157 | 27 | 57.4 |  | 201.3 | 205.5 | 195.2 | 207.1 | 107 | 566.6 | 5.8 |  |  |  | 81.4 | 8.2 | 5.1 | 0 | 6.6 | 93 |  |  |  |  | 54.3 | 222.3 | 0 |  |  | 6.5 | 229.4 | 69 | 139.9 | 40.3 | 18.8 | 18.8 | 48.2 | 177.6 | 178.7 | 184.1 | 106.9 | 16 | 41.7 | 3.6 | 17 | 161.6 |  |  | 82.2 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 84.5 | 157.1 | 157.1 | 156.6 | 233.2 | [8 empty] | 3 | 197.3 | 127.3 | 63.1 | 71.1 | 30.2 |  |  |  | 140.8 | 144 | 146.7 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.8 | 14.4 | 0 | 54.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.5 | 0 | 13.7 | 9.6 | 3.2 | 13.8 | 0 | 0 | 16.6 | 59.7 | 0 | 3.5 | 12 | 2.3 | 0.4 | 0 | 19.1 | 4.7 | 11.4 | 17.4 | 16.8 | 22.4 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 9.6 | 0 | 12.2 | 4.4 | 7 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 33.3 |  | 18 |  |  | 11.7 | 12.7 | 7261 | 23.8 | 8 | 10.5 | 11.4 | 24.8 | 19 | 6.5 | 16.2 | 120.2
17/05/2026 | 18:30 | 205.5 | 655 | 210.6 | 0 | 0 | 70.1 | 157.4 | 27.1 | 57.2 |  | 200.8 | 204 | 194.9 | 204.2 | 107.1 | 565.5 | 5.8 |  |  |  | 81.4 | 8.2 | 5.2 | 22.6 | 6.6 | 131.7 |  |  |  |  | 99.9 | 217 | 0 |  |  | 6.5 | 234.7 | 67.6 | 143.7 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 50.2 | 178.7 | 179.1 | 182.9 | 107.5 | 18.7 | 41.9 | 3.6 | 17.2 | 161.9 |  |  | 82.5 | 0 |  | 23.9 |  |  |  | 84.5 | 124.4 | 124.2 | 120.9 | 212.2 | [8 empty] | 3 | 205.6 | 128.1 | 63.2 | 74.5 | 30.2 |  |  |  | 141 | 144.1 | 146.2 | [5 empty] | 103.7 |  | 7.8 | 4.8 | 14.5 | 0 | 68.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 13.6 | 9.5 | 2.9 | 13.8 | 0 | 0 | 23.4 | 63.9 | 0 | 3.5 | 17.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 19 | 4.7 | 11.7 | 16.9 | 16.9 | 26.3 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 12.2 | 0 | 12 | 4.4 | 6.9 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.8 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20.1 | 20 | 8.9 | 34 |  | 17.8 |  |  | 11.4 | 12.6 | 7524.8 | 23.8 | 8 | 10.4 | 11.4 | 25.1 | 19 | 6.5 | 16 | 120.2
17/05/2026 | 19:00 | 206.7 | 655.3 | 214.6 | 0 | 0 | 71.3 | 159.1 | 27.3 | 57.1 |  | 199.8 | 202.3 | 193.6 | 205.2 | 107 | 557.4 | 5.8 |  |  |  | 82.7 | 8.3 | 5.2 | 22.6 | 6.6 | 131.4 |  |  |  |  | 110.2 | 213.7 | 0 |  |  | 6.5 | 234.4 | 65.5 | 144.5 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 49.5 | 180.2 | 181.1 | 181.4 | 107.9 | 19.9 | 42.4 | 3.6 | 18.5 | 77.6 |  |  | 83 | 0 |  | 24.4 |  |  |  | 85.1 | 130.4 | 130.3 | 128.6 | 221.1 | [8 empty] | 3 | 193.6 | 126.7 | 63.9 | 73.1 | 30.6 |  |  |  | 141 | 143.8 | 146.2 | [5 empty] | 209.9 |  | 7.8 | 4.8 | 14.8 | 0 | 80 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 9.8 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 13.7 | 9.5 | 1.7 | 13.8 | 0 | 0 | 23.7 | 64.1 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.4 | 0.3 | 0 | 19 | 4.7 | 11.7 | 16.9 | 14.6 | 25.9 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 14.3 | 0 | 12 | 4.4 | 7 | 11 | 12.2 | 12.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.4 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.7 | 33.8 |  | 18.1 |  |  | 11.6 | 12.3 | 7597.7 | 23.7 | 8 | 10.2 | 11.4 | 25.3 | 19 | 6.7 | 16.1 | 120.4
17/05/2026 | 19:30 | 198.7 | 646.8 | 213 | 0 | 0 | 69.1 | 158.7 | 25.8 | 56.4 |  | 201.6 | 204.8 | 196.8 | 208.4 | 106.9 | 550.6 | 5.5 |  |  |  | 80.5 | 7.3 | 4.9 | 22.5 | 6.6 | 129.1 |  |  |  |  | 108.9 | 198.8 | 0 |  |  | 6.5 | 234.2 | 68 | 142.1 | 39.3 | 18.6 | 18.8 | 47.6 | 176.3 | 176.5 | 181.3 | 106.2 | 17.2 | 41.2 | 3.6 | 17.2 | 170.7 |  |  | 81 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 83.7 | 134.6 | 134.6 | 133.9 | 223.7 | [8 empty] | 3 | 108.9 | 96.3 | 62.4 | 75.7 | 29.8 |  |  |  | 141.5 | 145 | 147.2 | [5 empty] | 208.4 |  | 7.9 | 4.8 | 14.4 | 0 | 78.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 0 | 13.7 | 9.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 21.4 | 71.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 | 0.3 | 0 | 19 | 4.7 | 10.5 | 16.3 | 12.3 | 26.3 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 11.9 | 0 | 11.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 12.2 | 12.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.2 | 34.3 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 11.9 | 7548.2 | 23.7 | 8 | 9.9 | 11.4 | 25.4 | 19 | 6.7 | 16.1 | 120.2
17/05/2026 | 20:00 | 200.4 | 649.6 | 213.3 | 0 | 0 | 70.5 | 150.2 | 26.6 | 56.6 |  | 201.2 | 204.4 | 195.8 | 206 | 107.3 | 554 | 5.6 |  |  |  | 79.9 | 7.3 | 4.9 | 22.5 | 6.6 | 130.9 |  |  |  |  | 109.2 | 192.5 | 0 |  |  | 6.5 | 233.9 | 68 | 142.2 | 39.8 | 18.8 | 18.8 | 47.6 | 176.4 | 177.2 | 182.5 | 106.9 | 16.9 | 41.5 | 3.6 | 17.1 | 99.1 |  |  | 81.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84.1 | 133.9 | 133.9 | 136.7 | 224.2 | [8 empty] | 3 | 175.5 | 109.8 | 62.7 | 75.9 | 30 |  |  |  | 141.3 | 144.6 | 147.1 | [5 empty] | 208.3 |  | 7.9 | 4.8 | 14.5 | 0 | 72.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 0 | 14.1 | 9.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 21.4 | 65.1 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 | 0.3 | 0 | 18.8 | 4.9 | 10.7 | 15.9 | 12.3 | 28.5 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 10.4 | 0 | 11.7 | 4.6 | 6.9 | 10.2 | 11.4 | 11.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.8 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 8.7 | 34.5 |  | 18.2 |  |  | 11.8 | 11.7 | 7550.5 | 23.8 | 8 | 9.9 | 11.4 | 25.5 | 19 | 6.7 | 16.1 | 120.4
17/05/2026 | 20:30 | 198.5 | 647.4 | 213.1 | 0 | 0 | 67.4 | 141.1 | 26.7 | 57.1 |  | 201 | 205 | 195.4 | 207.5 | 106.6 | 553.9 | 5.5 |  |  |  | 79.4 | 6.9 | 4.9 | 22.5 | 6.6 | 130 |  |  |  |  | 108 | 199.1 | 0 |  |  | 6.5 | 233.1 | 69.7 | 141.4 | 39 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 172.8 | 173.8 | 182 | 105.2 | 16.5 | 41 | 3.6 | 17.1 | 46.4 |  |  | 80.1 | 0 |  | 46 |  |  |  | 82.9 | 165 | 164.9 | 165.8 | 254.1 | [8 empty] | 3 | 178.7 | 108.8 | 61.1 | 72 | 29.5 |  |  |  | 141.9 | 144.8 | 147 | [5 empty] | 207.4 |  | 7.9 | 4.8 | 14.3 | 0 | 66.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 9.8 | 5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 0 | 14 | 9.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 19.2 | 59.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 | 0.3 | 0 | 18.9 | 5.3 | 10.9 | 15 | 11 | 21 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 11.5 | 0 | 11.7 | 4.6 | 6.9 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 9 | 34.7 |  | 18 |  |  | 10.7 | 11.8 | 7553.9 | 23.8 | 8 | 10.7 | 11.4 | 25.6 | 19 | 6.7 | 16.1 | 121.3
17/05/2026 | 21:00 | 203.9 | 650.9 | 213.2 | 0 | 0 | 70.2 | 155.2 | 26.9 | 56.9 |  | 200.5 | 204.3 | 195.9 | 206.3 | 107.1 | 553.9 | 5.8 |  |  |  | 81.1 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 6.6 | 130.7 |  |  |  |  | 109.6 | 170.5 | 0 |  |  | 6.5 | 233.9 | 68.9 | 143.7 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 177.7 | 178.7 | 181.6 | 106.7 | 18.1 | 41.9 | 3.6 | 17 | 42 |  |  | 81.8 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84.5 | 169 | 167.2 | 199.4 | 264.7 | [8 empty] | 3 | 110 | 93.9 | 63 | 72.9 | 30.2 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 146.2 | [5 empty] | 207.7 |  | 7.8 | 4.8 | 14.8 | 0 | 64.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 0 | 13.5 | 9.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 21.3 | 58.5 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 | 0.3 | 0 | 18.9 | 5.4 | 11.3 | 15.1 | 8.7 | 23.3 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 5.6 | 0 | 11.7 | 4.6 | 6.9 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.4 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 34.8 |  | 18.4 |  |  | 11.6 | 11.3 | 7509.5 | 24.2 | 8 | 10.9 | 11.4 | 25.7 | 19 | 6.7 | 16 | 121.9
17/05/2026 | 21:30 | 202.6 | 652.3 | 213.8 | 0 | 0 | 33.1 | 155.2 | 27.1 | 56.7 |  | 201.1 | 205 | 197.5 | 206.9 | 107.3 | 557.5 | 5.7 |  |  |  | 81.1 | 8.8 | 5 | 0 | 6.6 | 131.1 |  |  |  |  | 109.4 | 145.2 | 0 |  |  | 6.5 | 234.4 | 66.9 | 143.2 | 40 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 177.2 | 178 | 182.4 | 106.7 | 21 | 41.7 | 3.6 | 17.1 | 173.2 |  |  | 81.8 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 84.4 | 136.6 | 136.5 | 136.4 | 222.5 | [8 empty] | 3 | 143.4 | 94.6 | 63 | 67.1 | 30 |  |  |  | 141.8 | 145.1 | 147.2 | [5 empty] | 168 |  | 7.9 | 4.8 | 14.8 | 0 | 64.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 0 | 13.6 | 9.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 18.2 | 52.4 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.3 | 0.3 | 0 | 19 | 5.6 | 11.3 | 15.2 | 6.2 | 25.7 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 8.5 | 0 | 11.7 | 4.4 | 6.9 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.5 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 19.8 | 19.7 | 8.9 | 34.7 |  | 18 |  |  | 11.6 | 10.7 | 7362.1 | 24.2 | 8 | 10.7 | 11.4 | 25.8 | 19 | 6.7 | 16.1 | 121.9
17/05/2026 | 22:00 | 207.9 | 654.7 | 213.8 | 0 | 0 | 33.6 | 156.4 | 26.7 | 56.8 |  | 199.7 | 203.9 | 196.3 | 205.2 | 106.9 | 565.6 | 5.8 |  |  |  | 82.5 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 101 |  |  |  |  | 109.9 | 210.5 | 0 |  |  | 6.5 | 234.1 | 68.2 | 144.4 | 40.3 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 179.5 | 179.6 | 183.8 | 108 | 25.1 | 42.2 | 3.6 | 17.8 | 101.2 |  |  | 82.5 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84.7 | 133.1 | 133 | 132.5 | 216.5 | [8 empty] | 3 | 205.1 | 108.7 | 63.4 | 62 | 30.4 |  |  |  | 95.5 | 94 | 118.2 | [5 empty] | 63.8 |  | 7.9 | 4.8 | 14.6 | 0 | 57.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 13.7 | 9.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 14.7 | 40.8 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 | 0.3 | 0 | 18.9 | 5.7 | 11.4 | 15.3 | 3.1 | 21.4 | 0 | 54.1 | 86.9 | 0 | 5.4 | 0 | 11.7 | 4.4 | 7 | 10.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20.2 | 20 | 8.9 | 34 |  | 18 |  |  | 11.6 | 10 | 7184 | 24.2 | 8 | 10.6 | 11.4 | 25.7 | 19 | 6.8 | 16.1 | 121.8
17/05/2026 | 22:30 | 205.7 | 650.4 | 213 | 0 | 0 | 34 | 139 | 26.3 | 56.4 |  | 200.3 | 203.9 | 196.5 | 205.7 | 107.2 | 554.8 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 8 | 5.1 | 0 | 6.6 | 78.6 |  |  |  |  | 109.6 | 219.8 | 0 |  |  | 6.5 | 234.1 | 68 | 144 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 179.9 | 179.8 | 181.2 | 107.3 | 19.1 | 42.1 | 3.6 | 18.1 | 101.1 |  |  | 82.1 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 84.7 | 130.9 | 130.9 | 131.1 | 221.6 | [8 empty] | 3 | 157.3 | 101.1 | 63.3 | 62 | 30.3 |  |  |  | 96.9 | 94.6 | 116.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.8 | 14.6 | 0 | 46.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.7 | 0 | 13 | 9.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 14.4 | 41.7 | 0 | 3.5 | 20 | 2.3 | 0.3 | 0 | 18.9 | 5.8 | 11.7 | 15.1 | 2.8 | 16.1 | 0 | 56.4 | 77.5 | 8.5 | 4 | 0 | 11.7 | 4.4 | 7 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.2 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 34.7 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.2 | 6996.1 | 24.2 | 8 | 10.6 | 11.4 | 25.9 | 19 | 6.7 | 16 | 121.8
17/05/2026 | 23:00 | 206.6 | 652.5 | 213.4 | 0 | 0 | 34.2 | 123.5 | 27.2 | 56 |  | 200 | 204 | 195.8 | 205.4 | 107.2 | 556.5 | 5.7 |  |  |  | 82.3 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.7 | 81.6 |  |  |  |  | 109.9 | 212.2 | 0 |  |  | 6.5 | 234.4 | 68.9 | 143.7 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 180.4 | 180.6 | 181.4 | 106.9 | 18.9 | 42.4 | 3.6 | 18.2 | 101.1 |  |  | 42.9 | 0 |  | 46 |  |  |  | 84.8 | 109.6 | 109.6 | 109.9 | 204.4 | [8 empty] | 3 | 176.8 | 102.2 | 63.6 | 62.1 | 30.4 |  |  |  | 97.7 | 93.7 | 115.3 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.8 | 15.2 | 0 | 40.3 | 0 | 9 | 0 | 21.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 13.3 | 9.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 15.3 | 52.4 | 0 | 3.5 | 19.2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 18.9 | 5.8 | 11.6 | 15.4 | 2.1 | 14.9 | 0 | 51.2 | 82.4 | 7.9 | 4.3 | 0 | 12 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.4 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.5 | 34.2 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 9.2 | 6912.8 | 24.2 | 8 | 10.6 | 11.4 | 25.8 | 19 | 6.5 | 16.1 | 121.6
17/05/2026 | 23:30 | 205.8 | 651.7 | 213.2 | 0 | 0 | 33.1 | 121.8 | 27.3 | 56.7 |  | 164.5 | 164.3 | 170.1 | 206.2 | 107.1 | 557 | 5.7 |  |  |  | 82.4 | 8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 81.8 |  |  |  |  | 109.9 | 222.3 | 0 |  |  | 6.5 | 233.9 | 68 | 144.5 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 178.7 | 178.7 | 181.6 | 107.8 | 8.5 | 42.3 | 3.6 | 17.3 | 108.5 |  |  | 8.3 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 125.6 | 75.9 | 75.9 | 75.6 | 161.7 | [8 empty] | 3 | 202.6 | 116.9 | 63.3 | 62.1 | 30.4 |  |  |  | 97.1 | 93.6 | 115.2 | [5 empty] | 0 |  | 7.9 | 4.8 | 15.2 | 0 | 38.9 | 0 | 8.8 | 0 | 21.1 | 9.9 | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 13.6 | 9.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 16.9 | 53.6 | 0 | 3.4 | 8.4 | 2.2 | 0.3 | 0 | 18.9 | 5.8 | 11.8 | 15.7 | 2.6 | 12.8 | 0 | 38.9 | 87.2 | 6.9 | 3.1 | 0 | 12.4 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 11.5 | 11.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.4 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 9 | 34.1 |  | 18 |  |  | 11.1 | 11.7 | 6690.4 | 24.2 | 8 | 10.6 | 11.4 | 25.5 | 19 | 6.6 | 16 | 121.3
18/05/2026 | 00:00 | 200.5 | 649.1 | 213.1 | 0 | 0 | 32.6 | 131.3 | 25.4 | 54.6 |  | 164.2 | 164.2 | 170.8 | 206.1 | 107 | 553.6 | 5.7 |  |  |  | 80.8 | 7.5 | 5 | 0 | 6.7 | 84.7 |  |  |  |  | 109.3 | 165.7 | 0 |  |  | 6.5 | 233.6 | 68.9 | 143.3 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 175.3 | 176 | 181.7 | 106.4 | 7.5 | 41.5 | 3.6 | 17.4 | 98.4 |  |  | 7.4 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 119 | 77.9 | 77.9 | 78.3 | 152.4 | [8 empty] | 3 | 175.1 | 108.8 | 62.6 | 61.7 | 30.1 |  |  |  | 93.5 | 93.1 | 116.9 | [5 empty] | 0 |  | 7.8 | 4.8 | 14.9 | 0 | 50.3 | 0 | 8.5 | 0 | 20.9 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 13.9 | 9.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 15 | 52.3 | 0 | 3.4 | 4 | 2.2 | 0.3 | 0 | 18.8 | 5.9 | 11.3 | 15.7 | 3 | 11.4 | 0 | 21.5 | 63.4 | 2.4 | 0.3 | 0 | 12.5 | 4.4 | 6.9 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.7 |  | 0 | 4.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.1 | 34.1 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 12 | 6492.1 | 24.2 | 8 | 10.6 | 11.4 | 25.6 | 19 | 6.6 | 16.1 | 121.5
EJEC |  | 3906.7 | 15540.55 | 4424.3 | 32.75 | 32.2 | 1402.1 | 3737.85 | 600.2 | 904.5 | 0 | 3550.3 | 3572.45 | 3785.55 | 3978.65 | 2184.35 | 13272.9 | 189.65 | 0 | 0 | 0 | 1951.65 | 190.6 | 123.75 | 185.9 | 157.9 | 1786.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.8 | 3867.3 | 796.1 | 0 | 0 | 154.6 | 5403.95 | 1668.8 | 2522.65 | 983.85 | 447.2 | 451.2 | 1160.15 | 3768.35 | 3778.2 | 4090.5 | 2476 | 282.25 | 1004.1 | 86.4 | 270.9 | 2521.5 | 0 | 0 | 990.2 | 313.55 | 0 | 380.4 | 0 | 0 | 0 | 1973.8 | 2385 | 2382.6 | 2397.75 | 4437.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2516.65 | 2753.2 | 1536.15 | 1604.15 | 723.3 | 0 | 0 | 0 | 2450.65 | 2454.05 | 2886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.6 | 0 | 188.05 | 118.05 | 358.3 | 7.8 | 1148.05 | 638.65 | 165.7 | 1.7 | 118.6 | 227.95 | 102.5 | 1573.55 | 806.9 | 31.55 | 64.2 | 61.7 | 78.7 | 347.2 | 227.1 | 58.8 | 331.2 | 111.15 | 141.4 | 331 | 1039.8 | 118.95 | 81.45 | 262.3 | 49.9 | 4.75 | 1.95 | 463.75 | 128.95 | 282.9 | 396.65 | 360.3 | 393.35 | 275.65 | 356.5 | 1509.25 | 37.6 | 134.85 | 74.45 | 273.95 | 107.85 | 169.3 | 266.5 | 289.15 | 292.85 | 200.45 | 2038.4 | 122.05 | 1093.55 | 14.4 | 763.65 | 0 | 823.2 | 100.8 | 19.9 | 57.6 | 28.15 | 119.05 | 183.25 | 480.7 | 479.85 | 209.55 | 809.4 | 0 | 440.2 | 0 | 0 | 264.1 | 295.8 | 159363.65 | 578.05 | 192.1 | 258.75 | 273.6 | 607.05 | 456 | 187.8 | 385.65 | 2939

## REACTIVA
domingo, 17 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
17/05/2026 | 00:30 | 33.5 | -20.5 | 13.9 | 0 | 0 | -9.7 | -4.2 | 0 | 0 |  | -47.8 | 2.4 | 1.9 | -10.9 | -11.7 | 60.5 | 0 |  |  |  | -6.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | -3.2 | 15 |  |  |  |  | 3.8 | -2.5 | 0 |  |  | -1 | -4.7 | 6.8 | 27 | 2.8 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 13.6 | -28.6 | -51.2 | 3.5 | -2.9 | -9.1 | 1 | 0 | -0.5 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | [8 empty] | -0.6 | 23.4 | 15.4 | 2.8 | 2 | 1.9 |  |  |  | 0.4 | 3.4 | -31.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.3 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -8.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 8.9 |  | 3.4 |  |  | 4.4 |  | 18.7 |  |  |  | 1.5 |  |  | -1.3 | 1.8 | 2
17/05/2026 | 01:00 | 30.8 | -39.4 | 9.9 | 0 | 0 | -11 | -8 | 0 | 0 |  | -54.4 | -5.5 | -5.7 | -15.9 | -14.8 | 50.6 | 0 |  |  |  | -7.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | -3.2 | 12.8 |  |  |  |  | 2.1 | -1.1 | 0 |  |  | -0.7 | -4.3 | 6.8 | 27.6 | 3.1 | -0.4 | 2.6 | 0.3 | 5.9 | -36.1 | -49.1 | 2.8 | -2.8 | -9.7 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -2 | -3.2 | -2.3 | 17.1 | [8 empty] | -0.6 | 23.5 | 15.9 | 2.9 | 2 | 2 |  |  |  | -5 | -2.9 | -40.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 1.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.4 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12.1 | -12.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.6 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 8.5 |  | 3.1 |  |  | 4.5 |  | -116.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | -1.4 | 1.9 | 2
17/05/2026 | 01:30 | 35.6 | -24.9 | 13.4 | 0 | 0 | -10.8 | -0.6 | 0 | 0 |  | -32.9 | -4.8 | -6.7 | -17.2 | -15.8 | 54.8 | 0.1 |  |  |  | -6 | 1 | 0.8 | 0 | -3.3 | 13.5 |  |  |  |  | 4.1 | -4.7 | 0 |  |  | -0.8 | -5.8 | 6.5 | 27.8 | 2.6 | -1 | 2.6 | -0.2 | 5.9 | -36.2 | -49.7 | 3.9 | -0.7 | -9.3 | 1 | 0 | 3.5 |  |  | -1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -4.2 | -5.4 | -4.5 | 14 | [8 empty] | -0.5 | 23.3 | 14.8 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | -6.6 | -3.2 | -42.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 1.2 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 2.4 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.9 | -10.7 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.1 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 8.4 |  | 2.2 |  |  | 4 |  | -73.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | -1.5 | 2 | 2
17/05/2026 | 02:00 | 35.1 | -8.8 | 16.4 | 0 | 0 | -10.5 | 3.5 | 0 | 0 |  | -33.9 | -9.7 | 11.6 | -6.4 | 1.2 | 63.8 | -0.1 |  |  |  | -4.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | -3.2 | 15.6 |  |  |  |  | 3.7 | 2.6 | 0 |  |  | -0.8 | -3.9 | 6.8 | 27.7 | 3.3 | -1 | 2.6 | 0.2 | 15.3 | -26.7 | -40 | 3.1 | -1 | -9.5 | 1 | 0 | -2 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -44 | -45.1 | 0 | -12.2 | [8 empty] | -0.4 | 4.9 | 5.4 | 2.8 | 2 | 1.9 |  |  |  | -2 | 1.1 | -34.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.6 | -7.7 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 8.1 |  | 2.3 |  |  | 3.8 |  | -56.9 |  |  |  | 1.5 |  |  | -1.5 | 2 | 2
17/05/2026 | 02:30 | 34.9 | -10.9 | 17.2 | 0 | 0 | -12.6 | -2.1 | 0 | 0 |  | -33.6 | -8.8 | 10.3 | -7.3 | -0.3 | 70.7 | -0.2 |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 1.3 | 0 | -3.2 | 15.9 |  |  |  |  | 3.9 | 11.1 | 0 |  |  | -0.8 | -4 | 6.8 | 27.1 | 2 | -0.9 | 2.6 | -0.5 | 13.9 | -28.2 | -36.5 | 4.9 | 0 | -8.4 | 1 | 0 | -2.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -44.2 | -45.2 | 0 | -11.2 | [8 empty] | -0.5 | 6.2 | 9.2 | 2.1 | 2 | 1.9 |  |  |  | -3.6 | -1.4 | -37.3 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.6 | 1.1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.5 | -8 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 7.7 |  | 1.6 |  |  | 4 |  | -56.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.6 | 2 | 2
17/05/2026 | 03:00 | 36.3 | -7.5 | 16.1 | 0 | 0 | -9.5 | 9.2 | 0 | 0 |  | -32.7 | -8.9 | 12 | -6.5 | 1.1 | 69 | 0 |  |  |  | -4.7 | 1.5 | 1.8 | 0 | -3.2 | 16.3 |  |  |  |  | 3.9 | 10.7 | 0 |  |  | -0.9 | -4 | 7.1 | 27.8 | 3.3 | -1.2 | 2.6 | -0.6 | 13.8 | -28.3 | -36.7 | 3.4 | 0 | -8.8 | 1 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -43.6 | -44.6 | 0 | -13.4 | [8 empty] | -0.4 | 5.7 | 6.3 | 3.8 | 12.5 | 2.1 |  |  |  | -3.9 | -1.4 | -38.5 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.6 | 1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.8 | -7.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 7.4 |  | 2.2 |  |  | 4.5 |  | -23.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | -1.5 | 2 | 2
17/05/2026 | 03:30 | 35.4 | -14.9 | 15.7 | 0 | 0 | -11.4 | 13.7 | 0 | 0 |  | -36.2 | -11.2 | 4.2 | -9.4 | -0.8 | 63.5 | 0.1 |  |  |  | -5.3 | 1.1 | 0 | 0 | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 3.5 | 1.6 | 0 |  |  | -0.9 | -4.9 | 7.3 | 27.1 | 2.8 | -0.9 | 2.6 | -0.3 | 10.5 | -31.6 | -39.7 | 4.4 | 0 | -8.7 | 1 | 0 | 2.7 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -46.4 | -47.4 | -1.4 | -13 | [8 empty] | -0.4 | 5.5 | 4.7 | 2.9 | 12.5 | 2 |  |  |  | -6.9 | -4.3 | -42.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.6 | 1.3 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -10 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.5 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 7.3 |  | 1.1 |  |  | 4.5 |  | -107.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.7 | 2 | 1.9
17/05/2026 | 04:00 | 34.2 | -24.6 | 14.3 | 0 | 0 | -14.3 | -4.7 | 0 | 0 |  | -44 | -19.8 | 0.3 | -11.2 | -2.2 | 63.2 | 0.1 |  |  |  | -5.9 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 1.7 | -2.3 | 0 |  |  | -0.9 | -5.7 | 7 | 25.8 | 2.6 | -1.4 | 2.6 | -0.1 | 8.6 | -33.6 | -41.7 | 3.8 | 0 | -9.4 | 1 | 0 | 0.7 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -48.2 | -49.1 | -3.4 | -16 | [8 empty] | -0.5 | 5.5 | 3.8 | 2 | 8.6 | 2 |  |  |  | -7.8 | -5.5 | -44.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 1.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.8 | -10.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 7 |  | 2.3 |  |  | 4.3 |  | -201.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.6 | 2.1 | 2.1
17/05/2026 | 04:30 | 36.8 | -18.9 | 14.7 | 0 | 0 | -4.5 | 7.6 | 0 | 0 |  | -41.5 | -16.1 | 0.5 | -13.8 | -1.9 | 62.8 | 0.1 |  |  |  | -4.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | -3.2 | 15.8 |  |  |  |  | 2.2 | 8.9 | 0 |  |  | -1 | -6.3 | 6.7 | 13.9 | 2.9 | -1.5 | 2.6 | 0.1 | 9.9 | -32.1 | -40.5 | 3.6 | 0 | -9.4 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -46 | -46.9 | -0.8 | -13.1 | [8 empty] | -0.4 | 5 | 5 | 2.8 | 6.6 | 2 |  |  |  | -6.7 | -4.6 | -43.3 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -1.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -10.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.3 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 | 10.8 |  | 2.2 |  |  | 4.4 |  | -145.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.3 | 2.1 | 2.4
17/05/2026 | 05:00 | 35.4 | -21.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |  | -41.9 | -17.4 | 2.7 | -7.2 | 0.6 | 63.8 | 0.1 |  |  |  | -6.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3.2 | 15.1 |  |  |  |  | 1.6 | 9.2 | 0 |  |  | -1 | -7.5 | 6.7 | 14.1 | 2.7 | -1 | 2.6 | 0.3 | 12.2 | -29.8 | -38.2 | 3.6 | 0 | -9.3 | 1 | 0 | 3.8 |  |  | -1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -43.5 | -44.5 | 0 | -9 | [8 empty] | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 2.5 | 6.6 | 2 |  |  |  | -6.1 | -3.5 | -41 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 1.1 |  | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 7.1 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -8 | -9.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -12 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 10.2 |  | 2.1 |  |  | 4.4 |  | -114.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.4 | 2 | 2.2
17/05/2026 | 05:30 | 36.5 | -20.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |  | -36.6 | -11.8 | 0 | -8.1 | 0.1 | 59.7 | 0.2 |  |  |  | -6.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | -3.1 | 15.4 |  |  |  |  | 3.6 | -3.7 | 0 |  |  | -1.1 | -8 | 6.2 | 13.5 | 3.1 | -1.6 | 2.6 | 0.4 | 10.9 | -31.2 | -39.7 | 1.7 | 0 | -8.6 | 1 | 0 | 4.4 |  |  | -1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -45 | -46.1 | 0 | -8.9 | [8 empty] | -0.6 | 4.5 | 5.7 | 3 | 6.5 | 1.9 |  |  |  | -7.7 | -4.5 | -43.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 1.1 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 |  |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -0.5 | 5.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -3.4 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1 | 3.7 | 0.4 | -8.3 | -10.2 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 10.6 |  | 3 |  |  | 4.3 |  | -122.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.4 | 2 | 2.2
17/05/2026 | 06:00 | 36.1 | -15.5 | 15 | 0 | 0 | -12.4 | 7.1 | 0 | 0 |  | -43 | -19.2 | 4.8 | -9.5 | -0.1 | 64.1 | 0 |  |  |  | -5 | 2.1 | 1.6 | 0 | -3.1 | 15.6 |  |  |  |  | 3.2 | -5.6 | 0 |  |  | -1.1 | -9.1 | 6.1 | 13.1 | 3.8 | -1.4 | 2.6 | 0.4 | 11 | -30.8 | -39.4 | 0.2 | 0 | -10.7 | 1 | 0 | -4.8 |  |  | -2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -46.3 | -47.3 | -1.1 | -12.3 | [8 empty] | -0.6 | 5.8 | 6 | 3.4 | 6.5 | 1.9 |  |  |  | -9.2 | -5.1 | -44 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 1.1 |  | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  |  | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 7.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | -2.1 | -2.3 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 10.5 |  | 2.5 |  |  | 4.4 |  | -134.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.4 | 2 | 2.2
17/05/2026 | 06:30 | -3.2 | -37.5 | 11.1 | 0 | 0 | -15.6 | -15.7 | 0 | 0 |  | -46 | -22.3 | -1.9 | -4.2 | -4 | 58.7 | 0 |  |  |  | -8.3 | 1.1 | -0.4 | 0.6 | -3.2 | 11.7 |  |  |  |  | -2.9 | -8.4 | 0 |  |  | -1.3 | -15.4 | 5.1 | 12.8 | 3 | -1.5 | 2.6 | 0.4 | 3.6 | -38.3 | -46 | 0.7 | 0 | -11.4 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | -5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.1 | -50.2 | -51.2 | -5.6 | -18.1 | [8 empty] | -0.6 | 5.9 | 5.3 | 2.8 | 6.6 | 2 |  |  |  | -15 | -12.6 | -54.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 1.1 |  | -5.6 | 0.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.6 | -0.1 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | -0.4 | 5.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 0.2 | -2.6 | -4 | 0 | 0 |  | 1.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | 0 |  | 3.2 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 10.6 |  | 1.6 |  |  | 4.1 |  | -341.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.2 | 0.4 | 0.8
17/05/2026 | 07:00 | -2.5 | -60.6 | 7.1 | 0 | 0 | -15 | -13.4 | 0 | 0 |  | -54 | -30.1 | -10.9 | -16.7 | -9.6 | 37.8 | 0.1 |  |  |  | -8.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | -3.4 | -13.4 | 0 |  |  | -1.5 | -22.5 | 4.3 | 12.5 | 2.9 | -1.5 | 2.6 | -0.1 | -8.5 | -42.9 | -43.8 | 1.1 | 0 | -11 | 1 | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -7.7 | -57.3 | -58.3 | -13.5 | -26.2 | [8 empty] | -0.6 | 4.8 | 5.2 | -0.1 | 3.4 | 1.9 |  |  |  | -13.7 | -11.2 | -41.3 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.6 | 1 |  | -5.7 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 1.3 |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | -0.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 0.1 | -5.1 | -5.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 0 |  | -5.8 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.9 | 10.4 |  | 1.3 |  |  | 4.4 |  | -487.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.2 | 0.5 | 0.9
17/05/2026 | 07:30 | -8.5 | -68.4 | 4.3 | 0 | 0 | -15.4 | -19.5 | 0 | 0 |  | -53.3 | -28.8 | -7.6 | -19.7 | -11.3 | 33.1 | -0.2 |  |  |  | -7.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | -3.2 | 8.6 |  |  |  |  | 0.4 | -10.9 | 0 |  |  | -1.3 | -19.2 | 4.2 | 12.8 | 3.2 | -1.6 | 2.6 | -0.2 | -12.5 | -47.2 | -46.7 | -0.9 | 0 | -11.2 | 1 | 0 | -12.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.3 | -56.3 | -57.4 | -12.9 | -26.4 | [8 empty] | -0.6 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 3.4 | 1.9 |  |  |  | -12.7 | -10.7 | -40.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.6 | 1 |  | -5.7 | 3.4 |  |  | 0 | -0.1 | -0.2 | 4.6 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 1 | 3.7 | 0.7 | -4.5 | -5.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | -22.9 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 9.9 |  | 0.2 |  |  | 4.4 |  | -538.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 0.4 | 1.3
17/05/2026 | 08:00 | -4.8 | -30.3 | 9 | 0 | 0 | -12.3 | -6 | 0 | 0 |  | -49.6 | -25.2 | -7.8 | -15.8 | -8.3 | 45.5 | 0.2 |  |  |  | -8.1 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | -3.2 | 10.1 |  |  |  |  | 1.2 | -9.1 | 0 |  |  | -1 | -16.8 | 4.2 | 13.5 | 3.6 | -1.4 | 2.6 | 0 | -5.1 | -39.9 | -39.4 | 0.4 | 0 | -10.7 | 1 | 0 | -11.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -7.1 | -53.8 | -54.9 | -9.3 | -19.9 | [8 empty] | -0.4 | 5.1 | 6 | 0.6 | 3.4 | 2 |  |  |  | -7.8 | -4.9 | -32 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.6 | 1 |  | -5.5 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 17 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 12 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 3.7 | 1.8 | -1.6 | -4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0 | -2.1 | -0.2 | 0 |  | -24.6 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 10.2 |  | 2.8 |  |  | 3.9 |  | -350 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.9 | 0.8 | 4.3
17/05/2026 | 08:30 | -7.8 | -23.5 | 10.1 | 0 | 0 | -12.7 | -9.1 | 0 | 0 |  | -45.7 | -21.9 | -2.6 | 2.7 | -0.9 | 51.7 | 0.1 |  |  |  | -7.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | -3.1 | 9.5 |  |  |  |  | 1.5 | -5.5 | 0 |  |  | -0.9 | -13.8 | 1.7 | 13.8 | 3 | -0.4 | 2.6 | 0.1 | -2.4 | -37.3 | -36.7 | 1.8 | 0 | -10.5 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -51.9 | -52.9 | -7.7 | -17.2 | [8 empty] | -0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.8 | 2 | 0 |  |  |  | -4.8 | -1.8 | -27.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.6 | 1 |  | -5.6 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 18.1 |  |  | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 6.4 | -1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.2 | -0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 2.1 | -4.8 | -6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -0.3 | -2.1 | -0.2 | 0 |  | -26.1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 9.9 |  | 1.9 |  |  | 0 |  | -273.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.3 | 0.5 | 2.4
17/05/2026 | 09:00 | -0.5 | -4.5 | 12.2 | 0 | 0 | -1.5 | 2.4 | 0 | 5 |  | -39.8 | -14.8 | 0.6 | 4.1 | -0.2 | 55.4 | 0.1 |  |  |  | -6 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | -3.1 | 11.4 |  |  |  |  | 2.9 | -5.5 | 0 |  |  | -1.1 | -14.3 | 2.6 | 11.4 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | -0.2 | -0.3 | -35.2 | -34.6 | 1.5 | 0 | -9.3 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | -0.6 | -51.8 | -52.9 | -7.4 | -20.1 | [8 empty] | -0.3 | 5 | 13.3 | -5.9 | 2.1 | 0 |  |  |  | -0.3 | 2.8 | -21 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.7 | 1 |  | -5.6 | 7.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 18.9 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 6.5 | -2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 3.7 | 2.2 | -13.8 | 0 | 0 | 0.5 |  | 1.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | -0.5 | -2.1 | -0.2 | 0 |  | -13.7 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 9.9 |  | 1.7 |  |  | 0.4 |  | -158.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.7 | 0.6 | 2.9
17/05/2026 | 09:30 | -3.2 | 7.4 | 14.3 | 0 | 0 | -5.7 | 24.4 | 0 | 10 |  | -36.7 | -12.1 | 8.6 | 14.4 | 6.8 | 68.7 | 0.1 |  |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | -3.1 | 13.2 |  |  |  |  | 3.2 | -3.4 | 0 |  |  | -1.1 | -3.7 | 3.5 | 10.5 | 1.9 | -0.1 | 2.6 | -0.3 | 23 | -26.7 | -36.4 | 4.5 | 0 | -5.7 | 1 | 0.3 | 12.1 |  |  | 0 | -3.8 |  | 0 |  |  |  | 7.3 | -41.4 | -42.5 | 0 | -7.8 | [8 empty] | -0.3 | 4.7 | 12.4 | -3.4 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.5 | -22.2 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.6 | 1.1 |  | -5.4 | 6.8 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 19.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 8.8 | -2.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 5.6 | 3.7 | 2.1 | 0 | -8.4 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.8 | -2.3 | -0.2 | 0 |  | -1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 7.4 |  | 3.1 |  |  | 2.9 |  | 50.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 3.8 | 5.2
17/05/2026 | 10:00 | -10.4 | 13.9 | 14.5 | 0 | 0 | -2 | 23.7 | 2.9 | 9.3 |  | -32.1 | -8.2 | 11.5 | 14.2 | 7.1 | 68 | 0.1 |  |  |  | -3.7 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | -3.1 | 13.8 |  |  |  |  | 2.5 | -2.9 | 0 |  |  | -0.9 | -0.5 | 4.3 | 11.1 | 2.5 | -0.3 | 2.6 | -0.2 | 24.2 | -25.7 | -35.4 | -0.5 | 0 | -8.1 | 1 | 0.4 | 11.4 |  |  | 0 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 4.6 | -41.3 | -42.3 | 0 | -7.4 | [8 empty] | -0.4 | 5.3 | 13.1 | -2.6 | 1.5 | -0.2 |  |  |  | -0.3 | 3 | -20.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 1.2 |  | -5.2 | 7.6 |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 19.7 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 8.9 | -2.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 5.7 | 3.7 | 2 | 0 | -8.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -1.1 | -2.2 | -0.2 | 0 |  | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 7.6 |  | 1.6 |  |  | 4.1 |  | 77.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.1 | 4.2 | 5.8
17/05/2026 | 10:30 | -11.7 | 12.6 | 14.6 | 0.5 | 0.4 | -2 | 18 | 14.7 | 5.9 |  | -32 | -7.2 | 10.1 | 14.5 | 7.1 | 68.5 | 0.2 |  |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | -3 | 14 |  |  |  |  | 2.9 | -6.1 | 0 |  |  | -1.1 | -6.3 | 5 | 10.9 | 2.4 | -0.6 | 2.6 | 0 | 23.4 | -26.5 | -36.2 | 0.2 | 0 | -7.1 | 1 | 0.3 | 12.9 |  |  | 0 | -2.8 |  | 0 |  |  |  | 4 | -42.4 | -43.4 | 0 | -8.8 | [8 empty] | -0.3 | 5.4 | 12.8 | -3.4 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | 0.2 | 3.1 | -20.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.6 | 1 |  | -5 | 7.3 |  |  | 0 | 0 | -1 | 19.8 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 7.8 | -2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.9 | 3.7 | 2.1 | 0 | -8.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1.4 | -2.3 | -0.2 | 0 |  | -1.7 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 7.7 |  | 1.9 |  |  | 4.4 |  | 60.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.4 | 4.1 | 6
17/05/2026 | 11:00 | -13.7 | 3.5 | 14.5 | 1.5 | 1.5 | -5.9 | 4.9 | 13.1 | 7.8 |  | -34 | -8.7 | 11.6 | 13.8 | 6.6 | 72 | -0.1 |  |  |  | -4.3 | 0.8 | 1 | 3 | -3 | 12.8 |  |  |  |  | 2 | -6.5 | -3.1 |  |  | -1.1 | -8.3 | 6.9 | 19 | 0.8 | -0.4 | 2.6 | -0.8 | 23.5 | -26.2 | -36 | 1.3 | 0 | -10.7 | 1 | 0.5 | 10.2 |  |  | 0 | -2.6 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -43.2 | -44.1 | 0 | -10 | [8 empty] | -0.3 | 5.6 | 17 | -4.2 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | 0.1 | 2.3 | -20.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.6 | 1.1 |  | -4.9 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | -1 | 20.3 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 7.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6.9 | 3.7 | 2.1 | 0 | -8.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | 0 |  | -6.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 7.7 |  | 1.1 |  |  | 4.1 |  | 22.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 | 4.1 | 6.1
17/05/2026 | 11:30 | -11.6 | 12.8 | 14.7 | 0.6 | 0.6 | -2.8 | 11.2 | 15.2 | 6.7 |  | -34.3 | -9.7 | 10.2 | 14 | 6.9 | 70.1 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | 0.4 | 0.9 | 3 | -3 | 13.6 |  |  |  |  | 3.4 | -8.2 | -1.2 |  |  | -1.1 | -10.3 | 6.8 | 22 | 2.5 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 24.5 | -25.4 | -35 | 0.3 | 0 | -9.7 | 1 | 0.4 | 9.6 |  |  | 0 | -2.6 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -43.4 | -44.4 | 0 | -10.8 | [8 empty] | -0.5 | 10 | 19.2 | 3.4 | 1.4 | 3.9 |  |  |  | 1.5 | 4.3 | -19.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.6 | 0.6 | 1.1 |  | -4.8 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | -1 | 19.9 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 7.2 | -2.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6.2 | 3.7 | 2 | 0 | -8.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -1.7 | -2.3 | -0.2 | 0 |  | -10.3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 0.2 | 1.3 | 1 | 2.2 | 7.4 |  | 1.2 |  |  | 4.5 |  | 66.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.8 | 4.2 | 6.5
17/05/2026 | 12:00 | -11.1 | 13.7 | 14.6 | 0.7 | 0.8 | -1.7 | 19.7 | 15.3 | 7.6 |  | -32.4 | -6.5 | 11.2 | 15.2 | 7.2 | 69.3 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0.5 | 0.6 | 2 | -3 | 12.3 |  |  |  |  | 3.4 | -6.3 | 1.4 |  |  | -1 | -7.7 | 7.1 | 21.5 | 2.2 | -0.1 | 2.6 | -0.2 | 27.4 | -22.6 | -42.3 | 0.1 | 0.8 | -9.4 | 1 | 0.5 | 11.4 |  |  | 0 | -3.6 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -42 | -43 | 0 | -9.8 | [8 empty] | -0.5 | 10 | 19 | 3 | 1.5 | 4 |  |  |  | 4 | 6.6 | -15.5 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.6 | 1.1 |  | -4.7 | 7.6 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 20 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 6.2 | -2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.4 | 3.7 | 2 | 0 | -9.3 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.7 | -2.3 | -0.2 | 0 |  | -9.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 9.9 |  | 3.3 |  |  | 4.4 |  | 105.7 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.9 | 3.9 | 6.3
17/05/2026 | 12:30 | -11.6 | 24.4 | 16.5 | 0.7 | 0.8 | -2.8 | 13.8 | 14.9 | 7.6 |  | -30.1 | -5.5 | 15.2 | 16.6 | 8.1 | 71.2 | 0.1 |  |  |  | -3.8 | 1 | 1.3 | 2.1 | -3.1 | 11.6 |  |  |  |  | 3.2 | -8.5 | 1.9 |  |  | -1.1 | -10.8 | 6.8 | 21.3 | 1.8 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 28.5 | -21.4 | -45.8 | 4.4 | 0.8 | -9.1 | 1 | 0.4 | 10.8 |  |  | 1.8 | -5.5 |  | 0 |  |  |  | 4.2 | -40.2 | -41.3 | 0 | -6.8 | [8 empty] | -0.6 | 15.4 | 18.2 | 2.5 | 1.5 | 4 |  |  |  | 4.1 | 6.6 | -14.9 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.6 | 1.2 |  | -4.8 | 7.6 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 20.2 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 6 | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 3.7 | 2.1 | 0 | -9.3 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1.6 | -2.4 | -0.2 | 0 |  | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 10 |  | 1.6 |  |  | 4.6 |  | 138.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.9 | 5.2 | 7.6
17/05/2026 | 13:00 | -10.7 | 27.2 | 16.5 | 0.7 | 0.8 | -2.9 | 3.8 | 11.6 | 8 |  | -30.2 | -5.1 | 14.7 | 17.6 | 9.1 | 70.7 | 0.1 |  |  |  | -4.2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | -3.1 | 11.7 |  |  |  |  | 3.7 | -6 | 0.7 |  |  | -1 | -3.3 | 6.7 | 21.9 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 0 | 29.6 | -20.3 | -44.5 | 4.2 | 0.5 | -7.7 | 1 | 0.4 | 9.3 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.6 | -40 | -40.8 | 0 | -6.3 | [8 empty] | -0.6 | 23.1 | 19.4 | 3.1 | 1.4 | 3.8 |  |  |  | 5.2 | 8.6 | -11.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.4 | 1 |  | -4.4 | 7.9 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 20.4 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 7 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 2 | 0 | -8.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -1.5 | -2.6 | -0.2 | 0 |  | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 9.9 |  | 2.4 |  |  | 4.4 |  | 176.7 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.8 | 5 | 7.3
17/05/2026 | 13:30 | 4.3 | 3.7 | 13.7 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 18.4 | 9.7 | 8.5 |  | -33.5 | -7.8 | 10.5 | 15.8 | 7.6 | 65.5 | 0.1 |  |  |  | -5.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | -3.1 | 11.2 |  |  |  |  | 3.5 | -9.6 | 1.6 |  |  | -1 | -8.5 | 6.7 | 21.5 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | -0.6 | 28.7 | -21.4 | -46 | 5 | 0.5 | -6.5 | 1 | 0.3 | 7.8 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -40.6 | -41.5 | 0 | -6.5 | [8 empty] | -0.6 | 23.8 | 18.5 | 2.8 | 1.5 | 4 |  |  |  | 5.3 | 7.6 | -12.8 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.6 | 1.1 |  | -4 | 7.3 |  |  | 0 | -0.2 | -0.8 | 21 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 10.9 | -2.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 3 | 3.7 | 2.1 | 0 | -9.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | 0 |  | 4.7 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 10 |  | 2.3 |  |  | 3.8 |  | 143.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.9 | 4.9 | 7.4
17/05/2026 | 14:00 | 4.2 | 17.9 | 15.1 | 1.6 | 1.5 | -3.5 | 13.3 | 11 | 8 |  | -33.4 | -8.7 | 18.3 | 15.6 | 8 | 72 | -0.2 |  |  |  | -3.9 | 1 | 2 | 0 | -3.2 | 12.5 |  |  |  |  | 3.4 | -0.4 | 1.6 |  |  | -1 | -6.6 | 7.1 | 13.2 | 2.5 | -0.9 | 2.6 | -0.5 | 28.4 | -21.6 | -45.7 | 3.4 | -1.2 | -7.9 | 1 | 0.4 | 9 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -41.8 | -42.7 | 0 | -11.9 | [8 empty] | -0.5 | 23.6 | 19.7 | 3.7 | 1.4 | 4 |  |  |  | 4.6 | 7.9 | -12.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 1.1 |  | -3.6 | 7.1 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 20.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 11.5 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 5 | 3.7 | 2.2 | 0 | -8.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.1 | -2.7 | -0.2 | 0 |  | 14.5 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 10.1 |  | 2.1 |  |  | 3.9 |  | 179.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.8 | 5 | 7.4
17/05/2026 | 14:30 | 2.7 | 22.9 | 16.8 | 1.6 | 1.6 | -4.4 | 2.8 | 8.7 | 7.9 |  | -27.4 | -1.1 | 14.5 | 15.5 | 6.7 | 73.6 | 0.2 |  |  |  | -3.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | -3.2 | 11 |  |  |  |  | 4.2 | -1.4 | -1.2 |  |  | -1.1 | -8.9 | 6.9 | 12 | 1.3 | -0.3 | 2.6 | -0.2 | 27 | -23.1 | -47.7 | -0.7 | 1.6 | -8.8 | 1 | 0.5 | 16 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -41.3 | -42.2 | 0 | -10.3 | [8 empty] | -0.6 | 18.6 | 17.2 | 2 | 1.6 | 4 |  |  |  | 3.1 | 5.1 | -15.9 | [5 empty] | 0 |  | -3 | 0.3 | 1.1 |  | -3.9 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 20.4 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 10.8 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 5.6 | 3.7 | 2.1 | 0 | -15.1 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -0.8 | -2.7 | -0.2 | 0 |  | 11.3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 10.2 |  | 1.7 |  |  | 4 |  | 139.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 4.9 | 7.1
17/05/2026 | 15:00 | -11.3 | 0.2 | 13 | 1.7 | 1.9 | -2.2 | -0.7 | 9.3 | 7.1 |  | -36.5 | -11.5 | 8.3 | 12.7 | 5.9 | 63.7 | 0 |  |  |  | -5.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | -3.2 | 8.2 |  |  |  |  | 3.9 | -1 | 5.6 |  |  | -1.1 | -11.1 | 6.5 | 13.2 | 2 | -0.3 | 2.6 | -0.2 | 24.1 | -25.9 | -50.2 | -1.2 | -0.6 | -9.1 | 1 | 0.4 | 9.6 |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -0.6 | -44.2 | -45.2 | 0 | -12.2 | [8 empty] | -0.5 | 18.2 | 18.7 | 2.9 | 1.4 | 3.9 |  |  |  | 0.1 | 2.9 | -20 | [5 empty] | 0 |  | -3 | 0.3 | 1 |  | -3.2 | 7.1 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 19.5 |  |  | -0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 9.9 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | -3.5 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 3.4 | 3.7 | 2.1 | 0 | -14.6 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.5 | -2.5 | -0.2 | 0 |  | -4.8 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 9.9 |  | 0.9 |  |  | 4.6 |  | 3.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.7 | 4.9 | 7.2
17/05/2026 | 15:30 | -12.1 | -11.1 | 12.2 | 1.3 | 1.4 | -2.6 | -12.9 | 9.2 | 6.2 |  | -39.7 | -15 | 2.8 | -4.9 | -5.8 | 25.1 | 0 |  |  |  | -4.6 | 1.2 | 2.2 | 0 | -3.2 | 10.5 |  |  |  |  | 4.5 | 8.7 | 1.8 |  |  | -1.1 | -10.3 | 5.6 | 13 | 2.2 | -0.6 | 2.6 | -0.5 | 38.9 | -11.4 | -35.8 | -2.5 | 1.2 | -8.8 | 1 | 0.4 | 10.2 |  |  | 1.1 | 0.3 |  | 0.6 |  |  |  | -3 | -60.4 | -61.4 | -16.7 | -32.9 | [8 empty] | -0.5 | 18.2 | 19.2 | 3.1 | 1.4 | 3.8 |  |  |  | 1 | 3.9 | -18.9 | [5 empty] | 0 |  | -2.9 | 0.4 | 1 |  | -3.2 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.1 |  |  | -0.1 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 4.8 | 17.3 | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 3.7 | 2 | 0 | -7.8 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -0.2 | -2.1 | -0.2 | 0 |  | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 11.2 |  | 1.5 |  |  | 4.1 |  | -88.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.7 | 5 | 7.3
17/05/2026 | 16:00 | -12.1 | -31.7 | 9.7 | 0 | 0 | -3.6 | -12.8 | 8.8 | 6.3 |  | -37.2 | -12.3 | 6.6 | -6.8 | -7.4 | 9.3 | 0.1 |  |  |  | -3 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 13.3 |  |  |  |  | 4 | 10.9 | 1.4 |  |  | -1.1 | -7.7 | 5.6 | 9.7 | 2.2 | -0.7 | 2.6 | -0.1 | 30.9 | -19.2 | -43.6 | 0.8 | -0.4 | -9.1 | 1 | 0.4 | 10.9 |  |  | -0.3 | 0.4 |  | 0.3 |  |  |  | -0.1 | -61.7 | -62.8 | -18.4 | -29.9 | [8 empty] | -0.5 | 18.3 | 18.9 | 3.4 | 1.4 | 3.8 |  |  |  | -2.2 | 0.7 | -23.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 1 |  | -2.9 | 3.4 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 12.4 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -0.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 3.7 | 0.9 | 0 | -16.6 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0 |  | 7.3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 11.1 |  | 0.8 |  |  | 4.6 |  | -182.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 4.9 | 7.1
17/05/2026 | 16:30 | -4.3 | 5.5 | 13.6 | 0 | 0 | -10.9 | 5.7 | 7.1 | 4.7 |  | -35.8 | -12.1 | 10.7 | -2 | -4.4 | 43.7 | 0 |  |  |  | -1.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | -3.2 | 15.8 |  |  |  |  | 5 | 10.9 | 0.9 |  |  | -1.2 | -5.1 | 6.1 | 20.5 | 2.5 | -0.5 | 2.6 | 0.2 | 37.8 | -12.5 | -37 | 2.5 | -0.4 | -7.6 | 1 | 0.3 | 11.4 |  |  | 1.8 | 1.7 |  | 0.5 |  |  |  | 4.7 | -56.4 | -57.5 | -13.3 | -25.6 | [8 empty] | -0.4 | 18.5 | 19.2 | 3.5 | 1.4 | 3.9 |  |  |  | 2.6 | 5 | -17.3 | [5 empty] | 0 |  | -2.8 | 0.3 | 1 |  | -3.2 | 0.9 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 3.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 12.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0.2 | 0 | -11.2 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 0 |  | 19 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 11.1 |  | 2.9 |  |  | 4.4 |  | 26.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 5 | 5.9
17/05/2026 | 17:00 | 29.7 | 14.9 | 15.1 | 0 | 0 | -4.1 | 4.6 | 7.9 | 4 |  | -32.2 | -7.6 | 8.3 | 8.1 | -1.2 | 54 | 0.2 |  |  |  | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 0 | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 9.5 | 9.8 | 0 |  |  | -1.3 | -11.8 | 5.7 | 19.6 | 1.9 | -1.4 | 2.6 | 0.2 | 42.7 | -7.4 | -33.5 | 3.9 | 1.3 | -9.3 | 1 | 0.3 | 13.9 |  |  | 0.7 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | -53.8 | -54.8 | -9.5 | -18 | [8 empty] | -0.3 | 23.6 | 18.5 | 2.6 | 1.5 | 4.1 |  |  |  | -1.1 | 1.8 | -22.5 | [5 empty] | 0 |  | -3 | 0.2 | 1.1 |  | -3.1 | 4.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 17.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 3.7 | -0.1 | 0 | -4.2 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 0 |  | 3.6 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 11.2 |  | 0.7 |  |  | 4.4 |  | 124.5 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.4 | 2.2 | 3.2
17/05/2026 | 17:30 | 28.8 | 12 | 18.2 | 0 | 0 | -5.9 | 1.1 | 7.1 | 3.9 |  | -25.3 | -0.2 | 15 | 11.7 | 1.8 | 59.3 | -0.1 |  |  |  | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | -3.2 | 17.8 |  |  |  |  | 10 | 11 | 0 |  |  | -1.4 | -12.2 | 5.6 | 20.8 | 1.9 | -0.4 | 2.6 | -0.2 | 46.6 | -3.7 | -29.8 | 3.7 | 1.2 | -9.1 | 1 | 0.3 | 12 |  |  | 1.5 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 0.2 | -48 | -49.1 | -4.3 | -12.7 | [8 empty] | -0.4 | 25.3 | 18.6 | 3 | 1.6 | 4.1 |  |  |  | 4.7 | 6.7 | -17.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 1.1 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | 3.5 | 17.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | -1.9 | 0 | 0.3 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 13 |  | 0.9 |  |  | 4.4 |  | 196.1 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.3 | 2.2 | 3.3
17/05/2026 | 18:00 | 30.1 | 43.2 | 24.5 | 0 | 0 | -8.7 | 1 | 6.6 | 8.2 |  | -14.7 | 11.1 | 32.9 | 19.9 | 7.3 | 77 | -0.1 |  |  |  | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | -3.2 | 24.4 |  |  |  |  | 11.9 | 16.7 | 0 |  |  | -1.2 | -8.6 | 5.9 | 19.6 | 2 | -0.2 | 2.6 | -0.3 | 59.1 | 15.9 | -31.8 | 3.5 | 0.8 | -8.4 | 1 | 0.4 | 12.5 |  |  | 6.1 | 0 |  | 3 |  |  |  | 2.6 | -39.1 | -40.1 | 0 | -3.4 | [8 empty] | -0.6 | 24.9 | 18.8 | 3.1 | 1.5 | 4.2 |  |  |  | 17.4 | 20 | 0.4 | [5 empty] | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 1.1 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 6.1 | 22.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -3.4 | 0.3 | 1 | 1.4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0.5 |  | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.4 | 13.2 |  | 1.4 |  |  | 4.2 |  | 449.6 |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.2 | 2.4 | 3.6
17/05/2026 | 18:30 | 32.1 | 21.1 | 21.4 | 0 | 0 | -7.8 | 10.8 | 7.5 | 9.2 |  | -16.4 | 9.4 | 30.1 | 16.5 | 4.8 | 65 | 0 |  |  |  | 1.2 | 1.1 | -1.1 | 2.9 | -3.2 | 26.6 |  |  |  |  | 18.4 | 16 | 0 |  |  | -1 | -8.8 | 5.5 | 19.5 | 2 | -1.1 | 2.6 | 0.1 | 57.2 | 14 | -33.6 | 4.7 | -0.5 | -9.6 | 1 | 0.3 | 12.7 |  |  | 6.5 | 0 |  | 4.1 |  |  |  | 2.7 | -45 | -46 | -0.9 | -9.4 | [8 empty] | -0.5 | 24.8 | 31 | 3 | 9.6 | 4.2 |  |  |  | 17.9 | 20.3 | 0.8 | [5 empty] | 5.6 |  | -2.7 | 0.3 | 1.1 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 3.9 | 18.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -3.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | -2.7 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.4 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.4 | 14 |  | 0.6 |  |  | 4.2 |  | 428.8 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 2.2 | 3.7
17/05/2026 | 19:00 | 33.3 | 22.5 | 21.4 | 0 | 0 | -6.7 | 10.6 | 8.5 | 9.7 |  | -15.4 | 9.2 | 28.7 | 17.4 | 6.2 | 59.9 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.6 | -0.3 | 2.8 | -3.2 | 26 |  |  |  |  | 20.1 | 15.2 | 0 |  |  | -0.9 | -7.6 | 4.6 | 19.3 | 2.1 | -1.1 | 2.6 | 0.2 | 59 | 15.8 | -32 | 5.1 | -0.2 | -9.5 | 1 | 0.4 | 10.9 |  |  | 7.2 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 2.8 | -43.9 | -45 | 0 | -6.6 | [8 empty] | -0.5 | 23.9 | 30.7 | 2.8 | 9.2 | 4 |  |  |  | 17.9 | 20.7 | 0.9 | [5 empty] | 18.8 |  | -2.7 | 0.3 | 1.1 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -0.2 | 0.6 | 0 | 3 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 4.2 | 19 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 0.2 | 3.7 | 0.4 | 0 | -1.7 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.2 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.3 | 14.1 |  | 1 |  |  | 4.1 |  | 457.7 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.2 | 2.1 | 3.8
17/05/2026 | 19:30 | 27.6 | 8.4 | 19 | 0 | 0 | -8.1 | 7.2 | 7.3 | 10 |  | -22.3 | 2.9 | 23.4 | 15.4 | 3.8 | 55.6 | -0.1 |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | -3.2 | 24.6 |  |  |  |  | 18.4 | 11.6 | 0 |  |  | -0.9 | -6.7 | 5.3 | 18.8 | 4.6 | -1 | 2.6 | -0.6 | 54.6 | 11.5 | -36.4 | 6.2 | -0.3 | -4 | 1 | 0.4 | 11.9 |  |  | 6.1 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.7 | -45.4 | -46.5 | -1.6 | -10.1 | [8 empty] | -0.4 | 25.9 | 31 | 2.6 | 9.4 | 4.1 |  |  |  | 13.9 | 16.6 | -5.1 | [5 empty] | 16.9 |  | -2.5 | 0.4 | 1.3 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -0.2 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | 4 | 17 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 3.7 | 0.4 | 0 | -6.1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.3 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.5 | 14.6 |  | 1.4 |  |  | 3.9 |  | 357 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.1 | 2 | 3.7
17/05/2026 | 20:00 | 29.1 | 18 | 20 | 0 | 0 | -7.4 | 11.4 | 8.3 | 9.7 |  | -19.8 | 5.3 | 27.4 | 16.8 | 5.9 | 60.4 | -0.3 |  |  |  | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 3 | -3.2 | 26.2 |  |  |  |  | 17.8 | 9.7 | 0 |  |  | -0.9 | -5.6 | 5.6 | 19.3 | 4.9 | -1 | 2.6 | -0.1 | 57.4 | 14.2 | -33 | 4.7 | -0.7 | -4.8 | 1 | 0.4 | 7.6 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 3.9 | -43.9 | -44.8 | 0 | -8.8 | [8 empty] | -0.4 | 26.5 | 31.4 | 3.5 | 9.2 | 4 |  |  |  | 15.4 | 18.6 | -1.9 | [5 empty] | 15.9 |  | -2.3 | 0.6 | 1.1 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 18.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -3.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -4.6 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.4 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 14.2 |  | 1.6 |  |  | 3.9 |  | 420.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.1 | 2 | 3.7
17/05/2026 | 20:30 | 22 | 20.3 | 20.2 | 0 | 0 | -8.6 | 8.7 | 7.6 | 9.4 |  | -21.4 | 4.3 | 22.5 | 17.8 | 6.2 | 56.9 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | -3.2 | 24.9 |  |  |  |  | 12.1 | 10.9 | 0 |  |  | -0.9 | -4.4 | 6.8 | 19.4 | 4.7 | -0.3 | 2.6 | -0.3 | 55.1 | 11.9 | -16.3 | 4.4 | 2.1 | -4.3 | 1 | 0.4 | 13.2 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 2.3 | -40.5 | -41.5 | 0 | -1.8 | [8 empty] | -0.3 | 23.9 | 30.7 | 2.5 | 9.4 | 4.2 |  |  |  | 14.5 | 17 | -4.4 | [5 empty] | 16.4 |  | -2.4 | 0.6 | 1.1 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.4 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 18.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 13.8 |  | 1.3 |  |  | 3.5 |  | 411.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.2 | 1.9 | 3.2
17/05/2026 | 21:00 | 23.4 | 13.6 | 19.5 | 0 | 0 | -12 | -9.6 | 7.2 | 8.4 |  | -22.2 | 3.7 | 19.9 | 12.7 | 2.8 | 50.3 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 1.8 | 0.7 | 3 | -3.2 | 23.1 |  |  |  |  | 11.9 | 3.5 | 0 |  |  | -1.1 | -6.4 | 6.3 | 19.3 | 4.9 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 41 | 2.9 | 67.7 | 4.6 | 1.2 | -6.1 | 1 | 0.4 | 11.3 |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 0.9 | -44.9 | -46 | 0 | -7.6 | [8 empty] | -0.5 | 24.9 | 30.5 | 2.8 | 11.6 | 4 |  |  |  | 5.7 | 8.6 | -16.8 | [5 empty] | 6.4 |  | -2.4 | 0.6 | 1 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -0.4 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 17.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | -3.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | 0.4 |  | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 |  | 0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 13.2 |  | 1.1 |  |  | 4.4 |  | 343 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.6 | 1.9 | 2.8
17/05/2026 | 21:30 | 23.1 | 10.8 | 18.4 | 0 | 0 | -13 | 4.6 | 6.8 | 8.4 |  | -28.9 | -3.8 | 19.3 | 9.2 | 0.3 | 52.6 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | 1.7 | 0.6 | 0 | -3.2 | 23.5 |  |  |  |  | 11.6 | -2.2 | 0 |  |  | -1.2 | -6.9 | 5.7 | 19.7 | 5.2 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 39.4 | -7.3 | 71.5 | 3 | 0.1 | -4.9 | 1 | 0.4 | 11.4 |  |  | 2.9 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 2.2 | -50.9 | -51.9 | -7.5 | -17.6 | [8 empty] | -0.4 | 25.6 | 31.2 | 3 | 9.4 | 4.1 |  |  |  | 6.3 | 9.1 | -16.4 | [5 empty] | -4.6 |  | -2.4 | 0.7 | 1.1 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3.9 | 17.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -7.7 | 0.6 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 12.6 |  | 2 |  |  | 4.5 |  | 271.8 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.6 | 2 | 2.9
17/05/2026 | 22:00 | 26.7 | 15.9 | 19.6 | 0 | 0 | -14.7 | 5.1 | 7.5 | 8 |  | -20.1 | 5.5 | 19.8 | 10.1 | 0.7 | 52.6 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 1.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 20.7 |  |  |  |  | 11.9 | 3.6 | 0 |  |  | -1.1 | -4.8 | 6.3 | 19.1 | 4.8 | -0.4 | 2.6 | -0.1 | 42.8 | 7.1 | -42.6 | 5.6 | 2.3 | -4 | 1 | 0.4 | 13.3 |  |  | 7.2 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 1.6 | -50.8 | -51.7 | -6.9 | -16 | [8 empty] | -0.5 | 24 | 30 | 2.4 | 9.2 | 4 |  |  |  | 12.2 | 14.9 | -2.4 | [5 empty] | -9.9 |  | -2.4 | 0.7 | 1.1 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.3 | 18.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.5 | -2.7 | 0.5 | 0.2 |  | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 12.4 |  | 3.9 |  |  | 4.4 |  | 245.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.9 | 2 | 2.6
17/05/2026 | 22:30 | 24.9 | 4.4 | 17.6 | 0 | 0 | -17.2 | -1.3 | 6.1 | 7.3 |  | -27.8 | -3.3 | 17.2 | 8.3 | -0.4 | 49.1 | 0.1 |  |  |  | -4.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | -3.2 | 19.3 |  |  |  |  | 11.1 | 5.1 | 0 |  |  | -1.3 | -7 | 6.2 | 19.9 | 5.3 | -0.4 | 2.6 | 0.1 | 29.8 | -1.8 | -42.1 | 2.6 | 0.3 | -4.5 | 1 | 0.3 | 12.8 |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 1 | -52.8 | -53.8 | -9.4 | -17.1 | [8 empty] | -0.6 | 25.3 | 31.2 | 2.9 | 9.4 | 4.2 |  |  |  | 7.5 | 9.7 | -10.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.7 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 1.9 | 14.7 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1 | -1.5 | 0.1 | 0.3 |  | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 11.8 |  | 3.6 |  |  | 4.3 |  | 139.7 |  |  |  | 1.5 |  |  | -1 | 2 | 2.5
17/05/2026 | 23:00 | 26.3 | 7.8 | 18.6 | 0 | 0 | -15.3 | -1.2 | 6.4 | 7 |  | -26.3 | -0.7 | 15.4 | 4.9 | -2.6 | 46 | 0 |  |  |  | -3 | 1.7 | 0.4 | 0 | -3.4 | 16.4 |  |  |  |  | 11.1 | 2.4 | 0 |  |  | -1.4 | -6.6 | 5.8 | 18.9 | 4.8 | -0.2 | 2.6 | -0.1 | 27.1 | -8 | -44.3 | 1.5 | -0.2 | -1.3 | 1 | 0.3 | 12.1 |  |  | 2.9 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 0.9 | -56.7 | -57.7 | -13.2 | -21.5 | [8 empty] | -0.6 | 24.6 | 29.9 | 2.4 | 9.2 | 4 |  |  |  | 4.6 | 7.3 | -13.6 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 13.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 13 |  | 3.8 |  |  | 4.3 |  | 100.4 |  |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 2 | 2.9
17/05/2026 | 23:30 | 25.6 | -5.4 | 16.4 | 0 | 0 | -16.8 | -4.1 | 5.3 | 6.4 |  | -34.4 | -9.3 | 2.9 | -1.7 | -6.9 | 37.6 | 0.2 |  |  |  | -4.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | -3.4 | 14.6 |  |  |  |  | 10.7 | 2.5 | 0 |  |  | -1.5 | -8.7 | 5 | 19.2 | 4.8 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 18.6 | -16.4 | -43.2 | 4.3 | 1.5 | -1.4 | 1 | 0.3 | 16.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 1.6 | -64.4 | -65.4 | -21.1 | -33.3 | [8 empty] | -0.5 | 24.1 | 30.3 | 1.2 | 9.3 | 4 |  |  |  | -1.4 | 0.8 | -23.7 | [5 empty] | 0 |  | -2.5 | 0.5 | 1.2 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 10.8 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 |  | -3.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.2 | -4.9 | 0 | 0.1 |  | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 12.4 |  | 3.1 |  |  | 4.2 |  | -63.2 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.1 | 2 | 2.5
18/05/2026 | 00:00 | 21.3 | -14.1 | 14.6 | 0 | 0 | -18.5 | -6.7 | 7.9 | 5.9 |  | -44.5 | -19.8 | -2.1 | -5.5 | -8.6 | 32 | 0.1 |  |  |  | -5.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | -3.4 | 14.6 |  |  |  |  | 9.2 | -12.7 | 0 |  |  | -1.6 | -9.2 | 5 | 19.3 | 4.8 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 13.7 | -21 | -42.3 | 2.6 | 0.8 | -1.9 | 1 | 0.2 | 10.8 |  |  | 0 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 0 | -66.9 | -68 | -24.2 | -38.1 | [8 empty] | -0.5 | 24.6 | 30.4 | 1.6 | 9.2 | 3.9 |  |  |  | -8 | -4 | -30.1 | [5 empty] | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1.1 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.4 | 0.6 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 |  | -3.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -7.6 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 |  | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 12.1 |  | 2 |  |  | 3.9 |  | -198.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | -1.2 | 1.9 | 2.3
EJEC |  | 342.35 | -67.95 | 364.05 | 6.15 | 6.4 | -200.25 | 72.85 | 129.75 | 116.05 | 0 | -821.95 | -199.35 | 225.6 | 77.4 | 5.35 | 1374.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -94.85 | 28.8 | 23.95 | 23.85 | -76.35 | 373.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.75 | 22.35 | 5.7 | 0 | 0 | -25.9 | -197.3 | 139.9 | 441.15 | 71.35 | -15.5 | 62.4 | -2.45 | 585.15 | -458.1 | -844.45 | 62.85 | 2.55 | -191.7 | 24 | 5.7 | 163.4 | 0 | 0 | 33.3 | -9.6 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | -1081 | -1104.9 | -108.45 | -299.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.45 | 370.1 | 412.3 | 45.3 | 115.6 | 67.55 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 83.45 | -564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | -62.55 | 11.5 | 26.05 | 0 | -112.45 | 63.8 | 0 | 0 | 0.1 | -0.8 | -12.45 | 167.25 | 0 | 0 | -2.9 | 15.35 | 1 | 8.3 | 3.75 | 9.45 | 0 | 5.75 | 4.65 | 33.55 | 249.15 | -16.95 | 0.85 | 4.6 | 5.85 | 0.05 | 0 | -80.1 | 7.65 | 12.7 | 34.3 | 42.75 | 88.8 | 18.9 | -67.1 | -168.7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 35 | -0.6 | 37.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 9.75 | -5.55 | -14.65 | -4.8 | -6.65 | 0 | -24.5 | 49.2 | 7.2 | 14.4 | 16.15 | -3.75 | 4.65 | 35.8 | 28.65 | 52.3 | 251.55 | 0 | 47.15 | 0 | 0 | 97.05 | 0 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0 | -8.3 | 63.5 | 92.25

## DEMANDA_AREAS
domingo, 17 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6737.7 | 1025.9572 | 3927.0377 | 1784.7051 | 229.9404
01:00 | 0 | 6538.6 | 1009.0666 | 3784.6168 | 1744.9166 | 228.9313
01:30 | 0 | 6526.1 | 1024.2708 | 3760.5905 | 1741.2387 | 230.9574
02:00 | 0 | 6415.7 | 1006.469 | 3693.6775 | 1715.5535 | 249.8451
02:30 | 0 | 6359.7 | 955.0621 | 3667.8101 | 1736.8278 | 251.5937
03:00 | 0 | 6332 | 991.6693 | 3618.7664 | 1721.5643 | 252.5402
03:30 | 0 | 6260.2 | 976.2312 | 3593.7466 | 1690.2222 | 256.9664
04:00 | 0 | 6168.7 | 934.9844 | 3556.1494 | 1677.5662 | 254.9683
04:30 | 0 | 6120.7 | 974.204 | 3452.4344 | 1694.0616 | 233.0199
05:00 | 0 | 6183.9 | 961.0258 | 3545.3191 | 1677.5551 | 236.2964
05:30 | 0 | 6207.5 | 985.4779 | 3540.1137 | 1681.9084 | 229.4421
06:00 | 0 | 6171.9 | 975.6872 | 3537.3803 | 1658.8325 | 223.8647
06:30 | 0 | 6009.2 | 942.7679 | 3447.8837 | 1618.5484 | 212.9368
07:00 | 0 | 5786.4 | 945.4922 | 3259.43 | 1581.4778 | 203.0744
07:30 | 0 | 5856.3 | 914.8347 | 3377.3622 | 1564.1031 | 204.7956
08:00 | 0 | 5875.5 | 947.8857 | 3326.082 | 1601.5323 | 210.6234
08:30 | 0 | 6086.3 | 939.9706 | 3550.3719 | 1595.9575 | 201.6704
09:00 | 0 | 6254.4 | 985.5016 | 3632.6255 | 1636.2729 | 218.6465
09:30 | 0 | 6403 | 999.7099 | 3736.947 | 1666.3431 | 218.5809
10:00 | 0 | 6489.5 | 1022.0558 | 3766.6945 | 1700.7497 | 223.8092
10:30 | 0 | 6535.7 | 1048.5812 | 3828.768 | 1658.3508 | 210.4845
11:00 | 0 | 6581.9 | 1061.6025 | 3873.8851 | 1646.4124 | 228.2501
11:30 | 0 | 6586.1 | 1071.128 | 3897.9974 | 1616.9746 | 225.3867
12:00 | 0 | 6594.8 | 1082.0989 | 3869.0087 | 1643.6924 | 224.342
12:30 | 0 | 6737.7 | 1103.3351 | 3972.9552 | 1661.4097 | 218.0699
13:00 | 0 | 6723.3 | 1049.3858 | 3973.2481 | 1700.6661 | 214.795
13:30 | 0 | 6611.3 | 1060.7635 | 3851.0803 | 1699.4562 | 227.246
14:00 | 0 | 6698.6 | 1079.163 | 3895.562 | 1723.875 | 221.6714
14:30 | 0 | 6703.4 | 1042.6977 | 3942.5577 | 1718.1446 | 229.9296
15:00 | 0 | 6541 | 1067.3413 | 3772.0601 | 1701.5986 | 224.4338
15:30 | 0 | 6489.7 | 1020.8972 | 3726.2444 | 1742.5584 | 222.1835
16:00 | 0 | 6613.2 | 1034.4587 | 3831.5866 | 1747.1547 | 226.3653
16:30 | 0 | 6674.3 | 1064.1788 | 3850.7112 | 1759.41 | 217.3156
17:00 | 0 | 6777 | 1056.1037 | 3905.7373 | 1815.159 | 224.6049
17:30 | 0 | 6892.9 | 1015.8271 | 4017.0418 | 1860.0311 | 218.2936
18:00 | 0 | 7261 | 1059.4184 | 4267.5798 | 1934.0018 | 223.1487
18:30 | 0 | 7524.8 | 1224.6429 | 4358.0677 | 1942.0894 | 213.2432
19:00 | 0 | 7597.7 | 1257.0118 | 4398.5865 | 1942.1017 | 209.7853
19:30 | 0 | 7548.2 | 1216.777 | 4388.1625 | 1943.2605 | 218.7153
20:00 | 0 | 7550.5 | 1252.2789 | 4340.0284 | 1958.1927 | 228.1932
20:30 | 0 | 7553.9 | 1238.0453 | 4358.6897 | 1957.165 | 232.3362
21:00 | 0 | 7509.5 | 1173.4474 | 4411.1286 | 1924.924 | 230.6972
21:30 | 0 | 7362.1 | 1207.9258 | 4228.1034 | 1926.0708 | 234.0489
22:00 | 0 | 7184 | 1151.0501 | 4137.2143 | 1895.7356 | 235.5464
22:30 | 0 | 6996.1 | 1107.5118 | 4031.6893 | 1856.8989 | 234.9563
23:00 | 0 | 6912.8 | 1055.9746 | 4000.0874 | 1856.738 | 230.7235
23:30 | 0 | 6690.4 | 1015.997 | 3842.9523 | 1831.4507 | 231.3245
00:00 | 0 | 6492.1 | 997.9044 | 3698.4846 | 1795.711 | 230.0286
MÁXIMO | 0 | 7597.7 | 1257.0118 | 4411.1286 | 1958.1927 | 256.9664
MÍNIMO | 0 | 5786.4 | 914.8347 | 3259.43 | 1564.1031 | 201.6704
PROMEDIO | 0 | 6640.1521 | 1048.6223 | 3842.5887 | 1748.9411 | 226.2213
ENERGÍA | 0 | 159363.65 | 25166.9359 | 92222.1288 | 41974.5852 | 5429.3112
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 17 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.2231 |  | 28.6943 | 12.93 |  |  |  |  | 21.0719 | 28.0304 | 14.8187 | 13.35 | 31.388 |  |  | 48.693 |  | 41.0547 |  | 8.5 |  | 111.3758 |  | 7.2529 | 6.4102 |  | 16.69 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.9509 | 49.6123 | 123.53 | 28.2556 | 0.81 | 163.5738 |  | 39.942 | 30.6027 |  | 24.7589 | 34.3889 |  |  |  | 2.4 |  | 73.6179 |  | 25 |  |  |  | 17.617 |  |  |  |  | 56.31 |  | 147.3386 | 2.1816 | 4.2326 | 135.4235 | 15.7812 |  | 34.0611 | 3.8582 |  |  | 80.0602 | 19.786 | 0.5805 | 0.56 | 31.4336 | 414.1913 |  | 152.8116 | 18.41 |  |  | 17.92 | 4.8529 |  |  | 15.2042 | 292.29 |  | 35.639 |  | 29.682
01:00 | 2.8749 |  | 28.6474 | 12.872 |  |  |  |  | 21.2673 | 27.7608 | 14.4233 | 13.58 | 31.652 |  |  | 48.666 |  | 48.1784 |  | 8.7 |  | 137.2104 |  | 7.6198 | 6.175 |  | 17.08 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.6985 | 49.0144 | 123.92 | 27.9544 | 0.7 | 163.2792 |  | 40.606 | 30.7845 |  | 24.6459 | 33.7518 |  |  |  | 2.6 |  | 72.9857 |  | 25 |  |  |  | 17.4086 |  |  |  |  | 56.09 |  | 148.6606 | 1.9937 | 4.2399 | 132.5538 | 15.6932 |  | 33.7784 | 3.9635 |  |  | 80.3303 | 19.6556 | 0.5027 | 0.57 | 32.6994 | 388.9774 |  | 153.5083 | 18.889 |  |  | 17.5877 | 4.882 |  |  | 16.2151 | 294.39 |  | 35.917 |  | 29.999
01:30 | 3.3909 |  | 28.3955 | 13.275 |  |  |  |  | 21.1274 | 27.7876 | 14.8144 | 13.68 | 30.808 |  |  | 48.961 |  | 48.4282 |  | 8.9 |  | 122.6738 |  | 7.3908 | 7.0019 |  | 18.36 |  |  | 1 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.5675 | 48.8703 | 122.21 | 27.6137 | 0.64 | 162.0058 |  | 38.429 | 31.0028 |  | 24.6889 | 34.5487 |  |  |  | 2.3 |  | 72.869 |  | 25 |  |  |  | 17.5807 |  |  |  |  | 55.89 |  | 150.7205 | 1.8725 | 4.3018 | 134.2221 | 15.7508 |  | 35.6298 | 4.0073 |  |  | 79.8095 | 19.611 | 0.4437 | 0.55 | 34.2844 | 389.7313 |  | 156.526 | 18.467 |  |  | 17.4562 | 4.8715 |  |  | 14.8966 | 293.86 |  | 35.866 |  | 29.983
02:00 | 3.7064 |  | 28.6737 | 13.102 |  |  |  |  | 20.5939 | 27.0757 | 14.448 | 13.19 | 31.242 |  |  | 48.761 |  | 45.2644 |  | 9.1 |  | 143.3757 |  | 7.3534 | 6.6505 |  | 18.45 |  |  | 1 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.5048 | 50.4943 | 122.37 | 27.886 | 0.44 | 163.7086 |  | 39.597 | 30.0915 |  | 24.6724 | 34.119 |  |  |  | 2.4 |  | 72.7306 |  | 25 |  |  |  | 17.7999 |  |  |  |  | 52.73 |  | 152.8879 | 1.5392 | 4.1383 | 133.6321 | 16.3605 |  | 35.3107 | 3.7307 |  |  | 79.538 | 19.6244 | 0.4241 | 0.58 | 34.81 | 384.5765 |  | 156.2516 | 18.352 |  |  | 17.6381 | 4.6615 |  |  | 14.816 | 284.45 |  | 35.583 |  | 29.795
02:30 | 3.7875 |  | 28.7118 | 13.339 |  |  |  |  | 21.1206 | 27.3204 | 14.9795 | 12.93 | 31.148 |  |  | 48.489 |  | 46.2871 |  | 9.6 |  | 117.8331 |  | 7.4393 | 6.0483 |  | 17.68 |  |  | 1 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.4502 | 49.819 | 122.5 | 28.8017 | 0.41 | 163.1455 |  | 39.842 | 30.9647 |  | 24.6989 | 35.3143 |  |  |  | 2.5 |  | 72.837 |  | 25 |  |  |  | 17.7841 |  |  |  |  | 53 |  | 153.4672 | 1.6907 | 4.135 | 132.9706 | 16.4939 |  | 33.7123 | 3.872 |  |  | 79.8463 | 19.6367 | 0.4259 | 0.54 | 34.453 | 405.4164 |  | 150.8063 | 18.495 |  |  | 16.7476 | 4.5177 |  |  | 15.4722 | 281.45 |  | 35.158 |  | 29.77
03:00 | 3.5725 |  | 28.6021 | 12.96 |  |  |  |  | 20.9076 | 28.0615 | 14.8504 | 12.93 | 30.85 |  |  | 48.959 |  | 34.5538 |  | 9.6 |  | 110.403 |  | 7.7558 | 5.886 |  | 17.27 |  |  | 1 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.4022 | 49.9907 | 123.16 | 29.1889 | 0.67 | 163.1842 |  | 39.742 | 30.0753 |  | 24.7335 | 35.1473 |  |  |  | 2.5 |  | 73.0242 |  | 25 |  |  |  | 17.7869 |  |  |  |  | 56.13 |  | 152.5874 | 1.6544 | 4.0249 | 131.9715 | 16.4436 |  | 34.2215 | 3.9659 |  |  | 79.632 | 19.6268 | 0.406 | 0.52 | 33.3007 | 379.7173 |  | 153.6608 | 18.554 |  |  | 17.2606 | 4.5041 |  |  | 15.5317 | 292.67 |  | 35.317 |  | 29.863
03:30 | 3.0462 |  | 27.5736 | 13.026 |  |  |  |  | 20.8952 | 28.0935 | 14.9369 | 12.92 | 30.54 |  |  | 48.755 |  | 36.7342 |  | 9.6 |  | 110.5261 |  | 7.6551 | 6.1034 |  | 17.19 |  |  | 1 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.3777 | 47.8768 | 122.36 | 29.2697 | 0.48 | 163.3842 |  | 39.407 | 29.9317 |  | 24.7579 | 34.8108 |  |  |  | 2.5 |  | 73.6666 |  | 25 |  |  |  | 17.0734 |  |  |  |  | 55.34 |  | 151.0097 | 1.6968 | 4.2207 | 132.2849 | 16.2263 |  | 34.8066 | 4.0274 |  |  | 80.2421 | 19.6431 | 0.3949 | 0.58 | 34.4484 | 368.1802 |  | 156.9635 | 18.534 |  |  | 17.0579 | 4.5045 |  |  | 15.2075 | 281.79 |  | 35.722 |  | 29.414
04:00 | 3.0827 |  | 28.0339 | 13.188 |  |  |  |  | 21.3964 | 27.6947 | 14.7202 | 13.34 | 30.944 |  |  | 48.893 |  | 36.6484 |  | 9.6 |  | 129.0386 |  | 7.9182 | 6.9225 |  | 16.8 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.357 | 50.5841 | 121.53 | 29.6295 | 0.18 | 164.5112 |  | 37.979 | 28.4595 |  | 24.6995 | 34.7443 |  |  |  | 2.3 |  | 73.712 |  | 25 |  |  |  | 17.3264 |  |  |  |  | 55.65 |  | 150.1128 | 1.7998 | 4.1989 | 131.6756 | 16.1616 |  | 35.0938 | 3.8866 |  |  | 67.7471 | 19.6623 | 0.387 | 0.54 | 34.4408 | 370.3298 |  | 151.6111 | 18.195 |  |  | 16.6861 | 4.5132 |  |  | 15.8295 | 287.57 |  | 35.547 |  | 28.402
04:30 | 3.1049 |  | 27.8681 | 13 |  |  |  |  | 21.798 | 27.8534 | 15.6377 | 13.77 | 30.672 |  |  | 48.267 |  | 16.8337 |  | 9.6 |  | 160.4169 |  | 8.2175 | 6.9794 |  | 16.87 |  |  | 1 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.3455 | 49.6867 | 120.28 | 28.9042 | 1.65 | 163.5078 |  | 38.376 | 27.0987 |  | 24.709 | 34.459 |  |  |  | 2.38 |  | 73.1355 |  | 25 |  |  |  | 17.4123 |  |  |  |  | 55.85 |  | 151.9719 | 1.8665 | 4.1401 | 132.1301 | 16.4237 |  | 33.8957 | 3.9037 |  |  | 79.7554 | 19.6522 | 0.3723 | 0.59 | 31.9771 | 357.7758 |  | 154.4128 | 17.91 |  |  | 15.9703 | 4.5264 |  |  | 16.3087 | 292.91 |  | 35.569 |  | 31.077
05:00 | 2.6142 |  | 28.3371 | 11.807 |  |  |  |  | 21.9236 | 28.1765 | 15.7442 | 13.88 | 30.76 |  |  | 48.279 |  | 30.7187 |  | 9.6 |  | 149.3336 |  | 8.2338 | 7.0861 |  | 16.83 |  |  | 1 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.3305 | 50.2393 | 120.7 | 28.9653 | 2.1 | 164.5705 |  | 38.353 | 25.3491 |  | 24.7196 | 33.4733 |  |  |  | 2.3 |  | 73.0645 |  | 25 |  |  |  | 17.7654 |  |  |  |  | 55.6 |  | 153.7747 | 1.7938 | 4.2995 | 131.4028 | 16.1021 |  | 32.2375 | 4.3754 |  |  | 80.2178 | 19.6742 | 0.3642 | 0.58 | 31.9148 | 347.2325 |  | 148.5164 | 18.16 |  |  | 16.0745 | 4.5323 |  |  | 15.9902 | 289.64 |  | 36.151 |  | 31.539
05:30 | 2.515 |  | 28.4089 | 10.838 |  |  |  |  | 21.9057 | 28.2366 | 15.6839 | 13.5 | 31.582 |  |  | 48.177 |  | 35.4203 |  | 9.6 |  | 150.9024 |  | 8.3374 | 6.8238 |  | 17.25 |  |  | 1 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.3098 | 50.447 | 122.41 | 28.1402 | 1.93 | 165.1961 |  | 37.903 | 25.3975 |  | 24.7009 | 33.0553 |  |  |  | 2.4 |  | 73.1748 |  | 25 |  |  |  | 17.5977 |  |  |  |  | 56.33 |  | 153.9828 | 1.6241 | 4.1491 | 131.2953 | 15.2911 |  | 31.0457 | 3.8589 |  |  | 79.4738 | 19.6755 | 0.3585 | 0.49 | 32.2594 | 341.5192 |  | 146.4879 | 18.261 |  |  | 15.9687 | 4.5176 |  |  | 14.0775 | 293.15 |  | 35.944 |  | 31.551
06:00 | 2.5971 |  | 28.3905 | 9.707 |  |  |  |  | 22.2293 | 28.3899 | 14.5727 | 13.76 | 31.456 |  |  | 48.088 |  | 36.0405 |  | 9.6 |  | 143.7991 |  | 8.2951 | 5.8284 |  | 17.47 |  |  | 1 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.4379 | 52.019 | 124.96 | 27.3021 | 1.54 | 164.708 |  | 35.894 | 25.6066 |  | 24.7528 | 31.3287 |  |  |  | 2.4 |  | 72.3743 |  | 25 |  |  |  | 17.5622 |  |  |  |  | 55.61 |  | 153.942 | 1.3514 | 4.1268 | 131.7776 | 14.8838 |  | 30.5799 | 3.6509 |  |  | 79.8679 | 19.6439 | 0.342 | 0.59 | 32.3697 | 345.7581 |  | 142.6182 | 18.21 |  |  | 15.496 | 4.5424 |  |  | 13.7693 | 293.43 |  | 35.868 |  | 31.171
06:30 | 2.9761 |  | 28.2679 | 8.86 |  |  |  |  | 21.3087 | 28.803 | 14.2936 | 13.68 | 30.81 |  |  | 48.091 |  | 48.5952 |  | 9.6 |  | 141.2579 |  | 8.1567 | 6.1148 |  | 17.63 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.7108 | 50.2852 | 118.98 | 24.1739 | 0.55 | 163.7729 |  | 36.071 | 25.678 |  | 22.7462 | 31.0303 |  |  |  | 2.6 |  | 72.7842 |  | 25 |  |  |  | 17.7612 |  |  |  |  | 55.32 |  | 155.0078 | 1.2908 | 3.9937 | 127.638 | 13.6441 |  | 28.5378 | 3.6076 |  |  | 79.6972 | 19.6641 | 0.36 | 0.56 | 31.8305 | 340.6629 |  | 150.4475 | 18.224 |  |  | 15.9159 | 4.4742 |  |  | 13.135 | 292.58 |  | 34.156 |  | 30.878
07:00 | 2.9872 |  | 27.5283 | 8.925 |  |  |  |  | 21.1588 | 28.3616 | 12.4684 | 13.59 | 30.322 |  |  | 47.371 |  | 37.784 |  | 9.4 |  | 118.5325 |  | 8.2269 | 6.256 |  | 17.64 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.7011 | 46.8176 | 117.16 | 24.1755 | 0.91 | 161.733 |  | 32.288 | 25.2525 |  | 22.7084 | 30.2577 |  |  |  | 2.2 |  | 73.3617 |  | 25 |  |  |  | 17.6822 |  |  |  |  | 54.96 |  | 154.7532 | 1.5271 | 3.8464 | 126.4011 | 12.1762 |  | 27.8734 | 3.8025 |  |  | 80.4546 | 19.684 | 0.3557 | 0.55 | 30.8017 | 331.0356 |  | 137.7995 | 17.366 |  |  | 15.7005 | 4.4207 |  |  | 12.9532 | 284.68 |  | 33.991 |  | 29.165
07:30 | 2.9266 |  | 27.975 | 11.211 |  |  |  |  | 20.4115 | 28.6812 | 11.7468 | 13.63 | 30.398 |  |  | 47.433 |  | 41.2027 |  | 9.2 |  | 112.5609 |  | 8.0958 | 5.4663 |  | 17.73 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.8436 | 50.815 | 121.03 | 27.9859 | 0.73 | 159.6466 |  | 32.599 | 25.1244 |  | 22.532 | 30.3516 |  |  |  | 2.4 |  | 71.6535 |  | 25 |  |  |  | 17.4267 |  |  |  |  | 54.84 |  | 153.0738 | 1.5089 | 3.9729 | 129.4675 | 12.4295 |  | 29.7982 | 3.7307 |  |  | 80.8787 | 19.6777 | 0.4123 | 0.53 | 31.4356 | 317.3385 |  | 141.0603 | 17.565 |  |  | 13.7133 | 4.4096 |  |  | 12.5955 | 278.32 |  | 34.016 |  | 24.506
08:00 | 3.019 |  | 27.2803 | 12.004 |  |  |  |  | 20.9624 | 28.5973 | 11.638 | 13.55 | 30.206 |  |  | 47.846 |  | 19.4107 |  | 9.2 |  | 110.5213 |  | 7.9718 | 5.0728 |  | 17.17 |  |  | 1 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.9172 | 50.5962 | 122.89 | 28.7411 | 0.73 | 156.5535 |  | 33.297 | 26.3449 |  | 22.5848 | 30.9438 |  |  |  | 2.4 |  | 70.2489 |  | 25 |  |  |  | 17.2799 |  |  |  |  | 54.81 |  | 149.8057 | 1.3696 | 3.9871 | 129.205 | 12.8128 |  | 31.1973 | 3.7307 |  |  | 80.0843 | 19.6725 | 0.4306 | 0.52 | 32.2523 | 343.8491 |  | 149.7483 | 18.096 |  |  | 13.9 | 4.4307 |  |  | 12.6786 | 270.82 |  | 33.977 |  | 19.778
08:30 | 2.9996 |  | 27.417 | 11.63 |  |  |  |  | 20.9747 | 26.3882 | 10.9832 | 13.5 | 30.92 |  |  | 47.618 |  | 40.0888 |  | 8.9 |  | 146.0485 |  | 8.6255 | 6.5615 |  | 16.27 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.5406 | 50.3867 | 122.25 | 28.2244 | 0.72 | 161.558 |  | 34.275 | 26.3756 |  | 22.6498 | 32.215 |  |  |  | 2.3 |  | 70.3602 |  | 25 |  |  |  | 17.5155 |  |  |  |  | 54.9 |  | 145.8119 | 1.3271 | 3.9515 | 132.6252 | 12.987 |  | 32.298 | 3.872 |  |  | 80.7699 | 19.6751 | 0.4872 | 0.5 | 31.0705 | 354.1983 |  | 142.3417 | 18.097 |  |  | 14.5907 | 4.4929 |  |  | 13.5915 | 276.55 |  | 32.978 |  | 15.241
09:00 | 3.3846 |  | 27.3332 | 12.303 |  |  |  |  | 21.5732 | 26.7398 | 10.4358 | 13.56 | 31.236 |  |  | 47.837 |  | 43.0068 |  | 8.1 |  | 141.6359 |  | 9.3632 | 7.3098 |  | 16.62 |  |  | 1 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.0643 | 48.1107 | 121.67 | 28.0169 | 0.63 | 159.9601 |  | 36.213 | 28.7376 |  | 22.7299 | 32.4629 |  |  |  | 2.4 |  | 70.5862 |  | 25 |  |  |  | 17.3279 |  |  |  |  | 54.15 |  | 147.4729 | 1.5756 | 4.35 | 133.0443 | 14.7811 |  | 33.1052 | 3.9659 |  |  | 69.9119 | 19.6741 | 0.5569 | 0.51 | 32.2504 | 352.8826 |  | 150.4382 | 18.175 |  |  | 15.1816 | 4.4813 |  |  | 13.8986 | 282.63 |  | 33.36 |  | 11.584
09:30 | 3.2608 |  | 27.1162 | 11.675 |  |  |  |  | 21.4254 | 26.4964 | 10.5494 | 12.61 | 30.736 |  |  | 47.838 |  | 38.833 |  | 8.1 |  | 134.9178 |  | 9.3116 | 7.0662 |  | 18.06 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.567 | 47.5971 | 121.45 | 28.1601 | 0.44 | 160.6518 |  | 36.514 | 29.8587 |  | 22.2263 | 30.2909 |  |  |  | 2.3 |  | 69.3374 |  | 25 |  |  |  | 17.2213 |  |  |  |  | 61.38 |  | 147.0825 | 1.8059 | 4.2342 | 130.7151 | 14.5526 |  | 33.813 | 4.0274 |  |  | 80.0925 | 19.6631 | 0.7221 | 0.54 | 32.6172 | 386.0037 |  | 149.5397 | 17.875 |  |  | 15.3074 | 4.5405 |  |  | 14.1698 | 280.9 |  | 32.904 |  | 11.188
10:00 | 3.2728 |  | 27.4771 | 12.412 |  |  |  |  | 21.7732 | 26.4903 | 10.6747 | 12.68 | 31.408 |  |  | 48.584 |  | 38.329 |  | 8.2 |  | 126.2651 |  | 9.5414 | 7.5532 |  | 18.24 |  |  | 1 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.9187 | 47.753 | 122.72 | 27.7848 | 0.24 | 162.1198 |  | 36.139 | 30.8752 |  | 22.2766 | 29.569 |  |  |  | 2.4 |  | 68.4353 |  | 25 |  |  |  | 17.1396 |  |  |  |  | 61.32 |  | 147.2331 | 1.6726 | 4.2536 | 124.9826 | 14.8519 |  | 34.4628 | 3.8866 |  |  | 81.5915 | 19.6777 | 0.9272 | 0.52 | 33.4004 | 380.8631 |  | 162.1811 | 17.336 |  |  | 15.9517 | 4.5209 |  |  | 13.9216 | 284.94 |  | 32.732 |  | 11.236
10:30 | 3.289 |  | 26.4919 | 12.35 |  |  |  |  | 21.4386 | 26.4807 | 11.2662 | 12.89 | 29.348 |  |  | 49.261 |  | 39.0784 |  | 8.1 |  | 114.8282 |  | 9.3355 | 7.5132 |  | 18.04 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.4984 | 47.0214 | 123.26 | 28.7699 | 0.58 | 161.5096 |  | 38.117 | 29.4035 |  | 22.2609 | 31.08 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7982 |  | 25 |  |  |  | 17.4478 |  |  |  |  | 63.56 |  | 146.3155 | 1.418 | 4.1901 | 129.0685 | 15.0393 |  | 34.1167 | 3.7307 |  |  | 80.8041 | 19.6476 | 1.3601 | 0.57 | 34.9254 | 367.2871 |  | 144.4249 | 17.102 |  |  | 15.6622 | 4.8363 |  |  | 14.7427 | 284.15 |  | 33.167 |  | 11.294
11:00 | 3.499 |  | 27.8148 | 12.359 |  |  |  |  | 21.6618 | 27.3052 | 11.0776 | 12.93 | 29.624 |  |  | 48.814 |  | 31.6438 |  | 7.9 |  | 117.9244 |  | 9.5471 | 7.2122 |  | 18.43 |  |  | 1 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.9126 | 46.3027 | 122.36 | 28.8507 | 1 | 162.339 |  | 39.667 | 29.353 |  | 22.2207 | 31.4034 |  |  |  | 2.4 |  | 68.788 |  | 25 |  |  |  | 17.9994 |  |  |  |  | 63.66 |  | 145.1767 | 1.4544 | 4.3654 | 129.704 | 14.1455 |  | 34.6423 | 3.872 |  |  | 81.0418 | 19.663 | 1.4876 | 0.55 | 34.3422 | 366.4541 |  | 142.8952 | 17.063 |  |  | 15.8672 | 4.8686 |  |  | 14.8585 | 272.39 |  | 33.153 |  | 10.837
11:30 | 3.3867 |  | 24.1728 | 12.451 |  |  |  |  | 21.4279 | 28.3002 | 10.9042 | 12.94 | 29.622 |  |  | 48.35 |  | 41.9781 |  | 8.2 |  | 106.9029 |  | 9.5373 | 7.814 |  | 18.15 |  |  | 1 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.3307 | 45.9831 | 121.4 | 28.8877 | 0.9 | 162.9 |  | 37.827 | 30.87 |  | 22.1962 | 30.876 |  |  |  | 2.4 |  | 70.0414 |  | 25 |  |  |  | 17.9376 |  |  |  |  | 63.38 |  | 124.1711 | 1.6362 | 4.4569 | 130.8106 | 14.2429 |  | 34.9049 | 3.9659 |  |  | 80.9855 | 19.6546 | 1.56 | 0.49 | 35.5703 | 357.1494 |  | 148.8272 | 17.997 |  |  | 16.1924 | 4.8831 |  |  | 14.7985 | 267.6 |  | 33.153 |  | 10.682
12:00 | 3.4506 |  | 23.9611 | 12.732 |  |  |  |  | 21.4955 | 28.373 | 10.9663 | 12.82 | 31.44 |  |  | 48.463 |  | 33.7599 |  | 8.2 |  | 143.7836 |  | 9.522 | 7.9797 |  | 17.51 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.5765 | 45.9295 | 120.66 | 28.6342 | 0.73 | 163.0752 |  | 38.508 | 31.1579 |  | 22.0547 | 30.8209 |  |  |  | 2.4 |  | 69.6642 |  | 25 |  |  |  | 17.8383 |  |  |  |  | 55.29 |  | 112.8224 | 1.418 | 4.3151 | 128.1653 | 13.8417 |  | 33.5087 | 3.9659 |  |  | 80.9669 | 19.6594 | 1.5779 | 0.54 | 34.1991 | 378.625 |  | 158.9702 | 18.006 |  |  | 16.7019 | 4.6469 |  |  | 13.9548 | 265.7 |  | 33.051 |  | 9.91
12:30 | 3.3617 |  | 24.3303 | 11.51 |  |  |  |  | 21.4353 | 28.7972 | 12.7308 | 12.59 | 32.286 |  |  | 48.637 |  | 39.1427 |  | 8.4 |  | 132.9296 |  | 9.312 | 7.8349 |  | 17.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.6478 | 46.874 | 120.98 | 28.197 | 0.78 | 162.4776 |  | 37.471 | 29.4914 |  | 22.1785 | 30.5908 |  |  |  | 2.4 |  | 69.5439 |  | 25 |  |  |  | 17.2033 |  |  |  |  | 52.94 |  | 119.2826 | 1.5089 | 4.3552 | 131.263 | 13.5389 |  | 31.6681 | 3.872 |  |  | 81.5381 | 19.6576 | 1.5645 | 0.59 | 33.3626 | 388.8737 |  | 159.5601 | 17.987 |  |  | 15.601 | 4.4834 |  |  | 15.0521 | 269.41 |  | 32.701 |  | 5.765
13:00 | 3.2216 |  | 24.428 | 12.69 |  |  |  |  | 21.4403 | 28.586 | 14.2508 | 12.7 | 33.078 |  |  | 48.494 |  | 31.9267 |  | 8 |  | 141.0737 |  | 9.3685 | 7.7397 |  | 17.18 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.7629 | 46.4096 | 121.15 | 27.7063 | 0.64 | 162.791 |  | 37.113 | 30.012 |  | 22.2572 | 31.5991 |  |  |  | 2.3 |  | 69.7561 |  | 25 |  |  |  | 17.5076 |  |  |  |  | 53.07 |  | 143.0671 | 1.3332 | 4.3038 | 128.3559 | 13.9291 |  | 31.2185 | 4.0073 |  |  | 81.1112 | 19.67 | 1.5792 | 0.54 | 33.6136 | 401.9304 |  | 159.5854 | 17.843 |  |  | 15.71 | 4.4939 |  |  | 14.0994 | 268.99 |  | 32.394 |  | 4.302
13:30 | 2.5925 |  | 24.3663 | 13.143 |  |  |  |  | 20.7745 | 28.0865 | 15.1765 | 12.29 | 32.064 |  |  | 48.799 |  | 23.0433 |  | 8.4 |  | 118.3013 |  | 9.4378 | 7.0049 |  | 16.54 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.9158 | 46.2991 | 119.92 | 27.7493 | 0.45 | 157.8852 |  | 36.016 | 30.6052 |  | 22.1146 | 33.6007 |  |  |  | 2.4 |  | 69.8449 |  | 25 |  |  |  | 17.5722 |  |  |  |  | 52.62 |  | 153.8545 | 1.115 | 4.4245 | 124.7748 | 14.4245 |  | 32.1647 | 3.7307 |  |  | 53.6202 | 19.6969 | 1.6062 | 0.57 | 33.9408 | 409.076 |  | 156.8967 | 17.861 |  |  | 16.6228 | 4.5213 |  |  | 14.7135 | 258.7 |  | 32.705 |  | 4.929
14:00 | 2.0994 |  | 25.0761 | 12.548 |  |  |  |  | 20.8816 | 27.1274 | 15.3557 | 12.88 | 31.192 |  |  | 48.827 |  | 43.1937 |  | 9 |  | 110.1918 |  | 9.6348 | 7.1969 |  | 16.12 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 6.0506 | 45.8403 | 118.95 | 28.8929 | 0.73 | 138.6242 |  | 37.52 | 31.2578 |  | 22.3126 | 34.7792 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1582 |  | 25 |  |  |  | 17.3054 |  |  |  |  | 53.66 |  | 151.6479 | 1.2059 | 4.3776 | 125.0263 | 14.97 |  | 34.351 | 3.872 |  |  | 79.6476 | 19.6907 | 1.6181 | 0.59 | 34.2036 | 408.1807 |  | 155.0702 | 17.738 |  |  | 17.1937 | 4.8044 |  |  | 14.8595 | 281.4 |  | 33.088 |  | 5.312
14:30 | 2.2954 |  | 27.7307 | 13.376 |  |  |  |  | 20.738 | 27.0301 | 15.5917 | 12.87 | 30.826 |  |  | 48.533 |  | 36.8383 |  | 9.1 |  | 114.7112 |  | 9.356 | 7.6135 |  | 15.24 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 6.116 | 48.5957 | 119.18 | 29.107 | 0.86 | 159.7903 |  | 20.69 | 31.3824 |  | 22.3298 | 35.3573 |  |  |  | 2.5 |  | 71.1199 |  | 25 |  |  |  | 17.4522 |  |  |  |  | 54.21 |  | 150.8412 | 0.9878 | 4.2264 | 124.4306 | 15.6336 |  | 34.7159 | 3.9659 |  |  | 79.4764 | 19.685 | 1.6193 | 0.61 | 35.2462 | 420.6333 |  | 156.233 | 17.621 |  |  | 16.607 | 4.8136 |  |  | 15.6642 | 273.02 |  | 32.393 |  | 0.791
15:00 | 2.3224 |  | 27.6548 | 12.566 |  |  |  |  | 20.8617 | 27.7393 | 15.4511 | 12.84 | 31.164 |  |  | 48.388 |  | 21.1723 |  | 8.7 |  | 134.6533 |  | 9.2419 | 7.4699 |  | 11.49 |  |  | 1 |  |  |  | 6.22 | 0 | 6.1908 | 47.6861 | 119.83 | 28.9952 | 0.97 | 161.0475 |  | 15.533 | 31.5739 |  | 22.2432 | 35.6554 |  |  |  | 2.4 |  | 70.9176 |  | 25 |  |  |  | 17.3632 |  |  |  |  | 54.11 |  | 147.837 | 1.1453 | 4.3095 | 126.7148 | 15.5241 |  | 34.8058 | 4.0274 |  |  | 74.515 | 19.7113 | 1.6223 | 0.62 | 34.1014 | 417.7159 |  | 153.1501 | 17.836 |  |  | 17.0664 | 4.7872 |  |  | 15.4574 | 273.95 |  | 28.959 |  | 1.295
15:30 | 2.1023 |  | 27.859 | 12.78 |  |  |  |  | 20.3467 | 27.7841 | 15.2271 | 12.92 | 31.46 |  |  | 48.724 |  | 34.1796 |  | 8.5 |  | 154.1663 |  | 8.9389 | 5.4244 |  | 9.99 |  |  | 1 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 6.1574 | 48.6572 | 120.05 | 28.8458 | 0.6 | 162.8728 |  | 19.269 | 29.8351 |  | 22.197 | 34.5229 |  |  |  | 2.4 |  | 71.2943 |  | 25 |  |  |  | 14.5064 |  |  |  |  | 52.28 |  | 148.6305 | 1.1211 | 4.258 | 127.5596 | 14.5281 |  | 35.8851 | 3.8866 |  |  | 79.3228 | 19.7054 | 1.629 | 0.54 | 33.5871 | 420.2104 |  | 153.3765 | 18.022 |  |  | 17.457 | 4.5303 |  |  | 15.8847 | 280.91 |  | 23.345 |  | 5.252
16:00 | 2.0183 |  | 27.8263 | 13.51 |  |  |  |  | 20.6701 | 28.0097 | 15.3398 | 13.23 | 30.98 |  |  | 48.488 |  | 40.5312 |  | 7.6 |  | 122.3453 |  | 9.0713 | 4.4109 |  | 10.07 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 6.1762 | 48.4598 | 120.06 | 27.9774 | 0.23 | 161.721 |  | 18.65 | 29.5995 |  | 22.1675 | 34.575 |  |  |  | 2.3 |  | 72.9145 |  | 25 |  |  |  | 11.7636 |  |  |  |  | 50.87 |  | 149.804 | 1.1029 | 4.3382 | 125.429 | 14.527 |  | 36.1431 | 3.9037 |  |  | 79.1251 | 19.6766 | 1.6754 | 0.55 | 33.8407 | 423.9672 |  | 162.4399 | 18.209 |  |  | 17.0683 | 4.5494 |  |  | 15.0853 | 295.18 |  | 22.801 |  | 9.788
16:30 | 1.9492 |  | 25.8799 | 12.965 |  |  |  |  | 20.919 | 27.9888 | 14.9417 | 13.61 | 31.464 |  |  | 48.669 |  | 47.6759 |  | 7.7 |  | 137.3679 |  | 8.825 | 5.9627 |  | 10.24 |  |  | 0.8 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 6.1594 | 50.2619 | 122.69 | 28.3776 | 0.37 | 159.8795 |  | 18.431 | 29.5128 |  | 22.1536 | 34.1941 |  |  |  | 2.4 |  | 71.7738 |  | 25 |  |  |  | 11.7086 |  |  |  |  | 51.03 |  | 149.8833 | 1.0363 | 4.3047 | 125.6856 | 13.9721 |  | 35.4791 | 4.3754 |  |  | 78.6315 | 19.6318 | 1.6308 | 0.54 | 33.4881 | 409.9542 |  | 150.9715 | 18.567 |  |  | 17.2786 | 4.4149 |  |  | 15.0973 | 282.84 |  | 24.631 |  | 14.508
17:00 | 2.0551 |  | 24.0646 | 12.46 |  |  |  |  | 21.3871 | 28.1773 | 15.2679 | 13.6 | 30.792 |  |  | 48.661 |  | 44.2699 |  | 7.8 |  | 115.092 |  | 8.7817 | 7.2452 |  | 10.32 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 6.1652 | 48.6717 | 122.77 | 27.9868 | 0.4 | 161.3492 |  | 19.058 | 28.9782 |  | 22.2182 | 33.0692 |  |  |  | 2.3 |  | 72.5688 |  | 25 |  |  |  | 11.7898 |  |  |  |  | 48.56 |  | 150.6758 | 0.9757 | 4.4456 | 126.0537 | 14.4725 |  | 34.5765 | 3.8589 |  |  | 78.7417 | 19.6972 | 1.6334 | 0.56 | 33.5133 | 411.173 |  | 161.7601 | 17.859 |  |  | 16.8586 | 4.4439 |  |  | 14.5016 | 289.73 |  | 29.218 |  | 18.184
17:30 | 1.9172 |  | 16.9968 | 11.174 |  |  |  |  | 21.411 | 28.51 | 16.2465 | 13.91 | 31.22 |  |  | 48.818 |  | 25.7314 |  | 7.7 |  | 101.7394 |  | 8.7728 | 7.5729 |  | 12.02 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 6.1316 | 48.9242 | 123.83 | 27.7658 | 0.41 | 163.3049 |  | 19.164 | 28.9095 |  | 22.3249 | 32.4385 |  |  |  | 2.3 |  | 71.8491 |  | 25 |  |  |  | 11.6303 |  |  |  |  | 48.28 |  | 149.98 | 0.9211 | 4.2625 | 128.2094 | 13.6796 |  | 34.7935 | 3.6509 |  |  | 78.8913 | 19.7121 | 1.6605 | 0.56 | 33.0695 | 406.5571 |  | 160.7531 | 17.748 |  |  | 16.8406 | 4.463 |  |  | 13.8381 | 292.29 |  | 29.465 |  | 19.959
18:00 | 1.6569 |  | 15.6928 | 10.613 |  |  |  |  | 21.1476 | 28.765 | 16.2954 | 13.99 | 31.678 |  |  | 48.616 |  | 35.8831 |  | 7.7 |  | 108.9068 |  | 8.7517 | 7.496 |  | 12.29 |  |  | 0.8 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 6.1439 | 48.9772 | 121.95 | 26.79 | 0.46 | 162.189 |  | 18.46 | 29.0184 |  | 22.4205 | 31.0441 |  |  |  | 2.3 |  | 71.5766 |  | 25 |  |  |  | 11.9528 |  |  |  |  | 52.01 |  | 151.648 | 0.8787 | 4.401 | 127.9053 | 13.4338 |  | 34.5435 | 3.6076 |  |  | 79.1597 | 19.7185 | 1.7056 | 0.49 | 31.8255 | 416.2955 |  | 156.0751 | 18.486 |  |  | 16.1828 | 4.4847 |  |  | 13.5432 | 288.96 |  | 29.923 |  | 22.059
18:30 | 1.5488 |  | 15.5784 | 10.088 |  |  |  |  | 21.5902 | 30.5343 | 16.5795 | 13.57 | 32.654 |  |  | 49.763 |  | 41.4332 |  | 7.6 |  | 115.3372 |  | 8.6251 | 7.3776 |  | 17.07 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 6.1754 | 49.7861 | 119.32 | 24.6248 | 0.11 | 158.3991 |  | 18.256 | 29.4387 |  | 22.4479 | 30.3378 |  |  |  | 2.5 |  | 71.106 |  | 25 |  |  |  | 13.4165 |  |  |  |  | 55.18 |  | 153.1036 | 0.9151 | 3.872 | 130.5905 | 12.8421 |  | 31.9444 | 3.8025 |  |  | 79.2422 | 19.726 | 1.7242 | 0.57 | 31.0588 | 420.0145 |  | 158.1712 | 18.139 |  |  | 15.879 | 4.5094 |  |  | 13.3613 | 286.77 |  | 30.057 |  | 23.71
19:00 | 1.3278 |  | 15.4783 | 10.012 |  |  |  |  | 21.1218 | 31.4498 | 15.8374 | 13.35 | 32.946 |  |  | 50.041 |  | 44.8159 |  | 7.4 |  | 120.1285 |  | 8.6073 | 5.8705 |  | 17.6 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 6.1881 | 46.9444 | 118.22 | 24.6608 | 0.35 | 157.4915 |  | 16.352 | 29.3541 |  | 22.3862 | 29.9692 |  |  |  | 2.4 |  | 70.7955 |  | 25 |  |  |  | 15.5003 |  |  |  |  | 54.78 |  | 152.9449 | 0.8545 | 3.9569 | 125.5481 | 12.0843 |  | 31.3079 | 3.7407 |  |  | 79.6359 | 19.7172 | 1.7139 | 0.59 | 29.0194 | 420.5373 |  | 158.8215 | 17.433 |  |  | 15.3282 | 4.4935 |  |  | 12.2471 | 285.53 |  | 29.561 |  | 23.686
19:30 | 1.3881 |  | 15.2198 | 12.015 |  |  |  |  | 20.7036 | 31.8212 | 14.7212 | 13.15 | 32.852 |  |  | 50.047 |  | 43.8943 |  | 7.6 |  | 152.454 |  | 8.4781 | 5.6805 |  | 17.95 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 0 | 6.1662 | 50.3628 | 121 | 27.8634 | 0.46 | 156.1821 |  | 23.232 | 30.5845 |  | 22.3937 | 30.3213 |  |  |  | 2.4 |  | 44.2215 |  | 25 |  |  |  | 15.9296 |  |  |  |  | 54.5 |  | 150.3511 | 0.8423 | 3.996 | 130.5268 | 12.361 |  | 32.49 | 3.74 |  |  | 79.8292 | 19.7291 | 1.7148 | 0.57 | 30.3099 | 419.6811 |  | 153.0513 | 17.845 |  |  | 15.4378 | 4.4732 |  |  | 12.7517 | 276.59 |  | 29.786 |  | 23.76
20:00 | 1.348 |  | 15.3821 | 13.512 |  |  |  |  | 20.8593 | 31.5722 | 11.9915 | 13.2 | 33.106 |  |  | 49.88 |  | 44.0057 |  | 7.6 |  | 149.4745 |  | 8.6458 | 6.8657 |  | 18.25 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.127 | 0 | 6.1194 | 51.6945 | 122.76 | 29.29 | 0.37 | 156.2478 |  | 27.327 | 30.2329 |  | 22.3775 | 31.3866 |  |  |  | 2.5 |  | 42.6854 |  | 25 |  |  |  | 16.2251 |  |  |  |  | 54.62 |  | 149.5152 | 0.8545 | 4.0066 | 133.3611 | 13.2962 |  | 33.8496 | 3.6949 |  |  | 79.4278 | 19.7261 | 1.7147 | 0.62 | 30.5978 | 429.3107 |  | 160.8917 | 18.151 |  |  | 15.9128 | 4.6999 |  |  | 13.0561 | 275 |  | 29.79 |  | 23.817
20:30 | 1.3643 |  | 15.2818 | 13.483 |  |  |  |  | 20.5155 | 30.7537 | 11.6068 | 13.61 | 32.6927 |  |  | 49.906 |  | 29.0938 |  | 7.7 |  | 147.0083 |  | 8.819 | 6.5321 |  | 18.08 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 6.1182 | 51.9189 | 123.25 | 28.9358 | 0.84 | 158.7373 |  | 32.226 | 30.0329 |  | 22.4689 | 31.79 |  |  |  | 2.4 |  | 43.5563 |  | 25 |  |  |  | 16.3297 |  |  |  |  | 53.55 |  | 149.0365 | 0.8969 | 4.0236 | 131.9082 | 14.7876 |  | 33.4948 | 4.0014 |  |  | 79.5759 | 19.7307 | 1.6947 | 0.57 | 30.8888 | 429.0841 |  | 166.5547 | 18.356 |  |  | 16.8731 | 4.8461 |  |  | 13.7837 | 283.73 |  | 30.085 |  | 23.814
21:00 | 1.5993 |  | 16.9121 | 13.684 |  |  |  |  | 21.1679 | 30.9389 | 11.5814 | 14.3 | 33.1967 |  |  | 49.767 |  | 41.2876 |  | 7.7 |  | 146.2088 |  | 8.7912 | 6.8866 |  | 18.31 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 | 6.043 | 51.1586 | 121.87 | 28.7851 | 0.87 | 158.3844 |  | 32.638 | 30.3279 |  | 22.4908 | 30.9588 |  |  |  | 2.5 |  | 44.6605 |  | 25 |  |  |  | 16.5152 |  |  |  |  | 46.91 |  | 149.4648 | 0.8908 | 3.9333 | 130.0818 | 14.8422 |  | 33.531 | 4.0848 |  |  | 80.6898 | 19.8286 | 1.6845 | 0.61 | 31.6107 | 427.3499 |  | 162.9611 | 18.396 |  |  | 16.188 | 4.8496 |  |  | 14.1089 | 293.44 |  | 30.105 |  | 23.911
21:30 | 0.8292 |  | 18.0271 | 13.551 |  |  |  |  | 21.1917 | 30.5094 | 11.6491 | 14.47 | 33.1107 |  |  | 49.546 |  | 46.1109 |  | 7.6 |  | 54.3145 |  | 8.667 | 6.0642 |  | 18.16 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.9005 | 52.1177 | 121.02 | 29.4996 | 0.94 | 160.6948 |  | 34.282 | 30.7696 |  | 22.4987 | 32.6022 |  |  |  | 2.4 |  | 50.4343 |  | 25 |  |  |  | 16.4019 |  |  |  |  | 46.12 |  | 149.3695 | 0.909 | 3.8737 | 131.1275 | 15.6752 |  | 34.6771 | 4.1258 |  |  | 81.4185 | 19.789 | 1.6306 | 0.56 | 32.8888 | 429.6751 |  | 163.7277 | 17.874 |  |  | 16.3818 | 4.8884 |  |  | 14.7216 | 294.42 |  | 30.024 |  | 24.532
22:00 | 1.0002 |  | 20.7397 | 13.495 |  |  |  |  | 22.1595 | 29.8538 | 11.5365 | 14.21 | 33.1767 |  |  | 49.821 |  | 36.2301 |  | 7.6 |  | 63.5819 |  | 8.4742 | 5.3258 |  | 18.18 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.7254 | 51.6976 | 122.18 | 30.1184 | 1.03 | 160.8833 |  | 35.735 | 30.7967 |  | 22.3312 | 34.0963 |  |  |  | 2.4 |  | 64.0994 |  | 25 |  |  |  | 16.1487 |  |  |  |  | 45.88 |  | 151.8601 | 1.0484 | 3.9162 | 130.7487 | 15.9712 |  | 35.9391 | 3.9547 |  |  | 80.8734 | 19.8458 | 1.4519 | 0.56 | 33.1429 | 415.8035 |  | 160.4544 | 17.691 |  |  | 16.1959 | 4.8912 |  |  | 15.0622 | 295.55 |  | 29.849 |  | 23.867
22:30 | 1.6507 |  | 18.0395 | 13.968 |  |  |  |  | 22.1282 | 29.0702 | 11.4308 | 14.69 | 32.3693 |  |  | 49.788 |  | 15.3675 |  | 7.8 |  | 154.5138 |  | 8.4277 | 4.8766 |  | 18.06 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.9493 | 51.4507 | 121.78 | 30.1041 | 1.15 | 159.9334 |  | 35.727 | 31.6831 |  | 22.3911 | 33.3687 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3004 |  | 25 |  |  |  | 16.4544 |  |  |  |  | 44.91 |  | 153.2173 | 1.0787 | 3.9238 | 131.8319 | 17.1302 |  | 35.4516 | 3.9615 |  |  | 80.9405 | 19.8662 | 0.9956 | 0.59 | 33.2642 | 414.0305 |  | 160.457 | 18.357 |  |  | 17.3642 | 4.897 |  |  | 14.7951 | 294.85 |  | 29.812 |  | 25.034
23:00 | 1.7974 |  | 16.1517 | 13.878 |  |  |  |  | 22.2816 | 28.4685 | 11.2141 | 14.43 | 31.492 |  |  | 49.618 |  | 35.6676 |  | 8 |  | 159.965 |  | 8.4446 | 5.3906 |  | 17.89 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.183 | 51.5882 | 121.47 | 29.8968 | 1.26 | 159.6128 |  | 37.63 | 31.875 |  | 22.4047 | 33.4529 |  |  |  | 2.3 |  | 72.83 |  | 25 |  |  |  | 16.4345 |  |  |  |  | 45.99 |  | 153.5784 | 1.0787 | 3.9319 | 134.585 | 16.2097 |  | 35.4583 | 3.9546 |  |  | 82.0436 | 19.7988 | 0.7707 | 0.54 | 32.6578 | 428.0113 |  | 156.3056 | 18.571 |  |  | 17.2569 | 4.924 |  |  | 14.9362 | 295.74 |  | 29.04 |  | 28.565
23:30 | 1.9205 |  | 15.9982 | 13.618 |  |  |  |  | 22.3215 | 28.4655 | 12.0706 | 14.46 | 31.494 |  |  | 49.6 |  | 28.8919 |  | 8 |  | 157.846 |  | 8.0584 | 4.8494 |  | 17.85 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.7182 | 50.791 | 122.93 | 29.9906 | 1.2 | 160.3368 |  | 38.315 | 32.1275 |  | 22.3581 | 33.8645 |  |  |  | 2.3 |  | 72.2372 |  | 25 |  |  |  | 16.1605 |  |  |  |  | 46.89 |  | 151.557 | 1.0726 | 4.0243 | 134.9341 | 16.2556 |  | 35.3787 | 3.8564 |  |  | 81.8082 | 19.8171 | 0.661 | 0.54 | 31.7369 | 429.5324 |  | 158.6131 | 18.455 |  |  | 17.5011 | 4.8923 |  |  | 15.975 | 295.98 |  | 29.069 |  | 29.684
00:00 | 2.1141 |  | 16.1562 | 14.27 |  |  |  |  | 22.18 | 27.9081 | 14.6003 | 14.59 | 30.82 |  |  | 49.72 |  | 38.1102 |  | 7.9 |  | 147.7374 |  | 7.7674 | 4.5219 |  | 16.3 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.3225 | 49.825 | 122.05 | 29.6175 | 0.83 | 159.9274 |  | 38.342 | 31.5818 |  | 22.2995 | 30.4729 |  |  |  | 2.4 |  | 71.885 |  | 25 |  |  |  | 16.4422 |  |  |  |  | 50.27 |  | 151.9039 | 0.9878 | 3.8633 | 133.5159 | 16.3628 |  | 35.257 | 3.8369 |  |  | 80.7424 | 19.8772 | 0.5731 | 0.57 | 31.5021 | 427.9632 |  | 162.067 | 18.493 |  |  | 17.4847 | 4.9128 |  |  | 15.23 | 291.83 |  | 29.871 |  | 29.706
MWh | 60.7239 | 0 | 577.0215 | 296.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.0412 | 681.7224 | 326.6642 | 322.335 | 753.6131 | 0 | 0 | 1170.8225 | 0 | 889.1848 | 0 | 203.1 | 0 | 3081.0582 | 0 | 206.0011 | 156.5243 | 0 | 396.115 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 95.7704 | 1180.6221 | 2917.485 | 678.0472 | 18.01 | 3860.6786 | 0 | 782.511 | 706.6885 | 0 | 550.7453 | 782.2453 | 0 | 0 | 0 | 57.49 | 0 | 1647.1902 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 395.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.67 | 0 | 3566.1185 | 31.915 | 99.7266 | 3121.6674 | 353.7839 | 0 | 805.8778 | 93.3854 | 0 | 0 | 1896.9036 | 472.8049 | 25.5567 | 13.36 | 787.779 | 9397.6582 | 0 | 3705.3981 | 433.4385 | 0 | 0 | 392.4194 | 111.2496 | 0 | 0 | 348.2209 | 6821.835 | 0 | 768.7955 | 0 | 487.3875
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 17 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 988.8 | 3005.7 | 2299.3 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9 |  | 50.2 | 8.6 | 0 | 351.2 | 6737.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 262.3
01:00 | 977.5 | 2872.3 | 2218.5 | 0 | 0 | 0 |  | 33.6 |  | 50.5 | 8.6 | 0 | 377.6 | 6538.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 49.9
01:30 | 1002.2 | 2951.9 | 2135.2 | 0 | 0 | 0 |  | 34.5 |  | 51.2 | 8.6 | 0 | 342.5 | 6526.1 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.75
02:00 | 996.6 | 2899.8 | 2144.9 | 0 | 0 | 0 |  | 34.3 |  | 48.9 | 8.6 | 0 | 282.6 | 6415.7 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 358.3
02:30 | 999.3 | 2981.8 | 2063.9 | 0 | 0 | 0 |  | 34.4 |  | 50.6 | 8.6 | 0 | 221.1 | 6359.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3867.3
03:00 | 998.1 | 2990.4 | 2068.2 | 0 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 51.2 | 8.6 | 0 | 181.7 | 6332 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 995.8 | 2925.6 | 2059.7 | 0 | 0 | 0 |  | 33.4 |  | 50.8 | 8.6 | 0 | 186.3 | 6260.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2522.65
04:00 | 998 | 2965.7 | 1914.1 | 0 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 51.3 | 8.6 | 0 | 197.2 | 6168.7 |  | C.H. YANANGO | 983.85
04:30 | 986.8 | 2915.1 | 1917.5 | 0 | 0 | 0 |  | 33.7 |  | 50.4 | 8.6 | 0 | 208.6 | 6120.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 157.9
05:00 | 972.6 | 2956 | 1998.6 | 0 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 50.4 | 8.6 | 0 | 163.9 | 6183.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1786.3
05:30 | 974.9 | 2847 | 2144.2 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9 |  | 51.3 | 8.6 | 0 | 147.6 | 6207.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 463.75
06:00 | 991.3 | 2897 | 2071.6 | 0 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 50.6 | 8.6 | 0.3 | 118.7 | 6171.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 282.9
06:30 | 984.7 | 2711 | 2065.2 | 0 | 0 | 0 |  | 33.7 |  | 51.4 | 8.6 | 54.5 | 100.1 | 6009.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 396.65
07:00 | 980.5 | 2494.3 | 1834.7 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9 |  | 51.1 | 8.6 | 289.4 | 93.9 | 5786.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 128.95
07:30 | 881.3 | 2507 | 1735.5 | 0 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 51.8 | 8.6 | 550.6 | 87.7 | 5856.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1951.65
08:00 | 879.9 | 2392 | 1642.9 | 0 | 0 | 0 |  | 33.7 |  | 52.9 | 8.6 | 781.3 | 84.2 | 5875.5 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.6
08:30 | 882.5 | 2463.2 | 1729.8 | 0 | 0 | 0 |  | 33.6 |  | 40.7 | 8.6 | 826.6 | 101.3 | 6086.3 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.75
09:00 | 885.8 | 2578.8 | 1680.9 | 24.4 | 59.2 | 0 |  | 33.8 |  | 41.9 | 8.6 | 846.2 | 94.8 | 6254.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.45
09:30 | 884.3 | 2582.3 | 1728.2 | 44.9 | 59.3 | 0 |  | 33.8 |  | 50.2 | 8.6 | 859.8 | 151.6 | 6403 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15540.55
10:00 | 867.3 | 2616.7 | 1725.4 | 82.6 | 64.4 | 0 |  | 34.4 |  | 50.3 | 8.5 | 867.5 | 172.4 | 6489.5 |  | C.H. RESTITUCION | 4424.3
10:30 | 860.4 | 2592.7 | 1695.5 | 82.5 | 140.4 | 6.3 |  | 34 |  | 53.1 | 8.5 | 874.8 | 187.5 | 6535.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.7
11:00 | 861.8 | 2584.3 | 1646.3 | 81.4 | 138.9 | 78.4 |  | 34 |  | 50.8 | 8.5 | 881.1 | 216.4 | 6581.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 78.7
11:30 | 864 | 2607.4 | 1609.5 | 80.8 | 140 | 67.4 |  | 33.8 |  | 52.4 | 8.5 | 880 | 242.3 | 6586.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5403.95
12:00 | 860.5 | 2623.8 | 1616.2 | 82.2 | 139.4 | 69.2 |  | 33.4 |  | 53.1 | 8.5 | 882.3 | 226.2 | 6594.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.6
12:30 | 877.3 | 2645.3 | 1687.6 | 29 | 138.5 | 151.9 |  | 32.6 |  | 52.2 | 8.5 | 884.5 | 230.3 | 6737.7 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 990.2
13:00 | 883.4 | 2696.7 | 1654.4 | 0 | 109.1 | 150.2 |  | 32.9 |  | 50.2 | 8.5 | 890 | 247.9 | 6723.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 347.2
13:30 | 870.2 | 2542.3 | 1645.7 | 0 | 109.9 | 168.3 |  | 32.9 |  | 50.9 | 8.5 | 910.1 | 272.5 | 6611.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 227.1
14:00 | 887.6 | 2702.1 | 1528.6 | 0 | 109.4 | 177.7 |  | 33.1 |  | 52.6 | 8.5 | 907.6 | 291.4 | 6698.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 1973.8
14:30 | 877.4 | 2674.5 | 1585.6 | 0 | 110.1 | 178 |  | 32.8 |  | 51.6 | 8.5 | 900.8 | 284.1 | 6703.4 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 273.95
15:00 | 860.7 | 2527.5 | 1538.7 | 33.4 | 110.4 | 176.2 |  | 32.9 |  | 51.5 | 8.5 | 880.3 | 320.9 | 6541 |  | C.H. EL CARMEN | 107.85
15:30 | 847 | 2469.9 | 1562.3 | 75.1 | 109.9 | 173.4 |  | 32.5 |  | 50.8 | 8.5 | 840.7 | 319.6 | 6489.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 266.5
16:00 | 872.3 | 2658.5 | 1620.3 | 75.2 | 109.5 | 161.2 |  | 32.6 |  | 51.7 | 8.5 | 674.8 | 348.6 | 6613.2 |  | C.H. ÁNGEL II | 289.15
16:30 | 884.3 | 2954.1 | 1715.4 | 75 | 109.1 | 163.9 |  | 32.8 |  | 52.3 | 8.6 | 350.5 | 328.3 | 6674.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 292.85
17:00 | 888.3 | 3066.3 | 2183.3 | 68.4 | 84.2 | 0 |  | 32.9 |  | 50.9 | 8.6 | 62.9 | 331.2 | 6777 |  | C.H. LA JOYA | 169.3
17:30 | 933.8 | 3023.7 | 2435 | 24.8 | 84.4 | 0 |  | 32.8 |  | 50.9 | 8.7 | 0.2 | 298.6 | 6892.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 58.8
18:00 | 950.5 | 3229 | 2592 | 24.6 | 84.4 | 0 |  | 33.3 |  | 51.4 | 8.7 | 0 | 287.1 | 7261 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.2
18:30 | 961 | 3334.5 | 2591 | 23.9 | 84.3 | 0 |  | 34 |  | 50.7 | 8.7 | 0 | 436.7 | 7524.8 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 331.2
19:00 | 969.6 | 3240.5 | 2724.5 | 24.4 | 84.4 | 0 |  | 33.8 |  | 50.7 | 8.7 | 0 | 461.1 | 7597.7 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3906.7
19:30 | 953.3 | 3167.9 | 2744 | 44.2 | 82.2 | 0 |  | 34.3 |  | 51.7 | 8.7 | 0 | 461.9 | 7548.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1160.15
20:00 | 954.1 | 3173.2 | 2743.3 | 45.4 | 83.2 | 0 |  | 34.5 |  | 50.4 | 8.7 | 0 | 457.7 | 7550.5 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 72
20:30 | 946.7 | 3103.9 | 2857.5 | 46 | 83.8 | 0 |  | 34.7 |  | 49.5 | 8.7 | 0 | 423.1 | 7553.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13272.9
21:00 | 955.6 | 3024.5 | 2914.5 | 45.4 | 83.8 | 0 |  | 34.8 |  | 50.1 | 8.7 | 0 | 392.1 | 7509.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 189.65
21:30 | 953.8 | 3127.3 | 2689.5 | 45.6 | 83.8 | 0 |  | 34.7 |  | 49.2 | 8.7 | 0 | 369.5 | 7362.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1668.8
22:00 | 958.6 | 3186.8 | 2441.5 | 45.4 | 83.5 | 0 |  | 34 |  | 48.5 | 8.7 | 0 | 377 | 7184 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 64.2
22:30 | 955.7 | 3076.6 | 2376.7 | 46.2 | 82.7 | 0 |  | 34.7 |  | 47.3 | 8.7 | 0 | 367.5 | 6996.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 102.5
23:00 | 978.2 | 3043.8 | 2295 | 46 | 83.2 | 0 |  | 34.2 |  | 46.9 | 8.7 | 0 | 376.8 | 6912.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3737.85
23:30 | 969.4 | 3092.7 | 2046.2 | 45.6 | 84 | 0 |  | 34.1 |  | 49.8 | 8.7 | 0 | 359.9 | 6690.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1402.1
00:00 | 957.9 | 2980.4 | 2035.3 | 45.5 | 80 | 0 |  | 34.1 |  | 50.4 | 8.7 | 0 | 299.8 | 6492.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 227.95
TOTAL MWh | 22360.8 | 68351.9 | 48976.85 | 693.95 | 1504.7 | 861.05 | 0 | 809.4 | 0 | 1209.65 | 206.45 | 7948.4 | 6440.5 | 159363.65 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1604.15
% | 14.0313 | 42.8905 | 30.7328 | 0.43545 | 0.94419 | 0.54031 | 0 | 0.50789 | 0 | 0.75905 | 0.12955 | 4.9876 | 4.0414 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 723.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2516.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2753.2
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1536.15
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2015.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 31.55
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.7
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 183.25
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1004.1
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2521.5
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 270.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 282.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2476
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.05
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 118.05
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 118.6
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22360.8 | 68351.9

## GENERACION RER
domingo, 17 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.5 |  |  | 11.8 | 13.9 | 2.1 |  | 8.9 | 12 | 14.7 |  |  | 19.6 |  | 12.2 | 15.5 | 5.9 | 3.4 | 2.6 |  | 14.7 | 9 | 9.6 | 1.4 | 38 |  |  | 13.5 | 170.1 |  |  |  | 11.2 | 4.6 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 8.8 | 7.7 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5.3 | 9.9 |  | 59.3 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 32.6 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 8.4 | 20 |  | 21 | 689
1:00 |  | 18 |  |  | 11.8 | 13.9 | 2.1 |  | 8.5 | 12.2 | 14.9 |  |  | 19.6 |  | 11.7 | 15.5 | 5.9 | 3.4 | 2.6 |  | 14.2 | 9 | 11.7 | 0.8 | 34.8 |  |  | 15.1 | 175.7 |  |  |  | 11.2 | 4.7 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 7.9 | 7.1 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 3 | 9.9 |  | 79.1 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 34.8 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 8.5 | 19.9 |  | 20.9 | 712.6
1:30 |  | 18.7 |  |  | 11.8 | 14 | 2.1 |  | 8.8 | 11.9 | 15.4 |  |  | 19.6 |  | 12.5 | 15.9 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 14.1 | 9.1 | 9.6 | 1 | 35 |  |  | 16.7 | 158 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 5.7 | 6.1 |  | 3.1 | 13.7 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.9 | 9.9 |  | 59.4 | 0.6 |  |  |  |  | 13.3 | 37.7 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 21.5 | 680.5
2:00 |  | 18.9 |  |  | 11 | 14.1 | 2.1 |  | 9 | 10 | 14.9 |  |  | 19.6 |  | 12.1 | 15.8 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 20.6 | 14.2 | 9.1 | 7.9 | 3 | 35.3 |  |  | 9.4 | 125.7 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 4.4 | 6.5 |  | 3.1 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.9 | 9.9 |  | 43.6 | 0.6 |  |  |  |  | 12.2 | 34.6 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 7.6 | 20 |  | 11 | 626.4
2:30 |  | 18.7 |  |  | 10.9 | 14.1 | 2 |  | 8.6 | 12.4 | 14.8 |  |  | 19.5 |  | 12.3 | 15.8 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 20.9 | 14 | 9.1 | 8.7 | 5.2 | 32.7 |  |  | 6.9 | 87 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 5.7 | 6.3 |  | 3.1 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 3 | 9.8 |  | 29.2 | 0.6 |  |  |  |  | 9.9 | 29.5 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 7.6 | 20 |  | 11 | 566.6
3:00 |  | 18.9 |  |  | 10.8 | 14.2 | 2 |  | 8.2 | 13.3 | 15 |  |  | 19.5 |  | 12.2 | 15.8 | 5.9 | 3.4 | 2.6 | 20.8 | 14 | 9.1 | 10.4 | 6.4 | 24.8 |  |  | 5 | 71.5 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11 | 12.3 | 12.5 | 7 |  | 4.6 | 4.9 |  | 3.2 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.9 | 9.9 |  | 21.7 | 0.6 |  |  |  |  | 7.9 | 24.5 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 7.6 | 20 |  | 11 | 528
3:30 |  | 18.6 |  |  | 11 | 14.2 | 2 |  | 8.8 | 12.4 | 15.1 |  |  | 19.5 |  | 12.2 | 16.7 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 20.7 | 13.9 | 9.1 | 13.6 | 7.8 | 20.7 |  |  | 5.5 | 74.8 |  |  |  | 11.3 | 4.7 | 11 | 12 | 12.2 | 7 |  | 3.8 | 3.5 |  | 3.2 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.9 | 10 |  | 20 | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | 27.9 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 7.6 | 20 |  | 11 | 532.5
4:00 |  | 18.8 |  |  | 11.5 | 14.2 | 2 |  | 9 | 12 | 15.2 |  |  | 19.5 |  | 12 | 17.7 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 20.9 | 14 | 9.1 | 14.3 | 9.1 | 28.2 |  |  | 2.4 | 62.2 |  |  |  | 11.3 | 4.7 | 11 | 12 | 12.2 | 7 |  | 5.5 | 5.2 |  | 3.2 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 3 | 9.9 |  | 32.2 | 0.6 |  |  |  |  | 8 | 30.1 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 11.3 | 545.2
4:30 |  | 17.7 |  |  | 11.5 | 14.3 | 2 |  | 8.9 | 12.3 | 15.2 |  |  | 19.5 |  | 12.1 | 17.9 | 5.8 | 3.4 | 2.6 | 10.3 | 14.4 | 9.1 | 16 | 11 | 25.2 |  |  | 3.4 | 66.9 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11 | 12 | 12.2 | 7 |  | 6.4 | 6.7 |  | 3.2 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 1.2 | 9.9 |  | 38 | 0.6 |  |  |  |  | 8.1 | 26.9 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.5 | 20.2 | 7.6 | 20.1 |  | 11.2 | 544.4
5:00 |  | 17.6 |  |  | 11.5 | 14.2 | 2 |  | 8.6 | 12.7 | 15 |  |  | 19.5 |  | 11.9 | 17.9 | 5.8 | 3.4 | 2.7 | 10.1 | 15.1 | 9.1 | 17.4 | 13.8 | 19 |  |  | 2.9 | 52.8 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11 | 12 | 12.2 | 7 |  | 6.8 | 6.1 |  | 3.2 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 | [6 empty] | 19.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6.7 | 19 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 11.1 | 488.2
5:30 |  | 18 |  |  | 11.5 | 14.2 | 2 |  | 8.3 | 13.5 | 15 |  |  | 19.6 |  | 11.7 | 17.8 | 5.8 | 3.4 | 2.6 | 9.9 | 15.1 | 9.6 | 17 | 22 | 18.9 |  |  | 2.6 | 52.8 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11.3 | 12 | 12.2 | 7 |  | 5.7 | 4.9 |  | 3.2 | 13.8 | [5 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 6.6 | 17.1 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 11 | 473
6:00 |  | 17.8 |  |  | 11.4 | 14.2 | 2 |  | 8.6 | 12.8 | 15.2 |  |  | 19.5 |  | 12.3 | 18 | 5.7 | 3.4 | 2.6 | 10.1 | 14.5 | 9.6 | 13.2 | 19.5 | 15.1 |  |  | 0.5 | 35.7 |  |  |  | 11.3 | 4.6 | 11.3 | 12 | 12.2 | 7 |  | 7.4 | 5.2 |  | 3.2 | 13.8 |  |  |  | 0.2 |  | 2.9 |  |  |  |  | 9.7 |  |  | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 5.7 | 16.4 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 11.1 | 454
6:30 |  | 18.2 |  |  | 11.7 | 14.2 | 2 |  | 8.8 | 12.7 | 14.9 |  |  | 19.6 |  | 11.7 | 17.1 | 5.7 | 3.4 | 2.6 | 9.7 | 14.8 | 9.6 | 11.2 | 16.3 | 13.1 |  |  |  | 24 | 0.7 | 0.7 |  | 11.3 | 4.6 | 11.3 | 12 | 12.2 | 7 | 4.5 | 7.4 | 7.2 |  | 3.2 | 13.8 |  | 13.5 | 12.4 | 6 |  | 2.4 |  |  | 0.2 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 6.4 | 8.9 |  |  | 6 | 14.9 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 0.4 | 10.9 | 493.4
7:00 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 10.3 | 2 |  | 8.5 | 12.3 | 15.4 |  |  | 19.6 |  | 12.7 | 17.5 | 5.6 | 3.4 | 2.6 | 2 | 15.1 | 9.6 | 13.2 | 16 | 11.7 |  |  | 0.7 | 23.6 | 10 | 0.3 |  | 11.2 | 4.6 | 11.3 | 12 | 12.2 | 7.1 | 26.9 | 6 | 5.1 |  | 3.2 | 13.8 |  | 83.7 | 48.5 | 26.6 |  | 2.4 | 2.7 |  | 0.8 | 5.1 | 10 |  |  | 0.6 | 37.1 | 47.5 |  | 0.9 | 5.7 | 11.9 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 1 |  | 701.3
7:30 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 2.7 | 2 |  | 8.6 | 12.9 | 15 |  | 0.1 | 19.6 |  | 12.2 | 17.2 | 5.6 | 3.4 | 2.6 |  | 15.6 | 9.6 | 13.7 | 20.2 | 10.6 |  |  | 2.4 | 12.9 | 20 | 1 |  | 11.1 | 4.6 | 11.3 | 12 | 12.2 | 7.2 | 50 | 8.1 | 6.5 |  | 3.1 | 13.8 |  | 165.6 | 85 | 49.5 |  | 2.2 | 5.3 |  | 2.6 | 4.7 | 10 |  |  | 0.6 | 70.7 | 90.1 |  | 2.4 | 5.2 | 8.1 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 5.9 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 2.4 |  | 946
8:00 |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 0.5 | 2 |  | 9 | 13.6 | 15.1 |  | 0.1 | 19.6 |  | 11.5 | 17.2 | 5.4 | 3.4 | 2.6 |  | 15.6 | 9.6 | 13.7 | 19.3 | 13.3 |  |  |  | 9.2 | 28.7 | 1.1 |  | 11.2 | 4.6 | 11.5 | 12 | 12.2 | 7.2 | 64.8 | 8.7 | 7 |  | 3.1 | 13.8 |  | 205.2 | 162.4 | 82.4 | 0.1 | 2.2 | 7.7 |  | 6.3 | 4.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.1 | 116.1 |  | 8.4 | 4.3 | 8.7 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 8.2 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 4.7 |  | 1171.4
8:30 |  | 18.5 |  |  |  |  | 2 |  | 8.9 | 13.3 | 15.2 |  | 0.2 | 19.5 |  | 11.6 | 17.1 | 5.1 | 3.4 | 2.6 |  | 15.8 | 9.6 | 16 | 21.1 | 13.1 |  |  | 0.5 | 24.3 | 30.5 | 1.2 |  | 11.1 | 4.6 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 7.2 | 67.3 | 8.3 | 7.4 |  | 3 | 13.8 |  | 211.8 | 167.9 | 85.7 | 0.2 | 2 | 9.9 |  | 11.3 | 4.6 | 10 |  |  | 0.6 | 87 | 117.4 |  | 16.4 | 1.4 | 9.2 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 10.1 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 9.7 |  | 1221.3
9:00 |  | 18.5 |  |  | 1.6 |  | 2 |  | 8.4 | 13.4 | 15.3 | 0.1 | 0.3 | 19.5 |  | 12 | 17.5 | 5.1 | 3.4 | 2.5 |  | 15.8 | 9.6 | 16.5 | 24.4 | 10.8 |  |  | 1.2 | 12.5 | 30.7 | 1.2 |  | 11 | 4.5 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 7.2 | 68.3 | 8.1 | 4.9 |  | 3 | 13.8 |  | 214.8 | 171 | 87.3 | 0.2 | 2 | 11.7 |  | 12.9 | 4.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 87.2 | 117.5 |  | 16.3 | 3.7 | 12.7 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 12 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 14.7 |  | 1236.3
9:30 |  | 18.6 |  |  | 9.3 |  | 2 |  | 8.5 | 13.8 | 15.3 | 0.1 | 0.5 | 19.4 |  | 11.8 | 17.4 | 5 | 3.4 | 2.6 |  | 15.8 | 9.6 | 19.5 | 25.9 | 24.2 |  |  | 2.5 | 28.3 | 30.6 | 1.2 |  | 11 | 4.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 69.2 | 7.7 | 5.4 |  | 3.1 | 13.8 |  | 216.8 | 173.3 | 88.6 | 0.3 | 2 | 13.3 |  | 12.8 | 5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 88.6 | 118.9 |  | 16.1 | 10.1 | 28 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 13.5 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 16 |  | 1315.2
10:00 |  | 18.5 |  |  | 10.3 |  | 1.9 |  | 9 | 12.5 | 15.5 | 0.1 | 1.1 | 19.4 |  | 12.1 | 17.6 | 5.2 | 3.4 | 2.6 |  | 15.5 | 9.6 | 21.4 | 23.3 | 37.2 |  |  | 3.9 | 29.5 | 30.4 | 1.5 |  | 11 | 4.4 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 69.5 | 9.2 | 5.3 |  | 3.1 | 13.8 |  | 219.9 | 174.9 | 89.1 | 0.1 | 2 | 15 |  | 12.9 | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 | 88.5 | 117.8 |  | 16.2 | 10 | 32.6 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 14.7 |  | 20 | 7.6 | 20 | 15.8 |  | 1342.9
10:30 |  | 18.7 |  |  | 11.9 |  | 1.9 |  | 8.8 | 13.7 | 15.2 | 0.2 | 1.2 | 19.4 |  | 11.8 | 17.3 | 5.2 | 3.4 | 2.6 |  | 15.4 | 9.6 | 17.4 | 22.5 | 43.3 |  |  | 3.5 | 32.5 | 30.4 | 1.5 |  | 11 | 4.4 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 71.2 | 8.2 | 6.7 |  | 3.1 | 13.8 |  | 220.7 | 176 | 89.7 | 0.3 | 1.7 | 16.1 |  | 12.7 | 5.6 | 10 |  |  | 0.6 | 89 | 118.2 |  | 16 | 11.3 | 42.1 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 15.8 | 1.2 | 20 | 7.6 | 20 | 15.8 |  | 1368.2
11:00 |  | 18.7 |  |  | 11.6 |  | 1.9 | 0.3 | 8.6 | 11.9 | 15.2 | 0.2 | 1.2 | 19.4 |  | 11.8 | 17.4 | 5.2 | 3.4 | 2.6 |  | 15.4 | 9.5 | 16.7 | 22.4 | 48.7 |  |  | 7.2 | 48 | 30.3 | 1.5 |  | 11 | 4.4 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 71.9 | 9.1 | 7 |  | 3.1 | 13.8 |  | 222.5 | 177 | 90.2 | 0.3 | 1.7 | 17.2 |  | 12.4 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89.4 | 118.9 |  | 15.7 | 11.3 | 46 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 16.5 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.9 |  | 1401.5
11:30 |  | 18.6 |  |  | 11.5 |  | 1.9 | 0.4 | 8.4 | 13.9 | 15.5 | 0.2 | 1.3 | 19.4 |  | 12 | 16.6 | 5.1 | 3.4 | 2.6 |  | 15.2 | 9.6 | 20.4 | 20.9 | 50.9 |  |  | 6.5 | 61.8 | 30.3 | 1.4 |  | 11 | 4.4 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 72 | 11.6 | 7.9 |  | 3.1 | 13.8 |  | 221.8 | 176.9 | 90.1 | 0.2 | 1.7 | 17.5 |  | 12.4 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89.1 | 118.3 |  | 15.8 | 13 | 49.3 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 16.8 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.9 |  | 1427.5
12:00 |  | 18.7 |  |  | 11.4 |  | 1.9 | 0.4 | 8.7 | 14.3 | 15.2 | 0.3 | 1.3 | 19.4 |  | 12.1 | 16.4 | 5.1 | 3.4 | 2.6 |  | 14.8 | 9.6 | 14.6 | 19.7 | 53.7 |  |  | 7.3 | 49.5 | 30.1 | 1.5 |  | 11 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 7.2 | 72.1 | 12.3 | 8.5 |  | 3.1 | 13.8 |  | 222.6 | 177.1 | 90.2 | 0.2 | 1.7 | 17.5 |  | 12.7 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 89.2 | 119 |  | 15.8 | 12.1 | 48.5 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 16.9 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.8 |  | 1413.3
12:30 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 8.9 | 13.3 | 15 | 0.4 | 1.3 | 19.4 |  | 11.9 | 16.4 | 5.1 | 3 | 2.6 |  | 14.8 | 9.6 | 12.1 | 21 | 50.6 |  |  | 7 | 48.5 | 30.2 | 1.4 |  | 10.9 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 7.2 | 72.4 | 11.6 | 9.5 |  | 3.1 | 13.8 |  | 223.4 | 177.7 | 90.6 | 0.2 | 2.2 | 17.2 |  | 12.8 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 89 | 119.7 |  | 16 | 15 | 55 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 16.5 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.7 |  | 1420.6
13:00 |  | 18.6 |  |  | 11 | 7.2 | 1.9 | 0.4 | 8.2 | 12.4 | 15.1 | 0.4 | 1.2 | 19.4 |  | 11.9 | 16.3 | 5.1 | 3 | 2.5 |  | 15 | 9.6 | 8 | 21.9 | 63.2 |  |  | 7.1 | 52.7 | 30.4 | 1.4 |  | 11.1 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7.2 | 72.5 | 11.9 | 8.6 |  | 3.1 | 13.8 |  | 224.5 | 178.5 | 90.9 | 0.4 | 2.3 | 16.7 |  | 12.8 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 90.3 | 121.8 |  | 16.3 | 17.7 | 56.8 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 16 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.9 |  | 1446.6
13:30 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 12 | 1.9 | 0.4 | 9 | 12 | 14.6 | 0.4 | 1.2 | 19.4 |  | 11.1 | 15.9 | 5.2 | 2.9 | 2.6 |  | 15.2 | 9.6 | 13.4 | 22.9 | 72.7 |  |  | 9.1 | 56 | 30.7 | 21.5 |  | 11.1 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7.2 | 72.2 | 13.8 | 8.9 |  | 3.1 | 13.8 |  | 225.1 | 178.7 | 91.1 | 0.2 | 2.6 | 15.8 |  | 12.9 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 90.4 | 122.5 |  | 16.3 | 17.2 | 58.5 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 15.1 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 | 16 |  | 1495.7
14:00 |  | 19.2 |  |  | 11.9 | 15.2 | 1.9 | 0.4 | 8.6 | 12.9 | 15 | 0.4 | 1.1 | 19.4 |  | 12 | 16.4 | 5.2 | 2.9 | 2.6 |  | 15.4 | 9.6 | 14.8 | 24.4 | 80 |  |  | 8.2 | 59.2 | 31 | 21.5 |  | 10.8 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7.2 | 71.7 | 12 | 10.3 |  | 3.1 | 13.8 |  | 225.1 | 178.3 | 90.9 | 0.2 | 2.6 | 14.6 |  | 12.9 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 90.6 | 123.1 |  | 16.4 | 20.8 | 61.7 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 13.8 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 16 |  | 1519
14:30 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 15.2 | 1.9 | 0.4 | 8.6 | 12.4 | 14.8 | 0.3 | 1 | 19.4 |  | 12.1 | 16.5 | 5.2 | 3.2 | 2.6 |  | 15.1 | 9.6 | 10.6 | 24.8 | 74.8 |  |  | 7.5 | 64.4 | 31.1 | 21.3 |  | 10.8 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7.2 | 71 | 12.1 | 8.6 |  | 3.2 | 13.8 |  | 224.2 | 177.4 | 90.3 | 0.2 | 2.6 | 13.1 |  | 12.9 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 90.4 | 123.1 |  | 16.4 | 18.1 | 63.2 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 12.3 | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20 | 15.8 |  | 1504.3
15:00 |  | 18 |  |  | 11.9 | 15.2 | 1.9 | 0.4 | 8.6 | 13 | 14.7 | 0.3 | 0.9 | 19.4 |  | 11.7 | 16.3 | 5.1 | 3.5 | 2.6 |  | 14.1 | 9.6 | 9.6 | 24.7 | 87.5 |  |  | 11 | 71.4 | 30.8 | 21 |  | 10.9 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7.2 | 69.3 | 12.8 | 9.7 |  | 3.1 | 13.8 |  | 219.4 | 173.8 | 88.4 | 0.1 | 2.5 | 11.2 |  | 12.9 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 88.9 | 121.4 |  | 16.2 | 22.2 | 72 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 10.5 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 15.2 |  | 1518.5
15:30 |  | 18.2 |  |  | 11.8 | 8.4 | 2 | 0.4 | 8.7 | 12.1 | 14.6 | 0.2 | 0.7 | 19.4 |  | 11.5 | 16.2 | 5.1 | 3.5 | 2.5 |  | 14.2 | 9.6 | 12.7 | 25.2 | 86.6 |  |  | 9.7 | 73 | 29.7 | 20.2 |  | 10.9 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7.1 | 65.9 | 11.8 | 9.1 |  | 3.3 | 13.8 |  | 211.3 | 167.5 | 85.1 | 0.1 | 2.5 | 9.1 |  | 12.5 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.4 | 116.3 |  | 15.8 | 22.9 | 68.6 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 8.5 |  | 20.2 | 7.6 | 20.1 | 12.4 |  | 1468.8
16:00 |  | 18 |  |  | 11.9 | 7.3 | 2 | 0.4 | 8.7 | 13.1 | 14.7 | 0.2 | 0.6 | 19.4 |  | 12 | 16.5 | 5.1 | 3.5 | 2.6 |  | 14.2 | 9.6 | 27.9 | 23.5 | 95.2 |  |  | 9 | 78 | 21.4 | 17.2 |  | 11.3 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7.1 | 47.7 | 10.3 | 7.3 |  | 3.2 | 13.8 |  | 182.2 | 137.6 | 71.3 | 0.1 | 2.6 | 6.7 |  | 11.6 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 71.5 | 83.2 |  | 14.7 | 24.9 | 72.5 | 4.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 6.1 |  | 20 | 7.6 | 20 | 2.7 |  | 1332.9
16:30 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 7.2 | 2.1 | 0.4 | 8.9 | 12.8 | 14.8 | 0.1 | 0.3 | 19.4 |  | 12.1 | 16.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 |  | 14.2 | 9.5 | 15.4 | 24 | 87.7 |  |  | 10.7 | 80.9 | 11.3 | 8.7 |  | 12.3 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7 | 22.3 | 10 | 7.1 |  | 3.2 | 13.8 |  | 100.9 | 67.5 | 35.5 |  | 2.6 | 4.2 |  | 8.4 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 35.4 | 41.1 |  | 11.1 | 22.8 | 69.7 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 20 | 7.6 | 20 | 0.1 |  | 990.6
17:00 |  | 18.1 |  |  | 11.9 | 7.1 | 2.2 | 0.4 | 8.2 | 12.7 | 14.7 |  |  | 19.3 |  | 12 | 17 | 4.8 | 3.5 | 2.6 |  | 14.2 | 9.6 | 20.8 | 22.8 | 86.5 |  |  | 11.3 | 85.6 | 2 | 0.6 |  | 12.3 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7 | 4.6 | 8.9 | 7 |  | 3.1 | 13.8 |  | 21.8 | 7.5 | 4.1 |  | 2.6 | 1.6 |  | 2.6 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 7.1 | 6.3 |  | 3.6 | 21 | 67.3 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 705.2
17:30 |  | 18 |  |  | 11.9 | 9.4 | 2.2 | 0.4 | 9 | 12 | 14.4 |  |  | 19.2 |  | 11.7 | 16.7 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 13.6 | 9.5 | 21.7 | 20 | 70.3 |  |  | 7.9 | 93.8 |  |  |  | 12.1 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7 |  | 6.3 | 6.8 |  | 3.2 | 13.8 |  |  | 0.2 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 55.9 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 610.2
18:00 |  | 18 |  |  | 11.7 | 12 | 2.3 | 0.4 | 9 | 12.7 | 14.4 |  |  | 19.1 |  | 11.4 | 17.4 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 13.7 | 9.6 | 22.4 | 16.8 | 54.1 |  |  | 9.6 | 97.5 |  |  |  | 12.2 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 7 |  | 5.3 | 5.1 |  | 3.2 | 13.8 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 2.6 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 16.6 | 59.7 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 599.8
18:30 |  | 17.8 |  |  | 11.4 | 17.5 | 2.3 | 0.3 | 8.9 | 12.6 | 14.5 |  |  | 19 |  | 11.7 | 16.9 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 13.6 | 9.5 | 26.3 | 16.9 | 68.4 |  |  | 12.2 | 106.1 |  |  |  | 12 | 4.4 | 11.3 | 12.2 | 12.4 | 6.9 |  | 5.9 | 4.8 |  | 2.9 | 13.8 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  | 108.8 | 0.6 |  |  |  |  | 23.4 | 63.9 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 |  |  | 756.2
19:00 |  | 18.1 |  |  | 11.6 | 19.9 | 2.4 | 0.3 | 8.7 | 12.3 | 14.8 |  |  | 19 |  | 11.7 | 16.9 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 13.7 | 9.5 | 25.9 | 14.6 | 80 |  |  | 14.3 | 112.7 |  |  |  | 12 | 4.4 | 11 | 12.2 | 12.4 | 7 |  | 6.7 | 5.7 |  | 1.7 | 13.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.7 | 9.8 |  | 113.4 | 0.6 |  |  |  |  | 23.7 | 64.1 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 782.3
19:30 |  | 18.7 |  |  | 11.9 | 20 | 2.4 | 0.3 | 9.2 | 11.9 | 14.4 |  |  | 19 |  | 10.5 | 16.3 | 4.7 | 3.5 | 2.5 |  | 13.7 | 9.6 | 26.3 | 12.3 | 78.9 |  |  | 11.9 | 110.2 |  |  |  | 11.8 | 4.4 | 11 | 12.2 | 12.4 | 6.9 |  | 4.6 | 4.9 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 |  | 119.8 | 0.6 |  |  |  |  | 21.4 | 71.6 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 780.3
20:00 |  | 18.2 |  |  | 11.8 | 20 | 2.4 | 0.3 | 8.7 | 11.7 | 14.5 |  |  | 18.8 |  | 10.7 | 15.9 | 4.9 | 3.5 | 2.5 |  | 14.1 | 9.5 | 28.5 | 12.3 | 72.7 |  |  | 10.4 | 111.6 |  |  |  | 11.7 | 4.6 | 10.2 | 11.4 | 11.9 | 6.9 |  | 4.1 | 4.8 |  |  | 13.9 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10 |  | 126.8 | 0.6 |  |  |  |  | 21.4 | 65.1 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20.2 |  |  | 773.6
20:30 |  | 18 |  |  | 10.7 | 20 | 2.4 | 0.3 | 9 | 11.8 | 14.3 |  |  | 18.9 |  | 10.9 | 15 | 5.3 | 3.5 | 2.5 |  | 14 | 9.5 | 21 | 11 | 66.2 |  |  | 11.5 | 108.8 |  |  |  | 11.7 | 4.6 | 10.2 | 11.4 | 11.4 | 6.9 |  | 7 | 7.2 |  |  | 13.9 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 9.8 |  | 112 | 0.6 |  |  |  |  | 19.2 | 59.2 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20.2 |  |  | 736.5
21:00 |  | 18.4 |  |  | 11.6 | 20 | 2.3 | 0.3 | 8.8 | 11.3 | 14.8 |  |  | 18.9 |  | 11.3 | 15.1 | 5.4 | 3.5 | 2.4 |  | 13.5 | 9.5 | 23.3 | 8.7 | 64.4 |  |  | 5.6 | 105.2 |  |  |  | 11.7 | 4.6 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 6.9 |  | 7.8 | 6.9 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  | 90.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.3 | 58.5 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 706.1
21:30 |  | 18 |  |  | 11.6 | 19.9 | 2.3 | 0.3 | 8.9 | 10.7 | 14.8 |  |  | 19 |  | 11.3 | 15.2 | 5.6 | 3.5 | 2.4 |  | 13.6 | 9.5 | 25.7 | 6.2 | 64.9 |  |  | 8.5 | 107.1 |  |  |  | 11.7 | 4.4 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 6.9 |  | 8.3 | 6.7 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 4.1 | 9.9 |  | 71.5 | 0.6 |  |  |  |  | 18.2 | 52.4 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.7 |  |  | 680.9
22:00 |  | 18 |  |  | 11.6 | 20 | 2.3 | 0.3 | 8.9 | 10 | 14.6 |  |  | 18.9 |  | 11.4 | 15.3 | 5.7 | 3.5 | 2.6 |  | 13.7 | 9.5 | 21.4 | 3.1 | 57.3 |  |  | 5.4 | 141 |  |  |  | 11.7 | 4.4 | 10.5 | 11.2 | 11.4 | 7 |  | 11.3 | 8 |  |  | 13.9 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 2.9 | 9.9 |  | 74 | 0.6 |  |  |  |  | 14.7 | 40.8 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20 |  |  | 688
22:30 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 20 | 2.3 | 0.3 | 8.6 | 9.2 | 14.6 |  |  | 18.9 |  | 11.7 | 15.1 | 5.8 | 3.5 | 2.7 |  | 13 | 9.5 | 16.1 | 2.8 | 46.3 |  |  | 12.5 | 133.9 |  |  |  | 11.7 | 4.4 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 7 |  | 11.6 | 9 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3 | 10 |  | 79.2 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 41.7 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  |  | 677
23:00 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 19.2 | 2.2 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 15.2 |  |  | 18.9 |  | 11.6 | 15.4 | 5.8 | 3.5 | 2.6 |  | 13.3 | 9.5 | 14.9 | 2.1 | 40.3 |  |  | 12.2 | 133.6 |  |  |  | 12 | 4.4 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 6.9 |  | 10.6 | 9 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3 | 10 |  | 86.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.3 | 52.4 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 21.2 | 707.4
23:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 8.4 | 2.2 | 0.3 | 9 | 11.7 | 15.2 |  |  | 18.9 |  | 11.8 | 15.7 | 5.8 | 3.4 | 2.6 |  | 13.6 | 9.5 | 12.8 | 2.6 | 38.9 |  |  | 10 | 126.1 |  |  |  | 12.4 | 4.4 | 10.7 | 11.5 | 11.4 | 6.9 |  | 9.8 | 8.8 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.1 | 9.9 |  | 80.4 | 0.6 |  |  |  |  | 16.9 | 53.6 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 21.1 | 683.7
0:00 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 4 | 2.2 | 0.3 | 9.1 | 12 | 14.9 |  |  | 18.8 |  | 11.3 | 15.7 | 5.9 | 3.4 | 2.6 |  | 13.9 | 9.5 | 11.4 | 3 | 50.3 |  |  | 2.7 | 84.9 |  |  |  | 12.5 | 4.4 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 6.9 |  | 9 | 8.5 |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.1 | 10 |  | 62.7 | 0.6 |  |  |  |  | 15 | 52.3 | 4.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.9 | 619.6
EJEC MWh | 0 | 440.2 | 0 | 0 | 264.1 | 262.3 | 49.9 | 4.75 | 209.55 | 295.8 | 358.3 | 1.95 | 7.8 | 463.75 | 0 | 282.9 | 396.65 | 128.95 | 81.45 | 61.7 | 78.7 | 347.2 | 227.1 | 393.35 | 360.3 | 1148.05 | 0 | 0 | 172.45 | 1865.75 | 275.65 | 74.45 | 0 | 273.95 | 107.85 | 266.5 | 289.15 | 292.85 | 169.3 | 638.65 | 200.45 | 165.7 | 0 | 58.8 | 331.2 | 0 | 2038.4 | 1573.55 | 806.9 | 1.7 | 64.2 | 122.05 | 0 | 111.15 | 102.5 | 227.95 | 0 | 763.65 | 14.4 | 823.2 | 1093.55 | 0 | 141.4 | 331 | 1039.8 | 100.8 | 28.15 | 19.9 | 57.6 | 119.05 | 31.55 | 480.7 | 183.25 | 479.85 | 118.95 | 118.6 | 22041.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1416.1 | 6.4248 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6236.25 | 28.2935 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 6440.5 | 29.2202 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7948.4 | 36.0615 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
domingo, 17 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
17/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
domingo, 17 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 |  |  | 11.8 | 8.9 | 12 | 33.9 | 84.1
1:00 | 18 |  |  | 11.8 | 8.5 | 12.2 | 33.6 | 84.1
1:30 | 18.7 |  |  | 11.8 | 8.8 | 11.9 | 34.5 | 85.7
2:00 | 18.9 |  |  | 11 | 9 | 10 | 34.3 | 83.2
2:30 | 18.7 |  |  | 10.9 | 8.6 | 12.4 | 34.4 | 85
3:00 | 18.9 |  |  | 10.8 | 8.2 | 13.3 | 33.8 | 85
3:30 | 18.6 |  |  | 11 | 8.8 | 12.4 | 33.4 | 84.2
4:00 | 18.8 |  |  | 11.5 | 9 | 12 | 33.8 | 85.1
4:30 | 17.7 |  |  | 11.5 | 8.9 | 12.3 | 33.7 | 84.1
5:00 | 17.6 |  |  | 11.5 | 8.6 | 12.7 | 33.8 | 84.2
5:30 | 18 |  |  | 11.5 | 8.3 | 13.5 | 33.9 | 85.2
6:00 | 17.8 |  |  | 11.4 | 8.6 | 12.8 | 33.8 | 84.4
6:30 | 18.2 |  |  | 11.7 | 8.8 | 12.7 | 33.7 | 85.1
7:00 | 18.5 |  |  | 11.8 | 8.5 | 12.3 | 33.9 | 85
7:30 | 18.5 |  |  | 11.8 | 8.6 | 12.9 | 33.8 | 85.6
8:00 | 18.5 |  |  | 11.8 | 9 | 13.6 | 33.7 | 86.6
8:30 | 18.5 |  |  |  | 8.9 | 13.3 | 33.6 | 74.3
9:00 | 18.5 |  |  | 1.6 | 8.4 | 13.4 | 33.8 | 75.7
9:30 | 18.6 |  |  | 9.3 | 8.5 | 13.8 | 33.8 | 84
10:00 | 18.5 |  |  | 10.3 | 9 | 12.5 | 34.4 | 84.7
10:30 | 18.7 |  |  | 11.9 | 8.8 | 13.7 | 34 | 87.1
11:00 | 18.7 |  |  | 11.6 | 8.6 | 11.9 | 34 | 84.8
11:30 | 18.6 |  |  | 11.5 | 8.4 | 13.9 | 33.8 | 86.2
12:00 | 18.7 |  |  | 11.4 | 8.7 | 14.3 | 33.4 | 86.5
12:30 | 18.7 |  |  | 11.3 | 8.9 | 13.3 | 32.6 | 84.8
13:00 | 18.6 |  |  | 11 | 8.2 | 12.4 | 32.9 | 83.1
13:30 | 18.6 |  |  | 11.3 | 9 | 12 | 32.9 | 83.8
14:00 | 19.2 |  |  | 11.9 | 8.6 | 12.9 | 33.1 | 85.7
14:30 | 18.7 |  |  | 11.9 | 8.6 | 12.4 | 32.8 | 84.4
15:00 | 18 |  |  | 11.9 | 8.6 | 13 | 32.9 | 84.4
15:30 | 18.2 |  |  | 11.8 | 8.7 | 12.1 | 32.5 | 83.3
16:00 | 18 |  |  | 11.9 | 8.7 | 13.1 | 32.6 | 84.3
16:30 | 18.7 |  |  | 11.9 | 8.9 | 12.8 | 32.8 | 85.1
17:00 | 18.1 |  |  | 11.9 | 8.2 | 12.7 | 32.9 | 83.8
17:30 | 18 |  |  | 11.9 | 9 | 12 | 32.8 | 83.7
18:00 | 18 |  |  | 11.7 | 9 | 12.7 | 33.3 | 84.7
18:30 | 17.8 |  |  | 11.4 | 8.9 | 12.6 | 34 | 84.7
19:00 | 18.1 |  |  | 11.6 | 8.7 | 12.3 | 33.8 | 84.5
19:30 | 18.7 |  |  | 11.9 | 9.2 | 11.9 | 34.3 | 86
20:00 | 18.2 |  |  | 11.8 | 8.7 | 11.7 | 34.5 | 84.9
20:30 | 18 |  |  | 10.7 | 9 | 11.8 | 34.7 | 84.2
21:00 | 18.4 |  |  | 11.6 | 8.8 | 11.3 | 34.8 | 84.9
21:30 | 18 |  |  | 11.6 | 8.9 | 10.7 | 34.7 | 83.9
22:00 | 18 |  |  | 11.6 | 8.9 | 10 | 34 | 82.5
22:30 | 18.4 |  |  | 11.1 | 8.6 | 9.2 | 34.7 | 82
23:00 | 18.1 |  |  | 11.1 | 8.5 | 9.2 | 34.2 | 81.1
23:30 | 18 |  |  | 11.1 | 9 | 11.7 | 34.1 | 83.9
0:00 | 18.2 |  |  | 11.1 | 9.1 | 12 | 34.1 | 84.5
EJEC MWh | 440.2 | 0 | 0 | 264.1 | 209.55 | 295.8 | 809.4 | 2019.05

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - domingo, 17 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 1724.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [5 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [7 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 2343.947
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 5747.67
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 911.7
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 28.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 3753.45
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 6022.0211
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 4237.45
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 70783.38
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 7720.2104
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 55521.835
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 16420.195
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 36
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 133.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 2687.77
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 30509.77
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 7915.72
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 6285.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 7925.92
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 2330.2
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 33022.88
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 3160.515
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 2053.925
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 2225.265
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 1425.16
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 262890.17
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 85151.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 | 898.695
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 | 683.22
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 1943.3085
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 | 7384.19
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 96713.485
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 2634.09
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 21056.925
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 7648.92
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 4671.83
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 9064.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 4779.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 |  |  |  |  | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 12142.68
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 4943.675
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 21084.065
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 17202.005
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 24783.835
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 2142.335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 1558.955
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  | 2070.295
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 49051.63
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 3743.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 4605.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 48017.4528
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 45785.3128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 50915.0578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 77865.7767
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  | 2178.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 62361.7833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 62733.1833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 66619.2033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 6954.175
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 2496.23
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 6607.415
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 6913.16
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 6818.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 2919.8345
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 1497.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [6 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 10324.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 3210.855
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 3996.435
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 | 1280.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 7624.71
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 2738.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 63981.89
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 119.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 |  |  | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 19228.355
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 1271.56
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 32796.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 223984.76
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 25539.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 12909.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 |  | 49871.3117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 59058.0267
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 9709.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 63803.6067
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 75219.8883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 40100.2067
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 3918.72
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 33.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 31178.95
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 1009.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 1761.71
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 | 4331.05
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 1901.1262
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 2043.32
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 79270.065
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 31966.655
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 3932.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 17639.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 19664.465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 30178.51
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 244.0145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 12263.735
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 56668.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 31742.02
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 26117.355
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 13697.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 18024.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [6 empty] | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [6 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [6 empty] | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 10994.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 36728.11
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 37174.36
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 32513.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 2234.8928
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 6224.76
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 17856.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 1640.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 671.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 915.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 460.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 |  |  | 13222.705
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 1644.795
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [6 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 42805.285
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 605.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 |  | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 8174.32
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 3695.65
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 8158.77
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 1519.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 11635.8
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 51111.735
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 4742.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 15124.645
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 42822.12
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 1985.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 52007.485
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  | 24046.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 4096.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 4007.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 2538.066
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 2160.4606
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 7425.46
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 2926323.3314
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 4220.724
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 3035.5302
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 5172.22
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 10470.1716
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 7672.3201
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 3908.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 5684.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 8710.7837
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 48874.3997
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 564115.07
[7 empty] | ELECTROPERU | 349623.985
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 345781.5395
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 329919.855
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 191714.17
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 126956.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 117212.245
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 99347.575
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 76053.835
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 71942.03
[7 empty] | CELEPSA | 70783.38
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 63981.89
[7 empty] | SAN GABAN | 43410.485
[7 empty] | EGASA | 33197.54
[7 empty] | EGEMSA | 33022.88
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 32796.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 31178.95
[7 empty] | EGEJUNIN | 24457.09
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 23259.0595
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21084.065
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 21056.925
[7 empty] | SINERSA | 20028.74
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 19228.355
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 17856.25
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 17086.355
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15941.7
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 13222.705
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10324.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9450.405
[7 empty] | TERMOSELVA | 8104.3
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7720.2104
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7648.92
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7624.71
[7 empty] | EGESUR | 7439.705
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 7425.46
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7384.19
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6224.76
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6022.0211
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5747.67
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4698.5266
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4671.83
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 4331.05
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4237.45
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3996.435
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3753.45
[7 empty] | PETRAMAS | 3688.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3210.855
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2738.2
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2343.947
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2234.8928
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1985.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1943.3085
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1901.1262
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1761.71
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1724.75
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1644.795
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1600.35
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1425.16
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.55
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1271.56
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1009.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 911.7
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 149.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 133.85
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 36
[7 empty] | KONDU SAC | 33.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 28.2

## G_AREAS
domingo, 17 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 225.5 | 66.6 | 0 | 27.5 | 3174.8 | 2325.4 | 0 | 323.7 | 594.2 | 0 | 0 | 0 | 319.6 | 5823.9 | 594.2 | 6737.7 | 00:30 | 3994.5 | 2392 | 0 | 351.2 | 6737.7 | 00:30 | 279 | 58.8 | 0 | 351.2 | 689
01:00 | 220.9 | 66.1 | 0 | 27.5 | 3038 | 2245.1 | 0 | 350.1 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 314.5 | 5633.2 | 590.9 | 6538.6 | 01:00 | 3849.8 | 2311.2 | 0 | 377.6 | 6538.6 | 01:00 | 275.9 | 59.1 | 0 | 377.6 | 712.6
01:30 | 232.5 | 67 | 0 | 22.4 | 3133 | 2162.5 | 0 | 320.1 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 321.9 | 5615.6 | 588.6 | 6526.1 | 01:30 | 3954.1 | 2229.5 | 0 | 342.5 | 6526.1 | 01:30 | 278.2 | 59.8 | 0 | 342.5 | 680.5
02:00 | 223.3 | 64.3 | 0 | 21.8 | 3092.8 | 2172.4 | 0 | 260.8 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 309.4 | 5526 | 580.3 | 6415.7 | 02:00 | 3896.4 | 2236.7 | 0 | 282.6 | 6415.7 | 02:00 | 286.3 | 57.5 | 0 | 282.6 | 626.4
02:30 | 223.2 | 66.3 | 0 | 25.9 | 3178.3 | 2091.2 | 0 | 195.2 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 315.4 | 5464.7 | 579.6 | 6359.7 | 02:30 | 3981.1 | 2157.5 | 0 | 221.1 | 6359.7 | 02:30 | 286.3 | 59.2 | 0 | 221.1 | 566.6
03:00 | 224.7 | 66.1 | 0 | 26.3 | 3183.1 | 2095.7 | 0 | 155.4 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 5434.2 | 580.7 | 6332 | 03:00 | 3988.5 | 2161.8 | 0 | 181.7 | 6332 | 03:00 | 286.5 | 59.8 | 0 | 181.7 | 528
03:30 | 223.9 | 65.6 | 0 | 28.7 | 3117.6 | 2086.9 | 0 | 157.6 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 318.2 | 5362.1 | 579.9 | 6260.2 | 03:30 | 3921.4 | 2152.5 | 0 | 186.3 | 6260.2 | 03:30 | 286.8 | 59.4 | 0 | 186.3 | 532.5
04:00 | 227.6 | 66.3 | 0 | 34.1 | 3153 | 1941.5 | 0 | 163.1 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 328 | 5257.6 | 583.1 | 6168.7 | 04:00 | 3963.7 | 2007.8 | 0 | 197.2 | 6168.7 | 04:00 | 288.1 | 59.9 | 0 | 197.2 | 545.2
04:30 | 203.6 | 66.4 | 0 | 40.1 | 3116.7 | 1943.8 | 0 | 168.5 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 310.1 | 5229 | 581.6 | 6120.7 | 04:30 | 3901.9 | 2010.2 | 0 | 208.6 | 6120.7 | 04:30 | 276.8 | 59 | 0 | 208.6 | 544.4
05:00 | 181.8 | 66.6 | 0 | 44.1 | 3166.4 | 2024.8 | 0 | 119.8 | 580.4 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 5311 | 580.4 | 6183.9 | 05:00 | 3928.6 | 2091.4 | 0 | 163.9 | 6183.9 | 05:00 | 265.3 | 59 | 0 | 163.9 | 488.2
05:30 | 180.3 | 67.2 | 0 | 49.6 | 3064.3 | 2170.8 | 0 | 98 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 297.1 | 5333.1 | 577.3 | 6207.5 | 05:30 | 3821.9 | 2238 | 0 | 147.6 | 6207.5 | 05:30 | 265.5 | 59.9 | 0 | 147.6 | 473
06:00 | 251.5 | 66.6 | 0 | 45.3 | 3056.1 | 2098 | 0 | 73.4 | 580.7 | 0 | 0.3 | 0 | 363.4 | 5227.5 | 581 | 6171.9 | 06:00 | 3888.3 | 2164.6 | 0.3 | 118.7 | 6171.9 | 06:00 | 275.8 | 59.2 | 0.3 | 118.7 | 454
06:30 | 260.5 | 66.9 | 0 | 42.1 | 2948.5 | 2092 | 0 | 58 | 486.7 | 0 | 54.5 | 0 | 369.5 | 5098.5 | 541.2 | 6009.2 | 06:30 | 3695.7 | 2158.9 | 54.5 | 100.1 | 6009.2 | 06:30 | 278.8 | 60 | 54.5 | 100.1 | 493.4
07:00 | 263.3 | 66.5 | 0 | 40.3 | 2741.8 | 1861.8 | 0 | 53.6 | 469.7 | 0 | 289.4 | 0 | 370.1 | 4657.2 | 759.1 | 5786.4 | 07:00 | 3474.8 | 1928.3 | 289.4 | 93.9 | 5786.4 | 07:00 | 258.3 | 59.7 | 289.4 | 93.9 | 701.3
07:30 | 258.1 | 67.1 | 0 | 48.5 | 2737.9 | 1762.6 | 0.1 | 39.2 | 392.3 | 0 | 550.5 | 0 | 373.7 | 4539.8 | 942.8 | 5856.3 | 07:30 | 3388.3 | 1829.7 | 550.6 | 87.7 | 5856.3 | 07:30 | 247.3 | 60.4 | 550.6 | 87.7 | 946
08:00 | 247.2 | 68.1 | 0.1 | 48.7 | 2620.5 | 1670 | 0.1 | 35.5 | 404.2 | 0 | 781.1 | 0 | 364.1 | 4326.1 | 1185.3 | 5875.5 | 08:00 | 3271.9 | 1738.1 | 781.3 | 84.2 | 5875.5 | 08:00 | 244.4 | 61.5 | 781.3 | 84.2 | 1171.4
08:30 | 333.8 | 55.8 | 0.2 | 52.8 | 2610 | 1756.9 | 0.2 | 48.5 | 401.9 | 0 | 826.2 | 0 | 442.6 | 4415.6 | 1228.1 | 6086.3 | 08:30 | 3345.7 | 1812.7 | 826.6 | 101.3 | 6086.3 | 08:30 | 244.1 | 49.3 | 826.6 | 101.3 | 1221.3
09:00 | 356.4 | 81.6 | 0.2 | 53.9 | 2701.5 | 1767.2 | 0.4 | 40.9 | 406.7 | 0 | 845.6 | 0 | 492.1 | 4510 | 1252.3 | 6254.4 | 09:00 | 3464.6 | 1848.8 | 846.2 | 94.8 | 6254.4 | 09:00 | 244.8 | 50.5 | 846.2 | 94.8 | 1236.3
09:30 | 372.1 | 110.3 | 0.3 | 58.5 | 2690.1 | 1814.7 | 0.6 | 93.1 | 404.4 | 0 | 858.9 | 0 | 541.2 | 4598.5 | 1263.3 | 6403 | 09:30 | 3466.6 | 1925 | 859.8 | 151.6 | 6403 | 09:30 | 245 | 58.8 | 859.8 | 151.6 | 1315.2
10:00 | 408.4 | 148.8 | 0.1 | 59.2 | 2675.1 | 1816.8 | 1.2 | 113.2 | 400.5 | 0 | 866.2 | 0 | 616.5 | 4606.3 | 1266.7 | 6489.5 | 10:00 | 3484 | 1965.6 | 867.5 | 172.4 | 6489.5 | 10:00 | 244.2 | 58.8 | 867.5 | 172.4 | 1342.9
10:30 | 412 | 157.2 | 0.3 | 54.8 | 2650.1 | 1863.1 | 1.4 | 132.7 | 391 | 0 | 873.1 | 0 | 624.3 | 4647.3 | 1264.1 | 6535.7 | 10:30 | 3453.1 | 2020.3 | 874.8 | 187.5 | 6535.7 | 10:30 | 244.3 | 61.6 | 874.8 | 187.5 | 1368.2
11:00 | 407.8 | 225.9 | 0.3 | 55.2 | 2652.5 | 1812.4 | 1.4 | 161.2 | 385.8 | 0 | 879.4 | 0 | 689.2 | 4627.5 | 1265.2 | 6581.9 | 11:00 | 3446.1 | 2038.3 | 881.1 | 216.4 | 6581.9 | 11:00 | 244.7 | 59.3 | 881.1 | 216.4 | 1401.5
11:30 | 411.6 | 215.8 | 0.2 | 60.8 | 2665.4 | 1776.6 | 1.5 | 181.5 | 394.4 | 0 | 878.3 | 0 | 688.4 | 4625 | 1272.7 | 6586.1 | 11:30 | 3471.4 | 1992.4 | 880 | 242.3 | 6586.1 | 11:30 | 244.3 | 60.9 | 880 | 242.3 | 1427.5
12:00 | 412.7 | 219.2 | 0.2 | 55.1 | 2668.6 | 1782.8 | 1.6 | 171.1 | 403 | 0 | 880.5 | 0 | 687.2 | 4624.1 | 1283.5 | 6594.8 | 12:00 | 3484.3 | 2002 | 882.3 | 226.2 | 6594.8 | 12:00 | 243.2 | 61.6 | 882.3 | 226.2 | 1413.3
12:30 | 408.8 | 247 | 0.2 | 54.2 | 2722 | 1853.3 | 1.7 | 176.1 | 391.8 | 0 | 882.6 | 0 | 710.2 | 4753.1 | 1274.4 | 6737.7 | 12:30 | 3522.6 | 2100.3 | 884.5 | 230.3 | 6737.7 | 12:30 | 245.1 | 60.7 | 884.5 | 230.3 | 1420.6
13:00 | 344.7 | 214.7 | 0.4 | 50.4 | 2839.2 | 1790.6 | 1.6 | 197.5 | 396.2 | 0 | 888 | 0 | 610.2 | 4828.9 | 1284.2 | 6723.3 | 13:00 | 3580.1 | 2005.3 | 890 | 247.9 | 6723.3 | 13:00 | 250 | 58.7 | 890 | 247.9 | 1446.6
13:30 | 320.3 | 233.5 | 0.2 | 59 | 2644.2 | 1782.7 | 1.6 | 213.5 | 448 | 0 | 908.3 | 0 | 613 | 4642 | 1356.3 | 6611.3 | 13:30 | 3412.5 | 2016.2 | 910.1 | 272.5 | 6611.3 | 13:30 | 253.7 | 59.4 | 910.1 | 272.5 | 1495.7
14:00 | 343.5 | 244.2 | 0.2 | 61.5 | 2825.1 | 1665.7 | 1.5 | 229.9 | 421.1 | 0 | 905.9 | 0 | 649.4 | 4722.2 | 1327 | 6698.6 | 14:00 | 3589.7 | 1909.9 | 907.6 | 291.4 | 6698.6 | 14:00 | 258.9 | 61.1 | 907.6 | 291.4 | 1519
14:30 | 348.4 | 243.7 | 0.2 | 56.1 | 2784.6 | 1722.9 | 1.3 | 228 | 418.9 | 0 | 899.3 | 0 | 648.4 | 4736.8 | 1318.2 | 6703.4 | 14:30 | 3551.9 | 1966.6 | 900.8 | 284.1 | 6703.4 | 14:30 | 259.3 | 60.1 | 900.8 | 284.1 | 1504.3
15:00 | 332.8 | 276 | 0.1 | 56.8 | 2618.5 | 1675.6 | 1.2 | 264.1 | 436.9 | 0 | 879 | 0 | 665.7 | 4559.4 | 1315.9 | 6541 | 15:00 | 3388.2 | 1951.6 | 880.3 | 320.9 | 6541 | 15:00 | 257.3 | 60 | 880.3 | 320.9 | 1518.5
15:30 | 334.4 | 313.6 | 0.1 | 58.8 | 2559.9 | 1698.9 | 0.9 | 260.8 | 422.6 | 0 | 839.7 | 0 | 706.9 | 4520.5 | 1262.3 | 6489.7 | 15:30 | 3316.9 | 2012.5 | 840.7 | 319.6 | 6489.7 | 15:30 | 249.2 | 59.3 | 840.7 | 319.6 | 1468.8
16:00 | 335.1 | 302.7 | 0.1 | 69 | 2745.1 | 1756.3 | 0.8 | 279.6 | 450.6 | 0 | 673.9 | 0 | 706.9 | 4781.8 | 1124.5 | 6613.2 | 16:00 | 3530.8 | 2059 | 674.8 | 348.6 | 6613.2 | 16:00 | 249.3 | 60.2 | 674.8 | 348.6 | 1332.9
16:30 | 335.2 | 305.3 | 0 | 56.5 | 3033.3 | 1851.8 | 0.4 | 271.8 | 469.9 | 0 | 350.1 | 0 | 697 | 5157.3 | 820 | 6674.3 | 16:30 | 3838.4 | 2157.1 | 350.5 | 328.3 | 6674.3 | 16:30 | 250.9 | 60.9 | 350.5 | 328.3 | 990.6
17:00 | 339.6 | 134.1 | 0 | 59.5 | 3069.7 | 2294.2 | 0 | 271.7 | 545.3 | 0 | 62.9 | 0 | 533.2 | 5635.6 | 608.2 | 6777 | 17:00 | 3954.6 | 2428.3 | 62.9 | 331.2 | 6777 | 17:00 | 251.6 | 59.5 | 62.9 | 331.2 | 705.2
17:30 | 275.2 | 90.5 | 0 | 54.8 | 3141.2 | 2546.1 | 0 | 243.8 | 541.1 | 0 | 0.2 | 0 | 420.5 | 5931.1 | 541.3 | 6892.9 | 17:30 | 3957.5 | 2636.6 | 0.2 | 298.6 | 6892.9 | 17:30 | 251.8 | 59.6 | 0.2 | 298.6 | 610.2
18:00 | 312.1 | 91.3 | 0 | 49.6 | 3320.3 | 2703.1 | 0 | 237.5 | 547.1 | 0 | 0 | 0 | 453 | 6260.9 | 547.1 | 7261 | 18:00 | 4179.5 | 2794.4 | 0 | 287.1 | 7261 | 18:00 | 252.6 | 60.1 | 0 | 287.1 | 599.8
18:30 | 315.2 | 90.8 | 0 | 53.9 | 3343.8 | 2701.8 | 0 | 382.8 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 459.9 | 6428.4 | 636.5 | 7524.8 | 18:30 | 4295.5 | 2792.6 | 0 | 436.7 | 7524.8 | 18:30 | 260.1 | 59.4 | 0 | 436.7 | 756.2
19:00 | 320.1 | 90.8 | 0 | 52.9 | 3241.8 | 2835.7 | 0 | 408.2 | 648.2 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 6485.7 | 648.2 | 7597.7 | 19:00 | 4210.1 | 2926.5 | 0 | 461.1 | 7597.7 | 19:00 | 261.8 | 59.4 | 0 | 461.1 | 782.3
19:30 | 316 | 111.5 | 0 | 48.1 | 3174.1 | 2853.6 | 0 | 413.8 | 631.1 | 0 | 0 | 0 | 475.6 | 6441.5 | 631.1 | 7548.2 | 19:30 | 4121.2 | 2965.1 | 0 | 461.9 | 7548.2 | 19:30 | 258 | 60.4 | 0 | 461.9 | 780.3
20:00 | 309.5 | 112.1 | 0 | 49.7 | 3185.6 | 2853.4 | 0 | 408 | 632.2 | 0 | 0 | 0 | 471.3 | 6447 | 632.2 | 7550.5 | 20:00 | 4127.3 | 2965.5 | 0 | 457.7 | 7550.5 | 20:00 | 256.8 | 59.1 | 0 | 457.7 | 773.6
20:30 | 296.8 | 112.2 | 0 | 46.2 | 3126.7 | 2968 | 0 | 376.9 | 627.1 | 0 | 0 | 0 | 455.2 | 6471.6 | 627.1 | 7553.9 | 20:30 | 4050.6 | 3080.2 | 0 | 423.1 | 7553.9 | 20:30 | 255.2 | 58.2 | 0 | 423.1 | 736.5
21:00 | 313.9 | 111.9 | 0 | 46.7 | 3028 | 3025.4 | 0 | 345.4 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 6398.8 | 638.2 | 7509.5 | 21:00 | 3980.1 | 3137.3 | 0 | 392.1 | 7509.5 | 21:00 | 255.2 | 58.8 | 0 | 392.1 | 706.1
21:30 | 275.8 | 111.5 | 0 | 46.9 | 3167.7 | 2800 | 0 | 322.6 | 637.6 | 0 | 0 | 0 | 434.2 | 6290.3 | 637.6 | 7362.1 | 21:30 | 4081.1 | 2911.5 | 0 | 369.5 | 7362.1 | 21:30 | 253.5 | 57.9 | 0 | 369.5 | 680.9
22:00 | 277 | 109.9 | 0 | 43.8 | 3253.6 | 2551.7 | 0 | 333.2 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 430.7 | 6138.5 | 614.8 | 7184 | 22:00 | 4145.4 | 2661.6 | 0 | 377 | 7184 | 22:00 | 253.8 | 57.2 | 0 | 377 | 688
22:30 | 259.9 | 109.8 | 0 | 39.5 | 3183 | 2486.5 | 0 | 328 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 5997.5 | 589.4 | 6996.1 | 22:30 | 4032.3 | 2596.3 | 0 | 367.5 | 6996.1 | 22:30 | 253.5 | 56 | 0 | 367.5 | 677
23:00 | 245.5 | 109 | 0 | 36.6 | 3183.2 | 2405 | 0 | 340.2 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 391.1 | 5928.4 | 593.3 | 6912.8 | 23:00 | 4022 | 2514 | 0 | 376.8 | 6912.8 | 23:00 | 275 | 55.6 | 0 | 376.8 | 707.4
23:30 | 242.1 | 111.5 | 0 | 34 | 3226.1 | 2156.9 | 0 | 325.9 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 5708.9 | 593.9 | 6690.4 | 23:30 | 4062.1 | 2268.4 | 0 | 359.9 | 6690.4 | 23:30 | 265.3 | 58.5 | 0 | 359.9 | 683.7
00:00 | 251.4 | 111.8 | 0 | 31.9 | 3099.4 | 2142.2 | 0 | 267.9 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 395.1 | 5509.5 | 587.5 | 6492.1 | 00:00 | 3938.3 | 2254 | 0 | 299.8 | 6492.1 | 00:00 | 260.7 | 59.1 | 0 | 299.8 | 619.6
TOTAL MWh | 7108 | 3133.85 | 1.7 | 1119.8 | 71176.1 | 51128.2 | 9.75 | 5320.7 | 12428.6 | 0 | 7936.95 | 0 | 11363.35 | 127634.75 | 20365.55 | 159363.65 | TOTAL MWh | 90712.7 | 54262.05 | 7948.4 | 6440.5 | 159363.65 | TOTAL MWh | 6236.25 | 1416.1 | 7948.4 | 6440.5 | 22041.25

## HOP
domingo, 17 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 08:21:38 |  | 17/05/2026 08:21:37 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 17/05/2026 08:53:49 | 18/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 08:53:48 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 17/05/2026 09:16:44 | 18/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 09:16:43 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 06:24:00 | 17/05/2026 06:42:00 | 17/05/2026 06:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Mantenimiento T4 de independencia
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 06:42:00 | 17/05/2026 13:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Mantenimiento T4 de independencia
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 18:01:00 | 17/05/2026 21:11:00 | 17/05/2026 17:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 21:11:00 | 17/05/2026 21:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 17/05/2026 10:22:00 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 09:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2026 10:25:00 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 09:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 13:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 13:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 17/05/2026 13:15:00 | 17/05/2026 15:39:00 |  | 17/05/2026 15:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2026 13:15:00 | 17/05/2026 15:39:00 |  | 17/05/2026 15:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/05/2026 14:49:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:10 hrs S/C bajar a mínima generación por disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 08:51:00 | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 08:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 12:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A 60 MW A las 09:51h, S/C subir a 84 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 15:07:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 15:07 h, S/C operar 32 MW por disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 17/05/2026 17:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 01:00:00 | 17/05/2026 07:17:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 07:17:00 | 17/05/2026 09:34:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 09:34:00 | 17/05/2026 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 13:21:00 | 17/05/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:27:00 | 17/05/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:51:00 | 17/05/2026 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 23:14:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 07:17:00 | 17/05/2026 12:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 12:00:00 | 17/05/2026 14:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 14:00:00 | 17/05/2026 16:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 16:29:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 03:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:57 h, S/C generar a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 03:39:00 | 17/05/2026 05:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 05:13:00 | 17/05/2026 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:13 h, S/C generar a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 06:43:00 | 17/05/2026 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 07:24:00 | 17/05/2026 09:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 09:34:00 | 17/05/2026 13:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 13:19:00 | 17/05/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:27:00 | 17/05/2026 16:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:44:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 03:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 03:58:00 | 17/05/2026 04:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 04:25:00 | 17/05/2026 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:25 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 06:43:00 | 17/05/2026 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 07:24:00 | 17/05/2026 09:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 09:34:00 | 17/05/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 13:18:00 | 17/05/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 16:27:00 | 17/05/2026 16:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 16:32:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 10:53:00 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 10:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 12:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 12:18:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A 140 MW 13:15 h a 160 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 16:34:00 | 17/05/2026 16:53:00 |  | 17/05/2026 16:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 07:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 07:23:00 | 17/05/2026 09:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 09:35:00 | 17/05/2026 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 12:29:00 | 17/05/2026 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 16:28:00 | 17/05/2026 17:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 17:22:00 | 17/05/2026 21:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 21:36:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/05/2026 18:02:00 | 17/05/2026 21:10:00 | 17/05/2026 17:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/05/2026 21:10:00 | 17/05/2026 22:07:00 |  | 17/05/2026 21:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 17/05/2026 08:31:00 | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 08:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 09:24 h: Se subió a 60 MW.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 17/05/2026 09:59:00 | 17/05/2026 16:34:00 | 17/05/2026 09:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 17 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | inspección de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 18:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SÍNCRONO | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
EGESUR | ARICOTA I | G1 | 17/05/2026 18:00 | 17/05/2026 19:25 | AMPLIACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SÍNCRONO | 11.091 | P | F/S | N | PREV. | 124 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 17/05/2026 07:12 | 17/05/2026 17:23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 68 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR / TABLEROS ELÉCTRICOS. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 17/05/2026 07:00 | 18/05/2026 00:00 | Pruebas eléctricas al Grupo Generador en la Central Hidroeléctrica RenovAndes H1. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala- mantenimiento A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 17/05/2026 18:03 | 18/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | 17/05/2026 08:51 | 18/05/2026 00:00 | CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN DE BARRA A 33KV FUERA DE SERVICIO, POR CONEXION DE NUEVO CABLE ALIMENTADOR EN CIRCUITO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR CELDA H18. | 15.6 | P | F/S | N | PREV. | 22661 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, INSPECCION PASE DE AGUA, PRUEBAS ELÉCTRICAS CELDA 13.8 KV, UPGRADE SISTEMA DE MONITOREO DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACIÓN D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SEÑALES CON U3 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo, Mantenimiento de sistema de refrigeración de cojinete turbina. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 17/05/2026 18:37 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.12 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 17/05/2026 05:15 | 17/05/2026 17:51 | LIMPIEZA DE TRINCHERA Y BANCO DE DUCTOS DE ACOMETIDA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN. | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 17/05/2026 05:15 | 17/05/2026 17:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | CENTRAL | 17/05/2026 05:15 | 17/05/2026 17:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES (LIMPIEZA DE TABLEROS, AJUSTE DE BORNERAS), SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y BANCO DE BATERIAS | 132 | P | F/S | N | PREV. | 18306 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 07:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 17/05/2026 07:00 | 18/05/2026 00:00 | CAMBIO INTRODUCTOR B | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 05:00 | POR SEGURIDAD TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN DE WAYRA SOLAR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 05:00 | 17/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRAFO 220/33 KV, EQUIPOS AUXILIARES, TRAFOS SS.AA., TRAFO ZIGZAG Y CELDAS MT. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 05:00 | 17/05/2026 17:00 | LIMPIEZA DE TRINCHERA Y BANCO DE DUCTOS DE ACOMETIDA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 05:00 | 17/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES (LIMPIEZA DE TABLEROS, AJUSTE DE BORNERAS) Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN. | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 17/05/2026 17:00 | 18/05/2026 00:00 | POR SEGURIDAD TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN DE WAYRA SOLAR. | 94 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 17/05/2026 09:37 | 17/05/2026 13:48 | M-05 se intervino por alarma de temperatura en el filtro de red. Se reemplazaron ventiladores en módulos A2 y A21. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 17/05/2026 00:00 | 17/05/2026 01:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 17/05/2026 01:00 | 18/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Revisión por problemas en controlador UNIC del sistema de control local de turbogenerador unidad GT-2 | 7.847 | P | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 17/05/2026 07:07 | 17/05/2026 18:05 | Mantenimiento preventivo mensual. | 55 | P | F/S | N | PREV. | 190 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 17/05/2026 00:00 | 18/05/2026 00:00 | Ampliación de mantenimiento anual | 18.141 | R | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G3 | 17/05/2026 08:00 | 17/05/2026 17:07 | Debido al mantenimiento correctivo del transformador TR3 | 12 | P | F/S | N | OTROS | 41 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 17/05/2026 07:00 | 17/05/2026 22:34 | Pruebas NDT a la Rueda Pelton en la Central Hidroeléctrica Anashironi. | 20 | P | F/S | N | PREV. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
17/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 17 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 17 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6864.8 | [18 empty] | MIN | 3226.4881 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6737.7 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6665.8 | [18 empty] | MIN | 3226.4881 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6538.6 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6653.1 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6526.1 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6543 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6415.7 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6487.2 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6359.7 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6459.2 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6332 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6387.3 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6260.2 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6295.6 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6168.7 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6247.4 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6120.7 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6310.1 | [18 empty] | MIN | 3228.866 | 782.265 | 782.265 | [7 empty] | 6183.9 | [85 empty] | 3330.9738 | 3311.7818 | 416.3434
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6333.1 | [18 empty] | MIN | 3240.0803 | 793.4793 | 793.4793 | [7 empty] | 6207.5 | [85 empty] | 3342.1889 | 3322.9969 | 416.3434
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6297 | [18 empty] | MIN | 3240.0803 | 793.4793 | 793.4793 | [7 empty] | 6171.9 | [85 empty] | 3342.1889 | 3322.9969 | 416.3434
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6131.8 | [18 empty] | MIN | 3228.5658 | 781.9648 | 781.9648 | [7 empty] | 6009.2 | [85 empty] | 3330.6744 | 3311.4825 | 416.3434
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 5908.8 | [18 empty] | MIN | 3228.5658 | 781.9648 | 781.9648 | [7 empty] | 5786.4 | [85 empty] | 3330.6744 | 3311.4825 | 416.3434
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 5978.8 | [18 empty] | MIN | 3228.5658 | 781.9648 | 781.9648 | [7 empty] | 5856.3 | [85 empty] | 3330.6744 | 3311.4825 | 416.3434
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 5999.4 | [18 empty] | MED | 3228.5658 | 781.9648 | 781.9648 | [7 empty] | 5875.5 | [85 empty] | 3330.6744 | 3311.4825 | 416.3434
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5463 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6209.7 | [18 empty] | MED | 3228.5658 | 781.9648 | 781.9648 | [7 empty] | 6086.3 | [85 empty] | 3330.6744 | 3311.4825 | 416.3434
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6376.5 | [18 empty] | MED | 3178.8053 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6254.4 | [85 empty] | 3280.9131 | 3261.7211 | 416.3434
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6524.9 | [18 empty] | MED | 3178.8053 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6403 | [85 empty] | 3280.9131 | 3261.7211 | 416.3434
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6611 | [18 empty] | MED | 3178.8053 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6489.5 | [85 empty] | 3280.9131 | 3261.7211 | 416.3434
10:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6657.3 | [18 empty] | MED | 3161.4627 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6535.7 | [85 empty] | 3263.5705 | 3244.3786 | 416.3434
11:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6703.1 | [18 empty] | MED | 2985.5393 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6581.9 | [85 empty] | 3087.6471 | 3068.4551 | 416.3434
11:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6707.1 | [18 empty] | MED | 2985.5393 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6586.1 | [85 empty] | 3087.6471 | 3068.4551 | 416.3434
12:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6715.2 | [18 empty] | MED | 2985.5393 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6594.8 | [85 empty] | 3087.6471 | 3068.4551 | 416.3434
12:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6857.4 | [18 empty] | MED | 2985.5393 | 732.2043 | 732.2043 | [7 empty] | 6737.7 | [85 empty] | 3087.6471 | 3068.4551 | 416.3434
13:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6842.9 | [18 empty] | MED | 3023.7536 | 770.4186 | 770.4186 | [7 empty] | 6723.3 | [85 empty] | 3125.8622 | 3106.6702 | 416.3434
13:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 5.7416 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6731.1 | [18 empty] | MED | 3029.4952 | 776.1602 | 776.1602 | [7 empty] | 6611.3 | [85 empty] | 3131.6038 | 3112.4118 | 416.3434
14:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6818.5 | [18 empty] | MED | 3035.268 | 781.933 | 781.933 | [7 empty] | 6698.6 | [85 empty] | 3137.3766 | 3118.1847 | 416.3434
14:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [23 empty] | 38.2143 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6823 | [18 empty] | MED | 3046.8143 | 793.4793 | 793.4793 | [7 empty] | 6703.4 | [85 empty] | 3148.9229 | 3129.7309 | 416.3434
15:00 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6660.8 | [18 empty] | MED | 3008.6 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6541 | [85 empty] | 3110.7078 | 3091.5158 | 416.3434
15:30 | [18 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6609.8 | [18 empty] | MED | 3008.6 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6489.7 | [85 empty] | 3119.2245 | 3100.0325 | 416.3434
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6733.3 | [18 empty] | MED | 3025.9426 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6613.2 | [85 empty] | 3128.0503 | 3108.8584 | 416.3434
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6794.2 | [18 empty] | MED | 3025.9426 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6674.3 | [85 empty] | 3128.0503 | 3108.8584 | 416.3434
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6896.9 | [18 empty] | MED | 3201.866 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6777 | [85 empty] | 3303.9738 | 3284.7818 | 416.3434
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7012.6 | [18 empty] | MED | 3201.866 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6892.9 | [85 empty] | 3303.9738 | 3284.7818 | 416.3434
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7381.2 | [18 empty] | MAX | 3201.866 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 7261 | [85 empty] | 3303.9738 | 3284.7818 | 416.3434
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7645 | [18 empty] | MAX | 2981.2812 | 534.6802 | 534.6802 | [7 empty] | 7524.8 | [85 empty] | 3083.389 | 3064.197 | 416.3434
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7718.1 | [18 empty] | MAX | 2981.2812 | 534.6802 | 534.6802 | [7 empty] | 7597.7 | [85 empty] | 3083.389 | 3064.197 | 416.3434
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7668.4 | [18 empty] | MAX | 2981.2812 | 534.6802 | 534.6802 | [7 empty] | 7548.2 | [85 empty] | 3083.389 | 3064.197 | 416.3434
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7670.9 | [18 empty] | MAX | 2981.2812 | 534.6802 | 534.6802 | [7 empty] | 7550.5 | [85 empty] | 3083.389 | 3064.197 | 416.3434
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7675.2 | [18 empty] | MAX | 2981.2812 | 534.6802 | 534.6802 | [7 empty] | 7553.9 | [85 empty] | 3083.389 | 3064.197 | 416.3434
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7631.4 | [18 empty] | MAX | 2981.2812 | 534.6802 | 534.6802 | [7 empty] | 7509.5 | [85 empty] | 3083.389 | 3064.197 | 416.3434
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7484 | [18 empty] | MAX | 2981.2812 | 534.6802 | 534.6802 | [7 empty] | 7362.1 | [85 empty] | 3083.389 | 3064.197 | 416.3434
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7305.8 | [18 empty] | MAX | 3004.3419 | 557.7409 | 557.7409 | [7 empty] | 7184 | [85 empty] | 2984.9361 | 2965.7441 | 416.3434
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7117.9 | [18 empty] | MAX | 2882.8283 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6996.1 | [85 empty] | 2984.9361 | 2965.7441 | 416.3434
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7034.4 | [18 empty] | MIN | 2882.8283 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6912.8 | [85 empty] | 3303.9738 | 3284.7818 | 416.3434
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6811.7 | [18 empty] | MIN | 3201.866 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6690.4 | [85 empty] | 3303.9738 | 3284.7818 | 416.3434
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | [24 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6613.6 | [18 empty] | MIN | 3201.866 | 755.265 | 755.265 | [7 empty] | 6492.1 | [85 empty] | 3303.9738 | 3284.7818 | 416.3434
MWh | 0 | 0 | 0 | 163.2786 | 157.5588 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 325.7521 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 3166.6216 | 5129.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1787 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6547.7701 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6469916.51 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 17 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 39.3 | 32 | 20.8 | 64 | 12.68 | 11.8 | 14.102 | -- | -- | 1.193 | 50.56 | 61.46 | 161.49 | 100.85 | 102.604 | 7.41 | 9.42 | 9.184 | 0.37 | -- | -- | 82.65 | 252.508 | 51.03 | 33.973 | 11.943 | 11.6 | 8.466 | 13.5 | 6.7322 | 13.971 | 14 | 20.61 | 20.9 | 24.464 | -- | 26.81 | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.621 | 6.107
00:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 39.3 | 32 | 20.8 | 64 | 12.68 | 11.8 | 14.102 | -- | -- | 1.193 | 50.56 | 61.46 | 161.49 | 100.85 | 102.604 | 7.41 | 9.42 | 9.184 | 0.37 | -- | -- | 82.65 | 252.508 | 51.03 | 33.973 | 11.943 | 11.6 | 8.466 | 13.5 | 6.7322 | 13.971 | 14 | 20.61 | 20.9 | 24.464 | -- | 26.81 | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.621 | 6.107
01:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 35.2 | 32 | 20.8 | 64 | 12.69 | 11.9 | 14.003 | -- | -- | 1.193 | 50.56 | 61.46 | 161.49 | 104.33 | 96.488 | 7.41 | 9.42 | 17.346 | 0.37 | -- | -- | 79.12 | 248.976 | 49.706 | 34.711 | 12.286 | 11.9 | 8.466 | 13.5 | 7.2739 | 13.971 | 14 | 19.33 | 19.62 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.733 | 6.107
01:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 35.2 | 32 | 20.8 | 64 | 12.69 | 11.9 | 14.003 | -- | -- | 1.193 | 50.56 | 61.46 | 161.49 | 104.33 | 96.488 | 7.41 | 9.42 | 17.346 | 0.37 | -- | -- | 79.12 | 248.976 | 49.706 | 34.711 | 12.286 | 11.9 | 8.466 | 13.5 | 7.2739 | 13.971 | 14 | 19.33 | 19.62 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.733 | 6.107
02:00 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33.4 | 32 | 20.8 | 66 | 12.71 | 11.76 | 11.774 | -- | -- | 1.193 | 52.48 | 61.46 | 157.89 | 98.66 | 96.148 | 7.39 | 9.93 | 17.175 | 0.36 | -- | -- | 71.79 | 241.649 | 50.783 | 35.08 | 13.333 | 12.7 | 8.466 | 13.5 | 7.3155 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.969 | 6.107
02:30 | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 33.4 | 32 | 20.8 | 66 | 12.71 | 11.76 | 11.774 | -- | -- | 1.193 | 52.48 | 61.46 | 157.89 | 98.66 | 96.148 | 7.39 | 9.93 | 17.175 | 0.36 | -- | -- | 71.79 | 241.649 | 50.783 | 35.08 | 13.333 | 12.7 | 8.466 | 13.5 | 7.3155 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.969 | 6.107
03:00 | 2.1 | 29 | 26.9 | 2 | 39.7 | 31 | 20.8 | 68 | 12.66 | 11.89 | 11.779 | -- | -- | 1.193 | 58.53 | 61.46 | 151.99 | 84.75 | 95.431 | 7.44 | 9.42 | 17.033 | 0.37 | -- | -- | 76.16 | 246.018 | 51.946 | 35.569 | 14.149 | 13.1 | 8.466 | 13.5 | 7.3039 | 13.971 | 14 | 19.65 | 19.94 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.269 | 6.107
03:30 | 2.1 | 29 | 26.9 | 2 | 39.7 | 31 | 20.8 | 68 | 12.66 | 11.89 | 11.779 | -- | -- | 1.193 | 58.53 | 61.46 | 151.99 | 84.75 | 95.431 | 7.44 | 9.42 | 17.033 | 0.37 | -- | -- | 76.16 | 246.018 | 51.946 | 35.569 | 14.149 | 13.1 | 8.466 | 13.5 | 7.3039 | 13.971 | 14 | 19.65 | 19.94 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.269 | 6.107
04:00 | 2.1 | 29 | 26.9 | 2 | 33.6 | 31 | 20.8 | 68 | 12.74 | 11.8 | 11.683 | -- | -- | 1.193 | 56.47 | 62.22 | 146.23 | 78.23 | 97.606 | 7.44 | 9.42 | 17.526 | 0.37 | -- | -- | 71.26 | 241.11 | 52.543 | 35.347 | 13.21 | 14.9 | 8.466 | 13.6 | 7.2007 | 13.971 | 14 | 19.65 | 19.94 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.164 | 6.107
04:30 | 2.1 | 29 | 26.9 | 2 | 33.6 | 31 | 20.8 | 68 | 12.74 | 11.8 | 11.683 | -- | -- | 1.193 | 56.47 | 62.22 | 146.23 | 78.23 | 97.606 | 7.44 | 9.42 | 17.526 | 0.37 | -- | -- | 71.26 | 241.11 | 52.543 | 35.347 | 13.21 | 14.9 | 8.466 | 13.6 | 7.2007 | 13.971 | 14 | 19.65 | 19.94 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.164 | 6.107
05:00 | 2.1 | 29 | 26.9 | 2 | 38.6 | 31 | 20.8 | 68 | 12.66 | 11.71 | 11.71 | -- | -- | 1.193 | 43.86 | 78.34 | 141.71 | 81.07 | 98.415 | 7.49 | 9.42 | 7.912 | 0.37 | -- | -- | 77.58 | 247.433 | 54.135 | 35.232 | 13.352 | 14.7 | 8.466 | 13.7 | 7.3502 | 13.971 | 14 | 19.45 | 19.74 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.287 | 6.107
05:30 | 2.1 | 29 | 26.9 | 2 | 38.6 | 31 | 20.8 | 68 | 12.66 | 11.71 | 11.71 | -- | -- | 1.193 | 43.86 | 78.34 | 141.71 | 81.07 | 98.415 | 7.49 | 9.42 | 7.912 | 0.37 | -- | -- | 77.58 | 247.433 | 54.135 | 35.232 | 13.352 | 14.7 | 8.466 | 13.7 | 7.3502 | 13.971 | 14 | 19.45 | 19.74 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.287 | 6.107
06:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 30 | 30 | 20.8 | 68 | 11.79 | 11.8 | 11.832 | 1.07 | 74.19 | 1.193 | 33.63 | 70.89 | 138.37 | 101.16 | 98.074 | 7.52 | 9.42 | 9.305 | 0.37 | -- | -- | 80.35 | 250.205 | 54.522 | 38.039 | 15.261 | 17 | 8.466 | 13.7 | 7.486 | 13.971 | 14 | 19.49 | 19.78 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.57 | 6.107
06:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 30 | 30 | 20.8 | 68 | 11.79 | 11.8 | 11.832 | 1.07 | 74.19 | 1.193 | 33.63 | 70.89 | 138.37 | 101.16 | 98.074 | 7.52 | 9.42 | 9.305 | 0.37 | -- | -- | 80.35 | 250.205 | 54.522 | 38.039 | 15.261 | 17 | 8.466 | 13.7 | 7.486 | 13.971 | 14 | 19.49 | 19.78 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.57 | 6.107
07:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 20.6 | 30 | 20.8 | 68 | 11.75 | 11.79 | 5.454 | -- | -- | 1.193 | 26.27 | 61.46 | 135.09 | 107.52 | 99.739 | 7.52 | 9.42 | 7.464 | 0.37 | -- | -- | 75.89 | 245.745 | 53.2 | 34.002 | 12.775 | 15.3 | 8.466 | 8.3 | 5.5015 | 13.971 | 14 | 19.65 | 19.94 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.465 | 6.107
07:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 20.6 | 30 | 20.8 | 68 | 11.75 | 11.79 | 5.454 | -- | -- | 1.193 | 26.27 | 61.46 | 135.09 | 107.52 | 99.739 | 7.52 | 9.42 | 7.464 | 0.37 | -- | -- | 75.89 | 245.745 | 53.2 | 34.002 | 12.775 | 15.3 | 8.466 | 8.3 | 5.5015 | 13.971 | 14 | 19.65 | 19.94 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.465 | 6.107
08:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 17.8 | 30 | 20.8 | 65 | 11.71 | 11.73 | 5.182 | -- | -- | 1.193 | 22.61 | 61.46 | 132.92 | 109.52 | 100.015 | 7.58 | 9.42 | 8.437 | 0.36 | -- | -- | 80.28 | 250.135 | 53.4 | 58.129 | 11.851 | 0 | 8.466 | 3 | 5.0109 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.982 | 6.107
08:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 17.8 | 30 | 20.8 | 65 | 11.71 | 11.73 | 5.182 | -- | -- | 1.193 | 22.61 | 61.46 | 132.92 | 109.52 | 100.015 | 7.58 | 9.42 | 8.437 | 0.36 | -- | -- | 80.28 | 250.135 | 53.4 | 58.129 | 11.851 | 0 | 8.466 | 3 | 5.0109 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.982 | 6.107
09:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 19.3 | 30 | 20.8 | 68 | 11.79 | 11.79 | 5.359 | -- | -- | 1.193 | 20.35 | 61.46 | 130.78 | 109.69 | 100.113 | 7.53 | 9.42 | 7.669 | 0.37 | -- | -- | 79.71 | 249.567 | 53.4 | 64.306 | 12.141 | 0 | 8.466 | 5.5 | 4.961 | 13.971 | 14 | 19.66 | 19.95 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.154 | 6.107
09:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 19.3 | 30 | 20.8 | 68 | 11.79 | 11.79 | 5.359 | -- | -- | 1.193 | 20.35 | 61.46 | 130.78 | 109.69 | 100.113 | 7.53 | 9.42 | 7.669 | 0.37 | -- | -- | 79.71 | 249.567 | 53.4 | 64.306 | 12.141 | 0 | 8.466 | 5.5 | 4.961 | 13.971 | 14 | 19.66 | 19.95 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.154 | 6.107
10:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 19.3 | 30 | 20.3 | 68 | 11.77 | 11.81 | 10.137 | -- | -- | 1.193 | 19.99 | 61.46 | 128.65 | 108.3 | 100.042 | 7.39 | 9.42 | 8.08 | 0.35 | -- | -- | 79.74 | 249.597 | 53.12 | 65.33 | 12.115 | 0 | 8.466 | 4.8 | 4.7766 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.389 | 6.107
10:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 19.3 | 30 | 20.3 | 68 | 11.77 | 11.81 | 10.137 | -- | -- | 1.193 | 19.99 | 61.46 | 128.65 | 108.3 | 100.042 | 7.39 | 9.42 | 8.08 | 0.35 | -- | -- | 79.74 | 249.597 | 53.12 | 65.33 | 12.115 | 0 | 8.466 | 4.8 | 4.7766 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.389 | 6.107
11:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 16.5 | 30 | 20.3 | 68 | 11.8 | 11.72 | 10.131 | -- | -- | 1.193 | 19.63 | 61.46 | 130.78 | 110.79 | 100.159 | 7.3 | 14.41 | 9.14 | 0.35 | -- | -- | 71.43 | 241.282 | 53.2 | 66.008 | 11.748 | 0 | 8.466 | 4.5 | 4.7734 | 13.971 | 14 | 19.69 | 19.98 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.282 | 6.107
11:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 16.5 | 30 | 20.3 | 68 | 11.8 | 11.72 | 10.131 | -- | -- | 1.193 | 19.63 | 61.46 | 130.78 | 110.79 | 100.159 | 7.3 | 14.41 | 9.14 | 0.35 | -- | -- | 71.43 | 241.282 | 53.2 | 66.008 | 11.748 | 0 | 8.466 | 4.5 | 4.7734 | 13.971 | 14 | 19.69 | 19.98 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.282 | 6.107
12:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 11.8 | 30 | 20.3 | 67 | 12.48 | 11.83 | 10.104 | -- | -- | 1.193 | 19.63 | 62.22 | 142.83 | 122.84 | 99.978 | 7.21 | 13.23 | 5.91 | 0.37 | -- | -- | 65.6 | 235.454 | 53.4 | 46.821 | 11.395 | 0 | 8.466 | 4.5 | 4.8135 | 13.971 | 14 | 19.68 | 19.97 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.235 | 6.107
12:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 11.8 | 30 | 20.3 | 67 | 12.48 | 11.83 | 10.104 | -- | -- | 1.193 | 19.63 | 62.22 | 142.83 | 122.84 | 99.978 | 7.21 | 13.23 | 5.91 | 0.37 | -- | -- | 65.6 | 235.454 | 53.4 | 46.821 | 11.395 | 0 | 8.466 | 4.5 | 4.8135 | 13.971 | 14 | 19.68 | 19.97 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.235 | 6.107
13:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 10.3 | 30 | 20.3 | 67 | 12.5 | 11.72 | 10.092 | -- | -- | 1.193 | 19.28 | 61.46 | 147.37 | 110.16 | 98.255 | 7.19 | 13.82 | 8.71 | 0.37 | -- | -- | 73.27 | 243.128 | 51.29 | 46.264 | 11.593 | 0 | 8.466 | 9.8 | 4.8306 | 13.971 | 14 | 19.66 | 19.95 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.471 | 6.107
13:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 10.3 | 30 | 20.3 | 67 | 12.5 | 11.72 | 10.092 | -- | -- | 1.193 | 19.28 | 61.46 | 147.37 | 110.16 | 98.255 | 7.19 | 13.82 | 8.71 | 0.37 | -- | -- | 73.27 | 243.128 | 51.29 | 46.264 | 11.593 | 0 | 8.466 | 9.8 | 4.8306 | 13.971 | 14 | 19.66 | 19.95 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.471 | 6.107
14:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 14.5 | 30 | 20.3 | 67 | 12.43 | 11.81 | 5.116 | -- | -- | 1.193 | 19.28 | 61.46 | 146.23 | 75.14 | 96.876 | 7.12 | 13.82 | 17.04 | 0.38 | -- | -- | 75.26 | 245.117 | 50.53 | 43.84 | 11.893 | 0 | 8.466 | 13.9 | 4.8815 | 13.971 | 14 | 19.71 | 20 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.366 | 6.107
14:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 14.5 | 30 | 20.3 | 67 | 12.43 | 11.81 | 5.116 | -- | -- | 1.193 | 19.28 | 61.46 | 146.23 | 75.14 | 96.876 | 7.12 | 13.82 | 17.04 | 0.38 | -- | -- | 75.26 | 245.117 | 50.53 | 43.84 | 11.893 | 0 | 8.466 | 13.9 | 4.8815 | 13.971 | 14 | 19.71 | 20 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.366 | 6.107
15:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 27 | 30 | 20.3 | 67 | 12.93 | 11.85 | 9.942 | -- | -- | 1.193 | 19.28 | 61.46 | 146.23 | 86.3 | 96.072 | 7.18 | 7.94 | 20.61 | 6.94 | -- | -- | 77.51 | 247.368 | 47.984 | 44.155 | 12.079 | 0 | 8.466 | 14.3 | 4.8576 | 13.971 | 14 | 19.66 | 19.95 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.319 | 6.107
15:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 27 | 30 | 20.3 | 67 | 12.93 | 11.85 | 9.942 | -- | -- | 1.193 | 19.28 | 61.46 | 146.23 | 86.3 | 96.072 | 7.18 | 7.94 | 20.61 | 6.94 | -- | -- | 77.51 | 247.368 | 47.984 | 44.155 | 12.079 | 0 | 8.466 | 14.3 | 4.8576 | 13.971 | 14 | 19.66 | 19.95 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.319 | 6.107
16:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 36.2 | 30 | 20.3 | 67 | 13 | 11.77 | 14.288 | -- | -- | 1.193 | 30.74 | 61.46 | 146.23 | 96.31 | 91.46 | 7.24 | 8.42 | 11.69 | 4.48 | -- | -- | 61.44 | 231.294 | 48.465 | 45.201 | 11.929 | 0 | 8.466 | 8.9 | 4.7457 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.319 | 6.107
16:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 36.2 | 30 | 20.3 | 67 | 13 | 11.77 | 14.288 | -- | -- | 1.193 | 30.74 | 61.46 | 146.23 | 96.31 | 91.46 | 7.24 | 8.42 | 11.69 | 4.48 | -- | -- | 61.44 | 231.294 | 48.465 | 45.201 | 11.929 | 0 | 8.466 | 8.9 | 4.7457 | 13.971 | 14 | 19.61 | 19.9 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.319 | 6.107
17:00 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 37.7 | 30 | 20.3 | 67 | 12.92 | 11.72 | 14.269 | -- | -- | 1.193 | 49.3 | 61.46 | 148.52 | 99.22 | 87.073 | 7.32 | 10.99 | 8.36 | 0.43 | -- | -- | 72.58 | 242.429 | 49.715 | 44.691 | 11.679 | 0 | 8.466 | 8.8 | 4.8143 | 13.971 | 13.9 | 19.69 | 19.98 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.915 | 6.107
17:30 | 2.1 | 28 | 25.9 | 2 | 37.7 | 30 | 20.3 | 67 | 12.92 | 11.72 | 14.269 | -- | -- | 1.193 | 49.3 | 61.46 | 148.52 | 99.22 | 87.073 | 7.32 | 10.99 | 8.36 | 0.43 | -- | -- | 72.58 | 242.429 | 49.715 | 44.691 | 11.679 | 0 | 8.466 | 8.8 | 4.8143 | 13.971 | 13.9 | 19.69 | 19.98 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.915 | 6.107
18:00 | 2.1 | 28 | 26 | 2 | 38.9 | 30 | 18.6 | 67 | 14.94 | 11.89 | 15.596 | 1.07 | 71.87 | 1.193 | 49.92 | 61.46 | 153.16 | 103.86 | 85.456 | 7.36 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 73.46 | 243.316 | 49.141 | 45.276 | 14.914 | 0 | 8.466 | 12.3 | 9.0034 | 13.971 | 13.9 | 19.69 | 19.98 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.971 | 6.107
18:30 | 2.1 | 28 | 26 | 2 | 38.9 | 30 | 18.6 | 67 | 14.94 | 11.89 | 15.596 | 1.07 | 71.87 | 1.193 | 49.92 | 61.46 | 153.16 | 103.86 | 85.456 | 7.36 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 73.46 | 243.316 | 49.141 | 45.276 | 14.914 | 0 | 8.466 | 12.3 | 9.0034 | 13.971 | 13.9 | 19.69 | 19.98 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.971 | 6.107
19:00 | 2.1 | 28 | 26 | 2 | 39 | 30 | 18.6 | 66 | 15.08 | 11.94 | 21.97 | -- | -- | 1.193 | 62.07 | 61.46 | 159.08 | 109.78 | 85.838 | 7.39 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 73.32 | 243.172 | 49.673 | 42.745 | 14.418 | 0 | 8.466 | 18 | 9.5907 | 13.971 | 13.9 | 17.21 | 17.5 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.018 | 6.107
19:30 | 2.1 | 28 | 26 | 2 | 39 | 30 | 18.6 | 66 | 15.08 | 11.94 | 21.97 | -- | -- | 1.193 | 62.07 | 61.46 | 159.08 | 109.78 | 85.838 | 7.39 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 73.32 | 243.172 | 49.673 | 42.745 | 14.418 | 0 | 8.466 | 18 | 9.5907 | 13.971 | 13.9 | 17.21 | 17.5 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.018 | 6.107
20:00 | 2.1 | 28 | 26 | 2 | 33.8 | 30 | 18.6 | 65 | 15.05 | 11.97 | 21.883 | -- | -- | 1.193 | 58.53 | 61.46 | 156.7 | 102.24 | 91.662 | 7.42 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 70.23 | 240.081 | 46.687 | 44.181 | 12.512 | 0 | 8.466 | 18 | 5.3787 | 13.971 | 13.9 | 20.05 | 20.34 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.85 | 6.107
20:30 | 2.1 | 28 | 26 | 2 | 33.8 | 30 | 18.6 | 65 | 15.05 | 11.97 | 21.883 | -- | -- | 1.193 | 58.53 | 61.46 | 156.7 | 102.24 | 91.662 | 7.42 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 70.23 | 240.081 | 46.687 | 44.181 | 12.512 | 0 | 8.466 | 18 | 5.3787 | 13.971 | 13.9 | 20.05 | 20.34 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.85 | 6.107
21:00 | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 32.9 | 29 | 18.6 | 65 | 15.06 | 11.98 | 21.841 | -- | -- | 1.193 | 52.48 | 61.46 | 151.99 | 92.76 | 93.959 | 7.42 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 65.96 | 235.81 | 48.51 | 44.531 | 12.649 | 0 | 8.466 | 18.2 | 5.4046 | 13.971 | 13.9 | 20.11 | 20.4 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.971 | 6.107
21:30 | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 32.9 | 29 | 18.6 | 65 | 15.06 | 11.98 | 21.841 | -- | -- | 1.193 | 52.48 | 61.46 | 151.99 | 92.76 | 93.959 | 7.42 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 65.96 | 235.81 | 48.51 | 44.531 | 12.649 | 0 | 8.466 | 18.2 | 5.4046 | 13.971 | 13.9 | 20.11 | 20.4 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.971 | 6.107
22:00 | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 29.4 | 29 | 18.6 | 65 | 12.98 | 11.84 | 16.85 | -- | -- | 1.193 | 51.84 | 61.46 | 149.67 | 71.32 | 97.362 | 7.45 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 75.15 | 245.002 | 48.903 | 35.13 | 12.588 | 19.3 | 8.466 | 18 | 5.4445 | 13.971 | 13.9 | 19.87 | 20.16 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.853 | 6.107
22:30 | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 29.4 | 29 | 18.6 | 65 | 12.98 | 11.84 | 16.85 | -- | -- | 1.193 | 51.84 | 61.46 | 149.67 | 71.32 | 97.362 | 7.45 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 75.15 | 245.002 | 48.903 | 35.13 | 12.588 | 19.3 | 8.466 | 18 | 5.4445 | 13.971 | 13.9 | 19.87 | 20.16 | 24.464 | -- | -- | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.853 | 6.107
23:00 | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 39.1 | 29 | 18.6 | 65 | 13.06 | 11.76 | 13.654 | -- | -- | 1.193 | 54.46 | 61.46 | 148.52 | 84.26 | 101.615 | 7.43 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 69.11 | 238.963 | 47.264 | 37.375 | 12.916 | 8.3 | 8.466 | 18.3 | 5.4861 | 13.971 | 13.9 | 19.71 | 20 | 24.464 | 19.424 | 23.8683 | 22.3376 | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.971 | 6.107
23:30 | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 39.1 | 29 | 18.6 | 65 | 13.06 | 11.76 | 13.654 | -- | -- | 1.193 | 54.46 | 61.46 | 148.52 | 84.26 | 101.615 | 7.43 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 69.11 | 238.963 | 47.264 | 37.375 | 12.916 | 8.3 | 8.466 | 18.3 | 5.4861 | 13.971 | 13.9 | 19.71 | 20 | 24.464 | 19.424 | 23.8683 | 22.3376 | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.971 | 6.107
MAX | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 10.3 | 29 | 18.6 | 64 | 11.71 | 11.71 | 5.116 | 1.07 | 71.87 | 1.193 | 19.28 | 61.46 | 128.65 | 71.32 | 85.456 | 7.12 | 7.94 | 5.91 | 0.35 | 0 | 0 | 61.44 | 231.294 | 46.687 | 33.973 | 11.395 | 0 | 8.466 | 3 | 4.7457 | 13.971 | 13.9 | 17.21 | 17.5 | 24.464 | 19.424 | 23.8683 | 22.3376 | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.621 | 6.107
MIN | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 39.7 | 32 | 20.8 | 68 | 15.08 | 11.98 | 21.97 | 1.07 | 74.19 | 1.193 | 62.07 | 78.34 | 161.49 | 122.84 | 102.604 | 7.58 | 14.41 | 20.61 | 6.94 | 0 | 0 | 82.65 | 252.508 | 54.522 | 66.008 | 15.261 | 19.3 | 8.466 | 18.3 | 9.5907 | 13.971 | 14 | 20.61 | 20.9 | 24.464 | 19.424 | 26.81 | 22.3376 | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 22.471 | 6.107
PROM | 2.1 | 28.25 | 26.175 | 2 | 28.9125 | 30.25 | 20.0833 | 66.5833 | 12.8825 | 11.8158 | 12.448 | 1.07 | 73.03 | 1.193 | 39.2396 | 62.6196 | 146.4133 | 97.8775 | 96.2683 | 7.3813 | 10.6642 | 10.3063 | 0.83292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 74.1188 | 243.9733 | 50.9395 | 43.9973 | 12.697 | 5.7833 | 8.466 | 11.8375 | 6.039 | 13.971 | 13.9708 | 19.6108 | 19.9008 | 24.464 | 19.424 | 25.3392 | 22.3376 | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.7977 | 6.107
INICIO | 2.1 | 30 | 27.9 | 2 | 39.3 | 32 | 20.8 | 64 | 12.68 | 11.8 | 14.102 | -- | -- | 1.193 | 50.56 | 61.46 | 161.49 | 100.85 | 102.604 | 7.41 | 9.42 | 9.184 | 0.37 | -- | -- | 82.65 | 252.508 | 51.03 | 33.973 | 11.943 | 11.6 | 8.466 | 13.5 | 6.7322 | 13.971 | 14 | 20.61 | 20.9 | 24.464 | -- | 26.81 | -- | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 20.621 | 6.107
FINAL | 2.1 | 27 | 25 | 2 | 39.1 | 29 | 18.6 | 65 | 13.06 | 11.76 | 13.654 | -- | -- | 1.193 | 54.46 | 61.46 | 148.52 | 84.26 | 101.615 | 7.43 | 11.53 | 6.46 | 0.44 | -- | -- | 69.11 | 238.963 | 47.264 | 37.375 | 12.916 | 8.3 | 8.466 | 18.3 | 5.4861 | 13.971 | 13.9 | 19.71 | 20 | 24.464 | 19.424 | 23.8683 | 22.3376 | 6.0075 | 0 | 22.489 | 8.265 | 21.971 | 6.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 17 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.2512 | 0.41124 | 0.192 | 0.138 | 0.03461 | 3874.3052 | -- | -- | 0.69744 | 20.4714 | -- | 0.26492 | 0.22903 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.122 | 0.423 | -- | 261.952 | 0.149 | 0.024 | 56.34 | 0.143 | 0.36527 | 0.24586 | 9.04 | 0.308
00:30 | 2695 | 9.2512 | 0.41124 | 0.192 | 0.138 | 0.03461 | 3874.3052 | -- | -- | 0.69744 | 20.4714 | -- | 0.26492 | 0.22903 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.122 | 0.423 | -- | 261.952 | 0.149 | 0.024 | 56.34 | 0.143 | 0.36527 | 0.24586 | 9.04 | 0.308
01:00 | 2695 | 9.3299 | 0.41355 | 0.186 | 0.153 | 0.03478 | 3874.2963 | -- | -- | 0.65051 | 20.4495 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.164 | 0.428 | -- | 261.953 | 0.153 | 0.024 | 56.34 | 0.142 | 0.39102 | 0.21792 | 9.04 | 0.302
01:30 | 2695 | 9.3299 | 0.41355 | 0.186 | 0.153 | 0.03478 | 3874.2963 | -- | -- | 0.65051 | 20.4495 | -- | 0.25458 | 0.22369 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.164 | 0.428 | -- | 261.953 | 0.153 | 0.024 | 56.34 | 0.142 | 0.39102 | 0.21792 | 9.04 | 0.302
02:00 | 2695 | 9.4014 | 0.46437 | 0.189 | 0.156 | 0.0363 | 3874.3122 | -- | -- | 0.60348 | 20.4888 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.208 | 0.456 | -- | 261.954 | 0.153 | 0.025 | 56.34 | 0.142 | 0.40899 | 0.19733 | 9.01 | 0.296
02:30 | 2695 | 9.4014 | 0.46437 | 0.189 | 0.156 | 0.0363 | 3874.3122 | -- | -- | 0.60348 | 20.4888 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.208 | 0.456 | -- | 261.954 | 0.153 | 0.025 | 56.34 | 0.142 | 0.40899 | 0.19733 | 9.01 | 0.296
03:00 | 2695 | 9.4701 | 0.50826 | 0.192 | 0.163 | 0.03393 | 3874.3381 | -- | -- | 0.55546 | 20.553 | -- | 0.22448 | 0.24543 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.255 | 0.481 | -- | 261.956 | 0.15 | 0.026 | 56.34 | 0.142 | 0.4523 | 0.14984 | 8.99 | 0.291
03:30 | 2695 | 9.4701 | 0.50826 | 0.192 | 0.163 | 0.03393 | 3874.3381 | -- | -- | 0.55546 | 20.553 | -- | 0.22448 | 0.24543 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.255 | 0.481 | -- | 261.956 | 0.15 | 0.026 | 56.34 | 0.142 | 0.4523 | 0.14984 | 8.99 | 0.291
04:00 | 2695 | 9.5443 | 0.4713 | 0.201 | 0.157 | 0.03814 | 3874.3719 | -- | -- | 0.50679 | 20.637 | -- | 0.19207 | 0.25666 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.308 | 0.503 | -- | 261.957 | 0.146 | 0.027 | 56.34 | 0.142 | 0.47539 | 0.12318 | 8.96 | 0.285
04:30 | 2695 | 9.5443 | 0.4713 | 0.201 | 0.157 | 0.03814 | 3874.3719 | -- | -- | 0.50679 | 20.637 | -- | 0.19207 | 0.25666 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.308 | 0.503 | -- | 261.957 | 0.146 | 0.027 | 56.34 | 0.142 | 0.47539 | 0.12318 | 8.96 | 0.285
05:00 | 2695 | 9.6225 | 0.673 | 0.192 | 0.178 | 0.03491 | 3874.4058 | -- | -- | 0.45822 | 20.721 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.358 | 0.552 | -- | 261.958 | 0.143 | 0.028 | 56.34 | 0.141 | 0.5106 | 0.07587 | 8.95 | 0.283
05:30 | 2695 | 9.6225 | 0.673 | 0.192 | 0.178 | 0.03491 | 3874.4058 | -- | -- | 0.45822 | 20.721 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.358 | 0.552 | -- | 261.958 | 0.143 | 0.028 | 56.34 | 0.141 | 0.5106 | 0.07587 | 8.95 | 0.283
06:00 | 2695 | 9.703 | 0.833 | 0.192 | 0.191 | 0.03149 | 3874.443 | -- | -- | 0.40985 | 20.8135 | -- | 0.16014 | 0.32177 | 2411.75 | 0.93 | -- | 0.413 | 0.601 | 104.24 | 261.959 | 0.142 | 0.028 | 56.34 | 0.141 | 0.51853 | 0.06903 | 8.95 | 0.273
06:30 | 2695 | 9.703 | 0.833 | 0.192 | 0.191 | 0.03149 | 3874.443 | -- | -- | 0.40985 | 20.8135 | -- | 0.16014 | 0.32177 | 2411.75 | 0.93 | -- | 0.413 | 0.601 | 104.24 | 261.959 | 0.142 | 0.028 | 56.34 | 0.141 | 0.51853 | 0.06903 | 8.95 | 0.273
07:00 | 2695 | 9.635 | 0.9289 | 0.192 | 0.19 | 0.03359 | 3874.4753 | -- | -- | 0.36175 | 20.8939 | 309.42 | 0.17965 | 0.34027 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.469 | 0.595 | -- | 261.96 | 0.139 | 0.027 | 56.34 | 0.14 | 0.4851 | 0.1131 | 8.94 | 0.276
07:30 | 2695 | 9.635 | 0.9289 | 0.192 | 0.19 | 0.03359 | 3874.4753 | -- | -- | 0.36175 | 20.8939 | 309.42 | 0.17965 | 0.34027 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.469 | 0.595 | -- | 261.96 | 0.139 | 0.027 | 56.34 | 0.14 | 0.4851 | 0.1131 | 8.94 | 0.276
08:00 | 2695 | 9.3738 | 1.0531 | 0.188 | 0.168 | 0.03388 | 3874.5097 | -- | -- | 0.31469 | 20.9797 | -- | 0.20114 | 0.33407 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.404 | 0.595 | -- | 261.961 | 0.117 | 0.025 | 56.34 | 0.143 | 0.43707 | 0.15944 | 8.94 | 0.301
08:30 | 2695 | 9.3738 | 1.0531 | 0.188 | 0.168 | 0.03388 | 3874.5097 | -- | -- | 0.31469 | 20.9797 | -- | 0.20114 | 0.33407 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.404 | 0.595 | -- | 261.961 | 0.117 | 0.025 | 56.34 | 0.143 | 0.43707 | 0.15944 | 8.94 | 0.301
09:00 | 2695 | 9.1077 | 1.21 | 0.184 | 0.151 | 0.03586 | 3874.5399 | -- | -- | 0.32029 | 21.055 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.334 | 0.597 | -- | 261.953 | 0.092 | 0.022 | 56.34 | 0.145 | 0.3959 | 0.20082 | 8.94 | 0.326
09:30 | 2695 | 9.1077 | 1.21 | 0.184 | 0.151 | 0.03586 | 3874.5399 | -- | -- | 0.32029 | 21.055 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.334 | 0.597 | -- | 261.953 | 0.092 | 0.022 | 56.34 | 0.145 | 0.3959 | 0.20082 | 8.94 | 0.326
10:00 | 2695 | 8.8421 | 1.327 | 0.188 | 0.129 | 0.03801 | 3874.5658 | -- | -- | 0.35038 | 21.1196 | -- | 0.20568 | 0.30356 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.214 | 0.588 | -- | 261.944 | 0.069 | 0.018 | 56.34 | 0.145 | 0.3605 | 0.23111 | 8.94 | 0.35
10:30 | 2695 | 8.8421 | 1.327 | 0.188 | 0.129 | 0.03801 | 3874.5658 | -- | -- | 0.35038 | 21.1196 | -- | 0.20568 | 0.30356 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.214 | 0.588 | -- | 261.944 | 0.069 | 0.018 | 56.34 | 0.145 | 0.3605 | 0.23111 | 8.94 | 0.35
11:00 | 2695 | 8.5858 | 1.378 | 0.186 | 0.111 | 0.03848 | 3874.5978 | -- | -- | 0.3806 | 21.1996 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.107 | 0.557 | -- | 261.935 | 0.061 | 0.015 | 56.34 | 0.107 | 0.31213 | 0.26871 | 8.91 | 0.373
11:30 | 2695 | 8.5858 | 1.378 | 0.186 | 0.111 | 0.03848 | 3874.5978 | -- | -- | 0.3806 | 21.1996 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.107 | 0.557 | -- | 261.935 | 0.061 | 0.015 | 56.34 | 0.107 | 0.31213 | 0.26871 | 8.91 | 0.373
12:00 | 2695 | 8.345 | 1.297 | 0.189 | 0.087 | 0.03988 | 3874.6005 | -- | -- | 0.40851 | 21.2064 | -- | 0.25458 | 0.29158 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.04 | 0.522 | -- | 261.927 | 0.053 | 0.012 | 56.34 | 0.119 | 0.2536 | 0.32508 | 8.88 | 0.397
12:30 | 2695 | 8.345 | 1.297 | 0.189 | 0.087 | 0.03988 | 3874.6005 | -- | -- | 0.40851 | 21.2064 | -- | 0.25458 | 0.29158 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.04 | 0.522 | -- | 261.927 | 0.053 | 0.012 | 56.34 | 0.119 | 0.2536 | 0.32508 | 8.88 | 0.397
13:00 | 2695 | 8.0968 | 1.228 | 0.195 | 0.075 | 0.04425 | 3874.5975 | -- | -- | 0.43527 | 21.1988 | -- | 0.28676 | 0.27391 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 261.918 | 0.046 | 0.01 | 56.34 | 0.144 | 0.18924 | 0.38475 | 8.88 | 0.405
13:30 | 2695 | 8.0968 | 1.228 | 0.195 | 0.075 | 0.04425 | 3874.5975 | -- | -- | 0.43527 | 21.1988 | -- | 0.28676 | 0.27391 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 261.918 | 0.046 | 0.01 | 56.34 | 0.144 | 0.18924 | 0.38475 | 8.88 | 0.405
14:00 | 2695 | 7.8634 | 1.213 | 0.221 | 0.074 | 0.0423 | 3874.5896 | -- | -- | 0.46249 | 21.179 | -- | 0.31576 | 0.24543 | 2412 | 0.94 | -- | 0.002 | 0.456 | -- | 261.909 | 0.038 | 0.009 | 56.34 | 0.151 | 0.14012 | 0.42674 | 8.89 | 0.395
14:30 | 2695 | 7.8634 | 1.213 | 0.221 | 0.074 | 0.0423 | 3874.5896 | -- | -- | 0.46249 | 21.179 | -- | 0.31576 | 0.24543 | 2412 | 0.94 | -- | 0.002 | 0.456 | -- | 261.909 | 0.038 | 0.009 | 56.34 | 0.151 | 0.14012 | 0.42674 | 8.89 | 0.395
15:00 | 2695 | 7.6127 | 1.306 | 0.249 | 0.067 | 0.03743 | 3874.5908 | -- | -- | 0.48934 | 21.182 | -- | 0.32164 | 0.20806 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.002 | 0.423 | -- | 261.9 | 0.017 | 0.007 | 56.34 | 0.15 | 0.14318 | 0.42803 | 8.91 | 0.384
15:30 | 2695 | 7.6127 | 1.306 | 0.249 | 0.067 | 0.03743 | 3874.5908 | -- | -- | 0.48934 | 21.182 | -- | 0.32164 | 0.20806 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.002 | 0.423 | -- | 261.9 | 0.017 | 0.007 | 56.34 | 0.15 | 0.14318 | 0.42803 | 8.91 | 0.384
16:00 | 2695 | 7.3288 | 1.396 | 0.259 | 0.055 | 0.03384 | 3874.5661 | -- | -- | 0.51603 | 21.1204 | -- | 0.30987 | 0.18831 | 2412.3 | 1 | -- | 0.002 | 0.387 | -- | 261.892 | 0.008 | 0.006 | 56.34 | 0.149 | 0.17802 | 0.39354 | 8.95 | 0.393
16:30 | 2695 | 7.3288 | 1.396 | 0.259 | 0.055 | 0.03384 | 3874.5661 | -- | -- | 0.51603 | 21.1204 | -- | 0.30987 | 0.18831 | 2412.3 | 1 | -- | 0.002 | 0.387 | -- | 261.892 | 0.008 | 0.006 | 56.34 | 0.149 | 0.17802 | 0.39354 | 8.95 | 0.393
17:00 | 2695 | 7.2015 | 1.357 | 0.264 | 0.046 | 0.02932 | 3874.5511 | 73.176 | 29.3512 | 0.54279 | 21.0831 | 308.83 | 0.2813 | 0.18831 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.002 | 0.347 | -- | 261.883 | 0.013 | 0.005 | 56.34 | 0.149 | 0.22614 | 0.35873 | 8.95 | 0.402
17:30 | 2695 | 7.2015 | 1.357 | 0.264 | 0.046 | 0.02932 | 3874.5511 | 73.176 | 29.3512 | 0.54279 | 21.0831 | 308.83 | 0.2813 | 0.18831 | 2412.21 | 0.988 | -- | 0.002 | 0.347 | -- | 261.883 | 0.013 | 0.005 | 56.34 | 0.149 | 0.22614 | 0.35873 | 8.95 | 0.402
18:00 | 2695 | 7.2413 | 1.324 | 0.252 | 0.055 | 0.02419 | 3874.5377 | -- | -- | 0.56876 | 21.0496 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.002 | 0.349 | 104.24 | 261.874 | 0.017 | 0.004 | 56.34 | 0.149 | 0.2759 | 0.31455 | 8.95 | 0.402
18:30 | 2695 | 7.2413 | 1.324 | 0.252 | 0.055 | 0.02419 | 3874.5377 | -- | -- | 0.56876 | 21.0496 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.002 | 0.349 | 104.24 | 261.874 | 0.017 | 0.004 | 56.34 | 0.149 | 0.2759 | 0.31455 | 8.95 | 0.402
19:00 | 2695 | 7.2769 | 1.24 | 0.252 | 0.08 | 0.01923 | 3874.5341 | -- | -- | 0.59474 | 21.0405 | -- | 0.23907 | 0.24543 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.333 | -- | 261.866 | 0.037 | 0.007 | 56.34 | 0.136 | 0.32909 | 0.26871 | 8.95 | 0.379
19:30 | 2695 | 7.2769 | 1.24 | 0.252 | 0.08 | 0.01923 | 3874.5341 | -- | -- | 0.59474 | 21.0405 | -- | 0.23907 | 0.24543 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.333 | -- | 261.866 | 0.037 | 0.007 | 56.34 | 0.136 | 0.32909 | 0.26871 | 8.95 | 0.379
20:00 | 2695 | 7.3222 | 1.162 | 0.255 | 0.104 | 0.02042 | 3874.5338 | -- | -- | 0.62114 | 21.0397 | -- | 0.23421 | 0.26236 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 261.857 | 0.065 | 0.013 | 56.34 | 0.138 | 0.35891 | 0.24286 | 8.94 | 0.357
20:30 | 2695 | 7.3222 | 1.162 | 0.255 | 0.104 | 0.02042 | 3874.5338 | -- | -- | 0.62114 | 21.0397 | -- | 0.23421 | 0.26236 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 261.857 | 0.065 | 0.013 | 56.34 | 0.138 | 0.35891 | 0.24286 | 8.94 | 0.357
21:00 | 2695 | 7.3899 | 1.0855 | 0.259 | 0.138 | 0.02326 | 3874.5283 | -- | -- | 0.64679 | 21.0261 | -- | 0.23421 | 0.27391 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.298 | -- | 261.848 | 0.095 | 0.017 | 56.34 | 0.14 | 0.39102 | 0.22445 | 8.91 | 0.334
21:30 | 2695 | 7.3899 | 1.0855 | 0.259 | 0.138 | 0.02326 | 3874.5283 | -- | -- | 0.64679 | 21.0261 | -- | 0.23421 | 0.27391 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.298 | -- | 261.848 | 0.095 | 0.017 | 56.34 | 0.14 | 0.39102 | 0.22445 | 8.91 | 0.334
22:00 | 2695 | 7.4597 | 1.0018 | 0.273 | 0.155 | 0.03073 | 3874.5134 | -- | -- | 0.67336 | 20.9888 | -- | 0.21021 | 0.26811 | -- | -- | -- | 0.044 | 0.32 | -- | 261.839 | 0.129 | 0.024 | 56.34 | 0.141 | 0.3959 | 0.21792 | 8.92 | 0.312
22:30 | 2695 | 7.4597 | 1.0018 | 0.273 | 0.155 | 0.03073 | 3874.5134 | -- | -- | 0.67336 | 20.9888 | -- | 0.21021 | 0.26811 | -- | -- | -- | 0.044 | 0.32 | -- | 261.839 | 0.129 | 0.024 | 56.34 | 0.141 | 0.3959 | 0.21792 | 8.92 | 0.312
23:00 | 2695 | 7.546 | 0.9208 | 0.267 | 0.2 | 0.03351 | 3874.5167 | -- | -- | 0.69949 | 20.9994 | -- | 0.20568 | 0.28564 | -- | -- | -- | 0.082 | 0.353 | -- | 261.831 | 0.143 | 0.026 | 56.34 | 0.142 | 0.4523 | 0.1686 | 8.91 | 0.292
23:30 | 2695 | 7.546 | 0.9208 | 0.267 | 0.2 | 0.03351 | 3874.5167 | -- | -- | 0.69949 | 20.9994 | -- | 0.20568 | 0.28564 | -- | -- | -- | 0.082 | 0.353 | -- | 261.831 | 0.143 | 0.026 | 56.34 | 0.142 | 0.4523 | 0.1686 | 8.91 | 0.292

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 17 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.45
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.41
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
17/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.02
17/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
17/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
17/05/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.855

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 17 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 43.32
17/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 42.711

## STOCK_COMB
domingo, 17 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
17/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3
17/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
17/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3
17/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
17/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 291.1 | 350.698 | 75.708 | m3
17/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
17/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8039.62 | 8039.62 | 0 | m3
17/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
17/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
17/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
17/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
17/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
17/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 826.03 | 826.03 | 0 | m3
17/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
17/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1213.22 | 971.624 | 0 | m3 | Arranque de TG1 y variación de nivel por temperatura.
17/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
17/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
17/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6726.3 | 6726.3 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
17/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55703.06 | 55701.301 | 0 | m3 | Consumo de Diesel (1.763m3) por arranque del BSDG&EDG durante la desconexión programada de la L5038.
17/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
17/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 244.9 | 290.688 | 45.788 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 17 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 17/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1142
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 504.77
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 677.33
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 915.58
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1946.79
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12178.9712
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 12673.8239
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 10194.0887
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 10165.5161
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 8.06
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 8.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 101336.58
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 119699.87
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 757212
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 750321
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 773743
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1110625.74
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1114775.71
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2496110
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 460410
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1027801.273
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1036677.252
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1136040.941
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 243.667
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1508838
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23101.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20013.14
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20762.92
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 17344.08
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14114.88
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14114.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9654.98
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 192015
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 253789.716
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 338913.019

## PRESIÓN_GAS
domingo, 17 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
17/05/2026 00:00 | 873.2 | 0 | 75.3 | 75.3 | 4474.7 | 511.91 | 7704 | 23160 | 4439.973 | 4186.3433 | 4437.8486 | 4436.4971 | 6755.498 | 7013.479
17/05/2026 01:00 | 872.5 | 0 | 77.89 | 77.89 | 4474.7 | 511.91 | 7984 | 23206 | 4457.5374 | 4221.3153 | 4455.5912 | 4454.6947 | 6796.719 | 7012.521
17/05/2026 02:00 | 871.7 | 0 | 80.22 | 80.22 | 4474.7 | 513.87 | 8233 | 22990 | 4502.6878 | 4319.6701 | 4500.4543 | 4499.3003 | 6824.5926 | 7029.282
17/05/2026 03:00 | 870.9 | 0 | 82.96 | 82.96 | 4474.7 | 513.87 | 8451 | 23157 | 4533.8508 | 4374.6788 | 4531.5677 | 4530.2684 | 6853.251 | 7060.046
17/05/2026 04:00 | 870.9 | 0 | 85.34 | 85.34 | 4474.7 | 513.87 | 8655 | 23290 | 4534.4112 | 4379.0531 | 4531.9305 | 4530.5988 | 6867.7765 | 7058.529
17/05/2026 05:00 | 871.1 | 0 | 86.88 | 86.88 | 4474.7 | 514.85 | 8731 | 23206 | 4523.7213 | 4352.9037 | 4521.3592 | 4520.0408 | 6879.947 | 7064.451
17/05/2026 06:00 | 871.7 | 0 | 87.79 | 87.79 | 4474.7 | 515.83 | 8708 | 23217 | 4524.1104 | 4359.7278 | 4521.7895 | 4520.605 | 6879.162 | 7106.805
17/05/2026 07:00 | 817.7 | 0 | 88.73 | 88.73 | 4484.6 | 514.85 | 8592 | 22709 | 4502.3174 | 4311.3941 | 4499.9671 | 4499.2122 | 6885.835 | 7110.556
17/05/2026 08:00 | 816.6 | 0 | 89.94 | 89.94 | 4491.9 | 515.83 | 8482 | 22704 | 4475.7652 | 4260.5407 | 4472.9923 | 4472.6406 | 6841.081 | 7110.018
17/05/2026 09:00 | 784.8 | 1886.76 | 90.54 | 90.54 | 4487.8 | 514.85 | 8372 | 22770 | 4453.0055 | 4224.4163 | 4449.8046 | 4450.9284 | 6852.859 | 6994.512
17/05/2026 10:00 | 788.4 | 1822.93 | 90.81 | 90.81 | 4491.3 | 518.77 | 8261 | 22630 | 4432.83 | 4177.6683 | 4429.6138 | 4431.5948 | 6845.3995 | 6779.857
17/05/2026 11:00 | 788 | 1793.31 | 91.19 | 91.19 | 4492.1 | 515.83 | 8151 | 22759 | 4413.684 | 4156.2725 | 4410.0715 | 4413.5574 | 6865.8134 | 6188.933
17/05/2026 12:00 | 810 | 1781.45 | 91.43 | 91.43 | 4492.1 | 518.77 | 8088 | 22649 | 4385.102 | 4108.2233 | 4382.1254 | 4385.3149 | 6874.451 | 5693.038
17/05/2026 13:00 | 822.4 | 0 | 91.33 | 91.33 | 4487.9 | 514.85 | 8029 | 22680 | 4359.5951 | 4068.0465 | 4356.3549 | 4359.0667 | 6885.443 | 5423.989
17/05/2026 14:00 | 857.6 | 0 | 91.48 | 91.48 | 4494.8 | 513.87 | 7972 | 22666 | 4365.0325 | 4069.2752 | 4361.9087 | 4365.0352 | 6898.791 | 5390.072
17/05/2026 15:00 | 866.7 | 2970.75 | 91.53 | 91.53 | 4490.6 | 514.85 | 7946 | 22691 | 4376.6017 | 4102.3315 | 4373.656 | 4376.7303 | 6896.828 | 5257.841
17/05/2026 16:00 | 866.7 | 2987.19 | 91.92 | 91.92 | 4495.4 | 521.71 | 7920 | 22600 | 4427.4803 | 4192.1195 | 4424.43 | 4426.3629 | 6887.013 | 5082.428
17/05/2026 17:00 | 866.4 | 2986.27 | 91.86 | 91.86 | 4474.6 | 514.85 | 7847 | 22653 | 4434.7431 | 4190.649 | 4431.8546 | 4432.489 | 6891.3315 | 4906.486
17/05/2026 18:00 | 866.5 | 3013.81 | 90.14 | 90.14 | 4477.1 | 509.95 | 7697 | 22673 | 4403.2329 | 4038.2843 | 4400.9639 | 4400.9288 | 6676.196 | 4897.05
17/05/2026 19:00 | 788.1 | 3010.33 | 87.78 | 87.78 | 4479.7 | 513.87 | 7547 | 22635 | 4377.8652 | 3981.7672 | 4375.8064 | 4375.5256 | 6640.079 | 4799.746
17/05/2026 20:00 | 788.6 | 2984.87 | 85.76 | 85.76 | 4477.1 | 512.89 | 7322 | 22815 | 4362.2268 | 3964.0922 | 4360.1837 | 4359.6431 | 6641.257 | 4656.16
17/05/2026 21:00 | 790 | 2986.03 | 83.89 | 83.89 | 4474.6 | 514.85 | 7133 | 22734 | 4380.0357 | 3997.1626 | 4378.2257 | 4377.0969 | 6640.079 | 4479.077
17/05/2026 22:00 | 873.2 | 2986.03 | 83.66 | 83.66 | 4475.5 | 511.91 | 7004 | 22836 | 4431.3587 | 4177.5249 | 4429.0782 | 4428.3054 | 6683.263 | 4334.761
17/05/2026 23:00 | 875.5 | 2986.03 | 84.83 | 84.83 | 4473.7 | 511.91 | 7048 | 22788 | 4467.9901 | 4255.373 | 4465.9767 | 4464.9677 | 6857.962 | 4159.271

## TEMP_AMB
domingo, 17 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
17/05/2026 00:00 | 18.3 | 26.73 | 26.73 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 34.21 | 22 | 22 | 26.01 | 22.075 | 23.2776 | 24.9
17/05/2026 01:00 | 18.4 | 26.91 | 26.91 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 20.9 | 34.88 | 21.9 | 21.8 | 25.86 | 21.7 | 23.4994 | 24.9
17/05/2026 02:00 | 18 | 26.97 | 26.97 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.9 | 34.08 | 21.6 | 21.6 | 25.72 | 21.575 | 23.2997 | 24.9
17/05/2026 03:00 | 17.3 | 27.07 | 27.07 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 34.96 | 21.1 | 21.2 | 25.59 | 21.55 | 22.9996 | 24.54
17/05/2026 04:00 | 17 | 26.92 | 26.92 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 35.5 | 20.8 | 21.3 | 25.47 | 21.65 | 22.7386 | 24.9
17/05/2026 05:00 | 17.1 | 26.87 | 26.87 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.2 | 34.96 | 21 | 21 | 25.39 | 21.8 | 22.5248 | 24.54
17/05/2026 06:00 | 16.6 | 26.85 | 26.85 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.4 | 34.95 | 20.2 | 20 | 25.37 | 22.101 | 22.3161 | 24.17
17/05/2026 07:00 | 16.8 | 26.78 | 26.78 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.4 | 34.61 | 20.4 | 20.3 | 25.38 | 22.325 | 22.2177 | 24.17
17/05/2026 08:00 | 17.3 | 26.85 | 26.85 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 35.9 | 21.9 | 22.5 | 25.53 | 21.825 | 22.2287 | 25.92
17/05/2026 09:00 | 19.1 | 26.99 | 26.99 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.7 | 37.89 | 24.3 | 24.6 | 25.88 | 22.4 | 22.577 | 27.83
17/05/2026 10:00 | 22.1 | 27.92 | 27.92 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22 | 39.03 | 25.1 | 26.5 | 26.32 | 22.475 | 23.0939 | 30.03
17/05/2026 11:00 | 24.1 | 29.13 | 29.13 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22 | 40 | 25 | 26.8 | 26.77 | 23.725 | 23.6219 | 30.76
17/05/2026 12:00 | 26.1 | 30.44 | 30.44 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.7 | 37.98 | 25.3 | 27.2 | 27.15 | 23.749 | 23.928 | 31.13
17/05/2026 13:00 | 26.6 | 31.3 | 31.3 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.7 | 38.16 | 25.1 | 27.4 | 27.29 | 23.925 | 24.3154 | 31.13
17/05/2026 14:00 | 26.4 | 32.28 | 32.28 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.7 | 38.63 | 25 | 27.1 | 27.46 | 23.575 | 24.2401 | 32.31
17/05/2026 15:00 | 25.4 | 31.64 | 31.64 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.6 | 38.15 | 25.1 | 26.2 | 27.57 | 23.475 | 24.0012 | 30.4
17/05/2026 16:00 | 25.1 | 29.61 | 29.61 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.5 | 37.97 | 24.4 | 25 | 27.54 | 23.3 | 23.7945 | 30.76
17/05/2026 17:00 | 23.1 | 28.45 | 28.45 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 36.81 | 23.6 | 23.4 | 27.36 | 22.65 | 23.6218 | 29.3
17/05/2026 18:00 | 21.9 | 28.94 | 28.94 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 35.66 | 22.3 | 22.7 | 27.05 | 22.425 | 22.3221 | 28.56
17/05/2026 19:00 | 20.2 | 29.3 | 29.3 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 35.84 | 21.8 | 22.5 | 26.68 | 22.275 | 21.5292 | 27.83
17/05/2026 20:00 | 19 | 29.27 | 29.27 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.4 | 35.68 | 21.4 | 22.4 | 26.42 | 22.05 | 21.761 | 27.1
17/05/2026 21:00 | 18.4 | 29.12 | 29.12 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.5 | 35.47 | 21.5 | 22.3 | 26.2 | 22.075 | 22.4616 | 25.63
17/05/2026 22:00 | 18.5 | 28.95 | 28.95 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.5 | 35.5 | 21.3 | 22.3 | 26 | 22.225 | 21.6085 | 26
17/05/2026 23:00 | 17.9 | 28.86 | 28.86 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 35.53 | 21.4 | 22.3 | 25.88 | 22.025 | 23.5386 | 25.63

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 17 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
17/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1480 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00
17/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 17/05/2026 06:00 | 18/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 17 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
17/05/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 24.48 | 17.9 | 39.76 |  |  | 4.97 | 3.98 | 6.68 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | [13 empty] | 6.7695 | 7.5972 |  |  |  | 7.3 | 7.48 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 24.48 | 17.9 | 40.32 |  |  | 5.26 | 3.62 | 6.6 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | [13 empty] | 6.6918 | 8.2321 |  |  |  | 7.2 | 7.67 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 25.16 | 17.9 | 41.23 |  |  | 4.66 | 4.07 | 6.66 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | [13 empty] | 6.1827 | 8.0632 |  |  |  | 7.88 | 8.04 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 23.66 | 17.9 | 34.84 |  |  | 4.62 | 5.13 | 6.82 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | [13 empty] | 5.5934 | 7.3228 |  |  |  | 7.34 | 7.58 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 24.29 | 17.9 | 39.31 |  |  | 4.76 | 5.91 | 6.54 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | [13 empty] | 5.1047 | 6.4354 |  |  |  | 7.18 | 7.01 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 24.3 | 17.9 | 42.29 |  |  | 5.26 | 5.91 | 5.77 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | [13 empty] | 5.0812 | 5.9831 |  |  |  | 6.74 | 6.85 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 24.71 | 17.9 | 42.4 |  |  | 5.61 | 6.29 | 5.76 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | [13 empty] | 5.3178 | 5.5981 |  |  |  | 7.15 | 7.27 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 25.68 | 17.9 | 41.13 |  |  | 5.6 | 6.83 | 6.22 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | [13 empty] | 5.5855 | 6.3525 |  |  |  | 6.85 | 7.35 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 24.73 | 17.9 | 39.55 |  |  | 6.02 | 7.11 | 5.78 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | [13 empty] | 5.5494 | 6.818 |  |  |  | 7.09 | 7.06 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 24.75 | 17.9 | 40.83 | 0 | 0 | 5.74 | 8.01 | 5.45 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4283 | 6.5431 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 6.44 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.0065
17/05/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 25.44 | 17.9 | 42.8 | 0 | 0 | 5.7 | 8.78 | 5.62 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 4.3458 | 6.2251 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 6.05 | 477.4189 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.3675
17/05/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 25.32 | 17.9 | 40.52 | 0 | 0 | 5.07 | 8.32 | 5.03 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.04 | 0.04 | 2 |  |  | 10.367 | 26.324 | 26.324 | 26.324 | 26.324 | 0 | 0.846 | 0.19 | 2.9393 | 6.3904 | 0 | 0 | 4.8343 | 6.16 | 6.09 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 1.831 | 7.6115
17/05/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 25.86 | 17.9 | 40.98 | 3.75 | 2.85 | 5.11 | 7.83 | 4.87 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 1.22 | 1.22 | 81.9 |  |  | 184.425 | 266.264 | 266.264 | 266.264 | 266.264 | 2.2416 | 93.981 | 11.25 | 1.5071 | 2.7226 | 53.3102 | 20.448 | 39.5617 | 6.33 | 5.84 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 117.999 | 30.7555
17/05/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 25.95 | 17.9 | 39.88 | 17.95 | 7.4 | 5.51 | 8.06 | 4.95 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 54.79 | 54.79 | 314.5 |  |  | 507.2029 | 567.818 | 567.818 | 567.818 | 567.818 | 20.1921 | 232.476 | 52.92 | 2.5517 | 1.261 | 274.2359 | 179.8747 | 111.9209 | 5.72 | 5.47 | 483.8272 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 258.523 | 62.701
17/05/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 24.95 | 17.9 | 40.86 | 44.36 | 47.34 | 5.22 | 8.43 | 5.1 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 297.01 | 297.01 | 580.36 |  |  | 771.8848 | 799.389 | 799.389 | 799.389 | 799.389 | 67.5925 | 372.931 | 170.4 | 2.7148 | 1.3354 | 541.7871 | 452.2781 | 226.6721 | 5.57 | 4.82 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 393.251 | 114.3695
17/05/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 24.93 | 17.9 | 43.07 | 54.51 | 97.56 | 5.58 | 8.25 | 5.32 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 546.67 | 546.67 | 794.5 |  |  | 834.3188 | 846.174 | 846.174 | 846.174 | 846.174 | 238.1694 | 499.77 | 336.3 | 2.5401 | 6.4096 | 787.5992 | 745.7759 | 840.5654 | 5.57 | 4.83 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 514.446 | 238.894
17/05/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 42.57 | 84.23 | 147.87 | 5.51 | 8.79 | 4.78 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 769.54 | 769.54 | 848.71 |  |  | 851.9372 | 872.799 | 872.799 | 872.799 | 872.799 | 322.4398 | 609.902 | 844 | 1.2167 | 1.8368 | 851.9694 | 834.1195 | 861.7228 | 4.24 | 4.98 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 634.077 | 427.2745
17/05/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 4.74 | 19.2 | 42.89 | 138.16 | 192.42 | 5.86 | 9.38 | 5.47 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 837.77 | 837.77 | 871.64 |  |  | 860.3456 | 885.024 | 885.024 | 885.024 | 885.024 | 452.0161 | 724.82 | 860.5 | 1.3056 | 0.7187 | 868.9519 | 845.8417 | 869.4038 | 5.12 | 5.46 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 731.222 | 871.78
17/05/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 22.34 | 19.2 | 43.86 | 170.08 | 325.43 | 6.25 | 9.91 | 6.48 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 848.06 | 848.06 | 880.86 |  |  | 872.904 | 888.228 | 888.228 | 888.228 | 888.228 | 539.7276 | 819.217 | 867.5 | 1.838 | 1.7386 | 872.3732 | 845.7492 | 870.7921 | 7.02 | 7.13 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 822.304 | 844.4615
17/05/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 26.58 | 19.2 | 39.61 | 214.25 | 800.4 | 6.1 | 9.52 | 7.2 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 846.09 | 846.09 | 881.43 |  |  | 877.2223 | 884.283 | 884.283 | 884.283 | 884.283 | 605.7983 | 902.655 | 868 | 2.1511 | 2.1508 | 876.579 | 841.1082 | 867.9888 | 7.15 | 7.39 | 483.8272 | 416.54 | 432.5608 | 352.4569 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 891.576 | 838.84
17/05/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 25.88 | 19.2 | 43.62 | 420 | 872.39 | 5.77 | 9.34 | 7.67 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 839.15 | 839.15 | 879.57 |  |  | 881.2133 | 877.467 | 877.467 | 877.467 | 877.467 | 637.5747 | 971.435 | 864.5 | 2.1007 | 2.5976 | 874.3737 | 838.5354 | 863.9428 | 7.79 | 7.96 | 483.8272 | 416.54 | 432.5608 | 352.4569 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 938.769 | 833.3885
17/05/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 25.43 | 19.2 | 38.01 | 411.62 | 918.45 | 5.87 | 8.94 | 7.78 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 835.36 | 835.36 | 874.36 |  |  | 882.8104 | 873.291 | 873.291 | 873.291 | 873.291 | 527.6472 | 1012.534 | 860.5 | 1.7392 | 2.8437 | 874.4587 | 841.8528 | 859.6906 | 7.29 | 7.91 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 352.4569 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 971.85 | 831.1165
17/05/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 25.13 | 19.2 | 42.86 | 529.92 | 954.06 | 6.33 | 8.64 | 8.22 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 835.21 | 835.21 | 871.5 |  |  | 882.7713 | 875.48 | 875.48 | 875.48 | 875.48 | 791.0624 | 1029.589 | 855 | 1.5394 | 1.9728 | 880.0888 | 833.5099 | 857.1233 | 8.26 | 8.56 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 984.375 | 830.9045
17/05/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 24.96 | 19.2 | 44.19 | 562.6 | 968.53 | 5.1 | 8.42 | 7.86 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 834.87 | 834.87 | 872.29 |  |  | 887.0814 | 880.989 | 880.989 | 880.989 | 880.989 | 545.769 | 1029.499 | 856 | 1.1396 | 1.322 | 872.1757 | 835.8225 | 862.7948 | 7.95 | 8.29 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 984.398 | 830.9705
17/05/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 26.03 | 19.2 | 42.85 | 966.69 | 968.34 | 5.27 | 8.58 | 7.92 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 836.55 | 836.55 | 873.71 |  |  | 891.5406 | 888.723 | 888.723 | 888.723 | 888.723 | 425.8548 | 1004.897 | 862.5 | 1.5078 | 2.1385 | 878.0948 | 842.7186 | 870.3573 | 8.36 | 8.95 | 483.8272 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 974.811 | 834.6155
17/05/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 25.47 | 19.2 | 39.89 | 936.49 | 939.41 | 4.82 | 8.91 | 9.26 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 845.6 | 845.6 | 866.86 |  |  | 896.5272 | 895.618 | 895.618 | 895.618 | 895.618 | 508.8971 | 961.367 | 868.5 | 1.6706 | 0.56166 | 876.4305 | 856.9356 | 879.606 | 8.82 | 8.9 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 944.21 | 838.124
17/05/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 24.61 | 19.2 | 38.87 | 879.57 | 891.66 | 5.64 | 9.15 | 8.76 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 850.21 | 850.21 | 884.71 |  |  | 897.2129 | 902.196 | 902.196 | 902.196 | 902.196 | 386.4394 | 903.539 | 875 | 2.0624 | 2.6216 | 881.4594 | 856.2739 | 884.6019 | 8.93 | 9.04 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 891.519 | 838.583
17/05/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 25.77 | 19.2 | 41.88 | 834.15 | 829.3 | 5.28 | 9.18 | 9.03 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 857.81 | 857.81 | 885.71 |  |  | 896.7075 | 902.814 | 902.814 | 902.814 | 902.814 | 338.0098 | 842.427 | 879.5 | 1.9485 | 2.713 | 880.0178 | 861.5332 | 884.0852 | 9.03 | 9.4 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 822.235 | 833.4795
17/05/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 25.76 | 19.2 | 40.81 | 755.37 | 746.79 | 4.93 | 9.19 | 8.85 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 861.58 | 861.58 | 877.36 |  |  | 886.8123 | 892.81 | 892.81 | 892.81 | 892.81 | 355.9054 | 756.802 | 877.5 | 1.7892 | 1.9444 | 875.0718 | 860.7035 | 872.8411 | 8.96 | 9.64 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 730.824 | 810.922
17/05/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 25.82 | 19.2 | 42.85 | 652.5 | 638.86 | 4.85 | 9.42 | 9.82 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 853.91 | 853.91 | 858.21 |  |  | 859.8563 | 867.096 | 867.096 | 867.096 | 867.096 | 224.8285 | 646.79 | 863.5 | 1.5649 | 2.2197 | 865.3234 | 851.7044 | 846.4871 | 9.39 | 10.01 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 620.928 | 766.06
17/05/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 25.55 | 19.2 | 39.44 | 540.18 | 527.52 | 5.91 | 9.42 | 10.4 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 836.45 | 836.45 | 808.64 |  |  | 796.4259 | 801.243 | 801.243 | 801.243 | 801.243 | 181.9543 | 535.553 | 834 | 1.1509 | 2.1506 | 831.6064 | 826.7859 | 789.8623 | 9.38 | 9.73 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 336.4361 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 503.989 | 534.807
17/05/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 25.81 | 19.2 | 42.76 | 419.22 | 410.89 | 6.82 | 9.11 | 9.97 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 792.53 | 792.53 | 615.93 |  |  | 544.7357 | 564.686 | 564.686 | 564.686 | 564.686 | 130.3012 | 399.462 | 764 | 1.0452 | 1.1528 | 659.1798 | 682.1449 | 678.7209 | 9.86 | 9.88 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 362.0694 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 372.022 | 121.657
17/05/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 25.89 | 17.8 | 40.39 | 288.59 | 276.34 | 5.77 | 9.31 | 9.59 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 561.43 | 561.43 | 341 |  |  | 203.4872 | 231.325 | 231.325 | 231.325 | 231.325 | 74.5609 | 253.115 | 632.7 | 1.4444 | 0.75866 | 387.4315 | 408.5388 | 359.7434 | 9.44 | 10.04 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 225.146 | 15.7545
17/05/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 25.81 | 17.8 | 40.1 | 160.63 | 33.94 | 6.74 | 8.96 | 9.53 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 571.5 | 571.5 | 96.38 |  |  | 16.1794 | 40.287 | 40.287 | 40.287 | 40.287 | 31.396 | 86.294 | 278.15 | 1.7775 | 1.7773 | 137.1173 | 141.0267 | 49.0802 | 8.71 | 9.96 | 483.8272 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 198.2895 | 0 | 294.06 | 294.06 | 76.166 | 1.434
17/05/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 25.95 | 17.8 | 39.65 | 40.86 | 14.89 | 6.26 | 8.37 | 8.14 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 82.17 | 82.17 | 0 |  |  | 0.02089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1216 | 1.156 | 12.41 | 1.9469 | 2.5619 | 6.4349 | 1.9399 | 0 | 8.65 | 8.94 | 480.6231 | 419.7441 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.0095
17/05/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 25.77 | 17.8 | 42.07 | 0.44 | 1.52 | 6.46 | 8.13 | 7.79 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9236 | 0 | 0 | 1.7188 | 1.9343 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 9.35 | 483.8272 | 419.7441 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.0385
17/05/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 26.11 | 17.8 | 41.09 | 0 | 0.04 | 6.7 | 8.07 | 9.2 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32993 | 0 | 0 | 1.3627 | 2.3751 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 9.62 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.035
17/05/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 26.51 | 17.8 | 39.94 | 0 | 0 | 6.68 | 7.8 | 9.15 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 1.7568 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 10.04 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.021
17/05/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 26.12 | 17.8 | 40 | 0 | 0 | 6.93 | 7.25 | 9.03 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6961 | 0.67758 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 10.24 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0.007
17/05/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 25.91 | 17.8 | 39.33 |  |  | 7.02 | 7.29 | 8.65 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | [13 empty] | 1.8802 | 2.5146 |  |  |  | 9.49 | 9.73 | 483.8272 | 419.7441 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 24.93 | 17.8 | 40.33 |  |  | 6.12 | 6.85 | 8.34 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | [13 empty] | 1.5395 | 2.7941 |  |  |  | 8.93 | 9.51 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 26.95 | 17.8 | 38.62 |  |  | 6.74 | 6.36 | 8.67 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | [13 empty] | 0.92724 | 1.3274 |  |  |  | 9.22 | 9.35 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 25.52 | 17.8 | 37.25 |  |  | 6.61 | 5.43 | 8.29 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | [13 empty] | 0.70109 | 1.3119 |  |  |  | 8.88 | 8.99 | 487.0314 | 422.9483 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 25.5 | 17.8 | 34.77 |  |  | 6.22 | 4.62 | 8.07 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | [13 empty] | 0.78625 | 0.63334 |  |  |  | 7.79 | 8.09 | 483.8272 | 419.7441 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 25.71 | 17.8 | 33.98 |  |  | 5.7 | 4.5 | 7.15 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | [13 empty] | 1.0592 | 0.52918 |  |  |  | 7.98 | 8.27 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 25.69 | 17.8 | 33.95 |  |  | 5.34 | 4.45 | 6.84 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | [13 empty] | 1.3409 | 1.6125 |  |  |  | 8.05 | 8.85 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
17/05/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 24.95 | 17.8 | 38.22 |  |  | 5.4 | 4.72 | 7.13 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | [13 empty] | 1.326 | 1.5967 |  |  |  | 8.59 | 8.86 | 480.6231 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06
18/05/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 24.9 | 17.8 | 39.1 |  |  | 5.25 | 4.91 | 7.42 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | [13 empty] | 1.3251 | 1.5234 |  |  |  | 8.28 | 8.92 | 483.8272 | 416.54 | 432.5608 | 368.4777 | 0 | 208.0816 | 0 | 294.06 | 294.06

## CALOR_ÚTIL
domingo, 17 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
17/05/2026 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 70.45 | 84.66 | 148.22 | 248.47 | 582.8
17/05/2026 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 70.46 | 84.66 | 150.32 | 274.96 | 611.4
17/05/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 73.68 | 84.66 | 156.85 | 270.29 | 615.48
17/05/2026 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 68.71 | 84.66 | 132.52 | 274.44 | 590.33
17/05/2026 | 02:30 | 30 | 0 | 0 | 72.37 | 84.66 | 133.54 | 288.81 | 609.38
17/05/2026 | 03:00 | 30 | 0 | 0 | 71.94 | 84.66 | 143.66 | 282.82 | 613.08
17/05/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 68.73 | 84.66 | 155.61 | 284.35 | 624.35
17/05/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 71.77 | 84.66 | 150.97 | 281.8 | 620.2
17/05/2026 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 69.85 | 84.66 | 133.58 | 281.84 | 599.93
17/05/2026 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 69.89 | 84.66 | 137.91 | 282.88 | 605.34
17/05/2026 | 05:30 | 31 | 0 | 0 | 68.38 | 84.66 | 152.67 | 282.95 | 619.66
17/05/2026 | 06:00 | 31 | 0 | 0 | 67.99 | 84.66 | 144.55 | 283.13 | 611.33
17/05/2026 | 06:30 | 31 | 0 | 0 | 71.35 | 84.66 | 146.75 | 282.37 | 616.13
17/05/2026 | 07:00 | 31 | 0 | 0 | 71.67 | 84.66 | 142.8 | 284.88 | 615.01
17/05/2026 | 07:30 | 30 | 0 | 0 | 68.16 | 84.66 | 145.19 | 285.18 | 613.19
17/05/2026 | 08:00 | 30 | 0 | 0 | 68.13 | 84.66 | 153.06 | 282.62 | 618.47
17/05/2026 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 91.75 | 150.29 | 283.5 | 556.54
17/05/2026 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 26.9 | 91.75 | 151.42 | 286.78 | 587.85
17/05/2026 | 09:30 | 30 | 0 | 0 | 75.16 | 91.75 | 152.05 | 289.08 | 638.04
17/05/2026 | 10:00 | 30 | 0 | 0 | 83.6 | 91.75 | 137.29 | 289.77 | 632.41
17/05/2026 | 10:30 | 28 | 0 | 0 | 72.09 | 91.75 | 152.17 | 289.05 | 633.06
17/05/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 0 | 70.6 | 91.75 | 132.62 | 285.73 | 608.7
17/05/2026 | 11:30 | 30 | 0 | 0 | 71.88 | 91.75 | 145.06 | 288.37 | 627.06
17/05/2026 | 12:00 | 30 | 0 | 0 | 71.27 | 91.75 | 149.57 | 285.59 | 628.18
17/05/2026 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 78.19 | 91.75 | 153.51 | 285.91 | 638.36
17/05/2026 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 76.38 | 91.75 | 142.91 | 286.72 | 626.76
17/05/2026 | 13:30 | 27 | 0 | 0 | 70.37 | 91.75 | 144.29 | 284.51 | 617.92
17/05/2026 | 14:00 | 27 | 0 | 0 | 73.71 | 91.75 | 155.47 | 286.72 | 634.65
17/05/2026 | 14:30 | 31 | 0 | 0 | 73.54 | 91.75 | 140.5 | 286.77 | 623.56
17/05/2026 | 15:00 | 31 | 0 | 0 | 73.68 | 91.75 | 147.53 | 285.62 | 629.58
17/05/2026 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 73.9 | 91.75 | 132.89 | 282.31 | 611.85
17/05/2026 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 74.55 | 91.75 | 144.07 | 281.5 | 622.87
17/05/2026 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 74.12 | 83.91 | 147.48 | 283.11 | 619.62
17/05/2026 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 73.93 | 83.91 | 146.45 | 284.1 | 619.39
17/05/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 75.59 | 83.91 | 139.77 | 281.08 | 610.35
17/05/2026 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 75.05 | 83.91 | 148.3 | 281.8 | 619.06
17/05/2026 | 18:30 | 31 | 0 | 0 | 79.12 | 83.91 | 150.36 | 281.79 | 626.18
17/05/2026 | 19:00 | 31 | 0 | 0 | 80.38 | 83.91 | 146.18 | 275.51 | 616.98
17/05/2026 | 19:30 | 32 | 0 | 0 | 77.97 | 83.91 | 152.64 | 279.65 | 626.17
17/05/2026 | 20:00 | 32 | 0 | 0 | 77.29 | 83.91 | 150.08 | 287.2 | 630.48
17/05/2026 | 20:30 | 32 | 0 | 0 | 76.22 | 83.91 | 156.29 | 283.71 | 632.13
17/05/2026 | 21:00 | 32 | 0 | 0 | 82.6 | 83.91 | 149.69 | 279.2 | 627.4
17/05/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 76.38 | 83.91 | 147.84 | 271.49 | 609.62
17/05/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 76.33 | 83.91 | 138 | 270.13 | 598.37
17/05/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 75.72 | 83.91 | 133.08 | 275 | 597.71
17/05/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 75.67 | 83.91 | 132.94 | 272.68 | 595.2
17/05/2026 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 78.74 | 83.91 | 139.95 | 272.44 | 606.04
18/05/2026 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 78.59 | 83.91 | 143.18 | 268.8 | 605.48
EJEC MWh |  | 728 | 0 | 0 | 1711.525 | 2082.56 | 3491.035 | 6748.705 | 14761.825

## FLUJOS
domingo, 17 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 17.2519 | -24.9914 | 10.6086 | 35.7527 |  | 41.4239 | -117.9807 | 54.302 | 27.3132 | 27.3715 | -26.64 | -31.618 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.7732 | 73.0142 | 15.4691 | 16.1388 | 26.4451 | 7.3921 | 5.2401 | 7.2319 |  |  | -65.17 | -65.79 |  | 26.64 | 30.8 | 15.012 | 0.236 | -62.45 | -62.26 | -49.39 | 62.99 | 63.69 | 13.2275 | 5.7017 | 62.4948 | 64.6897 | 56.5808 | -59.4337 | -59.335 | 11.0185 | 10.0729 | 79.7597 | 81.2799 | 8.8308 | 8.3299 | -493.6785 | -15.6404 | -12.2 | -12 | 65.1029 | 64.8057 | -4.0218 |  | -72.8828 | 3.1167 | 4.0601 | 4.0238 | 537.858 | 85.1466 | 85.5739 | -355.1501 | 530.0251 |  | -74.4162 | 76.4931 | 87.1814 | 25.06 | 29.75 | 68.86 | 86.06 | -27.8589 | -27.3231 | 99.9812 | 101.2134 | 36.6867 | -168.558 | -168.6979 | -3.9658 |  |  | 28.695 | 116.6 | 105 | -15.55 | 28.4455 | 27.031 | 27.6365 | -17.0757 | -17.2466 | 33.3439 | -61.5352 | 35.6298 | 14.4641 | 50.71 | 27.94 | 37.2729 | 35.4538 | -27.5794 |  |  |  | -106.2682 |  |  | -72.3 | -72.1 | 21.0526 | 40 | 44.4 | 54.34 | 39.78 | -4.15 | 57.226 | 104.6984 | -27.89 | -28.27 | 105.89 | 39.3 | 103.4 | 103.6545 | -3.7876 | -3.9727 | 189.3151 | 151.2265 | 145.002 | 146.0461 | 99.8019 | 86.9384 | -26.651 | 361.6503 | 342.8844 |  | -27.4827 | -25.9297 |  | -11.5654 | -11.0487 | 150.588 | -65.4349 | -66.6771 | -45.2976 | 0 | -16.6 | 105.9 | 7.5731 | -55.7996 | -39.3982 | -38.5103 | 9.4038 | -81.4358 | 48.0487 | 23.3805 | 25.618 |  | 39.962 | 41.1082 | 39.0761 | 27.4628 | 28.4676 | -10.2148 | 5.955 | 5.5258 | -7.0068 | 0 | -13.6141 | -22.5 | 12.7669 | 0.9268 | -8.95 | 16.78 | -14.1236 |  | -14.781 | 4.048 |  | 27.2 | -7.1902 | 8.0418 | 16.46 | 75.4214 | 28.5 | -23.1043 | -1.2566 | -1.1816 | 1.7391 |  |  | -14.6119 | -33.674 | 15.2125 | 34.9669 | 60.8286 | 63.2745 | -145.9599 | -20.1892 | 33.9489 | -46.4983 | 11.4283 | 7.3159 | 7.0468 | 12.8513 | 176.5809 | 176.2853 | 280.4 | -279.6519 | -577.4898 | 583.205 | 574.4557 | -165.8653 | -166.8644 |  | 5.3176 | 79.9285 | 77.9992 |  |  | 31.2374 | 31.1934 | -55.3799 | -54.7098 | 91.15 | 90.37 | 18.4 | 18.1 | 21.0027 | 29.52 | -366.0787 | 109.2563 | 109.0489 | 12.2 | -38.3 | -31 | -30.6 |  | 1.2522 | -561.886 | -306.2187 | 491.4446 | 393.6278 | 9.3721 | -383.801 | 386.4139 | -162.9793 | -230.0539 | -383.2206 | 104.5356 | 106.4586 | 166.0639 | -474.5548 | 240.8571 | -241.4512 | 242.5943 | -11.3367 | 29.668 | 12.8 | 1.458 | 1.456 | -13.52 | -13.76 |  | 14.9737 | -24.8737 | -36.1532 | 18.7 | 56.84 | 56.695 | 8.9866 |  | 51.8905 | 50.8065 | 51.1005 |  | 37 | 32.797 | 6.53 |  | 47.5058 |  |  | 46.9 |  | 0 | 5.8364 | -48.3 | 49.5 | -7.329 | 157.5739
17/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 17.074 | -24.673 | 10.2987 | 35.2029 |  | 40.1195 | -115.8046 | 51.4185 | 26.0912 | 26.1194 | -26.64 | -32.447 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 13.8251 | 71.382 | 15.2092 | 15.3205 | 25.6084 | 7.4578 | 5.2294 | 7.5511 |  |  | -64.03 | -63.91 |  | 26.64 | 30.8 | 14.094 | 0.232 | -61.54 | -62.01 | -49.49 | 62.48 | 62.11 | 12.3995 | 6.1117 | 61.0597 | 62.8898 | 54.5433 | -58.308 | -58.3592 | 8.3989 | 9.076 | 78.7238 | 80.1969 | 6.7043 | 6.0072 | -485.1494 | -16.1032 | -11.6 | -11.5 | 64.7325 | 63.8605 | -3.7913 |  | -70.1827 | 3.0655 | 0 | 3.728 | 527.5733 | 82.8882 | 82.0032 | -344.7682 | 512.8195 |  | -31.2198 | 32.809 | 84.0478 | 24.4 | 28.45 | 66 | 83.35 | -35.3605 | -34.8247 | 100.5869 | 101.6103 | 35.3145 | -150.1581 | -148.3761 | -4.889 |  |  | 27.9 | 108.9 | 97.9 | -14.86 | 31.2536 | 31.2965 | 31.0871 | -13.4424 | -13.2621 | 32.113 | -62.8226 | 34.0149 | 13.72 | 48.79 | 26.95 | 35.8667 | 34.1354 | -27.0116 |  |  |  | -112.6997 |  |  | -69.8 | -69.5 | 20.3384 | 38.7 | 42.84 | 52.52 | 38.51 | -4.23 | 56.482 | 111.5563 | -28.05 | -28.56 | 102.33 | 37.48 | 114.5818 | 112.9818 | -5.8969 | -7.1091 | 190.1038 | 149.9125 | 145.6395 | 146.9094 | 71.3911 | 54.1524 | -28.455 | 358.0434 | 306.4466 |  | -29.5574 | -27.7994 |  | 0.891 | 0.7428 | 38.448 | -51.1709 | -52.2665 | -16.1664 | 0 | -5.71 | 1 | 11.6297 | -46.7009 | -38.2661 | -37.4304 | 7.4506 | -51.5212 | 16.92 | 23.1208 | 26.4864 |  | 39.9429 | 40.4178 | 39.5203 | 33.9936 | 35.1658 | -5.861 | 9.1342 | 8.8468 | -9.4978 | 0 | -11.2557 | -24.62 | 11.7781 | 0.8927 | -8.3 | 16.43 | -11.6272 |  | -14.953 | 4.091 |  | 26.62 | -3.3257 | 8.5454 | 15.96 | 73.9646 | 29.1 | -22.6257 | -1.3006 | -1.3937 | 1.6432 |  |  | -14.4418 | -32.827 | 15.4335 | 34.0976 | 58.4269 | 58.6495 | -144.3195 | -19.338 | 34.1098 | -44.6467 | 11.7453 | 6.8374 | 6.5722 | 12.7883 | 170.8225 | 172.4575 | 281.2 | -279.2953 | -580.0106 | 581.1597 | 543.0332 | -163.5072 | -161.193 |  | 0 | 78.3301 | 76.9004 |  |  | 31.9515 | 31.7647 | -52.7673 | -52.4281 | 85.57 | 84.86 | 14.8 | 15.9 | 20.9407 | 28.96 | -357.7728 | 108.3079 | 108.0902 | 11.6 | -38.8 | -30.1 | -30.4 | 1.6086 |  | -537.0406 | -266.9738 | 470.4324 | 386.299 | 21.3914 | -375.1169 | 376.8116 | -163.7974 | -224.6248 | -371.0298 | 98.732 | 97.957 | 164.2911 | -458.2866 | 235.2572 | -230.2227 | 230.7827 | -9.8343 | 29.861 | 12.8 | 1.527 | 1.529 | -12.64 | -13.76 |  | 15.2087 | -24.9622 | -35.8297 | 18.7 | 53.245 | 52.337 | 8.9521 | 10.5392 | 51.1277 | 51.528 | 50.3982 |  | 39.2 | 33.0113 | 6.34 |  | 46.7788 |  |  | 46.8597 |  |  | 3.3347 | -50.7 | 50.5 | -38.805 | 181.6348
17/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 16.795 | -24.3516 | 9.7686 | 35.1575 |  | 38.2968 | -111.7365 | 50.0415 | 25.1992 | 25.0576 | -24.42 | -30.791 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.7887 | 68.8826 | 15.019 | 15.0643 | 24.9758 | 7.5253 | 5.9136 | 6.4891 |  |  | -62.24 | -62.2 |  | 24.42 | 28.6 | 13.347 | 0.226 | -61.47 | -61.54 | -45.04 | 62.32 | 63.26 | 12.1048 | 6.5061 | 59.4734 | 61.3363 | 53.3575 | -61.4339 | -61.0384 | 29.2964 | 29.209 | 73.998 | 75.7733 | 20.9665 | 18.3744 | -485.4885 | -16.6158 | -12.2 | -12.2 | 67.8113 | 66.8678 | -3.4905 |  | -72.9148 | 1.6783 | 0 | 3.548 | 524.5215 | 65.7674 | 65.5843 | -315.5382 | 493.0912 |  | -51.9297 | 52.2656 | 78.7586 | 23.52 | 27.18 | 63.34 | 80.79 | -32.4134 | -31.4757 | 99.1101 | 99.2959 | 38.0771 | -146.8842 | -146.823 | -5.7096 | 0 |  | 27.194 | 108.6 | 98.3 | -14.39 | 29.8855 | 28.6873 | 28.6311 | -19.7622 | -19.8612 | 29.8132 | -50.5438 | 30.3816 | 12.9771 | 45.09 | 24.95 | 34.9292 | 33.2565 | -26.7751 |  |  |  | -100.2564 |  |  | -66.5 | -66.5 | 20.311 | 37 | 37.3 | 50.26 | 36.88 | -2.81 | 55.8465 | 100.1082 | -26.21 | -26.57 | 96.07 | 36.43 | 104.7091 | 99.8182 | -5.4263 | -6.5455 | 178.8363 | 139.3372 | 134.7347 | 135.8695 | 104.5516 | 88.443 | -26.274 | 327.7481 | 323.2224 |  | -29.338 | -27.3312 |  | -7.7127 | -5.5938 | 127.536 | -70.7729 | -71.8046 | -50.6329 | 14.5 | -15.78 | 102.4 | 10.9936 | -61.1048 | -38.4914 | -37.1899 | 7.8648 | -85.2462 | 50.0753 | 23.4131 | 25.6005 |  | 41.1239 | 41.7283 | 38.4951 | 31.3143 | 30.812 | -9.8799 | 8.3041 | 8.645 | -13.4253 | 0 | -11.3289 | -25.18 | 11.0726 | 0.8219 | -7.64 | 16.06 | -12.5818 |  | -15.135 | 4.1 |  | 27.24 | 0.7367 | 11.3647 |  | 74.9859 | 27.5 | -22.2621 | -1.0604 | 0 | 1.5567 |  |  | -13.1261 | -31.5792 | 16.6761 | 32.6396 | 59.3063 | 61.5358 | -141.2791 | -18.6816 | 33.9703 | -42.7274 | 12.2961 | 6.2026 | 5.8656 | 13.3447 | 171.2249 | 172.4688 | 281.2 |  | -584.5916 | 592.7994 | 560.5582 | -164.9242 | -163.0832 |  | 0 | 83.0618 | 79.1025 | -73.3371 |  | 31.2044 | 31.0286 | -55.0905 | -56.3919 | 86.05 | 85.31 | 14.3 | 13.2 |  | 29.28 | -362.7603 | 106.9359 | 107.67 | 11.2 | -40 | -30.1 | -30.4 | 1.5127 | 1.3879 | -552.6216 | -289.773 | 468.9475 | 381.0564 | 6.9233 | -371.7706 | 374.1109 | -163.4349 | -225.0715 | -371.7861 | 98.3599 | 101.8629 | 163.4954 | -452.8452 | 232.2569 | -232.2112 | 230.2511 | -11.1005 | 30.105 | 11.12 | 1.628 | 1.623 | -10.48 | -15.68 |  | 17.4334 | -27.7455 | -36.9131 | 20.3 | 53.593 | 52.491 | 8.7666 |  | 53.0327 | 53.3811 | 52.1707 |  | 43.3 | 33.9641 | 6.15 |  | 47.4945 | 0 | 0 | 47.382 |  |  | 0 | -54.5 | 54.9 | -20.1566 | 162.5039
17/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 |  | -24.5969 | 9.3092 | 34.3783 |  | 37.5507 | -108.3193 | 47.8108 | 24.3213 | 24.2824 | -24.42 | -29.543 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.6918 | 66.798 | 14.7639 | 14.6979 | 24.8168 | 7.4698 | 4.7213 | 7.0807 |  |  | -61.33 | -61.78 |  | 24.42 | 28.6 | 13.104 | 0.229 | -61.06 | -61.34 | -42.82 | 61.4 | 62.1 | 11.9596 | 6.2919 | 57.8622 | 59.3156 | 52.3826 | -60.0451 | -59.3372 | 29.7211 | 32.3458 | 72.5138 | 73.6741 | 22.5864 | 20.9362 | -483.8867 | -17.7255 | -10.7 | -10.8 | 66.0984 | 65.6433 | -3.2989 |  | -70.8274 | 1.4213 |  | 3.2474 | 522.7819 | 63.448 | 62.9597 | -310.6002 | 490.3415 |  | -51.5385 | 53.0581 | 75.7149 | 23.14 | 26.24 | 60.76 | 78.3 | -24.376 | -24.376 | 99.3986 | 100.3949 | 37.6558 | -143.5479 | -143.2897 | -5.9678 |  |  | 27.711 | 105.7 | 95.3 | -14.51 | 29.4491 | 28.3775 | 28.8603 | -23.0748 | -23.0768 | 32.9531 | -49.5701 | 34.8725 | 13.0924 | 43.26 | 24.31 | 33.9917 | 31.9382 | -25.9581 |  |  |  | -98.9082 |  |  | -61.6 | -61.6 | 20.4922 | 35.3 | 36.04 | 48.04 | 35.01 | -2.91 | 55.6605 | 97.4855 | -26.49 | -26.85 | 93.89 | 34.02 | 98 | 96.9455 | -3.6905 | -3.2545 | 175.7775 | 138.8812 | 130.0013 | 132.4064 | 101.3469 | 89.4488 | -25.704 | 323.3528 | 334.6192 |  | -28.7948 | -27.073 |  | 2.8082 | 4.6893 | 167.484 | -73.9393 | -75.4365 | -57.8141 | 15.75 | -10.71 | 116.3 | 10.8383 | -39.7922 | -38.0587 | -37.2792 | 8.9678 | -92.581 | 57.1089 | 22.8532 | 24.1402 |  | 41.5749 | 41.4478 | 40.1202 | 24.6161 | 23.7788 | -2.8468 | 4.9024 | 4.7196 | -10.4565 |  | -2.0636 | -28.53 | 7.3542 | 0.8219 | -5.05 | 17.02 | 0 |  |  | 4.062 |  | 27.97 | -1.8556 | 10.6905 | 15.52 | 74.3686 | 29 | -21.7493 | -0.829 | 0 | 1.4742 |  |  | -13.5881 | -30.7881 | 16.3542 | 31.7299 | 61.4834 | 62.2965 | -142.1902 | -18.2218 | 32.8502 | -41.4308 | 11.8841 | 5.7729 | 5.4964 | 13.2331 | 172.0816 | 173.5125 | 279.9 | -279.4538 | -574.6651 | 577.7217 | 572.7127 | -164.5443 | -164.4409 |  | 0 | 81.5307 | 77.619 |  | -73.8641 | 32.0833 | 31.5889 | -54.4628 | -54.347 | 83.23 | 82.57 | 15.3 | 13.7 | 20.9001 | 28.56 | -351.4892 | 107.461 | 107.2333 | 11.1 | -40.2 | -30.2 | -30.4 |  |  | -559.3074 | -301.7998 | 464.2552 | 378.4985 | -6.2238 | -366.6639 | 367.6931 | -159.1316 | -221.1193 | -358.7326 | 96.8205 | 98.5768 | 164.5098 | -447.5357 | 223.7787 | -226.7543 | 225.6758 | -10.1776 | 29.441 | 11.04 | 1.685 | 1.683 | -11.04 | -16.56 |  | 16.7315 | -26.7201 | -36.4736 | 19.4 | 53.811 | 53.606 | 8.8013 |  | 52.5291 | 50.1236 | 52.4223 |  | 41.6 | 34.0002 | 5.88 |  | 47.433 |  |  | 47.5067 |  |  | 0 | -52.9 | 53.2 | -6.1876 | 154.1193
17/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 16.5936 |  | 9.1226 | 34.037 |  | 36.3991 | -105.4417 | 46.8826 | 23.8553 | 23.4596 | -11.1 | -26.727 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.7363 | 63.3376 | 14.3018 | 14.7243 | 24.4985 | 7.556 | 4.9788 | 7.1901 |  |  | 0 | -92.46 |  | 11.1 | 26.4 | 13.657 | 0.227 | -48.15 | -48.31 | -39.84 | 48.33 | 48.56 | 11.889 | 6.3301 | 56.4848 | 58.2173 | 53.9182 | -59.053 | -58.7986 | 9.7796 | 9.7534 | 79.0491 | 79.7686 | -1.8631 | -2.5763 | -451.7505 | -15.7038 | -12.2 | -12 | 65.1021 | 64.2009 | -3.1943 |  | -68.4878 | 1.7949 |  | 3.0972 | 494.9796 | 47.5173 | 47.3037 | -290.936 | 446.7184 |  | -64.2763 | 67.0434 | 73.5892 | 22.55 | 25.61 | 58.8 | 76.69 | -19.9554 | -20.3573 | 100.5957 | 100.994 | 37.5109 | -128.8877 | -128.4506 | -6.8184 |  |  |  | 98.7 | 88.1 | -13.82 | 31.1874 | 31.0917 | 31.0491 | -19.9457 | -19.3052 | 24.7487 | -42.9828 | 24.5166 | 13.24 | 30.82 | 62.87 | 33.0542 | 31.0593 | -25.2735 |  |  |  | -83.8391 |  |  | -51.6 | -51 | 20.5087 | 34 | 32.4 | 46.44 | 33.89 | -1.91 | 55.273 | 84.8873 | -27.56 | -28.02 | 93.3 | 32.88 | 86.9818 | 82.2545 | -8.2745 | -8.3636 | 164.047 | 124.0017 | 119.7722 | 121.4903 | 111.3179 | 101.0483 | -25.219 | 299.5394 | 362.4828 |  | -29.1396 | -27.637 |  | 17.1954 | 16.8655 | 145.98 | -79.0728 | -80.4998 | -61.6866 | 15.02 | -14.17 | 97.5 | 10.542 | -11.1761 | -38.9261 | -37.6383 | 7.6244 | -98.9592 | 59.4669 | 22.5254 | 26.0511 |  | 40.6741 | 40.1956 | 39.6554 | 21.0995 | 19.7598 | -3.1817 | 10.3163 | 10.341 | -18.3928 | 0 | 5.3193 | -32.93 | 4.361 | 0.8219 | -2.96 | 17.62 |  |  | -15.315 | 4.114 |  | 28.93 | 9.4383 | 18.7544 |  | 74.2982 | 30.2 | -20.8905 | -1.4105 | -1.7068 | 1.4198 |  |  | -14.4089 | -29.3862 | 17.0643 | 30.5538 | 59.2673 | 62.5788 | -133.4646 | -18.2002 | 34.2418 | -42.4285 | 12.0786 | 5.5971 | 5.358 | 13.2608 | 173.7435 | 174.8415 | 282.9 | -279.4485 | -574.1722 | 583.0885 | 600.7344 | -167.5599 | -165.5518 |  |  | 78.5522 | 77.7691 |  |  | 31.1055 | 30.9847 | -54.8006 | -54.6295 | 93.07 | 92.28 | 14.1 | 13.9 | 21.0027 | 28.56 | -351.1003 | 106.1091 | 106.1897 | 10.5 | -42.3 | -29.3 | -29.6 |  | 1.1567 | -579.5747 | -326.9367 | 472.5347 | 383.3686 | -21.6186 | -376.3971 | 373.9397 | -155.3796 | -221.4053 | -369.7322 | 102.6926 | 102.4539 | 155.0832 | -454.3839 | 228.1993 | -232.2214 | 229.4689 | -9.9387 | 29.716 | 10.96 | 1.764 | 1.76 | -10.64 | -16.8 |  | 17.1405 | -27.657 | -36.7971 | 19.8 | 53.45 | 53.423 |  |  | 50.4129 | 50.6436 | 50.9949 |  | 41.6 | 34.0862 | 5.78 |  | 47.8416 |  |  | 47.7058 |  |  | 0 | -54.3 | 53.9 | 18.0947 | 130.8647
17/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 16.4242 |  | 8.9927 | 34.4657 |  | 36.1368 | -105.2319 | 45.6513 | 23.3093 | 23.0584 | -13.32 | -25.638 | 22 | 11.592 | -22 | 13.7029 | 63.3508 | 14.1336 | 14.5248 | 24.2708 | 7.6074 | 5.6236 | 7.3407 |  |  |  | -93.5 |  | 13.32 | 24.2 | 12.651 | 0.223 | -51.07 | -51.25 | -31.64 | 51.94 | 51.86 | 11.625 | 6.3888 | 56.2647 | 57.6379 | 52.0291 | -63.5824 | -64.2651 | 31.6941 | 30.2405 | 75.1351 | 77.7089 | 11.8562 | 12.1759 | -468.6018 | -15.9294 | -12.1 | -11.9 | 70.8866 | 69.5731 | -2.9383 |  | -73.8404 | 1.2808 |  | 3.1426 | 508.2551 | 41.5357 | 41.8409 | -291.8093 | 446.0493 |  | -65.7661 | 67.532 | 72.5214 | 21.54 | 24.49 | 58.15 | 75.89 | -21.6969 | -22.2327 | 92.2128 | 92.5216 | 39.2975 | -123.5197 | -122.2934 | -5.4405 | 0 |  | 28.008 | 96.4 | 86.9 | -13.87 | 32.6347 | 31.6874 | 31.2335 | -18.251 | -18.5329 | 19.8515 | -37.9323 | 19.1864 | 12.8518 | 28.97 | 61.62 | 32.5854 |  | -25.3403 |  |  |  | -81.486 |  |  | -51.7 | -51 | 20.3055 | 33.2 | 31.22 | 45.5 | 33.19 | -1.69 | 54.7925 | 82.4372 | -28.03 | -28.43 | 92.86 | 31.99 | 83.5636 | 82.7636 | -7.3258 | -7.4182 | 162.603 | 123.0084 | 117.4853 | 119.8901 | 120.7897 | 108.2809 | -24.727 | 303.6059 | 371.0804 |  | -27.2738 | -25.8164 |  | 21.6375 | 20.4627 | 184.38 | -82.1459 | -84.3083 | -68.8156 | 13 | -16.13 | 107.6 | 10.3607 | -0.4505 | -37.8365 | -36.5911 | 6.1737 | -101.3871 | 62.9417 | 22.8435 | 25.8897 |  | 41.0151 | 40.7612 | 39.5883 | 21.0995 | 21.0995 | -5.1911 | 9.5346 | 8.8529 | -19.7098 | -9.7847 | 4.2646 | -33.44 | 4.3586 | 0.7742 | -2.95 | 17.49 |  |  |  | 4.066 |  | 29.3 | 10.875 | 19.1849 | 16.03 | 75.1588 | 29.3 | -20.7468 | -1.736 | -1.9782 | 1.4 |  |  | -14.6681 | -28.4895 | 16.2457 | 29.1832 | 57.3659 | 59.0711 | -132.0799 | -17.6722 | 33.6405 | -42.3723 | 11.6506 | 5.392 | 5.0943 | 13.232 | 173.813 | 172.7769 |  | -282.6168 | -576.8596 | 579.2682 | 598.631 | -166.0915 | -165.8537 |  |  | 79.5985 | 78.0923 |  |  | 33.5225 | 32.7645 | -53.6069 | -53.3905 | 85.68 | 84.93 | 14.2 | 14.1 | 21.0838 | 28.96 | -352.2579 | 108.3112 | 108.0834 | 10.5 | -43.3 | -31.9 | -32.2 | 1.4189 | 1.1899 | -587.4878 | -333.7624 | 460.7183 | 372.04 | -33.1615 | -362.9714 | 367.3303 | -160.9732 | -218.8526 | -359.796 | 95.4362 | 96.1145 | 162.5726 | -449.1231 | 225.8734 | -223.5277 | 224.5669 | -10.5978 | 29.726 | 11.44 | 1.76 | 1.777 | -11.28 | -16.08 |  | 16.7315 | -27.306 | -37.0016 | 20.4 | 53.07 | 52.803 |  |  | 51.9067 | 51.5921 | 51.0756 |  | 42.7 | 34.1343 | 5.63 |  | 47.3932 |  |  | 46.4986 |  |  | 0 | -54.3 | 53.7 | 25.2978 | 127.1762
17/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  |  | 8.8536 | 34.0175 |  | 35.058 | -103.3701 | 44.9002 | 22.8633 | 22.4712 | -13.32 | -26.173 | 22 |  | -22 | 13.6025 | 61.379 | 14.4206 | 14.2596 | 24.178 | 6.9591 | 5.4721 | 6.8382 |  |  |  | -91.83 |  | 13.32 | 24.2 | 12.586 | 0.222 | -50.5 | -50.34 | -33.91 | 49.96 | 50.94 | 11.6222 | 6.4658 | 54.8385 | 56.6835 | 51.5138 | -63.9492 | -63.1988 | 29.5402 | 27.7313 | 75.5569 | 77.19 | 7.1242 | 8.5837 | -454.2432 | -14.4715 | -12.4 | -12.5 | 69.7179 | 68.4941 | -2.7497 |  | -71.8938 | 1.684 |  | 3.1694 | 498.0009 | 44.2213 | 44.4655 | -287.0931 | 443.2834 |  | -41.7199 | 43.8674 | 71.4436 | 21.54 | 24.4 | 56.97 | 74.32 | -26.5193 | -26.3854 | 95.6579 | 95.5516 | 38.4095 | -114.276 | -114.0539 | -5.9165 |  |  | 28.848 | 93.4 | 84.7 | -13.62 | 35.0183 | 34.702 | 34.4361 | -14.3681 | -14.1056 | 18.7559 | -39.8935 | 16.9119 | 12.3974 | 29.31 | 58.74 | 32.1167 | 30.6198 | -25.0417 |  |  |  | -84.5234 |  |  | -51.8 | -51.1 | 20.2286 | 32.8 | 30.82 | 44.98 | 32.81 | -1.88 | 54.4515 | 82.5047 | -27.67 | -28.07 | 91.4 | 31.69 | 82.2727 | 80.7818 | -10.5506 | -10.4091 | 156.7356 | 120.9262 | 115.7409 | 116.9354 | 109.7428 | 96.1898 | -24.971 | 300.8054 | 355.8479 |  | -26.8343 | -25.2791 |  | 20.514 | 19.6062 | 156.732 | -80.7381 | -82.5031 | -61.0528 | 0 | -12.12 | 105.4 | 10.5168 | -1.2135 | -37.5065 | -35.8994 | 6.6148 | -92.6071 | 60.0224 | 23.2621 | 26.2561 |  | 40.7562 | 41.4375 | 39.5749 | 25.1184 | 25.2859 | -6.1959 | 12.5963 | 12.9146 | -20.1047 | -10.7587 | 6.3593 | -33.43 | 4.361 | 0.7864 | -2.96 | 18.5 |  |  |  | 4.11 |  | 29.74 | 12.1865 | 20.1416 |  | 75.8156 | 30.1 | -20.2437 | -1.8295 | -1.9463 | 1.3664 |  |  | -15.681 | -28.033 | 16.2775 | 28.9485 | 56.1778 | 58.2025 | -129.098 | -17.4077 | 33.4808 | -42.0191 | 12.2171 | 5.1479 | 4.8728 | 13.4842 | 170.3966 | 171.1334 | 283.3 | -284.0289 | -584.1981 | 584.8022 | 597.2711 | -162.5962 | -163.749 |  |  | 80.7011 | 78.3022 |  |  | 30.8309 | 30.3365 | -53.3508 | -53.443 | 79.29 | 78.6 | 13.4 | 14.3 | 20.8382 | 29.28 | -343.7549 | 106.0108 | 104.9639 | 11.1 | -41.3 | -30.1 | -29.6 |  |  | -581.911 | -317.559 | 443.6367 | 362.554 | -33.0793 | -358.1272 | 356.8363 | -156.791 | -212.5697 | -351.5104 | 91.8686 | 93.3425 | 161.5938 | -432.4666 | 216.1562 | -216.8311 | 217.6838 | -10.5978 | 29.348 | 10.8 | 1.788 | 1.788 | -10.48 | -15.52 |  | 16.4965 | -27.0985 | -37.2366 | 19.7 | 53.987 | 54.725 | 8.8198 |  | 50.4472 | 50.9614 | 53.3216 |  | 42.3 | 34.757 | 5.61 |  | 47 | 0 | 0 | 46.8488 |  |  | 0 | -53.6 | 53.7 | 12.7375 | 148.1987
17/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 16.202 | -23.8918 | 8.7805 |  |  | 34.9607 | -101.6102 | 44.5692 | 22.4253 | 21.8706 | -8.88 | -25.949 | 22 | 11.592 | -22 | 13.7038 | 60.8044 | 14.5873 | 14.3666 | 24.1353 | 6.8582 | 5.4896 | 6.9689 |  |  |  | -91.38 |  | 11.1 | 24.2 | 11.978 | 0.217 | -45.66 | -45.77 | -41.61 | 45.83 | 46.09 | 11.7934 | 6.5025 | 55.9485 | 57.5148 | 50.1236 | -60.5363 | -60.5927 | 6.3356 | 6.2284 | 76.8987 | 78.5565 | -6.273 | -7.421 | -418.6254 | -16.7989 | -11.5 | -11.4 | 66.4923 | 66.3005 | -2.8512 |  | -71.3578 | 1.9004 |  | 3.2154 | 465.4071 | 38.1176 | 37.9955 | -259.6493 | 419.5976 |  | -43.5077 | 44.6385 | 70.3259 | 20.37 | 23.23 | 56.36 | 73.51 | -27.591 | -27.3231 | 99.1986 | 99.8526 | 37.0712 | -102.5651 | -101.4866 | -4.4776 |  |  |  | 90.8 | 81 | -13.24 | 38.2137 | 38.5603 | 37.6819 | -9.4344 | -9.2905 | 1 | -31.5576 | 4.0242 | 12.8105 | 28.11 | 54.67 | 31.6479 | 30.1804 | -24.6797 |  |  |  | -58.694 |  |  | -54.1 | -53.8 | 20.1297 | 32.8 | 27.9 |  |  | -0.96 | 52.5295 | 60.0334 | -27.64 | -28.29 | 91.39 | 30.97 | 59.9273 | 59.0545 | -19.9738 | -20.4727 | 142.4668 | 101.2997 | 97.9508 | 98.625 | 102.1266 | 89.2875 | -25.184 | 269.5393 | 339.8804 |  | -26.9151 | -24.6853 |  | 25.141 | 23.4853 | 141.372 | -80.752 | -82.3111 | -47.9528 | 0 | -15.46 | 72 | 10.4869 | 3.6915 | -37.6725 | -36.5334 | 7.1717 | -87.9248 | 50.8071 | 22.5277 | 25.7237 |  | 40.6781 | 41.0686 | 39.9778 | 28.3001 | 27.7977 | -11.387 | 22.3176 | 21.9904 | -27.1081 | -15.8605 | 5.0483 | -33.87 | 4.361 | 0.7864 | -3 | 18.32 |  |  |  | 4.018 |  | 29.55 | 16.4593 | 26.999 | 15.73 | 75.5637 | 28.6 | -19.6989 | -1.6762 | -2.0967 | 1.3416 |  |  | -15.8651 | -26.7983 | 16.849 | 27.7937 | 60.0239 | 61.0264 | -126.8636 | -17.4635 | 33.052 | -41.9586 | 12.1024 | 5.1674 | 4.8939 | 13.4394 | 169.7741 | 167.6684 | 279.9 | -276.3825 | -566.5932 | 575.9224 | 580.316 | -160.2003 | -159.4242 |  |  | 76.604 | 75.7216 | -66.1065 | -67.3198 | 34.4125 | 33.6104 | -52.173 | -52.3707 | 82.76 | 82.04 | 7.9 | 7.5 | 21.0646 | 28.64 | -354.4274 | 110.5869 | 110.3653 |  | -43.9 | -33.6 | -33.9 |  |  | -573.9022 | -302.8259 | 440.7636 | 356.9055 | -28.8276 | -351.8518 | 351.9266 | -158.8313 | -214.3178 | -346.905 | 88.4951 | 90.5089 | 163.4494 | -427.9367 | 216.6698 | -210.7575 | 209.7814 | -10.2023 | 29.104 | 8.56 | 1.807 | 1.79 | -9.76 | -16.8 |  | 18.6938 | -26.601 | -37.1206 | 17.4 | 53.738 | 54.176 | 8.8116 |  | 48.9359 | 49.0099 | 50.6133 |  | 47.5 | 34.4726 | 5.55 |  | 46.5879 |  |  | 46.0379 |  |  | -1.6323 | -57.9 | 59.5 | 17.5544 | 160.5289
17/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 |  | -24.2094 | 8.7052 | 33.7899 |  | 35.1107 | -99.4443 | 44.332 | 22.4913 | 22.0019 | -19.98 | -24.932 | 22 | 11.592 | -22 | 12.8998 | 59.1072 | 14.6194 | 14.6294 | 24.5258 | 6.7342 | 5.5989 | 6.7428 |  |  |  | -93.46 |  | 19.98 | 24.2 | 12.237 | 0.222 | -51.75 | -51.73 | -34.39 | 51.97 | 51.68 | 11.9055 | 6.35 | 55.432 | 56.9251 | 51.276 | -61.1765 | -61.8852 | 27.9939 | 26.0312 | 74.9327 | 75.992 | 11.1469 | 9.6116 | -461.7623 | -16.6123 | -11.5 | -11.5 | 67.7565 | 66.2662 | -2.8496 |  | -67.7878 | 0.5946 |  | 2.9245 | 506.9123 | 38.4838 | 38.2702 | -291.7845 | 438.008 |  | -79.3747 | 81.6528 | 70.4057 | 21.6 | 24.43 | 56.35 | 74.37 | -17.6781 | -17.6781 | 96.7368 | 96.7415 | 37.694 | -121.7249 | -121.9941 | -7.4071 |  |  | 28.234 | 93.2 | 84.2 | -12.99 | 31.0057 | 29.6354 | 29.8718 | -24.5014 | -24.6602 | 29.3407 | -39.8437 | 27.942 | 12.7586 | 27.77 | 58.31 | 31.6479 | 29.7409 | -24.4613 |  |  |  | -64.3005 |  |  | -46.7 | -46.5 | 19.9045 | 32.8 | 28.58 | 44.96 | 32.78 | -1.05 | 52.1265 | 63.9099 | -28.12 | -28.58 | 91.65 | 31.11 | 65.6182 | 65.2182 | -13.079 | -12.8909 | 146.0612 | 108.428 | 102.8636 | 105.1931 | 87.3412 | 73.3059 | -25.895 | 303.8442 | 343.3433 |  | -25.8274 | -24.0813 |  | 31.6039 | 29.0701 | 63.024 | -70.0874 | -70.9799 | -35.6247 | 14.17 | -15.44 | 1 | 10.3829 | 16.0587 | -36.0421 | -35.0176 | 6.3361 | -70.6801 | 35.7863 | 19.5113 | 26.3186 |  | 41.2597 | 41.2651 | 39.6372 | 16.7456 | 16.5782 | -7.8704 | 14.936 | 15.3869 | -23.1725 | -10.8024 | 1.2689 | -33.18 | 4.361 | 0.7852 | -2.94 | 16.26 |  |  |  | 4.126 |  | 26.48 | 12.1339 | 19.6028 | 14.89 | 71.2534 | 30.2 | -21.2668 | -1.343 | -1.3084 | 1.2748 |  |  | -15.6081 | -29.1578 | 14.1806 | 29.8824 | 55.4785 | 57.6132 | -132.5031 | -17.4848 | 34.0177 | -40.8568 | 11.6768 | 5.0697 | 4.8834 | 13.1591 | 172.637 | 172.5123 | 284.1 | -279.6796 | -586.5023 | 587.4135 | 574.2418 | -164.531 | -163.6868 |  |  | 79.6444 | 82.0153 |  |  | 32.1053 | 32.1053 | -53.9415 | -54.2032 | 76.82 | 76.24 | 14.9 | 14.7 | 20.9621 | 28.64 | -363.0617 | 109.1864 | 108.032 | 11.1 | -45.6 | -33.6 | -33.9 | 1.5196 |  | -558.1716 | -310.9374 | 446.7471 | 361.4014 | -19.7371 | -356.0295 | 356.8963 | -162.1712 | -217.0165 | -351.2562 | 90.6131 | 92.0303 | 166.1057 | -432.9876 | 219.5262 | -215.797 | 217.1451 | -10.282 | 31.698 | 10.56 | 1.756 | 1.765 | -11.04 | -15.2 |  | 16.1456 | -26.659 | -37.7066 | 19.9 | 54.301 | 54.249 | 8.8075 | 10.5341 | 51.4517 | 52.4464 | 51.4438 |  | 44.6 | 33.8209 | 5.65 |  | 47.5732 |  |  | 46.7457 |  |  | 0 | -55.6 | 53.7 | -11.8815 | 110.9004
17/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.715 | -23.5278 | 8.8785 | 33.8572 |  | 34.8875 | -96.2842 | 43.7622 | 22.3093 | 21.9059 | -31.08 | -24.057 | 22 | 11.592 | -19.8 | 12.725 | 53.9146 | 14.3532 | 14.5641 | 24.6191 | 7.514 | 5.1587 | 6.6445 |  |  |  | -98.99 |  | 31.08 | 22 | 12.005 | 0.223 | -51.95 | -51.73 | -33.91 | 52.31 | 52.65 | 11.8277 | 6.7191 | 54.1522 | 56.0074 | 54.8297 | -64.2521 | -65.0755 | 26.7908 | 27.1079 | 77.1542 | 78.9562 | 8.5319 | 7.4908 | -457.5182 | -14.7532 | -12.4 | -12.4 | 70.7324 | 70.2368 | -2.7797 |  | -77.744 | 0.9872 |  | 3.2378 | 505.4169 | 33.9671 | 33.8755 | -302.6094 | 418.7454 |  | -83.6878 | 86.0607 | 70.4157 | 20.98 | 23.73 | 55.78 | 73.76 | -13.9273 | -13.5255 | 91.1215 | 90.9923 | 37.7171 | -115.5762 | -116.2329 | -4.287 |  |  | 27.618 | 93.3 | 83.6 | -13.39 | 33.7377 | 32.9713 | 32.3615 | -19.1692 | -19.5635 | 15.8954 | -31.6226 | 15.2877 | 11.869 | 27.65 | 55.95 | 31.6479 | 30.1804 | -24.5151 |  |  |  | -57.3447 |  |  | -49.1 | -48.9 | 19.6188 | 33 | 27.66 | 45.02 | 32.85 | -0.73 | 51.243 | 57.0557 | -28.3 | -28.7 | 92.33 | 31.1 | 56.5455 | 56.3273 | -11.4301 | -11.5818 | 142.3541 | 105.9557 | 100.9165 | 103.0332 | 113.2473 | 97.928 | -24.169 | 316.8202 | 377.025 |  | -25.1683 | -23.1643 |  | 29.1708 | 27.8038 | 145.98 | -83.1251 | -85.2001 | -60.5308 | 4.1 | -15.74 | 93.4 | 10.4761 | 10.9242 | -39.6134 | -38.0417 | 8.268 | -94.8712 | 60.6735 | 23.6978 | 26.2053 |  | 41.7282 | 41.7781 | 40.3862 | 14.2338 | 12.8941 | -12.5592 | 14.0955 | 14.1559 | -23.8955 | -12.7193 | 2.7338 | -32.57 | 4.361 | 0.8096 | -2.94 | 16.19 |  |  |  | 4.193 |  | 28.18 | 13.619 | 22.6241 | 15.23 | 72.7867 | 28.7 | -21.2421 | -1.5606 | -1.6833 | 1.3434 |  |  | -15.3102 | -28.6725 | 14.8919 | 30.1041 | 58.1322 | 58.9952 | -131 | -17.7193 | 34.0219 | -41.9935 | 11.3953 | 5.2748 | 5.0416 | 12.9439 | 170.8224 | 170.5101 | 281.2 | -281.5804 | -573.223 | 582.3514 | 595.7957 | -161.8594 | -162.012 |  |  | 74.5281 | 75.1421 |  |  | 34.5113 | 33.7533 | -53.644 | -53.6344 | 77.94 | 77.21 | 12.8 | 11.9 | 20.7762 | 29.6 | -350.131 | 107.1614 | 107.1625 | 11.6 | -42 | -33.5 | -33 |  |  | -580.7878 | -339.5249 | 443.2254 | 355.5359 | -44.1178 | -353.3955 | 350.711 | -168.1002 | -214.7099 | -344.4453 | 86.1247 | 85.6093 | 166.8346 | -428.8384 | 220.507 | -210.7916 | 210.2725 | -9.9139 | 31.385 | 10.48 | 1.717 | 1.73 | -10.64 | -15.2 |  | 16.8475 | -27.129 | -36.9741 | 19.5 | 53.735 | 53.432 | 9.003 | 10.5427 | 48.5769 | 48.4453 | 49.7144 |  | 44.7 | 33.4571 | 5.65 |  | 46.8872 |  |  | 46.8417 |  |  | 0 | -55 | 56.7 | 12.2044 | 84.5438
17/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.2956 | -23.0408 | 8.8553 | 34.2187 |  | 35.152 | -94.6145 | 44.011 | 22.6013 | 22.142 | -33.3 | -23.909 | 19.8 |  | -19.8 | 13.0634 | 52.5238 | 14.9766 | 14.7643 | 24.9967 | 7.5972 | 5.9927 | 7.1255 |  |  |  | -100.35 |  | 31.08 | 22 | 12.393 | 0.226 | -54.27 | -53.86 | -32.08 | 54.62 | 54.25 | 11.1203 | 6.5028 | 55.2852 | 56.5126 | 55.6876 | -66.3838 | -66.3525 | 30.9684 | 31.6919 | 78.4731 | 80.0596 | 17.1657 | 10.997 | -469.5116 | -16.365 | -11.8 | -11.9 | 73.2896 | 71.8463 | -2.6917 |  | -78.8301 | 0.98 |  | 3.2334 | 517.075 | 35.5235 | 34.9437 | -311.8604 | 425.2676 |  | -62.8392 | 65.1778 | 70.6053 | 21.08 | 23.63 |  | 73.69 | -14.1953 | -15.133 | 93.6931 | 94.3521 | 40.2085 | -117.7824 | -118.1387 | -4.654 |  |  | 28.28 | 93.2 | 83.9 | -13.26 | 32.9093 | 32.3347 | 31.8698 | -20.402 | -20.1227 | 16.8457 | -33.3787 | 16.2879 | 12.3941 | 27.2 | 58.4 | 31.6479 | 30.1804 | -24.3247 |  |  |  | -77.0624 |  |  | -46.8 | -46.5 | 20.1022 | 33.4 | 28.58 | 45.56 | 33.21 | -0.92 | 52.018 | 74.9968 | -27.82 | -28.17 | 92.14 | 31.26 | 76.4364 | 75.5091 | -6.2048 | -6.9 | 154.8724 | 118.477 | 113.8903 | 115.1459 | 121.04 | 106.1901 | -23.871 | 324.1385 | 388.5825 |  | -25.1654 | -23.5624 |  | 31.5799 | 29.3791 | 158.268 | -83.6623 | -85.6258 | -68.522 | 0 | -15.25 | 111.5 | 10.8109 | 14.4272 | -38.9511 | -37.843 | 10.6896 | -105.5329 | 69.5704 | 23.3982 | 24.951 |  | 40.548 | 40.4445 | 39.3886 | 13.3965 | 12.5592 | -12.2243 | 8.8393 | 8.8588 | -21.0793 | -11.8645 | 1.0053 | -32.62 | 4.361 | 0.8426 | -2.92 | 15.5 |  |  | -15.133 | 4.057 |  | 27.2 | 12.7769 | 20.2967 | 15.46 | 72.0194 | 27 | -21.9268 | -1.3954 | -1.434 | 1.341 |  |  | -14.7813 | -29.6576 | 15.3266 | 30.9826 | 58.8061 | 59.4251 | -133.6077 | -17.6823 | 34.6785 | -41.5547 | 10.8929 | 5.6069 | 5.3474 | 12.2955 | 171.2701 | 171.5128 | 280.8 | -277.137 | -577.9349 | 583.2253 | 599.6021 | -164.0954 | -162.1906 |  |  | 75.5412 | 75.1321 | -71.3963 |  | 34.5443 | 34.6102 | -54.9178 | -54.821 | 76.09 | 74.85 | 14.3 | 14.2 | 20.7976 | 29.44 | -355.086 | 108.5433 | 108.3092 | 12.2 | -41 | -32.7 | -33 | 1.4178 | 1.3921 | -589.4302 | -350.4589 | 441.8494 | 358.2688 | -48.2965 | -350.8749 | 348.6996 | -166.4994 | -213.441 | -348.3547 | 86.9393 | 87.5033 | 169.4675 | -429.9677 | 218.1338 | -208.4743 | 212.3435 | -9.6503 | 31.667 | 10.32 | 1.703 | 1.702 | -10.4 | -15.12 |  | 15.6176 | -25.6641 | -37.5601 | 19.1 | 53.085 | 50.957 | 8.9898 | 10.544 | 48.798 | 49.08 | 49.4757 |  | 42.9 | 33.3707 | 5.69 |  | 45.89 |  |  | 46.0462 |  |  | 2.7077 | -54.5 | 54.5 | 18.6188 | 82.5138
17/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.3115 | -23.2746 | 8.1138 | 32.9424 |  | 35.5804 | -95.7812 | 45.4432 | 23.1393 | 22.3676 | 0 | -23.575 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.1057 | 58.0752 | 14.8477 | 15.0151 | 25.1418 | 7.2884 | 4.8744 | 7.0998 |  |  |  | -84.55 |  | 0 | 24.2 | 13.713 | 0.234 | -45.19 | -46.18 | -32.45 | 46.23 | 45.81 | 8.8287 | 6.5642 | 55.8523 | 57.1461 | 49.5072 | -57.0501 | -55.4228 | 23.4145 | 24.0758 | 72.6598 | 74.8411 | 7.043 | 10.4213 | -432.6443 | -15.9093 | -12 | -11.8 | 62.8986 | 61.123 | -3.3049 |  | -59.6612 | -0.4017 |  | 2.8995 | 476.3328 | 40.9863 | 40.1318 | -283.8388 | 416.4578 |  | -65.3494 | 67.0494 | 69.9068 | 21.3 | 24.19 | 55.88 | 73.69 | -19.4196 | -19.9554 | 98.0418 | 98.9843 | 38.9862 | -118.1401 | -117.8081 | -8.8951 |  |  | 27.537 | 93.8 | 84.8 | -13.11 | 32.2675 | 31.3444 | 30.9276 | -23.4088 | -22.6702 | 26.8825 | -39.0659 | 25.9391 | 12.8198 | 29.46 | 57.85 | 32.1167 | 30.1804 | -24.6616 |  |  |  | -71.6721 |  |  | -49.1 | -48.8 | 20.2231 | 34.2 | 28.46 | 46.62 | 33.92 | -0.81 | 50.716 | 69.799 | -28.04 | -28.61 | 94.71 | 31.67 | 71.2545 | 69.5636 | -11.28 | -11.6455 | 146.8615 | 114.1971 | 108.2373 | 109.419 | 119.6418 | 106.2137 | -22.806 | 295.0102 | 376.7214 |  | -25.3532 | -23.4917 |  | 26.1905 | 25.4858 | 178.236 | -87.5737 | -89.7239 | -72.6495 | 13.76 | -14.97 | 122.5 | 6.267 | 23.6427 | -38.4128 | -37.7639 | 9.4436 | -106.1877 | 73.4687 | 22.4664 | 25.9527 |  | 41.6212 | 41.8069 | 40.9037 | 18.9226 | 18.7551 | -22.9415 | 13.3105 | 13.2032 | -26.8459 | -15.2518 | -2.6349 | -33.39 | 4.361 | 0.845 | -2.98 | 14.4 |  |  |  | 4.026 |  | 26.17 | 15.2345 | 24.9793 | 14.87 | 71.8122 | 24.8 | -19.4914 | -0.8837 | 0 | 1.3825 |  |  | -14.5087 | -28.3875 | 15.9031 | 29.0826 | 59.2368 | 60.1539 | -130.5459 | -17.3794 | 31.3761 | -39.6441 | 11.7655 | 5.7533 | 5.4964 | 13.2765 | 170.4642 | 169.9754 | 282 | -278.3685 | -577.0474 | 578.9103 | 602.7678 | -161.7213 | -160.4315 |  | 0 | 72.1905 | 72.036 |  | -71.5257 | 36.3351 | 36.1593 | -51.7749 | -51.1364 | 78.16 | 77.55 | 12.7 | 12.5 | 20.6737 | 28.72 | -359.0417 | 110.9556 | 111.1322 | 12.2 | -44.9 | -33.6 | -33.9 |  |  | -597.1541 | -343.7569 | 440.2778 | 355.1462 | -54.907 | -342.7884 | 339.947 | -167.7077 | -211.4359 | -339.9544 | 86.0054 | 85.7887 | 168.6486 | -415.7253 | 219.8261 | -201.3679 | 207.2 | -9.9661 | 31.184 | 9.36 | 1.776 | 1.783 | -9.2 | -14.8 |  | 16.2341 | -25.9876 | -37.9995 | 21.3 | 55.447 | 54.301 | 8.9638 | 10.6297 | 47.5964 | 47.4399 | 48.172 |  | 47.1 | 33.814 | 5.57 |  | 47.4302 |  |  | 46.7743 |  |  | 0 | -55.9 | 58.8 | 28.4488 | 101.0324
17/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 14.6791 | -22.2617 | 8.3429 | 33.3805 |  | 34.9139 | -95.9314 | 44.2923 | 22.7033 | 22.0383 | 4.44 | -23.718 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 12.9323 | 0 | 14.8061 | 15.0004 | 25.2593 | 7.4265 | 5.4402 | 7.0346 |  |  |  | -81.99 |  | -4.44 | 22 | 13.021 | 0.223 | -41.63 | -41.36 | -37.68 | 41.98 | 41.89 | 9.0708 | 6.6219 | 55.4185 | 57.2606 | 47.0812 | -53.071 | -52.9988 | 8.1016 | 7.592 | 72.8416 | 74.2292 | -7.0112 | -7.8697 | -406.2081 | -16.2963 | -11.5 | -11.5 | 59.5177 | 58.6196 | -2.8336 |  | -57.1815 | -1.3221 |  | 2.5696 | 449.8122 | 34.7606 | 34.4859 | -273.6531 | 394.8028 |  | -49.256 | 51.9631 | 64.927 | 18.16 | 20.2 | 50.99 | 68.3 | -22.0987 | -21.8308 | 93.7923 | 95.0031 | 39.8073 | -104.2973 | -105.3939 | -9.7715 |  |  | 28.131 | 90.4 | 82 | -12.31 | 34.2524 | 32.8554 | 32.699 | -23.1015 | -23.0297 | 24.6771 | -33.5073 | 21.0188 | 12.3797 | 26.25 | 55.19 | 32.5854 | 30.6198 | -24.5297 |  |  |  | -69.2729 |  |  | -46.6 | -46.1 | 19.7946 | 36.1 | 28.94 | 48.86 | 35.76 | -0.42 | 48.8715 | 67.9964 | -27.59 | -27.88 | 94.48 | 31.38 | 67.2545 | 66.3273 | -12.5583 | -13.4091 | 145.1666 | 114.0705 | 107.3779 | 110.4925 | 111.3669 | 96.4194 | -22.11 | 286.2754 | 374.9726 |  | -23.7951 | -22.0425 |  | 33.4975 | 34.6621 | 156.732 | -85.4082 | -82.8729 | -67.3748 | 16.46 | -8.95 | 90.7 | 6.9919 | 42.4506 | -38.7299 | -38.0684 | 8.9425 | -92.275 | 57.8259 | 23.5077 | 26.3942 |  | 40.6572 | 41.0142 | 39.5551 | 20.2622 | 19.7598 | -24.2812 | 14.3994 | 14.5968 | -27.013 | -15.6671 | -4.6784 | -34.6 | 4.4562 | 0.7156 | -2.97 | 14.44 |  |  | -15.297 | 3.931 |  | 22.79 | 17.3786 | 28.0933 | 14.49 | 67.2754 | 23.6 | -18.7897 | -0.7496 | 0 | 1.285 |  |  | -14.2138 | -27.8049 | 15.4601 | 28.4502 | 56.8894 | 57.9821 | -123.4516 | -16.4897 | 30.5052 | -37.3477 | 11.38 | 5.6557 | 5.3791 | 12.7705 | 171.0298 | 170.4444 | 279.1 | -278.4786 | -582.9273 | 579.5734 | 605.7692 | -163.7463 | -162.2277 |  | 0 | 75.086 | 74.2119 |  |  | 34.6651 | 34.5003 | -48.0268 | -47.9237 | 65.81 | 65.2 | 30.5 | 30.6 | 20.7762 | 18.56 | -386.3297 | 108.0192 | 108.4565 | 12.2 | -15.9 | -34.4 | -34.8 |  | 1.0768 | -594.6956 | -340.4615 | 432.337 | 350.3247 | -54.9687 | -342.0543 | 345.3795 | -183.4397 | -206.0949 | -331.5766 | 92.6668 | 90.6406 | 186.9287 | -419.7978 | 212.8871 | -211.7608 | 206.4589 | -9.9139 | 30.675 | 15.36 | 1.87 | 1.861 | -14 | -7.68 |  | 8.5557 | -30.7332 | -28.0659 | 24.9 | 51.614 | 51.882 |  |  | 48.7568 | 48.7287 | 51.9835 |  | 16.9 | 33.5697 | 5.45 |  | 46.6223 | 0 | 0 | 46.1914 |  |  | 0 | -27.1 | 27.2 | 27.6988 | 99.2923
17/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 13.2691 | -21.2427 | 7.8362 | 33.0185 |  | 33.6876 | -88.7303 | 42.3869 | 21.3873 | 20.9065 | -4.44 | -25.949 | 22 | 9.936 | -22 | 12.9499 |  | 14.8712 | 14.9532 | 24.9385 | 7.0147 | 4.4493 | 7.1114 |  |  | -53.39 | -53.62 |  | 4.44 | 24.2 | 13.341 | 0.226 | -49.19 | -49.93 | -44.28 | 49.46 | 49.72 | 8.7911 | 7.0112 | 53.1554 | 54.7378 | 42.0675 | -50.6333 | -49.9313 | 25.3475 | 25.8955 | 63.081 | 64.058 | 4.0385 | 12.1274 | -399.9076 | -18.8673 | -10.4 | -10.5 | 56.4144 | 55.9163 | -2.9236 |  | -55.0144 | -1.9625 |  | 2.3389 | 446.5162 | 53.1022 | 52.8275 | -267.9245 | 413.9178 |  | -10.2767 | 11.9809 | 61.8932 | 17.5 | 19.53 | 49.35 | 66.14 | -36.0303 | -35.8963 | 108.9138 | 108.8445 | 37.091 | -89.8884 | -88.8628 | -9.328 |  |  | 28.695 | 84.8 | 76.3 | -11.1 | 37.417 | 35.9236 | 36.598 | -18.7487 | -18.6345 | 23.1632 | -36.0589 | 21.9311 | 11.028 | 17.1 | 45.93 | 29.7729 | 28.2761 | -20.9212 |  |  |  | -37.1084 |  |  | -47.7 | -46.1 | 18.9377 | 35.7 | 22.14 | 48.66 | 35.36 | 1.9 | 40.6875 | 36.6058 | -27.75 | -28.11 | 92.69 | 30.15 | 38.5091 | 36.3091 | -39.4246 | 0 | 119.3067 | 88.5135 | 84.5407 | 86.2336 | 83.1358 | 69.8036 | -20.627 | 281.0154 | 263.2722 |  | 0 | -37.3387 |  | 26.4561 | 23.7353 | 144.444 | -85.8899 | -88.2296 | -34.0707 | 15.34 | -13.68 | 82.7 | 6.5613 | 18.3478 | -36.6645 | -35.7886 | 6.5985 | -66.3003 | 37.7948 | 23.7812 | 25.1595 |  | 39.7701 | 41.0173 | 39.7874 | 35.5007 | 36.338 | -19.09 | 42.2839 | 0 | -24.1359 | -12.8229 | -5.528 | -34.19 | 4.4562 | 0.6571 | -2.97 | 14.06 |  |  | -15.451 | 3.979 |  | 22.44 | 13.9895 | 24.1864 | 13.87 | 66.2494 | 23.4 | -19.2658 | 0.2816 |  | 1.3641 |  |  | -13.372 | -28.1603 | 14.8649 | 29.287 | 56.2133 | 57.5605 | -127.5425 | -17.134 | 28.714 | -36.5943 | 11.0846 | 6.2807 | 6.0343 | 12.7475 | 145.8545 | 147.9309 | 283.7 | -281.0415 | -576.3341 | 580.6492 | 510.9287 | -139.256 | -139.4559 |  | 0 | 70.4096 | 71.2737 |  |  | 24.3049 | 23.4369 | -49.5863 | -49.6658 | 43.72 | 43.37 | 27.8 | 27.8 | 20.4686 | -8.08 | -360.3133 | 94.7969 | 93.6525 | 11.6 | -16.5 | -23.3 | -22.7 |  | 1.0959 | -500.7578 | -227.878 | 316.513 | 251.8414 | -58.866 | -246.5938 | 244.7081 | -169.9335 | -135.6412 | -237.5383 | 111.1487 | 111.5632 | 170.3803 | -306.1276 | 139.7933 | -173.3367 | 170.7594 | -11.1252 | 26.36 | 11.36 | 1.726 | 1.727 | -12.24 | -11.12 |  | 11.165 | -29.3263 | -30.6752 | 23.4 | 52.984 | 53.42 |  |  | 46.2506 | 45.4925 | 46.9834 |  | 17.3 | 33.9021 | 5.37 |  | 48.4844 |  |  | 47.7176 |  |  | 0 | -28.5 | 28.1 | -70.9047 | 177.7806
17/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 6.1583 | -11.5499 | 8.3579 | 33.7066 |  | 35.1415 | -83.3859 | 43.9048 | 22.3673 | 21.7053 | -4.44 | -28.124 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.7347 |  | 15.4074 | 15.5956 | 26.2528 | 7.017 | 5.6434 | 7.3141 |  |  | -54.16 | -54.37 |  | 4.44 | 26.4 | 14.575 | 0.229 | -47.25 | -47.54 | -51.76 | 47.41 | 47.54 | 10.6092 | 5.8458 | 52.9047 | 54.7078 | 44.3643 | -48.1446 | -47.9695 | 7.8725 | 8.2627 | 65.5603 | 66.1402 | -3.0422 | -5.2435 | -376.6306 | -18.7346 | -10.4 | -10.4 | 53.7947 | 52.4397 | -3.2636 |  | -53.9665 | -0.6726 |  | 2.6679 | 423.2916 | 62.0746 | 61.4032 | -257.433 | 425.2476 |  | -20.9797 | 22.8224 | 66.0447 | 18.04 | 20.41 | 50.96 | 67.53 | -35.3605 | -35.2265 | 111.4296 | 112.4913 | 33.2598 | -98.8815 | -98.329 | -4.9954 | 0 | 20.7229 | 27.215 | 86.7 | 78.6 | -12.12 | 36.1348 | 34.5825 | 33.8485 | -10.484 | -9.9864 | 17.0242 | -40.7459 | 15.3963 | 11.2023 | 23.42 | 47.19 | 31.1792 | 29.4479 | -21.7632 |  |  |  | -36.1115 |  |  | -49.8 | -51 | 18.4158 | 38.4 | 26.66 | 52.1 | 38.44 | 1.29 | 40.703 | 37.7596 | -27.5 | -27.54 | 93.56 | 31.69 | 36.9636 | 36.8909 | -39.1146 |  | 122.823 | 94.8902 | 90.6893 | 91.2493 | 90.93 | 75.4581 | -19.444 | 269.9009 | 194.1122 |  |  | -40.6191 |  | 20.4848 | 19.8454 | 176.7 | -85.1474 | -87.2422 | -47.5071 | 9.35 | -14.03 | 106.9 | 6.4125 | 6.5538 | -39.3211 | -38.2012 | 11.9083 | -64.7467 | 43.2718 | 23.4157 | 25.0287 |  | 39.4718 | 40.282 | 38.2801 | 34.496 | 33.6587 | -20.5971 | 43.2538 |  | -25.7781 | -14.4493 | -5.1106 | -33.76 | 4.4538 | 0.7169 | -2.98 | 13.56 |  |  | -15.256 | 3.967 |  | 23.95 | 15.2427 | 27.3853 | 14.01 | 67.9644 | 24.3 | -19.2088 | 0.1682 |  | 1.4898 |  |  | -13.191 | -29.2182 | 16.2301 | 30.2082 | 58.9452 | 61.5243 | -128.5882 | -18.271 | 28.8665 | -39.7488 | 10.7207 | 7.2378 | 6.9308 | 12.1611 | 125.7764 | 125.4833 | 283.3 | -280.1443 | -547.89 | 555.0936 | 440.6828 | -121.2212 | -120.1026 |  | 0 | 73.3067 | 71.6751 | -33.8037 | -53.8926 | 14.2412 | 14.0325 | -41.4282 | -42.5947 | 10.95 | 10.73 | 43.1 | 42.3 | 20.9813 | -34.4 | -376.6412 | 80.4656 | 80.1302 | 11.1 | 8.4 | -13.1 | -13.1 | 1.3321 |  | -431.5527 | -164.0903 | 231.8035 | 171.2223 | -73.8495 | -162.5673 | 159.9698 | -176.5402 | -66.3815 | -158.6553 | 139.5749 | 137.6514 | 176.8619 | -221.324 | 66.9573 | -152.2768 | 151.8685 | -9.9387 | 22.087 | 19.36 | 1.641 | 1.621 | -19.04 | -3.6 |  | 2.9313 | -27.8309 | -17.7813 | 17.4 | 54.315 | 52.573 | 9.0028 | 10.6751 | 46.9759 | 47.5012 | 47.7725 |  | -12.3 | -34.5895 | 5.66 |  | 47.7045 |  |  | 46.786 |  |  | 0 | 2.2 | -2.6 | -106.486 | 203.1435
17/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 6.4019 | -12.0791 | 8.7003 | 33.6475 |  | 42.829 | -87.7178 | 45.3971 | 23.1533 | 22.795 | -2.22 | -32.852 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 12.8706 |  | 15.9063 | 16.0761 | 26.7683 | 6.6175 | 5.3982 | 7.4376 |  |  | -53.32 | -52.84 |  | 2.22 | 30.8 | 15.405 | 0.239 | -48.86 | -49.94 | -43.6 | 49.26 | 50.11 | 11.7959 | 5.582 | 49.7935 | 50.791 | 44.3076 | -46.303 | -44.3617 | 24.804 | 25.3473 | 61.2741 | 61.4751 | 6.6682 | 7.3802 | -425.121 | -15.9865 | -11.4 | -11.3 | 50.0571 | 49.3889 | -3.3586 |  | -48.8721 | -1.4216 |  | 2.6028 | 460.4937 | 85.3602 | 84.8719 | -282.9759 | 479.9749 |  | -22.4179 | 24.3233 | 69.2581 | 19.5 | 22.92 | 53.7 | 69.74 | -34.0209 | -33.887 | 104.5822 | 105.0834 | 41.006 | -110.2092 | -109.6511 | -5.7266 |  |  | 25.353 | 90.5 | 82.4 | -12.35 | 33.0103 | 32.3389 | 31.7487 | -10.1749 | -11.661 | 34.7357 | -60.655 | 34.566 | 11.7754 | 24.26 | 51.19 | 32.1167 | 30.6198 | -22.2713 |  |  |  | -46.5191 |  |  | -54.4 | -53.1 | 0.0192 | 40.6 | 29.78 | 55.36 | 40.46 | 0.79 | 40.4085 | 45.7601 | -28.01 | -28.23 | 97.91 | 33.2 | 50.0182 | 49.5818 | -34.1415 |  | 134.3003 | 103.9878 | 99.5664 | 100.0545 | 58.8787 | 43.5717 | -22.058 | 297.0642 | 56.3472 |  |  | -41.0193 |  | 20.3795 | 18.9718 | 47.664 | -65.0758 | -66.2699 | -10.1764 | 0 | -15.4 | 1 | 6.9437 | 7.9378 | -36.7939 | -36.0997 | 9.2768 | -40.4872 | 9.8577 | 23.2082 | 23.169 |  | 39.2338 | 39.357 | 38.0398 | 33.3238 | 33.6587 | -6.5308 | 37.1553 |  | -17.2277 | 0 | -0.6867 | -32.25 | 4.4562 | 0.7156 | -2.99 | 14.4 |  |  | -15.064 | 3.927 |  | 25.9 | 7.2571 | 14.9972 | 14.77 | 69.5779 | 24.8 | -20.2428 | -0.1183 |  | 1.5961 |  |  |  | -30.8487 | 15.6381 | 31.8678 | 60.1194 | 58.0097 | -133.4152 | -19.6794 | 30.1778 | -42.7039 | 10.1041 | 7.9897 | 7.648 | 11.5715 | 168.7686 | 169.616 | 280.4 | -276.6374 | -488.6311 | 492.3542 | 284.8085 | -163.1087 | -156.5458 |  | 8.0621 | 75.3329 | 76.0509 | -63.2628 | -62.3193 | 13.2525 | 13.1975 | -35.8868 | -35.5716 | -0.05 | -0.07 | 41.4 | 41.2 | 20.7762 | -50.24 | -340.8194 | 67.4137 | 67.1002 | 11.6 | 12.5 | -11.3 | -10.6 |  | 1.1986 | -278.1785 | -23.7032 | 0 | 117.4541 | -72.272 | -107.2826 | 97.4246 | -220.3709 | 51.2414 | -96.5778 | 163.3748 | 162.9219 | 223.001 | 0 | -52.9013 | -48.7874 | 48.454 | -9.2547 | 17.446 | 24.56 | 1.622 | 1.625 | -23.52 | 0 |  | -0.029 | -28.8563 | -17.4884 | 20.2 | 53.839 | 51.804 | 8.9572 | 10.6241 | 50.6075 | 50.0245 | 48.9774 |  | -9.4 | -34.8209 | 5.88 |  | 46.5812 |  |  | 46.0416 |  | 0 | 6.8053 | -1 | 0.4 | -203.0249 | 266.0021
17/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 6.852 | -12.5612 | 9.331 | 34.0734 |  | 43.9732 | -90.5481 | 48.1068 | 24.4653 | 23.9841 | -8.88 | -37.356 | 33 | 14.076 | -33 | 12.7174 |  | 16.1798 | 16.6319 | 27.4981 | 6.437 | 5.7852 | 7.3576 |  |  | -61.03 | -60.77 |  | 8.88 | 35.2 | 16.058 | 0.238 | -36.94 | -36.82 | -81.9 | 37.28 | 37.11 | 13.0207 | 4.8709 | 51.2809 | 52.4103 | 48.5922 | -38.3999 | -38.6486 | 5.6144 | 5.6424 | 68.8227 | 70.257 | -23.9173 | -25.9231 | -381.7621 | -14.9171 | -12.4 | -12.4 | 43.533 | 42.1803 | -3.9034 |  | -43.5018 | 0.2676 |  | 2.8577 | 420.6975 | 99.8871 | 99.1851 | -304.3615 | 472.649 |  | -20.6532 | 22.4249 | 74.5273 | 19.11 | 25.14 | 57.34 | 67.6 | -31.8776 | -32.8153 | 104.5326 | 104.4487 | 39.7584 | -107.6824 | -108.2573 | -7.7056 |  |  | 27.074 | 93.3 | 83.3 | -13.13 | 38.3215 | 37.6213 | 37.9026 | 0.1567 | 0.025 | 26.7891 | -64.9402 | 26.6239 | 12.018 | 27.27 | 51.84 | 33.9917 | 31.9382 | -23.3099 |  |  |  | -37.265 |  |  | -63.1 | -61.5 | 0.0137 | 44.2 | 33.02 | 59.98 | 43.97 | 0.53 | 42.47 | 36.1296 | -27.33 | -27.74 | 99.57 | 36 | 39.0909 | 38.3818 | -37.7256 |  | 135.4608 | 104.3316 | 100.2969 | 101.0096 | 87.7689 | 74.3096 | -21.308 | 316.538 | 45.4897 |  |  | -42.7803 |  | 17.0413 | 16.1043 | 152.124 | -84.7046 | -85.6821 | -39.6498 | 0 | -13.6 | 98.8 | 7.4859 | 0 | -37.6062 | -36.3155 | 7.8505 | -67.7124 | 36.2996 | 23.5354 | 23.4317 |  | 40.9512 | 39.973 | 39.3097 | 31.1469 | 30.6445 | -1.5071 | 39.4394 |  | -18.5748 | -9.6907 | 7.707 | -24.81 | 4.4562 | 0.7974 | -3 | 14.85 | 0 |  | -14.724 | 3.966 |  | 28.81 | 11.6303 | 17.8918 | 0 | 80.2894 | 24.5 | -18.3029 | -1.2899 | -1.5229 | 1.6676 |  |  | -29.3303 | -29.6851 | 14.2773 | 30.636 | 56.8939 | 61.6701 | -124.2531 | -21.2242 | 29.6048 | -48.5679 | 10.3337 | 8.7222 | 8.3758 | 11.6431 | 152.6969 | 153.1661 | 279.5 | -280.6186 | -474.5882 | 475.7632 | 259.5117 | -149.0654 | -146.0845 |  | 7.5985 | 72.466 | 71.9725 |  |  | 9.8466 | 8.9458 | -33.4292 | -32.6744 | -0.75 | -0.82 | 38.9 | 40.1 | 20.8382 | -55.84 | -331.7757 | 69.0715 | 68.768 | 10.6 | 4.6 | -8.8 | -8 |  | 1.0734 | -255.0236 | -13.5056 | 0 | 84.5066 | -71.1319 | -76.8344 | 70.3401 | -201.1222 | 54.2769 | -72.7076 | 166.2102 | 164.0289 | 208.0902 | 0 | -57.2546 | -52.1132 | 50.1196 | -9.5184 | 12.989 | 24 | 1.569 | 1.569 | -23.6 |  |  | -0.0565 | -26.2806 | -20.4791 | 20.2 | 53.035 | 53.718 |  |  | 47.107 | 47.9748 | 47.5786 |  | -2.3 | -35.4259 | 6.49 |  | 47.3732 |  |  | 46.9349 |  | -5.3272 | 8.3739 | -7.9 | 7.5 | -211.872 | 263.4167
17/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 7.1099 | -12.7681 | 9.8098 | 34.6712 |  | 46.0657 | -78.8112 | 48.8598 | 24.9612 | 24.5977 | 0 | -35.659 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 13.0657 |  | 11.6942 | 11.7477 | 19.4105 | 6.6025 | 5.3554 | 7.1978 |  |  | -58.28 | -57.85 |  | 0 | 33 | 15.635 | 0.233 | -41.5 | -41.64 | -68.35 | 41.71 | 41.93 | 14.1561 | 4.8162 | 52.5071 | 54.5279 | 40.3882 | -44.193 | -44.4248 | 29.424 | 29.6775 | 63.1729 | 63.584 | -12.2375 | -17.4007 | -354.6438 | -16.3927 | -11.6 | -11.8 | 48.5841 | 48.8761 | -4.0222 |  | -44.4729 | 1.7703 |  | 2.9549 | 391.5829 | 84.5057 | 84.5057 | -274.807 | 442.0588 |  | -18.3377 | 19.9094 | 76.5831 | 19.29 | 26.06 | 59.12 | 68.53 | -40.3169 | -40.049 | 111.5539 | 112.2094 | 34.9948 | -75.1796 | -75.4912 | -6.2774 | -48.0865 |  | 25.745 | 99.6 | 94.3 | -13.55 | 37.1624 | 37.0956 | 36.6239 | -0.6525 | -0.9621 | 1 | -47.7296 | 6.8699 | 12.9927 | 27.16 | 45.67 | 34.9292 | 33.2565 | -23.8518 |  | 48.1886 | 47.4734 | -39.1983 |  |  | -65.4 | -63.9 | 0.0247 | 46.7 | 35.42 | 63.7 | 46.79 | 0.32 | 42.811 | 37.9172 | -28.71 | -29.16 | 103.23 | 37.39 | 40.4364 | 38.4909 | -51.358 |  | 136.2113 | 106.1717 | 102.1224 | 103.2996 | 89.2958 | 75.5484 | -21.389 | 285.2257 | 43.5839 |  |  | -32.0806 |  | 17.2169 | 16.9188 | 181.308 | -92.0338 | -92.4283 | -43.8926 | 13.9 | -14.35 | 113.7 | 7.6663 |  | -37.735 | -36.2664 | 9.0249 | -75.3276 | 42.0759 | 23.4855 | 23.2819 |  | 39.0698 | 40.4644 | 38.4474 | 40.0221 | 39.6871 | -21.267 | 54.3236 |  | -34.3235 | -27.6964 | 6.6963 | -26.79 | 4.4562 | 0.845 | -2.92 | 15.37 |  |  |  | 3.925 |  | 28.23 | 27.0933 | 33.6727 |  | 76.4738 | 26 | -5.8162 | -9.5784 | -10.4559 | 1.7382 |  |  | -31.1982 | -17.9503 | 15.6923 | 18.6536 | 57.6661 | 58.3734 | -109.7327 | -22.0716 | 34.9891 | -7.916 | 10.4643 | 9.0933 | 8.7133 | 11.9252 | 156.0962 | 157.5949 | 283.7 | -280.1254 | -476.8345 | 476.9119 | 267.9856 | -151.3607 | -149.1509 |  | 8.7444 | 77.0704 | 77.8613 | -49.0825 | -50.6767 | 9.8906 | 9.8137 | -31.8478 | -31.8123 | -0.79 | -0.9 | 38.7 | 40.6 | 21.0027 | -60 | -330.7469 | 68.3091 | 69.5585 | 9.4 | 6.2 | -9.7 | -8.8 | 1.4258 | 1.2251 | -260.4609 | -12.7835 | 0 | 88.4637 | -72.8983 | -83.1798 | 75.4307 | -208.4688 | 53.3752 | -83.4613 | 166.862 | 166.3608 | 208.2583 | 0 | -55.0422 | -50.9923 | 52.7966 | -10.5978 | 10.649 | 24.88 | 1.448 | 1.441 | -24.16 |  |  | -0.029 | -26.3081 | -19.1882 | 18.9 | 53.643 | 54.306 | 8.8181 |  | 49.9521 | 50.641 | 49.3863 |  | -4.1 | -35.5412 | 6.82 |  | 47.8324 |  |  | 47.0148 |  | 0 | 8.2729 | -6 | 5.5 | -205.3383 | 280.7563
17/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 7.097 | -12.9998 | 10.3262 | 35.1998 |  | 47.206 | -73.1173 | 51.5185 | 25.9172 | 25.3369 |  | -51.746 | 48.4 | 14.904 | -46.2 | 13.0003 |  | 12.0817 | 12.085 | 20.67 | 6.5446 | 5.1217 | 6.6835 |  |  | -101.41 | -101.09 |  |  | 50.6 | 16.328 | 0.241 | -108.09 | -106.5 | -22.57 | 110.61 | 110.96 | 14.9722 | 4.369 | 53.8742 | 55.8101 | 40.4228 | -148.2203 | -146.2996 | 28.0069 | 28.0312 | 0 | 96.2608 | -33.8398 | -36.7776 | 0 | -16.6308 | -11.6 | -11.4 | 162.4994 | 158.4062 | -1.3542 |  | -152.3537 | -3.7781 | 8.7397 | 5.9394 | 0 | 196.5697 | 196.5391 | -283.0718 | 313.8128 |  | -11.824 | 13.3905 | 82.3413 | 23.1 | 30.16 | 63.48 | 73.54 | -20.4912 | -20.7592 | 90.9351 | 91.5706 | 34.3858 | -92.0783 | -91.7275 | 9.6626 | -54.8498 |  | 25.011 | 86.3 | 109.9 | -13.5 | 28.8092 | 28.5591 | 28.4415 | -12.5534 | -12.6325 | 118.7256 | -151.4661 | 127.5284 | 13.2514 | 31.42 | 48.86 | 36.3354 | 34.5749 | -24.7377 |  | 54.6261 | 54.9095 | -46.1453 |  |  | -72.9 | -73.2 | 0.0082 | 49.4 | 39.82 | 66.5 | 48.85 | -0.75 | 44.8105 | 44.9163 | -31.32 | -31.35 | 112.23 | 39.11 | 46.5273 | 44.8364 | -30.4099 |  | 151.3471 | 119.717 | 114.4584 | 117.7451 | 91.2959 | 74.1947 | -22.729 | 294.1202 | 45.4386 |  |  | -32.8517 |  | 17.9774 | 17.449 | 159.804 | -86.5028 | -88.8261 | -41.7934 | 0 | -15.16 | 117.4 | 8.0502 | 0 | -39.6321 | -38.6069 | 11.6345 | -70.7709 | 41.9722 | 23.4207 | 23.9041 |  | 39.4157 | 39.7457 | 38.2784 | 19.7598 | 20.2622 | 54.4233 | 32.5235 |  | 25.8115 | 37.9197 | 14.1817 | -18.27 | 4.4538 | 0.845 | -2.92 | 15.07 | 13.185 |  | -14.405 | 3.927 |  | 25.73 | -34.8609 | -23.0681 |  | 73.391 | 26.1 | -8.4829 | -1.2814 | -1.6378 | 1.8033 |  |  | -30.7289 | -22.2285 | 15.8086 | 23.1218 | 61.6288 | 62.7914 | -165.9818 | -22.9513 | 20.6049 | 7.6464 | 10.1886 | 9.8355 | 9.5571 | 11.5282 | 156.4853 | 153.7681 | 281.6 | -277.8437 | -439.038 | 436.3801 | 248.5411 | -150.0494 | -146.0922 |  | 10.9117 | 74.5175 | 74.0329 |  |  | 6.6056 | 5.6938 | -32.9794 | -32.0969 | 4.48 | 4.35 | 40.3 | 39.1 | 20.7143 | -62.72 | -335.699 | 67.6368 | 67.2995 | 7.1 | 6.8 | -5.5 | -5.4 |  |  | -237.3885 | -16.9873 | 0 | 117.0009 | -54.4824 | -113.3046 | 111.5058 | -214.4612 | 64.3367 | -106.9015 | 182.6816 | 181.2705 | 215.911 | 0 | -64.0007 | -60.634 | 62.504 | -10.4935 | 10.951 | 25.28 | 1.404 | 1.406 | -24.88 |  |  | -0.029 | -23.2319 | -19.5392 | 16.9 | 55.025 | 54.65 | 8.8762 | 10.6623 | 49.8656 | 49.2744 | 50.0512 |  | -5.9 | -35.6395 | 6.92 |  | 47.6852 | 0 | 0 | 46.8923 |  | -11.8719 | 11.3802 | -4.3 | 4.9 | -192.9428 | 243.9604
17/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 7.2158 | -13.4578 | 10.4695 | 35.6368 |  | 49.3031 | -55.669 | 53.3313 | 26.8512 | 26.6302 |  | -55.662 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.7585 |  | 12.5548 | 12.5069 | 20.9181 | 6.5847 | 5.6006 | 6.9807 |  |  | -95.27 | -94.9 |  |  | 55 | 16.002 | 0.233 | -96.12 | -94.35 | -31.7 | 99.98 | 98.32 | 15.1797 | 4.7207 | 56.7745 | 58.4757 | 32.1091 | -134.4431 | -135.6427 | 17.1508 | 18.6492 |  | 91.049 | -34.9408 | -31.0694 | 0 | -16.7577 | -11.5 | -11.1 | 142.4289 | 142.5307 | -1.7764 |  | -141.7211 | -2.5536 | 8.022 | 5.4734 | 0 | 192.5717 | 191.6257 | -275.3783 | 315.067 |  | -12.4363 | 13.781 | 84.3272 | 22.5 | 30.23 | 65.46 | 74.31 | -19.0177 | -18.214 | 91.5877 | 90.9039 | 33.4117 | -82.061 | -81.9067 | 11.1207 | -53.7886 |  | 24.251 | 93.8 | 106.8 | -13.88 | 36.3003 | 36.4126 | 36.584 | -8.2451 | -7.3623 | 102.3777 | -141.0328 | 109.1804 | 13.4255 | 31.33 | 49.84 | 38.2104 | 35.8932 | -25.5553 |  | 54.2487 | 52.8362 | -42.2285 |  |  | -78.9 | -77.6 | 0.0137 | 51.7 | 42.04 | 70.26 | 51.59 | -0.92 | 45.477 | 42.0174 | -31.43 | -31.75 | 112.57 | 40.23 | 42.1818 | 39.3273 | -30.9601 |  | 153.081 | 120.8349 | 117.6014 | 118.709 | 88.0911 | 68.8683 | -24.622 | 288.2768 | 35.7934 |  |  | -31.9822 |  | 19.0696 | 18.2084 | 130.608 | -82.8585 | -84.3581 | -34.9939 | 0 | -13.99 | 93.3 | 8.6577 |  | -38.7475 | -37.7261 | 8.0785 | -66.5845 | 31.1717 | 23.3049 | 25.1344 |  | 41.3807 | 41.4744 | 40.3142 | 18.0853 | 18.9226 | 51.4091 | 31.2368 |  | 25.2592 | 35.9309 | 13.2808 | -18.56 | 4.4538 | 0.8573 | -2.89 | 14.24 | 12.5203 |  |  | 3.911 |  | 26.22 | -34.7561 | -24.5247 |  | 76.144 | 27 | -7.76 | -2.7708 | -2.8126 | 1.819 |  |  | -31.3547 | -20.123 | 17.7052 | 21.2356 | 60.0373 | 61.7091 | -153.3559 | -23.8056 | 21.3069 | 5.9307 | 10.235 | 10.1395 | 9.7891 | 11.5516 | 160.589 | 160.746 | 275.3 | -274.6794 | -430.8685 | 433.8536 | 239.3279 | -154.2583 | -152.9829 |  | 14.5476 | 82.063 | 82.5644 | -61.0248 |  | 9.8686 | 9.0666 | -18.3954 | -18.1037 | 0.9 | 0.94 | 50.4 | 50.6 | 20.6545 | -65.2 | -352.7207 | 71.7389 | 71.3826 | 7.1 | 22.9 | -8.1 | -8.7 | 1.7784 | 1.4785 | -233.201 | -9.3784 | 0 | 120.9108 | -45.6621 | -118.931 | 121.7949 | -227.8225 | 64.0214 | -126.8085 | 180.0829 | 181.2088 | 235.8448 | 0 | -63.1742 | -58.5773 | 59.376 | -10.6528 | 10.926 | 25.44 | 1.375 | 1.384 | -24.96 |  |  |  | -25.3407 | -15.1446 | 14.2 | 51.227 | 52.295 |  |  | 54.2267 | 54.2092 | 54.115 |  | -19.8 | -35.4792 | 7.15 |  | 48.1172 |  |  | 47.3758 |  | -12.7244 | 12.6859 | 8.3 | -9.6 | -192.186 | 243.0681
17/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 4.0506 | -9.8089 | 11.0287 | 35.6477 |  | 51.2794 | -59.1779 | 53.9825 | 27.3632 | 26.7178 | 0 | -54.219 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 13.0183 |  | 12.5975 | 13.012 | 20.9477 | 6.3801 | 4.6449 | 7.0043 |  |  | -98.72 | -98.67 |  |  | 52.8 | 16.599 | 0.234 | -105.11 | -103.54 | -26.03 | 107.35 | 107.47 | 15.0674 | 4.3302 | 58.5518 | 59.1744 | 33.8519 | -134.6623 | -133.7689 | 28.6311 | 27.6238 |  | 91.601 | -36.7905 | -34.9983 | 0 | -17.2851 | -11.2 | -11.2 | 149.6828 | 146.3078 | -2.232 |  | -131.1845 | -1.6159 | 7.6234 | 5.2043 | 0 | 192.7854 | 192.8769 | -264.7601 | 330.0672 |  | -27.5882 | 28.9702 | 86.4928 | 23.14 | 30.74 | 66.86 | 75.89 | -29.1985 | -28.6626 | 95.566 | 96.1553 | 30.5594 | -87.8235 | -87.408 | 5.9347 | -53.6143 |  | 24.566 | 98.2 | 105.5 | -14.39 | 36.6184 | 36.0193 | 35.5649 | -7.537 | -7.1456 | 100.9436 | -143.3038 | 111.0921 | 13.5222 | 34.07 | 49.98 | 39.1479 | 37.2116 | -26.3623 |  | 53.113 | 53.2695 | -31.2636 |  |  | -79.4 | -79.6 | 0.0137 | 53 | 42.58 | 71.86 | 52.74 | -0.67 | 46.376 | 29.4523 | -32.01 | -32.29 | 117.73 | 41.55 | 32.0909 | 29.8545 | -42.8077 |  | 149.0945 | 115.2526 | 111.3953 | 112.4983 | 88.9267 | 70.9141 | -24.326 | 275.8222 | 15.5038 |  |  | -31.3198 |  | 19.1999 | 18.1171 | 159.804 | -90.0826 | -91.313 | -35.5936 | 0 | -15.04 | 108.9 | 8.7829 |  | -39.9947 | -39.0888 | 11.6593 | -69.7798 | 37.0455 | 23.6451 | 24.1581 |  | 40.0965 | 40.8667 | 39.4544 | 29.9747 | 28.8025 | 18.0853 | 44.3041 |  | 7.9471 | 22.3508 | 4.4111 | -32.43 | 4.488 | 0.8927 | -2.91 | 16.43 | 0 |  |  | 3.918 |  | 15.43 | -17.639 | -4.1307 |  | 61.4394 | 27.5 | 8.9764 | -10.4705 | -11.4442 | 1.8457 |  |  | -31.9591 | -6.2338 | 17.4051 | 5.796 | 59.8692 | 61.8755 | -137.9062 | -24.7015 | 21.5384 | 63.3664 | 10.3815 | 10.4617 | 10.1899 | 11.9257 | 151.8378 | 151.5298 | 282.5 | -282.3539 | -436.4453 | 440.1982 | 225.2356 | -145.2021 | -144.6588 |  | 15.5407 | 74.3191 | 72.1436 | -54.8868 | -46.3337 | 10.8464 | 10.0554 | -19.1681 | -18.9307 | -6.25 | -6.35 | 53.8 | 53.1 | 20.9194 | -67.92 | -343.4489 | 70.2598 | 68.6259 | 7.6 | 26.8 | -8.8 | -8.8 | 1.5224 | 1.3266 | -221.8699 | 9.3161 | 0 | 110.0916 | -36.7722 | -110.3187 | 107.7416 | -219.17 | 59.3096 | -104.3899 | 182.1002 | 180.6616 | 223.6026 | 0 | -61.1784 | -56.1966 | 55.3489 | -10.1776 | 10.708 | 26.16 | 1.293 | 1.273 | -25.68 |  |  | -0.029 | -24.2573 | -15.6725 | 13.7 | 53.636 | 52.763 |  |  | 48.7548 | 48.3715 | 48.4133 |  | -25.2 | -35.5659 | 7.36 |  | 46.9055 |  |  | 45.7855 |  | -14.8257 | 15.6823 | 12.8 | -11.9 | -210.7252 | 265.1095
17/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -0.1788 | -4.5042 | 10.9742 | 35.6533 |  | 52.59 | -53.4217 | 54.892 | 27.9691 | 27.2024 |  | -55.242 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 13.4434 |  | 13.6685 | 13.4401 | 22.0037 | 7.0901 | 4.622 | 7.1299 |  |  | -91.51 | -91.2 |  |  | 52.8 | 16.651 | 0.234 | -92.73 | -93.24 | -36.17 | 94.42 | 94.27 | 16.0907 | 4.2514 | 57.923 | 60.947 | 18.3091 | -118.9914 | -120.2411 | 32.6213 | 29.2804 |  | 84.727 | -29.9634 | -21.7504 | 0 | -17.2725 | -11.8 | -11.8 | 130.8941 | 132.9657 | -3.1269 |  | -111.8928 | -0.5816 | 6.9354 | 4.9177 | 0 | 194.0977 | 193.9451 | -245.3327 | 335.9282 |  | -12.1265 | 14.0229 | 88.5685 | 23.7 | 29.29 | 67.55 | 82.01 | -36.0303 | -35.3605 | 106.5949 | 107.8251 | 28.6887 | -83.4292 | -84.6706 | 4.9966 | -47.0469 |  | 24.833 | 100.3 | 94 | -14.66 | 37.6241 | 37.4549 | 37.315 | 0.1465 | -1.3885 | 88.0509 | -137.9114 | 95.8623 | 13.4398 | 35.58 | 50.2 | 40.0854 | 37.6511 | -26.4795 |  | 48.318 | 47.9398 | -21.7735 |  |  | -82.7 | -83.6 | 0.0137 | 55.1 | 43.24 | 74.56 | 54.54 | -0.53 | 46.6705 | 22.1619 | -32.14 | -32.76 | 121.14 | 41.98 | 22.7273 | 23.1455 | -50.942 |  | 145.9743 | 111.4547 | 107.6959 | 111.1322 | 88.174 | 68.2299 | -25.574 | 254.3406 | -12.9679 |  |  | -33.6627 |  | 19.3293 | 18.5047 | 145.98 | -90.0177 | -90.9715 | -24.9981 | 0 | -15.65 | 86.9 | 8.9653 |  | -37.7237 | -36.8194 | 8.5435 | -67.226 | 33.2681 | 23.3255 | 24.3319 |  | 40.4896 | 41.1983 | 40.1327 | 35.3333 | 34.3285 | 20.0948 | 54.8387 |  | 0.6588 | 13.108 | 6.4839 | -29.3 | 4.4562 | 0.8328 | -2.88 | 16.23 |  |  | -14.244 | 3.979 |  | 22.49 | -12.7635 | -0.9623 | 14.85 | 56.6851 | 26.5 | 9.5832 | -11.1635 | -11.7206 | 1.8842 |  |  | -16.6822 | -6.2618 | 17.0203 | 6.2089 | 58.4204 | 61.3277 | -127.7992 | -25.3943 | 21.9732 | 61.8468 | 10.4361 | 10.7743 | 10.4536 | 11.8674 | 147.4065 | 147.7135 | 281.6 | -282.6032 | -441.9578 | 438.8461 | 214.222 | -142.1697 | -141.2923 |  | 16.7536 | 73.8196 | 75.1749 |  |  | 10.6816 | 9.7917 | -18.2851 | -19.6628 | -9.73 | -9.76 | 53.5 | 55.6 | 20.8788 | -69.76 | -341.3918 | 68.9702 | 67.945 | 7.1 | 28.5 | -8.8 | -8.8 | 1.716 | 1.5629 | -211.8332 | 35.1198 | 0 | 104.8028 | -25.2195 | -101.0374 | 95.424 | -218.7117 | 58.074 | -97.7504 | 179.6497 | 177.4201 | 220.3434 | 0 | -60.7166 | -55.7643 | 55.0129 | -9.9139 | 10.849 | 25.76 | 1.289 | 1.296 | -25.04 |  |  | -0.029 | -23.8758 | -14.6777 | 12.5 | 52.606 | 52.279 |  |  | 47.5186 | 47.6748 | 47.1965 |  | -28.2 | -35.4214 | 7.41 |  | 46.9426 |  |  | 47.0626 |  | -16.4538 | 15.9862 | 15.5 | -13.8 | -224.5635 | 304.5481
17/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 3.2907 | -8.4358 | 11.4632 | 36.1995 |  | 54.8154 | -62.7146 | 56.3098 | 28.7451 | 27.8271 |  | -57.536 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.864 |  | 12.3905 | 12.2632 | 20.247 | 7.2067 | 0.7377 | 7.1966 |  |  | -93.67 | -93.55 |  |  | 55 | 16.9 | 0.237 | -96.4 | -95.58 | -33.31 | 99.25 | 98.64 | 15.231 | 4.5178 | 60.2313 | 61.956 | 15.8804 | -123.9 | -121.848 | 26.1398 | 24.6345 |  | 84.7648 | -32.7737 | -35.8685 | 0 | -16.5764 | -11.6 | -11.5 | 135.2702 | 133.1996 | -3.3514 |  | -114.6732 | -0.5706 | 7.2952 | 4.96 | 0 | 203.2837 | 204.1688 | -242.6324 | 359.9659 |  | -10.9396 | 12.4889 | 90.7441 | 23.92 | 29.64 | 68.96 | 83.2 | -39.915 | -38.9773 | 109.4242 | 110.3429 | 27.6032 | -89.287 | -88.6613 | 7.3156 | -49.6662 |  | 25.771 | 105.5 | 97.8 | -14.61 | 38.3497 | 38.0408 | 38.3418 | 2.2531 | 3.3424 | 94.2655 | -147.6254 | 102.9222 | 13.7845 | 37.37 | 50.93 | 41.4917 | 39.4089 | -27.5622 |  | 48.8524 | 50.2972 | -22.6094 |  |  | -87 | -87.1 | 0.0082 | 55.7 | 43.36 | 75.34 | 55.7 | -0.42 | 46.7325 | 23.2019 | -31.78 | -31.81 | 123.97 | 43.6 | 21.7818 | 21.0364 | -57.8068 |  | 145.1992 | 110.484 | 108.1384 | 108.5941 | 81.4262 | 53.1569 | -26.118 | 254.3525 | -48.7891 |  |  | -30.3781 |  | 19.6827 | 17.8915 | 138.3 | -91.8743 | -93.1858 | -24.624 | 0 | 0 | 101 | 8.9074 |  | -35.3955 | -34.4359 | 4.1305 | -59.3998 | 22.7612 | 23.9102 | 24.1755 |  | 40.5399 | 40.8345 | 39.2682 | 39.1848 | 39.3522 | 31.6492 | 60.2344 |  | 7.1156 | 23.1496 | 6.0151 | -28.87 | 4.4587 | 0.8914 | -2.87 | 16.14 |  |  |  | 3.94 | 12.1846 | 21.84 | -21.568 | -7.6764 | 14.61 | 56.7533 | 26 | 8.6796 | -10.6828 | -11.8376 | 1.9117 |  |  |  | -7.7647 | 16.744 | 7.4217 | 58.9198 | 61.4489 | -133.7819 | -25.6549 | 22.5854 | 59.6376 | 10.6285 | 11.0575 | 10.7806 | 12.0786 | 140.5838 | 143.9931 | 282.5 | -282.7425 | -436.8914 | 439.2208 | 191.2781 | -138.0852 | -132.4893 |  | 15.0827 | 77.4577 | 77.972 | -44.8151 |  | 7.1659 | 6.3859 | -18.7122 | -18.5998 | -10.39 | -10.44 | 55.2 | 54.5 | 20.7356 | -70.48 | -319.8652 | 64.9689 | 66.6035 | 8.2 | 29.1 | -5.4 | -5.4 |  |  | -186.4336 | 66.5243 | 0 | 85.8778 | -12.5951 | -86.7219 | 79.4543 | -200.5 | 61.1523 | -73.7001 | 180.8509 | 181.4477 | 205.346 | 0 | -63.0734 | -57.5015 | 58.6288 | -10.2573 | 10.581 | 25.52 | 1.173 | 1.171 | -24.72 |  |  | -0.029 | -22.6764 | -14.8516 | 11.9 | 50.852 | 52.256 |  |  | 49.3075 | 49.5346 | 49.4235 |  | -27.8 | -35.4493 | 7.74 |  | 47.214 |  |  | 47.2494 |  | -15.3405 | 15.3118 | 13.3 | -15.8 | -244.4472 | 345.8444
17/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 3.4758 | -8.8967 | 11.7627 | 36.8856 |  | 55.4224 | -63.6076 | 57.7855 | 29.2051 | 28.6802 | 0 | -58.227 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.7323 |  | 12.9304 | 13.0585 | 21.4456 | 7.2754 | 1.3798 | 7.9072 |  |  | -96.77 | -96.95 |  |  | 57.2 | 17.772 | 0.249 | -99.46 | -100.22 | -33.39 | 101.63 | 103.21 | 15.3793 | 4.2591 | 61.6616 | 61.5949 | 18.9458 | -125.8711 | -126.5478 | 28.4025 | 25.4442 |  | 88.2446 | -26.7647 | -32.1538 | 0 | -16.2068 | -12.5 | -12.3 | 138.8962 | 138.3044 | -3.0697 |  | -119.3247 | -1.0374 | 7.8205 | 5.3334 | 0 | 209.6011 | 209.2654 | -252.4088 | 364.8779 |  | -9.0964 | 10.2908 | 91.732 | 24.61 | 30.59 | 70.4 | 85.06 | -42.5942 | -42.1923 | 107.1481 | 108.2729 | 28.0873 | -91.478 | -92.4587 | 6.6759 | -54.7902 |  | 24.937 | 98.3 | 110.6 | -14.92 | 35.4999 | 35.4662 | 35.6054 | -0.0417 | -0.8656 | 106.5035 | -156.4726 | 114.1338 | 13.8494 | 37.43 | 53.08 | 41.9604 | 39.8483 | -28.198 |  | 55.8998 | 55.2242 | -35.3347 |  |  | -85.7 | -85 | 0.0192 | 56.3 | 45.88 | 76.1 |  | -0.89 | 46.717 | 35.487 | -26.27 | -26.66 | 111.7 | 44.55 | 37.3273 | 36.4727 | -54.4432 |  | 152.3665 | 117.352 | 113.371 | 115.7785 | 57.6965 | 36.7856 | -26.953 | 262.3071 | -38.8239 |  |  | -33.9745 |  | 19.5936 | 18.4272 | 67.632 | -76.7363 | -77.6028 | -2.811 | 15.94 | -16.06 | 0.9 | 9.1386 |  | -34.6659 | -34.0856 | 5.2191 | -34.8488 | 4.6812 | 23.3151 | 23.9992 |  | 40.8794 | 42.0751 | 39.9266 | 42.3664 | 42.8688 | 22.9415 | 56.9614 |  | 12.476 | 29.5503 | -6.6999 | -24.55 | 10.179 | 0.9158 | -7.03 | 16.47 |  |  | -14.082 | 3.924 | 12.2241 | 18.72 | -31.1425 | -9.0859 | 14.76 | 54.1454 | 26.1 | 7.1308 | -10.3636 | -11.4754 | 1.9469 |  |  | -17.4903 | -9.1111 | 16.0648 | 9.2235 | 58.8375 | 60.2102 | -137.4135 | -25.9377 | 22.4478 | 60.8903 | 10.6442 | 11.6239 | 11.2143 | 12.0335 | 146.6218 | 145.3565 | 277.4 | -277.7865 | -433.0799 | 436.6511 | 201.9816 | -141.4314 | -140.9254 |  | 14.177 | 80.6337 | 79.5182 | -23.1538 | -37.1169 | 4.2325 | 3.892 | -21.2023 | -21.6705 | -4.58 | -4.51 | 48.5 | 49.6 | 20.9813 | -71.44 | -318.3361 | 65.2575 | 64.9764 | 8.2 | 27.4 | -3.6 | -2.8 | 1.4105 | 1.3403 | -197.41 | 56.9296 | 0 | 86.5764 | -18.1819 | -83.4293 | 76.581 | -194.392 | 65.0188 | -77.8356 | 182.2218 | 179.7783 | 198.5867 | 0 | -65.1917 | -64.3313 | 62.1511 | -9.8068 | 9.62 | 30 | 1.123 | 1.115 | -29.44 | 4.4 |  | -3.8376 | -22.295 | -15.584 | 14.6 | 51.44 | 51.244 |  |  | 53.0423 | 52.9253 | 53.3392 |  | -23 | -35.3099 | 7.85 |  | 47.0608 |  |  | 46.9805 |  | -13.2153 | 13.1064 | 9.2 | -10.2 | -233.4249 | 341.7195
17/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 3.3431 | -8.5088 | 12.1721 | 36.9462 |  | 56.568 | -92.4508 | 58.5829 | 29.6371 | 28.9539 |  | -56.962 |  | 14.904 | -52.8 | 14.1845 |  | 12.4696 | 12.6685 | 21.2291 | 7.1306 | 1.3758 | 7.1317 |  |  | -94.66 | -95.44 |  |  | 57.2 | 17.82 | 0.249 | -99.6 | -99.7 | -32.11 | 99.56 | 99.78 | 15.3642 | 4.4392 | 60.9379 | 62.3629 | 3.2122 | -126.86 | -124.1751 | 28.5974 | 27.5144 |  | 81.8873 | -31.076 | -31.1199 | 0 | -16.3829 | -11.9 | -11.8 | 134.9733 | 133.6192 | -3.3892 |  | -113.0382 | -0.4267 | 7.3081 | 5.2396 | 0 | 206.0304 | 204.2603 | -258.3586 | 355.0366 |  | -32.3262 | 34.2277 | 93.8477 | 24.57 | 30.71 | 71.11 | 86.04 | -40.7188 | -39.3792 | 104.9692 | 105.7034 | 31.1474 | -94.8277 | -94.1774 | 7.1584 | -50.4765 |  | 25.427 | 106.9 | 100.7 | -15.07 | 37.3696 | 37.7736 | 37.1236 | 3.5658 | 3.9071 | 97.5031 | -152.1721 | 102.9976 | 13.6243 | 38.19 | 53.33 | 42.4292 | 40.2878 | -28.3259 |  | 50.4775 | 49.7311 | -16.9784 |  |  | -89.3 | -88.1 |  | 56.9 | 44.46 | 76.88 | 56.28 | -0.23 | 46.996 | 17.3847 | -26.82 | -26.92 | 114.55 | 44.61 | 17.6182 | 19.8909 | -59.8976 |  | 141.8277 | 109.0035 | 103.8175 | 105.2241 | 94.7541 | 74.7999 | -24.958 | 266.2222 | -20.0591 |  | 0 | -33.3115 |  | 19.6835 | 18.4253 | 176.7 | -98.2835 | -98.9219 | -40.4597 | 16.31 | -14.19 | 120 | 9.231 | 0 | -35.5586 | -34.4405 | 5.7692 | -70.7321 | 38.9021 | 23.5822 | 24.2048 |  | 41.0774 | 41.5414 | 40.6215 | 41.5292 | 40.1895 | 4.5213 | 61.5888 |  | -2.343 | 14.6203 | -9.5491 | -25.93 | 10.179 | 0.9622 | -6.61 | 16.18 | 0 |  |  | 3.993 |  | 18.86 | -20.7552 | 2.5715 | 15.18 | 52.9638 | 25.8 | 6.9836 | -10.624 | -11.3554 | 1.9669 |  |  | -16.8706 | -9.5741 | 15.2586 | 9.2048 | 58.6571 | 58.7011 | -134.9175 | -26.2214 | 22.7708 | 58.9838 | 10.6811 | 11.4872 | 11.0772 | 12.0278 | 151.2494 | 150.3981 | 280.4 |  | -425.5664 | 428.3663 | 205.6835 | -143.7009 | -142.6504 |  | 15.8165 | 82.776 | 81.2364 | -41.2173 |  | 5.485 | 4.683 | -19.2216 | -18.9599 | -2.88 | -2.85 | 52.1 | 50.4 | 20.9621 |  | -330.8741 | 65.7981 | 65.7424 | 8.8 | 27.9 | -4.6 | -4.5 | 1.6298 | 1.3293 | -203.2435 | 44.1758 | 0 | 104.3611 | -21.1119 | -98.565 | 97.9571 | -216.8367 | 67.6894 | -100.6584 | 187.7842 | 184.3563 | 219.1055 | 0 | -68.5684 | -65.5266 | 63.9784 | -9.7299 | 4.888 | 30.08 | 1.238 | 1.228 | -29.2 | 4.88 |  | -5.4185 | -21.883 | -14.8821 | 16.7 | 52.3 | 53.218 |  |  | 51.7372 | 53.5375 | 51.8772 |  | -24.8 | -35.2054 | 7.94 |  | 46.9744 |  |  | 46.4946 |  | -13.751 | 14.1669 | 12.5 | -12.2 | -220.0931 | 318.9894
17/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 3.207 | -7.6674 | 12.5601 |  |  | 56.8394 | -104.6224 | 58.0427 | 29.7171 | 28.9036 |  | -57.862 |  | 14.904 | -52.8 | 13.7234 |  | 12.9161 | 13.0494 | 21.8801 | 7.2207 | 3.301 | 7.1871 |  |  | -96.09 | -96.55 |  |  | 55 | 17.655 | 0.251 | -110.27 | -111.3 | -12.29 | 113.39 | 112.63 | 15.0629 | 4.4991 | 60.7334 | 62.7447 | 7.0264 | -137.052 | -135.5638 | 8.0038 | 7.5367 |  | 86.7896 | -28.5063 | -30.3722 | 0 | -17.6785 | -11.1 | -10.9 | 147.0788 | 146.7243 | -2.854 |  | -132.0539 | -1.8327 | 8.7088 | 6.0683 | 0 | 211.951 | 212.7445 | -260.6396 | 368.8576 |  | -54.9468 | 55.9771 | 93.9176 | 25.79 | 32.22 | 71.91 | 86.28 | -32.8153 | -32.5474 | 104.6088 | 105.4284 | 30.7568 | -107.2457 | -107.2005 | 11.4202 | -57.6951 |  |  | 97.9 | 117 | -15.24 | 29.2378 | 28.633 | 29.6253 | 0.0301 | -0.3695 | 119.0645 | -170.8115 | 131.0139 | 13.589 | 42.62 | 54.97 | 42.4292 | 40.2878 | -28.421 |  | 57.8284 | 58.0019 | -24.4625 |  |  | -87 | -87.8 | 0.0082 | 57 | 44.84 |  | 56.22 | -0.48 | 46.8255 | 23.8645 | -26.53 | -26.86 | 115.87 | 45.08 | 24.3091 | 23.9273 | -52.1853 |  | 148.2106 | 113.1934 | 109.3773 | 110.7443 | 93.939 | 75.6421 | -24.825 | 270.8933 | -20.2406 |  |  | -35.8087 |  | 19.7866 | 18.6172 | 185.916 | -97.2754 | -98.4507 | -41.7474 | 12.93 | -15.05 | 122.4 | 9.3039 |  | -37.4387 | -36.701 | 8.1712 | -75.1025 | 44.672 | 23.0877 | 25.3351 |  | 40.4998 | 41.049 | 39.4618 | 29.6398 | 28.9699 | 25.2859 | 54.646 |  | 15.016 | 35.1624 | -9.1023 | -22.85 | 9.991 | 0.8682 | -6.84 | 14.72 | -9.3253 |  | -14.228 | 3.98 |  | 19.69 | -34.6176 | -11.2693 | 15.78 | 56.0752 | 26.4 | 0 | -6.0163 | -6.6893 | 1.9604 |  |  | -14.786 | -17.7887 | 16.6589 | 17.6679 | 59.8952 | 59.4295 | -157.5407 | -26.2995 | 22.554 | 39.6736 | 11.2831 | 11.37 | 11.1405 | 12.8471 | 153.3727 | 153.7115 | 276.6 | -278.1908 | -422.5149 | 422.1924 | 200.7386 | -147.606 | -145.8299 |  | 14.9709 | 82.3049 | 83.3708 |  | -47.3583 | 8.1547 | 7.2209 | -18.562 | -19.1945 | -1.04 | -1.07 | 51.4 | 51.8 | 20.6331 | -71.28 | -351.148 | 66.1276 | 65.7562 | 8.2 | 27.9 | -6.3 | -6.2 |  |  | -194.6833 | 40.9639 | 0 | 127.0475 | -10.1011 | -118.9729 | 112.9191 | -232.6483 | 70.5447 | -123.0302 | 185.6577 | 186.8155 | 237.5217 | 0 | -70.456 | -66.0575 | 65.2387 | -9.7299 | 4.532 | 29.84 | 1.149 | 1.142 | -30.4 | 5.2 |  | -5.388 | -22.8504 | -14.4732 | 18.3 | 53.95 | 53.592 |  |  | 51.4614 | 53.2129 | 52.4249 |  | -23.7 | -35.1116 | 7.99 |  | 47.0778 |  |  | 46.7448 |  | -13.6021 | 13.6389 | 11.3 | -11.1 | -220.7384 | 320.143
17/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0.4309 | -3.8979 | 12.5427 |  |  | 56.7984 | -99.7948 | 58.4785 | 29.3551 | 28.6366 |  | -56.258 | 50.6 |  | -50.6 | 14.0444 |  | 11.8167 | 12.1723 | 20.4139 | 6.8602 | 1.5759 | 7.4584 |  |  | -92.28 | -92.96 |  |  | 55 | 16.479 | 0.237 | -114.04 | -114.36 | 1.51 | 116.77 | 117.19 | 14.5997 | 4.6322 | 59.7258 | 61.5102 | -2.417 | -139.7126 | -134.6509 | 24.3079 | 21.8056 |  | 75.6315 | -9.1058 | -12.1804 | 0 | -14.4609 | -11.8 | -11.9 | 152.6134 | 151.098 | -2.4894 |  | -134.959 | -2.2901 | 8.6219 | 5.9277 | 0 | 218.543 | 220.1605 | -270.1555 | 372.1884 |  | -23.2456 | 24.5705 | 95.9933 | 25.43 | 34.56 | 73.49 | 81.06 | -34.9586 | -35.0926 | 108.8636 | 110.5956 | 32.0756 | -104.843 | -105.5244 | 10.0326 | -62.0839 |  | 26.028 | 87.9 | 126.5 | -15.3 | 29.739 | 30.2613 | 30.662 | 0.5156 | -0.7067 | 134.3632 | -187.2429 | 149.7319 | 13.8235 | 38.15 | 54.96 | 42.4292 | 40.7272 | -28.3392 |  | 62.014 | 62.1883 | -40.2453 |  |  | -88.2 | -87.3 | 0.0192 | 56.4 | 46.44 |  |  | -1.11 | 45.4615 | 40.4885 | -26.39 | -26.88 | 112.62 | 45.61 | 40.9091 | 40.6909 | -51.0141 |  | 153.8689 | 121.1334 | 117.5918 | 118.0173 | 55.7152 | 35.838 | -27.231 | 282.4587 | -47.1113 |  |  | -39.4665 |  | 20.3174 | 18.8758 | 50.736 | -75.5095 | -76.6049 | 0.378 | 0 | -15.45 | 1 | 9.3703 |  | -36.5432 | -35.4283 | 6.029 | -33.3424 | 0 | 23.3993 | 26.6922 |  | 34.3371 | 35.0522 | 33.0816 | 33.4913 | 35.8357 | 52.4138 | 54.5061 |  | 32.3828 | 49.0689 | -0.2618 | -18.25 | 9.6614 | 0.8695 | -6.46 | 15.69 | 0 |  |  | 4.016 |  | 22.36 | -50.1982 | -33.7693 | 15.55 | 57.3654 | 28.1 | 0 | -6.4382 | -6.5971 | 1.9283 |  |  | -14.0224 | -17.1274 | 16.568 | 17.1176 | 55.4165 | 58.822 | -153.4728 |  | 21.7011 | 39.488 | 11.8876 | 11.3309 | 10.9084 | 13.2131 | 141.8307 | 141.4507 | 270.3 | -268.2243 | -426.5778 | 426.3189 | 180.1095 | -134.9936 | -133.1136 |  | 10.2265 | 79.6504 | 78.5129 | -10.9143 | -11.4101 | 6.4628 | 6.265 | -17.8705 | -18.0021 | 11.82 | 11.83 | 29.1 | 30.4 | 21.0838 | -68.08 | -323.8756 | 63.7766 | 63.8985 | 8.2 | 0.5 | -5.4 | -5.4 |  | 1.5002 | -174.7481 | 66.0875 | 0 | 83.0225 | -8.6359 | -85.0606 | 78.8774 | -192.776 | 61.6897 | -75.049 | 186.4092 | 181.1382 | 200.6243 | 0 | -62.3012 | -60.1329 | 57.9277 | -8.884 | 5.011 | 23.44 | 1.134 | 1.142 | -21.68 | -2.16 |  | 2.2568 | -17.4304 | -20.7416 | 10.7 | 51.847 | 50.427 | 8.8765 | 10.68 | 53.6558 | 52.6608 | 52.3918 |  | 1.6 | -34.9028 | 7.75 |  | 44.9111 |  |  | 45.1763 |  | -10.3812 | 10.8032 | -14.6 | 14.2 | -246.9604 | 333.3054
17/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0776 | -3.606 | 12.4508 | 36.1458 |  | 57.0589 | -99.5897 | 57.4548 | 29.2831 | 28.2115 |  | -54.819 | 50.6 | 14.076 |  | 13.4498 |  | 12.5982 | 12.7962 | 20.8164 | 6.9893 | 4.963 | 7.521 |  |  | -90.05 | -90.01 |  |  | 52.8 | 15.792 | 0.227 | -107.07 | -109.18 | -6.67 | 109.67 | 109.35 | 14.71 | 5.0919 | 59.5012 | 61.5693 | -2.5504 | -133.1867 | -133.1263 | 25.6337 | 31.1849 |  | 76.2166 | -9.0416 | -14.047 | 0 | -19.3951 | -10.1 | -10.1 | 144.6629 | 141.8808 | -3.0094 |  | -130.843 | -1.3622 | 8.168 | 5.6576 | 0 | 199.8657 | 200.4455 | -246.6373 | 350.0368 |  | -50.259 | 50.9795 | 93.8178 | 24.71 | 33.52 | 72.01 | 80.17 | -26.5193 | -27.7249 | 105.93 | 106.6417 | 34.7385 | -106.0592 | -106.5555 | 9.3458 | -63.6792 |  | 25.633 | 91.5 | 126.9 | -14.74 | 29.7143 | 29.0882 | 29.5769 | -2.5321 | -2.1806 | 120.8132 | -169.5709 | 130.8976 | 14.0383 | 35.64 | 54.99 | 42.4292 | 39.8483 | -28.2299 |  | 62.4328 | 61.665 | -36.8464 |  |  | -85.6 | -84.8 | 0.0082 | 55.7 | 44.5 | 75.3 | 55.63 | -0.5 | 47.0425 | 35.862 | -27.21 | -27.61 | 115.52 | 44.57 | 35.4545 | 34.6 | -46.8105 |  | 152.9424 | 119.9068 | 115.6064 | 118.1468 | 94.9767 | 76.1814 | -25.159 | 258.5067 | -38.2597 |  | -24.6478 | -22.4511 |  | 19.4366 | 18.1792 | 158.268 | -93.5653 | -95.1003 | -40.5548 | 0 | -14.94 | 111.3 | 9.0909 |  | -36.8078 | -36.0393 | 6.7065 | -74.1462 | 36.3327 | 23.6504 | 24.9587 |  | 36.3273 | 36.0555 | 35.0248 | 27.9652 | 27.6303 | 36.338 | 48.5435 |  | 23.0834 | 40.8928 | -5.572 | -21.36 | 9.991 | 0.7742 | -6.82 | 15.6 | 0 |  | -14.394 | 3.926 |  | 20.53 | -42.1975 | -21.9412 | 16.03 | 57.1397 | 28.2 | 0 | -6.5396 | -7.2356 | 1.9152 |  |  | -15.3335 | -15.1754 | 17.205 | 16.2263 | 58.9299 | 59.5863 | -152.1464 | -26.0099 | 21.7017 | 40.159 | 10.811 | 10.6473 | 10.2005 | 12.2732 | 152.6428 | 150.2947 | 281.6 | -278.817 | -434.9095 | 434.0828 | 181.0322 | -144.7237 | -143.0846 |  | 11.2491 | 81.5555 | 80.3841 | -40.356 | -38.7561 | 6.4738 | 6.265 | -31.8915 | -32.5227 | 4.62 | 4.57 | 36.8 | 37.1 | 20.7762 | -65.68 | -339.758 | 69.208 | 69.9047 | 7.7 | 5.6 | -4.9 | -4.5 |  |  | -180.2416 | 57.3192 | 0 | 114.8242 | 0.308 | -117.8735 | 109.3904 | -220.1525 | 70.549 | -109.0667 | 188.2359 | 189.0462 | 224.8809 | 0 | -70.8946 | -64.5153 | 66.4213 | -10.1501 | 5.128 | 21.2 | 1.118 | 1.112 | -21.12 | -4 |  | 3.8987 | -21.239 | -20.5066 | 13.1 | 50.823 | 51.442 |  |  | 53.4 | 52.2401 | 51.5896 |  | -4 | -35.3695 | 7.59 |  | 47.1017 |  |  | 46.4448 |  | -10.7499 | 10.6547 | -8.7 | 8.4 | -247.9227 | 296.4207
17/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -0.1995 | -4.1409 | 12.1317 | 35.9355 |  | 55.7258 | -100.195 | 56.0124 | 28.6031 | 27.7796 |  | -54.714 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 12.5441 |  | 11.7332 | 11.567 | 19.771 | 7.3293 | 1.7946 | 7.5634 |  |  | -86.57 | -85.45 |  |  | 52.8 | 15.968 | 0.231 | -97.28 | -97.77 | -19.9 | 99.88 | 100.43 | 14.481 | 5.0119 | 59.7038 | 61.0565 | -4.4592 | -125.144 | -126.9037 | 15.8884 | 27.3644 |  | 76.1558 | -23.9922 | -26.115 | 0 | -16.4273 | -11.8 | -11.7 | 135.1298 | 133.3843 | -2.6015 |  | -126.7872 | -0.1308 | 7.777 | 5.2957 | 0 | 196.5391 | 196.3255 | -254.801 | 341.5477 |  | -19.9751 | 21.8529 |  | 23.89 | 33.02 |  | 79.41 | -28.1268 | -27.591 | 107.448 | 107.1017 | 36.8709 | -94.6563 | -94.6613 | 9.0492 | -55.8198 |  | 26.802 | 93.3 | 114.4 | -14.78 | 36.3781 | 35.6949 | 34.722 | 7.6014 | 8.2287 | 103.5063 | -160.7934 | 111.857 | 14.1206 | 34.81 | 53.72 | 41.9604 | 39.8483 | -28.2127 |  | 56.5879 | 56.8878 | -34.973 |  |  | -89.9 | -88.3 | 0.0137 | 55.1 | 42.84 | 74.38 | 54.46 | -0.25 | 47.895 | 34.4395 | -27.15 | -27.68 | 116.91 | 44.64 | 35.5091 | 33.6545 | -47.199 |  | 152.7618 | 118.929 | 114.1627 | 115.5183 | 96.0037 | 76.8607 | -24.912 | 265.712 | -30.2482 |  | -23.3939 | -21.1718 |  | 18.8159 | 18.1634 | 153.66 | -94.6947 | -96.5438 | -39.3239 | 13.66 | -15.32 | 99 | 8.8655 |  | -37.9587 | -37.5088 | 6.5422 | -71.5183 | 37.395 | 23.4148 | 25.9082 |  | 40.2467 | 40.189 | 39.2592 | 27.9652 | 29.1374 | 38.8499 | 50.1033 |  | 25.3795 | 42.4745 | -3.0597 | -21.38 | 9.5662 | 0.845 | -6.64 | 15.52 | 0 |  |  | 3.087 |  | 20.8 | -46.8642 | -28.0552 | 15.4 | 60.1009 | 28.9 | 0 | -7.3947 | -8.3562 | 1.8807 |  |  | -14.5087 | -12.8978 | 17.4373 | 14.2116 | 61.0497 | 58.0214 | -141.6109 | -25.6828 | 21.7439 | 38.4262 | 11.0241 | 10.3446 | 10.0423 | 12.5619 | 149.8818 | 151.8866 | 282.9 | -281.5297 | -432.1333 | 433.7698 | 181.5157 | -144.2073 | -143.7079 |  | 11.4061 | 81.5742 | 81.1045 |  |  | 4.7709 | 4.5512 | -31.3224 | -31.6562 | 8.89 | 8.85 | 34.2 | 35.9 | 20.8382 | -61.2 | -335.7925 | 67.544 | 65.9491 | 7.7 | 8.1 | -2.8 | -1.9 | 1.7146 | 1.4201 | -180.1295 | 52.2512 | 0 | 118.7319 | -3.2138 | -112.653 | 105.7907 | -213.2085 | 73.8425 | -112.0294 | 192.4435 | 190.2855 | 220.4706 | 0 | -76.2683 | -70.4255 | 70.3636 | -9.8343 | 0.41 | 22 | 1.156 | 1.16 | -21.84 | -3.68 |  | 4.0452 | -21.3855 | -20.7111 | 12.8 | 49.282 | 49.515 |  |  | 53.6738 | 52.2059 | 54.5693 |  | -2.2 | -35.189 | 7.88 |  | 47.2403 |  |  | 47.1074 |  | -10.2775 | 10.2909 | -10.5 | 10.3 | -242.8121 | 298.6188
17/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 3.9447 | -8.5881 | -20.7827 | 36.1503 |  | 54.4452 | -85.7283 | 55.5762 | 28.0831 | 27.4388 |  | -54.74 | 50.6 | 14.076 | -48.4 | 13.3329 |  | 12.1066 | 12.4803 | 20.844 | 6.8989 | 4.8049 | 7.1504 |  |  | -83.49 | -83.47 |  |  | 52.8 | 17.22 | 0.242 | -98.35 | -98.56 | -8.73 | 100.19 | 100.55 | 15.1579 | 4.2991 | 58.7557 | 60.2645 | -5.5485 | -128.9186 | -128.6127 | 27.0411 | 23.1787 | 55.2735 | 55.9083 | -10.0134 | -11.0074 | 0 | -15.5413 | -11.8 | -12 | 136.9613 | 136.5693 | -2.5441 |  | -128.1455 | -2.0566 | 7.7513 | 5.1901 | 0 | 210.7913 | 208.9907 | -263.3997 | 354.807 |  | -17.7684 | 18.897 | 92.8098 | 24.54 | 33.3 | 71.21 | 78.58 | -25.9835 | -26.1174 | 105.8367 | 104.803 | 36.6305 | -100.0638 | -99.5128 | 11.7256 | -65.2356 |  |  | 82.4 | 129.2 | -14.42 | 29.7621 | 29.5786 | 30.0065 | -4.3318 | -4.5141 | 121.2754 | -168.9168 | 130.7464 | 13.4122 | 34.58 | 53.92 | 41.4917 | 39.4089 | -27.6073 |  | 65.577 | 64.935 | -51.9072 |  |  | -81.6 | -81.5 | 0.0137 | 54.5 | 42.54 | 73.62 | 53.83 | -0.42 | 46.2055 | 50.2366 | -27.14 | -27.74 | 112.66 | 43.66 | 50.8909 | 49.4 | -39.17 |  | 159.7922 | 128.1757 | 123.5205 | 124.8418 | 56.3757 | 37.3577 | -26.284 | 274.906 | -55.7685 |  | -24.4666 | -22.5023 |  | 18.918 | 17.1511 | 49.2 | -70.4311 | -71.9639 | -1.1681 | 0 | -6.53 | 1.2 | 8.7852 |  | -37.7212 | -36.5859 | 6.6083 | -39.1065 | 0 | 23.629 | 25.5341 |  | 40.2454 | 41.2721 | 38.9348 | 27.1279 | 24.951 | 59.447 | 40.2137 |  | 44.6318 | 64.8525 | -7.3152 | -18.16 | 12.1395 | 0.845 | -8.45 | 16.45 | 0 |  |  | 0.388 |  | 16.74 | -64.9002 | -43.302 | 15.57 | 55.6075 | 28.9 | 0 | -7.1469 | -7.6589 | 1.8682 |  |  |  | -13.7349 | 16.3509 | 14.1985 | 57.8447 | 59.2201 | -141.4758 | -25.5292 | 21.7389 | 39.0682 | 11.9401 | 10.5301 | 10.211 | 13.3138 | 145.0218 | 147.2286 | 274.1 | -272.0141 | -429.0041 | 431.9672 | 160.4971 | -140.8976 | -139.2134 |  | 10.6817 | 79.8431 | 76.212 |  | -46.5761 | 6.3969 | 6.1881 | -22.0584 | -21.368 | 11.31 | 11.09 | 35.4 | 36.5 | 21.0027 | -56.16 | -339.7709 | 69.2371 | 68.9124 | 8.2 | 2.9 | -7.1 | -6.2 | 1.5984 |  | -157.7364 | 78.4708 | 0 | 120.7482 | 10.1858 | -113.1614 | 111.5752 | -209.2371 | 67.7431 | -105.5876 | 183.5338 | 182.1246 | 219.2145 | 0 | -65.9071 | -61.2334 | 64.1594 | -9.4662 | 3.046 | 23.2 | 1.117 | 1.108 | -22.8 | -1.36 |  | 1.0269 | -20.3601 | -18.3673 | 13.2 | 52.143 | 53.257 |  |  | 50.3241 | 49.7856 | 50.2704 |  | -3.5 | 4.4717 | 7.55 |  | 46.6376 |  |  | 46.524 |  | -9.3529 | 10.1227 | -8.7 | 6.9 | -265.2769 | 304.995
17/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 8.5443 | -15.25 | -31.9563 | 35.6406 |  | 52.3743 | -65.7798 | 55.0869 | 28.1051 | 27.4236 |  | -54.769 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.3858 | 56.2942 | 12.5082 | 12.3884 | 20.8181 | 7.1689 | 4.5855 | 7.4597 |  |  | -74.14 | -74.38 |  |  | 52.8 | 17.845 | 0.243 | -81.01 | -81.82 | -28.8 | 82.19 | 82.46 | 15.0751 | 4.2487 | 57.594 | 58.9927 | -12.3352 | -102.8619 | -101.1053 | 6.3348 | 6.2445 | 50.131 | 51.1755 | -18.7465 | -20.5832 | 0 | -15.4801 | -12 | -12 | 109.7406 | 108.2759 | -3.1938 |  | -103.2343 | -0.0783 | 6.9665 | 4.7921 | 0 | 182.8058 | 182.3786 | -263.8333 | 308.5261 |  | -17.2758 | 18.7204 | 90.6842 | 22.79 | 31.39 | 69.73 | 77.69 | -19.0177 | -19.2856 | 91.6355 | 92.2214 | 24.5023 | -89.4696 | -89.7832 | 1.3124 | -61.9698 |  | 26.843 | 84.5 | 125 | -14.34 | 34.533 | 34.0526 | 34.33 | 4.4987 | 4.49 | 81.7904 | -133.8185 | 87.2726 | 13.6107 | 34.57 | 54.05 | 41.9604 | 39.8483 | -27.9361 |  | 61.4533 | 61.25 | -59.1269 |  |  | -80.1 | -80.1 | 17.1579 | 53.9 | 44.4 | 72.88 | 53.28 | -1.63 | 46.376 | 58.9121 | -25.48 | -26.16 | 111.33 | 43.75 | 59.3273 | 58.6364 | -27.3422 |  | 165.0271 | 133.6211 | 128.4326 | 130.3661 | 65.5183 | 49.2296 | -25.227 | 274.8001 | -0.5345 |  | -24.7909 | -22.6905 |  | 18.7334 | 17.5517 | 46.128 | -59.4026 | -61.049 | -17.3625 | 0 | -13.22 | 1 | 8.6905 | 0 | -36.7245 | -36.2585 | 8.5219 | -46.3229 | 12.4956 | 23.2295 | 23.4056 |  | 40.4552 | 40.0134 | 38.8343 | 19.09 | 18.5876 | 31.8167 | 29.8677 |  | 19.6283 | 36.8659 | -3.0597 | -27.83 | 8.0598 | 0.8682 | -5.58 | 17.37 | 0 |  |  | 0.404 |  | 17.49 | -37.1135 | -16.6153 | 15.24 | 59.167 | 27.9 | 4.7807 | -8.8448 | -9.494 | 1.8321 |  |  | -15.7219 | -10.7441 | 15.3742 | 10.4138 | 58.3333 | 61.3107 | -120.7889 | -25.5133 | 22.2013 | 35.6415 | 12.2852 | 10.5203 | 10.2426 | 13.7838 | 160.1631 | 158.5395 | 241.4 | -243.4028 | -361.6334 | 364.8155 | 177.6028 | -154.9496 | -151.8818 |  | 13.4227 | 78.2323 | 81.2608 | -35.7035 |  | 8.0449 | 7.3637 | -27.4345 | -27.0707 | 12.6 | 12.52 | 42.4 | 42.3 | 20.8168 | -49.84 | -359.4616 | 75.7633 | 76.2785 | 8.2 | 13.1 | -6.3 | -5.4 | 1.7225 |  | -170.7415 | 16.8261 | 0 | 186.7246 | 11.4424 | -180.5853 | 173.2069 | -248.3668 | 74.5988 | -173.427 | 189.1803 | 187.8856 | 255.6249 | 0 | -73.7319 | -72.1866 | 72.2271 | -9.9661 | 6.418 | 25.44 | 1.082 | 1.077 | -25.04 | -1.2 |  | 0.7645 | -22.4994 | -17.9004 | 13.9 | 49.952 | 52.299 |  |  | 53.736 | 51.0612 | 53.1879 |  | -11.7 | 3.6773 | 7.65 |  | 46.3212 | 0 | 0 | 45.5877 |  | -12.9351 | 13.457 | -2.1 | 2.1 | -185.409 | 234.7083
17/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 17.5433 | -25.9869 | -31.982 | 34.9972 |  | 52.1381 | -74.0131 | 54.2183 | 27.8132 | 27.0236 |  | -52.806 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 14.559 | 62.6734 | 12.2463 | 12.5841 | 20.0689 | 7.0466 | 5.1556 | 7.6194 |  |  | -76.19 | -76.17 |  |  | 50.6 | 16.894 | 0.239 | -84.6 | -84.93 | -25.35 | 86.02 | 86.18 | 14.9644 | 4.1975 | 55.9125 | 57.6641 | -8.6681 | -104.5978 | -104.0309 | 5.5821 | 5.5451 | 51.6675 | 51.959 | -21.4843 | -23.7833 | 0 | -17.3269 | -11.1 | -11.4 | 112.8987 | 110.8795 | -2.7912 |  | -101.1709 | 1.0181 | 6.9506 | 4.7478 | 0 | 159.0014 | 159.5507 | -236.7098 | 283.5716 |  | -24.4297 | 25.5578 | 89.6363 | 22.23 | 30.74 | 68.97 | 76.86 | -33.887 | -33.3511 | 102.5458 | 102.7599 | 23.3749 | -87.4846 | -87.1483 | -0.8765 | -58.1072 |  | 28.458 | 89.9 | 118.5 | -14.35 | 35.879 | 35.4172 | 36.1547 | 5.6634 | 5.5548 | 61.7608 | -115.8578 | 66.2802 | 13.1049 | 34.5 | 53.3 | 41.0229 | 38.9694 | -27.2478 |  | 58.7643 | 58.4653 | -53.4116 |  |  | -78.6 | -78.1 | 17.6797 | 52.6 | 43.2 | 72.1 | 52.74 | -1.2 | 47.213 | 50.4241 | -25.63 | -26.03 | 113.89 | 42.69 | 53.5273 | 53 | -42.4949 |  | 158.0686 | 125.7461 | 120.4195 | 122.5577 | 98.3853 | 84.6881 | -23.026 | 249.3063 | 104.933 |  | -25.1601 | -23.0061 |  | 18.6707 | 17.6844 | 162.876 | -85.2518 | -87.1027 | -51.1635 | 0 | -15.3 | 122.2 | 8.7301 |  | -36.7617 | -35.4824 | 8.0503 | -81.5371 | 45.8966 | 22.9578 | 24.0037 |  | 40.2203 | 40.9978 | 39.0224 | 32.4865 | 32.1516 | -16.0758 | 45.8278 |  | -9.9778 | 9.1904 | -21.3632 | -25.17 | 15.0741 | 0.8927 | -10.54 | 17.67 | -21.6674 |  |  | 0.4 | 10.2474 | 18.28 | -8.644 | 8.3599 | 15.56 | 59.3055 | 27.4 | 4.6236 | -8.1649 | -8.9074 | 1.8482 |  |  | -16.2255 | -10.8944 | 14.9126 | 11.157 | 56.852 | 59.2885 | -125.911 | -25.3372 | 21.6441 | 37.7126 | 10.9843 | 10.5692 | 10.2637 | 12.2255 | 113.4761 | 112.5055 | 247.7 | -247.2048 | -431.2788 | 435.6136 | 305.9565 | -109.8028 | -107.5613 |  | 9.3239 | 81.373 | 81.6589 | 0 | 0 | 9.0227 | 8.9348 | -29.3378 | -29.4948 | 17.54 | 17.37 | 40.1 | 41 | 21.0219 | -26.4 | -377.4566 | 82.6119 | 82.2915 | 11.1 | 10.8 | -8 | -8 |  |  | -299.4001 | -85.2223 | 248.7664 | 177.6338 | 16.2598 | -173.899 | 166.9818 | -189.7724 | -59.8641 | -165.0522 | 180.5569 | 178.7418 | 192.4405 | -240.2384 | 61.2796 | -182.7732 | 178.6203 | -9.8068 | 11.856 | 25.68 | 1.116 | 1.119 | -25.44 | 0.88 |  | -0.5844 | -18.1628 | -18.4283 | 11.3 | 51.551 | 49.867 |  | 10.6884 | 52.594 | 53.49 | 52.5618 |  | -10.3 | 4.1175 | 7.81 |  | 47.2063 |  |  | 46.7481 |  | -9.1542 | 8.6732 | -3 | 3 | -125.2821 | 205.0334
17/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 |  |  | -32.2452 | 32.2361 |  | 44.5478 | -68.5718 | 53.1989 | 27.1572 | 26.6793 | 24.42 | -52.45 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 14.518 | 57.5992 | 11.2783 | 11.3606 | 19.3329 | 7.2232 | 1.484 | 7.4269 |  |  | -73.7 | -73.27 |  | -24.42 | 50.6 | 17.92 | 0.244 | -91.83 | -92.6 | -7.02 | 93.97 | 94.31 | 14.9222 | 4.2475 | 57.0594 | 59.0325 | -3.6979 | -116.9817 | -116.3671 | 25.9824 | 29.0276 | 50.0591 | 50.7263 | -3.7078 | -8.2056 | 0 | -17.1326 | -11.4 | -11.5 | 127.5061 | 124.7051 | -2.5412 |  | -112.2725 | 1.4492 | 7.2257 | 4.9276 | 0 | 148.5641 | 146.733 | -216.9982 | 276.6865 |  | -29.7916 | 31.0205 | 88.6284 | 22.99 | 28.64 | 68.21 | 82.13 | -39.6471 | -38.3075 | 109.8812 | 110.9938 | 22.0491 | -90.724 | -91.2285 | 1.0045 | -64.0341 |  | 27.749 | 86.5 | 126 | -13.9 | 31.9874 | 31.74 | 32.2349 | 1.1904 | 0.4309 | 59.5211 | -110.0733 | 67.9048 | 13.1519 | 36.8 | 54.28 | 41.0229 | 38.9694 | -27.3131 |  | 63.7692 | 63.1823 | -59.6634 |  |  | -76 | -75.3 | 17.905 | 52.6 | 43.54 | 71.32 | 52.21 | -1.51 | 46.593 | 60.6497 | -25.51 | -25.58 | 108.04 | 42.34 | 60.3455 | 58.6 | -46.6369 |  | 159.8369 | 127.3865 | 123.0443 | 124.0852 | 92.4023 | 76.2936 | -24.019 | 229.3507 | 220.6973 |  | -25.9298 | -24.0267 |  | 18.8607 | 17.7459 | 156.732 | -84.6157 | -86.0086 | -47.1795 | 0 | -15.53 | 103.2 | 8.9095 |  | -38.4156 | -36.9784 | 9.8271 | -77.2812 | 41.1086 | 23.1549 | 25.061 |  | 39.8775 | 40.1729 | 38.9771 | 38.0126 | 38.5149 | -14.0663 | 48.5934 |  | -13.051 | 0 | -19.6933 | -28.14 | 12.9647 | 0.8914 | -8.99 | 16.59 | -20.2635 |  | -14.393 | 0.38 | 12.1696 | 18.5 | -0.8922 | 13.1561 | 14.9 | 57.952 | 26.8 | 3.2901 | -7.0095 | -8.1409 | 1.8436 |  |  | -15.7842 | -11.6573 | 16.247 | 12.5431 | 59.0153 | 59.6632 | -135.4441 | -24.7157 | 21.1947 | 40.5896 | 10.8269 | 10.7157 | 10.3587 | 12.528 | 147.4065 | 147.3729 | 282.5 | -281.2981 | -520.7193 | 519.2975 | 464.5294 | -140.3324 | -139.047 |  | 13.1679 | 78.1737 | 80.0772 | -35.2741 | -37.687 | 20.0311 | 19.8553 | -46.3566 | -45.9681 | 48.26 | 47.74 | 39 | 38.9 | 20.7976 | 3.76 | -384.7986 | 91.0579 | 90.7562 | 14.5 | 5.7 | -18.2 | -18.3 | 1.6281 | 1.3383 | -455.4756 | -196.2263 | 388.2142 | 298.7914 | 15.3592 | -284.2369 | 287.784 | -191.7999 | -149.1043 | -283.0301 | 147.5244 | 147.4424 | 194.3909 | -377.0005 | 148.3721 | -225.6541 | 220.3509 | -9.4388 | 16.409 | 22.88 | 1.07 | 1.068 | -22.08 | -2.64 |  | 1.3779 | -21.0925 | -18.7793 | 11.4 | 50.902 | 50.417 | 8.792 |  | 51.1631 | 50.7074 | 51.3641 |  | -3.4 | 4.4422 | 7.59 |  | 47.6914 | 0 | 0 | 46.8036 |  | -12.7898 | 12.6936 | -10.2 | 9.8 | -58.4779 | 189.667
17/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 |  | -26.2279 | -32.5395 | 31.8812 |  | 44.1969 | -74.2897 | 53.6412 | 27.4212 | 26.7642 | 15.54 | -50.221 | 46.2 | 10.764 | -46.2 | 14.5558 | 42.6788 | 11.3039 | 11.2881 | 19.158 | 7.2478 | 1.3748 | 6.9776 |  |  | -57.54 | -57.32 |  | -15.54 | 48.4 | 17.751 | 0.249 | -54.46 | -55.37 | -49.09 | 56.07 | 55.94 | 15.6749 | 3.9301 | 58.0979 | 59.8454 | 33.5771 | -53.5223 | -53.5873 | 24.5243 | 22.8453 | 62.1395 | 63.0512 | 7.7609 | 9.5436 | -354.3641 | -17.0063 | -11.8 | -11.8 | 60.2389 | 58.0697 | -4.0009 |  | -53.9162 | 3.974 | 0 | 3.5582 | 394.7263 | 70.2841 | 70.2231 | -327.9283 | 413.0999 |  | -41.4421 | 42.7621 | 88.0396 | 22.11 | 27.97 | 67.83 | 82.64 | -40.8527 | -40.8527 | 113.3988 | 114.5511 | 24.4404 | -85.5644 | -86.7269 | -9.024 | -75.3755 |  | 28.619 | 83.4 | 151.4 | -13.97 | 34.1237 | 34.4158 | 33.9101 | -6.0938 | -5.5231 | 1 | -40.5809 | 0.8849 | 13.2886 | 34.05 | 57.73 | 41.4917 | 39.4089 | -27.9819 |  | 74.9035 | 74.3787 | -97.0369 |  |  | -64.2 | -63.4 | 17.9874 | 52.6 | 46.74 |  | 52.23 | -2.45 | 47.4145 | 97.203 | -23.12 | -23.36 | 107.2 | 42.3 | 96.7636 | 95.9818 | -36.2219 |  | 183.8178 | 150.9278 | 144.9366 | 146.7214 | 98.4744 | 83.0881 | -23.695 | 334.6814 | 355.3639 |  | -26.1267 | -23.2906 |  | 8.6341 | 7.7661 | 149.052 | -69.6346 | -70.5614 | -50.5196 | 0 | -15.2 | 107.2 | 8.5027 | -18.3733 | -37.4141 | -36.7892 | 7.6204 | -78.2714 | 48.2318 | 23.0882 | 24.564 |  | 39.6489 | 40.5246 | 38.5786 | 40.357 | 40.357 | -59.6144 | 38.1714 |  | -43.4216 | -28.6123 | -29.8814 | -28.06 | 15.7821 | 0.95 | -10.96 | 15.46 | -30.4564 |  |  | 0.387 |  | 20.71 | 28.8078 | 41.6467 | 14.57 | 64.2435 | 26.7 | 3.2183 | -7.3189 | -7.8318 | 1.857 |  |  | -16.9285 | -12.6307 | 15.4208 | 13.0672 | 58.3276 | 59.5531 | -109.4144 | -24.3875 | 21.4242 | 14.5877 | 10.9637 | 10.7547 | 10.3692 | 12.4326 | 173.5733 | 173.876 | 277 | -273.9974 | -539.4007 | 545.2893 | 576.7531 | -167.4143 | -163.8374 |  | 14.1419 | 83.3957 | 82.0663 | -59.826 | -60.3305 | 30.2815 | 29.3806 | -57.9395 | -58.1333 | 79.71 | 78.07 | 26.8 | 27.8 | 21.0027 | 26.32 | -389.9864 | 107.7896 | 107.5127 | 16.2 | -13.9 | -28.6 | -28.7 |  | 1.4636 | -564.5582 | -331.2553 | 499.219 | 398.3909 | 5.6761 | -393.9891 | 392.4564 | -177.9881 | -223.5204 | -388.6794 | 119.6003 | 120.5459 | 179.5961 | -487.0279 | 232.3239 | -259.5241 | 258.3045 | -9.0158 | 19.503 | 17.84 | 1.042 | 1.04 | -17.2 | -7.92 |  | 7.8233 | -21.416 | -23.0274 | 10.1 | 50.79 | 50.488 | 8.8761 | 10.5856 | 52.9189 | 54.285 | 53.888 |  | 17.3 | 4.2097 | 7.81 |  | 47.61 |  |  | 47.2628 |  | -13.0256 | 12.113 | -29.7 | 30.6 | 36.3269 | 129.421
17/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 17.5394 | -26.137 | -12.9254 | 31.8372 |  | 44.3497 | -94.7414 | 53.9966 | 27.6152 | 26.9035 | -19.98 | -51.453 |  |  | -46.2 | 14.789 | 54.2384 | 11.1319 | 11.2391 | 18.8696 | 6.4197 | 1.4755 | 7.0754 |  |  | -69.94 | -70.09 |  | 19.98 | 50.6 | 17.82 | 0.253 | -62.41 | -62.43 | -59.45 | 63.23 | 63.08 | 15.8566 | 3.5205 | 58.4686 | 60.8669 | 45.8263 | -58.8506 | -58.0634 | 7.4232 | 7.2983 | 74.3095 | 75.8485 | -4.6202 | -6.2235 | -404.1731 | -17.0547 | -11.2 | -11.2 | 64.6364 | 63.5778 | -4.1563 |  | -63.2201 | 3.8263 |  | 3.4382 | 449.0492 | 51.6068 | 52.2477 | -347.7641 | 418.2462 |  | -68.0949 | 69.6038 | 89.1773 | 23.17 | 29.04 | 70.04 | 84.4 | -27.591 | -27.1891 | 104.4951 | 104.6046 | 33.0793 | -87.399 | -87.4045 | -8.1338 | -81.057 | 21.1025 | 27.766 | 91.7 | 161.4 | -14.45 | 36.8574 | 36.5206 | 37.0804 | -25.3088 | -24.9187 | 1 | -31.6689 | 11.2273 | 13.3279 | 35.78 | 61.69 | 42.4292 | 40.2878 | -28.6308 |  | 81.1182 | 80.4244 | -111.5775 |  |  | -59.7 | -58.8 | 19.3442 | 53.3 | 47.68 | 72.04 | 53.35 | -2.64 | 50.096 | 110.5688 | -25.04 | -25.62 | 117.98 | 44.37 | 110.9636 | 108.5818 | -21.9328 |  | 195.3044 | 165.1328 | 158.1529 | 160.0776 | 107.4282 | 91.1169 | -23.75 | 358.6193 | 413.0786 |  | -27.1204 | -25.2817 |  | 12.8012 | 11.7616 | 156.732 | -69.2392 | -70.0916 | -62.2566 | 0 | -14.52 | 105.9 | 8.1543 | -8.5734 | -38.9454 | -37.7685 | 7.2659 | -91.4455 | 60.5447 | 24.4131 | 27.1525 |  | 40.5002 | 40.6237 | 38.763 | 25.6208 | 24.951 | -40.0221 | 23.1369 |  | -34.2499 | -24.2572 | -12.8231 | -30.39 | 9.3538 | 1.1051 | -6.73 | 15.17 | -13.7685 |  | -13.896 | 0.427 |  | 22.9 | 24.9882 | 35.0147 | 14.82 | 63.292 | 26.1 | 2.0774 | -6.8124 | -7.1752 | 1.965 |  |  |  | -14.6494 | 14.5083 | 14.8753 | 59.6053 | 63.5682 | -114.1422 | -25.2269 | 20.9639 | 15.252 | 10.7761 | 11.3504 | 10.9717 | 12.5858 | 191.4675 | 191.0452 | 281.6 | -282.4518 | -566.3585 | 569.3518 | 627.3582 | -180.4653 | -180.8296 |  | 22.7051 | 81.792 | 81.4878 |  |  | 33.6764 | 33.6104 | -71.6964 | -71.2012 | 75.28 | 74.43 | 35.3 | 36 | 20.6331 | 37.36 | -406.0002 | 109.8218 | 110.8402 | 17.3 | -5.3 | -31.1 | -31.4 | 1.7344 |  | -608.5957 | -387.7025 | 555.7023 | 434.9002 | -1.2444 | -428.4089 | 428.2298 | -183.006 | -253.3575 | -420.0822 | 116.647 | 115.1377 | 190.9369 | -537.354 | 259.3008 | -280.7647 | 280.1717 | -7.8293 | 20.403 | 19.2 | 0.649 | 0.643 | -19.04 | -6.16 |  | 6.5934 | -18.0468 | -20.7111 | 5.4 | 54.022 | 53.764 |  |  | 53.7353 | 52.9791 | 54.0537 |  | 6.8 | 1.8905 | 9.47 |  | 47.356 |  |  | 47.0748 |  | -21.9576 | 22.5697 | -17.5 | 19 | 61.1797 | 72.9681
17/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 17.7534 |  | -12.1946 | 31.8321 |  | 44.9083 | -97.9032 | 56.8156 | 28.8491 | 28.0531 | -4.44 | -56.7 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 14.6798 | 56.776 | 12.0141 | 12.0823 | 20.0369 | 6.5731 | 0.6487 | 6.9719 |  |  | -69.34 | -69.33 |  | 6.66 | 55 | 19.956 | 0.261 | -62.99 | -63.02 | -58.46 | 63.66 | 63.97 | 16.0195 | 2.8146 | 63.5998 | 65.7119 | 43.3531 | -59.2992 | -58.6774 | 5.9232 | 6.0666 | 75.0848 | 76.9774 | -2.5548 | -4.0961 | -417.4318 | -16.7095 | -11.6 | -11.4 | 65.5459 | 64.4939 | -4.4339 |  | -66.3434 | 5.8987 | 6.5874 | 4.5134 | 457.3197 | 65.7063 | 66.5303 | -353.3781 | 459.537 |  | -95.1601 | 97.9302 | 93.8976 | 16.01 | 37.3 | 93.75 | 79.22 | -24.242 | -23.5723 | 100.6714 | 102.0271 | 32.3761 | -148.4324 | -148.8403 | -2.6536 | 0 |  |  | 127 | 115.6 | -15.42 | 53.9544 | 53.0317 | 51.8655 | -16.6863 | -15.7053 | 1 | -42.6105 | 12.4387 | 15.1512 | 45.47 | 78.85 | 45.2417 | 43.071 | -30.8435 |  | 0 | 0 | -97.3575 |  |  | -74.9 | -76.8 | 19.1849 | 57.2 | 56.4 | 77.14 | 56.81 | -4.61 | 52.793 | 96.393 | -26.97 | -27.55 | 124.32 | 47.51 | 98.5818 | 94.7091 | -12.4429 |  | 203.3163 | 168.0377 | 162.4947 | 165.8981 | 122.4545 | 101.9684 | -25.245 | 364.103 | 441.765 |  | -26.7271 | -24.3926 |  | 19.8736 | 17.7511 | 136.764 | -67.2682 | -68.1618 | -66.4438 | 0 | -14.56 | 108.7 | 10.1157 | -7.0702 | -39.3041 | -38.8622 | 8.741 | -95.3121 | 61.351 | 25.0872 | 24.9629 |  | 39.5835 | 40.0872 | 38.7739 | 22.2717 | 22.9415 | -27.4628 | 14.0927 |  | -27.6171 | -17.2215 | -9.8274 | -27.42 | 9.1731 | 1.42 | -6.59 | 14.84 | -10.7112 |  | -12.73 | 0.422 |  | 26.09 | 15.8633 | 26.4641 | 15.39 | 69.0976 | 24.4 | 0 | -8.1874 | -8.7139 | 2.39 |  |  | -17.3725 | -19.6325 | 14.7228 | 19.9115 | 58.8074 | 61.3745 | -116.549 | -27.9595 | 23.3262 | 6.9911 | 12.3475 | 14.29 | 13.83 | 14.5634 | 199.8413 | 198.6943 | 287.5 | -286.0242 | -579.2071 | 573.3038 | 660.6697 | -188.6243 | -189.8459 |  | 34.5606 | 80.7884 | 80.8202 | -74.1916 | -74.5857 | 31.1165 | 30.3035 | -81.9368 | -82.1403 | 73.83 | 73.19 | 42.8 | 41.7 | 20.7356 | 41.28 | -420.7275 | 110.9489 | 110.2963 | 17.9 | 3.1 | -30.1 | -30.4 | 1.691 | 1.4279 | -649.7498 | -411.8129 | 578.6716 | 462.5723 | -1.3891 | -447.4778 | 452.2067 | -188.7289 | -258.1125 | -448.3512 | 122.4911 | 121.6265 | 195.4788 | -560.0804 | 268.9756 | -298.8116 | 303.5786 | -8.2248 | 23.818 | 20.24 | 0.041 | 0.033 | -20 | -5.2 |  | 4.5121 | -12.4804 | -19.6857 | 0.6 | 54.357 | 54.196 | 8.8798 | 10.6833 | 52.7402 | 53.3147 | 53.9466 |  | -3.6 | 1.1154 | 10.22 |  | 47.0246 |  |  | 46.4759 |  | -33.1795 | 33.1814 | -10.8 | 10.8 | 85.3644 | 79.6427
17/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 19.2448 | -28.3422 | -10.3643 | 34.9661 |  | 50.9172 | -111.2089 | 65.7414 | 33.317 | 32.4249 | -13.32 | -70.62 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.9059 | 64.9076 | 14.6081 | 14.565 | 24.3217 | 6.5878 | 0.6706 | 7.1466 |  |  | -80.87 | -81.16 |  | 13.32 | 70.4 | 24.516 | 0.293 | -78.97 | -79.46 | -49.56 | 80.17 | 80.76 | 18.7349 | 0.6417 | 71.7116 | 74.7918 | 52.9857 | -72.2632 | -71.6784 | 27.3719 | 32.3303 | 85.8951 | 87.523 | 18.2339 | 18.8785 | -532.7713 | -14.6893 | -12.6 | -12.8 | 80.2682 | 78.2718 | -5.1457 |  | -82.7649 | 5.733 | 8.3157 | 5.4606 | 572.6491 | 92.1659 | 91.8302 | -409.234 | 572.0209 |  | -99.5997 | 101.3715 | 101.3424 | 31.76 | 36.31 | 69.54 | 90.24 | -28.9305 | -28.7966 | 106.5249 | 108.4819 | 33.4365 | -175.9239 | -173.6957 | 6.7021 |  |  | 27.199 | 138.1 | 125.9 | -16.09 | 54.4818 | 52.7715 | 53.0624 | -24.7376 | -23.7081 | 27.4714 | -57.749 | 32.1472 | 17.3705 | 62.15 | 32.81 | 47.8198 | 45.1218 | -32.3014 |  |  |  | -92.3712 |  |  | -89.8 | -91.5 | 21.0251 | 59 | 59.52 | 79.86 | 58.72 | -5.12 | 53.5525 | 91.8677 | -27.93 | -28.2 | 128.94 | 50.13 | 91.8909 | 89.6727 | -16.4257 |  | 206.2811 | 170.2217 | 164.4604 | 166.4637 | 104.4811 | 83.1717 | -26.237 | 422.9738 | 349.764 |  | -14.477 | -13.1894 |  | 7.6953 | 7.5073 | 149.052 | -61.0465 | -62.7661 | -46.8982 | 0 | -15.28 | 96.5 | 10.781 | -29.5192 | -39.8017 | -38.3904 | 6.9301 | -80.6688 | 52.1625 | 25.1005 | 25.1552 |  | 38.3998 | 38.4134 | 37.3589 | 27.7977 | 28.4676 | -11.5545 | 19.7006 |  | -9.6525 | 0 | -10.1057 | -21.83 | 10.179 | 1.4676 | -7 | 13.6 | -10.3503 |  | -11.96 | 0.423 |  | 26.5 | -0.9934 | 11.7301 | 16.31 | 68.0619 | 22.7 | -4.4153 | -8.6968 | -9.4 | 2.7506 |  |  | -16.583 | -27.2686 | 13.0726 | 28.113 | 59.0269 | 59.7229 | -136.4343 | -30.1919 | 28.7721 | 0.0948 | 12.0964 | 16.596 | 16.1399 | 14.5968 | 185.2427 | 185.9611 | 285.4 | -283.4985 | -563.3159 | 566.0898 | 563.8696 | -174.7899 | -175.2489 |  | 33.0386 | 78.3077 | 78.9149 |  |  | 30.3035 | 30.2266 | -63.5637 | -63.0776 | 82.13 | 81.45 | 30.7 | 30.3 | 20.6737 | 41.68 | -403.9039 | 110.6909 | 112.1265 | 18 | -13.1 | -31 | -30.6 |  |  | -555.3481 | -320.0744 | 550.1928 | 437.9072 | 48.2801 | -425.6378 | 432.4016 | -181.9488 | -257.4434 | -418.796 | 114.4928 | 116.1637 | 185.3408 | -536.7546 | 261.828 | -273.0345 | 275.639 | -8.5159 | 24.004 | 20.72 | 0.032 | 0.014 | -20.24 | -4.56 |  | 4.9241 | -7.5273 | -28.5359 | 4.7 | 52.911 | 53.003 | 8.8899 |  | 51.8322 | 51.48 | 52.7508 |  | 12.7 | 22.5899 | 10.35 |  | 48.9041 |  |  | 48.6899 |  | -31.9761 | 31.033 | -27.4 | 27.7 | -0.0632 | 154.1067
17/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 19.9357 | -29.7489 | -9.9681 | 37.0825 |  | 54.7238 | -120.1836 | 68.46 | 34.6749 | 33.9062 | -15.54 | -73.986 | 66 | 19.044 | -63.8 | 14.621 | 69.979 | 15.2022 | 15.3119 | 25.6985 | 6.4927 | 0.6603 | 7.4351 |  |  | -82.86 | -82.72 |  | 15.54 | 72.6 | 23.833 | 0.29 | -81.14 | -81.41 | -50.8 | 82.41 | 82.8 | 19.372 | 0.5494 | 72.8097 | 76.0741 | 56.8743 | -67.8294 | -67.4632 | 30.0871 | 26.3113 | 87.6677 | 90.0904 | 25.7472 | 25.9918 | -567.9692 | -18.0522 | -11.3 | -11 | 75.0918 | 72.8727 | -5.6536 |  | -71.446 | 4.2577 | 8.5347 | 5.7019 | 615.7718 | 113.3457 | 112.8879 | -460.6354 | 607.4338 |  | -93.201 | 93.7993 | 103.4081 | 32.86 | 38.68 | 70.97 | 88.97 | -29.6003 | -30.0022 | 106.4853 | 107.3556 | 33.5491 | -184.168 | -184.2944 | 2.5748 |  | 18.4189 | 26.548 | 140.9 | 127.4 | -16.01 | 50.545 | 48.5541 | 48.6045 | -32.6233 | -32.21 | 55.8442 | -79.0867 | 63.2872 | 17.6827 | 64.19 | 34.08 | 47.8198 |  | -32.581 |  |  |  | -101.4388 |  |  | -89.7 | -90.8 | 20.7504 | 59.9 | 61.28 | 80.7 | 59.4 | -5.82 | 53.5835 | 100.0207 | -27.71 | -28.03 | 130.8 | 50.64 | 99.6727 | 98.4545 | -13.9396 |  | 210.3125 | 176.4098 | 170.4244 | 172.6152 | 96.021 | 75.6546 | -27.407 | 472.7121 | 342.8106 |  | -15.0749 | -12.852 |  | 7.3069 | 6.0731 | 119.856 | -56.0206 | -57.3086 | -35.212 | 0 | -15.41 | 77.5 | 11.1033 | -30.1723 | -41.6392 | -40.7781 | 9.3274 | -72.4172 | 40.7878 | 25.1558 | 26.9651 |  | 38.8303 | 39.1674 | 37.8127 | 29.3049 | 29.8072 | -4.1864 | 16.4653 |  | -3.0341 | 0 | -11.0579 | -21.59 | 10.6722 | 1.5128 | -7.27 | 13.83 | -11.8678 |  | -11.653 | 0.427 |  | 26.03 | -8.2452 | 2.959 | 16.11 | 69.5532 | 22.9 | -6.1332 | -9.1633 | -9.7275 | 2.8056 |  |  | -16.2941 | -29.9099 | 13.1695 | 30.94 | 56.7969 | 57.8837 | -144.2712 | -30.8379 | 30.5894 | -1.5963 | 12.3202 | 17.3089 | 16.7213 | 14.9619 | 185.8717 | 184.1541 | 277.8 | -278.2031 | -557.8969 | 561.0037 | 549.7438 | -174.7805 | -173.9586 |  | 33.0189 | 81.2828 | 81.6156 | -65.1646 | -66.066 | 31.8196 | 31.0506 | -63.0158 | -63.2662 | 86.63 | 85.8 | 27.9 | 27.2 | 21.0219 | 40.64 | -394.9118 | 110.0465 | 109.1961 |  | -18.1 | -30.1 | -30.4 |  |  | -539.1215 | -311.0174 | 548.775 | 433.236 | 52.3907 | -423.7516 | 425.8578 | -170.5435 | -250.1301 | -417.0864 | 120.0537 | 121.2821 | 178.7578 | -528.0762 | 260.7531 | -278.4795 | 279.4066 | -8.3319 | 23.675 | 20 | -0.031 | -0.039 | -19.92 | -5.84 |  | 6.389 | -6.5324 | -30.5562 | 4.1 | 51.499 | 52.541 |  |  | 52.6718 | 53.2296 | 50.9192 |  | 18.9 | 27.9483 | 10.46 |  | 48.4356 |  |  | 48.4324 |  | -31.6635 | 31.6646 | -31.9 | 31.5 | -3.236 | 158.2066
17/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 20.1411 | -30.1518 | -30.6883 | 37.8958 |  | 54.2266 | -110.6367 | 69.2758 | 35.0329 | 34.1476 | -17.76 | -73.394 | 63.8 | 18.216 |  | 14.6119 | 62.6334 | 15.4421 | 15.3272 | 25.9273 | 6.3531 | 0.6621 | 6.8891 |  |  | -82.9 | -83.1 |  | 17.76 | 72.6 | 25.028 | 0.294 | -76.27 | -76.95 | -58.93 | 77.77 | 77.98 | 20.4464 | -0.1129 | 73.5067 | 76.4508 | 54.7408 | -70.9109 | -71.6849 | 21.7867 | 5.6219 | 91.8554 | 92.5571 | 12.044 | 5.3343 | -517.9612 | -30.0124 | -4.2 | -4.3 | 77.9327 | 76.8708 | -5.4846 |  | -77.3907 | 7.3346 | 9.0055 | 6.1569 | 563.1579 | 108.005 | 108.066 | -456.782 | 562.382 |  | -52.2816 | 53.6954 |  | 31.38 | 38.22 |  | 88.07 | -37.1019 | -36.7001 | 100.7138 | 102.1861 | 35.205 | -158.2506 | -158.7199 | 9.3986 | 0 | 12.4756 | 21.598 | 135 | 122 | -16.01 | 61.0537 | 59.1668 | 59.6147 | -12.3555 | -11.548 | 21.1122 | -64.2307 | 25.625 | 17.487 | 61.73 | 33.15 |  | 45.1218 | -32.9463 |  |  |  | -102.8164 |  |  | -97.8 | -98.8 | 20.7449 | 59.6 | 62.9 |  |  | -6.2 | 52.762 | 102.7133 | -27.67 | -28.17 | 132.18 | 50.79 | 102.0909 | 101.6909 | -15.9398 |  | 212.4365 | 178.0113 | 171.3805 | 174.2644 | 80.1042 | 55.575 | -27.939 | 467.7663 | 336.949 |  | -14.7974 | -12.5581 |  | 15.4427 | 14.167 | 43.056 | -45.6783 | -46.8319 | -14.8026 | 0 | -12.15 | 1 | 11.1957 | -16.444 | -40.0449 | -39.3908 | 6.7451 | -52.4342 | 21.5646 | 25.1132 | 26.433 |  | 38.6522 | 38.9813 | 37.4804 | 36.338 | 36.338 | -10.3823 | 18.9587 |  | -10.0868 | 0 | -9.0657 | -23.52 | 9.7786 | 1.4908 | -6.77 | 14.41 | -9.8158 |  |  | 0.438 |  | 27.21 | 0.7797 | 10.9798 | 16.43 | 72.3779 | 24 | -4.6835 | -10.2892 | -10.8567 | 2.8168 |  |  | -16.4928 | -28.093 | 14.0277 | 29.0069 | 59.564 | 57.685 | -132.4667 | -30.8185 | 31.2117 | -4.6903 | 11.1568 | 17.5237 | 16.9533 | 13.939 | 184.6206 | 184.273 | 277.4 | -275.9227 | -549.1207 | 552.3882 | 544.8707 | -174.7465 | -174.9917 |  | 36.7073 | 79.7618 | 80.4947 |  |  | 28.6885 | 28.6665 | -64.5838 | -64.0827 | 80.42 | 79.81 | 31.7 | 31.8 | 20.695 | 40.72 | -398.8861 | 106.6589 | 106.402 |  | -13.6 | -28.4 | -27.9 | 1.8122 | 1.536 | -535.6607 | -314.0225 | 553.662 | 439.3578 | 56.1869 | -425.9091 | 430.4326 | -182.6514 | -250.2139 | -426.7132 | 114.0287 | 116.2883 | 184.0185 | -535.7091 | 255.7509 | -282.6603 | 284.0751 | -7.5134 | 23.822 | 21.28 | 0.005 | -0.002 | -21.44 | -4.88 |  | 4.7776 | -4.802 | -30.7027 | 1.6 | 53.307 | 52.875 |  |  | 52.7116 | 50.5262 | 52.6605 |  | 13.8 | 28.4686 | 10.58 |  | 46.255 |  |  | 45.8467 |  | -35.7805 | 35.1684 | -26.8 | 26.3 | -7.1171 | 154.2998
17/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 19.4035 | -29.322 | -31.8953 | 37.5132 |  | 53.5524 | -108.43 | 68.7835 | 34.7069 | 34.0829 | -15.54 | -72.628 |  |  |  | 14.9538 | 60.1062 | 14.8841 | 15.5416 | 25.456 | 6.7233 | 0.6654 | 7.0377 |  |  | -80.73 | -80.71 |  | 15.54 | 70.4 | 24.281 | 0.293 | -79.18 | -79.04 | -46.73 | 80.31 | 80.4 | 21.6797 | 0.2076 | 74.2535 | 77.0784 | 54.2782 | -68.8447 | -69.1519 | 27.9302 | 28.5614 | 86.9537 | 89.0704 | 23.5399 | 24.6022 | -555.1623 | -28.0225 | -5.2 | -5.2 | 76.6887 | 73.9512 | -5.5375 |  | -73.083 | 4.9346 | 8.7009 | 5.7646 | 600.3904 | 111.9113 | 112.0029 | -465.3807 | 599.3835 |  | -84.7586 | 86.2959 |  | 32.39 | 38.95 |  |  | -28.1268 | -27.8589 | 97.9825 | 98.9324 | 36.1034 | -179.5161 | -178.7781 | 4.7266 |  | 12.4756 | 21.822 | 140.6 | 125.7 | -16.32 | 53.3494 | 51.2876 | 51.2617 | -27.8988 | -26.662 | 47.5272 | -76.3035 | 54.3067 | 17.869 | 62.52 | 33.94 | 47.1167 | 45.1218 | -32.634 |  |  |  | -108.3128 |  |  | -91.9 | -91.8 | 20.7999 | 58.7 | 62.84 | 79.78 | 58.76 | -6.32 | 53.2425 | 106.9236 | -27.78 | -27.9 | 130.22 | 50.82 | 108.6364 | 106.8909 | -7.1458 |  | 217.5259 | 181.2428 | 174.417 | 176.7832 | 84.6079 | 60.3025 | -27.659 | 478.4796 | 350.0893 |  | -14.8736 | -12.9468 |  | 17.572 | 15.5358 | 46.128 | -44.4446 | -45.4166 | -19.9996 | 0 | -15.11 | 1 | 11.1269 | -12.1259 | -41.0004 | -39.9681 | 8.251 | -56.5378 | 25.481 | 25.1476 | 26.4173 |  | 39.0719 | 39.3374 | 37.9291 | 26.1232 | 26.1232 | 4.5213 | 7.5581 |  | -1.6218 | 10.0514 | -4.3415 | -22.09 | 9.7957 | 1.5372 | -6.8 | 15.92 | 0 |  |  | 0.46 |  | 29.52 | -10.9249 | 2.3797 | 16.73 | 74.0762 | 24.8 | -5.2124 | -9.6591 | -10.2442 | 2.8252 |  |  | -16.8939 | -27.3302 | 14.89 | 28.7615 | 58.0546 | 60.6673 | -140.9253 | -30.7118 | 30.493 | -4.4265 | 11.2888 | 17.4749 | 16.9217 | 13.534 | 188.5316 | 186.2081 | 280.8 | -276.5548 | -554.3184 | 554.2344 | 553.542 | -177.3263 | -176.7259 |  | 34.361 | 81.6099 | 82.4845 |  |  | 28.26 | 27.6448 | -63.408 | -63.0219 | 86.86 | 86.1 | 28.7 | 31.2 | 20.757 | 40.56 | -396.679 | 106.9391 | 106.6707 | 17.9 | -11.2 | -26 | -26.2 |  |  | -543.3456 | -322.3924 | 561.8774 | 437.9708 | 56.0798 | -432.8979 | 428.7194 | -180.2657 | -249.2808 | -430.7373 | 120.8691 | 121.3496 | 178.7104 | -541.2032 | 256.9199 | -285.3436 | 290.5041 | -7.4887 | 23.615 | 22.32 | 0.002 | -0.007 | -21.44 | -4.96 |  | 5.4215 | -6.0624 | -30.6142 | 3.4 | 53.806 | 55.645 |  |  | 53.256 | 53.2927 | 54.5759 |  | 14.7 | 28.834 | 10.32 |  | 46.5336 |  |  | 45.9233 |  | -33.4301 | 33.7553 | -26.9 | 28.2 | 1.6754 | 147.8033
17/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 19.1838 | -28.9184 | -32.0758 | 36.7039 |  | 51.6497 | -105.3916 | 67.9834 | 34.243 | 33.6381 | -13.32 | -70.089 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 15.0364 | 58.1286 | 14.6757 | 14.9203 | 25.0653 | 6.6201 | 1.5739 | 6.8716 |  |  | -78.69 | -79.15 |  | 13.32 | 68.2 | 23.38 | 0.288 | -78.18 | -78.38 | -44.06 | 79.35 | 79.46 | 21.2434 | 0.3919 | 73.968 | 77.4983 | 55.6768 | -65.4759 | -65.3224 | 28.8088 | 28.772 | 85.4334 | 87.0328 | 29.6578 | 24.2713 | -563.687 | -28.7455 | -4.8 | -4.7 | 72.408 | 70.6523 | -5.7566 |  | -63.5003 | 4.1591 | 8.0931 | 5.5401 | 610.5226 | 123.9051 | 123.3253 | -489.7838 | 605.5661 |  | -88.1332 | 92.6486 |  | 32.8 | 39 |  | 89.13 | -25.8495 | -25.5816 | 93.7058 | 94.8854 | 34.2076 | -186.8381 | -186.1281 | 4.1424 |  | 12.6589 | 22.902 | 140.2 | 126.8 | -16.25 | 49.5935 | 47.9158 | 47.422 | -32.273 | -31.7052 | 63.211 | -86.9771 | 71.063 | 17.6478 | 61.32 | 33.06 | 46.8823 | 44.5358 | -32.656 |  |  |  | -113.0348 |  |  | -91.4 | -89.8 | 20.3494 | 58 | 63.24 | 78.16 | 57.51 | -6.8 | 52.607 | 112.7564 | -23.68 | -23.94 | 121.64 | 50.43 | 111.5273 | 111.4727 | 0 |  | 214.9323 | 182.666 | 176.5933 | 178.9107 | 86.4474 | 62.5631 | -27.871 | 499.8386 | 370.8091 |  | -14.3655 | -11.8484 |  | 21.0415 | 20.1273 | 43.056 | -42.9796 | -44.1885 | -22.4665 | 0 | -16.02 | 1 | 10.6881 | -3.9308 | -41.0142 | -39.8299 | 8.9143 | -60.0464 | 27.5695 | 25.008 | 25.8316 |  | 39.6064 | 38.8616 | 37.993 | 23.4439 | 22.7741 | 4.0189 | 4.3927 |  | 1.3946 | 11.6447 | -1.8732 | -22.82 | 9.3513 | 1.5018 | -6.5 | 16.7 | 0 |  | -11.77 | 0.422 |  | 29.18 | -12.4763 | -0.3704 | 17.27 | 71.448 | 27.6 | -4.4201 | -8.98 | -9.7011 | 2.7545 |  |  |  | -27.2694 | 15.4514 | 28.1186 | 59.5474 | 61.4793 | -138.7214 | -29.9925 | 29.7067 | -1.3004 | 10.5099 | 16.8303 | 16.4365 | 13.0084 | 188.252 | 188.8625 | 278.3 | -276.7411 | -552.632 | 559.5641 | 564.1611 | -178.6166 | -179.248 |  | 33.8836 | 87.1841 | 85.9699 |  |  | 28.9192 | 28.5457 | -62.3821 | -62.0431 | 83.98 | 83.27 | 31.3 | 31.8 | 21.1052 | 39.92 | -404.3612 | 109.7155 | 110.4765 | 17.3 | -16 | -27.6 | -27 |  |  | -560.0127 | -347.2798 | 560.9406 | 448.459 | 43.8573 | -435.6004 | 440.7782 | -180.1406 | -247.936 | -428.6012 | 119.3855 | 118.6729 | 187.5172 | -543.5992 | 257.7539 | -289.3273 | 291.9906 | -7.9089 | 23.661 | 21.44 | 0.052 | 0.045 | -20.88 | -6.16 |  | 5.4215 | -6.2669 | -31.6121 | 3.9 | 55.216 | 54.917 |  |  | 55.2888 | 53.0492 | 55.8842 |  | 14 | 29.6246 | 10.31 |  | 46.3698 |  |  | 45.4375 |  | -32.8543 | 33.1348 | -27.4 | 28 | 11.3107 | 136.9827
17/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 18.6913 | -28.6175 | -31.584 | 36.2035 |  | 50.5049 | -104.4827 | 66.2489 | 33.511 | 32.6587 | -8.88 | -67.291 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 15.2025 | 58.348 | 14.601 | 14.7894 | 24.6984 | 7.3239 | 1.7296 | 6.8962 |  |  | -77.07 | -76.75 |  | 8.88 | 66 | 22.541 | 0.284 | -69.49 | -69.63 | -56.31 | 70.16 | 70.66 | 20.1576 | 1.4323 | 74.1969 | 77.4612 | 51.3156 | -57.8505 | -57.891 | 7.4842 | 8.15 | 86.5797 | 87.2279 | 6.0594 | 5.2316 | -512.0859 | -30.8898 | -4.2 | -4.3 | 63.966 | 63.2636 | -5.6249 |  | -52.6694 | 4.3315 | 7.654 | 5.2682 | 562.5475 | 127.5978 | 127.903 | -507.1332 | 561.4741 |  | -52.3232 | 53.8172 | 102.3303 | 31.75 | 38.12 | 70.26 | 88.21 | -30.8059 | -31.4757 | 94.5244 | 95.2471 | 35.6905 | -165.0012 | -164.4558 | 3.7118 | 0 | 12.4756 | 23.828 | 133.6 | 121 | -15.95 | 56.2742 | 53.9557 | 55.0505 | -21.6424 | -20.9552 | 53.9152 | -87.4814 | 60.525 | 17.2013 | 59.79 | 32.27 | 45.7104 | 43.364 | -32.0515 |  |  |  | -105.5982 |  |  | -96.1 | -96 | 20.322 | 56.8 | 61.2 | 77.28 | 56.28 | -5.91 | 53.072 | 104.3359 | -23.47 | -23.91 | 119.25 | 50.23 | 105 | 103.5818 | -7.2827 |  | 211.2168 | 175.3695 | 167.8873 | 170.5735 | 117.0596 | 93.9024 | -25.953 | 517.3939 | 379.6396 |  | -13.5665 | -11.941 |  | 6.7135 | 6.6903 | 173.628 | -65.6855 | -66.908 | -53.5881 | 13.51 | -17.44 | 121.4 | 10.4211 | -30.3501 | -42.1036 | -41.2903 | 9.2444 | -90.8047 | 58.5434 | 25.0648 | 26.4848 |  | 40.063 | 39.8241 | 39.1594 | 29.6398 | 29.9747 | -6.5308 | 9.4612 |  | -11.5343 | 0 | -5.5207 | -25.36 | 10.0594 | 1.4908 | -7.06 | 16.73 | 0 |  | -11.908 | 0.429 |  | 28.27 | 0.9606 | 12.0255 | 16.9 | 70.8132 | 27.6 | -2.8112 | -9.1055 | -9.6294 | 2.6755 |  |  | -18.0402 | -24.3414 | 15.8348 | 25.1653 | 56.9472 | 58.8519 | -129.6873 | -29.6404 | 28.2247 | 0.5349 | 10.4976 | 16.1565 | 15.6125 | 12.5198 | 183.6703 | 184.8531 | 277.8 |  | -545.9368 | 546.3123 | 568.5786 | -173.5108 | -173.5251 |  | 28.3478 | 82.3543 | 81.0648 |  | -64.2228 | 30.2596 | 29.3806 | -59.3005 | -58.1489 | 85.77 | 85.06 | 26.9 | 26.4 | 20.9621 | 37.6 | -396.823 | 112.0807 | 111.3182 | 16.8 | -20.3 | -29.1 | -28.7 | 1.8669 | 1.4994 | -554.3457 | -350.6713 | 546.0405 | 434.2297 | 28.5685 | -421.951 | 418.1887 | -178.8235 | -247.1809 | -416.4728 | 114.3456 | 110.8101 | 185.2266 | -523.2153 | 258.7728 | -278.35 | 276.0654 | -9.0158 | 23.898 | 21.2 | 0.198 | 0.186 | -19.76 | -6.56 |  | 7.2679 | -9.1691 | -32.549 | 6.1 | 50.994 | 51.942 |  |  | 54.8097 | 53.6017 | 54.5628 |  | 19.5 | 30.5642 | 9.91 |  | 47.6907 |  |  | 47.2567 |  | -27.6337 | 28.1451 | -34.6 | 33.8 | 22.4056 | 123.9352
17/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 18.2461 | -27.602 | -32.241 | 35.4747 |  | 48.5144 | -101.5775 | 64.0165 | 32.395 | 31.4921 | -28.86 | -64.174 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 15.054 | 55.1422 | 14.545 | 14.5601 | 24.9201 | 7.2941 | 4.9285 | 6.1716 |  |  | -82.16 | -81.88 |  | 28.86 | 61.6 | 20.937 | 0.274 | -78.49 | -78.69 | -48.94 | 79.51 | 79.88 | 18.9737 | 2.1785 | 74.1158 | 76.3151 | 54.8353 | -74.1013 | -74.2362 | 30.1858 | 30.6183 | 87.8448 | 88.8439 | 24.0162 | 21.7035 | -529.8083 | -25.4814 | -7.2 | -7.1 | 80.8963 | 79.8002 | -4.847 |  | -81.5196 | 5.3626 | 8.109 | 5.5648 | 569.5057 | 90.1822 | 89.6023 | -426.3412 | 550.3743 |  | -68.8652 | 70.0784 | 99.067 | 30.7 | 35.41 | 68.04 |  | -31.4757 | -31.6097 | 93.6921 | 94.6824 | 33.4118 | -157.3927 | -156.6112 | 9.0048 |  | 14.2036 | 28.006 | 131.8 | 119.5 | -15.91 | 58.4894 | 56.9287 | 56.7362 | -19.3157 | -18.6749 | 22.6252 | -56.0117 | 26.7051 | 16.7346 | 58.35 | 31.57 | 45.2417 | 42.9245 | -31.3619 |  |  |  | -101.9102 |  |  | -91.2 | -91.3 | 19.6518 | 55 | 59.7 | 74.78 | 54.5 | -5.84 | 52.979 | 101.5783 | -22.9 | -23.3 | 119.71 | 48.58 | 102.4182 | 99.5273 | -8.0443 |  | 204.0269 | 169.4704 | 162.6941 | 164.6849 | 92.1787 | 68.7774 | -27.633 | 436.9524 | 362.9953 |  | -24.1629 | -22.0534 |  | 17.9418 | 16.0808 | 64.56 | -52.9473 | -53.9067 | -30.0757 | 16.76 | -17.71 | 1 | 9.8576 | -6.1943 | -41.7656 | -40.6659 | 9.9707 | -65.8534 | 33.3266 | 24.8315 | 25.3292 |  | 40.9852 | 40.358 | 39.2658 | 31.4818 | 31.4818 | -7.703 | 11.1933 |  | -13.6896 |  | -6.2751 | -24.65 | 10.5794 | 1.4224 | -7.43 | 17.28 | 0 |  | -12.334 | 0.426 |  | 28.04 | 1.6606 | 12.9696 | 16.55 | 71.1733 | 27.7 | -2.0685 | -8.5678 | -9.2634 | 2.5871 |  |  |  | -21.7883 | 16.1968 | 22.5893 | 57.4489 | 58.458 | -128.346 | -28.5309 | 26.6456 | 3.7714 | 10.31 | 14.9443 | 14.5789 | 12.4263 | 185.0859 | 186.3114 | 279.5 | -277.6859 | -562.325 | 566.7111 | 577.769 | -176.7778 | -176.3106 |  | 27.388 | 83.8704 | 84.368 |  |  | 29.875 | 30.1936 | -54.2785 | -54.4615 | 89.87 | 88.93 | 24.9 | 25.7 | 21.0838 | 36.64 | -399.6751 | 114.506 | 111.8244 | 16.2 | -22.2 | -29.2 | -28.8 | 1.6682 | 1.4027 | -566.4755 | -335.2712 | 540.4947 | 428.4108 | 25.9234 | -422.4966 | 420.6175 | -176.1227 | -246.833 | -415.6502 | 111.6442 | 111.9822 | 184.9842 | -519.7322 | 254.8095 | -272.1525 | 270.6426 | -10.5978 | 24.905 | 20.32 | 0.443 | 0.434 | -20.48 | -6.64 |  | 6.5354 | -9.6391 | -32.7535 | 7.9 | 55.058 | 53.785 |  |  | 55.4188 | 54.5952 | 53.4649 |  | 23.7 | 31.4433 | 9.39 |  | 47.5154 | 0 | 0 | 47.2614 |  | -26.4891 | 26.275 | -36.9 | 38 | 12.5233 | 139.8145
17/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 17.6272 | -26.9426 | -32.5199 | 34.2597 |  | 47.257 | -97.7665 | 60.8528 | 30.9931 | 30.3282 | -24.42 | -59.807 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 14.9711 | 53.4018 | 14.2364 | 13.9328 | 23.2041 | 7.1055 | 4.9102 | 6.4979 |  |  | -78.19 | -78.17 |  | 24.42 | 59.4 | 19.113 | 0.261 | -73.64 | -73.92 | -50.68 | 75.28 | 75.51 | 17.95 | 2.8736 | 71.7648 | 74.6622 | 51.5862 | -63.2418 | -63.4884 | 25.3718 | 26.1743 | 81.3446 | 83.5358 | 17.1619 | 18.0676 | -505.4599 | -21.4441 | -9.5 | -9.4 | 69.0264 | 69.119 | -5.1445 |  | -63.1347 | 4.2449 | 7.13 | 4.8187 | 554.5822 | 106.418 | 105.8687 | -395.9862 | 568.3791 |  | -99.543 | 101.7303 | 96.9114 | 30.04 | 33.21 | 64.6 | 87.27 | -34.2888 | -34.1549 | 102.7638 | 103.4044 | 31.9773 | -200.588 | -199.7991 | 6.0301 |  | 20.9062 |  | 128.7 | 117.1 | -15.69 | 34.2868 | 31.5817 | 33.127 | -8.0807 | -7.8628 | 36.3524 | -78.053 | 40.6541 | 16.3358 | 57.11 | 30.49 | 42.8979 | 40.7272 | -30.056 |  |  |  | -117.779 |  |  | -86.8 | -87.3 | 19.4101 | 51.8 | 58.02 | 70.58 | 51.2 | -6.1 | 52.9635 | 118.2392 | -22.8 | -22.92 | 113.98 | 47.29 | 118.4364 | 117 | -5.1138 |  | 207.9073 | 173.9897 | 167.6671 | 169.8894 | 83.45 | 60.827 | -27.425 | 408.9098 | 351.5469 |  | -23.1204 | -21.4569 |  | 14.6318 | 13.6871 | 46.128 | -46.9313 | -47.7886 | -22.0819 | 0 | -14.84 | 1 | 9.3373 | -11.231 | -42.0993 | -40.4201 | 10.6002 | -58.4359 | 24.8503 | 25.0975 | 25.9672 |  | 39.746 | 40.953 | 39.0738 | 33.6587 | 33.8262 | -14.4012 | 7.9658 |  | -11.4834 |  | -10.5672 | -24.62 | 11.9661 | 1.2906 | -8.48 | 17.71 | -11.0992 |  | -12.744 | 0.401 |  | 27.01 | 1.8383 | 14.1187 |  | 69.2713 | 28.3 | 0 | -7.5734 | -8.4206 | 2.4221 |  |  | -17.4038 | -19.2853 | 15.8997 | 19.9677 | 60.9036 | 61.1544 | -129.3756 | -26.5404 | 24.4066 | 9.4043 | 10.5104 | 13.5868 | 13.1761 | 12.2244 | 187.0948 | 187.0861 | 286.2 | -282.9974 | -581.8101 | 588.0919 | 586.6468 | -177.1615 | -177.2042 |  | 22.2597 | 83.6212 | 83.7432 | -66.1984 |  | 31.0945 | 31.0396 | -61.353 | -61.1783 | 85.45 | 84.82 | 23.3 | 23.4 | 20.9001 | 34.4 | -391.9062 | 114.0224 | 113.782 | 15.4 | -23.3 | -27.6 | -27.8 | 1.5492 | 1.194 | -569.6092 | -327.3083 | 529.8234 | 423.4889 | 26.6553 | -415.658 | 418.385 | -176.7918 | -244.1064 | -410.2067 | 113.2573 | 112.06 | 180.5981 | -516.3632 | 257.399 | -267.7477 | 269.9739 | -10.3342 | 24.078 | 17.52 | 0.615 | 0.609 | -17.28 | -10.56 |  | 10.9606 | -13.7987 | -33.7209 | 10 | 54.306 | 53.325 |  |  | 53.7713 | 55.0318 | 54.3928 |  | 26.9 | 32.0056 | 8.87 |  | 47.2451 | 0 | 0 | 47.2367 |  | -21.2022 | 21.2829 | -41 | 41.8 | -1.1892 | 159.3821
17/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 17.0286 | -25.8592 | -33.6275 | 33.8786 |  | 44.1578 | -91.4522 | 57.2914 | 29.2491 | 28.4284 | -17.76 | -54.927 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 14.6897 | 50.4244 | 12.1067 | 11.5574 | 19.9177 | 7.1551 | 1.2853 | 7.0233 |  |  | -72.4 | -72.13 |  | 17.76 | 52.8 | 18.901 | 0.258 | -70.83 | -70.77 | -45.06 | 70.75 | 71.11 | 16.5351 | 3.8251 | 69.1838 | 71.4659 | 48.5684 | -60.2946 | -60.195 | 19.363 | 26.1501 | 76.0424 | 80.2483 | 19.9484 | 17.5009 | -489.0222 | -14.6345 | -12.6 | -12.6 | 66.5771 | 65.3883 | -4.8547 |  | -63.5346 | 4.1482 | 6.4894 | 4.3368 | 535.4471 | 100.1312 | 100.0396 | -383.2302 | 549.9805 |  | -75.5271 | 76.1058 | 93.7878 | 29.42 | 31.53 | 61.26 | 85.42 | -36.1642 | -35.8963 | 100.6114 | 101.2003 | 33.7349 | -186.868 | -187.7757 | 5.6157 |  |  |  | 123.6 | 111 | -15.23 | 34.94 | 33.0081 | 34.1134 | -7.9271 | -8.0605 | 35.4043 | -75.9702 | 39.5045 | 15.5507 | 52.21 | 28.46 | 40.5542 | 38.53 | -29.0368 |  |  |  | -120.318 |  |  | -84.6 | -85.4 | 19.3716 | 48.4 | 54.46 | 66.04 | 48.11 | -5.64 | 52.235 | 118.1717 | -22.94 | -22.94 | 107.78 | 44.32 | 119.7091 | 117.1818 | -5.4551 |  | 204.5575 | 168.6743 | 163.0901 | 164.313 | 83.694 | 60.6079 | -27.402 | 395.8544 | 345.9317 |  | -22.9935 | -21.3558 |  | 12.7208 | 12.415 | 52.272 | -47.9677 | -49.0313 | -23.1282 |  | -26.47 | 1 | 8.6488 | -11.6253 | -40.5652 | -39.3369 | 8.9774 | -59.234 | 24.505 | 24.2326 | 25.6239 |  | 39.6809 | 39.8631 | 38.2695 | 36.5055 | 36.1706 | -13.564 | 8.2296 |  | -15.5785 | 0 | -6.2019 | -26.75 | 10.179 | 1.2332 | -6.83 | 17.85 | 0 |  | -13.232 | 0.393 |  | 26.46 | 6.0289 | 15.1104 | 15.96 | 67.1 | 29.5 | 0 | -6.6704 | -7.6453 | 2.2716 |  |  | -16.7521 | -16.4391 | 16.3545 | 17.0018 | 62.7061 | 63.9397 | -128.5732 | -25.0315 | 22.1883 | 14.3167 | 11.1311 | 11.8192 | 11.4885 | 12.4816 | 185.1708 | 184.1332 | 277.4 | -277.79 | -575.2932 | 579.0444 | 576.3629 | -175.6343 | -176.1783 |  | 18.1966 | 83.2703 | 82.1069 |  |  | 30.4024 | 29.4466 | -66.9539 | -66.6465 | 83.94 | 83.14 | 22.8 | 22.9 | 21.1672 | 33.04 | -388.9366 | 109.8768 | 109.0012 | 14.5 | -27.2 | -29.3 | -28.9 | 1.4701 | 1.2197 | -563.7056 | -314.577 | 521.6738 | 423.0978 | 25.6526 | -413.4168 | 411.2519 | -174.4651 | -241.6803 | -407.0419 | 112.0275 | 112.433 | 176.722 | -508.6444 | 251.4211 | -267.1701 | 268.3443 | -9.8865 | 25.943 | 14.96 | 0.908 | 0.896 | -14.88 | -10.48 |  | 13.8018 | -17.0489 | -34.3069 | 10.1 | 51.401 | 50.518 |  |  | 53.9215 | 53.3597 | 55.0752 |  | 28.9 | 32.7664 | 8.26 |  | 47.2094 |  |  | 47.1178 |  | -17.818 | 17.2305 | -42.1 | 42.2 | 6.1769 | 153.0292
17/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 16.3769 | -24.8689 | -34.0559 | 32.4044 |  | 41.8053 | -87.8266 | 54.2014 | 27.6192 | 26.9157 | -15.54 | -49.79 | 44 | 10.764 | -44 | 14.7126 | 48.015 | 11.3176 | 11.0955 | 18.4294 | 7.1617 | 0.6133 | 7.1782 |  |  | -68.23 | -68.49 |  | 15.54 | 48.4 | 16.697 | 0.248 | -70.44 | -70.48 | -36.33 | 71.26 | 71.5 | 15.3044 | 5.2068 | 65.042 | 66.9432 | 45.3721 | -59.6521 | -58.9686 | 27.3619 | 23.8114 | 72.0623 | 72.9111 | 21.826 | 22.3354 | -453.7339 | -16.2774 | -12.2 | -12.1 | 66.1899 | 64.764 | -4.3213 |  | -59.2042 | 3.3341 | 0 | 3.7696 | 507.248 | 93.9359 | 93.173 | -346.4637 | 519.5007 |  | -84.8985 | 86.409 | 87.4109 | 28.16 | 29.59 | 57.47 | 81.96 | -35.2265 | -35.0926 | 99.1985 | 100.2321 | 31.0414 | -178.8508 | -177.938 | -5.9729 |  |  |  | 119 | 107.9 | -14.73 | 33.7612 | 32.7899 | 32.1586 | -13.5093 | -12.819 | 29.3935 | -61.1662 | 31.9862 | 14.4424 | 48.64 | 26.42 | 38.6792 | 36.7722 | -27.572 |  |  |  | -102.1024 |  |  | -77.4 | -78.3 | 18.7234 | 45.8 | 49.72 | 62.42 | 45.6 | -4.68 | 52.2195 | 102.0708 | -23.31 | -23.64 | 106.39 | 42.5 | 101.0727 | 101.9091 | -11.5245 |  | 190.3045 | 153.3817 | 148.9259 | 151.3731 | 110.7765 | 91.1777 | -25.133 | 356.6859 | 354.4254 |  | -22.1606 | -20.5837 |  | -4.7111 | -3.7375 | 185.916 | -68.7586 | -69.8047 | -54.1115 | 13.26 | -24.99 | 117.7 | 7.7457 | -42.4696 | -41.7333 | -40.8032 | 10.3567 | -85.4802 | 53.3897 | 24.8353 | 25.4491 |  | 39.2865 | 40.1876 | 38.9512 | 34.9984 | 34.6635 | -24.4486 | 13.7458 |  | -23.8076 | -13.2916 | -9.4099 | -29.43 | 10.4573 | 1.1038 | -7.14 | 18.02 | -9.6501 |  | -13.521 | 0.394 |  | 24.53 | 13.9214 | 24.7424 | 15.57 | 64.4056 | 29.2 | 0 | -6.0875 | -6.9473 | 2.0897 |  |  | -16.4356 | -13.2757 | 15.5471 | 13.8022 | 59.9795 | 61.8096 | -124.1086 | -23.4655 | 21.0839 | 19.5657 | 10.8483 | 10.3641 | 10.0633 | 12.4579 | 181.3745 | 182.5843 | 280.4 | -277.4216 | -566.618 | 568.202 | 586.901 | -174.355 | -171.7247 |  | 13.1637 | 81.2872 | 80.8212 |  | -70.2732 | 30.1277 | 30.2266 | -61.3819 | -61.4477 | 94.7 | 93.91 | 19.6 | 19.2 | 20.9194 | 32 | -383.6647 | 112.0441 | 110.2817 | 13.3 | -29.1 | -29 | -28.7 |  |  | -576.3917 | -324.0145 | 520.4727 | 421.5016 | 21.333 | -408.912 | 410.4267 | -173.471 | -240.3651 | -406.9347 | 112.0659 | 112.1815 | 177.3129 | -510.4236 | 251.6897 | -261.3388 | 265.4078 | -10.8615 | 29.443 | 14.8 | 1.119 | 1.113 | -14.24 | -12.96 |  | 14.3877 | -20.3601 | -35.0698 | 13.8 | 54.522 | 54.028 |  |  | 53.1255 | 52.3061 | 54.0399 |  | 33.2 | 33.8413 | 7.6 |  | 46.5853 |  |  | 46.6163 |  | -12.5908 | 13.0474 | -47.6 | 46.6 | 15.5132 | 163.3922
17/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 15.6259 | -23.8596 | -34.5434 | 32.4886 |  | 39.6456 | -82.4988 | 50.976 | 25.9532 | 25.2552 | -15.54 | -45.227 | 39.6 | 9.936 | -39.6 | 14.7547 | 45.3648 | 10.3271 | 10.5364 | 17.8499 | 7.1508 | 0.649 | 7.0836 |  |  | -66.85 | -66.82 |  | 15.54 | 44 | 15.404 | 0.236 | -68.36 | -68.32 | -36.6 | 69.05 | 70.13 | 14.0597 | 5.4126 | 63.1915 | 64.2482 | 42.9441 | -58.3232 | -57.6944 | 25.8773 | 19.3562 | 68.6826 | 71.9643 | 12.9531 | 17.0266 | -419.6994 | -16.7847 | -11.6 | -11.5 | 64.4568 | 64.0215 | -4.3544 |  | -54.6969 | 2.8468 | 0 | 3.3848 | 470.107 | 81.2708 | 81.637 | -291.1344 | 496.1866 |  | -98.1559 | 100.4338 | 82.1018 | 26.71 | 27.65 | 53.93 | 78.41 | -37.5038 | -37.1019 | 105.8551 | 106.5951 | 25.9804 | -172.49 | -171.9984 | -6.496 |  |  | 27.297 | 116.6 | 106.1 | -14.32 | 33.2141 | 31.8572 | 32.6132 | -17.9462 | -17.8513 | 20.0362 | -43.624 | 20.9183 | 13.567 | 44.52 | 24.48 | 36.8042 | 35.0143 | -26.2747 |  |  |  | -79.6017 |  |  | -70.4 | -69.1 | 17.7786 | 41.8 | 43.82 | 57.04 | 41.54 | -3.13 | 49.693 | 78.9295 | -24.33 | -24.59 | 103.45 | 39.78 | 78.1636 | 77.4364 | -23.23 |  | 169.7595 | 132.2531 | 126.7444 | 129.6929 | 96.6124 | 78.7244 | -24.347 | 303.1506 | 332.8259 |  | -22.1484 | -20.395 |  | -0.7408 | -0.8643 | 170.556 | -69.2343 | -69.8536 | -43.1037 | 0 | -18.35 | 109.3 | 7.307 | -33.2822 | -41.3923 | -40.2855 | 12.4884 | -78.0127 | 46.4466 | 23.6104 | 25.6772 |  | 40.2188 | 40.5309 | 39.2101 | 37.1753 | 36.8404 | -41.1943 | 25.8506 |  | -41.4904 | -33.9141 | -3.1989 | -34.37 | 7.071 | 1.0086 | -4.77 | 18.51 | 0 |  | -14.002 | 0.405 |  | 27.28 | 35.6459 | 43.1409 | 14.47 | 64.1916 | 29.4 | 2.2403 | -5.569 | -6.34 | 1.8867 |  |  | -15.5795 | -10.7096 | 14.8139 | 10.8482 | 60.3628 | 61.2388 | -122.1539 | -22.1118 | 19.6676 | 23.0543 | 11.1533 | 9.0347 | 8.6922 | 12.6176 | 181.7078 | 180.61 | 279.9 | -278.7903 | -572.6807 | 577.3381 | 586.1924 | -172.1455 | -170.076 |  | 9.1216 | 79.9089 | 83.3392 |  |  | 28.8972 | 29.3477 | -56.2267 | -55.8233 | 95.67 | 94.92 | 17.9 | 17.9 | 21.0219 | 30.4 | -373.9756 | 108.1863 | 107.959 | 12.8 | -32.6 | -28.4 | -28.7 | 1.5569 | 1.3174 | -575.7444 | -312.7702 | 510.5315 | 413.0408 | 17.8261 | -405.2531 | 405.9225 | -168.81 | -236.5521 | -400.3415 | 109.5518 | 109.5235 | 171.653 | -494.9877 | 249.5047 | -257.6102 | 254.4577 | -10.282 | 29.825 | 13.12 | 1.265 | 1.263 | -13.04 | -13.2 |  | 14.0368 | -22.7924 | -34.9233 | 16.3 | 53.715 | 54.107 |  |  | 55.2924 | 52.9563 | 53.4961 |  | 35.8 | 34.6667 | 6.96 |  | 47.3471 |  |  | 46.2547 |  | -5.8336 | 8.891 | -48.7 | 48.9 | 11.1069 | 170.4965
18/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 14.7785 | -22.6437 | -35.1087 | 31.1154 |  | 37.0812 | -76.9239 | 48.0684 | 24.2173 | 23.688 | -13.32 | -44.453 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 15.1857 | 41.628 | 9.8964 | 10.1228 | 16.483 | 7.1692 | 0.6765 | 6.9396 |  |  | -64.34 | -64.27 |  | 13.32 | 44 | 14.584 | 0.231 | -65.38 | -65.73 | -41.1 | 66.72 | 67.24 | 13.2602 | 5.7883 | 60.1171 | 61.5119 | 40.1298 | -55.0212 | -55.2983 | 25.9227 | 26.3849 | 66.0332 | 67.2529 | 18.6608 | 15.4432 | -405.3749 | -15.2544 | -12 | -12.2 | 61.9262 | 60.3833 | -4.1097 |  | -49.641 | 2.5773 |  | 3.2504 | 451.6433 | 75.5028 | 74.8619 | -279.6423 | 470.1141 |  | -84.602 | 86.9781 | 77.9403 | 26.26 | 26.35 | 51.14 | 76.01 | -38.7094 | -38.5755 | 104.1911 | 104.7664 | 26.567 | -158.4698 | -157.7975 | -7.1566 |  |  | 26.878 | 111.5 | 100.9 | -13.7 | 33.8912 | 32.4586 | 33.1106 | -19.2904 | -19.4855 | 19.289 | -41.0496 | 20.4115 | 13.0397 | 40.35 | 22.23 | 34.9292 | 32.8171 | -24.9723 |  |  |  | -71.2561 |  |  | -65.7 | -66.6 | 17.6523 | 39.3 | 40 | 53.52 | 38.96 | -2.62 | 50.344 | 71.6491 | -26.51 | -26.64 | 102.18 | 37.02 | 71.4364 | 69.8364 | -25.221 |  | 159.5777 | 124.3467 | 118.7962 | 120.4651 | 99.6941 | 79.7009 | -24.048 | 290.8869 | 339.2767 |  | -23.4128 | -21.4807 |  | 11.8755 | 11.4781 | 150.588 | -71.8995 | -73.2104 | -46.3555 | 0 | -19.1 | 96.4 | 6.973 | -6.5685 | -37.2019 | -36.6181 | 6.5272 | -77.0125 | 45.632 | 23.9132 | 24.317 |  | 41.09 | 40.6749 | 39.123 | 37.5102 | 37.1753 | -43.0363 | 27.6854 |  | -44.1027 | -37.4541 | -4.2829 | -35.99 | 6.7659 | 0.9281 | -4.59 | 18.18 |  |  | -14.169 | 0.397 |  | 26.04 | 38.6501 | 45.159 | 14.65 | 64.031 | 28.8 | 2.9507 | -5.9645 | -5.8375 | 1.7193 |  |  | -16.6003 | -7.8069 | 14.9463 | 8.7595 | 59.7727 | 57.404 | -118.3247 | -21.3065 | 19.1809 | 25.7179 | 11.3329 | 7.9116 | 7.5531 | 12.7825 | 178.3196 | 179.7455 | 278.3 | -277.4816 | -572.343 | 574.8494 | 584.9488 | -170.0069 | -169.8128 |  | 7.111 | 82.5195 | 81.8364 | -72.2266 |  | 30.0838 | 29.3696 | -51.3907 | -51.325 | 97.18 | 96.42 | 16.9 | 16.7 | 21.2697 | 28.8 | -371.6994 | 108.3423 | 108.1188 | 12.8 | -35.2 | -28.4 | -28.8 |  |  | -575.8317 | -308.5725 | 499.681 | 405.0379 | 8.1581 | -392.6457 | 392.8481 | -162.8701 | -235.5094 | -386.3911 | 108.4973 | 108.6359 | 169.4065 | -482.0002 | 243.5474 | -248.3019 | 249.47 | -9.7546 | 29.642 | 13.44 | 1.412 | 1.41 | -13.04 | -13.04 |  | 14.0368 | -23.8178 | -35.1278 | 16.8 | 54.965 | 54.885 | 8.8867 |  | 54.0881 | 53.7876 | 52.9017 |  | 36.5 | 34.6084 | 6.58 |  | 46.4439 | 0 | 0 | 45.724 |  | 0 | 6.5346 | -49.2 | 49.6 | 17.1329 | 163.3356
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 20.1411 | -3.606 | 12.5601 | 37.8958 | 0 | 57.0589 | -53.4217 | 69.2758 | 35.0329 | 34.1476 | 24.42 | -23.575 | 66 | 19.044 | -19.8 | 15.2025 | 73.0142 | 16.1798 | 16.6319 | 27.4981 | 7.6074 | 5.9927 | 7.9072 | 0 | 0 | 0 | -52.84 | 0 | 31.08 | 72.6 | 25.028 | 0.294 | -36.94 | -36.82 | 1.51 | 116.77 | 117.19 | 21.6797 | 7.0112 | 74.2535 | 77.4983 | 56.8743 | -38.3999 | -38.6486 | 32.6213 | 32.3458 | 91.8554 | 96.2608 | 29.6578 | 25.9918 | 0 | -14.4609 | -4.2 | -4.3 | 162.4994 | 158.4062 | -1.3542 | 0 | -43.5018 | 7.3346 | 9.0055 | 6.1569 | 615.7718 | 218.543 | 220.1605 | -216.9982 | 607.4338 | 0 | -9.0964 | 101.7303 | 103.4081 | 32.86 | 39 | 93.75 | 90.24 | -13.9273 | -13.5255 | 113.3988 | 114.5511 | 41.006 | -75.1796 | -75.4912 | 11.7256 | 0 | 21.1025 | 28.848 | 140.9 | 161.4 | -11.1 | 61.0537 | 59.1668 | 59.6147 | 7.6014 | 8.2287 | 134.3632 | -31.5576 | 149.7319 | 17.869 | 64.19 | 78.85 | 47.8198 | 45.1218 | -20.9212 | 0 | 81.1182 | 80.4244 | -16.9784 | 0 | 0 | -46.6 | -46.1 | 21.0526 | 59.9 | 63.24 | 80.7 | 59.4 | 1.9 | 57.226 | 118.2392 | -22.8 | -22.92 | 132.18 | 50.82 | 119.7091 | 117.1818 | 0 | 0 | 217.5259 | 182.666 | 176.5933 | 178.9107 | 122.4545 | 108.2809 | -19.444 | 517.3939 | 441.765 | 0 | 0 | -11.8484 | 0 | 33.4975 | 34.6621 | 185.916 | -42.9796 | -44.1885 | 0.378 | 16.76 | 0 | 122.5 | 11.6297 | 42.4506 | -34.6659 | -34.0856 | 12.4884 | -33.3424 | 73.4687 | 25.1558 | 27.1525 | 0 | 41.7282 | 42.0751 | 40.9037 | 42.3664 | 42.8688 | 59.447 | 61.5888 | 21.9904 | 44.6318 | 64.8525 | 14.1817 | -18.16 | 15.7821 | 1.5372 | -2.87 | 18.51 | 13.185 | 0 | -11.653 | 4.193 | 12.2241 | 29.74 | 38.6501 | 45.159 | 17.27 | 80.2894 | 30.2 | 9.5832 | 0.2816 | 0 | 2.8252 | 0 | 0 | -13.1261 | -6.2338 | 17.7052 | 34.9669 | 62.7061 | 63.9397 | -109.4144 | -16.4897 | 34.9891 | 63.3664 | 12.3475 | 17.5237 | 16.9533 | 14.9619 | 199.8413 | 198.6943 | 287.5 | -243.4028 | -361.6334 | 592.7994 | 660.6697 | -109.8028 | -107.5613 | 0 | 36.7073 | 87.1841 | 85.9699 | 0 | 0 | 36.3351 | 36.1593 | -17.8705 | -18.0021 | 97.18 | 96.42 | 55.2 | 55.6 | 21.2697 | 41.68 | -318.3361 | 114.506 | 113.782 | 18 | 29.1 | -2.8 | -1.9 | 1.8669 | 1.5629 | -157.7364 | 78.4708 | 578.6716 | 462.5723 | 56.1869 | -76.8344 | 452.2067 | -155.3796 | 74.5988 | -72.7076 | 192.4435 | 190.2855 | 255.6249 | 0 | 268.9756 | -48.7874 | 303.5786 | -7.4887 | 31.698 | 30.08 | 1.87 | 1.861 | -9.2 | 5.2 | 0 | 18.6938 | -4.802 | -14.4732 | 24.9 | 56.84 | 56.695 | 9.003 | 10.6884 | 55.4188 | 55.0318 | 55.8842 | 0 | 47.5 | 34.757 | 10.58 | 0 | 48.9041 | 0 | 0 | 48.6899 | 0 | 0 | 35.1684 | 15.5 | 59.5 | 85.3644 | 345.8444
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -0.1995 | -30.1518 | -35.1087 | 31.1154 | 0 | 33.6876 | -120.1836 | 42.3869 | 21.3873 | 20.9065 | -33.3 | -73.986 | 19.8 | 9.108 | -63.8 | 12.5441 | 0 | 9.8964 | 10.1228 | 16.483 | 6.3531 | 0.6133 | 6.1716 | 0 | 0 | -101.41 | -101.09 | 0 | -24.42 | 22 | 11.978 | 0.217 | -114.04 | -114.36 | -81.9 | 37.28 | 37.11 | 8.7911 | -0.1129 | 49.7935 | 50.791 | -12.3352 | -148.2203 | -146.2996 | 5.5821 | 5.5451 | 0 | 50.7263 | -36.7905 | -36.7776 | -567.9692 | -30.8898 | -12.6 | -12.8 | 43.533 | 42.1803 | -5.7566 | 0 | -152.3537 | -3.7781 | 0 | 2.3389 | 0 | 33.9671 | 33.8755 | -507.1332 | 276.6865 | 0 | -99.5997 | 10.2908 | 61.8932 | 16.01 | 19.53 | 49.35 | 66.14 | -42.5942 | -42.1923 | 90.9351 | 90.9039 | 22.0491 | -200.588 | -199.7991 | -9.7715 | -81.057 | 12.4756 | 21.598 | 82.4 | 76.3 | -16.32 | 28.4455 | 27.031 | 27.6365 | -32.6233 | -32.21 | 1 | -187.2429 | 0.8849 | 11.028 | 17.1 | 22.23 | 29.7729 | 28.2761 | -32.9463 | 0 | 0 | 0 | -120.318 | 0 | 0 | -97.8 | -98.8 | 0.0082 | 32.8 | 22.14 | 44.96 | 32.78 | -6.8 | 40.4085 | 17.3847 | -32.14 | -32.76 | 91.39 | 30.15 | 17.6182 | 19.8909 | -59.8976 | -20.4727 | 119.3067 | 88.5135 | 84.5407 | 86.2336 | 55.7152 | 35.838 | -28.455 | 229.3507 | -55.7685 | 0 | -29.5574 | -42.7803 | 0 | -11.5654 | -11.0487 | 38.448 | -98.2835 | -98.9219 | -72.6495 | 0 | -26.47 | 0.9 | 6.267 | -61.1048 | -42.1036 | -41.2903 | 4.1305 | -106.1877 | 0 | 19.5113 | 23.169 | 0 | 34.3371 | 35.0522 | 33.0816 | 13.3965 | 12.5592 | -59.6144 | 4.3927 | 0 | -44.1027 | -37.4541 | -29.8814 | -35.99 | 4.3586 | 0.6571 | -10.96 | 13.56 | -30.4564 | 0 | -15.451 | 0.38 | 10.2474 | 15.43 | -64.9002 | -43.302 | 0 | 52.9638 | 22.7 | -23.1043 | -11.1635 | -11.8376 | 1.2748 | 0 | 0 | -31.9591 | -33.674 | 13.0726 | 5.796 | 55.4165 | 57.404 | -165.9818 | -30.8379 | 19.1809 | -48.5679 | 10.1041 | 5.0697 | 4.8728 | 11.5282 | 113.4761 | 112.5055 | 241.4 | -286.0242 | -586.5023 | 364.8155 | 160.4971 | -188.6243 | -189.8459 | 0 | 0 | 70.4096 | 71.2737 | -74.1916 | -74.5857 | 4.2325 | 3.892 | -81.9368 | -82.1403 | -10.39 | -10.44 | 7.9 | 7.5 | 20.4686 | -71.44 | -420.7275 | 63.7766 | 63.8985 | 7.1 | -45.6 | -34.4 | -34.8 | 1.3321 | 1.0734 | -649.7498 | -411.8129 | 0 | 83.0225 | -73.8495 | -447.4778 | 70.3401 | -248.3668 | -258.1125 | -448.3512 | 86.0054 | 85.6093 | 155.0832 | -560.0804 | -76.2683 | -298.8116 | 48.454 | -11.3367 | 0.41 | 8.56 | -0.031 | -0.039 | -30.4 | -16.8 | 0 | -5.4185 | -30.7332 | -37.9995 | 0.6 | 49.282 | 49.515 | 8.7666 | 10.5341 | 46.2506 | 45.4925 | 46.9834 | 0 | -28.2 | -35.6395 | 5.37 | 0 | 44.9111 | 0 | 0 | 45.1763 | 0 | -35.7805 | -1.6323 | -57.9 | -15.8 | -265.2769 | 72.9681
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 11.9663 | -19.163 | -4.849 | 34.6473 | 0 | 45.456 | -91.7606 | 53.6853 | 27.2617 | 26.6722 | -12.025 | -46.7039 | 40.6 | 13.4406 | -40.2844 | 13.8577 | 56.4809 | 13.4949 | 13.5912 | 22.7038 | 7.0292 | 3.5424 | 7.1119 | 0 | 0 | -74.7395 | -79.5373 | 0 | 12.7976 | 45.1917 | 16.7375 | 0.24394 | -72.1379 | -72.3083 | -38.516 | 73.2929 | 73.489 | 14.5682 | 4.52 | 60.4828 | 62.3623 | 36.7645 | -80.4757 | -80.0892 | 21.4555 | 21.1979 | 71.1755 | 76.8953 | -0.87487 | -1.8421 | -315.33 | -17.8216 | -10.9479 | -10.9167 | 88.1168 | 86.8956 | -3.5837 | 0 | -83.1071 | 1.3724 | 6.4063 | 4.2846 | 345.6703 | 111.9222 | 111.7174 | -314.2235 | 439.4523 | 0 | -49.9617 | 51.6558 | 83.7978 | 24.2106 | 29.4931 | 63.8812 | 79.0096 | -29.9185 | -29.7566 | 101.436 | 102.1053 | 33.6714 | -124.2717 | -124.1087 | 0.1274 | -44.0573 | 16.16 | 26.5252 | 104.225 | 106.6479 | -14.3608 | 37.2693 | 36.4286 | 36.481 | -12.1105 | -11.976 | 49.0537 | -82.7921 | 53.3856 | 13.9007 | 39.33 | 46.2752 | 38.5346 | 36.6671 | -27.1812 | 0 | 55.6933 | 55.4242 | -70.0419 | 0 | 0 | -72.3458 | -72.1271 | 13.7532 | 47.3333 | 42.7783 | 63.566 | 46.6966 | -2.1881 | 49.6097 | 69.47 | -27.035 | -27.3869 | 108.4615 | 40.5081 | 70.2595 | 68.997 | -25.2351 | -8.8552 | 167.1662 | 132.7071 | 127.586 | 129.3747 | 93.56 | 75.807 | -24.9702 | 325.6354 | 223.6823 | 0 | -22.3378 | -25.7492 | 0 | 16.2376 | 15.3878 | 128.056 | -74.2411 | -75.4978 | -40.0803 | 5.2706 | -14.7223 | 76.3875 | 9.1328 | -9.7181 | -38.5863 | -37.5804 | 8.2721 | -73.2385 | 40.0855 | 23.6387 | 25.2666 | 0 | 40.031 | 40.3436 | 38.9183 | 29.2769 | 29.1479 | -1.7094 | 27.6186 | 10.5741 | -9.2439 | 3.4381 | -4.0049 | -27.3458 | 8.039 | 0.97659 | -5.516 | 16.0798 | -5.5356 | 0 | -13.9562 | 2.5652 | 11.7064 | 24.7115 | -2.8902 | 9.4835 | 15.0612 | 67.3469 | 27.0188 | -7.0485 | -5.4401 | -6.2179 | 1.8853 | 0 | 0 | -17.3988 | -21.1014 | 15.7124 | 21.7863 | 58.8087 | 60.1279 | -133.3945 | -23.2514 | 26.9133 | 0.61101 | 11.1813 | 10.0306 | 9.6872 | 12.7712 | 166.2968 | 166.3497 | 278.9426 | -277.532 | -521.2993 | 524.0325 | 447.0089 | -158.8337 | -157.627 | 0 | 14.5124 | 79.2319 | 78.859 | -49.6163 | -51.5955 | 22.4603 | 22.0515 | -45.7984 | -45.7301 | 51.7015 | 51.2067 | 30.3583 | 30.4875 | 20.8862 | -2.1889 | -363.9609 | 93.7193 | 93.4599 | 11.6911 | -11.1729 | -21.2083 | -21.0875 | 1.596 | 1.3233 | -437.9787 | -195.3234 | 316.2547 | 289.7346 | -8.8486 | -282.522 | 281.0474 | -186.5032 | -123.0513 | -277.7842 | 133.8402 | 133.5352 | 190.3293 | -306.1315 | 127.4254 | -180.4542 | 180.5951 | -9.7462 | 20.3058 | 18.96 | 1.1632 | 1.1598 | -18.6433 | -7.9629 | 0 | 7.3555 | -21.1683 | -26.9083 | 14.15 | 53.0445 | 52.9258 | 8.8879 | 10.6157 | 51.5916 | 51.3439 | 51.7286 | 0 | 12.6625 | 6.988 | 7.4369 | 0 | 47.1672 | 0 | 0 | 46.7588 | 0 | -15.829 | 12.0079 | -24.8646 | 24.9312 | -74.2392 | 192.6027
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 17 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 2.4712 | -7.2925 | 4.6462 | 8.7465 |  | 12.2188 |  | 23.8708 | 10.4157 | 13.5589 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.0418 | -2.5048 | 3.1823 | 3.0455 | 5.5776 | 3.4986 | -0.4554 | 1.7495 |  | -2.0945 | -0.393 | -0.379 | 2.625 | -6.66 | -15.4 | -1.824 | 0.265 | -8.31 | -8.3 |  | -13.55 | -13.57 | 4.2332 | 4.2754 | 15.2096 | 17.2072 | -16.4848 | -6.34 | -6.1006 | 4.2286 | 4.0477 | -18.0578 | -15.4844 | 15.5223 | 15.707 | 4.2548 | 24.6743 | -6.2 | -6.2 | -24.0169 | -23.5537 | -2.4486 |  | -3.476 | 3.2799 | 0.6259 | 0.4176 | -56.7034 | 48.9822 | 49.0432 | 8.0745 | -122.7645 |  |  |  | 13.4824 | 7.9 | 7 | -4.73 | 6.7 | -19.1517 | -18.8838 | 19.796 | 18.8267 | -5.7336 | -9.7459 | -9.5104 | -3.9658 |  | 4.4116 | 8.452 | -19.4 | -19 | -2.94 | 11.6114 | 11.8628 | 10.7075 | 51.7053 | 51.7707 | -19.2253 | -39.0274 | -16.602 | 3.4391 | 28.54 | 10.2 | 4.5361 | 3.5187 | -5.9203 |  |  |  | 14.4581 |  |  |  | -20.5 | -1.488 | 1.3 | 9.12 | 5.64 | -0.71 | -3 | 7.7965 | -14.5208 | -10.92 | -11.09 | 25.68 | 6.07 | -17.0364 | -8.8273 | -31.6823 | -30.7545 |  | -15.3666 | -22.505 | -21.9272 | -17.2736 | -17.2635 | -11.827 | -98.4985 | -12.1707 |  | -7.0363 | -6.8621 |  | -10.7258 | -10.2807 | 2.064 | -18.0509 | -17.4907 | 3.7232 | 0 | -3.3 | 2 | 1.9035 | -8.7606 | -10.7343 | -10.6594 | 10.6999 | 12.3389 | -16.4799 | 6.9789 | 0.6868 |  | 0 | 2.4365 | 0 | 5.3586 | 5.861 | -6.0284 | 10.7951 | 10.8819 | 3.0919 | 15.674 | 18.6246 | -11.1 | -2.2097 | 0.1916 | 0.83 | -1.47 | -17.886 |  | 6.835 | 0.876 |  | 27.12 | -29.6891 | -20.9965 | -1.81 | 25.9431 |  | 17.3822 | -1.8044 | -1.9888 | 2.2778 | 0.0398 |  | -12.4574 | 51.2525 | 1.624 | -18.554 | 5.6153 | 6.3764 | 146.9303 | -3.0783 | -11.6059 | 14.0311 | 2.2201 | 5.0694 | 5.0795 | 1.8033 | -7.5624 | -5.8509 | -5.87 | 9.2481 | 65.678 | 12.7269 | 81.0215 | 11.5459 | 13.5212 |  | -18.0836 | -10.0692 | -10.421 |  |  | -14.6821 | -14.2811 | -1.6392 | -1.75 | 16.69 | 16.8 | -23 | -23.2 | 0.1236 | -10.4 | 32.8244 | 28.5544 | 28.4246 | -19.9 | -26 | -1.1 | -1.7 | -17.7966 | -17.9844 | -90.4555 | 3.866 | -277.5241 | -11.2028 | -31.6221 | 110.0729 | 57.2604 | 131.483 | 68.5372 | 43.4129 | 21.2424 | 19.8693 | -23.0005 | 222.9325 | -169.3648 | 57.2086 | -43.999 | -1.4514 | 5.268 | -3.36 | -2.035 | -2.041 | -1.68 | 1.12 | -0.7888 | -6.3279 | 0.264 | 1.9059 | 0.7 | 0.955 | 2.48 |  |  | 4.0425 | 3.9437 | 2.9625 |  | 9.7 | 1.8301 | 0 |  | -6.4166 |  |  | -5.8535 |  | 0 | 4.8391 | -4.8 | -10.6 | 82.9469 | -156.1584
17/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.4322 | -7.5315 | 4.5034 | 8.2404 |  | 12.0695 |  | 24.3185 | 10.7697 | 14.1484 | -13.32 | -22 |  | 0.828 |  | 3.1503 | -1.9546 | 2.9763 | 2.7131 | 5.2992 | 3.3884 | -0.4928 | 1.9142 |  | -2.0895 | -0.449 | -0.434 | 2.267 | -8.88 | -15.4 | -1.72 | 0.252 | -8.77 | -8.78 |  | -13.57 | -13.51 | 3.3932 | 3.909 | 14.8454 | 16.9342 | -16.0422 | -6.6017 | -6.5737 | 4.5276 | 3.9356 | -17.6194 | -15.146 | 15.8224 | 16.4769 | -1.045 | 25.8862 | -6.8 | -6.8 | -24.3271 | -24.136 | -2.4089 |  | -4.8241 | 2.2852 | 0 | 0.3744 | -61.5558 | 49.1958 | 49.3789 | 10.1406 | -126.3269 |  |  |  | 12.1551 | 8.1 | 7.09 | -5.29 | 6.53 | -16.2046 | -16.0707 | 19.4707 | 18.207 | -5.0656 | -14.6093 | -14.8141 | -4.889 |  | 4.2153 | 8.165 | -21.3 | -20.7 | -2.81 | 8.1273 | 8.3998 | 7.3333 | 53.3419 | 53.4985 | -19.394 | -39.4954 | -17.2115 | 3.2395 | 27.8 | 9.89 | 4.3799 | 3.3234 | -5.7306 |  |  |  | 17.7281 |  |  | -19.9 |  | -1.145 | 1.2 | 8.08 | 5.56 | -0.76 | -2.74 | 7.719 | -17.981 | -10.71 | -10.97 | 25.57 | 5.44 | -18.1273 | -9.8727 | -30.2006 | -29.1818 |  | -16.3415 | -23.8646 | -23.6962 | -20.9994 | -24.9852 | -12.529 | -102.823 | -16.464 |  | -8.2285 | -7.7497 |  | -6.3336 | -6.2409 | -11.78 | -17.6382 | -17.3577 | 3.4313 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0.731 | -12.9372 | -12.8013 | 9.9709 | 7.3004 | -22.3899 | 6.9978 | 6.2961 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.5166 | -6.0284 | 9.8415 | 9.5236 | 3.9866 | 17.4081 | 17.5064 | -10.83 | -2.1199 | 0.2007 | 0.79 | -1.07 | -16.6488 |  | 6.934 | 0.86 | 6.2998 | 26.62 | -30.699 | -21.9655 | -1.83 | 24.7119 |  | 19.061 | -2.71 | -2.8625 | 2.2561 | 0.0743 |  | -12.5882 | 52.5569 | 1.9847 | -20.1007 | 5.0023 | 4.5953 | 145.7514 | -3.0635 | -11.3577 | 12.7963 | 2.4156 | 4.9522 | 4.9292 | 2.2151 | -9.7692 | -7.5445 | -10.9 | 12.0041 | 77.719 | 0 | 77.4071 | 9.5269 | 10.4664 |  | -17.0613 | -11.4107 | -11.3108 | 10.9924 |  | -17.1266 | -16.2806 | -2.3493 | -2.2708 | 9.29 | 9.34 | -24.2 | -24.6 | 0.0357 | -9.92 | 28.0928 | 28.6984 | 29.2887 | -21.2 | -24.8 | 1.3 | 0.4 | -18.2093 | -18.0095 | -94.894 | -2.7981 | -278.6719 | -14.9932 | -37.3566 | 107.5117 | 60.2097 | 130.5345 | 71.4867 | 42.754 | 20.8264 | 21.6112 | -20.1739 | 217.5157 | -175.5066 | 42.4391 | -33.3368 | 0.0256 | 5.331 | -4 | -2.045 | -2.041 | -1.04 | 0.4 | -0.7384 | -6.0929 | 1.2894 | 1.6709 | -0.2 | 0.474 | -0.475 |  |  | 3.6943 | 3.3637 | 3.4928 |  | 9.5 | 1.9714 | -0.04 |  | -5.9942 |  |  | -5.6094 |  |  | 6.6528 | -4.3 | -11 | 87.3926 | -157.1768
17/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 2.506 | -7.4132 | 4.2954 | 8.5591 |  | 11.6228 |  | 24.4552 | 10.6807 | 13.4332 | -13.32 | -22 |  | 0.828 |  | 3.0872 | -2.2836 | 2.8463 | 2.6841 | 5.0734 | 3.5782 | -0.3828 | 1.6142 |  | -2.0721 | -0.405 | -0.39 | 1.809 | -8.88 | -15.4 | -1.495 | 0.238 | -8.9 | -8.88 |  | -13.14 | -13.24 | 3.3236 | 3.9433 | 14.5472 | 16.5991 | -17.1897 | -7.1144 | -7.0252 | 17.5771 | 17.9942 | -20.5324 | -17.3259 | 24.9705 | 23.5012 | -7.2004 | 25.3797 | -6.2 | -6.2 | -22.2975 | -22.9155 | -2.3002 |  | -5.1057 | 2.3773 |  | -0.0989 | -55.6352 | 48.738 | 48.5855 | 13.3569 | -131.7552 |  |  |  | 11.1472 | 8.1 | 7.29 | -5.92 | 5.47 | -16.3386 | -16.0707 | 17.6733 | 16.4679 | -4.9479 | -14.2798 | -14.0109 | -5.7096 | 0 | 4.608 | 7.648 | -21.2 | -20.7 | -2.76 | 6.5115 | 6.8277 | 5.9709 | 52.8218 | 53.8588 | -18.3704 | -39.5855 | -16.3496 | 3.0231 | 27.72 | 9.85 | 3.9111 | 2.9327 | -5.5391 |  |  |  | 14.2393 |  |  |  |  | -1.3953 | 0.4 | 7.56 | 4.9 | -1.2 | -2.74 | 7.626 | -17.216 | -9.94 | -9.99 | 23.09 | 5.47 | -17.3636 | -8.6727 | -29.9015 | -29.2545 |  | -18.1066 | -24.9736 | -24.7202 | -12.0288 | -14.3172 | -12.187 | -100.8303 | -12.0534 |  | -7.3835 | -6.928 |  | -12.1075 | -11.9893 | 5.648 | -18.0295 | -17.7991 | 0.6352 | 0 | -3.41 | 1.2 | 1.7412 | -9.6118 | -10.3024 | -10.189 | 10.1248 | 3.8235 | -20.3065 | 7.0624 | 0.6645 |  | 2.9151 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.1817 | -3.3491 | 8.9278 | 8.9691 | 5.1898 | 18.2119 | 17.5113 | -10.43 | -1.8178 | 0.1998 | 0.9 | -1.05 | -16.6546 |  | 6.986 | 0.853 |  | 27.61 | -31.7883 | -23.3268 | -1.87 | 25.1521 |  | 18.7284 | -2.5121 | -2.6955 | 2.2115 |  |  | -11.4562 | 52.4692 | 2.5753 | -20.3377 | 5.6942 | 5.966 | 141.9249 | -3.3132 | -11.7357 | 13.4407 | 3.0553 | 4.9742 | 4.9925 | 2.909 | -7.7847 | -7.147 | -9.64 | 12.8566 | 74.5634 | 0 | 80.6111 | 10.3238 | 10.1781 |  | -15.9611 | 0 | 0 |  |  | -16.4564 | -16.1543 | -1.2475 | -1.0431 | 10.59 | 10.71 | -22.9 | -22 | 0.0357 | -9.36 | 25.8186 | 29.4547 | 29.3212 | -21.2 | -24.7 | 0.1 | -0.3 | -18.138 | -17.9592 | -91.8934 | -4.8087 | -280.111 | -14.5474 | -31.6866 | 105.2611 | 59.6835 | 130.718 | 67.9337 | 43.4465 | 20.1689 | 17.1073 | -20.0693 | 219.1142 | -172.6208 | 49.0086 | -35.7773 | -0.3748 | 5.362 | -3.2 | -2.052 | -2.074 | -1.76 | 0.88 | -0.2495 | -6.6484 | 2.2293 | 2.0523 | -0.6 | 0.302 | 0.395 | 2.1297 | 2.583 | 4.0216 | 4.3714 | 3.413 |  | 8.2 | 2.3426 | 0.02 |  | -5.8704 | 0 | 0 | -5.8518 |  |  | 7.1736 | -2.9 | -11.9 | 94.2417 | -161.0915
17/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.4706 | -7.5307 | 4.2061 | 8.0618 |  | 11.2489 |  | 23.8003 | 10.6267 | 13.5999 | -13.32 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 2.9743 | -2.4175 | 2.7596 | 2.6117 | 4.9399 | 3.6215 | -0.6063 | 1.7962 |  | -2.0742 | -0.407 | -0.378 | 2.278 | -8.88 | -15.4 | -1.62 | 0.252 | -8.69 | -8.77 |  | -13.47 | -13.51 | 3.4748 | 3.912 | 14.5715 | 16.6323 | -17.2935 | -7.6978 | -7.4336 | 17.1923 | 20.9596 | -20.2367 | -18.2198 | 21.9358 | 23.609 | 0.0178 | 25.1858 | -6.5 | -6.5 | -22.4007 | -22.778 | -2.2516 |  | -4.8383 | 2.0099 |  | -0.123 | -60.976 | 43.1226 | 43.0006 | 10.9198 | -139.0096 |  |  |  | 10.1392 | 7.67 | 6.66 | -6.71 | 4.98 | -20.7592 | -20.7592 | 16.6643 | 15.2798 | -4.7418 | -2.2183 | -2.6313 | -5.9678 | 0 | 4.4116 | 7.773 | -23 | -22.1 | -2.77 | 11.3915 | 11.6771 | 10.6791 | 52.0866 | 53.0058 | -19.9774 | -36.8813 | -18.3136 | 3.181 | 26.09 | 9.3 | 3.7549 | 2.7374 | -5.5069 |  |  |  | 23.0601 |  |  |  |  | -1.5125 | -0.1 | 6.4 | 3.8 | -1.95 | -2.15 | 6.6805 | -24.1339 | -10.11 | -10.27 | 23.46 | 4.38 | -23.9273 | -12.5455 | -33.758 | -33.0273 | -10.2799 | -24.4698 | -31.5737 | -30.8829 | -17.8265 | -23.3657 | -12.52 | -103.8451 | 1.8048 |  | -7.6992 | -7.4277 |  | -18.2752 | -15.5347 | 7.184 | -20.2667 | -19.9063 | 3.003 | -4.68 | 0 | 9.6 | 1.67 | -22.3003 | -9.5475 | -9.7284 | 10.1114 | 7.1987 | -27.9852 | 6.9375 | 0.3602 |  | 0 | 2.612 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -11.2196 | 13.8122 | 13.7294 | 0.9623 | 14.4437 | 20.5826 | -10.49 | -1.111 | 0.2007 | 0 | -0.8 | -20.1976 |  | 7.038 | 0.873 |  | 25.71 | -28.6122 | -19.3026 | -1.78 | 24.5572 |  | 18.8463 | -2.4155 | -2.4937 | 2.1326 |  |  | -12.0353 | 51.2277 | 2.1489 | -20.3902 | 6.3689 | 6.6665 | 142.4998 | -3.5736 | -12.1057 | 13.5483 | 2.898 | 4.8204 | 4.7947 | 2.8725 | -6.7407 | -5.7506 | -2.93 | 5.6839 | 60.9665 | 21.0682 | 96.7835 | 9.8903 | 10.535 |  | -17.1105 | 0 | 0 |  |  | -9.1943 | -8.7549 | 0.4054 | 0.4611 | 14.4 | 14.82 | -23.3 | -23.6 | 0.0192 | -9.52 | 42.9062 | 31.4888 | 31.1084 | -21.2 | -26.9 | -6.3 | -6.8 | -17.7234 | -17.6107 | -102.1474 | -12.6323 | -235.7089 | -4.4705 | -25.8517 | 95.635 | 66.1374 | 109.1254 | 105.5706 | 32.135 | 16.4754 | 15.3543 | -1.377 | 175.0677 | -205.5524 | 114.4978 | -99.8101 | 0.0012 | 5.006 | -2.8 | -2.053 | -2.062 | -2.32 | 1.36 | -0.5456 | -6.5324 | 1.4664 | 2.0218 | 0 | -0.573 | -0.155 |  | 2.3009 | 4.3665 | 3.8057 | 3.6606 |  | 12.1 | 1.8091 | -0.04 |  | -6.4887 |  |  | -5.8995 |  |  | 0 | -7.7 | -7.4 | 92.8301 | -161.2109
17/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 2.4284 | -7.6286 | 4.1865 | 7.9779 |  | 11.374 |  | 23.4907 | 10.9837 | 13.9422 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 0 | -13.2 | 2.9759 | -2.1322 | 2.6766 | 2.5882 | 4.9701 | 3.6448 | -0.5233 | 1.8483 |  | -2.0833 | 0 | 1.144 | 2.951 | -8.88 | -15.4 | -1.896 | 0.25 | -18.28 | -18.26 |  | -6.04 | -6.07 | 3.2871 | 4.0655 | 13.7689 | 15.8764 | -16.5443 | -6.5212 | -6.1674 | 4.3187 | 4.4303 | -18.7625 | -16.3296 | 18.9777 | 19.8116 | -3.7607 | 26.2185 | -7.7 | -7.7 | -24.4702 | -24.3514 | -2.2822 |  | -7.1325 | 2.1856 |  | -0.1341 | -73.6717 | 42.4207 | 42.2376 | 13.9672 | -153.3099 |  |  |  | 10.1692 | 7.75 | 6.7 | -6.63 | 5.28 | -20.3573 | -20.8931 | 17.7711 | 16.2782 | -5.6096 | -0.1719 | -0.6273 | -6.8184 |  |  | 7.858 | -27.1 | -25.5 | -2.7 | 10.5211 | 11.018 | 9.9293 | 55.2818 | 55.4499 | -17.6958 | -40.6531 | -16.2705 | 3.4805 | 32.36 | 17.51 | 3.5986 | 2.5421 | -5.1334 |  |  |  | 15.8329 |  |  | -13.7 | -13.1 | -1.5686 | -0.4 | 7.18 | 3.58 | -2.11 | -2.79 | 7.223 | -18.0385 | -10.57 | -10.74 | 23.05 | 4.25 | -21.2909 | -9.5909 | -32.8906 | -32.8364 | -9.8246 | -23.6655 | -29.1677 | -29.5878 | -18.1321 | -19.2574 | -12.333 | -110.98 | 12.5409 |  | -7.9414 | -7.4177 |  | -18.6185 | -17.904 | 6.672 | -15.3492 | -15.2029 | 6.8324 | -7.3 | -1.67 | 2.5 | 1.6903 | -22.4352 | -10.6663 | -10.3401 | 10.1699 | 10.6955 | -24.2087 | 6.7527 | 1.0297 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 6.8657 | -8.0379 | 12.5904 | 12.699 | 2.6311 | 15.9343 | 19.6353 | -10.6 | -0.6056 | 0.1385 | -0.27 | 0.16 | -19.2923 |  | 7.033 | 0.864 |  | 25.52 | -29.1663 | -20.1424 | -1.58 | 23.9051 |  | 18.5002 | -2.2117 | -2.3389 | 2.0491 |  |  | -12.6444 | 50.2874 | 2.8952 | -20.6213 | 4.8112 | 6.5511 | 134.0602 | -3.6669 | -11.9256 | 14.1704 | 2.5915 | 4.879 | 4.8659 | 2.0557 | -4.9243 | -4.1356 | -2.1 | 3.9885 | 56.2268 | 20.4355 | 104.3924 | 10.1981 | 12.4214 |  | -16.9738 | -10.2933 | -12.0451 |  |  | -7.9583 | -7.3596 | 1.1526 | 0.788 | 21.72 | 22.04 | -24.4 | -24.5 | -0.1053 | -9.52 | 47.2692 | 30.0898 | 29.9735 | -20.8 | -27.4 | -6.7 | -7.2 | -17.5296 | -17.5314 | -102.2816 | -15.0889 | -237.0741 | -1.85 | -23.0794 | 92.0675 | 69.3247 | 111.5059 | 104.6536 | 30.0556 | 17.4205 | 15.3348 | -6.2368 | 176.0347 | -201.9797 | 115.6094 | -103.5321 | -0.0232 | 5.219 | -2.08 | -2.026 | -2.029 | -2.32 | 0.88 | -0.0712 | -5.7115 | 1.8753 | 1.6434 | -0.8 | -1.121 | -0.48 |  |  | 3.883 | 3.0254 | 3.2561 |  | 13.2 | 1.5672 | -0.03 |  | -5.8672 |  |  | -6.3282 |  |  | 2.0709 | -7.9 | -6.5 | 99.2945 | -171.3471
17/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2.2837 | -7.4485 | 4.0691 | 8.3383 |  | 11.4526 |  | 23.4964 | 10.5937 | 13.4536 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 0 |  | 3.0047 | -2.578 | 2.6612 | 2.445 | 4.697 | 3.6888 | -0.4102 | 1.8072 |  | -2.0742 |  | 1.265 | 2.07 | -11.1 | -15.4 | -2.056 | 0.244 | -18.19 | -18.12 |  | -5.47 | -5.48 | 3.0471 | 3.9129 | 13.7782 | 15.8189 | -17.6673 | -5.9704 | -5.3869 | 19.0286 | 19.6879 | -21.0558 | -18.4593 | 28.2412 | 27.0604 | -10.9542 | 25.0448 | -6.7 | -6.7 | -23.5274 | -22.2443 | -2.2973 |  | -5.4861 | 1.4208 |  | -0.2567 | -61.3727 | 41.0169 | 41.1695 | 14.7845 | -151.0282 |  |  |  | 9.1313 | 7.69 | 6.61 | -6.65 | 5.27 | -19.4196 | -19.2856 | 19.0199 | 17.8147 | 0.6476 | -2.2418 | -2.5434 | -5.4405 |  | 4.608 | 8.685 | -26.2 | -25.1 | -2.7 | 9.2776 | 9.4214 | 8.483 | 52.0534 | 53.1918 | -15.9637 | -41.6058 | -14.1491 | 3.3388 | 30.25 | 17.47 | 3.4424 | 2.5421 | -5.2442 |  |  |  | 19.2364 |  |  |  |  | -0.127 | -0.6 | 5.54 | 3.3 | -2.24 | -2.08 | 7.099 | -22.0438 | -10.9 | -11.03 | 23.5 | 4.01 | -21.5455 | -10.0909 | -33.7437 | -32.7818 | -9.8705 | -26.2739 | -32.5199 | -31.3382 | -8.8015 | -14.4736 | -12.51 | -108.0886 | 12.3536 |  | -7.3939 | -6.6802 |  | -20.3656 | -21.0012 | 11.28 | -14.5719 | -14.2226 | 8.6921 | 0 | -2.77 | 9.1 | 1.662 | -25.1481 | -10.6496 | -10.5238 | 10.2543 | 6.8119 | -26.185 | 6.8783 | 0.8862 |  | 2.6527 | 2.4899 | 0 | 6.0284 | 5.861 | -6.6983 | 13.2337 | 12.4163 | 3.6431 | 17.308 | 19.2203 | -10.11 | -0.6056 | 0.165 | -0.3 | 0.08 | -18.9847 |  | 7.132 | 0.875 |  | 26.63 | -30.2278 | -21.2386 | -0.92 | 25.1736 |  | 18.5842 | -2.0738 | -2.2411 | 2.0159 |  |  |  | 50.4006 | 2.2198 | -20.942 | 4.8158 | 4.5286 | 132.7742 | -3.6793 | -12.1514 | 13.8317 | 2.6623 | 4.8057 | 4.8026 | 2.0989 | -5.7989 | -3.6543 | -2.51 | 4.4958 | 56.8405 | 21.4122 | 101.619 | 10.2116 | 10.6748 |  | -17.6207 | 0 | 0 |  |  | -7.5628 | -6.8707 | 0.5148 | 0.989 | 16.89 | 17.25 | -22.2 | -22.7 | 0.0357 | -9.44 | 41.9491 | 32.3296 | 32.2026 | -21.2 | -26.9 | -8 | -8.5 |  |  | -96.7505 | -10.6029 | -234.5686 | -5.2765 | -23.0587 | 94.8004 | 67.7589 | 105.5044 | 102.5709 | 31.5846 | 14.0477 | 13.508 | 1.4658 | 174.9102 | -202.8246 | 115.576 | -106.274 | -0.7727 | 5.24 | -2.56 |  | -2.027 | -2.24 | 1.28 | 0.0614 | -6.5904 | 1.4359 | 2.0523 | 0.2 | 0.807 | 0.667 |  |  | 3.0673 | 3.7697 | 3.5055 |  | 12.5 | 2.2094 | -0.08 |  | -5.6953 |  |  | -5.8293 |  |  | 0 | -7.7 | -7.1 | 98.8419 | -168.6265
17/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 2.4009 | -7.5809 | 4.1448 | 7.8023 |  | 11.3992 |  | 20.2208 | 8.7697 | 8.231 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | 0 |  | 2.8322 | -1.2705 | 2.5812 | 2.3604 | 4.5658 | 3.1104 | -0.428 | 1.7573 |  | -2.1086 |  | 1.2 | 1.964 | -13.32 | -17.6 | -1.842 | 0.238 | -18.36 | -18.33 |  | -5.69 | -5.26 | 3.2696 | 4.1891 | 13.2849 | 15.003 | -18.598 | -6.3914 | -5.6375 | 12.2314 | 12.772 | -21.4229 | -20.5392 | 21.4659 | 25.7675 | -6.9494 | 25.5416 | -6.9 | -7 | -23.9232 | -23.4856 | -2.1719 |  | -6.0086 | 1.6189 |  | -0.1604 | -67.9342 | 41.261 | 41.4136 | 17.0839 | -149.859 |  |  |  |  | 7.84 | 6.94 | -6.91 | 4.82 | -17.8121 | -17.9461 | 18.5243 | 16.9415 | 0.4918 | -5.9936 | -5.8093 | -5.9165 |  | 4.608 | 8.9 | -26.4 | -25.3 | -2.66 | 7.7654 | 8.2488 | 6.8379 | 53.1499 | 53.1521 | -15.3244 | -41.9689 | -13.8012 | 3.0327 | 30.76 | 17.66 | 3.4424 | 2.5421 | -5.2543 |  |  |  | 16.8654 |  |  |  |  | -0.2869 | -0.6 | 5.5 | 3.38 | -2.3 | -2.04 | 7.192 | -19.0686 | -10.05 | -10.18 | 22.15 | 4.23 | -19.9455 | -10.7727 | -32.5284 | -31.4818 | -9.6406 | -25.3999 | -31.0707 | -31.0008 | -22.1628 | -24.5231 | -12.606 | -110.4512 | 5.4919 |  | -7.2203 | -6.5908 |  | -17.7594 | -16.2078 | -5.124 | -12.4161 | -12.16 | 9.109 | 7.01 | 0 | -6.4 | 1.853 | -17.6786 | -10.0376 | -9.8802 | 9.2034 | 15.0019 | -29.3348 | 7.0286 | 1.0251 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.1864 | -6.3633 | 12.0334 | 12.0029 | 4.0923 | 17.719 | 19.0005 | -10.3 | -0.6056 | 0.198 | -0.26 | 0.53 | -18.9985 |  | 7.129 | 0.806 |  | 26 | -30.7704 | -21.8165 | -1.29 | 24.4539 |  | 18.1382 | -1.9489 | -2.1597 | 1.9935 |  |  | -13.1207 | 49.5839 | 2.4382 | -20.8486 | 4.2564 | 3.485 | 130.4368 | -3.7825 | -12.2116 | 14.0602 | 3.4094 | 4.9303 | 4.9054 | 2.7599 | -7.2439 | -5.5428 | -4.19 | 8.3921 | 63.7165 | 15.971 | 98.5395 | 9.7505 | 9.3143 |  | -16.9039 | 0 | 0 |  |  | -11.2763 | -10.7489 | 0 | -0.114 | 11.86 | 12.2 | -23.8 | -23.9 | 0.0192 | -8.88 | 46 | 30.7742 | 30.3762 | -20.8 | -26.4 | -4.6 | -5.1 | -17.8996 | -17.6279 | -97.6175 | -11.3993 | -236.3374 | -7.9323 | -24.0855 | 94.8687 | 68.0672 | 109.7547 | 106.3682 | 30.1084 | 17.4292 | 16.1904 | -1.9496 | 170.9692 | -206.6588 | 107.9067 | -98.4489 | 0.846 | 5.386 | -2.56 | -2.03 | -2.028 | -2.32 | 1.12 | 0.2966 | -6.2974 | 1.4664 | 1.7288 | -0.1 | -1.031 | 0.258 |  |  | 4.2389 | 2.6336 | 4.1307 |  | 11.4 | 2.0033 | -0.06 |  | -6.2034 | 0 | 0 | -5.346 |  |  | 4.2021 | -6.6 | -8 | 97.5864 | -171.4783
17/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -0.865 | -7.3975 | 4.0743 | 8.0804 |  | 11.4071 |  | 21.4932 | 9.2797 | 8.7405 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 2.9344 | -0.7496 | 2.6936 | 2.4372 | 4.7681 | 3.1839 | -0.4839 | 1.8643 |  | -2.0898 |  | 1.016 | 2.005 | -11.1 | -17.6 | -1.793 | 0.236 | -18.67 | -18.73 |  | -6.05 | -6.06 | 3.3078 | 3.9436 | 13.8651 | 15.7243 | -17.299 | -4.2613 | -3.8539 | 2.6761 | 2.7358 | -18.9635 | -16.5947 | 19.3763 | 19.4274 | -10.7076 | 25.6059 | -6.9 | -6.9 | -26.6392 | -26.1634 | -2.4344 |  | -4.0239 | 1.1581 |  | -0.1695 | -82.5525 | 44.3739 | 44.5875 | 15.191 | -159.207 |  |  |  | 8.0834 | 7.82 | 6.61 | -6.88 | 4.98 | -17.2763 | -18.08 | 16.2484 | 14.7585 | -1.2682 | -8.3116 | -8.1307 | -4.4776 |  | 4.608 | 9.038 | -27.3 | -25.9 | -2.72 | 6.1914 | 7.2423 | 5.3173 | 54.7623 | 54.5182 | -14.1244 | -44.243 | -12.3609 | 3.2436 | 31.29 | 18.09 | 3.4424 | 2.5421 | -5.1889 |  |  |  | 12.782 |  |  |  |  | -0.7996 | -0.5 | 6.34 | 3.46 | -2.26 | -2.44 | 7.099 | -14.3808 | -10.42 | -10.61 | 23.29 | 3.87 | -17.9273 | -9.0636 | -30.5832 | -30.0636 | -10.7602 | -24.5102 | -29.5724 | -29.049 | -19.5156 | -22.6159 | -12.394 | -111.2634 | 3.3697 |  | -6.8087 | -6.684 |  | -16.4513 | -16.5647 | 10.256 | -13.46 | -13.0901 | 7.2549 | 0 | -3.07 | 1.5 | 1.8456 | -19.6647 | -10.1219 | -10.0652 | 9.3723 | 5.626 | -22.3835 | 7.2114 | 1.0079 |  | 2.4255 | 2.497 |  | 4.3539 | 4.5213 | -6.0284 | 10.2029 | 10.5287 | 4.5208 | 17.4135 | 19.2349 | -10.09 | -0.7008 | 0.165 | -0.17 | 0.36 | -19.0246 |  | 7.233 | 0.767 |  | 25.96 | -30.8411 | -22.1851 | -1.45 | 24.6092 |  | 18.0618 | -1.8494 | -1.8669 | 1.9614 |  |  | -13.371 | 50.1808 | 2.6691 | -20.6161 | 6.1701 | 4.718 | 127.1665 | -3.9754 | -12.1426 | 14.1445 | 3.0053 | 5.0182 | 5.0241 | 2.4556 | -7.8738 | -7.6588 | -6.29 | 8.0784 | 63.5122 | 14.6959 | 99.3521 | 6.6702 | 9.3626 |  | -15.8283 | -10.6051 | -13.5618 |  | 8.7154 | -9.5953 | -9.0515 | -0.2601 | 0 | 13.59 | 13.9 | -27.1 | -27.1 | 0.0357 | -8.72 | 40.6642 | 33.5071 | 33.3833 | -21.2 | -29 | -5.4 | -5.9 | -17.6832 | -17.8118 | -98.6862 | -16.5091 | -234.7149 | -7.0608 | -25.3889 | 90.9881 | 72.7178 | 102.9969 | 103.4916 | 27.4428 | 16.8965 | 16.5149 | 0.2092 | 168.3311 | -203.7447 | 108.0912 | -99.2602 | 0.1892 | 5.304 | -4.48 |  | -2.034 | -0.64 | 0 | -0.4815 | -5.8274 | 2.4338 | 2.7848 | -2.7 | -0.585 | 0.224 |  | 2.578 | 3.7054 | 3.8356 | 3.3828 |  | 13 | 0.926 | -0.11 |  | -4.9995 |  |  | -5.3477 |  |  | 7.6306 | -8 | -6.5 | 97.1602 | -176.9941
17/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -0.8184 | -7.5675 | 4.0113 | 8.1801 |  | 11.3772 |  | 20.7679 | 8.7887 | 8.5588 | -4.44 | -19.8 | -4.4 | 0 |  | 2.0878 | 1.0246 | 2.407 | 2.5515 | 4.8857 | 3.1444 | -0.4766 | 1.7618 |  | -2.0744 |  | 1.31 | 1.736 | -17.76 | -15.4 | -1.804 | 0.236 | -18.45 | -18.6 |  | -5.24 | -5 | 3.9316 | 3.8931 | 14.1428 | 15.883 | -19.3566 | -7.3962 | -7.5932 | 14.3148 | 14.7633 | -20.4913 | -20.3211 | 27.3039 | 27.858 | -11.0419 | 25.6474 | -6.7 | -6.5 | -21.9667 | -21.5024 | -2.1963 |  | -7.1084 | 1.8466 |  | -0.1476 | -61.7389 | 41.0169 | 41.0169 | 16.8208 | -148.9138 |  |  |  | 9.1313 | 7.46 | 6.37 | -7.14 | 4.69 | -20.2233 | -20.2233 | 16.6333 | 15.5027 | -2.2706 | -2.4423 | -2.7456 | -7.4071 |  | 4.608 | 8.552 | -28.3 | -26.7 | -2.69 | 8.7379 | 8.7492 | 8.1334 | 55.854 | 56.0144 | -19.035 | -40.9787 | -17.2741 | 3.1339 | 31.21 | 17.52 | 3.2861 | 2.3468 | -5.142 |  |  |  | 13.7035 |  |  |  |  | -1.0645 | -0.5 | 6.36 | 3.42 | -2.26 | -2.55 | 7.1765 | -14.8496 | -10.85 | -10.96 | 23.34 | 4.06 | -17.6909 | -8.9091 | -32.1835 | -31.4636 | -9.8613 | -24.8296 | -29.6006 | -29.8842 | -20.5159 | -24.1754 | -12.207 | -111.7871 | 5.2185 |  | -6.7615 | -6.1627 |  | -16.5827 | -15.5421 | 6.672 | -16.0843 | -15.9919 | 6.0839 | -9.5 | -2.67 | 0 | 1.9177 | -19.2269 | -9.4655 | -9.4475 | 9.9499 | 9.5778 | -24.7583 | 6.1791 | 0.864 |  | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.6983 | -7.2006 | 11.7492 | 11.7871 | 3.5922 | 17.3081 | 19.9283 | -9.66 | -0.7118 | 0.165 | -0.22 | -0.5 | -20.282 |  | 7.115 | 0.882 | 6.5858 | 24.98 | -30.2225 | -21.3175 | -1.49 | 22.6801 |  | 18.4055 | -1.7542 | -1.9369 | 1.9139 |  |  | -13.1141 | 48.6828 | 1.8062 | -20.6295 | 4.6995 | 4.6316 | 132.7326 | -3.9518 | -12.2909 | 14.4142 | 3.2 | 5.0108 | 4.9925 | 1.702 | -6.304 | -5.3042 | -5.45 | 8.6755 | 63.5894 | 17.2474 | 96.9137 | 9.646 | 9.772 |  | -16.8954 | 0 | 0 |  |  | -9.1778 | -8.6725 | 0.1019 | 0.0475 | 12.4 | 12.76 | -22.8 | -23.1 | 0.0357 | -9.12 | 40.5394 | 33.2675 | 32.4627 | -20.8 | -26 | -7 | -7.6 |  | -17.6332 | -103.3376 | -13.7057 | -235.2235 | -4.3141 | -24.2104 | 90.1016 | 70.7753 | 103.4573 | 103.8765 | 27.236 | 15.2523 | 16.1383 | 4.0618 | 170.5814 | -203.8766 | 113.1345 | -101.6236 | 0.0012 | 6.593 | -3.28 | -2.021 | -2.024 | -1.52 | 0.72 | -0.5235 | -7.2923 | 1.5244 | 1.9638 | 0.1 | 1.246 | -0.031 |  |  | 5.5928 | 5.047 | 4.7598 |  | 11.5 | 0.6577 | -0.06 |  | -6.2171 |  |  | -5.6775 |  |  | 6.5495 | -7.2 | -7.4 | 97.698 | -169.9719
17/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | -1.0839 | -7.245 | 4.0544 | 8.3584 |  | 11.1701 |  | 20.4166 | 8.9487 | 8.3883 | 0 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 1.9532 | 0.9953 | 2.6068 | 2.416 | 4.8068 | 3.5191 | -0.5293 | 1.7378 |  | -2.0716 |  | 1.455 | 1.927 | -19.98 | -15.4 | -1.761 | 0.237 | -18.08 | -18.29 |  | -5.44 | -5.43 | 3.3566 | 4.4259 | 12.8537 | 14.6959 | -19.4493 | -5.6037 | -4.396 | 11.3542 | 18.9738 | -22.0352 | -19.158 | 27.3344 | 34.5353 | -6.8391 | 24.6928 | -6.3 | -6.3 | -23.438 | -23.5208 | -2.2972 |  | -4.5886 | 1.1341 |  | -0.2519 | -65.7979 | 41.1389 | 40.9863 | 20.9431 | -148.7301 |  |  |  | 8.9517 | 7.66 | 6.54 | -6.88 | 4.88 | -21.5629 | -21.4289 | 18.4499 | 17.0988 | -2.2698 | -3.2578 | -3.4602 | -4.287 |  | 4.4116 | 7.387 | -27.8 | -26.4 | -2.76 | 7.4469 | 7.7259 | 7.5169 | 53.9876 | 53.8105 | -14.8746 | -42.5477 | -13.5262 | 2.8521 | 31.02 | 17.24 | 3.4424 | 2.4445 | -5.1356 |  |  |  | 13.3222 |  |  |  |  | -0.9473 | -0.3 | 6.18 | 3.6 | -2.08 | -2.33 | 6.014 | -13.9683 | -10.78 | -10.91 | 23.39 | 4.13 | -17.7455 | -9.1273 | -33.5011 | -32.4091 | -9.9735 | -25.9404 | -30.2817 | -30.2645 | -16.8799 | -21.911 | -12.383 | -114.2667 | 6.1674 |  | -6.253 | -5.7717 |  | -17.8388 | -16.2783 | -7.684 | -13.584 | -13.3522 | 11.0747 | 0 | -2.53 | -0.4 | 1.9466 | -21.692 | -10.7667 | -10.5146 | 10.8451 | 12.4624 | -27.1235 | 6.7058 | 0.7363 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -8.7077 | 12.9711 | 12.7917 | 3.1668 | 16.8364 | 20.9097 | -9.55 | -0.7997 | 0.165 | -0.16 | -0.81 | -20.6463 |  | 7.154 | 0.964 |  | 24.48 | -29.9414 | -20.8516 | -1.86 | 22.3663 |  | 18.0931 | -1.6979 | -1.7632 | 1.9875 |  |  | -12.7097 | 47.2619 | 1.7494 | -20.2192 | 5.1081 | 4.9985 | 130.349 | -3.9823 | -12.437 | 14.5452 | 2.5536 | 5.0401 | 5.0953 | 1.8894 | -8.9174 | -7.0591 | -5.03 | 7.6888 | 61.8247 | 18.3317 | 98.7416 | 9.6812 | 10.4011 |  | -17.1303 | -10.1032 | -13.9433 |  |  | -9.6777 | -9.4031 | -0.1839 | -0.0487 | 8.19 | 8.48 | -24.1 | -24 | -0.087 | -8.56 | 38.8598 | 32.0059 | 31.8812 | -20.8 | -27.4 | -5 | -5.6 | -17.865 | -17.6233 | -99.096 | -6.6475 | -237.5399 | -10.4186 | -23.9072 | 95.1479 | 66.8777 | 102.8944 | 105.5488 | 31.7092 | 13.3464 | 13.6282 | 5.4077 | 171.826 | -206.3602 | 108.859 | -97.1361 | 0.3528 | 6.655 | -3.76 | -2.011 | -2.007 | -1.12 | 0.96 | -0.9179 | -6.8254 | 1.2314 | 2.3148 | -0.4 | -1.788 | -0.559 |  |  | 3.7658 | 3.1181 | 3.8224 |  | 12.5 | 0.2445 | -0.03 |  | -5.7346 |  |  | -5.3501 |  |  | 0 | -6.9 | -7.7 | 95.2381 | -166.6839
17/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -1.4163 | -7.0593 | 4.0922 | 8.1654 |  | 10.9883 |  | 19.8557 | 8.7207 | 7.9743 | 0 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 2.1072 | 0.8651 | 2.6875 | 2.4609 | 4.8333 | 3.4759 | -0.375 | 1.7738 |  | -2.0924 |  | 1.485 | 2.107 | -19.98 | -17.6 | -1.901 | 0.249 | -17.78 | -17.79 |  | -5.3 | -5.2 | 2.5263 | 4.3287 | 13.0679 | 14.9958 | -19.9834 | -5.1838 | -4.8884 | 19.866 | 17.1428 | -21.3847 | -19.5352 | 29.3647 | 28.7302 | -5.9651 | 24.1135 | -6.4 | -6.1 | -23.5958 | -22.901 | -2.2626 |  | -4.1886 | 1.0535 |  | -0.2022 | -59.9689 | 40.2539 | 40.1013 | 22.8691 | -146.3362 |  |  |  |  | 7.68 | 6.48 | -6.95 | 4.71 | -21.295 | -21.8308 | 17.9375 | 16.3989 | -2.7431 | -4.3192 | -4.8092 | -4.654 |  | 4.4116 | 9.019 | -27.9 | -26.5 | -2.72 | 7.6651 | 7.9731 | 7.039 | 52.321 | 52.4483 | -14.8614 | -42.3545 | -13.1837 | 2.7749 | 31.01 | 17.33 | 3.2861 | 2.4445 | -4.7876 |  |  |  | 14.9473 |  |  | -11.3 |  | -1.0791 | -0.3 | 6.12 | 3.72 | -2.01 | -2.38 | 5.9985 | -16.1659 | -10.58 | -10.63 | 23.28 | 4.25 | -18.9818 | -9.4455 | -33.2855 | -32.9091 | -10.0454 | -25.1824 | -30.6476 | -30.7747 | -18.3433 | -23.487 | -12.156 | -115.1595 | 12.1082 |  | -6.1371 | -5.9714 |  | -17.9267 | -17.0193 | -9.732 | -13.8018 | -13.3643 | 13.1503 | 6.53 | -2.91 | 0 | 2.004 | -22.3799 | -9.8045 | -9.6987 | 11.2229 | 15.6732 | -29.6617 | 6.9733 | -0.568 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.2054 | -9.8799 | 13.509 | 13.5428 | 3.0131 | 16.9345 | 21.8863 | -9.51 | -0.7979 | 0.165 | -0.17 | -1.49 | -21.5896 |  |  | 0.887 |  | 23.77 | -30.0842 | -20.3325 | -1.58 | 21.8021 |  | 18.0993 | -1.6608 | -1.7204 | 1.8454 |  |  | -13.2822 | 47.6881 | 2.3515 | -20.2186 | 5.2861 | 5.0808 | 134.1558 | -3.8902 | -12.4808 | 14.584 | 1.8284 | 5.0987 | 5.119 | 1.1473 | -7.837 | -6.736 | -3.35 | 6.7438 | 60.6651 | 19.3838 | 100.7558 | 9.4655 | 10.6602 |  | -17.0135 | -11.8314 | -11.7449 |  |  | -7.9199 | -7.2992 | 0.6077 | 0.7006 | 10.6 | 10.99 | -23.7 | -23.8 | -0.1053 | -8.4 | 40.4571 | 33.0715 | 32.81 | -20.4 | -27 | -7.2 | -7.7 | -17.511 | -17.6071 | -96.9726 | -5.0353 | -234.5511 | -0.116 | -18.265 | 85.5227 | 73.2508 | 113.4927 | 96.1253 | 22.7818 | 8.8207 | 7.7705 | -4.8309 | 167.4248 | -194.9301 | 111.8125 | -104.2347 | -0.6311 | 6.881 | -4.08 | -1.979 | -1.97 | -0.96 | 1.92 | -2.0154 | -7.5273 | 0.734 | 2.6078 | 0.8 | 0.52 | 0.088 |  |  | 4.2939 | 3.1316 | 3.9197 |  | 12.9 | 2.3373 | -0.04 |  | -5.9686 |  |  | -5.2813 |  |  | 6.2129 | -7.9 | -7 | 95.4097 | -168.7249
17/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -1.2912 | -7.0995 | 3.6318 | 6.6952 |  | 11.2459 |  | 20.3099 | 8.5897 | 7.635 | -11.1 | -19.8 |  | 0 |  | 2.0982 | 0.3581 | 3.0122 | 2.7775 | 5.1279 | 3.5695 | -0.5863 | 1.8134 |  | -2.0713 |  | 0.888 | 2.207 | -8.88 | -17.6 | -1.94 | 0.253 | -19.36 | -19.08 |  | -5.35 | -5.67 | 0.1798 | 4.0766 | 12.754 | 15.2397 | -16.8345 | -7.5417 | -7.5769 | 10.8265 | 11.3372 | -20.2364 | -18.0504 | 25.3723 | 42.4837 | -9.215 | 26.6449 | -6.6 | -6.4 | -23.1373 | -23.6961 | -2.2102 |  | -8.6433 | 0.3164 |  | -0.0133 | -73.3665 | 40.1318 | 40.2234 | 20.3153 | -157.3722 |  |  |  | 9.7899 | 7.86 | 6.73 | -7.03 | 4.6 | -20.6252 | -20.4912 | 16.611 | 14.991 | -2.6197 | -2.9654 | -3.1283 | -8.8951 |  | 4.608 | 8.339 | -29.1 | -27.7 | -2.57 | 7.9326 | 8.3855 | 7.2727 | 56.1909 | 56.5401 | -19.8412 | -40.332 | -19.1669 | 2.9098 | 31.97 | 16.69 | 3.5986 | 2.6398 | -4.9756 |  |  |  | 16.5123 |  |  | -13.6 |  | -1.1853 | -0.1 | 6.66 | 3.94 | -1.79 | -2.54 | 5.5025 | -17.641 | -10.66 | -10.87 | 24.04 | 4.29 | -18.9818 | -9.8091 | -33.679 | -32.2636 | -11.8264 | -25.7613 | -30.7745 | -30.7795 | -16.2624 | -18.2247 | -11.38 | -115.5765 | 15.8081 |  | -6.1364 | -5.8336 |  | -20.7164 | -19.5784 | 6.16 | -15.6218 | -15.3583 | 7.0885 | -6.66 | -2.93 | 6 | 1.8971 | -27.1444 | -10.2907 | -10.3418 | 11.5689 | 10.0478 | -21.9336 | 6.9411 | 0.8317 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -7.8704 | 13.2793 | 13.3913 | 2.8665 | 15.7758 | 19.689 | -10.41 | -0.7118 | 0.165 | -0.17 | 0.54 | -19.4226 |  | 7.1 | 0.876 |  | 24.02 | -28.9805 | -20.8216 | -2.07 | 22.1188 |  | 18.3992 | -1.1269 | -1.2764 | 1.8335 |  |  | -13.0046 | 44.7367 | 2.4345 | -20.2875 | 5.5805 | 5.3983 | 130.2767 | -4.3456 | -13.072 | 14.9404 | 2.7446 | 5.1793 | 5.1823 | 2.0754 | -7.2934 | -7.6643 | -3.35 | 4.7977 | 61.4445 | 17.3968 | 102.7135 | 9.2784 | 9.8351 |  | -17.2504 | -11.7238 | -12.5147 |  |  | -6.6674 | -5.7281 | 1.491 | 2.0398 | 15.73 | 16.03 | -23.6 | -23.5 | -0.1053 | -8.88 | 38.7679 | 32.8773 | 33.1107 | -19.9 | -26 | -8 | -8.5 | -17.6476 | -17.5996 | -94.9354 | -10.6983 | -234.3046 | -1.4616 | -19.8017 | 85.5339 | 75.912 | 111.2394 | 91.6318 | 20.2325 | 7.2794 | 7.2023 | -4.6119 | 165.8051 | -191.743 | 119.9622 | -107.3552 | -0.8191 | 6.601 | -4.16 | -1.961 | -1.965 | -0.72 | 2.56 | -1.8888 | -8.1132 | 1.0575 | 3.1083 | 1.2 | 0.556 | 0.345 |  |  | 4.0419 | 3.1908 | 3.9893 |  | 12.1 | 1.9659 | 0.12 |  | -6.1727 |  |  | -5.5135 |  |  | 4.2834 | -7.3 | -7 | 96.0176 | -177.2609
17/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -1.7295 | -6.6169 | 3.7533 | 8.0183 |  | 11.1143 |  | 21.0134 | 9.1527 | 8.625 | -13.32 | -19.8 |  | 0.828 |  | 2.0612 | 0 | 2.9209 | 2.706 | 5.1588 | 3.4866 | -0.4403 | 1.8189 |  | -2.0609 |  | 0.503 | 1.613 | -8.88 | -17.6 | -2.238 | 0.232 | -19.88 | -19.97 |  | -6.09 | -6 | 0.2543 | 3.8251 | 13.486 | 15.7614 | -15.1337 | -8.3375 | -8.2502 | 2.8047 | 3.0069 | -17.7517 | -15.4014 | 20.6823 | 21.8155 | -13.3299 | 28.4929 | -7.4 | -7.3 | -24.7276 | -24.3112 | -2.3613 |  | -9.0075 | 0.1542 |  | -0.4563 | -88.9919 | 39.552 | 39.613 | 31.386 | -168.9825 |  |  |  | 6.7861 | 6.77 | 5.29 | -9.28 | 2.32 | -19.0177 | -18.6158 | 16.7765 | 15.3232 | -2.5261 | -4.9998 | -5.5452 | -9.7715 |  | 4.7913 | 8.225 | -30.4 | -28.9 | -2.25 | 4.8732 | 4.966 | 4.0313 | 60.1251 | 60.0532 | -20.9013 | -40.0091 | -22.0286 | 2.9029 | 30.62 | 16.76 | 3.4424 | 2.6398 | -4.7135 |  |  |  | 19.5464 |  |  |  |  | -1.0657 | 0.6 | 5.98 | 4.96 | -1.22 | -2.12 | 4.6965 | -19.0061 | -10.43 | -10.6 | 23.8 | 4.33 | -22.2182 | -10.7909 | -33.617 | -32.9636 | -13.8941 | -26.6125 | -32.1832 | -32.5965 | -18.5909 | -24.3411 | -11.127 | -129.0476 | 13.1208 |  | -7.0916 | -7.0377 |  | -20.8516 | -16.6583 | 4.112 | -12.8175 | -13.4338 | 1.7606 | 0 | 0 | 3 | 2.3569 | -20.6549 | -10.0138 | -9.9429 | 10.076 | 17.0334 | -25.9202 | 7.2501 | 1.0514 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 6.0284 | -8.7077 | 13.0417 | 12.5449 | 2.5062 | 16.1058 | 20.1187 | -10.66 | -0.7997 | 0.1476 | -0.13 | 0.17 | -19.4709 |  | 7.136 | 0.742 |  | 23.09 | -28.4227 | -20.3175 | -2.32 | 20.1403 |  | 17.6061 | -0.6713 | 0 | 1.7045 |  |  |  | 44.1499 | 1.6565 | -20.0461 | 5.2821 | 5.3523 | 122.6341 | -5.0587 | -13.5256 | 15.8532 | 2.508 | 4.9742 | 4.9133 | 1.9333 | -9.7995 | -6.6202 | -7.96 | 10.4468 | 66.8927 | 10.0623 | 99.2841 | 10.1605 | 10.7054 |  | -18.2449 | -11.553 | -11.4716 | 7.8907 |  | -10.0073 | -9.3426 | 2.8769 | 3.1944 | 6.14 | 7.58 | -31.6 | -31.4 | 0.0357 | -10.16 | 45.0668 | 34.4441 | 34.3365 | -19.1 | -40.1 | -6.2 | -6.8 |  | -17.8341 | -96.4443 | -9.8131 | -237.681 | -3.4936 | -21.9412 | 87.022 | 76.2662 | 114.2144 | 98.3967 | 19.3568 | 7.9815 | 9.218 | -6.7472 | 164.4101 | -199.333 | 108.5271 | -95.7844 | 0.1648 | 6.282 | -8.16 | -1.942 | -1.943 | 2.96 | -1.28 | -2.3753 | -4.2466 | 4.8051 | -1.6678 | -0.4 | -1.408 | -1.242 |  |  | 2.9591 | 4.3216 | 4.277 |  | 23.5 | 0.0671 | 0.21 |  | -6.0662 | 0 | 0 | -5.516 |  |  | 0 | -18.2 | 0.9 | 103.5382 | -180.5154
17/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -2.4515 | -6.1869 | 3.7352 | 8.1307 |  | 10.4302 |  | 18.2714 | 7.7548 | 7.8665 | -17.76 | -19.8 |  |  |  | 2.2324 |  | 2.5947 | 2.4618 | 4.7508 | 3.0837 | -0.5745 | 1.7852 |  | -2.002 | -0.9 | -0.882 | 2.103 | -4.44 | -17.6 | -1.84 | 0.242 | -12.02 | -11.99 |  | -13.18 | -13.38 | -0.0358 | 3.6777 | 11.8855 | 14.0532 | -16.7438 | -12.1769 | -11.7065 | 13.6014 | 13.9075 | -18.1192 | -16.2826 | 20.2633 | 30.3838 | -12.2341 | 28.039 | -7.1 | -7.3 | -20.9413 | -20.4248 | -1.6063 |  | -9.2886 | -0.7628 |  | -0.931 | -90.6399 | 11.3529 | 11.6886 | 45.5186 | -183.7955 |  |  |  | 3.8721 | 7.17 | 5.73 | -10 | 1.46 | -20.2233 | -20.0894 | 17.9341 | 16.4012 | -3.0415 | -11.338 | -11.7904 | -9.328 |  | 3.8356 | 8.739 | -26.5 | -25.3 | -1.61 | 2.4206 | 2.6606 | 1.9525 | 45.7019 | 45.7582 | -21.8873 | -23.8843 | -23.6224 | 2.5802 | 28.46 | 17.08 | 2.6611 | 1.7609 | -3.4739 |  |  |  | 12.5347 |  |  | -3.7 | -3.2 | -1.5015 | 0.9 | 6.72 | 5.24 | -0.86 | -2.77 | 3.1 | -15.2234 | -10.51 | -10.55 | 23.62 | 3.37 | -17.8545 | -9.2182 | -34.5361 | 0 | -9.7171 | -19.9845 | -24.2471 | -24.4826 | -21.791 | -26.3158 | -9.719 | -141.6667 | -20.8692 |  | 0 | -12.0385 |  | -14.0506 | -15.2111 | 4.624 | -11.3768 | -12.2901 | 2.8172 | -7.23 | 0 | 1 | 2.0938 | -16.2462 | -8.964 | -8.8419 | 9.4674 | 9.2077 | -20.7162 | 7.6594 | 0.3014 |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.3681 | -6.0284 | 14.3588 | 0 | 4.2995 | 16.2603 | 15.5972 | -11.83 | -0.8016 | 0.1733 | -0.09 | 3.18 | -15.9616 |  | 7.033 | 0.757 |  | 23.52 | -29.4419 | -22.3326 | -2.72 | 20.0237 |  | 17.0472 | -0.9179 | 0 | 1.8096 |  |  | -12.6205 | 40.0682 | 1.358 | -19.8312 | 4.8665 | 4.9999 | 127.6567 | -4.8888 | -12.435 | 15.1478 | 2.4777 | 4.9449 | 4.9925 | 1.8119 | -20.2567 | -19.2338 | -16.76 | 20.1965 | 94.9753 | -17.7999 | 72.9577 | 1.546 | 2.8806 |  | -16.1513 | -13.878 | -14.9394 |  | -1.1508 | -16.3905 | -15.7862 | 3.9426 | 4.1783 | 14.41 | 14.49 | -30.7 | -30.7 | 0.0192 | -10.32 | 44.657 | 32.3562 | 31.9976 |  | -36.3 | -0.7 | -1.3 | -18.1517 | -18.1705 | -103.7335 | -14.5946 | -227.1505 | -1.7295 | -15.1195 | 61.5555 | 106.9024 | 118.6854 | 87.77 | -9.997 | 4.1113 | 4.2435 | -8.4194 | 126.5428 | -203.3623 | 70.4521 | -64.4543 | -0.8191 | 5.867 | -8 | -1.963 | -1.982 | 2.48 | -0.64 | -3.181 | -5.507 | 4.9241 | -0.6149 | -0.4 | -1.061 | -1.747 | 2.3506 |  | 3.6804 | 2.9347 | 2.9506 |  | 20.2 | -1.1 | 0.22 |  | -6.4529 |  |  | -5.7898 |  |  | 7.5003 | -14.9 | -3 | 102.1173 | -182.0135
17/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -1.7777 | -6.3894 | 3.8992 | 8.6179 |  | 12.9362 |  | 17.9772 | 7.8688 | 7.4903 | -17.76 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 2.105 |  | 2.8284 | 2.766 | 5.0995 | 3.0633 | -0.5583 | 1.8465 |  | -2.0007 | -0.943 | -0.957 | 2.385 | -4.44 | -17.6 | -1.85 | 0.253 | -11.61 | -11.42 |  | -14.08 | -14.32 | 0.8153 | 3.4124 | 11.2456 | 13.2944 | -14.4019 | -9.3282 | -9.0764 | 2.9573 | 3.1505 | -17.1908 | -15.0153 | 16.1362 | 16.8013 | -12.8242 | 27.7743 | -6.9 | -7.1 | -24.508 | -24.2059 | -1.7106 |  | -5.1926 | -0.7207 |  | -0.9607 | -106.0823 | 17.3345 | 17.4261 | 40.6806 | -184.6441 |  |  |  | 4.9099 | 7.52 | 5.99 | -9.53 | 1.98 | -21.9648 | -20.8931 | 17.0703 | 15.8623 | -3.39 | -11.0405 | -11.4014 | -4.9954 | 0 | 4.032 | 7.988 | -26 | -24.7 | -1.81 | 3.3955 | 4.3467 | 3.5306 | 45.1213 | 45.3434 | -18.0836 | -28.1582 | -18.8879 | 2.4402 | 30.04 | 17.04 | 3.1299 | 2.1515 | -3.7918 |  |  |  | 14.8513 |  |  |  | -5.6 | -1.4355 | 1.5 | 7.26 | 6.24 | -0.42 | -2.85 | 2.5265 | -17.2672 | -10.22 | -10.29 | 22.72 | 3.44 | -16.6 | -9.1273 | -34.7274 |  | -9.6683 | -20.0073 | -24.0137 | -23.2891 | -20.8343 | -22.2713 | -8.088 | -137.4394 | -34.1597 |  |  | -14.5864 |  | -15.6737 | -15.9822 | 14.352 | -11.6095 | -10.9212 | -0.2986 | 0 | -2.03 | 1.1 | 2.0707 | -17.7626 | -9.0231 | -8.9093 | 10.147 | 9.657 | -21.6434 | 7.5534 | -0.3691 |  | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.3728 | -4.1864 | 15.7498 |  | 5.2489 | 16.8648 | 16.6226 | -12.13 | -0.7118 | 0.1302 | -0.1 | 2.74 | -16.2574 |  | 7.187 | 0.755 | 2.1113 | 25.02 | -29.6215 | -22.8738 | -2.75 | 17.5256 |  | 17.7537 | -1.3808 | -1.3213 | 1.8992 |  |  | -12.9167 | 40.9976 | 1.7652 | -20.1107 | 5.8576 | 5.6907 | 129.5307 | -4.4784 | -12.3567 | 14.732 | 2.0035 | 5.0694 | 5.0716 | 1.4406 | -16.3718 | -15.3905 | -20.12 | 25.5787 | 101.8882 | -32.1151 | 59.9902 | -13.3735 | 38.3924 |  | -19.5138 | -12.1038 | -14.1992 | -5.5488 |  | -18.9613 | -18.7691 | 3.5446 | 3.5055 | 23.06 | 22.96 | -32.6 | -32.9 | 0.0705 | -8.08 | 56.2856 | 30.7628 | 30.668 | -19.1 | -39.3 | 1.8 | 1.2 | -18.3812 | -18.3996 | -113.4234 | -15.5 | -224.9694 | -5.6607 | -16.1959 | 56.3973 | 117.0784 | 102.5657 | 89.9076 | -20.5473 | -3.3406 | -3.7164 | 8.3482 | 104.3188 | -207.9169 | 42.2713 | -40.3092 | -1.0535 | 5.539 | -10.32 | -1.955 | -1.963 | 5.12 | -3.2 | -3.3556 | -3.1052 | 5.4795 | -5.214 | 1.1 | -0.528 | -0.53 | 2.1228 |  | 4.2348 | 3.55 | 2.8113 |  | 23.9 | 3.7731 | 0.25 |  | -6.8343 |  |  | -6.1106 |  |  | 0 | -17.4 | -0.6 | 94.6862 | -174.6507
17/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -1.6648 | -6.4936 | 4.0575 | 8.3634 |  | 20.5976 |  | 18.28 | 7.5418 | 7.2899 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.1719 |  | 3.2427 | 2.9262 | 5.7839 | 3.0655 | -0.5296 | 1.8805 |  | -2.0123 | -0.891 | -0.926 | 2.1 | -4.44 | -13.2 | -1.891 | 0.258 | -10.73 | -10.77 |  | -13.79 | -14.48 | 1.8818 | 3.345 | 9.7663 | 11.3828 | -15.3257 | -11.6389 | -11.0283 | 17.0198 | 19.603 | -19.9299 | -19.1787 | 13.6669 | 30.8464 | 3.6963 | 26.4429 | -6.4 | -6.6 | -22.2235 | -21.135 | -1.6612 |  | -5.626 | -0.6396 |  | -0.8719 | -96.6216 | 10.6815 | 9.888 | 34.737 | -178.0651 |  |  |  | 5.8979 | 7.44 | 6.58 | -8.55 | 2.09 | -21.5629 | -21.6969 | 19.7805 | 18.5695 | -2.3498 | -9.3127 | -9.2321 | -5.7266 | 0 | 3.6393 | 6.749 | -22.8 | -21.9 | -1.92 | 6.5972 | 6.5225 | 5.6732 | 41.5528 | 41.5821 | -22.6298 | -20.7186 | -23.4661 | 2.6229 | 28.79 | 17.6 | 3.1299 | 2.3468 | -3.8964 |  |  |  | 11.9036 |  |  | -3.6 | -5.6 | 0.0055 | 2.5 | 7.98 | 6.9 | 0.4 | -2.79 | 2.418 | -12.8945 | -10.57 | -10.7 | 24.44 | 3.97 | -15.9273 | -8.1818 | -35.7018 |  |  | -15.7247 | -20.832 | -20.58 | -24.7161 | -27.3961 | -8.728 | -130.7214 | 11.7758 |  |  | -14.2001 |  | -8.9129 | -8.5264 | -6.66 | -15.7082 | -15.2996 | 3.3648 | 0 | -3.03 | 0.7 | 2.4138 | -5.0754 | -7.3022 | -7.4519 | 9.3102 | 8.7733 | -20.1027 | 7.0452 | -2.3576 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 8.8752 | -6.0284 | 15.6226 |  | 3.1062 | 14.2051 | 16.2954 | -13.37 | -0.7082 | 0.1641 | -0.18 | 3.39 | -16.2302 |  | 7.199 | 0.679 |  | 25.51 | -28.1162 | -21.0486 | -2.09 | 18.6176 |  | 17.5326 | -1.7173 | -1.9216 | 1.9754 |  |  | -11.367 | 40.3287 | 1.5457 | -19.5412 | 6.3961 | 5.2188 | 134.4477 | -3.6123 | -11.3755 | 11.9697 | 1.5943 | 4.9303 | 4.9845 | 0.8565 | 5.3525 | 5.1821 | -12.15 | 14.6104 | 61.4311 | -6.0001 | 116.782 | -40.2017 | 12.364 |  | -18.0197 | -10.0941 | -10.8205 | 0 | 12.4595 | -17.1815 | -16.5882 | -0.6937 | -0.1438 | 24.65 | 24.28 | -31.3 | -31.5 | 0.0888 | -3.44 | 51.196 | 27.8223 | 27.8299 | -19.1 | -38.8 | 0.1 | -0.4 | -18.3603 | -18.3571 | -191.9264 | -66.7562 | 0 | -58.8065 | -6.6326 | 105.0517 | 64.7337 | 163.5868 | 0 | 27.1638 | -0.5772 | -0.5483 | -48.4789 | 0 | -137.2224 | 6.1036 | -10.0716 | -4.5447 | 4.693 | -5.6 | -1.958 | -1.961 | 1.36 | 0 | -2.3228 | 0.0595 | 5.5985 | -5.6535 | -2.3 | -1.78 | -2.457 | 2.1034 |  | 4.0361 | 4.487 | 3.2009 |  | 22.7 | 3.822 | 0.27 |  | -5.6942 |  |  | -5.3102 |  | 0 | 5.072 | -16.9 | -1.2 | 122.4145 | -182.4257
17/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -1.4358 | -6.7095 | 4.3269 | 8.3333 |  | 17.5004 |  | 17.8722 | 7.3948 | 7.0413 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 1.9302 |  | 3.6017 | 3.2509 | 6.1377 | 2.8154 | -0.461 | 1.8867 |  | -1.9971 | -0.837 | -0.822 | 2.836 | -4.44 | -15.4 | -1.821 | 0.271 | -13.78 | -13.85 |  | -13.36 | -13.43 | 2.1025 | 3.1293 | 10.222 | 12.1615 | -13.7745 | -13.1524 | -12.8937 | 1.8547 | 2.0471 | -17.4879 | -15.3953 | 19.206 | 19.7705 | -0.2409 | 28.0833 | -7.6 | -7.5 | -22.7378 | -22.5437 | -1.8557 |  | -7.2946 | 0.8801 |  | -0.3058 | -111.5146 | 12.0853 | 12.1464 | 32.5212 | -186.1225 |  |  |  | 7.5944 | 7.64 | 5.82 | -7.73 | 4.01 | -22.3666 | -22.3666 | 19.5347 | 18.0967 | -5.0605 | -8.5737 | -8.8875 | -7.7056 |  | 3.456 | 7.213 | -20.1 | -19.3 | -2.28 | 8.9104 | 8.9199 | 7.9826 | 41.9359 | 42.0514 | -24.6571 | -19.6025 | -25.158 | 2.7913 | 30.78 | 17.91 | 3.9111 | 2.9327 | -4.5125 |  |  |  | 10.6441 |  |  | -6 |  | 0.0043 | 3.8 | 10.14 | 8.48 | 1.4 | -3.22 | 3.6115 | -12.542 | -10.29 | -10.47 | 24.62 | 4.97 | -15.0182 | -8.0091 | -35.5578 |  |  | -12.142 | -17.0675 | -17.0193 | -24.083 | -23.4603 | -9.512 | -127.4739 | 15.6739 |  |  | -14.9063 |  | -5.8658 | -5.9875 | -11.78 | -11.1123 | -10.6814 | 7.151 | 6.76 | -1.78 | 0.2 | 2.7774 | 0 | -8.5241 | -8.4972 | 9.4835 | 11.2248 | -26.672 | 7.3236 | -1.9972 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -10.7172 | 16.2756 |  | 0.4135 | 12.4822 | 18.4829 | -15.42 | -0.7137 | 0.165 | -0.12 | 3.82 | -18.3484 |  | 7.146 | 0.729 |  | 23.63 | -26.0462 | -18.8237 | 0 | 19.9711 |  | 17.1708 | -1.2603 | -1.302 | 2.0772 |  |  | -9.739 | 41.6766 | 0.998 | -19.4105 | 4.5373 | 5.1862 | 124.3823 | -3.1886 | -12.2764 | 12.6408 | 1.3417 | 5.1207 | 5.1744 | 0.5209 | 2.4509 | 4.0487 | -10.9 | 13.4869 | 55.6253 | -3.8787 | 123.4487 | -42.5283 | 10.9955 |  | -17.0306 | -12.5511 | -13.7099 | 8.3324 |  | -17.6759 | -17.3408 | -2.8906 | -2.9739 | 26.12 | 25.93 | -30.4 | -29.5 | 0.0357 | -2.24 | 58.4666 | 29.2585 | 29.175 | -18.7 | -38.1 | 0.4 | 0 |  |  | -201.3766 | -70.4722 | 0 | -61.4551 | -14.0448 | 110.3424 | 60.9405 | 164.7795 | 19.3758 | 29.6613 | 0.0097 | -0.6711 | -55.3658 | 0 | -139.1137 | 6.8574 | -8.3105 | -2.8357 | 4.029 | -5.28 | -1.885 | -1.903 | 0.96 |  | -2.3175 | 0.0595 | 4.3656 | -5.1255 | -1.6 | 1.048 | -0.482 |  |  | 3.1759 | 3.9375 | 3.5898 |  | 22.3 | 3.5645 | 0.38 |  | -6.2571 |  |  | -5.5702 |  | -2.3711 | 6.1146 | -17.2 | -1.1 | 123.7747 | -181.2552
17/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -1.3282 | -6.7897 | 4.396 | 8.9515 |  | 18.7125 |  | 16.7221 | 6.9308 | 6.575 | 0 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 2.3541 |  | 3.4959 | 3.2614 | 6.203 | 3.0011 | -0.5468 | 1.8162 |  | -2.0016 | -0.811 | -0.802 | 2.389 | 0 | -15.4 | -1.628 | 0.257 | -13.28 | -13.13 |  | -13.29 | -13.21 | 3.5304 | 3.1412 | 11.5278 | 13.567 | -13.8766 | -12.7145 | -12.4205 | 11.6617 | 19.1721 | -19.6251 | -17.685 | 24.7976 | 22.9863 | -9.9335 | 26.9059 | -7.1 | -7 | -21.4395 | -21.142 | -1.7561 |  | -5.7855 | 0.7377 |  | -0.2369 | -109.653 | 16.2969 | 16.9988 | 20.9678 | -180.2061 |  |  |  | 8.9217 | 8.16 | 6.31 | -6.6 | 5.23 | -21.295 | -21.295 | 19.566 | 18.27 | -7.5626 | -18.0034 | -17.9627 | -6.2774 | 13.8169 | 3.2596 | 7.634 | -16.5 | -23.8 | -2.32 | 12.1111 | 12.615 | 11.2683 | 41.3683 | 40.8932 | -21.0964 | -22.9914 | -20.7936 | 3.1704 | 33.85 | 19.79 | 4.0674 | 3.1281 | -4.5237 |  | -15.9364 | -15.7389 | 14.1819 |  |  | -8.3 | -7.9 | 0.0055 | 5.3 | 12.8 | 9.76 | 2.7 | -4.3 | 3.7045 | -16.8472 | -11.96 | -12.11 | 28.28 | 5.54 | -19.4364 | -9.5091 | -33.7083 |  |  | -10.1612 | -15.1502 | -15.4044 | -16.8796 | -19.2756 | -9.293 | -117.353 | 16.6368 |  |  | -15.1527 |  | -5.892 | -6.0741 | 6.672 | -12.2833 | -12.0982 | 1.8918 | 0 | -2.81 | -1.2 | 2.6268 |  | -8.5469 | -8.4204 | 9.3192 | 6.1277 | -19.3208 | 7.3946 | -2.1088 |  | 0 | 2.5579 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -9.7125 | 16.2517 |  | 1.6508 | 14.0243 | 18.3951 | -14.75 | -0.7118 | 0.165 | -0.18 | 3.79 | -18.7346 |  | 7.177 | 0.685 |  | 24.41 | -25.7529 | -18.6489 |  | 20.9718 |  | 14.7652 | -0.3761 | 0 | 2.1911 |  |  | -11.1669 | 39.0945 | 1.7496 | -18.682 | 6.0925 | 6.4837 | 107.5671 | -7.7822 | -11.3832 | 6.8005 | 1.439 | 5.4723 | 5.4987 | 0.6454 | 3.4036 | 3.6512 | -7.96 | 10.2673 | 52.3012 | 0 | 118.8741 | -41.7491 | 10.8161 |  | -17.4628 | -12.2552 | -12.1603 |  |  | -16.9563 | -16.5882 | -4.5628 | -4.0526 | 27.17 | 26.64 | -25.9 | -25.5 | 0.1767 | -1.04 | 48.6038 | 30.9835 | 30.8985 | -18.2 | -36.7 | 0.1 | -0.4 | -18.1391 | -18.1273 | -198.2674 | -70.7333 | 0 | -62.237 | -12.7168 | 109.4255 | 61.7281 | 167.5943 | 19.5383 | 32.4634 | 0.5814 | -0.9005 | -53.2687 | 0 | -137.7763 | 6.9247 | -7.2932 | -3.0921 | 4.354 | -4.48 | -1.942 | -1.939 | 0.64 |  | -1.5392 | 0.0595 | 3.2822 | -5.7115 | -0.4 | 0.708 | 0.349 |  |  | 3.9243 | 3.138 | 3.4973 |  | 20.2 | 3.2955 | 0.58 |  | -6.3489 |  |  | -5.8643 |  | 0 | 5.6361 | -14.9 | -3.1 | 118.1538 | -181.1991
17/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -1.3707 | -6.9 | 4.6445 | 9.6697 |  | 12.9783 |  | 20.499 | 9.0457 | 8.5068 |  | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 2.2792 |  | 3.7553 | 3.4721 | 6.5662 | 3.0213 | -0.5708 | 1.6998 |  | -2.0332 | 1.261 | 1.269 | 2.541 |  | -13.2 | -1.978 | 0.269 | 3.74 | 3.82 |  | -9.37 | -9.28 | 4.1469 | 3.4304 | 12.2836 | 14.3344 | -20.32 | 35.8488 | 36.5106 | 17.3783 | 19.3819 | 0 | -26.6483 | 37.381 | 37.9539 | 0 | 20.6764 | -6.1 | -6.2 | -16.0875 | -17.3509 | -2.9627 |  | 10.2613 | 3.6463 | 2.5304 | 1.5806 | 0 | 87.7102 | 87.9848 | -27.5793 | -34.7092 |  |  |  | 11.6761 | 6.04 | 4.54 | -7.28 | 4.14 | -21.0271 | -21.161 | 20.0055 | 18.9405 | -7.1252 | 5.0253 | 4.8687 | 9.6626 | 28.4449 | 3.2596 | 6.384 | -14.4 | -54 | -2.17 | 23.3791 | 23.3686 | 21.3211 | 67.1269 | 67.6324 | -9.4802 | -61.99 | -6.7 | 3.4102 | 34.3 | 16.16 | 4.8486 | 3.8116 | -4.9969 |  | -30.3892 | -30.5762 | 20.2486 |  |  | -25.7 | -27.5 | 0.0055 | 6.3 | 13.22 | 11.1 | 3.44 | -4.25 | 4.2935 | -22.2188 | -14 | -14.16 | 33.09 | 6.21 | -24.5455 | -11.4182 | -35.1317 |  | 9.5878 | -8.3367 | -13.6019 | -13.7983 | -18.9485 | -24.8133 | -11.102 | -63.3814 | 4.2324 |  |  | -16.3432 |  | -5.7595 | -5.8128 | -8.708 | -11.4862 | -11.1678 | 6.5504 | 6.56 | -2.89 | -0.3 | 2.4009 | 0 | -8.6515 | -8.5849 | 8.3611 | 8.2141 | -22.5478 | 6.825 | -0.9888 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -15.7409 | 15.1265 |  | -1.3296 | 10.023 | 23.0973 | -14.69 | -0.7118 | 0.1385 | -0.23 | 1.13 | -22.8432 |  | 7.081 | 0.723 |  | 23.35 | -23.8279 | -15.69 |  | 20.0942 |  | 19.0539 | -2.6893 | -2.7494 | 2.1961 |  |  | -9.7317 | 42.7672 | 2.1968 | -21.136 | 7.2041 | 6.5403 | 169.5245 | -7.8841 | -10.74 | 6.0319 | 0.8271 | 5.6188 | 5.6174 | 0 | 3.4724 | 5.3307 | -0.84 | 4.4108 | 27.3791 | 19.3829 | 117.9343 | -41.4575 | 10.8685 |  | -17.1998 | -11.5371 | -13.5452 |  | 8.0394 | -15.9126 | -15.0556 | -6.0356 | -6.0772 | 26.97 | 26.61 | -30.6 | -30.7 | 0.054 | 0.56 | 48.5072 | 37.2213 | 36.2883 | -17.8 | -38.9 | -2 | -2.5 |  | -17.9056 | -197.7081 | -56.6288 | 0 | -70.7601 | -12.28 | 121.4465 | 46.6433 | 183.4449 | 0 | 41.5574 | 4.8113 | 3.9352 | -70.6387 | 0 | -129.6957 | 16.2899 | -15.864 | -1.1707 | 4.391 | -3.92 | -1.92 | -1.936 | -0.08 |  | -1.0649 | 0.0595 | 3.8682 | -4.7166 | -2.4 | -0.698 | -1.318 |  |  | 3.4132 | 4.1003 | 3.7029 |  | 24.1 | 3.0452 | 0.67 |  | -6.4204 | 0 | 0 | -5.6959 |  | -4.7805 | 5.8332 | -17.5 | 0 | 86.4354 | -148.5376
17/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -1.2881 | -6.7165 | 4.8577 | 9.8479 |  | 13.6943 |  | 21.9855 | 9.2887 | 9.2131 |  | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.0642 |  | 3.8336 | 3.664 | 6.7409 | 3.0502 | -0.471 | 1.8807 |  | -2.0027 | 0.837 | 0.999 | 2.598 |  | -13.2 | -1.809 | 0.263 | -0.23 | -0.61 |  | -10.16 | -10.71 | 4.5977 | 3.4029 | 13.6745 | 15.4238 | -18.0824 | 31.3128 | 29.5803 | 7.2841 | 9.3422 |  | -22.0987 | 38.3 | 43.3819 | 0 | 24.761 | -7 | -7.1 | -23.0532 | -21.3035 | -3.3303 |  | 11.869 | 4.098 | 1.5605 | 1.0686 | 0 | 86.2148 | 86.3674 | -29.4491 | -33.6597 |  |  |  | 11.6362 | 6.16 | 4.71 | -6.48 | 4.6 | -21.6969 | -21.5629 | 20.1075 | 18.6812 | -7.274 | 4.062 | 4.0085 | 11.1207 | 30.2089 |  | 6.748 | -11.7 | -54.8 | -2.3 | 24.2373 | 24.4805 | 23.6665 | 70.172 | 70.6245 | -17.5934 | -59.7223 | -14.4538 | 3.2562 | 34.72 | 16.64 | 5.3174 | 4.2999 | -5.85 |  | -31.8546 | -30.7617 | 22.0009 |  |  | -28.1 | -30 | 0.0067 | 7.2 | 14.44 | 12.2 | 4.24 | -4.29 | 4.774 | -22.06 | -14.07 | -14.05 | 33.03 | 6.48 | -25.1455 | -11.7818 | -35.8548 |  |  | -7.1783 | -12.7916 | -13.212 | -13.1493 | -16.054 | -12.594 | -61.7345 | 5.1678 |  |  | -16.3934 |  | -5.112 | -5.47 | -0.516 | -13.4791 | -13.1312 | 4.5153 | 0 | -1.99 | 4.3 | 2.9624 |  | -9.9746 | -9.7918 | 8.8981 | 8.5673 | -21.028 | 6.8942 | 0.6329 |  | 0 | 0 | 2.6397 | 8.3728 | 8.8752 | -18.2527 | 16.877 |  | -3.0256 | 0 | 23.0973 | -14.38 | -0.71 | 0.165 | -0.17 | 0.66 | -22.5672 |  | 7.196 | 0.687 | 4.3508 | 25.32 | -21.4004 | -13.7047 |  | 22.5411 |  | 18.7138 | -3.062 | -3.2143 | 2.2889 | 0.0698 |  | -10.5645 | 43.7877 | 3.0524 | -20.8164 | 6.9705 | 6.9213 | 153.4585 | -8.497 | -10.255 | 6.0159 | 0.8734 | 5.6993 | 5.7677 | 0 | 5.5266 | 6.3568 | -0.42 | 0 | 22.2424 | 21.4998 | 117.7104 | -41.7663 | 11.4236 |  | -17.7392 | 0 | 0 |  |  | -15.0611 | -14.5887 | -8.2805 | -8.9019 | 25.92 | 25.86 | -32.1 | -32.5 | 0.1236 | 2.08 | 44.2801 | 39.0289 | 39.283 | -17.4 | -41.4 | -2 | -2.1 | -17.8506 | -17.8384 | -193.6359 | -56.8821 | 0 | -71.7529 | -13.4379 | 121.3471 | 48.3697 | 185.9681 |  | 44.3858 | 0.7159 | 1.1109 | -74.0914 | 0 | -128.0375 | 15.2905 | -16.691 | -1.2879 | 4.648 | -4.32 | -1.941 | -1.943 | 0.08 |  | -1.2295 | 0.0595 | 5.7145 | -5.9159 | -2.4 | -2.427 | -2.09 |  |  | 4.2848 | 4.619 | 3.9361 |  | 26.7 | 3.0508 | 0.74 |  | -6.4398 |  |  | -6.0681 |  | -3.9933 | 3.8512 | -21.4 | 3.4 | 86.6855 | -148.2914
17/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -1.933 | -6.1507 | 5.0697 | 9.6516 |  | 14.4218 |  | 20.843 | 9.0227 | 8.5769 | 0 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 2.2576 |  | 3.9746 | 3.645 | 6.987 | 3.0091 | -0.5731 | 1.8401 |  | -1.9726 | 1.159 | 1.186 | 2.456 |  | -13.2 | -1.574 | 0.256 | 1.9 | 1.59 |  | -8.75 | -9.4 | 4.7906 | 3.4402 | 14.2162 | 15.8309 | -18.3576 | 27.2498 | 28.3009 | 11.2375 | 11.4666 |  | -20.8911 | 36.6289 | 41.1815 | 0 | 24.1234 | -6.8 | -6.9 | -17.1105 | -16.4675 | -3.3518 |  | 5.8629 | 4.0898 | 0.9266 | 0.6832 | 0 | 87.6491 | 87.4965 | -34.7152 | -35.2725 |  |  |  | 14.161 | 6.12 | 4.86 | -6.24 | 4.73 | -21.295 | -21.295 | 21.2206 | 19.8304 | -7.5005 | 5.2939 | 5.2931 | 5.9347 | 30.1038 | 3.0633 | 5.888 | -11.2 | -54.9 | -2.38 | 25.8352 | 26.14 | 24.8059 | 70.1019 | 70.5105 | -18.8537 | -60.5441 | -14.9423 | 3.4206 | 35.3 | 16.73 | 5.3174 | 4.2999 | -5.6064 |  | -31.5459 | -31.4748 | 17.7191 |  |  | -30.4 |  | 0.0055 | 7.7 | 14.58 | 12.82 | 4.63 | -4.45 | 5.27 | -21.0237 | -14.24 | -14.41 | 35.4 | 7.12 | -23.3091 | -11.6364 | -35.0458 |  | 9.6794 | -5.1039 | -10.5471 | -10.8227 | -14.6852 | -23.1976 | -12.265 | -57.2108 | 4.9701 |  |  | -16.4298 |  | -4.7435 | -4.6526 | -5.636 | -11.6755 | -11.2311 | 4.3529 | 6.56 | -3.18 | 1 | 2.9135 |  | -9.9814 | -9.9256 | 9.878 | 6.7626 | -21.9511 | 6.9644 | -0.1836 |  | 2.4613 | 2.8964 | 0 | 8.7077 | 8.2054 | -15.5734 | 15.8941 |  | -2.9674 | 0 | 20.6265 | -12.36 | -0.6038 | 0.1742 | -0.17 | 0.87 | -20.2916 |  | 7.21 | 0.698 |  | 26.98 | -22.3991 | -15.5062 |  | 21.5094 |  | 15.1973 | -1.0639 | -1.2682 | 2.3805 | 0.0405 |  | -10.9899 | 39.7355 | 3.5784 | -17.5221 | 6.7816 | 7.078 | 138.4914 | -8.8708 | -10.0062 | 2.7355 | 1.0409 | 5.7579 | 5.9259 | 0.3477 | 4.143 | 4.8494 | -0.42 | 4.4179 | 26.488 | 20.6732 | 117.2881 | -42.5194 | 9.8964 |  | -17.618 | -12.323 | -12.0526 |  |  | -15.4896 | -14.9512 | -10.5879 | -10.1522 | 23.91 | 23.61 | -30.7 | -31.5 | 0.2298 | 4.4 | 47.8773 | 38.3137 | 38.2276 | -17.4 | -41.3 | -1.6 | -2.1 | -17.9809 | -17.8865 | -191.9288 | -57.4337 | 0 | -71.966 | -14.6802 | 120.4289 | 48.9491 | 187.2505 |  | 42.2929 | 4.6102 | 3.2403 | -73.3766 | 0 | -127.2591 | 15.8833 | -16.818 | -1.2171 | 4.551 | -3.68 | -1.914 | -1.923 | -0.8 |  | -0.8168 | 0.032 | 5.0126 | -6.3859 | -1.1 | 0.873 | 0.308 |  |  | 3.6808 | 3.7485 | 3.5183 |  | 27 | 3.2317 | 0.81 |  | -5.9859 |  |  | -5.3202 |  | -4.5956 | 4.8169 | -21.1 | 3.4 | 87.4063 | -147.6736
17/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -2.1392 | -5.6768 | 4.8751 | 9.6211 |  | 15.1802 |  | 22.7981 | 9.9257 | 9.288 |  | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.5518 |  | 4.3419 | 4.1424 | 7.6606 | 3.3225 | -0.6673 | 1.934 |  | -2.0052 | 0.581 | 0.684 | 2.255 |  | -13.2 | -1.496 | 0.257 | -2.61 | -2.68 |  | -9.85 | -10.11 | 5.9224 | 3.7704 | 14.353 | 17.0328 | -14.8659 | 16.9816 | 17.3114 | 22.0599 | 22.8102 |  | -17.5584 | 57.9689 | 53.9044 | 0 | 27.2747 | -8.1 | -8.1 | -23.324 | -20.9039 | -2.8813 |  | 4.5031 | 4.7324 | 0.5557 | 0.3823 | 0 | 85.9706 | 85.2076 | -34.6332 | -40.638 |  |  |  | 14.0612 | 5.89 | 5.59 | -5.97 | 4.16 | -20.3573 | -20.4912 | 20.687 | 19.1663 | -7.6718 | 5.8002 | 5.7461 | 4.9966 | 31.7303 | 3.456 | 5.046 | -10.6 | -58.1 | -2.44 | 25.814 | 26.4446 | 24.9256 | 73.8703 | 74.7637 | -25.621 | -56.9694 | -21.2217 | 3.4496 | 36.5 | 16.98 | 5.4736 | 4.5929 | -5.6285 |  | -32.9902 | -31.5599 | 18.7591 |  |  |  |  | 0.0043 | 8.6 | 15.26 | 13.48 | 5.28 | -4.51 | 5.7505 | -19.0442 | -14.56 | -14.6 | 35.96 | 7.1 | -26.1455 | -11.2727 | -33.0029 |  | 12.7862 | -2.7864 | -8.3396 | -8.3906 | -12.5178 | -17.056 | -12.34 | -58.0202 | 7.8841 |  |  | -15.7332 |  | -4.8929 | -4.8856 | 6.16 | -11.3168 | -9.8748 | 3.6108 | 6.23 | -3.29 | 0.4 | 2.857 |  | -9.5637 | -9.5178 | 9.6423 | 2.6931 | -25.7613 | 6.962 | -0.329 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 7.0332 | -16.7456 | 15.6645 |  | -4.9179 | 0 | 21.0904 | -12.62 | -0.7118 | 0.165 | -0.12 | 0.74 | -21.1408 |  | 7.216 | 0.702 |  | 27.09 | -21.5165 | -14.0267 | -1.26 | 20.7419 |  | 14.5216 | -0.6495 | 0 | 2.4411 | 0.0713 |  | -10.7303 | 40.0356 | 3.8402 | -16.7575 | 5.9996 | 6.5759 | 128.0767 | -9.5104 | -9.6664 | -0.2003 | 1.0213 | 5.941 | 6.0208 | 0.3232 | 1.091 | 3.6844 | -1.26 | 7.0399 | 26.9449 | 18.9935 | 117.3353 | -43.5611 | 8.6535 |  | -17.7974 | -12.1148 | -13.0712 |  |  | -15.561 | -15.0172 | -11.286 | -11.1639 | 20.67 | 20.56 | -31.5 | -31.5 | 0.054 | 4.72 | 52.1191 | 34.7509 | 34.6894 | -17.4 | -41 | -1.1 | -1.7 | -17.9576 | -17.8227 | -193.9634 | -56.8758 | 0 | -70.4115 | -14.3505 | 120.3342 | 49.7807 | 183.9996 |  | 46.5511 | 2.7582 | 4.113 | -74.6451 | 0 | -127.3854 | 15.0453 | -17.3137 | -0.3967 | 4.205 | -4.08 | -1.962 | -1.954 | -0.08 |  | -0.9747 | 0.0595 | 4.9516 | -6.4439 | -1.2 | -0.052 | -0.896 |  |  | 3.7387 | 3.1643 | 3.2453 |  | 26.2 | 2.8454 | 0.73 |  | -5.8666 |  |  | -6.281 |  | -4.7815 | 3.7362 | -21.3 | 3.3 | 92.0354 | -146.2261
17/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0.671 | -5.7619 | 5.1602 | 10.2785 |  | 16.4568 |  | 23.276 | 9.9147 | 9.6918 |  | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.1288 |  | 4.0068 | 3.8077 | 7.3846 | 3.4524 | -1.4155 | 1.888 |  | -1.9945 | 0.739 | 0.761 | 2.688 |  | -11 | -1.6 | 0.267 | -1.22 | -1.5 |  | -9.6 | -9.57 | 5.037 | 3.5103 | 15.6068 | 17.7877 | -14.7947 | 21.2941 | 21.5362 | 16.7356 | 14.7819 |  | -19.1344 | 39.3596 | 43.0287 | 0 | 26.1261 | -6.7 | -6.7 | -22.6279 | -22.1605 | -3.0871 |  | 7.0946 | 4.7681 | 0.4963 | 0.7164 | 0 | 87.0693 | 86.7641 | -40.4076 | -37.3301 |  |  |  | 15.0691 | 6.15 | 5.85 | -5.39 | 4.62 | -18.7498 | -18.7498 | 21.6764 | 20.4481 | -4.2802 | 4.3195 | 4.2634 | 7.3156 | 28.7057 | 3.2596 | 6.112 | -9.7 | -51.8 | -2.28 | 26.9847 | 26.9697 | 25.29 | 70.7465 | 71.6148 | -22.7999 | -55.841 | -20.06 | 3.6268 | 34.34 | 17.45 | 6.4111 | 5.2765 | -6.2559 |  | -29.4922 | -29.62 | 16.5494 |  |  |  |  | 0.0067 | 9.1 | 13.6 | 14.04 | 5.52 | -3.87 | 5.58 | -18.7261 | -14.29 | -14.41 | 37.53 | 7.9 | -21.3636 | -10.6727 | -32.5951 |  | 12.739 | -1.9894 | -7.5183 | -7.6897 | -18.5293 | -26.4791 | -12.949 | -52.2686 | 7.4889 |  |  | -15.3567 |  | -4.7728 | -4.6614 | -11.78 | -8.7654 | -8.6889 | 4.9964 | 6.81 | 0 | -1.3 | 2.986 |  | -9.1404 | -9.0705 | 8.9961 | 5.9482 | -21.0444 | 7.2802 | 0.0729 |  | 2.8181 | 3.3537 | 0 | 6.6983 | 6.6983 | -18.0853 | 15.29 |  | -5.0548 |  | 20.0552 | -12.73 | -0.71 | 0.1531 | -0.14 | 1.37 | -19.8189 |  | 7.198 | 0.726 |  | 27.8 | -19.7129 | -12.5017 | -1.32 | 21.3395 |  | 14.7444 | -1.3282 | -1.3813 | 2.4801 |  |  | -11.9292 | 40.1461 | 3.3516 | -17.0551 | 6.4045 | 6.5366 | 132.3399 | -9.4345 | -9.4577 | 0.9865 | 1.216 | 5.9191 | 5.9971 | 0.5064 | 2.7739 | 4.8605 | -0.42 | 0 | 26.047 | 19.1829 | 115.2507 | -45.5912 | 5.886 |  | -16.6681 | -11.2671 | -12.3991 |  |  | -16.0938 | -15.572 | -12.2782 | -12.5668 | 21.92 | 21.81 | -29.7 | -30.4 | 0.195 | 5.36 | 59.0118 | 32.7364 | 32.8386 | -17 | -40.5 | -0.8 | -1.3 | -18.2616 | -18.0597 | -195.3724 | -55.6287 | 0 | -72.8885 | -14.702 | 120.1554 | 52.3152 | 185.6683 |  | 46.6828 | 2.9436 | 2.3261 | -71.8219 | 0 | -131.6487 | 13.5185 | -14.3489 | -0.2087 | 4.151 | -4.32 | -1.96 | -1.977 | 0.08 |  | -1.1966 | 0.0595 | 4.8356 | -6.0044 | -1.6 | -0.223 | -0.92 |  |  | 3.4884 | 3.6202 | 3.2108 |  | 25.5 | 2.8812 | 0.88 |  | -6.2518 |  |  | -5.8958 |  | -4.7365 | 5.0688 | -20 | 2.5 | 89.4655 | -142.7424
17/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0.7575 | -5.7796 | 5.2566 | 10.6671 |  | 16.9607 |  | 23.0816 | 10.0407 | 9.2403 | 0 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.9822 |  | 4.2283 | 4.2532 | 7.4408 | 3.477 | -1.3425 | 2.0646 |  | -1.9848 | 0.993 | 0.972 | 3.37 |  | -11 | -1.851 | 0.289 | -0.11 | 0.17 |  | -8.98 | -9.26 | 4.8875 | 3.5513 | 16.5576 | 17.4632 | -15.7979 | 24.9549 | 23.0714 | 21.3875 | 15.4376 |  | -20.886 | 46.854 | 44.6696 | 0 | 24.51 | -6 | -6.2 | -22.6796 | -21.8979 | -2.9568 |  | 8.0127 | 4.7073 | 1.4252 | 0.9848 | 0 | 86.6725 | 86.7336 | -42.5252 | -34.7328 |  |  |  | 15.0691 | 6.12 | 6.18 | -4.86 | 4.6 | -18.08 | -18.3479 | 22.4232 | 20.5143 | -4.5539 | 3.4838 | 3.5308 | 6.6759 | 27.6405 | 3.2596 | 6.041 | -8.3 | -50.4 | -2.63 | 27.1944 | 27.3822 | 26.0519 | 69.4912 | 69.4096 | -20.1391 | -56.1361 | -18.2051 | 3.4086 | 34.44 | 17.81 | 6.5674 | 5.5695 | -6.4359 |  | -29.4887 | -29.0677 | 16.1896 |  |  |  |  | 0.0043 | 9.2 | 13.8 | 14.1 | 5.59 | -3.8 | 6.014 | -16.4272 | -9.7 | -9.85 | 27.96 | 8.05 | -20.6182 | -10.3273 | -32.2402 |  | 11.9166 | -2.5855 | -8.8993 | -8.5103 | -14.9623 | -18.033 | -12.85 | -51.1295 | 3.2976 |  |  | -16.5313 |  | -4.2158 | -4.3119 | 22.032 | -14.9989 | -15.4224 | -0.5439 | -18.26 | -4.12 | 0 | 3.2564 |  | -6.3669 | -6.3912 | 4.9641 | 0.243 | -14.1171 | 7.3511 | -0.3075 |  | 0 | 2.4649 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -15.9084 | 14.1812 |  | -5.3613 |  | 19.0005 | -14.02 | -1.2007 | 0.1476 | 0.04 | 1.99 | -17.588 |  | 7.3 | 0.735 |  | 27.19 | -18.7249 | -12.3293 | -1.28 | 20.2475 |  | 15.0561 | -1.4066 | -1.6764 | 2.54 | 0.069 |  | -12.3885 | 40.5526 | 2.9506 | -16.8671 | 5.6388 | 5.4703 | 136.9526 | -9.6372 | -9.4738 | 1.6732 | 1.2973 | 6.0802 | 6.2739 | 0.7107 | 4.1682 | 4.686 | -0.42 | 0 | 24.6936 | 24.0515 | 114.3096 | -44.5942 | 7.8187 |  | -17.0923 | 0 | 0 | 2.6495 |  | -15.4127 | -14.726 | -9.9892 | -10.0184 | 24.08 | 23.94 | -31.3 | -31.3 | 0.195 | 4.24 | 57.7592 | 32.7332 | 33.0516 | -16.9 | -41.4 | -2 | -2.5 | -18.2672 | -18.2539 | -191.4602 | -55.0392 | 0 | -71.3179 | -12.3593 | 120.3224 | 49.7955 | 188.0242 |  | 45.6919 | 5.9408 | 5.0474 | -73.3045 | 0 | -130.1123 | 12.4608 | -14.5705 | -0.2332 | 3.687 | -9.2 | -1.98 | -1.989 | 5.68 | -6.32 | -0.8175 | 0.09 | 5.0126 | -5.742 | -2.5 | -0.084 | -0.787 |  |  | 4.4257 | 3.9027 | 3.9879 |  | 25.6 | 2.7066 | 0.95 |  | -6.1533 |  |  | -5.5745 |  | -4.4224 | 4.8715 | -20.6 | 2.2 | 84.7041 | -140.3636
17/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0.8024 | -5.7659 | 5.4428 | 10.5683 |  | 16.9598 |  | 23.2364 | 10.1527 | 9.7221 |  | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.2914 |  | 4.3059 | 3.904 | 7.6761 | 3.4482 | -1.289 | 1.8758 |  | -1.9844 | 0.745 | 0.826 | 3.349 |  | -11 | -1.933 | 0.292 | -0.71 | -0.36 | -10 | -9.54 | -9.58 | 4.8748 | 4.0226 | 16.1612 | 17.5769 | -13.2253 | 22.8563 | 22.0819 | 12.8558 | 17.6515 |  | -20.0479 | 40.9194 | 43.8815 | 0 | 24.8712 | -6.9 | -6.9 | -21.8628 | -22.5417 | -2.9715 |  | 6.2559 | 4.6725 | 0.4869 | 0.4532 | 0 | 86.0317 | 86.6115 | -33.8516 | -33.4918 |  |  |  | 15.8475 | 6.3 | 6.08 | -4.54 | 5.26 | -18.8838 | -18.4819 | 23.2325 | 22.184 | -4.7688 | 2.5951 | 2.9561 | 7.1584 | 27.2363 | 3.2596 | 6.497 | -7.7 | -51.5 | -2.45 | 27.22 | 27.0973 | 25.7234 | 69.5359 | 69.7731 | -22.9961 | -55.3771 | -20.2861 | 3.1612 | 35.12 | 18.27 | 6.7236 | 5.6671 | -6.5196 |  | -28.9581 | -28.8044 | 15.6784 |  |  | -32.7 | -32.3 | 0.0043 | 9.3 | 14.28 | 14.24 | 5.71 | -3.74 | 5.301 | -17.6535 | -9.94 | -10.24 | 29.32 | 8.3 | -19.8364 | -10.2455 | -32.9006 |  | 9.7382 | -3.1519 | -8.8364 | -9.5378 | -7.0371 | -12.6339 | -12.471 | -57.1128 | 2.379 |  | 0 | -15.6027 |  | -4.4448 | -4.565 | 18.448 | -13.5298 | -13.215 | -1.4241 | -7.28 | -2.7 | 0.7 | 2.838 | 0 | -5.5805 | -5.522 | 4.3569 | -0.2416 | -14.4958 | 7.3916 | -0.7955 |  | 2.639 | 2.4961 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -15.7409 | 16.1919 |  | -3.7276 |  | 19.5084 | -14.08 | -0.7961 | 0.1476 | 0.11 | 1.53 | -19.4873 |  | 7.254 | 0.724 |  | 25.72 | -20.8148 | -13.6732 | -1.35 | 19.2175 |  | 14.9148 | -1.2408 | -1.4346 | 2.5827 |  |  |  | 39.9062 | 2.7556 | -16.4359 | 5.401 | 4.9166 | 138.1558 | -9.6029 | -9.3986 | 0.8154 | 1.5201 | 6.1388 | 6.2739 | 0.8533 | 3.8361 | 5.5242 | 0.84 | 0 | 24.694 | 19.1892 | 115.1703 | -42.7313 | 9.8736 |  | -17.6596 | 0 | 0 |  | 7.01 | -15.5335 | -14.9842 | -8.9306 | -8.6521 | 26.41 | 26.34 | -31.4 | -31.9 | 0.2298 | 3.92 | 45.2031 | 32.6799 | 32.8082 | -16.9 | -42.2 | -1.6 | -2.1 | -18.0988 | -17.8773 | -191.4649 | -52.7197 | 0 | -69.8832 | -11.4139 | 117.8969 | 51.3266 | 183.3198 |  | 41.8094 | 4.7942 | 3.696 | -72.8817 | 0 | -127.5579 | 16.3338 | -16.4765 | -0.9363 | 1.879 | -9.52 | -1.976 | -1.994 | 5.36 | -5.6 | -0.9826 | -0.1755 | 4.5121 | -6.3859 | -0.8 | 1.29 | -0.323 |  |  | 4.3366 | 3.9643 | 3.9158 |  | 27.2 | 2.7512 | 0.9 |  | -5.5804 |  |  | -5.1191 |  | -4.3496 | 4.3138 | -22.1 | 4.3 | 83.9523 | -138.5577
17/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0.7531 | -5.9154 | 5.5771 | 10.3591 |  | 16.5227 |  | 23.4137 | 10.1117 | 9.5733 |  | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 2.8595 |  | 4.0917 | 3.9438 | 7.2413 | 3.4798 | -0.9671 | 1.9654 |  | -1.9814 | 1.052 | 1.099 | 3.399 |  | -11 | -2.113 | 0.292 | 4.53 | 4.59 |  | -9.14 | -9.18 | 4.982 | 3.7579 | 15.8108 | 17.9345 | -13.6379 | 32.6323 | 32.9606 | 3.1702 | 4.1303 |  | -17.8687 | 28.3574 | 28.7583 | 0 | 23.3623 | -6.5 | -6.5 | -23.1644 | -23.1255 | -2.9046 |  | 11.9164 | 4.694 | 3.1321 | 2.0218 | 0 | 90.3958 | 89.8465 | -38.4225 | -28.6363 |  |  |  | 15.8076 | 6.36 | 6.51 | -4.1 | 5.29 | -19.5535 | -19.5535 | 22.6676 | 21.4307 | -4.7562 | 3.0585 | 3.053 | 11.4202 | 27.6488 | 3.0633 | 6.311 | -5.9 | -50.7 | -2.61 | 27.5283 | 28.1992 | 26.732 | 66.1018 | 66.2294 | -17.8166 | -55.8726 | -14.2583 | 3.197 | 36.77 | 18.68 | 6.7236 | 5.7648 | -6.494 |  | -29.2758 | -28.495 | 14.5221 |  |  | -30.4 | -29.9 | 0.0055 | 9.3 | 14.34 | 14.16 | 5.69 | -3.94 | 4.991 | -16.3166 | -9.57 | -9.77 | 28.79 | 8.25 | -20.1818 | -9.8909 | -32.6745 |  | 9.9215 | -2.8033 | -9.3664 | -8.8145 | -10.3086 | -16.5571 | -12.82 | -52.3737 | 5.0572 |  |  | -14.5121 |  | -4.5274 | -4.4759 | 10.768 | -13.5482 | -13.4124 | -1.0081 | 0 | -3.03 | 1.2 | 2.7019 |  | -7.3836 | -7.2957 | 6.0197 | 2.8084 | -15.7016 | 6.9176 | 0.7497 |  | 2.6908 | 2.9056 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -16.9131 | 15.5434 |  | -3.9643 |  | 20.2506 | -14.04 | -1.3069 | 0.1742 | 0.37 | 1.01 | -20.5354 |  | 7.263 | 0.717 |  | 25.14 | -20.389 | -14.0764 | -1.89 | 18.5699 |  | 17.1812 | -2.523 | -2.7289 | 2.5435 | 0.0675 |  | -11.7278 | 40.7857 | 3.1743 | -18.5627 | 5.6611 | 6.1267 | 158.765 | -9.5816 | -9.5891 | 2.7131 | 2.4608 | 6.1974 | 6.3451 | 1.482 | 3.7048 | 5.1188 | 0.84 | 0 | 20.4378 | 24.0473 | 116.1731 | -42.5976 | 9.2975 |  | -17.4171 | 0 | 0 |  |  | -15.1215 | -14.8908 | -7.4666 | -7.8096 | 28.68 | 28.61 | -31.2 | -31.1 | 0.1584 | 2.72 | 43.5287 | 31.9732 | 31.8816 | -16.9 | -42.7 | -2.4 | -3 | -17.8734 | -17.9699 | -194.6567 | -53.7058 | 0 | -72.2223 | -13.5668 | 122.1853 | 46.3641 | 185.8117 |  | 43.9998 | 5.6777 | 1.3768 | -73.9124 | 0 | -124.0551 | 17.283 | -19.8601 | -0.9119 | 1.929 | -9.76 | -1.976 | -1.996 | 5.68 | -5.84 | -1.2088 | -0.145 | 4.6891 | -6.4744 | -0.3 | 0.833 | 0.266 |  |  | 4.0211 | 4.0232 | 3.4416 |  | 26.6 | 2.6551 | 0.94 |  | -6.1049 |  |  | -5.6922 |  | -4.0263 | 3.8491 | -21.5 | 3.9 | 82.7588 | -137.9133
17/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0.297 | -5.2773 | 5.7133 | 10.444 |  | 16.8778 |  | 23.3745 | 9.9897 | 9.6939 |  | -19.8 |  | 1.656 | -11 | 3.2791 |  | 3.7848 | 3.6013 | 6.7771 | 3.1548 | -1.3296 | 1.9678 |  | -2.0289 | 1.118 | 1.14 | 2.756 |  | -13.2 | -2.041 | 0.265 | 6.01 | 6.17 |  | -8.52 | -8.71 | 4.5324 | 3.9247 | 15.3266 | 17.6768 | -13.7256 | 33.0256 | 32.5981 | 12.2847 | 16.4984 |  | -23.0274 | 31.442 | 30.1327 | 0 | 20.8586 | -6.3 | -6.1 | -18.8966 | -19.9894 | -3.3101 |  | 11.5543 | 4.4542 | 1.7415 | 1.3602 | 0 | 91.4334 | 91.4639 | -36.1639 | -27.7229 |  |  |  | 15.9573 | 6.42 | 5.6 | -4.42 | 5.94 | -19.0177 | -18.6158 | 20.7895 | 19.5652 | -4.5138 | 0.7108 | 0.7979 | 10.0326 | 25.3837 | 3.0633 | 6.235 | -8.2 | -45.7 | -2.57 | 26.4659 | 26.5521 | 24.7822 | 63.7896 | 63.8066 | -15.8902 | -57.2795 | -12.1068 | 3.3962 | 34.43 | 18.68 | 6.7236 | 5.5695 | -6.3698 |  | -26.7273 | -26.4686 | 13.9714 |  |  | -28 |  | 0.0043 | 8.9 | 13.86 | 14.02 | 5.51 | -3.76 | 5.2855 | -14.5521 | -9.56 | -9.74 | 27.81 | 8.44 | -17.5455 | -9.3091 | -31.9822 |  | 12.0393 | -1.992 | -8.3049 | -7.7827 | -19.5814 | -24.9602 | -13.042 | -54.0222 | 4.3169 |  |  | -15.7616 |  | -4.0086 | -4.3264 | -11.268 | -11.6399 | -12.1525 | 5.9427 | 0 | -3.38 | -0.1 | 3.3936 |  | -8.5793 | -8.5048 | 8.0896 | 8.1675 | -23.3452 | 6.893 | 0.7271 |  | 4.1814 | 3.7008 | 2.9189 | 6.3633 | 8.0379 | -15.7409 | 13.7984 |  | -4.3177 |  | 21.0904 | -14.42 | -0.9023 | 0.1742 | 0.24 | 1.55 | -20.6734 |  | 7.231 | 0.739 |  | 25.22 | -19.8781 | -12.0789 | -1.72 | 19.4721 |  | 17.6276 | -2.1855 | -2.6333 | 2.5334 | 0.0698 |  | -11.2944 | 41.6379 | 3.0906 | -18.9703 | 4.1745 | 5.8329 | 158.6441 | -9.7091 | -10.1267 | 2.4575 | 2.2283 | 5.9923 | 6.1157 | 1.4924 | 4.1875 | 6.1005 | -0.42 | 0 | 20.6958 | 25.1755 | 118.1546 | -47.0808 | 5.6996 |  | -17.5171 | -11.851 | -11.9154 | 5.6196 |  | -14.3415 | -13.8141 | -7.6025 | -7.7075 | 34.68 | 34.31 | -31.7 | -31.4 | 0.195 | 2.56 | 39.2983 | 31.8639 | 31.1821 | -17 | -38 | -2.9 | -3.4 | -18.079 |  | -196.8837 | -54.2217 | 0 | -67.2202 | -14.0468 | 115.1352 | 56.2378 | 182.1441 | 0 | 37.1219 | 8.3855 | 6.2495 | -69.7047 | 0 | -126.7827 | 14.8073 | -16.8352 | -0.8191 | 1.976 | -8.72 | -2.042 | -2.038 | 4.88 | -4.96 | -1.3749 | -1.9913 | 2.0829 | -2.6047 | 0.2 | -1.846 | -2.341 | 2.331 |  | 4.5262 | 3.5666 | 3.321 |  | 22 | 2.7014 | 0.92 |  | -5.9519 |  |  | -5.376 |  | -4.8503 | 4.8283 | -16.9 | -1.3 | 84.6266 | -136.8495
17/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0.4451 | -5.5701 | 5.7128 | 9.6679 |  | 16.703 |  | 23.0431 | 9.9627 | 9.4909 |  | -22 | -4.4 | 1.656 | -11 | 2.6183 |  | 3.9433 | 3.7264 | 6.8213 | 3.2309 | -0.6252 | 1.9869 |  | -2.0047 | 0.861 | 0.882 | 2.653 |  | -13.2 | -1.956 | 0.255 | 3.19 | 3.14 | -10 | -9.45 | -9.28 | 4.9995 | 4.2682 | 15.1022 | 17.7996 | -12.7352 | 29.3145 | 30.8051 | 13.6711 | 13.6615 |  | -19.8384 | 36.7364 | 37.0287 | 0 | 23.6784 | -6.4 | -6.5 | -23.1838 | -23.3579 | -3.5956 |  | 10.7572 | 5.1164 | 1.7489 | 1.3272 | 0 | 90.701 | 90.4568 | -36.0198 | -29.3167 |  |  |  |  | 6.41 | 5.53 | -4.65 | 5.75 | -20.3573 | -21.0271 | 21.837 | 20.6241 | -5.1263 | 2.8873 | 2.5116 | 9.3458 | 28.3194 | 3.2596 | 6.897 | -6.7 | -51.1 | -2.39 | 27.6389 | 27.8492 | 26.4698 | 66.8406 | 67.4869 | -18.0779 | -57.3067 | -13.5741 | 3.4979 | 34.26 | 17.7 | 6.4111 | 5.3741 | -6.2658 |  | -29.9129 | -29.6813 | 20.4261 |  |  | -30.4 |  | 0.0067 | 8.8 | 13.96 | 13.88 | 5.4 | -3.8 | 5.487 | -19.5099 | -10.22 | -10.41 | 29.07 | 7.81 | -23.5818 | -11.4909 | -34.8416 |  | 9.5411 | -5.2328 | -11.6208 | -11.3629 | -14.0856 | -19.6747 | -12.783 | -56.3903 | 8.0894 |  | -7.9776 | -7.5228 |  | -4.6244 | -4.534 | -7.684 | -11.5438 | -10.6749 | 4.2808 | 6.24 | 0 | 5.2 | 5.7081 |  | -8.5683 | -8.5087 | 7.8709 | 3.0198 | -17.6108 | 6.932 | 0.8483 |  | 2.5733 | 2.696 | 0 | 8.7077 | 8.2054 | -17.7504 | 16.905 |  | -3.8828 | 0 | 22.6285 | -13.91 | -1.5193 | 0.2007 | 0.3 | -0.86 | -22.7583 |  | 7.328 | 0.714 |  | 27.25 | -21.9398 | -13.8562 |  | 20.644 |  | 17.3156 | -2.3329 | -2.6828 | 2.5059 | 0.042 |  | -11.7984 | 42.0839 | 3.494 | -18.9825 | 5.8227 | 6.4754 | 153.2338 | -9.6377 | -9.9085 | 2.6659 | 2.0616 | 6.0582 | 6.0683 | 1.2749 | 4.1196 | 4.9385 | 1.26 | 0 | 23.2943 | 18.9607 | 118.3191 | -44.1292 | 8.5157 |  | -17.8039 | 0 | -11.8518 |  |  | -13.556 | -13.2538 | -5.9999 | -5.9827 | 36.52 | 36.48 | -30.9 | -30.9 | 0.2463 | 2.4 | 32.3215 | 36.839 | 35.9271 | -16.9 | -38.7 | -2.8 | -3.4 | -17.7456 | -17.751 | -198.8558 | -56.0465 | 0 | -67.6285 | -15.0768 | 114.6192 | 50.6887 | 183.0457 |  | 40.2764 | 4.7397 | 6.2414 | -72.6896 | 0 | -124.1098 | 17.8296 | -17.6955 | -1.6858 | 2.09 | -7.68 | -2.013 | -2.005 | 3.12 | -3.6 | -0.8669 | -1.9333 | 3.6332 | -3.1907 | -0.7 | -2.25 | -1.905 |  |  | 4.5794 | 3.9697 | 4.4807 |  | 22.1 | 2.2482 | 0.9 |  | -6.0136 |  |  | -5.6453 |  | -4.3864 | 4.5352 | -17.2 | -0.3 | 90.2546 | -141.1925
17/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0.4589 | -5.7667 | 5.6457 | 9.5164 |  | 16.5809 |  | 23.839 | 10.1837 | 9.894 |  | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 1.8879 |  | 3.5609 | 3.454 | 6.5695 | 3.4794 | -1.0625 | 1.9541 |  | -2.0196 | 0.519 | 0.538 | 2.255 |  | -11 | -1.772 | 0.25 | 0.04 | 0.01 |  | -10.16 | -10.27 | 5.1765 | 3.9205 | 16.2774 | 18.0655 | -11.27 | 24.5569 | 26.42 | 5.3278 | 9.4882 |  | -16.6585 | 30.0096 | 31.1579 | 0 | 25.6761 | -7.1 | -7.2 | -24.143 | -23.5175 | -3.841 |  | 11.7006 | 5.1159 | 1.2042 | 0.924 | 0 | 88.3816 | 88.5952 | -33.322 | -34.0343 |  |  |  | 15.9473 | 6.62 | 5.68 | -4.52 | 6.14 | -22.3666 | -21.6969 | 23.4783 | 21.9216 | -5.6177 | 1.9499 | 1.885 | 9.0492 | 27.786 | 3.2596 | 6.596 | -5.4 | -51.4 | -2.45 | 26.855 | 27.7557 | 25.3029 | 70.1675 | 70.1681 | -24.6789 | -54.8797 | -21.7932 | 3.8446 | 34.45 | 17.81 | 6.5674 | 5.5695 | -6.3921 |  | -29.0317 | -28.4935 | 17.8203 |  |  | -30.4 | -30 | 0.0055 | 8.7 | 13.32 | 13.56 | 5.26 | -3.66 | 5.828 | -21.8837 | -10.23 | -10.54 | 29.3 | 8.13 | -24.7273 | -12.1273 | -36.4976 |  | 9.9592 | -5.7596 | -12.1627 | -11.4696 | -4.6064 | -14.7281 | -12.348 | -59.6885 | 8.3961 |  | -7.5589 | -6.8325 |  | -4.8007 | -4.9926 | 6.16 | -12.4248 | -13.1599 | 1.4872 | -4.72 | -3.45 | -2.8 | 5.4644 |  | -9.6 | -9.5768 | 8.0801 | 0.7101 | -13.1921 | 6.8943 | 0.687 |  | 2.5415 | 2.7247 | 0 | 9.8799 | 9.545 | -19.7598 | 18.8159 |  | -4.3496 | 0 | 25.0016 | -13.55 | -0.4958 | 0.1385 | 0.55 | -0.4 | -24.4263 |  | 7.297 | 0.566 |  | 28.32 | -19.8169 | -12.5863 | -1.61 | 22.1873 |  | 16.9149 | -2.1873 | -2.6029 | 2.51 | 0.0743 |  | -11.3853 | 41.6362 | 3.8412 | -18.7027 | 6.7447 | 6.3716 | 142.3116 | -9.6604 | -9.7296 | 1.7116 | 2.0594 | 6.0875 | 6.1948 | 1.6913 | 4.6362 | 6.3913 | 0.42 | 3.3432 | 23.6418 | 20.6531 | 118.4709 | -46.2557 | 7.7198 |  | -16.583 | 0 | -10.836 |  |  | -13.4296 | -13.3252 | -5.1973 | -5.5954 | 35.62 | 35.52 | -31.8 | -31.5 | 0.3342 | 1.68 | 38.4076 | 36.1476 | 36.0741 | -17 | -38.4 | -3.6 | -3.8 | -17.7515 | -17.7142 | -195.6662 | -57.1286 | 0 | -68.143 | -14.5039 | 116.7228 | 51.5827 | 186.0565 |  | 43.2278 | 5.1037 | 5.4156 | -73.3491 | 0 | -125.5729 | 16.2127 | -17.5339 | -1.7102 | 0.634 | -7.92 | -2.018 | -2.007 | 3.52 | -3.76 | -1.046 | -2.2843 | 3.9567 | -2.9587 | -1.1 | -2.038 | -2.271 |  |  | 3.4687 | 3.6988 | 3.9566 |  | 22.6 | 2.7551 | 1.02 |  | -5.5707 |  |  | -5.2058 |  | -6.418 | 6.2122 | -18.6 | 0.1 | 91.7477 | -142.0513
17/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 1.022 | -5.958 | 6.8482 | 9.8593 |  | 14.9774 |  | 21.2707 | 9.2917 | 8.8514 |  | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 2.7396 |  | 3.4525 | 3.5711 | 6.4426 | 3.1132 | -0.5939 | 1.9447 |  | -1.9767 | 0.445 | 0.508 | 2.93 |  | -11 | -2.1 | 0.279 | -0.06 | -0.2 |  | -10.09 | -10.35 | 4.3762 | 3.4829 | 15.5102 | 17.7916 | -6.1313 | 26.7759 | 28.288 | 23.465 | 20.2407 | -16.5343 | -16.9955 | 35.3408 | 35.0014 | 0 | 25.4996 | -6.9 | -6.8 | -25.2018 | -24.7609 | -3.9483 |  | 11.5087 | 5.0631 | 1.0427 | 0.7059 | 0 | 88.8088 | 88.7783 | -29.4119 | -34.4406 |  |  |  | 14.8396 | 6.23 | 5.3 | -5.34 | 5.35 | -21.5629 | -21.295 | 22.9111 | 21.829 | -4.5939 | 1.648 | 1.3831 | 11.7256 | 27.6309 | 3.456 | 6.621 | -10 | -52 | -2.29 | 25.8041 | 25.5974 | 24.6268 | 70.6428 | 70.1838 | -21.4845 | -57.5028 | -17.1151 | 3.5784 | 33.84 | 17.55 | 6.4111 | 5.3741 | -6.0788 |  | -29.9035 | -29.5868 | 19.9179 |  |  |  |  | 0.0043 | 8.1 | 12.76 | 13.24 | 4.91 | -3.38 | 5.4405 | -22.87 | -10.12 | -10.31 | 27.98 | 7.52 | -22.7818 | -11.7818 | -36.728 |  | 9.6358 | -6.5813 | -13.2365 | -13.0371 | -22.2386 | -27.3226 | -12.244 | -61.9875 | 7.2545 |  | -8.0904 | -7.4786 |  | -4.3482 | -4.4962 | 0 | -13.763 | -14.2047 | 6.5824 | 0 | 0 | -0.6 | 6.2 |  | -9.7712 | -9.6472 | 9.0574 | 8.6871 | -23.3048 | 7.0237 | 0.7245 |  | 2.4338 | 0 | 0 | 9.2101 | 8.5403 | -20.0948 | 17.3395 |  | -5.3772 |  | 22.316 | -14.7 | -2.0119 | 0.1733 | 0.69 | -0.65 | -21.9945 |  | 7.191 | 0.408 | 2.4379 | 29.06 | -17.3303 | -10.7547 | -1.54 | 21.8173 |  | 17.1214 | -2.2459 | -2.5105 | 2.4664 | 0.078 |  | -11.5457 | 42.1549 | 3.1255 | -18.8885 | 6.5095 | 6.2332 | 141.9023 | -9.5001 | -9.8831 | 2.3403 | 2.8456 | 5.963 | 5.9892 | 2.2768 | 3.7922 | 6.2449 | -1.68 | 4.1218 | 26.4271 | 18.2902 | 119.7782 | -44.3383 | 7.745 |  | -17.301 | -12.4806 | 0 |  |  | -15.6104 | -15.3797 | -4.8861 | -5.3685 | 35.04 | 34.82 | -37.6 | -37.7 | 0.1419 | -0.08 | 51.8216 | 36.9237 | 36.8572 | -17 | -45.2 | -2.4 | -3 | -18.0855 | -17.9382 | -201.6401 | -56.1516 | 0 | -70.8154 | -17.4965 | 117.1451 | 51.0833 | 184.9369 |  | 42.7363 | 5.3595 | 4.8263 | -72.6813 | 0 | -126.5324 | 14.3594 | -16.1523 | -1.3342 | 0.132 | -10.24 | -2.005 | -2.004 | 5.36 | -5.92 | -1.1968 | -0.2914 | 5.1865 | -2.8977 | -5.5 | -1.315 | -0.889 |  |  | 4.2435 | 3.2541 | 2.7243 |  | 30.4 | 3.1831 | 0.89 |  | -6.1667 |  |  | -5.5847 |  | -4.4987 | 4.8615 | -25.2 | 6.3 | 94.8629 | -142.6008
17/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 3.0523 | -8.3492 | 6.0177 | 9.6688 |  | 14.0256 |  | 21.7907 | 9.3957 | 8.9536 |  | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 2.534 | -6.0886 | 3.7862 | 3.5611 | 6.7129 | 3.4357 | -0.6161 | 1.9444 |  | -2.0337 | -0.057 | -0.04 | 3.263 |  | -11 | -1.852 | 0.28 | -4.08 | -3.94 |  | -12.69 | -12.79 | 4.3364 | 3.5109 | 14.611 | 16.6153 | 0.1102 | 18.6922 | 19.5604 | 2.5965 | 2.4544 | -17.5967 | -15.8348 | 28.8874 | 29.9426 | 0 | 25.9469 | -7.1 | -7.1 | -32.0775 | -32.2758 | -3.6653 |  | 1.8322 | 4.3264 | 1.0841 | 0.793 | 0 | 71.81 | 71.81 | 19.7254 | -36.3459 |  |  |  | 14.7598 | 6.44 | 5.32 | -5.38 | 5.38 | -25.4477 | -25.0458 | 27.0122 | 26.191 | -3.7466 | 1.0779 | 1.048 | 1.3124 | 25.1512 | 3.456 | 7.582 | -12.1 | -45.4 | -2.2 | 24.778 | 24.6754 | 23.7666 | 65.8594 | 66.1812 | -23.6093 | -50.3089 | -20.2779 | 3.4253 | 31.91 | 18.21 | 6.5674 | 5.5695 | -6.226 |  | -26.5018 | -26.8617 | 13.5558 |  |  | -28.1 | -27.7 | -0.8008 | 7.8 | 10.88 | 12.76 | 4.58 | -2.82 | 4.929 | -14.3046 | -9.18 | -9.41 | 26.55 | 7.49 | -17.3091 | -8.6 | -39.2513 |  | 9.5327 | -4.729 | -11.59 | -11.3852 | -26.6207 | -28.8918 | -11.811 | -109.6703 | -8.8121 |  | -8.1668 | -7.2233 |  | -4.9213 | -4.7973 | -7.684 | -14.3315 | -14.0354 | 7.6417 | 0 | -2.35 | 0 | 6.0632 | 0 | -8.7513 | -8.6592 | 9.5018 | 12.2823 | -27.4569 | 6.4226 | -1.445 |  | 2.7155 | 2.4207 | 0 | 12.3918 | 12.5592 | -21.0995 | 19.1306 |  | -4.5046 | 0 | 24.3033 | -15.68 | -0.7082 | 0.198 | -0.05 | 0.2 | -24.3631 |  | 7.113 | -0.068 |  | 29.9 | -20.0874 | -13.2154 | -1.13 | 23.2175 |  | 16.2659 | -1.8005 | -1.9911 | 2.5219 | 0.0758 |  | -11.9595 | 39.8231 | 3.0341 | -18.3497 | 4.9463 | 5.2663 | 120.9357 | -9.343 | -9.7006 | 1.7309 | 3.2067 | 5.985 | 6.1315 | 2.6407 | 5.0903 | 6.7661 | -12.15 | 12.3399 | 18.3528 | 12.79 | 117.041 | -42.2518 | 10.4053 |  | -17.2281 | -11.2005 | -12.2372 |  |  | -14.347 | -13.7647 | -2.0866 | -1.7572 | 37.97 | 37.52 | -34.4 | -34.6 | 0.195 | -1.76 | 46.9331 | 40.0761 | 39.9365 | -17.4 | -45.2 | -2.1 | -2.5 | -17.9485 | -17.8974 | -203.0647 | -40.1173 | 0 | -70.3996 | -9.5359 | 125.8646 | 41.4347 | 191.6361 |  | 52.8721 | 6.8101 | 3.4129 | -81.0535 | 0 | -126.9516 | 18.2134 | -18 | -2.2254 | 0.19 | -9.12 | -2.042 | -2.054 | 4.72 | -5.44 | -1.0856 | -0.9079 | 4.9821 | -3.9231 | -3.7 | -0.601 | 0.203 |  |  | 4.4438 | 3.6952 | 4.1189 |  | 30 | 2.6074 | 0.7 |  | -5.6062 | 0 | 0 | -5.2592 |  | -5.1815 | 4.816 | -25.2 | 6.8 | 78.3388 | -130.787
17/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 2.8662 | -8.2786 | 6.028 | 9.2733 |  | 13.8386 |  | 21.7324 | 9.3847 | 9.0217 |  | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.8685 | -6.621 | 3.9141 | 3.4929 | 6.8003 | 3.3819 | -0.5834 | 1.954 |  | -1.9998 | 0.021 | 0.044 | 3.312 |  | -13.2 | -1.832 | 0.28 | -3.23 | -3.06 |  | -12.6 | -12.57 | 4.4453 | 3.5104 | 12.8707 | 14.8126 | -0.4418 | 19.5058 | 19.8698 | 2.401 | 2.5465 | -18.5326 | -16.8425 | 29.493 | 30.298 | 0 | 26.5393 | -7.3 | -7.3 | -31.4884 | -31.6302 | -3.4052 |  | -0.2658 | 4.1983 | 0.9819 | 0.7343 | 0 | 79.0734 | 79.6228 | 19.1466 | -26.8888 |  |  |  |  | 6.72 | 5.38 | -5.65 | 5.65 | -23.3043 | -23.1704 | 25.9025 | 24.3913 | -3.5859 | 0.2623 | 0.2977 | -0.8765 | 27.5176 | 3.456 | 8.258 | -13.7 | -50.1 | -2.1 | 24.2526 | 23.7402 | 22.9508 | 70.6251 | 70.9586 | -21.0137 | -57.2174 | -17.6495 | 3.2067 | 32.73 | 17.52 | 5.9424 | 4.9835 | -5.8174 |  | -29.1263 | -28.8467 | 19.1168 |  |  |  |  | -0.9338 | 7.5 | 10.32 | 12.42 | 4.4 | -2.72 | 4.7895 | -21.3462 | -9.33 | -9.31 | 27 | 7.33 | -23.7091 | -11.7364 | -38.2729 |  | 9.7132 | -8.7912 | -15.4962 | -15.341 | -14.099 | -16.239 | -10.631 | -112.5277 | -63.7595 |  | -7.422 | -6.783 |  | -4.9815 | -4.8422 | -8.196 | -16.4042 | -15.9028 | 0.6009 | 6.28 | -2.07 | 0.2 | 5.5687 |  | -9.168 | -9.1735 | 10.0086 | 3.5837 | -20.8221 | 6.8607 | -0.4844 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.0474 | -11.7219 | 19.5455 |  | 1.8102 | 12.7224 | 18.9126 | -15.66 | -2.3122 | 0.2007 | 0.94 | 0.29 | -18.3692 |  | 6.896 | -0.066 |  | 30.37 | -26.4237 | -19.17 | -1.04 | 23.026 |  | 16.6414 | -1.7958 | -2.118 | 2.5003 | 0.0758 |  | -12.8315 | 41.3348 | 2.5727 | -18.664 | 4.7757 | 4.8655 | 127.6315 | -9.3524 | -10.0879 | 2.1405 | 1.8485 | 6.1095 | 6.2739 | 1.2169 | -16.8767 | -15.9943 | -23.47 | 22.6924 | 62.4086 | -12.5861 | 50.4054 | -18.7017 | 33.0907 |  | -17.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1215 | -14.8579 | -1.1315 | -1.5429 | 35.22 | 36.24 | -36.3 | -36 | 0.3342 | -4.72 | 42.303 | 40.5992 | 40.1739 | -17.8 | -45.7 | -2 | -2.3 | -17.9855 | -17.9082 | -126.048 | 17.2416 | -237.5464 | -9.2828 | -18.4628 | 62.5714 | 104.9363 | 116.4944 | 88.322 | -12.995 | 1.6155 | 1.233 | -6.8153 | 124.9163 | -203.7477 | 64.1475 | -59.5535 | -2.2718 | 0.328 | -9.84 | -2.059 | -2.063 | 5.52 | -5.68 | -1.0755 | -0.4379 | 4.0726 | -3.6301 | -3.6 | -2.009 | -1.471 |  |  | 4.6021 | 4.7742 | 3.0606 |  | 31 | 2.5793 | 0.73 |  | -6.3542 |  |  | -5.9128 |  | 0 | 4.3991 | -25.8 | 7.5 | 46.9762 | -114.2706
17/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 2.7144 | -8.1621 | 6.854 | 7.1997 |  | 10.829 |  | 22.0347 | 9.6527 | 9.2387 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.8786 | -7.3474 | 3.3908 | 3.242 | 5.9821 | 3.4638 | -1.2904 | 2.011 |  | -2.0011 | 0.277 | 0.225 | 2.873 | -4.44 | -11 | -1.808 | 0.275 | -0.58 | -0.59 |  | -12 | -12.1 | 4.3128 | 3.6192 | 13.5951 | 15.3195 | -5.4565 | 24.7731 | 25.7385 | 12.8925 | 14.316 | -22.454 | -21.0144 | 34.8854 | 41.0418 | 0 | 22.5524 | -5.8 | -5.8 | -27.58 | -28.5458 | -3.2019 |  | 1.6845 | 3.624 | 0.953 | 0.6084 | 0 | 76.8761 | 77.1202 | 15.7139 | -30.1306 |  |  |  | 13.7718 | 6.45 | 5.93 | -5.69 | 4.79 | -22.2327 | -22.0987 | 24.1796 | 22.8372 | -3.0954 | 2.0039 | 2.1639 | 1.0045 | 27.3049 |  | 8.515 | -12.4 | -50.6 | -1.96 | 24.9798 | 24.6187 | 23.5591 | 65.0724 | 65.1254 | -15.3191 | -57.0912 | -12.5863 | 3.0092 | 32.72 | 17.47 | 6.0986 | 4.9835 | -5.8644 |  | -29.2649 | -28.8001 | 18.5008 |  |  |  |  | -0.9875 | 7.3 | 10.52 | 12.02 | 4.08 | -2.72 | 4.5415 | -19.1848 | -8.96 | -9.22 | 25.22 | 6.78 | -21.3091 | -10.4364 | -36.8314 |  | 10.1147 | -8.2047 | -14.6629 | -14.7375 | -14.1332 | -16.6904 | -11.673 | -107.1602 | -41.1728 |  | -7.0789 | -6.8129 |  | -4.8805 | -4.7216 | -7.684 | -15.6364 | -15.4544 | 0.7853 | 6.28 | -3.01 | -0.5 | 5.5812 |  | -9.3364 | -9.2261 | 8.6981 | 6.1515 | -18.9704 | 6.6536 | 0.1565 |  | 0 | 2.4932 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -13.7314 | 18.5634 |  | 2.3237 | 14.3342 | 21.4176 | -16.61 | -2.0339 | 0.1724 | 0.77 | -0.49 | -21.1994 |  | 6.892 | -0.102 |  | 27.69 | -26.9955 | -19.764 | -1.11 | 21.2178 |  | 17.1322 | -1.9826 | -2.3611 | 2.4609 | 0.075 |  | -12.5849 | 41.5427 | 3.2625 | -18.8742 | 5.6568 | 5.825 | 135.9859 | -8.8183 | -10.0682 | 3.83 | 2.1043 | 5.9923 | 6.1157 | 1.5067 | -7.8073 | -4.4848 | -13.41 | 16.4196 | 57.042 | 6.2062 | 68.7486 | -5.6039 | 44.5647 |  | -19.277 | 0 | 0 |  |  | -12.6166 | -11.9629 | 0.1473 | 0 | 25.58 | 25.88 | -34.5 | -34.8 | 0.195 | -6.08 | 53.7587 | 31.5882 | 31.5098 | -17.4 | -45.3 | -4.1 | -4.7 | -17.6041 | -17.5027 | -101.7726 | 9.728 | -241.1944 | -5.9601 | -15.2393 | 75.012 | 85.6762 | 140.0183 | 90.9612 | 7.883 | 3.1627 | 1.9254 | -31.4167 | 157.6535 | -199.8793 | 104.2864 | -96.1815 | -2.9041 | 0.734 | -9.76 | -2.026 | -2.029 | 4.96 | -4.32 | -1.6069 | -1.7868 | 4.5426 | -3.4836 | -3.2 | -0.333 | -2.16 | 2.2354 |  | 4.3473 | 3.3631 | 2.9973 |  | 30.7 | 2.805 | 0.6 |  | -6.3093 | 0 | 0 | -5.793 |  | -2.0545 | 2.6536 | -25.9 | 7.9 | 58.2549 | -127.6466
17/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 2.5353 | -8.0645 | 5.3609 | 7.0863 |  | 11.8047 |  | 18.6018 | 7.8428 | 7.5161 | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 |  | 4.0759 | -8.2572 | 3.176 | 2.9373 | 5.6056 | 3.4123 | -1.3306 | 1.7642 |  | -1.9778 | -1.005 | -0.992 | 1.999 | -8.88 | -13.2 | -2.311 | 0.265 | -12.99 | -12.91 |  | -10.87 | -10.69 | 4.6345 | 3.4742 | 13.9846 | 15.7312 | -13.4457 | -11.0965 | -10.0053 | 11.5451 | 12.5595 | -19.4634 | -18.2969 | 21.051 | 24.0505 | 1.5558 | 27.7005 | -7.5 | -7.5 | -21.4711 | -21.7393 | -2.7183 |  | -8.8245 | 1.3024 | 0 | -0.104 | -118.015 | 77.6696 | 77.7611 | 62.0725 | -91.3941 |  |  |  | 15.598 | 7.56 | 6.95 | -4.9 | 5.47 | -21.9648 | -21.8308 | 24.2882 | 23.1105 | -3.2808 | 2.1355 | 2.0633 | -9.024 | 30.2548 | 3.6393 | 8.007 | -12.9 | -56.6 | -1.9 | 25.3522 | 25.4272 | 24.0609 | 73.2425 | 73.2385 | -19.8546 | -60.1141 | -18.4248 | 2.8029 | 31.65 | 16.52 | 5.9424 | 4.8859 | -5.7743 |  | -31.43 | -31.5964 | 23.8653 |  |  | -31.7 | -29.2 | -1.0803 | 7.1 | 9.04 | 11.86 | 3.89 | -2.24 | 3.1 | -26.019 | -7.38 | -7.49 | 23.07 | 6.38 | -28.2545 | -13.7364 | -38.1087 |  |  | -10.4716 | -17.0172 | -17.017 | -17.0217 | -21.5915 | -11.518 | -149.7861 | -6.2093 |  | -8.2056 | -6.3257 |  | -11.3947 | -11.6496 | -8.196 | -15.7552 | -15.3724 | 8.597 | 6.44 | -2.88 | 2 | 2.8355 | -11.6955 | -9.5342 | -9.5067 | 8.7556 | 14.2895 | -27.7147 | 6.2313 | 0.6307 |  | 2.7995 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.7125 | -9.545 | 19.1098 |  | 4.3971 | 14.8887 | 19.9283 | -15.91 | -2.4184 | 0.1485 | 1.45 | -0.94 | -19.6721 |  | 6.835 | -0.103 |  | 28.84 | -26.7845 | -19.9028 | -1.07 | 22.3543 |  | 17.1116 | -2.0822 | -2.3764 | 2.4869 |  |  | -12.3832 | 41.6525 | 3.2587 | -18.8443 | 5.9043 | 6.4542 | 109.4859 | -10.6315 | -10.2677 | 4.3888 | 1.9879 | 5.9923 | 6.0524 | 1.0767 | 5.3293 | 6.9388 | -7.96 | 10.7574 | 41.594 | 29.69 | 96.583 | 4.432 | 49.9824 |  | -20.1628 | 0 | 0 | 18.4441 | 18.1604 | -3.5967 | -3.4594 | 1.4949 | 1.8996 | 16.53 | 16.24 | -28.7 | -29.2 | 0.3177 | -8.96 | 56.5083 | 34.0476 | 33.656 | -17.4 | -38.3 | -11.8 | -12.8 | -17.0514 | -17.1097 | -95.6361 | 13.226 | -235.4988 | 2.8998 | -10.3095 | 94.692 | 64.0482 | 120.7053 | 94.9311 | 35.5477 | 11.6818 | 12.3571 | -14.8288 | 189.718 | -189.2895 | 143.9492 | -124.7641 | -2.8577 | 1.106 | -6.4 | -2.038 | -2.035 | 2.08 | -1.12 | -1.8566 | -4.9485 | 2.7848 | -0.0565 | -1.2 | -2.203 | -2.276 |  |  | 4.1761 | 4.3011 | 4.1271 |  | 22.7 | 3.5429 | 0.59 |  | -6.2036 |  |  | -5.9334 |  | 0 | 0 | -18.2 | 1.2 | 78.3004 | -150.0983
17/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 2.5697 | -8.2156 | 1.3757 | 6.8835 |  | 11.5672 |  | 17.7512 | 7.3928 | 7.0508 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.9174 | -8.7946 | 3.0768 | 2.9166 | 5.6068 | 2.894 | -1.2637 | 1.8169 |  | -1.9818 | -0.683 | -0.658 | 2.196 | -13.32 | -13.2 | -2.414 | 0.273 | -11.73 | -11.73 |  | -10.05 | -10.2 | 4.4851 | 3.5843 | 14.5386 | 16.1313 | -15.837 | -8.0115 | -7.5883 | 3.4227 | 3.4375 | -18.1575 | -15.6706 | 16.9541 | 16.9712 | 16.9213 | 26.3719 | -7.4 | -7.4 | -22.2614 | -22.4973 | -2.8368 |  | -7.6318 | 1.3538 |  | -0.2918 | -106.357 | 77.3949 | 77.456 | 65.9801 | -82.6085 |  |  |  | 15.5881 | 7.36 | 6.68 | -5.16 | 5.16 | -26.9212 | -26.6533 | 27.6648 | 26.0334 | -4.8181 | 2.9031 | 2.827 | -8.1338 | 31.2477 | 3.8356 | 8.599 | -8.7 | -61 | -2 | 27.0807 | 26.7249 | 25.3289 | 73.0751 | 73.0524 | -20.4822 | -59.1999 | -19.0833 | 2.5051 | 32.13 | 16.51 | 5.9424 | 4.9835 | -5.7346 |  | -32.1194 | -32.5633 | 26.6374 |  |  | -31.9 | -31.6 | -1.3025 | 6.5 | 8.98 | 10.92 | 3.23 | -2.15 | 3.441 | -26.769 | -8.66 | -8.74 | 27.12 | 7.39 | -28.7636 | -14.2455 | -43.2598 |  |  | -8.1661 | -16.502 | -16.4849 | -22.4214 | -26.3453 | -11.839 | -149.0158 | -6.2188 |  | -6.6514 | -6.4777 |  | -15.7012 | -14.7286 | 2.064 | -18.4382 | -17.7477 | 8.7445 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3419 | -17.4 | -10.024 | -9.7854 | 9.6243 | 13.9999 | -26.2864 | 6.4691 | 0.6968 |  | 2.4146 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -14.9036 | 22.8466 |  | 1.8858 | 13.9294 | 24.2985 | -16.65 | -0.7082 | 0.2007 | -0.34 | 0.34 | -24.7457 |  | 6.74 | -0.065 |  | 27.1 | -26.3679 | -18.8149 | -1.17 | 20.1514 |  | 17.0042 | -1.7068 | -2.0631 | 2.569 |  |  | -11.5357 | 40.2365 | 2.2761 | -18.6994 | 5.4732 | 6.895 | 113.9527 | -10.4831 | -10.6849 | 4.4264 | 1.8831 | 6.0436 | 6.1236 | 1.1833 | 0 | 2.6737 | -5.87 | 10.5919 | 47.5648 | 30.1713 | 88.8923 | 18.4821 | 18.48 |  | -17.3969 | 0 | 0 |  |  | -3.5033 | -2.6848 | -1.2684 | -1.4599 | 6.17 | 6.61 | -28 | -27.7 | 0.1767 | -6.32 | 44.0671 | 32.6211 | 32.2136 | -16.5 | -36.2 | -11.8 | -12.1 | -17.2631 | -17.2389 | -75.909 | 31.2768 | -276.5757 | -1.5378 | -13.3979 | 114.4076 | 42.994 | 141.1138 | 57.713 | 57.2339 | 22.385 | 22.8185 | -33.3136 | 244.6575 | -150.5547 | 102.2948 | -84.3377 | -0.9827 | 1.146 | -6.88 | -2.095 | -2.103 | 1.92 | -1.04 | -1.7804 | -4.5701 | 1.9944 | -0.8774 | -0.5 | 1.361 | 1.66 |  |  | 3.812 | 3.5572 | 3.7727 |  | 21.4 | 2.202 | 0.65 |  | -6.0426 |  |  | -5.5911 |  | -3.4926 | 3.1797 | -16.9 | -0.6 | 75.7584 | -140.9518
17/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 2.5989 | -8.2061 | 2.0765 | 6.6108 |  | 11.4162 |  | 17.9742 | 7.4768 | 7.0288 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.7347 | -9.2968 | 3.2444 | 3.0664 | 6.0604 | 2.8838 | -1.4918 | 1.8511 |  | -2.0567 | -0.362 | -0.345 | 3.521 | -4.44 | -11 | -1.371 | 0.322 | -9.39 | -9.47 |  | -12.39 | -12.61 | 3.452 | 3.7478 | 16.3333 | 18.109 | -16.6747 | -6.9404 | -6.732 | 2.711 | 2.6662 | -18.9077 | -16.5114 | 14.2625 | 14.5826 | 27.1913 | 24.7492 | -6.7 | -6.7 | -23.0039 | -22.6225 | -2.592 |  | -2.5485 | 2.3805 | 0.8337 | 0.9268 | -109.1952 | 74.7398 | 75.7164 | 50.4135 | -80.9991 |  |  |  | 17.1948 | 6.72 | 8.32 | 2.31 | 3.84 | -30.672 | -30.9399 | 30.4904 | 28.9938 | -7.2817 | 23.5683 | 23.2915 | -2.6536 | 0 | 3.8356 | 8.52 | -27.3 | -25.4 | -2.2 | 29.4085 | 29.4602 | 27.8561 | 68.1895 | 67.7824 | -19.9545 | -56.3392 | -17.8266 | 2.8276 | 31.76 | 14.42 | 7.0361 | 5.9601 | -6.7539 |  | 0 | 0 | 16.2909 |  |  | -31.2 | -30.9 | -1.4624 | 8.1 | 11.76 | 12.34 | 4.41 | -2.72 | 4.2625 | -17.576 | -10.04 | -10.14 | 30.58 | 8.07 | -17.4 | -8.9545 | -46.8594 |  | 16.4907 | 0.4788 | -7.7755 | -7.5486 | -17.1052 | -21.1317 | -12.306 | -133.0338 | -3.1216 |  | -6.6727 | -6.2933 |  | -15.7739 | -15.9617 | -0.516 | -19.5627 | -19.0067 | 12.855 | 0 | -3.47 | 0.2 | 2.51 | -21.2477 | -9.6268 | -9.7477 | 9.2209 | 15.7039 | -26.7616 | 6.7702 | 0.2746 |  | 0 | 0 |  | 18.9226 | 17.5829 | -20.5971 | 28.4125 |  | -2.5814 | 0 | 24.4938 | -16.25 | -0.9023 | 0.2621 | -0.54 | -0.21 | -24.2714 |  | 6.592 | -0.073 |  | 26.18 | -21.7395 | -15.175 | -1.11 | 20.5963 |  | 18.3832 | -2.624 | -3.1394 | 2.9535 |  |  | -12.2074 | 41.8068 | 2.0921 | -18.6027 | 5.962 | 5.3268 | 116.716 | -9.9677 | -10.0785 | 5.5273 | 3.0786 | 6.8419 | 7.0412 | 2.6983 | 6.1973 | 8.6875 | -0.42 | 4.8476 | 33.3499 | 46.4671 | 91.5255 | 23.249 | 22.9298 |  | -16.8823 | 0 | 0 | 25.9142 | 24.0166 | -3.6352 | -3.0034 | -2.9566 | -2.755 | 10.03 | 10.5 | -26.5 | -27.1 | 0.0357 | -4.48 | 52.314 | 30.1768 | 30.2677 | -16 | -37.5 | -12.7 | -13 | -17.2292 | -17.0475 | -63.1941 | 39.1255 | -271.4485 | -4.2581 | -5.2767 | 122.2715 | 34.3007 | 140.5042 | 63.0588 | 68.359 | 21.2423 | 19.9282 | -36.3961 | 259.6674 | -155.1874 | 113.987 | -97.158 | -1.803 | 1.784 | -7.2 | -2.177 | -2.178 | 2.4 | -2.64 | -0.8041 | -3.5142 | 1.0269 | -0.8774 | 0.9 | 2.277 | 1.665 | 2.2328 | 2.5657 | 3.1218 | 4.2181 | 3.6875 |  | 22 | 2.5895 | 0.55 |  | -6.4217 |  |  | -5.7632 |  | -2.4279 | 1.9439 | -16.4 | -0.4 | 64.5742 | -137.51
17/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 3.3283 | -9.3202 | 1.1471 | 7.7054 |  | 13.9266 |  | 20.0078 | 8.5647 | 8.2856 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.7918 | -10.4858 | 4.9475 | 4.7682 | 8.7048 | 2.8548 | -1.5314 | 1.8746 |  | -2.0626 | 0.246 | 0.216 | 3.403 | 0 | -4.4 | -1.54 | 0.329 | -6.47 | -6.39 |  | -10.82 | -10.88 | 3.7321 | 3.579 | 13.9883 | 17.6347 | -20.0378 | -7.3503 | -7.0334 | 17.1679 | 14.7329 | -20.3009 | -17.3861 | 24.3665 | 25.5487 | 34.3871 | 26.6128 | -7.5 | -7.5 | -19.5014 | -19.1363 | -3.3255 |  | 6.4683 | 3.0858 | 0.173 | 0.112 | -54.6892 | 73.397 | 71.9016 | 36.3119 | -46.0509 |  |  |  | 18.4422 | 9.29 | 7.33 | -9.52 | 5.92 | -28.6626 | -28.6626 | 36.1532 | 34.242 | -3.5798 | 23.0049 | 21.8135 | 6.7021 |  | 4.032 | 8.322 | -23.1 | -22.1 | -2.23 | 31.175 | 31.4236 | 29.3665 | 65.0269 | 65.5801 | -25.8004 | -47.9344 | -25.0149 | 3.0858 | 27.19 | 9.35 | 7.3486 | 6.2531 | -7.0741 |  |  |  | 17.9881 |  |  | -34.5 | -34 | -0.7605 | 8.7 | 10.94 | 12.84 | 4.74 | -2.56 | 4.4175 | -18.3235 | -10.34 | -10.42 | 31.67 | 8.25 | -19.4727 | -9.7091 | -48.1722 |  | 16.0518 | 1.7802 | -7.8873 | -7.5064 | -21.5836 | -25.6309 | -11.758 | -117.3688 | -32.7831 |  | -6.0956 | -5.2054 |  | -11.5852 | -10.1317 | -14.34 | -17.4906 | -16.826 | 14.081 | 6.47 | -2.67 | -1.8 | 2.6853 | -11.8225 | -9.8887 | -10.0901 | 8.7799 | 16.1118 | -25.9581 | 7.1402 | 0.3456 |  | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.2433 | -21.267 | 28.0449 |  | -2.784 | 0 | 26.027 | -16.46 | -1.0085 | 0.219 | 0.33 | -0.61 | -25.5842 |  | 6.642 | -0.067 |  | 25.66 | -22.2809 | -14.7109 | -1.19 | 20.3202 |  | 19.4789 | -3.4006 | -3.8199 | 3.3223 |  |  | -11.7361 | 42.9343 | 1.0036 | -18.1586 | 4.6594 | 5.2853 | 137.084 | -9.369 | -10.254 | 5.2662 | 3.2795 | 7.6705 | 7.8956 | 2.7021 | -3.095 | 0 | -6.29 | 10.9146 | 42.2707 | 30.3547 | 67.7354 | 15.8742 | 16.6087 |  | -16.0248 | 0 | 0 |  |  | -7.453 | -7.2717 | -4.7912 | -4.7346 | 5.42 | 5.88 | -25.7 | -25.9 | 0.0192 | -4.64 | 46.7467 | 28.4311 | 28.1898 | -16.5 | -31.5 | -8.9 | -9.5 | -17.4884 | -17.3447 | -76.515 | 35.1302 | -275.107 | -8.0952 | -10.6474 | 115.4734 | 43.8051 | 143.1878 | 61.4744 | 56.2247 | 26.2282 | 28.1798 | -33.9533 | 248.8853 | -157.7297 | 94.5438 | -82.1085 | -0.0696 | 1.997 | -5.84 | -2.22 | -2.218 | 1.2 | -1.12 | -0.6675 | -4.4816 | -1.3748 | 3.5477 | -0.4 | 0.136 | -0.105 |  |  | 3.9959 | 2.9569 | 2.6866 |  | 16.7 | 4.6791 | 0.56 |  | -6.3907 |  |  | -6.1006 |  | -3.331 | 3.2853 | -11 | -5.5 | 52.4461 | -123.1387
17/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 3.4961 | -9.6559 | 0.6418 | 8.5321 |  | 14.6522 |  | 19.7549 | 8.2457 | 7.8318 | -19.98 | -26.4 |  | 1.656 | -15.4 | 3.7174 | -11.2474 | 5.5887 | 5.3876 | 9.7278 | 2.6226 | -1.501 | 1.8617 |  | -2.0714 | 0.282 | 0.299 | 3.572 | 0 | -4.4 | -1.124 | 0.33 | -6.3 | -6.18 |  | -10.43 | -10.38 | 3.8508 | 3.4288 | 14.0958 | 17.9573 | -20.3531 | -10.4759 | -10.6674 | 12.541 | 17.8386 | -19.958 | -17.4873 | 24.6923 | 27.5818 | 42.4479 | 27.5499 | -7.6 | -7.6 | -16.1839 | -16.7836 | -3.3361 |  | 3.3319 | 3.834 | 0.3813 | 0.2513 | -39.4604 | 67.2933 | 67.3848 | 38.2633 | -39.7313 |  |  |  | 19.1807 | 8.83 | 7.49 | -9.76 | 4.17 | -28.9305 | -29.0645 | 36.284 | 34.5809 | -4.5699 | 23.2175 | 23.9485 | 2.5748 |  | 4.2153 | 7.284 | -22.5 | -21.7 | -2.21 | 31.7745 | 31.8135 | 30.4654 | 64.4155 | 64.3265 | -31.3003 | -41.7884 | -29.424 | 3.1249 | 27.65 | 9.66 | 7.0361 | 6.1554 | -6.9531 |  |  |  | 18.4501 |  |  |  |  | -0.9998 | 8.7 | 10.7 | 13.02 | 4.82 | -2.48 | 4.2005 | -19.6311 | -10.28 | -10.56 | 31.52 | 8.27 | -18.3818 | -9.7364 | -48.2158 |  | 15.8907 | 2.3098 | -7.2135 | -6.8426 | -21.3507 | -28.3756 | -12.171 | -114.4963 | -36.5233 |  | -5.7366 | -5.3005 |  | -11.2081 | -10.7212 | -3.076 | -18.8257 | -18.4695 | 12.9323 | 0 | -4.02 | 0.5 | 2.6867 | -10.7909 | -10.378 | -10.5266 | 8.3565 | 15.8447 | -24.8745 | 7.0611 | 1.0801 |  | 0 | 0 |  | 17.248 | 16.9131 | -22.1042 | 29.0914 |  | -3.011 | 0 | 26.027 | -16.65 | -1.1147 | 0.2364 | 0.13 | -0.95 | -25.3776 |  | 6.424 | -0.067 |  | 25.27 | -22.1183 | -15.2401 | -1.7 | 19.9726 |  | 19.6976 | -4.012 | -4.3634 | 3.3566 |  |  | -10.8388 | 42.7175 | 0.7112 | -17.7837 | 4.1911 | 5.1539 | 144.9086 | -9.1997 | -9.2303 | 5.0983 | 3.2345 | 7.7218 | 7.8956 | 2.6594 | 0 | 0 | -5.87 | 8.7786 | 40.0381 | 37.1249 | 69.8517 | 13.7861 | 14.6882 |  | -15.2127 | 0 | 0 | 15.1822 | 14.9887 | -7.2717 | -6.8707 | -4.0706 | -3.7892 | 6.61 | 6.93 | -25.6 | -25.7 | 0.1236 | -6.08 | 48.6167 | 28.4178 | 28.3515 | -16.9 | -30 | -8.4 | -9 |  | -17.3038 | -79.1094 | 37.9298 | -276.1887 | -7.878 | -12.0732 | 115.1717 | 45.1646 | 143.6734 | 63.5633 | 53.9788 | 27.605 | 27.8882 | -36.5646 | 243.6331 | -157.4754 | 96.1742 | -80.8244 | -0.3259 | 2.017 | -6.24 | -2.215 | -2.22 | 1.28 | -0.96 | -1.2132 | -4.979 | -1.6403 | 5.391 | -1.2 | -1.251 | -1.271 |  |  | 2.7274 | 3.5058 | 3.0395 |  | 14.3 | 4.5872 | 0.58 |  | -6.2562 |  |  | -5.6056 |  | -4.0664 | 3.4834 | -9.9 | -6.4 | 47.2467 | -115.9018
17/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 3.7061 | -9.5607 | 4.3367 | 8.9593 |  | 14.4848 |  | 21.1638 | 9.0697 | 8.6645 | -22.2 | -26.4 |  | 1.656 | -15.4 | 3.8338 | -9.1018 | 5.3379 | 5.2242 | 9.4922 | 2.5437 | -1.5227 | 1.7835 |  | -2.1092 | 0.062 | 0.071 | 3.963 | 0 | -4.4 | -1.013 | 0.339 | -7.79 | -7.74 | -10 | -10.8 | -10.66 | 4.6433 | 3.681 | 13.7765 | 17.492 | -19.3286 | -8.8561 | -8.5468 | 2.7618 | 2.7417 | -16.9059 | -14.0033 | 34.6469 | 17.5671 | 36.644 | 14.3877 | -4.1 | -4.2 | -18.9893 | -19.1263 | -3.7428 |  | 10.0549 | 3.3375 | 0.1571 | 0.1537 | -68.1173 | 71.6574 | 71.688 | 53.2031 | -47.6619 |  |  |  | 18.1927 | 9.02 | 7.69 | -10.06 | 2.97 | -24.376 | -24.376 | 35.6023 | 34.1739 | -4.7518 | 16.6185 | 16.5609 | 9.3986 | 0 | 1.728 | 4.066 | -22 | -20.9 | -2.15 | 28.0195 | 28.448 | 26.2799 | 65.4501 | 65.6761 | -29.2122 | -45.2177 | -26.3716 | 3.0359 | 26.32 | 9.11 | 6.7236 | 5.7648 | -6.974 |  |  |  | 19.7467 |  |  |  |  | -1.1035 | 8.4 | 11.46 | 12.94 | 4.59 | -2.4 | 4.3245 | -21.0062 | -10.27 | -10.38 | 31.83 | 8.21 | -22.2545 | -10.8182 | -44.5295 |  | 15.2231 | 2.0645 | -7.3633 | -7.4426 | -24.1051 | -32.0483 | -11.947 | -130.3428 | -41.6842 |  | -5.615 | -5.4732 |  | -9.2444 | -8.7392 | -9.732 | -18.0769 | -17.7931 | 12.6771 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8756 | -7.2642 | -10.1989 | -10.4247 | 8.4639 | 15.2532 | -26.3703 | 6.9941 | 0.8579 |  | 3.0742 | 3.9242 | 2.8209 | 12.7267 | 12.3918 | -20.932 | 24.6693 |  | -3.1996 | 9.5811 | 26.027 | -16.09 | -0.7082 | 0.2364 | -0.11 | -0.12 | -25.2907 |  | 6.403 | -0.035 |  | 26.02 | -23.2944 | -14.8605 | -1.66 | 21.1353 |  | 19.2514 | -3.786 | -4.1567 | 3.3445 |  |  |  | 41.0614 | 1.2716 | -17.9265 | 5.2998 | 4.7413 | 132.8197 | -9.2764 | -9.0789 | 4.5419 | 2.322 | 7.6559 | 7.7848 | 1.8182 | -0.9503 | 0 | -8.38 | 10.7266 | 48.762 | 28.0899 | 68.677 | 15.3721 | 16.0102 |  | -16.6977 | -9.5554 | 0 |  |  | -12.8913 | -12.0233 | -4.0504 | -4.3473 | 11.95 | 12.21 | -26.1 | -26.5 | 0.0192 | -6.24 | 51.1854 | 20.6041 | 20.5076 | -17.4 | -30.3 | -3.6 | -4.2 | -17.7261 | -17.7489 | -79.5252 | 37.315 | -279.4164 | -14.5597 | -14.2096 | 121.719 | 40.06 | 133.6113 | 76.0878 | 61.4771 | 20.5122 | 16.232 | -24.1061 | 249.4057 | -174.0885 | 81.4331 | -65.611 | -2.2498 | 2.076 | -6.16 | -2.207 | -2.214 | 1.76 | -1.6 | -0.9978 | -4.4236 | -2.3728 | 4.6891 | -1.2 | -1.102 | 0.369 |  |  | 4.9446 | 3.7541 | 4.0268 |  | 14.4 | 4.4222 | 0.73 |  | -5.7117 |  |  | -5.2854 |  | -2.6739 | 2.3911 | -9.9 | -6.7 | 50.1819 | -121.5483
17/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 3.1211 | -9.0524 | 6.1092 | 8.6602 |  | 13.6984 |  | 19.6097 | 8.5657 | 7.7997 | -22.2 | -26.4 |  | 1.656 |  | 4.0052 | -10.339 | 5.416 | 5.2773 | 9.3731 | 2.8164 | -1.51 | 1.8711 |  | -2.0797 | 0.125 | 0.143 | 3.825 | 0 | -4.4 | -1.085 | 0.333 | -7.35 | -6.99 |  | -10.02 | -10.61 | 5.9727 | 3.863 | 13.7864 | 17.609 | -20.5258 | -11.7988 | -12.5922 | 23.7514 | 18.4443 | -20.6874 | -16.4368 | 22.6479 | 25.3105 | 40.572 | 13.8656 | -3.8 | -3.8 | -16.275 | -15.3383 | -3.5336 |  | 6.6149 | 3.7432 | 0.1941 | 0.1743 | -46.7849 | 67.2323 | 67.0797 | 45.3962 | -46.7365 |  |  |  | 18.2726 | 8.6 | 7.23 | -10.18 | 3.36 | -25.8495 | -25.0458 | 34.5831 | 33.3566 | -4.4522 | 23.9976 | 23.1829 | 4.7266 | 0 | 1.728 | 4.12 | -23.6 | -22.4 | -2.14 | 30.6932 | 31.3328 | 29.0508 | 65.8611 | 66.5266 | -32.3455 | -41.744 | -31.6151 | 3.1691 | 26.31 | 9.14 | 6.7236 | 5.7648 | -6.8688 |  |  |  | 20.6784 |  |  | -34.4 |  | -1.1853 | 8 | 10.64 | 12.12 | 4.24 | -2.33 | 3.9525 | -20.2937 | -10.29 | -10.28 | 30.41 | 8.17 | -21.9273 | -11.2364 | -43.9744 |  | 16.5384 | 1.8341 | -7.6301 | -7.4748 | -23.0988 | -31.0121 | -11.965 | -122.9924 | -40.6237 |  | -5.4526 | -5.1975 |  | -9.6417 | -9.309 | -8.196 | -18.812 | -18.6948 | 13.0112 | 0 | -3.31 | 0.1 | 2.7588 | -8.1602 | -9.613 | -9.9493 | 7.1932 | 15.5085 | -27.0357 | 6.755 | 0.8658 |  | 4.2788 | 4.424 | 2.4834 | 13.0616 | 13.0616 | -20.932 | 24.6103 |  | -4.134 | 0 | 26.027 | -15.83 | -0.1973 | 0.2364 | 0.04 | 0.59 | -23.5197 |  | 6.311 | -0.033 |  | 27.17 | -21.9865 | -13.7497 | -1.24 | 23.2601 |  | 19.8946 | -4.0887 | -4.4671 | 3.2928 |  |  | -11.1669 | 43.1163 | 1.4857 | -18.7114 | 6.4751 | 6.0829 | 140.515 | -8.9743 | -9.4152 | 5.5528 | 2.1737 | 7.4718 | 7.6583 | 1.7191 | 0 | 0 | -6.29 | 8.1967 | 45.1998 | 27.9705 | 65.4069 | 16.5078 | 16.4952 |  | -16.0533 | 0 | 0 |  |  | -11.7761 | -11.3916 | -3.7666 | -3.8051 | 16.95 | 17.21 | -25.6 | -25 | 0.6693 | -6.4 | 52.8257 | 19.8832 | 19.7836 | -17.4 | -30.8 | -3.3 | -3.5 | -17.6957 | -17.7404 | -78.5648 | 41.0623 | -280.2579 | -14.111 | -13.1684 | 124.3639 | 37.9351 | 136.8054 | 75.6689 | 66.7438 | 19.5082 | 19.0897 | -27.5835 | 250.2475 | -173.2056 | 89.3161 | -71.4485 | -2.6233 | 2.039 | -5.52 | -2.208 | -2.214 | 1.2 | -1.6 | -0.5507 | -4.5396 | -2.5467 | 4.4846 | -0.5 | 0.724 | 0.994 |  |  | 3.6103 | 4.3433 | 4.4494 |  | 14 | 4.1944 | 0.58 |  | -5.7036 |  |  | -5.8491 |  | -2.535 | 1.9809 | -8.7 | -7.2 | 48.6737 | -120.0049
17/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 2.9066 | -8.732 | 5.6096 | 8.1584 |  | 12.9437 |  | 20.2343 | 8.7677 | 8.1374 | -19.98 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.0566 | -10.0143 | 4.8923 | 4.7337 | 8.4534 | 2.816 | -1.3229 | 1.686 |  | -2.0838 | 0.014 | 0.032 | 3.412 | 0 | -6.6 | -1.336 | 0.325 | -6.95 | -6.84 |  | -11.15 | -11 | 5.967 | 3.7995 | 13.479 | 17.2374 | -20.2893 | -14.2972 | -12.7964 | 24.4176 | 17.3506 | -19.6461 | -18.3779 | 21.5158 | 25.6883 | 47.3803 | 14.6282 | -3.9 | -3.8 | -15.1674 | -15.7348 | -3.7059 |  | 5.4372 | 3.8631 | -0.5902 | -0.2917 | -50.7828 | 66.5914 | 66.6829 | 53.6001 | -48.5009 |  |  |  | 17.2047 | 8.16 | 6.97 | -10.36 | 3.1 | -25.0458 | -25.0458 | 34.6525 | 33.7746 | -3.8783 | 24.5215 | 24.2286 | 4.1424 |  | 1.9244 | 4.518 | -23.6 | -22.5 | -2.19 | 31.1658 | 31.6993 | 29.2327 | 67.7595 | 68.8907 | -36.4325 | -40.2084 | -35.2514 | 3.1074 | 25.09 | 8.7 | 6.4111 | 5.3741 | -6.6694 |  |  |  | 20.0255 |  |  |  |  | -0.9192 | 7.2 | 9.62 | 11.34 | 3.59 | -2.29 | 3.751 | -21.3337 | -7.91 | -7.93 | 25.67 | 8.13 | -21.3091 | -10.0909 | -44.4475 |  | 13.832 | -0.1052 | -9.9294 | -9.4854 | -26.1869 | -33.8215 | -12.662 | -124.099 | -36.9195 |  | -5.5869 | -5.4068 |  | -9.6167 | -9.4408 | -16.9 | -17.902 | -17.7452 | 15.9189 | 6.74 | -3.54 | 0 | 2.6169 | -6.8785 | -10.2571 | -10.4425 | 7.3305 | 18.943 | -26.1618 | 6.8574 | 1.0062 |  | 3.7024 | 4.6245 | 3.5515 | 12.8941 | 12.8941 | -20.0948 | 24.2148 |  | -3.7687 | 0 | 24.4791 | -16.52 | -0.7979 | 0.2282 | -0.29 | 0.86 | -23.6068 |  | 6.355 | -0.076 |  | 27.08 | -22.1235 | -14.2325 | -1.09 | 22.2861 |  | 20.3396 | -3.676 | -4.1699 | 3.2061 |  |  | -11.6609 | 43.7 | 2.1644 | -19.2591 | 5.6699 | 6.0453 | 141.5429 | -9.476 | -10.2581 | 5.8563 | 1.7029 | 7.1496 | 7.3418 | 1.1659 | 0.8524 | 2.559 | -7.54 | 6.9766 | 43.7315 | 31.858 | 68.7472 | 16.1043 | 16.6526 |  | -18.0441 | 0 | 0 |  |  | -13.6384 | -13.1659 | -2.8419 | -2.6703 | 14.54 | 15.05 | -28.7 | -29 | 0.195 | -5.84 | 53.9341 | 21.7876 | 21.6388 | -17.3 | -34.6 | -4.1 | -4.7 |  | -17.7229 | -77.584 | 44.4034 | -279.7574 | -18.4224 | -13.322 | 126.1482 | 35.1455 | 137.2475 | 77.9392 | 66.4636 | 19.7672 | 19.3793 | -29.0335 | 253.7392 | -174.2995 | 88.6667 | -67.4459 | -3.0457 | 2.127 | -6.64 | -2.161 | -2.167 | 2.08 | -2.96 | -0.439 | -2.4887 | -1.6403 | 0.6455 | 0.2 | 1.597 | -0.166 |  |  | 4.7025 | 3.1126 | 3.5464 |  | 20.5 | 3.1413 | 0.44 |  | -5.6192 |  |  | -5.2671 |  | 0 | 0 | -15.2 | -2.5 | 47.9883 | -119.5931
17/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 2.6768 | -8.5114 | 6.6542 | 7.6495 |  | 12.4577 |  | 22.0085 | 9.4237 | 9.0591 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 4.1991 | -9.0593 | 4.959 | 4.7647 | 8.6252 | 3.4571 | -1.3039 | 1.7774 |  | -2.0671 | -0.203 | -0.178 | 3.491 | -2.22 | -6.6 | -1.381 | 0.321 | -9.37 | -9.27 |  | -11.43 | -11.46 | 5.994 | 3.8254 | 14.2369 | 18.3029 | -17.8513 | -14.6806 | -14.206 | 3.2092 | 3.3383 | -15.9272 | -13.0999 | 20.0521 | 20.4741 | 36.514 | 16.9655 | -4.4 | -4.4 | -17.9908 | -18.1123 | -2.9139 |  | 4.0464 | 4.0124 | -0.1813 | -0.0826 | -72.0847 | 73.8548 | 73.5496 | 47.7068 | -63.843 |  |  |  | 16.7157 | 8.16 | 6.86 | -11.26 | 2.32 | -21.161 | -21.295 | 32.6629 | 31.2011 | -2.928 | 18.6852 | 18.3869 | 3.7118 |  | -1.5316 | 5.052 | -25.5 | -24.2 | -2.16 | 26.8505 | 27.6587 | 25.788 | 73.1595 | 73.4749 | -36.6704 | -44.4592 | -35.9004 | 3.0715 | 25.51 | 8.76 | 5.7861 | 4.9835 | -6.2615 |  |  |  | 25.443 |  |  |  |  | -1.1182 | 6.9 | 9.86 | 11.12 | 3.39 | -2.12 | 3.875 | -25.1839 | -7.91 | -8.07 | 25.17 | 7.68 | -26.7091 | -13.2818 | -43.1942 |  | 10.0307 | -4.9205 | -14.2145 | -13.7953 | -15.0653 | -23.2253 | -12.312 | -122.9715 | -24.6884 |  | -4.7443 | -4.5569 |  | -14.856 | -14.6836 | 1.552 | -18.1547 | -17.7495 | 12.0428 | 0 | -5.19 | 0 | 2.2805 | -16.6218 | -11.7359 | -11.9588 | 9.9105 | 12.9439 | -25.9181 | 7.043 | 0.953 |  | 3.5342 | 4.0357 | 2.8994 | 9.0426 | 9.0426 | -18.2527 | 22.5191 |  | -2.4009 | 10.5691 | 23.0924 | -16.23 | -0.6056 | 0.2529 | -0.19 | 1.01 | -22.2248 |  | 6.422 | -0.067 | 4.6159 | 27.99 | -23.9391 | -15.3425 | -0.99 | 21.9432 |  | 19.6124 | -2.9735 | -3.341 | 3.1733 |  |  | -12.1402 | 44.5158 | 2.6952 | -19.5198 | 5.2843 | 4.5802 | 130.0287 | -9.7455 | -10.9926 | 5.4144 | 1.6221 | 6.9958 | 7.152 | 1.1349 | -3.1731 | 0 | -10.48 | 12.6671 | 51.9046 | 20.5951 | 69.4377 | 16.2842 | 15.8544 |  | -16.551 | 0 | 0 |  |  | -12.0563 | -11.4026 | -2.4534 | -2.2978 | 11.99 | 12.23 | -28.8 | -29.4 | 0.0192 | -6.8 | 40.5687 | 26.2063 | 26.1026 | -17.8 | -34.6 | -4.6 | -5.1 | -17.7175 | -17.6053 | -77.4003 | 34.9813 | -278.8303 | -11.6345 | -14.1693 | 121.1949 | 40.9349 | 127.9999 | 74.446 | 57.3384 | 19.8251 | 18.773 | -22.5508 | 244.1319 | -172.9245 | 81.8713 | -64.445 | -2.9749 | 2.141 | -6.4 | -2.138 | -2.134 | 1.84 | -2.96 | -0.2148 | -2.6658 | -1.1124 | 1.2314 | -0.8 | -1.409 | -0.655 |  |  | 4.154 | 4.1449 | 3.4465 |  | 19.8 | 2.8024 | 0.32 |  | -6.1223 |  |  | -5.6927 |  | -3.3286 | 3.2425 | -14.2 | -2.3 | 59.5541 | -132.4323
17/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 2.3266 | -7.8742 | 7.6004 | 7.6679 |  | 11.2658 |  | 20.9032 | 8.9637 | 8.6567 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.1628 | -9.731 | 4.4956 | 4.4277 | 8.0969 | 3.3413 | -0.6713 | 1.7395 |  | -2.0737 | 0.185 | 0.191 | 3.419 | -4.44 | -8.8 | -1.595 | 0.31 | -6.95 | -6.87 |  | -10.95 | -10.95 | 5.6051 | 3.9051 | 14.5532 | 18.3385 | -20.2735 | -9.1805 | -8.3955 | 12.93 | 15.2138 | -18.5992 | -16.2993 | 25.4901 | 28.3453 | 25.3867 | 14.4264 | -3.6 | -3.6 | -18.3105 | -17.635 | -2.8012 |  | 8.3851 | 2.7972 | -0.5456 | -0.201 | -54.6586 | 76.8456 | 77.3339 | 33.5382 | -56.9169 |  |  |  | 16.7157 | 8.74 | 6.86 | -11.56 | 3.58 | -20.3573 | -20.2233 | 31.7583 | 30.7228 | -2.4471 | 15.7251 | 16.0019 | 9.0048 |  | 2.1076 | 7.849 | -27.4 | -25.8 | -2.19 | 24.6096 | 24.8552 | 23.5249 | 70.7427 | 70.4208 | -26.6637 | -51.4152 | -24.6662 | 2.8414 | 24.14 | 8.22 | 5.7861 | 4.7882 | -6.1331 |  |  |  | 23.3554 |  |  | -32.1 | -31.5 | -0.8801 | 5.8 | 8.64 | 10.04 | 2.5 | -1.98 | 5.8745 | -22.8088 | -7.64 | -7.82 | 24.97 | 7.37 | -23.9455 | -12.3 | -40.4585 |  | 9.5969 | -6.1861 | -14.6251 | -14.752 | -19.7623 | -26.5847 | -12.991 | -114.2861 | -23.9762 |  | -4.8219 | -4.8947 |  | -13.718 | -12.7791 | 10.768 | -19.5064 | -19.0315 | 8.9267 | -14.67 | -5.47 | 0.1 | 2.1639 | -13.5827 | -11.5954 | -11.6074 | 9.9425 | 11.3162 | -25.0273 | 7.0001 | 0.501 |  | 3.7139 | 3.9899 | 3.5218 | 7.5355 | 7.8704 | -15.2385 | 21.3549 |  | -1.3314 | 11.4315 | 21.4176 | -16.62 | -1.1147 | 0.1916 | -0.18 | 1.53 | -20.7991 |  | 6.266 | -0.074 |  | 28.45 | -24.9886 | -16.5132 | -0.9 | 22.6888 |  | 19.6233 | -2.5169 | -2.9125 | 3.0636 |  |  |  | 44.4519 | 2.7371 | -20.3082 | 5.0923 | 5.1737 | 130.0154 | -10.0138 | -11.8762 | 6.0277 | 1.6637 | 6.6442 | 6.7565 | 1.0225 | 0 | 0 | -10.06 | 12.7723 | 59.0728 | 18.0605 | 70.2873 | 16.442 | 16.2339 |  | -17.3543 | 0 | 0 |  | 20.1644 | -13.4131 | -12.8034 | -2.2944 | -2.4641 | 13.1 | 13.41 | -28.1 | -28.3 | 0.1236 | -7.36 | 41.1111 | 25.7433 | 25.4874 | -18.2 | -34.1 | -2.9 | -3.5 | -17.9113 | -17.735 | -74.7646 | 28.9039 | -278.3966 | -13.7644 | -15.3024 | 118.4605 | 45.9957 | 132.5415 | 72.5176 | 58.797 | 21.3191 | 20.907 | -22.836 | 246.1116 | -173.3399 | 79.7016 | -60.2944 | -2.8357 | 3.647 | -5.92 | -2.129 | -2.139 | 1.44 | -2.64 | -0.4487 | -3.3097 | -0.6149 | 0.8804 | -0.5 | 1.082 | 0.298 |  |  | 4.9417 | 3.9234 | 2.5577 |  | 18.8 | 3.1907 | 0.28 |  | -6.3423 | 0 | 0 | -6.0308 |  | -2.7114 | 2.7208 | -14 | -2.6 | 63.2454 | -135.8012
17/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 2.0395 | -7.3747 | 8.1221 | 7.1041 |  | 10.5284 |  | 22.0441 | 8.9437 | 8.7561 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.2247 | -9.3118 | 4.2214 | 4.1453 | 7.5169 | 3.3897 | -0.5867 | 1.7484 |  | -2.064 | 0.091 | 0.074 | 3.225 | -6.66 | -8.8 | -1.653 | 0.301 | -7.63 | -7.59 |  | -11.66 | -11.75 | 5.0661 | 4.1184 | 13.7693 | 17.453 | -21.9186 | -15.6354 | -13.8927 | 17.184 | 20.8483 | -21.6061 | -19.519 | 26.1232 | 27.6112 | 35.8243 | 15.4526 | -4.4 | -4.4 | -16.0117 | -16.0884 | -2.6743 |  | 5.4991 | 3.3272 | -0.4353 | -0.1693 | -73.5496 | 31.4951 | 31.6172 | 67.196 | -120.645 |  |  |  | 13.8017 | 8.88 | 6.55 | -11.49 | 4.9 | -22.2327 | -22.0987 | 33.1046 | 31.5497 | -1.8664 | 11.4229 | 10.9496 | 6.0301 |  | 3.8356 | 7.744 | -17.9 | -17.5 | -2.06 | 26.078 | 26.5801 | 25.0244 | 48.668 | 49.0573 | -36.0803 | -19.3798 | -34.907 | 3.0057 | 23.48 | 7.78 | 4.8486 | 3.9093 | -5.6505 |  |  |  | 21.6101 |  |  | -22.8 | -21.8 | -0.7336 | 4.5 | 7.38 | 8.36 | 1.42 | -1.8 | 5.8745 | -22.2388 | -7.65 | -7.7 | 23.28 | 7 | -23.7636 | -11.7273 | -41.128 |  | 10.1744 | -6.2591 | -15.1499 | -15.0903 | -23.7222 | -30.1224 | -12.537 | -149.0408 | -29.207 |  | -4.9787 | -4.6627 |  | -9.6399 | -9.8174 | -6.148 | -18.9577 | -18.7174 | 12.0791 | 0 | -4.32 | 0 | 2.2076 | -5.5653 | -11.6661 | -11.5855 | 9.8568 | 14.6019 | -28.8493 | 6.9239 | 0.8904 |  | 3.9168 | 4.3365 | 2.9093 | 9.7125 | 9.2101 | -13.3965 | 21.067 |  | -1.824 | 10.9476 | 21.7887 | -16.8 | -0.7979 | 0.2181 | -0.39 | 1.82 | -21.1107 |  | 6.366 | -0.095 | 2.6171 | 28.71 | -24.1698 | -16.4246 | -0.7 | 23.6809 |  | 19.2669 | -3.0648 | -3.2529 | 2.8472 |  |  | -11.5011 | 44.4424 | 2.9271 | -20.473 | 6.1684 | 6.4528 | 132.9275 | -10.25 | -10.1511 | 4.9445 | 1.6823 | 6.1388 | 6.3214 | 1.1059 | 0 | 0 | -10.06 | 14.0603 | 59.9651 | 22.4132 | 71.5672 | 16.5515 | 16.8235 |  | -17.9502 | 0 | 0 | 17.6991 |  | -11.3696 | -11.1115 | 1.0285 | 0.8898 | 8.02 | 8.32 | -26.7 | -26.8 | 0.0705 | -7.84 | 41.263 | 26.7008 | 26.6945 | -18.2 | -33.7 | -4.1 | -4.7 |  | -17.7174 | -73.5993 | 29.9801 | -280.4679 | -16.2141 | -16.4251 | 120.845 | 44.2969 | 130.6298 | 72.8005 | 59.2475 | 21.5388 | 20.7535 | -22.6943 | 243.6092 | -169.7068 | 80.4475 | -63.5121 | -3.1629 | 3.428 | -4.88 | -2.112 | -2.119 | 0 | -1.92 | -0.0829 | -4.0696 | -0.322 | 1.6709 | -0.3 | 0.521 | 0.073 |  |  | 4.6068 | 4.8719 | 4.0146 |  | 18.4 | 4.1137 | 0.19 |  | -6.1353 | 0 | 0 | -5.6725 |  | -2.5237 | 2.8396 | -13.6 | -2.4 | 68.5834 | -142.8723
17/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 1.7729 | -6.9133 | 8.8438 | 6.7871 |  | 10.0548 |  | 22.51 | 9.5797 | 9.0583 | -15.54 | -24.2 | -2.2 | 1.656 |  | 3.7821 | -8.2487 | 3.314 | 3.0238 | 5.9626 | 3.3809 | -1.3497 | 1.8483 |  | -2.0668 | -0.137 | -0.066 | 3.107 | -6.66 | -11 | -1.533 | 0.291 | -8.09 | -7.91 |  | -12.1 | -12.63 | 5.0077 | 4.513 | 12.6944 | 16.2708 | -21.6812 | -15.2572 | -13.8453 | 22.5284 | 19.9132 | -23.4149 | -18.8608 | 27.0212 | 24.2252 | 30.9335 | 16.6875 | -4.6 | -4.3 | -14.5606 | -16.3183 | -2.8253 |  | 5.2474 | 3.2831 | -0.6886 | -0.2869 | -85.8485 | 31.1899 | 31.3425 | 77.876 | -135.4986 |  |  |  | 12.7938 | 8.51 | 6.14 | -12.52 | 4.15 | -20.0894 | -19.9554 | 32.2893 | 31.4016 | -1.436 | 6.7486 | 6.9082 | 5.6157 |  | 4.2153 | 7.988 | -19.4 | -18.9 | -2.02 | 22.8447 | 22.6828 | 20.9916 | 50.4901 | 50.3213 | -35.4503 | -19.5702 | -34.9245 | 3.0165 | 21.99 | 7.09 | 4.2236 | 3.3234 | -5.2369 |  |  |  | 26.0727 |  |  |  |  | -0.7031 | 3.4 | 6.02 | 7.34 | 0.62 | -1.3 | 5.642 | -25.0864 | -7.65 | -7.71 | 21.65 | 6.35 | -26.1455 | -13.4545 | -40.7038 |  |  | -11.1028 | -19.7157 | -19.5546 | -21.6925 | -27.6003 | -12.645 | -160.4619 | -27.8663 |  | -4.8019 | -4.5408 |  | -10.2825 | -10.166 | 2.576 | -19.8223 | -19.785 | 9.1261 |  | -13.65 | 0.1 | 2.132 | -6.273 | -11.1361 | -11.322 | 9.8663 | 11.9016 | -27.4508 | 6.8406 | 0.5393 |  | 4.6549 | 4.0744 | 3.286 | 7.703 | 7.5355 | -14.4012 | 20.3955 |  | -0.1132 | 14.2422 | 24.0299 | -15.29 | -1.0103 | 0.2007 | 0.13 | -0.63 | -23.5082 |  | 6.476 | -0.101 |  | 28.16 | -26.7957 | -17.8883 | -0.64 | 23.2316 |  | 18.7269 | -2.2643 | -2.5243 | 2.6639 |  |  |  | 45.8366 | 3.0581 | -20.7932 | 7.5265 | 7.596 | 129.0018 | -10.7783 | -11.1426 | 5.3527 | 2.1196 | 5.6554 | 5.8151 | 1.3731 | 0 | 1.8334 | -12.57 | 15.2739 | 65.5715 | 15.2623 | 73.0226 | 14.9105 | 16.5195 |  | -17.9491 | 0 | 0 |  |  | -13.4131 | -12.3749 | 2.1915 | 2.355 | 10.62 | 10.87 | -27 | -27.3 | 0.195 | -8.16 | 40.6385 | 25.5468 | 24.9144 | -19.1 | -33.4 | -3.3 | -4.2 | -18.1317 | -17.8183 | -76.9038 | 25.6397 | -281.4887 | -14.8511 | -20.2117 | 119.9952 | 44.2875 | 130.2079 | 72.8615 | 58.1842 | 21.0912 | 20.56 | -21.7164 | 241.229 | -171.7105 | 74.265 | -60.6144 | -2.0154 | 3.996 | -5.2 | -2.093 | -2.094 | -0.4 | -1.84 | 0.2347 | -4.2771 | 0.148 | 1.7288 | -1 | 1.551 | 0.459 |  |  | 4.7805 | 3.4704 | 3.5463 |  | 17.6 | 4.2711 | 0.12 |  | -6.1575 |  |  | -5.2949 |  | -3.2291 | 2.963 | -12.8 | -2.7 | 74.3539 | -149.484
17/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 1.4064 | -6.4018 | 6.7078 | 6.3366 |  | 8.7079 |  | 18.8205 | 7.8618 | 7.365 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | -0.828 | -17.6 | 3.7241 | -8.1997 | 2.9589 | 2.7317 | 5.2775 | 3.3014 | -1.482 | 1.7875 |  | -2.0682 | -0.132 | -0.109 | 2.836 | -4.44 | -11 | -1.59 | 0.275 | -7.35 | -7.19 |  | -12.77 | -12.82 | 4.5654 | 4.4638 | 15.902 | 18.0018 | -17.7192 | -10.1538 | -10.5103 | 13.3616 | 18.6264 | -20.5583 | -18.8915 | 22.6454 | 27.3132 | 13.022 | 15.0477 | -5.7 | -5.5 | -19.4462 | -19.6429 | -2.0639 |  | -4.4755 | 2.6873 | -0.1079 | -0.2679 | -78.9819 | 32.197 | 32.197 | 72.5019 | -135.7048 |  |  |  | 10.748 | 8.85 | 5.97 | -13.42 | 4.25 | -18.8838 | -18.8838 | 31.7503 | 30.1808 | -0.0974 | 5.9696 | 5.4683 | -5.9729 |  | 4.2153 | 8.597 | -21.5 | -20 | -2.06 | 20.1173 | 20.2177 | 18.6926 | 49.1251 | 48.5559 | -27.141 | -25.5008 | -26.1979 | 2.7488 | 20.7 | 6.63 | 3.7549 | 2.9327 | -5.0291 |  |  |  | 23.1471 |  |  | -20.4 | -19.4 | -0.3503 | 2.4 | 5.6 | 6.36 | 0 | -1.14 | 5.4715 | -24.1264 | -7.76 | -7.89 | 21.2 | 5.73 | -24.9636 | -12.8636 | -39.1609 |  |  | -13.8791 | -21.5324 | -21.2646 | -12.374 | -18.8899 | -12.211 | -160.1275 | -22.3712 |  | -4.2319 | -4.2001 |  | -15.1185 | -14.5197 | 21.52 | -20.1434 | -19.93 | 5.7286 | -4.92 | -13.61 | 2.5 | 1.8115 | -15.2961 | -11.1893 | -11.393 | 9.8352 | 7.1442 | -23.1961 | 6.8666 | 0.9069 |  | 4.2236 | 4.1196 | 3.1664 | 6.3633 | 6.6983 | -14.2338 | 18.7838 |  | 0.8361 | 14.9651 | 24.6744 | -14.91 | -0.3914 | 0.2007 | 0.39 | -0.08 | -23.4099 |  | 6.569 | -0.1 |  | 27.76 | -27.658 | -18.5448 | -0.86 | 21.9833 |  | 17.8352 | -1.7022 | -1.9084 | 2.5815 |  |  | -11.3314 | 45.7553 | 2.913 | -20.7342 | 6.9005 | 6.788 | 126.0742 | -11.2581 | -11.7108 | 5.7691 | 1.981 | 5.3331 | 5.3801 | 1.369 | -3.3136 | -1.4808 | -13.41 | 15.437 | 61.2789 | 13.7553 | 77.6338 | 15.9644 | 15.3924 |  | -16.7693 | -11.5101 | -11.6308 |  |  | -12.5617 | -12.3749 | 0.1488 | 0.0937 | 11.98 | 12.25 | -26.6 | -26.2 | 0.1584 | -9.04 | 38.8632 | 25.7239 | 25.3189 | -19.5 | -33.7 | -3.3 | -3.8 | -17.932 |  | -77.0308 | 25.2396 | -279.2076 | -14.609 | -18.9467 | 118.9076 | 45.8819 | 133.7107 | 72.2932 | 56.4277 | 24.2304 | 23.0632 | -21.4369 | 240.8597 | -172.6129 | 73.8903 | -61.2474 | -2.5769 | 5.356 | -4.8 | -2.102 | -2.125 | -0.16 | -1.36 | 0.1737 | -4.2466 | 0.911 | 1.4969 | -1.7 | 2.1 | 0.951 |  |  | 4.1056 | 3.0809 | 3.6504 |  | 17.2 | 4.3658 | 0.03 |  | -5.0464 |  |  | -5.4899 |  | -4.6801 | 4.8094 | -12.7 | -2.7 | 74.6399 | -151.3876
17/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 1.1762 | -5.9877 | 7.3086 | 6.3163 |  | 7.8324 |  | 20.3036 | 8.3307 | 8.0268 | -15.54 | -24.2 | -2.2 | 0 | -15.4 | 4.0303 | -7.5565 | 2.7254 | 2.4788 | 4.8344 | 3.3472 | -1.4973 | 1.7938 |  | -2.105 | -0.258 | -0.23 | 2.669 | -4.44 | -13.2 | -1.429 | 0.271 | -7.62 | -7.54 |  | -13.31 | -13.34 | 3.8276 | 3.8308 | 15.9229 | 17.6486 | -15.8863 | -9.801 | -9.5717 | 13.1849 | 12.1358 | -20.2949 | -16.4205 | 24.2028 | 25.0819 | 0.9477 | 16.1287 | -5.9 | -6 | -21.7921 | -21.7357 | -2.1085 |  | -6.7517 | 2.4493 | 0 | -0.3204 | -91.4334 | 34.2418 | 34.669 | 75.8312 | -144.2826 |  |  |  | 9.6901 | 8.68 | 5.82 | -14.22 | 3.44 | -17.2763 | -17.6781 | 30.1561 | 28.8569 | 1.1857 | 3.6218 | 3.2889 | -6.496 |  | 4.608 | 8.045 | -23 | -21.8 | -2.06 | 17.6678 | 17.5017 | 16.9829 | 52.588 | 53.1862 | -27.7722 | -29.5294 | -26.5098 | 2.5687 | 20.32 | 6.33 | 3.4424 | 2.4445 | -4.5861 |  |  |  | 18.5135 |  |  |  |  | -0.1807 | 1 | 4.8 | 4.84 | -1.25 | -1.13 | 4.619 | -22.2288 | -8.53 | -8.78 | 21.8 | 4.92 | -23.2727 | -10.9636 | -35.5513 |  |  | -16.1418 | -22.5719 | -22.6651 | -21.2245 | -25.6948 | -11.309 | -162.9265 | -27.5008 |  | -4.4958 | -4.2475 |  | -11.5146 | -12.4486 | -3.076 | -15.338 | -15.1247 | 9.009 | 6.73 | -6.03 | 0.1 | 2.0438 | -7.5835 | -10.0333 | -10.2649 | 8.9567 | 11.8878 | -26.0213 | 6.8921 | 0.7328 |  | 4.2704 | 4.3842 | 2.8698 | 4.6888 | 4.3539 | -9.0426 | 15.1603 |  | 5.0874 | 19.44 | 23.61 | -14.24 | -0.3932 | 0.1916 | -0.3 | 0.01 | -23.4575 |  | 6.648 | -0.096 |  | 26.77 | -30.794 | -21.7154 | -0.95 | 21.306 |  | 17.563 | -1.2546 | -1.3636 | 2.3447 |  |  | -10.3971 | 44.1853 | 2.4449 | -20.6987 | 6.6474 | 6.2039 | 122.4113 | -11.5559 | -12.2318 | 5.9378 | 2.3869 | 5.0768 | 5.0716 | 1.6449 | -4.3805 | -2.1859 | -15.92 | 18.6577 | 70.8119 | 4.4442 | 69.8312 | 14.1217 | 13.6207 |  | -17.5528 | 0 | 0 |  |  | -16.6706 | -15.7258 | 0.5708 | 0.6995 | 13.28 | 13.47 | -26.8 | -26.5 | 0.1419 | -9.6 | 36.2017 | 25.7446 | 25.7479 | -20.4 | -32 | -0.3 | -0.8 | -17.958 | -18.0511 | -72.9797 | 21.4501 | -278.4113 | -16.8944 | -19.577 | 115.9764 | 49.4711 | 128.1624 | 77.729 | 52.5421 | 21.1155 | 20.9102 | -14.0716 | 235.249 | -178.4033 | 60.5988 | -46.1381 | -0.6775 | 5.568 | -4.56 | -2.138 | -2.143 | 0 | -0.72 | -0.0824 | -4.921 | 1.6434 | 1.3199 | -1.8 | 0.918 | 1.589 |  |  | 3.9609 | 4.3155 | 3.0762 |  | 16.4 | 5.1279 | -0.08 |  | -5.5431 |  |  | -5.3547 |  | -3.3416 | 4.7371 | -11.4 | -4.1 | 79.8286 | -159.22
18/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0.8988 | -5.635 | 8.2368 | 5.6263 |  | 7.7199 |  | 19.9959 | 8.4847 | 8.2172 | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.1941 | -7.0019 | 2.6046 | 2.4109 | 4.6427 | 3.3802 | -1.4987 | 1.7151 |  | -2.0724 | -0.301 | -0.319 | 1.985 | -4.44 | -11 | -1.342 | 0.253 | -8.49 | -8.58 |  | -13.08 | -13.07 | 3.514 | 3.999 | 14.8688 | 16.6059 | -15.2725 | -10.3112 | -10.9895 | 13.5913 | 13.0283 | -20.226 | -17.5073 | 26.7139 | 27.8779 | -2.8189 | 17.1477 | -6.2 | -6.2 | -21.153 | -21.501 | -2.1452 |  | -7.1696 | 2.4868 |  | -0.3363 | -96.1943 | 34.5469 | 34.6995 | 81.2646 | -147.3407 |  |  |  | 8.4227 | 8.72 | 5.76 | -14.89 | 2.7 | -15.4009 | -15.4009 | 28.5091 | 27.2117 | 2.1744 | -0.204 | -0.6929 | -7.1566 |  | 4.7913 | 7.932 | -24.3 | -23 | -2.01 | 14.3125 | 14.6745 | 13.5969 | 54.0455 | 53.9725 | -26.7372 | -30.583 | -25.488 | 2.5237 | 19.06 | 5.9 | 2.9736 | 1.9562 | -4.3293 |  |  |  | 18.2952 |  |  | -18 |  | -0.0159 | 0.2 | 3.96 | 4.04 | -1.85 | -1.17 | 5.4095 | -21.2962 | -9.53 | -9.51 | 22.47 | 4.63 | -22.0182 | -11.2455 | -33.9427 |  |  | -18.5264 | -24.5166 | -24.5048 | -21.559 | -25.7637 | -11.132 | -171.4803 | -23.1865 |  | -5.0417 | -4.54 |  | -13.5748 | -13.7765 | -3.076 | -13.3919 | -13.1389 | 8.6918 | 6.93 | -6.52 | -0.5 | 2.2693 | -12.7212 | -9.1834 | -9.4193 | 8.9365 | 14.3262 | -25.0245 | 7.2011 | 0.3082 |  | 4.8407 | 4.4257 | 3.3247 | 2.8468 | 2.5118 | -7.3681 | 13.4008 |  | 6.0288 | 20.331 | 23.6051 | -13.51 | -0.6056 | 0.1916 | -0.3 | -0.26 | -23.3399 |  | 6.708 | -0.101 |  | 27.62 | -32.0641 | -22.5226 | -0.66 | 22.1584 |  | 17.2935 | -0.9556 | 0 | 2.1999 |  |  | -11.1037 | 41.96 | 2.7239 | -20.9137 | 5.8748 | 5.2737 | 118.4873 | -11.7358 | -12.1672 | 5.4611 | 2.4295 | 4.8863 | 4.9529 | 1.9372 | -4.3989 | 0 | -18.02 | 20.4284 | 77.4835 | 0 | 69.6611 | 12.5132 | 13.1089 |  | -17.5688 | 0 | 0 |  | 17.0062 | -15.8961 | -15.2589 | 1.3336 | 1.0717 | 19.82 | 19.89 | -27.8 | -27.8 | 0.195 | -10.24 | 35.1509 | 24.8411 | 24.8895 |  | -32.4 | -0.3 | -0.8 | -18.0409 |  | -75.6516 | 21.1182 | -278.0438 | -10.4237 | -16.4627 | 108.5324 | 57.4706 | 135.4463 | 69.1672 | 45.1667 | 13.8377 | 13.4468 | -27.0343 | 225.3016 | -173.0803 | 58.8401 | -45.6871 | -0.5603 | 5.015 | -4.88 | -2.101 | -2.095 | -0.16 | -0.88 | 0.3654 | -4.5701 | 1.9364 | 1.3504 | -2.4 | 0.006 | 0.574 |  |  | 4.5857 | 4.3642 | 3.5025 |  | 17.2 | 4.4576 | -0.07 |  | -5.3402 | 0 | 0 | -5.1033 |  | 0 | 4.352 | -12.8 | -3.3 | 83.7065 | -163.674
MÁXIMO |  | 0 | 4.4626 | 3.7061 | -5.2773 | 8.8438 | 10.6671 | 0 | 20.5976 | 0 | 24.4552 | 10.9837 | 14.1484 | 0 | 0 | 2.2 | 1.656 | 0 | 4.2247 | 1.0246 | 5.5887 | 5.3876 | 9.7278 | 3.6888 | -0.375 | 2.0646 | 0 | -1.9726 | 1.261 | 1.485 | 3.963 | 0 | 0 | -1.013 | 0.339 | 6.01 | 6.17 | 0 | -5.24 | -5 | 5.994 | 4.513 | 16.5576 | 18.3385 | 0.1102 | 35.8488 | 36.5106 | 24.4176 | 22.8102 | 0 | -13.0999 | 57.9689 | 53.9044 | 47.3803 | 28.4929 | -3.6 | -3.6 | -14.5606 | -15.3383 | -1.6063 | 0 | 11.9164 | 5.1164 | 3.1321 | 2.0218 | 0 | 91.4334 | 91.4639 | 81.2646 | -26.8888 | 0 | 0 | 0 | 19.1807 | 9.29 | 8.32 | 2.31 | 6.7 | -15.4009 | -15.4009 | 36.284 | 34.5809 | 2.1744 | 24.5215 | 24.2286 | 11.7256 | 31.7303 | 4.7913 | 9.038 | -5.4 | -17.5 | -1.61 | 31.7745 | 31.8135 | 30.4654 | 73.8703 | 74.7637 | -9.4802 | -19.3798 | -6.7 | 3.8446 | 36.77 | 19.79 | 7.3486 | 6.2531 | -3.4739 | 0 | 0 | 0 | 26.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 9.3 | 15.26 | 14.24 | 5.71 | -1.13 | 7.7965 | -12.542 | -7.38 | -7.49 | 37.53 | 8.44 | -15.0182 | -8.0091 | -29.9015 | 0 | 16.5384 | 2.3098 | -7.2135 | -6.8426 | -4.6064 | -12.6339 | -8.088 | -51.1295 | 16.6368 | 0 | 0 | -4.2001 | 0 | -4.0086 | -4.3119 | 22.032 | -8.7654 | -8.6889 | 15.9189 | 7.01 | 0 | 9.6 | 6.2 | 0.731 | -5.5805 | -5.522 | 11.5689 | 18.943 | -13.1921 | 7.6594 | 6.2961 | 0 | 4.8407 | 4.6245 | 3.5515 | 18.9226 | 17.5829 | -3.3491 | 29.0914 | 13.7294 | 6.0288 | 20.331 | 26.027 | -9.51 | -0.1973 | 0.2621 | 1.45 | 3.82 | -15.9616 | 0 | 7.328 | 0.964 | 6.5858 | 30.37 | -17.3303 | -10.7547 | 0 | 25.9431 | 0 | 20.3396 | -0.3761 | 0 | 3.3566 | 0.078 | 0 | 0 | 52.5569 | 3.8412 | -16.4359 | 7.5265 | 7.596 | 169.5245 | -3.0635 | -9.0789 | 15.8532 | 3.4094 | 7.7218 | 7.8956 | 2.909 | 6.1973 | 8.6875 | 1.26 | 25.5787 | 101.8882 | 46.4671 | 123.4487 | 23.249 | 49.9824 | 0 | -15.2127 | 0 | 0 | 25.9142 | 24.0166 | -3.5033 | -2.6848 | 3.9426 | 4.1783 | 37.97 | 37.52 | -22.2 | -22 | 0.6693 | 5.36 | 59.0118 | 40.5992 | 40.1739 | 0 | -24.7 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | -63.1941 | 44.4034 | 0 | 2.8998 | -5.2767 | 126.1482 | 117.0784 | 191.6361 | 106.3682 | 68.359 | 27.605 | 28.1798 | 8.3482 | 259.6674 | -124.0551 | 143.9492 | -7.2932 | 0.846 | 6.881 | -2.08 | 0 | -1.903 | 5.68 | 2.56 | 0.3654 | 0.09 | 5.7145 | 5.391 | 1.2 | 2.277 | 2.48 | 2.3506 | 2.583 | 5.5928 | 5.047 | 4.7598 | 0 | 31 | 5.1279 | 1.02 | 0 | -4.9995 | 0 | 0 | -5.1033 | 0 | 0 | 7.6306 | -2.9 | 7.9 | 123.7747 | -114.2706
MÍNIMO |  | 0 | 1.6124 | -2.4515 | -9.6559 | 0.6418 | 5.6263 | 0 | 7.7199 | 0 | 16.7221 | 6.9308 | 6.575 | -22.2 | -26.4 | -4.4 | -0.828 | -17.6 | 1.8879 | -11.2474 | 2.407 | 2.3604 | 4.5658 | 2.5437 | -1.5314 | 1.6142 | 0 | -2.1092 | -1.005 | -0.992 | 1.613 | -19.98 | -17.6 | -2.414 | 0.232 | -19.88 | -19.97 | -10 | -14.08 | -14.48 | -0.0358 | 3.1293 | 9.7663 | 11.3828 | -21.9186 | -15.6354 | -14.206 | 1.8547 | 2.0471 | -23.4149 | -26.6483 | 13.6669 | 14.5826 | -13.3299 | 13.8656 | -8.1 | -8.1 | -32.0775 | -32.2758 | -3.9483 | 0 | -9.2886 | -0.7628 | -0.6886 | -0.9607 | -118.015 | 10.6815 | 9.888 | -42.5252 | -186.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 4.54 | -14.89 | 1.46 | -30.672 | -30.9399 | 16.2484 | 14.7585 | -7.6718 | -18.0034 | -17.9627 | -9.7715 | 0 | -1.5316 | 4.066 | -30.4 | -61 | -2.94 | 2.4206 | 2.6606 | 1.9525 | 41.3683 | 40.8932 | -36.6704 | -61.99 | -35.9004 | 2.4402 | 19.06 | 5.9 | 2.6611 | 1.7609 | -7.0741 | 0 | -32.9902 | -32.5633 | 10.6441 | 0 | 0 | -34.5 | -34 | -1.5686 | -0.6 | 3.96 | 3.3 | -2.3 | -4.51 | 2.418 | -26.769 | -14.56 | -14.6 | 21.2 | 3.37 | -28.7636 | -14.2455 | -48.2158 | -33.0273 | -13.8941 | -26.6125 | -32.5199 | -32.5965 | -26.6207 | -33.8215 | -13.042 | -171.4803 | -63.7595 | 0 | -8.2285 | -16.5313 | 0 | -20.8516 | -21.0012 | -16.9 | -20.2667 | -19.93 | -1.4241 | -18.26 | -13.65 | -6.4 | 1.662 | -27.1444 | -12.9372 | -12.8013 | 4.3569 | -0.2416 | -29.6617 | 6.1791 | -2.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | -22.1042 | 8.9278 | 0 | -5.3772 | 0 | 15.5972 | -16.8 | -2.4184 | 0.1302 | -0.54 | -1.49 | -25.5842 | 0 | 0 | -0.103 | 0 | 23.09 | -32.0641 | -23.3268 | -2.75 | 17.5256 | 0 | 14.5216 | -4.0887 | -4.4671 | 1.7045 | 0 | 0 | -13.371 | 39.0945 | 0.7112 | -21.136 | 4.1745 | 3.485 | 107.5671 | -11.7358 | -13.5256 | -0.2003 | 0.8271 | 4.8057 | 4.7947 | 0 | -20.2567 | -19.2338 | -23.47 | 0 | 18.3528 | -32.1151 | 50.4054 | -47.0808 | 2.8806 | 0 | -20.1628 | -13.878 | -14.9394 | -5.5488 | -1.1508 | -18.9613 | -18.7691 | -12.2782 | -12.5668 | 5.42 | 5.88 | -37.6 | -37.7 | -0.1053 | -10.4 | 25.8186 | 19.8832 | 19.7836 | -21.2 | -45.7 | -12.7 | -13 | -18.3812 | -18.3996 | -203.0647 | -70.7333 | -281.4887 | -72.8885 | -37.3566 | 56.3973 | 34.3007 | 102.5657 | 0 | -20.5473 | -3.3406 | -3.7164 | -81.0535 | 0 | -207.9169 | 6.1036 | -124.7641 | -4.5447 | 0.132 | -10.32 | -2.22 | -2.22 | -2.32 | -6.32 | -3.3556 | -8.1132 | -2.5467 | -6.4744 | -5.5 | -2.427 | -2.457 | 0 | 0 | 2.7274 | 2.6336 | 2.5577 | 0 | 8.2 | -1.1 | -0.11 | 0 | -6.8343 | 0 | 0 | -6.3282 | 0 | -6.418 | 0 | -25.9 | -11.9 | 46.9762 | -182.4257
PROMEDIO |  | 0 | 2.9823 | 0.9333 | -7.1566 | 4.9566 | 8.4166 | 0 | 13.1028 | 0 | 21.1361 | 9.0977 | 9.1034 | -9.7125 | -14.4833 | -1.4667 | 0.8798 | -9.6708 | 3.0578 | -3.5281 | 3.5647 | 3.38 | 6.343 | 3.2479 | -0.8775 | 1.8396 | 0 | -2.0424 | 0.0508 | 0.2816 | 2.6811 | -4.9025 | -11 | -1.7365 | 0.2723 | -7.9381 | -7.9106 | -0.625 | -10.309 | -10.3965 | 3.9086 | 3.7988 | 14.0148 | 16.3087 | -15.788 | 1.7074 | 2.0677 | 11.8145 | 12.4323 | -15.014 | -18.0049 | 26.9873 | 28.6909 | 5.6799 | 23.4282 | -6.3896 | -6.3833 | -21.9774 | -21.8511 | -2.7344 | 0 | 0.5128 | 2.7414 | 0.4101 | 0.1892 | -52.7277 | 58.4188 | 58.4467 | 18.5316 | -95.8686 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | 7.4738 | 6.3004 | -7.4356 | 4.4944 | -21.2336 | -21.1806 | 23.8238 | 22.4799 | -3.7562 | 2.3394 | 2.1874 | 0.1274 | 10.3361 | 3.3807 | 7.3487 | -19.125 | -33.5792 | -2.329 | 19.1168 | 19.3528 | 18.0391 | 60.2364 | 60.4473 | -22.192 | -44.0012 | -20.3959 | 3.0933 | 30.0352 | 14.4315 | 5.0114 | 4.0354 | -5.6104 | 0 | -10.9156 | -10.8124 | 17.9468 | 0 | 0 | -12.5271 | -8.9938 | -0.6675 | 4.6833 | 9.5929 | 9.1125 | 1.9356 | -2.7781 | 5.2015 | -19.2673 | -10.2142 | -10.3504 | 26.6196 | 6.2402 | -21.2148 | -10.597 | -36.4863 | -8.5706 | 3.0286 | -11.3124 | -17.9305 | -17.8041 | -18.1128 | -22.7673 | -11.8484 | -108.0079 | -8.1612 | 0 | -4.615 | -8.7634 | 0 | -10.8094 | -10.4792 | -0.1548 | -15.1772 | -14.935 | 6.4491 | 0.2781 | -3.0219 | 0.875 | 2.7845 | -9.3324 | -9.6703 | -9.6599 | 9.1406 | 9.7074 | -23.3568 | 6.9622 | 0.3957 | 0 | 1.6348 | 1.7309 | 0.7582 | 8.5647 | 8.467 | -13.0825 | 17.0165 | 3.2252 | 0.0505 | 9.7566 | 21.2742 | -13.5969 | -0.974 | 0.1834 | 0.0617 | 0.4765 | -20.8876 | 0 | 6.7915 | 0.4475 | 0.6046 | 26.4329 | -25.558 | -17.644 | -1.2623 | 21.8257 | 0 | 17.7429 | -2.0561 | -2.1896 | 2.4269 | 0.0192 | 0 | -10.3554 | 43.9364 | 2.4386 | -19.3625 | 5.6721 | 5.7295 | 134.1179 | -7.6055 | -10.9688 | 7.5597 | 2.1689 | 5.7731 | 5.8494 | 1.5443 | -2.1739 | -0.6877 | -6.8365 | 9.2315 | 50.401 | 15.4522 | 93.5654 | -7.7613 | 14.2532 | 0 | -17.3147 | -5.2565 | -5.6746 | 2.2328 | 2.696 | -12.6421 | -12.1268 | -2.5526 | -2.523 | 18.7438 | 18.8829 | -28.3333 | -28.4104 | 0.1189 | -4.8333 | 44.824 | 31.077 | 30.9113 | -17.7167 | -34.9333 | -3.7333 | -4.2562 | -14.889 | -15.9249 | -125.0568 | -11.8491 | -171.9577 | -28.584 | -17.0754 | 106.8053 | 58.3875 | 143.2812 | 56.34 | 39.1422 | 12.0268 | 11.3811 | -33.6571 | 135.3083 | -165.8922 | 64.5246 | -56.3863 | -1.3106 | 3.7204 | -5.87 | -1.9547 | -2.0438 | 1.2367 | -1.4317 | -0.9971 | -3.418 | 2.3195 | -0.8805 | -1.0021 | -0.1631 | -0.3289 | 0.323 | 0.2089 | 4.0531 | 3.7706 | 3.5702 | 0 | 19.5938 | 2.7713 | 0.4044 | 0 | -6.0228 | 0 | 0 | -5.6356 | 0 | -2.1622 | 3.844 | -14.5146 | -2.175 | 83.4777 | -150.7939
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 17 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
17/05/2026 | 00:30 | -62.45 | -62.26 | -59.4337 | -59.335 | -493.6785 | -737.1572 | 176.5809 | 176.2853 | 491.4446 | 393.6278 | 1237.9386
17/05/2026 | 01:00 | -61.54 | -62.01 | -58.308 | -58.3592 | -485.1494 | -725.3666 | 170.8225 | 172.4575 | 470.4324 | 386.299 | 1200.0114
17/05/2026 | 01:30 | -61.47 | -61.54 | -61.4339 | -61.0384 | -485.4885 | -730.9708 | 171.2249 | 172.4688 | 468.9475 | 381.0564 | 1193.6976
17/05/2026 | 02:00 | -61.06 | -61.34 | -60.0451 | -59.3372 | -483.8867 | -725.669 | 172.0816 | 173.5125 | 464.2552 | 378.4985 | 1188.3478
17/05/2026 | 02:30 | -48.15 | -48.31 | -59.053 | -58.7986 | -451.7505 | -666.0621 | 173.7435 | 174.8415 | 472.5347 | 383.3686 | 1204.4883
17/05/2026 | 03:00 | -51.07 | -51.25 | -63.5824 | -64.2651 | -468.6018 | -698.7693 | 173.813 | 172.7769 | 460.7183 | 372.04 | 1179.3482
17/05/2026 | 03:30 | -50.5 | -50.34 | -63.9492 | -63.1988 | -454.2432 | -682.2312 | 170.3966 | 171.1334 | 443.6367 | 362.554 | 1147.7207
17/05/2026 | 04:00 | -45.66 | -45.77 | -60.5363 | -60.5927 | -418.6254 | -631.1844 | 169.7741 | 167.6684 | 440.7636 | 356.9055 | 1135.1116
17/05/2026 | 04:30 | -51.75 | -51.73 | -61.1765 | -61.8852 | -461.7623 | -688.304 | 172.637 | 172.5123 | 446.7471 | 361.4014 | 1153.2978
17/05/2026 | 05:00 | -51.95 | -51.73 | -64.2521 | -65.0755 | -457.5182 | -690.5258 | 170.8224 | 170.5101 | 443.2254 | 355.5359 | 1140.0938
17/05/2026 | 05:30 | -54.27 | -53.86 | -66.3838 | -66.3525 | -469.5116 | -710.3779 | 171.2701 | 171.5128 | 441.8494 | 358.2688 | 1142.9011
17/05/2026 | 06:00 | -45.19 | -46.18 | -57.0501 | -55.4228 | -432.6443 | -636.4872 | 170.4642 | 169.9754 | 440.2778 | 355.1462 | 1135.8636
17/05/2026 | 06:30 | -41.63 | -41.36 | -53.071 | -52.9988 | -406.2081 | -595.2679 | 171.0298 | 170.4444 | 432.337 | 350.3247 | 1124.1359
17/05/2026 | 07:00 | -49.19 | -49.93 | -50.6333 | -49.9313 | -399.9076 | -599.5922 | 145.8545 | 147.9309 | 316.513 | 251.8414 | 862.1398
17/05/2026 | 07:30 | -47.25 | -47.54 | -48.1446 | -47.9695 | -376.6306 | -567.5347 | 125.7764 | 125.4833 | 231.8035 | 171.2223 | 654.2855
17/05/2026 | 08:00 | -48.86 | -49.94 | -46.303 | -44.3617 | -425.121 | -614.5857 | 168.7686 | 169.616 | 0 | 117.4541 | 455.8387
17/05/2026 | 08:30 | -36.94 | -36.82 | -38.3999 | -38.6486 | -381.7621 | -532.5706 | 152.6969 | 153.1661 | 0 | 84.5066 | 390.3696
17/05/2026 | 09:00 | -41.5 | -41.64 | -44.193 | -44.4248 | -354.6438 | -526.4016 | 156.0962 | 157.5949 | 0 | 88.4637 | 402.1548
17/05/2026 | 09:30 | -108.09 | -106.5 | -148.2203 | -146.2996 | 0 | -509.1099 | 156.4853 | 153.7681 | 0 | 117.0009 | 427.2543
17/05/2026 | 10:00 | -96.12 | -94.35 | -134.4431 | -135.6427 | 0 | -460.5558 | 160.589 | 160.746 | 0 | 120.9108 | 442.2458
17/05/2026 | 10:30 | -105.11 | -103.54 | -134.6623 | -133.7689 | 0 | -477.0812 | 151.8378 | 151.5298 | 0 | 110.0916 | 413.4592
17/05/2026 | 11:00 | -92.73 | -93.24 | -118.9914 | -120.2411 | 0 | -425.2025 | 147.4065 | 147.7135 | 0 | 104.8028 | 399.9228
17/05/2026 | 11:30 | -96.4 | -95.58 | -123.9 | -121.848 | 0 | -437.728 | 140.5838 | 143.9931 | 0 | 85.8778 | 370.4547
17/05/2026 | 12:00 | -99.46 | -100.22 | -125.8711 | -126.5478 | 0 | -452.0989 | 146.6218 | 145.3565 | 0 | 86.5764 | 378.5547
17/05/2026 | 12:30 | -99.6 | -99.7 | -126.86 | -124.1751 | 0 | -450.3351 | 151.2494 | 150.3981 | 0 | 104.3611 | 406.0086
17/05/2026 | 13:00 | -110.27 | -111.3 | -137.052 | -135.5638 | 0 | -494.1858 | 153.3727 | 153.7115 | 0 | 127.0475 | 434.1317
17/05/2026 | 13:30 | -114.04 | -114.36 | -139.7126 | -134.6509 | 0 | -502.7635 | 141.8307 | 141.4507 | 0 | 83.0225 | 366.3039
17/05/2026 | 14:00 | -107.07 | -109.18 | -133.1867 | -133.1263 | 0 | -482.563 | 152.6428 | 150.2947 | 0 | 114.8242 | 417.7617
17/05/2026 | 14:30 | -97.28 | -97.77 | -125.144 | -126.9037 | 0 | -447.0977 | 149.8818 | 151.8866 | 0 | 118.7319 | 420.5003
17/05/2026 | 15:00 | -98.35 | -98.56 | -128.9186 | -128.6127 | 0 | -454.4413 | 145.0218 | 147.2286 | 0 | 120.7482 | 412.9986
17/05/2026 | 15:30 | -81.01 | -81.82 | -102.8619 | -101.1053 | 0 | -366.7972 | 160.1631 | 158.5395 | 0 | 186.7246 | 505.4272
17/05/2026 | 16:00 | -84.6 | -84.93 | -104.5978 | -104.0309 | 0 | -378.1587 | 113.4761 | 112.5055 | 248.7664 | 177.6338 | 652.3818
17/05/2026 | 16:30 | -91.83 | -92.6 | -116.9817 | -116.3671 | 0 | -417.7788 | 147.4065 | 147.3729 | 388.2142 | 298.7914 | 981.785
17/05/2026 | 17:00 | -54.46 | -55.37 | -53.5223 | -53.5873 | -354.3641 | -571.3037 | 173.5733 | 173.876 | 499.219 | 398.3909 | 1245.0592
17/05/2026 | 17:30 | -62.41 | -62.43 | -58.8506 | -58.0634 | -404.1731 | -645.9271 | 191.4675 | 191.0452 | 555.7023 | 434.9002 | 1373.1152
17/05/2026 | 18:00 | -62.99 | -63.02 | -59.2992 | -58.6774 | -417.4318 | -661.4184 | 199.8413 | 198.6943 | 578.6716 | 462.5723 | 1439.7795
17/05/2026 | 18:30 | -78.97 | -79.46 | -72.2632 | -71.6784 | -532.7713 | -835.1429 | 185.2427 | 185.9611 | 550.1928 | 437.9072 | 1359.3038
17/05/2026 | 19:00 | -81.14 | -81.41 | -67.8294 | -67.4632 | -567.9692 | -865.8118 | 185.8717 | 184.1541 | 548.775 | 433.236 | 1352.0368
17/05/2026 | 19:30 | -76.27 | -76.95 | -70.9109 | -71.6849 | -517.9612 | -813.777 | 184.6206 | 184.273 | 553.662 | 439.3578 | 1361.9134
17/05/2026 | 20:00 | -79.18 | -79.04 | -68.8447 | -69.1519 | -555.1623 | -851.3789 | 188.5316 | 186.2081 | 561.8774 | 437.9708 | 1374.5879
17/05/2026 | 20:30 | -78.18 | -78.38 | -65.4759 | -65.3224 | -563.687 | -851.0453 | 188.252 | 188.8625 | 560.9406 | 448.459 | 1386.5141
17/05/2026 | 21:00 | -69.49 | -69.63 | -57.8505 | -57.891 | -512.0859 | -766.9474 | 183.6703 | 184.8531 | 546.0405 | 434.2297 | 1348.7936
17/05/2026 | 21:30 | -78.49 | -78.69 | -74.1013 | -74.2362 | -529.8083 | -835.3258 | 185.0859 | 186.3114 | 540.4947 | 428.4108 | 1340.3028
17/05/2026 | 22:00 | -73.64 | -73.92 | -63.2418 | -63.4884 | -505.4599 | -779.7501 | 187.0948 | 187.0861 | 529.8234 | 423.4889 | 1327.4932
17/05/2026 | 22:30 | -70.83 | -70.77 | -60.2946 | -60.195 | -489.0222 | -751.1118 | 185.1708 | 184.1332 | 521.6738 | 423.0978 | 1314.0756
17/05/2026 | 23:00 | -70.44 | -70.48 | -59.6521 | -58.9686 | -453.7339 | -713.2746 | 181.3745 | 182.5843 | 520.4727 | 421.5016 | 1305.9331
17/05/2026 | 23:30 | -68.36 | -68.32 | -58.3232 | -57.6944 | -419.6994 | -672.397 | 181.7078 | 180.61 | 510.5315 | 413.0408 | 1285.8901
18/05/2026 | 00:00 | -65.38 | -65.73 | -55.0212 | -55.2983 | -405.3749 | -646.8044 | 178.3196 | 179.7455 | 499.681 | 405.0379 | 1262.784
MÁXIMO |  | -36.94 | -36.82 | -38.3999 | -38.6486 | 0 |  | 199.8413 | 198.6943 | 578.6716 | 462.5723
MÍNIMO |  | -114.04 | -114.36 | -148.2203 | -146.2996 | -567.9692 |  | 113.4761 | 112.5055 | 0 | 83.0225
PROMEDIO |  | -72.1379 | -72.3083 | -80.4757 | -80.0892 | -315.33 |  | 166.2968 | 166.3497 | 316.2547 | 289.7346
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 17 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
17/05/2026 | 00:30 | 497.9732 | 502.8029 |  | 515.8704 | 518.131 | 514.8727 |  | 504.0934 | 498.9852 | 487.319 | 505.2884 | 491.6087 | 226.0538 | 223.364 | 225.5952 | 223.0136 | 221.7645 | 221.9502 | 225.7 |  | 225.7 | 141.0426 | 140.3154 | 137.0045 | 136.9313 | 136.7718 |  | 142.0294 | 128.2177 | 140.942
17/05/2026 | 01:00 | 498.9174 | 504.851 | 502.3446 | 518.3705 | 520.2102 | 516.7551 | 516.413 | 506.2237 | 502.6751 | 489.3558 | 508.1364 | 495.0804 | 226.4998 | 224.4171 | 226.2708 | 224.1683 | 222.6726 | 222.4555 | 227.4 |  | 227.1 | 141.562 | 140.8746 | 137.242 | 137.695 | 136.758 |  | 142.7613 | 128.923 | 141.3504
17/05/2026 | 01:30 | 498.8649 | 503.9057 | 504.3404 | 518.2259 | 520.3509 | 517.2268 |  | 506.2349 | 500.987 | 488.1535 | 508.0321 | 492.5558 | 226.3338 | 223.8564 | 226.4566 | 224.4056 | 223.433 | 222.4164 | 226.9 |  | 226.7 | 140.6017 | 140.495 | 137.3968 | 137.1255 | 136.3578 |  | 142.2343 | 128.6431 | 140.942
17/05/2026 | 02:00 | 498.9174 | 503.8532 | 502.4497 | 515.9938 | 517.6606 | 514.7925 | 509.9054 | 502.4706 | 493.4861 | 479.6545 | 499.5025 | 484.6083 | 226.8322 | 223.814 | 226.3235 | 223.079 | 220.2215 | 221.0792 | 223.7 |  | 223.8 | 140.4219 | 140.4983 | 136.7415 | 136.8817 | 136.206 |  | 142.6735 | 128.8404 | 140.1659
17/05/2026 | 02:30 | 499.2322 | 505.7438 | 502.2921 | 518.0419 | 518.2501 | 514.2917 |  | 503.1704 | 491.7659 | 476.8034 | 498.7688 | 485.4312 | 227.1029 | 224.7844 | 226.6325 | 223.7643 | 220.9155 | 220.1517 | 223.2 |  | 223.6 | 140.5362 | 140.4734 | 136.6095 | 136.4656 | 136.0404 |  | 142.1758 | 129.1196 | 140.1455
17/05/2026 | 03:00 | 499.3896 | 503.4856 |  | 516.5297 | 518.529 | 514.5568 |  | 502.2538 | 492.3091 | 478.2331 | 497.7338 | 484.1956 | 226.9937 | 223.5821 | 226.4377 | 223.867 | 220.502 | 221.0441 | 223.1 |  | 223 | 140.6254 | 140.0733 | 136.4144 | 136.6307 | 136.1646 |  | 142.0294 | 128.6471 | 140.1455
17/05/2026 | 03:30 | 500.596 | 505.5863 | 503.8152 | 518.6915 | 519.2947 | 516.4989 |  | 503.3076 | 495.0898 | 479.1935 | 501.385 | 487.9775 | 227.5871 | 224.3299 | 227.6197 | 224.324 | 221.3806 | 221.0086 | 224.4 |  | 224.6 | 140.6553 | 141.4876 | 136.5985 | 136.7843 | 136.1646 |  | 143.098 | 128.9491 | 140.2068
17/05/2026 | 04:00 | 500.2813 | 507.1093 |  | 519.519 | 520.6872 | 517.371 |  | 504.1616 | 495.4919 | 479.1769 | 501.9717 | 487.6471 | 227.5441 | 225.7334 | 228.066 | 224.3514 | 221.7497 | 221.6047 | 224.4 |  | 224.6 | 141.3417 | 140.7332 | 137.0295 | 137.9436 | 136.344 |  | 142.5417 | 129.2906 | 140.942
17/05/2026 | 04:30 | 498.7076 | 503.4856 |  | 517.847 | 518.9766 | 516.1754 |  | 503.5057 | 494.0131 | 479.2816 | 500.7348 | 486.0461 | 224.4584 | 224.4649 | 227.5829 | 224.2315 | 221.2182 | 220.7321 | 223.7 |  | 223.6 | 140.6283 | 140.3325 | 136.5394 | 136.6431 | 136.0956 |  | 142.3661 | 129.6366 | 140.1659
17/05/2026 | 05:00 | 500.0715 | 505.3762 | 502.8698 | 517.814 | 518.7672 | 516.0743 |  | 503.4952 | 495.8083 | 479.2741 | 501.1788 | 487.344 | 224.9363 | 224.4279 | 227.9848 | 224.1896 | 221.1739 | 221.5816 | 224.4 |  | 224.4 | 140.536 | 141.0242 | 136.8492 | 137.2504 | 136.4958 |  | 142.5856 | 129.7894 | 140.6357
17/05/2026 | 05:30 | 499.2846 | 503.8006 |  | 517.6145 | 519.4993 | 515.5231 |  | 502.5331 | 493.6862 | 478.3561 | 499.2456 | 485.3915 | 224.9226 | 224.0204 | 227.6515 | 224.3726 | 221.6685 | 221.5764 | 223.7 |  | 223.1 | 140.4958 | 140.2493 | 136.8185 | 136.7924 | 136.4406 |  | 142.2636 | 130.0082 | 140.1455
17/05/2026 | 06:00 | 498.3404 | 507.2143 | 502.3446 | 518.4711 | 519.9979 | 516.4461 |  | 502.0709 | 492.8904 | 478.5093 | 498.1433 | 484.0796 | 224.6807 | 225.0916 | 227.5749 | 224.5238 | 221.2551 | 221.3385 | 223.1 |  | 222.3 | 139.6085 | 139.6097 | 136.9046 | 136.6664 | 136.3716 |  | 141.561 | 130.1795 | 140.1455
17/05/2026 | 06:30 | 500.7009 | 510.628 | 507.544 | 521.2346 | 521.8135 | 518.9484 |  | 505.3308 | 496.1992 | 480.9488 | 502.8075 | 488.4996 | 225.0664 | 226.7316 | 228.0264 | 225.6969 | 223.2558 | 221.9061 | 224.4 |  | 224 | 143.1217 | 140.8203 | 137.8403 | 139.0619 | 137.2686 |  | 143.0687 | 131.4583 | 143.3314
17/05/2026 | 07:00 | 503.4812 | 515.407 | 518.5731 | 526.3981 | 526.8815 | 522.5998 | 518.1801 | 510.8005 | 502.8651 | 487.1884 | 508.2184 | 494.5628 | 225.3874 | 224.8758 | 227.3602 | 225.4786 | 222.7538 | 222.8907 | 227 |  | 226.5 | 144.1103 | 140.6844 | 138.4877 | 139.422 | 137.3928 |  | 142.7613 | 131.6018 | 143.7195
17/05/2026 | 07:30 | 503.3763 | 518.1379 | 516.2097 | 526.6387 | 528.0978 | 522.9488 |  | 513.0985 | 507.6511 | 490.7321 | 512.4788 | 497.8452 | 226.0683 | 225.9214 | 227.123 | 225.4914 | 223.1229 | 223.1636 | 227.8 |  | 227.7 | 144.6411 | 141.823 | 138.867 | 140.3256 | 137.241 |  | 143.4346 | 130.5726 | 144.904
17/05/2026 | 08:00 | 503.4812 | 511.0481 | 515.737 | 523.0829 | 523.4556 | 520.2399 | 512.7928 | 506.4894 | 503.2885 | 495.1738 | 510.786 | 497.4687 | 225.0078 | 223.5731 | 226.7103 | 224.4794 | 222.082 | 223.398 | 228.3 |  | 226.9 | 144.6944 | 139.7182 | 138.74 | 139.6803 | 137.2272 |  | 141.1951 | 130.1306 | 144.9244
17/05/2026 | 08:30 | 502.6418 | 514.9344 | 513.8463 | 522.2976 | 522.5994 | 519.3671 | 507.6361 | 505.9998 | 503.9296 | 495.053 | 510.5033 | 497.6056 | 225.9764 | 225.0804 | 226.1631 | 223.7944 | 221.5652 | 223.4727 | 228.9 |  | 227.3 | 144.9786 | 139.6403 | 138.2987 | 139.4713 | 136.9098 |  | 141.3122 | 130.038 | 145.2307
17/05/2026 | 09:00 | 503.0615 | 515.9323 | 516.0521 | 520.7469 | 521.2969 | 518.2834 |  | 505.4418 | 503.5154 | 493.7592 | 510.3569 | 497.9496 | 225.7823 | 224.2152 | 225.2982 | 222.9403 | 220.9007 | 222.5184 | 227.7 |  | 226.6 | 143.6252 | 139.0702 | 137.8622 | 138.2299 | 136.3716 |  | 141.1365 | 129.4807 | 143.7195
17/05/2026 | 09:30 | 509.1465 | 508.1596 | 507.7541 | 509.2786 | 511.8441 | 511.382 | 502.536 | 500.4048 | 500.3401 | 492.3193 | 507.7748 | 494.5602 | 227.9208 | 224.1774 | 227.2289 | 223.0224 | 219.0993 | 222.5502 | 227 |  | 226.1 | 144.4475 | 140.3504 | 137.563 | 138.6284 | 136.137 |  | 142.2783 | 127.9089 | 144.1075
17/05/2026 | 10:00 | 507.363 | 512.4136 | 508.857 | 509.2009 | 511.6358 | 510.6059 |  | 500.1563 | 500.0571 | 491.5804 | 507.3445 | 494.2202 | 228.1553 | 226.4585 | 227.5104 | 222.5374 | 218.6785 | 222.5194 | 227 |  | 225.8 | 145.076 | 139.8299 | 137.188 | 139.3207 | 135.8334 |  | 142.2051 | 127.1847 | 144.516
17/05/2026 | 10:30 | 508.7269 | 511.9409 | 501.4518 | 508.7972 | 511.8125 | 511.3483 |  | 499.8634 | 500.4005 | 491.943 | 508.1234 | 494.9388 | 228.1008 | 226.1879 | 226.9534 | 222.3404 | 218.6194 | 222.396 | 227 |  | 226.2 | 145.0815 | 140.3466 | 137.1153 | 139.2022 | 136.068 |  | 142.2197 | 127.7371 | 144.5364
17/05/2026 | 11:00 | 512.7661 | 515.3021 | 507.9117 | 509.267 | 512.3546 | 511.5767 |  | 501.2436 | 500.8 | 493.6037 | 509.3594 | 495.208 | 227.9626 | 226.1919 | 226.9322 | 222.7396 | 219.5127 | 222.6077 | 227.6 |  | 226.7 | 145.2152 | 141.2138 | 137.1634 | 139.2784 | 136.0266 |  | 142.9809 | 128.3033 | 144.516
17/05/2026 | 11:30 | 509.2514 | 514.6193 | 509.5398 | 508.6675 | 511.4334 | 510.6785 |  | 500.667 | 501.7433 | 493.4848 | 508.8318 | 496.3503 | 228.5385 | 227.8646 | 226.9859 | 222.377 | 218.5235 | 222.8043 | 227.6 |  | 226.3 | 144.3894 | 141.6979 | 137.1203 | 139.0045 | 135.8472 |  | 142.9809 | 128.1292 | 144.4343
17/05/2026 | 12:00 | 509.1989 | 511.4683 | 507.2814 | 508.1786 | 510.472 | 510.0241 |  | 499.6869 | 501.5229 | 493.4668 | 508.6528 | 496.1095 | 228.7139 | 226.4259 | 226.0038 | 221.8383 | 218.4865 | 223.0555 | 227 |  | 226.6 | 144.2204 | 141.7885 | 137.3962 | 139.3063 | 135.7506 |  | 142.8491 | 128.2475 | 144.516
17/05/2026 | 12:30 | 509.6711 | 514.6718 | 512.6384 | 507.5682 | 510.6605 | 509.6457 |  | 499.2946 | 500.3799 | 492.4072 | 508.3621 | 495.0721 | 227.8988 | 226.8907 | 226.8182 | 222.0987 | 218.3463 | 222.4474 | 227 |  | 225.9 | 144.3547 | 141.2701 | 137.2435 | 139.4415 | 135.792 |  | 142.5271 | 128.5911 | 144.516
17/05/2026 | 13:00 | 508.7793 | 512.2035 | 511.4305 | 507.0523 | 509.6938 | 508.5161 |  | 498.9352 | 499.617 | 491.8028 | 507.0371 | 495.1152 | 228.727 | 226.5645 | 227.1775 | 221.3972 | 217.8885 | 222.2296 | 227 |  | 225.5 | 144.3811 | 141.1748 | 137.3018 | 138.9835 | 135.93 |  | 142.41 | 128.0889 | 144.1279
17/05/2026 | 13:30 | 507.4679 | 511.9409 | 510.7477 | 507.6061 | 510.3153 | 509.3321 |  | 499.6078 | 500.2202 | 492.1419 | 507.777 | 494.7468 | 229.4765 | 227.0066 | 226.8456 | 221.7481 | 218.4939 | 222.3951 | 227 |  | 225.9 | 143.8835 | 141.3702 | 137.2233 | 139.2425 | 136.1784 |  | 142.4686 | 127.6096 | 143.3314
17/05/2026 | 14:00 | 508.517 | 512.4136 | 508.5944 | 507.3153 | 510.2811 | 508.8633 |  | 499.4415 | 499.587 | 492.2666 | 508.4537 | 494.522 | 229.1258 | 226.5414 | 227.0921 | 221.8068 | 217.7556 | 222.07 | 226.4 |  | 225.4 | 143.1632 | 140.0374 | 137.3598 | 138.9412 | 136.068 |  | 141.9562 | 127.6358 | 143.311
17/05/2026 | 14:30 | 508.1498 | 517.2452 | 516.4198 | 508.8942 | 511.1256 | 509.8705 |  | 499.9598 | 499.9542 | 490.7276 | 507.7612 | 494.0798 | 229.5021 | 227.907 | 227.6248 | 221.9294 | 218.0509 | 221.647 | 226.4 |  | 225.8 | 143.1093 | 140.5551 | 137.3893 | 139.2522 | 135.5712 |  | 142.2197 | 127.8159 | 142.9434
17/05/2026 | 15:00 | 507.8351 | 516.0372 | 516.8925 | 509.3148 | 511.7252 | 511.039 |  | 499.9887 | 500.6335 | 492.8852 | 508.4544 | 495.9528 | 228.3318 | 226.8331 | 226.3689 | 222.637 | 218.9221 | 222.8182 | 227 |  | 226.4 | 144.0312 | 140.7616 | 137.6185 | 140.7844 | 136.4958 |  | 142.6149 | 127.8197 | 144.516
17/05/2026 | 15:30 | 504.373 | 519.871 | 522.722 | 506.0896 | 508.5786 | 506.3349 |  | 498.5155 | 499.6774 | 491.5237 | 507.27 | 494.3584 | 226.4048 | 229.3614 | 226.9514 | 222.3708 | 219.2839 | 222.2155 | 227 |  | 225.8 | 143.1561 | 139.9508 | 137.6078 | 139.7607 | 136.1784 |  | 141.8684 | 128.1351 | 144.0871
17/05/2026 | 16:00 | 504.2155 | 519.6085 | 523.7199 | 508.923 | 511.4932 | 507.6105 | 518.6051 | 504.8034 | 502.0923 | 485.594 | 509.1487 | 493.4892 | 225.7826 | 229.6647 | 226.9888 | 222.9658 | 219.2913 | 221.7916 | 226.4 |  | 225.6 | 143.4088 | 139.5317 | 137.3485 | 139.9789 | 135.516 |  | 141.7806 | 127.9703 | 144.1075
17/05/2026 | 16:30 | 502.7468 | 515.5646 | 514.8967 | 506.5239 | 509.261 | 506.3424 | 513.1472 | 500.5612 | 494.7862 | 479.5409 | 500.8456 | 486.8029 | 225.8473 | 228.639 | 227.1999 | 222.0816 | 218.5973 | 220.9669 | 224.5 |  | 223 | 142.3381 | 138.8533 | 136.8225 | 139.1975 | 135.2262 |  | 140.8584 | 127.7929 | 143.311
17/05/2026 | 17:00 | 500.1764 | 504.5884 | 505.4433 | 507.8314 | 510.404 | 505.7005 | 501.9405 | 496.5439 | 487.8166 | 471.6544 | 493.2505 | 480.8269 | 225.6882 | 224.3335 | 225.7616 | 223.0976 | 219.306 | 219.9022 | 221.2 |  | 219.6 | 137.9456 | 138.6677 | 135.9832 | 137.105 | 134.3844 |  | 140.4486 | 128.8508 | 139.4307
17/05/2026 | 17:30 | 499.8092 | 503.9057 | 505.3383 | 507.1657 | 508.7479 | 504.4174 | 502.8837 | 496.0451 | 491.881 | 479.0776 | 497.706 | 484.4372 | 224.6028 | 223.8434 | 225.0748 | 222.1881 | 218.649 | 221.2349 | 222.5 |  | 221.1 | 137.562 | 139.8781 | 136.0179 | 137.7272 | 134.5362 |  | 141.1951 | 129.2199 | 139.349
17/05/2026 | 18:00 | 499.1797 | 501.91 | 497.5654 | 502.3118 | 504.832 | 500.9944 | 496.6737 | 492.5484 | 488.8647 | 477.3153 | 495.8205 | 481.8557 | 224.6019 | 222.9454 | 225.0636 | 220.302 | 216.124 | 220.4573 | 221.6 |  | 220.1 | 137.6661 | 139.4851 | 135.3942 | 137.1167 | 134.067 |  | 141.0194 | 128.6795 | 138.9406
17/05/2026 | 18:30 | 501.4878 | 496.2382 | 489.5825 | 501.6954 | 504.1346 | 501.3249 | 506.7692 | 495.9426 | 491.9756 | 481.016 | 498.0678 | 485.4854 | 223.7761 | 223.3024 | 224.88 | 220.2489 | 216.6408 | 221.365 | 223.2 |  | 222.1 | 136.7385 | 140.6486 | 136.1561 | 137.1879 | 134.8398 |  | 142.0733 | 128.9394 | 138.1645
17/05/2026 | 19:00 | 499.1797 | 494.19 | 490.3178 | 500.0629 | 503.0393 | 500.7264 |  | 495.1453 | 492.3503 | 480.9604 | 499.0644 | 486.2566 | 223.6896 | 222.0601 | 224.4105 | 220.1968 | 216.7368 | 220.6713 | 223.8 |  | 222.2 | 136.5715 | 140.6606 | 136.0761 | 137.3089 | 134.55 |  | 142.4539 | 128.8102 | 138.1645
17/05/2026 | 19:30 | 501.5403 | 498.759 | 494.3092 | 502.9657 | 505.6513 | 501.7426 |  | 497.689 | 495.4246 | 483.2115 | 502.9724 | 489.308 | 223.1825 | 224.159 | 225.536 | 221.1558 | 217.4825 | 221.7489 | 225.1 |  | 223.8 | 137.3796 | 140.3102 | 136.3646 | 137.322 | 135.033 |  | 141.4878 | 128.8103 | 138.961
17/05/2026 | 20:00 | 501.3829 | 496.8159 | 485.9062 | 500.94 | 504.8654 | 500.4109 |  | 496.2301 | 495.5152 | 483.5374 | 501.6183 | 488.9139 | 223.7043 | 222.4637 | 224.2756 | 220.6591 | 216.6851 | 221.8301 | 225.1 |  | 223.6 | 137.3703 | 140.1264 | 136.1311 | 137.0358 | 134.9778 |  | 141.4146 | 128.0732 | 138.961
17/05/2026 | 20:30 | 501.1206 | 497.0784 | 494.0992 | 501.6424 | 504.735 | 501.0482 |  | 496.106 | 495.0984 | 481.9499 | 502.0996 | 489.3038 | 224.1335 | 222.945 | 225.2374 | 220.9143 | 217.261 | 221.2009 | 225.1 |  | 223.4 | 138.9544 | 140.1933 | 136.6159 | 138.3139 | 135.3504 |  | 141.4732 | 127.6157 | 140.554
17/05/2026 | 21:00 | 502.3796 | 501.3848 | 497.5654 | 506.1751 | 509.0116 | 505.1006 |  | 498.6503 | 495.742 | 483.5702 | 503.7444 | 490.214 | 224.5254 | 225.4614 | 226.4807 | 222.317 | 218.2134 | 221.7484 | 225.1 |  | 223.7 | 139.7489 | 139.77 | 136.6339 | 138.5367 | 135.654 |  | 141.2683 | 128.4111 | 140.5335
17/05/2026 | 21:30 | 502.8517 | 499.0216 | 496.8302 | 506.5043 | 509.6426 | 505.8708 |  | 498.8765 | 496.2491 | 484.1774 | 503.4724 | 489.1088 | 225.1917 | 224.446 | 226.3745 | 222.4081 | 218.7449 | 221.4687 | 225.7 |  | 224 | 139.7713 | 139.7843 | 136.8922 | 138.0348 | 135.4332 |  | 141.5903 | 128.1538 | 140.5335
17/05/2026 | 22:00 | 503.9008 | 504.0633 | 501.767 | 508.0828 | 509.9451 | 505.9495 |  | 497.9309 | 495.8862 | 484.1741 | 502.3033 | 488.8814 | 225.8467 | 223.8879 | 226.483 | 220.5097 | 218.2355 | 221.8184 | 225.1 |  | 223.9 | 139.7695 | 139.4203 | 137.0274 | 138.1675 | 135.5712 |  | 141.1073 | 127.6166 | 140.5335
17/05/2026 | 22:30 | 504.6353 | 507.2668 | 502.0295 | 510.3833 | 512.0369 | 507.2561 | 511.8403 | 499.894 | 497.3283 | 485.3135 | 503.7704 | 490.6605 | 226.1569 | 226.1241 | 227.6138 | 221.6808 | 219.0698 | 221.9081 | 225.7 |  | 224.8 | 139.9131 | 140.0533 | 137.2246 | 138.171 | 136.1232 |  | 141.927 | 127.849 | 140.942
17/05/2026 | 23:00 | 499.2846 | 506.7942 | 501.5044 | 511.5169 | 513.7362 | 507.3457 |  | 500.1491 | 497.1207 | 485.0327 | 503.4326 | 490.4987 | 225.4453 | 224.0089 | 226.3009 | 222.1745 | 219.5349 | 221.8231 | 225.7 |  | 224.5 | 139.9093 | 139.8277 | 137.086 | 137.9007 | 135.6678 |  | 141.6488 | 128.409 | 140.8807
17/05/2026 | 23:30 | 500.5436 | 506.8992 | 507.0714 | 514.9799 | 515.5787 | 509.9481 |  | 502.747 | 499.2761 | 487.3394 | 506.5921 | 491.4858 | 226.4059 | 225.67 | 227.3922 | 223.187 | 221.1591 | 222.1743 | 226.4 |  | 226.1 | 139.9544 | 140.5663 | 137.3489 | 137.6404 | 135.9852 |  | 142.5564 | 128.3756 | 140.942
18/05/2026 | 00:00 | 501.278 | 509.9453 | 508.0167 | 516.4857 | 517.9274 | 512.4875 |  | 503.4767 | 499.2666 | 487.4545 | 506.5616 | 492.8453 | 226.815 | 225.8611 | 227.7341 | 224.071 | 221.8974 | 222.1918 | 226.4 |  | 226 | 139.8868 | 140.8524 | 137.2948 | 138.1377 | 136.3716 |  | 142.3807 | 128.4999 | 141.3504
MÁXIMO |  | 512.7661 | 519.871 | 523.7199 | 526.6387 | 528.0978 | 522.9488 | 518.6051 | 513.0985 | 507.6511 | 495.1738 | 512.4788 | 497.9496 | 229.5021 | 229.6647 | 228.066 | 225.6969 | 223.433 | 223.4727 | 228.9 | 0 | 227.7 | 145.2152 | 141.823 | 138.867 | 140.7844 | 137.3928 | 0 | 143.4346 | 131.6018 | 145.2307
MÍNIMO |  | 497.9732 | 494.19 | 485.9062 | 500.0629 | 503.0393 | 500.4109 | 496.6737 | 492.5484 | 487.8166 | 471.6544 | 493.2505 | 480.8269 | 223.1825 | 222.0601 | 224.2756 | 220.1968 | 216.124 | 219.9022 | 221.2 | 0 | 219.6 | 136.5715 | 138.6677 | 135.3942 | 136.4656 | 134.067 | 0 | 140.4486 | 127.1847 | 138.1645
PROMEDIO |  | 503.0058 | 508.0338 | 506.2005 | 511.9752 | 513.989 | 510.968 | 509.1787 | 501.2872 | 497.6301 | 485.7758 | 504.3947 | 490.8647 | 226.281 | 225.219 | 226.6287 | 222.8161 | 219.7276 | 221.8822 | 225.5708 | 0 | 224.7375 | 141.513 | 140.3521 | 137.0823 | 138.2506 | 135.9539 | 0 | 142.0727 | 128.7252 | 141.8933
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 17 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 17/05/2026 02:15:00 | 17/05/2026 06:38:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 17/05/2026 02:16:00 | 17/05/2026 06:40:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 17/05/2026 02:17:00 | 17/05/2026 06:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 17/05/2026 06:46:00 | 18/05/2026 00:00:00
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2134 | 17/05/2026 06:51:00 | 17/05/2026 09:26:00

## AISLADOS_TEMP
domingo, 17 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 17 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.263
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.263
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.263
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.262
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.263
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.262
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.263
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.263
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:04:03 | 59.752 | 21:03:17 | 60.262

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 17 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 17 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
17/05/2026 | 00:30 | 6737.7 | 7050.2463 | 4.639%
17/05/2026 | 01:00 | 6538.6 | 6929.4578 | 5.978%
17/05/2026 | 01:30 | 6526.1 | 6769.0914 | 3.723%
17/05/2026 | 02:00 | 6415.7 | 6694.6189 | 4.347%
17/05/2026 | 02:30 | 6359.7 | 6620.3485 | 4.098%
17/05/2026 | 03:00 | 6332 | 6590.1563 | 4.077%
17/05/2026 | 03:30 | 6260.2 | 6524.8349 | 4.227%
17/05/2026 | 04:00 | 6168.7 | 6503.5271 | 5.428%
17/05/2026 | 04:30 | 6120.7 | 6466.487 | 5.649%
17/05/2026 | 05:00 | 6183.9 | 6443.1013 | 4.192%
17/05/2026 | 05:30 | 6207.5 | 6462.4114 | 4.107%
17/05/2026 | 06:00 | 6171.9 | 6445.1776 | 4.428%
17/05/2026 | 06:30 | 6009.2 | 6264.2674 | 4.245%
17/05/2026 | 07:00 | 5786.4 | 5997.9669 | 3.656%
17/05/2026 | 07:30 | 5856.3 | 6062.0835 | 3.514%
17/05/2026 | 08:00 | 5875.5 | 6118.8986 | 4.143%
17/05/2026 | 08:30 | 6086.3 | 6201.1395 | 1.887%
17/05/2026 | 09:00 | 6254.4 | 6348.4541 | 1.504%
17/05/2026 | 09:30 | 6403 | 6492.1924 | 1.393%
17/05/2026 | 10:00 | 6489.5 | 6651.3792 | 2.494%
17/05/2026 | 10:30 | 6535.7 | 6752.3327 | 3.315%
17/05/2026 | 11:00 | 6581.9 | 6905.8111 | 4.921%
17/05/2026 | 11:30 | 6586.1 | 6961.9562 | 5.707%
17/05/2026 | 12:00 | 6594.8 | 6986.1347 | 5.934%
17/05/2026 | 12:30 | 6737.7 | 7012.8546 | 4.084%
17/05/2026 | 13:00 | 6723.3 | 7033.6708 | 4.616%
17/05/2026 | 13:30 | 6611.3 | 7030.5136 | 6.341%
17/05/2026 | 14:00 | 6698.6 | 7042.932 | 5.14%
17/05/2026 | 14:30 | 6703.4 | 6990.365 | 4.281%
17/05/2026 | 15:00 | 6541 | 7035.2956 | 7.557%
17/05/2026 | 15:30 | 6489.7 | 7006.1092 | 7.957%
17/05/2026 | 16:00 | 6613.2 | 7001.0347 | 5.865%
17/05/2026 | 16:30 | 6674.3 | 6989.778 | 4.727%
17/05/2026 | 17:00 | 6777 | 6976.175 | 2.939%
17/05/2026 | 17:30 | 6892.9 | 6876.338 | -0.2403%
17/05/2026 | 18:00 | 7261 | 7123.0281 | -1.9%
17/05/2026 | 18:30 | 7524.8 | 7520.6831 | -0.05471%
17/05/2026 | 19:00 | 7597.7 | 7851.4916 | 3.34%
17/05/2026 | 19:30 | 7548.2 | 7873.7602 | 4.313%
17/05/2026 | 20:00 | 7550.5 | 7820.3704 | 3.574%
17/05/2026 | 20:30 | 7553.9 | 7830.2731 | 3.659%
17/05/2026 | 21:00 | 7509.5 | 7747.6681 | 3.172%
17/05/2026 | 21:30 | 7362.1 | 7689.5742 | 4.448%
17/05/2026 | 22:00 | 7184 | 7498.8747 | 4.383%
17/05/2026 | 22:30 | 6996.1 | 7279.4363 | 4.05%
17/05/2026 | 23:00 | 6912.8 | 7084.52 | 2.484%
17/05/2026 | 23:30 | 6690.4 | 6883.8778 | 2.892%
18/05/2026 | 00:00 | 6492.1 | 6732.3587 | 3.701%

## DESVIACIÓN
domingo, 17 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
17/05/2026 | 00:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 87.1471 |  | 31.6 | 120.9 | 140.1749 | 234.7964 | -113.8964 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 110.9556 | 142.7711 | 57.2289 | 205.1 | 110.9556 | 142.7711 | 62.3289 | 196.5 | 111.2888 | 143.1999 | 53.3001 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555 | 566.0894 | 566.0894 | -11.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 84.6 | 74.7703 | 74.7703 | 9.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 188.2 | 220.695 | 216.4486 | -28.2486 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 72.1 | 72.1469 | 79.0213 | -6.9213 | 117.1 | 119.4645 | 149.9086 | -32.8086 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2982 | 18.2982 | 0.50176 | 48.5 | 44.0623 | 44.0623 | 4.4377 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 26.6 | 27.3693 | 18 | 8.6 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 174.5595 | 153.0612 | -32.2612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 69.1796 | 69.1796 | -16.8797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 112.7 | 119.9065 | 153.0641 | -40.3641 | 112.6 | 119.9065 | 153.0641 | -40.4641 | 112.6 | 119.9065 | 153.0641 | -40.4641 | 201.8 | 180.3999 | 230.2857 | -28.4856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 155.8 | 197.529 | 158.8377 | -3.0377 | 113.4 | 121.1056 | 133.1603 | -19.7603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 120.0926 | -23.8926 | 96.1 | 103.894 | 120.0926 | -23.9926 | 117.2 | 104.206 | 120.4533 | -3.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 14.7 | 14.0914 | 14.0914 | 0.60865 | 0 |  |  | 0 | 38 | 57.92 | 57.92 | -19.92 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 5.4025 | 5.4025 | 2.2975 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4562 | 20.4562 | 0.54377 | 9.9 |  | 0.8 | 9.1 | 5.3 | 5.67 |  | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 14.7 | 14.5773 | 14.5773 | 0.12274 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 12.6336 | 12.6336 | 1.0664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 16.662 | 16.662 | -6.462 | 32.6 | 52.8484 | 52.8484 | -20.2484 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 13.9 | 19.792 | 19.792 | -5.892 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 12.2 | 12.1477 | 12.1477 | 0.05228 | 15.5 | 16.5209 | 16.5209 | -1.0209 | 1.4 | 6.8612 | 6.8612 | -5.4612 | 9.6 | 13.2127 | 13.2127 | -3.6127 | 0 |  |  | 0 | 76.4 | 79.2928 | 79.2928 | -2.8928 | 93.7 | 75.0088 | 75.0088 | 18.6912 | 7.1 | 9.8739 | 9.8739 | -2.7739 | 6.4 | 4.1163 | 4.1163 | 2.2837 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 8.8 | 4.2711 | 4.2711 | 4.5289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.3 | 51 | 51 | 8.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | -1.4 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.9 | 16.5 |  | 33.9 |  | 16.5 |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12 | 17.5 | 17.5 | -5.5
17/05/2026 | 01:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 646.1 | 650 | 650 | -3.9 | 209.6 | 211.662 | 211.662 | -2.0621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 | 78.0503 | 30.7026 | 0.29738 | 119.4 | 130.9031 | 219.4374 | -100.0374 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 110.9556 | 132.8663 | 68.3337 | 205.3 | 110.9556 | 132.8663 | 72.4337 | 196.3 | 111.2888 | 133.2653 | 63.0347 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 550.9 | 566.0894 | 566.0894 | -15.1894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 81.7054 | 81.7054 | -1.5054 | 7.5 | 7.3104 | 7.3104 | 0.18958 | 5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.0745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 83.8 | 74.7703 | 74.7703 | 9.0297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 195.8 | 220.695 | 216.3468 | -20.5468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 72.5 | 72.1469 | 79.0213 | -6.5213 | 107.8 | 112.4115 | 140.1441 | -32.3441 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3021 | 18.3021 | 0.49787 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 174.3 | 185.8204 | 185.8204 | -11.5204 | 174.8 | 185.8204 | 185.8204 | -11.0204 | 180.6 | 186.3784 | 186.3784 | -5.7784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 23.4 | 24.2841 | 18 | 5.4 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 117 | 174.5595 | 174.5595 | -57.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 69.1796 | 64.9417 | -13.7417 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 94 | 103.2482 | 150.4001 | -56.4001 | 93.8 | 103.2482 | 150.4001 | -56.6001 | 93.7 | 103.2482 | 150.4001 | -56.7001 | 182.4 | 155.3374 | 226.2776 | -43.8777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 66 | 186.3915 | 157.4122 | -91.4122 | 100.5 | 121.1056 | 133.1603 | -32.6603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 65.7 | 78.568 | 78.568 | -12.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.6 | 103.894 | 103.894 | -6.294 | 96.7 | 103.894 | 103.894 | -7.194 | 115.4 | 104.206 | 104.206 | 11.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 14.9 | 14.0914 | 14.0914 | 0.80865 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 59.41 | 59.41 | -24.61 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 5.5299 | 5.5299 | 1.5701 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 5.0781 | 1.9976 | 1.0024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 12.6336 | 12.6336 | 1.0664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 16.8973 | 16.8973 | -6.2973 | 34.8 | 51.6454 | 51.6454 | -16.8454 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 13.9 | 19.792 | 18.8108 | -4.9108 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 15.5 | 16.5209 | 16.5209 | -1.0209 | 0.8 | 7.3696 | 7.3696 | -6.5696 | 11.7 | 12.8507 | 12.8507 | -1.1507 | 0 |  |  | 0 | 80 | 79.6389 | 79.6389 | 0.3611 | 95.7 | 73.5826 | 73.5826 | 22.1174 | 8.3 | 9.809 | 9.809 | -1.509 | 6.8 | 4.1169 | 4.1169 | 2.6831 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 7.9 | 4.2434 | 4.2434 | 3.6566 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.1 | 45 | 45 | 34.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | -1.3 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 33.6 | 16.5 |  | 33.6 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.2 | 17.5 | 17.5 | -5.3
17/05/2026 | 01:30 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 | 656.4 | 650 | 650 | 6.4 | 218.3 | 211.662 | 211.662 | 6.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 40.4207 | 30.7026 | 3.7974 | 128 | 100 | 195.1352 | -67.1352 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 110.9556 | 116.4328 | 83.8672 | 205 | 110.9556 | 116.4328 | 88.5672 | 196.8 | 111.2888 | 116.7825 | 80.0175 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.6 | 5.4678 | 5.4678 | 5.1322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 81.7054 | 81.7054 | 2.4946 | 8.5 | 7.3104 | 7.3104 | 1.1896 | 5.3 | 3.9255 | 3.9255 | 1.3745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71.2 | 74.7703 | 72.0265 | -0.82652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 192.3 | 220.695 | 215.5644 | -23.2644 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 236.4 | 228.6783 | 228.6783 | 7.7217 | 73 | 72.1469 | 79.0213 | -6.0213 | 101.7 | 97.8373 | 130.2831 | -28.5831 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.301 | 18.301 | 0.49897 | 49.1 | 44.0623 | 44.0623 | 5.0377 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 22.2 | 24.7168 |  | 22.2 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 123.4 | 174.5595 | 174.5595 | -51.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 69.1796 | 55.6149 | -0.81494 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.736 | 88.736 | -3.136 | 68.4 | 96.0829 | 144.522 | -76.122 | 68.4 | 96.0829 | 144.522 | -76.122 | 68.2 | 96.0829 | 144.522 | -76.322 | 163.5 | 144.5572 | 217.434 | -53.934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 15.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 109.6 | 163.5491 | 142.8037 | -33.2037 | 107.7 | 108.13 | 133.1603 | -25.4603 | 67.6 | 67.1992 | 67.1992 | 0.40078 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 116 | 104.206 | 104.206 | 11.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.4 | 14.0914 | 14.0914 | 1.3087 | 0 |  |  | 0 | 35 | 59.32 | 59.32 | -24.32 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.635 | 5.635 | 0.465 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 20.4562 | 20.4562 | 1.0438 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 | 2.6299 | 1.9976 | 0.90241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 20.4222 | 20.4222 | -19.0222 | 14.1 | 14.5773 | 14.5773 | -0.47726 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.7 | 12.6336 | 12.6336 | 1.0664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 16.459 | 16.459 | -3.159 | 37.7 | 49.9419 | 49.9419 | -12.2419 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14 | 19.792 | 16.6513 | -2.6513 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 12.5 | 12.1477 | 12.1477 | 0.35228 | 15.9 | 16.5209 | 16.5209 | -0.62089 | 1 | 7.6884 | 7.6884 | -6.6884 | 9.6 | 12.99 | 12.99 | -3.39 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 80.5609 | 80.5609 | -12.2609 | 89.7 | 75.809 | 75.809 | 13.891 | 9.3 | 9.6599 | 9.6599 | -0.3599 | 7.4 | 4.0811 | 4.0811 | 3.3189 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 5.7 | 4.2349 | 4.2349 | 1.4651 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 41 | 41 | 18.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 34.5 | 16.5 |  | 34.5 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 11.9 | 17.5 | 17.5 | -5.6
17/05/2026 | 02:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 217.6 | 211.662 | 211.662 | 5.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 25.4021 | 29.8343 | 1.9657 | 121.9 | 100 | 181.2632 | -59.3632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.6 | 110.9556 | 112.2487 | 84.3513 | 200.3 | 110.9556 | 112.2487 | 88.0513 | 196.5 | 111.2888 | 112.5857 | 83.9143 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.5 | 68.5747 | 70.1404 | 0.35959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 188.1 | 220.695 | 201.7208 | -13.6208 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 73.5 | 72.1469 | 79.0213 | -5.5213 | 97.6 | 97.8373 | 125.5004 | -27.9004 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2995 | 18.2995 | 0.50054 | 48.5 | 44.0623 | 44.0623 | 4.4377 | 175.9 | 185.8204 | 185.8204 | -9.9204 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 180.8 | 186.3784 | 186.3784 | -5.5784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 9.6 | 4.1195 |  | 9.6 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 174.5595 | 170.4864 | -60.5864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 69.1796 | 50.2401 | 1.8599 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 79.3 | 96.0829 | 144.522 | -65.222 | 79.3 | 96.0829 | 144.522 | -65.222 | 78.2 | 96.0829 | 144.522 | -66.322 | 158.9 | 144.5572 | 217.434 | -58.534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 108.4 | 130.3191 | 133.4002 | -25.0002 | 117.6 | 117.8273 | 133.1603 | -15.5603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 103.894 | 103.894 | -7.994 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 115.7 | 104.206 | 104.206 | 11.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.9 | 14.0914 | 14.0914 | 0.80865 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 60.65 | 60.65 | -25.35 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 5.7265 | 5.7265 | 0.7735 | 0 |  |  | 0 | 11 | 20.4562 | 20.4562 | -9.4562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 | 1.6527 | 1.9411 | 0.95891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | -0.05 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 16.2938 | 16.2938 | -4.0938 | 34.6 | 48.4887 | 48.4887 | -13.8887 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.1 | 19.792 | 15.4069 | -1.3069 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04772 | 15.8 | 16.5209 | 16.5209 | -0.72089 | 3 | 7.5251 | 7.5251 | -4.5251 | 7.9 | 12.3612 | 12.3612 | -4.4612 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 81.0079 | 81.0079 | -34.8079 | 79.5 | 74.3462 | 74.3462 | 5.1538 | 5.5 | 9.4953 | 9.4953 | -3.9953 | 3.9 | 3.8889 | 3.8889 | 0.0111 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 4.4 | 4.0959 | 4.0959 | 0.3041 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.6 | 37 | 37 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.3 | 16.5 |  | 34.3 |  | 16.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 17.5 | 17.5 | -7.5
17/05/2026 | 02:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 218.5 | 211.662 | 211.662 | 6.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 20.5973 | 25.6333 | 5.9667 | 122.4 | 100 | 179.7568 | -57.3568 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 110.9556 | 124.2395 | 40.6605 | 164.7 | 110.9556 | 124.2395 | 40.4605 | 171.1 | 111.2888 | 124.6126 | 46.4874 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10 | 5.4678 | 5.4678 | 4.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 81.7054 | 81.7054 | -1.0054 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.3 | 77.5486 | 74.8544 | -4.5544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.6 | 220.695 | 216.3942 | 6.2058 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.8 | 228.6783 | 228.6783 | 6.1217 | 74 | 72.1469 | 79.0213 | -5.0213 | 96.8 | 30.896 | 74.9872 | 21.8128 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2989 | 18.2989 | 0.50106 | 49 | 44.0623 | 44.0623 | 4.9377 | 175.8 | 185.8204 | 185.8204 | -10.0204 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 124 | 172.2015 | 169.8874 | -45.8874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 69.1796 | 55.7283 | -3.5283 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 80.3 | 96.0829 | 134.532 | -54.232 | 80.1 | 96.0829 | 134.532 | -54.432 | 79.1 | 96.0829 | 134.532 | -55.432 | 166.6 | 144.5572 | 202.404 | -35.804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 136.1 | 150.9502 | 139.3413 | -3.2413 | 128 | 133.1603 | 133.1603 | -5.1603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 103.894 | 103.894 | -6.794 | 97 | 103.894 | 103.894 | -6.894 | 116.6 | 104.206 | 104.206 | 12.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.8 | 14.0914 | 14.0914 | 0.70865 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 58.73 | 58.73 | -26.03 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.7869 | 5.7869 | 0.5131 | 0 |  |  | 0 | 11 | 20.4562 | 20.4562 | -9.4562 | 9.8 |  |  | 9.8 | 3 | 1.3401 | 1.6678 | 1.3322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.54 | 1.54 | -0.04 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 16.1274 | 16.1274 | -6.2274 | 29.5 | 46.1104 | 46.1104 | -16.6104 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.1 | 19.792 | 16.6776 | -2.5776 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 12.3 | 12.1477 | 12.1477 | 0.15228 | 15.8 | 16.5209 | 16.5209 | -0.72089 | 5.2 | 8.069 | 8.069 | -2.869 | 8.7 | 11.2619 | 11.2619 | -2.5619 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 64.938 | 64.938 | -33.238 | 55.3 | 60.0072 | 60.0072 | -4.7072 | 3.6 | 8.2864 | 8.2864 | -4.6864 | 3.3 | 3.1401 | 3.1401 | 0.1599 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 5.7 | 4.1594 | 4.1594 | 1.5406 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.2 | 34 | 34 | -4.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34.4 | 16.5 |  | 34.4 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
17/05/2026 | 03:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 218.3 | 211.662 | 211.662 | 6.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 20.5973 | 20.7468 | 11.2532 | 123.3 | 100 | 177.3013 | -54.0013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 110.9556 | 114.4965 | 49.8035 | 163.1 | 110.9556 | 114.4965 | 48.6035 | 171.5 | 111.2888 | 114.8403 | 56.6597 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 560 | 566.0894 | 566.0894 | -6.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8.2 | 7.3104 | 7.3104 | 0.88958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.5 | 77.3565 | 74.6793 | -4.1793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.6 | 220.695 | 215.1429 | 7.4571 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.6 | 228.6783 | 228.6783 | 5.9217 | 74.4 | 72.1469 | 79.0213 | -4.6213 | 97.6 | 30.896 | 127.822 | -30.2219 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2944 | 18.2944 | 0.50557 | 48.5 | 44.0623 | 44.0623 | 4.4377 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 146.6 | 169.5 | 163.9271 | -17.3271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 69.1796 | 48.9483 | 3.5517 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 84.5 | 99.234 | 134.532 | -50.032 | 84.4 | 99.234 | 134.532 | -50.132 | 84.5 | 99.234 | 134.532 | -50.032 | 159.5 | 149.298 | 202.404 | -42.904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 136.5 | 135.7826 | 128.142 | 8.358 | 106.7 | 125.3047 | 133.1603 | -26.4603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 103.894 | 103.894 | -7.094 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 114.1 | 104.206 | 104.206 | 9.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 15 | 14.0914 | 14.0914 | 0.90865 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 53.22 | 53.22 | -28.42 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.8585 | 5.8585 | -0.9585 | 0 |  |  | 0 | 11 | 20.4562 | 20.4562 | -9.4562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 | 1.3401 | 1.3498 | 1.5502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.54 | 1.54 | -0.04 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 15.4918 | 15.4918 | -7.5918 | 24.5 | 43.6526 | 43.6526 | -19.1526 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.2 | 19.792 | 15.1078 | -0.90779 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 12.2 | 12.1477 | 12.1477 | 0.05228 | 15.8 | 16.5209 | 16.5209 | -0.72089 | 6.4 | 7.9662 | 7.9662 | -1.5662 | 10.4 | 11.9775 | 11.9775 | -1.5775 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 62.0854 | 62.0854 | -37.3854 | 46.8 | 55.9916 | 55.9916 | -9.1916 | 3.2 | 8.0134 | 8.0134 | -4.8134 | 1.8 | 2.9838 | 2.9838 | -1.1838 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12.3 | 13.6054 | 13.6054 | -1.3054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 4.6 | 4.2473 | 4.2473 | 0.3527 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.7 | 30 | 30 | -8.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
17/05/2026 | 03:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 218 | 211.662 | 211.662 | 6.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 20.5973 |  | 32.1 | 122.3 | 100 | 180.8558 | -58.5558 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 110.9556 | 111.8956 | 53.3044 | 163 | 110.9556 | 111.8956 | 51.1044 | 172 | 111.2888 | 112.2316 | 59.7684 | 205.8 | 199.3758 | 207.2429 | -1.4428 | 107.3 | 99.9873 | 103.9326 | 3.3674 | 562 | 566.0894 | 566.0894 | -4.0894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.7 | 64.0455 | 71.3687 | -0.66871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 189.4 | 220.695 | 177.8995 | 11.5005 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 74.8 | 72.1469 | 79.0213 | -4.2213 | 117.3 | 119.4645 | 124.1358 | -6.8358 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3051 | 18.3051 | 0.49488 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 146.6 | 146.0287 | 160.3755 | -13.7755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 62.4245 | 45.2624 | 6.9376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 80.5 | 96.0829 | 144.522 | -64.022 | 80.4 | 96.0829 | 144.522 | -64.122 | 79.2 | 96.0829 | 144.522 | -65.322 | 163.7 | 144.5572 | 217.434 | -53.734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 87.2 | 95.2112 | 121.3618 | -34.1618 | 104.4 | 108.13 | 133.1603 | -28.7603 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 103.894 | 103.894 | -6.194 | 96.7 | 103.894 | 103.894 | -7.194 | 113.9 | 104.206 | 104.206 | 9.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.1 | 14.0914 | 14.0914 | 1.0087 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 49.79 | 49.79 | -29.09 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 5.8444 | 5.8444 | -2.3444 | 0 |  |  | 0 | 11 | 20.4562 | 20.4562 | -9.4562 | 10 |  |  | 10 | 2.9 | 1.3401 |  | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.54 | 1.54 | -0.04 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 13.9 | 14.5773 | 14.5773 | -0.67726 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 14.6116 | 14.6116 | -5.9116 | 27.9 | 39.8222 | 39.8222 | -11.9222 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.2 | 18.228 | 14.2544 | -0.05437 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 12.2 | 12.1477 | 12.1477 | 0.05228 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 7.8 | 7.3711 | 7.3711 | 0.4289 | 13.6 | 13.4531 | 13.4531 | 0.1469 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 54.9591 | 54.9591 | -26.4591 | 46.3 | 49.809 | 49.809 | -3.509 | 2.8 | 7.2852 | 7.2852 | -4.4852 | 2.7 | 2.5751 | 2.5751 | 0.1249 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 3.8 | 4.1391 | 4.1391 | -0.3391 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 27 | 27 | -7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.4 | 16.5 |  | 33.4 |  | 16.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
17/05/2026 | 04:00 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 216.6 | 211.662 | 211.662 | 4.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 | 25.2809 |  | 33 | 125 | 120 | 179.0159 | -54.0159 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 110.9556 | 111.8131 | 14.6869 | 126.5 | 110.9556 | 111.8131 | 14.6869 | 147 | 111.2888 | 112.1489 | 34.8511 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 549.9 | 566.0894 | 566.0894 | -16.1894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 7.9 | 7.3104 | 7.3104 | 0.58958 | 5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.0745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 69.7 | 74.1331 | 73.374 | -3.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 175.7 | 220.695 | 168.5953 | 7.1047 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235.2 | 228.6783 | 228.6783 | 6.5217 | 74.7 | 72.1469 | 79.0213 | -4.3213 | 139.4 |  | 124.8588 | 14.5412 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3073 | 18.3073 | 0.49265 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 180.3 | 186.3784 | 186.3784 | -6.0784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 172.6 | 174.5595 | 159.1915 | 13.4085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 61.1057 | 44.9162 | 7.4837 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 66.2 | 96.0829 | 144.522 | -78.322 | 66.2 | 96.0829 | 144.522 | -78.322 | 65.6 | 96.0829 | 144.522 | -78.922 | 153.2 | 144.5572 | 217.434 | -64.234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 93.3 | 169.3157 | 119.0495 | -25.7495 | 112.2 | 133.1603 | 133.1603 | -20.9603 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 103.894 | 103.894 | -6.894 | 97.8 | 103.894 | 103.894 | -6.094 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 34.94 | 50.96 | -22.76 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.0774 | 6.0774 | -0.8774 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 20.4562 | 20.4562 | -9.1562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 1.6448 |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | -0.03 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 14.4041 | 14.4041 | -6.4041 | 30.1 | 34.3 | 37.6321 | -7.5321 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.2 | 17.9226 | 14.1742 | 0.02576 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 12 | 12.1477 | 12.1477 | -0.14772 | 17.7 | 16.5209 | 16.5209 | 1.1791 | 9.1 | 6.9682 | 6.9682 | 2.1318 | 14.3 | 6.87 | 13.259 | 1.041 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 28.13 | 52.9704 | -32.3704 | 41.6 | 50.91 | 47.9916 | -6.3916 | 1.1 | 2.12 | 7.0649 | -5.9649 | 1.3 | 2.15 | 2.3561 | -1.0561 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 5.5 | 4.2623 | 4.2623 | 1.2377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.2 | 24 | 24 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 12 | 17.5 | 17.5 | -5.5
17/05/2026 | 04:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 217.1 | 211.662 | 211.662 | 5.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  |  | 11.2 | 124.2 | 120 | 177.4227 | -53.2227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.9556 | 111.8064 | -5.3064 | 105 | 110.9556 | 111.8064 | -6.8064 | 133.5 | 111.2888 | 112.1422 | 21.3578 | 160.8 | 194.6431 | 207.2429 | -46.4428 | 94.7 | 97.6138 | 103.9326 | -9.2326 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.2 | 72.5051 | 75.3313 | -5.1313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 220.3 | 220.695 | 181.9583 | 38.3417 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 74.7 | 72.1469 | 79.0213 | -4.3213 | 36.8 | 36.8184 | 76.3753 | -39.5753 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3038 | 18.3038 | 0.49617 | 48.4 | 44.0623 | 44.0623 | 4.3377 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 111 | 174.5595 | 157.3662 | -46.3662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 56.535 | 47.6201 | 4.9799 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 96.4 | 96.0829 | 144.522 | -48.122 | 96.5 | 96.0829 | 144.522 | -48.022 | 97.2 | 96.0829 | 144.522 | -47.322 | 178.1 | 144.5572 | 217.434 | -39.334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 166.5 | 161.7371 | 122.2078 | 44.2922 | 125.1 | 132.5765 | 133.1603 | -8.0603 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 103.894 | 103.894 | -6.794 | 96.9 | 103.894 | 103.894 | -6.994 | 116.7 | 104.206 | 104.206 | 12.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 35.41 | 55.1 | -29.9 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.4152 | 6.4152 | 0.2848 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 20.4562 | 20.4562 | -9.2562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | -0.03 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.3 | 20.4222 | 20.4222 | -10.1222 | 14.4 | 14.5773 | 14.5773 | -0.17726 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 14.5947 | 14.5947 | -6.4947 | 26.9 | 31.32 | 38.865 | -11.965 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.3 | 16.8644 | 14.8003 | -0.50027 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04772 | 17.9 | 16.5209 | 16.5209 | 1.3791 | 11 | 7.9599 | 7.9599 | 3.0401 | 16 | 7.48 | 12.9858 | 3.0142 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 25.9 | 49.0613 | -23.4613 | 41.3 | 47.05 | 41.9417 | -0.6417 | 1.9 | 1.89 | 6.477 | -4.577 | 1.5 | 1.81 | 1.9271 | -0.4271 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 6.4 | 4.6953 | 4.6953 | 1.7047 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38 | 21 | 21 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.7 | 16.5 |  | 33.7 |  | 16.5 |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
17/05/2026 | 05:00 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 650.3 | 650 | 650 | 0.3 | 216.3 | 211.662 | 211.662 | 4.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18.1312 |  | 0 | 124.2 | 120 | 177.153 | -52.953 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110.9556 | 111.673 | -4.773 | 105.1 | 110.9556 | 111.673 | -6.573 | 127.6 | 111.2888 | 112.0084 | 15.5916 | 206.5 | 176.3604 | 207.2429 | -0.74285 | 107.1 | 88.445 | 103.9326 | 3.1674 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.48958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.2 | 72.4523 | 72.3515 | -2.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 221.1 | 220.695 | 145.2976 | 75.8024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 75.3 | 72.1469 | 79.0213 | -3.7213 | 34.9 | 35.0148 | 123.5544 | -88.6544 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3045 | 18.3045 | 0.49547 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 160.7 | 174.5595 | 137.1527 | 23.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 54.7106 | 44.0914 | 7.8086 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 101.7 | 96.0829 | 150.8201 | -49.1201 | 101.6 | 96.0829 | 150.8201 | -49.2201 | 102.5 | 96.0829 | 150.8201 | -48.3201 | 193.2 | 144.5572 | 226.9095 | -33.7095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 175.8 | 159.6074 | 89.633 | 86.167 | 123.1 | 130.5092 | 133.1603 | -10.0603 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 96.7 | 103.894 | 103.894 | -7.194 | 116.4 | 104.206 | 104.206 | 12.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 15 | 14.0914 | 14.0914 | 0.90865 | 0 |  |  | 0 | 19 | 35.84 | 56 | -37 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8117 | 6.8117 | -0.7117 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 20.4562 | 20.4562 | -9.3562 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1797 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.53 | 1.53 | -0.13 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 10.1 | 20.4222 | 20.4222 | -10.3222 | 15.1 | 14.5773 | 14.5773 | 0.52274 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 14.9907 | 14.9907 | -8.2907 | 19 | 28.58 | 39.7413 | -20.7413 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.2 | 16.4419 | 13.9832 | 0.21675 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 11.9 | 12.1477 | 12.1477 | -0.24772 | 17.9 | 16.5209 | 16.5209 | 1.3791 | 13.8 | 9.111 | 9.111 | 4.689 | 17.4 | 8.04 | 14.2091 | 3.1909 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 23.56 | 47.6819 | -28.7819 | 33.9 | 43.01 | 39.471 | -5.571 | 1.8 | 1.67 | 6.228 | -4.428 | 1.1 | 1.49 | 1.763 | -0.663 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 6.8 | 5.5249 | 5.5249 | 1.2751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
17/05/2026 | 05:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 647.7 | 650 | 650 | -2.3 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.6518 |  | 0 | 122.2 | 120 | 176.61 | -54.41 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 110.9556 | 111.6585 | 53.5415 | 165.5 | 110.9556 | 111.6585 | 53.8415 | 167.2 | 111.2888 | 111.9938 | 55.2062 | 206.6 | 196.276 | 207.2429 | -0.64285 | 106.8 | 98.4327 | 103.9326 | 2.8674 | 552.7 | 566.0894 | 566.0894 | -13.3894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.6 | 7.3104 | 7.3104 | 0.28958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.2 | 77.4262 | 78.1779 | -7.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 163.6 | 220.695 | 179.8366 | -16.2366 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 74.7 | 72.1469 | 79.0213 | -4.3213 | 38.3 | 38.6601 | 129.2404 | -90.9404 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3006 | 18.3006 | 0.4994 | 47.1 | 44.0623 | 44.0623 | 3.0377 | 175.9 | 185.8204 | 185.8204 | -9.9204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 180.2 | 186.3784 | 186.3784 | -6.1784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 159.8 | 174.5595 | 157.68 | 2.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 56.492 | 47.1178 | 4.2822 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.736 | 88.736 | -4.836 | 99.3 | 96.0829 | 144.522 | -45.222 | 99.1 | 96.0829 | 144.522 | -45.422 | 99.9 | 96.0829 | 144.522 | -44.622 | 194.7 | 144.5572 | 217.434 | -22.734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 131.1 | 161.4317 | 94.6321 | 36.4679 | 123 | 131.3478 | 133.1603 | -10.1603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 115.4 | 104.206 | 104.206 | 11.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 15 | 14.0914 | 14.0914 | 0.90865 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 36.14 | 57.51 | -38.61 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.9078 | 6.9078 | -2.0078 | 0 |  |  | 0 | 11 | 20.4562 | 20.4562 | -9.4562 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.3437 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.53 | 1.53 | -0.13 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 9.9 | 20.4222 | 20.4222 | -10.5222 | 15.1 | 14.5773 | 14.5773 | 0.52274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 14.5208 | 14.5208 | -7.9208 | 17.1 | 26.55 | 38.7231 | -21.6231 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.2 | 16.8544 | 14.684 | -0.48397 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 17.8 | 16.5209 | 16.5209 | 1.2791 | 22 | 8.4689 | 8.4689 | 13.5311 | 17 | 8.44 | 15.5169 | 1.4831 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 21.34 | 44.155 | -25.055 | 33.7 | 39.16 | 33.8064 | -0.1064 | 1.7 | 1.5 | 5.6831 | -3.9831 | 0.9 | 1.25 | 1.5505 | -0.6505 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 5.7 | 5.6556 | 5.6556 | 0.0444 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 33.9 | 16.5 |  | 33.9 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | -4
17/05/2026 | 06:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 218.4 | 211.662 | 211.662 | 6.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 22.5167 |  | 60.4 | 123.8 | 120 | 182.5261 | -58.7261 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 110.9556 | 111.6244 | 52.0757 | 164.1 | 110.9556 | 111.6244 | 52.4757 | 170 | 111.2888 | 111.9596 | 58.0404 | 206.4 | 201.6431 | 207.2429 | -0.84285 | 106.9 | 101.1243 | 103.9326 | 2.9674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71 | 81.9578 | 85.3985 | -14.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 157.1 | 220.695 | 188.4701 | -31.3701 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 74.2 | 72.1469 | 79.0213 | -4.8213 | 73.3 |  | 74.9872 | -1.6872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2994 | 18.2994 | 0.50061 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 180.5 | 186.3784 | 186.3784 | -5.8784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 0 |  |  | 0 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 101.2 | 174.5595 | 140.1552 | -38.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 58.6959 | 55.8975 | -3.3975 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 81.4 | 96.0829 | 151.2954 | -69.8954 | 81.3 | 96.0829 | 151.2954 | -69.9954 | 80.7 | 96.0829 | 151.2954 | -70.5954 | 174.3 | 144.5572 | 227.6246 | -53.3246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 137.5 | 164.3798 | 91.2673 | 46.2328 | 124.2 | 133.1603 | 133.1603 | -8.9603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 69.9 | 78.568 | 78.568 | -8.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 103.894 | 103.894 | -8.994 | 95.6 | 103.894 | 103.894 | -8.294 | 115.3 | 104.206 | 104.206 | 11.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 35.77 | 54.02 | -38.92 | 0 | 0.2939 | 0.2939 | -0.2939 | 5.2 | 6.8007 | 6.8007 | -1.6007 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 20.4562 | 20.4562 | -9.3562 | 9.7 |  |  | 9.7 | 0 | 1.465 |  | 0 | 0 | 0.7655 | 0.7655 | -0.7655 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.4 | 1.53 | 1.53 | -0.13 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 10.1 | 20.4222 | 20.4222 | -10.3222 | 14.5 | 14.5773 | 14.5773 | -0.07726 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 | 0.205 | 0.205 | -0.205 | 0 | 0.1478 | 0.1478 | -0.1478 | 5.7 | 14.1416 | 14.1416 | -8.4416 | 16.4 | 26.71 | 35.8216 | -19.4216 | 0 | 0.055 | 0.055 | -0.055 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.2 | 17.3647 | 16.7168 | -2.5168 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 12.3 | 12.1477 | 12.1477 | 0.15228 | 18 | 16.5209 | 16.5209 | 1.4791 | 19.5 | 9.0802 | 9.0802 | 10.4198 | 13.2 | 8.73 | 13.8564 | -0.6564 | 0 | 0.4879 | 0.4879 | -0.4879 | 12.2 | 19.44 | 43.8009 | -31.6009 | 23.5 | 35.87 | 32.7972 | -9.2972 | 0.5 | 1.38 | 5.5436 | -5.0436 | 0 | 1.16 | 1.4057 | -1.4057 | 0 | 0.94 | 0.94 | -0.94 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 7.4 | 5.7016 | 5.7016 | 1.6984 | 0 | 1.6563 | 1.6563 | -1.6563 | 0 | 0.1268 | 0.1268 | -0.1268 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.1098 | 0.1098 | -0.1098 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
17/05/2026 | 06:30 | 114.3 | 203.4014 | 203.4014 | -89.1014 | 646.1 | 650 | 650 | -3.9 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64.6 |  |  | 64.6 | 123.1 | 120 | 158.0377 | -34.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 110.9556 | 110.9556 | 54.9444 | 164.1 | 110.9556 | 110.9556 | 53.1444 | 171.7 | 111.2888 | 111.2888 | 60.4112 | 206.5 | 120.0309 | 207.2429 | -0.74285 | 107.3 | 60.1957 | 103.9326 | 3.3674 | 551.3 | 566.0894 | 566.0894 | -14.7894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 81.7054 | 81.7054 | -1.8054 | 7.4 | 7.3104 | 7.3104 | 0.08958 | 5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.0745 | 4 | 11.5902 | 11.5902 | -7.5902 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 69.6 | 74.7003 | 74.7703 | -5.1703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 147.8 | 220.695 | 161.3522 | -13.5522 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 213.1 | 228.6783 | 228.6783 | -15.5783 | 74.1 | 72.1469 | 79.0213 | -4.9213 | 72.2 |  | 74.9872 | -2.7872 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3008 | 18.3008 | 0.49919 | 47.7 | 44.0623 | 44.0623 | 3.6377 | 173.9 | 185.8204 | 185.8204 | -11.9204 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 174.5595 | 126.5599 | -29.8599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 44.6378 | 22.7515 | 27.9485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.736 | 88.736 | -5.336 | 79.6 | 96.0829 | 131.9339 | -52.3339 | 79.6 | 96.0829 | 131.9339 | -52.3339 | 80.2 | 96.0829 | 131.9339 | -51.7339 | 167.4 | 144.5572 | 198.4951 | -31.0952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 104 | 116.0644 | 56.058 | 47.942 | 109.2 | 121.1056 | 133.1603 | -23.9603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 69.7 | 78.568 | 78.568 | -8.868 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 103.894 | -7.194 | 96.6 | 103.894 | 103.894 | -7.294 | 116.6 | 104.206 | 104.206 | 12.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 14.9 | 14.0914 | 14.0914 | 0.80865 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 13.1 | 34.97 | 47.47 | -34.37 | 4.5 | 4.9168 | 4.9168 | -0.4168 | 7.2 | 6.8445 | 6.8445 | 0.3555 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 20.4562 | 20.4562 | -9.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.3 |  |  | 5.3 | 12.4 | 15.6092 | 15.6092 | -3.2092 | 6 | 5.95 | 5.95 | 0.05 | 1.4 | 1.53 | 1.53 | -0.13 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 9.7 | 20.4222 | 20.4222 | -10.7222 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0.2 | 2.911 | 2.911 | -2.711 | 0 | 2.4296 | 2.4296 | -2.4296 | 6 | 13.7293 | 13.7293 | -7.7293 | 14.9 | 27.04 | 34.2654 | -19.3654 | 0.4 | 1.1611 | 1.1611 | -0.7611 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 14.2 | 14.1098 | 9.0424 | 5.1576 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 17.1 | 16.5209 | 16.5209 | 0.57911 | 16.3 | 10.3325 | 10.3325 | 5.9675 | 11.2 | 9.36 | 11.9168 | -0.7168 | 0.7 | 2.4886 | 2.4886 | -1.7886 | 4.9 | 18.09 | 39.743 | -34.843 | 19.1 | 33.54 | 29.1403 | -10.0403 | 0 | 1.1 | 5.0059 | -5.0059 | 0 | 0.94 | 1.2056 | -1.2056 | 0.7 | 1.88 | 1.88 | -1.18 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 7.4 | 6.0291 | 6.0291 | 1.3709 | 13.5 | 26.8573 | 26.8573 | -13.3573 | 0 | 0.5825 | 0.5825 | -0.5825 | 8.9 | 3 | 3 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 2.16 | 2.16 | 4.24 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.6358 | 0.6358 | 0.1642 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.7 | 16.5 |  | 33.7 |  | 16.5 |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
17/05/2026 | 07:00 | 126.5 | 203.4014 | 203.4014 | -76.9014 | 656.7 | 650 | 650 | 6.7 | 218.4 | 211.662 | 211.662 | 6.7379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.2 |  |  | 56.2 | 133.7 | 120 | 114.5065 | 19.1935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 109.89 | 110.9556 | -3.3556 | 104.7 | 109.89 | 110.9556 | -6.2556 | 138 | 110.22 | 111.2888 | 26.7112 | 149.7 | 120.0309 | 123.951 | 25.7491 | 92 | 60.1957 | 62.1616 | 29.8384 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.3 | 5.4678 | 5.4678 | 4.8322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 81.7054 | 81.7054 | 1.2946 | 8.6 | 7.3104 | 7.3104 | 1.2896 | 5.3 | 3.9255 | 3.9255 | 1.3745 | 11.3 | 11.9582 | 11.9582 | -0.65816 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 32.6 | 29.992 | 74.7703 | -42.1703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 58 | 200.9138 | 161.3522 | -103.3522 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.2 | 228.6783 | 228.6783 | -15.4783 | 75 | 72.1469 | 79.0213 | -4.0213 | 73.8 |  |  | 73.8 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2968 | 18.2968 | 0.5032 | 49.2 | 44.0623 | 44.0623 | 5.1377 | 179.7 | 133.7487 | 185.8204 | -6.1204 | 180 | 133.7487 | 185.8204 | -5.8204 | 181.3 | 134.1504 | 186.3784 | -5.0784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 |  |  | 0 | 42.7 | 44.103 | 44.103 | -1.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 85 | 99.8741 | -11.2741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.736 | 88.736 | -3.736 | 75.5 | 94.8492 | 96.0829 | -20.5829 | 75.5 | 94.8492 | 96.0829 | -20.5829 | 74.5 | 94.8492 | 96.0829 | -21.5829 | 155.8 | 142.7011 | 144.5572 | 11.2428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 24.5 | 20.5973 |  | 24.5 | 114.1 | 115.717 | 133.1603 | -19.0603 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 72.3 | 78.568 | 78.568 | -6.268 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 96.57 | 103.894 | -7.394 | 96.2 | 96.57 | 103.894 | -7.694 | 116.4 | 96.86 | 104.206 | 12.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.4 | 14.0914 | 14.0914 | 1.3087 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 11.7 | 34.16 | 46.91 | -35.21 | 26.9 | 20.0293 | 20.0293 | 6.8707 | 5.1 | 7.0702 | 7.0702 | -1.9702 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 10 |  |  | 10 | 5.1 |  |  | 5.1 | 48.5 | 72.6692 | 72.6692 | -24.1692 | 26.6 | 39.2 | 39.2 | -12.6 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2 | 20.4222 | 20.4222 | -18.4222 | 15.1 | 14.5773 | 14.5773 | 0.52274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0.8 | 7.4682 | 7.4682 | -6.6682 | 0.9 | 7.896 | 7.896 | -6.996 | 5.7 | 13.0335 | 13.0335 | -7.3335 | 11.9 | 27.38 | 32.9665 | -21.0665 | 1 | 2.8336 | 2.8336 | -1.8336 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 10.3 | 3.8105 | 3.8105 | 6.4895 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 12.7 | 12.1477 | 12.1477 | 0.55228 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 16 | 9.7619 | 9.7619 | 6.2381 | 13.2 | 10 | 11.5635 | 1.6365 | 10 | 10.0233 | 10.0233 | -0.0233 | 8.5 | 17.34 | 36.6698 | -28.1698 | 15.1 | 31.19 | 27.2036 | -12.1036 | 0 | 0.82 | 4.7192 | -4.7192 | 0.7 | 0.73 | 1.1011 | -0.4011 | 0.3 | 10.78 | 10.78 | -10.48 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 6 | 6.6962 | 6.6962 | -0.6962 | 83.7 | 97.8294 | 97.8294 | -14.1294 | 2.7 | 2.8082 | 2.8082 | -0.1082 | 47.5 | 31 | 31 | 16.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 22.32 | 22.32 | 14.78 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 3.4 | 2.7935 | 2.7935 | 0.6065 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 33.9 | 16.5 |  | 33.9 |  | 16.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
17/05/2026 | 07:30 | 111.8 | 148.8501 | 203.4014 | -91.6014 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 143.2 | 147.0197 | 147.0197 | -3.8197 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 12.2537 | 12.091 | 42.709 | 130.2 | 120 | 117.9462 | 12.2538 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 109.89 | 110.9556 | -5.1556 | 105.9 | 109.89 | 110.9556 | -5.0556 | 128.7 | 110.22 | 111.2888 | 17.4112 | 108.8 | 120.0309 | 120.0309 | -11.2309 | 69.3 | 60.1957 | 60.1957 | 9.1043 | 560.7 | 566.0894 | 566.0894 | -5.3894 | 9.9 | 5.4678 | 5.4678 | 4.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 81.7054 | 81.7054 | -2.5054 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 11.3 | 11.1112 | 11.1112 | 0.18884 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 | 31.7 | 62.6159 | 74.7703 | -43.0703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 44.5874 | 55.8958 | -1.7958 | 92.7 | 110.3704 | 141.8711 | -49.1711 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 228.6783 | 228.6783 | -0.37833 | 75.2 | 72.1469 | 79.0213 | -3.8213 | 72.1 |  |  | 72.1 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.2949 | 18.2949 | 0.50514 | 48.1 | 38.1191 | 44.0623 | 4.0377 | 149.4 | 133.7487 | 179.2477 | -29.8478 | 149.5 | 133.7487 | 179.2477 | -29.7477 | 172.9 | 134.1504 | 179.786 | -6.886 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 85 | 73.0975 | 32.2025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.736 | 88.736 | -5.136 | 91.9 | 90.629 | 96.0829 | -4.1829 | 91.9 | 90.629 | 96.0829 | -4.1829 | 91.8 | 90.629 | 96.0829 | -4.2829 | 169.2 | 136.3517 | 144.5572 | 24.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 46.3 | 40.1751 |  | 46.3 | 123.6 | 133.1603 | 133.1603 | -9.5603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 71.9 | 78.568 | 78.568 | -6.668 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 96.57 | 103.894 | -16.594 | 87.2 | 96.57 | 103.894 | -16.694 | 114.6 | 96.86 | 104.206 | 10.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 15 | 14.0914 | 14.0914 | 0.90865 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 10.6 | 33.8 | 46.02 | -35.42 | 50 | 38.7255 | 38.7255 | 11.2745 | 6.5 | 7.2165 | 7.2165 | -0.7165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.7 | 1.5441 | 1.46 | 3.24 | 85 | 134.9452 | 134.9452 | -49.9452 | 49.5 | 72.33 | 72.33 | -22.83 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 14.5773 | 14.5773 | 1.0227 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 2.6 | 10.1891 | 10.1891 | -7.5891 | 2.4 | 11.7731 | 11.7731 | -9.3731 | 5.2 | 12.7166 | 12.7166 | -7.5166 | 8.1 | 27.54 | 32.2423 | -24.1423 | 2.4 | 5.7534 | 5.7534 | -3.3534 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 2.7 | 3.8105 | 3.8105 | -1.1105 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 12.2 | 12.1477 | 12.1477 | 0.05228 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 20.2 | 9.5728 | 9.5728 | 10.6272 | 13.7 | 10.29 | 13.4181 | 0.2819 | 20 | 19.0624 | 19.0624 | 0.9376 | 5.3 |  | 33.0406 | -27.7406 | 7.6 | 28.83 | 25.2422 | -17.6422 | 1.1 |  | 4.1098 | -3.0098 | 1.3 | 0.63 | 1.0828 | 0.2172 | 1 | 19.67 | 19.67 | -18.67 | 11.1 | 11.15 | 13.6054 | -2.5054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 8.1 | 6.3653 | 6.3653 | 1.7347 | 165.6 | 172.8195 | 172.8195 | -7.2195 | 5.3 | 4.1152 | 4.1152 | 1.1848 | 90.1 | 66 | 66 | 24.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 47.52 | 47.52 | 23.18 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 5.9 | 4.5431 | 4.5431 | 1.3569 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
17/05/2026 | 08:00 | 122.3 | 93.78 | 203.4014 | -81.1014 | 647.3 | 478.6065 | 573.1284 | 74.1716 | 141.5 | 73.3013 | 94.4861 | 47.0138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 91.8678 | 91.8678 | -36.9678 | 119.5 | 235 | 235 | -115.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.792 | 61.792 | -61.792 |  |  |  | 0 | 105.3 | 109.89 | 109.89 | -4.59 | 104.1 | 109.89 | 109.89 | -5.79 | 125.7 | 110.22 | 110.22 | 15.48 | 109.4 | 120.0309 | 120.0309 | -10.6309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 552.7 | 566.0894 | 566.0894 | -13.3894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 7.7 | 7.3104 | 7.3104 | 0.38958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 11.2 | 9.8522 | 9.8522 | 1.3478 | 6.5 |  |  | 6.5 | 31 | 29.992 | 15.448 | 15.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 38.6787 | 26.7812 | 27.3188 | 99.8 | 110.3704 |  | 99.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 221.3 | 228.6783 | 228.6783 | -7.3783 | 74.3 |  |  | 74.3 | 39.2 | 109.4783 | 148.0215 | -108.8215 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 6.2925 |  | 18.6 | 18.8 | 18.2933 | 18.2933 | 0.50672 | 48.3 | 25.9359 | 24.5068 | 23.7932 | 124.6 | 133.7487 | 133.7487 | -9.1487 | 124.9 | 133.7487 | 133.7487 | -8.8487 | 151.6 | 134.1504 | 134.1504 | 17.4496 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 0 |  | 45 | -45 | 41.5 |  |  | 41.5 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 40.7896 | 20.5973 | 33.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.7466 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.736 | 88.736 | -4.936 | 85.7 | 96.0829 | 119.0494 | -33.3494 | 85.6 | 96.0829 | 119.0494 | -33.4494 | 86.6 | 96.0829 | 119.0494 | -32.4494 | 174.3 | 144.5572 | 179.1103 | -4.8103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 49.7 | 59.0845 |  | 49.7 | 106.3 | 92.4445 | 125.8332 | -19.5332 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 68.8 | 72.3739 | 78.568 | -9.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 96.57 | 96.57 | -8.77 | 87.3 | 96.57 | 96.57 | -9.27 | 111.1 | 96.86 | 96.86 | 14.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 |  |  | 7.8 | 5 |  |  | 5 | 15.1 | 14.0914 | 14.0914 | 1.0087 | 0.1 | 0.112 | 0.112 | -0.012 | 13.3 | 36.16 | 45.93 | -32.63 | 64.8 | 52.2555 | 52.2555 | 12.5445 | 7 | 7.5447 | 7.5447 | -0.5447 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 162.4 | 169.7652 | 169.7652 | -7.3652 | 82.4 | 90.01 | 90.01 | -7.61 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 14.5773 | 14.5773 | 1.0227 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 6.3 | 11.2903 | 11.2903 | -4.9903 | 8.4 | 13.1816 | 13.1816 | -4.7816 | 4.3 | 11.9776 | 11.9776 | -7.6776 | 8.7 | 29.98 | 30.8312 | -22.1312 | 4.7 | 7.2058 | 7.2058 | -2.5058 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0.5 | 3.8105 |  | 0.5 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.139 | 0.139 | -0.139 | 19.6 | 18.9504 | 18.9504 | 0.64956 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 11.5 | 12.1477 | 12.1477 | -0.64772 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 19.3 | 9.9618 | 9.9618 | 9.3382 | 13.7 | 12.68 | 14.2731 | -0.5731 | 28.7 | 26.2856 | 26.2856 | 2.4144 | 2.1 |  | 30.8164 | -28.7164 | 7.1 | 27.04 | 25.3428 | -18.2428 | 0 |  | 3.578 | -3.578 | 0 | 0.77 | 1.0514 | -1.0514 | 1.1 | 28.68 | 28.68 | -27.58 | 11.2 | 11.15 | 13.6054 | -2.4054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 8.7 | 6.4565 | 6.4565 | 2.2435 | 205.2 | 205.1177 | 205.1177 | 0.0823 | 7.7 | 7.2995 | 7.2995 | 0.4005 | 116.1 | 101 | 101 | 15.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 72.72 | 72.72 | 12.38 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 8.2 | 7.1835 | 7.1835 | 1.0165 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.7 | 16.5 |  | 33.7 |  | 16.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
17/05/2026 | 08:30 | 118.2 | 89.826 | 203.4014 | -85.2014 | 648.9 | 550.131 | 612.9939 | 35.9061 | 142.5 | 86.9594 | 117.2276 | 25.2724 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55 | 91.8678 | 91.8678 | -36.8678 | 205.9 | 235 | 235 | -29.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.792 | 61.792 | -61.792 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.89 | 109.89 | -4.99 | 104.6 | 109.89 | 109.89 | -5.29 | 125.3 | 110.22 | 110.22 | 15.08 | 107.5 | 120.0309 | 120.0309 | -12.5309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 554.2 | 566.0894 | 566.0894 | -11.8894 | 10.2 |  | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.8 |  |  | 7.8 | 5.1 |  |  | 5.1 | 11.4 | 8.6932 | 8.6932 | 2.7068 | 6.5 |  |  | 6.5 | 31.2 | 29.992 | 15.448 | 15.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 38.6701 | 19.6361 | 34.5639 | 110.3 | 110.3704 |  | 110.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 223.3 | 228.6783 | 228.6783 | -5.3783 | 42.5 | 4.8301 | 4.8301 | 37.6699 | 36.6 | 36.8165 | 128.7333 | -92.1333 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 6.2925 |  | 18.6 | 18.8 | 18.2953 | 18.2953 | 0.50467 | 49.1 | 27.9639 | 21.0971 | 28.0029 | 124.2 | 133.7487 | 133.7487 | -9.5487 | 124.1 | 133.7487 | 133.7487 | -9.6487 | 151.8 | 134.1504 | 134.1504 | 17.6496 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 0 |  | 36.2536 | -36.2536 | 41.6 |  |  | 41.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 18.0314 | 16.0047 | -16.0047 | 64.1 | 49.3655 | 20.5973 | 43.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.7466 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 105.8 | 96.0829 | 120.9347 | -15.1347 | 105.8 | 96.0829 | 120.9347 | -15.1347 | 106.4 | 96.0829 | 120.9347 | -14.5347 | 203.4 | 144.5572 | 181.9469 | 21.4531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 45.3 | 50.5086 |  | 45.3 | 107.5 | 92.4445 | 108.13 | -0.63 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 68.9 | 72.3739 | 78.568 | -9.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 96.57 | 96.57 | -8.67 | 87.7 | 96.57 | 96.57 | -8.87 | 111.3 | 96.86 | 96.86 | 14.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 1 |  | 7.8 | 5 | 1 |  | 5 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 0.2 | 0.533 | 0.533 | -0.333 | 13.1 | 39.23 | 46.51 | -33.41 | 67.3 | 58.1547 | 58.1547 | 9.1453 | 7.4 | 8.5178 | 8.5178 | -1.1178 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.0483 | 0.95172 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 167.9 | 174.2742 | 174.2742 | -6.3742 | 85.7 | 89.73 | 89.73 | -4.03 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.5773 | 14.5773 | 1.2227 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 11.3 | 11.4186 | 11.4186 | -0.1186 | 16.4 | 13.3612 | 13.3612 | 3.0388 | 1.4 | 11.1714 | 11.1714 | -9.7714 | 9.2 | 32.36 | 29.4735 | -20.2735 | 9.7 | 9.4753 | 9.4753 | 0.2247 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.198 | 0.198 | -0.198 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11.6 | 12.1477 | 12.1477 | -0.54772 | 17.1 | 16.5209 | 16.5209 | 0.57911 | 21.1 | 10.2825 | 10.2825 | 10.8175 | 16 | 15.66 | 14.1414 | 1.8586 | 30.5 | 29.1335 | 29.1335 | 1.3665 | 5.4 |  | 28.27 | -22.87 | 18.9 | 26.16 | 24.4398 | -5.5398 | 0.4 |  | 3.1026 | -2.7026 | 0.1 | 0.99 | 0.9825 | -0.8825 | 1.2 | 37.68 | 37.68 | -36.48 | 11.1 | 11.15 | 13.6054 | -2.5054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 8.3 | 7.207 | 7.207 | 1.093 | 211.8 | 208.3036 | 208.3036 | 3.4964 | 9.9 | 8.366 | 8.366 | 1.534 | 117.4 | 120 | 120 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 86.4 | 86.4 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10.1 | 8.7093 | 8.7093 | 1.3907 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.6 | 16.5 |  | 33.6 |  | 16.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
17/05/2026 | 09:00 | 120.9 | 73.8715 | 203.4014 | -82.5014 | 652.1 | 614.0769 | 648.055 | 4.045 | 143 | 118.0705 | 145.278 | -2.278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 91.8678 | 91.8678 | -31.2678 | 204.3 | 235 | 235 | -30.7 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 61.792 | 61.792 | -2.592 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 125.1 | 110.22 | 110.22 | 14.88 | 106.7 | 120.0309 | 120.0309 | -13.3309 | 67.2 | 60.1957 | 60.1957 | 7.0043 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 81.7054 | 81.7054 | -0.10539 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.5745 | 22.5 | 9.5382 | 9.5382 | 12.9618 | 6.5 |  |  | 6.5 | 32.3 | 29.992 | 15.448 | 16.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 37.6303 | 24.7662 | 29.7338 | 109.8 | 110.3704 |  | 109.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 229.1 | 228.6783 | 228.6783 | 0.42167 | 51.5 | 4.8301 | 4.8301 | 46.6699 | 61.6 | 61.792 | 133.4046 | -71.8046 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 6.2925 |  | 18.6 | 18.8 | 18.3015 | 18.3015 | 0.49845 | 48.9 | 26.1333 | 26.0395 | 22.8605 | 124.5 | 133.7487 | 133.7487 | -9.2487 | 124.5 | 133.7487 | 133.7487 | -9.2487 | 152.1 | 134.1504 | 134.1504 | 17.9496 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 0 |  | 36.2536 | -36.2536 | 42.2 |  | 12.3584 | 29.8416 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.3 | 18.0314 | 16.0047 | 2.2953 | 105.8 | 85 | 20.5973 | 85.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 25.7466 | 84.0675 | -59.6675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 95.6 | 90.1872 | 120.9347 | -25.3347 | 95.6 | 90.1872 | 120.9347 | -25.3347 | 95.2 | 90.1872 | 120.9347 | -25.7347 | 176.4 | 135.6871 | 181.9469 | -5.5469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 40.2 | 26.7765 |  | 40.2 | 113.3 | 97.3764 | 133.1603 | -19.8603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 67 | 74.3214 | 78.568 | -11.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 96.57 | 96.57 | -9.27 | 86.9 | 96.57 | 96.57 | -9.67 | 111.8 | 96.86 | 96.86 | 14.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 1 |  | 7.8 | 5 | 1 |  | 5 | 15.3 | 14.0914 | 14.0914 | 1.2087 | 0.3 | 0.725 | 0.725 | -0.425 | 10.8 | 42.91 | 49.56 | -38.76 | 68.3 | 59.5204 | 59.5204 | 8.7796 | 4.9 | 8.8079 | 8.8079 | -3.9079 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.6954 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 171 | 174.3042 | 174.3042 | -3.3042 | 87.3 | 88.57 | 88.57 | -1.27 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.5773 | 14.5773 | 1.2227 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.9 | 11.7371 | 11.7371 | 1.1629 | 16.3 | 13.7936 | 13.7936 | 2.5064 | 3.7 | 11.4365 | 11.4365 | -7.7365 | 12.7 | 36.94 | 29.5925 | -16.8925 | 14.7 | 10.5356 | 10.5356 | 4.1644 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.253 | 0.253 | -0.153 | 19.5 | 18.9504 | 18.9504 | 0.54956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 12 | 12.1477 | 12.1477 | -0.14772 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 24.4 | 9.7659 | 9.7659 | 14.6341 | 16.5 | 21.03 | 15.9083 | 0.5917 | 30.7 | 29.8289 | 29.8289 | 0.8711 | 12.5 |  | 26.7787 | -14.2787 | 0 | 30.51 | 24.453 | -24.453 | 1.2 |  | 2.8079 | -1.6079 | 0 | 1.46 | 0.9965 | -0.9965 | 1.2 | 38.5 | 38.5 | -37.3 | 11 | 11.15 | 13.6054 | -2.6054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.2 | 13.7998 | 13.7998 | -1.5998 | 8.1 | 7.4178 | 7.4178 | 0.6822 | 214.8 | 210.2421 | 210.2421 | 4.5579 | 11.7 | 11.06 | 11.06 | 0.64 | 117.5 | 123 | 123 | -5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.56 | 88.56 | -1.36 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 12 | 10.6697 | 10.6697 | 1.3303 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 11 | 11 | -9.4 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
17/05/2026 | 09:30 | 119.8 | 53.4599 | 203.4014 | -83.6014 | 651.6 | 650 | 649.9958 | 1.6042 | 143.2 | 147.0197 | 147.0155 | -3.8155 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 60 | 91.8678 | 91.8678 | -31.8678 | 221.7 | 235 | 235 | -13.3 | 0 |  | 86.99 | -86.99 | 59.3 | 61.792 | 73.6462 | -14.3461 |  |  |  | 0 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 125.8 | 110.22 | 110.22 | 15.58 | 108.2 | 120.0309 | 120.0309 | -11.8309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 554.5 | 457.8589 | 508.4812 | 46.0188 | 10.3 | 3.8834 | 3.8998 | 6.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.0101 | 0.38994 | 8 | 7.3104 |  | 8 | 5.4 | 3.9255 |  | 5.4 | 22.6 | 6.6882 | 6.6882 | 15.9118 | 6.5 |  |  | 6.5 | 31.8 | 29.992 | 15.448 | 16.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 36.5065 | 17.2854 | 36.8146 | 111.8 | 110.3704 |  | 111.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.39 | 0.01 | 228.8 | 228.6783 | 228.6783 | 0.12167 | 53.7 | 72.1469 | 79.0213 | -25.3213 | 75.2 | 149.9872 | 149.9872 | -74.7872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3035 | 18.3035 | 0.49654 | 48.7 | 24.1279 | 20.5973 | 28.1027 | 125.2 | 133.7487 | 133.7487 | -8.5487 | 125.2 | 133.7487 | 133.7487 | -8.5487 | 152.4 | 134.1504 | 134.1504 | 18.2496 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 0 |  | 36.2536 | -36.2536 | 41.7 |  | 12.3584 | 29.3416 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 18.0314 | 16.0047 | 1.1953 | 101.5 | 81.3843 | 20.5973 | 80.9027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 72.5111 | 84.0675 | -39.1675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 106.2 | 90.9666 | 120.9347 | -14.7347 | 106.1 | 90.9666 | 120.9347 | -14.8347 | 105.2 | 90.9666 | 120.9347 | -15.7347 | 188.4 | 136.8597 | 181.9469 | 6.4531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 26.8 | 26.7765 |  | 26.8 | 111.5 | 92.4445 | 107.5979 | 3.9021 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 64.9 | 60.2788 | 78.3579 | -13.4579 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 96.57 | 96.57 | -9.07 | 86.8 | 96.57 | 96.57 | -9.77 | 111.4 | 96.86 | 96.86 | 14.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.3 | 14.0914 | 14.0914 | 1.2087 | 0.5 | 0.899 | 0.899 | -0.399 | 24.2 | 47.51 | 50.93 | -26.73 | 69.2 | 63.1207 | 63.1207 | 6.0793 | 5.4 | 9.9777 | 9.9777 | -4.5777 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 173.3 | 173.4608 | 173.4608 | -0.1608 | 88.6 | 87.55 | 87.55 | 1.05 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.5773 | 14.5773 | 1.2227 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.8 | 12.0107 | 12.0107 | 0.7893 | 16.1 | 14.541 | 14.541 | 1.559 | 10.1 | 12.1425 | 12.1425 | -2.0425 | 28 | 42.26 | 31.9598 | -3.9598 | 16 | 11.7871 | 11.7871 | 4.2129 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 | 3.8105 |  | 0 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.303 | 0.303 | -0.203 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 11.8 | 12.1477 | 12.1477 | -0.34772 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 25.9 | 10.7725 | 10.7725 | 15.1275 | 19.5 | 26.77 | 17.6711 | 1.8289 | 30.6 | 30.18 | 30.18 | 0.42 | 0 |  | 26.1013 | -26.1013 | 28.3 | 37.11 | 25.5629 | 2.7371 | 0 |  | 2.6826 | -2.6826 | 2.5 | 2.11 | 1.0681 | 1.4319 | 1.2 | 39.32 | 39.32 | -38.12 | 11 | 11.15 | 13.6054 | -2.6054 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 7.7 | 8.5934 | 8.5934 | -0.8934 | 216.8 | 212.3016 | 212.3016 | 4.4984 | 13.3 | 11.8465 | 11.8465 | 1.4535 | 118.9 | 124 | 124 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 89.28 | 89.28 | -0.68 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 13.5 | 12.0659 | 12.0659 | 1.4341 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | -3.7
17/05/2026 | 10:00 | 86.6 | 59.5418 | 203.4014 | -116.8014 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 142.4 | 147.0197 | 147.0197 | -4.6197 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 225.9 | 235 | 235 | -9.1 | 3.2 | 68.5854 | 27.8064 | -24.6064 | 61.2 | 61.792 | 61.792 | -0.59197 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 126.5 | 110.22 | 110.22 | 16.28 | 111.5 | 120.0309 | 120.0309 | -8.5309 | 68.9 | 60.1957 | 60.1957 | 8.7043 | 548.6 | 486.0234 | 566.0894 | -17.4894 | 10.4 | 3.8904 | 5.4678 | 4.9322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 81.7054 | 81.7054 | 0.39461 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.4 | 3.9255 | 3.9255 | 1.4745 | 22.5 | 6.2592 | 6.2592 | 16.2408 | 6.6 |  |  | 6.6 | 60.5 | 29.992 | 15.448 | 45.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 38.2212 | 55.8958 | -1.0958 | 110.2 | 110.3704 |  | 110.2 | 0 |  | 58.1341 | -58.1341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.1 | 228.6783 | 228.6783 | -0.57833 | 54 | 72.1469 | 79.0213 | -25.0213 | 75.9 | 149.9872 | 149.9872 | -74.0872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3036 | 18.3036 | 0.49645 | 49.3 | 26.8195 | 44.0623 | 5.2377 | 124.2 | 133.7487 | 133.7487 | -9.5487 | 124.2 | 133.7487 | 133.7487 | -9.5487 | 151.9 | 134.1504 | 134.1504 | 17.7496 | 87.2 | 110.482 | 110.482 | -23.282 | 0 | 36.2536 | 36.2536 | -36.2536 | 42.5 | 12.3584 | 21.9525 | 20.5475 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.8 | 18.0314 | 16.0047 | 1.7953 | 107.5 | 85 | 20.5973 | 86.9027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 83.2185 | 84.0675 | -1.4675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.736 | 88.736 | -3.636 | 95.1 | 86.3683 | 120.9347 | -25.8347 | 95 | 86.3683 | 120.9347 | -25.9347 | 95.8 | 86.3683 | 120.9347 | -25.1347 | 189.7 | 129.9415 | 181.9469 | 7.7531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 28 | 26.7765 |  | 28 | 113.4 | 87.6387 | 133.1603 | -19.7603 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 63.5 | 68.0633 | 78.568 | -15.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 96.57 | 96.57 | -0.37 | 96.3 | 96.57 | 96.57 | -0.27 | 117.2 | 96.86 | 96.86 | 20.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 |  | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 |  | 3.749 | 1.151 | 15.5 | 14.0914 | 14.0914 | 1.4086 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 37.2 | 53.28 | 50.42 | -13.22 | 69.5 | 64.84 | 64.84 | 4.66 | 5.3 | 9.8233 | 9.8233 | -4.5233 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 174.9 | 171.8668 | 171.8668 | 3.0332 | 89.1 | 86.29 | 86.29 | 2.81 | 0 | 1.52 | 1.52 | -1.52 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 14.5773 | 14.5773 | 0.92274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.9 | 11.8281 | 11.8281 | 1.0719 | 16.2 | 14.3692 | 14.3692 | 1.8308 | 10 | 13.0078 | 13.0078 | -3.0078 | 32.6 | 47.35 | 34.9321 | -2.3321 | 15.8 | 12.444 | 12.444 | 3.356 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.332 | 0.332 | -0.232 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04772 | 17.6 | 16.5209 | 16.5209 | 1.0791 | 23.3 | 10.2058 | 10.2058 | 13.0942 | 21.4 | 32.66 | 20.3681 | 1.0319 | 30.4 | 29.8575 | 29.8575 | 0.5425 | 0 |  | 25.4928 | -25.4928 | 29.5 | 45.11 | 26.7534 | 2.7466 | 0 |  | 2.6512 | -2.6512 | 3.9 | 2.88 | 1.1793 | 2.7207 | 1.5 | 39.2 | 39.2 | -37.7 | 11 | 11.15 | 13.6054 | -2.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 9.2 | 8.499 | 8.499 | 0.701 | 219.9 | 213.2739 | 213.2739 | 6.6261 | 15 | 13.7852 | 13.7852 | 1.2148 | 117.8 | 124 | 124 | -6.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 89.28 | 89.28 | -0.78 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 14.7 | 13.5499 | 13.5499 | 1.1501 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.4 | 16.5 |  | 34.4 |  | 16.5 |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | -5
17/05/2026 | 10:30 | 79.5 | 62.3536 | 203.4014 | -123.9014 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 142.4 | 147.0197 | 147.0197 | -4.6197 | 3.2 | 8.8259 | 3.6 | -0.4 | 3.1 |  |  | 3.1 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 230.9 | 235 | 235 | -4.1 | 79.6 | 86.99 | 32.7471 | 46.8529 | 60.8 | 64.9647 | 61.792 | -0.99197 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.89 | 110.7817 | -6.1817 | 104.7 | 109.89 | 110.7817 | -6.0817 | 125.5 | 110.22 | 111.1143 | 14.3857 | 112.3 | 120.0309 | 120.0309 | -7.7309 | 69.6 | 60.1957 | 60.1957 | 9.4043 | 555.8 | 550.1848 | 566.0894 | -10.2894 | 10.2 | 3.9788 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.9 | 7.3104 | 7.3104 | 0.58958 | 5.3 | 3.9255 | 3.9255 | 1.3745 | 22.6 | 7.7432 | 7.7432 | 14.8568 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 | 60.2 | 29.992 | 15.448 | 44.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 39.4125 | 55.8958 | -1.6958 | 83.9 | 110.3704 | 110.3704 | -26.4704 | 0 |  | 66.9435 | -66.9435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.39 | 0.01 | 221 | 228.6783 | 228.6783 | -7.6783 | 59.1 | 72.1469 | 79.0213 | -19.9213 | 72.1 | 149.9872 | 149.9872 | -77.8872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3014 | 18.3014 | 0.49856 | 47.7 | 28.0551 | 44.0623 | 3.6377 | 123.4 | 133.7487 | 133.7487 | -10.3487 | 123.6 | 133.7487 | 133.7487 | -10.1487 | 151.6 | 134.1504 | 134.1504 | 17.4496 | 86.3 | 110.482 | 110.482 | -24.182 | 0 | 36.2536 | 36.2536 | -36.2536 | 41.6 | 12.3584 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18 | 18.0314 | 16.0047 | 1.9953 | 93.7 | 85 | 20.5973 | 73.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 84.0675 | 84.0675 | -1.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 89.8 | 77.7 | 101.5831 | -11.7831 | 89.8 | 77.7 | 101.5831 | -11.7831 | 89.7 | 77.7 | 101.5831 | -11.8831 | 178.7 | 116.9 | 152.8322 | 25.8678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 58.6 | 66.9891 |  | 58.6 | 106.9 | 88.7533 | 133.1603 | -26.2603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 62.9 | 69.0185 | 78.568 | -15.668 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 96.57 | 96.57 | 0.43 | 96.3 | 96.57 | 96.57 | -0.27 | 116.3 | 96.86 | 96.86 | 19.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 | 43.3 | 59.29 | 51.1 | -7.8 | 71.2 | 66.4317 | 66.4317 | 4.7683 | 6.7 | 10.9379 | 10.9379 | -4.2379 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 176 | 171.0835 | 171.0835 | 4.9165 | 89.7 | 86.06 | 86.06 | 3.64 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 14.5773 | 14.5773 | 0.82274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.7 | 11.9693 | 11.9693 | 0.7307 | 16 | 14.6347 | 14.6347 | 1.3653 | 11.3 | 13.6072 | 13.6072 | -2.3072 | 42.1 | 50.48 | 38.2291 | 3.8709 | 15.8 | 13.1113 | 13.1113 | 2.6887 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 |  | 3.8105 | -3.8105 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.348 | 0.348 | -0.148 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 11.8 | 12.1477 | 12.1477 | -0.34772 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 22.5 | 10.9945 | 10.9945 | 11.5055 | 17.4 | 37.48 | 25.3151 | -7.9151 | 30.4 | 29.7036 | 29.7036 | 0.6964 | 0 |  | 31.1633 | -31.1633 | 32.5 | 55.62 | 32.9681 | -0.4681 | 0 |  | 3.3605 | -3.3605 | 3.5 | 3.58 | 1.6175 | 1.8825 | 1.5 | 39.09 | 39.09 | -37.59 | 11 | 11.15 | 13.6054 | -2.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 8.2 | 9.2391 | 9.2391 | -1.0391 | 220.7 | 214.2917 | 214.2917 | 6.4083 | 16.1 | 14.2612 | 14.2612 | 1.8388 | 118.2 | 123 | 123 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 88.56 | 88.56 | 0.44 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.8 | 14.0856 | 14.0856 | 1.7144 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 34 | 16.5 |  | 34 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
17/05/2026 | 11:00 | 74.5 | 137.2311 | 203.4014 | -128.9014 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 143.4 | 147.0197 | 147.0197 | -3.6197 | 7.9 | 3.6 | 7.2254 | 0.67463 | 7.8 |  |  | 7.8 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 229.5 | 235 | 235 | -5.5 | 79.2 | 57.8901 | 86.99 | -7.79 | 59.7 | 61.792 | 61.792 | -2.092 |  |  |  | 0 | 105.5 | 109.89 | 110.9556 | -5.4556 | 105.7 | 109.89 | 110.9556 | -5.2556 | 126.9 | 110.22 | 111.2888 | 15.6112 | 113 | 120.0309 | 120.0309 | -7.0309 | 69.9 | 60.1957 | 60.1957 | 9.7043 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.1 | 5.4678 | 5.4678 | 4.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 81.7054 | 81.7054 | -1.2054 | 7.9 | 7.3104 | 7.3104 | 0.58958 | 5.3 | 3.9255 | 3.9255 | 1.3745 | 22.5 | 8.4332 | 8.4332 | 14.0668 | 6.6 |  | 6.8787 | -0.2787 | 60.2 | 31.0673 | 80.5257 | -20.3257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 49.2935 | 55.8958 | -1.7958 | 78.7 | 110.3704 | 110.3704 | -31.6704 | 62.7 | 73.9782 | 164.8863 | -102.1863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 213.1 | 228.6783 | 228.6783 | -15.5783 | 73.9 |  | 79.0213 | -5.1213 | 107.7 | 149.9872 | 149.9872 | -42.2872 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3016 | 18.3016 | 0.49839 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 122.3 | 133.7487 | 133.7487 | -11.4487 | 122.9 | 133.7487 | 133.7487 | -10.8487 | 152.6 | 134.1504 | 134.1504 | 18.4496 | 86.5 | 110.482 | 110.482 | -23.982 | 0 |  | 36.2536 | -36.2536 | 41.7 | 12.3584 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.7 | 18.0314 | 16.0047 | 0.69528 | 71 | 67.5027 | 46.1127 | 24.8873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 58.9552 |  | 81.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.736 | 88.736 | -5.236 | 77 | 92.7455 | 96.0829 | -19.0829 | 77 | 92.7455 | 96.0829 | -19.0829 | 76.4 | 92.7455 | 96.0829 | -19.6829 | 162 | 139.536 | 144.5572 | 17.4428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 28.2 | 32.4058 |  | 28.2 | 117.3 | 133.1603 | 133.1603 | -15.8603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 62.6 | 78.568 | 78.568 | -15.968 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.6 | 96.57 | 96.57 | 1.03 | 97.6 | 96.57 | 96.57 | 1.03 | 117.4 | 96.86 | 96.86 | 20.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 48.7 | 62.31 | 52.72 | -4.02 | 71.9 | 67.3291 | 67.3291 | 4.5709 | 7 | 10.9599 | 10.9599 | -3.9599 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 177 | 170.4878 | 170.4878 | 6.5122 | 90.2 | 85.99 | 85.99 | 4.21 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 14.5773 | 14.5773 | 0.82274 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.4 | 12.1958 | 12.1958 | 0.2042 | 15.7 | 14.6463 | 14.6463 | 1.0537 | 11.3 | 13.8799 | 13.8799 | -2.5799 | 46 | 50.2 | 41.4042 | 4.5958 | 15.9 | 13.1524 | 13.1524 | 2.7476 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 | 3.8105 | 3.8105 | -3.8105 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.358 | 0.358 | -0.158 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 11.8 | 12.1477 | 12.1477 | -0.34772 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 22.4 | 11.7003 | 11.7003 | 10.6997 | 16.7 | 43.44 | 28.7625 | -12.0625 | 30.3 | 30.2213 | 30.2213 | 0.0787 | 0 |  | 31.6517 | -31.6517 | 48 | 64.62 | 34.755 | 13.245 | 0 |  | 3.6456 | -3.6456 | 7.2 | 4.03 | 1.8064 | 5.3936 | 1.5 | 40.91 | 40.91 | -39.41 | 11 | 11.15 | 13.6054 | -2.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 9.1 | 9.4817 | 9.4817 | -0.3817 | 222.5 | 212.1156 | 212.1156 | 10.3844 | 17.2 | 15.322 | 15.322 | 1.878 | 118.9 | 123 | 123 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 88.56 | 88.56 | 0.84 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.5 | 14.8881 | 14.8881 | 1.6119 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34 | 16.5 |  | 34 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 11.9 | 17.5 | 17.5 | -5.6
17/05/2026 | 11:30 | 80.6 | 120.6454 | 203.4014 | -122.8014 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 143.3 | 147.0197 | 147.0197 | -3.7197 | 4 | 3.6 | 7.7326 | -3.7327 | 3.9 |  |  | 3.9 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 230.1 | 235 | 235 | -4.9 | 79.7 | 56.7373 | 86.99 | -7.29 | 60.3 | 61.792 | 61.792 | -1.492 |  |  |  | 0 | 104.2 | 109.89 | 110.9556 | -6.7556 | 105 | 109.89 | 110.9556 | -5.9556 | 124.9 | 110.22 | 111.2888 | 13.6112 | 110 | 120.0309 | 120.0309 | -10.0309 | 69 | 60.1957 | 60.1957 | 8.8043 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.2 | 5.4678 | 5.4678 | 4.7322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.5745 | 22.4 | 7.5262 | 7.5262 | 14.8738 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 | 60.9 | 29.992 | 114.6868 | -53.7868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 47.7558 | 55.8958 | -1.4958 | 59.8 | 110.3704 | 110.3704 | -50.5704 | 59.5 | 70.8124 | 161.9782 | -102.4782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  | 6.39 | 0.01 | 207.2 | 228.6783 | 228.6783 | -21.4783 | 73.6 | 72.1469 | 79.0213 | -5.4213 | 142.7 | 149.9872 | 149.9872 | -7.2872 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3027 | 18.3027 | 0.49725 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 124 | 133.7487 | 133.7487 | -9.7487 | 124.2 | 133.7487 | 133.7487 | -9.5487 | 151.7 | 134.1504 | 134.1504 | 17.5496 | 86.6 | 110.482 | 110.482 | -23.882 | 0 |  | 36.2536 | -36.2536 | 41.9 | 6.1792 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.9 | 18.0314 | 16.0047 | 1.8953 | 76.7 | 85 | 27.5751 | 49.1249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 59.5234 |  | 80.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.736 | 88.736 | -4.536 | 71.6 | 86.1912 | 96.0829 | -24.4829 | 71.5 | 86.1912 | 96.0829 | -24.5829 | 71.1 | 86.1912 | 96.0829 | -24.9829 | 151.3 | 129.6751 | 144.5572 | 6.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 24.9 | 26.7765 |  | 24.9 | 117.1 | 133.1603 | 133.1603 | -16.0603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 62.9 | 78.568 | 78.568 | -15.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.2 | 96.57 | 96.8402 | 0.35978 | 96.3 | 96.57 | 96.8402 | -0.54022 | 115.1 | 96.86 | 97.131 | 17.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.5 | 14.0914 | 14.0914 | 1.4086 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 50.9 | 67.91 | 55.89 | -4.99 | 72 | 68.5448 | 68.5448 | 3.4552 | 7.9 | 11.254 | 11.254 | -3.354 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 176.9 | 169.4 | 169.4 | 7.5 | 90.1 | 85.21 | 85.21 | 4.89 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 14.5773 | 14.5773 | 0.62274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.4 | 12.1821 | 12.1821 | 0.2179 | 15.8 | 14.7753 | 14.7753 | 1.0247 | 13 | 14.2107 | 14.2107 | -1.2107 | 49.3 | 52.03 | 45.0012 | 4.2988 | 15.9 | 13.3976 | 13.3976 | 2.5024 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 | 3.8105 | 3.8105 | -3.8105 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.365 | 0.365 | -0.165 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 12 | 12.1477 | 12.1477 | -0.14772 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 20.9 | 13.3467 | 13.3467 | 7.5533 | 20.4 | 54 | 38.8379 | -18.4379 | 30.3 | 30.7265 | 30.7265 | -0.4265 | 0 |  | 40.134 | -40.134 | 61.8 | 71.39 | 43.5695 | 18.2305 | 0 |  | 4.8931 | -4.8931 | 6.5 | 4.92 | 2.3291 | 4.1709 | 1.4 | 42.72 | 42.72 | -41.32 | 11 | 11.15 | 13.6054 | -2.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.5 | 13.6054 | 13.6054 | -1.1054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 11.6 | 9.6179 | 9.6179 | 1.9821 | 221.8 | 214.0501 | 214.0501 | 7.7499 | 17.5 | 15.4792 | 15.4792 | 2.0208 | 118.3 | 123 | 123 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 88.56 | 88.56 | 0.54 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.8 | 15.3767 | 15.3767 | 1.4233 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.9 | 17.5 | 17.5 | -3.6
17/05/2026 | 12:00 | 88.9 | 108.8797 | 203.4014 | -114.5014 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 142.7 | 147.0197 | 147.0197 | -4.3197 | 4.1 | 3.6 | 8.8259 | -4.7259 | 4 | 3.6 |  | 4 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 232 | 178.1673 | 235 | -3 | 79.5 | 86.99 | 86.99 | -7.49 | 59.9 | 87.3266 | 61.792 | -1.892 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 110.9556 | -6.1556 | 104.9 | 109.89 | 110.9556 | -6.0556 | 125.7 | 110.22 | 111.2888 | 14.4112 | 110.2 | 120.0309 | 120.0309 | -9.8309 | 68.5 | 60.1957 | 60.1957 | 8.3043 | 552.6 | 566.0894 | 566.0894 | -13.4894 | 6 | 10.5209 | 5.4678 | 0.53219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.3 | 3.9255 | 3.9255 | 1.3745 | 16 | 7.7166 | 7.7182 | 8.2818 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.4 | 29.992 | 110.1125 | -49.7125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8958 | 55.8958 | -1.0958 | 77.2 | 110.3704 | 110.3704 | -33.1704 | 61.1 | 85.6252 | 168.1676 | -107.0676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 200 | 228.6783 | 228.6783 | -28.6783 | 74 | 72.1469 | 79.0213 | -5.0213 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3007 | 18.3007 | 0.49932 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 125 | 133.7487 | 133.7487 | -8.7487 | 125.6 | 133.7487 | 133.7487 | -8.1487 | 152.1 | 134.1504 | 134.1504 | 17.9496 | 87 | 110.482 | 110.482 | -23.482 | 18.9 |  | 36.2536 | -17.3536 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 18.0314 | 16.0047 | 1.1953 | 63.7 | 81.4742 | 43.0231 | 20.6769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 19.9911 |  | 0 | 82.2 | 84.0675 |  | 82.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 70.4 | 96.0829 | 96.0829 | -25.6829 | 70.3 | 96.0829 | 96.0829 | -25.7829 | 71.1 | 96.0829 | 96.0829 | -24.9829 | 162.9 | 144.5572 | 144.5572 | 18.3428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 21.3 | 20.5973 |  | 21.3 | 107.8 | 111.494 | 133.1603 | -25.3603 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 63.2 | 78.568 | 78.568 | -15.368 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 96.57 | 96.57 | 0.53 | 96.8 | 96.57 | 96.57 | 0.23 | 114.8 | 96.86 | 96.86 | 17.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 53.7 | 71.05 | 57.47 | -3.77 | 72.1 | 67.2648 | 67.2648 | 4.8352 | 8.5 | 11.2788 | 11.2788 | -2.7788 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 177.1 | 168.5952 | 168.5952 | 8.5048 | 90.2 | 84.44 | 84.44 | 5.76 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.7 | 12.1112 | 12.1112 | 0.5888 | 15.8 | 14.5129 | 14.5129 | 1.2871 | 12.1 | 14.2176 | 14.2176 | -2.1176 | 48.5 | 55.1 | 46.3187 | 2.1813 | 15.8 | 13.4222 | 13.4222 | 2.3778 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 0 | 8.4032 | 3.8105 | -3.8105 | 1.9 | 2.04 | 2.04 | -0.14 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.373 | 0.373 | -0.073 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04772 | 16.4 | 16.5209 | 16.5209 | -0.12089 | 19.7 | 13.8005 | 13.8005 | 5.8995 | 14.6 | 60.02 | 41.5481 | -26.9481 | 30.1 | 30.2766 | 30.2766 | -0.1766 | 0 |  | 42.8542 | -42.8542 | 49.5 | 76.67 | 48.2479 | 1.2521 | 0 |  | 5.1051 | -5.1051 | 7.3 | 6.16 | 2.6225 | 4.6775 | 1.5 | 41.57 | 41.57 | -40.07 | 11 | 11.15 | 13.6054 | -2.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 12.3 | 9.7212 | 9.7212 | 2.5788 | 222.6 | 210.137 | 210.137 | 12.463 | 17.5 | 15.6062 | 15.6062 | 1.8938 | 119 | 123 | 123 | -4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 88.56 | 88.56 | 0.64 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.9 | 15.0651 | 15.0651 | 1.8349 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.4 | 16.5 |  | 33.4 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | -3.2
17/05/2026 | 12:30 | 79.6 | 53.32 | 203.4014 | -123.8014 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 142.5 | 147.0197 | 147.0197 | -4.5197 | 4.1 | 3.6 | 8.8259 | -4.7259 | 4 | 8.256 |  | 4 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 229.1 | 198.1849 | 235 | -5.9 | 79.7 | 86.99 | 61.12 | 18.58 | 58.8 | 87.3266 | 61.792 | -2.992 |  |  |  | 0 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 105.1 | 109.89 | 109.89 | -4.79 | 126 | 110.22 | 110.22 | 15.78 | 110.1 | 120.0309 | 120.0309 | -9.9309 | 68.7 | 60.1957 | 60.1957 | 8.5043 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 5.9 | 10.5209 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.9 | 7.3104 | 7.3104 | 0.58958 | 5.4 | 3.9255 | 3.9255 | 1.4745 | 16.1 | 8.8162 | 8.8162 | 7.2838 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.4 | 29.992 | 15.448 | 44.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 | 55.8958 | 55.8958 | -1.6958 | 44.5 | 69.5708 | 50.092 | -5.592 | 143.8 | 138.216 | 166.2673 | -22.4673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 208.2 | 228.6783 | 228.6783 | -20.4783 | 72.7 | 72.1469 | 79.0213 | -6.3213 | 142.3 | 149.9872 | 149.9872 | -7.6872 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.303 | 18.303 | 0.49699 | 48.1 | 44.0623 | 44.0623 | 4.0377 | 131.2 | 139.2358 | 139.2358 | -8.0358 | 130.5 | 139.2358 | 139.2358 | -8.7358 | 155.4 | 139.654 | 139.654 | 15.746 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 18.1 | 18 | 36.2536 | -18.1536 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 18.0314 | 16.0047 | 1.1953 | 71.5 | 105.0973 | 105.5973 | -34.0973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 4.6344 |  | 21.2 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 85.7 | 86.3189 | 85.5487 | 0.15131 | 85.6 | 86.3189 | 85.5487 | 0.05131 | 85.7 | 86.3189 | 85.5487 | 0.15131 | 174.4 | 129.8672 | 128.7084 | 45.6916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 68.2 | 142.4826 | 143.7454 | -75.5454 | 101.8 | 108.13 | 124.6133 | -22.8133 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 62.9 | 78.568 | 78.568 | -15.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 96.57 | 98.3842 | -2.0842 | 96.2 | 96.57 | 98.3842 | -2.1842 | 115.5 | 96.86 | 98.6797 | 16.8203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15 | 14.0914 | 14.0914 | 0.90865 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 50.6 | 73.01 | 58.67 | -8.07 | 72.4 | 67.2739 | 67.2739 | 5.1261 | 9.5 | 11.4062 | 11.4062 | -1.9062 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 177.7 | 168.4892 | 168.4892 | 9.2108 | 90.6 | 84.12 | 84.12 | 6.48 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 14.5773 | 14.5773 | 0.22274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.8 | 12.1674 | 12.1674 | 0.6326 | 16 | 14.6154 | 14.6154 | 1.3846 | 15 | 14.6695 | 14.6695 | 0.3305 | 55 | 58.78 | 47.1026 | 7.8974 | 15.7 | 13.4363 | 13.4363 | 2.2637 | 3 | 3.55 | 3.55 | -0.55 | 2.3 | 4.8477 | 3.8105 | -1.5105 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.025 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11.9 | 12.1477 | 12.1477 | -0.24772 | 16.4 | 16.5209 | 16.5209 | -0.12089 | 21 | 17.0836 | 17.0836 | 3.9164 | 12.1 | 63.55 | 48.7304 | -36.6304 | 30.2 | 29.3252 | 29.3252 | 0.8748 | 0 |  | 55.3874 | -55.3874 | 48.5 | 81.55 | 59.7878 | -11.2878 | 0 |  | 6.6099 | -6.6099 | 7 | 7.6 | 3.5652 | 3.4348 | 1.4 | 40.42 | 40.42 | -39.02 | 10.9 | 11.15 | 13.6054 | -2.7054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.5 | 13.7998 | 13.7998 | -1.2998 | 11.6 | 9.9342 | 9.9342 | 1.6658 | 223.4 | 212.0334 | 212.0334 | 11.3666 | 17.2 | 15.4425 | 15.4425 | 1.7575 | 119.7 | 124 | 124 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 89.28 | 89.28 | -0.28 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16.5 | 14.9047 | 14.9047 | 1.5953 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 32.6 | 16.5 |  | 32.6 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
17/05/2026 | 13:00 | 83.9 | 55.0681 | 203.4014 | -119.5014 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 142.7 | 147.0197 | 147.0197 | -4.3197 | 4.3 | 3.6 | 8.8259 | -4.5259 | 4 | 6.3986 |  | 4 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 164.6 | 195.7936 | 235 | -70.4 | 49.6 | 86.99 | 57.9372 | -8.3372 | 59.5 | 87.3266 | 61.792 | -2.292 |  |  |  | 0 | 104 | 109.89 | 109.89 | -5.89 | 104.8 | 109.89 | 109.89 | -5.09 | 125 | 110.22 | 110.22 | 14.78 | 111.3 | 120.0309 | 120.0309 | -8.7309 | 68.6 | 60.1957 | 60.1957 | 8.4043 | 554.6 | 566.0894 | 566.0894 | -11.4894 | 5.9 | 10.5209 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.9 | 7.3104 | 7.3104 | 0.58958 | 5.3 | 3.9255 | 3.9255 | 1.3745 | 12.2 | 7.3082 | 7.3082 | 4.8918 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.4 | 29.992 | 15.448 | 44.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 55.8958 | 55.8958 | -1.5958 | 77.8 | 130.9677 | 50.092 | 27.708 | 141.9 | 137.3451 | 160.5064 | -18.6064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 214.2 | 228.6783 | 228.6783 | -14.4783 | 72.7 | 72.1469 | 79.0213 | -6.3213 | 144.8 | 149.9872 | 149.9872 | -5.1872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3045 | 18.3045 | 0.49545 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 130.3 | 139.2358 | 139.2358 | -8.9358 | 130.4 | 139.2358 | 139.2358 | -8.8358 | 155.3 | 139.654 | 139.654 | 15.646 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 18.4 | 18 | 36.2536 | -17.8536 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 18.0314 | 16.0047 | 1.1953 | 54.8 | 63.4431 | 105.5973 | -50.7973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 4.6344 |  | 47.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.736 | 88.736 | -4.736 | 85 | 83.7104 | 85.8237 | -0.82366 | 84.9 | 83.7104 | 85.8237 | -0.92366 | 84.9 | 83.7104 | 85.8237 | -0.92366 | 173.5 | 125.9427 | 129.1221 | 44.3779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 113.2 | 143.3372 | 143.7454 | -30.5454 | 118.5 | 107.1785 | 124.6133 | -6.1133 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 62.8 | 78.568 | 78.568 | -15.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 96.57 | 101.6564 | -14.8564 | 86.4 | 96.57 | 101.6564 | -15.2564 | 111 | 96.86 | 101.9617 | 9.0383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15.1 | 14.0914 | 14.0914 | 1.0087 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 63.2 | 75.87 | 60.9 | 2.3 | 72.5 | 67.7415 | 67.7415 | 4.7585 | 8.6 | 11.3897 | 11.3897 | -2.7897 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 178.5 | 168.8602 | 168.8602 | 9.6398 | 90.9 | 84.12 | 84.12 | 6.78 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 14.5773 | 14.5773 | 0.42274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.8 | 12.2017 | 12.2017 | 0.5983 | 16.3 | 14.5381 | 14.5381 | 1.7619 | 17.7 | 15.0768 | 15.0768 | 2.6232 | 56.8 | 62.47 | 50.197 | 6.603 | 15.9 | 13.4545 | 13.4545 | 2.4455 | 3 | 3.55 | 3.55 | -0.55 | 7.2 | 4.8477 | 3.8105 | 3.3895 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.383 | 0.383 | 0.017 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11.9 | 12.1477 | 12.1477 | -0.24772 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 21.9 | 17.6115 | 17.6115 | 4.2885 | 8 | 64.95 | 51.6204 | -43.6204 | 30.4 | 29.5375 | 29.5375 | 0.8625 | 0 |  | 57.0653 | -57.0653 | 52.7 | 86.14 | 63.7521 | -11.0521 | 0 |  | 6.862 | -6.862 | 7.1 | 8.2 | 3.703 | 3.397 | 1.4 | 40.2 | 40.2 | -38.8 | 11.1 | 11.15 | 13.6054 | -2.5054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 11.9 | 9.7586 | 9.7586 | 2.1414 | 224.5 | 216.1254 | 216.1254 | 8.3746 | 16.7 | 14.6255 | 14.6255 | 2.0745 | 121.8 | 125 | 125 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 90 | 90 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 16 | 14.3524 | 14.3524 | 1.6476 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 32.9 | 16.5 |  | 32.9 |  | 16.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
17/05/2026 | 13:30 | 144.7 | 51.2329 | 203.4014 | -58.7014 | 638.8 | 650 | 650 | -11.2 | 140.6 | 147.0197 | 147.0197 | -6.4197 | 7.3 | 3.6 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 5.9788 |  | 7.3 | 86.2 | 91.8678 | 91.8678 | -5.6678 | 144.2 | 197.7998 | 235 | -90.8 | 49.6 | 86.99 | 66.5571 | -16.9571 | 60.3 | 87.3266 | 61.792 | -1.492 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 109.89 | -4.29 | 105.4 | 109.89 | 109.89 | -4.49 | 125.9 | 110.22 | 110.22 | 15.68 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 | 537.8 | 566.0894 | 566.0894 | -28.2894 | 5.6 | 10.5209 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 81.7054 | 81.7054 | -3.0054 | 7.4 | 7.3104 | 7.3104 | 0.08958 | 5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.0745 | 8 | 5.8012 | 5.8012 | 2.1988 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 57.7 | 29.992 | 15.448 | 42.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 55.8958 | 55.8958 | -2.8958 | 36.3 | 110.3704 | 50.092 | -13.792 | 153.7 | 134.9379 | 155.6889 | -1.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 184.5 | 228.6783 | 228.6783 | -44.1783 | 71.8 | 72.1469 | 79.0213 | -7.2213 | 131.8 | 149.9872 | 149.9872 | -18.1872 | 39.8 | 41.8989 | 41.8989 | -2.0989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.3028 | 18.3028 | 0.4972 | 46.8 | 44.0623 | 44.0623 | 2.7377 | 124.5 | 139.2358 | 139.2358 | -14.7358 | 124.8 | 139.2358 | 139.2358 | -14.4358 | 154 | 139.654 | 139.654 | 14.346 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 16.7 | 18 | 36.2536 | -19.5536 | 40.6 | 44.103 | 44.103 | -3.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.5 | 18.0314 | 16.0047 | 1.4953 | 36.1 | 63.4431 | 105.5973 | -69.4973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 4.6344 |  | 60.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 88.736 | 88.736 | -6.736 | 86.6 | 86.1623 | 77.3489 | 9.2511 | 86.6 | 86.1623 | 77.3489 | 9.2511 | 86.4 | 86.1623 | 77.3489 | 9.0511 | 173.7 | 129.6316 | 116.3717 | 57.3283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 49.9 | 143.3372 | 143.7454 | -93.8454 | 120.8 | 107.8097 | 124.6133 | -3.8133 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 59.3 | 78.568 | 78.568 | -19.268 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 96.57 | 104.3364 | -16.8364 | 87.4 | 96.57 | 104.3364 | -16.9364 | 113 | 96.86 | 104.6497 | 8.3503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.6 | 14.0914 | 14.0914 | 0.50865 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 72.7 | 79.09 | 62.83 | 9.87 | 72.2 | 67.0763 | 67.0763 | 5.1237 | 8.9 | 10.4818 | 10.4818 | -1.5818 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 178.7 | 170.16 | 170.16 | 8.54 | 91.1 | 85.04 | 85.04 | 6.06 | 1.4 | 1.51 | 1.51 | -0.11 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 14.5773 | 14.5773 | 0.62274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.9 | 12.2817 | 12.2817 | 0.6183 | 16.3 | 14.6473 | 14.6473 | 1.6527 | 17.2 | 15.6439 | 15.6439 | 1.5561 | 58.5 | 65.87 | 52.5075 | 5.9925 | 16 | 12.9477 | 12.9477 | 3.0523 | 2.9 | 3.55 | 3.55 | -0.65 | 12 | 4.8477 | 3.8105 | 8.1895 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 11.1 | 12.1477 | 12.1477 | -1.0477 | 15.9 | 16.5209 | 16.5209 | -0.62089 | 22.9 | 18.1683 | 18.1683 | 4.7317 | 13.4 | 65.31 | 53.6333 | -40.2333 | 30.7 | 29.8835 | 29.8835 | 0.8165 | 0 |  | 67.7947 | -67.7947 | 56 | 90.19 | 71.4952 | -15.4952 | 0 |  | 7.19 | -7.19 | 9.1 | 8.6 | 3.5201 | 5.5799 | 21.5 | 39.97 | 39.97 | -18.47 | 11.1 | 11.15 | 13.6054 | -2.5054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 13.8 | 8.6858 | 8.6858 | 5.1142 | 225.1 | 215.0078 | 215.0078 | 10.0922 | 15.8 | 14.1488 | 14.1488 | 1.6512 | 122.5 | 126 | 126 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 90.72 | 90.72 | -0.32 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 15.1 | 13.6374 | 13.6374 | 1.4626 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 32.9 | 16.5 |  | 32.9 |  | 16.5 |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12 | 17.5 | 17.5 | -5.5
17/05/2026 | 14:00 | 140.3 | 56.1975 | 203.4014 | -63.1014 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 143.2 | 147.0197 | 147.0197 | -3.8197 | 7.8 | 8.4352 | 8.8259 | -1.0259 | 7.8 | 8.5167 | 8.5167 | -0.71669 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 162.6 | 235 | 235 | -72.4 | 49.6 | 86.99 | 86.99 | -37.39 | 59.8 | 87.3266 | 73.1479 | -13.3479 |  |  |  | 0 | 105 | 109.89 | 109.89 | -4.89 | 104.7 | 109.89 | 109.89 | -5.19 | 125.9 | 110.22 | 110.22 | 15.68 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 81.7054 | 81.7054 | -1.3054 | 7.9 | 7.3104 | 7.3104 | 0.58958 | 5.3 | 3.9255 | 3.9255 | 1.3745 | 0 | 6.8012 | 6.8012 | -6.8012 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 30.5 | 29.992 | 15.448 | 15.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 55.8958 | 55.8958 | -1.9958 | 145.2 | 110.3704 | 50.592 | 94.608 | 162.1 |  |  | 162.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 207.6 | 228.6783 | 228.6783 | -21.0783 | 71.2 | 72.1469 | 79.0213 | -7.8213 | 67.4 | 149.9872 | 149.9872 | -82.5872 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.308 | 18.308 | 0.49198 | 48.1 | 44.0623 | 44.0623 | 4.0377 | 128.4 | 139.2358 | 139.2358 | -10.8358 | 128.8 | 139.2358 | 139.2358 | -10.4358 | 155.4 | 139.654 | 139.654 | 15.746 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 17.9 | 18 | 36.2536 | -18.3536 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.9 | 18.0314 | 16.0047 | 1.8953 | 50.4 | 63.4431 | 105.0973 | -54.6973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 4.6344 |  | 63.5 | 0 | 81.5388 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.042 | -42.042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 88.736 | 88.736 | -20.436 | 62.1 | 87.2439 | 75.7703 | -13.6703 | 62 | 87.2439 | 75.7703 | -13.7703 | 62.1 | 87.2439 | 75.7703 | -13.6703 | 132.4 | 131.2588 | 113.9967 | 18.4033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 105.6 | 143.3372 | 143.7454 | -38.1454 | 125.8 | 107.8573 | 124.5992 | 1.2008 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 60.8 | 78.568 | 78.568 | -17.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 96.57 | 104.1315 | -17.1315 | 87.8 | 96.57 | 104.1315 | -16.3315 | 111.5 | 96.86 | 104.4442 | 7.0557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 15 | 14.0914 | 14.0914 | 0.90865 | 1.1 | 0.943 | 0.943 | 0.157 | 80 | 82.25 | 65.85 | 14.15 | 71.7 | 65.7087 | 65.7087 | 5.9913 | 10.3 | 10.5429 | 10.5429 | -0.2429 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 178.3 | 171.7185 | 171.7185 | 6.5815 | 90.9 | 86.45 | 86.45 | 4.45 | 1.4 | 1.51 | 1.51 | -0.11 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 14.5773 | 14.5773 | 0.82274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.9 | 12.109 | 12.109 | 0.791 | 16.4 | 14.4405 | 14.4405 | 1.9595 | 20.8 | 16.0907 | 16.0907 | 4.7093 | 61.7 | 68.65 | 55.1359 | 6.5641 | 16 | 12.6557 | 12.6557 | 3.3443 | 2.9 | 3.55 | 3.55 | -0.65 | 15.2 | 4.8477 | 3.8105 | 11.3895 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 12 | 12.1477 | 12.1477 | -0.14772 | 16.4 | 16.5209 | 16.5209 | -0.12089 | 24.4 | 18.8985 | 18.8985 | 5.5015 | 14.8 | 64.92 | 54.0626 | -39.2626 | 31 | 30.1016 | 30.1016 | 0.8984 | 0 |  | 67.8009 | -67.8009 | 59.2 | 93.99 | 71.3662 | -12.1662 | 0 |  | 7.1838 | -7.1838 | 8.2 | 9.17 | 3.649 | 4.551 | 21.5 | 40.01 | 40.01 | -18.51 | 10.8 | 11.15 | 13.6054 | -2.8054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 12 | 8.9513 | 8.9513 | 3.0487 | 225.1 | 216.2523 | 216.2523 | 8.8477 | 14.6 | 12.4368 | 12.4368 | 2.1632 | 123.1 | 127 | 127 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.44 | 91.44 | -0.84 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 13.8 | 12.3163 | 12.3163 | 1.4837 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 33.1 | 16.5 |  | 33.1 |  | 16.5 |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
17/05/2026 | 14:30 | 136.1 | 55.8755 | 203.4014 | -67.3014 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 143.7 | 147.0197 | 147.0197 | -3.3197 | 7.7 | 6.6328 | 3.6 | 4.1 | 7.6 | 8.5167 | 8.5167 | -0.91669 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 168.4 | 235 | 235 | -66.6 | 49.8 | 86.99 | 86.99 | -37.19 | 60.3 | 87.3266 | 61.792 | -1.492 |  |  |  | 0 | 105.6 | 109.89 | 110.9556 | -5.3556 | 105.6 | 109.89 | 110.9556 | -5.3556 | 126.6 | 110.22 | 111.2888 | 15.3112 | 107.1 | 120.0309 | 120.0309 | -12.9309 | 67.4 | 60.1957 | 60.1957 | 7.2043 | 562.5 | 566.0894 | 566.0894 | -3.5894 | 5.7 | 10.5209 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 30.6 | 29.992 | 61.5508 | -30.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 55.8958 | 55.8958 | -1.3958 | 140.4 | 41.3464 | 110.3704 | 30.0296 | 162.7 |  |  | 162.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 |  | 6.4 | 205.4 | 228.6783 | 228.6783 | -23.2783 | 72.2 | 72.1469 | 79.0213 | -6.8213 | 76.7 | 151.3625 | 151.3625 | -74.6625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3067 | 18.3067 | 0.49328 | 48 | 44.0623 | 44.0623 | 3.9377 | 123.1 | 133.7487 | 133.7487 | -10.6487 | 123.8 | 133.7487 | 133.7487 | -9.9487 | 151.9 | 134.1504 | 134.1504 | 17.7496 | 91.5 | 110.482 | 110.482 | -18.982 | 16.7 | 24.7168 | 36.2536 | -19.5536 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 18.0314 | 16.0047 | 0.99528 | 87.4 | 144.1813 | 43.0231 | 44.3769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 4.6344 |  | 64.2 | 0 | 72.0618 | 81.5983 | -81.5983 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.9468 | -39.9468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 88.736 | 88.736 | -37.436 | 78.4 | 96.0829 | 96.0829 | -17.6829 | 78.4 | 96.0829 | 96.0829 | -17.6829 | 77.6 | 96.0829 | 96.0829 | -18.4829 | 151.7 | 144.5572 | 144.5572 | 7.1428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 42.6 | 61.792 |  | 42.6 | 127.5 | 109.6745 | 133.1603 | -5.6603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 63.2 | 78.568 | 78.568 | -15.368 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 96.57 | 102.7721 | -14.4721 | 87.5 | 96.57 | 102.7721 | -15.2721 | 112.6 | 96.86 | 103.0807 | 9.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.8 | 14.0914 | 14.0914 | 0.70865 | 1 | 0.914 | 0.914 | 0.086 | 74.8 | 84.98 | 66.74 | 8.06 | 71 | 63.5465 | 63.5465 | 7.4535 | 8.6 | 9.4155 | 9.4155 | -0.8155 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 177.4 | 172.2038 | 172.2038 | 5.1962 | 90.3 | 87.37 | 87.37 | 2.93 | 1.4 | 1.51 | 1.51 | -0.11 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 14.5773 | 14.5773 | 0.52274 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.9 | 12.32 | 12.32 | 0.58 | 16.4 | 14.8142 | 14.8142 | 1.5858 | 18.1 | 16.1243 | 16.1243 | 1.9757 | 63.2 | 70.03 | 56.8531 | 6.3469 | 15.8 | 11.4106 | 11.4106 | 4.3894 | 3.2 | 3.55 | 3.55 | -0.35 | 15.2 | 4.8477 | 3.8105 | 11.3895 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | -0.02 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.388 | 0.388 | -0.088 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04772 | 16.5 | 16.5209 | 16.5209 | -0.02089 | 24.8 | 20.1797 | 20.1797 | 4.6203 | 10.6 | 61.66 | 53.7744 | -43.1744 | 31.1 | 29.6008 | 29.6008 | 1.4992 | 0 |  | 68.7671 | -68.7671 | 64.4 | 97.88 | 71.5587 | -7.1587 | 0 |  | 6.2177 | -6.2177 | 7.5 | 10.11 | 3.4566 | 4.0434 | 21.3 | 40.04 | 40.04 | -18.74 | 10.8 | 11.15 | 13.6054 | -2.8054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 12.1 | 7.8593 | 7.8593 | 4.2407 | 224.2 | 216.1645 | 216.1645 | 8.0355 | 13.1 | 11.65 | 11.65 | 1.45 | 123.1 | 127 | 127 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.44 | 91.44 | -1.04 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 12.3 | 11.371 | 11.371 | 0.929 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 32.8 | 16.5 |  | 32.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
17/05/2026 | 15:00 | 127.5 | 115.1687 | 203.4014 | -75.9014 | 647.5 | 649.9999 | 650 | -2.5 | 142.4 | 147.0196 | 147.0197 | -4.6197 | 7.7 |  | 4.6772 | 3.0229 | 7.7 | 3.6 | 8.5167 | -0.81669 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 154 | 160 | 235 | -81 | 50.1 | 86.99 | 86.99 | -36.89 | 60.3 | 87.3266 | 67.2582 | -6.9581 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.89 | 110.9556 | -5.7556 | 104.9 | 109.89 | 110.9556 | -6.0556 | 125.6 | 110.22 | 111.2888 | 14.3112 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 547.4 | 522.6153 | 566.0894 | -18.6894 | 5.8 | 6.6896 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 81.7026 | 81.7054 | -1.1054 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 4.9 | 3.9255 | 3.9255 | 0.97448 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  | 6.8787 | -0.2787 | 59.5 | 29.992 | 61.5508 | -2.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 37.625 | 55.8958 | -1.9958 | 146.3 | 179.3176 | 157.1064 | -10.8064 | 160.8 | 131.4914 |  | 160.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 186.7 | 228.6783 | 228.6783 | -41.9783 | 71 | 72.1469 | 79.0213 | -8.0213 | 59.5 | 149.9872 | 151.3625 | -91.8625 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3062 | 18.3062 | 0.49375 | 47.8 | 31.021 | 44.0623 | 3.7377 | 120.2 | 133.7487 | 135.3142 | -15.1142 | 120.9 | 133.7487 | 135.3142 | -14.4142 | 150.2 | 134.1504 | 135.7206 | 14.4794 | 82 | 110.482 | 110.482 | -28.482 | 25.2 |  | 36.2536 | -11.0536 | 41.5 | 12.3584 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.8 | 18.0314 | 16.0047 | 1.7953 | 42.3 | 140.7293 | 44.7125 | -2.4125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 4.6344 |  | 23.6 | 0 | 32.0118 | 80.3788 | -80.3788 |  |  |  | 0 | 33.4 | 45.556 | 39.0635 | -5.6635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 88.736 | 88.736 | -52.836 | 67.8 | 79.9501 | 96.0829 | -28.2829 | 67.5 | 79.9501 | 96.0829 | -28.5829 | 67.8 | 79.9501 | 96.0829 | -28.2829 | 146.2 | 120.2853 | 144.5572 | 1.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 38.6 | 20.5973 |  | 38.6 | 125.4 | 92.281 | 133.1603 | -7.7603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 62.8 | 59.0202 | 78.568 | -15.768 | 29.8 | 29.9535 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 96.57 | 103.894 | -16.694 | 87.1 | 96.57 | 103.894 | -16.794 | 112.2 | 96.86 | 104.206 | 7.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.9 | 4.0832 | 3.749 | 1.151 | 14.7 | 14.0914 | 14.0914 | 0.60865 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 87.5 | 67.4 | 69.33 | 18.17 | 69.3 | 60.3888 | 60.3888 | 8.9112 | 9.7 | 9.4356 | 9.4356 | 0.2644 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 173.8 | 169.302 | 169.302 | 4.498 | 88.4 | 85.95 | 85.95 | 2.45 | 1.4 | 1.51 | 1.51 | -0.11 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14.5773 | 14.5773 | -0.47726 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.9 | 11.9468 | 11.9468 | 0.9532 | 16.2 | 14.306 | 14.306 | 1.894 | 22.2 | 16.5035 | 16.5035 | 5.6965 | 72 | 70.78 | 58.3384 | 13.6616 | 15.2 | 10.9498 | 10.9498 | 4.2502 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 15.2 | 4.8477 | 3.8105 | 11.3895 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.381 | 0.381 | -0.081 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 24.7 | 20.752 | 20.752 | 3.948 | 9.6 | 13.8 | 53.8663 | -44.2663 | 30.8 | 27.3901 | 27.3901 | 3.4099 | 0 |  | 68.5822 | -68.5822 | 71.4 | 81.2 | 71.3027 | 0.09729 | 0 |  | 6.4025 | -6.4025 | 11 | 11.3 | 3.7126 | 7.2874 | 21 | 33.52 | 33.52 | -12.52 | 10.9 | 11.15 | 13.6054 | -2.7054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 12.8 | 7.942 | 7.942 | 4.858 | 219.4 | 210.9012 | 210.9012 | 8.4988 | 11.2 | 9.127 | 9.127 | 2.073 | 121.4 | 127 | 127 | -5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.44 | 91.44 | -2.54 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 10.5 | 9.1191 | 9.1191 | 1.3809 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 32.9 | 16.5 |  | 32.9 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
17/05/2026 | 15:30 | 115.1 | 141.5794 | 203.4014 | -88.3014 | 560.5 | 650 | 650 | -89.5 | 142 | 147.0197 | 147.0197 | -5.0197 | 7.4 |  | 5.2712 | 2.1288 | 7.2 |  | 8.5167 | -1.3167 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 155.3 | 160 | 235 | -79.7 | 50 | 86.99 | 86.99 | -36.99 | 59.9 | 87.3266 | 69.0237 | -9.1237 |  |  |  | 0 | 104.3 | 109.89 | 110.9556 | -6.6556 | 104.4 | 109.89 | 110.9556 | -6.5556 | 124.7 | 110.22 | 111.2888 | 13.4112 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 479.8 | 566.0891 | 566.0894 | -86.2894 | 5.8 | 10.5208 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.703 | 81.7054 | -0.60539 | 7.9 | 7.3104 | 7.3104 | 0.58958 | 4.9 | 3.9255 | 3.9255 | 0.97448 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 0 | 6.8787 | -0.2787 | 59.4 | 29.992 | 61.5508 | -2.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 40.7929 | 55.8958 | -1.9958 | 206.3 | 110.3704 | 144.1736 | 62.1264 | 158.8 | 133.0559 |  | 158.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 206.9 | 228.6783 | 228.6783 | -21.7783 | 71 | 72.1469 | 79.0213 | -8.0213 | 67.1 | 149.9872 | 151.3625 | -84.2625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3109 | 18.3109 | 0.4891 | 47.1 | 36.6048 | 44.0623 | 3.0377 | 121.1 | 133.7487 | 153.6534 | -32.5534 | 121.5 | 133.7487 | 153.6534 | -32.1534 | 150.1 | 134.1504 | 154.1148 | -4.0148 | 77.1 | 110.482 | 110.482 | -33.382 | 11.8 | 4.1195 | 36.2536 | -24.4536 | 41.4 | 12.3584 | 44.103 | -2.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.4 | 18.0314 | 16.0047 | 1.3953 | 80.5 | 85 | 43.0231 | 37.4769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 4.6344 |  | 23.4 | 31.5 | 32.0118 | 80.0634 | -48.5634 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 | 38.7864 | 4.8136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 88.736 | 88.736 | -54.536 | 71 | 87.5232 | 96.0829 | -25.0829 | 71.2 | 87.5232 | 96.0829 | -24.8829 | 72.8 | 87.5232 | 96.0829 | -23.2829 | 157.9 | 131.6791 | 144.5572 | 13.3428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 37.8 | 20.5973 |  | 37.8 | 125.6 | 108.1292 | 133.1603 | -7.5603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 60.9 | 78.5674 | 78.568 | -17.668 | 29.9 | 29.9805 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 96.57 | 103.894 | -15.694 | 88.5 | 96.57 | 103.894 | -15.394 | 110.7 | 96.86 | 104.206 | 6.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.269 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.6 | 14.0914 | 14.0914 | 0.50865 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 86.6 | 69.1 | 69.95 | 16.65 | 65.9 | 54.558 | 54.558 | 11.342 | 9.1 | 7.6422 | 7.6422 | 1.4578 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 167.5 | 159.0568 | 159.0568 | 8.4432 | 85.1 | 81.41 | 81.41 | 3.69 | 0 | 1.51 | 1.51 | -1.51 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 12.5 | 11.3309 | 11.3309 | 1.1691 | 15.8 | 13.3308 | 13.3308 | 2.4692 | 22.9 | 16.9255 | 16.9255 | 5.9745 | 68.6 | 72.48 | 60.1474 | 8.4526 | 12.4 | 9.0051 | 9.0051 | 3.3949 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 8.4 | 4.8477 | 3.8105 | 4.5895 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.347 | 0.347 | -0.147 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11.5 | 12.1477 | 12.1477 | -0.64772 | 16.2 | 16.5209 | 16.5209 | -0.32089 | 25.2 | 20.0925 | 20.0925 | 5.1075 | 12.7 | 15 | 53.6026 | -40.9026 | 29.7 | 24.0718 | 24.0718 | 5.6282 | 0 |  | 68.5979 | -68.5979 | 73 | 83.2 | 71.0755 | 1.9245 | 0 |  | 6.3868 | -6.3868 | 9.7 | 12.05 | 3.9398 | 5.7602 | 20.2 | 27 | 27 | -6.8 | 10.9 | 11.15 | 13.6054 | -2.7054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 11.8 | 6.4434 | 6.4434 | 5.3566 | 211.3 | 200.996 | 200.996 | 10.304 | 9.1 | 8.0632 | 8.0632 | 1.0368 | 116.3 | 117 | 117 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 84.24 | 84.24 | 1.16 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 8.5 | 7.7538 | 7.7538 | 0.7462 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 32.5 | 16.5 |  | 32.5 |  | 16.5 |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 12.1 | 17.5 | 17.5 | -5.4
17/05/2026 | 16:00 | 114.8 | 142.1064 | 203.4014 | -88.6014 | 568.5 | 650 | 650 | -81.5 | 143.1 | 147.0197 | 147.0197 | -3.9197 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 155.2 | 160 | 235 | -79.8 | 49.8 | 86.99 | 86.99 | -37.19 | 59.7 | 87.3266 | 87.3266 | -27.6266 |  |  |  | 0 | 104.8 | 109.89 | 110.9556 | -6.1556 | 104.8 | 109.89 | 110.9556 | -6.1556 | 125.5 | 110.22 | 111.2888 | 14.2112 | 108 | 120.0309 | 120.0309 | -12.0309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 | 494.4 | 566.0894 | 566.0894 | -71.6894 | 5.9 | 10.5209 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 85.6 | 29.992 | 66.6911 | 18.9089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 55.8958 | 55.8958 | -1.4958 | 220.2 | 167.3778 | 170.0618 | 50.1382 | 161.2 | 121.5854 |  | 161.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 228.6783 | 228.6783 | 0.42167 | 71 | 72.1469 | 79.0213 | -8.0213 | 75.6 | 149.9872 | 151.3625 | -75.7625 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.3093 | 18.3093 | 0.49073 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 122.7 | 133.7487 | 185.8204 | -63.1204 | 122.8 | 133.7487 | 185.8204 | -63.0204 | 151 | 134.1504 | 186.3784 | -35.3784 | 98.1 | 110.482 | 110.482 | -12.382 | 34.5 | 34.5508 | 36.2536 | -1.7536 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18 | 18.0314 | 16.0047 | 1.9953 | 115.2 | 85 | 51.4051 | 63.7949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 4.6344 |  | 24.9 | 31.5 | 25.7467 | 72.8 | -41.3 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 | 35.3419 | 8.3581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 88.736 | 88.736 | -27.836 | 87.1 | 85.0427 | 96.0829 | -8.9829 | 87 | 85.0427 | 96.0829 | -9.0829 | 89.3 | 85.0427 | 96.0829 | -6.7829 | 163.2 | 127.9472 | 144.5572 | 18.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 52.1 | 20.5973 |  | 52.1 | 119.7 | 121.1056 | 133.1603 | -13.4603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 61 | 78.568 | 78.568 | -17.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 96.57 | 103.894 | -16.794 | 87.4 | 96.57 | 103.894 | -16.494 | 112.3 | 96.86 | 104.206 | 8.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.7 | 14.0914 | 14.0914 | 0.60865 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 95.2 | 75.8 | 70.66 | 24.54 | 47.7 | 39.0926 | 39.0926 | 8.6074 | 7.3 | 6.9612 | 6.9612 | 0.3388 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 137.6 | 134.1752 | 134.1752 | 3.4248 | 71.3 | 75.09 | 75.09 | -3.79 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 11.6 | 9.4134 | 9.4134 | 2.1866 | 14.7 | 11.2638 | 11.2638 | 3.4362 | 24.9 | 17.4329 | 17.4329 | 7.4671 | 72.5 | 73.62 | 60.6301 | 11.8699 | 2.7 | 6.6036 | 6.6036 | -3.9036 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 7.3 | 4.8477 | 3.8105 | 3.4895 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.289 | 0.289 | -0.089 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 12 | 12.1477 | 12.1477 | -0.14772 | 16.5 | 16.5209 | 16.5209 | -0.02089 | 23.5 | 19.9993 | 19.9993 | 3.5007 | 27.9 | 16.2 | 52.6389 | -24.7389 | 21.4 | 16.8298 | 16.8298 | 4.5702 | 0 |  | 68.4111 | -68.4111 | 78 | 85.3 | 70.856 | 7.144 | 0 |  | 6.5736 | -6.5736 | 9 | 12.05 | 4.1593 | 4.8407 | 17.2 | 20.2 | 20.2 | -3 | 11.3 | 11.15 | 13.6054 | -2.3054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 10.3 | 5.9066 | 5.9066 | 4.3934 | 182.2 | 156.0012 | 156.0012 | 26.1988 | 6.7 | 4.9522 | 4.9522 | 1.7478 | 83.2 | 97 | 97 | -13.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 69.84 | 69.84 | 1.66 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 6.1 | 4.8014 | 4.8014 | 1.2986 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 32.6 | 16.5 |  | 32.6 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
17/05/2026 | 16:30 | 131.9 | 142.1064 | 203.4014 | -71.5014 | 654 | 650 | 650 | 4 | 143.8 | 147.0197 | 147.0197 | -3.2197 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 155.6 | 160 | 235 | -79.4 | 49.7 | 86.99 | 86.99 | -37.29 | 59.4 | 87.3266 | 87.3266 | -27.9266 |  |  |  | 0 | 105.6 | 110.9556 | 110.9556 | -5.3556 | 104.2 | 110.9556 | 110.9556 | -6.7556 | 125 | 111.2888 | 111.2888 | 13.7112 | 112.2 | 120.0309 | 207.2429 | -95.0429 | 67.8 | 60.1957 | 103.9326 | -36.1326 | 565.1 | 566.0894 | 566.0894 | -0.98941 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8.1 | 7.3104 | 7.3104 | 0.78958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 86.5 | 29.992 | 56.4105 | 30.0895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 55.8958 | 55.8958 | -1.4958 | 217.1 | 167.3778 | 220.695 | -3.595 | 163.9 | 120.1697 |  | 163.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.6783 | 228.6783 | -0.07833 | 69.5 | 72.1469 | 79.0213 | -9.5213 | 134.5 | 151.3625 | 151.3625 | -16.8625 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3043 | 18.3043 | 0.49569 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 123 | 151.3062 | 185.8204 | -62.8204 | 123.9 | 151.3062 | 185.8204 | -61.9204 | 151.9 | 151.7605 | 186.3784 | -34.4784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 28.2 | 36.2536 | 36.2536 | -8.0536 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 18.0314 | 16.0047 | 1.0953 | 145.4 | 125.5224 | 116.9699 | 28.4301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 69.1796 | 16.0066 | 9.2934 | 31.5 | 25.7467 | 72.2981 | -40.7981 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 | 34.821 | 8.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 111.9 | 96.0829 | 96.0829 | 15.8171 | 111.7 | 96.0829 | 96.0829 | 15.6171 | 107.1 | 96.0829 | 96.0829 | 11.0171 | 180.3 | 144.5572 | 144.5572 | 35.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 63.7 | 20.5973 |  | 63.7 | 127.4 | 132.5161 | 133.1603 | -5.7603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 60.9 | 78.568 | 78.568 | -17.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 103.894 | 103.894 | -14.394 | 89.3 | 103.894 | 103.894 | -14.594 | 112 | 104.206 | 104.206 | 7.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.8 | 14.0914 | 14.0914 | 0.70865 | 0.3 | 0.448 | 0.448 | -0.148 | 87.7 | 76.6 | 74.26 | 13.44 | 22.3 | 20.502 | 20.502 | 1.798 | 7.1 | 5.8596 | 5.8596 | 1.2404 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 67.5 | 76.1172 | 76.1172 | -8.6172 | 35.5 | 46.06 | 46.06 | -10.56 | 0.8 | 1.51 | 1.51 | -0.71 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 8.4 | 4.4688 | 4.4688 | 3.9312 | 11.1 | 5.4903 | 5.4903 | 5.6097 | 22.8 | 17.8941 | 17.8941 | 4.9059 | 69.7 | 74.43 | 61.9747 | 7.7253 | 0.1 | 2.4918 | 2.4918 | -2.3918 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 7.2 | 19.792 | 7.4807 | -0.28071 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.209 | 0.209 | -0.109 | 19.4 | 18.9504 | 18.9504 | 0.44956 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04772 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 24 | 18.0205 | 18.0205 | 5.9795 | 15.4 | 15.5 | 52.3537 | -36.9537 | 11.3 | 9.1985 | 9.1985 | 2.1015 | 0 |  | 68.1732 | -68.1732 | 80.9 | 85.4 | 70.6692 | 10.2308 | 0 |  | 6.8276 | -6.8276 | 10.7 | 11.72 | 4.33 | 6.37 | 8.7 | 13.4 | 13.4 | -4.7 | 12.3 | 11.15 | 13.6054 | -1.3054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 10 | 6.0176 | 6.0176 | 3.9824 | 100.9 | 78.3111 | 78.3111 | 22.5889 | 4.2 | 3.6618 | 3.6618 | 0.5382 | 41.1 | 66 | 66 | -24.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 47.52 | 47.52 | -12.12 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.4795 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 32.8 | 16.5 |  | 32.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
17/05/2026 | 17:00 | 205.6 | 169.086 | 203.4014 | 2.1986 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 143.3 | 147.0197 | 147.0197 | -3.7197 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 158.9 | 160 | 235 | -76.1 | 27.2 | 86.99 | 86.99 | -59.79 | 57 | 87.3266 | 87.3266 | -30.3266 |  |  |  | 0 | 149.3 | 110.9556 | 110.9556 | 38.3444 | 149.3 | 110.9556 | 110.9556 | 38.3444 | 150.4 | 111.2888 | 111.2888 | 39.1112 | 206.7 | 166.6542 | 207.2429 | -0.54285 | 102 | 83.5773 | 103.9326 | -1.9326 | 551.8 | 566.0894 | 566.0894 | -14.2894 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 81.7054 | 81.7054 | 1.0946 | 8.2 | 7.3104 | 7.3104 | 0.88958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 85.4 | 55.13 | 69.2744 | 16.1256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 55.8958 | 55.8958 | -1.0958 | 217.5 | 167.3778 | 220.695 | -3.195 | 0 | 155.8627 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 228.6783 | 228.6783 | 0.62167 | 70.6 | 72.1469 | 79.0213 | -8.4213 | 145.8 | 151.3625 | 151.3625 | -5.5625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3031 | 18.3031 | 0.49688 | 48.9 | 44.0623 | 44.0623 | 4.8377 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 181.1 | 186.3784 | 186.3784 | -5.2784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 36.9 | 36.2536 | 36.2536 | 0.64639 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.6 | 18.0314 | 16.0047 | 1.5953 | 145.8 | 130.4909 | 161.2736 | -15.4736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 69.1796 | 47.6025 | -21.8025 | 24.8 |  | 81.7128 | -56.9128 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 | 39.594 | 4.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.736 | 88.736 | -3.836 | 120.7 | 96.0829 | 126.4286 | -5.7286 | 120.5 | 96.0829 | 126.4286 | -5.9286 | 125 | 96.0829 | 126.4286 | -1.4286 | 210.5 | 144.5572 | 190.2124 | 20.2876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 87.4 | 20.5973 |  | 87.4 | 128.9 | 133.1603 | 133.1603 | -4.2603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 61.1 | 78.568 | 78.568 | -17.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 103.894 | -8.094 | 95.5 | 103.894 | 103.894 | -8.394 | 117.2 | 104.206 | 104.206 | 12.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 5 | 4.0832 | 3.749 | 1.251 | 14.7 | 14.0914 | 14.0914 | 0.60865 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 86.5 | 77.4 | 71.57 | 14.93 | 4.6 | 6.7507 | 6.7507 | -2.1507 | 7 | 5.4809 | 5.4809 | 1.5191 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 7.5 | 24.1675 | 24.1675 | -16.6675 | 4.1 | 16.21 | 16.21 | -12.11 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 14.5773 | 14.5773 | -0.37726 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 2.6 | 0.7261 | 0.7261 | 1.8739 | 3.6 | 0.8161 | 0.8161 | 2.7839 | 21 | 18.5741 | 18.5741 | 2.4259 | 67.3 | 73.97 | 64.1002 | 3.1998 | 0 | 0.4457 | 0.4457 | -0.4457 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 7.1 | 19.792 | 14.7962 | -7.6962 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 19.3 | 18.9504 | 18.9504 | 0.34956 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 12 | 12.1477 | 12.1477 | -0.14772 | 17 | 16.5209 | 16.5209 | 0.47911 | 22.8 | 17.7423 | 17.7423 | 5.0577 | 20.8 | 18.7 | 51.2235 | -30.4235 | 2 | 3.3025 | 3.3025 | -1.3025 | 0 |  | 68.1486 | -68.1486 | 85.6 | 85.5 | 70.5374 | 15.0626 | 0 |  | 6.8487 | -6.8487 | 11.3 | 11.07 | 4.4653 | 6.8347 | 0.6 | 7.04 | 7.04 | -6.44 | 12.3 | 11.15 | 13.6054 | -1.3054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 8.9 | 6.2323 | 6.2323 | 2.6677 | 21.8 | 13.5591 | 13.5591 | 8.2409 | 1.6 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 6.3 | 25 | 25 | -18.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 18 | 18 | -10.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.7514 | 0.7514 | 0.3486 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 32.9 | 16.5 |  | 32.9 |  | 16.5 |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
17/05/2026 | 17:30 | 204 | 191.2719 | 203.4014 | 0.59864 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 192.8 | 211.662 | 211.662 | -18.862 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 12.091 | 12.091 | 18.209 | 157.5 | 160 | 165.5815 | -8.0815 | 26.7 | 27.8064 | 27.8064 | -1.1064 | 57.7 | 61.792 | 61.792 | -4.092 |  |  |  | 0 | 185.8 | 110.9556 | 124.3196 | 61.4804 | 184.7 | 110.9556 | 124.3196 | 60.3803 | 180.1 | 111.2888 | 124.693 | 55.407 | 206 | 207.2429 | 207.2429 | -1.2429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 5.9 | 10.5209 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 8.2 | 7.3104 | 7.3104 | 0.88958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 85.7 | 96.9435 | 84.0704 | 1.6296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 55.8958 | 55.8958 | -1.4958 | 216.6 | 169.7278 | 220.695 | -4.095 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 228.6783 | 228.6783 | 0.42167 | 69.5 | 72.1469 | 79.0213 | -9.5213 | 99.6 | 101.3015 | 136.9263 | -37.3263 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.3008 | 18.3008 | 0.49924 | 48.1 | 44.0623 | 44.0623 | 4.0377 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 16 | 4.1195 |  | 16 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 18.0314 | 16.0047 | 0.99528 | 148.4 | 142.4428 | 142.7704 | 5.6296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 69.1796 | 69.1796 | -24.6796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 |  | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.736 | 88.736 | -4.136 | 146.4 | 96.0829 | 140.526 | 5.874 | 146.4 | 96.0829 | 140.526 | 5.874 | 145.7 | 96.0829 | 140.526 | 5.174 | 230 | 144.5572 | 211.422 | 18.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 142.7 | 128.1644 | 119.828 | 22.872 | 127.9 | 133.1603 | 133.1603 | -5.2603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 103.894 | 103.894 | 16.606 | 120.1 | 103.894 | 103.894 | 16.206 | 125 | 104.206 | 104.206 | 20.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.4 | 14.0914 | 14.0914 | 0.30865 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 70.3 | 82.6 | 73.02 | -2.72 | 0 | 0.9914 | 0.9914 | -0.9914 | 6.8 | 3.7838 | 3.7838 | 3.0162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 1.46 | 1.46 | 4.04 | 0.2 | 1.9225 | 1.9225 | -1.7225 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 | 0.0339 | 0.0339 | -0.0339 | 0 | 0.0317 | 0.0317 | -0.0317 | 15.9 | 19.2105 | 19.2105 | -3.3105 | 55.9 | 73.31 | 65.4547 | -9.5547 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 9.4 | 19.792 | 19.792 | -10.392 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 19.2 | 18.9504 | 18.9504 | 0.24956 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 20 | 15.5687 | 15.5687 | 4.4313 | 21.7 | 20 | 48.5306 | -26.8306 | 0 | 0.2518 | 0.2518 | -0.2518 | 0 |  | 67.8719 | -67.8719 | 93.8 | 85.4 | 70.4771 | 23.3229 | 0 |  | 7.1255 | -7.1255 | 7.9 | 10.33 | 4.5254 | 3.3746 | 0 | 0.69 | 0.69 | -0.69 | 12.1 | 11.15 | 13.6054 | -1.5054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 6.3 | 4.4112 | 4.4112 | 1.8888 | 0 | 0.752 | 0.752 | -0.752 | 0 | 0.2425 | 0.2425 | -0.2425 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 120 | 120 | -120 |  |  |  | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | -2.16 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0.1592 | 0.1592 | -0.1592 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 32.8 | 16.5 |  | 32.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 12 | 17.5 | 17.5 | -5.5
17/05/2026 | 18:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 210.3 | 211.662 | 211.662 | -1.362 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 17.3046 | 27.5221 | 42.7779 | 157 | 160 | 179.2339 | -22.2339 | 27 | 27.8064 | 27.8064 | -0.80639 | 57.4 | 61.792 | 61.792 | -4.392 |  |  |  | 0 | 201.3 | 110.9556 | 155.5 | 45.8 | 205.5 | 110.9556 | 155.5 | 50 | 195.2 | 111.2888 | 155.9669 | 39.2331 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 566.6 | 566.0894 | 566.0894 | 0.51059 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 8.2 | 7.3104 | 7.3104 | 0.88958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 93 | 132.5742 | 117.59 | -24.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 55.8958 | 55.8958 | -1.5958 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 228.6783 | 228.6783 | 0.72167 | 69 | 72.1469 | 79.0213 | -10.0213 | 139.9 | 145.4078 | 151.3625 | -11.4625 | 40.3 | 41.8989 | 41.8989 | -1.5989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2966 | 18.2966 | 0.50339 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 16 | 4.1195 | 7.9791 | 8.0209 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 18.0314 | 16.0047 | 0.99528 | 161.6 | 163.9751 | 160.7897 | 0.81032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 69.1797 | 69.1796 | 13.0204 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.7466 |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 157.1 | 103.4916 | 140.526 | 16.574 | 157.1 | 103.4916 | 140.526 | 16.574 | 156.6 | 103.4916 | 140.526 | 16.074 | 233.2 | 155.7036 | 211.422 | 21.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 197.3 | 181.5505 | 142.9244 | 54.3756 | 127.3 | 133.1603 | 133.1603 | -5.8603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 71.1 | 78.568 | 78.568 | -7.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 103.894 | 117.1057 | 23.6943 | 144 | 103.894 | 117.1057 | 26.8943 | 146.7 | 104.206 | 117.4574 | 29.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2691 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.4 | 14.0914 | 14.0914 | 0.30865 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 54.1 | 82.9 | 72.32 | -18.22 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 3.2865 | 3.2865 | 1.8135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.7992 | 2.464 | 0.13602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 19.558 | 19.558 | -2.958 | 59.7 | 73.03 | 66.2087 | -6.5087 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 12 | 19.792 | 19.792 | -7.792 | 2.3 | 2.08 | 2.08 | 0.22 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 19.1 | 18.9504 | 18.9504 | 0.14956 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 11.4 | 12.1477 | 12.1477 | -0.74772 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 16.8 | 15.054 | 15.054 | 1.746 | 22.4 | 25.9 | 48.9877 | -26.5877 | 0 | 0.1163 | 0.1163 | -0.1163 | 0 |  | 67.9663 | -67.9663 | 97.5 | 85.3 | 70.6813 | 26.8187 | 0 |  | 7.0304 | -7.0304 | 9.6 | 9.56 | 4.322 | 5.278 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 12.2 | 11.15 | 13.6054 | -1.4054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 5.3 | 3.9951 | 3.9951 | 1.3049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 118 | 118 | -118 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.3 | 16.5 |  | 33.3 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
17/05/2026 | 18:30 | 205.5 | 185.5803 | 203.4014 | 2.0986 | 655 | 650 | 650 | 5 | 210.6 | 211.662 | 211.662 | -1.062 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 76.7981 | 71.1703 | -1.0703 | 157.4 | 160 | 206.1341 | -48.7341 | 27.1 | 27.8064 | 27.8064 | -0.70639 | 57.2 | 61.792 | 61.792 | -4.592 |  |  |  | 0 | 200.8 | 136.4191 | 180.3284 | 20.4716 | 204 | 136.4191 | 180.3284 | 23.6716 | 194.9 | 136.8288 | 180.8699 | 14.0301 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 565.5 | 566.0894 | 566.0894 | -0.58941 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 8.2 | 7.3104 | 7.3104 | 0.88958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 131.7 | 133.4966 | 110.1438 | 21.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 112.4665 | 112.4665 | -12.5665 | 217 | 220.695 | 220.695 | -3.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.7 | 228.6783 | 228.6783 | 6.0217 | 67.6 | 72.1469 | 79.0213 | -11.4213 | 143.7 | 151.3625 | 151.3625 | -7.6625 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2937 | 18.2937 | 0.5063 | 50.2 | 44.0623 | 44.0623 | 6.1377 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 18.0314 | 16.0047 | 1.1953 | 161.9 | 174.5595 | 174.5595 | -12.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 69.1797 | 69.1796 | 13.3203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 25.7466 |  | 23.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 124.4 | 133.0841 | 146.4041 | -22.0041 | 124.2 | 133.0841 | 146.4041 | -22.2041 | 120.9 | 133.0841 | 146.4041 | -25.5041 | 212.2 | 200.2256 | 220.2656 | -8.0656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 205.6 | 202.9057 | 143.7454 | 61.8546 | 128.1 | 133.1603 | 133.1603 | -5.0603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 103.894 | 151.0888 | -10.0888 | 144.1 | 103.894 | 151.0888 | -6.9888 | 146.2 | 104.206 | 151.5425 | -5.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 128.7333 |  | 103.7 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.5 | 14.0914 | 14.0914 | 0.40865 | 0 |  |  | 0 | 68.4 | 88.3 | 73.84 | -5.44 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 2.5969 | 2.5969 | 2.2031 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.3038 | 0.09616 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 19.5649 | 19.5649 | 3.8351 | 63.9 | 74.02 | 65.4551 | -1.5551 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 17.5 | 19.792 | 19.792 | -2.292 | 2.3 | 2.12 | 2.12 | 0.18 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19 | 18.9504 | 18.9504 | 0.04956 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 16.9 | 16.5209 | 16.5209 | 0.37911 | 16.9 | 13.6465 | 13.6465 | 3.2535 | 26.3 | 30 | 47.7749 | -21.4749 | 0 |  |  | 0 | 0 | 99.59 | 97.623 | -97.623 | 106.1 | 85.7 | 86.8081 | 19.2919 | 0 | 11.42 | 12.8153 | -12.8153 | 12.2 | 8.66 | 7.5252 | 4.6748 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.15 | 13.6054 | -1.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 5.9 | 3.7049 | 3.7049 | 2.1951 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.8 | 114 | 114 | -5.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34 | 16.5 |  | 34 |  | 16.5 |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
17/05/2026 | 19:00 | 206.7 | 203.1397 | 203.4014 | 3.2986 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 91.8678 | 91.8678 | -20.5678 | 159.1 | 160 | 214.9812 | -55.8812 | 27.3 | 27.8064 | 45.1827 | -17.8827 | 57.1 | 61.792 | 61.792 | -4.692 |  |  |  | 0 | 199.8 | 188.4131 | 201.7561 | -1.9561 | 202.3 | 188.4131 | 201.7561 | 0.54389 | 193.6 | 188.9789 | 202.362 | -8.762 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 81.7054 | 81.7054 | 0.99461 | 8.3 | 7.3104 | 7.3104 | 0.98958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 22.6 |  | 22.4108 | 0.18923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 131.4 | 142.4441 | 142.4441 | -11.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 213.7 | 220.695 | 220.695 | -6.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 65.5 | 72.1469 | 79.0213 | -13.5213 | 144.5 | 151.3625 | 151.3625 | -6.8625 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2899 | 18.2899 | 0.51007 | 49.5 | 44.0623 | 44.0623 | 5.4377 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 19.9 | 18 | 47.0826 | -27.1826 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.5 | 18.0314 | 16.0047 | 2.4953 | 77.6 | 79.8366 | 174.5595 | -96.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 86.8211 | 95.5452 | -12.5452 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 29.344 | 45.556 | -21.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.736 | 88.736 | -3.636 | 130.4 | 147.2489 | 137.8188 | -7.4188 | 130.3 | 147.2489 | 137.8188 | -7.5188 | 128.6 | 147.2489 | 137.8188 | -9.2188 | 221.1 | 221.5366 | 207.349 | 13.751 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 193.6 | 202.9057 | 156.1114 | 37.4886 | 126.7 | 133.1603 | 133.1603 | -6.4603 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 142.0686 | 151.0888 | -10.0888 | 143.8 | 142.0686 | 151.0888 | -7.2888 | 146.2 | 142.4952 | 151.5425 | -5.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 128.7333 |  | 209.9 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2691 | 3.5736 | 4.2264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.8 | 14.0914 | 14.0914 | 0.70865 | 0 |  |  | 0 | 80 | 88.8 | 79.26 | 0.74 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 2.57 | 2.57 | 3.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | -1.5 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 24.63 | 24.63 | -0.93 | 64.1 | 75.43 | 72.7 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19 | 18.9504 | 18.9504 | 0.04956 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 16.9 | 16.5209 | 16.5209 | 0.37911 | 14.6 | 12.685 | 12.685 | 1.915 | 25.9 | 40.3 | 46.9046 | -21.0046 | 0 |  |  | 0 | 0 | 95.99 | 101.3614 | -101.3614 | 112.7 | 86.1 | 88.334 | 24.366 | 0 | 11.11 | 13.5433 | -13.5433 | 14.3 | 7.72 | 7.6093 | 6.6907 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.15 | 13.6054 | -1.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 6.7 | 3.2878 | 3.2878 | 3.4122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.4 | 107 | 107 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.8 | 16.5 |  | 33.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
17/05/2026 | 19:30 | 198.7 | 203.4014 | 203.4014 | -4.7014 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 | 0 |  | 7.2069 | -7.2069 | 0 |  |  | 0 | 69.1 | 91.8678 | 91.8678 | -22.7678 | 158.7 | 160 | 214.9812 | -56.2812 | 25.8 | 27.8064 | 27.8064 | -2.0064 | 56.4 | 61.792 | 61.792 | -5.392 |  |  |  | 0 | 201.6 | 201.7561 | 201.7561 | -0.15611 | 204.8 | 201.7561 | 201.7561 | 3.0439 | 196.8 | 202.362 | 202.362 | -5.562 | 208.4 | 207.2428 | 207.2429 | 1.1571 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 550.6 | 566.0894 | 566.0894 | -15.4894 | 5.5 | 10.5209 | 5.4678 | 0.03219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 81.7054 | 81.7054 | -1.2054 | 7.3 | 7.3104 | 7.3104 | -0.01042 | 4.9 | 3.9255 | 3.9255 | 0.97448 | 22.5 | 19.297 | 22.4108 | 0.08923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 129.1 | 73.4803 | 142.4441 | -13.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 198.8 | 220.695 | 220.695 | -21.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 68 | 72.1469 | 79.0213 | -11.0213 | 142.1 | 151.3625 | 151.3625 | -9.2625 | 39.3 | 41.8989 | 41.8989 | -2.5989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2888 | 18.2888 | 0.5112 | 47.6 | 44.0623 | 44.0623 | 3.5377 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 17.2 | 18.0003 | 47.0826 | -29.8826 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.2 | 18.0314 | 16.0047 | 1.1953 | 170.7 | 174.5594 | 41.1946 | 129.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 93.0297 | 95.5452 | -14.5452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.736 | 88.736 | -5.036 | 134.6 | 139.078 | 181.9646 | -47.3646 | 134.6 | 139.078 | 181.9646 | -47.3646 | 133.9 | 139.078 | 181.9646 | -48.0646 | 223.7 | 209.2435 | 273.7665 | -50.0665 |  |  | 65.7296 | -65.7296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 108.9 | 202.9057 | 160.8889 | -51.9889 | 96.3 | 133.1603 | 133.1603 | -36.8603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0888 | -9.5888 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 147.2 | 151.5425 | 151.5425 | -4.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 128.7333 |  | 208.4 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.4 | 14.0914 | 14.0914 | 0.30865 | 0 |  |  | 0 | 78.9 | 64.9 | 80.57 | -1.67 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 2.9667 | 2.9667 | 1.9333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 14.5 | 23.26 | -1.86 | 71.6 | 54.2 | 68.7 | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19 | 18.9504 | 18.9504 | 0.04956 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 10.5 | 12.1477 | 12.1477 | -1.6477 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 12.3 | 16.5 | 10.6839 | 1.6161 | 26.3 | 45.9 | 41.0691 | -14.7691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 98.3914 | -98.3914 | 110.2 | 85.1 | 87.2342 | 22.9658 | 0 | 10.55 | 13.0127 | -13.0127 | 11.9 | 7 | 7.0091 | 4.8909 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.15 | 13.6054 | -1.8054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 12.4 | 13.7998 | 13.7998 | -1.3998 | 4.6 | 3.2058 | 3.2058 | 1.3942 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 111.4 | 98 | 21.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.3 | 16.5 |  | 34.3 |  | 16.5 |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 11 | 11 | 0.9 | 11.9 | 17.5 | 17.5 | -5.6
17/05/2026 | 20:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 213.3 | 211.662 | 211.662 | 1.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 91.8678 | 91.8678 | -21.3678 | 150.2 | 160 | 214.9812 | -64.7812 | 26.6 | 27.8064 | 27.8064 | -1.2064 | 56.6 | 61.792 | 61.792 | -5.192 |  |  |  | 0 | 201.2 | 201.7561 | 201.7561 | -0.55611 | 204.4 | 201.7561 | 201.7561 | 2.6439 | 195.8 | 202.362 | 202.362 | -6.562 | 206 | 207.2428 | 207.2429 | -1.2429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 554 | 566.0894 | 566.0894 | -12.0894 | 5.6 | 10.5209 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 81.7054 | 81.7054 | -1.8054 | 7.3 | 7.3104 | 7.3104 | -0.01042 | 4.9 | 3.9255 | 3.9255 | 0.97448 | 22.5 | 22.4103 | 16.6945 | 5.8055 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 130.9 | 86.0482 | 142.4441 | -11.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 192.5 | 220.695 | 220.695 | -28.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 68 | 72.1469 | 79.0213 | -11.0213 | 142.2 | 151.3625 | 151.3625 | -9.1625 | 39.8 | 41.8989 | 41.8989 | -2.0989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.2831 | 18.2831 | 0.51685 | 47.6 | 44.0623 | 44.0623 | 3.5377 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 16.9 | 18.0003 | 18 | -1.1 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 18.0314 | 16.0047 | 1.0953 | 99.1 | 174.5594 | 83.5549 | 15.5451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 95.5448 | 95.5452 | -14.3452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.736 | 88.736 | -4.636 | 133.9 | 139.078 | 182.2776 | -48.3776 | 133.9 | 139.078 | 182.2776 | -48.3776 | 136.7 | 139.078 | 182.2776 | -45.5776 | 224.2 | 209.2435 | 274.2375 | -50.0374 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 175.5 | 202.9057 | 143.7454 | 31.7546 | 109.8 | 133.1603 | 133.1603 | -23.3603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 151.0888 | -9.7888 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 147.1 | 151.5425 | 151.5425 | -4.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 128.7333 |  | 208.3 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.5 | 14.0914 | 14.0914 | 0.40865 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 64.7 | 83.84 | -11.14 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.149 | 4.149 | 0.651 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14.5773 | 14.5773 | -0.47726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | -3.2 | 13.9 | 12.6336 | 12.6336 | 1.2664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 12.25 | 20.6372 | 0.7628 | 65.1 | 53.8 | 65.0111 | 0.0889 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 18.9504 | 18.9504 | -0.15044 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 10.7 | 12.1477 | 12.1477 | -1.4477 | 15.9 | 16.5209 | 16.5209 | -0.62089 | 12.3 | 9.7735 | 9.7735 | 2.5265 | 28.5 | 46.5 | 38.998 | -10.498 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 100.3841 | -100.3841 | 111.6 | 84.2 | 86.9041 | 24.6959 | 0 | 9.82 | 13.5045 | -13.5045 | 10.4 | 6.35 | 7.4177 | 2.9823 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.15 | 13.6054 | -1.9054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 11.4 | 13.6054 | 13.6054 | -2.2054 | 11.9 | 13.7998 | 13.7998 | -1.8998 | 4.1 | 3.5181 | 3.5181 | 0.5819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 110 | 88 | 38.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 34.5 | 16.5 |  | 34.5 |  | 16.5 |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 11.7 | 17.5 | 17.5 | -5.8
17/05/2026 | 20:30 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 91.8678 | 91.8678 | -24.4678 | 141.1 | 160 | 214.9812 | -73.8812 | 26.7 | 27.8064 | 27.8064 | -1.1064 | 57.1 | 77.8767 | 61.792 | -4.692 |  |  |  | 0 | 201 | 201.7561 | 201.7561 | -0.75611 | 205 | 201.7561 | 201.7561 | 3.2439 | 195.4 | 202.362 | 202.362 | -6.962 | 207.5 | 207.2429 | 207.2429 | 0.25715 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 5.5 | 10.5209 | 5.4678 | 0.03219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 81.7054 | 81.7054 | -2.3054 | 6.9 | 7.3104 | 7.3104 | -0.41042 | 4.9 | 3.9255 | 3.9255 | 0.97448 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 130 | 142.4441 | 142.4441 | -12.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 112.4665 | 112.4665 | -4.4665 | 199.1 | 195.0237 | 220.695 | -21.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.1 | 228.6783 | 228.6783 | 4.4217 | 69.7 | 72.1469 | 79.0213 | -9.3213 | 141.4 | 151.3625 | 151.3625 | -9.9625 | 39 | 41.8989 | 41.8989 | -2.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2949 | 18.2949 | 0.50509 | 47.9 | 44.0623 | 44.0623 | 3.8377 | 172.8 | 185.8204 | 185.8204 | -13.0204 | 173.8 | 185.8204 | 185.8204 | -12.0204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 16.5 | 18 | 18 | -1.5 | 41 | 44.103 | 44.103 | -3.103 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 18.0314 | 16.0047 | 1.0953 | 46.4 | 49.3904 | 83.5549 | -37.1549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 95.5452 | 95.5452 | -15.4452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.556 | 45.556 | 0.444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 88.736 | 88.736 | -5.836 | 165 | 182.2776 | 182.2776 | -17.2776 | 164.9 | 182.2776 | 182.2776 | -17.3776 | 165.8 | 182.2776 | 182.2776 | -16.4776 | 254.1 | 274.2375 | 274.2375 | -20.1375 |  |  | 73.6358 | -73.6358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 178.7 | 202.9057 | 143.7454 | 34.9546 | 108.8 | 133.1603 | 133.1603 | -24.3603 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 151.0888 | -9.1888 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 147 | 151.5425 | 151.5425 | -4.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 |  |  | 207.4 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.3 | 14.0914 | 14.0914 | 0.20865 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 64.2 | 86.67 | -20.47 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 5.02 | 5.02 | 2.18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.6336 | 12.6336 | 1.2664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 13.2 | 21.69 | -2.49 | 59.2 | 53.8 | 66.73 | -7.53 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 10.9 | 12.1477 | 12.1477 | -1.2477 | 15 | 16.5209 | 16.5209 | -1.5209 | 11 | 9.9364 | 9.9364 | 1.0636 | 21 | 35.9 | 36.04 | -15.04 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 88.9825 | -88.9825 | 108.8 | 83.3 | 81.002 | 27.798 | 0 | 8.92 | 11.6682 | -11.6682 | 11.5 | 5.67 | 5.7815 | 5.7185 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.15 | 13.6054 | -1.9054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 11.4 | 13.6054 | 13.6054 | -2.2054 | 11.4 | 13.7998 | 13.7998 | -2.3998 | 7 | 4.0557 | 4.0557 | 2.9443 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112 | 104.7 | 78 | 34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.7 | 16.5 |  | 34.7 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 11.8 | 17.5 | 17.5 | -5.7
17/05/2026 | 21:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 91.8678 | 91.8678 | -21.6678 | 155.2 | 160 | 214.9812 | -59.7812 | 26.9 | 27.8064 | 29.3808 | -2.4808 | 56.9 | 61.792 | 61.792 | -4.892 |  |  |  | 0 | 200.5 | 201.7561 | 201.7561 | -1.2561 | 204.3 | 201.7561 | 201.7561 | 2.5439 | 195.9 | 202.362 | 202.362 | -6.462 | 206.3 | 207.2428 | 207.2429 | -0.94285 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 7.8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.48958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 22.5 | 22.4106 | 22.4108 | 0.08923 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 130.7 | 111.2144 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 170.5 | 210.9937 | 220.695 | -50.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 68.9 | 72.1469 | 79.0213 | -10.1213 | 143.7 | 151.3625 | 151.3625 | -7.6625 | 40.1 | 41.8989 | 41.8989 | -1.7989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3057 | 18.3057 | 0.49426 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 18.1 | 18 | 47.0826 | -28.9826 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17 | 18.0314 | 16.0047 | 0.99528 | 42 | 41.1948 | 45.9722 | -3.9722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 95.545 | 95.5452 | -13.7452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.736 | 88.736 | -4.236 | 169 | 182.8592 | 182.8592 | -13.8592 | 167.2 | 182.8592 | 182.8592 | -15.6592 | 199.4 | 182.8592 | 182.8592 | 16.5408 | 264.7 | 275.1125 | 275.1125 | -10.4125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 110 | 202.9057 | 156.1114 | -46.1114 | 93.9 | 123.8741 | 133.1603 | -39.2603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.0888 | 151.0888 | -9.6888 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 146.2 | 151.5425 | 151.5425 | -5.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 |  |  | 207.7 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.269 | 3.5736 | 4.2264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.8 | 14.0914 | 14.0914 | 0.70865 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 63.8 | 81.56 | -17.16 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 11.2 | 21.52 | -0.22 | 58.5 | 53.9 | 66.37 | -7.87 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 11.3 | 12.1477 | 12.1477 | -0.84772 | 15.1 | 16.5209 | 16.5209 | -1.4209 | 8.7 | 9.7959 | 9.7959 | -1.0959 | 23.3 | 30.3 | 33.56 | -10.26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 89.1759 | -89.1759 | 105.2 | 82.5 | 81.0473 | 24.1527 | 0 | 8.09 | 12.1915 | -12.1915 | 5.6 | 5.13 | 5.8032 | -0.2032 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.15 | 13.6054 | -1.9054 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 11.4 | 13.7998 | 13.7998 | -2.3998 | 7.8 | 4.7122 | 4.7122 | 3.0878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.4 | 99.3 | 67 | 23.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 34.8 | 16.5 |  | 34.8 |  | 16.5 |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 11.3 | 17.5 | 17.5 | -6.2
17/05/2026 | 21:30 | 202.6 | 195.5853 | 203.4014 | -0.80136 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 76.7982 | 76.7982 | -43.6982 | 155.2 | 160 | 214.9812 | -59.7812 | 27.1 | 27.8064 | 27.8064 | -0.70639 | 56.7 | 61.792 | 61.792 | -5.092 |  |  |  | 0 | 201.1 | 201.7559 | 201.7561 | -0.65611 | 205 | 201.7559 | 201.7561 | 3.2439 | 197.5 | 202.3618 | 202.362 | -4.862 | 206.9 | 207.2428 | 207.2429 | -0.34285 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 5.7 | 10.5209 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 8.8 | 7.3104 | 7.3104 | 1.4896 | 5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.0745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 131.1 | 89.5282 | 141.5266 | -10.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 145.2 | 220.6948 | 220.695 | -75.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 66.9 | 72.1469 | 79.0213 | -12.1213 | 143.2 | 151.3625 | 151.3625 | -8.1625 | 40 | 41.8989 | 41.8989 | -1.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3096 | 18.3096 | 0.49042 | 48.3 | 44.0623 | 44.0623 | 4.2377 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 21 | 20.949 | 18 | 3 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.1 | 18.0314 | 16.0047 | 1.0953 | 173.2 | 174.5593 | 83.5549 | 89.6451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 69.1795 | 69.1796 | 12.6204 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.556 | 45.556 | 0.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.736 | 88.736 | -4.336 | 136.6 | 140.18 | 182.7193 | -46.1193 | 136.5 | 140.18 | 182.7193 | -46.2193 | 136.4 | 140.18 | 182.7193 | -46.3193 | 222.5 | 210.9015 | 274.902 | -52.402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 143.4 | 202.9057 | 143.7454 | -0.34538 | 94.6 | 123.8745 | 133.1603 | -38.5603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 151.0885 | 151.0888 | -9.2888 | 145.1 | 151.0885 | 151.0888 | -5.9888 | 147.2 | 151.5422 | 151.5425 | -4.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 |  |  | 168 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.8 | 14.0914 | 14.0914 | 0.70865 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 63.4 | 80.75 | -15.85 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 5.3905 | 5.3905 | 1.3095 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 16.5 | 20.8586 | -2.6586 | 52.4 | 53.3 | 63.5216 | -11.1216 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.9 | 19.792 | 19.792 | 0.108 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19 | 18.9504 | 18.9504 | 0.04956 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 11.3 | 12.1477 | 12.1477 | -0.84772 | 15.2 | 16.5209 | 16.5209 | -1.3209 | 6.2 | 9.8669 | 9.8669 | -3.6669 | 25.7 | 30.9 | 27.4795 | -1.7795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 84.7169 | -84.7169 | 107.1 | 81.8 | 78.3891 | 28.7109 | 0 | 7.25 | 11.2778 | -11.2778 | 8.5 | 4.62 | 5.4365 | 3.0635 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.15 | 13.6054 | -1.9054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 11.4 | 13.7998 | 13.7998 | -2.3998 | 8.3 | 4.7296 | 4.7296 | 3.5704 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.5 | 97.8 | 59 | 12.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 19.8 | 19.4363 | 19.4364 | 0.36365 | 19.7 | 19.4363 | 19.4364 | 0.26365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.7 | 16.5 |  | 34.7 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 10.7 | 17.5 | 17.5 | -6.8
17/05/2026 | 22:00 | 207.9 | 177.2824 | 203.4014 | 4.4986 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 61.2873 | 57.9135 | -24.3135 | 156.4 | 160 | 198.6747 | -42.2747 | 26.7 | 27.8064 | 27.8064 | -1.1064 | 56.8 | 61.792 | 61.792 | -4.992 |  |  |  | 0 | 199.7 | 166.7749 | 178.5646 | 21.1354 | 203.9 | 166.7749 | 178.5646 | 25.3354 | 196.3 | 167.2757 | 179.1008 | 17.1992 | 205.2 | 207.2428 | 207.2429 | -2.0429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 565.6 | 566.0894 | 566.0894 | -0.48941 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 81.7054 | 81.7054 | 0.79461 | 8.2 | 7.3104 | 7.3104 | 0.88958 | 5.2 | 3.9255 | 3.9255 | 1.2745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 101 | 89.5284 | 114.5062 | -13.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 210.5 | 220.6947 | 220.695 | -10.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 68.2 | 72.1469 | 79.0213 | -10.8213 | 144.4 | 151.3625 | 151.3625 | -6.9625 | 40.3 | 41.8989 | 41.8989 | -1.5989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.3063 | 18.3063 | 0.49374 | 48.4 | 44.0623 | 44.0623 | 4.3377 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 25.1 | 18.0861 | 18 | 7.1 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.8 | 18.0314 | 16.0047 | 1.7953 | 101.2 | 174.5593 | 171.8579 | -70.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 69.1793 | 69.1796 | 13.3203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.556 | 45.556 | -0.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 133.1 | 140.8338 | 152.3981 | -19.2981 | 133 | 140.8338 | 152.3981 | -19.3981 | 132.5 | 140.8338 | 152.3981 | -19.8981 | 216.5 | 211.8851 | 229.2836 | -12.7836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 205.1 | 202.9057 | 143.7454 | 61.3546 | 108.7 | 121.1107 | 133.1603 | -24.4603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 62 | 78.568 | 78.568 | -16.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 118.1707 | 151.0888 | -55.5888 | 94 | 118.1707 | 151.0888 | -57.0888 | 118.2 | 118.5256 | 151.5425 | -33.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 |  |  | 63.8 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.6 | 14.0914 | 14.0914 | 0.50865 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 63.1 | 80.3 | -23 | 0 |  |  | 0 | 8 | 6.2507 | 6.2507 | 1.7493 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 4.6608 | 4.4413 | -1.5413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.6336 | 12.6336 | 1.2664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 17.34 | 20.8651 | -6.1651 | 40.8 | 52.6 | 62.0255 | -21.2255 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 19.7919 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 11.4 | 12.1477 | 12.1477 | -0.74772 | 15.3 | 16.5209 | 16.5209 | -1.2209 | 3.1 | 9.7296 | 9.7296 | -6.6296 | 21.4 | 23.5 | 25.2356 | -3.8356 | 0 |  |  | 0 | 54.1 |  | 83.5297 | -29.4297 | 86.9 | 81 | 78.5085 | 8.3915 | 0 | 6.37 | 11.2481 | -11.2481 | 5.4 | 4.05 | 5.4716 | -0.0716 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.15 | 13.6054 | -1.9054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 11.4 | 13.7998 | 13.7998 | -2.3998 | 11.3 | 5.3796 | 5.3796 | 5.9204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74 | 96.3 | 53 | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34 | 16.5 |  | 34 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 10 | 17.5 | 17.5 | -7.5
17/05/2026 | 22:30 | 205.7 | 160.3351 | 203.4014 | 2.2986 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 | 78.8831 | 68.2625 | -34.2625 | 139 | 160 | 177.9381 | -38.9381 | 26.3 | 27.8064 | 27.8064 | -1.5064 | 56.4 | 61.792 | 61.792 | -5.392 |  |  |  | 0 | 200.3 | 110.9561 | 143.5382 | 56.7618 | 203.9 | 110.9561 | 143.5382 | 60.3618 | 196.5 | 111.2893 | 143.9693 | 52.5307 | 205.7 | 207.2428 | 207.2429 | -1.5429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 5.8 | 10.5209 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 78.6 | 89.528 | 101.3971 | -22.7971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 219.8 | 220.6947 | 220.695 | -0.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 68 | 72.1469 | 79.0213 | -11.0213 | 144 | 151.3625 | 149.3953 | -5.3953 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3046 | 18.3046 | 0.49541 | 48.8 | 44.0623 | 44.0623 | 4.7377 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 19.1 | 18.0805 | 18 | 1.1 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.1 | 18.0314 | 16.0047 | 2.0953 | 101.1 | 174.5592 | 142.7693 | -41.6693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 69.1626 | 69.1796 | 12.9203 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.556 | 45.556 | 0.644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.736 | 88.736 | -4.036 | 130.9 | 136.9317 | 159.9063 | -29.0063 | 130.9 | 136.9317 | 159.9063 | -29.0063 | 131.1 | 136.9317 | 159.9063 | -28.8063 | 221.6 | 206.0143 | 240.5798 | -18.9798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 157.3 | 202.9057 | 143.2841 | 14.0159 | 101.1 | 121.1038 | 133.1603 | -32.0603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 62 | 78.568 | 78.568 | -16.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 103.8942 | 136.8114 | -39.9114 | 94.6 | 103.8942 | 136.8114 | -42.2114 | 116.2 | 104.2061 | 137.2222 | -21.0222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.269 | 3.5736 | 4.2264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.6 | 14.0914 | 14.0914 | 0.50865 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 61.7 | 78.36 | -32.06 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.3939 | 7.3939 | 1.6061 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.4562 | 20.4562 | -20.4562 | 10 |  |  | 10 | 3 | 5.1323 | 4.4413 | -1.4413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 17.23 | 20.3669 | -5.9669 | 41.7 | 51.6 | 60.2445 | -18.5445 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 20 | 19.788 | 19.792 | 0.208 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 11.7 | 12.1477 | 12.1477 | -0.44772 | 15.1 | 16.5209 | 16.5209 | -1.4209 | 2.8 | 9.6139 | 9.6139 | -6.8139 | 16.1 | 22 | 22.875 | -6.775 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 25 | 67.8396 | -11.4396 | 77.5 | 79.8 | 66.6445 | 10.8555 | 8.5 | 5.61 | 8.4515 | 0.0485 | 4 | 3.55 | 3.9774 | 0.0226 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.15 | 13.6054 | -1.9054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 11.4 | 13.7998 | 13.7998 | -2.3998 | 11.6 | 6.5323 | 6.5323 | 5.0677 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.2 | 90.3 | 48 | 31.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34.7 | 16.5 |  | 34.7 |  | 16.5 |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.2 | 17.5 | 17.5 | -8.3
17/05/2026 | 23:00 | 206.6 | 154.1889 | 203.4014 | 3.1986 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 213.4 | 211.662 | 211.662 | 1.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 56.0105 | 68.2625 | -34.0625 | 123.5 | 160 | 175.486 | -51.986 | 27.2 | 27.8064 | 27.8064 | -0.60639 | 56 | 61.792 |  | 56 |  |  |  | 0 | 200 | 110.9561 | 139.3916 | 60.6084 | 204 | 110.9561 | 139.3916 | 64.6084 | 195.8 | 111.2893 | 139.8102 | 55.9898 | 205.4 | 207.2428 | 207.2429 | -1.8429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 556.5 | 566.0894 | 566.0894 | -9.5894 | 5.7 | 10.5209 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 7.7 | 7.3104 | 7.3104 | 0.38958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.6 | 89.529 | 92.6235 | -11.0235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 212.2 | 220.6947 | 220.695 | -8.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 68.9 | 72.1469 | 79.0213 | -10.1213 | 143.7 | 151.3625 | 148.4341 | -4.7341 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3023 | 18.3023 | 0.49773 | 48.2 | 44.0623 | 44.0623 | 4.1377 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 18.9 | 18.0828 |  | 18.9 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 18.2 | 18.0314 | 16.0047 | 2.1953 | 101.1 | 174.5591 | 149.4252 | -48.3252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 58.9851 | 69.1796 | -26.2797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.556 | 45.556 | 0.444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.736 | 88.736 | -3.936 | 109.6 | 103.9713 | 152.5078 | -42.9078 | 109.6 | 103.9713 | 152.5078 | -42.9078 | 109.9 | 103.9713 | 152.5078 | -42.6078 | 204.4 | 156.4253 | 229.4486 | -25.0486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 176.8 | 202.9057 | 138.8198 | 37.9802 | 102.2 | 121.1074 | 133.1603 | -30.9603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 62.1 | 78.568 | 78.568 | -16.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 103.8941 | 121.0398 | -23.3398 | 93.7 | 103.8941 | 121.0398 | -27.3398 | 115.3 | 104.2061 | 121.4033 | -6.1033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 60.4 | 78 | -37.7 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.6567 | 7.6567 | 1.3433 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 20.4562 | 20.4562 | 0.74377 | 10 |  |  | 10 | 3 | 3.6442 | 4.4413 | -1.4413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13.3 | 14.5773 | 14.5773 | -1.2773 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 17.12 | 19.8209 | -4.5209 | 52.4 | 50.5 | 59.4106 | -7.0106 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 19.2 | 17.4316 | 19.792 | -0.592 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 11.6 | 12.1477 | 12.1477 | -0.54772 | 15.4 | 16.5209 | 16.5209 | -1.1209 | 2.1 | 10.1578 | 10.1578 | -8.0578 | 14.9 | 20.6 | 21.6774 | -6.7774 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 32 | 64.919 | -13.719 | 82.4 | 78.6 | 64.9312 | 17.4688 | 7.9 | 5.12 | 7.2804 | 0.6196 | 4.3 | 3.28 | 3.4783 | 0.8217 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.15 | 13.6054 | -1.6054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 11.4 | 13.7998 | 13.7998 | -2.3998 | 10.6 | 6.9819 | 6.9819 | 3.6181 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.4 | 84.3 | 44 | 42.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 34.2 | 16.5 |  | 34.2 |  | 16.5 |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.2 | 17.5 | 17.5 | -8.3
17/05/2026 | 23:30 | 205.8 | 137.8775 | 203.4014 | 2.3986 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 213.2 | 211.662 | 211.662 | 1.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 28.3648 | 59.543 | -26.443 | 121.8 | 160 | 158.9381 | -37.1381 | 27.3 | 27.8064 | 27.8064 | -0.50639 | 56.7 |  |  | 56.7 |  |  |  | 0 | 164.5 | 110.9557 | 115.195 | 49.3051 | 164.3 | 110.9557 | 115.195 | 49.105 | 170.1 | 111.2889 | 115.5409 | 54.5591 | 206.2 | 207.2427 | 207.2429 | -1.0429 | 107.1 | 103.9325 | 103.9326 | 3.1674 | 557 | 566.0894 | 566.0894 | -9.0894 | 5.7 | 10.5209 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 81.7054 | 81.7054 | 0.69461 | 8 | 7.3104 | 7.3104 | 0.68958 | 5.1 | 3.9255 | 3.9255 | 1.1745 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.8 | 89.5285 | 81.7368 | 0.06317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.3 | 220.6944 | 220.695 | 1.605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 68 | 72.1469 | 79.0213 | -11.0213 | 144.5 | 151.3625 | 133.0633 | 11.4367 | 40.4 | 41.8989 | 41.8989 | -1.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.3008 | 18.3008 | 0.49925 | 48.7 | 44.0623 | 44.0623 | 4.6377 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 8.5 | 4.6884 | 7.7862 | 0.71379 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.3 | 18.0314 | 16.0047 | 1.2953 | 108.5 | 169.4996 | 173.189 | -64.689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 6.1437 | 69.1796 | -60.8796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.556 | 45.556 | 0.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 88.736 | 88.736 | 36.864 | 75.9 | 103.6743 | 147.852 | -71.952 | 75.9 | 103.6743 | 147.852 | -71.952 | 75.6 | 103.6743 | 147.852 | -72.252 | 161.7 | 155.9784 | 222.444 | -60.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 202.6 | 202.9057 | 120.0783 | 82.5217 | 116.9 | 121.1058 | 133.1603 | -16.2603 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 62.1 | 78.568 | 78.568 | -16.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 103.8941 | 103.894 | -6.794 | 93.6 | 103.8941 | 103.894 | -10.294 | 115.2 | 104.2061 | 104.206 | 10.994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.269 | 3.5736 | 4.3264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 15.2 | 14.0914 | 14.0914 | 1.1086 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 59 | 81.81 | -42.91 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 7.5942 | 7.5942 | 1.2058 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.4562 | 20.4562 | 0.64377 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.1 | 1.8455 | 3.874 | -0.77401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 17.09 | 19.4222 | -2.5222 | 53.6 | 49.4 | 58.7031 | -5.1031 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 8.4 | 5.1971 | 19.792 | -11.392 | 2.2 | 2.16 | 2.16 | 0.04 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 18.9504 | 18.9504 | -0.05044 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 11.8 | 12.1477 | 12.1477 | -0.34772 | 15.7 | 16.5209 | 16.5209 | -0.82089 | 2.6 | 10.0543 | 10.0543 | -7.4543 | 12.8 | 20.1 | 23.3098 | -10.5098 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 42.55 | 56.9588 | -18.0588 | 87.2 | 76.7 | 57.2187 | 29.9813 | 6.9 | 4.45 | 7.0481 | -0.1481 | 3.1 | 2.82 | 3.0911 | 0.0089 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 11.15 | 13.6054 | -1.2054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 11.4 | 13.7998 | 13.7998 | -2.3998 | 9.8 | 6.7702 | 6.7702 | 3.0298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.4 | 73.5 | 40 | 40.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.8 | 19.4363 | 19.4364 | 0.36365 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.1 | 16.5 |  | 34.1 |  | 16.5 |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 11.7 | 17.5 | 17.5 | -5.8
18/05/2026 | 00:00 | 200.5 | 119.5074 | 203.4014 | -2.9014 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 213.1 | 211.662 | 211.662 | 1.438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.6 |  | 43.3219 | -10.7219 | 131.3 | 160 | 147.1731 | -15.8731 | 25.4 | 27.8064 | 27.8064 | -2.4064 | 54.6 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0 | 164.2 | 110.9556 | 110.9556 | 53.2444 | 164.2 | 110.9556 | 110.9556 | 53.2444 | 170.8 | 111.2888 | 111.2888 | 59.5112 | 206.1 | 195.305 | 207.2429 | -1.1428 | 107 | 97.9457 | 103.9326 | 3.0674 | 553.6 | 566.0894 | 566.0894 | -12.4894 | 5.7 | 10.5209 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 7.5 | 7.3104 | 7.3104 | 0.18958 | 5 | 3.9255 | 3.9255 | 1.0745 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.7 | 89.5288 | 74.7703 | 9.9297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 165.7 | 195.2664 | 220.695 | -54.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.6 | 228.6783 | 228.6783 | 4.9217 | 68.9 | 72.1469 | 79.0213 | -10.1213 | 143.3 | 151.3625 | 121.1259 | 22.1741 | 39.8 | 41.8989 | 41.8989 | -2.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.2997 | 18.2997 | 0.5003 | 47.4 | 44.0623 | 44.0623 | 3.3377 | 175.3 | 185.8204 | 185.8204 | -10.5204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 7.5 |  |  | 7.5 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 17.4 | 18.0314 | 16.0047 | 1.3953 | 98.4 | 174.5568 | 147.9413 | -49.5414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 4.6346 | 60.5834 | -53.1834 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.556 | 45.556 | -0.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 88.736 | 88.736 | 30.264 | 77.9 | 96.083 | 147.852 | -69.952 | 77.9 | 96.083 | 147.852 | -69.952 | 78.3 | 96.083 | 147.852 | -69.552 | 152.4 | 144.5573 | 222.444 | -70.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 175.1 | 202.9057 | 82.0987 | 93.0013 | 108.8 | 121.1059 | 133.1603 | -24.3603 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 61.7 | 78.568 | 78.568 | -16.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 103.894 | 103.894 | -10.394 | 93.1 | 103.894 | 103.894 | -10.794 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.269 | 3.5736 | 4.2264 | 4.8 | 4.0832 | 3.749 | 1.051 | 14.9 | 14.0914 | 14.0914 | 0.80865 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 57.6 | 81.61 | -31.31 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.4175 | 7.4175 | 1.0825 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4562 | 20.4562 | 0.44377 | 10 |  |  | 10 | 3.1 |  | 2.8186 | 0.28137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.49 | 1.49 | -0.09 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13.9 | 14.5773 | 14.5773 | -0.67726 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.6336 | 12.6336 | 1.1664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 17.07 | 19.049 | -4.049 | 52.3 | 48.3 | 57.8458 | -5.5458 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.55 | 3.55 | -0.15 | 4 | 4.8477 | 17.8017 | -13.8017 | 2.2 | 2.12 | 2.12 | 0.08 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 18.9504 | 18.9504 | -0.15044 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 11.3 | 12.1477 | 12.1477 | -0.84772 | 15.7 | 16.5209 | 16.5209 | -0.82089 | 3 | 10.3109 | 10.3109 | -7.3109 | 11.4 | 19.6 | 21.1075 | -9.7075 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 39.36 | 55.7765 | -34.2765 | 63.4 | 74.8 | 57.586 | 5.814 | 2.4 | 3.68 | 6.9314 | -4.5314 | 0.3 | 2.21 | 2.7954 | -2.4954 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 11.15 | 13.6054 | -1.1054 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 11.5 | 13.7998 | 13.7998 | -2.2998 | 9 | 6.8488 | 6.8488 | 2.1512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.7 | 62.6 | 38 | 24.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | -2.2 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 34.1 | 16.5 |  | 34.1 |  | 16.5 |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12 | 17.5 | 17.5 | -5.5
EJEC (MWh) |  | 3906.7 | 3659.7871 | 4881.6326 |  | 15540.55 | 15446.4071 | 15542.0865 |  | 4424.3 | 4352.1018 | 4391.4301 |  | 32.75 | 22.7469 | 60.5342 |  | 32.2 | 22.4334 | 29.8084 |  | 1402.1 | 1502.006 | 1419.7118 |  | 3737.85 | 3945.5118 | 4907.9054 |  | 600.2 | 808.191 | 805.6488 |  | 904.5 | 1107.8445 | 983.1354 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3550.3 | 2959.1831 | 3101.5572 |  | 3572.45 | 2959.1831 | 3101.5572 |  | 3785.55 | 2968.0696 | 3110.8712 |  | 3978.65 | 3997.8815 | 4147.2749 |  | 2184.35 | 2004.9435 | 2079.8645 |  | 13272.9 | 13462.308 | 13557.3417 |  | 189.65 | 187.4165 | 130.4434 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1951.65 | 1960.9267 | 1960.5817 |  | 190.6 | 171.7949 | 168.1397 |  | 123.75 | 92.2497 | 90.287 |  | 185.9 | 111.1823 | 121.0876 |  | 157.9 | 127.2559 | 147.8921 |  | 1786.3 | 1554.7485 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2015.8 | 1994.0782 | 2009.3611 |  | 3867.3 | 4203.0297 | 3771.7161 |  | 796.1 | 651.54 | 551.2862 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.6 | 127.8 | 137.385 |  | 5403.95 | 5488.2799 | 5488.2799 |  | 1668.8 | 1592.0614 | 1782.8102 |  | 2522.65 | 2697.8715 | 3173.787 |  | 983.85 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 447.2 | 441.6835 | 432.2448 |  | 451.2 | 439.2234 | 439.2234 |  | 1160.15 | 991.6058 | 1015.4916 |  | 3768.35 | 3958.7255 | 4061.5389 |  | 3778.2 | 3958.7255 | 4061.5389 |  | 4090.5 | 3970.6136 | 4073.7358 |  | 2476 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 282.25 | 278.5089 | 499.2891 |  | 1004.1 | 871.9428 | 971.5494 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 270.9 | 288.5019 | 256.0755 |  | 2521.5 | 3056.5016 | 2558.1093 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 990.2 | 978.2073 | 903.8328 |  | 313.55 | 407.2236 | 528.6619 |  | 0 | 0 | 0 |  | 380.4 | 394.962 | 408.1338 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1973.8 | 2129.6647 | 2129.6647 |  | 2385 | 2505.0894 | 3113.8599 |  | 2382.6 | 2505.0894 | 3113.8599 |  | 2397.75 | 2505.0894 | 3113.8599 |  | 4437.75 | 3768.9183 | 4684.8162 |  | 0 | 0 | 126.6404 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 80.8534 | 80.8534 |  | 2516.65 | 2935.7946 | 2034 |  | 2753.2 | 2853.8318 | 3149.7865 |  | 1536.15 | 1612.7812 | 1612.7813 |  | 1604.15 | 1848.3687 | 1885.5269 |  | 723.3 | 704.5296 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2450.65 | 2568.0906 | 2685.0543 |  | 2454.05 | 2568.0906 | 2685.0543 |  | 2886.2 | 2575.8027 | 2693.1175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 688.6 | 257.4665 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 188.05 | 182.919 | 80.4058 |  | 118.05 | 90.8306 | 84.3532 |  | 358.3 | 338.1924 | 338.1924 |  | 7.8 | 8.06 | 8.06 |  | 1148.05 | 1443.31 | 1528.115 |  | 638.65 | 572.5288 | 572.5288 |  | 165.7 | 171.7609 | 171.7609 |  | 1.7 | 2.1 | 2.1 |  | 118.6 | 204.5623 | 204.5623 |  | 227.95 | 147.1437 | 146.7286 |  | 102.5 | 96.0952 | 90.7041 |  | 1573.55 | 1591.6998 | 1591.6998 |  | 806.9 | 817.26 | 817.26 |  | 31.55 | 36.365 | 36.365 |  | 64.2 | 60.2 | 60.2 |  | 61.7 | 58.75 | 58.75 |  | 78.7 | 204.2222 | 204.2222 |  | 347.2 | 349.8542 | 349.8542 |  | 227.1 | 228 | 228 |  | 58.8 | 64 | 64 |  | 331.2 | 303.2069 | 303.2069 |  | 111.15 | 113.2581 | 113.2581 |  | 141.4 | 134.1782 | 134.1782 |  | 331 | 370.8621 | 397.857 |  | 1039.8 | 1233.4498 | 1207.9384 |  | 118.95 | 103.8711 | 103.8711 |  | 81.45 | 85.2 | 85.2 |  | 262.3 | 295.6769 | 275.4116 |  | 49.9 | 50.38 | 50.38 |  | 4.75 | 1.4 | 9.6 |  | 1.95 | 3.029 | 3.029 |  | 463.75 | 454.8105 | 454.8106 |  | 128.95 | 112.8 | 112.8 |  | 282.9 | 291.5452 | 291.5453 |  | 396.65 | 396.5014 | 396.5014 |  | 360.3 | 288.089 | 285.181 |  | 393.35 | 636.0735 | 710.357 |  | 275.65 | 263.9425 | 263.9425 |  | 356.5 | 495.3865 | 1458.5468 |  | 1509.25 | 1614.4972 | 1388.2039 |  | 37.6 | 82.6466 | 174.6562 |  | 134.85 | 122.3911 | 81.846 |  | 74.45 | 341.9 | 341.9 |  | 273.95 | 284.7881 | 326.5306 |  | 107.85 | 120 | 120 |  | 169.3 | 168 | 168 |  | 266.5 | 279.8834 | 279.8834 |  | 289.15 | 326.5306 | 326.5306 |  | 292.85 | 331.1954 | 331.1954 |  | 200.45 | 148.2097 | 148.2097 |  | 2038.4 | 1967.5499 | 1967.5499 |  | 122.05 | 107.8594 | 107.8594 |  | 1093.55 | 1124 | 1124 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 763.65 | 858.6 | 700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 823.2 | 809.28 | 809.28 |  | 100.8 | 108 | 108 |  | 19.9 | 0 | 0 |  | 57.6 | 48 | 48 |  | 28.15 | 31.2 | 31.2 |  | 119.05 | 105.9816 | 105.9816 |  | 183.25 | 235.2 | 235.2 |  | 480.7 | 466.4723 | 466.4724 |  | 479.85 | 466.4723 | 466.4724 |  | 209.55 | 256.8 | 256.8 |  | 809.4 | 396 | 0 |  | 0 | 396 | 0 |  | 440.2 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 264.1 | 264 | 264 |  | 295.8 | 420 | 420

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 17 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6469917 y resultó S/. 554727 (7.90% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 10 | 7024643.3149 | 6989333.6389 | 0.5052%
LUN 11 | 7335490.657 | 7903002.8553 | -7.181%
MAR 12 | 6979611.6816 | 6289777.7994 | 10.97%
MIE 13 | 7282455.2374 | 6663971.1077 | 9.281%
JUE 14 | 7053584.1734 | 6762326.8901 | 4.307%
VIE 15 | 5983799.5555 | 6758322.4347 | -11.46%
SAB 16 | 6268227.5836 | 6004393.1863 | 4.394%
DOM 17 | 6469916.505 | 6786359.9868 | -4.663%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 17 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 08:21:38 |  | 17/05/2026 08:21:37 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 17/05/2026 08:53:49 | 18/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 08:53:48 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 17/05/2026 09:16:44 | 18/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 09:16:43 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 06:24:00 | 17/05/2026 06:42:00 | 17/05/2026 06:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Mantenimiento T4 de independencia
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 06:42:00 | 17/05/2026 13:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Mantenimiento T4 de independencia
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 18:01:00 | 17/05/2026 21:11:00 | 17/05/2026 17:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 17/05/2026 21:11:00 | 17/05/2026 21:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 17/05/2026 10:22:00 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 09:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2026 10:25:00 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 09:57:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 13:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 13:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 17/05/2026 13:15:00 | 17/05/2026 15:39:00 |  | 17/05/2026 15:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 17/05/2026 13:15:00 | 17/05/2026 15:39:00 |  | 17/05/2026 15:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/05/2026 14:49:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:10 hrs S/C bajar a mínima generación por disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 08:51:00 | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 08:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 12:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A 60 MW A las 09:51h, S/C subir a 84 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 15:07:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 15:07 h, S/C operar 32 MW por disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 17/05/2026 17:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 01:00:00 | 17/05/2026 07:17:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 07:17:00 | 17/05/2026 09:34:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 09:34:00 | 17/05/2026 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 13:21:00 | 17/05/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:27:00 | 17/05/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:51:00 | 17/05/2026 23:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 23:14:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 07:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 07:17:00 | 17/05/2026 12:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 12:00:00 | 17/05/2026 14:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 14:00:00 | 17/05/2026 16:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/05/2026 16:29:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 03:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:57 h, S/C generar a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 03:39:00 | 17/05/2026 05:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 05:13:00 | 17/05/2026 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 05:13 h, S/C generar a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 06:43:00 | 17/05/2026 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 07:24:00 | 17/05/2026 09:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 09:34:00 | 17/05/2026 13:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 13:19:00 | 17/05/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:27:00 | 17/05/2026 16:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/05/2026 16:44:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 03:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 03:58:00 | 17/05/2026 04:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 04:25:00 | 17/05/2026 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:25 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 06:43:00 | 17/05/2026 07:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 07:24:00 | 17/05/2026 09:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 09:34:00 | 17/05/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 13:18:00 | 17/05/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 16:27:00 | 17/05/2026 16:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/05/2026 16:32:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 10:53:00 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 10:38:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 11:09:00 | 17/05/2026 12:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 12:18:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A 140 MW 13:15 h a 160 MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 17/05/2026 16:34:00 | 17/05/2026 16:53:00 |  | 17/05/2026 16:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 00:00:00 | 17/05/2026 07:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 07:23:00 | 17/05/2026 09:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 09:35:00 | 17/05/2026 12:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 12:29:00 | 17/05/2026 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 16:28:00 | 17/05/2026 17:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 17:22:00 | 17/05/2026 21:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/05/2026 21:36:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 17/05/2026 00:00:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/05/2026 18:02:00 | 17/05/2026 21:10:00 | 17/05/2026 17:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 17/05/2026 21:10:00 | 17/05/2026 22:07:00 |  | 17/05/2026 21:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 17/05/2026 08:31:00 | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 08:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 17/05/2026 09:24:00 | 17/05/2026 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 09:24 h: Se subió a 60 MW.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 17/05/2026 09:59:00 | 17/05/2026 16:34:00 | 17/05/2026 09:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 17/05/2026 16:34:00 | 18/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 17 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 17 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2023 | 1 | 0 | 17.2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.783 | 0 | 1 | 18.783 | 0 | 1 | 18.783 | 0 | 1 | 18.783 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1383 | 1 | 0 | 15.0669 | 1 | 0 | 15.0283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.4777 | 0 | 1 | 26.4777 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 23.4432 | 0 | 1 | 26.3887 | 0 | 1 | 18.1198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7341 | 1 | 0 | 5.7341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0461 | 1 | 0 | 5.0223 | 1 | 0 | 5.0094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.8608 | 0 | 1 | 6.5972 | 0 | 1 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7341 | 1 | 0 | 5.7341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0461 | 1 | 0 | 5.0223 | 1 | 0 | 5.0094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.8608 | 0 | 1 | 6.5972 | 0 | 1 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.8608 | 0 | 1 | 6.5972 | 0 | 1 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7341 | 1 | 0 | 5.7341 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 6.261 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0461 | 1 | 0 | 5.0223 | 1 | 0 | 5.0094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6194 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 5.8608 | 0 | 1 | 6.5972 | 0 | 1 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.0501 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 19.6067 | 1 | 0 | 27.9339 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 59.0241 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 45.5452 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 55.9161 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 104.217 | 21.6033 | 1 | 104.217 | 21.6033 | 1 | 104.217 | 21.6033 | 1 | 16.3909 | 100 | 1 | 20.1214 | 96.6481 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.0917 | 1 | 31.0562 | 45.3995 | 1 | 27.5456 | 46.1175 | 1 | 13.2296 | 42.4744 | 1 | 6 | 53.212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8053 | 28.4361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 118.6773 | 0 | 1 | 127.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.9993 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.7868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 40.4117 | 21.6033 | 1 | 40.4117 | 21.6033 | 1 | 40.4117 | 21.6033 | 1 | 16.3909 | 41.0095 | 1 | 10.0563 | 48.0938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5715 | 45.3995 | 1 | 18.1877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.4361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.0912 | 0 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.7864 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.0501 | 1 | 0 | 50.2132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 19.6067 | 1 | 0 | 27.9339 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 59.0241 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 45.5452 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 55.9161 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 58.9905 | 1 | 10.065 | 48.5543 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.0917 | 1 | 21.4848 | 0 | 1 | 9.358 | 46.1175 | 1 | 13.2296 | 42.4744 | 1 | 6 | 53.212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.5861 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.2128 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 114.0496 | 1 | 0 | 114.7945 | 1 | 0 | 70.9278 | 1 | 0 | 54.4793 | 1 | 0 | 66.4696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9023 | 1 | 0 | 74.8657 | 1 | 21.3595 | 63.7831 | 1 | 0 | 60.8323 | 1 | 20.896 | 40.3012 | 1 | 0 | 40.4513 | 1 | 0 | 68.5907 | 1 | 31.655 | 0 | 1 | 21.5043 | 19.01 | 1 | 0 | 37.371 | 1 | 14.0909 | 29.0438 | 1 | 29.1496 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45.0465 | 1 | 26.3169 | 11.466 | 1 | 0 | 6 | 1 | 31.4547 | 0 | 1 | 60 | 78.3506 | 1 | 60 | 79.1805 | 1 | 60 | 79.1805 | 1 | 60 | 79.1805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.233 | 0 | 1 | 31.2151 | 0 | 1 | 30.7971 | 0 | 1 | 30.8776 | 0 | 1 | 38.0573 | 55.3556 | 1 | 13.3298 | 0 | 1 | 0 | 35.3296 | 1 | 0 | 58.7944 | 1 | 0 | 88.9176 | 1 | 0 | 88.9176 | 1 | 0 | 116.39 | 1 | 0 | 107.7599 | 1 | 0 | 88.9326 | 1 | 0 | 88.6095 | 1 | 0 | 117.8875 | 1 | 0 | 62.1557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.875
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 37.9574 | 1 | 0 | 38.2058 | 1 | 0 | 23.6165 | 1 | 0 | 18.1515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9247 | 1 | 0 | 31.9606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.663 | 0 | 1 | 47.663 | 0 | 1 | 0 | 45.5996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.3967 | 22.2417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2966 | 1 | 0 | 44.278 | 1 | 0 | 44.278 | 1 | 0 | 38.7381 | 1 | 0 | 35.8666 | 1 | 0 | 44.2855 | 1 | 0 | 44.3914 | 1 | 0 | 39.2366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.875
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 38.2977 | 1 | 0 | 38.5449 | 1 | 0 | 23.7667 | 1 | 0 | 18.2008 | 1 | 0 | 33.4532 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9023 | 1 | 0 | 25.1008 | 1 | 21.3595 | 0 | 1 | 0 | 30.6113 | 1 | 20.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8421 | 1 | 0 | 45.8421 | 1 | 29.9999 | 16.7906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4977 | 1 | 0 | 44.6396 | 1 | 0 | 44.6396 | 1 | 0 | 39.0752 | 1 | 0 | 36.1738 | 1 | 0 | 44.6471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.5775 | 1 | 0 | 31.2495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 37.7944 | 1 | 0 | 38.0438 | 1 | 0 | 23.5446 | 1 | 0 | 18.127 | 1 | 0 | 33.0164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8402 | 1 | 0 | 31.8225 | 1 | 0 | 30.221 | 1 | 0 | 40.3012 | 1 | 0 | 40.4513 | 1 | 0 | 34.1507 | 1 | 31.655 | 0 | 1 | 21.5043 | 19.01 | 1 | 0 | 37.371 | 1 | 14.0909 | 29.0438 | 1 | 29.1496 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45.0465 | 1 | 26.3169 | 11.466 | 1 | 0 | 6 | 1 | 31.4547 | 0 | 1 | 12.6496 | 32.778 | 1 | 12.337 | 33.3384 | 1 | 12.337 | 33.3384 | 1 | 30.0001 | 16.7903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.233 | 0 | 1 | 31.2151 | 0 | 1 | 30.7971 | 0 | 1 | 30.8776 | 0 | 1 | 23.6606 | 0 | 1 | 13.3298 | 0 | 1 | 0 | 35.3296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.5767 | 1 | 0 | 35.7195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2181 | 1 | 0 | 39.0733 | 1 | 0 | 30.9063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 16.349 | 1 | 0 | 17.6316 | 1 | 0 | 14.2491 | 1 | 0 | 15.1054 | 1 | 0 | 15.6168 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7.0311 | 17.4668 | 1 | 0 | 14.4732 | 1 | 0 | 14.7895 | 1 | 0 | 14.8878 | 1 | 0 | 16.391 | 1 | 0 | 16.376 | 1 | 0 | 17.0589 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.3351 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7.0285 | 20 | 1 | 6.9357 | 19.178 | 1 | 0 | 16.3587 | 1 | 0 | 16.3039 | 1 | 0 | 16.4291 | 1 | 0 | 17.9038 | 1 | 0 | 14.2355 | 1 | 0 | 14.0553 | 1 | 0 | 17.9489 | 1 | 0 | 17.9489 | 1 | 0 | 16.5453 | 1 | 7.9999 | 15.3741 | 1 | 7.9987 | 17.9189 | 1 | 7.9986 | 18.0367 | 1 | 6.9513 | 16.75 | 1 | 6.9377 | 14.059 | 1 | 6.9403 | 0 | 1 | 0 | 16.4202
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 16.349 | 1 | 0 | 17.6316 | 1 | 0 | 14.2491 | 1 | 0 | 15.1054 | 1 | 0 | 15.6168 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7.0311 | 17.4668 | 1 | 0 | 14.4732 | 1 | 0 | 14.7895 | 1 | 0 | 14.8878 | 1 | 0 | 16.391 | 1 | 0 | 16.376 | 1 | 0 | 17.0589 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16.3351 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9357 | 19.178 | 1 | 0 | 16.3587 | 1 | 0 | 16.3039 | 1 | 0 | 16.4291 | 1 | 0 | 17.9038 | 1 | 0 | 14.2355 | 1 | 0 | 14.0553 | 1 | 0 | 17.9489 | 1 | 0 | 17.9489 | 1 | 0 | 16.5453 | 1 | 7.9999 | 15.3741 | 1 | 7.9987 | 17.9189 | 1 | 7.9986 | 18.0367 | 1 | 6.9513 | 16.75 | 1 | 6.9377 | 14.059 | 1 | 6.9403 | 0 | 1 | 0 | 16.4202
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 68.7906 | 1 | 164 | 76.1299 | 1 | 164 | 77.8634 | 1 | 164 | 97 | 1 | 156.9689 | 81.2051 | 1 | 164 | 69.5239 | 1 | 142.6405 | 73.3726 | 1 | 164 | 74.284 | 1 | 143.104 | 79.7051 | 1 | 164 | 79.6683 | 1 | 209 | 80.6915 | 1 | 177.345 | 77.2487 | 1 | 187.4957 | 58.2387 | 1 | 209 | 82.806 | 1 | 194.9091 | 82.806 | 1 | 179.8504 | 56.2487 | 1 | 209 | 59.7596 | 1 | 209 | 39.0465 | 1 | 209 | 0 | 1 | 182.6831 | 67.7725 | 1 | 197 | 38.2487 | 1 | 165.5453 | 79.7646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180.6091 | 82.806 | 1 | 176.8786 | 10.1356 | 1 | 158.7385 | 44.2487 | 1 | 158.8493 | 32.6538 | 1 | 135.1467 | 79.6416 | 1 | 138.5768 | 79.5383 | 1 | 145.7131 | 79.7598 | 1 | 177.6702 | 114.8293 | 1 | 170.522 | 169.4495 | 1 | 106.7167 | 122.5814 | 1 | 143.5223 | 0 | 1 | 143.5223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138.5581 | 0 | 1 | 135.6127 | 0 | 1 | 138.9289 | 0 | 1 | 157.0623 | 89.3891 | 1 | 157.0597 | 117.0007 | 1 | 164 | 79.8233
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 68.7906 | 1 | 164 | 76.1299 | 1 | 164 | 77.8634 | 1 | 164 | 97 | 1 | 156.9689 | 81.2051 | 1 | 164 | 69.5239 | 1 | 142.6405 | 73.3726 | 1 | 164 | 74.284 | 1 | 143.104 | 79.7051 | 1 | 164 | 79.6683 | 1 | 209 | 80.6915 | 1 | 177.345 | 77.2487 | 1 | 187.4957 | 58.2387 | 1 | 209 | 82.806 | 1 | 194.9091 | 82.806 | 1 | 179.8504 | 56.2487 | 1 | 209 | 59.7596 | 1 | 209 | 39.0465 | 1 | 209 | 0 | 1 | 182.6831 | 67.7725 | 1 | 197 | 38.2487 | 1 | 165.5453 | 79.7646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180.6091 | 82.806 | 1 | 176.8786 | 10.1356 | 1 | 158.7385 | 44.2487 | 1 | 158.8493 | 32.6538 | 1 | 135.1467 | 79.6416 | 1 | 138.5768 | 79.5383 | 1 | 145.7131 | 79.7598 | 1 | 177.6702 | 114.8293 | 1 | 170.522 | 169.4495 | 1 | 106.7167 | 122.5814 | 1 | 143.5223 | 0 | 1 | 143.5223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 138.5581 | 0 | 1 | 135.6127 | 0 | 1 | 138.9289 | 0 | 1 | 157.0623 | 89.3891 | 1 | 157.0597 | 117.0007 | 1 | 164 | 79.8233
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 80.6014 | 1 | 0 | 84.5739 | 1 | 0 | 57.0325 | 1 | 0 | 71.2855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.4257 | 1 | 0 | 58.1372 | 1 | 0 | 65.0547 | 1 | 0 | 66.9959 | 1 | 0 | 80.6027 | 1 | 0 | 80.5044 | 1 | 0 | 83.1781 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 80.7612 | 1 | 40.4117 | 47.5532 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 20.1473 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.1362 | 1 | 0 | 76.4754 | 1 | 0 | 76.0919 | 1 | 0 | 76.9811 | 1 | 0 | 85.0549 | 1 | 0 | 51.9854 | 1 | 0 | 47.1328 | 1 | 0 | 85.1336 | 1 | 0 | 85.1336 | 1 | 24.8447 | 59.0646 | 1 | 8.4115 | 68.866 | 1 | 0 | 85.1485 | 1 | 0 | 85.3538 | 1 | 0 | 82.3625 | 1 | 0 | 51.3962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.8814
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 80.6014 | 1 | 0 | 84.5739 | 1 | 0 | 57.0325 | 1 | 0 | 71.2855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.4257 | 1 | 0 | 58.1372 | 1 | 0 | 65.0547 | 1 | 0 | 66.9959 | 1 | 0 | 80.6027 | 1 | 0 | 80.5044 | 1 | 0 | 83.1781 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 80.7612 | 1 | 40.4117 | 47.5532 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 20.1473 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 86.1362 | 1 | 0 | 76.4754 | 1 | 0 | 76.0919 | 1 | 0 | 76.9811 | 1 | 0 | 85.0549 | 1 | 0 | 51.9854 | 1 | 0 | 47.1328 | 1 | 0 | 85.1336 | 1 | 0 | 85.1336 | 1 | 24.8447 | 59.0646 | 1 | 8.4115 | 68.866 | 1 | 0 | 85.1485 | 1 | 0 | 85.3538 | 1 | 0 | 82.3625 | 1 | 0 | 51.3962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.8814
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14.2161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14.2161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4807 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 38.223 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 41.5858 | 1 | 0 | 38.0579 | 1 | 0 | 37.9201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.4807 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 38.223 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 41.5858 | 1 | 0 | 38.0579 | 1 | 0 | 37.9201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170.0000 | 192.0001 |  | 170.0000 | 192.0001 |  | 170.0000 | 191.9999 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 164.0000 | 217.0000 |  | 164.0000 | 217.0000 |  | 164.0000 | 217.0000 |  | 164 | 216.9999
COMENTARIOS | [61 empty] | C.H. Malapso no dio RSF por operación |  |  | C.H. Malapso no dio RSF por operación | [11 empty] | G1 y G3 de C.H. Huinco no dio RSF por operación | [8 empty] | Matucana no reguló por riesgo de vertimiento. |  |  | Matucana no reguló por riesgo de vertimiento. |  |  | Matucana no reguló por riesgo de vertimiento. |  |  | Matucana no reguló por riesgo de vertimiento.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 17 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
17/05/2026 | 00:30 | 0
17/05/2026 | 01:00 | 0
17/05/2026 | 01:30 | 0
17/05/2026 | 02:00 | 0
17/05/2026 | 02:30 | 0
17/05/2026 | 03:00 | 0
17/05/2026 | 03:30 | 0
17/05/2026 | 04:00 | 0
17/05/2026 | 04:30 | 0
17/05/2026 | 05:00 | 0
17/05/2026 | 05:30 | 0
17/05/2026 | 06:00 | 0
17/05/2026 | 06:30 | 0
17/05/2026 | 07:00 | 0
17/05/2026 | 07:30 | 0
17/05/2026 | 08:00 | 0
17/05/2026 | 08:30 | 0
17/05/2026 | 09:00 | 0
17/05/2026 | 09:30 | 0
17/05/2026 | 10:00 | 0
17/05/2026 | 10:30 | 0
17/05/2026 | 11:00 | 0
17/05/2026 | 11:30 | 0
17/05/2026 | 12:00 | 0
17/05/2026 | 12:30 | 0
17/05/2026 | 13:00 | 0
17/05/2026 | 13:30 | 0
17/05/2026 | 14:00 | 0
17/05/2026 | 14:30 | 0
17/05/2026 | 15:00 | 0
17/05/2026 | 15:30 | 0
17/05/2026 | 16:00 | 0
17/05/2026 | 16:30 | 0
17/05/2026 | 17:00 | 0
17/05/2026 | 17:30 | 0
17/05/2026 | 18:00 | 0
17/05/2026 | 18:30 | 0
17/05/2026 | 19:00 | 0
17/05/2026 | 19:30 | 0
17/05/2026 | 20:00 | 0
17/05/2026 | 20:30 | 0
17/05/2026 | 21:00 | 0
17/05/2026 | 21:30 | 0
17/05/2026 | 22:00 | 0
17/05/2026 | 22:30 | 0
17/05/2026 | 23:00 | 0
17/05/2026 | 23:30 | 0
17/05/2026 | 00:00 | 0

## OBS
domingo, 17 de Mayo del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
domingo, 17 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe