## EVENTOS
martes, 19 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 19/05/2026 18:11:00 | 19/05/2026 20:32:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 19/05/2026 11:39:00 | 19/05/2026 13:03:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 19/05/2026 14:52:00 | 19/05/2026 22:25:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
martes, 19 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
19/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 19 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Reemplazo de bomba de alimentacion de agua de la caldera (por averia). | 11 | F | F/S | N | CORR. | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2292 | 19/05/2026 06:19 | 19/05/2026 16:35 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13813 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2293 | 19/05/2026 06:19 | 19/05/2026 16:35 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13814 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 19/05/2026 07:59 | 19/05/2026 17:28 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 19/05/2026 07:59 | 19/05/2026 17:28 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE | BARRA A_220kV | 19/05/2026 08:24 | 19/05/2026 12:26 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en seccionador SBA-631. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13315 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 19/05/2026 07:55 | 19/05/2026 16:17 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23895 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 19/05/2026 06:42 | 19/05/2026 18:00 | Inspeccion anual en LLT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 19/05/2026 06:42 | 19/05/2026 18:00 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | RUBI | CL-2037 | 19/05/2026 09:31 | 19/05/2026 11:47 | Inspeccion de equipos PTCM | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18069 | T
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 18:51 | INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION Y CELDAS DE PROTECCION, CONDICIONADO AL MANTENIMIENTO DE LA CH YARUCAYA. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21771 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 19/05/2026 07:32 | 19/05/2026 17:21 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 17:00 | se realizara el reemplazo de patchcords de FO en los diferentes equipos de control y proteccion de la SET Felam. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14751 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 19/05/2026 07:52 | 19/05/2026 14:04 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT+ Bahia acoplamiento | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | CENTRAL | 19/05/2026 06:00 | 19/05/2026 18:00 | Parada de Central para iniciar mantenimiento mayor del G2. | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11877 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 19/05/2026 07:00 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEMSA | DOLORESPATA | TR1-138/11.5 | 19/05/2026 09:24 | 19/05/2026 13:13 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CELDA TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6598 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | extension de mantenimiento | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 19/05/2026 03:00 | 19/05/2026 06:00 | Desenergizacion de la linea L-1015 para realizar cambio de la relacion de su TC de proteccion del extremo de Mazuko; asi como el cambio de la configuracion de sus reles de proteccion y pruebas correspondientes. Nota: Se requiere la operacion aislada de la CTRF-PM con la carga de la S.E. Puerto Maldonado durante el periodo de intervencion | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 11888 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 19/05/2026 00:00 | 19/05/2026 17:57 | Grupo G1 de la CH. Renovandes H1 sincroniza al SEIN luego de haber finalizado el mantenimiento correctivo al sistema de excitacion. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 19/05/2026 00:06 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala- mantenimiento A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 07:54 | 19/05/2026 15:57 | A5.2 se realizo mantenimiento preventivo anual. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 07:55 | 19/05/2026 10:26 | A5.1 se realizo actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 10:35 | 19/05/2026 16:17 | A4.3 se realizo Actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CENTRAL | 19/05/2026 08:54 | 19/05/2026 17:59 | CC3X1 A CARGA BASE PARA PRUEBAS / CALIBRACION ON-LINE DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD | 819 | P | E/S | N | PRUEBA | 11513 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 19/05/2026 12:28 | 19/05/2026 23:52 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANNUAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE SILICAGEL, INSP. CONEXIONES, LIMPIEZA, AJUSTE DE BORNES TABLEROS Y CAJAS DE PASO, LIMPIEZA GENERAL CUBICULO 13.8 KV Y EVALUACION INSTALACION DE TESTIGO) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 8459 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA A_220 KV | 19/05/2026 06:01 | 19/05/2026 16:58 | A LAS 05:00H LIBERACION DE BARRA A POR MANTENIMIENTO CELDA 220 KV U2, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 17:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12366 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 19/05/2026 19:00 | 20/05/2026 00:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SE?ALES CON U2 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 19/05/2026 06:00 | 19/05/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Inspeccion y pruebas del generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 19/05/2026 14:08 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la unidad UG2 debido a anomalia en sistema hidraulico del Gobernador de Velocidad | 104.5 | F | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2097 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11909 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 16:30 | MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 16:30 | MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 16:30 | MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/SLINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 16:30 | MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 16:30 | MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 16:30 | MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14955 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 19/05/2026 00:00 | 19/05/2026 16:41 | CAMBIO INTRODUCTOR B | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 19/05/2026 16:41 | 19/05/2026 16:51 | PRUEBAS OPERATIVAS POST MANTENIMIENTO CON CARGA MINIMA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 19/05/2026 16:51 | 19/05/2026 18:10 | CAMBIO INTRODUCTOR B | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 19/05/2026 18:10 | 19/05/2026 18:53 | PRUEBAS OPERATIVAS POST MANTENIMIENTO CON CARGA MINIMA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 00:39 | 19/05/2026 17:04 | M-08 se realizo mantenimiento 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 08:54 | 19/05/2026 16:32 | M-09 se realizo mantenimiento preventivo 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 13:59 | 20/05/2026 00:00 | M-06 queda detenida por alarma de vibracion en componente mayor. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 14:49 | 19/05/2026 18:07 | M-10. Se realizo instalacion de ventilador en centro de transformacion. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 19/05/2026 08:04 | 19/05/2026 19:51 | Revision del sistema de inyeccion de combustible unidad GT-1. | 213.715 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | CL-1716 | 19/05/2026 03:00 | 19/05/2026 06:00 | Desenergizacion para verificacion de circuitos de TCs de equipos de proteccion en la celda CL1716 de S.E. Puerto Maldonado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26756 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | IBERIA | SS.EE. | 19/05/2026 03:00 | 19/05/2026 06:00 | Desenergizacion para verificacion de circuitos de TCs de equipos de proteccion en la celda CL1716 de S.E. Puerto Maldonado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26757 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | CL-1716 | 19/05/2026 03:00 | 19/05/2026 06:00 | Desenergizacion para verificacion de circuitos de TCs de equipos de proteccion en la celda CL1716 de S.E. Puerto Maldonado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26755 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO - IBERIA | L-1716 | 19/05/2026 03:00 | 19/05/2026 06:00 | Desenergizacion para verificacion de circuitos de TCs de equipos de proteccion en la celda CL1716 de S.E. Puerto Maldonado | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 26751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-19 | 19/05/2026 08:35 | 19/05/2026 15:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL BANCO. (R0125566) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BC-19 | 19/05/2026 08:38 | 19/05/2026 15:00 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125101) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 19/05/2026 08:30 | 19/05/2026 16:00 | SE REQUIERE BARRA A LIBRE (R0131590), TODAS LAS CARGAS DE 60KV ESTARAN EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 19/05/2026 08:30 | 19/05/2026 16:00 | HABILITACION DE MANDO MECANICO DE SECCIONADOR SA-6205. ACTIVIDAD CON BARRA A DE 60KV LIBRE, Todas las cargas conectadas a la Barra B. Seccionadores de barra A abiertos, acople cerrado. (R0131590) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 17:00 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE KALLPA POR ACTIVIDADES DE LA LINEA L-2097. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-685 | 19/05/2026 07:30 | 19/05/2026 23:00 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGY. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1810 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 19/05/2026 08:50 | 19/05/2026 16:30 | Limpieza de aislamiento. (R0131611) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 220 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DEL ACOPLE 220KV, DESCONEXION Y RETIRO DE UNIDAD DE BAHIA DE ACOPLE EXISTENTE, CORTOCIRCUITAR CORRIENTES NUCLEO 4, ADECUACIONES DE CIRCUITOS DE DISPAROS, PRUEBAS DE INYECCION PARA UNIDAD CENTRAL NUEVA, PRUEBAS FUNCIONALES DE DISPARO 87B Y 50BF, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121544) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 451 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B y 50BF DESHABILITADO DESDE 18.05 HASTA 17.09.2026. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE_220 KV. (R0121544) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B y 50BF DESHABILITADO DESDE 18.05 HASTA 17.09.2026. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 19/05/2026 11:00 | 19/05/2026 16:50 | DESMONTAJE DE RELE GE L90 PARA ACTUALIZACION DE FIRMWARE POR MODERNIZACION.(R0131654) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Transformador indisponible T23-61 por fuga de aceite en el interruptor de IN-6100 de 60KV. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4254 | 19/05/2026 08:01 | 19/05/2026 14:25 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-4254 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-4185. (R0123672) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13827 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Ampliacion del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | HCB-7514 | 19/05/2026 07:13 | 19/05/2026 15:58 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. TOTORAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23073 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT1 | 19/05/2026 07:13 | 19/05/2026 15:59 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. TOTORAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8791 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT2 | 19/05/2026 07:19 | 19/05/2026 13:01 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. TOTORAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13139 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | IN-HCB-757 | 19/05/2026 07:28 | 19/05/2026 12:12 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. TOTORAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21105 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - LIXIVIACION | L-1389 | 19/05/2026 07:15 | 19/05/2026 15:58 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. TOTORAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1257 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA - LIXIVIACION | L-1398 | 19/05/2026 07:29 | 19/05/2026 12:12 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL S.E. TOTORAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21013 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 19/05/2026 08:10 | 20/05/2026 00:00 | Inspeccion y mantenimiento semestral F/S UG1 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 39 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 19/05/2026 11:38 | 19/05/2026 15:17 | Se realizaran las siguientes actividades: Inspeccion del sistema de excitacion de la unidad - Verificacion del puente de tiristores -Sustitucion de componentes da?ados Pruebas funcionales del sistema de excitacion -Verificacion de parametros electricos y estabilidad de operacion | 0 | F | F/S | N | CORR. | 51 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 13.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Interruptor IN-5182 indisponible por la anomalia de disminucion de gas SF6 en el TC-5188. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | S.E. | 19/05/2026 10:00 | 19/05/2026 16:00 | MANTENIMIENTO PROGRAMADO 6A LIMPIEZA SERVIDORES / HMI y SAS. Actividad con perdida de supervision mayor a 10 min. (R0124668) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12906 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. MACO | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Debido a la Indisponibilidad de las lineas L-2050/L-2059 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25028 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 19 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 19 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
19/05/2026 | 00:30 | 207.3 | 654.4 | 214.9 |  |  | 6.6 | 123.5 |  |  |  | 200.9 | 203.9 | 195.2 | 206 | 106.5 | 565.1 | 5.9 |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.6 | 66.1 |  |  |  |  | 110.2 | 87.7 | 0 |  |  | 6.5 | 234.2 | 66 | 121.7 | 39 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 181.1 | 181.4 | 183.1 | 107.4 | 19.9 | 42.3 | 3.6 | 0 | 102.8 |  |  | 41.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 136.4 | 136.2 | 139.3 | 223.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.9 | 131.1 | 99.8 | 62 | 63.3 | 30.6 |  |  |  | 96.2 | 95.1 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.2 | 13.7 | 0 | 47.6 | 0 | 11.7 | 0 | 20.6 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 0 | 13.3 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 16.5 | 53.5 | 0 | 3.3 | 11.2 | 2.36 | 0 | 0 | 17.8 | 5.7 | 10.9 | 14.7 | 21.4 | 11.9 | 0 | 97.9 | 101.1 | 10.3 | 10.8 | 0 | 12.8 | 6 | 7 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.6 | 20.2 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 34 |  | 18.5 |  |  |  | 11.9 | 6685.06 | 22.8 | 4.52 | 10.1 | 11.4 | 25.9859 | 19 | 6.4 | 16.1 | 116.3059
19/05/2026 | 01:00 | 204.8 | 651.1 | 214.7 |  |  | 0 | 120.1 |  |  |  | 200 | 204.6 | 196.4 | 206 | 107.1 | 560.5 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 65.6 |  |  |  |  | 109.6 | 100.1 | 0 |  |  | 6.5 | 234 | 66.6 | 121.9 | 37.9 | 18.7 | 18.8 | 48.3 | 177.8 | 178.3 | 182.8 | 107.1 | 22.9 | 42 | 3.5 | 0 | 99.5 |  |  | 40.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 214.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 116.4 | 111.1 | 60.7 | 63 | 30 |  |  |  | 96.1 | 94.2 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.2 | 13.5 | 0 | 41.4 | 0 | 12.3 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 0 | 13 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 13.7 | 50.3 | 0 | 3.4 | 10.8 | 2.32 | 0 | 0 | 17.8 | 5.7 | 10.7 | 14.8 | 19.6 | 11.7 | 0 | 104.2 | 91.8 | 12.5 | 12.2 | 0 | 13.1 | 5.6 | 7 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.6 | 28.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.9 | 34.1 |  | 18.2 |  |  |  | 12.4 | 6625.52 | 22.8 | 3.55 | 10.1 | 11.4 | 25.9781 | 19 | 6.3 | 16.1 | 115.2281
19/05/2026 | 01:30 | 203.2 | 653.2 | 215.5 |  |  | 0 | 119 |  |  |  | 199.5 | 205 | 195.1 | 206.5 | 107.6 | 562.4 | 5.8 |  |  |  | 81.2 | 8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 65.7 |  |  |  |  | 109.6 | 108.2 | 0 |  |  | 6.5 | 233.9 | 67 | 119.6 | 38.7 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 176.6 | 177.1 | 182.2 | 107 | 18.1 | 41.8 | 3.6 | 0 | 88.1 |  |  | 41 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 124.7 | 124.6 | 120 | 204.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 102.3 | 105.1 | 61 | 66.8 | 30.3 |  |  |  | 96.3 | 93.7 | 116.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.2 | 13.7 | 0 | 36.8 | 0 | 13 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 12.6 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 14.4 | 50.7 | 0 | 3.3 | 10.9 | 2.36 | 0 | 0 | 17.8 | 5.7 | 10.9 | 14.9 | 24.1 | 18.6 | 0 | 81.3 | 87.3 | 11.3 | 8.8 | 0 | 13.1 | 5.5 | 7.2 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.6 | 29.6 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 34.3 |  | 18.1 |  |  |  | 13.1 | 6525.86 | 22.8 | 3.35 | 10.1 | 11.4 | 26.0307 | 19 | 6.4 | 16.1 | 115.1807
19/05/2026 | 02:00 | 203.3 | 646.7 | 214.1 |  |  | 0 | 118.5 |  |  |  | 202 | 205.8 | 196.4 | 207.3 | 107.3 | 548.2 | 5.9 |  |  |  | 80.9 | 7.6 | 5 | 0 | 6.6 | 64.7 |  |  |  |  | 109.3 | 114.6 | 0 |  |  | 6.5 | 234.4 | 66.8 | 119.5 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 47.1 | 176.6 | 177.3 | 180.7 | 106.3 | 17.6 | 41.5 | 3.6 | 0 | 78.2 |  |  | 40.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 76.6 | 76.7 | 76.6 | 183.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 131.3 | 95.2 | 60.6 | 73.9 | 29.8 |  |  |  | 96.4 | 94.9 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.2 | 13.6 | 0 | 40.9 | 0 | 13.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 0 | 12.6 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 17.2 | 54 | 0 | 3.3 | 10.9 | 2.28 | 0 | 0 | 17.8 | 5.7 | 10.5 | 14.6 | 24 | 25.8 | 0 | 69.8 | 79.7 | 4.3 | 4.2 | 0 | 13.1 | 5.5 | 7.1 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 34.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 9.1 | 34.2 |  | 18.7 |  |  |  | 13.1 | 6359.68 | 22.8 | 3.33 | 10.1 | 11.4 | 26.0941 | 19 | 6.5 | 16.1 | 115.3241
19/05/2026 | 02:30 | 201.6 | 649.6 | 214.9 |  |  | 0 | 119.8 |  |  |  | 201.2 | 205 | 196.2 | 206.8 | 107.3 | 560.4 | 5.8 |  |  |  | 80.5 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.7 | 65.3 |  |  |  |  | 109.1 | 118 | 0 |  |  | 6.5 | 234 | 68.4 | 72.8 | 37.8 | 18.7 | 18.8 | 47.4 | 175.2 | 175.7 | 182.6 | 106.7 | 17.4 | 41.4 | 3.6 | 0 | 88.9 |  |  | 40.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 102.6 | 102.5 | 92.3 | 166.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.9 | 114.4 | 107.4 | 65.4 | 74.9 | 29.7 |  |  |  | 96.5 | 94 | 114.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.2 | 13.4 | 0 | 51.5 | 0 | 12.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 12.7 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 56.3 | 0 | 3.4 | 10.9 | 2.32 | 0 | 0 | 17.8 | 5.7 | 10.5 | 14.8 | 27.3 | 25.5 | 0 | 58.4 | 74.1 | 3.4 | 3.2 | 0 | 12.9 | 5.5 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.5 | 36.4 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20.1 | 20 | 8.9 | 34.3 |  | 18.3 |  |  |  | 13.1 | 6387.42 | 22.8 | 3.33 | 10.1 | 11.4 | 26.1275 | 19 | 6.4 | 16.1 | 115.2575
19/05/2026 | 03:00 | 205.2 | 650.6 | 215.2 |  |  | 0 | 121.5 |  |  |  | 200.3 | 203.7 | 196.9 | 204.4 | 106.7 | 557 | 5.7 |  |  |  | 81.5 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 65.7 |  |  |  |  | 109.5 | 103.1 | 0 |  |  | 6.5 | 234 | 69 | 30.6 | 38.7 | 18.8 | 18.8 | 48.4 | 154.5 | 154.5 | 166.8 | 107.1 | 18.9 | 42 | 3.6 | 0 | 97.2 |  |  | 41.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 111.3 | 111.2 | 111.3 | 201.4 | [5 empty] | 0 | 2 |  | 2.9 | 109.7 | 108.3 | 66 | 76.1 | 30.4 |  |  |  | 96.9 | 93.9 | 116.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.3 | 13.6 | 0 | 43.6 | 0 | 10.7 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 12.8 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 16 | 60.8 | 0 | 3.3 | 10.9 | 2.32 | 0 | 0 | 17.8 | 5.7 | 10.9 | 15 | 27.6 | 26 | 0 | 53.3 | 63.4 | 2.4 | 3.9 | 0 | 12.8 | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.1 | 41.6 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.2 | 34.6 |  | 18.5 |  |  |  | 12.5 | 6350.62 | 22.8 | 3.34 | 10.1 | 11.4 | 26.0754 | 19 | 6.4 | 16 | 115.1154
19/05/2026 | 03:30 | 197.6 | 646 | 214.3 |  |  | 0 | 115.3 |  |  |  | 201.9 | 205.3 | 197.4 | 206.2 | 107.2 | 553.7 | 5.5 |  |  |  | 78.6 | 7.4 | 5 | 0 | 6.6 | 64.5 |  |  |  |  | 107.9 | 97.4 | 0 |  |  | 6.5 | 232.7 | 69.4 | 29.9 | 40.2 | 18.7 | 18.8 | 47.9 | 172.8 | 173.7 | 181.7 | 105.8 | 16.6 | 40.8 | 3.5 | 0 | 103.9 |  |  | 40.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.3 | 88 | 87.9 | 90 | 170.7 | [5 empty] | 0 | 11.6 |  | 3 | 81.6 | 103.2 | 64.3 | 75.3 | 29.4 |  |  |  | 96.5 | 94.6 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.4 | 0 | 46.6 | 0 | 13.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 12.6 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 16.4 | 50.4 | 0 | 3.4 | 10.9 | 2.32 | 0 | 0 | 17.8 | 5.8 | 10.4 | 14.7 | 25.4 | 38.7 | 0 | 53.3 | 54 | 4.7 | 5.1 | 0 | 12.8 | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.2 | 41.1 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.8 | 19.9 | 9 | 34.4 |  | 18.3 |  |  |  | 13 | 6249.72 | 22.8 | 3.34 | 10.1 | 11.4 | 26.0995 | 19 | 6.3 | 16.2 | 115.2395
19/05/2026 | 04:00 | 205.2 | 656.7 | 216.2 |  |  | 0 | 122.9 |  |  |  | 200 | 202.9 | 197.8 | 207.3 | 106.8 | 568.8 | 5.7 |  |  |  | 82.4 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.6 | 66.1 |  |  |  |  | 109.7 | 116 | 0 |  |  | 6.5 | 234.4 | 71 | 31 | 41.4 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 178 | 178.2 | 183.3 | 107.7 | 19.8 | 42.4 | 3.5 | 0 | 75.5 |  |  | 41.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 110.9 | 110.6 | 102 | 182.2 | [5 empty] | 0 | 11.3 |  | 3 | 115.1 | 109.9 | 66.3 | 76.3 | 30.4 |  |  |  | 97 | 94.6 | 115 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.7 | 0 | 40.8 | 0 | 13.7 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.4 | 0 | 13 | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 14.5 | 42.9 | 0 | 3.4 | 10.9 | 2.28 | 0 | 0 | 17.8 | 5.8 | 11.3 | 15.1 | 26.8 | 41.1 | 0 | 49.3 | 50.1 | 4 | 3.7 | 0 | 12.8 | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.4 | 27 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20.2 | 20 | 8.9 | 34.6 |  | 18.5 |  |  |  | 12.3 | 6376.08 | 22.8 | 3.33 | 10.1 | 11.4 | 26.1458 | 19 | 6.4 | 16.1 | 115.2758
19/05/2026 | 04:30 | 206.2 | 657.4 | 216.5 |  |  | 0 | 124.7 |  |  |  | 200.1 | 203.3 | 196.6 | 207 | 107.3 | 559.5 | 5.9 |  |  |  | 83 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.6 | 66.1 |  |  |  |  | 110.6 | 133.2 | 0 |  |  | 6.5 | 236.2 | 70.8 | 45 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 181.2 | 182 | 181.4 | 108.1 | 20.3 | 42.8 | 3.6 | 0 | 60.1 |  |  | 42 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.4 | 78.5 | 78.4 | 77.9 | 183.1 | [5 empty] | 0 | 11.4 |  | 3 | 170.7 | 107.4 | 67.6 | 76.8 | 30.7 |  |  |  | 96.8 | 94.9 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 14.1 | 0 | 35.8 | 0 | 14.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.4 | 0 | 13.4 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 15.1 | 43.5 | 0 | 3.3 | 10.9 | 2.28 | 0 | 0 | 17.8 | 5.8 | 11.5 | 15.4 | 28.2 | 38.7 | 0 | 40.5 | 48.8 | 4.5 | 4.7 | 0 | 12.8 | 5.3 | 7.1 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.6 | 22.9 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 8.8 | 34.8 |  | 18.5 |  |  |  | 12.3 | 6346.38 | 22.8 | 3.33 | 10.1 | 11.4 | 26.1788 | 19 | 6.3 | 16.2 | 115.3088
19/05/2026 | 05:00 | 200.3 | 645.6 | 214.1 |  |  | 59.7 | 122.3 |  |  |  | 201.3 | 202.9 | 197.3 | 208.3 | 107.3 | 547.2 | 5.7 |  |  |  | 79.6 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.6 | 64.3 |  |  |  |  | 108.8 | 124.5 | 0 |  |  | 6.5 | 233.4 | 70.7 | 44.4 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 47.2 | 174.5 | 175.7 | 181 | 106.6 | 17.1 | 41.1 | 3.6 | 0 | 105 |  |  | 40.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 98 | 98 | 101.8 | 198.1 | [5 empty] | 0 | 11.7 |  | 2.9 | 97.4 | 94.8 | 65.1 | 73 | 29.8 |  |  |  | 96.2 | 94.1 | 115.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.6 | 13.6 | 0 | 30.4 | 0 | 13 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 13.8 | 8.6 |  |  | 0 | 0 | 11.2 | 39.1 | 0 | 3.2 | 10.9 | 2.2 | 0 | 0 | 17.8 | 5.7 | 10.5 | 15 | 27.7 | 51.9 | 0 | 37.4 | 52.3 | 2.9 | 2.6 | 20 | 12.8 | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.2 | 17.6 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.5 | 33.8 |  | 18.5 |  |  |  | 12.9 | 6369.5 | 22.8 | 3.34 | 10.1 | 11.4 | 26.1982 | 19 | 6.3 | 16.1 | 115.2382
19/05/2026 | 05:30 | 199.4 | 649.4 | 214.9 |  |  | 59.6 | 120.9 |  |  |  | 192.5 | 204.8 | 196.8 | 208.6 | 107.2 | 564 | 5.8 |  |  |  | 79.6 | 7.4 | 5.1 | 0 | 6.6 | 65.8 |  |  |  |  | 108.4 | 98.3 | 0 |  |  | 6.5 | 232.4 | 69.3 | 53.9 | 40.5 | 18.8 | 18.8 | 47.4 | 173.8 | 173.8 | 184 | 105.5 | 43.3 | 40.8 | 3.6 | 0 | 97.4 |  |  | 40.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.4 | 118.1 | 118 | 118.4 | 207.8 | [5 empty] | 0 | 11.9 |  | 2.9 | 158.4 | 117 | 64.8 | 72.7 | 29.5 |  |  |  | 96 | 93.9 | 114.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.6 | 13.5 | 0 | 28.1 | 0 | 13 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 0 | 13.9 | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 9.9 | 33 | 0 | 3.3 | 11.1 | 2.2 | 0 | 0 | 17.9 | 5.7 | 10.8 | 15.3 | 27.2 | 49.3 | 0 | 52.6 | 45.6 | 4.4 | 4.2 | 20 | 12.8 | 5.5 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.9 | 9.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20.1 | 8.9 | 34.3 |  | 19 |  |  |  | 10.4 | 6513.2 | 22.7 | 3.35 | 9.6 | 11.4 | 26.2315 | 19 | 6.3 | 16 | 114.5815
19/05/2026 | 06:00 | 153.4 | 653.2 | 215.1 |  |  | 59.5 | 124 |  |  |  | 199.5 | 202.8 | 197.2 | 208.8 | 107.3 | 562 | 5.8 |  |  |  | 82.3 | 8 | 5.2 | 0 | 6.6 | 66.3 |  |  |  |  | 109.9 | 129.7 | 0 |  |  | 6.5 | 234.3 | 71 | 49.9 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 180.1 | 180.8 | 182.7 | 107.2 | 32 | 42.1 | 3.6 | 0 | 103 |  |  | 41.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 170 | 167.5 | 170.9 | 251.8 | [5 empty] | 0 | 11.1 |  | 2.9 | 185.4 | 116.8 | 66.5 | 74.5 | 30.3 |  |  |  | 95.8 | 94.3 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.6 | 13.8 | 0 | 23 | 0 | 14.9 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 12.8 | 8.6 |  |  | 0 | 0.1 | 9.7 | 29.1 | 0 | 3.3 | 11.1 | 2.16 | 0 | 0 | 18 | 5.7 | 11.3 | 15.8 | 28.2 | 53.7 | 0 | 38.9 | 23.8 | 4.2 | 3.8 | 20 | 12.8 | 5.5 | 7.2 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 13.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 4.4 | 0.1 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20.2 | 20.1 | 8.6 | 34.6 |  | 18.5 |  |  |  | 9.6 | 6710.36 | 22.8 | 3.34 | 9.3 | 11.4 | 26.2448 | 19 | 6.3 | 16.3 | 114.6848
19/05/2026 | 06:30 | 150.4 | 653.2 | 215.3 |  |  | 57.7 | 121 |  |  |  | 199.8 | 204.2 | 198.2 | 208.1 | 107.3 | 560.9 | 5.8 |  |  |  | 80.7 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 81 |  |  |  |  | 109.3 | 187 | 0 |  |  | 6.5 | 229.6 | 70.5 | 74.3 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 175.8 | 176.5 | 183.3 | 106.6 | 43.6 | 41.2 | 3.6 | 0 | 133.5 |  |  | 40.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 170.1 | 168.9 | 170.3 | 259.4 | [5 empty] | 0 | 11.6 |  | 3 | 167.9 | 124.6 | 65.7 | 74.2 | 29.9 |  |  |  | 105.9 | 106 | 120.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.5 | 0 | 25 | 3.9 | 14.4 | 0 | 20.2 | 10 | 4.8 | 12.2 | 5.9 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 0 | 13.2 | 8.6 |  |  | 0.5 | 1.5 | 8.7 | 24 | 0.2 | 3.3 | 11 | 2.16 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 11 | 15.7 | 27.6 | 67.6 | 0.6 | 17.5 | 11.4 | 1.3 | 0.9 | 20 | 12.4 | 5.9 | 7.1 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 14.4 | 13 | 0.1 | 8.3 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 6.4 |  | 0.9 |  |  | 0.6 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 34.6 |  | 18.6 |  |  |  | 9.7 | 6861.16 | 22.7 | 3.34 | 8.4 | 11.4 | 26.2628 | 19 | 6.1 | 15.9 | 113.1028
19/05/2026 | 07:00 | 148.4 | 645 | 213.5 |  |  | 57.4 | 117.3 |  |  |  | 200.3 | 203.4 | 196.4 | 209.8 | 107 | 555.7 | 5.7 |  |  |  | 79.9 | 7.1 | 5.1 | 0 | 6.6 | 79.8 |  |  |  |  | 108.7 | 149.6 | 0 |  |  | 6.5 | 213.8 | 69 | 111.6 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 47.6 | 175.3 | 175.2 | 180.8 | 106.6 | 17.4 | 41.2 | 3.6 | 0 | 66.7 |  |  | 40.4 | 0 |  | 36.7 |  |  |  | 84.1 | 113.8 | 113.9 | 112.8 | 202.3 | [5 empty] | 0 | 13.1 |  | 3 | 75.2 | 98.5 | 65.1 | 74.1 | 29.6 |  |  |  | 141.7 | 143.5 | 145.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.4 | 13.7 | 0 | 18.5 | 24.5 | 14.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 48.9 | 28.5 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 0 | 13 | 8.6 |  |  | 7.2 | 4.3 | 6.8 | 21.6 | 0.6 | 3.3 | 10.9 | 2.12 | 0 | 0 | 18 | 5.7 | 10.5 | 15.5 | 25.9 | 62.8 | 9.9 | 7.7 | 6.8 | 1 | 0.3 | 21 | 12.2 | 6.1 | 7.1 | 10.6 | 11.6 | 11.6 | 13.8 | 85.5 | 2.7 | 46.9 | 0.6 | 3.1 | 0.7 | 38 |  | 0.9 |  |  | 3.4 | 7.6 | 19.9 | 19.8 | 9.3 | 34.7 |  | 18.8 |  |  |  | 13 | 6726.52 | 22.8 | 3.34 | 2.5 | 11.4 | 26.2805 | 19 | 6.3 | 16 | 107.6205
19/05/2026 | 07:30 | 154.9 | 652.4 | 215.1 |  |  | 58.4 | 123.5 |  |  |  | 199.2 | 203.9 | 197.9 | 208.1 | 106.9 | 551 | 5.8 |  |  |  | 82.3 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.6 | 80.5 |  |  |  |  | 109.8 | 147.2 | 0 |  |  | 6.4 | 209.2 | 70.4 | 112.2 | 41.4 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 179.1 | 179.9 | 180.8 | 107.4 | 19.3 | 42.5 | 3.6 | 0 | 73.3 |  |  | 41.4 | 0 |  | 44 |  |  |  | 85.1 | 77.3 | 77.1 | 79.2 | 186.1 | [5 empty] | 0 | 13.9 |  | 2.9 | 74.8 | 102.4 | 66.6 | 74.4 | 30.4 |  |  |  | 96.1 | 95.6 | 115.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 14 | 0 | 23 | 49.5 | 14.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 85.5 | 48 | 1.4 | 3 | 2.5 | 0 | 13 | 8.6 |  |  | 11.3 | 8.1 | 9.4 | 30.7 | 1.4 | 3.3 | 10.9 | 2.12 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 11.2 | 16 | 27.2 | 58.2 | 20 | 3.6 | 10.3 | 0.1 | 0 | 27.2 | 12.2 | 6.1 | 7.2 | 10.5 | 11.4 | 11.6 | 13.4 | 170.1 | 5.4 | 90.6 | 0.6 | 6.3 | 7.6 | 72.8 |  | 0.9 |  |  | 6 | 7.6 | 20 | 20 | 8.9 | 34.4 |  | 18.5 |  |  |  | 12.6 | 6830.02 | 22.8 | 3.4 | 8.5 | 11 | 26.2606 | 19 | 6.1 | 16.1 | 113.1606
19/05/2026 | 08:00 | 148.3 | 646.7 | 213.8 |  |  | 58 | 122.8 |  |  |  | 164.3 | 163.8 | 171.4 | 206.5 | 107.3 | 551 | 5.7 |  |  |  | 79.8 | 6.9 | 5 | 0 | 6.6 | 79.8 |  |  |  |  | 108.9 | 159.3 | 0 |  |  | 6.4 | 206.3 | 71.3 | 111.2 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 47.2 | 176.2 | 176.6 | 181.7 | 106.3 | 17.3 | 41.2 | 3.6 | 0 | 60.2 |  |  | 40.5 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 84.1 | 85.5 | 85.6 | 87.8 | 166.5 | [5 empty] | 0 | 14 |  | 2.9 | 78.4 | 97.2 | 61.9 | 74.1 | 29.6 |  |  |  | 96.9 | 95.2 | 115.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.5 | 0.3 | 23.5 | 66.9 | 15.6 | 0.1 | 20.3 | 10 | 4.8 | 165.6 | 84 | 1.4 | 3 | 2.6 | 0 | 13.2 | 8.6 |  |  | 9.8 | 12.6 | 10.1 | 36.7 | 3.5 | 3.4 | 10.9 | 2.08 | 0 | 0 | 18 | 5.2 | 10.5 | 15.4 | 27.8 | 64.9 | 28.7 | 4.2 | 11.7 | 0.1 | 0 | 35.3 | 12 | 6.1 | 7.4 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 15.4 | 208.4 | 7.9 | 118.3 | 0.6 | 21.5 | 21.1 | 86.3 |  | 0.9 |  |  | 8.2 | 7.6 | 20.1 | 20 | 9.2 | 34.5 |  | 18.5 |  |  |  | 12.4 | 6971.18 | 22.8 | 3.41 | 10.1 | 11 | 26.1869 | 19 | 6.1 | 16.2 | 114.7969
19/05/2026 | 08:30 | 98.2 | 650.5 | 214.9 |  |  | 57.9 | 122.9 |  |  |  | 187.1 | 186.1 | 176.2 | 205.6 | 106.8 | 559.4 | 5.7 |  |  |  | 81.2 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.6 | 80.5 |  |  |  |  | 109.2 | 147.8 | 0 |  |  | 6.4 | 233.9 | 70.5 | 116.9 | 41 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 175.7 | 176.5 | 182 | 106.6 | 0 | 41.6 | 3.6 | 0 | 137.4 |  |  | 40.8 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 84.5 | 123.7 | 123.6 | 123.8 | 211.6 | [5 empty] | 0 | 14.6 |  | 2.9 | 119.1 | 116.8 | 62.2 | 74.4 | 30 |  |  |  | 97 | 94.6 | 116.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.6 | 0.7 | 34.3 | 68.7 | 15.4 | 0.2 | 20.3 | 10 | 4.9 | 170.4 | 87 | 1.4 | 2.9 | 2.7 | 0 | 13.4 | 8.6 |  |  | 11.5 | 14.2 | 13.2 | 43.9 | 6.2 | 3.3 | 11.1 | 2.08 | 0 | 0 | 18 | 5 | 11 | 15.7 | 28 | 68.7 | 30.5 | 7.3 | 14 | 0.3 | 0.4 | 40.5 | 11.8 | 6.1 | 7.4 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 15.3 | 214.4 | 10 | 120 | 0.6 | 34.7 | 29.2 | 88.4 |  | 0.9 |  |  | 10.1 | 7.6 | 20.2 | 20.2 | 8.9 | 34.5 |  | 18.7 |  |  |  | 11.7 | 7382.08 | 22.8 | 3.41 | 10.1 | 11 | 26.103 | 19 | 6.1 | 16.1 | 114.613
19/05/2026 | 09:00 | 104.3 | 657.2 | 216.4 |  |  | 76.2 | 128.3 |  |  |  | 199.9 | 204.8 | 195.9 | 204.7 | 106.7 | 562.4 | 5.9 |  |  |  | 82.7 | 8.3 | 5.4 | 0 | 6.6 | 54.8 |  |  |  |  | 110 | 137.4 | 0 |  |  | 6.4 | 234.2 | 69.7 | 114.1 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 180.3 | 180.5 | 182.5 | 108.2 | 0 | 42.9 | 3.6 | 16.1 | 107.7 |  |  | 41.6 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 85.5 | 135.4 | 135.2 | 133.2 | 211.4 | [5 empty] | 0 | 15.8 |  | 3 | 148.7 | 111.4 | 60.9 | 75.5 | 30.6 |  |  |  | 96.6 | 94.2 | 116 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.4 | 13.9 | 0.9 | 34.8 | 69.3 | 15 | 0.3 | 20.6 | 10 | 5.5 | 172.1 | 88 | 1.4 | 3 | 1.6 | 0 | 13.6 | 8.8 |  |  | 13.2 | 14.9 | 13.1 | 48.2 | 11.4 | 3.3 | 10.9 | 2.12 | 0 | 0.1 | 18 | 5 | 11.5 | 17.2 | 28.4 | 62.1 | 30.6 | 9.3 | 53.9 | 0.9 | 0.5 | 40.9 | 11.8 | 5.8 | 7.4 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 15.1 | 214.9 | 12.1 | 120.1 | 0.6 | 36.5 | 29.8 | 89 |  | 0.9 |  |  | 11.8 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9 | 34.4 |  | 18.6 |  |  |  | 12.3 | 7556.92 | 22.8 | 3.4 | 10.1 | 11 | 26.0426 | 19 | 6.1 | 16.1 | 114.5426
19/05/2026 | 09:30 | 101.9 | 654.5 | 216 |  |  | 91.1 | 181.2 |  |  |  | 164.9 | 164 | 170.9 | 204.4 | 107.1 | 555.3 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.6 | 50.7 |  |  |  |  | 109.8 | 109.8 | 0 |  |  | 6.4 | 234.6 | 69.3 | 140.6 | 41.5 | 18.6 | 18.8 | 49 | 154.2 | 154.3 | 173.8 | 107.5 | 0 | 42.3 | 3.6 | 16.1 | 91.6 |  |  | 41.5 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 84.9 | 168.2 | 165.6 | 199.3 | 264.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.9 | 113.7 | 103.6 | 60.6 | 75.5 | 30.6 |  |  |  | 96.5 | 94.9 | 117.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.9 | 1 | 46.3 | 69.5 | 15.6 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 173.7 | 88.9 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 13.8 | 8.8 |  |  | 13 | 15.1 | 15.5 | 55.1 | 16 | 3.3 | 11 | 2.04 | 0 | 0.1 | 17.6 | 5.2 | 11.4 | 17.1 | 28.4 | 60.7 | 30.3 | 34.2 | 71.4 | 4.5 | 4.3 | 41.1 | 11.8 | 5.8 | 7.3 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 15.6 | 216.8 | 13.7 | 119.8 | 0.6 | 48.1 | 31.5 | 88.9 |  | 0.9 |  |  | 13.3 | 7.6 | 20.1 | 20.1 | 8.9 | 34.5 |  | 18.5 |  |  |  | 13 | 7645.94 | 22.8 | 3.78 | 10.1 | 11 | 26.035 | 19 | 6.1 | 16 | 114.815
19/05/2026 | 10:00 | 101.6 | 654 | 215.6 |  |  | 72 | 181.4 |  |  |  | 119.2 | 119.6 | 148.3 | 203 | 106.8 | 560.7 | 5.7 |  |  |  | 81.7 | 8 | 5.3 | 0 | 6.6 | 51.4 |  |  |  |  | 109.7 | 131.1 | 0 |  |  | 6.4 | 233.6 | 68.2 | 121.7 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 185.3 | 184.4 | 173.5 | 107.5 | 21 | 41.9 | 3.6 | 16.3 | 112.9 |  |  | 41.3 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 84.8 | 168.4 | 166.5 | 198.4 | 264.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 105.2 | 111.6 | 60.5 | 75.5 | 30.4 |  |  |  | 95.5 | 95.1 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.9 | 1.1 | 43.6 | 70 | 15.4 | 0.3 | 20.5 | 10 | 5.6 | 174.3 | 89.1 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 13.8 | 8.8 |  |  | 12.1 | 15.2 | 13.1 | 55.9 | 16 | 3.3 | 11 | 2.04 | 0 | 0.1 | 17.8 | 5.3 | 11.3 | 18.2 | 28 | 71.8 | 30.1 | 76.8 | 83.6 | 9.2 | 13 | 41 | 11.8 | 5.8 | 7.4 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 15.5 | 218.5 | 15.2 | 119.5 | 0.6 | 52.5 | 42 | 88.9 |  | 0.9 |  |  | 14.6 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 35 |  | 18.7 |  |  |  | 13.3 | 7713.54 | 22.8 | 3.75 | 10.2 | 11 | 25.8369 | 19 | 5.9 | 16 | 114.4869
19/05/2026 | 10:30 | 102.6 | 653.9 | 216.1 |  |  | 91.4 | 182.8 |  |  |  | 147.3 | 146.8 | 157.5 | 204.7 | 106.6 | 501 | 5.8 |  |  |  | 82.1 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.6 | 51.6 |  |  |  |  | 110 | 185.1 | 0 |  |  | 6.4 | 234.5 | 67.2 | 120 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 170.3 | 170.2 | 176.6 | 107.5 | 19.9 | 42.3 | 3.6 | 16.6 | 52.2 |  |  | 41.5 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 85.1 | 169 | 167.1 | 198.6 | 265.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 99.8 | 112.2 | 60.8 | 75.3 | 30.6 |  |  |  | 96.7 | 94.5 | 114.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 14 | 1.2 | 45.5 | 70.7 | 15.6 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 175 | 89.3 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 8.8 |  |  | 12.1 | 15.3 | 19 | 67.3 | 16 | 3.4 | 10.8 | 2.08 | 0 | 0.1 | 17.7 | 5.4 | 11.5 | 18.2 | 26 | 73 | 30.1 | 76.9 | 87 | 11 | 10.4 | 41.1 | 11.6 | 5.6 | 7.4 | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 15.6 | 219.4 | 16.3 | 119.1 | 0.6 | 61.6 | 40.7 | 89.1 |  | 0.9 |  |  | 15.7 | 7.6 | 20 | 20 | 9.2 | 34.8 |  | 18.7 |  |  |  | 13.3 | 7738.38 | 22.8 | 3.89 | 10.2 | 11 | 25.6448 | 19 | 5.7 | 16 | 114.2348
19/05/2026 | 11:00 | 96.1 | 648.2 | 215.1 |  |  | 67.9 | 183.5 |  |  |  | 145.4 | 145.1 | 160.2 | 205 | 107.2 | 496.3 | 5.6 |  |  |  | 79.7 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.6 | 49.4 |  |  |  |  | 108.7 | 190.6 | 0 |  |  | 6.4 | 233.6 | 68.2 | 116.6 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 164.8 | 165.5 | 181.3 | 105.7 | 16.9 | 41.3 | 3.6 | 15.5 | 50.9 |  |  | 40.4 | 0 |  | 43 |  |  |  | 83.7 | 170.6 | 168.4 | 199.1 | 264.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 87.4 | 108.6 | 59.1 | 74.5 | 29.8 |  |  |  | 96.3 | 94.4 | 117 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.6 | 1.2 | 68.8 | 72 | 15.6 | 0.4 | 20.1 | 9.8 | 5.6 | 175.7 | 89.7 | 1.4 | 2.9 | 0 | 0 | 13.4 | 8.8 |  |  | 12.2 | 15.4 | 20.5 | 64 | 15.9 | 3.3 | 11 | 2.04 | 0 | 0.1 | 17.7 | 5.4 | 10.6 | 18 | 24.2 | 75.6 | 30.3 | 96.1 | 83.6 | 14 | 13.2 | 41.1 | 11.5 | 5.6 | 7.3 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 15.6 | 220.7 | 16.8 | 118.4 | 0.6 | 76.2 | 55.3 | 89 |  | 0.9 |  |  | 16.3 | 7.6 | 20 | 20 | 8.5 | 34.6 |  | 18.7 |  |  |  | 13.2 | 7734.94 | 22.8 | 3.88 | 10.2 | 11 | 25.2246 | 19 | 5.9 | 16.1 | 114.1046
19/05/2026 | 11:30 | 100.2 | 649.1 | 214.9 |  |  | 90.1 | 202.7 |  |  |  | 201.6 | 205.1 | 194.8 | 204.2 | 106.4 | 496.9 | 5.7 |  |  |  | 81.4 | 7.6 | 5 | 0 | 6.6 | 50.1 |  |  |  |  | 109.4 | 184.1 | 0 |  |  | 6.4 | 234.1 | 67.4 | 117.3 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 163.8 | 163.6 | 178 | 106.7 | 0 | 41.6 | 3.5 | 15.8 | 48 |  |  | 41 | 0 |  | 43 |  |  |  | 84.5 | 168.8 | 166.8 | 198.2 | 264.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 89.1 | 111.1 | 65.8 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 97.4 | 93.9 | 114.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.8 | 1.3 | 67.8 | 71.9 | 15.6 | 0.4 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 176.5 | 89.9 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8.8 |  |  | 12.3 | 15.5 | 19.2 | 63.1 | 15.8 | 3.3 | 10.8 | 2 | 0 | 0.3 | 17.7 | 5.5 | 10.7 | 11.9 | 24.5 | 75.4 | 30.1 | 107.3 | 88.7 | 13 | 15.1 | 21.2 | 11.5 | 5.6 | 7.4 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 14.5 | 220.6 | 17.4 | 119.1 | 0.6 | 96.6 | 75 | 89.3 |  | 0.9 |  |  | 16.5 | 7.6 | 20.1 | 20 | 10 | 34.6 |  | 18.8 |  |  |  | 13.1 | 7944.4 | 22.8 | 4.88 | 10.2 | 11 | 25.0603 | 19 | 5.7 | 16 | 114.6403
19/05/2026 | 12:00 | 99.1 | 649 | 214.9 |  |  | 74.6 | 209.7 |  |  |  | 199.4 | 203.3 | 196.6 | 205.3 | 106 | 397.4 | 5.8 |  |  |  | 80.9 | 7.6 | 5 | 0 | 6.6 | 50.4 |  |  |  |  | 109.2 | 137.9 | 0 |  |  | 6.4 | 234.4 | 66.9 | 112.8 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 179.5 | 180.1 | 183.4 | 85.6 | 0 | 41.2 | 3.6 | 16.2 | 120.2 |  |  | 40.8 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 84.2 | 168.7 | 167.2 | 198.4 | 263.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3 | 117.9 | 117.6 | 65.7 | 75.8 | 30 |  |  |  | 96.5 | 94.2 | 117 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.8 | 1.3 | 89 | 71.6 | 15.2 | 0.4 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 176.6 | 89.8 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8.8 |  |  | 12.4 | 15.5 | 22.3 | 72.2 | 15.8 | 3.3 | 10.8 | 2 | 0 | 0.4 | 17.7 | 5.5 | 10.7 | 12 | 22.3 | 74.6 | 30 | 104.3 | 88.9 | 12.8 | 14.6 | 21.2 | 11.5 | 5.6 | 7.4 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 15.3 | 220.9 | 17.5 | 120.5 | 0.6 | 60.9 | 82.8 | 90.3 |  | 0.9 |  |  | 16.6 | 7.6 | 20 | 20 | 10.3 | 34.9 |  | 18.8 |  |  |  | 12.9 | 7908.2 | 22.8 | 5.13 | 10.2 | 11 | 24.8052 | 19 | 5.7 | 16.1 | 114.7352
19/05/2026 | 12:30 | 97.4 | 645.3 | 213.9 |  |  | 74.3 | 207.5 |  |  |  | 200 | 203.4 | 195.9 | 204.6 | 105.9 | 393.5 | 5.6 |  |  |  | 80.2 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.6 | 49.1 |  |  |  |  | 108.4 | 116.6 | 0 |  |  | 6.5 | 233 | 65.3 | 115.2 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 148.2 | 148.3 | 166 | 85.3 | 0 | 41.1 | 3.6 | 15.7 | 101.1 |  |  | 40.2 | 0 |  | 42.4 |  |  |  | 83.7 | 168.6 | 166.4 | 197.5 | 262.3 | [5 empty] | 15 | 0 |  | 3 | 64.9 | 94.3 | 64.8 | 75.7 | 29.5 |  |  |  | 97 | 93.5 | 114.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.4 | 13.3 | 1.3 | 93.1 | 72 | 15 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 177.7 | 90.6 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8.8 |  |  | 12.5 | 15.6 | 22.8 | 79.2 | 15.9 | 3.4 | 10.8 | 1.96 | 0 | 0.4 | 17.7 | 5.5 | 10.4 | 15.1 | 22.6 | 73.4 | 30 | 104.4 | 82.3 | 13.4 | 14.3 | 21.2 | 11.3 | 5.6 | 7.4 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 14.6 | 222.7 | 17.2 | 121 | 0.6 | 118.2 | 91.7 | 90.7 |  | 0.9 |  |  | 16.5 | 7.6 | 20 | 20 | 10.8 | 35 |  | 18.8 |  |  |  | 12.6 | 7774.66 | 22.8 | 6.34 | 10.2 | 11 | 24.5572 | 19 | 5.7 | 16 | 115.5972
19/05/2026 | 13:00 | 100 | 650.6 | 215.5 |  |  | 74.6 | 208 |  |  |  | 199.1 | 201.5 | 194.5 | 202.3 | 106.3 | 291.6 | 5.7 |  |  |  | 82.1 | 7.8 | 5 | 0 | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 109.4 | 157.2 | 0 |  |  | 6.4 | 233.8 | 65.5 | 112.3 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 156.8 | 157.7 | 171.5 | 86.3 | 0 | 41.9 | 3.6 | 16 | 47.7 |  |  | 41.1 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 84.4 | 167.3 | 165.3 | 196.8 | 262.1 | [5 empty] | 16.3 | 0 |  | 2.9 | 86.4 | 108.2 | 66 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 95.9 | 93.4 | 116.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.6 | 1.2 | 93.1 | 72.7 | 15.6 | 0.4 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 178.8 | 91 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8.8 |  |  | 12.6 | 15.7 | 23.5 | 79.9 | 16.1 | 3.3 | 10.8 | 1.92 | 0 | 0.4 | 17.7 | 5.2 | 10.9 | 15.2 | 22.8 | 64.9 | 30.2 | 98.3 | 92.3 | 10.4 | 13.5 | 21.2 | 11.2 | 5.4 | 7.4 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 14.4 | 225.1 | 16.8 | 121.5 | 0.6 | 113.2 | 96.6 | 90.6 |  | 0.9 |  |  | 15.9 | 7.6 | 20 | 20 | 8.5 | 34.8 |  | 19.2 |  |  |  | 12.5 | 7728.72 | 22.8 | 6.65 | 10.2 | 11 | 24.5347 | 19 | 5.7 | 16 | 115.8847
19/05/2026 | 13:30 | 95.5 | 645.5 | 214.4 |  |  | 48.5 | 214.6 |  |  |  | 127.4 | 130.8 | 160.1 | 203 | 105.6 | 392.7 | 5.6 |  |  |  | 80.4 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.6 | 49.3 |  |  |  |  | 108.5 | 127.5 | 0 |  |  | 6.4 | 233.1 | 64.6 | 110.3 | 40.1 | 18.5 | 18.8 | 47.4 | 155.7 | 156.3 | 168.3 | 84.7 | 0 | 40.9 | 3.5 | 15.7 | 44.1 |  |  | 40.2 | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 83.5 | 167.5 | 165.9 | 197.4 | 259.2 | [5 empty] | 16.1 | 0 |  | 3 | 87.1 | 103.5 | 64.8 | 75.7 | 29.5 |  |  |  | 96.6 | 93.4 | 115.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.4 | 1.2 | 93.9 | 73.2 | 15.6 | 0.4 | 20.1 | 9.8 | 3.6 | 179.7 | 91 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 12.8 | 8.8 |  |  | 12.6 | 15.8 | 24 | 81.2 | 16.1 | 3.3 | 10.8 | 1.96 | 0 | 0.4 | 17.7 | 5.1 | 10.4 | 15.1 | 26.2 | 60.7 | 30.7 | 102.4 | 93 | 16.6 | 9.8 | 21.2 | 11.2 | 5.4 | 7.3 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 14.7 | 226.9 | 15.9 | 122.8 | 0.6 | 117.3 | 102 | 90.9 |  | 0.9 |  |  | 15.1 | 7.6 | 19.8 | 19.8 | 8.3 | 34.2 |  | 17.5 |  |  |  | 12.8 | 7577.46 | 22.8 | 6.76 | 10.1 | 11 | 24.4354 | 19 | 5.5 | 16 | 115.5954
19/05/2026 | 14:00 | 100.2 | 650.7 | 215.2 |  |  | 50.1 | 212.7 |  |  |  | 164.7 | 164.2 | 171.9 | 202.7 | 105.6 | 301.9 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 5 | 0 | 6.6 | 50.4 |  |  |  |  | 109.5 | 188.1 | 0 |  |  | 6.4 | 234.2 | 65 | 112.9 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 180.6 | 181.1 | 182.4 | 85.8 | 0 | 41.5 | 3.5 | 15.7 | 59.4 |  |  | 41.1 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 84.4 | 167.9 | 166 | 197.1 | 259.6 | [5 empty] | 16.7 | 0 |  | 3.1 | 92.5 | 119.4 | 65.9 | 76.4 | 29.9 |  |  |  | 96.1 | 93.9 | 117.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.6 | 1.1 | 85.9 | 72.7 | 15.6 | 0.4 | 20.3 | 10 | 3.6 | 179.9 | 91.5 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8.8 |  |  | 12.5 | 15.9 | 23.3 | 84.4 | 15.9 | 3.3 | 10.8 | 1.96 | 0 | 0.4 | 17.7 | 5.1 | 11 | 15.2 | 28.2 | 50.3 | 31 | 94.6 | 95.9 | 16.4 | 9.2 | 21.3 | 11 | 5.3 | 7.3 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 15.6 | 227.1 | 14.7 | 123.3 | 0.6 | 122.3 | 102.8 | 90.9 |  | 0.9 |  |  | 13.9 | 7.6 | 20.1 | 20 | 8.4 | 35.1 |  | 19 |  |  |  | 13.1 | 7749.96 | 22.8 | 6.75 | 10.1 | 11 | 24.3825 | 19 | 5.7 | 16 | 115.7325
19/05/2026 | 14:30 | 103.7 | 655.3 | 216.1 |  |  | 51.1 | 181.6 |  |  |  | 201.3 | 203.8 | 190.4 | 201.4 | 105.7 | 304.4 | 5.8 |  |  |  | 82.9 | 8.3 | 5.2 | 0 | 6.6 | 51.5 |  |  |  |  | 110 | 172.5 | 0 |  |  | 6.4 | 235 | 64.5 | 99 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 165.7 | 166.2 | 174.9 | 87.2 | 14.5 | 42.6 | 3.6 | 16.1 | 44.6 |  |  | 41.5 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 85.1 | 167.2 | 165.3 | 196.3 | 258.8 | [5 empty] | 17.8 | 0 |  | 3.1 | 176.9 | 115.6 | 66.8 | 76.6 | 30.4 |  |  |  | 96.6 | 94.1 | 117.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.9 | 0 | 85.7 | 72 | 14.4 | 0.3 | 20.6 | 9.9 | 3.3 | 178.4 | 90.6 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 12.8 | 8.8 |  |  | 12.1 | 15.8 | 21.8 | 85.3 | 15.7 | 3.3 | 10.8 | 2 | 0 | 0.3 | 17.7 | 5.1 | 11.5 | 15.6 | 28.5 | 66.2 | 31 | 95.7 | 96.1 | 15.9 | 9.5 | 21.3 | 11 | 5.2 | 7.2 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 15.4 | 225.4 | 13.2 | 123 | 0.6 | 127.8 | 119 | 90.2 |  | 0.9 |  |  | 12.3 | 7.6 | 20 | 20 | 10.3 | 34.6 |  | 19.2 |  |  |  | 13.1 | 7875.7 | 22.8 | 6.66 | 10.1 | 11.1 | 24.3661 | 19 | 5.6 | 16 | 115.6261
19/05/2026 | 15:00 | 103.5 | 650.7 | 215.1 |  |  | 90.8 | 160 |  |  |  | 198.4 | 201.5 | 195.3 | 201.1 | 105.5 | 445.6 | 5.8 |  |  |  | 82.6 | 8 | 5.1 | 0 | 6.6 | 50.1 |  |  |  |  | 109.7 | 116 | 0 |  |  | 6.4 | 226.3 | 63.6 | 98.2 | 40.9 | 18.5 | 18.8 | 48.9 | 167.4 | 168 | 173.5 | 86.7 | 18.3 | 42.1 | 3.6 | 16.2 | 114.3 |  |  | 30.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 167.5 | 166 | 196.7 | 261.1 | [5 empty] | 16.4 | 0 |  | 3.1 | 68.6 | 113.2 | 65.7 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 97.4 | 93.6 | 113.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.5 | 0 | 92.4 | 70.3 | 15.4 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 175 | 89 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8.8 |  |  | 11.4 | 15.5 | 18.8 | 85.5 | 14.6 | 3.3 | 10.8 | 2.04 | 0 | 0.3 | 17.7 | 5.2 | 10.9 | 15.4 | 28.3 | 70.6 | 30.7 | 96.1 | 93.1 | 15.1 | 9.4 | 21.2 | 11.4 | 5.2 | 7.3 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 15.1 | 221.1 | 11.3 | 122.1 | 0.6 | 128.1 | 121.7 | 89.3 |  | 0.9 |  |  | 10.5 | 7.6 | 20 | 20 | 11 | 35 |  | 19.3 |  |  |  | 14 | 7857.54 | 22.8 | 6.67 | 10.1 | 11 | 24.4883 | 19 | 5.7 | 16 | 115.7583
19/05/2026 | 15:30 | 99.9 | 650.9 | 215.4 |  |  | 79.1 | 159.7 |  |  |  | 198.3 | 202.6 | 195.2 | 205.2 | 106 | 451.5 | 5.8 |  |  |  | 80.8 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 109 | 147.6 | 0 |  |  | 6.4 | 228.4 | 64 | 111.4 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 162.3 | 162.5 | 168.6 | 106.4 | 17.4 | 41.4 | 3.6 | 13.5 | 48.3 |  |  | 30.3 | 24.5 |  | 42.9 |  |  |  | 84.1 | 168.6 | 166.3 | 197.2 | 260.9 | [5 empty] | 15.5 | 0 |  | 3.1 | 131.2 | 111.8 | 65.6 | 76.1 | 29.7 |  |  |  | 95.8 | 93.4 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.4 | 0 | 86.2 | 66.9 | 14.5 | 0.3 | 20.1 | 9.8 | 5.6 | 169.7 | 86.1 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 8.8 |  |  | 9.1 | 14.7 | 19.9 | 85.3 | 10.8 | 3.3 | 8.7 | 2.08 | 0 | 0.2 | 17.6 | 5.1 | 11 | 15.4 | 28 | 71 | 29.3 | 94.7 | 93.1 | 16.5 | 12.6 | 20.9 | 11 | 5.2 | 7.2 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 12.7 | 213.1 | 9.2 | 116.2 | 0.6 | 129 | 126.5 | 85.4 |  | 0.9 |  |  | 8.5 | 7.6 | 20 | 20 | 11.1 | 34.9 |  | 18.8 |  |  |  | 13.7 | 7915.08 | 22.8 | 6.67 | 10.1 | 11 | 24.7048 | 19 | 5.8 | 16.1 | 116.1748
19/05/2026 | 16:00 | 101.7 | 650 | 215.1 |  |  | 49.9 | 131.1 |  |  |  | 198.2 | 202.7 | 196.1 | 205.3 | 106.1 | 508.9 | 5.9 |  |  |  | 82 | 7.8 | 5.1 | 2.7 | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 109.4 | 194.4 | 0 |  |  | 6.4 | 228.2 | 64.1 | 114.3 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 179.6 | 180 | 183.1 | 106.8 | 22.8 | 41.8 | 3.6 | 13 | 95.6 |  |  | 37.9 | 24.7 |  | 42.6 |  |  |  | 84.7 | 168.2 | 166.5 | 198 | 261.8 | [5 empty] | 16 | 0 |  | 2.9 | 85 | 122.1 | 66 | 74.2 | 30.1 |  |  |  | 121.1 | 121 | 125.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.2 | 0 | 86.6 | 48.4 | 13.9 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 4.5 | 140.1 | 72.1 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 8.8 |  |  | 3.5 | 12.3 | 19.6 | 84.3 | 1.9 | 3.3 | 8.5 | 2.16 | 0 | 0.2 | 17.5 | 5 | 10.5 | 15.2 | 28.1 | 60.5 | 21.2 | 94.6 | 112.5 | 16.6 | 12.3 | 20 | 11 | 5.2 | 7 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 12.9 | 183.8 | 6.8 | 82.5 | 0.6 | 128.6 | 123.4 | 71.6 |  | 0.9 |  |  | 6.1 | 7.6 | 20 | 20 | 10.7 | 35 |  | 18.9 |  |  |  | 13.1 | 7938.36 | 22.8 | 7.72 | 10.1 | 11 | 24.764 | 19 | 5.8 | 16.1 | 117.284
19/05/2026 | 16:30 | 102.7 | 654 | 215.9 |  |  | 50.4 | 123 |  |  |  | 199.5 | 204.1 | 196.3 | 204.8 | 106.3 | 553.6 | 5.8 |  |  |  | 82.3 | 8.3 | 5.1 | 22.4 | 6.6 | 51.2 |  |  |  |  | 109.9 | 116.2 | 0 |  |  | 6.5 | 234.3 | 63.9 | 123 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 49 | 169.4 | 170 | 177.2 | 107.3 | 18.9 | 42.1 | 3.6 | 13.3 | 134 |  |  | 49 | 50.4 |  | 42.7 |  |  |  | 84.9 | 169.4 | 167 | 198.5 | 264 | [5 empty] | 16.5 | 0 |  | 2.9 | 144.3 | 117.9 | 66.4 | 74.4 | 30.3 |  |  |  | 139.5 | 142.1 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 81.2 |  | 7.8 | 3.5 | 13.4 | 0 | 96.5 | 22.6 | 14.2 | 0.2 | 20.5 | 10 | 4.2 | 71.2 | 37.9 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 8.7 |  |  | 0 | 5.2 | 20.3 | 84.8 | 0.2 | 3.3 | 11 | 2.24 | 0 | 0.1 | 17.6 | 4.9 | 11 | 15.6 | 27.5 | 52 | 10.5 | 116.4 | 114.1 | 20 | 15 | 17 | 11.1 | 5.2 | 6.9 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 101.3 | 4.2 | 41.3 | 0.6 | 128.8 | 129.2 | 36.3 |  | 0.9 |  |  | 3.6 | 6.9 | 20 | 19.9 | 11.6 | 34.9 |  | 18.6 |  |  |  | 13.4 | 7911.44 | 22.8 | 8.1 | 10.1 | 11 | 24.6649 | 19 | 5.8 | 16 | 117.4649
19/05/2026 | 17:00 | 100.9 | 651.9 | 215.2 |  |  | 49.7 | 116.3 |  |  |  | 200.5 | 204.7 | 195.7 | 205.1 | 105.8 | 559.2 | 5.7 |  |  |  | 81.7 | 8 | 5 | 22.3 | 6.6 | 81.9 |  |  |  |  | 109.4 | 138.1 | 0 |  |  | 6.5 | 234.3 | 64 | 133.9 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 179.4 | 179.4 | 183.7 | 107 | 23.5 | 41.5 | 3.5 | 12.9 | 143.9 |  |  | 47.7 | 50.4 |  | 42.9 |  |  |  | 84.7 | 168.4 | 166.6 | 197.9 | 263.6 | [5 empty] | 15.9 | 0 |  | 2.9 | 162.3 | 122.4 | 65.9 | 74.1 | 30.1 |  |  |  | 141.1 | 143.8 | 146.4 | 0 |  |  |  |  | 211.3 |  | 8 | 3.6 | 13 | 0 | 96 | 4.8 | 13.9 | 0 | 20.3 | 10 | 4.2 | 7.2 | 4 | 1.4 | 3 | 0 | 0 | 11.8 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 22.4 | 82.3 | 0 | 3.3 | 12.6 | 2.28 | 0 | 0.1 | 17.3 | 4.9 | 10.7 | 15.3 | 27.7 | 43.6 | 1.7 | 115.4 | 115.9 | 18.9 | 15.2 | 8.3 | 12.7 | 5.1 | 6.9 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 22 | 1.6 | 6.5 | 0.6 | 128.6 | 124.1 | 7.5 |  | 0.9 |  |  | 1.2 | 7.6 | 20 | 20 | 10.9 | 34.8 |  | 18.6 |  |  |  | 14.1 | 7859.58 | 22.8 | 8.1 | 10.1 | 11 | 24.8543 | 19 | 5.8 | 16.1 | 117.7543
19/05/2026 | 17:30 | 101.2 | 654.4 | 215.6 |  |  | 89.6 | 115 |  |  |  | 200.5 | 205 | 195.4 | 206.5 | 106.4 | 561 | 5.8 |  |  |  | 81.9 | 8 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 80.6 |  |  |  |  | 109.4 | 151 | 0 |  |  | 6.5 | 234.3 | 64.1 | 132.4 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 181.4 | 180.9 | 178.7 | 106.9 | 21.3 | 41.8 | 3.6 | 12.7 | 128.8 |  |  | 47.8 | 50.3 |  | 43.1 |  |  |  | 84.6 | 169.1 | 167.8 | 199.3 | 264.4 | [5 empty] | 16.1 | 0 |  | 2.9 | 158.6 | 121.6 | 66 | 76.5 | 30.2 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 208.9 |  | 7.9 | 3.4 | 13.2 | 0 | 91 | 0 | 13.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 11.6 | 8.8 |  |  | 0 | 0 | 25.5 | 79.8 | 0 | 3.3 | 12.6 | 2.36 | 0 | 0 | 17.1 | 4.9 | 10.7 | 15.4 | 27.7 | 45.4 | 0 | 110.4 | 110.2 | 16.5 | 11.4 | 0.6 | 13.5 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.2 | 126.9 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 11.9 | 35 |  | 18.6 |  |  |  | 14 | 7818.96 | 22.8 | 8.1 | 10.1 | 11 | 25.0535 | 19 | 5.9 | 16.1 | 118.0535
19/05/2026 | 18:00 | 103.3 | 652.5 | 215.2 |  |  | 90.2 | 115.3 |  |  |  | 200.4 | 204.3 | 195.7 | 205.7 | 106.5 | 556.9 | 5.8 |  |  |  | 82.7 | 8 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 109.8 | 134.4 | 0 |  |  | 6.5 | 233.7 | 63.5 | 130.8 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 181.5 | 182.2 | 181.1 | 107.7 | 18.4 | 42.5 | 3.5 | 13.2 | 139.3 |  |  | 47.9 | 30.3 |  | 42.5 |  |  |  | 85 | 169.4 | 167.4 | 199.3 | 264.4 | [5 empty] | 16.5 | 0 |  | 2.9 | 105.8 | 120 | 66.2 | 76.3 | 30.4 |  |  |  | 140.6 | 144 | 145.2 | 0 |  |  |  |  | 209.6 |  | 7.9 | 3.5 | 13.3 | 0 | 82.3 | 0 | 13.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 6.6 | 11.4 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 24 | 80.7 | 0 | 3.3 | 12.6 | 2.44 | 0 | 0 | 16.6 | 4.9 | 10.7 | 15.3 | 26 | 42.7 | 0 | 112.8 | 117.8 | 18.5 | 13.5 | 0 | 13.7 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.9 | 133.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 11.6 | 34 |  | 18 |  |  |  | 13.3 | 7788.74 | 22.8 | 8.1 | 10.4 | 11 | 25.2357 | 19 | 5.9 | 16.1 | 118.5357
19/05/2026 | 18:30 | 101.6 | 652.1 | 214.8 |  |  | 90.2 | 149.3 |  |  |  | 200.4 | 204.5 | 195.6 | 205.6 | 106.9 | 556.9 | 5.8 |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 121.1 |  |  |  |  | 109.9 | 207.4 | 0 |  |  | 6.5 | 234 | 63.6 | 137.4 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 49 | 180.3 | 181.1 | 183.7 | 107 | 27 | 42.1 | 3.6 | 13.1 | 152.6 |  |  | 47.9 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 84.7 | 169.1 | 167.1 | 199.2 | 264.3 | [5 empty] | 16.6 | 0 |  | 2.9 | 208.1 | 132 | 60.3 | 76.4 | 30.3 |  |  |  | 141.4 | 144.6 | 146.2 | 0 |  |  |  |  | 209.8 |  | 7.8 | 2.9 | 13.2 | 0 | 82.7 | 0 | 13.8 | 0 | 17.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0 | 20.6 | 11.8 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 26.2 | 77.8 | 0 | 3.3 | 12.6 | 2.48 | 0 | 0 | 16.2 | 4.9 | 10.8 | 14.7 | 23.6 | 39.6 | 0 | 107.5 | 115.7 | 16.8 | 12.3 | 0 | 13.9 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.8 | 125.9 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 11.7 | 33.8 |  | 18.1 |  |  |  | 14.1 | 7986.98 | 21 | 8.1 | 9.8 | 10.8 | 25.4403 | 19 | 5.9 | 16.1 | 116.1403
19/05/2026 | 19:00 | 101.4 | 651.2 | 214.8 |  |  | 90 | 170.3 |  |  |  | 201.5 | 205.1 | 195.2 | 204.9 | 107 | 556.8 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 109.7 | 172.1 | 121 |  |  | 6.5 | 233.9 | 63 | 123.7 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 162.7 | 162.9 | 176.3 | 106.7 | 14.3 | 41.9 | 3.6 | 13.3 | 106.9 |  |  | 47.8 | 0 |  | 11.3 |  |  |  | 84.6 | 170.4 | 168.4 | 200.4 | 264.9 | [5 empty] | 16.1 | 0 |  | 2.9 | 107.3 | 118.7 | 60 | 76.5 | 30.1 |  |  |  | 141.5 | 144.5 | 146.1 | 103.3 |  |  |  |  | 210.5 |  | 7.9 | 2.9 | 12.8 | 0 | 76.4 | 0 | 13.8 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 20.2 | 11.7 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 25.6 | 77.2 | 0 | 3.3 | 12.6 | 2.52 | 0.3 | 0 | 16.3 | 5 | 10.7 | 14.6 | 19.2 | 39.5 | 0 | 111 | 115.9 | 17.8 | 11.3 | 0 | 13.9 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 121.5 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 10.5 | 33.4 |  | 18 |  |  |  | 13.5 | 7916.32 | 21 | 8.1 | 9 | 10.8 | 25.5526 | 19 | 6 | 16.2 | 115.6526
19/05/2026 | 19:30 | 102.4 | 652.4 | 215.1 |  |  | 90.5 | 170.4 |  |  |  | 201.1 | 205.3 | 195 | 206.7 | 107.2 | 558.3 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 111.1 |  |  |  |  | 109.8 | 143.3 | 121.9 |  |  | 6.5 | 234.2 | 62.5 | 126.3 | 41.1 | 18.4 | 18.8 | 49 | 179.1 | 179.1 | 181.6 | 106.8 | 14.1 | 41.9 | 3.5 | 13.2 | 152.2 |  |  | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 169.9 | 167.9 | 200 | 265.6 | [5 empty] | 16.3 | 0 |  | 2.9 | 121 | 109 | 60.3 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 141.7 | 144.7 | 146.7 | 103.2 |  |  |  |  | 150 |  | 7.9 | 2.9 | 12.9 | 0 | 77.3 | 0 | 13 | 0 | 18.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 20.3 | 11.8 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 24.8 | 77.6 | 0 | 3.3 | 12.3 | 2.52 | 0.3 | 0 | 16.4 | 5.2 | 10.8 | 14.7 | 19.1 | 34.6 | 0 | 108.2 | 109.1 | 15.5 | 11.2 | 0 | 13.8 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.4 | 110 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20.2 | 20 | 10 | 33.7 |  | 18.4 |  |  |  | 12.6 | 7878.02 | 21 | 8.1 | 10.6 | 10.8 | 25.6793 | 19 | 6 | 16.1 | 117.2793
19/05/2026 | 20:00 | 100.9 | 651.2 | 215.3 |  |  | 90.3 | 170.2 |  |  |  | 201.4 | 205.8 | 196 | 206.8 | 107 | 557.5 | 5.8 |  |  |  | 81.5 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 6.6 | 110.7 |  |  |  |  | 109.2 | 206.1 | 119.9 |  |  | 6.5 | 234.2 | 61.3 | 128.2 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 176.1 | 177 | 181.6 | 106.4 | 13.5 | 41.5 | 3.6 | 12.8 | 105.1 |  |  | 47.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 170.6 | 168.4 | 200.3 | 264.7 | [5 empty] | 15.7 | 0 |  | 2.9 | 139.5 | 112 | 59.8 | 77 | 29.9 |  |  |  | 142 | 145.1 | 147 | 103.4 |  |  |  |  | 125.7 |  | 7.9 | 3 | 13 | 0 | 69 | 0 | 12.3 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 1.2 | 20.1 | 11.8 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 25.5 | 77.3 | 0 | 3.3 | 12 | 2.56 | 0.3 | 0 | 16.5 | 5.3 | 10.4 | 14.6 | 17 | 31.9 | 0 | 101.2 | 108.1 | 15.6 | 12.6 | 0 | 13 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.2 | 113.5 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20.1 | 20 | 9.8 | 33.8 |  | 18.1 |  |  |  | 12.7 | 7860.36 | 21 | 8.1 | 10.6 | 10.8 | 25.7803 | 19 | 6.1 | 16.2 | 117.5803
19/05/2026 | 20:30 | 100.9 | 651.6 | 215.2 |  |  | 89.7 | 169.8 |  |  |  | 201.4 | 205.2 | 196.1 | 206.2 | 106.8 | 556.8 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.6 | 110.2 |  |  |  |  | 109.5 | 187 | 118.4 |  |  | 6.5 | 234 | 63.5 | 126.6 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 177.1 | 177.1 | 181.5 | 106.8 | 15.9 | 41.8 | 3.6 | 12.8 | 93 |  |  | 47.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 170.3 | 168.4 | 200.1 | 265.6 | [5 empty] | 16.1 | 0 |  | 2.9 | 102.1 | 113.8 | 64 | 77.4 | 30.2 |  |  |  | 141.6 | 145.1 | 146.9 | 103.1 |  |  |  |  | 107.7 |  | 7.9 | 3 | 13 | 0 | 75.3 | 0 | 15 | 0 | 18.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.4 | 11.8 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 25.3 | 75.4 | 0 | 3.2 | 12 | 2.52 | 0.3 | 0 | 16.5 | 5.6 | 10.4 | 14.6 | 13 | 27.2 | 0 | 91.3 | 110.6 | 13.3 | 11.4 | 0 | 13.5 | 5 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.6 | 117.4 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.6 | 33.6 |  | 18.5 |  |  |  | 13.3 | 7777.52 | 21.4 | 8.1 | 10.6 | 10.8 | 25.8968 | 19 | 6.1 | 16.1 | 117.9968
19/05/2026 | 21:00 | 101.4 | 649.5 | 214.4 |  |  | 65 | 169.6 |  |  |  | 201.8 | 205.6 | 197 | 205.9 | 107.1 | 555.9 | 5.7 |  |  |  | 81.8 | 7.3 | 5 | 22.6 | 6.6 | 110.4 |  |  |  |  | 109.4 | 208.5 | 120.1 |  |  | 6.5 | 234.3 | 64 | 134.6 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 176.6 | 176.9 | 181.5 | 106.6 | 11.9 | 41.6 | 3.6 | 13.3 | 138.7 |  |  | 47.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 170.5 | 168.7 | 200.5 | 266.8 | [5 empty] | 15.7 | 0 |  | 2.9 | 138.6 | 124.7 | 63.7 | 77.2 | 29.9 |  |  |  | 141.9 | 145.1 | 147 | 103.6 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 2.6 | 13 | 0 | 75.1 | 0 | 14 | 0 | 18.8 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.5 | 20.1 | 11.8 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 25.8 | 77.1 | 0 | 3.2 | 12 | 2.48 | 0.3 | 0 | 16.5 | 5.6 | 10.1 | 14.5 | 8.7 | 24.2 | 0 | 101.1 | 116.8 | 15.7 | 14.5 | 0 | 15.3 | 4.9 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.4 | 98.1 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 33.5 |  | 18 |  |  |  | 12.8 | 7748.18 | 23.3 | 8.1 | 10.6 | 10.8 | 25.9308 | 19 | 6 | 16.1 | 119.8308
19/05/2026 | 21:30 | 100.1 | 649.2 | 214.6 |  |  | 63.9 | 169 |  |  |  | 201.6 | 206.1 | 197.1 | 207.1 | 106.6 | 556.6 | 5.5 |  |  |  | 81 | 7.6 | 5 | 22.6 | 6.6 | 109.3 |  |  |  |  | 109.2 | 212 | 116.5 |  |  | 6.5 | 234.3 | 61.6 | 120.7 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 48 | 176.8 | 176.3 | 181.3 | 106.6 | 13.6 | 41.7 | 3.5 | 12.8 | 63.7 |  |  | 47.5 | 59.7 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 170.5 | 167.9 | 200 | 265.6 | [5 empty] | 15.7 | 0 |  | 2.9 | 83.6 | 115.5 | 63.6 | 77.3 | 30 |  |  |  | 142.2 | 145.3 | 147.5 | 103.5 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 2.6 | 13 | 0 | 78.2 | 0 | 14.2 | 0 | 18.8 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.2 | 11.2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 26.6 | 81.3 | 0 | 3.2 | 12.2 | 2.52 | 0.3 | 0 | 16.7 | 5.7 | 10.1 | 14.5 | 7.8 | 21.4 | 0 | 106.3 | 112 | 14.5 | 13 | 0 | 16.9 | 4.8 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.7 | 87.5 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 33.4 |  | 18.2 |  |  |  | 12.8 | 7626.62 | 24 | 8.1 | 10.6 | 10.8 | 25.9619 | 19 | 6.1 | 16.1 | 120.6619
19/05/2026 | 22:00 | 100.2 | 650 | 214.7 |  |  | 64.6 | 169.8 |  |  |  | 201.2 | 205 | 197.5 | 206.9 | 107.2 | 556.2 | 5.9 |  |  |  | 81 | 7.8 | 5 | 22.7 | 6.5 | 110.2 |  |  |  |  | 109.2 | 132.9 | 99.3 |  |  | 6.5 | 234.1 | 61.9 | 113.1 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.4 | 175.8 | 176.6 | 181.6 | 106.3 | 13.5 | 41.5 | 3.6 | 12.7 | 44 |  |  | 47.6 | 60.1 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 170.8 | 168.6 | 200.4 | 266.3 | [5 empty] | 15.7 | 0 |  | 2.9 | 76.2 | 105 | 63.7 | 76.3 | 29.9 |  |  |  | 141.4 | 145 | 146.7 | 103.3 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3 | 13 | 0 | 78.1 | 0 | 14.9 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 11.3 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 26.3 | 76.8 | 0 | 3.2 | 12.2 | 2.48 | 0.3 | 0 | 16.8 | 5.8 | 10.2 | 14.5 | 12.9 | 18.9 | 0 | 102.8 | 109.1 | 12.6 | 13.7 | 0 | 16.5 | 4.8 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.3 | 74.9 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 8.5 | 33.2 |  | 18.5 |  |  |  | 12.9 | 7449.48 | 24 | 8.1 | 10.4 | 10.8 | 25.9955 | 19 | 6.1 | 16 | 120.3955
19/05/2026 | 22:30 | 103.6 | 651.9 | 215.1 |  |  | 51 | 171.3 |  |  |  | 200.8 | 204.3 | 197.7 | 205.1 | 106.7 | 555 | 5.7 |  |  |  | 82.6 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.7 | 110.7 |  |  |  |  | 109.9 | 170.3 | 62.9 |  |  | 6.5 | 234.1 | 63 | 125.7 | 40.6 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 180.4 | 181 | 181.2 | 107.2 | 15.1 | 42.3 | 3.6 | 13.2 | 53.2 |  |  | 48 | 59.8 |  | 0 |  |  |  | 85 | 169.8 | 167.9 | 200.1 | 267.6 | [5 empty] | 16.7 | 0 |  | 2.9 | 75.3 | 99.9 | 64.6 | 76.5 | 30.5 |  |  |  | 141.6 | 144.7 | 145.8 | 103 |  |  |  |  | 0 |  | 7.9 | 3.5 | 13.1 | 0 | 76.8 | 0 | 15.2 | 0 | 19 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.5 | 11.2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 23.3 | 70.2 | 0 | 3.1 | 12.2 | 2.44 | 0.2 | 0 | 16.8 | 5.8 | 10.6 | 14.7 | 15.3 | 18 | 0 | 92.7 | 103.2 | 11.8 | 11.9 | 0 | 16 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.2 | 67.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9 | 33.1 |  | 18.9 |  |  |  | 12.9 | 7410.74 | 24 | 8.1 | 10.1 | 10.8 | 26.0829 | 19 | 6.1 | 16 | 120.1829
19/05/2026 | 23:00 | 102.5 | 650.9 | 214.8 |  |  | 51 | 132.3 |  |  |  | 200.4 | 203.8 | 197 | 206.2 | 107.2 | 446.7 | 5.7 |  |  |  | 82.2 | 8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 110.4 |  |  |  |  | 109.6 | 186.6 | 0 |  |  | 6.5 | 234 | 63 | 128 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 179.3 | 179.7 | 181.2 | 107 | 14.6 | 42.2 | 3.6 | 0 | 162.6 |  |  | 47.9 | 60.1 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 165 | 164.9 | 165.5 | 252.2 | [5 empty] | 16.5 | 0 |  | 3 | 141.9 | 113 | 64.1 | 75.2 | 30.2 |  |  |  | 95.2 | 95.3 | 118.1 | 103.3 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 0 | 64.8 | 0 | 15.1 | 0 | 18.9 | 9.8 | 4.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.4 | 11.2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 22.2 | 63.7 | 0 | 3.1 | 12.2 | 2.4 | 0.2 | 0 | 16.8 | 5.9 | 10.4 | 14.5 | 16.1 | 23.2 | 0 | 91.4 | 99.2 | 13.6 | 9.3 | 0 | 16 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.1 | 57.2 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 9 | 34.3 |  | 19 |  |  |  | 13.3 | 7162.1 | 24 | 8.1 | 10.1 | 10.8 | 26.134 | 19 | 6.1 | 16.1 | 120.334
19/05/2026 | 23:30 | 103.1 | 650.9 | 214.7 |  |  | 50.4 | 130.8 |  |  |  | 199.8 | 204.8 | 197.8 | 206.6 | 106.9 | 443.3 | 5.8 |  |  |  | 82.6 | 8.3 | 5.1 | 0 | 6.6 | 92.7 |  |  |  |  | 109.9 | 134.5 | 0 |  |  | 6.5 | 233.9 | 64.5 | 112.2 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 49.4 | 159.5 | 159.6 | 173.1 | 107.2 | 12.5 | 42.1 | 3.5 | 0 | 135.9 |  |  | 23.7 | 28.7 |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 164.6 | 164.4 | 164.9 | 252 | [5 empty] | 16.5 | 0 |  | 2.9 | 134.5 | 119 | 64.3 | 75.2 | 30.3 |  |  |  | 96.2 | 94 | 116.2 | 102.6 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.5 | 13.2 | 0 | 66.2 | 0 | 14.9 | 0 | 18.9 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.5 | 11.2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 17.9 | 62.1 | 0 | 3.1 | 10.3 | 2.4 | 0.2 | 0 | 16.8 | 6.2 | 10.6 | 14.7 | 16.4 | 24.2 | 0 | 79.9 | 79.6 | 9.6 | 11.5 | 0 | 15.4 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.4 | 43.1 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.8 | 19.8 | 9.2 | 34.5 |  | 19 |  |  |  | 13.4 | 6870.8 | 24 | 8.1 | 10.1 | 10.8 | 26.1043 | 19 | 6.1 | 16 | 120.2043
20/05/2026 | 00:00 | 100.5 | 655.3 | 216 |  |  | 11.8 | 121.8 |  |  |  | 202.1 | 206.7 | 198.3 | 206.2 | 107.2 | 457.2 | 5.7 |  |  |  | 81.1 | 8.1 | 5.1 | 0 | 6.6 | 85.8 |  |  |  |  | 109.4 | 124.3 | 0 |  |  | 6.5 | 234.8 | 61 | 52 | 40 | 18.7 | 18.8 | 48.3 | 180.7 | 181.7 | 180.7 | 106.8 | 11.6 | 41.8 | 3.6 | 0 | 170.4 |  |  | 23.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 165.8 | 165.8 | 166 | 252.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.9 | 91.2 | 120 | 64 | 75.2 | 30 |  |  |  | 97.6 | 95.2 | 115.4 | 103.9 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8 | 3.7 | 13.2 | 0 | 70.6 | 0 | 14.6 | 0 | 18.9 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.2 | 11.4 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 22.4 | 63.6 | 0 | 3.1 | 7.5 | 2.36 | 0.2 | 0 | 16.8 | 6.2 | 10.4 | 14.7 | 20.2 | 23.3 | 0 | 63.4 | 0 | 6.4 | 8 | 0 | 14.7 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.7 | 32.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.1 | 35 |  | 19.1 |  |  |  | 13.3 | 6636.16 | 24.1 | 8.1 | 10.1 | 10.8 | 26.087 | 19 | 6.3 | 16 | 120.487
EJEC |  | 3111.05 | 15627.8 | 5162.05 | 0 | 0 | 1322.4 | 3584.5 | 0 | 0 | 0 | 4614.7 | 4695.45 | 4583.2 | 4937.25 | 2561.6 | 12367.4 | 138.2 | 0 | 0 | 0 | 1955.2 | 187.15 | 122.4 | 136.45 | 158.85 | 1792.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626.2 | 3521.15 | 440 | 0 | 0 | 155.15 | 5569.05 | 1589.8 | 2515.85 | 972.85 | 446.8 | 451.2 | 1162.9 | 4157.45 | 4166.7 | 4302.15 | 2492.1 | 376 | 1002.9 | 85.85 | 201.9 | 2316.8 | 0 | 0 | 1002 | 249.5 | 0 | 496.75 | 0 | 0 | 0 | 2028.3 | 3558.55 | 3529.25 | 3952.55 | 5751.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 77 | 0 | 70.85 | 2786.95 | 2672.1 | 1533.85 | 1795.4 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 2646.6 | 2633.7 | 3006.05 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.35 | 0 | 188.4 | 80.75 | 323.1 | 6.9 | 1479.9 | 642.05 | 343 | 2.85 | 478.65 | 196.9 | 97.5 | 1582.1 | 811 | 33.55 | 73.35 | 33.3 | 125.1 | 301.3 | 208.65 | 0 | 0 | 106.95 | 137.1 | 450.05 | 1509.55 | 113 | 78.9 | 266.7 | 53.68 | 1.45 | 2 | 418.55 | 130.6 | 258.65 | 365.05 | 568.35 | 1117.8 | 273.75 | 1837.35 | 1889.45 | 247.55 | 213.15 | 322.9 | 307.85 | 128.65 | 173.1 | 250 | 272.5 | 279.2 | 317.55 | 2045.9 | 123 | 1100.4 | 14.4 | 1790.6 | 1588.95 | 829.95 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 118.35 | 182.05 | 480.45 | 479.5 | 227.8 | 825.05 | 0 | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 175316.08 | 546.7 | 135.44 | 237.5 | 265.65 | 614.9102 | 456 | 144.95 | 385.75 | 2786.9002

## REACTIVA
martes, 19 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
19/05/2026 | 00:30 | 24.6 | -11 | 16.8 |  |  | -3.8 | -3.2 |  |  |  | -43.8 | -9.8 | -5.3 | -3.1 | -2 | 49.7 | 0.1 |  |  |  | -5.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.2 | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | -18.7 | 0 |  |  | -1 | -4.4 | 3.5 | 22.7 | 6.4 | -0.4 | 2.6 | 0 | 18.6 | -16.4 | -38.4 | 3.9 | 0.1 | -1.8 | 1 | 0 | 11.4 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -35.1 | -36.4 | 24.8 | -7.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 37.7 | 22.2 | 2.3 | 6.5 | 0 |  |  |  | 41 | 44.8 | -36.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.8 | 0.9 |  | -5 | 0 | -1.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | -1.8 | 0.1 |  |  | 0 |  | 1.3 | 9.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2908 |  |  | -2.8 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.4 | -6.6 | -0.2 | -0.5 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | 0 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 10.9 |  | 1.5 |  |  |  | 8.94 | 80.3308 | 0.26 | 1.7 | 2.3486 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 4.9086
19/05/2026 | 01:00 | 23.3 | -13.7 | 17.1 |  |  | 0 | -3.5 |  |  |  | -45.4 | -10.8 | -7.7 | -4.5 | -3.5 | 47 | 0.2 |  |  |  | -7.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | -3.4 | -0.4 |  |  |  |  | 8.8 | -18.5 | 0 |  |  | -1 | -4.5 | 3.7 | 22.2 | 6 | -0.4 | 2.6 | 0.2 | 15.7 | -19.2 | -41.1 | 4.6 | 0.4 | -1.5 | 1 | 0 | 11.9 |  |  | -0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -36.1 | -37.4 | 23.3 | -9.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 37.2 | 21.6 | 1.6 | 6.6 | 0.1 |  |  |  | 37.4 | 41.1 | -41.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.9 | 1 |  | -5.1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 1.3 | 9.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2832 |  |  | -2.8 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.9 | -4.1 | 0.2 | -0.4 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -2.4 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 10.7 |  | 2.6 |  |  |  | 9.18 | 42.1632 | 0.25 | 1.7 | 2.354 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 4.604
19/05/2026 | 01:30 | 24 | -5.5 | 18.8 |  |  | 0 | -4 |  |  |  | -44.7 | -9 | -4.2 | -5.4 | -3.8 | 49.1 | 0.1 |  |  |  | -6.2 | 1.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | -0.6 |  |  |  |  | 3.1 | -17.9 | 0 |  |  | -1.1 | -4.8 | 4 | 15.6 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | -0.4 | 15.5 | -19.2 | -40.8 | 3.9 | 0.5 | -1.5 | 1 | 0 | 11 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -37.5 | -38.8 | 21.3 | -11.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 20.2 | 15.4 | -4.3 | 6.5 | 0.2 |  |  |  | 9.3 | 11.9 | -16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 1 | 1 |  | -5.2 | 0 | -0.5 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | -1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 1.5 | 9.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2864 |  |  | -2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -6.4 | -0.6 | -0.4 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -2.1 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 10.1 |  | 1.9 |  |  |  | 9.35 | -25.3636 | 0.14 | 2.2 | 2.3487 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 5.1887
19/05/2026 | 02:00 | 22.8 | -17.3 | 15.8 |  |  | 0 | -6.1 |  |  |  | -49.6 | -14.5 | -6.2 | -8.5 | -6.1 | 44.9 | 0 |  |  |  | -7.6 | 1.4 | 0.1 | 0 | -3.3 | -0.5 |  |  |  |  | 3.1 | -16.7 | 0 |  |  | -1.2 | -4.5 | 4.1 | 16.4 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 12.2 | -22.6 | -44.8 | 2.2 | -0.1 | -1.9 | 1 | 0 | 11.1 |  |  | 2.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -43.3 | -44.6 | 16 | -17.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 16.6 | 13 | -3.9 | 5.2 | 0.2 |  |  |  | 8.1 | 10.5 | -18.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 1 | 1.1 |  | -5.2 | 0 | -0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0.9 | 8.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2796 |  |  | -2.8 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -10.4 | -0.9 | -0.5 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -3 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 10 |  | 3.1 |  |  |  | 9.2 | -121.7204 | 0.09 | 2.2 | 2.3478 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 4.9378
19/05/2026 | 02:30 | 21.5 | -14.9 | 16.9 |  |  | 0 | -16.3 |  |  |  | -48.6 | -13.3 | -7.5 | -9.2 | -6.5 | 44.4 | 0.1 |  |  |  | -7.4 | 1.6 | 0.7 | 0 | -3.4 | -0.9 |  |  |  |  | 2.6 | -16.8 | 0 |  |  | -1.3 | -5.4 | 4.1 | 7.6 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | -0.2 | 9.5 | -25.2 | -46.5 | 2.7 | 0.2 | -2.1 | 1 | 0 | 10.9 |  |  | 1.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -42.9 | -44.2 | 15.6 | -20.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 16.2 | 12.4 | -4 | 5.2 | -0.1 |  |  |  | 4.8 | 7.4 | -22.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 1 | 1 |  | -4.9 | 0 | -1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1.2 | 0.1 |  |  | 0 |  | -0.6 | 4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2836 |  |  | -2.8 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -8.7 | -0.7 | -0.4 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | -3.4 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 9.4 |  | 2.9 |  |  |  | 9.38 | -168.3364 | 0.06 | 2.5 | 2.3399 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 4.9999
19/05/2026 | 03:00 | 25.4 | -10.3 | 17 |  |  | 0 | -16.5 |  |  |  | -43.2 | -8.4 | -10.6 | -8.6 | -6.5 | 40 | 0.3 |  |  |  | -7.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | -3.3 | 0.4 |  |  |  |  | 2.9 | -18.7 | 0 |  |  | -1.3 | -5.8 | 4.1 | 8.5 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 5.9 | -29 | -50.6 | 2.7 | 2.2 | -2.8 | 1 | 0 | 13.7 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -42.3 | -43.4 | 17 | -16 | [5 empty] | 0 | 0.5 |  | -0.6 | 15 | 12.7 | -3.7 | 5.2 | -0.2 |  |  |  | 3.4 | 5.9 | -26.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 1.1 | 1 |  | -5.1 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1.6 | 0.1 |  |  | 0 |  | -0.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2828 |  |  | -2.9 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.1 | -7.4 | -0.6 | -0.3 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | -4.7 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.3 |  | 2.9 |  |  |  | 8.96 | -162.3572 | -0.01 | 2.4 | 2.34 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 4.53
19/05/2026 | 03:30 | 19.5 | -25.2 | 14.5 |  |  | 0.1 | -7.5 |  |  |  | -54.6 | -19.8 | -11.5 | -10.4 | -7.6 | 41.6 | 0 |  |  |  | -7.5 | 1.6 | 1 | 0 | -3.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | -19.9 | 0 |  |  | -1.4 | -7 | 4.1 | 9 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 7.6 | -27.1 | -48.9 | 2.3 | 0.4 | -2.5 | 1 | 0 | 12.2 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.7 | -45.4 | -46.8 | 13.6 | -22 | [5 empty] | 0 | 2 |  | -0.6 | 16.7 | 12.9 | -4.2 | 5.2 | 0 |  |  |  | 3.5 | 5.8 | -26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 1.1 | 0.9 |  | -5 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -1.2 | 0.1 |  |  | 0 |  | -1 | 3.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.286 |  |  | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12 | -12.7 | -1.6 | -1.2 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | -5 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 9.3 |  | 2.1 |  |  |  | 9.37 | -224.744 | -0.03 | 2 | 2.3353 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 4.1053
19/05/2026 | 04:00 | 25.4 | -14.4 | 16.9 |  |  | 0 | 4.3 |  |  |  | -52.1 | -27 | -7.7 | -18.7 | -13.1 | 45 | 0 |  |  |  | -5.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | -3.2 | 0 |  |  |  |  | 21.8 | -16.3 | 0 |  |  | -1.3 | -7.1 | 4.2 | 9.1 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | -18 | -41.4 | -34.5 | 4.5 | 0.3 | -1.5 | 1 | 0 | 12.5 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.2 | 0.8 | -0.4 | -5 | 12.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 16.2 | 11.7 | -4.4 | 5.3 | -0.1 |  |  |  | -1.8 | 0 | -24.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.9 | 1.1 |  | -5.2 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0 | -1.4 | 0.2 |  |  | 0 |  | -1.1 | 3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.272 |  |  | -2.8 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.9 | -9.4 | -1.1 | -0.8 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.5 | -2.9 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 9.3 |  | 2 |  |  |  | 8.91 | -109.818 | 0.09 | 2 | 2.3365 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 4.6265
19/05/2026 | 04:30 | 25.6 | -11.3 | 17 |  |  | 0.2 | -7.9 |  |  |  | -50.7 | -19.3 | -21.3 | -18.4 | -13 | 45.1 | -0.1 |  |  |  | -5.7 | 1.4 | 1 | 0 | -3.2 | -0.1 |  |  |  |  | 21 | -10.5 | 0 |  |  | -1.3 | -6.3 | 4.2 | 8.3 | 1.8 | -0.2 | 2.6 | -0.6 | -16.6 | -40 | -43.2 | 3.6 | -0.5 | -2.5 | 1 | 0 | 10.7 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -0.1 | -1.3 | -5.5 | 13.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 16.6 | 8.8 | -4.7 | 8.1 | -0.2 |  |  |  | -1.2 | 1.4 | -23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 1 | 1 |  | -5.3 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | -1.4 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.9 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2712 |  |  | -2.8 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -8.5 | -1 | -0.8 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.6 | -2.1 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 9.5 |  | 3.4 |  |  |  | 8.89 | -120.0388 | 0.19 | 2.1 | 2.336 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 4.726
19/05/2026 | 05:00 | 22.2 | -23.6 | 14.8 |  |  | -5.8 | -11.9 |  |  |  | -54.9 | -24.6 | -22 | -18.1 | -12.5 | 39.7 | -0.1 |  |  |  | -7.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | -3.2 | 1 |  |  |  |  | 20.5 | -12.2 | 0 |  |  | -1.5 | -9.4 | 3.7 | 8.7 | 2.1 | -0.3 | 2.6 | -0.3 | -18.2 | -41.5 | -43.7 | 3.3 | -2.1 | -3 | 1 | 0 | 10.4 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.9 | 1 | 0 | -4.4 | 15.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 16 | 9.6 | -4 | 5.2 | -0.1 |  |  |  | -2.6 | 0 | -24.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.9 | 1 |  | -5.4 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | -1.4 | 0.2 |  |  | 0.1 |  | -0.5 | 4.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2756 |  |  | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10.5 | -1.3 | -1 | -0.68 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -13 | -1.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 9.4 |  | 3.5 |  |  |  | 9.28 | -180.2244 | 0.16 | 1.7 | 2.3287 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 4.3887
19/05/2026 | 05:30 | 22.6 | -7.9 | 17.5 |  |  | -3.8 | -0.2 |  |  |  | -51.5 | -20.8 | -16.1 | -13.6 | -9.2 | 48.9 | -0.1 |  |  |  | -6.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | -3.2 | 2.7 |  |  |  |  | 20.5 | -15.1 | 0 |  |  | -1.4 | -7.7 | 3.9 | 8.7 | 2.5 | -1.2 | 2.6 | 0 | -12.3 | -35.6 | -37.3 | 1.7 | -2.2 | -2 | 1 | 0 | 11 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 6.2 | 5 | 1 | 21.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 16.7 | 9.9 | -3.7 | 5.2 | 0 |  |  |  | 3.3 | 5.7 | -15.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.9 | 1 |  | -5.4 | 0 | -0.4 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | -0.1 | 0.05 |  | 0 | 0.5 | 0 | -1.4 | 0.2 |  |  | 0.1 |  | -0.1 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2608 |  |  | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9 | -9.4 | -1 | -0.8 | -0.67 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -11.7 | -0.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 10.1 |  | 3.1 |  |  |  | 8.23 | -43.0292 | 0.26 | 1.7 | 2.3274 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 4.6874
19/05/2026 | 06:00 | 2.1 | 11.3 | 21.1 |  |  | -2.7 | 3.8 |  |  |  | -41 | -10.4 | -7.7 | -5.8 | -4.3 | 57.2 | 0 |  |  |  | -4.7 | 1.5 | 1 | 0 | -3.2 | 2.5 |  |  |  |  | 18.7 | -8.3 | 0 |  |  | -1.3 | -7 | 4.7 | 8.9 | 2.6 | -1.2 | 2.6 | 0.3 | -2.1 | -25.7 | -28.3 | 3.2 | -1.6 | -0.9 | 1 | 0 | 10.1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | 17.8 | 16.2 | 12.6 | 34.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 17 | 9.8 | -3.8 | 5.2 | 0 |  |  |  | 4.7 | 7.1 | -4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.9 | 1 |  | -5.5 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0 | -0.4 | -0.2 | -0.09 |  | -0.1 | 0.5 | 0 | -0.8 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.8 | 8.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2612 |  |  | -2.9 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.8 | -5.7 | -0.6 | -0.5 | -0.67 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.2 | -8.8 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 10.6 |  | 3.5 |  |  |  | 7.89 | 137.6912 | 0.17 | 1.5 | 2.3277 | 0.2 | 0 | 0.5 | 4.6977
19/05/2026 | 06:30 | -1.4 | 12.8 | 21.4 |  |  | -3.6 | 1.8 |  |  |  | -36.2 | -5.1 | 1.7 | -1.4 | -1.8 | 59.5 | -0.2 |  |  |  | -5.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | -3.1 | 1.9 |  |  |  |  | 17.3 | 2.7 | 0 |  |  | -1.2 | -7.6 | 4.7 | 8 | 1.9 | -1.1 | 2.6 | -0.6 | 11.3 | -23.2 | -41.3 | 3.4 | -3.3 | -0.8 | 1 | 0 | 9.4 |  |  | 7.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 22.1 | 20.8 | 17.3 | 40.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 16.9 | 9.3 | -4.1 | 5.2 | 0 |  |  |  | 10.7 | 13.2 | 3.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 0.8 | 1 |  | -5.4 | 0.4 | -0.3 |  | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 | -0.14 |  | 0 | 0.5 | 0 | -1 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0.3 | 7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.258 |  |  | -2.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -2.9 | -3.9 | -0.3 | -0.3 | -1.42 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | -0.2 | -10.9 | 0.1 | 3.2 |  | 0.3 |  |  | 0.6 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 11.2 |  | 2.7 |  |  |  | 7.73 | 215.128 | 0.48 | 1.2 | 2.3346 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0146
19/05/2026 | 07:00 | -7.5 | -33.6 | 12.4 |  |  | -2.7 | -8.2 |  |  |  | -43.6 | -13.7 | -16.2 | -13.7 | -10.5 | 24.5 | 0.2 |  |  |  | -8.1 | 0.9 | -0.3 | 0 | -3.2 | -4.8 |  |  |  |  | 15.3 | -8.5 | 0 |  |  | -1.1 | -14.3 | 3.6 | 14.6 | 2.7 | -1.3 | 2.6 | 0.1 | -6.1 | -41.6 | -50.2 | 1.6 | 0.2 | -1.6 | 1 | 0 | 11.8 |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -3.9 | 5.2 | 4.9 | 0.5 | 20.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 15.7 | 14 | -0.7 | 6.2 | -0.2 |  |  |  | 2.9 | 5.3 | -12.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.7 | 1 |  | -5.7 | 1.6 | -0.4 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.62 |  | -0.2 | 0.4 | 0 | -0.7 | 0.2 |  |  | 0.1 |  | -2.7 | -1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2656 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -11.2 | -12.3 | -1.7 | -1.3 | -1.39 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1 | 0.3 | 1.9 | -0.2 | -22.8 | -5.7 | -16.5 |  | 0.3 |  |  | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 10.8 |  | 0.4 |  |  |  | 9.67 | -184.5344 | 0.54 | 1.4 | 2.3333 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.9733
19/05/2026 | 07:30 | 0.5 | -24.7 | 14.5 |  |  | -4.3 | -14.3 |  |  |  | -39.2 | -8.4 | -7.2 | -11.9 | -8.4 | 34.7 | 0.1 |  |  |  | -5.1 | 2.3 | 1.3 | 0 | -3.1 | 1.7 |  |  |  |  | 18.6 | -6.8 | 0 |  |  | -0.9 | -11.8 | 4.3 | 14.6 | 2.1 | -1.1 | 2.6 | 0 | -4.5 | -32.7 | -41.7 | 3.4 | 0.7 | -1.4 | 1 | 0 | 11.3 |  |  | 6.5 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -0.8 | 6.9 | 5.7 | 1.9 | 20.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 15.4 | 13.5 | -1.1 | 5.2 | -0.1 |  |  |  | 8.3 | 10.7 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.9 | 1 |  | -5.6 | 3.8 | -0.4 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 4.7 | 2.17 |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | -0.1 |  | -1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2616 |  |  | -2.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | -9.3 | -10.1 | -1.4 | 0 | -1.49 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -18.7 | -0.1 | -21.4 |  | 0.3 |  |  | 0.1 | 0.8 | 2 | 1.7 | 2 | 11.6 |  | 3.2 |  |  |  | 9.49 | -41.8684 | 0.61 | 1.9 | 2.305 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 6.015
19/05/2026 | 08:00 | -2.4 | -34.2 | 13 |  |  | -4.6 | -16.6 |  |  |  | -42.9 | -12.6 | -6 | -11.2 | -8 | 32.9 | -0.1 |  |  |  | -6.8 | 2.4 | 1.5 | 0 | -3.1 | 2.8 |  |  |  |  | 17.7 | -3.6 | 0 |  |  | -1.1 | -11.7 | 5 | 14.6 | 2.1 | -0.9 | 2.6 | 0.2 | -4.7 | -32.9 | -41.4 | 4 | -0.3 | -1.7 | 1 | 0 | 7.7 |  |  | 7.6 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 0 | 6.9 | 5.9 | 2.1 | 18.2 | [5 empty] | 0 | 0.1 |  | -0.6 | 31.1 | 25 | 6.2 | 9.1 | 0 |  |  |  | 11.6 | 13.7 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 1 | 1 |  | -5.6 | 6.4 | -0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 17.7 | 6.27 |  | 0 | 0.5 | 0 | -1.2 | 0.1 |  |  | -0.1 |  | -1.8 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2312 |  |  | -2.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | -10.5 | -11.8 | -1.6 | 0 | -2.11 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | -0.1 | -2.3 | -0.2 | -19.2 | -1.1 | -20.1 |  | 0.3 |  |  | -0.1 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 12 |  | 3.3 |  |  |  | 9.22 | -7.6888 | 0.18 | 2.3 | 2.3083 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 6.1883
19/05/2026 | 08:30 | -14.9 | 4.2 | 19.6 |  |  | -1.1 | 0.8 |  |  |  | -21.9 | 9.2 | 8.4 | -1.3 | -1.5 | 44.8 | 0.2 |  |  |  | -5.4 | 2.7 | 2.1 | 0 | -3.1 | 7.4 |  |  |  |  | 17.1 | -2.1 | 0 |  |  | -0.9 | -2.3 | 6.2 | 14.4 | 2 | 0.6 | 2.6 | -0.2 | 8.3 | -20.1 | -33.8 | 6.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 13.7 |  |  | 11.9 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 5.8 | 18.2 | 17 | 14.2 | 34 | [5 empty] | 0 | 0.5 |  | -0.4 | 29.8 | 25 | 5.7 | 9.1 | 4 |  |  |  | 25.7 | 28 | 26.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 1.3 | 0.9 |  | -5.4 | 6.8 | -0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | 18.7 | 6.56 |  | 0 | 0.6 | 0 | -0.8 | 0.2 |  |  | -0.1 |  | -1.3 | 2.1 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2184 |  |  | -2.5 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | -3.5 | -4.4 | -0.5 | -0.4 | -2.74 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | -0.3 | -2.3 | -0.2 | -15.5 | -2.5 | -7.7 |  | 0.3 |  |  | -0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 12.9 |  | 3.4 |  |  |  | 8.92 | 345.6584 | 0.2 | 2.5 | 2.3121 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 7.0121
19/05/2026 | 09:00 | -12.2 | 7.4 | 20.3 |  |  | -2.9 | 4.2 |  |  |  | -21 | 10.6 | 10 | 3.6 | 2.3 | 52.1 | 0.2 |  |  |  | -3.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | -3.1 | 8.5 |  |  |  |  | 18.2 | -3.3 | 0 |  |  | -1 | -2.7 | 6.5 | 24 | 3.7 | 0.4 | 2.6 | 0 | 20.3 | -8.3 | -27 | 8.9 | 0 | -1.4 | 1 | 0.3 | 13.1 |  |  | 9.4 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 3.5 | 24 | 22.8 | 20.1 | 39.6 | [5 empty] | 0 | 0.8 |  | -0.4 | 29.5 | 30.8 | 9.5 | 9.1 | 10.2 |  |  |  | 17.8 | 19.9 | 14.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 1.1 | 1 |  | -5.3 | 6.9 | -0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 19 | 6.62 |  | -0.2 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.4 |  | -0.6 | 3.7 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2276 |  |  | -2.6 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.2 | -5.3 | -5.9 | -0.7 | -0.6 | -2.81 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | -0.6 | -2.5 | -0.2 | -12.5 | -3 | 5.8 |  | 0.3 |  |  | -0.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2 | 13.6 |  | 3.1 |  |  |  | 9.33 | 437.5676 | -0.38 | 2.7 | 2.2999 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 8.3199
19/05/2026 | 09:30 | -11.9 | 2.7 | 19.4 |  |  | -3.7 | 9.2 |  |  |  | -29 | 0.8 | 47.8 | 29.7 | 10.5 | 54.5 | 0 |  |  |  | -2.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.1 | 10.3 |  |  |  |  | 4.5 | -7.6 | 0 |  |  | -1 | -1.8 | 6.8 | 23.4 | 4 | 0.3 | 2.6 | -0.2 | 24.3 | -4.6 | -22.4 | 8.3 | 0 | -2 | 1 | 0.3 | 12.3 |  |  | 7.6 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 6.2 | 28.2 | 26.7 | 27 | 48.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.2 | 29.9 | 23.4 | 10 | 9.2 | 10.2 |  |  |  | 15.2 | 17.1 | 10.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 1.1 | 1.1 |  | -5 | 7.3 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 19.6 | 6.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 |  |  | -0.1 |  | -0.8 | 3.7 | -2.8 | 0 | 0.5 | 0.2272 |  |  | -2.4 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.1 | -8.1 | -9.2 | -1.1 | -0.8 | -2.89 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | -0.9 | -2.3 | -0.2 | -10.6 | -3.3 | 8.3 |  | 0.3 |  |  | -0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 11.9 |  | 3.1 |  |  |  | 9.46 | 489.0772 | -0.45 | 2.9 | 2.3004 | 0.2 | 0.7 | 4 | 9.6504
19/05/2026 | 10:00 | -12.1 | 12 | 21.1 |  |  | -1.8 | 13 |  |  |  | -27.4 | 2.1 | 50.1 | 32.1 | 12.9 | 59 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 1.8 | 1.5 | 0 | -3.1 | 10.7 |  |  |  |  | 5.8 | -4.3 | 0 |  |  | -0.7 | 0.8 | 7 | 24.7 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 31.8 | 3.2 | -16.9 | 8.2 | -1.8 | -1.5 | 1 | 0.3 | 12.9 |  |  | 9.4 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 5.9 | 31.2 | 29.8 | 30.2 | 51.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 29.7 | 23.4 | 9.8 | 9.1 | 10 |  |  |  | 19.3 | 21.9 | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 1 | 1 |  | -5.1 | 7.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 19.6 | 6.8 |  | -0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.1 | 4.8 | -2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2264 |  |  | -2.5 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 2 | -3.4 | -3.7 | -0.1 | -0.9 | -2.87 | 1.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | -1.2 | -2.3 | -0.2 | -8.4 | -4.8 | 8.7 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 12.2 |  | 3.6 |  |  |  | 9.45 | 595.8064 | -0.31 | 2.3 | 2.1957 | 0.3 | -0.1 | 4.1 | 8.4857
19/05/2026 | 10:30 | -11.7 | 8.3 | 20.2 |  |  | -0.8 | 0.5 |  |  |  | -24.1 | 5.4 | 52.8 | 36.1 | 15.3 | 49.7 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | -3.1 | 11.6 |  |  |  |  | 6.8 | 6.7 | 0 |  |  | -1.4 | 3.9 | 6.8 | 24.8 | 4.3 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | 38.8 | 9.7 | -8.9 | 8.9 | -1.5 | -2.3 | 1 | 0.3 | 4.8 |  |  | 7.6 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 5.7 | 35.2 | 33.9 | 34.2 | 55.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 29.8 | 24.3 | 10.4 | 9.1 | 10 |  |  |  | 15.2 | 17.5 | 10.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.9 | 1 |  | -5 | 7.4 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 19.7 | 7.06 |  | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  |  | 0 |  | -0.5 | 4.9 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.2264 |  |  | -2.5 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 0 | 2 | -3.2 | -3.8 | -0.3 | -0.4 | -2.9 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | -1.5 | -2.3 | -0.2 | -6.5 | -5.1 | 8.7 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 12.8 |  | 4.1 |  |  |  | 9.5 | 617.4864 | -0.09 | 2.3 | 0.30923 | 0.3 | 0.1 | 4 | 6.9192
19/05/2026 | 11:00 | -13.7 | 3.4 | 20.1 |  |  | -3.1 | 1.7 |  |  |  | -26.3 | 3.1 | 55.8 | 38 | 15.6 | 53.3 | -0.1 |  |  |  | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 0 | -3.1 | 11.8 |  |  |  |  | 6.2 | 9.3 | 0 |  |  | -1.3 | 5.7 | 6.4 | 23.6 | 3.6 | -0.3 | 2.6 | 0 | 42.4 | 13.5 | -4.6 | 8.4 | -3 | -2 | 1 | 0.4 | 2.3 |  |  | 9 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 6.6 | 36.5 | 35.2 | 35.3 | 55.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.2 | 31 | 30.3 | 9.4 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 18.8 | 20.8 | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.7 | 1.1 |  | -4.2 | 7.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 19.9 | 7.11 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 |  |  | 0 |  | -0.5 | 5.4 | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2244 |  |  | -2.5 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | -3.8 | -4.2 | -0.4 | -0.8 | -2.88 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | -4.5 | -7.1 | 6.9 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 13.1 |  | 3.7 |  |  |  | 9.34 | 648.5944 | -0.45 | 2.5 | 0.30802 | 0.2 | 0.4 | 4 | 6.958
19/05/2026 | 11:30 | -11.8 | 34.5 | 21.2 |  |  | -1.7 | 5.5 |  |  |  | -14.5 | 3.4 | 43.9 | 31.7 | 12.3 | 30 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | -3.1 | 12.8 |  |  |  |  | 7 | 4.7 | 0 |  |  | -1.4 | 1.7 | 5.7 | 24.2 | 6.9 | -0.7 | 2.6 | -0.2 | 33.6 | 4.7 | -13.4 | 8.8 | 0 | -2.3 | 1 | 0.3 | 3.7 |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 2.4 | 30.7 | 29.4 | 29.7 | 50.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.2 | 68.3 | 40.9 | 9.8 | 14.9 | 10 |  |  |  | 50.3 | 54 | -1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.2 | 0.6 | 1 |  | -4.2 | 7.1 | -0.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 20 | 7.05 |  | -0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 |  |  | 0 |  | -0.6 | 4.9 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.2236 |  |  | -2.4 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | -3.6 | -3.8 | 0.1 | -1.1 | -1.48 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | -1.7 | -2.3 | -0.2 | -1.2 | -8.6 | 4.8 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 12.8 |  | 2.9 |  |  |  | 9.57 | 696.4636 | 0.68 | 2.5 | 0.30282 | 0.3 | 0.6 | 4.1 | 8.4828
19/05/2026 | 12:00 | -13.3 | 19.9 | 17.8 |  |  | -2 | 3.2 |  |  |  | -21.6 | -4 | 46.7 | 30.3 | 10.9 | 7.3 | 0 |  |  |  | -2 | 1 | 0.4 | 0 | -3.1 | 11.5 |  |  |  |  | 5.5 | -6.9 | 0 |  |  | -1.5 | -2.3 | 4.3 | 25 | 7.3 | -1.2 | 2.6 | -0.3 | 31.2 | 2.4 | -16.7 | 2.4 | 0 | -2.5 | 1 | 0.4 | 2.2 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.6 | 29.5 | 28.2 | 27.8 | 49.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.3 | 68.3 | 41.7 | 10.4 | 14.9 | 10.1 |  |  |  | 47.7 | 51 | -5.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.3 | 0.6 | 0.9 |  | -3.3 | 7 | -0.1 |  | 0 | 0 | -1.1 | 20 | 7.04 |  | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 |  |  | 0 |  | -1.6 | 2.1 | -2.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2272 |  |  | -2.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.6 | 2 | -4 | -5 | -0.1 | -1.1 | -1.47 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | -1.7 | -2.5 | -0.2 | 1.9 | -10.1 | -2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 13.4 |  | 0.6 |  |  |  | 9.65 | 570.0472 | 0.27 | 2.1 | 0.30499 | 0.2 | 0.8 | 4 | 7.675
19/05/2026 | 12:30 | -14.8 | 9 | 16.8 |  |  | -2.8 | 5.9 |  |  |  | -23.6 | -6.1 | 39.7 | 28.4 | 9.6 | 5.4 | 0.2 |  |  |  | -4.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.1 | 9.6 |  |  |  |  | 4.4 | -10.9 | 0 |  |  | -1.7 | -5.7 | 3.2 | 24.3 | 6.9 | -1.3 | 2.6 | 0.1 | 27.2 | -1.6 | -19.4 | 2.6 | 0 | -2.6 | 1 | 0.4 | 5.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.3 | 27.2 | 25.9 | 25.9 | 46.5 | [5 empty] | 0.3 | 0 |  | -0.3 | 67 | 40.8 | 9.6 | 15 | 10.1 |  |  |  | 44.9 | 48.3 | -8.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.3 | 0.6 | 1 |  | -3 | 7.3 | -0.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 20.3 | 7.12 |  | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 |  |  | 0 |  | -1.5 | 2.1 | -2.7 | -0.2 | 0.4 | 0.2276 |  |  | -2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 2.1 | -6.6 | -7.8 | -0.5 | -1.3 | -1.47 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.6 | -2.5 | -0.2 | 2.1 | -8.8 | 3.5 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 13.5 |  | 2.1 |  |  |  | 9.35 | 501.9276 | -0.18 | 2.3 | 0.30892 | 0.2 | 0.7 | 3.9 | 7.2289
19/05/2026 | 13:00 | -13.3 | 10.7 | 17.9 |  |  | -6.4 | -4.9 |  |  |  | -25.7 | -8.1 | 38.8 | 26.8 | 8.2 | -11.2 | 0.1 |  |  |  | -4 | 1.6 | 1.7 | 0 | -3.1 | 10.5 |  |  |  |  | 4.2 | -6.1 | 0 |  |  | -1.7 | -6.3 | 3.2 | 23.6 | 6.5 | -0.8 | 2.6 | -0.5 | 23.7 | -5 | -22.7 | 2.9 | 0 | -3.5 | 1 | 0.3 | 7.1 |  |  | -0.4 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -4.6 | 24.5 | 23.3 | 23.2 | 43.8 | [5 empty] | -0.1 | 0 |  | -0.5 | 67.4 | 40 | 8.8 | 7.9 | 10 |  |  |  | 38.7 | 42.8 | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.3 | 0.7 | 0.9 |  | -3 | 7.7 | -0.3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 20.6 | 7.25 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 |  |  | 0 |  | -1.7 | 1.9 | -2.8 | -0.4 | 0.4 | 0.2452 |  |  | -2.4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 7.9 | 2.1 | -6.2 | -8.1 | -0.3 | -1.4 | -1.48 | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | -1.5 | -2.5 | -0.2 | 0.1 | -9.6 | 7.8 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 12.8 |  | 1.2 |  |  |  | 9.3 | 423.1152 | -0.69 | 2.7 | 0.30739 | 0.1 | 0.7 | 4 | 7.1174
19/05/2026 | 13:30 | -16.6 | 19.5 | 18.7 |  |  | -8.2 | -5.3 |  |  |  | -30.7 | -13.3 | 38.7 | 27.7 | 9.3 | 7.7 | -0.1 |  |  |  | -2.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | -3.1 | 11.3 |  |  |  |  | 1.1 | -10 | 0 |  |  | -1.6 | -4.7 | 3.2 | 24.4 | 6.9 | -0.2 | 2.6 | -0.2 | 27.2 | -1.6 | -19.9 | 2.3 | 0 | -3.7 | 1 | 0.4 | 2.4 |  |  | 0.7 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -0.7 | 26.8 | 25.7 | 25.4 | 45.9 | [5 empty] | -1.1 | 0 |  | -0.5 | 24.8 | 16.6 | 4.1 | 7.9 | 1.8 |  |  |  | 43.7 | 47.3 | -10.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3 | 0.9 | 1 |  | -3 | 7.7 | -0.2 |  | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 |  | -1.4 | 2.7 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2188 |  |  | -2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 8.9 | 2.1 | -7 | -8.5 | -1 | -0.8 | -1.5 | 1.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | -1.4 | -2.7 | -0.2 | 2.6 | -6.7 | 6.6 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 12.5 |  | 1.8 |  |  |  | 9.5 | 398.1588 | -0.54 | 3 | 0.67766 | 0.1 | 0.4 | 4 | 7.6377
19/05/2026 | 14:00 | -13.9 | 25.3 | 19.5 |  |  | -7.3 | -4.1 |  |  |  | -24.9 | -8 | 47.1 | 30 | 11.2 | -3.1 | -0.1 |  |  |  | -1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.1 | 12.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1.9 | 0 |  |  | -1.6 | -3.2 | 3.9 | 24.6 | 7 | -0.5 | 2.6 | -0.3 | 31.6 | 2.8 | -16.2 | 3 | 0 | -3.6 | 1 | 0.4 | 2.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -0.7 | 28.9 | 27.7 | 27.4 | 48.2 | [5 empty] | -3 | 0 |  | -0.5 | 24.4 | 16.7 | 3.9 | 7.9 | 1.8 |  |  |  | 46.3 | 49.9 | -6.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3 | 1 | 1 |  | -3.4 | 7.5 | -0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.9 | 7.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.7 | -0.9 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2112 |  |  | -2.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 6.2 | 2.1 | -4.6 | -5.6 | -0.8 | -0.4 | -1.5 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | -1.1 | -2.7 | -0.2 | 4.6 | -6.4 | 19.6 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 12.2 |  | 1.6 |  |  |  | 9.54 | 483.7112 | -0.35 | 2.7 | 1.308 | 0.2 | 0.3 | 4 | 8.158
19/05/2026 | 14:30 | -4.5 | 41.4 | 22.9 |  |  | -5.7 | 5.8 |  |  |  | -11 | 6.9 | 55.4 | 34.2 | 13.9 | 4.8 | 0.2 |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | -3.2 | 16.7 |  |  |  |  | 5.6 | 0.5 | 0 |  |  | -1.6 | 0 | 4.4 | 24.7 | 6.9 | -0.3 | 2.6 | -0.2 | 42.1 | 29 | -24.1 | 5.1 | 0.4 | -1.9 | 1 | 0.4 | 4.2 |  |  | 5 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 2.5 | 33 | 31.7 | 32.1 | 52.3 | [5 empty] | -0.2 | 0 |  | -0.3 | 23.3 | 16 | 3.5 | 8 | 1.8 |  |  |  | 57.9 | 61.7 | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 7.5 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 20.6 | 7.24 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.5 | 0 | -2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2224 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 3.3 | 2.2 | -3 | -3.9 | -0.4 | -0.3 | -1.47 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | -0.9 | -2.7 | -0.2 | 7.5 | -3.3 | 24.1 |  | 0.3 |  |  | -0.6 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 12.5 |  | 2.7 |  |  |  | 9.49 | 704.6824 | 0.14 | 0.5 | 1.307 | 0.1 | 0.4 | 4 | 6.447
19/05/2026 | 15:00 | -4.4 | 47.2 | 23.8 |  |  | -3.9 | -9.4 |  |  |  | -12.5 | 5.6 | 51.3 | 32.6 | 12.8 | 23.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | -3.2 | 17 |  |  |  |  | 7.9 | -6.5 | 0 |  |  | -1.6 | -1.8 | 4.1 | 24.7 | 6.9 | -0.4 | 2.6 | 0 | 39.3 | 26.3 | -26.8 | 5.7 | -0.9 | -2.9 | 1 | 0.3 | 4.5 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | 31.4 | 30.2 | 30.5 | 51.1 | [5 empty] | -1.4 | 0 |  | -0.4 | 25 | 15.8 | 6.6 | 7.9 | 1.7 |  |  |  | 53.6 | 57.5 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.2 | 0.7 | 1 |  | -3 | 7.5 | -0.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 19.9 | 6.94 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.3 | 0.1 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2276 |  |  | -2.4 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | -2.2 | -3.4 | -0.1 | -0.2 | -1.46 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | -0.6 | -2.7 | -0.2 | 7.6 | -3.6 | 26.4 |  | 0.3 |  |  | -0.4 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 12.4 |  | 1.8 |  |  |  | 9.8 | 673.1076 | -0.23 | 1.2 | 1.3075 | 0.1 | 0.4 | 4.2 | 6.9775
19/05/2026 | 15:30 | -6 | 52 | 24.4 |  |  | -5.1 | -5.6 |  |  |  | -12.8 | 4.9 | 56.5 | 33.5 | 13.6 | 24.7 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | -3.2 | 17 |  |  |  |  | 8 | -3.1 | 0 |  |  | -1.5 | 0.3 | 4.1 | 24.8 | 7.4 | -0.1 | 2.6 | -0.3 | 39.1 | 26.1 | -26.6 | 7.7 | -3.2 | -3.1 | 1 | 0.4 | 2 |  |  | 4.3 | 1.6 |  | -3 |  |  |  | 5.5 | 32.5 | 31.2 | 31.4 | 52 | [5 empty] | -2.8 | 0 |  | -0.4 | 25 | 18 | 7.4 | 7.9 | 1.8 |  |  |  | 54.8 | 58.4 | 6.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.2 | 0.7 | 1 |  | -3.3 | 6.5 | -0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 18.4 | 6.56 |  | -0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.5 | -0.3 | -1.4 | 0 | 0.7 | 0.2272 |  |  | -2.4 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 5.7 | 1.9 | -2.4 | -3.4 | -0.3 | -0.5 | -1.42 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | -0.3 | -2.1 | -0.2 | 7.6 | -3.5 | 25.1 |  | 0.3 |  |  | -0.1 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 11.7 |  | 2.4 |  |  |  | 9.91 | 702.6772 | -0.06 | 2.2 | 1.2873 | 0.1 | 0.4 | 4 | 7.9273
19/05/2026 | 16:00 | -5.7 | 60.6 | 26 |  |  | -4.9 | 7 |  |  |  | -8.5 | 9.6 | 55.4 | 34.1 | 14 | 40.2 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | -3.2 | 17.8 |  |  |  |  | 6.8 | 7.5 | 0 |  |  | -1.4 | 2.9 | 4.3 | 24.3 | 7 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 42.3 | 29.5 | -23.4 | 10.1 | -2.4 | -1.9 | 1 | 0.4 | 4.5 |  |  | 4.3 | -3.2 |  | -2.8 |  |  |  | 5.3 | 33.6 | 32.4 | 32.7 | 53.2 | [5 empty] | 0.9 | 0 |  | -0.3 | 25.2 | 21.6 | 6.4 | 7.9 | 1.8 |  |  |  | 56.5 | 60.7 | 6.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -3.3 | 0.6 | 0.9 |  | -3.3 | 3.5 | -0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 12.6 | 4.63 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.24 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | -2.3 | -3.2 | -0.3 | -0.4 | -1.3 | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 9.3 | -2.3 | 26.7 |  | 0.3 |  |  | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 11.2 |  | 2.6 |  |  |  | 9.57 | 784.14 | -0.53 | 2.9 | 1.2805 | 0.1 | 0.3 | 4 | 8.0505
19/05/2026 | 16:30 | -3.9 | 70 | 27.5 |  |  | -5.9 | 5.1 |  |  |  | -15.8 | 1.4 | 51.4 | 33 | 12.6 | 56.3 | 0 |  |  |  | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | -3.2 | 21.7 |  |  |  |  | 7.6 | -8.4 | 0 |  |  | -1.6 | 1.6 | 3.8 | 24 | 7 | -0.4 | 2.6 | -0.3 | 39.2 | 26.3 | -26.6 | 9 | -3.5 | -2.5 | 1 | 0.4 | 4.7 |  |  | 3.2 | -0.4 |  | -3.7 |  |  |  | 3.7 | 31.6 | 30.3 | 30.3 | 51.4 | [5 empty] | -0.7 | 0 |  | -0.4 | 26.2 | 21.6 | 6.6 | 7.9 | 2 |  |  |  | 56.4 | 60.3 | 4 | 0 |  |  |  |  | 6.1 |  | -3.3 | 0.5 | 0.9 |  | -2.6 | 1.2 | -0.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 3.3 | 1.24 |  | -0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2516 |  |  | -2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | -0.91 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 12.7 | 1.7 | 19.3 |  | 0.3 |  |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.5 | 11.3 |  | 2.6 |  |  |  | 9.68 | 758.1616 | -0.59 | 2.4 | 1.2709 | 0.1 | 0.1 | 4 | 7.2809
19/05/2026 | 17:00 | -3.6 | 73.9 | 28.8 |  |  | -7.1 | 0.3 |  |  |  | -16.7 | 1.4 | 45.1 | 32.3 | 11.8 | 63.4 | 0.2 |  |  |  | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | -3.2 | 19.7 |  |  |  |  | 7.2 | -6.9 | 0 |  |  | -1.6 | -1.3 | 3.2 | 23.5 | 6.5 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 39.8 | 26.8 | -26.5 | 8.4 | -3.4 | -2.3 | 1 | 0.4 | 7.6 |  |  | 1.8 | -1.6 |  | -4.2 |  |  |  | 0.8 | 29.9 | 28.7 | 29 | 50.1 | [5 empty] | 1.4 | 0 |  | -0.4 | 28.6 | 21.2 | 6.4 | 8.6 | 2 |  |  |  | 52.4 | 55.5 | -3.4 | 0 |  |  |  |  | 17.7 |  | -3.3 | 0.4 | 1 |  | -2.5 | 1.2 | -0.6 |  | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0.02 |  | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0 |  | -1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2664 |  |  | -2.4 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 6.6 | -0.1 | -4.2 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.21 | 1.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 16.1 | 4.9 | 3.8 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 10.9 |  | 3.1 |  |  |  | 9.64 | 725.1164 | -0.82 | 2 | 1.2648 | 0.2 | -0.3 | 3.9 | 6.2448
19/05/2026 | 17:30 | -1.3 | 73.7 | 28.2 |  |  | -5.9 | -0.4 |  |  |  | -25.2 | -6.9 | 37.8 | 26.8 | 8.1 | 63.7 | 0.1 |  |  |  | 2.9 | 1 | 2.3 | 2.5 | -3.3 | 22.8 |  |  |  |  | 11.8 | -7.5 | 0 |  |  | -1.7 | -4.4 | 4 | 23 | 6.6 | -1.2 | 2.6 | -0.5 | 31 | 18.1 | -35.9 | 8 | -1.6 | -3.9 | 1 | 0.4 | 5.1 |  |  | 1.1 | -1.8 |  | -4.6 |  |  |  | -2 | 25.4 | 24.5 | 24.2 | 45.2 | [5 empty] | -1.9 | 0 |  | -0.6 | 26.6 | 21.2 | 6.6 | 8 | 2 |  |  |  | 49.2 | 52.9 | -6.8 | 0 |  |  |  |  | 7.6 |  | -3 | 0.7 | 1.1 |  | -2.8 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.08 |  | -0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 |  |  | 0 |  | -0.8 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.2916 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 0 | -7 | -2.5 | -0.7 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.9 | 0 | -0.2 | 17.8 | 6.7 | 0 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 10.7 |  | 1 |  |  |  | 8.89 | 605.1016 | -0.65 | 1.7 | 1.2712 | 0.2 | -0.4 | 1.7 | 3.8212
19/05/2026 | 18:00 | -5.9 | 41.7 | 23.1 |  |  | -6.4 | -10.6 |  |  |  | -28.2 | -10.5 | 33.7 | 31.4 | 11.9 | 33.5 | 0.1 |  |  |  | -4.9 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | -3.3 | 10.8 |  |  |  |  | 2.4 | -12.7 | 0 |  |  | -1.3 | -7 | 3.4 | 23.5 | 6.6 | -1.6 | 2.6 | -0.1 | 14.6 | 1.9 | -46 | 8 | -1.5 | -3 | 1 | 0.4 | 7.1 |  |  | 0.4 | 0.3 |  | -3 |  |  |  | -1.9 | 30.4 | 29.2 | 29.4 | 50.1 | [5 empty] | -2.1 | 0 |  | -0.6 | 25.2 | 21.2 | 6 | 7.9 | 1.9 |  |  |  | 42.1 | 46.3 | -16 | 0 |  |  |  |  | -8.3 |  | -3.1 | 0.6 | 1 |  | -3.5 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0.03 |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.4 | -9.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2876 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 7 | 0 | -5.2 | -6.3 | -0.8 | -0.7 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.5 | -4.7 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 11.8 |  | 1 |  |  |  | 9.58 | 388.8976 | 0.13 | 1.6 | 1.271 | 0.1 | -0.4 | 1.5 | 4.201
19/05/2026 | 18:30 | -6.4 | 2.1 | 19.8 |  |  | -1.3 | 2.4 |  |  |  | -24.2 | -6.7 | 41.1 | 35.4 | 14.7 | 53.7 | 0.1 |  |  |  | -4.5 | 2.5 | 1.6 | 3 | -3.3 | 10.9 |  |  |  |  | 1.2 | 4.9 | 0 |  |  | -0.8 | -2.3 | 3.2 | 23.7 | 7.1 | -1.6 | 2.6 | -0.2 | 21.3 | 8.5 | -39 | 7.6 | -2.3 | -1.8 | 1 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.2 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 0.9 | 33.9 | 32.7 | 33.1 | 53.8 | [5 empty] | 0.7 | 0 |  | -0.5 | 37.7 | 21.8 | 7 | 7.9 | 1.9 |  |  |  | 50.2 | 54.2 | -5 | 0 |  |  |  |  | -1.4 |  | -3 | 0.7 | 1 |  | -3.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 | -0.03 |  | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.3 | -7.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2664 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0 | -4.3 | -6.1 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.3 | -3.8 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 12.8 |  | 2 |  |  |  | 9.76 | 523.1964 | 0.67 | 2 | 1.3255 | 0.1 | 0 | 1.6 | 5.6955
19/05/2026 | 19:00 | -8.3 | -11.7 | 16.7 |  |  | -2.6 | -3.9 |  |  |  | -33.9 | -16.7 | 34.6 | 31.7 | 12.5 | 45.7 | -0.1 |  |  |  | -5.5 | 1.7 | 0.3 | 3 | -3.3 | 9.4 |  |  |  |  | -1.3 | -4.7 | 3 |  |  | -1 | -6.2 | 2.2 | 24.4 | 7.3 | -2 | 2.6 | 0.1 | 13.4 | 0.7 | -45.7 | 5 | -3 | -3.1 | 1 | 0.5 | 1 |  |  | 1.1 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | -0.7 | 31.1 | 29.9 | 29.6 | 50.8 | [5 empty] | -3.4 | 0 |  | -0.6 | 28.2 | 22.3 | 7.4 | 7.9 | 2 |  |  |  | 43.9 | 47.7 | -14.1 | -19.9 |  |  |  |  | -8.2 |  | -3 | 0.7 | 0.9 |  | -3.9 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | -0.23 |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.8 | -10 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.2836 |  |  | -3 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | -6.6 | -8.5 | -0.9 | -0.6 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.3 | -6.4 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 13.5 |  | 2.1 |  |  |  | 9.58 | 318.2336 | 0.24 | 1.7 | 1.3362 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 5.0762
19/05/2026 | 19:30 | -6.4 | 6.4 | 20.1 |  |  | -2.6 | -1.9 |  |  |  | -36.6 | -8.6 | 4.6 | -13.4 | 4.8 | 53.1 | 0 |  |  |  | -5 | 0.9 | -0.8 | 3 | -3.3 | 9.3 |  |  |  |  | -1.8 | -4 | 3 |  |  | -1.1 | -5 | 2.6 | 24.5 | 7.4 | -2.2 | 2.6 | 0.4 | 22.9 | 10.1 | -37.6 | 5.8 | 0.3 | -1.9 | 1 | 0.5 | 5 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 42.6 | 41.3 | 29.2 | 29.4 | [5 empty] | -3 | 0 |  | -0.5 | 27.5 | 22.4 | 7.2 | 8.7 | 2 |  |  |  | 36.5 | 39.9 | 12.2 | -36.4 |  |  |  |  | -5.5 |  | -2.6 | 0.7 | 0.9 |  | -3.8 | 0 | -0.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 | -0.27 |  | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.5 | -9.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2876 |  |  | -3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | -5.7 | -6.4 | -0.5 | -0.3 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.6 | -5.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 13.5 |  | 0.4 |  |  |  | 9.12 | 324.3376 | -0.08 | 1.8 | 1.3697 | 0.2 | 0 | 1.6 | 4.8897
19/05/2026 | 20:00 | -6.9 | 6.6 | 20 |  |  | -3.2 | -0.9 |  |  |  | -33.2 | -5.2 | 10.1 | -6.9 | 9.2 | 55.3 | -0.1 |  |  |  | -6.1 | 1.3 | 0.5 | 3 | -3.2 | 10.2 |  |  |  |  | -2.6 | 10.9 | 2.6 |  |  | -0.9 | -2.9 | 2.9 | 24.2 | 7.2 | -0.5 | 2.6 | -0.4 | 24.9 | 12.1 | -35.5 | 6.5 | 0.2 | -2.4 | 1 | 0.5 | 2.8 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 37.2 | 35.7 | 20.3 | 15.1 | [5 empty] | -2.6 | 0 |  | -0.4 | 28 | 22.2 | 7.3 | 7.8 | 2.2 |  |  |  | 37 | 40.2 | 12.8 | -34.4 |  |  |  |  | -0.1 |  | -2.4 | 0.8 | 0.9 |  | -4.2 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.1 | -7.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2916 |  |  | -3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | -6.3 | -7.1 | -0.7 | -0.6 | 0 | 1.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | -4.9 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 13.7 |  | 2.1 |  |  |  | 9.1 | 350.0916 | -0.34 | 1.6 | 1.375 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 4.335
19/05/2026 | 20:30 | -8.4 | -1.3 | 19.3 |  |  | -4.9 | -5.2 |  |  |  | -32.5 | -3.8 | 3.7 | -9.7 | 7 | 50.5 | 0.1 |  |  |  | -7.2 | 1 | -0.2 | 3 | -3.2 | 11 |  |  |  |  | -4.2 | 6.1 | 0.4 |  |  | -1 | -2.3 | 3.7 | 23.3 | 6.6 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 20.7 | 7.9 | -39.9 | 7.7 | 1.5 | -2.5 | 1 | 0.5 | 4.3 |  |  | 6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | 34.5 | 33.1 | 17.7 | 12 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  | -0.4 | 28.2 | 21.1 | 6.8 | 10.4 | 1.9 |  |  |  | 32.4 | 35.6 | 6.3 | -34.9 |  |  |  |  | -6.2 |  | -2.4 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0 | -0.4 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 2.4 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.7 | -9.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3212 |  |  | -2.8 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0 | -8.7 | -8.4 | -1 | -0.7 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | -7.8 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 13.4 |  | 1.1 |  |  |  | 9.47 | 258.3912 | -0.47 | 1.6 | 1.3638 | 0.2 | -0.2 | 1.7 | 4.1938
19/05/2026 | 21:00 | -8.8 | 3.8 | 19.6 |  |  | -6.9 | -2.2 |  |  |  | -34.7 | -6.7 | 6.4 | -8.9 | 7.7 | 52.7 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | 1.7 | 0.9 | 3 | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | -0.6 | 11.3 | -0.5 |  |  | -1.1 | -1.3 | 4.4 | 23.9 | 7.1 | 0.2 | 2.6 | -0.6 | 21.1 | 8.3 | -39.3 | 5.9 | 2.2 | -2.1 | 1 | 0.5 | 3.6 |  |  | 6.5 | -0.6 |  | 0 |  |  |  | 2.5 | 35.4 | 33.9 | 18.5 | 13.4 | [5 empty] | -1.7 | 0 |  | -0.3 | 28.2 | 21.4 | 7.1 | 11 | 1.9 |  |  |  | 33.7 | 37 | 8.4 | -36.8 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.7 | 1 |  | -3.9 | 0 | -0.2 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.3 | -8.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3228 |  |  | -2.9 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 0 | -6.2 | -6.5 | -0.8 | -0.8 | 0 | 2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | -7.6 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 13.1 |  | 2.8 |  |  |  | 9.14 | 301.0628 | -0.83 | 1.7 | 1.3674 | 0.3 | -0.4 | 1.6 | 3.7374
19/05/2026 | 21:30 | -9.9 | -10.5 | 17.9 |  |  | -9.6 | -11.6 |  |  |  | -36.2 | -7.7 | -1.7 | 11.7 | 1.8 | 47.3 | 0.2 |  |  |  | -6.1 | 1.2 | 0.1 | 3 | -3.2 | 7.9 |  |  |  |  | 5.1 | 11.8 | -5.2 |  |  | -1.3 | -2 | 4.6 | 23.4 | 6.5 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 12.6 | -0.2 | -47.8 | 7 | 2 | -3.3 | 1 | 0.5 | 6.6 |  |  | 3.2 | -0.1 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 28.4 | 26.6 | 11.2 | 5.9 | [5 empty] | -0.9 | 0 |  | -0.4 | 28.1 | 20.9 | 6 | 10.6 | 2 |  |  |  | 26.4 | 29.1 | -3.2 | -42.5 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.7 | 0.9 |  | -3.7 | 0 | -0.4 |  | 0.1 | 0 | -0.6 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0 |  | -3.7 | -10.1 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.3184 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -6.7 | -7.4 | -0.5 | -0.7 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -9.9 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 10.4 |  | 2.1 |  |  |  | 9.14 | 160.2584 | -1.12 | 1.7 | 1.2162 | 0.3 | -0.8 | 1.4 | 2.6962
19/05/2026 | 22:00 | -10.1 | -15.9 | 16.3 |  |  | -12.3 | -14.6 |  |  |  | -44.9 | -17.1 | -4.4 | 8.6 | 0.6 | 39.8 | -0.1 |  |  |  | -4 | 2 | 0.8 | 2.9 | -3.1 | 6.9 |  |  |  |  | 4.1 | -4.5 | -12.3 |  |  | -1.6 | -4.8 | 4.1 | 24.7 | 7.2 | 0.2 | 2.6 | -0.3 | 7.8 | -4.8 | -47.1 | 3.4 | -0.2 | -4.1 | 1 | 0.4 | 2.7 |  |  | 2.2 | -2.2 |  | 0 |  |  |  | -0.4 | 26.3 | 24.5 | 8.5 | 3.7 | [5 empty] | -5.6 | 0 |  | -0.4 | 28.6 | 22.2 | 7.2 | 10.4 | 2 |  |  |  | 22.3 | 25.8 | -8.1 | -53.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.5 | 0.9 |  | -3.9 | 0 | -0.3 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | -4.6 | -11.8 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0.3196 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 9.4 | 0 | -8.4 | -8.3 | -0.6 | -0.9 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.8 | -9.7 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 9.7 |  | 5 |  |  |  | 8.94 | 28.8596 | -0.16 | 1.4 | 0.30776 | 0.3 | -1.1 | 1.5 | 2.2478
19/05/2026 | 22:30 | -10.2 | -12.8 | 17 |  |  | -10 | 8.2 |  |  |  | -39.7 | -11.7 | -1.4 | 10.2 | 1.3 | 39.1 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | 1.6 | 0.4 | 0 | -3.2 | 3.4 |  |  |  |  | 3.6 | 0.3 | -3.1 |  |  | -1.6 | -5.5 | 3.6 | 24.3 | 7.2 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 9.8 | -3 | -36.1 | 4.5 | 0.2 | -1.8 | 1 | 0.4 | 4.1 |  |  | 1.8 | -2.7 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 27.2 | 25.7 | 9.9 | 5.2 | [5 empty] | -3.9 | 0 |  | -0.4 | 27.6 | 21.7 | 6.9 | 10.4 | 2 |  |  |  | 22.7 | 26.2 | -7.5 | -50.8 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 1 |  | -4 | 0 | -0.4 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0 |  | -4.8 | -13 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3108 |  |  | -2.6 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.1 | -0.5 | -0.6 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.3 | -8.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 9.6 |  | 2.4 |  |  |  | 9.09 | 99.1008 | -0.16 | 1.5 | 0.30751 | 0.3 | -1.3 | 1.8 | 2.4475
19/05/2026 | 23:00 | -10.8 | -12.7 | 16.9 |  |  | -11 | 8.1 |  |  |  | -36.7 | -8.7 | 2.2 | 26.1 | 12.4 | 30.4 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4 |  |  |  |  | 3.4 | 6.2 | 0 |  |  | -1.7 | -3.2 | 3.7 | 24.1 | 7.2 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 19.1 | 6.3 | -27.1 | 4.4 | 0.8 | -1 | 1 | 0 | 5.5 |  |  | 2.9 | -6.6 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -18.4 | -19.6 | 5.9 | 0.1 | [5 empty] | -2 | 0 |  | -0.4 | 27.3 | 21.4 | 6.9 | 10.4 | 1.9 |  |  |  | 20.6 | 24.1 | -6.4 | -48.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.5 | 0.9 |  | -4.3 | 0 | -0.3 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | 0 |  | -2.9 | -6.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3184 |  |  | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.8 | -5.1 | -0.4 | -0.1 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | -7.4 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 9.4 |  | 3.9 |  |  |  | 9.23 | 86.3484 | -0.24 | 1.8 | 0.31586 | 0.3 | -1.4 | 1.6 | 2.3759
19/05/2026 | 23:30 | -11.1 | -17.8 | 15.9 |  |  | -11.1 | -4.9 |  |  |  | -33.7 | -4.8 | 0.4 | 24.4 | 11.1 | 24.2 | 0.2 |  |  |  | -6.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | -3.2 | 0.9 |  |  |  |  | 3 | -3.3 | 0 |  |  | -1.5 | -5.2 | 3.9 | 24.7 | 7.2 | -0.3 | 2.6 | -0.1 | 12.1 | -0.6 | -32.8 | 5.3 | 1.3 | -1.4 | 1 | 0 | 6.5 |  |  | 0.4 | -8.4 |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -20.1 | -21 | 4.3 | -1 | [5 empty] | -2.3 | 0 |  | -0.3 | 27.1 | 21.3 | 7 | 10.4 | 1.8 |  |  |  | 16.6 | 19.9 | -12.4 | -45.1 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 0.8 |  | -4.3 | 0 | -0.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | 0.1 |  |  | 0 |  | -3 | -8.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3064 |  |  | -2.6 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.4 | -7.6 | -0.6 | -0.8 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | -6 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 9.4 |  | 4.8 |  |  |  | 9.35 | -5.0436 | 0.01 | 1.7 | 0.30641 | 0.2 | -1.4 | 1.6 | 2.4164
20/05/2026 | 00:00 | -6.8 | -10.7 | 18.1 |  |  | -6.4 | 9.5 |  |  |  | -32.4 | -4.4 | 9.3 | 2.3 | 0.5 | 37 | 0 |  |  |  | -6.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.3 | 1.3 |  |  |  |  | 8.1 | -5.7 | 0 |  |  | -1.4 | -3.6 | 3.3 | 11.8 | 6.3 | 0.1 | 2.6 | -0.5 | 21.6 | 8.8 | -25 | 5.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 4.6 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -13.3 | -14 | 11.3 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 10.3 | 9.8 | 1.3 | 10.5 | 1.9 |  |  |  | 12.9 | 14.9 | -22.8 | -38.2 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 0.6 | 1.1 |  | -4.1 | 0 | -0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  | -3.2 | -8.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2916 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | 0 | -0.8 | -0.6 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | -4.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 11.8 |  | 4.8 |  |  |  | 9.14 | 40.0316 | 0.06 | 1.9 | 0.35237 | 0.3 | -1.1 | 1.7 | 3.2124
EJEC |  | -25.7 | 159.7 | 460.2 | 0 | 0 | -99.8 | -50.7 | 0 | 0 | 0 | -791.05 | -161.05 | 407.9 | 260 | 91.05 | 946.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -99 | 35.7 | 23.15 | 17.6 | -76.7 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.9 | -121.1 | -6.05 | 0 | 0 | -31.25 | -95.1 | 101.3 | 474 | 122.3 | -9.5 | 62.4 | -2.55 | 424.45 | -120.05 | -791.7 | 126.3 | -11.65 | -51.5 | 24 | 5.6 | 173.65 | 0 | 0 | 87.6 | -12.85 | 0 | -22.3 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 308.85 | 278.9 | 455.8 | 629.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.65 | 1.95 | 0 | -10.85 | 676.5 | 490.4 | 96.25 | 199.9 | 68.15 | 0 | 0 | 0 | 652.55 | 725.45 | -135.6 | -220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | -65.8 | 18.9 | 23.5 | 0 | -103.2 | 63.55 | -10.75 | 0 | 1.3 | -0.65 | -10.9 | 168.5 | 59.66 | 0 | -1.8 | 7.45 | 0.9 | 9.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -33.65 | -2.2 | -16.05 | 1.55 | 12.25 | 6.3532 | 0 | 0 | -62.55 | 7.35 | 18.05 | 34.65 | 19.2 | 78.15 | 17.45 | -144.9 | -154.35 | -15.3 | -14.25 | -20.595 | 39.35 | -1.55 | 37.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -4.5 | 10.65 | -6.05 | -15.35 | -4.8 | -91.65 | -98 | 70.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -4.1 | 9.9 | 44.15 | 36.4 | 49.55 | 275.35 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 222.11 | 6559.9782 | -1.94 | 47.95 | 35.7454 | 4.85 | -1.05 | 47.7 | 133.2554

## DEMANDA_AREAS
martes, 19 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6685.06 | 1021.1207 | 3908.6799 | 1755.2594 | 231.5411
01:00 | 0 | 6625.52 | 1003.2473 | 3859.2492 | 1763.0235 | 230.6052
01:30 | 0 | 6525.86 | 999.7578 | 3766.0872 | 1760.015 | 230.701
02:00 | 0 | 6359.68 | 986.9413 | 3617.1785 | 1755.5602 | 227.3807
02:30 | 0 | 6387.42 | 941.7537 | 3706.7667 | 1738.8996 | 229.3552
03:00 | 0 | 6350.62 | 933.9779 | 3667.7283 | 1748.9138 | 231.4544
03:30 | 0 | 6249.72 | 968.3179 | 3524.9698 | 1756.4323 | 229.5625
04:00 | 0 | 6376.08 | 969.3535 | 3656.3349 | 1750.3916 | 228.1327
04:30 | 0 | 6346.38 | 939.4399 | 3644.8107 | 1762.1294 | 226.4181
05:00 | 0 | 6369.5 | 950.7649 | 3630.2952 | 1788.4399 | 221.0724
05:30 | 0 | 6513.2 | 1018.4871 | 3689.0042 | 1805.7087 | 223.0838
06:00 | 0 | 6710.36 | 1029.234 | 3880.8538 | 1800.2722 | 214.3473
06:30 | 0 | 6861.16 | 1084.8467 | 3985.6852 | 1790.6281 | 209.7705
07:00 | 0 | 6726.52 | 1071.1902 | 3921.0391 | 1734.2907 | 207.9795
07:30 | 0 | 6830.02 | 1068.3628 | 4033.2156 | 1728.4416 | 207.429
08:00 | 0 | 6971.18 | 1099.2141 | 4092.2267 | 1779.7392 | 211.368
08:30 | 0 | 7382.08 | 1179.5733 | 4372.3383 | 1830.1684 | 218.4113
09:00 | 0 | 7556.92 | 1208.7723 | 4504.5977 | 1843.55 | 219.5361
09:30 | 0 | 7645.94 | 1217.371 | 4575.7635 | 1852.8055 | 225.6147
10:00 | 0 | 7713.54 | 1240.6673 | 4619.8441 | 1853.0286 | 226.5861
10:30 | 0 | 7738.38 | 1226.5637 | 4675.4251 | 1836.3912 | 227.7062
11:00 | 0 | 7734.94 | 1240.8065 | 4649.202 | 1844.9315 | 233.7672
11:30 | 0 | 7944.4 | 1308.657 | 4800.5551 | 1835.1879 | 230.0482
12:00 | 0 | 7908.2 | 1309.194 | 4774.7993 | 1824.2067 | 229.6331
12:30 | 0 | 7774.66 | 1322.3887 | 4631.3627 | 1820.9086 | 224.3766
13:00 | 0 | 7728.72 | 1278.0748 | 4644.2691 | 1806.3761 | 219.6794
13:30 | 0 | 7577.46 | 1252.0979 | 4535.2037 | 1790.1584 | 223.9405
14:00 | 0 | 7749.96 | 1236.5513 | 4685.0193 | 1828.3894 | 227.5987
14:30 | 0 | 7875.7 | 1272.619 | 4762.908 | 1840.173 | 225.1516
15:00 | 0 | 7857.54 | 1204.2042 | 4800.259 | 1853.0768 | 227.4204
15:30 | 0 | 7915.08 | 1248.2696 | 4807.3995 | 1859.4109 | 231.1878
16:00 | 0 | 7938.36 | 1268.1563 | 4820.5421 | 1849.6616 | 230.4166
16:30 | 0 | 7911.44 | 1252.4844 | 4810.2688 | 1848.6868 | 226.9676
17:00 | 0 | 7859.58 | 1220.263 | 4750.8711 | 1888.4459 | 222.6632
17:30 | 0 | 7818.96 | 1212.1764 | 4669.1003 | 1937.6833 | 219.3896
18:00 | 0 | 7788.74 | 1178.1387 | 4692.1187 | 1918.4826 | 226.648
18:30 | 0 | 7986.98 | 1282.9631 | 4783.7923 | 1920.2246 | 230.257
19:00 | 0 | 7916.32 | 1303.9116 | 4718.6229 | 1893.7855 | 229.3506
19:30 | 0 | 7878.02 | 1295.448 | 4683.9714 | 1898.6006 | 237.7078
20:00 | 0 | 7860.36 | 1292.0889 | 4667.9404 | 1900.3307 | 234.7944
20:30 | 0 | 7777.52 | 1272.5582 | 4630.9675 | 1873.9943 | 240.5957
21:00 | 0 | 7748.18 | 1265.3189 | 4612.8809 | 1869.9802 | 256.1298
21:30 | 0 | 7626.62 | 1223.1232 | 4567.4511 | 1836.0457 | 257.3738
22:00 | 0 | 7449.48 | 1189.7758 | 4450.1279 | 1809.5763 | 262.0596
22:30 | 0 | 7410.74 | 1166.5266 | 4476.2823 | 1767.9311 | 255.5934
23:00 | 0 | 7162.1 | 1123.6236 | 4308.2228 | 1730.2536 | 255.3623
23:30 | 0 | 6870.8 | 1081.9613 | 4101.9993 | 1686.8394 | 252.335
00:00 | 0 | 6636.16 | 1051.6941 | 3915.2555 | 1669.2104 | 249.7617
MÁXIMO | 0 | 7986.98 | 1322.3887 | 4820.5421 | 1937.6833 | 262.0596
MÍNIMO | 0 | 6249.72 | 933.9779 | 3524.9698 | 1669.2104 | 207.429
PROMEDIO | 0 | 7304.8367 | 1156.5007 | 4335.0726 | 1813.2633 | 229.9639
ENERGÍA | 0 | 175316.08 | 27756.0163 | 104041.7434 | 43518.3204 | 5519.1327
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 19 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 0.9708 |  | 20.2264 | 10.881 | [5 empty] | 27.9805 | 15.0628 | 14.24 | 31.492 |  |  | 50.603 |  | 32.0017 |  | 8.2 |  | 127.4103 |  | 9.6428 | 4.7473 |  | 17 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.6794 | 49.9974 | 124.87 | 28.868 | 0.81 | 164.0501 |  | 37.899 | 30.6985 |  | 23.7698 | 31.0223 |  |  |  | 2.5 |  | 72.7193 |  | 25 |  |  |  | 15.3865 |  |  |  |  | 60.13 |  | 146.7846 | 0.9938 | 3.849 | 132.65 | 14.9662 |  |  | 3.8582 |  |  | 80.7792 | 19.3244 | 0.5435 | 0.62 | 33.9776 | 420.9825 |  | 156.8754 | 18.604 |  |  | 17.9154 | 4.9139 |  |  | 14.7588 | 283.52 |  | 27.042 |  | 17.555
01:00 | 0.7674 |  | 20.8454 | 11.147 | [5 empty] | 28.1559 | 14.494 | 14.7 | 30.934 |  |  | 50.852 |  | 41.3562 |  | 9.4 |  | 114.6901 |  | 9.8853 | 5.9277 |  | 16.99 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.5403 | 49.4714 | 125.55 | 28.6624 | 0.7 | 165.3815 |  | 36.315 | 34.6276 |  | 23.5132 | 31.1359 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4424 |  | 25 |  |  |  | 15.0512 |  |  |  |  | 58.37 |  | 146.6907 | 1.5392 | 4.0469 | 130.61 | 16.2391 |  |  | 3.9635 |  |  | 80.5224 | 19.3251 | 0.4856 | 0.56 | 31.9814 | 420.9568 |  | 158.3972 | 17.971 |  |  | 17.8042 | 4.6851 |  |  | 14.5185 | 285.84 |  | 27.154 |  | 17.674
01:30 | 0.7497 |  | 20.9549 | 10.958 | [5 empty] | 27.5419 | 14.7278 | 14.86 | 31.192 |  |  | 50.728 |  | 35.299 |  | 9.4 |  | 122.439 |  | 9.5908 | 6.374 |  | 18.45 |  |  | 4.9 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.4281 | 47.8475 | 123.02 | 28.4208 | 0.64 | 165.2654 |  | 37.291 | 34.1236 |  | 23.498 | 33.7529 |  |  |  | 2.5 |  | 72.452 |  | 25 |  |  |  | 15.1895 |  |  |  |  | 56.52 |  | 145.0389 | 1.7877 | 4.0674 | 127.93 | 16.5698 |  |  | 4.0073 |  |  | 80.2066 | 19.2994 | 0.4413 | 0.57 | 33.8114 | 422.3973 |  | 156.0736 | 18.403 |  |  | 17.8492 | 4.6292 |  |  | 15.4968 | 293.24 |  | 27.247 |  | 18.601
02:00 | 0.782 |  | 20.8371 | 11.224 | [5 empty] | 27.4158 | 14.3887 | 14.49 | 30.692 |  |  | 50.977 |  | 34.9706 |  | 9.4 |  | 131.8327 |  | 9.1611 | 6.4564 |  | 18.89 |  |  | 5 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.3818 | 47.6549 | 124.99 | 29.3785 | 0.44 | 164.687 |  | 36.56 | 34.2061 |  | 23.5182 | 33.6635 |  |  |  | 2.2 |  | 72.3872 |  | 25 |  |  |  | 15.262 |  |  |  |  | 56.86 |  | 144.3358 | 1.9574 | 4.0715 | 132.58 | 16.9379 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.138 | 19.3163 | 0.4287 | 0.59 | 33.752 | 425.6837 |  | 154.78 | 18.593 |  |  | 17.9305 | 4.5475 |  |  | 15.8423 | 282.16 |  | 28.991 |  | 17.499
02:30 | 0.7453 |  | 20.9144 | 11.924 | [5 empty] | 27.3173 | 14.3828 | 15.04 | 30.234 |  |  | 50.542 |  | 39.9474 |  | 9.4 |  | 115.9169 |  | 9.4743 | 6.3972 |  | 18.16 |  |  | 5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.3446 | 47.779 | 126.67 | 28.8579 | 0.41 | 162.7671 |  | 36.951 | 33.5381 |  | 23.562 | 32.7547 |  |  |  | 2.2 |  | 72.5051 |  | 25 |  |  |  | 15.0104 |  |  |  |  | 56.43 |  | 144.4643 | 1.9271 | 4.0023 | 133.36 | 17.284 |  |  | 3.872 |  |  | 81.0383 | 19.3322 | 0.4242 | 0.55 | 32.5671 | 423.8514 |  | 154.2472 | 18.745 |  |  | 18.1575 | 4.559 |  |  | 16.2816 | 281.41 |  | 29.12 |  | 19.211
03:00 | 0.7498 |  | 20.9839 | 11.281 | [5 empty] | 26.7608 | 14.8387 | 14.89 | 29.98 |  |  | 50.63 |  | 47.597 |  | 9.4 |  | 127.3243 |  | 9.3857 | 5.7117 |  | 17.74 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.3499 | 47.1754 | 125.52 | 29.3946 | 0.67 | 162.7473 |  | 37.329 | 34.3253 |  | 23.7054 | 32.4471 |  |  |  | 2.3 |  | 72.34 |  | 25 |  |  |  | 14.9482 |  |  |  |  | 54.41 |  | 143.9901 | 1.9937 | 4.0883 | 131.66 | 15.3721 |  |  | 3.9659 |  |  | 81.0247 | 19.3261 | 0.4128 | 0.57 | 33.3337 | 425.8234 |  | 154.1581 | 18.474 |  |  | 17.9281 | 4.5523 |  |  | 16.1644 | 290.81 |  | 28.909 |  | 19.836
03:30 | 0.8931 |  | 21.825 | 11.556 | [5 empty] | 26.9655 | 14.3064 | 14.79 | 31.276 |  |  | 50.45 |  | 39.9111 |  | 9.4 |  | 111.7116 |  | 9.2627 | 5.9646 |  | 17.69 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.3059 | 48.7966 | 125.07 | 30.0187 | 0.48 | 161.9002 |  | 37.618 | 33.1862 |  | 23.7712 | 32.5542 |  |  |  | 2.2 |  | 72.0008 |  | 25 |  |  |  | 14.7645 |  |  |  |  | 55.65 |  | 143.1828 | 1.6968 | 3.9993 | 131.94 | 15.5909 |  |  | 4.0274 |  |  | 81.9327 | 19.3288 | 0.4061 | 0.6 | 34.5794 | 425.1602 |  | 154.5854 | 18.476 |  |  | 17.7015 | 4.5353 |  |  | 16.225 | 284.47 |  | 28.646 |  | 19.985
04:00 | 0.8651 |  | 22.8274 | 11.342 | [5 empty] | 27.0662 | 14.2446 | 14.66 | 31.476 |  |  | 50.584 |  | 31.9314 |  | 9.4 |  | 108.2965 |  | 9.1088 | 6.6319 |  | 17.39 |  |  | 4.7 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.3105 | 48.7597 | 125.11 | 29.2881 | 0.18 | 164.1158 |  | 38.275 | 32.5329 |  | 23.7164 | 31.0444 |  |  |  | 1.8 |  | 72.0106 |  | 25 |  |  |  | 14.8637 |  |  |  |  | 54.71 |  | 143.982 | 1.2847 | 4.0338 | 133.6 | 15.4358 |  |  | 3.8866 |  |  | 80.8999 | 19.3008 | 0.3922 | 0.56 | 35.2548 | 426.3291 |  | 159.6854 | 18.311 |  |  | 17.7122 | 4.5397 |  |  | 15.3644 | 289.05 |  | 28.83 |  | 19.821
04:30 | 0.8057 |  | 26.5789 | 11.236 | [5 empty] | 27.4838 | 14.3716 | 14.93 | 31.384 |  |  | 50.565 |  | 26.5189 |  | 9.4 |  | 125.2082 |  | 9.295 | 7.1667 |  | 16.63 |  |  | 6.1 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2781 | 48.6251 | 124.59 | 27.8475 | 1.65 | 162.9037 |  | 37.7 | 32.4311 |  | 23.7234 | 31.2834 |  |  |  | 1.23 |  | 72.0025 |  | 25 |  |  |  | 14.8374 |  |  |  |  | 57.63 |  | 144.5817 | 1.7029 | 4.0434 | 131.02 | 15.8008 |  |  | 3.9037 |  |  | 81.0774 | 19.3007 | 0.3926 | 0.58 | 32.6881 | 426.0735 |  | 157.4189 | 18.578 |  |  | 17.9067 | 4.5608 |  |  | 15.2271 | 292.95 |  | 29.005 |  | 17.757
05:00 | 0.7968 |  | 27.7091 | 10.116 | [5 empty] | 27.7015 | 15.1764 | 14.36 | 32.402 |  |  | 50.316 |  | 45.3945 |  | 9.4 |  | 161.6404 |  | 9.6724 | 7.0322 |  | 16.5 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2838 | 48.7422 | 124.77 | 28.3692 | 2.1 | 163.6337 |  | 36.512 | 32.3032 |  | 23.8736 | 32.5733 |  |  |  | 1.3 |  | 72.064 |  | 25 |  |  |  | 14.9973 |  |  |  |  | 57.04 |  | 145.0265 | 1.612 | 3.9873 | 134.03 | 14.6076 |  |  | 4.3754 |  |  | 80.4887 | 19.2999 | 0.3862 | 0.58 | 31.5628 | 424.158 |  | 156.4047 | 18.741 |  |  | 17.2236 | 4.526 |  |  | 14.8536 | 293.17 |  | 29.406 |  | 19.13
05:30 | 0.8441 |  | 26.7991 | 9.267 | [5 empty] | 27.8241 | 15.5353 | 14.86 | 31.292 |  |  | 50.291 |  | 48.4348 |  | 9.4 |  | 162.5644 |  | 9.6847 | 6.1353 |  | 16.89 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.2627 | 48.7941 | 125.12 | 28.0203 | 1.93 | 164.5185 |  | 35.227 | 32.1763 |  | 23.8681 | 32.6658 |  |  |  | 1.2 |  | 72.7733 |  | 25 |  |  |  | 14.8211 |  |  |  |  | 57 |  | 144.2311 | 1.8968 | 4.0681 | 134 | 15.1949 |  |  | 3.8589 |  |  | 80.0499 | 19.3005 | 0.3823 | 0.53 | 32.6554 | 429.6163 |  | 158.4715 | 18.407 |  |  | 16.7577 | 4.5141 |  |  | 14.2655 | 290.38 |  | 30.298 |  | 21.468
06:00 | 0.8803 |  | 24.0983 | 9.182 | [5 empty] | 28.3219 | 14.884 | 14.5 | 30.444 |  |  | 50.273 |  | 39.2655 |  | 9.4 |  | 148.2354 |  | 9.5142 | 6.6479 |  | 17.48 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.4103 | 51.2021 | 123.27 | 25.4599 | 1.54 | 164.5471 |  | 35.124 | 32.7133 |  | 23.8814 | 30.9611 |  |  |  | 1.6 |  | 72.6915 |  | 25 |  |  |  | 15.1446 |  |  |  |  | 56.58 |  | 142.2904 | 2.018 | 4.0191 | 133.44 | 14.9837 |  |  | 3.6509 |  |  | 80.0226 | 19.3179 | 0.3759 | 0.59 | 31.9777 | 428.8705 |  | 159.0486 | 18.235 |  |  | 15.9898 | 4.4959 |  |  | 13.9428 | 281.81 |  | 31.613 |  | 22.348
06:30 | 1.0578 |  | 24.4879 | 8.445 | [5 empty] | 28.7314 | 14.2012 | 14.04 | 29.778 |  |  | 49.956 |  | 42.6271 |  | 9.4 |  | 95.6756 |  | 9.0542 | 7.0587 |  | 17.27 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.8609 | 51.5543 | 119.36 | 23.7475 | 0.55 | 165.0447 |  | 33.976 | 32.5755 |  | 23.8894 | 30.7218 |  |  |  | 1.2 |  | 71.5186 |  | 25 |  |  |  | 15.8072 |  |  |  |  | 56.58 |  | 144.0412 | 2.0059 | 3.9006 | 130.39 | 14.6656 |  |  | 3.6076 |  |  | 79.3115 | 19.2798 | 0.393 | 0.59 | 30.9515 | 427.3315 |  | 154.3344 | 18.087 |  |  | 15.7232 | 4.473 |  |  | 13.0349 | 272.74 |  | 30.855 |  | 21.862
07:00 | 1.1299 |  | 27.4972 | 8.507 | [5 empty] | 28.1976 | 12.4854 | 13.68 | 31.776 |  |  | 49.659 |  | 38.0638 |  | 9.4 |  | 101.6084 |  | 8.7157 | 6.3238 |  | 16.91 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.9145 | 45.5414 | 118.43 | 24.5016 | 0.91 | 162.849 |  | 31.46 | 32.4194 |  | 23.8616 | 29.7158 |  |  |  | 0.9 |  | 71.1016 |  | 25 |  |  |  | 15.6795 |  |  |  |  | 55.95 |  | 143.4123 | 1.9998 | 3.8771 | 126.65 | 12.7534 |  |  | 3.8025 |  |  | 80.3234 | 19.2838 | 0.3913 | 0.6 | 31.1437 | 383.5146 |  | 152.2161 | 17.42 |  |  | 15.4128 | 4.4475 |  |  | 12.7545 | 264.16 |  | 30.553 |  | 21.855
07:30 | 1.4447 |  | 27.1881 | 8.463 | [5 empty] | 28.5841 | 11.5455 | 13.85 | 32.206 |  |  | 49.384 |  | 21.3736 |  | 8.9 |  | 118.5429 |  | 8.7279 | 4.4997 |  | 17.06 |  |  | 3.3 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 2.0901 | 49.4134 | 121.35 | 26.7739 | 0.73 | 161.4646 |  | 31.591 | 33.6064 |  | 26.2306 | 29.2746 |  |  |  | 0.8 |  | 70.319 |  | 25 |  |  |  | 15.1923 |  |  |  |  | 55.52 |  | 142.3276 | 1.9513 | 3.8358 | 130.3 | 12.9258 |  |  | 3.7307 |  |  | 79.0473 | 19.2785 | 0.4575 | 0.56 | 31.4156 | 382.702 |  | 144.8547 | 17.39 |  |  | 14.6784 | 4.4954 |  |  | 12.7524 | 255.98 |  | 30.686 |  | 17.41
08:00 | 1.2606 |  | 27.3107 | 11.476 | [5 empty] | 28.6761 | 11.6038 | 13.64 | 31.61 |  |  | 49.509 |  | 43.4379 |  | 8.6 |  | 152.8388 |  | 9.1554 | 4.8184 |  | 16.64 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.2457 | 50.846 | 122.01 | 27.8496 | 0.73 | 158.791 |  | 32.99 | 33.7246 |  | 28.0904 | 29.8111 |  |  |  | 1 |  | 69.9854 |  | 25 |  |  |  | 15.0973 |  |  |  |  | 55.8 |  | 142.4204 | 1.8665 | 4.2794 | 131.66 | 13.0388 |  |  | 3.7307 |  |  | 79.1957 | 19.2886 | 0.4908 | 0.53 | 31.6583 | 410.2817 |  | 154.5921 | 17.74 |  |  | 14.2784 | 4.5261 |  |  | 12.9923 | 252.48 |  | 30.81 |  | 16.297
08:30 | 1.2174 |  | 27.4699 | 11.492 | [5 empty] | 28.7601 | 11.4998 | 13.71 | 31.112 |  |  | 49.072 |  | 41.9206 |  | 9 |  | 135.4158 |  | 9.3772 | 5.087 |  | 16.69 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 3.217 | 50.1896 | 120.5 | 27.3435 | 0.72 | 163.637 |  | 34.64 | 33.2858 |  | 28.2387 | 31.6862 |  |  |  | 1.1 |  | 70.06 |  | 25 |  |  |  | 14.626 |  |  |  |  | 55.73 |  | 143.8636 | 1.7453 | 4.3008 | 131.18 | 13.0745 |  |  | 3.872 |  |  | 79.2066 | 19.281 | 0.5682 | 0.57 | 31.8515 | 419.7306 |  | 155.1281 | 17.954 |  |  | 15.2051 | 4.4486 |  |  | 13.5106 | 254.98 |  | 30.925 |  | 14.312
09:00 | 1.0889 |  | 27.5174 | 12.139 | [5 empty] | 28.877 | 10.7203 | 12.19 | 31.556 |  |  | 49.253 |  | 42.3645 |  | 9.6 |  | 128.3783 |  | 9.5373 | 5.9147 |  | 16.97 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.5758 | 50.8056 | 123.05 | 26.0748 | 0.63 | 164.1233 |  | 34.369 | 33.7678 |  | 28.2817 | 31.7898 |  |  |  | 1.1 |  | 70.3663 |  | 25 |  |  |  | 15.2823 |  |  |  |  | 56.34 |  | 145.2625 | 1.6726 | 4.4742 | 132.75 | 11.2061 |  |  | 3.9659 |  |  | 78.9395 | 19.2781 | 0.6555 | 0.55 | 32.4674 | 429.9761 |  | 156.6683 | 17.743 |  |  | 14.3594 | 4.4382 |  |  | 13.5126 | 263.31 |  | 31.217 |  | 11.121
09:30 | 0.9134 |  | 27.873 | 12.031 | [5 empty] | 29.4207 | 10.4898 | 11.89 | 30.108 |  |  | 49.577 |  | 26.98 |  | 9.3 |  | 90.295 |  | 9.4577 | 5.8122 |  | 18.39 |  |  | 6.5 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.9548 | 50.1481 | 123.77 | 27.5956 | 0.44 | 163.6684 |  | 35.84 | 34.0329 |  | 28.2739 | 32.1914 |  |  |  | 1.1 |  | 72.1 |  | 25 |  |  |  | 15.7206 |  |  |  |  | 56.27 |  | 145.7149 | 1.6241 | 4.6136 | 133.53 | 13.902 |  |  | 4.0274 |  |  | 78.5321 | 19.2801 | 0.7842 | 0.57 | 31.8592 | 428.8288 |  | 156.0432 | 17.49 |  |  | 15.1679 | 4.4884 |  |  | 13.9872 | 263.73 |  | 30.92 |  | 11.668
10:00 | 0.9508 |  | 29.2024 | 12.298 | [5 empty] | 29.3396 | 10.5206 | 12.92 | 30.002 |  |  | 49.837 |  | 32.4558 |  | 9.3 |  | 94.5047 |  | 9.7112 | 5.1608 |  | 17.89 |  |  | 6.6 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 4.179 | 50.1754 | 126.19 | 27.5767 | 0.24 | 162.6981 |  | 36.56 | 33.953 |  | 28.2362 | 30.3363 |  |  |  | 1.1 |  | 71.8111 |  | 25 |  |  |  | 15.8253 |  |  |  |  | 56.16 |  | 144.9344 | 1.7816 | 4.6164 | 131.79 | 13.7458 |  |  | 3.8866 |  |  | 77.9653 | 19.281 | 0.9892 | 0.56 | 33.3644 | 419.5941 |  | 156.3051 | 17.985 |  |  | 15.8157 | 4.5612 |  |  | 14.278 | 264.81 |  | 31.183 |  | 7.589
10:30 | 0.9763 |  | 28.9802 | 12.105 | [5 empty] | 29.2383 | 10.7599 | 13.72 | 29.5 |  |  | 49.623 |  | 36.7112 |  | 9.2 |  | 102.2753 |  | 9.8439 | 4.313 |  | 17.91 |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.8789 | 50.4698 | 126.65 | 27.9694 | 0.58 | 163.3574 |  | 36.461 | 34.5612 |  | 28.1336 | 28.5871 |  |  |  | 1.1 |  | 71.5127 |  | 25 |  |  |  | 15.1267 |  |  |  |  | 56.45 |  | 144.0314 | 1.7574 | 4.3972 | 132.17 | 15.0246 |  |  | 3.7307 |  |  | 81.7751 | 19.2789 | 1.2805 | 0.58 | 33.9014 | 417.0744 |  | 153.4518 | 16.714 |  |  | 16.1517 | 4.9519 |  |  | 14.446 | 262.53 |  | 30.977 |  | 7.781
11:00 | 1.0622 |  | 29.3604 | 11.889 | [5 empty] | 28.1904 | 10.9192 | 13.74 | 29.5 |  |  | 49.568 |  | 43.6916 |  | 8.7 |  | 133.6009 |  | 9.7987 | 4.6051 |  | 17.83 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 5.2921 | 49.8798 | 126.31 | 28.702 | 1 | 163.5817 |  | 36.784 | 34.1109 |  | 28.0211 | 30.1537 |  |  |  | 1.1 |  | 71.6693 |  | 25 |  |  |  | 15.0441 |  |  |  |  | 54.21 |  | 143.003 | 1.8483 | 4.4427 | 130.89 | 15.2841 |  |  | 3.872 |  |  | 81.4476 | 19.3195 | 1.4312 | 0.42 | 34.5932 | 416.6328 |  | 153.704 | 17.507 |  |  | 15.703 | 4.8482 |  |  | 14.57 | 260.81 |  | 31.342 |  | 8.136
11:30 | 1.1464 |  | 26.3386 | 12.439 | [5 empty] | 28.581 | 10.7346 | 13.63 | 31.414 |  |  | 49.847 |  | 39.6521 |  | 8.5 |  | 142.9217 |  | 9.124 | 5.7921 |  | 17.77 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.6102 | 50.4581 | 125.1 | 28.0632 | 0.9 | 162.3099 |  | 35.684 | 33.682 |  | 28.0744 | 29.7212 |  |  |  | 1.1 |  | 71.7057 |  | 25 |  |  |  | 14.9356 |  |  |  |  | 51.62 |  | 144.5617 | 1.8119 | 4.4321 | 130.62 | 15.4367 |  |  | 3.9659 |  |  | 80.3682 | 19.3194 | 1.5743 | 0.55 | 34.5103 | 416.534 |  | 160.6248 | 17.226 |  |  | 15.3021 | 4.8941 |  |  | 14.6714 | 250.68 |  | 31.153 |  | 7.885
12:00 | 1.4232 |  | 26.5564 | 11.139 | [5 empty] | 29.1137 | 11.1251 | 13.57 | 31.212 |  |  | 50.239 |  | 33.5166 |  | 8.6 |  | 135.319 |  | 8.9959 | 5.5909 |  | 17.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.6837 | 48.9761 | 123.84 | 28.1191 | 0.73 | 161.8521 |  | 35.933 | 33.0429 |  | 28.0317 | 29.0932 |  |  |  | 1.1 |  | 71.5696 |  | 25 |  |  |  | 15.0037 |  |  |  |  | 49.52 |  | 142.8792 | 1.9331 | 4.54 | 130.61 | 15.4442 |  |  | 3.9659 |  |  | 80.2554 | 19.3067 | 1.6145 | 0.55 | 34.4561 | 415.6926 |  | 148.0854 | 17.873 |  |  | 15.8591 | 4.629 |  |  | 15.4138 | 251.44 |  | 30.292 |  | 8.071
12:30 | 1.4371 |  | 26.2822 | 11.223 | [5 empty] | 28.2868 | 13.025 | 13.43 | 31.638 |  |  | 50.397 |  | 27.9463 |  | 8.4 |  | 132.3223 |  | 9.4891 | 5.1505 |  | 17.95 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.8075 | 50.1667 | 121.69 | 28.9709 | 0.78 | 161.2869 |  | 36.438 | 32.5588 |  | 28.5231 | 26.0612 |  |  |  | 1 |  | 71.7933 |  | 25 |  |  |  | 15.1139 |  |  |  |  | 51.93 |  | 143.3986 | 1.9574 | 4.4356 | 129.57 | 14.8827 |  |  | 3.872 |  |  | 79.4287 | 19.4419 | 1.6191 | 0.53 | 32.3626 | 409.1552 |  | 156.363 | 18.226 |  |  | 16.0286 | 4.5673 |  |  | 14.1059 | 249.64 |  | 29.72 |  | 8.112
13:00 | 1.6763 |  | 25.9378 | 12.291 | [5 empty] | 27.7121 | 14.6111 | 13.47 | 31.134 |  |  | 50.027 |  | 29.407 |  | 8.2 |  | 114.7532 |  | 9.4052 | 6.4239 |  | 17.69 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.8528 | 50.0662 | 119.5 | 27.1156 | 0.64 | 164.1101 |  | 36.157 | 33.291 |  | 28.58 | 25.9541 |  |  |  | 0.9 |  | 71.7883 |  | 25 |  |  |  | 15.5422 |  |  |  |  | 53.37 |  | 144.553 | 1.9695 | 4.4344 | 129.12 | 15.0717 |  |  | 4.0073 |  |  | 79.0828 | 19.3461 | 1.6235 | 0.56 | 33.2156 | 414.889 |  | 148.7322 | 18.15 |  |  | 15.6329 | 4.567 |  |  | 13.9672 | 255.42 |  | 28.033 |  | 8.213
13:30 | 1.8018 |  | 29.5301 | 12.634 | [5 empty] | 28.0857 | 15.2554 | 13.8 | 30.838 |  |  | 50.035 |  | 43.7793 |  | 8.2 |  | 108.107 |  | 9.4154 | 6.4878 |  | 17.39 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.8577 | 43.6433 | 119.1 | 27.5827 | 0.45 | 163.7103 |  | 35.599 | 34.1176 |  | 28.569 | 25.7301 |  |  |  | 0.9 |  | 71.2983 |  | 25 |  |  |  | 15.3917 |  |  |  |  | 59.97 |  | 144.519 | 1.9756 | 4.6102 | 127.15 | 14.6968 |  |  | 3.7307 |  |  | 78.0128 | 19.2804 | 1.6204 | 0.57 | 32.4269 | 419.0269 |  | 154.2905 | 18.371 |  |  | 16.9842 | 4.5672 |  |  | 14.3122 | 246.62 |  | 26.446 |  | 8.742
14:00 | 2.0381 |  | 21.2471 | 12.827 | [5 empty] | 28.5898 | 15.4045 | 13.8 | 30.444 |  |  | 50.001 |  | 44.7289 |  | 8.2 |  | 102.603 |  | 9.5995 | 5.6428 |  | 16.89 |  |  | 3 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.8829 | 50.3937 | 119.42 | 27.5965 | 0.73 | 164.2671 |  | 35.879 | 33.7019 |  | 28.3946 | 27.0723 |  |  |  | 0.9 |  | 71.1166 |  | 25 |  |  |  | 15.1071 |  |  |  |  | 60.34 |  | 144.1668 | 1.9453 | 4.5088 | 128.46 | 15.4743 |  |  | 3.872 |  |  | 78.6917 | 19.2665 | 1.6184 | 0.55 | 33.1396 | 417.9308 |  | 153.7804 | 18.146 |  |  | 16.952 | 4.7444 |  |  | 14.834 | 266.83 |  | 26.528 |  | 8.841
14:30 | 2.1184 |  | 21.1227 | 11.454 | [5 empty] | 28.9595 | 8.8886 | 13.76 | 30.5 |  |  | 49.784 |  | 38.3074 |  | 8.9 |  | 108.8929 |  | 9.6069 | 5.2737 |  | 16.78 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 6.0518 | 49.0768 | 120.56 | 28.861 | 0.86 | 163.388 |  | 38.051 | 34.5851 |  | 28.6516 | 30.5112 |  |  |  | 1 |  | 67.1659 |  | 25 |  |  |  | 14.8622 |  |  |  |  | 55.62 |  | 145.3917 | 1.9634 | 4.4247 | 128.03 | 16.3879 |  |  | 3.9659 |  |  | 78.5581 | 19.3323 | 1.6515 | 0.6 | 33.0162 | 419.5688 |  | 155.9626 | 18.169 |  |  | 17.2022 | 4.7402 |  |  | 14.8125 | 264.46 |  | 26.781 |  | 8.663
15:00 | 2.2388 |  | 20.7365 | 11.841 | [5 empty] | 29.0342 | 9.7722 | 14.2 | 30.558 |  |  | 49.866 |  | 39.1045 |  | 9 |  | 141.7745 |  | 9.2948 | 5.8332 |  | 15.48 |  |  | 3.9 |  |  |  | 6.22 | 0 | 6.1141 | 48.139 | 122.22 | 27.8964 | 0.97 | 162.8725 |  | 40.517 | 34.0423 |  | 28.7101 | 31.0145 |  |  |  | 0.9 |  | 66.7207 |  | 25 |  |  |  | 14.9466 |  |  |  |  | 57.83 |  | 145.8932 | 1.9634 | 4.4232 | 129.67 | 15.8351 |  |  | 4.0274 |  |  | 78.3796 | 19.345 | 1.649 | 0.63 | 32.5574 | 418.372 |  | 144.5777 | 18.08 |  |  | 18.104 | 4.7648 |  |  | 15.9104 | 263.43 |  | 24.815 |  | 9.867
15:30 | 2.1406 |  | 20.4788 | 12.383 | [5 empty] | 29.2934 | 12.3128 | 12.19 | 30.448 |  |  | 49.502 |  | 29.6959 |  | 8.9 |  | 132.3561 |  | 9.0666 | 4.3377 |  | 15.24 |  |  | 5.4 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 6.1601 | 45.7345 | 122.49 | 27.3276 | 0.6 | 163.6022 |  | 39.954 | 33.259 |  | 28.5924 | 31.1451 |  |  |  | 0.9 |  | 66.6969 |  | 25 |  |  |  | 15.2073 |  |  |  |  | 60.5 |  | 147.3313 | 1.8544 | 4.6035 | 128.41 | 16.0626 |  |  | 3.8866 |  |  | 78.3503 | 19.3362 | 1.6254 | 0.65 | 33.0691 | 418.8187 |  | 154.8843 | 18.308 |  |  | 18.0028 | 4.7968 |  |  | 15.6181 | 266.6 |  | 24.866 |  | 13.978
16:00 | 2.3866 |  | 20.8153 | 12.602 | [5 empty] | 29.1857 | 13.2644 | 11.39 | 31.094 |  |  | 49.929 |  | 28.7896 |  | 7.9 |  | 132.5395 |  | 9.3163 | 4.2383 |  | 14.9 |  |  | 7.9 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 6.1787 | 49.3146 | 124.91 | 27.7682 | 0.23 | 162.7929 |  | 38.532 | 31.2228 |  | 27.0922 | 31.326 |  |  |  | 1.1 |  | 65.8687 |  | 25 |  |  |  | 15.2349 |  |  |  |  | 61.26 |  | 145.8985 | 1.9574 | 4.5946 | 128.43 | 16.4397 |  |  | 3.9037 |  |  | 78.8371 | 19.3402 | 1.6036 | 0.63 | 33.6437 | 419.4835 |  | 155.2349 | 18.353 |  |  | 17.9274 | 4.5043 |  |  | 15.6102 | 265.21 |  | 25.053 |  | 18.486
16:30 | 2.3747 |  | 20.9287 | 12.335 | [5 empty] | 29.4821 | 14.1907 | 11.11 | 31.482 |  |  | 49.892 |  | 35.8792 |  | 8.2 |  | 106.8257 |  | 9.3574 | 5.2094 |  | 14.55 |  |  | 4.6 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 6.1318 | 48.8572 | 126.21 | 27.7145 | 0.37 | 162.5218 |  | 37.918 | 32.099 |  | 27.3135 | 30.3163 |  |  |  | 1.1 |  | 65.4049 |  | 25 |  |  |  | 15.4038 |  |  |  |  | 59.49 |  | 146.8692 | 2.0362 | 4.5732 | 128.1 | 16.3895 |  |  | 4.3754 |  |  | 79.3689 | 19.3361 | 1.6279 | 0.61 | 34.4011 | 417.1519 |  | 151.0644 | 18.117 |  |  | 17.0827 | 4.4529 |  |  | 15.5887 | 265.39 |  | 26.957 |  | 23.243
17:00 | 2.4673 |  | 20.7219 | 11.268 | [5 empty] | 29.9207 | 14.0158 | 11.68 | 32.212 |  |  | 50.04 |  | 40.4663 |  | 8.4 |  | 101.4531 |  | 9.2821 | 6.5005 |  | 14.81 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 6.1272 | 47.7755 | 127.28 | 28.5719 | 0.4 | 163.3192 |  | 37.479 | 31.9817 |  | 27.0957 | 29.735 |  |  |  | 1 |  | 65.5813 |  | 25 |  |  |  | 15.3033 |  |  |  |  | 61.15 |  | 143.1664 | 2.1149 | 4.6094 | 128.77 | 15.5658 |  |  | 3.8589 |  |  | 79.6355 | 19.3292 | 1.6415 | 0.69 | 33.5573 | 418.6962 |  | 154.5845 | 17.89 |  |  | 15.7426 | 4.4725 |  |  | 15.0391 | 266.75 |  | 27.032 |  | 27.226
17:30 | 2.5999 |  | 20.4591 | 10.471 | [5 empty] | 29.1473 | 14.3026 | 14.11 | 33.134 |  |  | 50.002 |  | 43.1439 |  | 8.2 |  | 81.2592 |  | 9.6282 | 6.7649 |  | 16.68 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 6.0896 | 50.8837 | 126.65 | 27.5857 | 0.41 | 164.9212 |  | 35.839 | 31.9522 |  | 27.2785 | 29.0901 |  |  |  | 1.1 |  | 59.5984 |  | 25 |  |  |  | 15.4118 |  |  |  |  | 57.86 |  | 151.2799 | 2.0968 | 4.5619 | 128.13 | 14.9872 |  |  | 3.6509 |  |  | 81.4862 | 19.3497 | 1.69 | 0.61 | 32.4896 | 410.7872 |  | 157.1368 | 18.173 |  |  | 16.3132 | 4.5049 |  |  | 15.0842 | 270.76 |  | 26.621 |  | 29.265
18:00 | 2.6821 |  | 18.6626 | 9.76 | [5 empty] | 29.7778 | 15.0134 | 13.42 | 33.516 |  |  | 49.786 |  | 46.2456 |  | 7.8 |  | 85.2621 |  | 9.9626 | 6.3375 |  | 17.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 6.0617 | 51.8004 | 125.31 | 24.6355 | 0.46 | 166.3341 |  | 35.426 | 29.7284 |  | 27.3788 | 25.4037 |  |  |  | 1.1 |  | 32.8102 |  | 25 |  |  |  | 15.2084 |  |  |  |  | 22.93 |  | 150.2879 | 1.7756 | 4.5074 | 129.84 | 15.4512 |  |  | 3.6076 |  |  | 80.8467 | 2.9828 | 1.7611 | 0.58 | 31.3675 | 405.2084 |  | 163.4605 | 18.13 |  |  | 15.4772 | 4.5828 |  |  | 13.8153 | 268.11 |  | 27.087 |  | 23.505
18:30 | 2.1862 |  | 11.4713 | 9.683 | [5 empty] | 31.4859 | 14.9221 | 13.55 | 34.164 |  |  | 50.395 |  | 10.3197 |  | 7.6 |  | 23.493 |  | 9.4422 | 6.6062 |  | 17.79 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 6.0611 | 51.0152 | 122.03 | 23.8661 | 0.11 | 166.4417 |  | 34.801 | 29.4397 |  | 27.4315 | 24.4726 |  |  |  | 1.2 |  | 32.7058 |  | 25 |  |  |  | 15.1752 |  |  |  |  | 4.73 |  | 147.0059 | 1.7392 | 4.1907 | 127.76 | 15.1993 |  |  | 3.8025 |  |  | 80.7543 | 2.9751 | 1.7352 | 0.67 | 30.6038 | 394.7959 |  | 153.6389 | 18.175 |  |  | 15.7704 | 4.5579 |  |  | 13.6678 | 273.21 |  | 19.349 |  | 7.166
19:00 | 1.7817 |  | 10.5997 | 9.229 | [5 empty] | 32.4478 | 14.0624 | 13.5 | 34.934 |  |  | 50.556 |  | 7.4374 |  | 7.4 |  | 22.2664 |  | 8.1852 | 6.5667 |  | 17.76 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 6.1187 | 46.3513 | 120.5 | 23.9731 | 0.35 | 165.7627 |  | 32.427 | 29.1908 |  | 27.3291 | 23.7367 |  |  |  | 1.2 |  | 32.9223 |  | 25 |  |  |  | 15.4078 |  |  |  |  | 4.55 |  | 149.3736 | 1.4908 | 4.1102 | 123.83 | 13.6559 |  |  | 3.7407 |  |  | 81.7612 | 2.9978 | 1.7283 | 0.64 | 30.7824 | 388.9816 |  | 150.5212 | 17.492 |  |  | 15.436 | 4.5513 |  |  | 13.2424 | 264.38 |  | 18.665 |  | 8.904
19:30 | 1.7594 |  | 10.2837 | 11.425 | [5 empty] | 32.6235 | 13.2787 | 13.52 | 33.712 |  |  | 50.756 |  | 8.8834 |  | 7.6 |  | 23.4451 |  | 8.3385 | 5.9509 |  | 17.72 |  |  | 1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.9962 | 49.5223 | 123.89 | 28.5367 | 0.46 | 165.1548 |  | 33.177 | 30.1297 |  | 27.3504 | 24.3312 |  |  |  | 1.2 |  | 32.9079 |  | 25 |  |  |  | 15.3038 |  |  |  |  | 5.19 |  | 149.577 | 1.3938 | 4.2382 | 127.56 | 13.7382 |  |  | 3.74 |  |  | 82.8166 | 2.9928 | 1.7254 | 0.66 | 30.5049 | 379.2449 |  | 153.7251 | 17.654 |  |  | 15.0311 | 4.543 |  |  | 13.3525 | 266.63 |  | 18.132 |  | 7.444
20:00 | 1.8106 |  | 10.4117 | 12.439 | [5 empty] | 32.4365 | 10.6834 | 13.22 | 33.254 |  |  | 51.054 |  | 9.3909 |  | 7.6 |  | 22.9688 |  | 8.2495 | 5.0396 |  | 18.34 |  |  | 1 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.9936 | 50.8698 | 125.26 | 28.7736 | 0.37 | 164.2254 |  | 34.489 | 30.2789 |  | 27.2383 | 24.2229 |  |  |  | 1.3 |  | 32.8083 |  | 25 |  |  |  | 15.4409 |  |  |  |  | 4.39 |  | 149.6813 | 1.1635 | 4.2625 | 129.74 | 13.5811 |  |  | 3.6949 |  |  | 83.2449 | 2.9937 | 1.7156 | 0.66 | 31.1668 | 378.9885 |  | 148.3183 | 18.081 |  |  | 14.962 | 4.5788 |  |  | 13.0029 | 263.29 |  | 17.963 |  | 14.753
20:30 | 1.8496 |  | 10.6833 | 12.448 | [5 empty] | 32.1538 | 10.9132 | 13.22 | 32.882 |  |  | 51.355 |  | 11.346 |  | 7.7 |  | 21.926 |  | 8.2301 | 5.075 |  | 18.8 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.9464 | 51.2464 | 124.47 | 28.5961 | 0.84 | 162.3898 |  | 36.394 | 29.7368 |  | 27.3121 | 25.0057 |  |  |  | 1.2 |  | 32.9448 |  | 25 |  |  |  | 14.9678 |  |  |  |  | 5.18 |  | 149.4016 | 1.0908 | 4.1804 | 130.74 | 14.1352 |  |  | 4.0014 |  |  | 81.8081 | 2.9999 | 1.7094 | 0.74 | 30.2888 | 361.088 |  | 156.9105 | 18.148 |  |  | 14.858 | 4.7964 |  |  | 13.9443 | 265.87 |  | 18.824 |  | 21.594
21:00 | 1.9036 |  | 10.9743 | 12.512 | [5 empty] | 31.8008 | 10.9075 | 13.06 | 32.634 |  |  | 50.585 |  | 45.9543 |  | 7.7 |  | 23.0502 |  | 8.2262 | 5.7479 |  | 18.75 |  |  | 1 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.9092 | 52.0162 | 124.65 | 28.7984 | 0.87 | 169.1638 |  | 37.103 | 30.0396 |  | 27.2584 | 26.1257 |  |  |  | 1.2 |  | 33.1217 |  | 25 |  |  |  | 15.0495 |  |  |  |  | 4.87 |  | 151.5773 | 1.2059 | 4.1994 | 130.6 | 15.0442 |  |  | 4.0848 |  |  | 81.36 | 5.4249 | 1.7024 | 0.73 | 32.0757 | 345.3876 |  | 159.3706 | 18.301 |  |  | 16.2491 | 4.8769 |  |  | 14.2815 | 274.99 |  | 23.104 |  | 27.922
21:30 | 1.926 |  | 13.6008 | 13.63 | [5 empty] | 31.2887 | 10.8706 | 13.58 | 32.736 |  |  | 50.441 |  | 42.3981 |  | 7.8 |  | 27.5769 |  | 8.3021 | 5.9367 |  | 18.3 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.8 | 51.8621 | 126.02 | 29.2391 | 0.94 | 168.112 |  | 36.82 | 30.5673 |  | 27.2781 | 29.2505 |  |  |  | 1.3 |  | 42.0495 |  | 25 |  |  |  | 15.0558 |  |  |  |  | 4.79 |  | 151.5613 | 0.8423 | 4.0363 | 128.19 | 15.0099 |  |  | 4.1258 |  |  | 82.9244 | 6.4948 | 1.6609 | 0.69 | 33.2328 | 348.6967 |  | 155.9986 | 18.237 |  |  | 17.168 | 4.8642 |  |  | 14.4764 | 277.67 |  | 28.096 |  | 29.025
22:00 | 1.8908 |  | 16.4269 | 12.667 | [5 empty] | 30.7135 | 10.8875 | 13.51 | 32.254 |  |  | 50.352 |  | 28.8683 |  | 7.8 |  | 29.8019 |  | 9.7318 | 5.4098 |  | 18.09 |  |  | 5 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.5699 | 51.7536 | 124.19 | 29.4927 | 1.03 | 167.5781 |  | 36.337 | 30.0821 |  | 27.1162 | 28.8093 |  |  |  | 1.3 |  | 63.1611 |  | 25 |  |  |  | 15.3415 |  |  |  |  | 4.85 |  | 151.1072 | 0.7999 | 3.9483 | 129.74 | 14.7042 |  |  | 3.9547 |  |  | 82.2865 | 11.0365 | 1.4647 | 0.68 | 33.0809 | 327.966 |  | 159.1195 | 18.429 |  |  | 17.4094 | 4.8789 |  |  | 14.9132 | 276.18 |  | 28.709 |  | 29.262
22:30 | 2.1267 |  | 21.2963 | 12.531 | [5 empty] | 30.0774 | 10.627 | 13.98 | 31.792 |  |  | 50.481 |  | 38.5922 |  | 7.7 |  | 137.2862 |  | 9.6386 | 5.0104 |  | 18.49 |  |  | 6.4 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.7492 | 51.5446 | 123.08 | 29.7108 | 1.15 | 166.8671 |  | 37.812 | 30.98 |  | 27.1364 | 30.2541 |  |  |  | 1.3 |  | 73.143 |  | 25 |  |  |  | 15.448 |  |  |  |  | 39.7 |  | 151.5837 | 0.7272 | 3.8816 | 131 | 15.074 |  |  | 3.9615 |  |  | 82.8469 | 19.2784 | 1.0266 | 0.67 | 31.7802 | 320.0468 |  | 162.2241 | 18.283 |  |  | 17.0567 | 4.8578 |  |  | 15.4994 | 277.61 |  | 28.407 |  | 29.458
23:00 | 2.3542 |  | 21.0988 | 13.657 | [5 empty] | 29.1655 | 10.8591 | 13.22 | 31.88 |  |  | 50.365 |  | 42.9283 |  | 7.7 |  | 139.6202 |  | 9.3972 | 5.4676 |  | 18.79 |  |  | 7.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.0139 | 52.3655 | 123.07 | 29.679 | 1.26 | 165.1405 |  | 38.571 | 30.2936 |  | 27.2125 | 30.6039 |  |  |  | 1.1 |  | 73.1277 |  | 25 |  |  |  | 15.8766 |  |  |  |  | 54.07 |  | 154.0358 | 0.7999 | 3.9666 | 130.64 | 15.4761 |  |  | 3.9546 |  |  | 80.5932 | 19.3336 | 0.8082 | 0.64 | 32.5767 | 316.9593 |  | 161.0927 | 18.467 |  |  | 16.2947 | 4.7041 |  |  | 16.2051 | 277.14 |  | 27.654 |  | 28.943
23:30 | 2.808 |  | 20.8129 | 13.847 | [5 empty] | 28.4513 | 11.0653 | 13.94 | 31.472 |  |  | 50.452 |  | 41.0314 |  | 6.8 |  | 111.4856 |  | 9.2666 | 5.4765 |  | 18.49 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.3485 | 52.0145 | 121.8 | 29.8277 | 1.2 | 166.884 |  | 39.035 | 30.8069 |  | 27.3246 | 30.5967 |  |  |  | 1.2 |  | 72.7339 |  | 25 |  |  |  | 15.9269 |  |  |  |  | 53.91 |  | 153.1133 | 1.0787 | 4.0812 | 130.78 | 15.2545 |  |  | 3.8564 |  |  | 80.0185 | 19.3556 | 0.6785 | 0.68 | 31.3309 | 300.9511 |  | 155.9126 | 18.608 |  |  | 16.4096 | 4.6042 |  |  | 16.8082 | 277.04 |  | 28.018 |  | 29.152
00:00 | 2.7049 |  | 20.631 | 12.793 | [5 empty] | 27.2889 | 13.8171 | 13.97 | 31.398 |  |  | 50.119 |  | 42.8088 |  | 5.3 |  | 100.3775 |  | 9.2541 | 5.5138 |  | 17.25 |  |  | 3 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.1025 | 50.536 | 122.49 | 29.6283 | 0.83 | 166.3133 |  | 40.199 | 30.8245 |  | 27.3051 | 30.421 |  |  |  | 1 |  | 72.4721 |  | 25 |  |  |  | 15.5958 |  |  |  |  | 53.72 |  | 152.948 | 1.1756 | 4.0111 | 131.7 | 14.5738 |  |  | 3.8369 |  |  | 79.1603 | 19.3532 | 0.5949 | 0.67 | 31.7941 | 300.5923 |  | 159.6894 | 18.535 |  |  | 16.8566 | 4.6263 |  |  | 16.4098 | 273.68 |  | 30.476 |  | 29.374
MWh | 37.2925 | 0 | 524.7978 | 275.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.827 | 307.9844 | 327.765 | 756.341 | 0 | 0 | 1204.2535 | 0 | 841.4378 | 0 | 204.55 | 0 | 2510.0462 | 0 | 222.4315 | 138.0853 | 0 | 416.585 | 0 | 0 | 90.35 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 96.0016 | 1190.126 | 2965.95 | 669.3255 | 18.01 | 3938.5271 | 0 | 872.0215 | 777.2672 | 0 | 637.6181 | 710.0653 | 0 | 0 | 0 | 31.265 | 0 | 1546.0249 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 365.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.84 | 0 | 3512.3861 | 39.7627 | 101.6899 | 3127.66 | 359.0877 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1927.9008 | 397.0851 | 25.9916 | 14.435 | 782.3895 | 9610.2915 | 0 | 3726.3736 | 434.595 | 0 | 0 | 394.7423 | 110.9825 | 0 | 0 | 351.683 | 6491.685 | 0 | 662.255 | 0 | 418.005
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 19 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 948.66 | 2799.9 | 2401.6 | 0 |  | 0 | 39.2 | 0.9 | 0 | 460.8 |  | 34 | 6685.06 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 266.7
01:00 | 932.12 | 2785.5 | 2383.3 | 0 |  | 0 | 39.5 | 0.9 | 0 | 450.1 |  | 34.1 | 6625.52 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 53.68
01:30 | 933.66 | 2761 | 2329.4 | 0 |  | 0 | 40.2 | 0.9 | 0 | 426.4 |  | 34.3 | 6525.86 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 1.45
02:00 | 926.98 | 2760.1 | 2175.1 | 0 |  | 0 | 40.9 | 0.9 | 0 | 421.5 |  | 34.2 | 6359.68 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 323.1
02:30 | 933.12 | 2739.4 | 2218.4 | 0 |  | 0 | 40.3 | 0.9 | 0 | 421 |  | 34.3 | 6387.42 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3521.15
03:00 | 939.02 | 2695.5 | 2230 | 0 |  | 2 | 40.2 | 0.9 | 0 | 408.4 |  | 34.6 | 6350.62 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 929.42 | 2630.9 | 2191.4 | 0 |  | 11.6 | 40.3 | 0.9 | 0 | 410.8 |  | 34.4 | 6249.72 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2515.85
04:00 | 946.58 | 2718.1 | 2266.6 | 0 |  | 11.3 | 39.7 | 0.9 | 0 | 358.3 |  | 34.6 | 6376.08 |  | C.H. YANANGO | 972.85
04:30 | 952.18 | 2786 | 2185.1 | 0 |  | 11.4 | 39.6 | 0.9 | 0 | 336.4 |  | 34.8 | 6346.38 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.85
05:00 | 948.2 | 2744.9 | 2250.1 | 0 |  | 11.7 | 39.9 | 0.9 | 20 | 320 |  | 33.8 | 6369.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1792.3
05:30 | 949.6 | 2846.4 | 2308.6 | 0 |  | 11.9 | 38.3 | 0.9 | 20 | 303.2 |  | 34.3 | 6513.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 418.55
06:00 | 960.56 | 2864.3 | 2526.3 | 0 |  | 11.1 | 36.7 | 0.9 | 20.4 | 255.5 |  | 34.6 | 6710.36 |  | C.H. RUNATULLO II | 258.65
06:30 | 955.06 | 2976.3 | 2554.6 | 0 |  | 11.6 | 37.2 | 0.9 | 73.2 | 217.7 |  | 34.6 | 6861.16 |  | C.H. RUNATULLO III | 365.05
07:00 | 948.22 | 2724.9 | 2421.7 | 36.7 |  | 13.1 | 41.1 | 0.9 | 321.4 | 183.8 |  | 34.7 | 6726.52 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 130.6
07:30 | 960.62 | 2753.3 | 2182.5 | 44 |  | 13.9 | 40 | 0.9 | 595.9 | 204.5 |  | 34.4 | 6830.02 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1955.2
08:00 | 943.88 | 2727.3 | 2080.4 | 41.6 |  | 14 | 40.1 | 0.9 | 835.9 | 252.6 |  | 34.5 | 6971.18 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.15
08:30 | 950.88 | 2833.4 | 2286.8 | 44.2 |  | 14.6 | 39.3 | 0.9 | 872.8 | 304.7 |  | 34.5 | 7382.08 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.4
09:00 | 958.92 | 2848.8 | 2377.3 | 43.7 |  | 15.8 | 39.9 | 0.9 | 889.6 | 347.6 |  | 34.4 | 7556.92 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 78.9
09:30 | 954.44 | 2839 | 2400.2 | 43.8 |  | 0 | 40.4 | 0.9 | 901.5 | 431.2 |  | 34.5 | 7645.94 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15627.8
10:00 | 953.94 | 2867.3 | 2345.7 | 43.5 |  | 0 | 40.8 | 0.9 | 906 | 520.4 |  | 35 | 7713.54 |  | C.H. RESTITUCION | 5162.05
10:30 | 955.68 | 2816.1 | 2385.9 | 43.3 |  | 0 | 41.2 | 0.9 | 910.9 | 549.6 |  | 34.8 | 7738.38 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 33.3
11:00 | 943.84 | 2749.3 | 2385 | 43 |  | 0 | 40.4 | 0.9 | 915.2 | 622.7 |  | 34.6 | 7734.94 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 125.1
11:30 | 948.9 | 2779.6 | 2521.6 | 43 |  | 0 | 41.9 | 0.9 | 898.1 | 675.8 |  | 34.6 | 7944.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5569.05
12:00 | 925.7 | 2726.7 | 2559.5 | 42.5 |  | 0 | 42 | 0.9 | 900.8 | 675.2 |  | 34.9 | 7908.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.15
12:30 | 923.26 | 2608.2 | 2472 | 42.4 |  | 0 | 42.2 | 0.9 | 905.7 | 745 |  | 35 | 7774.66 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1002
13:00 | 932.32 | 2542 | 2487.2 | 42.6 |  | 0 | 40.2 | 0.9 | 910.2 | 738.5 |  | 34.8 | 7728.72 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 301.3
13:30 | 918.86 | 2568 | 2303 | 42.6 |  | 0 | 38.6 | 0.9 | 913.9 | 757.4 |  | 34.2 | 7577.46 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 208.65
14:00 | 928.56 | 2594 | 2451 | 42.9 |  | 0 | 40.5 | 0.9 | 912.5 | 744.5 |  | 35.1 | 7749.96 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 186.2
14:30 | 936.2 | 2630.8 | 2504.9 | 42.8 |  | 0 | 42.6 | 0.9 | 901.6 | 781.3 |  | 34.6 | 7875.7 |  | C.H. YUNCAN |  | 2028.3
15:00 | 932.14 | 2666.1 | 2506.9 | 0 |  | 0 | 44.3 | 0.9 | 882.6 | 789.6 |  | 35 | 7857.54 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 307.85
15:30 | 945.18 | 2692.9 | 2499.8 | 67.4 |  | 0 | 43.6 | 0.9 | 840.4 | 790 |  | 34.9 | 7915.08 |  | C.H. EL CARMEN | 128.65
16:00 | 945.86 | 2766.2 | 2615.8 | 67.3 |  | 0 | 42.7 | 0.9 | 670.7 | 793.9 |  | 35 | 7938.36 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 250
16:30 | 951.24 | 2848.8 | 2757.3 | 93.1 |  | 0 | 43.6 | 0.9 | 351.6 | 830 |  | 34.9 | 7911.44 |  | C.H. ÁNGEL II | 272.5
17:00 | 950.18 | 2940 | 2915.7 | 93.3 |  | 0 | 43.6 | 0.9 | 64.9 | 816.2 |  | 34.8 | 7859.58 |  | C.H. ÁNGEL III | 279.2
17:30 | 952.86 | 2974.1 | 2919.6 | 93.4 |  | 0 | 44.5 | 0.9 | 0.6 | 798 |  | 35 | 7818.96 |  | C.H. LA JOYA | 173.1
18:00 | 962.54 | 2946.6 | 2919.8 | 72.8 |  | 0 | 42.9 | 0.9 | 0 | 809.2 |  | 34 | 7788.74 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.8
18:30 | 964.68 | 3195.1 | 2922.3 | 42.9 |  | 0 | 43.9 | 0.9 | 0 | 783.4 |  | 33.8 | 7986.98 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3111.05
19:00 | 962.92 | 2991.3 | 2988.2 | 11.3 |  | 121 | 42 | 0.9 | 0 | 765.3 |  | 33.4 | 7916.32 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1162.9
19:30 | 964.62 | 3009.3 | 2967.3 | 0 |  | 121.9 | 41 | 0.9 | 0 | 739.3 |  | 33.7 | 7878.02 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 70.85
20:00 | 962.36 | 3040.2 | 2941.4 | 0 |  | 119.9 | 40.6 | 0.9 | 0 | 721.2 |  | 33.8 | 7860.36 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12367.4
20:30 | 970.42 | 2975.7 | 2922.7 | 0 |  | 118.4 | 41.4 | 0.9 | 0 | 714.4 |  | 33.6 | 7777.52 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 138.2
21:00 | 966.48 | 3066.9 | 2819.1 | 0 |  | 120.1 | 39.6 | 0.9 | 0 | 701.6 |  | 33.5 | 7748.18 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1589.8
21:30 | 968.22 | 2912.6 | 2818 | 59.7 |  | 116.5 | 39.8 | 0.9 | 0 | 677.5 |  | 33.4 | 7626.62 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 73.35
22:00 | 968.88 | 2790.4 | 2817 | 60.1 |  | 99.3 | 39.9 | 0.9 | 0 | 639.8 |  | 33.2 | 7449.48 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 97.5
22:30 | 974.44 | 2842.6 | 2797.7 | 59.8 |  | 62.9 | 40.8 | 0.9 | 0 | 598.5 |  | 33.1 | 7410.74 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3584.5
23:00 | 970.6 | 2884.4 | 2614.3 | 60.1 |  | 0 | 41.3 | 0.9 | 0 | 556.2 |  | 34.3 | 7162.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1322.4
23:30 | 970.1 | 2741.7 | 2563 | 28.7 |  | 0 | 41.6 | 0.9 | 0 | 490.3 |  | 34.5 | 6870.8 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 196.9
00:00 | 962.66 | 2603.5 | 2625.4 | 0 |  | 0 | 41.5 | 0.9 | 0 | 367.2 |  | 35 | 6636.16 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1795.4
TOTAL MWh | 22792.88 | 67302.7 | 60558.25 | 746.25 | 0 | 517 | 980.9 | 21.6 | 8218.2 | 13353.25 | 0 | 825.05 | 175316.08 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 13.001 | 38.3893 | 34.5423 | 0.42566 | 0 | 0.2949 | 0.5595 | 0.012321 | 4.6876 | 7.6167 | 0 | 0.47061 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 722.3
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 2786.95
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2672.1
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1533.85
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2626.2
[15 empty] | PCH TUPURI | 33.55
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.45
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 182.05
[15 empty] | C.H. RUCUY | 479.5
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 85.85
[15 empty] | C.H. CAHUA | 1002.9
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 2316.8
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 201.9
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 376
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2492.1
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.4
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 80.75
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 478.65
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 22792.88 | 67302.7

## GENERACION RER
martes, 19 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.5 |  |  |  | 11.2 | 2.36 |  | 8.8 | 11.9 | 13.7 |  |  | 17.8 |  | 10.9 | 14.7 | 5.7 | 3.3 | 2.6 |  | 13.3 | 8.6 | 11.9 | 21.4 | 47.6 |  |  | 21.1 | 199 |  |  |  | 12.8 | 6 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 7 |  | 8.3 | 11.7 | [8 empty] | 3.1 |  |  |  | 3 | 7.4 | 20.2 | 49.6 | 0.6 |  |  |  |  | 16.5 | 53.5 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.6 | 748.26
1:00 |  | 18.2 |  |  |  | 10.8 | 2.32 |  | 8.9 | 12.4 | 13.5 |  |  | 17.8 |  | 10.7 | 14.8 | 5.7 | 3.4 | 2.6 |  | 13 | 8.6 | 11.7 | 19.6 | 41.4 |  |  | 24.7 | 196 |  |  |  | 13.1 | 5.6 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 7 |  | 9.5 | 12.3 | [8 empty] | 3.1 | [5 empty] | 28.3 | 42.6 | 0.6 |  |  |  |  | 13.7 | 50.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.4 | 726.22
1:30 |  | 18.1 |  |  |  | 10.9 | 2.36 |  | 9 | 13.1 | 13.7 |  |  | 17.8 |  | 10.9 | 14.9 | 5.7 | 3.3 | 2.5 |  | 12.6 | 8.6 | 18.6 | 24.1 | 36.8 |  |  | 20.1 | 168.6 |  |  |  | 13.1 | 5.5 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 7.2 |  | 12.9 | 13 | [8 empty] | 3.1 | [5 empty] | 29.6 | 37.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.4 | 50.7 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.3 | 703.26
2:00 |  | 18.7 |  |  |  | 10.9 | 2.28 |  | 9.1 | 13.1 | 13.6 |  |  | 17.8 |  | 10.5 | 14.6 | 5.7 | 3.3 | 2.5 |  | 12.6 | 8.6 | 25.8 | 24 | 40.9 |  |  | 8.5 | 149.5 |  |  |  | 13.1 | 5.5 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 7.1 |  | 12.4 | 13.7 | [8 empty] | 3.1 | [5 empty] | 34.3 | 41.2 | 0.6 |  |  |  |  | 17.2 | 54 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 20.2 | 697.98
2:30 |  | 18.3 |  |  |  | 10.9 | 2.32 |  | 8.9 | 13.1 | 13.4 |  |  | 17.8 |  | 10.5 | 14.8 | 5.7 | 3.4 | 2.5 |  | 12.7 | 8.6 | 25.5 | 27.3 | 51.5 |  |  | 6.6 | 132.5 |  |  |  | 12.9 | 5.5 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 7.2 |  | 9.2 | 12.4 | [8 empty] | 3.2 | [5 empty] | 36.4 | 46.5 | 0.6 |  |  |  |  | 16.8 | 56.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 |  | 20.2 | 697.42
3:00 |  | 18.5 |  |  |  | 10.9 | 2.32 |  | 9.2 | 12.5 | 13.6 |  |  | 17.8 |  | 10.9 | 15 | 5.7 | 3.3 | 2.5 |  | 12.8 | 8.6 | 26 | 27.6 | 43.6 |  |  | 6.3 | 116.7 |  |  |  | 12.8 | 5.3 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 7.2 |  | 11 | 10.7 | [8 empty] | 3.2 | [5 empty] | 41.6 | 48.1 | 0.6 |  |  |  |  | 16 | 60.8 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.3 | 685.22
3:30 |  | 18.3 |  |  |  | 10.9 | 2.32 |  | 9 | 13 | 13.4 |  |  | 17.8 |  | 10.4 | 14.7 | 5.8 | 3.4 | 2.5 |  | 12.6 | 8.6 | 38.7 | 25.4 | 46.6 |  |  | 9.8 | 107.3 |  |  |  | 12.8 | 5.3 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 7.2 |  | 12.2 | 13.7 | [8 empty] | 3.2 | [5 empty] | 41.1 | 49.2 | 0.6 |  |  |  |  | 16.4 | 50.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.9 |  | 20 | 686.12
4:00 |  | 18.5 |  |  |  | 10.9 | 2.28 |  | 8.9 | 12.3 | 13.7 |  |  | 17.8 |  | 11.3 | 15.1 | 5.8 | 3.4 | 2.4 |  | 13 | 8.5 | 41.1 | 26.8 | 40.8 |  |  | 7.7 | 99.4 |  |  |  | 12.8 | 5.3 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 7.2 |  | 11 | 13.7 | [8 empty] | 3.2 | [5 empty] | 27 | 33.4 | 0.6 |  |  |  |  | 14.5 | 42.9 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20 |  | 20.4 | 635.98
4:30 |  | 18.5 |  |  |  | 10.9 | 2.28 |  | 8.8 | 12.3 | 14.1 |  |  | 17.8 |  | 11.5 | 15.4 | 5.8 | 3.3 | 2.4 |  | 13.4 | 8.6 | 38.7 | 28.2 | 35.8 |  |  | 9.2 | 89.3 |  |  |  | 12.8 | 5.3 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 7.1 |  | 12.4 | 14.7 | [8 empty] | 3.2 | [5 empty] | 22.9 | 26.6 | 0.6 |  |  |  |  | 15.1 | 43.5 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 20.5 | 614.88
5:00 |  | 18.5 |  |  |  | 10.9 | 2.2 |  | 8.5 | 12.9 | 13.6 |  |  | 17.8 |  | 10.5 | 15 | 5.7 | 3.2 | 2.5 |  | 13.8 | 8.6 | 51.9 | 27.7 | 30.4 |  |  | 5.5 | 89.7 |  | 20 |  | 12.8 | 5.3 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 7.2 |  | 11.7 | 13 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 17.6 | 22.2 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 39.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.2 | 630.9
5:30 |  | 19 |  |  |  | 11.1 | 2.2 |  | 8.9 | 10.4 | 13.5 |  |  | 17.9 |  | 10.8 | 15.3 | 5.7 | 3.3 | 2.6 |  | 13.9 | 8.5 | 49.3 | 27.2 | 28.1 |  |  | 8.6 | 98.2 |  | 20 |  | 12.8 | 5.5 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 7.2 |  | 13.7 | 13 | [8 empty] | 3.2 |  |  |  | 5 | 9.9 | 9.3 | 12.9 | 0.6 |  |  |  |  | 9.9 | 33 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20.1 |  | 20.1 | 614.6
6:00 |  | 18.5 |  |  |  | 11.1 | 2.16 |  | 8.6 | 9.6 | 13.8 |  |  | 18 |  | 11.3 | 15.8 | 5.7 | 3.3 | 2.5 |  | 12.8 | 8.6 | 53.7 | 28.2 | 23 |  |  | 8 | 62.7 |  | 20 |  | 12.8 | 5.5 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 7.2 |  | 13.8 | 14.9 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 3.2 |  |  |  | 5.1 | 9.8 | 4.4 | 8 | 0.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 9.7 | 29.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20.1 |  | 20.5 | 566.46
6:30 |  | 18.6 |  |  |  | 11 | 2.16 |  | 8.9 | 9.7 | 13.5 |  |  | 18 |  | 11 | 15.7 | 5.6 | 3.3 | 2.6 |  | 13.2 | 8.6 | 67.6 | 27.6 | 25 |  |  | 2.2 | 28.9 | 0.6 | 20 |  | 12.4 | 5.9 | 10.6 | 11.6 | 11.7 | 7.1 | 3.9 | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  | 13 | 12.2 | 5.9 |  | 3.1 | 0.1 |  | 0.5 | 4.8 | 10 | 2.1 | 2.8 | 0.6 | 6.4 | 8.3 |  | 1.5 | 8.7 | 24 |  |  | 0.9 |  | 0.6 | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20.2 | 0.2 | 20.2 | 581.06
7:00 |  | 18.8 |  |  |  | 10.9 | 2.12 |  | 9.3 | 13 | 13.7 |  |  | 18 |  | 10.5 | 15.5 | 5.7 | 3.3 | 2.6 |  | 13 | 8.6 | 62.8 | 25.9 | 18.5 |  |  | 1.3 | 14.5 | 9.9 | 21 |  | 12.2 | 6.1 | 10.6 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 24.5 | 13.8 | 14.8 |  |  |  |  | 85.5 | 48.9 | 28.5 |  | 3.1 | 2.7 |  | 7.2 | 4.8 | 9.9 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 38 | 46.9 |  | 4.3 | 6.8 | 21.6 |  |  | 0.9 |  | 3.4 | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.8 | 0.6 | 20.2 | 797.62
7:30 |  | 18.5 |  |  |  | 10.9 | 2.12 |  | 8.9 | 12.6 | 14 |  |  | 18 |  | 11.2 | 16 | 5.6 | 3.3 | 2.5 |  | 13 | 8.6 | 58.2 | 27.2 | 23 |  |  | 0.1 | 13.9 | 20 | 27.2 |  | 12.2 | 6.1 | 10.5 | 11.4 | 11.6 | 7.2 | 49.5 | 13.4 | 14.7 |  |  |  |  | 170.1 | 85.5 | 48 |  | 3 | 5.4 |  | 11.3 | 4.8 | 9.9 | 7.6 | 6.3 | 0.6 | 72.8 | 90.6 |  | 8.1 | 9.4 | 30.7 |  |  | 0.9 |  | 6 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 1.4 | 20.4 | 1093.22
8:00 |  | 18.5 |  |  |  | 10.9 | 2.08 |  | 9.2 | 12.4 | 13.5 |  | 0.3 | 18 |  | 10.5 | 15.4 | 5.2 | 3.4 | 2.6 |  | 13.2 | 8.6 | 64.9 | 27.8 | 23.5 |  |  | 0.1 | 15.9 | 28.7 | 35.3 |  | 12 | 6.1 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 7.4 | 66.9 | 15.4 | 15.6 |  |  |  |  | 208.4 | 165.6 | 84 | 0.1 | 3 | 7.9 |  | 9.8 | 4.8 | 10 | 21.1 | 21.5 | 0.6 | 86.3 | 118.3 |  | 12.6 | 10.1 | 36.7 |  |  | 0.9 |  | 8.2 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 3.5 | 20.3 | 1379.38
8:30 |  | 18.7 |  |  |  | 11.1 | 2.08 |  | 8.9 | 11.7 | 13.6 |  | 0.7 | 18 |  | 11 | 15.7 | 5 | 3.3 | 2.7 |  | 13.4 | 8.6 | 68.7 | 28 | 34.3 |  |  | 0.7 | 21.3 | 30.5 | 40.5 |  | 11.8 | 6.1 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 7.4 | 68.7 | 15.3 | 15.4 |  |  |  |  | 214.4 | 170.4 | 87 | 0.2 | 2.9 | 10 |  | 11.5 | 4.9 | 10 | 29.2 | 34.7 | 0.6 | 88.4 | 120 |  | 14.2 | 13.2 | 43.9 |  |  | 0.9 |  | 10.1 | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20.2 | 6.2 | 20.3 | 1468.78
9:00 |  | 18.6 |  |  |  | 10.9 | 2.12 |  | 9 | 12.3 | 13.9 | 0.1 | 0.9 | 18 |  | 11.5 | 17.2 | 5 | 3.3 | 1.6 |  | 13.6 | 8.8 | 62.1 | 28.4 | 34.8 |  |  | 1.4 | 63.2 | 30.6 | 40.9 |  | 11.8 | 5.8 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 7.4 | 69.3 | 15.1 | 15 |  |  |  |  | 214.9 | 172.1 | 88 | 0.3 | 3 | 12.1 |  | 13.2 | 5.5 | 10 | 29.8 | 36.5 | 0.6 | 89 | 120.1 |  | 14.9 | 13.1 | 48.2 |  |  | 0.9 |  | 11.8 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 | 11.4 | 20.6 | 1530.72
9:30 |  | 18.5 |  |  |  | 11 | 2.04 |  | 8.9 | 13 | 13.9 | 0.1 | 1 | 17.6 |  | 11.4 | 17.1 | 5.2 | 3.3 |  |  | 13.8 | 8.8 | 60.7 | 28.4 | 46.3 |  |  | 8.8 | 105.6 | 30.3 | 41.1 |  | 11.8 | 5.8 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 7.3 | 69.5 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  | 216.8 | 173.7 | 88.9 | 0.3 | 3.1 | 13.7 |  | 13 | 5.7 | 9.9 | 31.5 | 48.1 | 0.6 | 88.9 | 119.8 |  | 15.1 | 15.5 | 55.1 |  |  | 0.9 |  | 13.3 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20.1 | 16 | 20.4 | 1625.14
10:00 |  | 18.7 |  |  |  | 11 | 2.04 |  | 8.8 | 13.3 | 13.9 | 0.1 | 1.1 | 17.8 |  | 11.3 | 18.2 | 5.3 | 3.3 |  |  | 13.8 | 8.8 | 71.8 | 28 | 43.6 |  |  | 22.2 | 160.4 | 30.1 | 41 |  | 11.8 | 5.8 | 10.5 | 11.2 | 11.5 | 7.4 | 70 | 15.5 | 15.4 |  |  |  |  | 218.5 | 174.3 | 89.1 | 0.3 | 3.1 | 15.2 |  | 12.1 | 5.6 | 10 | 42 | 52.5 | 0.6 | 88.9 | 119.5 |  | 15.2 | 13.1 | 55.9 |  |  | 0.9 |  | 14.6 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 16 | 20.5 | 1720.54
10:30 |  | 18.7 |  |  |  | 10.8 | 2.08 |  | 9.2 | 13.3 | 14 | 0.1 | 1.2 | 17.7 |  | 11.5 | 18.2 | 5.4 | 3.4 |  |  | 13.5 | 8.8 | 73 | 26 | 45.5 |  |  | 21.4 | 163.9 | 30.1 | 41.1 |  | 11.6 | 5.6 | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 7.4 | 70.7 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  | 219.4 | 175 | 89.3 | 0.4 | 3 | 16.3 |  | 12.1 | 5.6 | 9.9 | 40.7 | 61.6 | 0.6 | 89.1 | 119.1 |  | 15.3 | 19 | 67.3 |  |  | 0.9 |  | 15.7 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 16 | 20.4 | 1754.88
11:00 |  | 18.7 |  |  |  | 11 | 2.04 |  | 8.5 | 13.2 | 13.6 | 0.1 | 1.2 | 17.7 |  | 10.6 | 18 | 5.4 | 3.3 |  |  | 13.4 | 8.8 | 75.6 | 24.2 | 68.8 |  |  | 27.2 | 179.7 | 30.3 | 41.1 |  | 11.5 | 5.6 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 7.3 | 72 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  | 220.7 | 175.7 | 89.7 | 0.4 | 2.9 | 16.8 |  | 12.2 | 5.6 | 9.8 | 55.3 | 76.2 | 0.6 | 89 | 118.4 |  | 15.4 | 20.5 | 64 |  |  | 0.9 |  | 16.3 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.9 | 20.1 | 1829.54
11:30 |  | 18.8 |  |  |  | 10.8 | 2 |  | 10 | 13.1 | 13.8 | 0.3 | 1.3 | 17.7 |  | 10.7 | 11.9 | 5.5 | 3.3 |  |  | 13 | 8.8 | 75.4 | 24.5 | 67.8 |  |  | 28.1 | 196 | 30.1 | 21.2 |  | 11.5 | 5.6 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 7.4 | 71.9 | 14.5 | 15.6 |  |  |  |  | 220.6 | 176.5 | 89.9 | 0.4 | 3 | 17.4 |  | 12.3 | 5.6 | 9.8 | 75 | 96.6 | 0.6 | 89.3 | 119.1 |  | 15.5 | 19.2 | 63.1 |  |  | 0.9 |  | 16.5 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 15.8 | 20.3 | 1861.2
12:00 |  | 18.8 |  |  |  | 10.8 | 2 |  | 10.3 | 12.9 | 13.8 | 0.4 | 1.3 | 17.7 |  | 10.7 | 12 | 5.5 | 3.3 |  |  | 13 | 8.8 | 74.6 | 22.3 | 89 |  |  | 27.4 | 193.2 | 30 | 21.2 |  | 11.5 | 5.6 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 7.4 | 71.6 | 15.3 | 15.2 |  |  |  |  | 220.9 | 176.6 | 89.8 | 0.4 | 3 | 17.5 |  | 12.4 | 5.6 | 9.9 | 82.8 | 60.9 | 0.6 | 90.3 | 120.5 |  | 15.5 | 22.3 | 72.2 |  |  | 0.9 |  | 16.6 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.8 | 20.2 | 1863.3
12:30 |  | 18.8 |  |  |  | 10.8 | 1.96 |  | 10.8 | 12.6 | 13.3 | 0.4 | 1.3 | 17.7 |  | 10.4 | 15.1 | 5.5 | 3.4 |  |  | 13 | 8.8 | 73.4 | 22.6 | 93.1 |  |  | 27.7 | 186.7 | 30 | 21.2 |  | 11.3 | 5.6 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 7.4 | 72 | 14.6 | 15 |  |  |  |  | 222.7 | 177.7 | 90.6 | 0.4 | 3 | 17.2 |  | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 91.7 | 118.2 | 0.6 | 90.7 | 121 |  | 15.6 | 22.8 | 79.2 |  |  | 0.9 |  | 16.5 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.9 | 20.3 | 1940.36
13:00 |  | 19.2 |  |  |  | 10.8 | 1.92 |  | 8.5 | 12.5 | 13.6 | 0.4 | 1.2 | 17.7 |  | 10.9 | 15.2 | 5.2 | 3.3 |  |  | 13 | 8.8 | 64.9 | 22.8 | 93.1 |  |  | 23.9 | 190.6 | 30.2 | 21.2 |  | 11.2 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 7.4 | 72.7 | 14.4 | 15.6 |  |  |  |  | 225.1 | 178.8 | 91 | 0.4 | 3 | 16.8 |  | 12.6 | 5.4 | 9.8 | 96.6 | 113.2 | 0.6 | 90.6 | 121.5 |  | 15.7 | 23.5 | 79.9 |  |  | 0.9 |  | 15.9 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 16.1 | 20.5 | 1936.52
13:30 |  | 17.5 |  |  |  | 10.8 | 1.96 |  | 8.3 | 12.8 | 13.4 | 0.4 | 1.2 | 17.7 |  | 10.4 | 15.1 | 5.1 | 3.3 |  |  | 12.8 | 8.8 | 60.7 | 26.2 | 93.9 |  |  | 26.4 | 195.4 | 30.7 | 21.2 |  | 11.2 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 7.3 | 73.2 | 14.7 | 15.6 |  |  |  |  | 226.9 | 179.7 | 91 | 0.4 | 3 | 15.9 |  | 12.6 | 3.6 | 9.8 | 102 | 117.3 | 0.6 | 90.9 | 122.8 |  | 15.8 | 24 | 81.2 |  |  | 0.9 |  | 15.1 | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.8 | 16.1 | 20.1 | 1953.76
14:00 |  | 19 |  |  |  | 10.8 | 1.96 |  | 8.4 | 13.1 | 13.6 | 0.4 | 1.1 | 17.7 |  | 11 | 15.2 | 5.1 | 3.3 |  |  | 13 | 8.8 | 50.3 | 28.2 | 85.9 |  |  | 25.6 | 190.5 | 31 | 21.3 |  | 11 | 5.3 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 7.3 | 72.7 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  | 227.1 | 179.9 | 91.5 | 0.4 | 3 | 14.7 |  | 12.5 | 3.6 | 10 | 102.8 | 122.3 | 0.6 | 90.9 | 123.3 |  | 15.9 | 23.3 | 84.4 |  |  | 0.9 |  | 13.9 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 15.9 | 20.3 | 1943.06
14:30 |  | 19.2 |  |  |  | 10.8 | 2 |  | 10.3 | 13.1 | 13.9 | 0.3 |  | 17.7 |  | 11.5 | 15.6 | 5.1 | 3.3 |  |  | 12.8 | 8.8 | 66.2 | 28.5 | 85.7 |  |  | 25.4 | 191.8 | 31 | 21.3 |  | 11 | 5.2 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 7.2 | 72 | 15.4 | 14.4 |  |  |  |  | 225.4 | 178.4 | 90.6 | 0.3 | 3 | 13.2 |  | 12.1 | 3.3 | 9.9 | 119 | 127.8 | 0.6 | 90.2 | 123 |  | 15.8 | 21.8 | 85.3 |  |  | 0.9 |  | 12.3 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.7 | 20.6 | 1971.5
15:00 |  | 19.3 |  |  |  | 10.8 | 2.04 |  | 11 | 14 | 13.5 | 0.3 |  | 17.7 |  | 10.9 | 15.4 | 5.2 | 3.3 |  |  | 12 | 8.8 | 70.6 | 28.3 | 92.4 |  |  | 24.5 | 189.2 | 30.7 | 21.2 |  | 11.4 | 5.2 | 10.4 | 11.6 | 11.8 | 7.3 | 70.3 | 15.1 | 15.4 |  |  |  |  | 221.1 | 175 | 89 | 0.3 | 3 | 11.3 |  | 11.4 | 5.4 | 9.9 | 121.7 | 128.1 | 0.6 | 89.3 | 122.1 |  | 15.5 | 18.8 | 85.5 |  |  | 0.9 |  | 10.5 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 14.6 | 20.5 | 1963.14
15:30 |  | 18.8 |  |  |  | 8.7 | 2.08 |  | 11.1 | 13.7 | 13.4 | 0.2 |  | 17.6 |  | 11 | 15.4 | 5.1 | 3.3 |  |  | 12.2 | 8.8 | 71 | 28 | 86.2 |  |  | 29.1 | 187.8 | 29.3 | 20.9 |  | 11 | 5.2 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 7.2 | 66.9 | 12.7 | 14.5 |  |  |  |  | 213.1 | 169.7 | 86.1 | 0.3 | 3 | 9.2 |  | 9.1 | 5.6 | 9.8 | 126.5 | 129 | 0.6 | 85.4 | 116.2 |  | 14.7 | 19.9 | 85.3 |  |  | 0.9 |  | 8.5 | 1.3 | 20 | 7.6 | 20 | 10.8 | 20.1 | 1917.18
16:00 |  | 18.9 |  |  |  | 8.5 | 2.16 |  | 10.7 | 13.1 | 13.2 | 0.2 |  | 17.5 |  | 10.5 | 15.2 | 5 | 3.3 |  |  | 12.2 | 8.8 | 60.5 | 28.1 | 86.6 |  |  | 28.9 | 207.1 | 21.2 | 20 |  | 11 | 5.2 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 7 | 48.4 | 12.9 | 13.9 |  |  |  |  | 183.8 | 140.1 | 72.1 | 0.2 | 3 | 6.8 |  | 3.5 | 4.5 | 9.9 | 123.4 | 128.6 | 0.6 | 71.6 | 82.5 |  | 12.3 | 19.6 | 84.3 |  |  | 0.9 |  | 6.1 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 1.9 | 20.3 | 1748.36
16:30 |  | 18.6 |  |  |  | 11 | 2.24 |  | 11.6 | 13.4 | 13.4 | 0.1 |  | 17.6 |  | 11 | 15.6 | 4.9 | 3.3 |  |  | 12.2 | 8.7 | 52 | 27.5 | 96.5 |  |  | 35 | 230.5 | 10.5 | 17 |  | 11.1 | 5.2 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 6.9 | 22.6 | 11.2 | 14.2 |  |  |  |  | 101.3 | 71.2 | 37.9 | 0.2 | 3 | 4.2 |  |  | 4.2 | 10 | 129.2 | 128.8 | 0.6 | 36.3 | 41.3 |  | 5.2 | 20.3 | 84.8 |  |  | 0.9 |  | 3.6 | 1.4 | 20 | 6.9 | 19.9 | 0.2 | 20.5 | 1468.74
17:00 |  | 18.6 |  |  |  | 12.6 | 2.28 |  | 10.9 | 14.1 | 13 | 0.1 |  | 17.3 |  | 10.7 | 15.3 | 4.9 | 3.3 |  |  | 11.8 | 8.7 | 43.6 | 27.7 | 96 |  |  | 34.1 | 231.3 | 1.7 | 8.3 |  | 12.7 | 5.1 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 6.9 | 4.8 | 12.2 | 13.9 |  |  |  |  | 22 | 7.2 | 4 |  | 3 | 1.6 |  |  | 4.2 | 10 | 124.1 | 128.6 | 0.6 | 7.5 | 6.5 |  |  | 22.4 | 82.3 |  |  | 0.9 |  | 1.2 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.3 | 1170.28
17:30 |  | 18.6 |  |  |  | 12.6 | 2.36 |  | 11.9 | 14 | 13.2 |  |  | 17.1 |  | 10.7 | 15.4 | 4.9 | 3.3 |  |  | 11.6 | 8.8 | 45.4 | 27.7 | 91 |  |  | 27.9 | 220.6 |  | 0.6 |  | 13.5 | 5.1 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 7.1 |  | 11.2 | 13.8 | [8 empty] | 3.1 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 126.9 | 128.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.5 | 79.8 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.3 | 1090.36
18:00 |  | 18 |  |  |  | 12.6 | 2.44 |  | 11.6 | 13.3 | 13.3 |  |  | 16.6 |  | 10.7 | 15.3 | 4.9 | 3.3 |  | 6.6 | 11.4 | 8.7 | 42.7 | 26 | 82.3 |  |  | 32 | 230.6 |  |  |  | 13.7 | 5 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 7.2 |  | 11.6 | 13.6 | [8 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 133.8 | 131.9 | 0.6 |  |  |  |  | 24 | 80.7 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 20.5 | 1106.64
18:30 |  | 18.1 |  |  |  | 12.6 | 2.48 |  | 11.7 | 14.1 | 13.2 |  |  | 16.2 |  | 10.8 | 14.7 | 4.9 | 3.3 |  | 20.6 | 11.8 | 8.7 | 39.6 | 23.6 | 82.7 |  |  | 29.1 | 223.2 |  |  |  | 13.9 | 5 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 10.7 | 13.8 | [8 empty] | 3.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 125.9 | 130.8 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 77.8 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 17.9 | 1092.38
19:00 |  | 18 |  |  |  | 12.6 | 2.52 | 0.3 | 10.5 | 13.5 | 12.8 |  |  | 16.3 |  | 10.7 | 14.6 | 5 | 3.3 |  | 20.2 | 11.7 | 8.7 | 39.5 | 19.2 | 76.4 |  |  | 29.1 | 226.9 |  |  |  | 13.9 | 5 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 9.4 | 13.8 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 121.5 | 126.7 | 0.6 |  |  |  |  | 25.6 | 77.2 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 1072.42
19:30 |  | 18.4 |  |  |  | 12.3 | 2.52 | 0.3 | 10 | 12.6 | 12.9 |  |  | 16.4 |  | 10.8 | 14.7 | 5.2 | 3.3 |  | 20.3 | 11.8 | 8.7 | 34.6 | 19.1 | 77.3 |  |  | 26.7 | 217.3 |  |  |  | 13.8 | 5 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 11.5 | 13 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 110 | 127.4 | 0.6 |  |  |  |  | 24.8 | 77.6 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20 |  | 18.9 | 1046.32
20:00 |  | 18.1 |  |  |  | 12 | 2.56 | 0.3 | 9.8 | 12.7 | 13 |  |  | 16.5 |  | 10.4 | 14.6 | 5.3 | 3.3 | 1.2 | 20.1 | 11.8 | 8.7 | 31.9 | 17 | 69 |  |  | 28.2 | 209.3 |  |  |  | 13 | 5 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 11 | 12.3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 113.5 | 126.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.5 | 77.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 1027.36
20:30 |  | 18.5 |  |  |  | 12 | 2.52 | 0.3 | 9.6 | 13.3 | 13 |  |  | 16.5 |  | 10.4 | 14.6 | 5.6 | 3.2 | 2.6 | 20.4 | 11.8 | 8.7 | 27.2 | 13 | 75.3 |  |  | 24.7 | 201.9 |  |  |  | 13.5 | 5 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 13.6 | 15 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 117.4 | 125.6 | 0.6 |  |  |  |  | 25.3 | 75.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.9 | 1023.72
21:00 |  | 18 |  |  |  | 12 | 2.48 | 0.3 | 8.8 | 12.8 | 13 |  |  | 16.5 |  | 10.1 | 14.5 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 20.1 | 11.8 | 8.7 | 24.2 | 8.7 | 75.1 |  |  | 30.2 | 217.9 |  |  |  | 15.3 | 4.9 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 15.1 | 14 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5.2 | 10 | 98.1 | 115.4 | 0.6 |  |  |  |  | 25.8 | 77.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 1009.58
21:30 |  | 18.2 |  |  |  | 12.2 | 2.52 | 0.3 | 8.8 | 12.8 | 13 |  |  | 16.7 |  | 10.1 | 14.5 | 5.7 | 3.2 | 2.6 | 20.2 | 11.2 | 8.7 | 21.4 | 7.8 | 78.2 |  |  | 27.5 | 218.3 |  |  |  | 16.9 | 4.8 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 14 | 14.2 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5.2 | 10 | 87.5 | 100.7 | 0.6 |  |  |  |  | 26.6 | 81.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 987.32
22:00 |  | 18.5 |  |  |  | 12.2 | 2.48 | 0.3 | 8.5 | 12.9 | 13 |  |  | 16.8 |  | 10.2 | 14.5 | 5.8 | 3.2 | 2.6 | 20.1 | 11.3 | 8.7 | 18.9 | 12.9 | 78.1 |  |  | 26.3 | 211.9 |  |  |  | 16.5 | 4.8 | 10.2 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 14.5 | 14.9 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 74.9 | 84.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.3 | 76.8 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 18.8 | 949.38
22:30 |  | 18.9 |  |  |  | 12.2 | 2.44 | 0.2 | 9 | 12.9 | 13.1 |  |  | 16.8 |  | 10.6 | 14.7 | 5.8 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 11.2 | 8.7 | 18 | 15.3 | 76.8 |  |  | 23.7 | 195.9 |  |  |  | 16 | 4.8 | 10 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 14.1 | 15.2 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 67.8 | 78.2 | 0.6 |  |  |  |  | 23.3 | 70.2 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 19 | 908.24
23:00 |  | 19 |  |  |  | 12.2 | 2.4 | 0.2 | 9 | 13.3 | 13.2 |  |  | 16.8 |  | 10.4 | 14.5 | 5.9 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 11.2 | 8.7 | 23.2 | 16.1 | 64.8 |  |  | 22.9 | 190.6 |  |  |  | 16 | 4.8 | 10 | 11 | 11.5 | 7.2 |  | 14.3 | 15.1 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 4.2 | 9.8 | 57.2 | 66.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 63.7 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 18.9 | 865.8
23:30 |  | 19 |  |  |  | 10.3 | 2.4 | 0.2 | 9.2 | 13.4 | 13.2 |  |  | 16.8 |  | 10.6 | 14.7 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 11.2 | 8.7 | 24.2 | 16.4 | 66.2 |  |  | 21.1 | 159.5 |  |  |  | 15.4 | 4.8 | 10 | 11 | 11.3 | 7.2 |  | 14.5 | 14.9 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 43.1 | 50.4 | 0.6 |  |  |  |  | 17.9 | 62.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.8 |  | 18.9 | 798.2
0:00 |  | 19.1 |  |  |  | 7.5 | 2.36 | 0.2 | 9.1 | 13.3 | 13.2 |  |  | 16.8 |  | 10.4 | 14.7 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 11.4 | 8.7 | 23.3 | 20.2 | 70.6 |  |  | 14.4 | 63.4 |  |  |  | 14.7 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 13.2 | 14.6 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 32.8 | 28.7 | 0.6 |  |  |  |  | 22.4 | 63.6 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.9 | 669.96
EJEC MWh | 0 | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 266.7 | 53.68 | 1.45 | 227.8 | 307.2 | 323.1 | 2 | 6.9 | 418.55 | 0 | 258.65 | 365.05 | 130.6 | 78.9 | 33.3 | 125.1 | 301.3 | 208.65 | 1117.8 | 568.35 | 1479.9 | 0 | 0 | 460.7 | 3726.8 | 273.75 | 322.9 | 0 | 307.85 | 128.65 | 250 | 272.5 | 279.2 | 173.1 | 642.05 | 317.55 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.9 | 1582.1 | 811 | 2.85 | 73.35 | 123 | 0 | 106.95 | 97.5 | 196.9 | 1588.95 | 1790.6 | 14.4 | 829.95 | 1100.4 | 0 | 137.1 | 450.05 | 1509.55 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 118.35 | 33.55 | 480.45 | 182.05 | 479.5 | 113 | 478.65 | 28586.63
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1002.5 | 3.5069 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6012.68 | 21.0332 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8218.2 | 28.7484 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13353.25 | 46.7115 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
martes, 19 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
19/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.175 | [11 empty] | 0.175
19/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.175 | [11 empty] | 0.175
19/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.27 | [11 empty] | 0.27
19/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.27 | [11 empty] | 0.27
19/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.44 | [11 empty] | 0.44
19/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.44 | [11 empty] | 0.44
19/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [22 empty] | 0.02 | [11 empty] | 0.02
19/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [22 empty] | 0.02 | [11 empty] | 0.02
19/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905

## COGENERACIÓN
martes, 19 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.5 |  |  |  | 8.8 | 11.9 | 34 | 73.2
1:00 | 18.2 |  |  |  | 8.9 | 12.4 | 34.1 | 73.6
1:30 | 18.1 |  |  |  | 9 | 13.1 | 34.3 | 74.5
2:00 | 18.7 |  |  |  | 9.1 | 13.1 | 34.2 | 75.1
2:30 | 18.3 |  |  |  | 8.9 | 13.1 | 34.3 | 74.6
3:00 | 18.5 |  |  |  | 9.2 | 12.5 | 34.6 | 74.8
3:30 | 18.3 |  |  |  | 9 | 13 | 34.4 | 74.7
4:00 | 18.5 |  |  |  | 8.9 | 12.3 | 34.6 | 74.3
4:30 | 18.5 |  |  |  | 8.8 | 12.3 | 34.8 | 74.4
5:00 | 18.5 |  |  |  | 8.5 | 12.9 | 33.8 | 73.7
5:30 | 19 |  |  |  | 8.9 | 10.4 | 34.3 | 72.6
6:00 | 18.5 |  |  |  | 8.6 | 9.6 | 34.6 | 71.3
6:30 | 18.6 |  |  |  | 8.9 | 9.7 | 34.6 | 71.8
7:00 | 18.8 |  |  |  | 9.3 | 13 | 34.7 | 75.8
7:30 | 18.5 |  |  |  | 8.9 | 12.6 | 34.4 | 74.4
8:00 | 18.5 |  |  |  | 9.2 | 12.4 | 34.5 | 74.6
8:30 | 18.7 |  |  |  | 8.9 | 11.7 | 34.5 | 73.8
9:00 | 18.6 |  |  |  | 9 | 12.3 | 34.4 | 74.3
9:30 | 18.5 |  |  |  | 8.9 | 13 | 34.5 | 74.9
10:00 | 18.7 |  |  |  | 8.8 | 13.3 | 35 | 75.8
10:30 | 18.7 |  |  |  | 9.2 | 13.3 | 34.8 | 76
11:00 | 18.7 |  |  |  | 8.5 | 13.2 | 34.6 | 75
11:30 | 18.8 |  |  |  | 10 | 13.1 | 34.6 | 76.5
12:00 | 18.8 |  |  |  | 10.3 | 12.9 | 34.9 | 76.9
12:30 | 18.8 |  |  |  | 10.8 | 12.6 | 35 | 77.2
13:00 | 19.2 |  |  |  | 8.5 | 12.5 | 34.8 | 75
13:30 | 17.5 |  |  |  | 8.3 | 12.8 | 34.2 | 72.8
14:00 | 19 |  |  |  | 8.4 | 13.1 | 35.1 | 75.6
14:30 | 19.2 |  |  |  | 10.3 | 13.1 | 34.6 | 77.2
15:00 | 19.3 |  |  |  | 11 | 14 | 35 | 79.3
15:30 | 18.8 |  |  |  | 11.1 | 13.7 | 34.9 | 78.5
16:00 | 18.9 |  |  |  | 10.7 | 13.1 | 35 | 77.7
16:30 | 18.6 |  |  |  | 11.6 | 13.4 | 34.9 | 78.5
17:00 | 18.6 |  |  |  | 10.9 | 14.1 | 34.8 | 78.4
17:30 | 18.6 |  |  |  | 11.9 | 14 | 35 | 79.5
18:00 | 18 |  |  |  | 11.6 | 13.3 | 34 | 76.9
18:30 | 18.1 |  |  |  | 11.7 | 14.1 | 33.8 | 77.7
19:00 | 18 |  |  |  | 10.5 | 13.5 | 33.4 | 75.4
19:30 | 18.4 |  |  |  | 10 | 12.6 | 33.7 | 74.7
20:00 | 18.1 |  |  |  | 9.8 | 12.7 | 33.8 | 74.4
20:30 | 18.5 |  |  |  | 9.6 | 13.3 | 33.6 | 75
21:00 | 18 |  |  |  | 8.8 | 12.8 | 33.5 | 73.1
21:30 | 18.2 |  |  |  | 8.8 | 12.8 | 33.4 | 73.2
22:00 | 18.5 |  |  |  | 8.5 | 12.9 | 33.2 | 73.1
22:30 | 18.9 |  |  |  | 9 | 12.9 | 33.1 | 73.9
23:00 | 19 |  |  |  | 9 | 13.3 | 34.3 | 75.6
23:30 | 19 |  |  |  | 9.2 | 13.4 | 34.5 | 76.1
0:00 | 19.1 |  |  |  | 9.1 | 13.3 | 35 | 76.5
EJEC MWh | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 307.2 | 825.05 | 1805.95

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - martes, 19 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 2613.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [7 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [9 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 2574.1469
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 6287.72
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 1014.12
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 31.05
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 4193.25
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 6611.7711
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 4907.23
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 77991.68
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 8622.6104
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 60624.735
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 18354.545
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 39.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 149.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 3004.92
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 34091.42
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 8778.67
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 6811.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 8671.67
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 2590.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 36922.13
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 3537.015
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 2299.375
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 2480.465
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 1585.51
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 294135.22
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 95352.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  | 898.695
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  | 683.22
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 2038.8085
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 7509.29
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 107896.585
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 2943.89
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 23120.775
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 8281.47
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 5097.93
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 10316.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 5280.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [6 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 14187.88
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 5957.675
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 23687.815
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 19999.805
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 27942.185
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 2507.985
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 1874.555
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 2256.495
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 53107.43
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 4259.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 5153.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 54980.5528
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 52690.3128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 58622.8578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 89200.5267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 2178.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 70569.3833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 70959.4833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 75178.9033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 7532.125
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 2745.58
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 7115.165
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 7466.81
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 7372.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 3264.1845
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 3142.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [8 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 11601
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 3793.155
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 4589.335
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 |  |  | 1280.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 8519.71
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 2996.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 70802.09
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 21548.805
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 1413.01
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 36865.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 249698.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 28684.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 14519.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 |  |  |  | 49871.3117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 68391.3767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 19192.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 73016.3067
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 85107.6383
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 45232.3567
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 4194.87
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 39
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 34415.75
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 1158.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 2005.76
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 4771.05
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 2114.3262
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 2239.67
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 86560.415
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 34624.805
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 4367.305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 19235.62
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 22848.815
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 33731.51
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 272.8145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 13707.085
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 62179.66
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 37093.77
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 29187.155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 15345.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 20210
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [8 empty] | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [8 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [8 empty] | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 12531.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 42176.76
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 42608.06
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 38699.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 2509.3928
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 7007.81
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 20499.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 |  | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 |  | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 |  | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 503.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 |  |  |  |  | 13222.705
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 |  | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 1881.445
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [8 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 48057.135
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 672.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 |  |  |  | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 9135.77
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 4060.1
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 9118.42
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 1691.95
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 13640.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 55772.435
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 5180.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 15917.645
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 47710.62
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 2200.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 53919.585
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 24046.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 |  | 4123.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 4035.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 2915.266
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 2348.2456
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 8403.86
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 3274380.4164
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 | 4717.839
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 3336.3552
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 5711.47
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 11696.1369
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 8583.2051
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 4193.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 6455.75
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 9820.3837
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 54514.9899
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 637908.77
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 391959.8395
[7 empty] | ELECTROPERU | 391069.435
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 374774.255
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 216707.77
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 139912.85
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 127792.195
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 110840.475
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 78979.28
[7 empty] | CELEPSA | 77991.68
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 77965.935
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 70802.09
[7 empty] | SAN GABAN | 48729.485
[7 empty] | EGASA | 37096.34
[7 empty] | EGEMSA | 36922.13
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 36865.25
[7 empty] | LA VIRGEN | 34415.75
[7 empty] | EGEJUNIN | 26852.44
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 25218.2095
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 23687.815
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 23120.775
[7 empty] | SINERSA | 22314.29
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21548.805
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20499.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 20145.555
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17695.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 13226.955
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11601
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10277.705
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8622.6104
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8519.71
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 8403.86
[7 empty] | EGESUR | 8316.855
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8281.47
[7 empty] | TERMOSELVA | 8159.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7509.29
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7007.81
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6611.7711
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6287.72
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5263.5116
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5097.93
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 4907.23
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 4771.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4589.335
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4193.25
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3793.155
[7 empty] | PETRAMAS | 3766.45
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 3245.05
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2996.2
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2613.2
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2574.1469
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2509.3928
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2200.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2114.3262
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2038.8085
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2005.76
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1881.445
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1585.51
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1413.01
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1158.4
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1014.12
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 266
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 149.2
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 39.5
[7 empty] | KONDU SAC | 39
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 31.05

## G_AREAS
martes, 19 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 194.66 | 54.7 | 0 | 53.3 | 2973.7 | 2421 | 0 | 407.5 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 302.66 | 5802.2 | 580.2 | 6685.06 | 00:30 | 3748.56 | 2475.7 | 0 | 460.8 | 6685.06 | 00:30 | 247.36 | 40.1 | 0 | 460.8 | 748.26
01:00 | 173.82 | 55.4 | 0 | 53.1 | 2968.5 | 2402.4 | 0 | 397 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 282.32 | 5767.9 | 575.3 | 6625.52 | 01:00 | 3717.62 | 2457.8 | 0 | 450.1 | 6625.52 | 01:00 | 235.72 | 40.4 | 0 | 450.1 | 726.22
01:30 | 172.56 | 56.4 | 0 | 68.6 | 2948.2 | 2348.4 | 0 | 357.8 | 573.9 | 0 | 0 | 0 | 297.56 | 5654.4 | 573.9 | 6525.86 | 01:30 | 3694.66 | 2404.8 | 0 | 426.4 | 6525.86 | 01:30 | 235.76 | 41.1 | 0 | 426.4 | 703.26
02:00 | 171.88 | 56.4 | 0 | 75.9 | 2944.7 | 2194.7 | 0 | 345.6 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 304.18 | 5485 | 570.5 | 6359.68 | 02:00 | 3687.08 | 2251.1 | 0 | 421.5 | 6359.68 | 02:00 | 234.68 | 41.8 | 0 | 421.5 | 697.98
02:30 | 173.02 | 56.3 | 0 | 74.4 | 2930.1 | 2237.6 | 0 | 346.6 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 303.72 | 5514.3 | 569.4 | 6387.42 | 02:30 | 3672.52 | 2293.9 | 0 | 421 | 6387.42 | 02:30 | 235.22 | 41.2 | 0 | 421 | 697.42
03:00 | 175.02 | 56.3 | 0 | 75.3 | 2883.1 | 2249.4 | 0 | 333.1 | 576.4 | 2 | 0 | 0 | 306.62 | 5465.6 | 578.4 | 6350.62 | 03:00 | 3634.52 | 2307.7 | 0 | 408.4 | 6350.62 | 03:00 | 235.72 | 41.1 | 0 | 408.4 | 685.22
03:30 | 168.62 | 56.4 | 0 | 90 | 2830.2 | 2210.6 | 0 | 320.8 | 561.5 | 11.6 | 0 | 0 | 315.02 | 5361.6 | 573.1 | 6249.72 | 03:30 | 3560.32 | 2278.6 | 0 | 410.8 | 6249.72 | 03:30 | 234.12 | 41.2 | 0 | 410.8 | 686.12
04:00 | 176.78 | 55.8 | 0 | 92.6 | 2909.6 | 2286 | 0 | 265.7 | 578.3 | 11.3 | 0 | 0 | 325.18 | 5461.3 | 589.6 | 6376.08 | 04:00 | 3664.68 | 2353.1 | 0 | 358.3 | 6376.08 | 04:00 | 237.08 | 40.6 | 0 | 358.3 | 635.98
04:30 | 179.48 | 55.9 | 0 | 94 | 2977.2 | 2204.5 | 0 | 242.4 | 581.5 | 11.4 | 0 | 0 | 329.38 | 5424.1 | 592.9 | 6346.38 | 04:30 | 3738.18 | 2271.8 | 0 | 336.4 | 6346.38 | 04:30 | 237.98 | 40.5 | 0 | 336.4 | 614.88
05:00 | 250.4 | 55.2 | 0 | 104.3 | 2877.6 | 2269.5 | 0 | 215.7 | 565.1 | 11.7 | 20 | 0 | 409.9 | 5362.8 | 596.8 | 6369.5 | 05:00 | 3693.1 | 2336.4 | 20 | 320 | 6369.5 | 05:00 | 250.1 | 40.8 | 20 | 320 | 630.9
05:30 | 249.7 | 53.6 | 0 | 103.2 | 2980.4 | 2328.5 | 0 | 200 | 565.9 | 11.9 | 20 | 0 | 406.5 | 5508.9 | 597.8 | 6513.2 | 05:30 | 3796 | 2394 | 20 | 303.2 | 6513.2 | 05:30 | 252.2 | 39.2 | 20 | 303.2 | 614.6
06:00 | 251.96 | 52.8 | 0 | 110.6 | 3046.6 | 2545.7 | 0 | 144.9 | 526.3 | 11.1 | 20.4 | 0 | 415.36 | 5737.2 | 557.8 | 6710.36 | 06:00 | 3824.86 | 2609.6 | 20.4 | 255.5 | 6710.36 | 06:00 | 252.96 | 37.6 | 20.4 | 255.5 | 566.46
06:30 | 247.16 | 53.2 | 0 | 124 | 3149.1 | 2574.1 | 0 | 93.7 | 535.1 | 11.6 | 73.2 | 0 | 424.36 | 5816.9 | 619.9 | 6861.16 | 06:30 | 3931.36 | 2638.9 | 73.2 | 217.7 | 6861.16 | 06:30 | 252.06 | 38.1 | 73.2 | 217.7 | 581.06
07:00 | 243.12 | 93.7 | 0 | 117.3 | 2900.9 | 2441.4 | 0 | 66.5 | 529.1 | 13.1 | 321.4 | 0 | 454.12 | 5408.8 | 863.6 | 6726.52 | 07:00 | 3673.12 | 2548.2 | 321.4 | 183.8 | 6726.52 | 07:00 | 250.42 | 42 | 321.4 | 183.8 | 797.62
07:30 | 250.42 | 99.9 | 0 | 113.5 | 2921.7 | 2201.9 | 0 | 91 | 541.8 | 13.9 | 595.9 | 0 | 463.82 | 5214.6 | 1151.6 | 6830.02 | 07:30 | 3713.92 | 2315.7 | 595.9 | 204.5 | 6830.02 | 07:30 | 251.92 | 40.9 | 595.9 | 204.5 | 1093.22
08:00 | 248.68 | 97.7 | 0.1 | 123.7 | 2894.4 | 2099.8 | 0.3 | 128.9 | 528.1 | 14 | 835.5 | 0 | 470.18 | 5123.4 | 1377.6 | 6971.18 | 08:00 | 3671.18 | 2211.5 | 835.9 | 252.6 | 6971.18 | 08:00 | 249.88 | 41 | 835.9 | 252.6 | 1379.38
08:30 | 248.88 | 99.3 | 0.2 | 127.4 | 3053 | 2306.4 | 0.7 | 177.3 | 482.4 | 14.6 | 871.9 | 0 | 475.78 | 5537.4 | 1368.9 | 7382.08 | 08:30 | 3784.28 | 2420.3 | 872.8 | 304.7 | 7382.08 | 08:30 | 251.08 | 40.2 | 872.8 | 304.7 | 1468.78
09:00 | 290.12 | 99.4 | 0.3 | 120.6 | 3051.2 | 2396.8 | 1 | 227 | 466.4 | 15.8 | 888.3 | 0 | 510.42 | 5676 | 1370.5 | 7556.92 | 09:00 | 3807.72 | 2512 | 889.6 | 347.6 | 7556.92 | 09:00 | 252.72 | 40.8 | 889.6 | 347.6 | 1530.72
09:30 | 358.24 | 100.2 | 0.3 | 120.3 | 2976.6 | 2419.6 | 1.1 | 310.9 | 458.6 | 0 | 900.1 | 0 | 579.04 | 5708.2 | 1358.7 | 7645.94 | 09:30 | 3793.44 | 2519.8 | 901.5 | 431.2 | 7645.94 | 09:30 | 251.14 | 41.3 | 901.5 | 431.2 | 1625.14
10:00 | 339.74 | 100.6 | 0.3 | 130.7 | 3022.8 | 2365.3 | 1.2 | 389.7 | 458.7 | 0 | 904.5 | 0 | 571.34 | 5779 | 1363.2 | 7713.54 | 10:00 | 3821.24 | 2465.9 | 906 | 520.4 | 7713.54 | 10:00 | 252.44 | 41.7 | 906 | 520.4 | 1720.54
10:30 | 360.68 | 100.6 | 0.4 | 130.2 | 2950.4 | 2405.5 | 1.3 | 419.4 | 460.7 | 0 | 909.2 | 0 | 591.88 | 5776.6 | 1369.9 | 7738.38 | 10:30 | 3771.78 | 2506.1 | 910.9 | 549.6 | 7738.38 | 10:30 | 252.28 | 42.1 | 910.9 | 549.6 | 1754.88
11:00 | 336.14 | 99.3 | 0.4 | 131 | 2909.4 | 2404.6 | 1.3 | 491.7 | 447.6 | 0 | 913.5 | 0 | 566.84 | 5807 | 1361.1 | 7734.94 | 11:00 | 3693.14 | 2503.9 | 915.2 | 622.7 | 7734.94 | 11:00 | 250.34 | 41.3 | 915.2 | 622.7 | 1829.54
11:30 | 377.7 | 100.7 | 0.4 | 130 | 2895 | 2541.3 | 1.6 | 545.8 | 455.8 | 0 | 896.1 | 0 | 608.8 | 5983.7 | 1351.9 | 7944.4 | 11:30 | 3728.5 | 2642 | 898.1 | 675.8 | 7944.4 | 11:30 | 244.5 | 42.8 | 898.1 | 675.8 | 1861.2
12:00 | 369.7 | 100.6 | 0.4 | 127.4 | 2829.3 | 2579.2 | 1.7 | 547.8 | 453.4 | 0 | 898.7 | 0 | 598.1 | 5958 | 1352.1 | 7908.2 | 12:00 | 3652.4 | 2679.8 | 900.8 | 675.2 | 7908.2 | 12:00 | 244.4 | 42.9 | 900.8 | 675.2 | 1863.3
12:30 | 381.06 | 100.8 | 0.4 | 125.6 | 2702.1 | 2491.7 | 1.7 | 619.4 | 448.3 | 0 | 903.6 | 0 | 607.86 | 5814.9 | 1351.9 | 7774.66 | 12:30 | 3531.46 | 2592.5 | 905.7 | 745 | 7774.66 | 12:30 | 246.56 | 43.1 | 905.7 | 745 | 1940.36
13:00 | 383.12 | 98.4 | 0.4 | 117.7 | 2635.2 | 2507.3 | 1.6 | 620.8 | 456 | 0 | 908.2 | 0 | 599.62 | 5764.9 | 1364.2 | 7728.72 | 13:00 | 3474.32 | 2605.7 | 910.2 | 738.5 | 7728.72 | 13:00 | 246.72 | 41.1 | 910.2 | 738.5 | 1936.52
13:30 | 360.96 | 97.9 | 0.4 | 117.2 | 2680 | 2321.4 | 1.6 | 640.2 | 445.9 | 0 | 911.9 | 0 | 576.46 | 5643.2 | 1357.8 | 7577.46 | 13:30 | 3486.86 | 2419.3 | 913.9 | 757.4 | 7577.46 | 13:30 | 242.96 | 39.5 | 913.9 | 757.4 | 1953.76
14:00 | 361.96 | 99.5 | 0.4 | 109.7 | 2704.4 | 2470.9 | 1.5 | 634.8 | 456.2 | 0 | 910.6 | 0 | 571.56 | 5811.6 | 1366.8 | 7749.96 | 14:00 | 3522.56 | 2570.4 | 912.5 | 744.5 | 7749.96 | 14:00 | 244.66 | 41.4 | 912.5 | 744.5 | 1943.06
14:30 | 333.1 | 100.8 | 0.3 | 124.5 | 2770.4 | 2525 | 0.3 | 656.8 | 463.5 | 0 | 901 | 0 | 558.7 | 5952.5 | 1364.5 | 7875.7 | 14:30 | 3567 | 2625.8 | 901.6 | 781.3 | 7875.7 | 14:30 | 245.1 | 43.5 | 901.6 | 781.3 | 1971.5
15:00 | 350.94 | 60 | 0.3 | 129.4 | 2786.7 | 2527.1 | 0.3 | 660.2 | 460.6 | 0 | 882 | 0 | 540.64 | 5974.3 | 1342.6 | 7857.54 | 15:00 | 3598.24 | 2587.1 | 882.6 | 789.6 | 7857.54 | 15:00 | 245.74 | 45.2 | 882.6 | 789.6 | 1963.14
15:30 | 335.48 | 127.1 | 0.3 | 126.2 | 2849.2 | 2519.5 | 0.2 | 663.8 | 453.4 | 0 | 839.9 | 0 | 589.08 | 6032.7 | 1293.3 | 7915.08 | 15:30 | 3638.08 | 2646.6 | 840.4 | 790 | 7915.08 | 15:30 | 242.28 | 44.5 | 840.4 | 790 | 1917.18
16:00 | 276.26 | 126.1 | 0.2 | 115.4 | 2979 | 2635.6 | 0.2 | 678.5 | 456.8 | 0 | 670.3 | 0 | 517.96 | 6293.3 | 1127.1 | 7938.36 | 16:00 | 3712.06 | 2761.7 | 670.7 | 793.9 | 7938.36 | 16:00 | 240.16 | 43.6 | 670.7 | 793.9 | 1748.36
16:30 | 268.64 | 153 | 0.2 | 104.9 | 3071.4 | 2776.8 | 0.1 | 725.1 | 460 | 0 | 351.3 | 0 | 526.74 | 6573.4 | 811.3 | 7911.44 | 16:30 | 3800.04 | 2929.8 | 351.6 | 830 | 7911.44 | 16:30 | 242.64 | 44.5 | 351.6 | 830 | 1468.74
17:00 | 260.18 | 153.1 | 0 | 97.4 | 3142.9 | 2935.2 | 0.1 | 718.8 | 487.1 | 0 | 64.8 | 0 | 510.68 | 6797 | 551.9 | 7859.58 | 17:00 | 3890.18 | 3088.3 | 64.9 | 816.2 | 7859.58 | 17:00 | 244.68 | 44.5 | 64.9 | 816.2 | 1170.28
17:30 | 299.46 | 154.3 | 0 | 98.1 | 3140.7 | 2939.1 | 0 | 699.9 | 486.8 | 0 | 0.6 | 0 | 551.86 | 6779.7 | 487.4 | 7818.96 | 17:30 | 3926.96 | 3093.4 | 0.6 | 798 | 7818.96 | 17:30 | 246.36 | 45.4 | 0.6 | 798 | 1090.36
18:00 | 301.94 | 131.7 | 0 | 93.9 | 3076.9 | 2938.7 | 0 | 715.3 | 530.3 | 0 | 0 | 0 | 527.54 | 6730.9 | 530.3 | 7788.74 | 18:00 | 3909.14 | 3070.4 | 0 | 809.2 | 7788.74 | 18:00 | 253.64 | 43.8 | 0 | 809.2 | 1106.64
18:30 | 336.28 | 102.5 | 0 | 87.7 | 3294.8 | 2941.3 | 0 | 695.7 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 526.48 | 6931.8 | 528.7 | 7986.98 | 18:30 | 4159.78 | 3043.8 | 0 | 783.4 | 7986.98 | 18:30 | 264.18 | 44.8 | 0 | 783.4 | 1092.38
19:00 | 356.22 | 189.7 | 0 | 81.9 | 3070.9 | 3007.1 | 0 | 683.4 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 627.82 | 6761.4 | 527.1 | 7916.32 | 19:00 | 3954.22 | 3196.8 | 0 | 765.3 | 7916.32 | 19:00 | 264.22 | 42.9 | 0 | 765.3 | 1072.42
19:30 | 357.52 | 178.2 | 0 | 78.2 | 3097.7 | 2986.6 | 0 | 661.1 | 518.7 | 0 | 0 | 0 | 613.92 | 6745.4 | 518.7 | 7878.02 | 19:30 | 3973.92 | 3164.8 | 0 | 739.3 | 7878.02 | 19:30 | 265.12 | 41.9 | 0 | 739.3 | 1046.32
20:00 | 356.36 | 176.2 | 0 | 72.2 | 3131.1 | 2960.4 | 0 | 649 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 604.76 | 6740.5 | 515.1 | 7860.36 | 20:00 | 4002.56 | 3136.6 | 0 | 721.2 | 7860.36 | 20:00 | 264.66 | 41.5 | 0 | 721.2 | 1027.36
20:30 | 356.02 | 174.9 | 0 | 68.8 | 3074.6 | 2942.1 | 0 | 645.6 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 599.72 | 6662.3 | 515.5 | 7777.52 | 20:30 | 3946.12 | 3117 | 0 | 714.4 | 7777.52 | 20:30 | 267.02 | 42.3 | 0 | 714.4 | 1023.72
21:00 | 330.88 | 175.2 | 0 | 62 | 3188.3 | 2838 | 0 | 639.6 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 568.08 | 6665.9 | 514.2 | 7748.18 | 21:00 | 4033.38 | 3013.2 | 0 | 701.6 | 7748.18 | 21:00 | 267.48 | 40.5 | 0 | 701.6 | 1009.58
21:30 | 328.22 | 231.2 | 0 | 57.4 | 3041 | 2837.1 | 0 | 620.1 | 511.6 | 0 | 0 | 0 | 616.82 | 6498.2 | 511.6 | 7626.62 | 21:30 | 3880.82 | 3068.3 | 0 | 677.5 | 7626.62 | 21:30 | 269.12 | 40.7 | 0 | 677.5 | 987.32
22:00 | 329.68 | 214 | 0 | 61.2 | 2916.4 | 2836.4 | 0 | 578.6 | 513.2 | 0 | 0 | 0 | 604.88 | 6331.4 | 513.2 | 7449.48 | 22:00 | 3759.28 | 3050.4 | 0 | 639.8 | 7449.48 | 22:00 | 268.78 | 40.8 | 0 | 639.8 | 949.38
22:30 | 318.04 | 177.7 | 0 | 62.6 | 2978.3 | 2817.5 | 0 | 535.9 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 558.34 | 6331.7 | 520.7 | 7410.74 | 22:30 | 3817.04 | 2995.2 | 0 | 598.5 | 7410.74 | 22:30 | 268.04 | 41.7 | 0 | 598.5 | 908.24
23:00 | 265.8 | 116.7 | 0 | 68.7 | 3071.7 | 2634.2 | 0 | 487.5 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 6193.4 | 517.5 | 7162.1 | 23:00 | 3855 | 2750.9 | 0 | 556.2 | 7162.1 | 23:00 | 267.4 | 42.2 | 0 | 556.2 | 865.8
23:30 | 264 | 85.8 | 0 | 70 | 2945.7 | 2582.9 | 0 | 420.3 | 502.1 | 0 | 0 | 0 | 419.8 | 5948.9 | 502.1 | 6870.8 | 23:30 | 3711.8 | 2668.7 | 0 | 490.3 | 6870.8 | 23:30 | 265.4 | 42.5 | 0 | 490.3 | 798.2
00:00 | 198.66 | 57.4 | 0 | 71.3 | 2878.3 | 2645.4 | 0 | 295.9 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 327.36 | 5819.6 | 489.2 | 6636.16 | 00:00 | 3566.16 | 2702.8 | 0 | 367.2 | 6636.16 | 00:00 | 260.36 | 42.4 | 0 | 367.2 | 669.96
TOTAL MWh | 6859.63 | 2546.3 | 2.85 | 2346.7 | 71025.7 | 61025.75 | 8.9 | 11006.55 | 12210.25 | 77 | 8206.45 | 0 | 11755.48 | 143066.9 | 20493.7 | 175316.08 | TOTAL MWh | 90095.58 | 63649.05 | 8218.2 | 13353.25 | 175316.08 | TOTAL MWh | 6012.68 | 1002.5 | 8218.2 | 13353.25 | 28586.63

## HOP
martes, 19 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 11:19:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/05/2026 11:19:00 | 19/05/2026 12:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2026 12:54:00 | 19/05/2026 14:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/05/2026 14:16:00 | 19/05/2026 20:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2026 20:32:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 19/05/2026 15:57:00 | 19/05/2026 22:24:00 | 19/05/2026 15:53:00 | 19/05/2026 22:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/05/2026 06:48:00 | 19/05/2026 19:02:00 | 19/05/2026 06:35:00 | 19/05/2026 18:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 15:12:00 | 19/05/2026 16:15:00 | 19/05/2026 14:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 16:15:00 | 19/05/2026 18:04:00 |  | 19/05/2026 17:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:15h, Operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 21:18:00 | 19/05/2026 22:31:00 | 19/05/2026 20:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21.18h, operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 22:31:00 | 19/05/2026 23:34:00 |  | 19/05/2026 23:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 22:31h, operó limitado por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 07:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 07:30:00 | 19/05/2026 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 08:30:00 | 19/05/2026 09:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 09:00:00 | 19/05/2026 17:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 17:59:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 19/05/2026 02:53:00 | 19/05/2026 03:41:00 | 19/05/2026 02:51:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 19/05/2026 03:41:00 | 19/05/2026 09:11:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 19/05/2026 09:11:00 | 19/05/2026 09:13:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 09:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:47 h, S/C generar 500 MW A las 09:03 h, S/C generar 500 MW A las 09:47 h, S/C generar 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 09:58:00 | 19/05/2026 10:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 10:15:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:15 h, S/C generar 450 MW A las 13:16 h, S/C generar 400 MW A las 13:36 h, S/C generar 500 MW 14:18h a max.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 19/05/2026 18:36:00 | 19/05/2026 18:47:00 | 19/05/2026 18:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 19/05/2026 18:47:00 | 19/05/2026 22:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 19/05/2026 22:02:00 | 19/05/2026 22:40:00 |  | 19/05/2026 22:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2026 18:44:00 | 20/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 18:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 06:26:00 | 19/05/2026 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 07:03:00 | 19/05/2026 15:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 15:52:00 | 19/05/2026 22:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 22:31:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 19/05/2026 16:15:00 | 19/05/2026 19:17:00 | 19/05/2026 15:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 19/05/2026 19:17:00 | 19/05/2026 20:51:00 |  | 19/05/2026 20:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 19 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Reemplazo de bomba de alimentación de agua de la caldera (por avería). | 11 | F | F/S | N | CORR. | 24996 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 19/05/2026 08:00 | 19/05/2026 18:51 | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CELDAS DE PROTECCIÓN, CONDICIONADO AL MANTENIMIENTO DE LA CH YARUCAYA. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21771 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 19/05/2026 07:52 | 19/05/2026 14:04 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT+ Bahia acoplamiento | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | CENTRAL | 19/05/2026 06:00 | 19/05/2026 18:00 | Parada de Central para iniciar mantenimiento mayor del G2. | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11877 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 19/05/2026 07:00 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | extension de mantenimiento | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 19/05/2026 00:00 | 19/05/2026 17:57 | Grupo G1 de la CH. Renovandes H1 sincroniza al SEIN luego de haber finalizado el mantenimiento correctivo al sistema de excitación. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 19/05/2026 00:06 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 - falla en pala- mantenimiento A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 - falla en pala | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 07:54 | 19/05/2026 15:57 | A5.2 se realizó mantenimiento preventivo anual. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 07:55 | 19/05/2026 10:26 | A5.1 se realizó actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 19/05/2026 10:35 | 19/05/2026 16:17 | A4.3 se realizó Actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 19/05/2026 19:00 | 20/05/2026 00:00 | IMPLEMENTACIÓN D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SEÑALES CON U2 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Inspeccion y pruebas del generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 19/05/2026 14:08 | 20/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la unidad UG2 debido a anomalía en sistema hidráulico del Gobernador de Velocidad | 104.5 | F | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 19/05/2026 00:00 | 19/05/2026 16:41 | CAMBIO INTRODUCTOR B | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 19/05/2026 16:51 | 19/05/2026 18:10 | CAMBIO INTRODUCTOR B | 67 | P | F/S | N | PREV. | 23 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 00:39 | 19/05/2026 17:04 | M-08 se realizó mantenimiento 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 08:54 | 19/05/2026 16:32 | M-09 se realizó mantenimiento preventivo 12vo anual. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 13:59 | 20/05/2026 00:00 | M-06 queda detenida por alarma de vibración en componente mayor. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 19/05/2026 14:49 | 19/05/2026 18:07 | M-10. Se realizó instalación de ventilador en centro de transformación. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 19/05/2026 08:04 | 19/05/2026 19:51 | Revisión del sistema de inyección de combustible unidad GT-1. | 213.715 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 19/05/2026 00:00 | 20/05/2026 00:00 | Ampliación del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 19/05/2026 08:10 | 20/05/2026 00:00 | Inspección y mantenimiento semestral F/S UG1 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 39 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 19/05/2026 11:38 | 19/05/2026 15:17 | Se realizarán las siguientes actividades: Inspección del sistema de excitación de la unidad - Verificación del puente de tiristores -Sustitución de componentes dañados Pruebas funcionales del sistema de excitación -Verificación de parámetros eléctricos y estabilidad de operación | 0 | F | F/S | N | CORR. | 51 | G

## RESERVA_FRÍA
19/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 19 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 19 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6801.3659 | [18 empty] | MIN | 3049.086 | 589.0688 | 589.0688 | [7 empty] | 6685.06 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3049.086 | 3029.894 | 450.0301
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6740.7481 | [18 empty] | MIN | 3049.086 | 589.0688 | 589.0688 | [7 empty] | 6625.52 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3049.086 | 3029.894 | 450.0301
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6641.0407 | [18 empty] | MIN | 3086.4922 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6525.86 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3086.4922 | 3067.3002 | 450.0301
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6475.0041 | [18 empty] | MIN | 3086.4922 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6359.68 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3086.4922 | 3067.3002 | 450.0301
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6502.6775 | [18 empty] | MIN | 3086.4922 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6387.42 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3086.4922 | 3067.3002 | 450.0301
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6465.7354 | [18 empty] | MIN | 3069.0763 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6350.62 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3069.0763 | 3049.8844 | 450.0301
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6364.9595 | [18 empty] | MIN | 3069.0763 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6249.72 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3069.0763 | 3049.8844 | 450.0301
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6491.3558 | [18 empty] | MIN | 3069.0763 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6376.08 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3069.0763 | 3049.8844 | 450.0301
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6461.6888 | [18 empty] | MIN | 3069.0763 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6346.38 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3069.0763 | 3049.8844 | 450.0301
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6484.7382 | [18 empty] | MIN | 3071.4542 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6369.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3071.4542 | 3052.2622 | 450.0301
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6627.7815 | [18 empty] | MIN | 3071.4542 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6513.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3071.4542 | 3052.2622 | 450.0301
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6825.0448 | [18 empty] | MIN | 3071.4542 | 626.475 | 626.475 | [7 empty] | 6710.36 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3071.4542 | 3052.2622 | 450.0301
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6974.2628 | [18 empty] | MIN | 3284.5275 | 839.5483 | 839.5483 | [7 empty] | 6861.16 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3284.5275 | 3265.3355 | 450.0301
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6834.1405 | [18 empty] | MIN | 3237.6504 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 6726.52 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3237.6504 | 3218.4584 | 450.0301
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6943.1806 | [18 empty] | MIN | 3237.6504 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 6830.02 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3237.6504 | 3218.4584 | 450.0301
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7085.9769 | [18 empty] | MED | 3237.6504 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 6971.18 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3237.6504 | 3218.4584 | 450.0301
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7496.693 | [18 empty] | MED | 3023.9351 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7382.08 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3023.9351 | 3004.7432 | 663.7454
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7671.4626 | [18 empty] | MED | 3023.9351 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7556.92 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3023.9351 | 3004.7432 | 663.7454
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7760.755 | [18 empty] | MED | 3023.9351 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7645.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3023.9351 | 3004.7432 | 663.7454
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7828.0269 | [18 empty] | MED | 3041.351 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7713.54 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3041.351 | 3022.159 | 663.7454
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7852.6148 | [18 empty] | MED | 3041.351 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7738.38 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3041.351 | 3022.159 | 663.7454
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7849.0446 | [18 empty] | MED | 3041.351 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7734.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 3041.351 | 3022.159 | 663.7454
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 8059.0403 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7944.4 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 8022.9352 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7908.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7890.2572 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7774.66 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7844.6047 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7728.72 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7693.0554 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7577.46 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7865.6925 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7749.96 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7991.3261 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7875.7 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7973.2983 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7857.54 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 8031.2548 | [18 empty] | MED | 3038.9731 | 792.6712 | 792.6712 | [7 empty] | 7915.08 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3038.9731 | 3019.7812 | 663.7454
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 8055.644 | [18 empty] | MED | 3015.9124 | 769.6105 | 769.6105 | [7 empty] | 7938.36 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3015.9124 | 2996.7205 | 663.7454
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 8028.9049 | [18 empty] | MED | 2818.3884 | 572.0864 | 572.0864 | [7 empty] | 7911.44 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2818.3884 | 2799.1964 | 663.7454
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7977.3343 | [18 empty] | MED | 2818.3884 | 572.0864 | 572.0864 | [7 empty] | 7859.58 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2818.3884 | 2799.1964 | 663.7454
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7937.0135 | [18 empty] | MED | 2818.3884 | 572.0864 | 572.0864 | [7 empty] | 7818.96 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2818.3884 | 2799.1964 | 663.7454
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7907.2757 | [18 empty] | MAX | 2818.3884 | 572.0864 | 572.0864 | [7 empty] | 7788.74 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2818.3884 | 2799.1964 | 663.7454
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 8103.1203 | [18 empty] | MAX | 2818.3884 | 572.0864 | 572.0864 | [7 empty] | 7986.98 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2818.3884 | 2799.1964 | 663.7454
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 8031.9726 | [18 empty] | MAX | 2451.2687 | 380.8902 | 380.8902 | [7 empty] | 7916.32 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2451.2687 | 2432.0768 | 663.7454
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7995.2993 | [18 empty] | MAX | 2451.2687 | 380.8902 | 380.8902 | [7 empty] | 7878.02 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2451.2687 | 2432.0768 | 663.7454
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7977.9403 | [18 empty] | MAX | 2664.984 | 380.8902 | 380.8902 | [7 empty] | 7860.36 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2664.984 | 2645.792 | 450.0301
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7895.5168 | [18 empty] | MAX | 2664.984 | 380.8902 | 380.8902 | [7 empty] | 7777.52 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2664.984 | 2645.792 | 450.0301
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7868.0108 | [18 empty] | MAX | 2543.4704 | 259.3766 | 259.3766 | [7 empty] | 7748.18 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2543.4704 | 2524.2784 | 450.0301
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7747.2819 | [18 empty] | MAX | 2543.4704 | 259.3766 | 259.3766 | [7 empty] | 7626.62 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2543.4704 | 2524.2784 | 450.0301
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7569.8755 | [18 empty] | MAX | 2862.5081 | 578.4143 | 578.4143 | [7 empty] | 7449.48 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2862.5081 | 2843.3161 | 450.0301
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7530.9229 | [18 empty] | MAX | 2862.5081 | 578.4143 | 578.4143 | [7 empty] | 7410.74 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2862.5081 | 2843.3161 | 450.0301
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7282.434 | [18 empty] | MIN | 3061.4922 | 601.475 | 601.475 | [7 empty] | 7162.1 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3061.4922 | 3042.3002 | 450.0301
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6991.0043 | [18 empty] | MIN | 3061.4922 | 601.475 | 601.475 | [7 empty] | 6870.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3061.4922 | 3042.3002 | 450.0301
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 37.4062 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6756.647 | [18 empty] | MIN | 3061.4922 | 601.475 | 601.475 | [7 empty] | 6636.16 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 3061.4922 | 3042.3002 | 450.0301
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 860.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 392.0316 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 3518.4684 | 2671.4406 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 23.4385 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 296.0691 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 2389.9526 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6449.008 | 0 | 0 | [35 empty] | 15.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4559 | 0 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6706439.23 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 19 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 27.3 | 28 | 17.9 | 62 | 12.17 | 11.88 | 12.77 | -- | -- | 1.195 | 66.49 | 61.46 | 142.83 | 88.37 | 90.738 | 7.27 | 13.82 | 5.51 | 0.42 | -- | -- | 78.8 | 225.123 | 46.64 | 34.163 | 11.911 | 11.6 | 8.448 | 12 | 4.8866 | 13.338 | 13.4 | 19.09 |  | 23.356 | -- | 21.976 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.471 | 5.607
00:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 27.3 | 28 | 17.9 | 62 | 12.17 | 11.88 | 12.77 | -- | -- | 1.195 | 66.49 | 61.46 | 142.83 | 88.37 | 90.738 | 7.27 | 13.82 | 5.51 | 0.42 | -- | -- | 78.8 | 225.123 | 46.64 | 34.163 | 11.911 | 11.6 | 8.448 | 12 | 4.8866 | 13.338 | 13.4 | 19.09 |  | 23.356 | -- | 21.976 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.471 | 5.607
01:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 18.6 | 28 | 17.9 | 62 | 12.14 | 11.86 | 10.957 | -- | -- | 1.195 | 80.86 | 61.46 | 140.59 | 88.75 | 90.321 | 7.27 | 12.09 | 5.296 | 0.44 | -- | -- | 75.56 | 221.892 | 49.794 | 33.737 | 11.496 | 8.3 | 8.448 | 11.8 | 9.995 | 13.338 | 13.4 | 18.95 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.518 | 5.607
01:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 18.6 | 28 | 17.9 | 62 | 12.14 | 11.86 | 10.957 | -- | -- | 1.195 | 80.86 | 61.46 | 140.59 | 88.75 | 90.321 | 7.27 | 12.09 | 5.296 | 0.44 | -- | -- | 75.56 | 221.892 | 49.794 | 33.737 | 11.496 | 8.3 | 8.448 | 11.8 | 9.995 | 13.338 | 13.4 | 18.95 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.518 | 5.607
02:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 20.5 | 28 | 17.9 | 62 | 12.15 | 11.79 | 10.818 | -- | -- | 1.195 | 46.23 | 60.7 | 137.27 | 80.11 | 88.933 | 7.3 | 11.53 | 7.907 | 0.44 | -- | -- | 69.56 | 215.89 | 46.127 | 34.543 | 14.344 | 9.7 | 8.448 | 11.6 | 9.4405 | 13.338 | 13.4 | 19.07 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.518 | 5.607
02:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 20.5 | 28 | 17.9 | 62 | 12.15 | 11.79 | 10.818 | -- | -- | 1.195 | 46.23 | 60.7 | 137.27 | 80.11 | 88.933 | 7.3 | 11.53 | 7.907 | 0.44 | -- | -- | 69.56 | 215.89 | 46.127 | 34.543 | 14.344 | 9.7 | 8.448 | 11.6 | 9.4405 | 13.338 | 13.4 | 19.07 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.518 | 5.607
03:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 19.8 | 28 | 18.6 | 62 | 12.18 | 11.72 | 10.971 | -- | -- | 1.195 | 40.45 | 60.7 | 137.27 | 89.22 | 89.336 | 7.31 | 12.09 | 7.312 | 0.44 | -- | -- | 73.98 | 220.308 | 48.634 | 34.997 | 14.939 | 11.6 | 8.448 | 11.6 | 8.8928 | 13.338 | 13.4 | 18.99 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.35 | 5.607
03:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 19.8 | 28 | 18.6 | 62 | 12.18 | 11.72 | 10.971 | -- | -- | 1.195 | 40.45 | 60.7 | 137.27 | 89.22 | 89.336 | 7.31 | 12.09 | 7.312 | 0.44 | -- | -- | 73.98 | 220.308 | 48.634 | 34.997 | 14.939 | 11.6 | 8.448 | 11.6 | 8.8928 | 13.338 | 13.4 | 18.99 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.35 | 5.607
04:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 19.9 | 28 | 19.4 | 62 | 12.21 | 11.88 | 11.045 | -- | -- | 1.195 | 54.46 | 60.7 | 138.37 | 99.02 | 90.389 | 7.32 | 12.09 | 6.405 | 0.45 | -- | -- | 70.63 | 216.96 | 50.881 | 34.764 | 15.134 | 12 | 8.448 | 11.7 | 8.8311 | 13.338 | 13.4 | 19.01 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
04:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 19.9 | 28 | 19.4 | 62 | 12.21 | 11.88 | 11.045 | -- | -- | 1.195 | 54.46 | 60.7 | 138.37 | 99.02 | 90.389 | 7.32 | 12.09 | 6.405 | 0.45 | -- | -- | 70.63 | 216.96 | 50.881 | 34.764 | 15.134 | 12 | 8.448 | 11.7 | 8.8311 | 13.338 | 13.4 | 19.01 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
05:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 23 | 28 | 19.4 | 62 | 12.16 | 11.82 | 10.746 | -- | -- | 1.195 | 50.56 | 62.22 | 137.27 | 84.79 | 90.155 | 7.32 | 12.09 | 6.297 | 0.44 | -- | -- | 66.85 | 213.177 | 52.067 | 35.283 | 13.636 | 12.2 | 8.448 | 11.6 | 8.9239 | 13.338 | 13.4 | 18.97 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.471 | 5.607
05:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 23 | 28 | 19.4 | 62 | 12.16 | 11.82 | 10.746 | -- | -- | 1.195 | 50.56 | 62.22 | 137.27 | 84.79 | 90.155 | 7.32 | 12.09 | 6.297 | 0.44 | -- | -- | 66.85 | 213.177 | 52.067 | 35.283 | 13.636 | 12.2 | 8.448 | 11.6 | 8.9239 | 13.338 | 13.4 | 18.97 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.471 | 5.607
06:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 19.5 | 28 | 19.4 | 63 | 12.13 | 11.76 | 11.075 | 1.07 | 68.52 | 1.195 | 50.56 | 64.54 | 134 | 83.44 | 90.417 | 7.38 | 11.53 | 5.966 | 0.44 | -- | -- | 65.77 | 212.1 | 54.607 | 33.386 | 11.49 | 12.8 | 8.448 | 11.8 | 9.7188 | 13.338 | 13.4 | 19.05 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.518 | 5.607
06:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 19.5 | 28 | 19.4 | 63 | 12.13 | 11.76 | 11.075 | 1.07 | 68.52 | 1.195 | 50.56 | 64.54 | 134 | 83.44 | 90.417 | 7.38 | 11.53 | 5.966 | 0.44 | -- | -- | 65.77 | 212.1 | 54.607 | 33.386 | 11.49 | 12.8 | 8.448 | 11.8 | 9.7188 | 13.338 | 13.4 | 19.05 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.518 | 5.607
07:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 29.6 | 28 | 19.4 | 63 | 12.18 | 11.89 | 13.327 | -- | -- | 1.195 | 50.56 | 62.22 | 130.78 | 83.34 | 91.615 | 7.38 | 12.09 | 7.389 | 0.45 | -- | -- | 62.93 | 209.26 | 52.56 | 34.934 | 10.67 | 12.8 | 8.448 | 11.9 | 9.8467 | 13.338 | 13.4 | 17.95 |  | 23.356 | -- | 20.5 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.35 | 5.607
07:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 29.6 | 28 | 19.4 | 63 | 12.18 | 11.89 | 13.327 | -- | -- | 1.195 | 50.56 | 62.22 | 130.78 | 83.34 | 91.615 | 7.38 | 12.09 | 7.389 | 0.45 | -- | -- | 62.93 | 209.26 | 52.56 | 34.934 | 10.67 | 12.8 | 8.448 | 11.9 | 9.8467 | 13.338 | 13.4 | 17.95 |  | 23.356 | -- | 20.5 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.35 | 5.607
08:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 27.4 | 28 | 19.4 | 62 | 12.14 | 11.77 | 13.324 | -- | -- | 1.195 | 54.46 | 70.89 | 127.6 | 92.97 | 91.597 | 7.41 | 11.53 | 6.862 | 0.44 | -- | -- | 55.44 | 201.77 | 53.679 | 36.515 | 10.72 | 14.7 | 8.448 | 12.1 | 9.7034 | 13.338 | 13.4 | 18.01 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.539 | 5.607
08:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 27.4 | 28 | 19.4 | 62 | 12.14 | 11.77 | 13.324 | -- | -- | 1.195 | 54.46 | 70.89 | 127.6 | 92.97 | 91.597 | 7.41 | 11.53 | 6.862 | 0.44 | -- | -- | 55.44 | 201.77 | 53.679 | 36.515 | 10.72 | 14.7 | 8.448 | 12.1 | 9.7034 | 13.338 | 13.4 | 18.01 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.539 | 5.607
09:00 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 24.9 | 28 | 19.4 | 62 | 12.12 | 11.92 | 9.145 | -- | -- | 1.195 | 72.66 | 74.99 | 124.46 | 98.19 | 91.56 | 7.35 | 15.64 | 11.541 | 2.17 | -- | -- | 60.4 | 206.73 | 48.45 | 51.639 | 10.61 | 0 | 8.448 | 11.6 | 9.3749 | 13.338 | 13.4 | 18.09 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.536 | 5.607
09:30 | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 24.9 | 28 | 19.4 | 62 | 12.12 | 11.92 | 9.145 | -- | -- | 1.195 | 72.66 | 74.99 | 124.46 | 98.19 | 91.56 | 7.35 | 15.64 | 11.541 | 2.17 | -- | -- | 60.4 | 206.73 | 48.45 | 51.639 | 10.61 | 0 | 8.448 | 11.6 | 9.3749 | 13.338 | 13.4 | 18.09 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.536 | 5.607
10:00 | 2.1 | 26 | 25 | 2 | 22 | 28 | 21.6 | 62 | 12.15 | 11.76 | 8.598 | -- | -- | 1.195 | 56.47 | 62.22 | 122.4 | 100.18 | 91.769 | 7.2 | 15.64 | 6.78 | 2.72 | -- | -- | 64.52 | 210.85 | 46.6 | 52.197 | 10.61 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.2935 | 13.338 | 13.4 | 18.03 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.754 | 5.607
10:30 | 2.1 | 26 | 25 | 2 | 22 | 28 | 21.6 | 62 | 12.15 | 11.76 | 8.598 | -- | -- | 1.195 | 56.47 | 62.22 | 122.4 | 100.18 | 91.769 | 7.2 | 15.64 | 6.78 | 2.72 | -- | -- | 64.52 | 210.85 | 46.6 | 52.197 | 10.61 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.2935 | 13.338 | 13.4 | 18.03 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.754 | 5.607
11:00 | 2.1 | 26 | 25 | 2 | 33.8 | 28 | 20.8 | 62 | 12.19 | 11.89 | 8.257 | -- | -- | 1.195 | 47.44 | 61.46 | 123.43 | 103.08 | 91.697 | 7.16 | 12.66 | 6.39 | 3.35 | -- | -- | 59.82 | 206.15 | 45.73 | 59.666 | 10.36 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.205 | 13.338 | 13.4 | 17.77 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.819 | 5.607
11:30 | 2.1 | 26 | 25 | 2 | 33.8 | 28 | 20.8 | 62 | 12.19 | 11.89 | 8.257 | -- | -- | 1.195 | 47.44 | 61.46 | 123.43 | 103.08 | 91.697 | 7.16 | 12.66 | 6.39 | 3.35 | -- | -- | 59.82 | 206.15 | 45.73 | 59.666 | 10.36 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.205 | 13.338 | 13.4 | 17.77 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.819 | 5.607
12:00 | 2.1 | 26 | 25.4 | 2 | 28.7 | 28 | 20.8 | 62 | 12.22 | 11.72 | 8.413 | -- | -- | 1.195 | 34.63 | 61.46 | 129.71 | 91.97 | 91.813 | 7.12 | 12.09 | 0 | 3.35 | -- | -- | 60.68 | 207.007 | 45.084 | 59.219 | 10.4 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.0895 | 13.338 | 13.4 | 17.89 |  | 23.356 | -- | 20.5 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.819 | 5.607
12:30 | 2.1 | 26 | 25.4 | 2 | 28.7 | 28 | 20.8 | 62 | 12.22 | 11.72 | 8.413 | -- | -- | 1.195 | 34.63 | 61.46 | 129.71 | 91.97 | 91.813 | 7.12 | 12.09 | 0 | 3.35 | -- | -- | 60.68 | 207.007 | 45.084 | 59.219 | 10.4 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.0895 | 13.338 | 13.4 | 17.89 |  | 23.356 | -- | 20.5 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.819 | 5.607
13:00 | 2.1 | 26 | 25.4 | 2 | 23.5 | 28 | 20.8 | 62 | 12.12 | 11.75 | 8.358 | -- | -- | 1.195 | 26.7 | 61.46 | 135.09 | 85.79 | 91.805 | 7.03 | 9.42 | 0 | 2.45 | -- | -- | 46.9 | 193.232 | 44.395 | 60.538 | 10.566 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.011 | 13.338 | 13.4 | 17.97 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.819 | 5.607
13:30 | 2.1 | 26 | 25.4 | 2 | 23.5 | 28 | 20.8 | 62 | 12.12 | 11.75 | 8.358 | -- | -- | 1.195 | 26.7 | 61.46 | 135.09 | 85.79 | 91.805 | 7.03 | 9.42 | 0 | 2.45 | -- | -- | 46.9 | 193.232 | 44.395 | 60.538 | 10.566 | 0 | 8.448 | 10.9 | 9.011 | 13.338 | 13.4 | 17.97 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.819 | 5.607
14:00 | 2.1 | 26 | 25.4 | 2 | 28.2 | 28 | 20.8 | 62 | 12.16 | 11.75 | 8.421 | -- | -- | 1.195 | 43.86 | 61.46 | 136.18 | 86.88 | 91.681 | 6.95 | 9.42 | 0.4 | 1.82 | -- | -- | 46.82 | 193.148 | 45.351 | 45.526 | 11.135 | 4 | 8.448 | 10.6 | 8.9567 | 13.338 | 13.4 | 17.93 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.651 | 5.607
14:30 | 2.1 | 26 | 25.4 | 2 | 28.2 | 28 | 20.8 | 62 | 12.16 | 11.75 | 8.421 | -- | -- | 1.195 | 43.86 | 61.46 | 136.18 | 86.88 | 91.681 | 6.95 | 9.42 | 0.4 | 1.82 | -- | -- | 46.82 | 193.148 | 45.351 | 45.526 | 11.135 | 4 | 8.448 | 10.6 | 8.9567 | 13.338 | 13.4 | 17.93 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.651 | 5.607
15:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 27 | 28 | 20.8 | 62 | 12.13 | 11.88 | 8.371 | -- | -- | 1.195 | 36.68 | 61.46 | 136.18 | 83.7 | 91.875 | 6.98 | 9.42 | 4.35 | 3.55 | -- | -- | 45.96 | 192.291 | 45.32 | 37.299 | 12.13 | 0.5 | 8.448 | 10.5 | 9.471 | 13.338 | 13.4 | 17.97 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.604 | 5.607
15:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 27 | 28 | 20.8 | 62 | 12.13 | 11.88 | 8.371 | -- | -- | 1.195 | 36.68 | 61.46 | 136.18 | 83.7 | 91.875 | 6.98 | 9.42 | 4.35 | 3.55 | -- | -- | 45.96 | 192.291 | 45.32 | 37.299 | 12.13 | 0.5 | 8.448 | 10.5 | 9.471 | 13.338 | 13.4 | 17.97 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.604 | 5.607
16:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.3 | 28 | 20.8 | 62 | 13.5 | 11.71 | 8.36 | -- | -- | 1.195 | 27.13 | 61.46 | 138.37 | 87.81 | 90.903 | 6.92 | 9.42 | 4.02 | 3.55 | -- | -- | 51.62 | 197.947 | 45.85 | 33.1 | 11.07 | 9.3 | 8.448 | 9 | 9.2578 | 13.338 | 13.3 | 17.95 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.604 | 5.607
16:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.3 | 28 | 20.8 | 62 | 13.5 | 11.71 | 8.36 | -- | -- | 1.195 | 27.13 | 61.46 | 138.37 | 87.81 | 90.903 | 6.92 | 9.42 | 4.02 | 3.55 | -- | -- | 51.62 | 197.947 | 45.85 | 33.1 | 11.07 | 9.3 | 8.448 | 9 | 9.2578 | 13.338 | 13.3 | 17.95 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.604 | 5.607
17:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 23.5 | 28 | 20.8 | 61 | 13.46 | 11.84 | 13.681 | -- | -- | 1.195 | 22.61 | 66.89 | 139.48 | 90.81 | 91.106 | 7 | 9.42 | 8.07 | 2.61 | -- | -- | 56.7 | 203.024 | 46.028 | 32.795 | 12.06 | 8.7 | 8.448 | 12 | 9.4326 | 13.338 | 13.2 | 18.05 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.604 | 5.607
17:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 23.5 | 28 | 20.8 | 61 | 13.46 | 11.84 | 13.681 | -- | -- | 1.195 | 22.61 | 66.89 | 139.48 | 90.81 | 91.106 | 7 | 9.42 | 8.07 | 2.61 | -- | -- | 56.7 | 203.024 | 46.028 | 32.795 | 12.06 | 8.7 | 8.448 | 12 | 9.4326 | 13.338 | 13.2 | 18.05 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.604 | 5.607
18:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 27 | 28 | 20.8 | 61 | 13.53 | 11.87 | 20.169 | 1.07 | 67.38 | 1.195 | 22.22 | 63.76 | 141.71 | 89.87 | 91.016 | 7.11 | 9.42 | 8.89 | 2.13 | -- | -- | 59.79 | 206.117 | 44.104 | 48.471 | 11.98 | 0 | 8.448 | 12 | 9.5152 | 13.338 | 13.2 | 18.15 |  | 23.356 | -- | 20.5 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.536 | 5.607
18:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 27 | 28 | 20.8 | 61 | 13.53 | 11.87 | 20.169 | 1.07 | 67.38 | 1.195 | 22.22 | 63.76 | 141.71 | 89.87 | 91.016 | 7.11 | 9.42 | 8.89 | 2.13 | -- | -- | 59.79 | 206.117 | 44.104 | 48.471 | 11.98 | 0 | 8.448 | 12 | 9.5152 | 13.338 | 13.2 | 18.15 |  | 23.356 | -- | 20.5 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.536 | 5.607
19:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 33.2 | 28 | 20.8 | 61 | 13.34 | 11.87 | 20.181 | -- | -- | 1.195 | 48.67 | 61.46 | 143.96 | 89.5 | 78.472 | 7.2 | 9.42 | 7.34 | 1.44 | -- | -- | 70.4 | 216.732 | 42.066 | 48.421 | 10.481 | 0 | 8.448 | 12.4 | 9.432 | 13.338 | 13.2 | 18.15 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.35 | 5.607
19:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 33.2 | 28 | 20.8 | 61 | 13.34 | 11.87 | 20.181 | -- | -- | 1.195 | 48.67 | 61.46 | 143.96 | 89.5 | 78.472 | 7.2 | 9.42 | 7.34 | 1.44 | -- | -- | 70.4 | 216.732 | 42.066 | 48.421 | 10.481 | 0 | 8.448 | 12.4 | 9.432 | 13.338 | 13.2 | 18.15 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.35 | 5.607
20:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 30.9 | 28 | 20.3 | 61 | 13.53 | 11.94 | 18.492 | -- | -- | 1.195 | 51.19 | 61.46 | 146.23 | 95.67 | 80.514 | 7.14 | 9.42 | 6.52 | 0.9 | -- | -- | 67.37 | 213.701 | 44.698 | 48.264 | 10.309 | 0 | 8.448 | 12.3 | 9.2684 | 13.338 | 13.2 | 17.91 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
20:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 30.9 | 28 | 20.3 | 61 | 13.53 | 11.94 | 18.492 | -- | -- | 1.195 | 51.19 | 61.46 | 146.23 | 95.67 | 80.514 | 7.14 | 9.42 | 6.52 | 0.9 | -- | -- | 67.37 | 213.701 | 44.698 | 48.264 | 10.309 | 0 | 8.448 | 12.3 | 9.2684 | 13.338 | 13.2 | 17.91 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
21:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 35.1 | 28 | 20.3 | 61 | 14.51 | 11.97 | 18.444 | -- | -- | 1.195 | 53.79 | 61.46 | 147.37 | 86.02 | 86.056 | 7.24 | 9.42 | 6.14 | 0.89 | -- | -- | 62.32 | 208.651 | 44.656 | 48.32 | 10.399 | 0 | 8.448 | 12.4 | 8.5204 | 13.338 | 13.2 | 17.91 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
21:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 35.1 | 28 | 20.3 | 61 | 14.51 | 11.97 | 18.444 | -- | -- | 1.195 | 53.79 | 61.46 | 147.37 | 86.02 | 86.056 | 7.24 | 9.42 | 6.14 | 0.89 | -- | -- | 62.32 | 208.651 | 44.656 | 48.32 | 10.399 | 0 | 8.448 | 12.4 | 8.5204 | 13.338 | 13.2 | 17.91 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
22:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 31.8 | 28 | 20.3 | 61 | 14.54 | 11.97 | 18.42 | -- | -- | 1.195 | 49.3 | 61.46 | 150.83 | 88.03 | 86.56 | 7.2 | 9.42 | 7.94 | 0.88 | -- | -- | 69.95 | 216.275 | 40.308 | 37.667 | 11.004 | 0 | 8.448 | 12.4 | 8.4856 | 13.338 | 13.2 | 17.74 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
22:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 31.8 | 28 | 20.3 | 61 | 14.54 | 11.97 | 18.42 | -- | -- | 1.195 | 49.3 | 61.46 | 150.83 | 88.03 | 86.56 | 7.2 | 9.42 | 7.94 | 0.88 | -- | -- | 69.95 | 216.275 | 40.308 | 37.667 | 11.004 | 0 | 8.448 | 12.4 | 8.4856 | 13.338 | 13.2 | 17.74 |  | 23.356 | -- | -- | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
23:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.8 | 28 | 18.6 | 61 | 14.45 | 11.86 | 18.439 | -- | -- | 1.195 | 43.86 | 61.46 | 150.83 | 88.76 | 89.046 | 7.2 | 8.91 | 7.5 | 0.88 | -- | -- | 66.73 | 213.062 | 41.871 | 34.683 | 11.929 | 12.8 | 8.448 | 12.5 | 9.296 | 13.338 | 13.2 | 18.01 |  | 23.356 | 20.019 | 20.0186 | 21.3367 | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
23:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.8 | 28 | 18.6 | 61 | 14.45 | 11.86 | 18.439 | -- | -- | 1.195 | 43.86 | 61.46 | 150.83 | 88.76 | 89.046 | 7.2 | 8.91 | 7.5 | 0.88 | -- | -- | 66.73 | 213.062 | 41.871 | 34.683 | 11.929 | 12.8 | 8.448 | 12.5 | 9.296 | 13.338 | 13.2 | 18.01 |  | 23.356 | 20.019 | 20.0186 | 21.3367 | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
MAX | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 18.6 | 28 | 17.9 | 61 | 12.12 | 11.71 | 8.257 | 1.07 | 67.38 | 1.195 | 22.22 | 60.7 | 122.4 | 80.11 | 78.472 | 6.92 | 8.91 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 45.96 | 192.291 | 40.308 | 32.795 | 10.309 | 0 | 8.448 | 9 | 4.8866 | 13.338 | 13.2 | 17.74 | 0 | 23.356 | 20.019 | 20.0186 | 21.3367 | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
MIN | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 35.1 | 28 | 21.6 | 63 | 14.54 | 11.97 | 20.181 | 1.07 | 68.52 | 1.195 | 80.86 | 74.99 | 150.83 | 103.08 | 91.875 | 7.41 | 15.64 | 11.541 | 3.55 | 0 | 0 | 78.8 | 225.123 | 54.607 | 60.538 | 15.134 | 14.7 | 8.448 | 12.5 | 9.995 | 13.338 | 13.4 | 19.09 | 0 | 23.356 | 20.019 | 21.976 | 21.3367 | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.819 | 5.607
PROM | 2.1 | 26 | 24.9708 | 2 | 26.4292 | 28 | 19.875 | 61.7917 | 12.7254 | 11.8362 | 12.5326 | 1.07 | 67.95 | 1.195 | 47.16 | 62.8671 | 137.1754 | 89.8446 | 89.5573 | 7.1983 | 11.1667 | 6.0344 | 1.5271 | #DIV/0! | #DIV/0! | 62.8958 | 209.2249 | 46.8958 | 42.0886 | 11.641 | 5.875 | 8.448 | 11.5583 | 9.077 | 13.338 | 13.3375 | 18.2754 | #DIV/0! | 23.356 | 20.019 | 20.6989 | 21.3367 | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.5144 | 5.607
INICIO | 2.1 | 26 | 24 | 2 | 27.3 | 28 | 17.9 | 62 | 12.17 | 11.88 | 12.77 | -- | -- | 1.195 | 66.49 | 61.46 | 142.83 | 88.37 | 90.738 | 7.27 | 13.82 | 5.51 | 0.42 | -- | -- | 78.8 | 225.123 | 46.64 | 34.163 | 11.911 | 11.6 | 8.448 | 12 | 4.8866 | 13.338 | 13.4 | 19.09 |  | 23.356 | -- | 21.976 | -- | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.471 | 5.607
FINAL | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.8 | 28 | 18.6 | 61 | 14.45 | 11.86 | 18.439 | -- | -- | 1.195 | 43.86 | 61.46 | 150.83 | 88.76 | 89.046 | 7.2 | 8.91 | 7.5 | 0.88 | -- | -- | 66.73 | 213.062 | 41.871 | 34.683 | 11.929 | 12.8 | 8.448 | 12.5 | 9.296 | 13.338 | 13.2 | 18.01 |  | 23.356 | 20.019 | 20.0186 | 21.3367 | 5.1776 | 0 | 19.489 | 7.265 | 20.303 | 5.607
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 19 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.9962 | 0.59373 | 0.218 | 0.256 | 0.01758 | 3874.3942 | -- | -- | 0.67286 | 20.6922 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.077 | 0.343 | -- | 261.692 | 0.142 | 0.032 | 56.34 | 0.142 | 0.53648 | 0.0953 | 7.25 | 0.27
00:30 | 2695 | 8.9962 | 0.59373 | 0.218 | 0.256 | 0.01758 | 3874.3942 | -- | -- | 0.67286 | 20.6922 | -- | 0.18793 | 0.34027 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.077 | 0.343 | -- | 261.692 | 0.142 | 0.032 | 56.34 | 0.142 | 0.53648 | 0.0953 | 7.25 | 0.27
01:00 | 2695 | 9.0496 | 0.50826 | 0.215 | 0.264 | 0.02 | 3874.3789 | -- | -- | 0.62979 | 20.6544 | -- | 0.18793 | 0.3279 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.111 | 0.391 | -- | 261.693 | 0.143 | 0.031 | 56.34 | 0.141 | 0.50273 | 0.13375 | 7.17 | 0.263
01:30 | 2695 | 9.0496 | 0.50826 | 0.215 | 0.264 | 0.02 | 3874.3789 | -- | -- | 0.62979 | 20.6544 | -- | 0.18793 | 0.3279 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.111 | 0.391 | -- | 261.693 | 0.143 | 0.031 | 56.34 | 0.141 | 0.50273 | 0.13375 | 7.17 | 0.263
02:00 | 2695 | 9.0992 | 0.44127 | 0.213 | 0.26 | 0.0231 | 3874.3731 | -- | -- | 0.58627 | 20.64 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.145 | 0.453 | -- | 261.695 | 0.138 | 0.03 | 56.34 | 0.141 | 0.47152 | 0.16246 | 7.07 | 0.272
02:30 | 2695 | 9.0992 | 0.44127 | 0.213 | 0.26 | 0.0231 | 3874.3731 | -- | -- | 0.58627 | 20.64 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.145 | 0.453 | -- | 261.695 | 0.138 | 0.03 | 56.34 | 0.141 | 0.47152 | 0.16246 | 7.07 | 0.272
03:00 | 2695 | 9.1472 | 0.57756 | 0.208 | 0.257 | 0.02447 | 3874.3677 | -- | -- | 0.5417 | 20.6264 | -- | 0.20568 | 0.33407 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.184 | 0.511 | -- | 261.696 | 0.133 | 0.029 | 56.34 | 0.141 | 0.44276 | 0.19733 | 6.99 | 0.273
03:30 | 2695 | 9.1472 | 0.57756 | 0.208 | 0.257 | 0.02447 | 3874.3677 | -- | -- | 0.5417 | 20.6264 | -- | 0.20568 | 0.33407 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.184 | 0.511 | -- | 261.696 | 0.133 | 0.029 | 56.34 | 0.141 | 0.44276 | 0.19733 | 6.99 | 0.273
04:00 | 2695 | 9.1943 | 0.7705 | 0.212 | 0.244 | 0.02724 | 3874.3603 | -- | -- | 0.49648 | 20.6082 | -- | 0.21961 | 0.32177 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.226 | 0.57 | -- | 261.697 | 0.129 | 0.028 | 56.34 | 0.141 | 0.41228 | 0.22728 | 6.9 | 0.274
04:30 | 2695 | 9.1943 | 0.7705 | 0.212 | 0.244 | 0.02724 | 3874.3603 | -- | -- | 0.49648 | 20.6082 | -- | 0.21961 | 0.32177 | 2412.25 | 0.993 | -- | 0.226 | 0.57 | -- | 261.697 | 0.129 | 0.028 | 56.34 | 0.141 | 0.41228 | 0.22728 | 6.9 | 0.274
05:00 | 2695 | 9.244 | 0.9397 | 0.201 | 0.253 | 0.03125 | 3874.346 | -- | -- | 0.45079 | 20.5727 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.272 | 0.599 | -- | 261.698 | 0.124 | 0.026 | 56.34 | 0.141 | 0.3959 | 0.24286 | 6.79 | 0.275
05:30 | 2695 | 9.244 | 0.9397 | 0.201 | 0.253 | 0.03125 | 3874.346 | -- | -- | 0.45079 | 20.5727 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.272 | 0.599 | -- | 261.698 | 0.124 | 0.026 | 56.34 | 0.141 | 0.3959 | 0.24286 | 6.79 | 0.275
06:00 | 2695 | 9.2893 | 1.0801 | 0.188 | 0.262 | 0.03181 | 3874.3119 | -- | -- | 0.40555 | 20.488 | -- | 0.20114 | 0.30959 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.323 | 0.592 | 104.24 | 261.699 | 0.119 | 0.025 | 56.34 | 0.14 | 0.36527 | 0.27518 | 6.67 | 0.276
06:30 | 2695 | 9.2893 | 1.0801 | 0.188 | 0.262 | 0.03181 | 3874.3119 | -- | -- | 0.40555 | 20.488 | -- | 0.20114 | 0.30959 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.323 | 0.592 | 104.24 | 261.699 | 0.119 | 0.025 | 56.34 | 0.14 | 0.36527 | 0.27518 | 6.67 | 0.276
07:00 | 2695 | 9.351 | 1.1503 | 0.18 | 0.268 | 0.0299 | 3874.2939 | -- | -- | 0.36058 | 20.4435 | 307.653 | 0.21021 | 0.32177 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.372 | 0.587 | -- | 261.7 | 0.119 | 0.023 | 56.34 | 0.14 | 0.37488 | 0.26657 | 6.55 | 0.277
07:30 | 2695 | 9.351 | 1.1503 | 0.18 | 0.268 | 0.0299 | 3874.2939 | -- | -- | 0.36058 | 20.4435 | 307.653 | 0.21021 | 0.32177 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.372 | 0.587 | -- | 261.7 | 0.119 | 0.023 | 56.34 | 0.14 | 0.37488 | 0.26657 | 6.55 | 0.277
08:00 | 2695 | 9.4298 | 1.1449 | 0.189 | 0.243 | 0.03395 | 3874.2997 | -- | -- | 0.31779 | 20.4578 | -- | 0.21961 | 0.3279 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.42 | 0.582 | -- | 261.702 | 0.124 | 0.021 | 56.34 | 0.14 | 0.37648 | 0.27086 | 6.4 | 0.279
08:30 | 2695 | 9.4298 | 1.1449 | 0.189 | 0.243 | 0.03395 | 3874.2997 | -- | -- | 0.31779 | 20.4578 | -- | 0.21961 | 0.3279 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.42 | 0.582 | -- | 261.702 | 0.124 | 0.021 | 56.34 | 0.14 | 0.37648 | 0.27086 | 6.4 | 0.279
09:00 | 2695 | 9.4859 | 1.1422 | 0.186 | 0.237 | 0.03518 | 3874.3369 | -- | -- | 0.32393 | 20.55 | -- | 0.21961 | 0.31566 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.409 | 0.571 | -- | 261.693 | 0.128 | 0.019 | 56.34 | 0.14 | 0.36527 | 0.28174 | 6.26 | 0.279
09:30 | 2695 | 9.4859 | 1.1422 | 0.186 | 0.237 | 0.03518 | 3874.3369 | -- | -- | 0.32393 | 20.55 | -- | 0.21961 | 0.31566 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.409 | 0.571 | -- | 261.693 | 0.128 | 0.019 | 56.34 | 0.14 | 0.36527 | 0.28174 | 6.26 | 0.279
10:00 | 2695 | 9.5406 | 1.0639 | 0.186 | 0.228 | 0.03927 | 3874.3363 | -- | -- | 0.35065 | 20.5485 | -- | 0.22934 | 0.31566 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.376 | 0.545 | -- | 261.684 | 0.121 | 0.017 | 56.34 | 0.139 | 0.3447 | 0.29396 | 6.14 | 0.281
10:30 | 2695 | 9.5406 | 1.0639 | 0.186 | 0.228 | 0.03927 | 3874.3363 | -- | -- | 0.35065 | 20.5485 | -- | 0.22934 | 0.31566 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.376 | 0.545 | -- | 261.684 | 0.121 | 0.017 | 56.34 | 0.139 | 0.3447 | 0.29396 | 6.14 | 0.281
11:00 | 2695 | 9.5958 | 1.0639 | 0.186 | 0.223 | 0.03801 | 3874.3439 | -- | -- | 0.37742 | 20.5674 | -- | 0.24941 | 0.30959 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.308 | 0.522 | -- | 261.675 | 0.107 | 0.015 | 56.34 | 0.138 | 0.36527 | 0.26551 | 6.07 | 0.282
11:30 | 2695 | 9.5958 | 1.0639 | 0.186 | 0.223 | 0.03801 | 3874.3439 | -- | -- | 0.37742 | 20.5674 | -- | 0.24941 | 0.30959 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.308 | 0.522 | -- | 261.675 | 0.107 | 0.015 | 56.34 | 0.138 | 0.36527 | 0.26551 | 6.07 | 0.282
12:00 | 2695 | 9.651 | 1.0369 | 0.188 | 0.217 | 0.03716 | 3874.3607 | -- | -- | 0.40135 | 20.609 | -- | 0.25458 | 0.29755 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.232 | 0.491 | -- | 261.667 | 0.092 | 0.014 | 56.34 | 0.138 | 0.37167 | 0.2571 | 6.05 | 0.282
12:30 | 2695 | 9.651 | 1.0369 | 0.188 | 0.217 | 0.03716 | 3874.3607 | -- | -- | 0.40135 | 20.609 | -- | 0.25458 | 0.29755 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.232 | 0.491 | -- | 261.667 | 0.092 | 0.014 | 56.34 | 0.138 | 0.37167 | 0.2571 | 6.05 | 0.282
13:00 | 2695 | 9.7061 | 1.0207 | 0.189 | 0.206 | 0.03944 | 3874.3841 | -- | -- | 0.42083 | 20.6672 | -- | 0.2813 | 0.27975 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.144 | 0.47 | -- | 261.658 | 0.079 | 0.012 | 56.34 | 0.138 | 0.35416 | 0.26551 | 6.14 | 0.283
13:30 | 2695 | 9.7061 | 1.0207 | 0.189 | 0.206 | 0.03944 | 3874.3841 | -- | -- | 0.42083 | 20.6672 | -- | 0.2813 | 0.27975 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.144 | 0.47 | -- | 261.658 | 0.079 | 0.012 | 56.34 | 0.138 | 0.35416 | 0.26551 | 6.14 | 0.283
14:00 | 2695 | 9.7613 | 1.0126 | 0.195 | 0.196 | 0.03923 | 3874.3978 | -- | -- | 0.45448 | 20.7013 | -- | 0.30399 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.109 | 0.469 | -- | 261.649 | 0.066 | 0.01 | 56.34 | 0.137 | 0.35575 | 0.25399 | 6.25 | 0.285
14:30 | 2695 | 9.7613 | 1.0126 | 0.195 | 0.196 | 0.03923 | 3874.3978 | -- | -- | 0.45448 | 20.7013 | -- | 0.30399 | 0.26811 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.109 | 0.469 | -- | 261.649 | 0.066 | 0.01 | 56.34 | 0.137 | 0.35575 | 0.25399 | 6.25 | 0.285
15:00 | 2695 | 9.8194 | 1.0234 | 0.186 | 0.199 | 0.03701 | 3874.3991 | -- | -- | 0.48152 | 20.7043 | -- | 0.30987 | 0.2399 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.102 | 0.467 | -- | 261.641 | 0.053 | 0.008 | 56.34 | 0.137 | 0.35733 | 0.2499 | 6.4 | 0.285
15:30 | 2695 | 9.8194 | 1.0234 | 0.186 | 0.199 | 0.03701 | 3874.3991 | -- | -- | 0.48152 | 20.7043 | -- | 0.30987 | 0.2399 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.102 | 0.467 | -- | 261.641 | 0.053 | 0.008 | 56.34 | 0.137 | 0.35733 | 0.2499 | 6.4 | 0.285
16:00 | 2695 | 9.5185 | 1.0099 | 0.183 | 0.192 | 0.03593 | 3874.3981 | -- | -- | 0.5094 | 20.7021 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.136 | 0.447 | -- | 261.632 | 0.039 | 0.006 | 56.34 | 0.137 | 0.36209 | 0.23792 | 6.39 | 0.292
16:30 | 2695 | 9.5185 | 1.0099 | 0.183 | 0.192 | 0.03593 | 3874.3981 | -- | -- | 0.5094 | 20.7021 | -- | 0.30987 | 0.22903 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.136 | 0.447 | -- | 261.632 | 0.039 | 0.006 | 56.34 | 0.137 | 0.36209 | 0.23792 | 6.39 | 0.292
17:00 | 2695 | 9.2114 | 0.9613 | 0.181 | 0.193 | 0.03437 | 3874.3981 | 73.277 | 29.6843 | 0.53454 | 20.7021 | 307.065 | 0.2813 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.168 | 0.451 | -- | 261.623 | 0.023 | 0.008 | 56.34 | 0.137 | 0.35575 | 0.24788 | 6.25 | 0.288
17:30 | 2695 | 9.2114 | 0.9613 | 0.181 | 0.193 | 0.03437 | 3874.3981 | 73.277 | 29.6843 | 0.53454 | 20.7021 | 307.065 | 0.2813 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.168 | 0.451 | -- | 261.623 | 0.023 | 0.008 | 56.34 | 0.137 | 0.35575 | 0.24788 | 6.25 | 0.288
18:00 | 2695 | 8.9039 | 0.9046 | 0.175 | 0.199 | 0.03033 | 3874.3823 | -- | -- | 0.55951 | 20.6627 | -- | 0.24941 | 0.22903 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.157 | 0.427 | 104.24 | 261.614 | 0.019 | 0.01 | 56.34 | 0.136 | 0.36209 | 0.24788 | 6.12 | 0.285
18:30 | 2695 | 8.9039 | 0.9046 | 0.175 | 0.199 | 0.03033 | 3874.3823 | -- | -- | 0.55951 | 20.6627 | -- | 0.24941 | 0.22903 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.157 | 0.427 | 104.24 | 261.614 | 0.019 | 0.01 | 56.34 | 0.136 | 0.36209 | 0.24788 | 6.12 | 0.285
19:00 | 2695 | 8.9184 | 0.8305 | 0.158 | 0.22 | 0.0225 | 3874.3786 | -- | -- | 0.58838 | 20.6536 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.121 | 0.385 | -- | 261.606 | 0.046 | 0.011 | 56.34 | 0.136 | 0.38615 | 0.21792 | 6.02 | 0.282
19:30 | 2695 | 8.9184 | 0.8305 | 0.158 | 0.22 | 0.0225 | 3874.3786 | -- | -- | 0.58838 | 20.6536 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.121 | 0.385 | -- | 261.606 | 0.046 | 0.011 | 56.34 | 0.136 | 0.38615 | 0.21792 | 6.02 | 0.282
20:00 | 2695 | 8.9293 | 0.783 | 0.157 | 0.219 | 0.02344 | 3874.3826 | -- | -- | 0.62818 | 20.6635 | -- | 0.21474 | 0.28564 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.09 | 0.336 | -- | 261.597 | 0.07 | 0.012 | 56.34 | 0.135 | 0.40243 | 0.19733 | 5.91 | 0.279
20:30 | 2695 | 8.9293 | 0.783 | 0.157 | 0.219 | 0.02344 | 3874.3826 | -- | -- | 0.62818 | 20.6635 | -- | 0.21474 | 0.28564 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.09 | 0.336 | -- | 261.597 | 0.07 | 0.012 | 56.34 | 0.135 | 0.40243 | 0.19733 | 5.91 | 0.279
21:00 | 2695 | 8.9591 | 0.708 | 0.155 | 0.217 | 0.01933 | 3874.3802 | -- | -- | 0.67204 | 20.6574 | -- | 0.20114 | 0.30356 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.054 | 0.288 | -- | 261.588 | 0.09 | 0.014 | 56.34 | 0.135 | 0.43897 | 0.16475 | 5.79 | 0.275
21:30 | 2695 | 8.9591 | 0.708 | 0.155 | 0.217 | 0.01933 | 3874.3802 | -- | -- | 0.67204 | 20.6574 | -- | 0.20114 | 0.30356 | 2412.43 | 1.016 | -- | 0.054 | 0.288 | -- | 261.588 | 0.09 | 0.014 | 56.34 | 0.135 | 0.43897 | 0.16475 | 5.79 | 0.275
22:00 | 2695 | 8.9962 | 0.6605 | 0.161 | 0.218 | 0.01629 | 3874.3835 | -- | -- | 0.71435 | 20.6657 | -- | 0.21474 | 0.30959 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.013 | 0.269 | -- | 261.58 | 0.107 | 0.016 | 56.34 | 0.134 | 0.45996 | 0.13923 | 5.69 | 0.272
22:30 | 2695 | 8.9962 | 0.6605 | 0.161 | 0.218 | 0.01629 | 3874.3835 | -- | -- | 0.71435 | 20.6657 | -- | 0.21474 | 0.30959 | 2412.37 | 1.009 | -- | 0.013 | 0.269 | -- | 261.58 | 0.107 | 0.016 | 56.34 | 0.134 | 0.45996 | 0.13923 | 5.69 | 0.272
23:00 | 2695 | 9.0369 | 0.60759 | 0.163 | 0.211 | 0.01756 | 3874.3847 | -- | -- | 0.71507 | 20.6688 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2412.3 | 1 | -- | 0.053 | 0.27 | -- | 261.571 | 0.124 | 0.022 | 56.34 | 0.133 | 0.47152 | 0.12578 | 5.65 | 0.269
23:30 | 2695 | 9.0369 | 0.60759 | 0.163 | 0.211 | 0.01756 | 3874.3847 | -- | -- | 0.71507 | 20.6688 | -- | 0.19207 | 0.30959 | 2412.3 | 1 | -- | 0.053 | 0.27 | -- | 261.571 | 0.124 | 0.022 | 56.34 | 0.133 | 0.47152 | 0.12578 | 5.65 | 0.269

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 19 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.07
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.94
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.33
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
19/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.02
19/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
19/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
19/05/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.767

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 19 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 35.17
19/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.359
19/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 15:30:00 | 18:00:00 | 100

## STOCK_COMB
martes, 19 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
19/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.223 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
19/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 350.7 | 350.7 | 0 | m3
19/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
19/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8039.62 | 8039.62 | 0 | m3
19/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
19/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
19/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
19/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
19/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
19/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 813.69 | 790.5849 | 0 | m3
19/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
19/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1323.24 | 1462.492 | 283.644 | m3 | Arranque de TG1, Descarga de cisternas y variación de nivel por temperatura.
19/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
19/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
19/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6836.83 | 6871.2999 | 34.4699 | m3 | Ingreso de combustible Diesel a planta, no hubo consumo.
19/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55695.96 | 55695.96 | 0 | m3
19/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
19/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 19 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 19/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1140
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 920.664
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 26.3941
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1996.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8398.2384
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 8443.8797
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8342.4411
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 8235.7408
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 137744.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 96342.51
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1008004
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 996383
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1083802
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1118455.8689
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1120961.5107
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2496120
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 442020
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 23.1051
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1260158.54
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1280670.473
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1343540.445
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 144.391
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 186849
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1585036
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 9997.24
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 210071
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 19 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
19/05/2026 00:00 | 871.4 | 86.86 | 86.86 | 4481.6 | 513.87 | 8636 | 22668 | 4302.5676 | 3987.4023 | 4301.4926 | 4300.502 | 6760.209 | 7069.677
19/05/2026 01:00 | 872.1 | 88.26 | 88.26 | 4479.9 | 514.85 | 8768 | 22819 | 4426.8444 | 4216.9548 | 4424.6879 | 4423.624 | 6793.578 | 7067.581
19/05/2026 02:00 | 872.9 | 88.98 | 88.98 | 4480.1 | 515.83 | 8893 | 22649 | 4463.9068 | 4292.7925 | 4461.3197 | 4460.3557 | 6823.4146 | 7065.499
19/05/2026 03:00 | 873.6 | 90.6 | 90.6 | 4476.4 | 513.87 | 9015 | 22583 | 4475.4207 | 4313.4189 | 4473.0537 | 4471.9875 | 6831.659 | 7063.472
19/05/2026 04:00 | 873.4 | 91.78 | 91.78 | 4477.3 | 514.85 | 9109 | 22626 | 4479.7416 | 4321.4035 | 4477.7015 | 4476.3908 | 6829.696 | 7061.369
19/05/2026 05:00 | 873.3 | 92.23 | 92.23 | 4473.9 | 512.89 | 9160 | 22720 | 4436.203 | 4236.3327 | 4434.1831 | 4432.5237 | 6831.659 | 7059.287
19/05/2026 06:00 | 873 | 91.68 | 91.68 | 4474.9 | 509.95 | 9111 | 22867 | 4372.5082 | 4118.943 | 4370.8946 | 4369.1799 | 6826.948 | 7057.198
19/05/2026 07:00 | 872.6 | 90.02 | 90.02 | 4474.7 | 515.83 | 8975 | 22806 | 4275.1884 | 3865.6143 | 4273.5755 | 4271.7578 | 6853.251 | 7054.95
19/05/2026 08:00 | 872.7 | 89.48 | 89.48 | 4481.6 | 515.83 | 8880 | 22631 | 4304.9007 | 4017.0246 | 4302.9693 | 4301.7456 | 6877.591 | 7052.579
19/05/2026 09:00 | 871.4 | 88.21 | 88.21 | 4467.8 | 514.85 | 8771 | 22722 | 4278.4214 | 3971.9718 | 4275.8399 | 4276.3034 | 6855.999 | 7050.579
19/05/2026 10:00 | 870.7 | 86.27 | 86.27 | 4460.9 | 523.68 | 8596 | 22693 | 4249.3816 | 3923.1647 | 4246.408 | 4248.6904 | 6886.228 | 7048.938
19/05/2026 11:00 | 867.3 | 84.5 | 84.5 | 4467.8 | 511.91 | 8421 | 22725 | 4223.1231 | 3883.274 | 4219.6754 | 4222.9656 | 6851.681 | 7047.263
19/05/2026 12:00 | 864 | 82.55 | 82.55 | 4481.6 | 513.87 | 8245 | 22588 | 4217.4842 | 3874.1085 | 4212.8601 | 4221.4534 | 6810.46 | 7045.698
19/05/2026 13:00 | 862 | 81.09 | 81.09 | 4481.6 | 514.85 | 8076 | 22671 | 4222.1748 | 3871.212 | 4217.403 | 4226.7597 | 6819.096 | 7044.077
19/05/2026 14:00 | 860 | 80.28 | 80.28 | 4474.7 | 514.85 | 8004 | 22643 | 4257.4256 | 3927.2285 | 4252.8301 | 4262.619 | 6816.348 | 7042.816
19/05/2026 15:00 | 858.3 | 80.36 | 80.36 | 4474.7 | 516.81 | 7997 | 22625 | 4285.8104 | 3990.2362 | 4280.5061 | 4290.4594 | 6775.5196 | 7040.837
19/05/2026 16:00 | 857.7 | 80.54 | 80.54 | 4467.8 | 515.83 | 7991 | 22648 | 4301.9004 | 3971.3771 | 4297.0287 | 4305.5728 | 6639.686 | 7038.327
19/05/2026 17:00 | 787.9 | 79.76 | 79.76 | 4474.7 | 513.87 | 7926 | 22770 | 4246.7845 | 3824.0608 | 4243.4444 | 4247.1023 | 6641.257 | 7035.314
19/05/2026 18:00 | 788.6 | 77.77 | 77.77 | 4474.7 | 512.89 | 7721 | 22745 | 4240.8794 | 3817.6097 | 4238.8042 | 4238.9675 | 6639.294 | 7032.467
19/05/2026 19:00 | 790 | 75.41 | 75.41 | 4474.7 | 515.83 | 7518 | 22657 | 4159.1129 | 3711.5428 | 4159.2582 | 4157.8319 | 6664.812 | 7030.84
19/05/2026 20:00 | 790.3 | 73.28 | 73.28 | 4474.7 | 514.85 | 7321 | 22595 | 4107.2242 | 3604.4055 | 4107.727 | 4106.0909 | 6691.115 | 7029.413
19/05/2026 21:00 | 790.2 | 71.49 | 71.49 | 4474.7 | 516.81 | 7123 | 22621 | 4097.3228 | 3588.5223 | 4097.8176 | 4096.426 | 6687.581 | 7039.672
19/05/2026 22:00 | 790.7 | 70.43 | 70.43 | 4474.7 | 515.83 | 7032 | 22682 | 4142.6734 | 3654.9804 | 4142.9981 | 4141.3433 | 6687.974 | 7074.379
19/05/2026 23:00 | 873 | 71.13 | 71.13 | 4474.7 | 513.87 | 7110 | 22754 | 4237.1631 | 3929.2163 | 4236.8392 | 4235.9966 | 6687.974 | 7083.839

## TEMP_AMB
martes, 19 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
19/05/2026 00:00 | 16.8 | 22.4 | 22.4 | 22.42 | 22.42 | 22 | 36.11 | 21.4 | 21.9 | 22.48 | 22.6 | 23.69 | 25.51
19/05/2026 01:00 | 16 | 22.2 | 22.2 | 22.29 | 22.29 | 22.1 | 36.15 | 21.2 | 21.7 | 23.36 | 22.637 | 23.55 | 25.51
19/05/2026 02:00 | 15.5 | 22.2 | 22.2 | 22.16 | 22.16 | 22.1 | 35.77 | 21.2 | 21.2 | 23.34 | 22.375 | 23.12 | 24.78
19/05/2026 03:00 | 15.8 | 21.9 | 21.9 | 22.08 | 22.08 | 21.7 | 35.38 | 21.6 | 21.3 | 24.02 | 22.113 | 22.81 | 25.15
19/05/2026 04:00 | 16 | 22.2 | 22.2 | 21.99 | 21.99 | 21.4 | 35 | 21.5 | 21.4 | 24.14 | 21.963 | 22.56 | 25.15
19/05/2026 05:00 | 16.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.5 | 34.76 | 21.3 | 21.3 | 24.22 | 21.9 | 22.29 | 25.15
19/05/2026 06:00 | 17 | 21.9 | 21.9 | 21.86 | 21.86 | 20.9 | 34.67 | 21.3 | 21.3 | 24.32 | 21.875 | 22.04 | 24.78
19/05/2026 07:00 | 17.5 | 22.3 | 22.3 | 21.91 | 21.91 | 21.1 | 34.27 | 21.3 | 21.2 | 24.31 | 21.812 | 22.03 | 24.78
19/05/2026 08:00 | 17.8 | 22.2 | 22.2 | 21.97 | 21.97 | 21.8 | 35.59 | 21.3 | 22 | 24.45 | 22.113 | 22.19 | 24.78
19/05/2026 09:00 | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 22.38 | 22.38 | 22.2 | 37.02 | 21.7 | 22.5 | 24.76 | 22.6 | 22.51 | 25.15
19/05/2026 10:00 | 21.4 | 22.7 | 22.7 | 22.78 | 22.78 | 22.6 | 38.16 | 22.2 | 22.7 | 25.21 | 22.975 | 22.59 | 25.88
19/05/2026 11:00 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 23.17 | 23.17 | 22.9 | 38.88 | 22.8 | 23 | 25.67 | 23.4869 | 23.22 | 27.34
19/05/2026 12:00 | 21.9 | 23.3 | 23.3 | 23.62 | 23.62 | 22.9 | 38.84 | 23.6 | 23.4 | 26.28 | 24.113 | 24.09 | 27.71
19/05/2026 13:00 | 24 | 23.2 | 23.2 | 24.04 | 24.04 | 23.3 | 37.57 | 23.6 | 23.9 | 26.74 | 24.45 | 25.18 | 28.08
19/05/2026 14:00 | 26.6 | 22.6 | 22.6 | 24.41 | 24.41 | 23.3 | 37.52 | 22.9 | 23.2 | 27.35 | 24.725 | 25.47 | 29.17
19/05/2026 15:00 | 25.5 | 22.6 | 22.6 | 24.43 | 24.43 | 23.1 | 37.46 | 22.5 | 22.8 | 27.63 | 24.05 | 25.51 | 29.54
19/05/2026 16:00 | 25.1 | 22.6 | 22.6 | 24.07 | 24.07 | 22.9 | 38.41 | 22 | 22.6 | 27.8 | 23.85 | 21.25 | 29.17
19/05/2026 17:00 | 25.8 | 22.8 | 22.8 | 23.75 | 23.75 | 22.2 | 38.77 | 22.4 | 22.9 | 27.85 | 22.975 | 20.86 | 28.08
19/05/2026 18:00 | 21.6 | 22.7 | 22.7 | 23.2 | 23.2 | 21.7 | 37.22 | 21.8 | 22.3 | 27.37 | 22.3 | 20.87 | 26.61
19/05/2026 19:00 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 21.6 | 35.88 | 21.7 | 22.1 | 21.82 | 21.925 | 20.89 | 25.51
19/05/2026 20:00 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.69 | 22.69 | 21.4 | 35.28 | 21.6 | 22.3 | 22.07 | 21.9 | 21.32 | 25.51
19/05/2026 21:00 | 21.4 | 22.7 | 22.7 | 22.47 | 22.47 | 21.4 | 35.33 | 21.9 | 22.5 | 22.17 | 21.9869 | 23.13 | 24.41
19/05/2026 22:00 | 21.6 | 22.6 | 22.6 | 22.38 | 22.38 | 21.4 | 35.44 | 21.8 | 22.4 | 22 | 22 | 23.07 | 24.05
19/05/2026 23:00 | 17.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 21.5 | 35.35 | 21.7 | 22.2 | 21.81 | 22.025 | 22.89 | 23.32

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 19 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
19/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1610 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00
19/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 382.28 | 19/05/2026 06:00 | 20/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 19 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
19/05/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 39.3 |  |  | 5.2 | 8.8 | 7.48 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  | 9.4 | 9.4 | [8 empty] | 2.7178 | 3.4471 |  |  |  | 8.83 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 41.16 |  |  | 5.2 | 8.3 | 6.93 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  |  |  | 10.1 | 10.1 | [8 empty] | 2.2909 | 3.9541 |  |  |  | 8.03 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 42.37 |  |  | 6.1 | 8.9 | 6.89 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  | 11.5 | 11.5 | [8 empty] | 1.1836 | 3.474 |  |  |  | 8.22 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 42.28 |  |  | 6.8 | 9.4 | 7.14 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  | 11.3 | 11.3 | [8 empty] | 1.1168 | 2.8235 |  |  |  | 8.31 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 42.06 |  |  | 6.7 | 9.9 | 7.56 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  | 10.2 | 10.2 | [8 empty] | 1.2602 | 2.2205 |  |  |  | 8.9 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 40.19 |  |  | 6.8 | 9.8 | 7.29 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |  |  |  | 9.7 | 9.7 | [8 empty] | 1.4963 | 3.078 |  |  |  | 8.54 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 41.96 |  |  | 7.7 | 9.3 | 7.24 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 11.2 | 11.2 | [8 empty] | 2.8662 | 2.6017 |  |  |  | 8.59 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 39.89 |  |  | 7.8 | 10.7 | 7.17 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  |  |  | 10.9 | 10.9 | [8 empty] | 7.3041 | 4.996 |  |  |  | 8.21 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 41.06 |  |  | 7.8 | 10.6 | 6.7 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  | 11.8 | 11.8 | [8 empty] | 8.1658 | 6.1551 |  |  |  | 8.37 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 43 | 0 | 0 | 8.8 | 10.2 | 6.26 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4203 | 8.793 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695
19/05/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 37.44 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 5.91 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.606 | 0.606 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 7.9923 | 10.0443 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
19/05/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 34.59 | 0 | 0 | 8.5 | 10.6 | 5.86 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 13.1 | 14.3762 | 26.256 | 26.256 | 20.28 | 20.28 | 0 | 0 | 15.236 | 8.4308 | 9.3275 | 0.19673 | 0 | 0 | 7.1 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 5.997
19/05/2026 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 32.94 | 3.08 | 7.165 | 9.4 | 10.3 | 5.89 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0 | 0 | 83.6 | 12.5 | 12.5 | 165.6726 | 277.182 | 277.182 | 261.27 | 261.27 | 1.1001 | 84.188 | 128.05 | 7.6443 | 8.6799 | 49.0101 | 20.1608 | 97.055 | 7.22 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 116.485 | 23.3455
19/05/2026 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 43.97 | 17.44 | 19.454 | 8.8 | 9.6 | 5.83 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 154.49 | 154.49 | 315.07 | 12.3 | 12.3 | 458.6576 | 582.63 | 582.63 | 570.57 | 570.57 | 9.1517 | 205.745 | 589.607 | 7.3384 | 6.7636 | 273.2998 | 176.1226 | 574.343 | 6.47 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 261.285 | 40.332
19/05/2026 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 41.26 | 29.78 | 34.049 | 8.5 | 9.8 | 5.84 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 314.27 | 314.27 | 587.29 | 12.3 | 12.3 | 775.7813 | 822.46 | 822.46 | 815.591 | 815.591 | 43.191 | 357.163 | 788.999 | 5.7171 | 5.921 | 543.659 | 454.085 | 789.513 | 7.17 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 400.044 | 77.396
19/05/2026 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9253 | 40.77 | 83.58 | 50.182 | 9.4 | 10.6 | 6.28 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 587.35 | 587.35 | 806.71 | 14.1 | 14.1 | 891.0388 | 865.937 | 865.937 | 864.445 | 864.445 | 174.1971 | 492.445 | 839.339 | 6.5436 | 6.2057 | 790.4377 | 745.4594 | 842.242 | 6.88 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 525.802 | 155.564
19/05/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 39.08 | 117.98 | 514.086 | 9.3 | 10.9 | 6.87 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 834.7 | 834.7 | 857.93 | 13.7 | 13.7 | 914.2908 | 887.242 | 887.242 | 884.185 | 884.185 | 323.1442 | 614.413 | 863.756 | 7.1974 | 6.9551 | 858.5066 | 838.6003 | 868.047 | 7.85 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 635.886 | 284.551
19/05/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 41.12 | 137.72 | 626.083 | 8.8 | 11.3 | 7.23 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 845.38 | 845.38 | 874.29 | 12.2 | 12.2 | 922.9452 | 892.477 | 892.477 | 890.926 | 890.926 | 401.1456 | 731.6 | 873.022 | 7.7837 | 6.5905 | 872.4878 | 847.5909 | 874.228 | 8.19 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 734.943 | 569.6155
19/05/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 40.56 | 177.41 | 733.988 | 9 | 10.8 | 7.51 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 839.94 | 839.94 | 879.21 | 14 | 14 | 916.4355 | 891.627 | 891.627 | 890.325 | 890.325 | 557.2453 | 830.288 | 871.717 | 7.1615 | 6.8986 | 880.4462 | 850.5078 | 873.158 | 8.86 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 821.614 | 844.054
19/05/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 41.44 | 227.31 | 822.211 | 10.3 | 10.5 | 7.48 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 848.53 | 848.53 | 879.71 | 14 | 14 | 913.7803 | 886.839 | 886.839 | 885.085 | 885.085 | 650.2784 | 909.031 | 867.346 | 6.0472 | 7.1905 | 878.384 | 849.7985 | 868.479 | 8.6 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 894.942 | 846.767
19/05/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 42.14 | 261.55 | 887.104 | 10.2 | 10.1 | 8.19 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 851.26 | 851.26 | 876.71 | 14.6 | 14.6 | 907.9047 | 879.967 | 879.967 | 878.464 | 878.464 | 729.6237 | 974.11 | 863.317 | 6.1796 | 6.9227 | 877.7765 | 839.3781 | 863.907 | 9.76 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 942.107 | 849.579
19/05/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 42.11 | 314.25 | 938.275 | 10.7 | 9.5 | 8.81 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 853.98 | 853.98 | 873.93 | 13.4 | 13.4 | 903.0113 | 877.416 | 877.416 | 876.795 | 876.795 | 795.4017 | 1013.766 | 861.231 | 5.9115 | 6.4555 | 874.6268 | 837.0057 | 862.107 | 9.28 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 973.282 | 844.7025
19/05/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 41.62 | 573.29 | 967.555 | 10.4 | 9.3 | 9.4 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 834.14 | 834.14 | 873.57 | 12.9 | 12.9 | 906.6504 | 881.797 | 881.797 | 879.032 | 879.032 | 849.8467 | 1028.686 | 861.19 | 6.4373 | 6.0798 | 880.3648 | 837.764 | 863.09 | 9.24 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 987.345 | 827.753
19/05/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 41.17 | 929.26 | 977.003 | 10.2 | 9 | 10.18 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 842.43 | 842.43 | 874.79 | 13 | 13 | 911.1767 | 886.809 | 886.809 | 884.383 | 884.383 | 771.3786 | 1025.333 | 864.997 | 8.3148 | 6.8564 | 883.5419 | 846.9112 | 868.284 | 10.53 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 986.355 | 836.475
19/05/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 41.56 | 949.24 | 968.813 | 9.8 | 9.1 | 10.24 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 831.87 | 831.87 | 880.57 | 12.9 | 12.9 | 917.0583 | 893.555 | 893.555 | 889.761 | 889.761 | 907.3453 | 1004.254 | 871.129 | 8.4115 | 7.1522 | 882.3359 | 844.3207 | 875.079 | 10.3 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 982.849 | 839.0085
19/05/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 40.93 | 947.52 | 945.991 | 8.9 | 9.9 | 10.17 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 854.23 | 854.23 | 886.86 | 13.1 | 13.1 | 922.8176 | 900.093 | 900.093 | 895.988 | 895.988 | 878.73 | 962.535 | 877.209 | 7.3611 | 7.3346 | 882.7132 | 850.0091 | 881.537 | 10.77 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 954.675 | 843.392
19/05/2026 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 41.31 | 939.99 | 889.986 | 8.8 | 10.2 | 10.13 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 857.43 | 857.43 | 891.5 | 13.5 | 13.5 | 927.3341 | 907.35 | 907.35 | 901.762 | 901.762 | 860.5319 | 900.485 | 881.845 | 7.6343 | 6.9677 | 884.7778 | 857.4225 | 885.954 | 12.08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 897.148 | 843.6385
19/05/2026 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 42.51 | 878.28 | 825.833 | 8.3 | 10.8 | 10.01 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 860.21 | 860.21 | 890.07 | 14.6 | 14.6 | 929.5421 | 909.259 | 909.259 | 904.917 | 904.917 | 814.6115 | 836.431 | 880.539 | 6.6261 | 7.4846 | 884.734 | 864.0778 | 884.088 | 11.2 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 830.31 | 828.0035
19/05/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 41.59 | 822.15 | 743.96 | 9.4 | 11.1 | 10.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 859.64 | 859.64 | 884 | 14.8 | 14.8 | 922.3919 | 899.814 | 899.814 | 896.88 | 896.88 | 742.4249 | 752.718 | 869.386 | 9.654 | 8.4329 | 880.9981 | 864.629 | 872.93 | 10.98 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 738.439 | 813.9595
19/05/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 44.57 | 754.98 | 643.708 | 9.2 | 10.5 | 10.23 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 859.34 | 859.34 | 865.36 | 13.9 | 13.9 | 902.5736 | 878.313 | 878.313 | 874.268 | 874.268 | 673.3991 | 644.983 | 838.328 | 10.854 | 8.2254 | 870.1865 | 857.7687 | 840.828 | 10.59 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 626.836 | 774.6885
19/05/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 43.91 | 629.16 | 533.231 | 9.4 | 10.5 | 9.6 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 844.62 | 844.62 | 818.5 | 11.8 | 11.8 | 843.3601 | 812.366 | 812.366 | 812.802 | 812.802 | 571.551 | 533.468 | 771.264 | 12.1612 | 11.895 | 837.9868 | 832.5659 | 775.16 | 11.19 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 507.643 | 469.178
19/05/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.1595 | 42.11 | 486 | 406.66 | 8.5 | 10.5 | 10.27 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 784.11 | 784.11 | 630.57 | 11.9 | 11.9 | 620.9156 | 571.799 | 571.799 | 564.372 | 564.372 | 453.2571 | 397.64 | 640.995 | 11.2288 | 10.567 | 669.0233 | 686.9999 | 627.151 | 10.77 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 378.028 | 81.285
19/05/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 42.13 | 314.32 | 277.288 | 8.1 | 9.8 | 10.14 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 562.38 | 562.38 | 356.64 | 11.2 | 11.2 | 315.1311 | 237.79 | 237.79 | 252.543 | 252.543 | 345.36 | 251.343 | 297.998 | 11.5589 | 10.9787 | 388.1968 | 418.5683 | 280.748 | 11.45 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 229.43 | 18.809
19/05/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 44.36 | 125.28 | 34.955 | 7.8 | 10.1 | 9.8 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 292.65 | 292.65 | 109.83 | 11.5 | 11.5 | 33.5166 | 17.959 | 17.959 | 16.578 | 16.578 | 142.3604 | 81.944 | 28.723 | 11.4423 | 11.1186 | 141.5045 | 152.1963 | 26.706 | 10.32 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 82.869 | 1.675
19/05/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 44.46 | 23.89 | 20.666 | 8.1 | 9.9 | 9.44 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 80.89 | 80.89 | 0 | 10.9 | 10.9 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1305 | 0.309 | 0 | 10.8186 | 10.6102 | 5.9924 | 2.4304 | 0 | 10.59 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
19/05/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 42.33 | 0 | 1.41 | 8 | 9.5 | 9.18 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9013 | 0 | 0 | 11.3118 | 10.5433 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0435
19/05/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 44.23 | 0 | 0.21 | 7.8 | 8.9 | 9.03 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 0 | 10.6425 | 11.0953 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
19/05/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 42.44 | 0 | 0 | 7.8 | 8.2 | 8.88 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4983 | 10.7224 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
19/05/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 41.4 | 0 | 0 | 7.6 | 8.4 | 8.67 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1232 | 10.8456 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 41.63 |  |  | 7 | 7.9 | 8.4 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |  |  |  | 10.3 | 10.3 | [8 empty] | 6.8691 | 11.0892 |  |  |  | 9.81 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 20:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 42.23 |  |  | 6.8 | 7.2 | 8.79 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  | 12.4 | 12.4 | [8 empty] | 9.1354 | 11.3437 |  |  |  | 10.3 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 21:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 40.64 |  |  | 6.5 | 6.3 | 8.83 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |  |  |  | 12.7 | 12.7 | [8 empty] | 8.7765 | 12.0622 |  |  |  | 10.17 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 41.02 |  |  | 6.3 | 6.6 | 9.11 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  | 13.5 | 13.5 | [8 empty] | 7.4118 | 12.1157 |  |  |  | 10.38 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 41.3 |  |  | 5.9 | 7.5 | 8.92 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  | 13.9 | 13.9 | [8 empty] | 6.0042 | 10.9465 |  |  |  | 10.23 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 22:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 41.55 |  |  | 6 | 7.9 | 8.53 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  | 12.8 | 12.8 | [8 empty] | 6.0754 | 9.4036 |  |  |  | 9.95 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 23:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 42.81 |  |  | 6.4 | 8.1 | 8.15 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  | 12.5 | 12.5 | [8 empty] | 5.7702 | 8.639 |  |  |  | 9.38 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
19/05/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 42.45 |  |  | 6.4 | 7.9 | 8.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |  | 12.6 | 12.6 | [8 empty] | 6.2685 | 7.641 |  |  |  | 8.81 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.6102 | 42.39 |  |  | 6.4 | 8.8 | 8.59 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  | 12.3 | 12.3 | [8 empty] | 5.2218 | 7.6056 |  |  |  | 9.52 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2759 | 0 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 19 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
19/05/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 143.55 | 265.72 | 529.18
19/05/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 150.33 | 274.31 | 544.55
19/05/2026 | 01:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 151.42 | 270.41 | 538.74
19/05/2026 | 02:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 151.07 | 272.34 | 540.32
19/05/2026 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 150.11 | 270.74 | 541.76
19/05/2026 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 143.45 | 271.91 | 536.27
19/05/2026 | 03:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 170.71 | 274.72 | 567.34
19/05/2026 | 04:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 162.28 | 270.18 | 554.37
19/05/2026 | 04:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 158.26 | 273.38 | 553.55
19/05/2026 | 05:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 165.73 | 266.71 | 554.35
19/05/2026 | 05:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 154.09 | 271.54 | 543.54
19/05/2026 | 06:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 142.36 | 276.77 | 537.04
19/05/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 131.44 | 276.93 | 526.28
19/05/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 175.44 | 279.32 | 572.67
19/05/2026 | 07:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 149.52 | 275.48 | 542.91
19/05/2026 | 08:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89.91 | 147.73 | 276.53 | 542.17
19/05/2026 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 132.41 | 272.75 | 512.38
19/05/2026 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 139.3 | 274.6 | 521.12
19/05/2026 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 146.95 | 273.44 | 526.61
19/05/2026 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 150.12 | 269.72 | 526.06
19/05/2026 | 10:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 132.04 | 274.01 | 512.27
19/05/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 131.94 | 273.38 | 511.54
19/05/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 147.32 | 266.02 | 518.56
19/05/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 145.74 | 271.58 | 522.54
19/05/2026 | 12:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 147.01 | 280.03 | 531.26
19/05/2026 | 13:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 144.8 | 278.91 | 527.93
19/05/2026 | 13:30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 162.66 | 274.78 | 541.66
19/05/2026 | 14:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 167.37 | 283.2 | 554.79
19/05/2026 | 14:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 149.55 | 275.55 | 532.32
19/05/2026 | 15:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 160.3 | 270.68 | 538.2
19/05/2026 | 15:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 158.03 | 272.31 | 537.56
19/05/2026 | 16:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 151.56 | 266.29 | 525.07
19/05/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 157.54 | 262.76 | 517.74
19/05/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 165.89 | 266.38 | 529.71
19/05/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 146.03 | 265.92 | 510.39
19/05/2026 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 139.02 | 272.68 | 510.14
19/05/2026 | 18:30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 149.18 | 262.33 | 511.95
19/05/2026 | 19:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 143.14 | 271.12 | 514.7
19/05/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 153.38 | 276.33 | 528.15
19/05/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 154.23 | 274.42 | 527.09
19/05/2026 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 154.67 | 263.54 | 517.65
19/05/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 148.85 | 262.06 | 510.35
19/05/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 146.5 | 264.48 | 509.42
19/05/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 147.53 | 260.47 | 506.44
19/05/2026 | 22:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 146.36 | 258.28 | 502.08
19/05/2026 | 23:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 150.78 | 259.24 | 507.46
19/05/2026 | 23:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 149.58 | 257.01 | 504.03
20/05/2026 | 00:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 149.35 | 260.76 | 507.55
EJEC MWh |  | 698 | 0 | 0 | 0 | 1892.56 | 3608.31 | 6491.01 | 12689.88

## FLUJOS
martes, 19 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.0766 | -23.2638 | 9.6612 | 35.3915 |  | 39.4471 | -99.6203 | 51.2513 | 26.1632 | 25.5531 | -35.52 | -31.424 | 28.6 | 14.904 | -26.4 | 14.7432 | 54.1378 | 15.9204 | 15.8132 | 26.3087 | 6.9457 | 5.2895 | 7.0778 |  |  | -65.12 | -65.06 |  | 35.52 | 30.8 | 14.665 | 0.232 | -64.27 | -64.94 | -43.7 | 65.29 | 65.6 | 13.2156 | 4.955 | 61.1949 | 62.9292 | 56.7013 | -58.8349 | -58.6264 | 24.9171 | 23.99 | 78.2455 | 80.6332 | 12.1047 | 12.2147 | -502.5894 | -19.9351 | -10 | -10 | 64.6942 | 65.4707 | -4.164 |  | -69.9097 | 2.4084 | 11.7182 | 8.1413 | 552.0186 | 105.1362 | 105.1362 | -397.643 | 542.988 |  | -63.0071 | 63.0689 | 85.3451 | 29.45 | 29.96 | 51.43 | 75.99 | -33.753 | -32.9493 | 94.7595 | 94.6908 | 29.2 | -166.5931 | -167.4818 | -3.9542 |  | 21.1025 |  | 113.9 | 103.3 | -15.7 | 36.7124 | 34.8085 | 35.571 | -14.2948 | -13.9086 | 45.0751 | -76.0827 | 47.9347 | 13.15 | 55.05 | 29.8 | 35.6323 | 33.696 | -25.7154 |  |  |  | -108.4571 |  |  | -76 | -76.3 | 20.7339 | 38 | 44.9 | 51.76 | 37.87 | -5.45 | 60.7135 | 105.781 | -30.32 | -30.92 | 106.55 | 38.48 | 108.7455 | 107.2 | -6.1491 | -5.8636 | 194.518 | 150.418 | 145.8126 | 146.8451 | 85.4014 | 63.8838 | -28.113 | 408.3169 | 309.6346 |  | -28.189 | -25.1399 |  | -24.0538 | -23.0741 | 116.784 |  |  | -26.8032 | 0 | -15.08 | 72.9 | 6.9793 | -76.2534 | -37.1633 | -36.2316 | 8.9946 | -60.4565 | 34.8991 | 20.1123 | 26.2134 |  | 41.5563 | 41.3713 | 39.7756 | 33.9936 | 33.6587 | 2.1769 | 7.3619 | 7.3941 | -3.5528 | 0 | -4.5978 | -24.64 | 10.367 | 0.8695 | -7.24 | 17.83 | 0 |  | -13.189 | 4.072 | 10.2707 | 29.43 | -10.7972 | 4.454 |  | 78.2192 | 28.4 | -21.5986 | -0.5679 | 0 | 1.6016 |  |  | -14.9464 | -31.8273 | 16.7842 | 32.8103 | 61.5041 | 62.4507 | -146.6664 | -18.9727 | 35.0246 | -42.5624 | 11.5351 | 7.6186 | 7.3 | 12.7419 | 177.9694 | 176.307 | 285.4 | -284.3415 | -568.8566 | 579.4293 | 535.5193 | -169.7354 | -165.286 |  | 0 | 80.1235 | 81.2421 |  |  | 29.3916 | 29.3147 | -57.6016 | -57.3283 | 100.56 | 99.79 | 13.8 | 13.9 | 20.6737 | 30.4 | -354.7108 | 103.4354 | 102.3404 | 12.8 | -39.3 | -27.6 | -27.1 | 1.5601 |  | -527.9548 | -277.1487 | 529.2603 | 345.3398 | 27.4282 | -336.8621 | 338.8641 | -120.9419 | -258.6409 | -329.1524 | 102.3865 | 100.9688 | 121.8111 | -510.8856 | 265.2903 | -252.2648 | 257.4651 | -10.282 | 17.165 | 10 | 1.553 | 1.553 | -10.72 | -14.16 |  | 15.6756 | -25.6947 | -36.2997 | 19.5 | 55.08 | 53.048 |  | 10.4222 | 52.3573 | 52.4881 | 52.6581 |  | 40.8 | 36.4378 | 6.23 |  | 47.2661 | 0 | 0 | 46.6417 |  |  | 2.6286 | -52.7 | 53.8 | -27.991 | 178.1341
19/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.7066 | -22.6932 | 9.3804 | 35.4256 |  | 37.7752 | -98.2297 | 48.7994 | 25.0372 | 24.4316 | -39.96 | -29.207 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 14.657 | 52.8174 | 15.398 | 15.7895 | 26.5926 | 7.3872 | 5.1485 | 7.184 |  |  | -66.94 | -66.91 |  | 42.18 | 28.6 | 15.29 | 0.237 | -64.57 | -65.61 | -44.36 | 65.23 | 65.85 | 12.6618 | 4.8392 | 60.0848 | 62.3789 | 57.4336 | -57.1387 | -56.6023 | 14.9742 | 19.4851 | 80.1977 | 81.1501 | 12.441 | 8.8023 | -505.6063 | -16.9933 | -11.7 | -11.6 | 64.2121 | 64.3089 | -3.9559 |  | -69.6294 | 2.0012 | 11.6149 | 7.8119 | 548.9058 | 95.3398 | 95.0041 | -383.808 | 525.7475 |  | -55.7475 | 57.8814 | 80.2256 | 28.51 | 28.63 | 48.83 | 72.81 | -29.7343 | -28.7966 | 96.9023 | 97.0958 | 29.2619 | -158.8754 | -159.3642 | -4.8888 |  | 20.7229 | 27.379 | 111.8 | 100.7 | -14.77 | 35.9081 | 34.6384 | 34.7738 | -17.6428 | -16.7548 | 45.1873 | -68.8512 | 47.449 | 12.6654 | 51.76 | 28.21 | 34.2261 | 32.3776 | -25.3517 |  |  |  | -104.8151 |  |  | -71.1 | -71.5 | 20.4922 | 36.1 | 41.8 | 49.52 | 35.95 | -5.09 | 61.7675 | 103.6959 | -28.47 | -28.95 | 100.42 | 37.25 | 107.3818 | 104.2727 | -3.0999 | -4.1091 | 188.0653 | 145.3302 | 139.3005 | 141.1797 | 100.5112 | 83.3619 | -28.008 | 394.6786 | 326.6451 |  | -30.5843 | -28.206 |  | -24.04 | -23.1348 | 164.412 |  |  | -42.4388 | 0 | -25.57 | 110.8 | 11.1624 | -93.5386 | -37.1105 | -36.1451 | 10.7333 | -80.3438 | 47.4248 | 19.3744 | 25.9953 |  | 40.5251 | 42.3433 | 40.035 | 29.4723 | 28.9699 | 3.8515 | 5.9074 | 5.7385 | -4.5758 | 0 | -6.2019 | -24.49 | 11.473 | 0.845 | -7.77 | 19.31 | 0 |  | -13.508 | 4.175 |  | 28.5 | -8.3519 | 5.0496 | 16.42 | 75.6401 | 28.8 | -22.0564 | -0.0905 |  | 1.5238 |  |  | -14.547 | -31.5059 | 14.5509 | 32.533 | 62.3269 | 65.2673 | -147.4841 | -18.2033 | 34.8344 | -40.2406 | 12.029 | 6.9253 | 6.5828 | 13.2162 | 177.5395 | 176.951 | 282.5 | -283.6131 | -566.4437 | 572.3157 | 546.6622 | -168.1672 | -167.4058 |  | 0 | 80.8769 | 79.7566 |  |  | 30.2596 | 30.1936 | -55.1644 | -56.0188 | 100.14 | 97.67 | 14.6 | 14.2 | 21.0646 | 29.68 | -355.3127 | 108.1344 | 108.6998 | 12.2 | -38.7 | -29.3 | -29.6 |  | 1.2354 | -540.455 | -288.2333 | 535.7413 | 350.9171 | 21.6469 | -344.0769 | 341.7765 | -125.6941 | -260.3269 | -338.5071 | 101.8282 | 101.638 | 125.7105 | -513.6434 | 268.8673 | -254.9734 | 252.3749 | -10.2023 | 17.72 | 10.48 | 1.675 | 1.672 | -10.64 | -13.84 |  | 15.2941 | -26.4271 | -36.0952 | 20.3 | 54.788 | 54.542 |  |  | 50.8677 | 52.0912 | 52.6894 |  | 39.1 | 36.4172 | 5.96 |  | 47.0699 |  |  | 47.0187 |  |  | 0 | -53.8 | 54.4 | -16.0665 | 162.2651
19/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.2913 | -22.0741 | 9.0507 | 34.9582 |  | 37.7451 | -95.0575 | 47.7163 | 24.1613 | 23.5526 | -37.74 | -28.364 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 14.1695 | 51.9804 | 15.4192 | 15.7856 | 26.0329 | 7.4978 | 4.9272 | 6.3638 |  |  | -63.84 | -64.03 |  | 37.74 | 26.4 | 14.142 | 0.23 | -62.86 | -62.41 | -44.35 | 62.91 | 63.55 | 12.3686 | 5.4096 | 58.4021 | 60.3983 | 52.4958 | -56.1903 | -56.075 | 21.1141 | 23.6234 | 75.2383 | 76.1542 | 22.693 | 18.1188 | -491.0625 | -17.1448 | -11.6 | -11.6 | 61.8492 | 61.5325 | -3.9669 |  | -64.3477 | 1.5265 | 11.2164 | 7.4638 | 532.029 | 87.3439 | 86.4284 | -366.5054 | 508.2051 |  | -49.0824 | 50.7526 | 77.0222 | 27.58 | 27.72 | 46.82 | 71.32 | -28.7966 | -29.6003 | 95.9891 | 95.7964 | 32.8251 | -151.8033 | -151.8934 | -1.3679 | 0 |  | 27.711 | 107.4 | 95.9 | -14.55 | 35.9139 | 33.9614 | 34.692 | -21.078 | -21.1259 | 46.4015 | -64.7061 | 48.6936 | 12.4244 | 48.87 | 26.77 | 32.8198 | 31.0593 | -24.5318 |  |  |  | -103.669 |  |  | -68.7 | -66.7 | 20.8603 | 34.4 | 37.82 | 47.16 | 34.46 | -4.23 | 63.3795 | 100.6007 | -28.26 | -28.7 | 95.6 | 34.87 | 101.4909 | 99.4727 | -4.9646 | -4.5818 | 183.1822 | 140.7988 | 136.1527 | 137.0273 | 104.5225 | 90.3239 | -27.804 | 375.7257 | 328.1746 |  | -29.0641 | -28.0802 |  | -15.3693 | -14.5834 | 173.628 |  |  | -49.7719 | 0 | -25.76 | 125.5 | 10.8897 | -75.7637 | -37.3249 | -36.5802 | 9.4241 | -85.7438 | 51.7379 | 19.5231 | 25.7018 |  | 41.3836 | 41.0146 | 39.9941 | 27.7977 | 28.9699 | -2.0095 | 6.509 | 6.6483 | -5.941 | 0 | -5.0813 | -26.39 | 10.2718 | 0.7987 | -7.11 | 18.7 |  |  | -13.66 | 4.09 |  | 28.23 | -4.3339 | 7.5487 |  | 76.6566 | 29.7 | -20.7286 | -0.2585 |  | 1.4319 |  |  |  | -29.4815 | 16.0654 | 30.6043 | 58.7173 | 59.5639 | -142.2313 | -17.7784 | 33.5832 | -39.7553 | 11.9234 | 6.3979 | 6.066 | 12.9499 | 176.7715 | 177.4064 | 284.1 | -280.369 | -568.6249 | 569.2967 | 557.2906 | -169.0674 | -165.525 |  |  | 80.274 | 80.0775 |  |  | 31.1604 | 31.0286 | -53.9095 | -54.1907 | 99.98 | 99.25 | 15.7 | 13.8 | 20.7356 | 29.12 | -361.0811 | 107.8636 | 107.6657 |  | -41.1 | -28.6 | -28.8 | 1.4667 |  | -544.4294 | -300.471 | 530.8127 | 345.7167 | 13.1223 | -335.0048 | 338.4447 | -126.2292 | -260.1514 | -335.065 | 99.5334 | 99.126 | 127.9063 | -516.4576 | 268.2417 | -252.3832 | 253.4878 | -10.4413 | 17.416 | 11.12 | 1.701 | 1.709 | -10.24 | -14 |  | 14.9737 | -26.5736 | -35.9762 | 20.3 | 55.578 | 55.105 | 8.6767 | 10.4217 | 52.3222 | 52.9804 | 52.1995 |  | 40.1 | 36.8867 | 5.76 |  | 47.5975 |  |  | 46.9069 |  |  | 0 | -55 | 54.5 | -8.8557 | 159.6956
19/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 |  |  | 8.8096 | 34.4249 |  | 36.2212 | -90.7593 | 46.6726 | 23.6273 | 23.3208 | -35.52 | -27.876 | 24.2 |  | -24.2 | 13.74 | 48.6842 | 15.2072 | 15.4685 | 25.6517 | 7.4684 | 4.9588 | 7.3337 |  |  | -62.17 | -62.11 |  | 35.52 | 26.4 | 14.69 | 0.232 | -61.62 | -61.42 | -45.13 | 62 | 62.17 | 12.0918 | 4.9625 | 57.0314 | 59.1924 | 50.5952 | -53.6034 | -53.7261 | 24.2534 | 25.3061 | 72.5834 | 73.6322 | 24.2392 | 24.6468 | -478.7918 | -16.3362 | -11.7 | -11.8 | 60.2912 | 59.087 | -3.9559 |  | -62.6879 | 1.2878 | 11.0012 | 7.4525 | 527.024 | 75.7774 | 75.5028 | -324.1805 | 503.72 |  | -62.4205 | 64.4354 | 73.5992 | 27.36 | 26.71 | 44.9 | 70.46 | -30.0022 | -29.6003 | 94.0876 | 94.3002 | 37.8131 | -154.0034 | -152.9504 | -1.4303 |  |  | 27.725 | 109.2 | 98.2 | -14.21 | 33.0296 | 31.3693 | 32.0206 | -26.6998 | -26.5867 | 46.4414 | -58.725 | 48.2768 | 12.184 | 45.95 | 25.53 | 31.8823 | 30.1804 | -23.6233 |  |  |  | -100.1892 |  |  | -63.9 | -64.3 | 21.2943 | 33.9 | 35.94 | 46.08 | 33.69 | -3.75 | 61.4575 | 100.5057 | -28.48 | -28.84 | 93.7 | 33.68 | 101.0727 | 99.4 | -4.7703 | -4.8455 | 181.0164 | 137.1468 | 131.4997 | 133.298 | 80.0835 | 61.1524 | -28.317 | 335.3506 | 306.9984 |  | -29.5949 | -28.0274 |  | 3.756 | 3.7129 | 52.272 |  |  | -22.5862 | 0 | -22.63 | 1 | 10.712 | -38.0479 | -37.2526 | -36.2547 | 8.946 | -57.8826 | 25.2665 | 19.7547 | 26.4164 |  | 39.7875 | 40.6814 | 40.8429 | 28.9699 | 28.8025 | 2.1769 | 6.706 | 6.542 | -8.4033 |  | -2.569 | -26.36 | 9.7835 | 0.7742 | -6.78 | 19.26 |  |  |  | 4.057 | 12.2862 | 27.63 | -4.3134 | 6.98 | 16.14 | 73.5509 | 28.4 | -21.6555 | 0.2896 |  | 1.3665 |  |  | -14.2631 | -29.7736 | 15.7609 | 30.8312 | 61.5701 | 63.4679 | -143.9266 | -17.3633 | 33.5323 | -37.2951 | 11.4578 | 6.2026 | 5.9077 | 12.5739 | 178.9242 | 178.0764 | 273.7 | -273.7319 | -566.3572 | 568.7887 | 548.6008 | -170.217 | -167.2731 |  |  | 81.6549 | 79.2299 |  | -71.5388 | 28.5676 | 28.4907 | -54.1789 | -53.5234 | 104.35 | 103.39 | 13.8 | 14 | 20.9194 | 29.04 | -357.2603 | 107.0704 | 105.7369 | 11.6 | -39.2 | -28.4 | -28.6 |  | 1.3426 | -539.9885 | -280.623 | 536.9965 | 343.5309 | 27.3739 | -338.4698 | 339.2768 | -121.88 | -259.5172 | -334.0387 | 102.2814 | 101.0089 | 124.0833 | -513.5314 | 263.5662 | -249.9743 | 250.1771 | -9.7299 | 17.654 | 11.44 | 1.74 | 1.745 | -11.36 | -14.4 |  | 15.1476 | -26.3661 | -36.0342 | 20.4 | 54.925 | 53.467 |  |  | 53.6711 | 51.6967 | 50.7291 |  | 41.3 | 36.5285 | 5.63 |  | 46.0752 |  |  | 45.6331 |  |  | 0 | -55.5 | 55.3 | -17.6794 | 168.728
19/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 15.1259 | -21.7656 | 8.7315 | 34.0723 |  | 35.0904 | -89.3071 | 45.8504 | 23.5293 | 22.9382 | -35.52 | -27.693 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.9997 | 47.2424 | 15.2883 | 15.588 | 25.7769 | 7.5943 | 5.2561 | 6.7682 |  |  | -61.64 | -61.55 |  | 35.52 | 26.4 | 13.926 | 0.228 | -56.91 | -57.04 | -54.67 | 57.37 | 57.86 | 11.9694 | 5.1 | 57.0811 | 58.9561 | 49.3206 | -50.5751 | -50.6156 | 6.8525 | 6.8474 | 74.8304 | 75.6357 | 4.7129 | 3.5057 | -449.293 | -16.4438 | -11.5 | -11.7 | 56.7694 | 56.1564 | -3.9895 |  | -59.6927 | 1.7617 | 10.7597 | 7.3272 | 492.1718 | 74.5567 | 74.0379 | -329.3101 | 466.2322 |  | -54.8848 | 56.4953 | 72.5513 | 27.03 | 26.04 | 43.44 | 69.85 | -24.1081 | -24.9118 | 95.5327 | 96.5394 | 39.2792 | -145.32 | -144.205 | -0.746 |  |  |  | 104.9 | 93.9 | -13.87 | 35.0698 | 34.1055 | 34.3008 | -22.9494 | -22.9259 | 39.8762 | -55.0749 | 41.4518 | 12.037 | 43.73 | 24.41 | 31.8823 | 30.1804 | -23.9028 |  |  |  | -92.2225 |  |  | -61.4 | -61.8 | 21.6513 | 33 | 32.66 | 44.98 | 32.65 | -2.83 | 63.0385 | 91.3952 | -27.18 | -27.52 | 89.8 | 33.31 | 91.2182 | 90.6364 | -4.2878 | -4.9364 | 171.9555 | 128.2668 | 124.1263 | 125.2873 | 109.6315 | 91.0289 | -27.152 | 342.8021 | 325.9516 |  | -29.4284 | -27.9721 |  | -3.7223 | -4.5585 | 172.092 |  |  | -52.2548 | 0 | -24.93 | 117.2 | 10.5237 | -51.9365 | -38.4799 | -37.1808 | 9.2994 | -88.1977 | 56.4722 | 19.2893 | 27.3297 |  | 40.6759 | 42.2907 | 40.0697 | 24.1137 | 23.4439 | -7.5355 | 6.3825 | 6.8196 | -12.1755 |  | -5.0666 | -27.9 | 9.6638 | 0.751 | -6.71 | 18.6 |  |  | -13.806 | 4.176 |  | 26.54 | 1.1549 | 13.0665 | 15.74 | 74.067 | 30.3 | -20.4748 | 0.3146 |  | 1.3406 |  |  | -13.1068 | -28.4767 | 15.2384 | 29.1852 | 61.8548 | 61.912 | -138.6868 | -17.3338 | 32.5633 | -37.3044 | 11.6471 | 5.9389 | 5.6863 | 12.7281 | 174.8102 | 175.0094 | 283.3 | -280.5805 | -568.8224 | 575.34 | 543.1275 | -166.8187 | -164.8416 |  |  | 79.6811 | 76.9231 | -73.9534 |  | 29.4356 | 29.3257 | -53.6805 | -53.9972 | 101.89 | 100.27 | 12.9 | 13.6 | 20.6545 | 29.28 | -349.5608 | 105.1574 | 105.9318 | 12.2 | -39.2 | -27.6 | -27.8 |  |  | -539.416 | -293.7894 | 524.4044 | 342.3755 | 19.4021 | -335.9344 | 334.9203 | -122.1435 | -257.1623 | -327.0146 | 101.2306 | 100.366 | 125.2935 | -510.8247 | 265.9451 | -248.187 | 249.3124 | -9.8618 | 19.796 | 10.64 | 1.813 | 1.801 | -10.32 | -14.56 |  | 15.0011 | -26.5125 | -36.1807 | 19.8 | 53.085 | 53.928 |  |  | 51.3018 | 51.3376 | 52.3915 |  | 39.7 | 36.7146 | 5.51 |  | 46.6374 |  |  | 45.7577 |  |  | 0 | -54.5 | 55 | -19.1594 | 134.6526
19/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.1426 |  | 8.4978 | 33.6535 |  | 34.8072 | -88.7073 | 45.545 | 23.4433 | 22.9281 | -35.52 | -27.779 |  | 13.248 |  | 13.6695 | 48.234 | 15.1073 | 15.3196 | 25.737 | 7.6921 | 5.2566 | 6.7783 |  |  | -62.16 | -61.61 |  | 35.52 | 26.4 | 13.687 | 0.227 | -55.98 | -56.82 | -44.22 | 59.55 | 60 | 9.7583 | 5.2258 | 56.2216 | 57.5702 | 47.9718 | -50.7294 | -50.7097 | 8.9624 | 8.794 | 73.0462 | 74.4962 | 3.4108 | 1.7248 | -439.5188 | -16.9678 | -11.5 | -11.5 | 57.0243 | 56.2955 | -4.1588 |  | -60.2247 | 1.2358 | 10.7276 | 7.2444 | 482.3449 | 68.5751 | 68.2088 | -330.2088 | 447.268 |  | -53.1036 | 55.7344 | 70.7351 | 26.35 | 25.91 |  | 68.26 | -21.5629 | -22.3666 | 94.8573 | 95.7345 | 41.1456 | -141.0218 | -141.0993 | -0.8295 | 0 |  | 26.988 | 104.3 | 94.6 | -13.77 | 35.2135 | 34.0132 | 34.0685 | -22.875 | -22.7833 | 35.303 | -50.1493 | 37.113 | 11.7012 | 42.12 | 23.88 | 31.4136 | 29.7409 | -23.3638 |  |  |  | -94.3504 |  |  |  | -61.6 | 21.6953 | 32.2 | 31 | 44.04 | 32.3 | -2.32 | 60.171 | 93.1503 | -28.32 | -28.56 | 91.89 | 33.06 | 94.2182 | 92.1273 | -2.3543 | -3.8182 | 173.6361 | 130.4842 | 125.476 | 127.2602 | 108.615 | 94.1945 | -26.271 | 342.2033 | 326.2169 |  | -29.6221 | -27.6127 |  | -2.081 | -0.6519 | 184.38 | -74.218 | -74.8964 | -55.0935 | 14.4 | -23.53 | 103.6 | 10.3825 | -47.3654 | -36.9362 | -35.8267 | 8.9429 | -90.5415 | 58.4133 | 19.3944 | 25.1448 |  | 41.1525 | 40.0341 | 39.4269 | 20.5971 | 21.6019 | -7.3681 | 5.5639 | 5.5881 | -15.0087 |  | -4.2976 | -28.71 | 10.3645 | 0.7535 | -7.28 | 21.01 |  |  |  | 4.161 |  | 27.63 | 4.4442 | 12.6439 | 16.07 | 75.2228 | 27 | -20.3071 | 0.024 |  | 1.3045 |  |  | -13.8916 | -27.7136 | 16.0407 | 28.9008 | 60.1309 | 61.0505 | -139.7987 | -17.4728 | 32.6209 | -37.3343 | 12.5088 | 5.7631 | 5.4437 | 13.5728 | 175.5318 | 175.0394 | 276.6 | -276.4939 | -565.7482 | 568.8657 | 539.1515 | -167.6774 | -164.5006 |  |  | 80.8291 | 80.2471 |  |  | 29.2927 | 29.2049 | -52.7641 | -52.5123 | 104.58 | 103.7 | 11.7 | 10.8 | 20.7762 | 30.08 | -352.7345 | 109.6521 | 109.4583 | 12.2 | -41.7 | -28.4 | -28.6 | 1.3967 | 1.195 | -529.6402 | -297.8913 | 528.752 | 343.7179 | 19.9109 | -335.4905 | 336.9407 | -125.9922 | -259.8443 | -326.1156 | 98.4748 | 98.4265 | 125.826 | -512.2202 | 264.3969 | -248.5856 | 249.5729 | -10.9412 | 19.58 | 9.6 | 1.79 | 1.792 | -10 | -15.44 |  | 16.2036 | -27.422 | -37.0016 | 20.5 | 51.667 | 52.438 |  |  | 52.3845 | 50.6202 | 54.4217 |  | 45.1 | 40.9047 | 5.45 |  | 47.46 | 0 | 0 | 47.2344 |  |  | 0 | -57.4 | 56.5 | -21.9016 | 111.2128
19/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  | -22.2217 | 8.5549 | 34.0337 |  | 34.6093 | -90.9915 | 45.3199 | 22.9933 | 22.6272 | -31.08 | -27.768 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 13.8556 | 49.6348 | 15.2427 | 15.6391 | 25.4068 | 7.515 | 5.3928 | 7.0076 |  |  | -60.78 | -60.44 |  | 31.08 | 26.4 | 14.088 | 0.234 | -58.43 | -58.9 | -43.17 | 59.76 | 59.31 |  | 4.9944 | 54.7177 | 56.9732 | 44.6744 | -54.3387 | -54.4976 | 28.9321 | 31.4367 | 69.9139 | 70.7806 | 18.1236 | 17.0519 | -453.5316 | -16.3624 | -11.2 | -11.4 | 60.6966 | 59.2029 | -3.7995 |  | -64.2443 | 1.7718 | 10.677 | 7.3085 | 494.5523 | 66.3472 | 66.805 | -328.1463 | 454.4084 |  | -39.8554 | 42.2638 | 70.7351 | 26.17 | 25.27 | 43 | 67.53 | -25.8495 | -26.1174 | 94.7943 | 95.9884 | 39.9971 | -137.8223 | -137.9829 | -0.6701 |  |  | 27.343 | 101.5 | 91.7 | -13.47 | 34.3603 | 33.4862 | 34.0604 | -22.1335 | -23.1018 | 35.5891 | -49.8497 | 36.9979 | 11.5872 | 42.57 | 23.76 | 30.4761 | 28.862 | -23.1476 |  |  |  | -101.7008 |  |  |  |  | 21.4316 | 32.2 | 32.2 |  | 31.96 | -2.78 | 59.148 | 99.2706 | -27.39 | -27.84 | 88.87 | 31.87 | 98.9091 | 98.9455 | -3.2389 | -3.1636 | 175.4061 | 132.9815 | 127.9313 | 129.5517 | 84.7214 | 65.9565 | -28.111 | 340.0446 | 320.1981 |  | -29.8579 | -28.1058 |  | 14.4821 | 13.7942 | 49.2 | -57.5742 | -58.2066 | -26.5111 | 0 | -19 | 1 | 10.7263 | -18.3401 | -35.1856 | -34.5441 | 5.3342 | -62.4139 | 30.3463 | 19.2959 | 25.6894 |  | 39.5667 | 40.0685 | 38.6806 | 24.1137 | 22.7741 | -3.684 | 5.2083 | 5.2596 | -11.594 |  | -4.1071 | -29.43 | 9.2683 | 0.7498 | -6.42 | 19.65 |  |  |  | 4.167 |  | 27.03 | 3.6915 | 11.6032 |  | 74.31 | 28.4 | -20.4232 | 0.1047 |  | 1.2966 |  |  | -15.1375 | -27.926 | 15.5718 | 28.9704 | 57.3096 | 60.8039 | -137.1849 | -17.0633 | 32.336 | -37.0332 | 11.5441 | 5.8705 | 5.5386 | 12.7104 | 177.847 | 177.3581 | 280.8 | -277.2206 | -573.558 | 576.4458 | 541.1088 | -168.2288 | -167.892 |  |  | 80.3972 | 80.0869 |  |  | 28.5786 | 28.4907 | -54.556 | -54.3612 | 103.01 | 102.13 | 13.5 | 13.7 | 20.8788 | 31.2 | -355.9349 | 108.3402 | 107.0553 | 12.2 | -41.6 | -28.5 | -28.7 |  |  | -525.6232 | -288.3814 | 536.879 | 345.6173 | 25.9032 | -336.8569 | 337.9473 | -124.6986 | -261.9193 | -335.9704 | 102.023 | 102.4146 | 126.6652 | -511.2411 | 266.8707 | -246.7875 | 255.7127 | -9.9936 | 19.924 | 9.84 | 1.765 | 1.76 | -9.6 | -15.68 |  | 15.6481 | -25.7221 | -37.911 | 21 | 54.997 | 55.009 |  |  | 51.9899 | 51.3261 | 51.3829 |  | 42.6 | 41.7036 | 5.49 |  | 46.5237 |  |  | 46.5545 |  |  | 0 | -56.4 | 56 | -34.6343 | 123.7456
19/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 15.3056 | -22.4993 | 8.436 | 33.9255 |  | 35.0933 | -89.8884 | 44.9105 | 23.0933 | 22.3234 | -26.64 | -26.956 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 12.3343 | 47.2158 | 14.7291 | 15.1389 | 25.3731 | 6.8176 | 5.099 | 6.6362 |  |  | -108.55 | 0 |  | 26.64 | 24.2 | 13.35 | 0.228 | -53.86 | -53.93 | -45.22 | 53.69 | 54.02 |  | 5.1265 | 55.2971 | 56.8741 | 45.6808 | -51.2795 | -51.1386 | 23.878 | 29.9162 | 68.0211 | 69.1675 | 17.7664 | 16.2526 | -458.1654 | -18.1704 | -11.3 | -11.1 | 57.8787 | 56.9245 | -3.8461 |  | -58.1511 | 0.9871 | 10.8325 | 7.3765 | 503.0975 | 69.0634 | 69.3075 | -341.551 | 456.3446 |  | -55.0539 | 57.1111 | 70.7151 | 26.76 | 24.24 | 43.02 | 73.08 | -21.161 | -21.4289 | 94.4768 | 96.0644 | 41.146 | -143.417 | -141.7517 | -6.0421 |  |  | 27.153 | 101.9 | 90.9 | -13.61 | 33.2962 | 31.4333 | 32.8737 | -25.6328 | -25.368 | 43.4237 | -52.8017 | 44.7919 | 11.9883 | 40.14 | 22.7 | 30.4761 | 28.862 | -23.2187 |  |  |  | -90.732 |  |  | -59.2 | -59.3 | 21.6623 | 32.2 | 31.62 | 43.58 |  | -2.66 | 61.3645 | 89.7026 | -28.24 | -28.48 | 90.78 | 32 | 91.3455 | 89.4364 | -3.7943 | -3.9727 | 172.2331 | 127.8595 | 123.1514 | 124.629 | 116.519 | 97.6881 | -26.825 | 356.3484 | 354.6346 |  | -29.9807 | -28.2013 |  | 8.641 | 8.456 | 161.34 | -76.5557 | -77.44 | -59.215 | 0 | -24.79 | 110.5 | 10.5679 | -27.6003 | -35.2709 | -34.5772 | 6.3545 | -94.8909 | 63.9593 | 19.3938 | 26.521 |  | 41.0094 | 40.7967 | 39.9153 | 21.267 | 20.5971 | -12.8941 | 5.3452 | 5.9625 | -16.2235 | 0 | -8.8899 | -29.34 | 10.6722 | 0.751 | -7.35 | 18.83 | 0 |  |  | 4.174 |  | 26.29 | 6.4493 | 15.8605 | 15.87 | 74.1216 | 27.7 | -20.4717 | -0.0105 |  | 1.2751 |  |  | -14.4365 | -28.3996 | 15.9584 | 28.689 | 60.7314 | 61.16 | -137.0613 | -17.01 | 32.9811 | -37.1131 | 12.3249 | 5.8119 | 5.4859 | 13.5481 | 178.0399 | 178.5696 | 286.2 | -286.6225 | -583.6435 | 585.3071 | 569.5833 | -168.3761 | -167.6484 |  |  | 80.7892 | 81.2253 |  |  | 29.4356 | 29.3696 | -53.7943 | -53.9824 | 101.79 | 101.04 | 10.9 | 10.7 | 21.3103 | 32 | -348.6728 | 106.6646 | 106.4765 | 12.7 | -43.2 | -28.4 | -28.7 |  |  | -556.6597 | -317.9796 | 520.177 | 339.1729 | -0.0673 | -337.7184 | 335.1774 | -124.1493 | -259.2659 | -328.4694 | 99.2742 | 99.0374 | 119.7754 | -496.2977 | 270.0382 | -248.7978 | 247.2604 | -10.8093 | 17.614 | 8.96 | 1.757 | 1.764 | -9.04 | -14.48 |  | 15.7946 | -27.3335 | -38.967 | 22.1 | 55.185 | 54.893 |  |  | 51.9017 | 53.1209 | 54.0049 |  | 45.7 | 42.2621 | 5.42 |  | 47.9305 |  |  | 47.1134 |  |  | 0 | -58.2 | 60.5 | -14.5934 | 109.7128
19/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.4681 | -23.045 | 8.3135 | 33.7967 |  | 35.1057 | -92.4264 | 44.6557 | 22.8613 | 22.2242 | -26.64 | -26.952 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 11.8479 | 50.6622 | 15.0622 | 15.2588 | 25.6286 | 6.726 | 5.3152 | 6.9045 |  |  | -110.09 |  |  | 26.64 | 26.4 | 12.696 | 0.224 | -49.99 | -50.61 | -50.52 | 50.56 | 51 |  | 5.5627 | 55.5588 | 57.4069 | 44.6596 | -46.9602 | -47.6423 | 7.9535 | 7.8718 | 71.8143 | 72.6494 | -1.3871 | -2.6753 | -441.2574 | -18.5577 | -11.1 | -10.9 | 53.1943 | 52.3808 | -4.2126 |  | -50.0409 | 0.6892 | 10.8403 | 7.3234 | 480.7885 | 64.8518 | 64.7297 | -314.0426 | 450.134 |  | -80.7042 | 82.6686 | 70.6852 | 26.73 | 24.57 | 43.5 | 73.16 | -21.295 | -21.161 | 93.8268 | 94.6224 | 41.9281 | -148.0637 | -148.6557 | -5.1037 |  | 21.1025 |  | 105.9 | 95.7 | -13.42 | 32.2344 | 31.0875 | 31.4707 | -30.9191 | -30.587 | 43.6942 | -50.0606 | 45.1164 | 12.0773 | 39.84 | 22.59 | 31.4136 | 29.4479 | -23.8073 |  |  |  | -85.8728 |  |  | -59.5 | -59.4 | 21.492 |  | 31.56 | 44.02 | 32.28 | -2.47 | 62.7285 | 83.0272 | -29.16 | -29.09 | 92.64 | 32.53 | 86.5455 | 82.8545 | -5.5686 | -5.2727 | 169.1458 | 126.5792 | 120.9631 | 122.1996 | 111.2484 | 95.8378 | -26.5 | 325.3645 | 351.3095 |  | -30.3542 | -30.2485 |  | 14.5228 | 14.2392 | 147.516 | -76.0634 | -77.2456 | -59.2687 | 15.4 | -18.87 | 75.1 | 10.6122 | -16.8552 | -35.8238 | -34.7601 | 8.0461 | -90.5357 | 63.9851 | 18.8741 | 25.0914 |  | 40.8073 | 41.6044 | 39.6762 | 19.5924 | 22.7741 | -19.5924 | 7.0314 | 6.9381 | -19.1648 |  | -9.8274 | -29.61 | 10.7674 | 0.762 | -7.55 | 18.61 | -10.4704 |  |  | 4.221 |  | 25.74 | 7.0593 | 18.5362 | 16.19 | 74.1976 | 27.5 | -20.4203 | -0.0493 |  | 1.3028 |  |  | -15.0086 | -27.9667 | 15.6967 | 28.8921 | 59.8236 | 61.2412 | -136.0109 | -17.1374 | 32.8119 | -37.5993 | 11.948 | 5.9877 | 5.7074 | 13.3687 | 176.8811 | 178.7431 | 278.7 | -278.1008 | -571.8923 | 574.3303 | 580.5115 | -170.2693 | -169.2106 |  |  | 83.8623 | 83.9253 |  |  | 30.2596 | 29.9519 | -53.6467 | -53.5133 | 103.71 | 102.93 | 10.3 | 10.6 | 21.0027 | 31.84 | -356.0969 | 109.1653 | 108.9766 |  | -45 | -28.4 | -28.7 |  |  | -565.9218 | -319.8089 | 526.997 | 340.3102 | -5.4611 | -335.0572 | 334.6064 | -120.4557 | -255.2426 | -326.9431 | 99.6358 | 99.0255 | 125.5026 | -502.8064 | 263.2448 | -247.5884 | 243.1049 | -10.5209 | 17.394 | 9.04 | 1.696 | 1.69 | -9.04 | -15.52 |  | 16.1456 | -27.245 | -38.497 | 21.3 | 54.014 | 52.3 |  |  | 53.4974 | 53.3467 | 54.3012 |  | 46 | 42.0392 | 5.57 |  | 47.8188 |  |  | 47.4091 |  |  | 0 | -60.4 | 60.6 | -2.5059 | 108.4866
19/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.9479 | -23.6441 | 8.452 | 34.1989 |  | 35.5102 | -93.3812 | 45.7754 | 23.5593 | 22.8062 | 8.88 | -30.258 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 13.8158 | 56.9866 | 15.2932 | 15.278 | 25.6512 | 6.592 | 4.9611 | 6.637 |  |  | -91.83 |  |  | -8.88 | 28.6 | 13.256 | 0.229 | -43.76 | -43.96 | -45.82 | 44.39 | 44.44 |  | 5.0516 | 55.2564 | 56.8858 | 33.2624 | -46.1292 | -46.3947 | 7.391 | 8.3832 | 64.3131 | 65.3805 | -1.2095 | -2.413 | -389.221 | -17.4907 | -10.8 | -10.9 | 52.1816 | 51.342 | -3.9611 |  | -49.9814 | 2.8644 | 10.9176 | 7.4175 | 432.142 | 70.4977 | 70.5588 | -329.2075 | 419.8454 |  | -46.4821 | 47.6999 | 74.8267 | 26.74 | 24.43 | 44.43 | 74.64 | -27.9928 | -26.6533 | 91.1185 | 92.254 | 38.5028 | -137.4105 | -137.4386 | -3.7852 |  | 20.7229 | 28.134 | 103.9 | 93.6 | -13.32 | 37.9289 | 36.7616 | 36.8677 | -14.782 | -14.8678 | 23.1745 | -47.7088 | 24.7103 | 11.8733 | 43.87 | 24.62 | 31.4136 | 29.8874 | -23.8706 |  |  |  | -98.0002 |  |  | -64.2 | -64.1 | 20.9262 | 33.7 | 35.28 | 45.54 | 33.31 | -3.48 | 62.403 | 96.708 | -28.77 | -29.18 | 94.45 | 33.45 | 98.0545 | 95.6364 | -4.1583 | -4.5182 | 178.5963 | 134.5195 | 129.7884 | 132.0984 | 98.1338 | 80.5195 | -27.299 | 340.526 | 369.1512 |  | -30.8185 | -29.1068 |  | 29.6665 | 27.7407 | 56.88 | -62.5334 | -63.9088 | -40.8571 | 0 | -25.14 | 1 | 10.8937 | 11.1665 | -36.0315 | -34.9912 | 5.8285 | -77.8485 | 45.0141 | 19.9254 | 26.4549 |  | 41.6488 | 40.5193 | 39.8816 | 26.1232 | 25.6208 | -27.1279 | 6.6093 | 6.4797 | -25.459 | -14.8194 | -8.5017 | -29.32 | 9.8714 | 0.7633 | -6.72 | 17.8 | -9.1861 |  | -13.657 | 4.232 |  | 25.82 | 15.6017 | 25.1058 | 15.38 | 71.8685 | 25.6 | -19.2364 | 0.0043 |  | 1.3337 |  |  | -14.6282 | -27.1924 | 14.8404 | 28.2144 | 61.6439 | 62.2276 | -129.8288 | -16.8522 | 31.5225 | -36.4205 | 11.6491 | 6.6616 | 6.3296 | 13.0092 | 182.7499 | 180.6637 | 275.3 | -276.6235 | -572.9872 | 576.0352 | 586.6684 | -173.5649 | -170.4969 |  |  | 82.3202 | 82.3198 |  | -74.7927 | 31.1165 | 31.0286 | -59.9083 | -60.2612 | 99.84 | 98.97 | 12.5 | 15.1 | 20.8788 | 33.68 | -359.4403 | 110.9406 | 108.2386 | 13.3 | -40 | -29.4 | -29.6 | 1.5368 |  | -574.0279 | -339.5558 | 533.8819 | 348.8768 | -9.5188 | -341.8698 | 340.0932 | -127.1232 | -257.7503 | -334.5782 | 102.2769 | 101.4678 | 127.4865 | -512.9999 | 272.6096 | -253.2793 | 253.2045 | -9.1751 | 21.465 | 9.28 | 1.65 | 1.645 | -9.2 | -15.04 |  | 16.0265 | -25.8686 | -37.6181 | 20.2 | 55.74 | 56.846 | 8.6813 |  | 53.2831 | 51.7829 | 53.5422 |  | 41.7 | 41.7355 | 5.68 |  | 46.3141 |  |  | 45.7487 |  |  | 0 | -55.3 | 55 | 14.5181 | 89.5248
19/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.846 | -23.5966 | 8.6976 | 34.9644 |  | 37.262 | -97.8885 | 47.4254 | 24.3633 | 23.9473 | 6.66 | -30.364 | 26.4 |  | -26.4 | 13.6813 | 58.0792 | 14.6931 | 14.8908 | 24.9953 | 6.5777 | 1.7987 | 6.8424 |  |  | -93.04 |  |  | -6.66 | 28.6 | 14.629 | 0.235 | -50.81 | -50.28 | -35.06 | 51.38 | 51.55 |  | 4.5988 | 57.7387 | 59.7651 | 34.4674 | -51.6642 | -51.6953 | 35.1376 | 31.3345 | 63.7168 | 65.0771 | 20.763 | 13.4679 | -436.1376 | -18.0913 | -10.4 | -10.3 | 57.2674 | 56.0281 | -4.0747 |  | -55.4408 | 2.722 | 11.1988 | 7.7108 | 480.6664 | 75.4417 | 74.6177 | -340.8082 | 456.4958 |  | -76.4969 | 79.3182 | 76.8625 | 27.64 | 26.11 | 46.75 | 75.51 | -25.1797 | -25.5816 | 99.6333 | 99.3628 | 35.5963 | -156.1808 | -157.1836 | -4.2492 |  |  |  | 110.8 | 99.5 | -13.85 | 33.0226 | 31.3375 | 32.0828 | -20.946 | -20.7423 | 32.0191 | -51.6561 | 34.2685 | 12.5059 | 47.16 | 26.21 | 33.2886 | 31.2057 | -24.5874 |  |  |  | -95.2501 |  |  | -67 | -66.2 | 21.4261 | 36.6 | 39.1 | 49.38 | 36.25 | -3.94 | 62.0155 | 92.5603 | -28.52 | -28.73 | 100.38 | 36 | 94.7455 | 91.7636 | -6.5358 | -6.4455 | 180.5017 | 136.7721 | 132.1871 | 134.0524 | 98.9332 | 81.56 | -27.345 | 351.6365 | 382.2107 |  | -31.1819 | -29.2714 |  | 23.5521 | 22.6301 | 67.632 | -63.0694 | -64.3313 | -40.9469 | 15 | -19.7 | 1 | 11.3491 | -1.7076 | -36.9201 | -36.357 | 9.6784 | -78.027 | 45.4834 | 19.8738 | 25.17 |  | 40.8512 | 41.3049 | 39.5718 | 24.1137 | 23.7788 | -32.8214 | 8.3213 | 8.2986 | -20.1089 | 0 | -28.1529 | -22.07 | 17.911 | 0.8328 | -12.39 | 16.68 | -28.0491 |  | -13.51 | 4.159 |  | 22.61 | 4.2399 | 19.704 | 15.66 | 72.1885 | 27.6 | -20.6836 | -0.1501 |  | 1.4027 |  |  | -14.3423 | -29.3925 | 15.0628 | 30.8618 | 62.0272 | 61.6508 | -136.5473 | -17.3841 | 32.6064 | -38.6068 | 11.5046 | 7.0327 | 6.6777 | 13.1588 | 186.0027 | 184.7788 | 286.2 | -283.7687 | -588.9382 | 592.3585 | 599.941 | -176.4628 | -172.581 |  | 5.7133 | 80.1722 | 81.5159 | -77.501 |  | 29.9959 | 29.3367 | -64.098 | -63.659 | 101.61 | 100.81 | 17.2 | 16.5 | 21.2483 | 33.92 | -369.1237 | 108.4696 | 109.3249 | 13.9 | -42.7 | -28.4 | -28.5 |  |  | -590.6026 | -350.7649 | 539.7257 | 351.8721 | -13.3631 | -345.8368 | 349.2514 | -126.2454 | -263.0338 | -337.8801 | 102.9153 | 101.9008 | 128.1162 | -520.9848 | 271.2733 | -256.2343 | 265.3059 | -9.2795 | 21.731 | 9.52 | 1.488 | 1.482 | -8.72 | -14.32 |  | 14.7967 | -25.1087 | -37.5875 | 19.8 | 55.459 | 55.266 |  |  | 50.9856 | 53.0309 | 52.1702 |  | 40.6 | 41.3012 | 6.12 |  | 47.0881 |  |  | 46.1973 |  |  | 5.241 | -52.1 | 52.7 | 18.1372 | 98.539
19/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.4291 | -24.1304 | 8.8159 |  |  | 38.7615 | -101.1653 | 51.0984 | 25.9432 | 25.1535 | 4.44 | -30.131 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 13.9829 | 60.0608 | 15.5262 | 15.5827 | 26.3159 | 7.4207 | 1.7364 | 7.0247 |  |  | -95.04 |  |  | -4.44 | 28.6 | 16.605 | 0.245 | -50.58 | -50.71 | -38.41 | 51.34 | 51.08 |  | 4.7028 | 60.5014 | 61.7167 | 35.0851 | -52.8388 | -52.32 | 25.3635 | 25.8308 | 65.6157 | 69.6243 | 20.7089 | 20.1303 | -436.0252 | -23.6552 | -8 | -8.1 | 58.3784 | 57.9506 | -4.5587 |  | -54.9245 | 2.9696 | 11.6241 | 7.7662 | 479.171 | 82.522 | 82.1558 | -390.5812 | 460.5616 |  | -88.3047 | 89.6427 | 79.2776 | 27.87 | 26.42 | 47.7 | 76.28 | -19.8215 | -19.5535 | 93.3215 | 93.8496 | 36.789 | -160.8611 | -161.2873 | -2.5178 |  |  |  | 116 | 104 | -14.54 | 35.4385 | 34.2338 | 33.6624 | -18.1108 | -17.8072 | 29.8044 | -52.411 | 31.9639 | 12.6634 | 50.42 | 28.09 | 35.1636 | 32.9636 | -25.2793 |  |  |  | -93.0923 |  |  | -72 | -71.6 | 21.4316 | 40.9 | 43.46 | 55.14 | 40.7 | -4.55 | 60.822 | 93.0353 | -28.3 | -28.82 | 101.78 | 38.75 | 91.4 | 91.0182 | -2.0253 | -2.6727 | 186.7326 | 144.3775 | 139.4341 | 141.863 | 130.5306 | 113.6436 | -24.901 | 402.1087 | 424.552 |  | -31.5802 | -29.9147 |  | 21.2191 | 20.5354 | 155.196 | -80.1677 | -81.8038 | -78.3072 | 5.62 | -16.62 | 110.3 | 12.0016 | -10.7708 | -39.1117 | -38.0591 | 12.3017 | -109.439 | 82.6439 | 20.4059 | 26.1169 |  | 41.2842 | 42.2775 | 40.7373 | 19.5924 | 19.09 | -35.1658 | 4.3874 | 4.5359 | -23.6373 | -9.6002 | -23.0405 | -25.53 | 14.0609 | 0.9158 | -9.67 | 15.51 | -22.7183 |  | -13.5 | 4.235 |  | 22.84 | 9.2359 | 24.2952 | 15.48 | 71.1739 | 25.2 | -19.9929 | -0.498 |  | 1.4693 |  |  | -14.057 | -30.4333 | 15.1556 | 31.7261 | 59.9527 | 62.4469 | -135.6336 | -17.3832 | 32.8575 | -39.0616 | 11.9056 | 7.8823 | 7.5109 | 13.4574 | 189.6893 | 188.226 | 285 | -279.9482 | -574.8727 | 577.4629 | 626.2336 | -179.8157 | -176.71 |  | 7.5344 | 83.7798 | 83.3409 |  |  | 29.2708 | 29.2049 | -66.0201 | -66.8293 | 97.95 | 98.8 | 24.1 | 24.7 | 20.6331 | 33.28 | -370.2674 | 104.0424 | 105.8633 | 14.9 | -25 | -27.6 | -27.8 |  | 1.2268 | -608.5955 | -394.8637 | 556.7047 | 360.6072 | -32.4756 | -351.9679 | 351.5399 | -131.7413 | -265.2773 | -346.5035 | 104.7088 | 106.2402 | 134.8431 | -539.443 | 272.2684 | -274.0461 | 272.3333 | -9.0954 | 22.573 | 10.56 | 1.386 | 1.362 | -11.2 | -10.72 |  | 11.339 | -25.5482 | -33.2814 | 20.2 | 56.016 | 57.087 | 8.6532 | 10.4275 | 54.0543 | 53.2742 | 54.1305 |  | 25.4 | 41.9911 | 6.34 |  | 47.0857 |  |  | 46.8397 |  | 0 | 7.3607 | -38.3 | 37.4 | 54.9588 | 55.6268
19/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.6202 | -24.8593 | 9.073 | 34.9434 |  | 41.5061 | -104.7526 | 54.2686 | 27.3792 | 26.6691 | 2.22 | -32.289 | 28.6 | 14.904 | -28.6 | 13.6316 | 61.8548 | 16.1822 | 16.2895 | 27.3582 | 7.0673 | 1.9341 | 6.7418 |  |  | -102.5 |  |  | -2.22 | 30.8 | 17.102 | 0.249 | -55.97 | -56.14 | -33.19 | 57.13 | 56.63 |  | 4.7933 | 64.2177 | 66.6509 | 36.4709 | -58.7432 | -58.6969 | 28.5914 | 28.6898 | 70.8521 | 71.5783 | 17.456 | 16.1613 | -461.7366 | -19.0086 | -9.9 | -9.9 | 64.8923 | 63.4495 | -3.9355 |  | -64.8351 | 3.3173 | 12.4224 | 8.3548 | 501.4495 | 80.4468 | 80.9961 | -390.3369 | 484.1457 |  | -81.4276 | 83.8764 | 78.4992 | 26.62 | 25.91 | 48.71 | 74.53 | -23.3043 | -23.0364 | 100.0385 | 100.2352 | 34.0257 | -158.2302 | -157.7376 | 3.1228 |  |  | 27.137 | 124.1 | 111.3 | -14.61 | 40.2617 | 39.4904 | 39.258 | -20.8171 | -20.1586 | 25.2593 | -45.6244 | 27.3424 | 13.5697 | 54.1 | 29.4 | 37.9761 | 36.0397 | -26.3905 |  |  |  | -94.3984 |  |  | -75.3 | -76.3 | 21.8546 | 48.1 | 51.84 | 65.08 | 47.62 | -5.72 | 60.729 | 92.8628 | -28.44 | -28.93 | 109.81 | 42.41 | 95.4727 | 92.8909 | -5.785 | -6.1545 | 194.8414 | 154.745 | 150.5473 | 152.4999 | 138.8638 | 120.9846 | -24.06 | 403.9304 | 414.7707 |  | -33.5024 | -32.0877 |  | 36.9395 | 35.5767 | 155.196 | -83.3221 | -84.1106 | -79.1678 | 0 | -25.58 | 117 | 13.686 | 12.4448 | -36.3024 | -35.2865 | 8.0486 | -113.9848 | 83.448 | 20.1082 | 24.6716 |  | 40.6254 | 40.9449 | 39.4274 | 22.1042 | 21.267 | -41.3617 | 8.7081 | 7.6684 | -21.5981 | 0 | -32.5475 | -20.92 | 17.8744 | 0.845 | -12.47 | 14.86 | -32.7652 |  |  | 4.413 |  | 21.1 | 4.9051 | 22.3616 |  | 71.0517 | 23.5 | -20.3346 | -1.3013 | -1.5716 | 1.5893 |  |  | -13.4323 | -33.1971 | 14.9273 | 34.4337 | 57.8964 | 57.5526 | -136.6549 | -17.2385 | 35.2475 | -41.0392 | 11.5351 | 8.8003 | 8.4391 | 13.0668 | 182.82 | 180.7575 | 280.8 |  | -570.4506 | 574.9132 | 615.885 | -172.0901 | -172.0408 |  | 8.0403 | 79.9692 | 80.7476 |  | -79.419 | 27.7217 | 27.2602 | -60.5265 | -61.0391 | 93.72 | 92.92 | 23.2 | 24.3 |  | 27.44 | -364.6642 | 102.6935 | 101.8184 | 15.6 | -20.6 | -25.9 | -26.1 | 1.3489 |  | -599.9816 | -378.5068 | 522.082 | 338.193 | -42.1392 | -328.8445 | 332.5193 | -132.1795 | -248.8917 | -326.2814 | 108.6952 | 108.4188 | 133.1228 | -500.3158 | 259.9679 | -253.2389 | 255.6799 | -8.3841 | 21.639 | 11.52 | 1.505 | 1.508 | -11.44 | -9.28 |  | 10.0206 | -24.4617 | -32.372 | 19.8 | 51.243 | 50.497 |  |  | 51.7414 | 51.0691 | 51.2186 |  | 23 | 41.1426 | 6.6 |  | 47.6759 |  |  | 47.0038 |  | 0 | 7.4238 | -37 | 36.3 | 39.8871 | 89.0489
19/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.6475 | -24.8251 | -27.3918 | 36.1515 |  | 40.3326 | -84.7973 | 53.7418 | 27.3692 | 26.7186 | 2.22 | -37.144 | 33 | 15.732 | -33 | 13.6233 | 46.783 | 17.1103 | 16.9534 | 28.5233 | 6.7987 | 5.5539 | 7.0193 |  |  | -54.04 | -53.79 |  | -4.44 | 35.2 | 17.594 | 0.25 | -54.58 | -54.25 | -38.17 | 54.31 | 55.04 | 11.1837 | 4.7387 | 63.2662 | 65.3945 | 35.683 | -50.0104 | -48.3971 | 30.3478 | 33.9285 | 66.8375 | 67.3952 | 20.9238 | 28.0112 | -445.0327 | -21.9885 | -8.6 | -8.4 | 55.3037 | 54.2806 | -4.131 |  | -53.3967 | 2.403 | 12.3737 | 8.5965 | 488.9979 | 81.8506 | 81.5454 | -355.3661 | 500.4218 |  | -35.6385 | 37.6801 | 78.2597 | 27.47 | 26.71 | 50.2 | 76.08 | -34.1549 | -33.753 | 97.8674 | 98.9734 | 33.86 | -124.9635 | -124.327 | -1.662 |  |  | 26.172 | 123.2 | 110.5 | -15 | 57.28 | 55.5301 | 56.3089 | -33.7979 | -33.3123 | 44.1841 | -51.2101 | 49.014 | 12.5942 | 54.34 | 29.54 | 39.3823 | 37.3581 | -26.4035 |  |  |  | -83.33 |  |  | -72.8 | -72.9 | 21.8655 | 51.1 | 50.62 | 69.7 | 51.27 | -5.17 | 57.381 | 85.1123 | -28.03 | -28.63 | 104.73 | 41.96 | 83.2364 | 84 | -16.443 | -16.0545 | 188.2341 | 145.0742 | 140.4176 | 144.5921 | 112.6133 | 96.0542 | -23.107 | 366.7881 | 282.7412 |  | -33.8554 | -30.9821 |  | 27.7565 | 27.4728 | 127.536 | -84.8451 | -84.7764 | -57.6453 | 0 | -14.95 | 94.2 | 9.9256 | 10.7183 | -35.3092 | -34.3548 | 7.0247 | -88.3374 | 60.5865 | 20.2466 | 24.4778 |  | 40.0614 | 40.7191 | 39.1593 | 32.9889 | 32.9889 | -10.3823 | 18.5228 | 17.7648 | -10.9982 |  | -11.5413 | -24.54 | 9.991 | 0.8219 | -6.79 | 14.36 | -12.1384 |  | -13.663 | 4.099 |  | 24.98 | -4.1808 | 11.8009 | 15.41 | 71.2365 | 23.8 | -20.5559 | -1.2022 | 0 | 1.5793 |  |  | -12.6228 | -32.3187 | 15.6066 | 33.8957 | 57.5017 | 58.1973 | -137.1373 | -18.7198 | 34.1687 | -43.2487 | 10.8105 | 9.9625 | 9.6415 | 12.5638 | 151.9707 | 153.603 | 279.9 | -277.5423 | -554.3279 | 559.0967 | 506.3215 | -146.6501 | -144.4694 |  | 7.2705 | 77.9976 | 77.7277 | -61.5691 | -56.0499 | 16.7901 | 16.5594 | -50.5798 | -49.3991 | 61.18 | 60.7 | 24.4 | 25.3 | 20.8168 | 2.48 | -341.3008 | 83.0151 | 82.9811 | 16.2 | -15.8 | -15.6 | -15.8 |  | 1.1162 | -500.0204 | -247.2651 | 366.8945 | 238.9428 | -53.198 | -231.4922 | 228.3662 | -141.0571 | -152.5555 | -224.2447 | 120.8639 | 119.0667 | 143.27 | -355.3265 | 157.468 | -200.0738 | 200.463 | -7.6974 | 21.085 | 13.2 | 1.401 | 1.418 | -12.4 | -6.8 |  | 7.5303 | -19.9207 | -32.433 | 17.9 | 53.042 | 53.03 |  |  | 51.0595 | 50.5112 | 51.0516 |  | 16.9 | 40.664 | 6.54 |  | 46.7625 |  |  | 45.8722 |  | -7.0681 | 6.3647 | -30.1 | 29.4 | -48.4762 | 189.5948
19/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 17.7101 | -26.3062 | -34.6423 | 36.4427 |  | 42.1794 | -85.2789 | 57.6146 | 29.2111 | 28.7708 | 0 | -40.059 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.562 | 45.7828 | 18.2696 | 18.3351 | 30.5 | 6.7633 | 5.1782 | 6.7762 |  |  | -57.58 | -58.23 |  | 0 | 39.6 | 18.304 | 0.254 | -52 | -52.12 | -49.37 | 52.15 | 52.34 | 12.4855 | 4.3955 | 65.2406 | 67.4806 | 40.1498 | -45.7956 | -45.9619 | 6.3802 | 6.9052 | 71.2252 | 72.1578 | 3.4468 | 2.2166 | -448.2653 | -21.9026 | -9 | -9.1 | 51.0082 | 50.1411 | -4.737 |  | -47.9729 | 4.1133 | 13.0469 | 8.7879 | 485.6409 | 121.6162 | 122.4402 | -363.9399 | 559.9506 |  | -35.2425 | 36.7569 | 86.5327 | 28.06 | 28.57 | 51.78 | 76.91 | -47.1487 | -46.345 | 111.6912 | 112.2156 | 31.6501 | -154.2164 | -153.2631 | 0.9223 | 0 |  | 25.53 | 118.9 | 107.7 | -15.52 | 44.1197 | 42.783 | 42.873 | -0.0516 | -0.1618 | 38.2995 | -84.4078 | 43.2458 | 12.4069 | 57.91 | 31.99 | 41.7261 | 39.9948 | -27.2467 |  |  |  | -90.388 |  |  | -86.9 | -86.5 | 22.7994 | 55.5 | 55.02 | 75.78 | 55.19 | -6.16 | 58.373 | 91.0452 | -28.24 | -28.4 | 102.84 | 44.49 | 90.4182 | 88.3273 | -26.3129 | -26.4273 | 194.4995 | 150.8058 | 145.1189 | 145.9954 | 97.7771 | 75.6009 | -23.405 | 373.8978 | 143.7092 |  | -35.1787 | -32.6585 |  | 20.7113 | 20.0436 | 115.248 | -84.9313 | -85.6162 | -40.324 | 0 | -17.18 | 68.3 | 10.263 | 1.0454 | -34.3555 | -33.8298 | 5.0363 | -79.3159 | 44.4226 | 20.3452 | 24.4709 |  | 40.1166 | 40.5077 | 39.0306 | 47.3901 | 46.0505 | -5.6935 | 28.7253 | 28.9366 | -7.5952 | 0 | -13.1966 | -23.95 | 10.4598 | 0.9158 | -7.16 | 14.49 | -13.6447 |  | -13.521 | 4.26 |  | 24.7 | -7.5986 | 6.692 |  | 70.2421 | 24.7 | -21.4681 | -1.1832 | 0 | 1.6577 |  |  | -13.3398 | -34.2479 | 15.5236 | 35.7165 | 58.7717 | 59.6426 | -139.9407 | -20.0518 | 34.9979 | -46.128 | 10.9887 | 10.7743 | 10.3798 | 12.4755 | 126.0046 | 126.4429 | 278.7 | -275.3736 | -541.3126 | 548.1709 | 389.5386 | -121.9009 | -119.4547 |  | 5.5265 | 72.1194 | 72.5665 | -39.4161 | -36.7183 | 8.1767 | 8.0339 | -36.8495 | -37.0692 | 38.52 | 38.41 | 25.2 | 25.4 | 20.5925 | -23.04 | -325.6701 | 71.6359 | 71.3822 | 15.6 | -14.2 | -6.1 | -5.4 | 1.2742 |  | -384.9214 | -112.8288 | 224.9147 | 134.9059 | -53.0912 | -129.0211 | 124.9583 | -135.2996 | -62.842 | -126.2683 | 145.7527 | 144.3012 | 134.7966 | -209.2177 | 63.2088 | -145.6763 | 148.194 | -7.1453 | 15.852 | 16.32 | 1.423 | 1.434 | -15.2 | -5.76 |  | 5.452 | -17.5189 | -33.5744 | 17.6 | 52.483 | 51.196 |  |  | 48.4257 | 48.6922 | 48.9525 |  | 15.7 | 41.0423 | 6.84 |  | 47.7954 |  |  | 47.5082 |  | -6.0234 | 5.6294 | -28.5 | 29.3 | -153.2015 | 286.5509
19/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 18.1423 | -27.0713 | -31.8696 | 37.2382 |  | 43.8245 | -90.0242 | 60.7783 | 30.7751 | 30.0137 | 6.66 | -52.221 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 14.0134 | 48.6204 | 18.8265 | 19.2136 | 31.802 | 6.6669 | 4.969 | 6.6838 |  |  | -61.56 | -61.33 |  | -6.66 | 50.6 | 18.86 | 0.256 | -55.92 | -56.3 | -50.37 | 56.54 | 57.29 | 13.5473 | 3.7982 | 68.0004 | 70.2661 | 40.123 | -44.3743 | -44.7159 | 9.7681 | 9.3624 | 72.1638 | 73.1719 | 8.6922 | 7.8027 | -478.3239 | -20.7861 | -9.3 | -9.3 | 49.7786 | 49.2892 | -7.8896 |  | -48.8292 | 4.8807 | 0 | 0 | 519.0587 | 142.1552 | 140.5072 | -384.513 | 614.4307 |  | -36.7943 | 37.7446 | 90.7141 | 28.93 | 28.83 | 54.17 | 80.51 | -54.2484 | -54.3824 | 112.5313 | 113.2593 | 26.3812 | -159.265 | -158.4213 | 4.2279 |  |  |  | 122.2 | 109.2 | -16.15 | 44.8635 | 43.9048 | 43.1564 | 5.7166 | 5.939 | 43.6774 | -98.3493 | 49.9551 | 12.3012 | 68.61 | 36.13 | 44.0698 | 41.7526 | -28.1565 |  |  |  | -87.5691 |  |  | -95.6 | -92 | 23.063 | 58.9 | 59.78 | 80.08 | 58.81 | -7.35 | 59.7835 | 85.7674 | -27.99 | -28.32 | 106.84 | 46.26 | 87.0182 | 86.9091 | -35.4404 | -33.9091 | 195.2172 | 150.6326 | 145.5175 | 147.5893 | 69.0579 | 51.394 | -25.637 | 394.8185 | 50.3517 |  | -36.3404 | -34.1166 |  | 18.4153 | 18.0566 | 39.984 | -77.0302 | -77.9345 | -12.0823 | 0 | -15.57 | 1 | 10.5463 | -9.4983 | -34.7778 | -33.9944 | 7.2648 | -47.5502 | 17.366 | 19.7408 | 22.236 |  | 39.184 | 39.7289 | 38.0743 | 53.7535 | 53.586 | 3.684 | 36.814 | 36.4526 | -1.7305 | 14.1414 | -9.6004 | -25.31 | 9.8762 | 0.8914 | -6.71 | 15.04 | -10.0583 |  |  | 4.225 |  | 24.17 | -14.1035 | 2.3353 | 15.84 | 68.1422 | 25 | -17.7891 | 3.7431 | 4.2034 | 1.7206 |  |  | -12.9819 | -30.7253 | 15.5701 | 31.9438 | 59.3821 | 59.1496 | -143.615 | -21.663 | 20.823 | -39.9154 | 10.4602 | 11.2235 | 10.9401 | 12.0207 | 111.3702 | 112.0202 | 277 | -275.4236 | -538.8342 | 542.4286 | 306.5265 | -107.2418 | -106.6636 |  | 6.5763 | 80.0243 | 79.0998 | 0 | 0 | 0.5301 | 0.4092 | -28.8221 | -28.1022 | 18.31 | 17.98 | 25.5 | 24.8 |  | -42 | -322.6563 | 63.7297 | 63.4417 | 15.6 | -7.8 | 0.5 | 0.7 |  |  | -299.2383 | -22.1615 | 135.3504 | 75.7101 | -42.8924 | -66.2334 | 62.352 | -152.3865 | 0 | -61.0289 | 178.8036 | 178.983 | 155.1791 | -127.2049 | -1.5179 | -126.9904 | 122.8461 | -5.8517 | 11.176 | 18.4 | 1.49 | 1.481 | -18.08 | -2.56 |  | 3.2547 | -13.7987 | -32.842 | 15.2 | 52.934 | 52.73 | 8.682 | 10.4227 | 53.8397 | 51.506 | 52.2793 |  | 10.4 | 40.9227 | 7.08 |  | 45.9994 |  |  | 45.5535 |  | -3.6928 | 5.5918 | -23.1 | 21.9 | -230.3434 | 348.697
19/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 19.226 | -28.2021 | -33.9639 | 38.0434 |  | 45.458 | -93.7001 | 65.1251 | 32.541 | 31.9791 | 4.44 | -55.941 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 13.993 | 48.9644 | 19.5398 | 19.982 | 33.1193 | 6.6904 | 5.1214 | 6.7814 |  |  | -64.98 | -65.19 |  | -2.22 | 55 | 18.236 | 0.249 | -63.84 | -64.08 | -44.05 | 64.45 | 64.89 | 14.5062 | 3.4822 | 71.194 | 74.1212 | 44.1493 | -56.3377 | -56.606 | 31.8405 | 31.848 | 74.5582 | 75.1845 | 29.5111 | 29.3082 | -517.9296 | -20.0108 | -9.9 | -9.7 | 61.2832 | 60.5816 | -8.3535 |  | -67.4415 | 7.0656 |  |  | 551.4388 | 143.1623 | 144.1694 | -424.2285 | 635.2612 |  | -57.725 | 59.6536 | 97.0212 | 30.43 | 30.29 | 57.68 | 85.21 | -44.4696 | -44.4696 | 112.146 | 112.7699 | 24.6644 | -168.9222 | -169.1856 | 9.5759 |  |  |  | 127.9 | 114.7 | -16.68 | 46.8303 | 45.1427 | 45.3501 | 13.8258 | 13.5526 | 28.5376 | -95.0416 | 35.2506 | 12.9215 | 70.53 | 38.54 | 47.1167 | 45.1218 | -30.1032 |  |  |  | -84.8623 |  |  | -98.9 | -100.2 | 23.8651 | 62.4 | 63.2 | 84.64 | 61.94 | -8.16 | 63.116 | 83.5947 | -28.34 | -28.75 | 116.17 | 48.87 | 85.5818 | 83.1273 | -29.7312 | -29.3273 | 205.7526 | 158.0049 | 153.3906 | 155.6293 | 106.1605 | 87.3716 | -25.46 | 432.8768 | 72.6541 |  | -37.5452 | -35.2955 |  | 2.8935 | 2.1017 | 169.02 | -93.1957 | -93.7476 | -46.0653 | 13.21 | -16.57 | 117.6 | 11.3907 | -42.8176 | -35.5944 | -34.9582 | 7.731 | -85.6281 | 51.065 | 19.9607 | 22.0052 |  | 40.3512 | 41.1829 | 39.278 | 45.0457 | 44.5434 | 16.2433 | 32.1478 | 31.9167 | -2.2758 | 9.8685 | 6.9966 | -28.59 | 4.4562 | 0.9146 | -2.98 | 16.58 | 0 |  | -13.369 | 4.122 |  | 29.86 | -10.0135 | 2.9153 | 16.3 | 74.697 | 24.2 | -19.3118 | 1.9667 | 2.1586 | 1.9385 |  |  | -14.2624 | -33.4876 | 15.5694 | 34.9423 | 59.4805 | 61.0814 | -149.1338 | -23.8298 | 25.3169 | -47.7991 | 10.6172 | 12.1024 | 11.6995 | 12.27 | 113.0765 | 115.8076 | 282.5 | -281.6981 | -524.2795 | 523.1703 | 314.7221 | -111.2469 | -108.5109 |  | 12.1558 | 81.5675 | 79.0849 |  |  | 0.5301 | -0.4038 | -33.0336 | -32.7531 | 11.18 | 10.99 | 38.9 | 39.3 | 20.5306 | -44.88 | -348.8019 | 63.0074 | 62.6836 | 15 | 11.9 | 1.3 | 2.3 | 1.3583 | 1.0575 | -307.9734 | -43.7441 | 166.6869 | 90.9796 | -35.2358 | -84.6947 | 80.1652 | -163.8204 |  | -81.9696 | 190.4927 | 190.0905 | 165.1558 | -159.541 | 10.2987 | -146.5823 | 141.2921 | -6.7745 | 14.161 | 22 | 1.583 | 1.586 | -21.68 | 0 |  | -0.2609 | -13.9452 | -28.1849 | 14.2 | 53.773 | 53.717 |  |  | 53.0135 | 53.6024 | 53.5925 |  | -9.7 | 42.3677 | 7.28 |  | 47.3502 |  |  | 47.4434 |  | -11.9746 | 11.9932 | -3.3 | 2.6 | -209.6669 | 332.3934
19/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 19.8582 | -29.2459 | -33.2846 | 39.4131 |  | 48.0236 | -98.8352 | 66.9923 | 33.665 | 32.9018 | 8.88 | -59.4 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.8296 | 54.3412 | 15.6874 | 15.8528 | 26.0134 | 6.2568 | 4.6116 | 7.0256 |  |  | -64.03 | -64.15 |  | -8.88 | 57.2 | 17.893 | 0.249 | -62.46 | -62.58 | -41.56 | 63.13 | 63.5 | 15.6897 | 2.9948 | 74.4325 | 75.8069 | 40.7575 | -55.8311 | -55.9927 | 32.3068 | 33.4305 | 75.2288 | 75.6744 | 30.0178 | 28.5892 | -518.6885 | -22.798 | -8.9 | -8.8 | 61.221 | 59.0346 | -8.3459 |  | -64.4743 | 7.1375 |  |  | 551.5914 | 155.5833 | 156.1632 | -443.1474 | 656.053 |  | -71.8763 | 73.483 | 99.6359 | 24.26 | 37.93 | 74.67 | 74.76 | -45.9431 | -45.9431 | 110.0339 | 110.3383 | 23.3825 | -181.081 | -179.6136 | 12.4942 | 0 | 21.1025 | 27.571 | 131.5 | 118.5 | -17.43 | 44.3496 | 42.5539 | 43.264 | 11.7887 | 12.5744 | 38.4106 | -105.6669 | 45.5671 | 13.5611 | 78.3 | 41.3 | 49.2261 | 46.2936 | -30.6363 |  |  |  | -90.5683 |  |  | -102.8 | -101.5 | 23.898 | 64.6 | 65.96 | 87.42 | 64.03 | -9.07 | 65.441 | 93.6578 | -28.05 | -28.54 | 117.88 | 51.02 | 91.6182 | 90.6909 | -28.0393 | -27.9727 | 214.3619 | 165.8084 | 160.6266 | 164.4906 | 105.5322 | 85.3763 | -26.039 | 450.7848 | 71.8719 |  | -37.7348 | -36.0379 |  | 3.6043 | 3.066 | 159.804 | -90.7136 | -91.8297 | -44.6816 | 14.12 | -3.45 | 120.5 | 11.7851 | -43.1041 | -35.7075 | -34.7884 | 4.6665 | -80.2039 | 50.6148 | 20.0296 | 25.1776 |  | 39.2928 | 40.6495 | 39.3485 | 45.7156 | 46.3854 | 21.4344 | 31.0347 | 30.58 | 0.4327 | 11.4727 | 9.8018 | -28.3 | 4.4562 | 0.9732 | -2.96 | 16.21 | 0 |  |  | 4.203 |  | 30.99 | -11.1134 | -1.4002 | 16.67 | 76.4088 | 23.2 | -19.6071 | 1.4301 | 1.5888 | 2.0106 |  |  | -15.8704 | -35.0214 | 15.7814 | 36.6645 | 58.7091 | 58.0495 | -151.5687 | -24.6417 | 26.2827 | -51.4334 | 10.6137 | 12.3368 | 12.0792 | 12.2416 | 116.4309 | 116.9961 | 280.4 | -280.1929 | -528.9055 | 530.4365 | 312.1454 | -112.6857 | -110.9076 |  | 13.301 | 80.598 | 80.6613 |  |  | -1.008 | -1.0959 | -41.0689 | -40.127 | 11.24 | 11.15 | 38.6 | 38.1 | 20.7762 | -49.84 | -351.4164 | 65.3138 | 63.9529 | 13.9 | 10.9 | 0.6 | 1.5 | 1.3089 | 1.2 | -304.1424 | -46.0087 | 170.897 | 95.3913 | -33.1588 | -89.2574 | 82.2938 | -164.854 |  | -85.2722 | 194.1871 | 194.2792 | 163.8673 | -164.1845 | 11.1434 | -154.5324 | 152.4367 | -7.8567 | 11.238 | 20.96 | 1.547 | 1.55 | -20.16 | -0.72 |  | 2.5223 | -13.8262 | -29.4728 | 13 | 52.194 | 53.22 |  |  | 54.7944 | 51.9409 | 52.7688 |  | -9.1 | 42.6649 | 7.48 |  | 47.4692 |  |  | 47.3689 |  | -12.2628 | 12.8456 | -4.8 | 4.6 | -213.6927 | 329.3559
19/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 20.6736 | -29.9929 | -32.4788 | 39.528 |  | 50.5469 | -101.7525 | 68.5618 | 34.9469 | 34.1705 | 8.88 | -60.57 | 55 | 20.7 | -55 | 13.7435 | 59.6352 | 16.4336 | 16.5602 | 27.3388 | 6.7583 | 5.5595 | 7.1321 |  |  | -63.97 | -63.45 |  | -8.88 | 59.4 | 18.297 | 0.243 | -51.76 | -52.15 | -61.81 | 53.73 | 51.96 | 16.5496 | 3.089 | 75.3555 | 77.877 | 38.1276 | -51.7268 | -48.1373 | 18.7822 | 26.8881 | 77.9486 | 77.2102 | 13.8681 | 12.8174 | -493.9569 | -21.5563 | -9.1 | -9.2 | 54.347 | 53.7621 | -9.1591 |  | -54.983 | 6.7203 |  |  | 518.9366 | 175.2983 | 175.2677 | -460.7018 | 664.8925 |  | -54.5063 | 55.4758 | 104.8851 | 32.45 | 32.84 | 62.16 | 89.47 | -51.3014 | -51.3014 | 113.3277 | 113.2593 | 22.5117 | -178.3736 | -176.0938 | 10.5226 |  |  |  | 131.5 | 119.3 | -17.48 | 48.4425 | 46.1881 | 46.6597 | 22.1968 | 22.1444 | 38.7965 | -115.9699 | 44.7932 | 13.7589 | 75.35 | 40.41 | 51.3354 | 48.6374 | -31.7911 |  |  |  | -88.8769 |  |  | -110.2 | -109.4 | 24.1837 | 66.8 | 67.3 | 90.2 | 66.19 | -9.09 | 67.983 | 88.6075 | -28.11 | -28.49 | 111.33 | 52.42 | 89.3818 | 88.3273 | -34.027 | -32.1 | 214.884 | 166.1099 | 160.8239 | 162.5424 | 88.7438 | 67.3652 | -28.023 | 473.1133 | 49.4827 |  | -38.4232 | -36.0223 |  | -17.2319 | -15.1677 | 136.764 | -83.059 | -83.9841 | -24.863 | 0 | -3.86 | 113.5 | 12.4307 | -84.8429 | -35.684 | -34.5998 | 3.1178 | -62.9277 | 30.3628 | 20.4281 | 26.1194 |  | 41.6297 | 40.8423 | 40.2905 | 53.9209 | 53.7535 | 21.7693 | 35.7999 | 34.6251 | -0.9612 | 11.3616 | 12.087 | -27.81 | 4.383 | 0.9732 | -2.91 | 17.22 | 10.6494 |  | -13.067 | 4.276 | 12.4635 | 32.56 | -10.4175 | 0.4225 |  | 78.0153 | 26.3 | -19.284 | 0.9799 | 0 | 2.1205 |  |  | -15.4829 | -34.6198 | 14.7075 | 36.6476 | 58.5381 | 60.0939 | -147.6303 | -25.4658 | 26.133 | -54.3031 | 10.1609 | 13.4306 | 12.8702 | 11.7441 | 116.6639 | 117.2776 | 278.7 | -278.1425 | -514.4186 | 519.8868 | 286.8706 | -112.5311 | -110.2962 |  | 15.713 | 81.345 | 80.2605 |  |  | -1.8869 | -2.1067 | -45.1501 | -45.2718 | 5.87 | 5.68 | 44.2 | 44.7 | 20.7976 | -54.24 | -355.6613 | 63.3682 | 63.0228 | 11.1 | 19.9 | 3.8 | 3.4 |  |  | -284.1144 | -26.9598 | 183.6883 | 101.908 | -10.2317 | -96.2982 | 92.8032 | -166.3755 | 0 | -93.2592 | 197.3431 | 197.0501 | 169.1782 | -178.019 | 13.7608 | -162.8093 | 163.2763 | -9.0433 | 11.364 | 21.04 | 1.472 | 1.466 | -21.2 | -1.28 |  | 0.499 | -14.3847 | -24.7272 | 10.8 | 55.711 | 54.65 |  |  | 51.7952 | 52.2957 | 52.828 |  | -19.6 | 32.3487 | 7.8 |  | 47.5606 | 0 | 0 | 47.1067 |  | -15.5325 | 15.5023 | 5.8 | -6.7 | -225.7274 | 354.2777
19/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 |  | -30.0652 | -32.3001 | 39.6225 |  | 51.8546 | -105.2908 | 70.81 | 35.6429 | 35.1014 | 2.22 | -62.242 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 14.488 | 59.2718 | 16.6253 | 16.7938 | 27.9321 | 8.0906 | 4.9915 | 7.1004 |  |  | -68.44 | -69.03 |  | -4.44 | 61.6 | 18.743 | 0.246 | -56.44 | -58.6 | -64.1 | 56.92 | 57.28 | 16.9633 | 3.1085 | 76.0115 | 79.244 | 39.426 | -53.6807 | -53.0099 | 30.358 | 29.7996 | 77.1201 | 78.0048 | 13.6249 | 7.3275 | -509.1967 | -21.9874 | -9.2 | -9.1 | 58.0254 | 57.6449 | -9.4861 |  | -61.8979 | 7.7016 |  |  | 546.1896 | 182.4091 | 181.4935 | -492.0013 | 682.0059 |  | -50.6599 | 51.5996 | 107.9887 | 32.54 | 33.08 | 63.44 | 91.29 | -53.3107 | -54.2484 | 115.4629 | 117.384 | 19.8835 | -177.9113 | -177.2828 | 12.184 |  |  | 27.415 | 133.5 | 120.4 | -17.9 | 49.9298 | 48.2556 | 48.8657 | 26.9323 | 26.198 | 36.6326 | -121.7048 | 43.38 | 13.3605 | 82.16 | 42.72 | 52.7417 | 49.8093 | -32.4311 |  |  |  | -83.4768 |  |  | -115 | -115.2 | 24.4583 | 69 | 68.12 | 93.26 | 68.37 | -9.31 | 67.9055 | 83.9623 | -28.4 | -28.77 | 112.71 | 53.27 | 84.2727 | 83.8364 | -37.6962 | -37.3182 | 212.9631 | 162.3278 | 156.5671 | 159.2579 | 74.1023 | 52.2801 | -30.028 | 497.0606 | 29.5955 |  | -38.0314 | -35.3259 |  | -38.3225 | -35.404 | 139.836 | -78.604 | -80.0244 | -8.7634 | 0 | 0 | 119 | 12.708 | -127.483 | -37.0715 | -36.2503 | 8.7866 | -51.4661 | 17.696 | 19.336 | 25.9114 |  | 40.5105 | 40.9571 | 39.5363 | 54.5908 | 53.9209 | 14.9036 | 39.567 | 39.2553 | 1.9404 | 16.5607 | -1.8293 | -22.69 | 10.5843 | 0.9744 | -7.23 | 17.72 | 0 |  | -12.762 | 4.238 | 12.8045 | 30.17 | -16.9536 | -1.7412 |  | 77.8033 | 25.5 | -19.9605 | 0.8766 | 0 | 2.1471 |  |  | -13.9216 | -36.9177 | 15.5804 | 38.4579 | 62.3637 | 63.2109 | -152.7389 | -25.8909 | 26.8893 | -55.02 | 10.467 | 13.6259 | 13.2077 | 12.1039 | 114.7201 | 115.3115 | 281.6 | -281.3858 | -517.5568 | 521.9578 | 273.6083 | -109.4688 | -110.6219 |  | 13.7835 | 80.2332 | 80.0365 |  |  | -2.1506 | -3.0845 | -42.9226 | -43.4036 | 3.04 | 2.92 | 46.1 | 44.8 | 20.6737 | -55.44 | -364.277 | 67.4477 | 67.1046 |  | 25.2 | 3.2 | 4.1 | 1.572 | 1.4841 | -269.6447 | -8.3135 | 188.0086 | 98.7056 | 3.2136 | -95.2445 | 93.6008 | -174.8752 |  | -90.4701 | 196.0463 | 195.617 | 173.2302 | -179.2678 | 16.8495 | -160.6235 | 160.9349 | -8.7274 | 4.947 | 23.52 | 1.417 | 1.41 | -22.56 | 0.88 |  | -0.1144 | -14.4427 | -23.7903 | 10.1 | 54.206 | 53.992 |  |  | 52.529 | 52.4203 | 53.0879 |  | -19.6 | 30.3935 | 7.86 |  | 47.6894 |  |  | 46.7626 |  | -14.032 | 13.9849 | 6.6 | -7.6 | -242.6094 | 359.1618
19/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.8995 |  | -31.7201 | 40.6399 |  | 54.3844 | -109.5252 | 72.7254 | 37.2989 | 36.0576 | 8.88 | -64.204 | 59.4 | 21.528 | -57.2 | 12.0835 | 64.7206 | 16.6105 | 17.3319 | 27.8872 | 7.8848 | 5.7732 | 6.8258 |  |  | -66.54 | -66.76 |  | -8.88 | 61.6 | 19.473 | 0.248 | -52.25 | -52.28 | -70.42 | 52.71 | 53.03 | 17.4717 | 3.0305 | 77.8008 | 81.2257 | 39.0514 | -45.6018 | -45.6861 | 7.2937 | 7.3977 | 81.2173 | 82.6424 | -3.7711 | -5.5537 | -500.4658 | -21.8025 | -9.3 | -9.3 | 50.3352 | 49.5295 | -9.6763 |  | -48.856 | 7.1731 |  |  | 529.7401 | 194.2808 | 194.4334 | -500.1812 | 690.2299 |  | -47.9839 | 48.4227 | 108.8669 | 33.21 | 33.68 | 64.83 | 92.21 | -53.8466 | -54.7843 | 118.054 | 119.0866 | 21.1595 | -191.3141 | -190.3058 | 12.4359 |  | 20.7229 | 27.137 | 136.4 | 122.8 | -18.21 | 46.7191 | 45.2487 | 45.1287 | 21.6663 | 21.9445 | 50.8061 | -131.9112 | 59.8173 | 13.9398 | 81.42 | 43.12 | 53.4448 | 50.3952 | -32.3326 |  |  |  | -102.1539 |  |  | -115.1 | -115.6 | 24.6231 | 70.4 | 69.08 | 95.22 | 69.88 | -9.76 | 67.27 | 100.3807 | -28.21 | -28.84 | 114.07 | 54.36 | 100.7455 | 100.1636 | -32.1875 | -31.6909 | 226.879 | 177.0667 | 170.1812 | 172.6656 | 73.8762 | 49.7976 | -30.437 | 511.0664 | 11.846 |  | -37.8259 | -35.505 |  | -42.295 | -39.6475 | 132.156 | -73.0325 | -72.5567 | -8.87 | 0 | 0 | 112.5 | 12.7751 | -131.2306 | -37.56 | -36.9968 | 9.012 | -46.0369 | 15.6006 | 19.5078 | 26.6726 |  | 40.412 | 40.612 | 39.9451 | 54.5908 | 54.2558 | 15.0711 | 34.4813 | 34.8114 | 3.6095 | 16.7351 | -0.8991 | -21.97 | 10.4622 | 1.0208 | -7.14 | 16.92 |  |  |  | 4.126 |  | 30.6 | -18.7192 | -3.8173 | 16.97 | 80.3047 | 26.1 | -20.6313 | 0.6109 | 0 | 2.1509 |  |  | -14.7224 | -38.1184 | 16.8027 | 39.6994 | 60.006 | 61.0583 | -152.5129 | -26.5597 | 27.4516 | -56.0242 | 10.7036 | 13.8896 | 13.3976 | 12.0774 | 109.951 | 111.3017 | 249.8 | -250.3006 | -484.6366 | 483.8691 | 237.8128 | -106.5178 | -104.8744 |  | 13.9218 | 77.5943 | 79.0838 |  |  | -1.1508 | -1.2937 | -44.8746 | -44.5631 | -0.39 | -0.53 | 44.7 | 45 | 20.8382 | -57.84 | -351.4266 | 62.3875 | 62.294 | 11.6 | 21.1 | 3.1 | 3.3 | 1.7498 |  | -233.4587 | 8.3833 | 170.3936 | 95.377 | 20.7468 | -93.081 | 86.0654 | -171.215 |  | -86.9934 | 196.281 | 195.2009 | 173.6583 | -168.1056 | 8.4348 | -162.353 | 156.8176 | -9.0433 | 8.173 | 21.84 | 1.462 | 1.47 | -22.48 | -0.96 |  | 0.441 | -14.0032 | -24.1993 | 9.9 | 54.533 | 55.116 | 8.6663 |  | 50.7516 | 49.8019 | 50.213 |  | -20.6 | 29.8395 | 7.92 |  | 47.4057 |  |  | 47.2657 |  | -14.0221 | 14.1108 | 7.7 | -6.9 | -245.7469 | 364.7449
19/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.8278 |  | -31.0708 | 41.756 |  | 56.0954 | -114.608 | 74.9632 | 37.6809 | 37.2333 | -2.22 | -61.947 | 57.2 | 16.56 | -55 | 11.55 | 66.997 | 17.5822 | 17.8903 | 29.8059 | 8.7513 | 4.7956 | 6.8201 |  |  | -72.26 | -72.41 |  | 2.22 | 61.6 | 20.8 | 0.255 | -57.1 | -56.82 | -71.98 | 57.4 | 57.34 | 17.8326 | 2.5791 | 78.7387 | 81.9283 | 43.9726 | -47.4289 | -47.4469 | 7.7746 | 7.7798 | 84.4324 | 85.8585 | -1.1334 | -2.8379 | -526.7707 | -20.1659 | -9.2 | -9.4 | 52.0247 | 51.3397 | -10.0944 |  | -52.7166 | 8.676 |  |  | 561.7845 | 199.4689 | 199.4689 | -511.9667 | 714.84 |  | -41.9336 | 44.2744 | 111.1024 | 33.98 | 35.15 | 66.19 | 93.2 | -55.722 | -56.5257 | 117.2584 | 119.1274 | 19.8275 | -197.155 | -194.9111 | 14.1809 |  | 21.1025 |  | 136.6 | 124.1 | -18.52 | 44.9042 | 44.5129 | 44.8227 | 21.0186 | 21.358 | 56.5952 | -138.9117 | 67.736 | 14.5359 | 85.48 | 44.79 | 54.8511 | 51.5671 | -33.4133 |  |  |  | -113.716 |  |  | -115.4 | -114.1 | 24.5187 | 72.1 | 72.42 | 98.44 | 72.06 | -10.79 | 65.3635 | 111.2988 | -26.1 | -26.45 | 110.73 | 53.93 | 113.2182 | 111.5091 | -28.866 | -29.5273 | 235.328 | 184.6674 | 178.8997 | 182.602 | 42.6667 | 16.7064 | -32.098 | 522.5895 | -18.0471 |  | -38.1032 | -35.8048 |  | -40.9844 | -37.2648 | 32.304 | -53.1974 | -53.8207 | 24.7208 | 0 | -4.97 | 1 | 13.2903 | -134.2487 | -36.7235 | -35.8754 | 7.4978 | -15.1875 | -14.6785 | 19.8171 | 24.2838 |  | 41.1824 | 41.7778 | 40.1239 | 55.5955 | 53.586 | 34.496 | 31.2421 | 31.0695 | 11.7467 | 24.7618 | 4.4111 | -20.35 | 9.8714 | 0.9744 | -6.61 | 18.6 |  |  | -12.59 | 4.134 |  | 32.41 | -25.0477 | -12.4349 | 16.77 | 81.272 | 27.6 | -20.8288 | 0.7065 | 0 | 2.231 |  |  | -14.4475 | -39.582 | 16.9637 | 41.2259 | 60.0918 | 59.2671 | -152.7594 | -27.0778 | 27.2075 | -57.4505 | 11.1237 | 14.1142 | 13.7245 | 12.6896 | 109.9651 | 112.6862 | 251.4 | -250.4831 | -481.6088 | 485.058 | 208.548 | -107.8068 | -105.0288 |  | 16.8128 | 79.1807 | 78.922 |  |  | -1.9528 | -2.0517 | -45.9443 | -46.1217 | -0.8 | -0.83 | 46.7 | 49.2 | 21.0219 | -60.32 | -359.8484 | 61.3832 | 61.0247 | 11.6 | 25.7 | 3.9 | 4 |  |  | -201.8779 | 38.1597 | 190.1343 | 103.1161 | 47.0343 | -99.8332 | 93.3893 | -171.7869 |  | -92.7864 | 199.128 | 200.007 | 174.5141 | -178.2095 | 9.3127 | -162.9364 | 168.0216 | -7.6727 | 7.992 | 22.48 | 1.431 | 1.432 | -22.8 | 0.08 |  | -1.5518 | -11.9524 | -23.5828 | 8.6 | 56.28 | 56.943 | 8.6605 | 10.506 | 52.5135 | 52.1408 | 51.7174 |  | -25 | 29.304 | 8.35 |  | 47.2882 |  |  | 47.2433 |  | -16.3997 | 16.2127 | 12.6 | -10.9 | -271.9666 | 380.9037
19/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.0483 | -30.1002 | -29.8392 | 42.2441 |  | 58.9099 | -121.5054 | 76.3365 | 38.8768 | 38.2068 | 4.44 | -66.266 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 11.5544 | 72.7504 | 16.9071 | 17.2656 | 28.2555 | 8.7698 | 4.8855 | 3.4828 |  |  | -70.7 | -71.16 |  | -4.44 | 66 | 20.738 | 0.258 | -57.72 | -58.23 | -71.66 | 57.94 | 58.73 | 18.0181 | 2.5592 | 80.2501 | 83.7409 | 42.6823 | -50.8145 | -50.4721 | 29.3293 | 29.4497 | 84.3459 | 85.8852 | 9.7045 | 9.2306 | -548.6204 | -20.2768 | -9.6 | -9.7 | 56.087 | 55.193 | -10.2443 |  | -55.4977 | 8.0784 |  |  | 582.8729 | 204.1382 | 201.8799 | -525.7129 | 736.2618 |  | -42.8461 | 44.0217 |  | 34.31 | 35.41 | 66.87 | 93.64 | -54.1145 | -53.1768 | 118.2388 | 118.79 | 23.125 | -209.4881 | -209.4612 | 10.7215 |  | 20.7229 |  | 142.5 | 129 | -18.49 | 43.1202 | 41.5156 | 42.2853 | 16.5536 | 16.8542 | 62.4934 | -140.6869 | 73.6331 | 14.7231 | 82.74 | 43.93 | 55.5542 | 53.3249 | -34.6348 |  |  |  | -130.4772 |  |  | -115.1 | -115 | 25.0406 | 74.7 | 74.7 | 100.74 | 73.57 | -10.78 | 70.5715 | 128.2373 | -24.87 | -24.97 | 110.05 | 55.46 | 129.8182 | 128.1818 | -23.0573 | -22.9909 | 250.0258 | 201.6075 | 192.7951 | 196.8224 | 66.6965 | 41.7847 | -31.758 | 536.2745 | -23.5926 |  | -36.8491 | -34.3803 |  | -51.0364 | -47.3429 | 118.32 | -61.2812 | -62.5079 | -0.1547 | 0 | -5.23 | 89.4 | 13.4016 | -152.9127 | -38.1105 | -37.2556 | 9.4716 | -39.7465 | 9.8275 | 20.3167 | 24.9235 |  | 40.0301 | 41.2873 | 39.7396 | 53.586 | 53.586 | 43.0363 | 24.737 | 24.6066 | 16.3201 | 25.8125 | 16.9064 | -25.56 | 4.4562 | 1.0684 | -2.82 | 18.17 | 15.9378 |  | -12.704 | 4.229 |  | 33.72 | -26.1055 | -14.7037 |  | 82.4915 | 27.1 | -21.2278 | 0.5708 | 0 | 2.2857 |  |  |  | -39.8655 | 18.2959 | 41.6697 | 61.8657 | 62.0965 | -156.185 | -26.9509 | 27.8367 | -57.0655 | 11.206 | 15.0432 | 14.5578 | 12.3813 | 110.44 | 110.0188 | 249.8 | -248.8079 | -471.1776 | 473.4616 | 195.6813 | -104.9361 | -105.7552 |  | 16.7149 | 80.8735 | 78.8149 |  |  | -2.8867 | -3.6997 | -46.9996 | -46.6266 | -1.81 | -1.83 | 48 | 47.9 | 21.0646 | -60.16 | -356.7297 | 60.2613 | 58.4557 | 12.2 | 25 | 4.7 | 4.9 | 1.6196 | 1.429 | -187.3764 | 41.4017 | 189.1389 | 97.6937 | 53.6052 | -99.0772 | 98.6607 | -167.6838 |  | -95.1636 | 201.8207 | 200.3312 | 169.5435 | -177.433 | 9.91 | -168.8069 | 166.069 | -7.4337 | 7.674 | 22.48 | 1.425 | 1.425 | -22.96 | 0 |  | -0.7004 | -11.6899 | -24.1993 | 8 | 55.637 | 54.678 | 8.682 |  | 52.5956 | 53.0022 | 53.5164 |  | -24.1 | 29.2242 | 8.67 |  | 47.8116 |  |  | 47.6794 |  | -16.6655 | 16.7636 | 11.6 | -11.5 | -273.1131 | 385.2447
19/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 21.3077 |  | -30.1588 |  |  | 60.1122 | -122.9474 | 78.0798 | 39.8348 | 39.0852 | 0 | -66.849 | 61.6 | 19.872 | -59.4 | 12.5253 | 72.4516 | 17.2398 | 17.4771 | 28.5794 | 8.8148 | 5.2291 | 3.4823 |  |  | -75.64 | -75.86 |  | 0 | 66 | 20.882 | 0.263 | -57.91 | -57.72 | -77.68 | 58.65 | 58.79 | 17.9657 | 2.6735 | 81.2814 | 84.2464 | 45.5829 | -56.7312 | -56.8806 | 26.7634 | 21.1415 | 90.6455 | 90.5377 | -4.7411 | -3.8199 | -547.8522 | -23.4028 | -8.1 | -8 | 63.5767 | 62.2217 | -10.0384 |  | -69.8418 | 8.4293 |  |  | 570.2687 | 191.7477 | 192.7549 | -537.0938 | 711.4712 |  | -56.8524 | 58.4501 | 110.6034 | 33.57 | 35.33 | 67.58 | 93.7 | -44.6035 | -44.2017 | 112.0883 | 113.8694 | 23.3568 | -202.0178 | -201.5697 | 13.5609 |  | 20.7229 | 27.034 | 142.9 | 130.5 | -18.65 | 47.3789 | 45.7479 | 45.9497 | 24.5916 | 24.7083 | 39.4581 | -125.9591 | 48.9658 | 14.1936 | 84.25 | 44.57 | 56.2573 | 53.3249 | -34.103 |  |  |  | -115.2533 |  |  | -119.2 | -118.7 | 24.3375 | 75.5 | 72.22 | 101.9 | 75.09 | -9.95 | 68.8975 | 114.3265 | -25.42 | -25.68 | 112.87 | 56 | 115.6364 | 114.5455 | -20.7674 | -20.7909 | 245.9605 | 195.0633 | 187.8857 | 190.911 | 74.6946 | 49.4059 | -30.897 | 545.1488 | -13.1924 |  | -34.8097 | -32.0409 |  | -57.6739 | -53.884 | 155.196 | -63.231 | -63.8005 | -8.7626 | 0 | -5.79 | 129.2 | 13.2692 | -167.6064 | -35.2449 | -33.9993 | 5.4421 | -47.4022 | 14.9733 | 19.4251 | 25.8016 |  | 40.7008 | 41.2987 | 39.5671 | 44.041 | 44.2085 | 48.5623 | 22.8331 | 22.9329 | 16.3239 | 26.3519 | 17.9831 | -25.07 | 4.4562 | 1.0904 | -2.84 | 18.61 | 16.5956 |  | -12.557 | 4.039 |  | 32.63 | -26.406 | -16.6451 |  | 81.518 | 28.1 | -20.8895 | 0.0405 |  | 2.2708 |  |  | -15.3758 | -39.561 | 17.2552 | 41.598 | 60.7729 | 62.7326 | -151.3987 | -26.6697 | 28.1644 | -57.7152 | 10.9209 | 14.9345 | 14.5472 | 12.6133 | 104.4921 | 107.2461 | 198.6 | -198.0902 | -407.8853 | 411.8997 | 166.5504 | -102.7645 | -99.4118 |  | 18.6456 | 75.5919 | 77.4489 |  |  | -3.7217 | -3.8096 | -45.7089 | -45.9498 | -3.64 | -3.72 | 48.6 | 48.2 | 20.9194 | -62.08 | -354.5175 | 58.1079 | 57.1958 | 11.6 | 25.2 | 5.6 | 5.8 |  |  | -160.9771 | 32.8336 | 180.1775 | 101.9651 | 56.7673 | -100.1785 | 89.3654 | -170.4945 |  | -91.1268 | 199.1588 | 200.8829 | 168.581 | -178.8036 | 7.8067 | -168.5857 | 170.1756 | -7.9611 | 8.312 | 24.08 | 1.313 | 1.315 | -24.08 | 0.48 |  | -0.9079 | -10.164 | -24.2878 | 7.3 | 54.048 | 53.909 |  |  | 49.3148 | 48.9233 | 49.4883 |  | -24.5 | 28.8851 | 8.71 |  | 47.7609 |  |  | 46.8705 |  | -18.8856 | 18.9307 | 12.5 | -11.6 | -237.6229 | 343.6348
19/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 21.0584 |  | -29.0626 | 42.8118 |  | 61.0313 | -125.9913 | 79.313 | 40.3208 | 38.9373 | -8.88 | -63.463 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.0086 | 74.8292 | 16.7771 | 16.8464 | 28.3241 | 8.94 | 6.0469 | 3.3711 |  |  | -77.18 | -76.7 |  | 8.88 | 61.6 | 21.134 | 0.259 | -56.33 | -56.62 | -70.33 | 57.05 | 57.16 | 17.7671 | 2.6764 | 80.3116 | 82.6372 | 47.485 | -57.1072 | -57.4458 | 34.2633 | 30.7518 | 86.5121 | 88.7315 | 7.3091 | 4.1341 | -548.6257 | -19.7486 | -9.7 | -9.6 | 62.5694 | 61.882 | -9.9409 |  | -65.6515 | 7.7863 |  |  | 586.9623 | 197.18 | 195.5015 | -522.9914 | 732.2796 |  | -31.437 | 33.6301 | 109.4757 | 33.53 | 34.91 |  | 93.7 | -55.9899 | -56.1238 | 113.1684 | 113.217 | 24.4368 | -202.8018 | -202.368 | 11.3711 |  | 21.1025 |  | 141.6 | 127.7 | -18.46 | 47.6017 | 45.1446 | 45.8642 | 26.2267 | 26.4273 | 44.3757 | -132.019 | 54.2205 | 13.8701 | 82.81 | 43.96 |  | 53.9108 | -34.115 |  |  |  | -129.9418 |  |  | -118.9 | -118.2 | 23.887 | 76.4 | 73.54 | 102.94 | 75.88 | -10.27 | 67.0995 | 128.7548 | -26.36 | -26.65 | 116.16 | 56.35 | 129.8909 | 127.1455 | -22.6404 | -22.3909 | 250.3639 | 202.7449 | 195.0884 | 199.1859 | 37.9856 | 12.7582 | -31.604 | 537.544 | -60.145 |  | -32.0494 | -29.8051 |  | -49.2876 | -46.1174 | 38.448 | -44.2924 | -45.2111 | 27.23 | 0 | -12.93 | 1.2 | 13.4367 | -151.6972 | -35.932 | -34.7044 | 6.8327 | -10.2481 | -15.2873 | 19.6316 | 25.6781 |  | 40.674 | 40.979 | 38.7572 | 55.5955 | 55.763 | 42.199 | 24.067 | 24.2768 | 17.858 | 26.52 | 16.6281 | -24.76 | 4.4562 | 1.033 | -2.88 | 17.74 | 15.2128 |  | -12.714 | 4.079 |  | 32.17 | -28.0714 | -17.2889 | 16.25 | 79.4982 | 26.8 | -20.181 | 0.3482 | 0 | 2.2978 |  |  | -15.197 | -39.0404 | 15.8436 | 40.1197 | 60.1786 | 60.2951 | -149.6863 | -25.6075 | 26.1873 | -54.5076 | 10.9954 | 14.8369 | 14.389 | 12.7384 | 105.3108 | 104.1911 | 201.6 | -198.9128 | -412.1903 | 416.028 | 131.6506 | -100.6619 | -98.966 |  | 18.3436 | 79.6317 | 78.8884 |  |  | -2.8647 | -3.3481 | -43.9848 | -42.7335 | -5 | -5.12 | 47.6 | 48.1 | 20.6331 | -62.8 | -358.9067 | 61.9345 | 60.1665 | 11.6 | 25 | 4.7 | 4.9 |  |  | -126.2937 | 80.8624 | 183.2231 | 99.503 | 88.7353 | -96.8407 | 88.4979 | -171.4017 |  | -91.0161 | 200.4639 | 199.448 | 171.0609 | -178.3646 | 6.5143 | -166.0532 | 168.9572 | -7.4887 | 8.309 | 22.16 | 1.322 | 1.313 | -21.6 | 0.64 |  | -1.7258 | -10.399 | -24.2878 | 8.6 | 52.288 | 51.417 | 8.5904 |  | 52.7925 | 50.2573 | 52.3916 |  | -24.1 | 28.712 |  |  | 47.4639 |  |  | 46.4032 |  | -17.6814 | 17.837 | 10.5 | -10.5 | -279.9153 | 385.9578
19/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 20.8433 | -29.6786 | -29.4572 | 41.6556 |  | 61.1317 | -121.8561 | 75.2975 | 38.1248 | 37.4607 | -8.88 | -61.316 | 55 | 17.388 | -55 | 13.6514 | 73.9648 | 15.6374 | 16.0534 | 26.5481 | 8.5532 | 5.1034 | 3.6896 |  |  | -73.86 | -73.49 |  | 6.66 | 59.4 | 19.347 | 0.251 | -51 | -52.69 | -69.06 | 52.6 | 53.2 | 17.0126 | 2.9593 | 78.0634 | 80.9486 | 45.2441 | -50.514 | -48.732 | 20.8597 | 18.4402 | 85.5977 | 85.7337 | -2.0016 | 9.5619 | -534.9188 | -21.5635 | -9.1 | -9 | 55.4269 | 55.2079 | -10.3091 |  | -50.8476 | 6.7667 |  | 0 | 569.9025 | 195.4405 | 196.6612 | -530.2184 | 708.6608 |  | -40.395 | 42.6229 | 105.9529 | 32.12 | 33.25 | 66.17 | 92.67 | -49.0241 | -47.6845 | 113.1077 | 113.9069 | 28.1649 | -204.7578 | -203.4693 | 6.7868 |  |  | 27.37 | 142.6 | 129.4 | -18.5 | 45.3717 | 44.0942 | 44.4062 | 17.3666 | 19.086 | 58.275 | -134.0449 | 67.2045 | 13.7453 | 76.56 | 40.73 | 56.2573 | 53.3249 | -33.4357 |  |  |  | -123.1129 |  |  | -115.2 | -114 | 23.3487 | 75.5 | 70.78 |  | 75.12 | -9.28 | 67.0685 | 120.7419 | -28.73 | -28.98 | 115.57 | 54.56 | 131.3273 | 128.8909 | -19.4229 | -18.7273 | 244.8843 | 199.9041 | 192.5131 | 195.3062 | 66.5503 | 42.1125 | -30.557 | 540.6749 | -35.7217 |  | -30.2349 | -28.2068 |  | -57.3138 | -52.8821 | 127.536 | -56.1883 | -56.6538 | 0.5284 | 0 | -11.32 | 101.3 | 10.9877 | -156.1452 | -35.5254 | -34.9848 | 7.8224 | -35.7815 | 9.8286 | 19.911 | 25.293 |  | 41.193 | 41.4863 | 39.8528 | 51.744 | 50.9067 | 34.9984 | 19.8837 | 20.1731 | 13.2044 | 22.1156 | 13.5592 | -26.75 | 4.4562 | 1.0208 | -2.83 | 16.87 | 12.7315 |  | -12.733 | 0.523 |  | 30.42 | -21.6225 | -10.5734 | 16.12 | 79.1095 | 26.5 | -19.8983 | 0.6353 |  | 2.2132 |  |  | -13.9901 | -38.4597 | 16.7501 | 39.6093 | 61.0654 | 60.002 | -148.5974 | -25.4621 | 26.5979 | -53.6926 | 10.9221 | 14.1337 | 13.6613 | 12.5416 | 97.8014 | 98.1436 | 149.6 | -147.5906 | -351.4697 | 352.4995 | 118.8086 | -93.7953 | -93.2422 |  | 13.1413 | 76.2544 | 78.514 |  |  | -4.271 | -4.6665 | -40.7816 | -41.6758 | -0.93 | -1.09 | 44.3 | 43.8 | 20.7762 | -63.44 | -353.3899 | 60.5046 | 60.1008 | 11.1 | 20.3 | 5.6 | 5.8 |  |  | -112.8489 | 59.0074 | 178.871 | 96.2751 | 82.6303 | -93.9509 | 85.315 | -170.8462 |  | -86.8246 | 203.5903 | 203.5444 | 168.9229 | -168.314 | 1.1944 | -161.2422 | 162.0007 | -8.3841 | 8.312 | 21.52 | 1.371 | 1.353 | -21.68 | -0.24 |  | 0.3525 | -12.4224 | -25.6062 | 10.5 | 52.415 | 52.348 | 8.7433 | 10.4618 | 50.7871 | 49.9416 | 49.947 |  | -18.5 | 31.5701 |  |  | 46.6681 |  |  | 46.4316 |  | -13.334 | 13.5359 | 5 | -4.8 | -236.2767 | 344.3799
19/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 20.5897 | -28.9366 | -29.7848 | 41.5936 |  | 60.2606 | -119.579 | 74.8324 | 38.1008 | 37.2566 | -17.76 | -60.823 |  | 17.388 |  | 13.689 | 69.35 | 16.1809 | 16.6355 | 27.1464 | 8.5222 | 4.935 | 6.7046 |  |  | -79.51 | -79.22 |  | 17.76 | 59.4 | 19.503 | 0.256 | -51.84 | -52.31 | -85.12 | 52.64 | 52.47 | 16.9352 | 2.8658 | 77.0375 | 79.8993 | 52.6757 | -47.6483 | -47.4286 | 8.0817 | 8.0226 | 89.6431 | 91.6115 | -10.1128 | -11.6529 | -535.811 | -19.545 | -9.5 | -9.4 | 52.8777 | 51.9196 | -9.7782 |  | -51.3199 | 7.5327 |  |  | 565.5994 | 202.7649 | 202.9175 | -518.0818 | 722.6755 |  | -41.8148 | 43.0901 | 107.6993 | 32.83 | 33.98 | 66.86 | 93.61 | -54.3824 | -53.7126 | 115.6308 | 117.5618 | 25.0671 | -198.6864 | -199.1169 | 9.7988 | 0 |  | 26.92 | 138.2 | 125.3 | -18.71 | 46.7251 | 44.8973 | 45.3037 | 23.8309 | 24.2409 | 58.1322 | -142.3556 | 68.149 | 14.6993 | 78.49 | 41.22 | 54.8511 | 52.153 | -32.6818 |  |  |  | -103.6026 |  |  | -116.8 | -117 | 23.4476 | 74.6 | 69.18 | 100.8 | 74.35 | -8.89 | 63.271 | 102.4458 | -30.3 | -30.45 | 125.07 | 54.65 | 103.2 | 101.3455 | -31.5711 | -30.8364 | 234.1115 | 185.0538 | 178.6779 | 179.2269 | 27.6851 | 1.1535 | -32.414 | 529.9948 | -80.2569 |  | -30.9362 | -28.397 |  | -54.598 | -50.3255 | 53.808 | -46.8485 | -47.6585 | 38.1089 | 0 | -11.84 | 1 | 12.3137 | -156.9409 | -37.5047 | -36.5453 | 7.486 | 1.2189 | -22.9217 | 19.8755 | 26.3388 |  | 39.901 | 40.5413 | 39.6139 | 53.4186 | 53.586 | 40.6919 | 33.6669 | 33.1896 | 16.7538 | 27.0488 | 15.7198 | -26.13 | 4.4562 | 0.9976 | -2.84 | 18.11 | 15.2455 |  | -12.573 | 0.601 | 10.8864 | 31.3 | -26.5254 | -15.2204 | 16.46 | 79.7809 | 28.6 | -20.8232 | 0.44 | 0 | 2.1761 |  |  |  | -38.0461 | 15.8412 | 40.0602 | 59.2501 | 61.21 | -148.5169 | -26.1121 | 27.4576 | -55.2553 | 11.0073 | 13.5087 | 13.2816 | 12.5413 | 98.1325 | 97.8361 | 199.1 | -200.6361 | -416.3614 | 412.952 | 114.825 | -95.3808 | -94.5215 |  | 14.4158 | 78.0088 | 78.1821 |  |  | -5.2598 | -5.5344 | -44.8312 | -45.6021 | -2.43 | -2.45 | 41.8 | 41.4 |  | -60.08 | -347.7403 | 58.0613 | 57.2711 | 11.1 | 16.6 | 7.3 | 8.2 | 1.6018 | 1.3181 | -106.6345 | 99.7949 | 169.2317 | 91.3925 | 93.8625 | -86.3306 | 80.5985 | -163.1795 |  | -81.1905 | 202.7785 | 200.3872 | 167.775 | -161.2656 | -3.662 | -162.3981 | 162.2895 | -7.6452 | 9.095 | 20.24 | 1.352 | 1.356 | -21.92 | -2.08 |  | 1.9944 | -11.162 | -29.2958 | 10.4 | 52.024 | 51.856 | 8.6399 |  | 50.8599 | 51.0545 | 51.9341 |  | -15.6 | 33.157 |  |  | 46.1859 |  |  | 46.0853 |  | -14.2686 | 14.2019 | 2.6 | -3 | -293.0648 | 396.7023
19/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 20.38 | -28.9231 | -29.9564 |  |  | 60.2691 | -115.1911 | 73.9889 | 38.0068 | 36.9555 | -15.54 | -61.369 | 55 | 17.388 |  | 13.6039 | 67.1196 | 16.0395 | 16.1469 | 26.6488 | 7.1738 | 5.2288 | 6.5213 |  |  | -77.5 | -77.62 |  | 15.54 | 59.4 | 18.787 | 0.246 | -50.81 | -51.23 | -84.45 | 51.27 | 51.54 | 16.6168 | 3.2031 | 77.1096 | 80.1826 | 51.145 | -48.2619 | -48.0926 | 9.6039 | 9.0388 | 88.0256 | 90.4218 | -9.7036 | -11.5207 | -525.9968 | -21.9479 | -8.8 | -8.7 | 53.6328 | 52.0243 | -9.9782 |  | -53.6564 | 7.4832 |  |  | 560.7164 | 200.0182 | 200.0488 | -540.7254 | 699.6897 |  | -44.3537 | 45.2445 | 108.7272 | 33.16 | 34.72 |  | 92.67 | -44.7375 | -44.7375 | 115.3055 | 115.3104 | 25.6041 | -197.0697 | -197.8591 | 10.8487 |  |  | 26.828 | 139.3 | 125.8 | -18.67 | 47.7432 | 45.9326 | 46.396 | 23.443 | 23.617 | 52.991 | -135.9035 | 62.0958 | 14.5113 | 81.45 | 42.73 | 54.8511 | 51.5671 | -33.1689 |  |  |  | -110.4972 |  |  | -117.6 | -114.9 | 23.6673 | 73.9 | 69.56 |  | 73.56 | -9.34 | 67.642 | 109.1562 | -30.22 | -30.79 | 123.95 | 55.47 | 110.0545 | 108.2545 | -23.6787 | -21.3545 | 240.5091 | 192.6086 | 185.8793 | 189.0498 | 66.0144 | 39.2791 | -31.009 | 551.3025 | -34.4973 |  | -31.3537 | -29.0028 |  | -61.527 | -57.4391 | 158.268 | -59.3698 | -60.5369 | -1.0578 | 0 | -16.45 | 110.5 | 12.2737 | -168.6503 | -37.3711 | -36.0236 | 8.3048 | -38.0904 | 6.4796 | 19.4489 | 25.1349 |  | 40.7799 | 42.3748 | 39.2756 | 44.5434 | 43.0363 | 40.6919 | 24.7746 | 24.8153 | 11.1128 | 22.0777 | 16.6647 | -26.04 | 4.4562 | 0.9964 | -2.76 | 19.44 | 15.0776 |  | -12.722 | 0.619 |  | 32.12 | -21.8191 | -12.573 |  | 80.8806 | 27.4 | -19.9358 | 0.5165 | 0 | 2.1789 |  |  | -14.114 | -37.1227 | 18.1068 | 38.6666 | 55.6615 | 58.5211 | -144.8137 | -25.7971 | 26.4816 | -55.4048 | 11.0934 | 13.538 | 13.1023 | 12.4888 | 97.4549 | 98.765 | 151.7 | -153.4374 | -348.8638 | 351.7836 | 117.6913 | -96.5383 | -93.599 |  | 13.8528 | 77.7683 | 79.8106 |  |  | -3.0076 | -3.0845 | -45.6455 | -45.7669 | -3.08 | -2.26 | 41.4 | 41.6 | 20.9813 | -56.32 | -363.8768 | 66.0509 | 65.6953 | 11.1 | 17.1 | 4 | 4.7 |  |  | -107.2149 | 55.18 | 184.5354 | 98.6017 | 84.9846 | -92.1571 | 88.1707 | -173.9609 |  | -92.8381 | 204.8086 | 201.8897 | 177.2675 | -178.614 | 3.3191 | -172.3367 | 171.2813 | -8.0682 | 8.89 | 20.48 | 1.377 | 1.362 | -20.64 | -1.44 |  | 1.8753 | -11.9524 | -27.129 | 9.5 | 49.555 | 49.869 |  |  | 51.8233 | 52.9737 | 53.3789 |  | -16.4 | 33.0714 |  |  | 47.5545 |  |  | 46.7395 |  | -13.1051 | 13.6809 | 2.6 | -2.8 | -229.8384 | 339.5479
19/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 20.6102 | -29.2569 | -30.547 | 41.4447 |  | 60.8855 | -114.7078 | 76.5143 | 38.9348 | 38.3089 | -11.1 | -62.744 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.5229 | 65.6304 | 16.6103 | 16.9918 | 28.3133 | 7.2272 | 5.3063 | 6.8883 |  |  | -78.04 | -78.3 |  | 13.32 | 61.6 | 20.589 | 0.257 | -58.17 | -58.76 | -59.26 | 59.35 | 59.53 | 17.1938 | 2.8731 | 79.6343 | 82.1653 | 47.3512 | -52.7336 | -52.1383 | 27.8318 | 30.6295 | 84.2471 | 86.8307 | 11.1885 | 13.6181 | -553.7171 | -24.5516 | -7.9 | -8 | 55.9182 | 54.3319 | -9.5169 |  | -54.7309 | 7.3896 |  |  | 585.8331 | 202.0325 | 201.6968 | -534.871 | 737.1888 |  | -84.9939 | 87.4156 | 112.6891 | 34.39 | 37.08 | 69.01 | 93.52 | -44.3356 | -43.9337 | 112.4596 | 113.2352 | 25.039 | -222.2061 | -219.6776 | 12.4013 |  |  | 22.336 | 146.1 | 131.4 | -19.15 | 41.7999 | 40.0622 | 41.4227 | 13.2507 | 13.818 | 61.8002 | -137.5359 | 71.6652 | 14.6775 | 88.02 | 46.65 | 56.2573 | 53.3249 | -34.2906 |  |  |  | -123.5702 |  |  | -117.7 | -117.5 | 24.8428 | 74.7 | 71.94 |  | 74.33 | -10.08 | 68.355 | 121.6544 | -28.07 | -28.43 | 118.66 | 56.61 | 123.2364 | 120.9818 | -18.0598 | -18.0818 | 251.7388 | 201.682 | 195.2428 | 196.9055 | 64.1302 | 39.6036 | -31.535 | 543.7422 | -43.8545 |  | -30.9402 | -27.9187 |  | -55.9765 | -52.107 | 118.32 | -52.5277 | -53.5808 | 3.894 | 0 | -13.78 | 86.7 | 13.4712 | -162.5763 | -37.8279 | -36.5129 | 9.238 | -38.0063 | 9.8984 | 19.1506 | 25.4062 |  | 40.9625 | 41.1682 | 39.3872 | 44.041 | 44.041 | 31.9842 | 20.0158 | 19.2373 | 16.3804 | 29.1759 | 5.041 | -22.21 | 8.9534 | 1.022 | -6.01 | 18.28 | 0 |  |  | 0.531 | 12.8238 | 29.8 | -31.2445 | -17.7665 |  | 78.6696 | 29.2 | -20.6893 | 0.5678 |  | 2.1969 |  |  | -13.5351 | -39.2129 | 15.7429 | 40.659 | 57.3554 | 58.0025 | -154.9008 | -25.9022 | 26.9829 | -54.7377 | 10.9371 | 13.7529 | 13.2077 | 12.6496 | 101.265 | 100.7474 | 153 | -153.6549 | -357.2843 | 358.9214 | 110.8998 | -98.8212 | -96.1108 |  | 15.101 | 80.8101 | 79.5423 |  |  | -3.8425 | -4.6665 | -51.1004 | -50.25 | -4.67 | -4.86 | 45.1 | 44.9 | 20.757 | -52.24 | -363.4655 | 63.9343 | 63.5731 | 11.1 | 21.7 | 4.7 | 4.9 | 1.6532 | 1.4177 | -104.7774 | 63.748 | 193.392 | 106.1891 | 96.9536 | -102.9126 | 96.7394 | -175.6957 |  | -93.1888 | 204.7423 | 203.8953 | 176.6927 | -187.5522 | 8.0889 | -174.199 | 176.4305 | -8.6752 | 8.55 | 20.64 | 1.368 | 1.356 | -20.48 | -1.2 |  | 1.0849 | -12.1874 | -25.3712 | 9.3 | 52.259 | 50.572 | 8.6901 | 10.3976 | 52.2313 | 50.437 | 50.5873 |  | -19.7 | 32.2729 | 8.74 |  | 48.0329 |  |  | 47.4056 |  | -14.0344 | 14.3163 | 6.3 | -6.4 | -239.6476 | 340.6893
19/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 20.6717 |  | -29.4919 | 39.9908 |  | 60.7398 | -113.2971 | 77.3971 | 39.4008 | 38.3773 | 4.44 | -64.145 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 13.3467 | 67.4926 | 16.7758 | 16.7255 | 27.9102 | 7.0243 | 4.669 | 6.773 |  |  | -69.57 | -69.68 |  | -4.44 | 61.6 | 19.894 | 0.252 | -52.84 | -53.02 | -56.89 | 53.37 | 53.58 | 17.444 | 2.4604 | 79.4967 | 82.1351 | 43.124 | -52.7703 | -52.5489 | 7.1618 | 7.6438 | 84.3298 | 85.9266 | 1.4813 | 0.2834 | -513.985 | -20.4986 | -9.8 | -9.7 | 58.4189 | 57.4677 | -9.3884 |  | -61.7493 | 7.7516 |  |  | 548.1122 | 199.652 | 199.4079 | -528.3453 | 707.1761 |  | -32.3686 | 33.5582 | 112.4396 | 33.68 | 35.79 | 68.42 | 93.72 | -53.9805 | -53.3107 | 116.4058 | 118.344 | 22.9723 | -190.5177 | -191.6714 | 14.1889 | 0 |  | 22.086 | 137.8 | 123.4 | -18.86 | 50.4795 | 48.9504 | 49.2998 | 31.8127 | 32.0522 | 36.424 | -128.6146 | 44.5051 | 14.6078 | 87.01 | 46.64 | 56.2573 | 53.3249 | -34.5571 |  |  |  | -117.5412 |  |  | -121.7 | -120.3 | 24.7714 |  | 72.02 |  | 73.58 | -10.41 | 67.8745 | 114.969 | -30.39 | -30.73 | 123.8 | 56.59 | 117.3636 | 114.3636 | -27.1988 | -26.8 | 246.2959 | 195.203 | 187.6507 | 191.0953 | 66.5354 | 41.2447 | -31.881 | 539.5762 | -44.8978 |  | -31.6445 | -29.2557 |  | -60.6126 | -56.4952 | 156.732 | -64.1205 | -65.1346 | -0.8295 | 0 | -9.67 | 121.8 | 13.5229 | -174.2365 | -38.9483 | -37.6946 | 10.8359 | -37.405 | 8.3022 | 19.9562 | 26.182 |  | 40.3883 | 42.4482 | 39.5898 | 55.9304 | 53.4186 | 32.9889 | 28.6992 | 28.654 | 11.8116 | 25.4131 | 3.0341 | -22.46 | 10.2718 | 1.0098 | -6.86 | 18.7 | 0 |  | -12.572 | 0.46 | 10.9002 | 29.71 | -26.017 | -11.611 | 16.63 | 79.4803 | 28.8 | -19.0717 | 0.0101 |  | 2.2141 |  |  | -14.4062 | -37.7268 | 14.6257 | 39.604 | 57.0621 | 59.7621 | -146.0963 | -25.5267 | 26.4588 | -55.6741 | 10.9611 | 14.2314 | 13.7984 | 12.6478 | 104.6597 | 103.986 | 225.5 | -224.3096 | -435.0222 | 436.1727 | 155.0459 | -100.8905 | -99.5095 |  | 17.7154 | 75.1369 | 73.9781 |  |  | -4.5347 | -4.7874 | -56.1158 | -55.6532 | -2.98 | -3.15 | 47.8 | 47.9 | 20.695 | -46.72 | -373.3556 | 68.0993 | 67.7266 | 11.1 | 26.5 | 5.6 | 5.8 | 1.5357 | 1.3173 | -144.0273 | 64.6575 | 207.9512 | 118.905 | 93.4181 | -111.2839 | 104.0347 | -175.4447 | 0 | -106.9787 | 204.7884 | 201.9315 | 175.7487 | -203.0981 | 16.6532 | -181.9793 | 183.3544 | -8.3044 | 11.616 | 21.84 | 1.311 | 1.311 | -21.36 | -0.64 |  | 0.9964 | -12.3339 | -24.3152 | 7.8 | 52.921 | 51.89 | 8.6958 | 10.4048 | 48.682 | 49.0914 | 49.2655 |  | -23.4 | 29.3299 | 8.82 |  | 47.2712 | 0 | 0 | 46.9577 |  | -17.5923 | 17.4177 | 10.1 | -9.9 | -278.7971 | 372.1058
19/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 |  | -30.0038 | -30.0513 | 41.7109 |  | 60.1319 | -101.4962 | 78.2061 | 39.8268 | 38.7863 | 2.22 | -64.988 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.3288 | 56.9276 | 17.2776 | 17.4099 | 28.7599 | 7.279 | 4.9498 | 6.6168 |  |  | -71.21 | -70.87 |  | -2.22 | 63.8 | 21.013 | 0.263 | -53.87 | -54.22 | -61.75 | 54.35 | 54.48 | 17.4749 | 2.3783 | 78.1207 | 81.3541 | 45.2567 | -46.9668 | -47.0081 | 6.7941 | 6.6314 | 82.7738 | 84.6752 | 4.1251 | 1.8848 | -520.9247 | -19.4184 | -9.4 | -9.4 | 52.0882 | 51.2149 | -9.8208 |  | -52.2973 | 7.6546 |  |  | 556.8406 | 204.3214 | 204.8097 | -520.3173 | 726.7865 |  | -63.3263 | 64.7361 |  | 34.06 | 36.54 | 69.14 |  | -51.5693 | -51.4353 | 115.2115 | 115.6926 | 21.8982 | -211.3559 | -208.7166 | 12.886 |  |  |  | 142.9 | 129.6 | -18.81 | 44.4601 | 41.4868 | 42.9079 | 19.1882 | 19.6437 | 57.0616 | -137.4146 | 66.389 | 14.8576 | 87.97 | 46.74 | 56.9604 | 53.9108 | -34.6312 |  |  |  | -121.7559 |  |  | -116.3 | -115.9 | 24.4803 | 73.8 | 72.22 | 99.68 |  | -10.51 | 70.4785 | 120.0068 | -30.94 | -31.24 | 125.41 | 57.1 | 122.2727 | 117.6545 | -22.5582 | -23.0182 | 250.0629 | 198.0864 | 192.7841 | 194.4067 | 68.6721 | 47.5263 | -31.132 | 526.9204 | -27.4381 |  | -32.6366 | -30.1836 |  | -58.9525 | -55.0549 | 164.412 | -62.1564 | -64.2673 | -7.1484 | 0 | -14.31 | 116.7 | 13.4996 | -167.2606 | -37.0679 | -36.3137 | 10.2295 | -47.0094 | 11.6513 | 19.8267 | 24.6923 |  | 40.7798 | 41.1582 | 39.4007 | 52.0789 | 50.4044 | 32.8214 | 24.3049 | 24.6339 | 11.9608 | 23.0351 | 6.4912 | -22.61 | 9.6614 | 0.9976 | -6.68 | 20.26 |  |  | -12.446 | 0.612 |  | 30.79 | -23.4191 | -11.4986 | 16.95 | 79.4675 | 29.7 | -20.3899 | 0.3348 |  | 2.1867 |  |  | -13.9715 | -39.4122 | 15.1191 | 40.7609 | 60.4703 | 62.6687 | -152.1103 | -26.1363 | 26.7309 | -56.3072 | 11.1076 | 14.5927 | 14.1675 | 12.8536 | 110.3191 | 110.9271 | 228 | -228.0821 | -437.4023 | 443.5568 | 176.7383 | -107.9619 | -107.0602 |  | 19.8552 | 79.5964 | 78.7712 |  |  | -4.4138 | -4.5237 | -63.0481 | -62.676 | -2.15 | -2.52 | 50.1 | 49.8 | 20.6737 | -39.04 | -382.537 | 68.7427 | 68.383 | 11.6 | 25.1 | 5.6 | 5.8 |  |  | -170.1932 | 43.8314 | 238.3362 | 134.5959 | 94.5972 | -127.3429 | 126.0938 | -176.1778 | -29.8983 | -121.1386 | 203.6496 | 201.9065 | 179.9654 | -229.9502 | 27.1605 | -200.8613 | 197.7802 | -8.2522 | 15.971 | 20.32 | 1.271 | 1.253 | -20.16 | -0.96 |  | 0.734 | -11.4549 | -24.2573 | 6.9 | 52.163 | 53.284 |  |  | 51.6651 | 51.9487 | 52.1067 |  | -25 | 27.9691 | 9.13 |  | 47.1761 |  |  | 46.4231 |  | -19.602 | 19.0556 | 11.4 | -11.6 | -258.1323 | 367.0959
19/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 12.9055 | -21.1841 | -30.2255 | 40.7025 |  | 59.4551 | -92.6697 | 77.4398 | 39.3988 | 38.32 | -2.22 | -63.439 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.6053 | 47.472 | 17.585 | 17.692 | 29.032 | 7.2757 | 5.0767 | 6.9891 |  |  | -74.51 | -75.1 |  | 2.22 | 61.6 | 21.005 | 0.262 | -66.67 | -66.69 | -48.27 | 66.25 | 68.19 | 17.4622 | 2.1477 | 76.807 | 79.5313 | 53.3484 | -58.886 | -58.3449 | 25.9627 | 31.2115 | 81.1021 | 83.0464 | 31.1022 | 28.831 | -561.2054 | -20.7882 | -9.6 | -9.6 | 64.0969 | 62.3952 | -8.9385 |  | -72.2592 | 7.1861 | 0 | 0 | 594.8361 | 186.4986 | 185.1252 | -526.8318 | 719.7316 |  | -40.8504 | 42.1364 | 111.4616 | 34.07 | 37.05 | 69.12 | 93.76 | -48.3543 | -47.0148 | 117.0473 | 118.0444 | 21.8243 | -191.5451 | -192.7486 | 13.6805 |  |  | 21.003 | 144.1 | 129.5 | -18.81 | 53.5174 | 51.6056 | 52.1868 | 7.5556 | 7.8037 | 52.8375 | -121.6191 | 61.8927 | 14.7078 | 87.43 | 46.68 | 56.2573 | 53.9108 | -34.2085 |  |  |  | -127.4006 |  |  | -114.5 | -114.6 | 24.2441 | 73 | 71.56 |  | 72.81 | -10.54 | 71.7185 | 126.2172 | -31.33 | -31.55 | 123.25 | 57.09 | 125.2545 | 123.6909 | -18.9163 | -20.0364 | 253.4858 | 201.3501 | 196.9605 | 198.1428 | 70.9986 | 47.0778 | -31.019 | 536.2295 | 31.0444 |  | -34.3805 | -31.6941 |  | -52.8258 | -49.3846 | 152.124 | -62.2474 | -63.2028 | -9.0275 | 0 | -9.42 | 107.6 | 13.419 | -155.1799 | -37.5539 | -36.6816 | 9.3148 | -46.8653 | 13.6617 | 19.7682 | 23.9479 |  | 41.2037 | 40.0478 | 40.0483 | 47.725 | 46.8878 | 31.6492 | 21.0384 | 21.409 | 18.0324 | 31.6953 | 2.7411 | -19.33 | 11.6097 | 1.066 | -7.9 | 19.23 |  |  |  | 0.631 |  | 30.87 | -31.8693 | -16.1953 | 17.49 | 79.695 | 28.3 | -20.8094 | 0.9504 | 0 | 2.1761 |  |  | -14.9218 | -39.789 | 15.8154 | 42.0895 | 64.8101 | 65.1182 | -161.1157 | -25.9689 | 26.7419 | -54.1704 | 10.8686 | 14.4365 | 14.0621 | 12.7175 | 125.923 | 127.4215 | 258.1 | -257.2877 | -477.3072 | 480.8165 | 239.6632 | -120.3139 | -120.17 |  | 19.0961 | 79.171 | 80.1189 |  |  | 2.9581 | 2.0352 | -75.4641 | -75.0073 | 9.13 | 8.93 | 47.2 | 47.6 | 20.6331 | -18.4 | -380.4416 | 73.9139 | 72.4133 | 15.6 | 21.7 | -2 | -1.8 | 1.7599 | 1.5065 | -236.2895 | -2.7801 | 314.3696 | 187.2062 | 100.8431 | -182.2153 | 179.4343 | -178.0487 | -78.8211 | -173.8299 | 191.7902 | 190.5522 | 185.0959 | -308.2478 | 80.9593 | -223.3623 | 222.8639 | -7.7249 | 21.221 | 18.96 | 1.286 | 1.276 | -18.56 | -3.84 |  | 3.5172 | -13.3593 | -24.4923 | 7.4 | 50.331 | 50.707 |  |  | 51.5345 | 51.6709 | 52.3584 |  | -20.8 | 28.327 | 8.73 |  | 47.4525 |  |  | 47.1705 |  | -19.0414 | 18.6768 | 7.9 | -7.4 | -234.8796 | 352.2882
19/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 16.2251 | -25.195 | -30.3608 | 38.1413 |  | 58.9893 | -83.3808 | 76.4134 | 38.9368 | 37.8132 | -2.22 | -62.603 |  | 17.388 | -57.2 | 13.5588 | 38.5022 | 17.402 | 17.6798 | 29.2756 | 7.4533 | 5.2694 | 6.8604 |  |  | -75.24 | -75.21 |  | 2.22 | 61.6 | 20.602 | 0.265 | -66.26 | -67.85 | -47.87 | 68.7 | 67.49 | 17.6497 | 2.4186 | 76.0684 | 78.9149 | 53.8106 | -62.036 | -62.0035 | 19.5579 | 31.9887 | 80.8161 | 80.5518 | 27.8463 | 35.1062 | -529.1949 | -19.6083 | -10 | -9.9 | 67.6657 | 66.1136 | -8.6218 |  | -77.9847 | 8.0675 |  |  | 574.3887 | 154.6678 | 154.1795 | -498.2605 | 659.3246 |  | -69.4182 | 69.5205 | 109.4657 | 34.2 | 36.53 | 69.85 | 94.77 | -41.6565 | -41.1206 | 110.0117 | 109.4383 | 24.5617 | -178.2757 | -177.6646 | 15.1163 |  |  | 21.323 | 146.1 | 131.6 | -18.52 | 62.2999 | 61.0155 | 60.8305 | -5.6566 | -5.2956 | 41.4477 | -96.6658 | 51.198 | 14.9853 | 86.25 | 45.52 | 56.2573 | 53.3249 | -34.7052 |  |  |  | -108.1395 |  |  | -109.9 | -110.6 | 24.2001 | 72.2 | 69.04 | 97.58 | 72.08 | -9.39 | 67.673 | 106.2935 | -30.73 | -31.04 | 123.66 | 56.32 | 109.3091 | 106.9273 | -19.4089 | -20.0455 | 241.996 | 191.4667 | 184.9433 | 186.9004 | 65.7575 | 44.401 | -30.396 | 507.1798 | 135.8158 |  | -24.565 | -22.4032 |  | -55.0732 | -50.93 | 147.516 | -54.19 | -55.6728 | -2.3372 | 12.03 | -15.8 | 96.4 | 12.7342 | -158.5536 | -37.7759 | -36.916 | 10.8155 | -39.3794 | 8.5381 | 19.6664 | 24.2127 |  | 40.8127 | 42.1019 | 40.5432 | 42.7014 | 40.1895 | 21.9368 | 21.3379 | 21.1334 | 7.875 | 21.7578 | 1.8988 | -22.04 | 10.367 | 1.1038 | -6.97 | 18.22 | 0 |  | -12.402 | 0.652 |  | 30.72 | -22.8084 | -8.6519 | 17.22 | 80.7704 | 27.3 | -19.797 | 1.0558 | 1.131 | 2.187 |  |  | -15.0735 | -38.3815 | 16.3884 | 40.5216 | 60.8582 | 63.1782 | -154.4674 | -26.1488 | 25.8049 | -54.162 | 11.6748 | 14.6513 | 14.3152 | 13.1244 | 153.7832 | 154.0544 | 277.8 | -275.277 | -522.1393 | 526.425 | 358.1483 | -146.8871 | -143.5363 |  | 23.0559 | 76.3046 | 78.1127 | -35.873 | -35.9594 | 10.7256 | 9.9236 | -91.1381 | -91.5294 | 31.71 | 31.43 | 47.1 | 48.4 | 20.7762 | 11.04 | -395.6646 | 86.3256 | 84.624 | 17.3 | 18.8 | -9.7 | -9.7 | 1.5189 | 1.0366 | -353.5291 | -116.1227 | 443.6679 | 335.0922 | 120.8843 | -325.552 | 329.593 | -196.2507 | -151.8033 | -324.6044 | 165.9933 | 166.1264 | 202.0113 | -422.359 | 157.9552 | -277.2079 | 273.5463 | -7.6727 | 25.511 | 17.2 | 1.232 | 1.22 | -16.96 | -6.24 |  | 6.6514 | -15.4376 | -24.0223 | 7 | 54.886 | 54.203 |  |  | 49.6077 | 50.8286 | 52.4574 |  | -19.6 | 29.0201 | 8.64 |  | 47.8086 | 0 | 0 | 47.4421 |  | -22.6909 | 22.8154 | 6.9 | -5.1 | -160.2497 | 289.9303
19/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 16.5171 | -25.8671 | -29.8376 | 37.7935 |  | 56.367 | -78.7431 | 74.2463 | 37.9188 | 36.8068 | 0 | -60.09 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.7041 | 36.2976 | 17.5605 | 17.4786 | 29.0838 | 7.5445 | 5.2408 | 6.7874 |  |  | -73.15 | -73.58 |  | 0 | 59.4 | 21.016 | 0.271 | -64.94 | -65.21 | -45.32 | 65.78 | 67.08 | 17.3279 | 2.2045 | 75.3427 | 77.6005 | 51.6165 | -61.0906 | -60.6242 | 22.1748 | 19.8292 | 80.8441 | 82.3629 | 33.7994 | 33.316 | -517.1182 | -20.4533 | -10.2 | -9.9 | 66.8199 | 64.0735 | -8.7511 |  | -78.7638 | 7.7077 |  |  | 559.8619 | 146.4583 | 146.8855 | -520.5013 | 624.1982 |  | -78.482 | 79.9882 | 106.9209 | 32.91 | 35.64 | 68.42 | 92.72 | -33.0832 | -32.5474 | 104.0614 | 104.6382 | 25.4335 | -177.1982 | -177.2617 | 15.208 |  |  | 21.271 | 147.2 | 133.3 | -18.9 | 61.931 | 60.056 | 59.884 | -7.4632 | -7.1044 | 37.7737 | -86.589 | 43.041 | 14.6737 | 87.45 | 45.8 | 55.5542 | 52.739 | -34.242 |  |  |  | -107.9912 |  |  | -106.1 | -105.8 | 23.9255 | 70.6 | 67.9 | 96.44 | 70.54 | -9.08 | 66.309 | 108.3362 | -30.84 | -31.2 | 123.82 | 54.24 | 108.6909 | 106.8182 | -13.2963 | -12.8182 | 240.105 | 192.2168 | 186.5573 | 187.888 | 76.8901 | 54.397 | -29.619 | 533.1823 | 269.7678 |  | -22.7854 | -20.3791 |  | -46.4969 | -44.9714 | 159.804 | -50.41 | -51.5869 | -9.126 | 0 | -14.69 | 93.9 | 10.089 | -131.7077 | -37.6031 | -37.1426 | 10.6152 | -41.5 | 16.9327 | 20.0707 | 25.2138 |  | 39.481 | 40.0861 | 38.6599 | 32.654 | 32.1516 | 16.4107 | 15.6737 | 15.3592 | 4.2892 | 16.7824 | -2.1515 | -21.68 | 11.7733 | 1.1502 | -8.06 | 18.3 |  |  | -12.268 | 0.664 | 12.8442 | 29.17 | -17.7466 | -4.9608 | 16.77 | 77.4131 | 26.7 | -20.0863 | 1.6643 | 2.1583 | 2.2273 |  |  | -14.989 | -38.4766 | 14.6886 | 39.8684 | 61.9146 | 63.4659 | -150.811 | -25.6957 | 25.3708 | -52.0871 | 11.351 | 14.7392 | 14.3046 | 12.9282 | 178.5134 | 179.2474 | 282.5 | -280.2569 | -535.4866 | 538.5721 | 470.3866 | -169.2819 | -168.1732 |  | 25.9074 | 77.8845 | 79.4629 | -60.3332 | -59.4585 | 24.3378 | 23.3051 | -89.9764 | -89.5032 | 62.9 | 61.4 | 49 | 48.4 | 20.6737 | 32.56 | -419.0055 | 103.5802 | 103.2225 | 18 | 16.5 | -22.5 | -22.7 | 1.3072 |  | -465.3 | -246.0645 | 584.6664 | 455.627 | 127.8641 | -445.0532 | 444.9432 | -189.3226 | -246.5338 | -439.0508 | 139.4198 | 138.9497 | 192.796 | -560.04 | 252.9563 | -317.9709 | 320.6829 | -7.1701 | 28.207 | 18.64 | 1.139 | 1.127 | -19.36 | -3.2 |  | 3.0777 | -17.6074 | -22.1485 | 8.6 | 52.641 | 52.858 | 8.7097 | 10.4163 | 51.1059 | 52.3777 | 52.0218 |  | -14.2 | 28.5924 | 8.78 |  | 47.738 |  |  | 46.991 |  | -25.1241 | 25.3324 | 2.6 | -2.2 | -60.3556 | 207.5672
19/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 16.7121 | -26.1825 | -30.9563 | 37.4693 |  | 54.1042 | -74.7721 | 71.7418 | 36.6929 | 35.6683 | 13.32 | -59.177 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 14.1409 | 34.9888 | 16.8783 | 17.3935 | 28.8416 | 6.5878 | 4.8942 | 6.8393 |  |  | -62.49 | -62.48 |  | -13.32 | 57.2 | 22.31 | 0.279 | -56.99 | -56.88 | -38.4 | 57.71 | 58.15 | 17.7179 | 2.0343 | 73.5599 | 76.1258 | 43.6736 | -57.6725 | -58.8124 | 25.3728 | 25.3729 | 74.0288 | 75.6147 | 32.0444 | 28.5701 | -487.1615 | -30.1643 | -4.7 | -4.8 | 62.9069 | 62.3042 | -8.9711 |  | -65.8206 | 6.6399 |  |  | 528.2142 | 137.6384 | 137.5469 | -511.0823 | 598.1282 |  | -76.4976 | 77.8476 | 102.5399 | 31.63 | 37 | 67.01 | 85.22 | -31.2078 | -30.538 | 103.7389 | 104.1423 | 27.6689 | -173.9016 | -174.3204 | 12.3552 |  | 15.7353 | 16.601 | 148.7 | 135.6 | -18.85 | 61.8394 | 59.6649 | 60.242 | -11.5044 | -11.3664 | 33.7019 | -75.164 | 39.3463 | 15.1313 | 82.95 | 44.37 | 55.5542 | 52.153 | -34.5815 |  |  |  | -112.2237 |  |  | -108.4 | -107.8 | 23.6288 | 69.8 | 67.5 | 94.44 | 69.8 | -8.99 | 65.72 | 112.4314 | -22.05 | -22.22 | 107.32 | 54.01 | 112.8364 | 111.0182 | -10.8485 | -9.6091 | 238.7212 | 190.4904 | 183.3628 | 187.5952 | 81.7946 | 57.31 | -29.373 | 522.4125 | 312.6432 |  | -22.7982 | -18.8307 |  | -40.2542 | -37.8371 | 126 | -47.1174 | -48.055 | -15.213 | 0 | -2.67 | 109.8 | 9.9119 | -120.2135 | -39.6478 | -39.2581 | 10.5525 | -53.3441 | 24.8714 | 20.9155 | 25.0968 |  | 40.2311 | 40.951 | 39.2606 | 31.9842 | 31.1469 | 5.0237 | 12.65 | 12.3132 | -3.6045 | 10.323 | -5.2937 | -21.82 | 11.2654 | 1.232 | -7.84 | 16.21 | 0 |  | -11.652 | 0.626 |  | 29.39 | -10.0975 | 1.2695 | 16.57 | 77.7335 | 27.8 | -17.4384 | 1.3632 | 1.8211 | 2.4524 |  |  | -15.6311 | -37.7027 | 15.5262 | 39.2402 | 60.243 | 62.4 | -145.6815 | -25.2622 | 23.5167 | -51.6412 | 13.4175 | 15.2483 | 14.7793 | 15.3719 | 191.0782 | 191.4747 | 279.5 | -280.1957 | -539.7408 | 541.057 | 508.5343 | -179.4027 | -179.6475 |  | 34.2807 | 78.2616 | 81.0406 |  |  | 26.0298 | 25.843 | -101.8215 | -101.2422 | 59.08 | 57.78 | 54.6 | 56.9 | 20.6545 | 41.36 | -433.371 | 103.3612 | 102.966 | 18.4 | 25.1 | -25.1 | -25.3 | 1.417 | 1.3243 | -499.6899 | -284.058 | 631.4939 | 494.493 | 132.0525 | -476.3098 | 483.5543 | -201.631 | -266.9597 | -479.3933 | 133.1732 | 133.1125 | 201.4849 | -611.8398 | 277.6508 | -344.0929 | 346.7223 | -6.5631 | 29.355 | 20.08 | 0.802 | 0.783 | -19.92 | -1.92 |  | 1.3504 | -15.1751 | -19.5117 | 4.6 | 54.354 | 52.219 |  | 10.5801 | 52.3506 | 50.808 | 52.3457 |  | -23.4 | 25.6509 | 10.31 |  | 47.4497 |  |  | 47.2705 |  | -32.7673 | 32.85 | 12.7 | -10.5 | -26.6258 | 175.6912
19/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 19.8057 | -29.2948 | -30.471 | 36.9897 |  | 52.1781 | -83.3859 | 69.2445 | 35.0369 | 34.271 | 13.32 | -64.299 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 12.5866 | 44.1396 | 14.9604 | 14.7999 | 24.9802 | 6.5449 | 1.6623 | 3.6967 |  |  | -63.22 | -63.34 |  | -13.32 | 63.8 | 23.21 | 0.281 | -55.72 | -55.95 | -43.84 | 56.05 | 56.65 | 18.0791 | 1.201 | 75.0205 | 78.0064 | 41.6097 | -56.2706 | -55.8507 | 7.7955 | 7.5616 | 76.8804 | 78.2509 | 16.3222 | 14.9467 | -490.6074 | -31.5935 | -4.1 | -4.2 | 62.3304 | 60.9751 | -5.6543 |  | -64.8315 | 7.1683 | 14.5438 | 9.709 | 529.1298 | 151.6464 | 151.4023 | -527.9592 | 614.3018 |  | -50.7719 | 52.6818 | 105.6934 | 29.25 | 38.62 | 75.81 | 86.11 | -36.968 | -36.7001 | 106.9569 | 106.298 | 25.5117 | -173.732 | -173.5902 | 1.652 |  | 12.2793 | 11.633 | 155.3 | 140 | -19.14 | 63.8812 | 62.0005 | 62.333 | -3.4281 | -2.9605 | 28.5167 | -81.8967 | 35.2621 | 17.1036 | 92.47 | 48.38 | 57.6636 | 54.4968 | -36.7247 |  |  |  | -131.9662 |  |  | -113.9 | -113.6 | 23.3432 | 72.4 | 76.22 | 97.54 | 71.34 | -10.88 | 65.193 | 131.4225 | -2.57 | -2.47 | 78.83 | 56.69 | 132.6727 | 129.8909 | -8.9939 | -9.4091 | 241.9215 | 197.1246 | 190.7892 | 193.7962 | 54.9088 | 25.898 | -32.45 | 542.1582 | 291.6918 |  | -10.2786 | -8.0306 |  | -27.962 | -25.5906 | 47.664 | -29.0615 | -30.1984 | 14.0953 | 18.94 | -4.71 | 1 | 11.4567 | -100.8171 | -41.1578 | -39.7125 | 12.1237 | -24.2062 | 0 | 21.1489 | 27.1676 |  | 42.345 | 42.3691 | 40.5762 | 36.5055 | 35.3333 | 11.0521 | 10.7392 | 11.2677 | 1.9228 | 13.731 | -2.0856 | -20.38 | 10.1814 | 1.5494 | -7.06 | 15.83 | 0 |  | -10.227 | 0.64 |  | 31.85 | -13.6427 | 0.5162 | 17.03 | 81.0306 | 26.7 | -17.6939 | 0.5811 | 0 | 2.8105 |  |  | -16.2129 | -40.8271 | 14.8897 | 42.447 | 60.9013 | 62.1093 | -143.8365 | -27.1134 | 24.4258 | -57.4728 | 12.9699 | 18.0316 | 17.5967 | 15.4613 | 185.5282 | 185.015 |  | -279.9232 | -543.1481 | 544.4048 | 485.4075 | -174.0857 | -175.4716 |  | 30.9774 | 82.794 | 83.3146 | -72.003 | -69.5955 | 25.3046 | 25.2277 | -79.5872 | -80.7255 | 67.7 | 67.18 | 55 | 54.6 | 20.9194 | 43.92 | -431.944 | 104.5902 | 104.0544 | 18.4 | 27.4 | -23.3 | -23.5 | 1.4107 | 1.033 | -485.6862 | -264.5597 | 610.426 | 474.7496 | 132.8391 | -466.3994 | 467.4797 | -200.6452 | -257.1944 | -458.1884 | 123.3336 | 123.6108 | 207.189 | -580.4369 | 267.5231 | -320.0665 | 325.8921 | -7.9089 | 6.945 | 25.92 | 0.278 | 0.267 | -25.68 | 3.04 |  | -3.9841 | -15.5566 | -17.3724 | 8.5 | 55.113 | 54.861 | 0 | 0 | 53.5701 | 53.6568 | 54.309 |  | -26.1 | 25.2449 | 11.14 |  | 47.8736 | 0 | 0 | 47.0113 |  | -30.3027 | 29.8466 | 13.4 | -13.5 | -50.5955 | 202.1406
19/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.4137 | -31.5484 | -28.6809 | 38.951 |  | 57.3445 | -113.2497 | 75.217 | 38.5488 | 37.6117 | 0 | -77.495 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 14.2178 | 63.0432 | 16.3078 | 16.5538 | 27.7737 | 6.5394 | 0.6672 | 2.5027 |  |  | -79.55 | -79.63 |  | 0 | 77 | 26.92 | 0.309 | -66.27 | -66.63 | -57.23 | 67.08 | 67.12 | 20.7145 | -1.0089 | 82.6994 | 85.2156 | 54.2981 | -65.8899 | -65.145 | 3.9814 | 3.8767 | 91.8241 | 93.7984 | 10.7787 | 9.9707 | -569.5482 | -31.9254 | -3.5 | -3.4 | 71.6908 | 70.5971 | -6.585 |  | -76.0896 | 8.5171 | 16.9373 | 11.3467 | 615.6192 | 153.5081 | 153.4165 | -538.5932 | 673.3758 |  | -100.1209 | 101.4718 | 114.1062 | 34.33 | 44.41 | 80.62 | 93.41 | -33.2172 | -33.4851 | 107.2596 | 107.7569 | 22.6315 | -208.2773 | -208.7913 | 4.3423 |  | 12.6589 | 12.273 | 160.2 | 146 | -19 | 56.3954 | 54.1139 | 54.3597 | -15.0792 | -14.6889 | 36.66 | -85.1929 | 45.9738 | 18.7818 | 93.44 | 49.13 | 58.3667 | 55.6686 | -37.9748 |  |  |  | -138.3789 |  |  | -115.5 | -114.7 | 23.1015 |  | 81.34 | 98.68 | 72.06 | -12.04 | 64.48 | 137.2828 | -2.35 | -2.26 | 81.73 | 57.94 | 136.7636 | 134.8909 | -4.3618 | -5.0182 | 249.9696 | 206.3064 | 199.2894 | 201.7184 | 58.7233 | 29.1738 | -32.092 | 548.0976 | 283.7932 |  | -10.2304 | -8.0659 |  | -22.8491 | -22.2193 | 35.376 | -26.3657 | -27.2957 | 12.1173 | 14.91 | -3 | 0 | 12.221 | -95.3922 | -42.1247 | -40.585 | 11.678 | -26.5787 | 0 | 22.3388 | 26.3343 |  | 41.7371 | 42.5674 | 40.3123 | 32.654 | 32.654 | 15.9083 | 6.8524 | 6.8207 | 10.4246 | 25.114 | -8.9265 | -17.7 | 12.7669 | 1.6641 | -8.84 | 15.13 | -9.901 | 4.1072 | -9.092 | 0.664 |  | 29.42 | -25.1273 | -9.5811 | 17.92 | 80.8811 | 24.7 | -21.2711 | -0.3887 | 0 | 3.0715 |  |  | -16.5271 | -47.1466 | 14.5181 | 49.6176 | 57.786 | 60.2343 | -157.2056 | -29.222 | 29.3446 | -64.967 | 13.0948 | 19.3695 | 18.8834 | 15.0844 | 183.0837 | 182.3232 |  |  | -548.9807 | 549.9442 | 494.0666 | -174.7798 | -172.6885 |  | 33.4064 | 77.7035 | 78.3508 |  |  | 28.4578 | 27.6228 | -81.3809 | -81.3691 | 66 | 65.35 | 54.3 | 54.7 | 20.6117 | 43.84 | -441.0015 | 109.0592 | 109.0467 |  | 25.1 | -28.3 | -28.6 | 1.6607 | 1.3151 | -489.8163 | -257.9986 | 601.3458 | 474.9054 | 130.8876 | -464.4395 | 465.1601 | -208.8266 | -262.1755 | -455.9447 | 119.7341 | 119.3869 | 209.2935 | -588.1116 | 273.1239 | -321.311 | 320.4289 | -7.9611 | 8.86 | 25.44 | 0.14 | 0.129 | -24.56 | 3.36 |  | -3.9231 | -14.5312 | -17.0214 | 6.3 | 51.735 | 50.654 |  |  | 51.3856 | 50.9919 | 49.7088 |  | -25.3 | 25.9818 | 11.27 |  | 48.354 |  |  | 47.1405 |  | -32.3208 | 32.546 | 12.5 | -12.6 | -53.5683 | 218.045
19/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 22.1938 | -32.2262 | 2.671 | 40.4279 |  | 57.334 | -134.9612 | 78.006 | 39.4548 | 38.4027 | 17.76 | -79.4 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 14.1388 | 88.6322 | 16.876 | 17.1419 | 28.1559 | 6.3778 | 0.2342 | 2.2193 |  |  | -72.05 | -71.95 |  | -17.76 | 77 | 26.828 | 0.312 | -57.21 | -57.42 | -64.82 | 57.56 | 57.7 | 21.0856 | -1.6004 | 83.5147 | 87.0248 | 32.4428 | -56.032 | -55.4032 | 3.7872 | 3.6049 | 83.9522 | 85.8473 | 5.5571 | 4.5366 | -527.0264 | -31.407 | -3.9 | -3.8 | 61.9031 | 60.7693 | -6.8691 |  | -61.7383 | 8.092 | 16.2179 | 10.9384 | 568.7123 | 159.9475 | 159.8559 | -526.6422 | 656.4082 |  | -50.7659 | 52.292 | 116.172 | 34.27 |  | 81.43 |  | -35.8963 | -35.4944 | 104.1527 | 105.6884 | 24.8624 | -205.3048 | -204.0626 | 0.4144 |  | 12.4756 |  | 158.9 | 143.5 | -18.62 | 56.3397 | 54.5272 | 54.8782 | -14.6947 | -14.3005 | 43.7541 | -91.6759 | 52.3754 | 19.1359 | 92.71 | 47.81 |  | 55.0827 | -37.9715 |  |  |  | -123.5818 |  |  | -114.8 | -112.5 | 22.5412 | 71.5 | 81.36 | 96.54 | 70.61 | -11.69 | 62.899 | 123.6995 | -2.71 | -2.62 | 86.71 | 57.32 | 122.6364 | 121.3818 | -2.287 | -4.0273 | 240.8317 | 199.1352 | 190.2625 | 192.5922 | 53.2788 | 23.3684 | -32.094 | 539.8161 | 278.9079 |  | -9.9417 | -7.7425 |  | -23.0015 | -21.6273 | 23.088 | -24.0685 | -25.1363 | 17.61 | 0 | -4.13 |  | 12.3512 | -95.5716 | -39.671 | -38.3986 | 10.3566 | -20.0638 | 0 | 21.6938 | 25.3664 |  | 41.8479 | 41.2552 | 39.5511 | 35.3333 | 34.8309 | 20.932 | 5.3758 | 5.2782 | 8.4623 | 20.6466 | -1.4337 | -21.75 | 8.6726 | 1.702 | -5.97 | 14.93 | 0 |  | -9.058 | 0.449 |  | 30.76 | -20.395 | -9.0286 | 17.76 | 83.1964 | 25.3 | -20.3821 | -0.8958 |  | 3.1319 |  |  | -15.5994 | -46.6111 | 14.429 | 48.7721 | 56.5044 | 60.4056 | -151.3401 | -28.9103 |  | -64.6348 | 11.8447 | 19.7992 | 19.3264 | 15.0191 | 181.9123 | 181.2546 |  |  |  |  | 486.8041 | -171.96 | -172.1792 |  | 34.5772 | 76.7843 | 77.4037 | -68.3383 |  | 26.7988 | 26.7549 | -80.1536 | -80.1409 | 66.36 | 65.74 | 52.7 | 52.9 | 20.7976 | 42.72 | -426.2824 | 103.4993 | 102.481 | 18.5 | 26.3 | -25 | -25.3 |  | 1.5101 | -477.0513 | -245.9832 | 593.5068 | 464.859 | 129.6765 | -453.2797 | 454.4571 | -203.7909 | -257.7502 | -449.8301 | 117.8279 | 118.2018 | 206.7238 | -572.7162 | 264.5841 | -315.7053 | 314.0905 | -7.7523 | 8.781 | 25.2 | 0.071 | 0.056 | -24.56 | 3.04 |  | -3.3371 | -13.6522 | -17.6074 | 5.9 | 49.669 | 50.441 |  |  | 50.3052 | 50.8205 | 51.2625 |  | -25.5 | 27.1712 | 11.16 |  | 47.5575 |  |  | 47.4117 |  | -33.5428 | 32.9215 | 11.6 | -11.3 | -60.234 | 216.6339
19/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 21.9683 | -31.77 | 14.1125 | 39.9387 |  | 57.3415 | -140.5272 |  |  |  | 15.54 | -77.624 | 68.2 | 19.872 |  | 14.4745 | 93.6726 | 16.716 | 16.5422 | 27.8698 | 6.1878 | 0.1875 | 2.4407 |  |  | -73.19 | -73.72 |  | -15.54 | 77 | 27.71 | 0.314 | -57.04 | -57.05 | -61.08 | 57.89 | 57.89 | 21.6871 | -1.3374 |  | 86.0962 | 33.879 | -59.4497 | -59.0468 | 4.0974 | 4.8397 | 85.3199 | 87.1307 | 4.5686 | 3.4509 | -525.9415 | -33.6328 | -2.7 | -2.7 | 66.0374 | 64.7994 | -6.8028 |  | -68.8419 | 8.9068 |  |  | 567.5526 | 149.7848 | 150.2731 | -513.3171 | 634.0344 |  | -57.8043 | 58.2796 | 114.1561 | 33.3 | 43.55 | 80.61 | 92.51 | -35.0926 | -34.9586 | 98.8073 | 99.3997 | 25.5396 | -199.5742 | -199.6016 | 7.3291 | 0 | 12.4756 | 12.385 | 159 | 143.6 | -18.65 | 58.8381 | 56.527 | 56.9043 | -10.3175 | -9.6393 | 29.2448 | -80.8801 | 37.0125 | 18.8222 | 89.35 | 46.98 | 56.9604 | 53.9108 | -37.1187 |  |  |  | -117.854 |  |  | -114.8 | -114.8 | 22.0523 | 69.2 | 80.42 | 93.56 | 68.44 | -11.56 | 61.4265 | 117.6717 | -2.24 | -2.2 | 91.57 | 58.86 | 118.2545 | 116.2182 | -2.4294 | -2.6364 | 235.1148 | 193.9156 | 186.0658 | 188.2033 | 54.8925 | 25.8233 | -31.421 | 523.0922 | 289.4117 |  | -8.9881 | -7.0954 |  | -20.5464 | -19.5239 | 24.624 | -25.3044 | -26.1947 | 15.7522 |  | -4.81 |  | 12.1229 | -90.1957 | -39.858 | -38.8173 | 9.3876 | -23.028 | 0 | 22.8491 | 26.3137 |  | 41.5833 | 41.2874 | 40.048 | 33.8262 | 34.3285 | 22.7741 | 4.5926 | 4.5504 | 8.0557 | 17.1573 | 2.7338 | -21.24 | 8.8533 | 1.6788 | -6.07 | 16.1 |  |  | -9.092 | 0.442 |  | 33.48 | -18.5823 | -7.3223 |  | 84.1111 | 25.4 | -19.3832 | -0.9996 | 0 | 3.1363 |  |  | -16.3104 | -45.0994 | 14.2785 | 47.6171 | 59.2007 | 61.6677 | -147.3656 | -28.0534 | 27.9119 | -63.9787 | 11.7257 | 19.5843 | 19.1049 | 14.3441 | 184.1815 | 182.4745 |  |  |  |  | 497.673 | -174.3168 | -173.3055 |  | 34.1554 | 78.7811 | 76.3149 |  | -65.2838 | 26.0078 | 25.9419 | -84.0773 | -84.2503 | 61.97 | 61.27 | 54.4 | 54.6 | 20.6331 | 42.8 | -432.2422 | 103.1094 | 102.7867 | 17.9 | 25.7 | -25 | -25.3 | 1.8201 |  | -495.2527 | -263.1794 | 595.4267 | 467.4504 | 124.3067 | -457.9454 | 457.2383 | -206.5069 | -254.9653 | -452.1521 | 118.41 | 117.6292 | 209.5151 | -580.1262 | 267.2885 | -317.8356 | 317.1222 | -7.8842 | 8.933 | 25.76 | 0.064 | 0.049 | -25.12 | 2.72 |  | -2.5467 | -14.6777 | -18.7793 | 7.2 | 54.213 | 53.917 |  |  | 51.3327 | 50.0677 | 50.5255 |  | -26.4 | 29.4608 | 11.2 |  | 47.8748 |  |  | 46.9518 |  | -32.7445 | 32.6453 | 12.4 | -12.8 | -51.9904 | 206.7635
19/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 21.7321 | -31.3916 |  | 39.4758 |  | 58.3167 | -141.6499 | 77.073 | 38.9348 | 37.9646 | 13.32 | -75.059 | 66 | 19.044 | -66 | 14.9146 | 94.7014 | 16.3971 | 16.6549 | 27.5085 | 6.4754 | 0.2246 | 2.3704 |  |  | -73.09 | -73.28 |  | -13.32 | 74.8 | 26.959 | 0.306 | -57.23 | -57.79 | -61.08 | 57.84 | 58.26 | 21.6844 | -1.3407 | 81.8241 | 85.1004 | 36.2299 | -57.1638 | -57.0114 | 6.1382 | 6.1198 | 85.1831 | 86.2826 | 6.1607 | 4.9858 | -532.9337 | -32.557 | -3.1 | -3.1 | 63.563 | 61.91 | -6.5839 |  | -62.5114 | 8.1814 | 16.2078 | 10.9693 | 578.9055 | 151.2497 | 149.8458 | -507.0663 | 648.6287 |  | -67.0758 | 68.54 |  | 34.36 | 44.01 |  | 93.51 | -33.2172 | -32.8153 | 99.5366 | 100.3224 | 26.2021 | -210.6388 | -210.2118 | 5.5181 |  | 12.4756 |  | 161.7 | 145.2 | -18.77 | 53.9921 | 51.7616 | 52.9185 | -19.6173 | -18.9241 | 44.2829 | -87.0298 | 52.977 | 18.994 | 88.18 | 46.73 | 55.5542 | 53.3249 | -37.5178 |  |  |  | -128.0455 |  |  | -109.9 | -109.3 | 22.2885 | 67.8 | 79.58 | 91.38 | 67.04 | -11.83 | 61.4265 | 127.5748 | -2.63 | -2.57 | 85.87 | 59.64 | 127.8364 | 126.2545 | 2.6462 | 2.0727 | 241.2629 | 200.4193 | 193.0826 | 193.5883 | 59.9958 | 31.047 | -31.383 | 516.5557 | 295.5368 |  | -9.7586 | -7.0481 |  | -14.6913 | -13.2811 | 21.552 | -24.5239 | -25.5604 | 9.8954 |  | -4.23 |  | 12.0282 | -78.1489 | -43.7685 | -43.1056 | 16.1479 | -28.4658 | 0 | 21.8342 | 26.5883 |  | 41.2288 | 41.5576 | 39.8366 | 32.4865 | 32.8214 | 25.1184 | 0 | -0.4547 | 9.4751 | 21.4691 | 2.5946 | -21.66 | 8.553 | 1.7044 | -5.87 | 17.38 |  |  | -9.286 | 0.719 |  | 32.3 | -21.7555 | -10.86 | 18.27 | 83.0013 | 25.2 | -19.6676 | -0.7292 | 0 | 3.064 |  |  | -16.798 | -45.7987 | 14.9864 | 47.4015 | 58.8552 | 63.7125 | -152.6705 | -27.4481 | 27.8403 | -61.8546 | 11.6237 | 19.3597 | 18.9045 | 14.3585 | 185.6993 | 184.6978 |  |  | -554.5413 | 555.5342 | 505.9645 | -174.8822 | -174.2525 |  | 33.7485 | 75.8041 | 76.506 |  |  | 25.9748 | 26.7659 | -86.2293 | -86.2213 | 61.42 | 60.69 | 55.8 | 56.3 | 20.6545 | 41.36 | -437.2018 | 104.3032 | 104.0111 | 18 | 26.1 | -24.2 | -24.4 |  | 1.4128 | -501.2867 | -269.1421 | 596.6371 | 469.0533 | 117.5052 | -453.6736 | 458.9706 | -209.1204 | -258.6189 | -454.2213 | 118.2501 | 119.1996 | 214.6985 | -581.8747 | 269.0054 | -316.9453 | 316.9691 | -7.6452 | 15.776 | 25.28 | 0.04 | 0.028 | -24.64 | 1.2 |  | -1.7868 | -16.231 | -19.3927 | 8.1 | 54.033 | 53.943 |  |  | 49.1766 | 48.3312 | 49.3341 |  | -24.7 | 29.8276 | 10.98 |  | 47.359 | 0 | 0 | 47.33 |  | -32.3141 | 32.1825 | 10.8 | -11.5 | -45.0703 | 203.8977
19/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 21.5043 | -31.0464 | 13.7346 | 39.0341 |  | 56.9301 | -141.7801 | 76.1018 | 38.5348 | 37.5789 | 17.76 | -72.681 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 15.8375 | 94.5286 | 15.9519 | 16.2198 | 27.042 | 6.8148 | 0.2226 | 2.3773 |  |  | -70.06 | -69.93 |  | -17.76 | 72.6 | 26.975 | 0.312 | -55.43 | -55.83 | -60.3 | 55.84 | 56.23 | 22.0444 | -0.9473 | 80.9417 | 84.2363 | 34.5656 | -54.9544 | -54.7525 | 5.7086 | 6.6484 | 82.757 | 84.7461 | 4.6022 | 3.3948 | -524.4713 | -33.0628 | -3.1 | -3.2 | 60.2139 | 59.9159 | -6.7625 |  | -57.6799 | 7.7166 | 15.7501 | 10.6011 | 566.0266 | 152.0432 | 151.3412 | -505.817 | 640.3151 |  | -48.9976 | 50.5822 | 114.0962 | 33.9 | 43.07 |  |  | -35.0926 | -35.0926 | 103.7477 | 104.4343 | 27.7088 | -205.4042 | -205.0388 | 2.9404 |  | 12.6589 | 12.253 | 158.1 | 141.3 | -18.49 | 55.0501 | 53.3039 | 53.7431 | -17.6282 | -16.1974 | 44.5109 | -89.5337 | 53.267 | 18.6546 | 87.01 | 45.22 | 54.8511 | 52.153 | -37.0638 |  |  |  | -126.7432 |  |  | -109.5 | -110.7 | 22.739 | 65 | 78.6 | 88.28 | 65.03 | -11.04 | 62.031 | 125.6521 | -2.56 | -2.51 | 84.78 | 58.39 | 126.2182 | 123.9091 | 0 | -0.4818 | 236.1072 | 195.5798 | 188.9781 | 191.4208 | 60.2512 | 30.5853 | -31.987 | 516.449 | 285.8847 |  | -9.3342 | -7.2229 |  | -12.8059 | -12.0167 | 23.088 | -26.7392 | -27.9009 | 10.1205 |  | -3.88 |  | 11.9169 | -74.7791 | -41.1162 | -39.9786 | 11.9481 | -29.2592 | 0 | 22.1618 | 25.2059 |  | 41.4934 | 41.0374 | 40.345 | 35.1658 | 34.3285 | 19.4249 | 1.9366 | 2.014 | 7.7972 | 18.3592 | -0.4743 | -22.96 | 9.5662 | 1.6434 | -6.69 | 17.52 |  |  | -9.448 | 0.651 |  | 31.4 | -19.0587 | -7.9032 |  | 82.6358 | 26.7 | -18.2827 | -0.5311 |  | 2.9774 |  |  |  | -43.0591 | 15.6214 | 45.0658 | 59.6895 | 61.2403 | -150.4769 | -26.4568 | 27.1411 | -58.6867 | 11.1427 | 18.764 | 18.2295 | 13.5032 | 183.1185 | 182.3323 |  |  | -548.5622 |  | 501.0769 | -173.3514 | -172.8566 |  | 30.2347 | 80.1465 | 77.2511 |  |  | 25.8979 | 25.9309 | -87.1274 | -87.3291 | 57.37 | 56.73 | 52 | 52.3 | 20.695 | 40.32 | -426.0277 | 102.9127 | 102.8302 | 17.3 | 22.2 | -24.2 | -24.4 |  |  | -491.2585 | -259.6582 | 588.7382 | 463.6732 | 118.6235 | -452.1617 | 454.5774 | -207.7441 | -250.5211 | -442.3979 | 113.7495 | 111.8723 | 211.7799 | -569.8884 | 261.2603 | -315.3667 | 315.2637 | -7.6727 | 24.682 | 23.6 | 0.057 | 0.043 | -23.44 | -0.24 |  | -0.029 | -17.2839 | -20.3906 | 6.9 | 51.436 | 51.488 |  |  | 52.7015 | 52.6947 | 53.839 |  | -21.8 | 29.8124 | 10.84 |  | 47.7112 | 0 | 0 | 47.4483 |  | -29.6919 | 28.7974 | 8 | -7.9 | -51.6776 | 209.9067
19/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.2654 | -30.5415 | 13.5607 | 39.4307 |  | 56.2724 | -142.2703 | 73.2532 | 37.1369 | 36.3476 | 4.44 | -69.148 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 15.0973 | 93.6416 | 15.7834 | 15.9644 | 26.4226 | 6.3707 | 1.4643 | 2.3512 |  |  | -73.49 | -73.73 |  | -4.44 | 68.2 | 25.452 | 0.303 | -58.02 | -58.6 | -59.75 | 59.3 | 59 |  | -0.573 | 81.1435 | 84.1902 | 36.9803 | -61.0012 | -60.6253 | 7.4593 | 8.1306 | 85.0876 | 87.5225 | 5.1896 | 4.1956 | -527.1924 | -32.7352 | -3.3 | -3.3 | 67.0957 | 66.0407 | -6.2901 |  | -68.2583 | 8.6331 | 15.7063 |  | 571.8557 | 134.0678 | 134.2204 | -457.1761 | 632.3312 |  | -67.7956 | 69.4 | 112.0205 | 33.56 | 42.63 | 79.71 | 93.46 | -29.1985 | -29.6003 | 102.8751 | 103.8379 | 27.0769 | -206.2602 | -207.13 | 5.8425 | 0 | 12.6589 |  | 156.3 | 142.2 | -18.37 | 53.3956 | 51.9799 | 52.4473 | -19.8982 | -19.0237 | 33.3001 | -74.9939 | 41.1928 | 19.0219 | 87.38 | 46.34 | 53.4448 | 50.3952 | -36.7803 |  |  |  | -127.8096 |  |  | -106.1 | -104.5 | 22.739 | 63.6 | 76.74 | 85.34 | 63.02 | -11.03 | 61.721 | 125.7721 | -2.55 | -2.5 | 84.17 | 58.28 | 127.1636 | 124.9091 | 3.4832 | 2.9182 |  | 195.2934 | 187.0622 | 189.0058 | 58.6691 | 29.7225 | -31.984 | 463.8389 | 282.6993 |  | -8.9328 | -6.7203 |  | -16.2176 | -14.4031 | 23.088 | -24.4743 | -25.7266 | 11.1907 |  | -4.25 |  | 11.5174 | -78.8449 | -41.3744 | -40.3524 | 11.2832 | -27.5213 | 0 | 21.8966 | 25.7156 |  | 41.2483 | 42.2001 | 40.0693 | 28.3001 | 29.4723 | 28.8025 | -1.1144 | -1.3035 | 8.6994 | 18.1946 | 8.4541 | -21.11 | 7.9646 | 1.5726 | -5.47 | 18.91 |  |  | -9.665 | 4.191 |  | 35.02 | -18.9092 | -7.4029 | 18.01 | 84.8349 | 27.9 | -16.7123 | 0.2208 |  | 2.9091 |  |  | -17.9051 | -39.5626 | 16.6698 | 41.5792 | 59.1174 | 60.6476 | -148.4857 | -26.0859 | 26.1027 | -56.3452 | 10.9894 | 17.9339 | 17.4279 | 13.2541 | 183.7521 | 184.1674 |  |  | -555.389 | 561.1198 | 505.8611 | -174.9701 | -175.4511 |  | 29.1351 | 81.4648 | 81.3534 | -65.414 |  | 27.7107 | 26.9306 | -85.8575 | -86.4733 | 55.26 | 54.68 | 51.8 | 51.9 | 21.2483 | 38.96 | -430.8372 | 109.6489 | 109.3304 | 16.7 | 23.3 | -25.1 | -25.4 | 1.7263 | 1.4623 | -501.8427 | -253.6377 | 586.756 | 453.8018 | 113.2996 | -447.0928 | 446.851 | -214.8567 | -250.9082 | -436.4377 | 109.8257 | 110.8166 | 215.792 | -568.9213 | 264.2823 | -312.5714 | 309.4045 | -7.9886 | 28.804 | 23.36 | 0.159 | 0.15 | -22.88 | -0.56 |  | 0.7645 | -17.4029 | -20.4181 | 7.6 | 53.993 | 52.698 | 2.7095 | 3.1995 | 53.0081 | 52.7014 | 54.6424 |  | -19.8 | 30.4993 | 10.43 |  | 46.1476 |  |  | 46.0183 |  | -28.78 | 28.2222 | 6.1 | -6.6 | -49.4255 | 215.6153
19/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 20.8153 | -30.478 | 12.8329 | 38.7451 |  | 54.2621 | -106.028 | 71.7992 | 36.5849 | 35.8125 | 13.32 | -64.642 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 15.0563 | 67.4598 | 15.5334 | 15.6727 | 26.2515 | 7.2448 | 1.6077 | 3.6305 |  |  | -65.61 | -65.63 |  | -13.32 | 63.8 | 23.981 | 0.294 | -49.32 | -49.53 | -61.7 | 49.77 | 49.89 |  | 0.1347 | 79.7299 | 82.7618 | 30.6722 | -45.8514 | -45.7683 | 6.6362 | 7.7983 | 76.4781 | 77.3109 | 4.3906 | 3.4331 | -479.6335 | -22.338 | -8.3 | -8.2 | 51.3657 | 50.3362 | -6.9918 |  | -49.2628 | 7.3855 | 15.2075 | 10.2897 | 526.5357 | 146.5804 | 146.3362 | -457.6916 | 612.4127 |  | -40.293 | 42.3161 | 110.8928 | 33.89 | 41.41 | 78.91 | 94.48 | -35.0926 | -35.0926 | 104.5241 | 105.6564 | 28.905 | -201.3482 | -200.8571 | 1.7717 |  | 16.8873 | 12.396 | 151.1 | 137.2 | -18.24 | 53.4061 | 51.6895 | 52.2695 | -20.0081 | -19.3639 | 50.3664 | -90.7818 | 59.4277 | 17.6765 | 85.44 | 45.2 | 51.3354 | 49.2233 | -35.9959 |  |  |  | -129.6312 |  |  | -105.7 | -103.1 | 22.6785 | 59.9 | 73.72 | 81.52 | 59.24 | -10.63 | 65.596 | 128.6423 | -2.5 | -2.4 | 81.5 | 57.64 | 128.6909 | 126.8727 | 0 | 0.4455 | 237.3376 | 190.9998 | 184.9498 | 187.7994 | 56.2155 | 27.5764 | -32.598 | 467.4362 | 272.1199 |  | -9.422 | -7.1618 |  | -20.7245 | -18.5794 | 26.16 | -25.8188 | -26.855 | 14.612 |  | -8.55 |  | 10.9076 | -85.5333 | -41.7605 | -41.0746 | 12.5191 | -26.0969 | -4.1292 | 21.8395 | 26.4819 |  | 41.7683 | 42.5418 | 40.3193 | 33.3238 | 33.1563 | 22.1042 | 1.3082 | 1.1314 | 5.3772 | 14.8689 | 7.6924 | -19.56 | 8.6702 | 1.514 | -5.98 | 19.21 |  |  | -10.149 | 4.104 |  | 35.59 | -14.1912 | -5.2713 | 17.37 | 84.5831 | 26.9 | -15.1138 | 1.1189 | 1.3184 | 2.7306 |  |  | -17.1022 | -37.2351 | 16.1065 | 38.5917 | 61.7172 | 61.2616 | -144.7533 | -24.5216 | 24.0596 | -50.569 | 10.975 | 16.6155 | 16.2255 | 13.2268 | 179.7825 | 179.8602 |  |  | -561.481 |  | 493.1378 | -171.0065 | -171.5117 |  | 26.5125 | 82.345 | 79.8524 |  |  | 29.1719 | 29.2158 | -81.4535 | -81.5369 | 53.92 | 53.23 | 50.3 | 49.9 | 21.2483 | 37.6 | -424.5736 | 104.9651 | 104.8929 | 16.2 | 17.1 | -26.7 | -27 |  | 1.1751 | -489.3421 | -244.2356 | 562.8353 | 448.5218 | 109.7021 | -437.9412 | 437.1735 | -210.306 | -248.2187 | -432.9789 | 104.0198 | 103.7731 | 217.502 | -548.9486 | 257.6361 | -296.1054 | 298.6654 | -8.7796 | 29.371 | 22.88 | 0.274 | 0.267 | -22.4 | -0.88 |  | 0.4715 | -18.2513 | -21.4435 | 9.7 | 53.991 | 53.799 | 2.9612 | 3.5494 | 51.7144 | 52.4187 | 52.1637 |  | -17.8 | 30.8295 | 9.82 |  | 47.3328 |  |  | 46.2015 |  | -25.53 | 26.1765 | 3 | -2.3 | -61.5341 | 216.7433
19/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.0764 | -30.0285 | 12.4725 | 37.8291 |  | 51.8302 | -99.3616 | 69.1089 | 34.9449 | 34.0411 | 13.32 | -58.982 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 15.4389 | 60.1136 | 15.9065 | 16.1732 | 26.5036 | 7.4081 | 5.502 | 3.8081 |  |  | -63.73 | -63.62 |  | -13.32 | 57.2 | 22.654 | 0.286 | -46.5 | -46.29 | -61.72 | 46.69 | 46.66 |  | 0.9588 | 77.06 | 79.9406 | 34.1578 | -41.8422 | -41.3295 | 7.89 | 7.8484 | 75.2333 | 76.27 | 1.6135 | 0.4379 | -466.1341 | -16.6952 | -11.4 | -11.4 | 47.6825 | 46.2796 | -6.9501 |  | -45.1562 | 6.6856 | 14.3651 | 9.648 | 511.8868 | 145.7869 | 146.0005 | -455.5313 | 596.5242 |  | -35.7771 | 36.9119 |  | 34.59 | 39.25 | 76.53 | 97.68 | -37.1019 | -36.2982 | 101.1896 | 101.8843 | 30.1198 | -194.3534 | -194.4311 | 1.11 |  | 20.9062 | 23.665 | 144.7 | 130.8 | -17.79 | 53.411 | 51.2053 | 51.345 | -21.1795 | -21.0622 | 53.5686 | -93.2906 | 62.5891 | 17.0781 | 78.67 | 42.11 | 49.9292 | 47.4655 | -35.5175 |  |  |  | -123.0479 |  |  | -102.5 | -101.5 | 22.6511 | 55.9 | 69.86 | 76.42 | 55.59 | -9.72 | 66.371 | 121.7244 | -2.28 | -2.23 | 77.46 | 55.18 | 123.6182 | 121.2364 | 0 | -0.9 | 228.0803 | 180.6451 | 175.3903 | 177.2649 | 60.3302 | 31.3765 | -33.31 | 468.3951 | 283.3059 |  | -18.7153 | -16.8683 |  | -20.3428 | -19.2886 | 26.16 | -30.5909 | -31.3382 | 9.7443 |  | -5.86 | 0.9 | 10.2563 | -83.0851 | -39.7216 | -39.2267 | 10.4336 | -28.1937 | 0 | 21.5181 | 25.4573 |  | 41.4463 | 41.3716 | 40.1631 | 36.338 | 36.5055 | 19.2575 | 1.9133 | 2.1224 | 2.5265 | 11.0696 | 8.4541 | -22.41 | 8.365 | 1.42 | -5.82 | 20.58 |  |  | -10.617 | 4.172 |  | 35.48 | -10.9262 | -2.4179 |  | 84.3345 | 27.1 | -13.734 | 1.5768 | 1.7386 | 2.592 |  |  | -17.282 | -33.541 | 16.6533 | 34.709 | 60.3613 | 61.8128 | -141.9796 | -22.8256 | 21.6452 | -46.512 | 11.3755 | 14.8759 | 14.4628 | 13.3943 | 180.2082 | 179.0982 |  | -277.1158 |  |  | 507.4735 | -170.8548 | -170.4758 |  | 27.4404 | 81.2174 | 81.9537 |  |  | 27.6997 | 27.5239 | -75.8669 | -75.5004 | 57.35 | 56.68 | 50.2 | 50.8 | 20.7976 | 35.52 | -428.1635 | 104.973 | 105.6923 | 15.1 | 14.2 | -25.9 | -26.3 | 1.4176 |  | -501.7325 | -251.5874 | 557.9051 | 437.6391 | 97.3004 | -429.2098 | 425.5476 | -207.7994 | -242.3267 | -421.8064 | 102.5704 | 100.2276 | 212.089 | -533.2393 | 250.1103 | -292.878 | 293.5286 | -9.0433 | 29.721 | 23.2 | 0.542 | 0.533 | -22.8 | -1.28 |  | 0.1785 | -16.9635 | -22.7619 | 11.2 | 54.941 | 55.603 | 7.1933 | 8.8512 | 53.0982 | 52.8082 | 53.4551 |  | -13.9 | 32.1827 | 9.26 |  | 47.186 |  |  | 46.7677 |  | -26.0455 | 25.7994 | 0.9 | -1.2 | -55.4961 | 205.695
19/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 19.097 | -28.6699 | 11.9936 | 36.0206 |  | 48.0627 | -90.6345 | 65.63 | 33.067 | 32.332 | 0 | -54.964 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 14.7517 | 51.9826 | 15.5261 | 15.8358 | 26.2831 | 7.5494 | 5.27 | 7.0762 |  |  | -65.45 | -65.48 |  | 0 | 52.8 | 20.067 | 0.27 | -50.5 | -49.87 | -55.4 | 50.8 | 51.15 |  | 1.8067 | 73.0978 | 76.2181 | 37.7775 | -47.5648 | -46.8494 | 25.4759 | 28.8348 | 70.1661 | 72.534 | 13.0583 | 3.2713 | -466.2024 | -18.5113 | -10.8 | -10.9 | 51.1082 | 51.3517 | -6.6329 |  | -49.027 | 5.2834 | 14.0559 | 9.3559 | 514.725 | 137.3333 | 137.2722 | -450.704 | 573.963 |  | -35.1169 | 35.5581 | 106.2723 | 33.39 | 36.86 | 73.44 | 95.85 | -35.2265 | -35.2265 | 98.8057 | 98.4175 | 31.9576 | -181.5418 | -181.4484 | -3.5817 |  |  | 28.386 | 138.6 | 124.4 | -17.54 | 53.6611 | 51.7401 | 52.4239 | -22.4195 | -21.4591 | 52.4422 | -88.0682 | 60.1034 | 16.249 | 73.67 | 39.63 | 47.1167 | 44.5358 | -34.1516 |  |  |  | -105.7067 |  |  | -97.5 | -97.5 | 22.1677 | 51.5 | 63.76 | 70.36 | 51.18 | -8.21 | 67.828 | 104.9435 | -26.48 | -26.73 | 120.35 | 51.42 | 105.4545 | 102.7636 | -3.7441 | -4.0545 | 221.254 | 176.5215 | 168.1361 | 170.6405 | 88.6639 | 61.7891 | -31.605 | 460.7993 | 299.3028 |  | -28.571 | -26.4997 |  | -29.6981 | -28.0917 | 130.608 | -52.1385 | -53.3353 | -22.6755 |  | -10.26 | 93.3 | 9.2579 | -96.2917 | -39.5383 | -38.9027 | 11.9999 | -60.0487 | 28.8312 | 20.8456 | 24.9986 |  | 42.1447 | 42.2501 | 40.8057 | 35.5007 | 34.8309 | 7.703 | 5.6223 | 5.286 | -3.856 | 0 | 2.7338 | -23.22 | 8.9534 | 1.2674 | -6.3 | 19.37 |  |  | -11.049 | 4.292 |  | 32.42 | -7.1204 | 3.0265 | 16.72 | 79.2213 | 29.2 | -13.8144 | 2.575 | 2.7399 | 2.3732 |  |  | -16.7354 | -31.0318 | 15.2913 | 32.4817 | 58.8091 | 62.1436 | -142.6482 | -21.1685 | 20.5235 | -41.3932 | 11.3227 | 12.9618 | 12.5749 | 13.0776 | 176.4503 | 175.6947 |  | -277.5601 | -548.2989 | 553.2204 | 512.4795 | -167.6823 | -165.0846 |  | 20.5952 | 82.7172 | 83.2048 |  | -58.2762 | 28.1941 | 27.6558 | -67.4768 | -67.7484 | 56.85 | 55.94 | 45.4 | 45.4 | 21.1244 | 32.72 | -417.3658 | 105.2263 | 105.1296 | 14 | 8.5 | -27.5 | -27.7 |  | 1.3007 | -508.1234 | -261.6293 | 537.6309 | 417.0719 | 72.6844 | -406.5092 | 412.9965 | -208.664 | -238.0555 | -402.359 | 94.8202 | 94.5693 | 212.1366 | -512.1052 | 242.5932 | -277.5604 | 279.2278 | -9.491 | 28.976 | 24.08 | 0.84 | 0.834 | -23.44 | -1.36 |  | 0.8225 | -19.6002 | -23.4668 | 13.7 | 53.348 | 54.292 | 8.549 | 10.3489 | 53.4995 | 52.942 | 53.1813 |  | -7.7 | 33.9118 | 8.5 |  | 47.5566 |  |  | 47.224 |  | -20.2024 | 20.6218 | -5 | 4.9 | -35.5666 | 195.3344
19/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 17.7904 | -26.6152 | 11.3186 | 35.2553 |  | 45.2096 | -81.4719 | 62.1986 | 31.413 | 30.5965 | -6.66 | -50.296 | 46.2 | 12.42 | -44 | 13.8887 | 41.4692 | 18.2613 | 18.4612 | 30.3201 | 7.2869 | 4.8554 | 6.9284 |  |  | -67.47 | -67.34 |  | 6.66 | 48.4 | 20 | 0.273 | -59.14 | -60.05 | -39.92 | 60.47 | 60.45 | 16.8987 | 2.4694 | 69.3541 | 71.5666 | 49.9603 | -59.4133 | -60.7159 | 19.7068 | 22.4158 | 77.1849 | 77.9936 | 16.5486 | 14.9436 | -481.5044 | -17.9885 | -10.6 | -10.8 | 65.6463 | 65.8738 | -5.2214 |  | -71.9717 | 5.8051 | 14.1445 | 9.6379 | 527.024 | 121.5857 | 120.9753 | -432.9922 | 563.0242 |  | -67.6152 | 69.7545 | 98.9173 | 30.91 | 32.65 | 66.19 | 90.09 | -26.2514 | -26.1174 | 96.9521 | 98.08 | 33.0086 | -198.3387 | -195.6273 | 2.0487 |  |  |  | 129.6 | 117.3 | -16.6 | 36.4896 | 34.8121 | 35.8698 | -0.7659 | -0.7773 | 22.2051 | -75.0491 | 26.578 | 15.264 | 68.93 | 37.41 | 44.5386 | 42.485 | -33.0222 |  |  |  | -100.0593 |  |  | -91.6 | -92.7 | 22.0468 | 47.9 | 59.26 | 65.6 | 48.03 | -7.58 | 63.24 | 99.7032 | -27.07 | -27.26 | 114.4 | 47.71 | 102.1455 | 100.7091 | 1.2697 | 1.0727 | 213.046 | 169.242 | 161.902 | 164.1042 | 94.3152 | 70.9342 | -28.349 | 442.7858 | 310.3424 |  | -27.9149 | -25.939 |  | -27.6608 | -26.2425 | 152.124 | -51.3898 | -53.2406 | -32.1277 | 0 | -9.8 | 112.6 | 8.2904 | -87.9214 | -37.9781 | -36.8734 | 6.9918 | -67.6283 | 36.261 | 20.6863 | 25.7258 |  | 41.9743 | 42.3869 | 40.6539 | 26.2906 | 25.4534 | 3.684 | 0.6789 | 0.6964 | -7.2669 | 0 | 3.2392 | -24.86 | 8.7654 | 1.1624 | -6 | 19.66 | 0 |  | -11.445 | 4.074 |  | 31.68 | -2.5106 | 7.0456 | 16.37 | 77.3541 | 28.8 | -12.7443 | 3.3156 | 3.7167 | 2.081 |  |  | -16.5081 | -28.1994 | 16.5191 | 29.511 | 61.3246 | 62.2889 | -139.9756 | -19.9525 | 18.8899 | -36.0264 | 11.1838 | 11.1747 | 10.7806 | 13.1129 | 173.4986 | 173.7903 | 225 | -224.7901 | -485.5338 | 492.7682 | 495.8304 | -164.3224 | -164.7134 |  | 16.5843 | 81.4683 | 80.8521 | -59.1302 |  | 31.0945 | 30.8528 | -61.514 | -61.6292 | 56.68 | 56.36 | 44 | 43.3 | 21.0219 | 31.76 | -403.5983 | 105.516 | 105.2569 | 12.8 | 5.7 | -29.2 | -29.4 |  | 1.2037 | -488.7415 | -279.9958 | 514.0215 | 406.5639 | 61.094 | -393.7285 | 394.8393 | -200.7969 | -228.8226 | -388.3351 | 88.7856 | 87.7988 | 205.4481 | -495.3827 | 237.4952 | -264.0401 | 263.81 | -9.491 | 29.059 | 22.24 | 1.011 | 1.002 | -21.36 | -0.88 |  | 0.9689 | -22.7619 | -23.5553 | 16.8 | 54.512 | 54.114 | 8.8389 |  | 54.5452 | 53.5646 | 53.7371 |  | -3.3 | 34.6735 | 7.8 |  | 47.328 |  |  | 47.2524 |  | -15.6723 | 15.8075 | -9.3 | 8.8 | 6.216 | 159.4016
19/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 17.1053 | -25.1743 | 10.4391 | 34.7272 |  | 42.7266 | -93.2212 | 58.4267 | 29.3171 | 28.6096 | -8.88 | -46.266 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 15.1265 | 51.709 | 17.4931 | 17.4189 | 29.9035 | 7.295 | 5.4437 | 7.2265 |  |  | -65.93 | -65.81 |  | 6.66 | 44 | 17.625 | 0.257 | -58.53 | -58.13 | -41.31 | 59.79 | 59.11 | 15.0995 | 3.3101 | 67.381 | 70.5763 | 49.9284 | -57.5115 | -55.7989 | 14.8075 | 15.4884 | 76.7751 | 77.355 | 10.9256 | 11.6661 | -476.1909 | -18.4389 | -10.6 | -11 | 64.3147 | 61.7174 | -5.3569 |  | -66.412 | 4.8732 | 13.3229 | 8.9686 | 523.0566 | 117.3131 | 117.069 | -414.0233 | 550.3969 |  | -64.888 | 66.9944 | 94.5064 | 29.9 | 30.85 | 62.88 | 86.41 | -25.5816 | -25.5816 | 98.3585 | 99.8091 | 31.9751 | -193.2465 | -192.6095 | -1.3792 |  |  |  | 127.1 | 114.6 | -16.84 | 33.9423 | 32.2896 | 33.0448 | -7.1077 | -8.3168 | 26.846 | -69.4198 | 30.8295 | 14.2574 | 65.14 | 35.04 | 40.7886 | 38.9694 | -30.2644 |  |  |  | -98.6633 |  |  | -84.4 | -83.2 | 21.7172 | 43.6 | 54.08 | 59.64 | 43.66 | -6.9 | 61.752 | 97.8356 | -27.23 | -27.55 | 109.24 | 45.13 | 100.6727 | 98.7636 | 2.0614 | 0.8636 | 205.9075 | 160.7004 | 155.429 | 156.6965 | 92.5838 | 70.7666 | -27.792 | 423.0528 | 314.4031 |  | -27.8249 | -26.077 |  | -21.4575 | -21.0718 | 142.908 | -53.0509 | -54.1542 | -33.0665 | 0 | -9.05 | 92 | 7.5928 | -74.1644 | -38.2001 | -37.6039 | 8.9205 | -65.5323 | 35.0404 | 19.9661 | 25.3526 |  | 42.4539 | 43.089 | 41.2612 | 26.4581 | 25.6208 | 0.1675 | 0.5208 | 0.4251 | -11.5123 |  | 2.7338 | -25.21 | 8.1526 | 1.0367 | -5.69 | 19.08 |  |  | -11.884 | 4.258 |  | 30.76 | 0.9721 | 10.0239 | 15.31 | 74.5314 | 28.3 | -13.7361 | 3.5501 | 4.0869 | 1.8892 |  |  | -15.5016 | -26.5298 | 14.3211 | 27.2902 | 58.434 | 60.5389 | -136.1968 | -18.161 | 18.4095 | -32.506 | 11.3173 | 9.7574 | 9.4411 | 12.7397 | 171.2866 | 172.4336 | 222.9 | -224.1792 | -497.6828 | 496.0196 | 500.394 | -162.0553 | -163.4337 |  | 12.3784 | 81.1613 | 80.2817 |  |  | 30.9737 | 30.2376 | -63.4935 | -63.1045 | 54.34 | 53.8 | 42 | 42.8 | 21.0219 | 30.48 | -393.8591 | 101.6971 | 100.7093 |  | 3.3 | -29.3 | -29.6 |  |  | -494.1841 | -284.1903 | 500.0596 | 396.9081 | 46.7904 | -384.9007 | 384.1228 | -200.8383 | -223.732 | -376.1146 | 84.355 | 84.8906 | 203.0717 | -483.1358 | 231.6739 | -252.1529 | 255.2233 | -9.8618 | 28.985 | 20 | 1.295 | 1.296 | -20.24 | -3.52 |  | 3.4287 | -25.6062 | -24.5502 | 18.5 | 55.126 | 54.361 |  |  | 52.8514 | 49.4262 | 51.8917 |  | -1.9 | 35.7087 | 7.11 |  | 47.9521 | 0 | 0 | 47.9718 |  | -11.8062 | 11.1992 | -10 | 10.1 | 6.9091 | 154.5686
20/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 16.3033 | -23.353 | 10.2671 | 34.0247 |  | 40.6542 | -97.7061 | 54.9099 | 27.5932 | 26.7214 | -24.42 | -43.109 | 39.6 | 11.592 | -37.4 | 14.9631 | 53.128 | 16.7781 | 16.6495 | 28.1247 | 7.3176 | 5.5739 | 7.1043 |  |  | -67.76 | -67.23 |  | 24.42 | 41.8 | 18.395 | 0.258 | -68.11 | -68.05 | -43.51 | 68.21 | 68.44 | 13.946 | 4.3658 | 63.3411 | 65.5157 | 52.928 | -64.3278 | -64.7313 | 31.9006 | 28.7935 | 76.4652 | 78.248 | 25.6114 | 24.0254 | -500.915 | -17.2574 | -11.3 | -11.3 | 70.9574 | 69.6698 | -4.4903 |  | -79.2458 | 4.1895 | 12.8331 | 8.7424 | 542.4053 | 96.9878 | 96.1943 | -433.0029 | 516.0981 |  | -43.6098 | 44.9721 | 89.1873 | 28.58 | 28.73 | 59.01 | 83.68 | -21.0271 | -21.295 | 95.0138 | 95.3842 | 31.4711 | -161.7158 | -162.5008 | 2.2717 |  |  |  | 104.6 | 94.6 | -15.89 | 34.6811 | 33.5831 | 34.3703 | -9.1867 | -8.8307 | 24.0329 | -62.4917 | 27.0728 | 13.3887 | 88.88 | 44.15 | 37.9761 | 36.3327 | -28.6243 |  |  |  | -105.8038 |  |  | -72.5 | -72.2 | 21.9919 | 40.8 | 50.96 | 55.18 | 40.56 | -6.88 | 62.2325 | 103.8709 | -27.15 | -27.45 | 103.74 | 41.18 | 103.8182 | 101 | 5.1856 | 4.5727 | 200.7471 | 158.1826 | 151.6867 | 153.1741 | 104.0832 | 81.6014 | -27.424 | 443.6391 | 330.6521 |  | -27.997 | -26.3307 |  | -11.0685 | -10.4753 | 172.092 | -57.1216 | -58.8425 | -41.6524 | 0 | -12.6 | 112 | 6.9318 | -49.3962 | -40.4479 | -39.1864 | 13.1129 | -75.1601 | 48.1499 | 20.3653 | 26.0113 |  | 41.6314 | 41.2288 | 40.0159 | 20.4297 | 21.4344 | 2.0095 | -2.8085 | -3.2737 | -9.4367 |  | 4.7993 | -24.93 | 8.0549 | 0.9622 | -5.57 | 19.49 |  | 6.2397 | -12.147 | 4.203 |  | 31.31 | 0.0323 | 9.521 | 15.64 | 74.0226 | 26.8 | -14.0341 | 4.322 | 4.5247 | 1.7596 |  |  | -15.9992 | -25.1277 | 16.0594 | 25.8702 | 60.6177 | 62.1601 | -138.0046 | -17.2561 | 17.8339 | -28.6928 | 11.3711 | 8.4292 | 8.1227 | 12.8035 | 172.8079 | 172.8294 | 229.7 | -230.7412 | -503.5668 | 506.3252 | 515.3796 | -162.9828 | -162.4431 |  | 9.9294 | 84.1915 | 82.5826 |  |  | 30.3804 | 30.5562 | -63.3636 | -62.5607 | 56.62 | 55.79 | 42 | 42.2 | 20.7762 | 29.84 | -393.1451 | 100.3233 | 101.3879 | 12.8 | 0.6 | -29.3 | -29.6 |  | 1.3264 | -497.971 | -306.6917 | 491.3439 | 391.6241 | 32.1221 | -383.4843 | 379.2495 | -201.0395 | -220.6195 | -378.3531 | 83.3971 | 83.8457 | 203.3929 | -476.2314 | 232.5307 | -252.1583 | 252.6653 | -9.7821 | 29.645 | 20.16 | 1.47 | 1.469 | -20.16 | -4 |  | 4.1337 | -27.1595 | -23.9948 | 18.5 | 55.098 | 53.461 |  |  | 53.244 | 52.7879 | 53.3794 |  | -0.7 | 36.3959 | 6.64 |  | 47.8323 | 0 | 0 | 47.2767 |  | -9.295 | 9.4102 | -12.6 | 13.5 | 6.9662 | 107.9901
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.1938 | -21.1841 | 14.1125 | 42.8118 | 0 | 61.1317 | -74.7721 | 79.313 | 40.3208 | 39.0852 | 17.76 | -26.952 | 70.4 | 21.528 | -24.2 | 15.8375 | 94.7014 | 19.5398 | 19.982 | 33.1193 | 8.94 | 6.0469 | 7.3337 | 0 | 0 | -54.04 | 0 | 0 | 42.18 | 77 | 27.71 | 0.314 | -43.76 | -43.96 | -33.19 | 68.7 | 68.44 | 22.0444 | 5.5627 | 83.5147 | 87.0248 | 57.4336 | -41.8422 | -41.3295 | 35.1376 | 33.9285 | 91.8241 | 93.7984 | 33.7994 | 35.1062 | -389.221 | -16.3362 | -2.7 | -2.7 | 71.6908 | 70.5971 | -3.7995 | 0 | -45.1562 | 8.9068 | 16.9373 | 11.3467 | 615.6192 | 204.3214 | 204.8097 | -314.0426 | 737.1888 | 0 | -31.437 | 101.4718 | 116.172 | 34.59 | 44.41 | 81.43 | 97.68 | -19.8215 | -19.5535 | 118.2388 | 119.1274 | 41.9281 | -124.9635 | -124.327 | 15.208 | 0 | 21.1025 | 28.386 | 161.7 | 146 | -13.32 | 63.8812 | 62.0005 | 62.333 | 31.8127 | 32.0522 | 62.4934 | -45.6244 | 73.6331 | 19.1359 | 93.44 | 49.13 | 58.3667 | 55.6686 | -23.1476 | 0 | 0 | 0 | -83.33 | 0 | 0 | -59.2 | -59.3 | 25.0406 | 76.4 | 81.36 | 102.94 | 75.88 | -2.32 | 71.7185 | 137.2828 | -2.24 | -2.2 | 125.41 | 59.64 | 136.7636 | 134.8909 | 5.1856 | 4.5727 | 253.4858 | 206.3064 | 199.2894 | 201.7184 | 138.8638 | 120.9846 | -23.107 | 551.3025 | 424.552 | 0 | -8.9328 | -6.7203 | 0 | 36.9395 | 35.5767 | 184.38 | -24.0685 | -25.1363 | 38.1089 | 18.94 | 0 | 129.2 | 13.686 | 12.4448 | -34.3555 | -33.8298 | 16.1479 | 1.2189 | 83.448 | 22.8491 | 27.3297 | 0 | 42.4539 | 43.089 | 41.2612 | 55.9304 | 55.763 | 48.5623 | 39.567 | 39.2553 | 18.0324 | 31.6953 | 17.9831 | -17.7 | 17.911 | 1.7044 | -2.76 | 21.01 | 16.5956 | 6.2397 | -9.058 | 4.413 | 12.8442 | 35.59 | 15.6017 | 25.1058 | 18.27 | 84.8349 | 30.3 | -12.7443 | 4.322 | 4.5247 | 3.1363 | 0 | 0 | -12.6228 | -25.1277 | 18.2959 | 49.6176 | 64.8101 | 65.2673 | -129.8288 | -16.8522 | 35.2475 | -28.6928 | 13.4175 | 19.7992 | 19.3264 | 15.4613 | 191.0782 | 191.4747 | 286.2 | -147.5906 | -348.8638 | 592.3585 | 626.2336 | -93.7953 | -93.2422 | 0 | 34.5772 | 84.1915 | 83.9253 | 0 | 0 | 31.1604 | 31.0286 | -28.8221 | -28.1022 | 104.58 | 103.7 | 55.8 | 56.9 | 21.3103 | 43.92 | -322.6563 | 110.9406 | 109.4583 | 18.5 | 27.4 | 7.3 | 8.2 | 1.8201 | 1.5101 | -104.7774 | 99.7949 | 631.4939 | 494.493 | 132.8391 | -66.2334 | 483.5543 | -120.4557 | 0 | -61.0289 | 204.8086 | 203.8953 | 217.502 | -127.2049 | 277.6508 | -126.9904 | 346.7223 | -5.8517 | 29.721 | 25.92 | 1.813 | 1.801 | -8.72 | 3.36 | 0 | 16.2036 | -10.164 | -17.0214 | 22.1 | 56.28 | 57.087 | 8.8389 | 10.5801 | 54.7944 | 53.6568 | 54.6424 | 0 | 46 | 42.6649 | 11.27 | 0 | 48.354 | 0 | 0 | 47.9718 | 0 | 0 | 32.9215 | 13.4 | 60.6 | 54.9588 | 396.7023
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 12.9055 | -32.2262 | -34.6423 | 33.6535 | 0 | 34.6093 | -142.2703 | 44.6557 | 22.8613 | 22.2242 | -39.96 | -79.4 | 24.2 | 11.592 | -68.2 | 11.55 | 34.9888 | 14.6931 | 14.7999 | 24.9802 | 6.1878 | 0.1875 | 2.2193 | 0 | 0 | -110.09 | -79.63 | 0 | -17.76 | 24.2 | 12.696 | 0.224 | -68.11 | -68.05 | -85.12 | 44.39 | 44.44 | 9.7583 | -1.6004 | 54.7177 | 56.8741 | 30.6722 | -65.8899 | -65.145 | 3.7872 | 3.6049 | 63.7168 | 65.0771 | -10.1128 | -11.6529 | -569.5482 | -33.6328 | -11.7 | -11.8 | 47.6825 | 46.2796 | -10.3091 | 0 | -79.2458 | 0.6892 | 0 | 0 | 432.142 | 64.8518 | 64.7297 | -540.7254 | 419.8454 | 0 | -100.1209 | 33.5582 | 70.6852 | 24.26 | 24.24 | 43 | 67.53 | -55.9899 | -56.5257 | 91.1185 | 92.254 | 19.8275 | -222.2061 | -219.6776 | -6.0421 | 0 | 12.2793 | 11.633 | 101.5 | 90.9 | -19.15 | 32.2344 | 31.0875 | 31.4707 | -33.7979 | -33.3123 | 22.2051 | -142.3556 | 24.7103 | 11.5872 | 39.84 | 22.59 | 30.4761 | 28.862 | -37.9748 | 0 | 0 | 0 | -138.3789 | 0 | 0 | -121.7 | -120.3 | 20.4922 | 32.2 | 31 | 43.58 | 31.96 | -12.04 | 57.381 | 83.0272 | -31.33 | -31.55 | 77.46 | 31.87 | 83.2364 | 82.8545 | -37.6962 | -37.3182 | 169.1458 | 126.5792 | 120.9631 | 122.1996 | 27.6851 | 1.1535 | -33.31 | 325.3645 | -80.2569 | 0 | -38.4232 | -36.0379 | 0 | -61.527 | -57.4391 | 21.552 | -93.1957 | -93.7476 | -79.1678 | 0 | -25.76 | 0 | 6.9318 | -174.2365 | -43.7685 | -43.1056 | 3.1178 | -113.9848 | -22.9217 | 18.8741 | 22.0052 | 0 | 39.184 | 39.7289 | 38.0743 | 19.5924 | 19.09 | -41.3617 | -2.8085 | -3.2737 | -25.459 | -14.8194 | -32.5475 | -29.61 | 4.383 | 0.7498 | -12.47 | 14.36 | -32.7652 | 4.1072 | -13.806 | 0.442 | 10.2707 | 21.1 | -31.8693 | -17.7665 | 15.31 | 68.1422 | 23.2 | -22.0564 | -1.3013 | -1.5716 | 1.2751 | 0 | 0 | -17.9051 | -47.1466 | 14.2785 | 25.8702 | 55.6615 | 57.5526 | -161.1157 | -29.222 | 17.8339 | -64.967 | 10.1609 | 5.7631 | 5.4437 | 11.7441 | 97.4549 | 97.8361 | 149.6 | -286.6225 | -588.9382 | 351.7836 | 110.8998 | -179.8157 | -179.6475 | 0 | 0 | 72.1194 | 72.5665 | -77.501 | -79.419 | -5.2598 | -5.5344 | -101.8215 | -101.2422 | -5 | -5.12 | 10.3 | 10.6 | 20.5306 | -63.44 | -441.0015 | 58.0613 | 57.1958 | 11.1 | -45 | -29.4 | -29.6 | 1.2742 | 1.033 | -608.5955 | -394.8637 | 135.3504 | 75.7101 | -53.198 | -476.3098 | 62.352 | -214.8567 | -266.9597 | -479.3933 | 83.3971 | 83.8457 | 119.7754 | -611.8398 | -3.662 | -344.0929 | 122.8461 | -10.9412 | 4.947 | 8.96 | 0.04 | 0.028 | -25.68 | -15.68 | 0 | -3.9841 | -27.422 | -38.967 | 4.6 | 49.555 | 49.869 | 0 | 0 | 48.4257 | 48.3312 | 48.9525 | 0 | -26.4 | 25.2449 | 5.42 | 0 | 45.9994 | 0 | 0 | 45.5535 | 0 | -33.5428 | 0 | -60.4 | -13.5 | -293.0648 | 55.6268
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.5656 | -26.9992 | -10.8452 | 37.7563 | 0 | 49.2184 | -103.5078 | 64.4974 | 32.7708 | 31.9935 | -4.4863 | -52.5422 | 47.2756 | 16.47 | -46.3 | 13.8281 | 59.5564 | 16.3983 | 16.5967 | 27.5752 | 7.2613 | 4.237 | 5.8376 | 0 | 0 | -72.4229 | -66.884 | 0 | 4.44 | 51.1958 | 19.3734 | 0.2591 | -56.6735 | -56.9702 | -53.9035 | 57.3935 | 57.5973 | 16.3816 | 2.8632 | 70.8837 | 73.6869 | 43.7226 | -53.5483 | -53.297 | 17.5482 | 18.3534 | 78.0279 | 79.3433 | 11.3411 | 10.3223 | -497.3958 | -21.8389 | -8.8812 | -8.8771 | 59.1386 | 58.1733 | -6.8738 | 0 | -60.7526 | 5.6526 | 12.0781 | 7.8031 | 537.2413 | 138.5858 | 138.3874 | -448.7068 | 601.866 | 0 | -55.6916 | 57.2512 | 96.3655 | 30.934 | 33.1547 | 61.8893 | 84.9767 | -37.4731 | -37.3084 | 104.841 | 105.5439 | 28.8949 | -179.0076 | -178.63 | 4.8255 | 0 | 17.5169 | 23.3053 | 132.1354 | 119.2354 | -16.9563 | 45.9079 | 44.2615 | 44.7087 | -3.9942 | -3.6988 | 41.5352 | -90.2448 | 47.7466 | 14.4504 | 71.7569 | 38.2954 | 46.5511 | 44.5785 | -31.0706 | 0 | 0 | 0 | -107.8435 | 0 | 0 | -97.5457 | -96.3213 | 22.8355 | 57.6867 | 60.5988 | 76.5614 | 57.6802 | -7.9506 | 64.1923 | 106.7727 | -23.3727 | -23.634 | 104.2481 | 48.6265 | 107.936 | 106.0659 | -12.5848 | -12.6409 | 216.5487 | 171.2983 | 165.235 | 167.4291 | 80.6159 | 57.9125 | -29.2213 | 459.3402 | 196.6329 | 0 | -27.7227 | -25.563 | 0 | -19.8457 | -18.4009 | 109.0457 | -57.3661 | -58.3693 | -17.7099 | 3.0154 | -12.3496 | 77.9 | 11.3496 | -85.6219 | -37.8027 | -36.8811 | 9.082 | -54.6313 | 25.0633 | 20.2468 | 25.469 | 0 | 40.9095 | 41.3188 | 39.8015 | 37.252 | 36.8857 | 11.5022 | 14.6182 | 14.5121 | -0.089323 | 13.73 | -0.14404 | -24.2015 | 9.2718 | 1.0737 | -6.3452 | 17.815 | -1.6373 | 5.1734 | -12.0082 | 2.9821 | 11.9099 | 29.669 | -11.961 | 0.12309 | 16.5226 | 77.7216 | 26.9958 | -19.2839 | 0.58236 | 1.0212 | 2.0705 | 0 | 0 | -14.9804 | -35.2269 | 15.7104 | 36.6931 | 59.8992 | 61.2546 | -145.7098 | -22.8231 | 27.8777 | -48.5156 | 11.3929 | 12.347 | 11.9556 | 13.068 | 152.6294 | 152.6951 | 253.9737 | -254.3201 | -515.2576 | 516.4755 | 408.1781 | -145.6547 | -144.2877 | 0 | 17.9037 | 79.7346 | 79.5831 | -55.7756 | -55.1902 | 16.5683 | 16.2785 | -60.4852 | -60.434 | 49.3594 | 48.8358 | 37.3125 | 37.4813 | 20.8358 | 1.4867 | -378.0242 | 89.2837 | 88.8516 | 14.0395 | 1.8687 | -15.1312 | -15.1188 | 1.5227 | 1.2894 | -400.5443 | -169.5615 | 411.564 | 285.7426 | 50.1871 | -278.3149 | 276.8545 | -167.9629 | -209.7318 | -272.7974 | 141.2379 | 140.6961 | 170.0952 | -396.6193 | 165.149 | -235.0565 | 235.4942 | -8.5653 | 17.2338 | 18.49 | 1.1991 | 1.1938 | -18.3133 | -4.5533 | 0 | 4.6521 | -18.3146 | -27.4231 | 13.0687 | 53.6596 | 53.3846 | 7.5275 | 8.694 | 51.9763 | 51.6167 | 52.1992 | 0 | -0.70208 | 34.0228 | 7.9452 | 0 | 47.3396 | 0 | 0 | 46.8762 | 0 | -18.2175 | 14.51 | -12.4833 | 12.5833 | -107.9355 | 236.4297
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 19 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 1.7659 | -6.4914 | 4.0988 | 8.0715 |  | 10.7669 |  | 18.3838 | 7.4708 | 7.2818 | -4.44 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.96 | -11.637 | 3.3228 | 3.2422 | 5.8482 | 3.2644 | -0.4851 | 1.8558 |  | -2.0667 | -0.526 | -0.47 | 2.828 | -15.54 | -15.4 | -1.759 | 0.266 | -9.92 | -10.06 |  | -11.53 | -11.56 | 3.3902 | 3.6869 | 15.6324 | 17.5149 | -17.0586 | -9.3163 | -8.5215 | 12.6445 | 11.1029 | -11.6566 | -8.8383 | 19.0979 | 19.2714 | 2.6415 | 15.7146 | -5.5 | -5.6 | -19.1849 | -21.7507 | -2.1083 |  | -4.3785 | 3.2655 | -0.2276 | -0.1215 | -44.3129 | 14.9541 | 14.8015 | 43.5097 | -147.7162 |  |  |  | 11.9256 | 9.38 | 7.45 | -7.77 | 7.69 | -12.8557 | -13.2576 | 19.9158 | 18.8794 | -4.3337 | -5.1902 | -4.6749 | -3.9542 |  | 3.6393 | 7.806 | -9.2 | -9.6 | -3.14 | 22.086 | 21.6394 | 20.4704 | 27.9024 | 28.7685 | -25.1118 | -9.6675 | -22.7654 | 3.035 | 29.74 | 10.88 | 3.5986 | 2.5421 | -4.952 |  |  |  | 20.8341 |  |  | -14.4 |  | -0.0488 | 0.1 | 7.72 | 4.12 | -1.85 | -2.64 | 11.284 | -21.3487 | -11.36 | -11.6 | 25.98 | 5.96 | -22.8545 | -12.1727 | -30.0713 | -29.6 | 9.8227 | -18.2414 | -25.2238 | -25.2218 | -14.9946 | -20.4106 | -12.546 | -127.8173 | -17.7909 |  | -7.749 | -6.8534 |  | -6.8955 | -7.6506 | -0.516 |  |  | 0.3254 | 0 | -10.5 | 0.1 | 2.2991 | -0.7603 | -9.7433 | -9.7355 | 10.9274 | 3.9081 | -15.2954 | 5.8816 | 1.5994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0332 | 10.3161 | 10.1365 | 3.0987 | 16.5839 | 19.6939 | -14.03 | -1.5212 | 0.1998 | -0.1 | 1.51 | -19.0569 |  | 6.605 | 1.04 | 2.3689 | 24.72 | -29.8637 | -20.9606 | -1.49 | 30.0548 |  | 20.3173 | -3.5953 | -3.7057 | 2.0655 |  |  | -12.3798 | 57.8014 | 3.5707 | -21.25 | 5.732 | 5.7186 | 147.3775 | -11.9461 | -11.239 | -5.7723 | 2.3312 | 5.3551 | 5.3247 | 1.6241 | -5.1188 | -3.2346 | -10.9 | 13.3632 | 63.6035 | 12.8027 | 84.9662 | 11.9946 |  |  | -16.8383 | 0 | 0 |  |  | -17.2529 | -16.2641 | -7.2584 | -7.4569 | 17.65 | 17.74 | -27.4 | -27.2 | 0.0357 | -10 | 35.0348 | 23.2398 | 23.1408 | -19.9 | -30.7 | 1.3 | 0.8 | -18.0531 | -17.9298 | -99.9828 | 4.7337 | -290.4525 | 15.6979 | -31.429 | 67.4085 | 93.1711 | 112.4739 | 96.061 | 13.1143 | 14.5042 | 14.7581 | -4.9081 | 252.5216 | -191.1997 | 65.4874 | -50.8686 | -0.3748 | 0.277 | -2.32 | -2.092 | -2.094 | -2.8 | 3.36 | -0.6833 | -9.1112 | 3.4287 | 2.8428 | -0.8 | -0.241 | -0.241 |  |  | 3.865 | 4.1764 | 3.9167 |  | 15.3 | 5.2524 | -0.03 |  | -6.089 | 0 | 0 | -5.3445 |  |  | 6.5449 | -11.3 | -4.7 | 82.5887 | -150.5163
19/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 1.5632 | -6.3878 | 4.1481 | 8.2618 |  | 10.5806 |  | 17.61 | 7.2478 | 7.2625 | 2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.8248 | -11.1683 | 3.2456 | 2.9509 | 5.8806 | 3.481 | -0.504 | 1.8554 |  | -2.0926 | -0.655 | -0.637 | 2.61 | -22.2 |  | -2.147 | 0.264 | -11.05 | -10.95 |  | -10.54 | -10.25 | 3.1339 | 4.1184 | 15.9985 | 18.1556 | -16.6365 | -9.0434 | -9.123 | 12.2115 | 8.4651 | -10.4906 | -8.1759 | 21.0004 | 18.6982 | 2.3636 | 15.9208 | -5.7 | -5.8 | -22.9297 | -23.3592 | -1.8082 |  | -5.9091 | 3.3819 | -0.317 | -0.2376 | -49.9588 | 13.4587 | 13.6113 | 51.9088 | -158.4808 |  |  |  | 9.75 | 8.96 | 7.05 | -8.68 | 6.91 | -13.3915 | -12.9896 | 18.9599 | 17.7373 | -3.8985 | -5.9652 | -5.3584 | -4.8888 |  | 3.6393 | 7.941 | -10.5 | -10.9 | -3.04 | 20.0183 | 18.8339 | 18.6438 | 30.4474 | 31.3948 | -25.2691 | -9.9255 | -23.4038 | 2.9923 | 29.16 | 10.68 | 3.5986 | 2.5421 | -4.9594 |  |  |  | 23.4434 |  |  |  | -14.1 | -0.1147 | -0.3 | 6.82 | 3.5 | -2.22 | -2.47 | 11.563 | -22.8788 | -10.44 | -10.55 | 23.63 | 5.82 | -24.7818 | -13.3273 | -31.3602 | -29.9727 |  | -21.5954 | -28.6324 | -28.4292 | -13.4991 | -18.8582 | -13.037 | -138.8772 | -13.41 |  | -8.9042 | -8.4888 |  | -8.7605 | -8.3794 | 3.6 |  |  | 1.0251 | 6.59 | -14.14 | -2.7 | 2.1636 | -4.16 | -9.0917 | -8.9673 | 10.2462 | 5.9596 | -18.2338 | 5.8811 | 1.09 |  | 0 | 2.6662 | 0 | 0 | 0 | -5.5261 | 10.3066 | 9.9061 | 3.9256 | 17.3603 | 18.6734 | -14.15 | -1.3088 | 0.1998 | 0.93 | 1.97 | -18.7925 |  | 6.669 | 0.987 |  | 24.45 | -30.7625 | -22.1544 | -1.64 | 28.9255 |  | 19.8948 | -3.3542 | -3.5302 | 1.9648 |  |  | -13.1001 | 57.4068 | 1.9884 | -21.2304 | 6.9195 | 7.1607 | 147.2598 | -12.2451 | -11.1384 | -5.6953 | 2.2269 | 5.2379 | 5.2851 | 1.5708 | -5.8113 | -4.8755 | -11.73 | 11.3562 | 62.4615 | 12.9975 | 90.2868 | 11.7947 |  |  | -17.2504 | 0 | 0 |  |  | -17.588 | -17.0167 | -6.8787 | -6.623 | 16.29 | 14.68 | -27.7 | -28.1 | 0.1419 | -10.32 | 34.9503 | 25.5988 | 25.341 | -20.4 | -32 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9428 | -97.2715 | 3.8748 | -290.4158 | 12.6782 | -29.4185 | 68.8352 | 90.9288 | 112.0974 | 94.578 | 12.2081 | 14.5509 | 13.8781 | -4.4707 | 251.7195 | -192.656 | 66.4089 | -52.1148 | -1.0535 | 0.29 | -2.64 | -2.1 | -2.107 | -3.12 | 3.2 | -0.9613 | -8.8457 | 3.3127 | 2.5223 | -0.7 | -0.604 | -1.102 |  |  | 3.6762 | 3.7103 | 3.544 |  | 16.4 | 5.3789 | -0.06 |  | -5.6719 |  |  | -5.1735 |  |  | 0 | -11.5 | -3.8 | 85.3852 | -154.3732
19/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 1.465 | -6.2457 | 4.0514 | 8.0401 |  | 10.1901 |  | 18.2286 | 7.6498 | 7.2724 | 2.22 |  | -4.4 |  |  | 3.5034 | -11.0818 | 3.2517 | 3.037 | 5.7504 | 3.5771 | -0.5526 | 1.6939 |  | -2.0562 | -0.758 | -0.755 | 2.726 |  | -15.4 | -2.077 | 0.261 | -10.68 | -10.75 |  | -11.05 | -11.25 | 3.0833 | 3.9487 | 15.4635 | 17.322 | -16.571 | -7.9512 | -7.0986 | 15.3163 | 13.8896 | -13.2539 | -10.5047 | 29.327 | 30.7481 | -2.4318 | 15.2742 | -5.5 | -5.5 | -24.3266 | -24.538 | -1.758 |  | -0.8958 | 3.3413 | -0.5304 | -0.3136 | -50.9354 | -5.707 | -5.2797 | 46.8078 | -191.1996 |  |  |  | 8.802 | 8.56 | 6.67 | -9.43 | 5.95 | -17.2763 | -16.8744 | 19.3922 | 18.1036 | -4.9573 | -24.9458 | -24.754 | -1.3679 | 0 | 3.456 | 7.661 | -7.7 | -8.3 | -2.9 | 10.695 | 10.751 | 9.9632 | 26.7186 | 26.0253 | -30.3397 | 0.247 | -28.6765 | 2.8985 | 29.99 | 11.07 | 2.9736 | 2.0538 | -4.6521 |  |  |  | 12.5305 |  |  | -8.4 | -8 | -0.5237 | -0.7 | 8.76 | 3.14 | -2.49 | -3.55 | 12.2915 | -14.7808 | -10.32 | -10.39 | 22.15 | 5 | -16.0182 | -7.5455 | -29.8437 | -29.1727 |  | -17.5278 | -24.7085 | -24.8545 | -10.8498 | -14.7411 | -13.236 | -132.658 | -10.3556 |  | -8.1345 | -7.7049 |  | -12.1879 | -11.8517 | 5.648 |  |  | 0.1729 | 6.43 | -11.5 | 8.8 | 2.0577 | -11.2432 | -9.5574 | -9.6517 | 10.8735 | 2.0774 | -19.9413 | 5.9362 | 1.3209 |  | 0 | 2.4869 | 0 | 2.6793 | 3.1817 | -9.2101 | 9.4299 | 9.2262 | 2.7394 | 15.8166 | 19.9283 | -14.12 | -0.7979 | 0.1998 | -0.11 | 2.26 | -19.4851 |  | 6.684 | 0.995 |  | 24.81 | -29.2758 | -20.6511 | -1.56 | 29.2602 |  | 20.1237 | -3.2806 | -3.4609 | 1.9172 |  |  | -13.6546 | 58.1108 | 2.5879 | -21.758 | 5.2467 | 4.8123 | 142.5287 | -12.4798 | -11.7445 | -5.3992 | 3.2429 | 5.1793 | 5.2139 | 1.9148 | -6.519 | -4.6545 | -11.31 | 13.3867 | 61.9843 | 13.7894 | 85.6394 | 12.0692 |  |  | -16.8294 | 0 | 0 |  |  | -16.3246 | -15.7203 | -6.6565 | -6.2152 | 15.2 | 15.41 | -26.5 | -26.3 | 0.0357 | -10 | 33.8375 | 25.9227 | 26.0833 |  | -29.4 | 0.8 | 0 |  |  | -94.6008 | 2.0523 | -288.7449 | 13.9016 | -29.3547 | 66.403 | 93.7113 | 111.9513 | 91.7282 | 15.8388 | 16.2335 | 14.74 | -2.6988 | 249.6127 | -192.0968 | 64.2349 | -49.6341 | -0.9827 | 0.344 | -1.92 |  |  | -3.2 | 3.76 | -0.8682 | -9.6391 | 3.3402 | 3.0472 | -0.6 | 0.227 | 0.729 | 2.0028 | 2.2575 | 4.0911 | 3.5178 | 4.7856 |  | 14.4 | 1.1909 | -0.1 |  | -6.1087 |  |  | -5.4249 |  |  | 6.3616 | -10 | -5 | 84.8521 | -160.4799
19/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 1.4304 | -6.2086 | 3.9929 | 7.6617 |  | 9.8003 |  | 18.958 | 7.8738 | 7.6145 | 2.22 |  | -4.4 | 0 | -13.2 | 2.919 | -10.4716 | 3.1326 | 2.9943 | 5.6981 | 3.5132 | -0.5467 | 1.9038 |  | -2.066 | -0.834 | -0.797 | 2.509 |  | -15.4 | -1.996 | 0.26 | -11.02 | -11.07 |  | -11.18 | -11.43 | 2.4702 | 3.5417 | 15.4918 | 17.2115 | -16.0874 | -8.2385 | -7.3479 | 13.0698 | 13.5696 | -12.1208 | -10.0781 | 24.4523 | 24.2117 | -6.2998 | 15.6057 | -5.5 | -5.5 | -24.8292 | -24.1664 | -1.8836 |  | -0.9482 | 3.2169 | -0.5124 | -0.3432 | -56.3066 | -3.1434 | -3.296 | 41.5134 | -197.6724 |  |  |  | 7.804 | 8.31 | 6.16 | -10.17 | 5.93 | -17.5442 | -17.4102 | 18.5641 | 17.4853 | -6.3837 | -23.4408 | -23.3963 | -1.4303 | 0 | 3.2596 | 7.937 | -9 | -9.3 | -2.89 | 9.9882 | 9.6083 | 9.2758 | 29.275 | 29.3336 | -30.0247 | -1.8445 | -29.356 | 2.9477 | 29.87 | 10.83 | 2.8174 | 1.9562 | -4.3909 |  |  |  | 13.0949 |  |  | -10.7 | -10.4 | -1.0657 | -0.9 | 8.82 | 3.02 | -2.57 | -3.57 | 11.7335 | -14.3683 | -10.38 | -10.49 | 22.34 | 4.86 | -14.6182 | -7.4727 | -29.1871 | -29.1182 |  | -18.3542 | -25.134 | -24.8956 | -16.3934 | -21.3527 | -12.934 | -130.3313 | -12.6754 |  | -8.6131 | -8.1876 |  | -10.1386 | -9.1783 | -1.54 |  |  | 1.5835 | 0 | -10.46 | 0.1 | 2.2464 | -6.3708 | -9.9511 | -9.8286 | 10.8716 | 5.5308 | -20.1215 | 5.9915 | 1.5527 |  | 0 | 2.4809 | 0 | 4.3539 | 4.5213 | -8.0379 | 9.3248 | 9.3237 | 2.8024 | 15.0208 | 18.3902 | -14.83 | -1.2044 | 0.1778 | 0.24 | 2.48 | -18.0917 |  | 6.708 | 0.95 |  | 23.37 | -28.734 | -20.6984 | -1.62 | 27.2532 |  | 20.2516 | -3.2654 | -3.4086 | 1.8688 |  |  | -13.202 | 57.5385 | 2.7616 | -21.7001 | 6.7027 | 6.1157 | 143.6653 | -11.8671 | -11.619 | -3.7453 | 2.2005 | 5.1427 | 5.1111 | 1.5589 | -5.0442 | -3.2225 | -12.99 | 14.6174 | 66.2846 | 11.4585 | 86.3391 | 12.8037 |  |  | -17.7073 | 0 | 0 |  |  | -19.2799 | -18.6922 | -6.1683 | -6.2273 | 15.5 | 15.84 | -27.6 | -27.8 | 0.1071 | -9.52 | 35.9208 | 24.4516 | 24.0897 | -20.7 | -30.6 | 2.1 | 1.2 |  | -18.1634 | -96.7344 | -1.9912 | -291.8111 | 14.5984 | -31.7764 | 67.865 | 93.8427 | 115.23 | 96.3087 | 12.7006 | 17.7874 | 16.0108 | -3.2646 | 250.1474 | -192.3586 | 60.6623 | -46.3462 | -0.3503 | 0.158 | -1.68 | -2.068 | -2.075 | -3.2 | 3.12 | -0.9494 | -8.9067 | 3.0777 | 3.6057 | -1 | 0.633 | 0.332 |  |  | 4.8769 | 3.7433 | 3.1225 |  | 15.4 | 1.627 | -0.08 |  | -5.6571 |  |  | -5.0494 |  |  | 0 | -9.9 | -5.5 | 87.3389 | -163.0849
19/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 1.3721 | -6.2389 | 4.0365 | 7.5453 |  | 9.2931 |  | 19.9478 | 8.5347 | 8.0377 | 2.22 |  | -4.4 |  |  | 2.9273 | -10.0804 | 3.1137 | 3.0566 | 5.5427 | 3.726 | -0.4479 | 1.7632 |  | -2.069 | -0.942 | -0.934 | 2.746 | -22.2 | -17.6 | -1.962 | 0.258 | -11.86 | -11.88 |  | -11.65 | -11.64 | 2.4466 | 3.6551 | 15.4438 | 17.4231 | -15.191 | -7.326 | -7.0984 | 3.0194 | 3.3347 | -10.0951 | -7.532 | 20.0581 | 20.1723 | -5.1223 | 17.1754 | -6 | -6 | -26.969 | -26.7191 | -1.9262 |  | -0.5011 | 3.3425 | -0.7289 | -0.479 | -72.5425 | -2.5941 | -2.411 | 50.7868 | -205.1573 |  |  |  | 8.1932 | 8.47 | 6.28 | -10.38 | 6.1 | -17.9461 | -17.9461 | 17.7164 | 16.2078 | -6.6886 | -24.9644 | -24.751 | -0.746 |  | 3.456 | 8.094 | -9.6 | -10.1 | -2.82 | 8.5757 | 8.724 | 7.8355 | 30.6962 | 30.602 | -31.2969 | -2.8324 | -30.6521 | 2.8199 | 29.85 | 11.05 | 2.8174 | 1.8585 | -4.4361 |  |  |  | 13.092 |  |  | -9.2 | -9.4 | -1.2488 | -1.1 | 9.06 | 2.7 | -2.82 | -3.74 | 11.9505 | -14.5758 | -9.67 | -9.68 | 20.15 | 4.73 | -15.1455 | -8.0545 | -29.9934 | -28.8182 |  | -20.6409 | -26.7775 | -26.8767 | -11.2634 | -17.5726 | -13.098 | -139.9139 | -9.2453 |  | -8.2721 | -7.8291 |  | -13.2281 | -12.8733 | 2.576 |  |  | 4.0124 | 6.64 | -14.38 | 0.2 | 2.1511 | -12.6648 | -10.4706 | -10.2729 | 10.8092 | 5.1329 | -19.3959 | 5.7103 | 1.6093 |  | 2.5417 | 2.7985 | 0 | 4.8562 | 4.3539 | -7.2006 | 9.2905 | 9.3963 | 3.6071 | 15.7213 | 18.6734 | -14.47 | -1.3106 | 0.165 | 0.21 | 2.09 | -18.2265 |  | 6.694 | 1.009 |  | 23.44 | -29.2736 | -21.436 | -1.8 | 27.4741 |  | 20.1886 | -3.0292 | -3.239 | 1.8478 |  |  | -13.0122 | 56.4119 | 2.4359 | -21.5931 | 6.143 | 5.7663 | 138.645 | -12.0141 | -11.8013 | -3.546 | 1.8909 | 5.0987 | 5.1427 | 1.3352 | -6.1498 | -4.7859 | -12.15 | 15.5959 | 69.3225 | 8.3611 | 84.352 | 12.1942 |  |  | -17.1787 | -9.754 | 0 |  | 16.1511 | -18.0879 | -17.5166 | -6.5336 | -6.4188 | 13.32 | 13.53 | -27.8 | -27.8 | -0.1053 | -9.28 | 36.4157 | 29.4772 | 29.0534 | -20.4 | -29.9 | 2.2 | 1.6 |  | -17.898 | -99.4619 | -1.8856 | -289.6699 | 12.8394 | -31.9969 | 68.0937 | 93.3662 | 113.8039 | 95.0376 | 11.7752 | 18.6159 | 17.2257 | -5.1093 | 247.636 | -193.8961 | 59.2807 | -46.1491 | -1.4051 | 1.053 | -1.92 | -2.073 | -2.062 | -3.2 | 3.28 | -0.9247 | -9.0227 | 3.2822 | 3.1083 | -1.5 | 0.355 | 0.853 |  |  | 4.1096 | 3.6081 | 3.8467 |  | 14.4 | 0.9649 | -0.17 |  | -6.0082 |  |  | -5.3062 |  |  | 6.655 | -10.1 | -5.2 | 89.5867 | -167.0898
19/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 1.4954 | -6.4584 | 4.0069 | 7.5102 |  | 9.1735 |  | 19.4534 | 8.2727 | 8.2813 | 2.22 |  |  |  |  | 2.9569 | -10.1449 | 3.1118 | 2.9821 | 5.6516 | 3.6725 | -0.463 | 1.7432 |  | -2.0962 | -0.987 | -0.926 | 2.239 | -24.42 | -17.6 | -1.901 | 0.258 | -11.95 | -11.68 |  | -11.16 | -11.26 | 5.3037 | 3.4051 | 14.9752 | 17.0367 | -14.9082 | -7.7305 | -7.2464 | 3.7408 | 4.7275 | -10.3684 | -7.6192 | 21.1327 | 21.0907 | -7.5505 | 16.4838 | -5.4 | -5.3 | -24.3825 | -26.6677 | -2.1039 |  | -0.6463 | 3.2263 | -0.5998 | -0.4003 | -74.9229 | -2.0142 | -1.8616 | 53.7775 | -203.1373 |  |  |  | 7.1853 | 8.41 | 6.29 | -10.18 | 5.83 | -18.214 | -18.6158 | 17.8538 | 16.3753 | -7.0854 | -25.6078 | -26.043 | -0.8295 |  | 3.456 | 8.345 | -9.5 | -9.9 | -2.8 | 8.7811 | 8.9201 | 7.9555 | 30.8768 | 31.0177 | -30.6892 | -3.6842 | -29.7578 | 2.7417 | 29.93 | 11.04 | 2.5049 | 1.6632 | -4.1046 |  |  |  | 12.1617 |  |  |  |  | -1.3025 | -1.1 | 9 | 2.68 | -2.82 | -3.66 | 11.47 | -15.5209 | -10.5 | -10.54 | 21.85 | 4.81 | -17 | -8.1 | -29.5302 | -29.2182 |  | -21.4424 | -27.0941 | -26.0327 | -12.2374 | -16.4187 | -12.924 | -144.2415 | -9.2163 |  | -8.1499 | -7.6184 |  | -16.1333 | -18.7421 | 21.008 | -18.509 | -18.4942 | 1.3083 | -8.22 | -13.3 | -3.6 | 2.1451 | -16.9493 | -9.4132 | -9.3013 | 9.9852 | 5.5873 | -17.0129 | 5.9517 | 0.1332 |  | 0 | 2.59 |  | 5.3586 | 5.0237 | -5.6935 | 9.9417 | 9.8606 | 4.2699 | 16.5415 | 17.5064 | -14.7 | -1.1165 | 0.1293 | 0.05 | 3.22 | -18.2907 |  | 6.798 | 1.022 |  | 24.32 | -29.5804 | -21.3887 | -1.52 | 28.6689 |  | 20.3864 | -3.019 | -3.18 | 1.8179 |  |  | -13.4136 | 56.2799 | 2.9839 | -21.8047 | 5.579 | 6.1845 | 140.2311 | -11.8942 | -11.7682 | -3.4171 | 3.4522 | 5.2159 | 5.2298 | 2.9494 | -5.801 | -4.678 | -12.15 | 15.612 | 68.7219 | 10.2557 | 89.1563 | 11.0095 |  |  | -16.699 | -10.9971 | 0 | 15.1965 |  | -17.7144 | -17.0936 | -7.0336 | -6.8676 | 15.94 | 16.11 | -26.2 | -26.1 | -0.0522 | -8.32 | 29.8836 | 32.2153 | 32.0833 |  | -29.4 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9345 | -101.8131 | -0.4535 | -288.6072 | 14.9535 | -30.6002 | 63.98 | 96.1924 | 113.516 | 91.8895 | 10.598 | 16.3337 | 15.6531 | -1.811 | 246.4359 | -191.7192 | 59.2671 | -46.2923 | -2.2498 | 0.85 | -1.68 | -2.064 | -2.062 | -3.84 | 3.84 | -1.0562 | -9.0806 | 3.3127 | 4.3381 | -2.2 | -0.985 | -1.958 |  |  | 3.89 | 3.4471 | 4.7344 |  | 14 | 3.2133 | -0.13 |  | -5.623 | 0 | 0 | -5.5651 |  |  | 7.2512 | -9.8 | -5.4 | 92.0051 | -164.2856
19/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.4701 | -6.4104 | 4.0132 | 7.208 |  | 8.7182 |  | 19.4801 | 8.1778 | 7.5092 | 2.22 |  |  | 0 |  | 2.8097 | -10.5397 | 3.1584 | 3.0943 | 5.6249 | 3.4458 | -0.4571 | 1.856 |  | -2.0653 | -0.986 | -0.966 | 2.832 | -22.2 | -17.6 | -2.055 | 0.262 | -11.99 | -11.94 |  | -11.03 | -11.19 |  | 3.5983 | 13.5382 | 15.4163 | -17.2108 | -7.4814 | -7.0095 | 23.8083 | 13.4091 | -9.7526 | -6.91 | 24.2036 | 25.3934 | -11.1917 | 16.0947 | -5.6 | -5.5 | -25.9314 | -26.2589 | -1.9847 |  | -0.1961 | 3.1261 | -0.6029 | -0.4056 | -68.3004 | -2.7467 | -2.6856 | 53.3087 | -204.3891 |  |  |  | 6.1674 | 8.31 | 6.09 | -10.47 | 5.47 | -17.0084 | -17.1423 | 18.3037 | 16.991 | -6.5597 | -26.8764 | -26.387 | -0.6701 |  | 3.6393 | 7.631 | -10.8 | -10.6 | -2.68 | 7.3648 | 7.021 | 6.4379 | 30.0441 | 31.0087 | -29.3146 | -3.6399 | -28.561 | 2.5615 | 29.33 | 10.82 | 2.3486 | 1.4679 | -4.0408 |  |  |  | 14.6216 |  |  |  |  | -1.261 | -1.4 | 8.86 | 2.46 | -2.97 | -4.01 | 10.9585 | -14.4808 | -9.97 | -10.09 | 20.67 | 4.23 | -15.7636 | -7.6636 | -29.7048 | -28.9273 |  | -21.1861 | -27.327 | -27.3532 | -18.72 | -24.4034 | -13.517 | -140.7332 | -10.1308 |  | -8.5915 | -8.0132 |  | -9.4682 | -9.3456 | -11.268 | -16.1657 | -15.958 | 5.3822 | 6.26 | -7.18 | 0 | 2.4703 | -5.5507 | -8.7172 | -8.734 | 8.2333 | 8.2158 | -22.6709 | 5.9536 | 1.1767 |  | 0 | 2.5346 | 0 | 4.3539 | 3.8515 | -4.5213 | 9.2083 | 9.297 | 4.2348 | 16.5337 | 17.2329 | -14.49 | -1.3106 | 0.1669 | 0.25 | 2.8 | -16.8027 |  | 6.661 | 0.963 |  | 24.02 | -30.1975 | -22.4356 | -1.5 | 27.8901 |  | 20.3285 | -3.0282 | -3.2174 | 1.8053 |  |  | -13.7711 | 56.3326 | 2.5271 | -21.7783 | 5.9211 | 4.9015 | 137.9537 | -12.2162 | -11.5963 | -3.6124 | 2.4897 | 5.2232 | 5.1823 | 1.9345 | -5.1922 | -5.2851 | -14.67 | 16.1836 | 75.3082 | 3.9685 | 83.1493 | 12.2567 |  |  | -17.4952 | 0 | -11.6287 |  |  | -18.1044 | -18.1978 | -7.3007 | -7.2483 | 14.53 | 14.72 | -27.8 | -27.5 | 0.054 | -8 | 33.5649 | 31.1551 | 30.7131 | -19.9 | -30.3 | 1.7 | 1.2 | -18.274 | -18.1806 | -101.0826 | -2.625 | -288.5259 | 15.7494 | -31.1214 | 64.7616 | 95.9438 | 113.5706 | 95.2181 | 10.2823 | 17.8522 | 16.656 | -1.9447 | 244.4677 | -192.2889 | 60.1214 | -44.8018 | -1.615 | 1.974 | -1.76 | -2.02 | -2.027 | -3.36 | 3.92 | -1.0515 | -9.1386 | 2.6688 | 3.4287 | -1.2 | -1.05 | -0.752 |  |  | 3.3319 | 3.7483 | 3.4321 |  | 15.7 | 7.8913 | -0.15 |  | -5.9714 |  |  | -5.2695 |  |  | 4.1236 | -10.6 | -4.4 | 93.1513 | -163.773
19/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.4706 | -6.7778 | 4.0334 | 7.3875 |  | 8.7845 |  | 18.6207 | 7.7038 | 7.2339 | 2.22 |  | -4.4 | 0 |  | 2.0067 | -10.3914 | 3.1045 | 2.6232 | 5.302 | 3.0412 | -0.528 | 1.7986 |  | -2.065 | -0.087 | 0 | 2.287 | -24.42 | -17.6 | -2.131 | 0.251 | -13.9 | -14.07 |  | -9.86 | -10.05 |  | 3.8844 | 13.8093 | 15.2758 | -17.103 | -13.4837 | -13.2832 | 11.8167 | 11.3757 | -21.6317 | -20.6698 | 33.0354 | 21.5475 | -2.2526 | 14.4854 | -5.1 | -5.1 | -18.8766 | -19.4239 | -1.7895 |  | -5.9593 | 3.3021 | -0.3163 | -0.1862 | -79.0429 | 12.4515 | 12.7567 | 40.9739 | -190.9924 |  |  |  | 8.3329 | 8.14 | 6.83 | -10.31 | 4.23 | -18.4819 | -19.0177 | 18.7232 | 17.4876 | -6.9236 | -20.9593 | -20.9313 | -6.0421 |  | 3.456 | 7.177 | -13.8 | -14 | -2.82 | 8.4507 | 8.8596 | 7.7856 | 39.731 | 39.1683 | -26.9008 | -14.9385 | -26.7232 | 2.8076 | 29.34 | 10.7 | 2.5049 | 1.5656 | -4.2039 |  |  |  | 12.3494 |  |  | -12.3 | -12.2 | -1.3416 | -1.2 | 9.42 | 2.5 | -2.97 | -3.99 | 11.8265 | -14.3158 | -10.43 | -10.55 | 21.61 | 4.32 | -15.4364 | -8.0455 | -30.9437 | -29.6182 |  | -20.5202 | -26.3994 | -26.4023 | -11.8463 | -17.8459 | -13.439 | -133.9172 | 6.8292 |  | -8.0605 | -7.8844 |  | -16.2442 | -15.1992 | 0.528 | -15.6588 | -15.1864 | 5.1185 | 6.45 | -12.68 | 2.5 | 2.2647 | -18.4331 | -8.7621 | -8.7188 | 9.051 | 8.2009 | -18.9536 | 6.1817 | 0.7852 |  | 0 | 2.9387 | 0 | 5.6935 | 6.0284 | -5.0237 | 9.3883 | 9.9214 | 3.9761 | 16.8862 | 18.4732 | -13.81 | -1.0103 | 0.1916 | 0.39 | 2.07 | -17.695 |  | 6.724 | 0.929 |  | 24.23 | -30.2473 | -22.395 | -1.57 | 28.0179 |  | 20.1745 | -3.1328 | -3.2732 | 1.8018 |  |  | -13.8167 | 55.8289 | 2.9917 | -21.728 | 6.2182 | 5.3141 | 140.4859 | -11.9757 | -11.4542 | -3.3825 | 2.7235 | 5.3404 | 5.3721 | 2.4787 | -6.8153 | -4.7629 | -14.67 | 18.9234 | 78.0428 | 0 | 90.1265 | 12.6608 |  |  | -16.2224 | 0 | 0 |  |  | -18.1483 | -17.555 | -8.7392 | -7.9325 | 11.98 | 12.15 | -25.3 | -25.3 | 0.2646 | -7.36 | 29.102 | 31.2628 | 31.1342 | -19.9 | -27.8 | 1.8 | 1.2 | -18.0427 |  | -95.8458 | -7.9178 | -283.3589 | 17.2708 | -30.3302 | 63.9616 | 99.9833 | 114.5441 | 92.3447 | 4.4112 | 17.7791 | 18.2489 | -4.3909 | 243.7561 | -186.6966 | 49.8737 | -38.7194 | -2.0154 | 1.082 | -1.36 | -2.032 | -2.044 | -3.76 | 4.56 | -1.6404 | -10.457 | 3.4287 | 4.0452 | -0.9 | 0.884 | 1.92 |  |  | 4.0357 | 3.6689 | 3.6831 |  | 13 | 5.5907 | -0.15 |  | -6.0332 |  |  | -5.7132 |  |  | 7.1904 | -8.4 | -5.9 | 103.5906 | -178.1908
19/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 1.7144 | -6.9578 | 3.814 | 7.5461 |  | 8.9547 |  | 19.4756 | 8.1258 | 7.8161 | 2.22 | -19.8 | -4.4 |  |  | 1.7731 | -9.6325 | 3.0225 | 2.8868 | 5.4432 | 2.9552 | -0.3754 | 1.8439 |  | -2.0691 | -0.237 |  | 3.737 |  | -17.6 | -2.127 | 0.268 | -14.19 | -14.19 |  | -10.5 | -10.6 |  | 3.6281 | 14.2728 | 16.1367 | -16.502 | -13.7899 | -13.4025 | 2.9513 | 3.3613 | -19.1327 | -16.8955 | 15.0486 | 14.9556 | 6.6625 | 15.0327 | -4.8 | -4.8 | -20.1167 | -20.3086 | -1.8652 |  | -5.153 | 3.4208 | -0.2416 | -0.116 | -92.6236 | 14.6489 | 14.771 | 39.4594 | -199.192 |  |  |  | 8.2531 | 7.95 | 6.86 | -10.14 | 4.19 | -19.9554 | -19.6875 | 18.0774 | 16.4465 | -6.7767 | -17.4815 | -17.7895 | -5.1037 |  | 3.456 | 6.998 | -14.1 | -14.1 | -2.76 | 10.4925 | 10.834 | 9.3863 | 40.6615 | 40.6057 | -28.9203 | -14.9659 | -27.5885 | 2.8536 | 29.01 | 10.42 | 2.6611 | 1.7609 | -4.4635 |  |  |  | 12.611 |  |  | -14.6 | -14.5 | -1.4746 | -1.1 | 10.3 | 2.6 | -2.89 | -4.3 | 12.6325 | -14.1508 | -11.01 | -10.85 | 22.91 | 4.65 | -17.2182 | -8.4636 | -31.112 | -30.4 |  | -19.7849 | -26.4003 | -25.9429 | -14.6024 | -20.7464 | -12.969 | -131.5881 | 4.7852 |  | -8.3164 | -7.9064 |  | -18.1088 | -16.6254 | 8.208 | -16.3857 | -16.1936 | 4.6195 | 0 | -6.75 | -0.9 | 2.2996 | -22.7116 | -8.3465 | -8.406 | 10.0532 | 6.5821 | -20.1344 | 6.3397 | -0.4249 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.3633 | -6.3633 | 10.8572 | 10.3259 | 3.6413 | 16.2547 | 18.0191 | -14.31 | -1.2044 | 0.1641 | 0.07 | 2.22 | -17.2398 |  | 6.683 | 0.89 |  | 23.94 | -29.493 | -21.386 | -1.45 | 27.2715 |  | 19.9096 | -3.0213 | -3.2283 | 1.7763 |  |  | -13.5554 | 56.441 | 2.6087 | -21.772 | 5.4262 | 5.5171 | 136.9072 | -11.9143 | -11.5133 | -3.4769 | 3.1134 | 5.5235 | 5.4275 | 2.678 | -5.1047 | -3.1513 | -14.67 | 17.3145 | 76.8649 | 0 | 91.1343 | 12.4607 |  |  | -16.0309 | 0 | 0 |  |  | -16.8684 | -15.8741 | -7.6038 | -7.7688 | 15.33 | 15.45 | -26 | -26.4 | 0.0192 | -7.68 | 28.1789 | 31.4586 | 31.3593 | -19.5 | -28.2 | 0.5 | 0 |  | -17.9327 | -95.5023 | -6.8722 | -283.2351 | 17.8527 | -27.9877 | 61.917 | 97.4182 | 111.6471 | 91.4282 | 7.7982 | 18.5421 | 17.0762 | -1.7199 | 242.0238 | -189.1338 | 54.8219 | -43.7748 | -1.5467 | 0.462 | -1.84 | -2.009 | -2.012 | -3.2 | 4.32 | -1.6578 | -10.2251 | 3.6637 | 4.3961 | -1.8 | -0.449 | 0.091 |  |  | 3.8191 | 4.1512 | 4.6371 |  | 13.6 | 5.1214 | -0.17 |  | -6.6169 |  |  | -5.9507 |  |  | 4.4028 | -8.3 | -6.4 | 103.2815 | -181.5122
19/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.9229 | -7.3338 | 3.9227 | 7.4575 |  | 8.9446 |  | 20.0179 | 8.5087 | 7.9526 | -2.22 | -17.6 |  | 0 |  | 2.7768 | -9.6527 | 3.1773 | 2.9666 | 5.5673 | 3.0057 | -0.4806 | 1.7282 |  | -2.1115 | -0.805 |  | 3.096 | -17.76 |  | -2.169 | 0.27 | -15.31 | -15.23 |  | -10.67 | -10.7 |  | 3.8143 | 13.5699 | 15.4217 | -14.3199 | -13.039 | -12.6345 | 2.7528 | 2.7697 | -19.108 | -17.1056 | 16.3943 | 16.7458 | 0.5654 | 15.4918 | -5 | -5 | -21.5866 | -21.5035 | -1.8464 |  | -3.5958 | 2.9469 | -0.2725 | -0.2126 | -107.9439 | 16.1748 | 16.2053 | 48.5022 | -205.9341 |  |  |  | 9.4407 | 8.3 | 6.99 | -9.95 | 4.94 | -19.8215 | -19.4196 | 18.6907 | 17.7339 | -6.8714 | -21.8484 | -21.817 | -3.7852 |  | 3.456 | 8.044 | -13.2 | -13 | -2.52 | 8.7771 | 8.8456 | 8.2234 | 39.713 | 39.6609 | -27.2242 | -16.6033 | -26.0181 | 2.5318 | 29.84 | 10.87 | 2.8174 | 1.8585 | -4.4108 |  |  |  | 15.5123 |  |  |  |  | -1.1975 | -1 | 9.24 | 2.94 | -2.62 | -3.73 | 11.1135 | -16.2309 | -10.68 | -10.79 | 23.21 | 4.85 | -17.3273 | -9.0545 | -32.0644 | -31.2909 |  | -20.0317 | -26.6633 | -26.873 | -15.5471 | -20.9879 | -12.422 | -139.6467 | 7.7014 |  | -8.8088 | -8.3977 |  | -15.5217 | -15.0593 | 6.16 | -18.2608 | -17.9441 | 3.8658 | 0 | -12.46 | 0.3 | 2.4667 | -18.0725 | -9.026 | -9.0106 | 9.376 | 7.3611 | -20.8663 | 5.9624 | 1.0145 |  | 0 | 2.562 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -7.5355 | 11.1849 | 11.4198 | 2.9291 | 16.0366 | 19.3814 | -14.19 | -1.523 | 0.165 | 0 | 1.63 | -17.9123 |  | 6.636 | 0.956 |  | 22.23 | -29.0256 | -20.4684 | -1.88 | 25.1633 |  | 18.6189 | -2.5897 | -2.7457 | 1.8224 |  |  | -13.195 | 55.9922 | 1.9761 | -20.9758 | 6.9136 | 5.2706 | 129.9449 | -12.3582 | -11.3061 | -3.0561 | 2.3337 | 5.4137 | 5.3801 | 1.9628 | -4.5037 | -2.6651 | -14.67 | 17.0462 | 74.7354 | 0 | 91.0302 | 13.8176 |  |  | -18.1909 | 0 | -10.7913 |  |  | -16.4015 | -15.8027 | -7.6008 | -7.664 | 14.05 | 14.14 | -27.5 | -27.2 | 0.0192 | -7.2 | 31.1097 | 31.4051 | 30.8393 | -19.5 | -29.8 | 0.9 | 0.4 | -18.089 |  | -95.4351 | -6.5959 | -286.5659 | 17.8856 | -28.1617 | 64.4015 | 95.0211 | 112.0385 | 92.9631 | 10.111 | 18.9098 | 17.2045 | -3.3747 | 243.7008 | -192.8575 | 55.7993 | -41.3626 | -1.4295 | 2.136 | -2.48 | -1.987 | -2 | -2.4 | 3.84 | -2.2647 | -9.6086 | 2.7268 | 3.9872 | -0.8 | -0.622 | -0.544 |  |  | 3.4268 | 3.4502 | 3.916 |  | 14.2 | 4.9897 | -0.17 |  | -5.3759 |  |  | -5.3975 |  |  | 0 | -9.6 | -5.1 | 105.5506 | -182.8439
19/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 1.7977 | -7.2311 | 4.0551 | 7.8698 |  | 9.2358 |  | 18.5022 | 7.8288 | 7.3879 | -2.22 | -19.8 | -4.4 | 0 |  | 2.814 | -10.705 | 3.0455 | 2.8395 | 5.2669 | 2.779 | -1.1748 | 1.7623 |  | -2.0637 | -0.487 |  | 2.386 | -17.76 | -17.6 | -2.281 | 0.259 | -14.05 | -14.14 |  | -10.42 | -10.46 |  | 3.7318 | 14.1835 | 16.2401 | -16.6666 | -14.1347 | -13.2509 | 18.3617 | 21.3353 | -22.2548 | -19.1274 | 22.7146 | 25.0737 | 5.3796 | 13.7001 | -4.5 | -4.4 | -19.8335 | -19.758 | -1.8144 |  | -2.7777 | 3.0652 | -0.1007 | -0.0723 | -89.9685 | 14.2827 | 14.4963 | 37.9551 | -196.5735 |  |  |  | 10.4785 | 8.39 | 7.31 | -9.2 | 5.02 | -21.161 | -21.161 | 19.0132 | 17.8319 | -6.9844 | -15.5419 | -15.685 | -4.2492 |  | 2.88 | 7.996 | -11.8 | -11.6 | -2.7 | 12.6917 | 13.0897 | 11.5404 | 37.1213 | 37.0313 | -27.3786 | -14.9237 | -25.5332 | 2.7287 | 30.24 | 11.06 | 3.1299 | 2.2491 | -4.5343 |  |  |  | 13.3073 |  |  |  |  | -0.8667 | 0 | 11.58 | 3.94 | -1.84 | -3.94 | 11.315 | -13.3308 | -10.29 | -10.3 | 24.84 | 5.66 | -12.8727 | -7.0455 | -32.3399 | -31.5091 |  | -16.7044 | -23.4781 | -23.4562 | -15.4693 | -19.2847 | -12.206 | -128.1872 | 8.6827 |  | -9.0728 | -8.5624 |  | -15.5944 | -14.8704 | 3.088 | -18.8651 | -18.5242 | 5.6029 | -2.57 | -8.97 | 0.1 | 2.5614 | -18.4556 | -9.0807 | -9.0489 | 10.3227 | 8.2452 | -21.568 | 5.966 | 0.6391 |  | 0 | 2.5784 |  | 8.7077 | 8.5403 | -5.5261 | 12.5138 | 11.8988 | 2.5083 | 13.9472 | 15.2944 | -15.29 | -2.8103 | 0.1385 | 1.75 | 0.78 | -14.3098 | 2.2759 | 6.606 | 0.973 | 4.5758 | 23.98 | -27.1446 | -20.0855 | -2.11 | 25.8991 |  | 19.7397 | -3.0523 | -3.2799 | 1.8719 |  |  | -12.9693 | 56.8054 | 1.7977 | -21.2608 | 6.4607 | 5.3734 | 136.0956 | -11.9335 | -11.1032 | -3.3336 | 2.3889 | 5.5748 | 5.562 | 2.2286 | -0.9974 | 0 | -10.9 | 13.4153 | 73.3677 | 10.6506 | 89.2609 | 15.6474 |  |  | -17.5789 | 0 | 0 |  |  | -17.1705 | -16.2806 | -9.0933 | -8.8302 | 17.14 | 17.35 | -26.4 | -26.3 | 0.7041 | -6.8 | 37.0879 | 29.7903 | 29.8088 | -18.7 | -28.9 | 0.8 | 0.3 |  | -17.884 | -88.9481 | -2.2058 | -285.5427 | 16.9188 | -24.9337 | 66.7418 | 91.5108 | 114.2978 | 95.7838 | 10.1163 | 16.2187 | 13.9834 | -3.9432 | 247.7327 | -192.0303 | 61.1867 | -49.3867 | -1.991 | 3.383 | -2.88 | -1.986 | -1.993 | -1.92 | 3.92 | -2.6734 | -10.1366 | 2.5803 | 3.7217 | 0.1 | 1.704 | 1.54 |  |  | 4.214 | 3.8076 | 2.7135 |  | 15.2 | 4.8715 | -0.07 |  | -6.1998 |  |  | -5.5045 |  |  | 4.68 | -10.2 | -5.4 | 100.3704 | -178.2762
19/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.1456 | -7.5605 | 3.9442 | 8.0608 |  | 9.875 |  | 18.422 | 7.4768 | 6.9193 | -2.22 | -19.8 |  | 0 |  | 3.0102 | -11.1831 | 3.432 | 3.1132 | 5.9781 | 3.3742 | -1.1716 | 1.9231 |  | -2.0487 | -0.387 |  | 1.664 | -17.76 | -17.6 | -2.311 | 0.254 | -14.03 | -13.95 |  | -10.25 | -10.36 |  | 4.0819 | 15.6668 | 16.9842 | -17.0727 | -12.7149 | -12.3199 | 18.4441 | 12.4777 | -22.6064 | -17.9559 | 29.982 | 24.4285 | 10.274 | 13.3052 | -4.9 | -4.8 | -18.7933 | -17.5237 | -1.9057 |  | -3.2407 | 3.0974 | -0.0222 | -0.042 | -89.4802 | 13.0009 | 12.7262 | 39.2442 | -186.5538 |  |  |  |  | 8.27 | 7.38 | -8.68 | 5.01 | -24.376 | -24.376 | 21.0535 | 19.3013 | -7.8104 | -15.1599 | -15.4335 | -2.5178 |  | 2.6836 | 7.647 | -9.3 | -9.6 | -2.87 | 14.2793 | 14.6919 | 13.8579 | 34.7539 | 35.6077 | -26.8281 | -12.9558 | -25.7357 | 2.6161 | 31.78 | 11.7 | 3.4424 | 2.5421 | -4.6774 |  |  |  | 10.7743 |  |  | -17 | -16.8 | -1.0913 | 1.4 | 12.18 | 5.42 | -0.7 | -4.4 | 10.54 | -11.1981 | -10.37 | -10.26 | 24.11 | 6.58 | -13.4909 | -6.5636 | -34.1223 | -32.9273 |  | -13.5349 | -20.9192 | -20.8462 | -11.833 | -14.7756 | -12.117 | -125.2555 | 19.1368 |  | -8.878 | -8.263 |  | -20.11 | -20.0437 | -1.028 | -17.8641 | -17.7199 | 8.7628 | 0 | -8.74 | -5.1 | 2.7689 | -30.0962 | -9.4667 | -9.4183 | 10.8165 | 10.993 | -20.0206 | 5.847 | 0.9431 |  | 0 | 2.6361 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -10.3823 | 14.0987 | 14.2917 | 0.299 | 12.7151 | 19.4107 | -14.63 | -1.6109 | 0.1742 | 0.97 | 0.72 | -17.6294 |  | 6.719 | 1.035 | 2.5718 | 22.96 | -25.4825 | -18.3619 | -2.22 | 25.4717 |  | 19.3227 | -2.9963 | -3.1468 | 1.9237 |  |  | -13.15 | 54.7093 | 1.9603 | -20.7607 | 6.3159 | 6.4733 | 136.7654 | -11.9748 | -10.9599 | -3.3145 | 2.8058 | 5.7506 | 5.9021 | 2.1764 | 0 | 0 | -7.12 | 9.7776 | 57.3462 | 19.0127 | 96.5458 | 17.6656 |  |  | -18.7735 | 0 | 0 |  |  | -16.396 | -15.8466 | -7.0526 | -7.0877 | 23.28 | 23.72 | -30.9 | -31.3 | -0.1053 | -7.28 | 48.3486 | 27.4808 | 27.8206 | -17.8 | -38 | 0.1 | -0.4 | -18.0659 | -17.8183 | -83.6769 | 8.4184 | -289.2854 | 14.5942 | -22.6897 | 70.3712 | 88.2816 | 121.5618 | 98.4874 | 20.5869 | 12.7873 | 12.1508 | -10.7726 | 262.4969 | -193.3503 | 78.9776 | -59.5709 | -1.2171 | 2.367 | -6 | -1.999 | -2.006 | 0.56 | 2.72 | -3.5017 | -8.8762 | 4.5426 | 1.5824 | -1.6 | 0.619 | 0.322 |  |  | 4.3037 | 4.0036 | 4.2584 |  | 22.1 | 4.6042 | 0 |  | -6.0744 |  |  | -6.0106 |  | 0 | 3.8811 | -16.9 | 0.5 | 94.8258 | -170.9673
19/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.2628 | -7.5302 | 3.89 | 7.7987 |  | 10.6711 |  | 17.6797 | 7.3918 | 6.9464 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 2.761 | -12.0669 | 3.9059 | 3.6243 | 6.69 | 3.2143 | -0.9601 | 1.8335 |  | -2.0422 | 0.007 | -2.038 | 2.974 | -15.54 | -15.4 | -2.426 | 0.288 | -12.52 | -12.62 |  | -10.87 | -10.8 |  | 4.1313 | 18.5334 | 20.5934 | -16.2779 | -9.535 | -8.2494 | 13.5595 | 18.1304 | -18.1723 | -17.0187 | 20.5393 | 21.6358 | 2.2328 | 12.2327 | -4.4 | -4.4 | -21.286 | -22.4898 | -1.7149 |  | 3.0721 | 2.9599 | 1.6096 | 1.0591 | -67.568 | 10.2237 | 10.4068 | 30.3529 | -168.9162 |  |  |  | 9.5804 | 7.96 | 7.03 | -8.64 | 4.4 | -26.3854 | -26.3854 | 21.2501 | 19.8737 | -8.7383 | -12.1693 | -12.152 | 3.1228 |  | 3.8356 | 7.627 | -6.5 | -7.2 | -2.81 | 17.0835 | 16.7213 | 15.8951 | 32.3189 | 32.8613 | -25.5395 | -10.9298 | -24.3149 | 2.8911 | 32.39 | 12.03 | 4.6924 | 3.8116 | -5.1534 |  |  |  | 13.3631 |  |  |  | -19 | -0.9338 | 3.8 | 14.28 | 8.1 | 1.17 | -4.58 | 9.4395 | -13.3508 | -10.4 | -10.56 | 26.75 | 8 | -13.9818 | -7.2091 | -36.4669 | -35.6636 | 9.5734 | -9.5002 | -17.1497 | -17.9601 | -10.2023 | -11.6218 | -11.652 | -117.9885 | -0.8605 |  | -10.9317 | -11.1404 |  | -23.2236 | -22.4958 | 1.552 | -18.3042 | -17.5781 | 11.8369 | 6.25 | -13.4 | 0 | 3.296 | -40.0743 | -8.3682 | -8.3305 | 10.5359 | 10.0035 | -22.3364 | 6.0997 | -0.2872 |  | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.8989 | -12.8941 | 17.1562 | 17.1972 | -2.1278 | 9.7041 | 19.0152 | -15.68 | -2.7187 | 0.1742 | 1.49 | -0.45 | -17.8835 |  | 6.622 | 1.09 |  | 21.91 | -23.1775 | -15.6695 | -2.87 | 24.9872 |  | 19.2787 | -3.5583 | -3.767 | 2.0117 |  |  |  | 54.171 | 1.5422 | -20.09 | 4.5151 | 5.026 | 136.2204 | -11.6386 | -10.2064 | -3.7512 | 2.872 | 5.9044 | 5.9496 | 2.3721 | -4.6145 | -3.1762 | -5.45 | 10.2269 | 58.4346 | 17.4762 | 81.487 | 15.9207 |  |  | -17.8472 | 0 | 0 | 17.2287 |  | -18.9229 | -18.2637 | -9.394 | -9.337 | 17.3 | 17.48 | -33.3 | -33 | -0.087 | -6.96 | 42.3858 | 27.689 | 27.7964 | -17.8 | -38.4 | 2.6 | 2.4 | -18.1214 | -18.1237 | -77.0361 | 18.4317 | -296.0023 | 7.7157 | -20.5755 | 71.1704 | 86.5698 | 120.1816 | 98.1272 | 17.5121 | 13.4438 | 12.5991 | -12.8335 | 255.5393 | -199.4914 | 65.6625 | -52.5004 | -0.1624 | 2.243 | -6.64 | -1.963 | -1.971 | 1.36 | 1.92 | -4.0349 | -7.5853 | 4.9821 | 1.7014 | -1.4 | -1.112 | -1.593 |  |  | 3.8828 | 3.5561 | 4.2254 |  | 22.6 | 3.7043 | 0.24 |  | -6.0883 |  |  | -5.5448 |  | 0 | 4.4775 | -17.7 | 0.2 | 79.1058 | -159.1091
19/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.356 | -7.488 | 8.8189 | 9.2534 |  | 11.7454 |  | 18.9386 | 7.9568 | 7.569 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.8948 | -10.1907 | 4.2653 | 3.9635 | 7.5656 | 2.9333 | -0.5508 | 1.8201 |  | -2.019 | -1.177 | -1.146 | 3.291 | -15.54 | -13.2 | -2.134 | 0.293 | -13.04 | -12.83 |  | -11.16 | -10.95 | -0.0892 | 3.6282 | 17.9942 | 19.3536 | -14.0085 | -12.9692 | -11.7669 | 22.1894 | 21.6542 | -16.5644 | -13.6822 | 19.681 | 26.4539 | -8.3716 | 15.0183 | -5.5 | -5.5 | -21.3897 | -21.9487 | -1.7395 |  | -1.4261 | 3.7523 | 1.988 | 1.3499 | -70.925 | 18.128 | 17.6092 | 29.2157 | -166.4801 |  |  |  | 9.5704 | 7.68 | 6.67 | -9.68 | 3.76 | -22.0987 | -21.9648 | 22.7985 | 21.3613 | -7.5872 | -25.9052 | -25.4052 | -1.662 |  | 4.2153 | 7.423 | -7.8 | -8.5 | -2.94 | 10.1649 | 10.4594 | 9.0113 | 40.914 | 40.7969 | -30.5561 | -14.6926 | -28.6098 | 2.6978 | 31.97 | 11.75 | 5.4736 | 4.3976 | -5.3989 |  |  |  | 12.9844 |  |  | -19.5 | -19 | -0.5627 | 5.4 | 13.36 | 9.7 | 2.17 | -4.38 | 7.657 | -15.5834 | -10 | -10.29 | 24.46 | 7.32 | -16.1636 | -7.8909 | -35.2941 | -34.2909 | 10.2671 | -11.5178 | -19.3314 | -19.2176 | -13.1659 | -18.2593 | -10.565 | -118.296 | -42.6584 |  | -10.0421 | -10.8246 |  | -18.65 | -19.2907 | -9.732 | -16.3004 | -15.4605 | 8.8779 | 0 | -3.65 | -1.6 | 3.7663 | -30.0293 | -8.082 | -7.9897 | 9.1433 | 8.6316 | -23.3089 | 6.6647 | -0.0035 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 9.7125 | -12.2243 | 15.6015 | 16.3418 | -1.0058 | 11.4786 | 19.5035 | -14.53 | -1.523 | 0.1385 | 0.31 | 1.58 | -18.5512 |  | 6.4 | 0.762 |  | 25.17 | -24.7514 | -17.1549 | -2.11 | 19.7742 |  | 19.7771 | -3.8476 | -4.0573 | 1.9631 |  |  | -11.2851 | 56.3273 | 2.1383 | -20.5046 | 4.7676 | 5.1769 | 138.0407 | -11.444 | -10.0405 | -4.5137 | 2.2277 | 6.1534 | 6.3214 | 1.5205 | -19.8398 | -18.5774 | -21.79 | 23.4076 | 87.7494 | -14.9174 | 48.9691 | 6.877 |  |  | -15.2422 | -12.0291 | -12.3056 |  | 4.0654 | -28.6679 | -28.1295 | -14.4325 | -14.5287 | 18.51 | 18.31 | -33.3 | -33.2 | 0.054 | -7.28 | 41.1253 | 14.805 | 14.7142 | -17.4 | -35.8 | 11.5 | 11 | -18.8403 | -18.8321 | -80.7021 | 15.7277 | -314.186 | -11.7666 | -33.8314 | 72.2763 | 95.9076 | 97.8807 | 104.1673 | -0.5611 | 2.3662 | -0.2902 | 17.0435 | 226.9064 | -220.1947 | 7.4477 | -1.7851 | -1.1951 | 3.284 | -8.32 | -2.017 | -2.024 | 2.96 | 1.12 | -4.3263 | -7.3533 | 4.3961 | 1.9638 | -1.9 | -2.117 | -0.924 | 2.2306 | 2.5457 | 3.8802 | 3.0111 | 3.5227 |  | 18 | 3.5221 | 0.34 |  | -5.7685 |  |  | -5.4823 |  | -8.3614 | 8.2964 | -12.6 | -5.6 | 69.9603 | -148.3127
19/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 3.1292 | -8.2601 | 8.4439 | 10.0834 |  | 12.3442 |  | 19.8383 | 8.3627 | 8.1078 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | 2.7116 | -9.8855 | 5.1441 | 5.1332 | 8.8851 | 2.8686 | -0.6238 | 1.7728 |  | -1.9922 | -1.018 | -0.995 | 3.413 | -8.88 | -11 | -2.09 | 0.302 | -11.53 | -11.54 |  | -13.01 | -13.03 | 0.5587 | 3.6299 | 19.4603 | 21.6471 | -13.1536 | -10.841 | -10.4481 | 3.142 | 3.0475 | -14.7653 | -12.2337 | 14.9105 | 15.0121 | 4.2075 | 14.2855 | -5 | -5 | -23.4354 | -23.4477 | -1.9875 |  | 1.2324 | 4.794 | 2.2077 | 1.4303 | -80.813 | 19.3792 | 19.3487 | 8.4548 | -164.5239 |  |  |  | 13.7917 | 8.89 | 8.03 | -7.19 | 6.21 | -22.6346 | -22.3666 | 22.3388 | 21.0044 | -9.0805 | -17.6619 | -17.7221 | 0.9223 | 0 | 3.8356 | 7.372 | -3.4 | -4.4 | -3.3 | 17.9069 | 17.6538 | 16.5283 | 35.6521 | 35.848 | -30.9943 | -11.6876 | -28.7675 | 2.7092 | 35.82 | 13.73 | 6.4111 | 5.3741 | -5.9442 |  |  |  | 9.1825 |  |  | -19.6 | -21.1 | -0.3516 | 7.5 | 15.7 | 11.96 | 3.9 | -5.12 | 9.2535 | -11.2806 | -10.08 | -10.07 | 24.22 | 8.95 | -11.6364 | -6.2727 | -34.9845 | -33.1818 | 17.669 | -4.4698 | -12.1818 | -12.3902 | -14.4149 | -21.3183 | -9.242 | -97.4136 | -38.111 |  | -11.9737 | -10.6726 |  | -17.6292 | -17.9827 | -4.1 | -15.6498 | -15.0091 | 4.852 | 0 | -3.63 | -0.2 | 3.8305 | -26.7507 | -10.267 | -10.1436 | 8.2768 | 7.1911 | -15.1239 | 6.2366 | 5.1897 |  | 0 | 2.4071 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -16.2433 | 15.8842 | 15.3679 | -3.7895 | 0 | 19.6939 | -14.92 | -1.4168 | 0.1476 | 0.35 | 2.24 | -19.3017 |  | 6.459 | 1.063 |  | 25.66 | -21.365 | -14.2113 | -1.81 | 20.4816 |  | 20.064 | -4.4428 | -4.7929 | 2.0881 |  |  |  | 59.6195 | 1.7001 | -20.4243 | 5.7553 | 5.0862 | 141.051 | -10.4998 | -9.0569 | -5.6081 | 1.9427 | 6.483 | 6.6062 | 1.0978 | -24.1382 | -23.8196 | -17.18 | 19.2891 | 76.2686 | -5.1209 | 59.348 | -4.6357 | 49.0635 |  | -13.0899 | -12.0171 | -14.3703 | -1.9603 |  | -18.9448 | -18.6317 | -14.9617 | -15.3067 | 19.11 | 18.9 | -30.9 | -30.9 | -0.087 | -3.44 | 52.3571 | 19.9114 | 19.837 | -17 | -36.6 | 1.8 | 1.2 | -18.4105 | -18.1749 | -118.0697 | -8.0035 | -255.5109 | 3.542 | -28.696 | 42.9177 | 121.8801 | 76.1401 | 113.575 | -32.2442 | 8.7604 | 8.5601 | 34.5355 | 139.4654 | -229.5686 | 54.4443 | -50.4713 | -2.1082 | 3.126 | -7.6 | -1.985 | -1.991 | 2.32 | 1.6 | -4.9655 | -7.7043 | 2.6688 | 2.6688 | -0.5 | -0.515 | 0.913 |  |  | 4.0093 | 2.6421 | 3.5294 |  | 20.9 | 4.1991 | 0.39 |  | -6.2736 |  |  | -5.9129 |  | -10.001 | 9.6666 | -15.4 | -2.1 | 73.7013 | -143.9194
19/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 3.3741 | -8.868 | 7.3741 | 11.0181 |  | 13.6436 |  | 21.1725 | 8.9047 | 8.5518 | -13.32 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.9765 | -8.9893 | 5.6557 | 5.7608 | 9.8877 | 2.989 | -0.5413 | 1.824 |  | -1.9962 | -0.878 | -0.847 | 2.79 | -6.66 | -11 | -2.047 | 0.288 | -10.77 | -10.81 | -10 | -12.74 | -12.81 | 2.1191 | 3.7254 | 22.1305 | 24.2625 | -10.6683 | -5.8905 | -5.7412 | 4.124 | 4.1047 | -9.1786 | -6.6197 | 21.0145 | 21.5015 | 49.7544 | 14.2436 | -5.3 | -5.3 | -28.5196 | -28.3348 | -2.6661 |  | 4.9784 | 6.117 | 0 | 0 | -115.9093 | 27.5582 | 27.5582 | 8.3668 | -176.8967 |  |  |  | 17.2147 | 9.08 | 8.05 | -5.69 | 8.12 | -18.8838 | -18.7498 | 26.3117 | 24.2554 | -5.9223 | -22.0973 | -22.4404 | 4.2279 | 0 | 3.6393 |  | -0.6 | -1.7 | -3.54 | 18.5087 | 18.5177 | 17.737 | 35.3148 | 35.6933 | -32.2576 | -13.1166 | -28.324 | 2.8601 | 37.78 | 14.68 | 7.1924 | 6.3507 | -6.3817 |  |  |  | 11.1257 |  |  | -22.6 | -24 | 0.9552 | 9.1 | 15.28 | 14 | 5.37 | -4.59 | 11.563 | -12.0732 | -10.27 | -10.38 | 26.51 | 10.12 | -12.2909 | -6.9727 | -33.7842 | -32.7455 | 22.8798 | -1.5186 | -8.9844 | -8.7018 | -16.265 | -20.7646 | -9.506 | -94.2491 | -43.6877 |  | -12.3524 | -11.5825 |  | -14.7612 | -14.3494 | -9.732 | -15.9031 | -15.5503 | 2.0145 | -1.13 | -3.22 | 0.4 | 4.1079 | -23.5704 | -10.6203 | -10.443 | 9.7399 | 2.1433 | -14.1572 | 6.1075 | 3.8304 |  | 0 | 0 |  | 7.703 | 7.8704 | -16.7456 | 15.2019 | 15.1278 | -5.4793 |  | 19.9283 | -14.67 | -0.3951 | 0.1714 | 0.24 | 2.39 | -18.9124 |  | 6.516 | 1.013 |  | 25.72 | -21.0123 | -13.8253 | -2.01 | 19.7552 |  | 21.8054 | -5.3208 | -5.6777 | 2.2572 |  |  | -11.0977 | 64.9356 | 2.1259 | -22.0002 | 6.1503 | 4.6364 | 144.2996 | -9.9127 | -8.5404 | -7.5132 | 1.5294 | 6.4904 | 6.5904 | 0.9629 | -26.857 | -26.4745 | -18.86 | 21.7482 | 74.4275 | -11.0761 | 56.7817 | -10.9543 | 43.0195 |  | -14.6452 | 0 | 0 |  | 0 | -19.3404 | -18.7745 | -18.5072 | -18.5389 | 32.29 | 32.57 | -32.2 | -32 | -0.087 | 1.44 | 47.8522 | 20.1528 | 19.7012 | -16.5 | -38 | 1.5 | 1.2 |  | -18.4265 | -131.6105 | -10.6277 | -250.5958 | 1.3452 | -32.0198 | 39.0474 | 126.9904 | 68.4031 | 107.1892 | -40.3324 | 8.8957 | 6.7876 | 41.2441 | 122.7088 | -225.0346 | 41.0536 | -38.5011 | -2.8821 | 3.312 | -8.24 | -1.973 | -1.976 | 3.12 | -0.16 | -3.8967 | -6.2974 | 0.8499 | 2.7268 | -0.8 | -1.353 | -0.666 |  |  | 4.2714 | 3.2815 | 3.2962 |  | 21.1 | 4.0264 | 0.45 |  | -5.4371 |  |  | -5.7606 |  | -8.7412 | 8.5533 | -15.5 | -1.8 | 76.4164 | -140.0548
19/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 4.0341 | -9.7127 | 7.2972 | 11.9795 |  | 14.5658 |  | 19.6993 | 8.3747 | 7.9427 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.8961 | -10.3373 | 6.8284 | 6.6786 | 11.5489 | 2.9285 | -0.4391 | 1.7206 |  | -1.9962 | -0.513 | -0.514 | 3.305 | -6.66 | -8.8 | -1.769 | 0.297 | -8.12 | -8.13 |  | -13.05 | -13.23 | 2.4148 | 3.4083 | 24.1217 | 26.0977 | -18.6221 | -3.6603 | -3.6094 | 17.5855 | 24.0687 | -13.1546 | -9.844 | 28.6114 | 28.4048 | 53.3062 | 9.2345 | -3.5 | -3.4 | -26.2982 | -27.978 | -3.8977 |  | 11.1043 | 7.1758 |  |  | -90.5789 | 28.4432 | 29.0841 | -6.8149 | -147.6267 |  |  |  | 23.5617 | 10.78 | 9.77 | -1.97 | 12.38 | -22.7685 | -23.1704 | 27.2236 | 26.2203 | -6.9308 | -19.9543 | -19.6459 | 9.5759 |  | 4.032 | 7.244 | 4.6 | 2.8 | -4.04 | 26.4488 | 25.5767 | 24.7288 | 27.7054 | 28.3311 | -25.9636 | -16.0136 | -20.7919 | 2.8633 | 39.41 | 16.09 | 8.7549 | 7.6202 | -7.5449 |  |  |  | 6.9345 |  |  | -26.3 | -26.8 | 1.4056 | 11.4 | 17.28 | 16.02 | 7.01 | -5.14 | 14.3995 | -8.3405 | -9.96 | -10.08 | 29.57 | 11.81 | -8.6727 | -4.9091 | -36.4637 | -34.7545 | 32.2426 | 6.401 | -2.8265 | -2.4901 | -8.7668 | -12.6068 | -10.656 | -74.9729 | -49.7466 |  | -13.0123 | -12.238 |  | -20.6872 | -20.0029 | 5.648 | -16.6534 | -16.5959 | 2.7841 | 0 | -3.72 | 2.5 | 4.017 | -35.1395 | -10.8954 | -10.7731 | 9.6433 | 0.0584 | -15.5048 | 6.0144 | 3.5363 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.387 | -18.9226 | 17.7842 | 17.6448 | -6.6306 | 0 | 19.9185 | -14.85 | -0.5013 | 0.1998 | -0.32 | 2.94 | -19.7988 |  | 6.458 | 0.944 |  | 26.43 | -18.9296 | -10.8492 | -1.62 | 22.0131 |  | 22.9293 | -6.0601 | -6.4661 | 2.4327 |  |  | -11.4549 | 68.5858 | 2.2136 | -21.518 | 6.1865 | 5.7786 | 149.1953 | -8.5165 | -8.5056 | -7.6405 | 1.5992 | 7.2228 | 7.3102 | 0.919 | -27.6911 | -24.9706 | -12.99 | 15.6055 | 62.1314 | 0 | 53.0265 | -8.5193 | 45.2157 |  | -14.985 | -12.9263 | -13.8838 |  |  | -17.6759 | -17.0826 | -21.5338 | -21.6072 | 29.4 | 29.41 | -33.3 | -33.6 | -0.0687 | 4.96 | 54.0435 | 22.1119 | 21.8605 | -16.1 | -41.2 | 0 | -0.4 | -18.1824 | -18.2132 | -126.3226 | -0.7655 | -257.8437 | -1.3197 | -30.9903 | 42.5552 | 122.8745 | 82.968 | 107.7987 | -33.7285 | 12.472 | 12.8923 | 32.018 | 135.2351 | -223.9933 | 50.9433 | -51.3468 | -3.49 | 5.398 | -9.2 | -1.955 | -1.959 | 4.08 | -1.6 | -2.9298 | -3.6912 | 2.1683 | 0.1785 | -2.6 | 0.225 | -1.171 | 2.0098 | 2.265 | 2.9711 | 3.4689 | 3.3648 |  | 26.4 | 4.1964 | 0.53 |  | -6.2867 |  |  | -6.0635 |  | -8.1218 | 8.1393 | -20.9 | 2.4 | 58.8526 | -125.4232
19/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 4.6394 | -10.398 | 4.7716 | 12.777 |  | 15.5909 |  | 20.5764 | 8.6387 | 8.419 | -15.54 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -15.4 | 2.9091 | -10.7065 | 6.6766 | 6.4506 | 11.4122 | 2.7267 | -0.5014 | 1.8268 |  | -2.0215 | -0.685 | -0.672 | 3.578 | -4.44 | -6.6 | -1.447 | 0.298 | -9.89 | -9.85 |  | -11.98 | -11.86 | 3.8251 | 3.092 | 26.3546 | 29.025 | -15.0781 | -11.6055 | -12.3423 | 20.8331 | 21.4592 | -16.1234 | -13.8598 | 26.6315 | 25.5481 | 67.141 | 14.3593 | -4.9 | -5 | -19.4465 | -20.2156 | -3.8923 |  | 12.3311 | 8.6164 |  |  | -95.6145 | 56.6423 | 56.978 | -35.2702 | -115.697 |  |  |  | 28.1423 | 8.63 | 11.91 | 6.13 | 6.29 | -18.08 | -18.214 | 27.5623 | 25.7391 | -5.2544 | -14.138 | -14.394 | 12.4942 |  | 4.4116 | 8.494 | -0.1 | -1.5 | -4.23 | 28.1889 | 27.6581 | 26.8187 | 46.7207 | 47.1895 | -32.6553 | -30.0396 | -26.7131 | 3.1165 | 40.47 | 16.11 | 9.6924 | 8.5968 | -8.2444 |  |  |  | 16.2898 |  |  | -34.8 | -33.8 | 1.9989 | 12.7 | 16.04 | 17.46 | 8.07 | -4.44 | 14.6475 | -17.151 | -10.06 | -10.1 | 30.79 | 13.22 | -18.2 | -9.1455 | -35.277 | -35.6727 | 33.6196 | 4.3785 | -3.5201 | -3.8156 | -13.1785 | -19.7895 | -11.486 | -42.554 | -55.3063 |  | -13.0274 | -13.0483 |  | -15.8894 | -14.1445 | -2.564 | -14.1398 | -13.5638 | 7.8371 | -7.57 | 0 | 3.3 | 4.2797 | -26.5867 | -12.1715 | -12.1621 | 8.1587 | 4.8197 | -21.7537 | 5.4813 | 6.4633 |  | 2.5605 | 2.5948 | 0 | 6.3633 | 6.0284 | -17.5829 | 18.4853 | 18.667 | -6.569 |  | 19.0005 | -15.25 | -0.5013 | 0.1852 | -0.3 | 3.11 | -19.2259 |  | 6.445 | 1.065 |  | 26.55 | -19.2049 | -11.218 | -1.19 | 22.2848 |  | 25.2534 | -7.7115 | -8.2618 | 2.6017 |  |  | -12.5286 | 73.9168 | 2.5673 | -22.273 | 5.6763 | 4.8355 | 150.8367 | -7.4664 | -7.673 | -10.1146 | 1.6598 | 7.5533 | 7.7215 | 0.9578 | -25.1084 | -23.9458 | -9.22 | 11.931 | 48.2459 | 14.6874 | 52.5533 | -8.7377 | 45.1382 |  | -14.0852 | -11.3943 | 0 |  |  | -15.3742 | -15.3138 | -20.9351 | -21.2924 | 29.95 | 30.05 | -33 | -32.9 | 0.0357 | 6.56 | 47.3147 | 24.8466 | 24.787 | -15.2 | -41.7 | -1.6 | -2.1 | -18.1158 | -18.1506 | -124.0493 | 5.9613 | -257.1524 | 0.3241 | -30.7079 | 42.7086 | 120.5256 | 92.919 | 103.6814 | -33.1984 | 16.2449 | 16.1428 | 18.031 | 139.6129 | -218.2439 | 65.7177 | -62.0195 | -2.2498 | 4.573 | -8.24 | -1.989 | -1.979 | 4 | -2.4 | -2.3443 | -3.9841 | 2.1988 | 0.383 | -2.6 | 0.241 | -0.201 |  |  | 4.3466 | 4.292 | 2.7339 |  | 26.5 | 4.4602 | 0.69 |  | -6.1521 |  |  | -5.8008 |  | -8.3548 | 8.738 | -21.3 | 3.2 | 49.3055 | -97.6311
19/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 5.0187 | -11.0602 | 8.3676 | 13.0652 |  | 17.3294 |  | 23.5955 | 10.1087 | 10.2859 | -15.54 | -26.4 |  | 5.796 | -17.6 | 2.7132 | -4.5719 | 7.0582 | 6.9334 | 12.2209 | 2.9704 | -0.418 | 1.7779 |  | -1.9962 | -0.667 | -0.788 | 2.976 | -4.44 | -6.6 | -0.983 | 0.285 | -12.18 | -12.18 |  | -11.79 | -12.12 | 4.6212 | 3.2671 | 26.4408 | 29.2483 | -14.5101 | -14.6775 | -13.0336 | 9.8881 | 13.7852 | -15.8236 | -15.7829 | 28.2936 | 27.8707 | 72.5988 | 15.4649 | -4.9 | -5.2 | -19.3912 | -15.8214 | -4.2088 |  | 8.9767 | 10.496 |  |  | -119.1442 | 86.6725 | 85.818 | -46.3592 | -74.0029 |  |  |  | 31.0663 | 10.29 | 9.35 | -1.05 | 13.34 | -17.5442 | -17.5442 | 23.2122 | 22.0086 | -5.2804 | -5.6243 | -6.3013 | 10.5226 |  | 4.2153 | 8.042 | -3.4 | -4.2 | -4.36 | 30.9524 | 31.0694 | 29.7693 | 59.6913 | 60.9519 | -31.191 | -46.2905 | -24.412 | 3.3373 | 39.54 | 16.17 | 11.0986 | 10.1593 | -9.2539 |  |  |  | 10.4503 |  |  | -41.9 | -43.3 | 1.9733 | 14.1 | 17.7 | 18.88 | 9.07 | -4.96 | 16.1975 | -10.8606 | -10.03 | -10.23 | 28.68 | 13.81 | -12.3455 | -6.9364 | -33.7694 | -32.1091 | 39.7071 | 9.629 | 1.3671 | 1.4272 | -13.2138 | -19.1054 | -12.655 | -31.1562 | -59.9425 |  | -13.5586 | -13.0096 |  | -8.7352 | -8.7558 | -12.292 | -14.2416 | -13.8118 | 5.4196 | 6.39 | 0 | 3.1 | 4.5391 | -14.1992 | -12.36 | -12.2367 | 7.4781 | 5.2237 | -16.9706 | 5.7692 | 6.9653 |  | 0 | 2.5348 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -19.9273 | 15.4021 | 15.8954 | -6.6038 |  | 21.2808 | -14.14 | -0.6075 | 0.1916 | -0.19 | 1.3 | -20.9292 |  | 6.455 | 1.069 | 2.9957 | 27.06 | -19.5282 | -11.3447 | -1.21 | 23.6024 |  | 25.4728 | -7.7859 | -8.3851 | 2.7468 |  |  | -12.0763 | 74.8033 | 1.9392 | -22.0286 | 5.5138 | 5.4824 | 147.8613 | -7.2538 | -7.8675 | -10.783 | 0.9308 | 8.11 | 8.2763 | 0.2933 | -25.6153 | -24.1528 | -7.54 | 10.5182 | 43.4239 | 20.3594 | 50.0224 | -9.2734 | 44.8598 |  | -14.1712 | -11.4664 | -12.9206 |  |  | -15.4896 | -15.0007 | -22.1138 | -22.4574 | 29.27 | 29.55 | -32.2 | -32.2 | 0.0705 | 7.52 | 51.2892 | 23.8415 | 23.7824 | -13.1 | -40.5 | -2.3 | -2.5 |  | -17.9166 | -125.1175 | 8.6756 | -259.3932 | -0.9808 | -29.9087 | 44.488 | 118.1613 | 92.0357 | 106.6941 | -31.922 | 15.6799 | 14.3936 | 17.7206 | 144.1911 | -219.6268 | 68.2777 | -62.9022 | -2.8577 | 4.691 | -8 | -2.082 | -2.084 | 3.44 | -3.28 | -1.5665 | -3.0747 | 2.1408 | -0.8469 | -2.7 | 0.158 | 0.321 |  |  | 3.3566 | 4.1451 | 3.4464 |  | 26.2 | -1.2466 | 0.87 |  | -6.218 | 0 | 0 | -5.8343 |  | -7.7327 | 7.5938 | -21.1 | 3.1 | 38.6631 | -90.9016
19/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 5.1034 | -10.9478 | 7.3187 | 13.1515 |  | 19.1326 |  | 23.0199 | 10.0277 | 9.977 | -13.32 |  | 2.2 | 4.968 |  | 3.5746 | -4.8159 | 7.6667 | 7.5438 | 13.0645 | 4.2078 | -0.4191 | 1.9855 |  | -1.9855 | -0.512 | -0.489 | 3.151 | -6.66 | -4.4 | -1.124 | 0.291 | -10.77 | -10.81 |  | -12.2 | -12.21 | 5.5114 | 3.3859 | 27.3092 | 30.6615 | -18.4746 | -12.8232 | -12.6514 | 26.6378 | 17.4139 | -17.4707 | -16.745 | 24.8476 | 33.4461 | 79.5087 | 13.0156 | -4.7 | -4.8 | -18.1069 | -17.3114 | -4.3817 |  | 12.7484 | 10.6568 |  |  | -104.1291 | 84.9635 | 84.1395 | -54.621 | -69.8531 |  |  |  | 32.0044 | 10.58 | 9.63 | -0.5 | 13.96 | -17.2763 | -17.5442 | 23.0022 | 21.5614 | -5.5629 | -5.5484 | -5.2379 | 12.184 |  | 4.2153 | 8.32 | -0.9 | -1.7 | -4.54 | 33.0136 | 33.1959 | 31.3109 | 55.658 | 54.7753 | -29.2751 | -44.2345 | -21.1029 | 3.1684 | 42.18 | 17.17 | 11.2549 | 10.1593 | -9.6044 |  |  |  | 7.8737 |  |  | -41.9 | -41 | 2.0673 | 14.9 | 19 | 19.66 | 9.72 | -5.29 | 16.8175 | -8.9855 | -10.23 | -10.16 | 28.56 | 14.12 | -10.7273 | -5.5273 | -32.6465 | -31.4182 | 41.8552 | 13.9199 | 4.4149 | 3.7769 | -11.3473 | -20.1107 | -13.116 | -20.0698 | -61.2883 |  | -14.1545 | -12.5902 |  | -6.2573 | -6.2579 | -8.196 | -16.5284 | -15.7424 | 2.4104 | 0 | 0 | 1.1 | 4.7264 | -11.3851 | -12.5317 | -12.2837 | 9.0756 | -0.8622 | -12.7983 | 5.1137 | 6.4813 |  | 3.0115 | 2.889 | 0 | 6.3633 | 6.5308 | -16.0758 | 15.0755 | 14.8239 | -7.0194 |  | 17.2769 | -13.22 | -1.5981 | 0.1916 | 0.78 | 1.43 | -16.1104 |  | 6.271 | 1.08 |  | 26.6 | -17.8999 | -10.5732 | -1.23 | 24.5161 |  | 25.4039 | -8.5855 | -9.0778 | 2.7772 | 0.0345 |  | -11.3979 | 75.3738 | 2.0598 | -21.212 | 6.1167 | 5.2576 | 151.5466 | -6.4461 | -6.4077 | -11.7909 | 1.221 | 8.3004 | 8.5452 | 0.6182 | -25.2355 | -24.8216 | -6.29 | 10.7963 | 38.8976 | 25.6984 | 50.2958 | -9.501 | 44.0896 |  | -13.9946 | -11.1893 | 0 | 0 |  | -15.5006 | -15.4292 | -23.2493 | -23.0913 | 27.87 | 28.07 | -32.3 | -32.3 | 0.0357 | 9.6 | 52.8184 | 24.6494 | 23.9554 | -13.1 | -40.5 | -1.6 | -2.1 | -17.9511 | -17.8544 | -125.7701 | 11.5946 | -264.861 | -6.6426 | -33.2264 | 47.0423 | 116.0152 | 90.5914 | 106.895 | -28.2918 | 14.6582 | 13.0108 | 17.0262 | 148.2209 | -220.4276 | 69.397 | -65.1225 | -2.5525 | 2.655 | -7.92 | -2.097 | -2.083 | 3.36 | -3.68 | -1.2458 | -2.4582 | 2.7543 | -1.5213 | -3.4 | -0.507 | 0.1 |  |  | 4.8153 | 4.0461 | 3.9245 |  | 26.2 | -1.7295 | 0.95 |  | -6.0897 |  |  | -5.5716 |  | -9.0264 | 8.7797 | -21.3 | 3.4 | 37.0657 | -81.8557
19/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 5.1507 | -10.8022 | 7.4946 | 13.8282 |  | 20.3695 |  | 24.2711 | 10.4387 | 10.1748 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 1.8559 | -4.279 | 8.0638 | 7.6304 | 13.3317 | 4.0974 | -0.3017 | 1.8955 |  | -1.9864 | -0.685 | -0.659 | 2.811 | -4.44 | -4.4 | -1.042 | 0.286 | -11.47 | -11.55 |  | -12.47 | -12.57 | 6.0432 | 3.2902 | 23.2986 | 27.6285 | -14.051 | -11.6364 | -11.1787 | 3.5805 | 3.5001 | -10.8191 | -7.9646 | 22.8667 | 23.6115 | 87.8123 | 15.2667 | -5.3 | -5.3 | -22.5219 | -22.4454 | -4.6049 |  | 12.5502 | 11.911 |  |  | -116.1839 | 103.8545 | 103.8545 | -79.7779 | -54.842 |  |  |  | 34.16 | 10.57 | 9.87 | 0.12 | 14.28 | -14.5971 | -14.5971 | 19.4661 | 18.152 | -6.1647 | -3.9429 | -4.3676 | 12.4359 |  | 4.032 | 6.901 | -3.5 | -4.5 | -4.71 | 33.2728 | 33.7344 | 32.0582 | 65.1761 | 65.5313 | -32.1859 | -54.5513 | -22.8932 | 3.5649 | 42.15 | 17.27 | 11.8799 | 10.7452 | -9.8365 |  |  |  | 19.925 |  |  | -45.9 | -45.8 | 1.8939 | 16.4 | 17.94 | 21.32 | 10.88 | -4.76 | 17.0655 | -19.8711 | -10.15 | -10.23 | 29.62 | 14.48 | -20.7818 | -10.7909 | -33.4458 | -32.5182 | 42.3887 | 10.8812 | 1.1123 | 1.5648 | -8.2124 | -19.7856 | -13.711 | 8.0254 | -66.3801 |  | -13.9453 | -13.5373 |  | -4.3513 | -3.7358 | -7.684 | -18.6933 | -18.3553 | 3.1859 | 0 | 0 | 3.5 | 4.7987 | -8.761 | -13.0764 | -12.9291 | 9.6826 | 3.5807 | -11.6879 | 5.4943 | 6.6913 |  | 2.4854 | 2.6875 | 0 | 3.684 | 3.3491 | -17.248 | 16.1548 | 16.2966 | -6.817 |  | 17.8091 | -14.08 | -2.0156 | 0.1916 | 0.31 | 1.26 | -16.9822 |  | 6.511 | 0.975 |  | 22.63 | -18.4102 | -10.6863 | -2.15 | 28.2905 |  | 29.3466 | -10.1734 | -10.7515 | 3.0052 | 0.0743 |  | -12.964 | 79.9057 | 3.5229 | -23.303 | 5.7322 | 6.2576 | 154.3901 | -5.7768 | -6.8117 | -14.6721 | 1.2856 | 8.4982 | 8.5136 | 0.5845 | -27.3407 | -25.0935 | -2.51 | 3.2564 | 22.9654 | 34.0347 | 49.6753 | -10.2575 | 42.6778 |  | -12.8015 | -11.6155 | -12.7059 |  |  | -15.5445 | -14.9567 | -24.9671 | -25.1534 | 28.15 | 28.33 | -32.7 | -32.7 | 0.1071 | 11.04 | 54.9049 | 22.753 | 22.9373 | -13.1 | -41 | -1.5 | -1.7 |  |  | -131.3077 | 16.0025 | -265.4907 | -6.3369 | -33.8697 | 49.4409 | 114.0472 | 95.2668 | 108.4824 | -25.9845 | 15.1592 | 13.3671 | 17.2527 | 152.3007 | -224.2528 | 71.8116 | -65.9989 | -2.5306 | 3.348 | -8.24 | -2.069 | -2.078 | 3.6 | -3.36 | -1.4184 | -2.4887 | 2.6383 | -1.0544 | -3.3 | 0.355 | -0.572 |  |  | 4.0231 | 3.2174 | 3.1758 |  | 26 | -2.2071 | 0.83 |  | -6.088 |  |  | -6.0253 |  | -9.0897 | 9.4472 | -20.7 | 2.7 | 20.4418 | -60.3969
19/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 5.0611 | -10.741 | 5.9381 | 14.7665 |  | 21.2808 |  | 23.3393 | 10.3237 | 9.8158 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.3989 | -4.3746 | 8.1431 | 8.2798 | 14.071 | 4.6163 | -0.4726 | 1.7554 |  | -2.0216 | -0.489 | -0.485 | 3.381 | -4.44 | -6.6 | -1.01 | 0.305 | -10.47 | -10.47 |  | -12.64 | -12.6 | 6.8275 | 3.3433 | 23.1026 | 27.3542 | -15.4353 | -11.0598 | -10.8003 | 3.1085 | 3.6094 | -11.2608 | -8.2428 | 21.8405 | 22.4118 | 89.6278 | 14.0004 | -5.1 | -5.1 | -22.0321 | -22.0321 | -4.6524 |  | 13.7343 | 12.2745 |  |  | -104.1596 | 102.6032 | 102.5422 | -84.3735 | -47.937 |  |  |  | 35.3077 | 10.72 | 9.79 | 0.35 | 15.3 | -14.1953 | -13.6594 | 22.6161 | 20.7859 | -6.7227 | -3.5624 | -3.6524 | 14.1809 |  | 4.032 | 6.872 | -2.2 | -3.1 | -4.75 | 34.0153 | 34.6964 | 32.5071 | 61.974 | 63.4058 | -30.6027 | -52.7161 | -21.8352 | 3.9078 | 42.76 | 17.49 | 12.3486 | 11.3312 | -10.2264 |  |  |  | 19.7142 |  |  |  |  | 2.038 | 17.5 | 19.12 | 22.52 | 11.79 | -5.03 | 15.2675 | -20.4712 | -8.46 | -8.6 | 27.12 | 14.01 | -20.0727 | -9.5636 | -34.4761 | -32.7727 | 44.5494 | 13.0893 | 2.8703 | 3.8022 | -11.982 | -19.847 | -13.661 | 12.5669 | -70.7494 |  | -14.505 | -13.5879 |  | -0.1205 | -1.575 | -12.804 | -21.5544 | -20.8005 | 3.2504 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9271 | -0.6703 | -12.053 | -11.8992 | 9.1095 | 0.5484 | -13.543 | 5.7877 | 5.2852 |  | 2.5782 | 2.4722 | 0 | 4.3539 | 3.5166 | -20.2622 | 17.1429 | 15.8644 | -7.5826 |  | 21.4176 | -13.1 | -1.8215 | 0.1742 | 0.54 | -1.24 | -21.2826 |  | 6.468 | 0.965 |  | 22.46 | -18.2612 | -9.9008 |  | 28.4461 |  | 29.3891 | -10.3028 | -10.8264 | 3.0429 |  |  |  | 79.6476 | 3.6995 | -23.0201 | 5.1252 | 5.1944 | 154.6392 | -5.4272 | -6.9715 | -14.1929 | 1.5554 | 8.2711 | 8.5373 | 0.893 | -27.0031 | -24.9115 | -1.68 | 0 | 22.7539 | 36.8918 | 49.2041 | -10.1323 | 41.2053 |  | -13.1981 | -11.1583 | -12.5856 |  |  | -15.5555 | -15.3138 | -25.5235 | -25.467 | 25.56 | 25.81 | -33.7 | -32.8 | 0.0357 | 12.08 | 56.1737 | 21.4397 | 21.4964 | -12.7 | -41.4 | -1.5 | -1.7 |  |  | -132.5465 | 19.0668 | -269.0077 | -10.0775 | -35.7668 | 51.4574 | 110.519 | 90.9839 | 111.6149 | -24.3424 | 17.7074 | 15.021 | 17.9909 | 155.3786 | -225.6059 | 69.808 | -66.0244 | -2.1082 | 3.501 | -8.48 | -2.059 | -2.064 | 3.84 | -4.08 | -1.6028 | -1.7868 | 2.6383 | -1.3748 | -3 | 0.313 | -0.607 |  |  | 3.5972 | 3.2945 | 3.2808 |  | 27.2 | -2.6361 | 0.99 |  | -6.182 |  |  | -6.1995 |  | -8.6235 | 8.7245 | -21.3 | 3.9 | 19.6597 | -55.8305
19/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 5.0271 | -10.6985 | 6.6917 | 14.7264 |  | 22.9973 |  | 26.9272 | 11.6276 | 11.4321 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 1.3154 | -0.2219 | 8.1903 | 8.0245 | 14.0979 | 4.7727 | -0.4702 | 1.1224 |  | -2.0021 | -0.514 | -0.473 | 4 | -6.66 | -4.4 | -0.967 | 0.315 | -11.49 | -11.46 |  | -11.53 | -11.45 | 6.4174 | 3.0715 | 24.2949 | 28.7276 | -15.1813 | -11.0288 | -10.7739 | 13.7015 | 12.5449 | -14.4815 | -10.874 | 33.2589 | 34.2349 | 81.5585 | 15.26 | -5.4 | -5.5 | -22.0492 | -21.7763 | -4.8593 |  | 10.858 | 12.571 |  |  | -84.9025 | 88.6562 | 88.7783 | -58.6863 | -41.9271 |  |  |  | 35.5072 | 11.44 | 10.18 | 1.12 | 17.08 | -10.7124 | -10.5784 | 24.8271 | 23.4766 | -4.9075 | -5.4741 | -5.4759 | 10.7215 |  | 4.608 | 7.61 | 4.3 | 2.6 | -4.73 | 38.6283 | 38.9559 | 37.3186 | 47.7122 | 48.2021 | -28.3272 | -41.4102 | -17.9553 | 3.9473 | 43.02 | 17.72 | 1.8799 | 1.2726 | -11.4275 |  |  |  | 32.3767 |  |  | -43.8 | -43.6 | 2.58 | 18.5 | 19.22 | 23.82 | 12.46 | -4.63 | 17.36 | -32.9519 | -7.98 | -8 | 26.51 | -22.5 | -32.0364 | -15.8182 | -36.4401 | -35.0545 | 32.1193 | 0.2999 | -10.5712 | -10.4717 | -10.5947 | -18.6703 | -14.481 | -12.9534 | -65.5713 |  | -15.0162 | -13.8037 |  | 3.4079 | 1.9132 | -16.9 | -23.5363 | -23.1436 | 3.0745 | 6.67 | 0 | 0.3 | 5.0733 | 4.6293 | -12.9587 | -12.7323 | 10.205 | 1.6647 | -12.7585 | 5.6244 | 6.5628 |  | 2.9798 | 2.5515 | 0 | -0.1675 | -0.5024 | -13.3965 | 17.097 | 17.135 | -2.2989 | 10.2691 | 20.6754 | -11.26 | -1.0103 | 0.1998 | 0.07 | -0.79 | -20.6495 |  | 6.448 | 1.051 |  | 21.64 | -24.4286 | -15.4382 | -2.24 | 28.2436 |  | 28.9134 | -10.1726 | -10.7281 | 3.0923 |  |  | -13.2422 | 82.0716 | 4.6201 | -22.4908 | 5.7487 | 6.5161 | 157.8094 | -5.5292 | -6.4281 | -14.2881 | 2.2347 | 8.2052 | 8.3791 | 1.5664 | -23.9844 | -23.3766 | -12.99 | 12.6145 | 15.8302 | 37.3115 | 61.2904 | -14.9773 | 38.8374 |  | -13.1747 | -11.7849 | -12.2404 |  |  | -15.528 | -15.1875 | -25.9631 | -26.4203 | 25.42 | 25.75 | -32.1 | -32 | 0.2463 | 12.56 | 56.3279 | 21.1928 | 21.2044 | -12.7 | -41 | -1.1 | -1.7 |  | -17.8441 | -146.9878 | 12.6771 | -262.7511 | -5.6715 | -38.7448 | 48.7352 | 114.6709 | 91.7437 | 111.1558 | -27.8699 | 18.7735 | 15.813 | 19.0753 | 149.6229 | -224.3703 | 68.9649 | -62.4359 | -2.0374 | 3.367 | -8.48 | -2.082 | -2.085 | 4.16 | -4.16 | -1.7344 | -2.1653 | 1.9638 | -1.1124 | -3.2 | -0.087 | 1.013 |  |  | 3.2831 | 4.6684 | 4.0652 |  | 26.2 | -2.1704 | 1.26 |  | -6.465 |  |  | -5.8568 |  | -9.1587 | 9.4247 | -20.4 | 3.1 | 27.4391 | -59.0887
19/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 5.4661 | -11.0238 | 6.9678 | 14.8175 |  | 23.8663 |  | 26.5849 | 11.3967 | 11.5537 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.6149 | 0.2016 | 7.8917 | 7.9156 | 13.8297 | 4.7374 | -0.4527 | 1.1212 |  | -1.992 | -0.449 | -0.452 | 3.95 | -6.66 | -4.4 | -1.068 | 0.318 | -11.89 | -11.98 |  | -10.86 | -10.77 | 6.3258 | 3.0068 | 25.2171 | 29.5079 | -15.131 | -9.1693 | -9.3671 | 6.7857 | 9.0564 | -12.3031 | -10.1127 | 27.089 | 28.9515 | 71.8113 | 15.1039 | -5.2 | -5.2 | -20.4968 | -23.2828 | -4.6387 |  | 12.8246 | 11.5818 |  |  | -90.6705 | 89.5718 | 90.6705 | -47.6251 | -43.3994 |  |  |  | 34.4295 | 11.18 | 10.4 | 1.17 | 15.98 | -12.0519 | -12.1859 | 25.9757 | 24.8667 | -4.0161 | -9.2971 | -9.824 | 13.5609 |  | 4.608 | 7.415 | 5.2 | 3.3 | -4.71 | 37.2988 | 37.4001 | 35.1385 | 49.0346 | 48.6038 | -25.1661 | -44.7537 | -14.7697 | 3.6429 | 42.7 | 17.55 | 1.7236 | 1.2726 | -10.8304 |  |  |  | 31.3073 |  |  | -42.8 | -43.9 | 2.4078 | 19.2 | 18.52 | 24.48 | 13.12 | -4.27 | 15.438 | -30.6417 | -8.05 | -8.16 | 27.38 | -22.8 | -29.8909 | -15.5273 | -36.6812 | -35.9818 | 30.1092 | -0.7971 | -11.3524 | -11.1571 | -12.7265 | -20.899 | -14.096 | -22.9561 | -69.1466 |  | -14.1469 | -13.1459 |  | 4.0185 | 3.1975 | -13.316 | -24.1109 | -23.8502 | 2.6959 | 6.69 |  | 2.6 | 4.9884 | 5.0963 | -11.1554 | -10.9088 | 7.4011 | 2.4174 | -13.2179 | 5.6621 | 6.7688 |  | 2.4607 | 2.5256 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | -13.0616 | 19.037 | 18.163 | -2.766 | 9.7085 | 20.1138 | -11.75 | -1.0103 | 0.1788 | 0.11 | -0.25 | -20.09 |  | 6.341 | 0.759 |  | 21.11 | -23.7208 | -14.9426 | -1.8 | 27.2964 |  | 28.4356 | -9.9314 | -10.6562 | 3.1413 |  |  | -13.3155 | 77.732 | 4.1451 | -21.9027 | 6.5956 | 5.6501 | 152.5021 | -5.9229 | -6.4054 | -13.8017 | 2.0134 | 8.2492 | 8.4424 | 1.5528 | -26.3631 | -23.9023 | -14.67 | 9.4117 | 8.1738 | 29.3331 | 63.8393 | -16.1849 | 37.9179 |  | -12.0649 | -11.9492 | -12.3214 |  |  | -16.3905 | -16.1653 | -25.9104 | -25.9606 | 22.88 | 22.96 | -32.5 | -32.4 | 0.2115 | 11.76 | 57.4028 | 20.8884 | 21.6271 | -12.7 | -41 | -1.1 | -1.3 |  | -18.0467 | -153.09 | 17.7936 | -261.6547 | -3.1188 | -36.027 | 45.5099 | 119.5242 | 86.5605 | 109.0373 | -30.9134 | 18.4058 | 18.6225 | 23.8316 | 142.8712 | -222.3994 | 64.6761 | -58.121 | -1.781 | 3.334 | -8.56 | -2.128 | -2.133 | 4 | -4.24 | -1.5707 | -1.5793 | 1.9944 | -1.2284 | -3 | -1.55 | -0.65 |  |  | 3.8974 | 3.7947 | 3.5252 |  | 26.1 | -2.5621 | 1.28 |  | -6.2977 |  |  | -5.7494 |  | -9.8733 | 10.4771 | -21.1 | 3.1 | 19.6929 | -55.8302
19/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 5.2536 | -10.875 | 6.207 | 14.8971 |  | 24.5393 |  | 27.2122 | 11.9116 | 11.5757 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 3.0887 | 0.2373 | 7.7763 | 7.6472 | 13.2403 | 4.8091 | -0.3525 | 1.0822 |  | -1.9964 | -0.456 | -0.429 | 3.69 | -8.88 |  | -1.224 | 0.309 | -12.69 | -12.7 |  | -10.57 | -10.65 | 5.9964 | 3.4945 | 22.6873 | 27.2826 | -14.512 | -10.311 | -10.1346 | 19.1174 | 19.1775 | -14.3215 | -12.2844 | 34.1421 | 36.5797 | 76.0066 | 15.9591 | -5.5 | -5.7 | -20.6193 | -20.6351 | -4.6057 |  | 11.0514 | 10.2545 |  |  | -82.7051 | 87.4965 | 87.5881 | -47.8431 | -44.5319 |  |  |  | 32.1641 | 10.82 | 9.93 | 0.33 | 15.51 | -9.9086 | -9.7747 | 26.4025 | 24.827 | -2.717 | -11.2253 | -11.3386 | 11.3711 |  | 4.7913 | 7.579 | 4.1 | 2.3 | -4.42 | 35.7199 | 35.7583 | 33.7936 | 49.3059 | 49.9757 | -25.8425 | -42.2653 | -17.5784 | 3.5798 | 40.89 | 16.74 | 1.5674 | 0.882 | -10.3931 |  |  |  | 33.3281 |  |  | -42.5 | -41.6 | 2.066 | 19.3 | 16.82 | 25.1 | 13.38 | -3.84 | 14.074 | -33.5544 | -8.61 | -8.62 | 28.01 | -23.2 | -32.3818 | -15.9273 | -36.873 | -35.2273 | 27.295 | -0.8386 | -11.6731 | -11.6524 | -14.8987 | -23.2471 | -13.038 | -22.4996 | -62.5819 |  | -13.3475 | -12.5773 |  | 7.8283 | 6.4499 | -18.948 | -24.1984 | -24.0299 | 3.4912 | 0 | -5.28 | -0.4 | 5.2509 | 12.9663 | -10.9749 | -10.7721 | 7.1886 | 3.4239 | -4.5843 | 5.7332 | 6.7625 |  | 0 | 2.8903 | 0 | -1.5071 | -0.8373 | -16.4107 | 17.1753 | 17.1562 | -3.4556 | 9.7233 | 22.6285 | -13.03 | -1.1165 | 0.1916 | 0.06 | -1.14 | -22.4994 |  | 6.304 | 0.742 |  | 20.67 | -23.9672 | -14.8276 | -1.91 | 25.7845 |  | 27.7404 | -9.8889 | -10.37 | 3.1122 |  |  | -12.975 | 75.2879 | 2.6926 | -21.8273 | 4.4455 | 6.9339 | 151.4273 | -6.5755 | -5.9924 | -13.4001 | 1.8529 | 8.3297 | 8.4898 | 1.3956 | -25.3778 | -23.8682 | -15.51 | 11.0678 | 8.9247 | 31.3664 | 70.1811 | -16.8192 | 36.9131 |  | -13.6944 | -10.7029 | -14.0496 |  |  | -13.8801 | -13.7482 | -23.3289 | -23.3139 | 23.18 | 23.43 | -33.1 | -33 | 0.0357 | 10.24 | 47.608 | 23.9364 | 23.4173 | -13.4 | -42.7 | -2.5 | -3 | -18.0248 | -18.0003 | -159.5287 | 12.2334 | -261.7123 | -3.8111 | -40.9423 | 45.0261 | 118.1142 | 82.3088 | 106.1568 | -31.5528 | 18.154 | 15.5001 | 25.65 | 142.8938 | -220.7266 | 66.0192 | -63.8139 | -3.3045 | 2.815 | -9.44 | -2.129 | -2.134 | 4.64 | -3.92 | -2.1066 | -2.3117 | 1.1429 | -1.1398 | -2 | -1.046 | -0.884 | 2.2333 | 2.5402 | 4.2406 | 3.5321 | 3.9089 |  | 27.8 | -2.4412 |  |  | -5.7298 |  |  | -5.5638 |  | -8.5746 | 8.2165 | -23.2 | 5.1 | 27.8081 | -55.6714
19/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 5.0334 | -10.3182 | 6.3659 | 14.3209 |  | 24.3136 |  | 27.6009 | 12.0076 | 12.0375 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.035 | 0.2875 | 6.967 | 6.7434 | 11.5008 | 4.5951 | -0.4914 | 1.2675 |  | -2.0175 | -0.628 | -0.491 | 3.29 | -6.66 | -6.6 | -1.289 | 0.293 | -13.89 | -13.88 |  | -10.38 | -10.33 | 5.5409 | 3.5718 | 21.8624 | 24.932 | -14.7135 | -11.962 | -11.1591 | 21.2952 | 12.9514 | -13.2781 | -12.6559 | 35.7162 | 35.8785 | 77.1996 | 18.2503 | -6.5 | -6.3 | -21.9074 | -22.4125 | -4.6407 |  | 8.3363 | 10.7897 |  | 0 | -82.9493 | 85.757 | 86.3368 | -39.462 | -54.5126 |  |  |  | 28.8409 | 9.7 | 8.32 | -1.27 | 14.72 | -9.5068 | -9.6407 | 25.1423 | 23.2951 | -5.4579 | -9.3693 | -9.5578 | 6.7868 |  | 4.9876 | 8.434 | 1.6 | 0 | -4.59 | 34.0989 | 34.2968 | 32.1012 | 53.3266 | 53.8923 | -27.84 | -43.0605 | -21.393 | 3.5464 | 38.93 | 15.69 | 0.9424 | 0.296 | -9.8302 |  |  |  | 37.6877 |  |  |  | -41.5 | 0.9015 | 19.5 | 16.18 | 24.82 | 13.24 | -3.72 | 13.64 | -37.6571 | -10.43 | -10.49 | 29.95 | -23.88 | -34.8364 | -17.9273 | -36.8366 | -34.9727 | 23.7419 | -3.1016 | -14.8943 | -14.7732 | -12.273 | -23.3149 | -13.134 | -31.5652 | -59.7992 |  | -12.6727 | -11.6872 |  | 4.7705 | 5.3306 | -6.148 | -24.0852 | -23.2078 | 2.5879 | 0 | 0 | -2.6 | 4.4688 | 7.4254 | -11.1802 | -11.2887 | 8.5081 | 2.9095 | -5.0111 | 5.6704 | 7.1283 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -1.842 | -12.7267 | 17.4529 | 17.3121 | -1.9599 | 10.7069 | 18.6783 | -14.12 | -1.1147 | 0.1916 | 0.13 | 1.9 | -18.7433 |  | 6.294 | 0.585 |  | 20.97 | -25.5047 | -16.0816 | -2.43 | 25.8582 |  | 27.3205 | -9.9101 | -10.4826 | 3.0292 |  |  | -12.7589 | 73.5778 | 3.0994 | -22.0469 | 5.4648 | 4.5026 | 149.4458 | -6.6308 | -5.1764 | -14.0725 | 1.5863 | 7.9855 | 8.1655 | 1.0658 | -18.5857 | -16.941 | -14.67 | 9.3874 | 0 | 27.1395 | 81.5787 | -27.2164 | 25.3535 |  | -16.4773 | -10.2738 | 0 |  |  | -15.0886 | -14.5393 | -22.9904 | -22.8148 | 25.22 | 25.39 | -32.7 | -33.6 | 0.195 | 9.2 | 39.1299 | 24.389 | 24.4325 | -13.5 | -41.8 | -3.1 | -3.4 |  |  | -168.8033 | 11.1213 | -255.7944 | 2.4494 | -40.3703 | 41.9652 | 122.2205 | 85.7396 | 103.1906 | -35.0372 | 18.9171 | 16.9793 | 26.3604 | 134.7915 | -218.984 | 61.6305 | -58.835 | -3.678 | 3.542 | -8.8 | -2.117 | -2.116 | 4.72 | -3.92 | -2.1351 | -2.5467 | 1.7014 | -0.6424 | -2 | -0.631 | 0.117 | 1.9895 | 2.237 | 3.901 | 3.4486 | 3.2465 |  | 28 | -1.8457 |  |  | -6.0558 |  |  | -5.1368 |  | -5.1176 | 5.3487 | -22.7 | 4.7 | 23.8679 | -63.8159
19/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 4.8832 | -10.151 | 8.2342 | 13.8567 |  | 23.4617 |  | 27.9532 | 12.1836 | 11.7356 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.9115 | 1.3687 | 6.7639 | 6.6675 | 11.6174 | 4.4376 | -0.5141 | 1.7456 |  | -2.0016 | -0.459 | -0.432 | 3.307 | -11.1 | -4.4 | -1.534 | 0.297 | -13.96 | -14.04 |  | -10.4 | -10.35 | 5.3626 | 3.6936 | 19.523 | 24.0723 | -12.1885 | -11.1807 | -10.7913 | 4.1229 | 3.9139 | -13.9593 | -11.1465 | 30.9108 | 31.5438 | 85.0944 | 18.4307 | -6.2 | -6.2 | -23.5321 | -23.3765 | -3.604 |  | 10.0912 | 10.1286 |  |  | -102.2675 | 86.6115 | 86.3674 | -50.2685 | -65.8086 |  |  |  | 29.1104 | 9.72 | 8.38 | -1.33 | 14.43 | -14.0613 | -14.1953 | 15.2249 | 13.9465 | -7.8442 | 2.6854 | 3.0515 | 9.7988 | 0 | 4.7913 | 7.663 | -1.5 | -2.7 | -4.53 | 38.1282 | 38.195 | 36.468 | 55.2937 | 55.6829 | -30.65 | -41.7309 | -23.1013 | 3.8978 | 42.29 | 16.82 | -0.1563 | -0.6836 | -9.1213 |  |  |  | 25.7827 |  |  | -40.2 | -41.6 | 0.2045 | 18.4 | 19.38 | 24.16 | 12.66 | -5.32 | 13.9035 | -26.719 | -11.27 | -11.42 | 33.55 | -24.88 | -27.4 | -13.7364 | -33.1355 | -32.4182 | 31.4145 | 1.9198 | -8.1603 | -7.836 | -13.4629 | -21.9402 | -12.856 | -18.7596 | -58.4753 |  | -12.3277 | -11.7758 |  | 7.1012 | 5.7987 | -5.124 | -23.3917 | -23.4121 | 2.0762 | 0 | 0 | 0.1 | 3.975 | 15.9214 | -12.4758 | -12.4478 | 8.9344 | 2.3901 | -8.291 | 5.4591 | 7.2418 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.1817 | -14.5687 | 15.1141 | 14.8003 | -4.0206 | 0 | 19.2349 | -14.94 | -0.9041 | 0.1916 | 0.04 | 2.24 | -19.1157 |  | 6.259 | 0.199 |  | 21.35 | -21.4514 | -13.6863 | -2.09 | 26.3045 |  | 27.3792 | -10.292 | -10.7374 | 2.925 |  |  | -12.6298 | 75.7506 | 3.02 | -22.3166 | 4.6254 | 5.8571 | 150.1596 | -6.2842 | -4.365 | -14.4187 | 1.5087 | 7.362 | 7.4921 | 0.9638 | -17.1757 | -17.4006 | -14.25 | 9.1211 | 8.6909 | 31.0871 | 72.5757 | -26.2019 | 26.0472 |  | -15.9073 | 0 | -12.8063 |  |  | -14.9512 | -14.6107 | -23.4778 | -23.3779 | 25.18 | 25.36 | -34.4 | -34.7 | 0.2115 | 10.4 | 44.4947 | 21.9607 | 22.1519 | -13.5 | -43.1 | -1.2 | -1.7 |  | -17.9382 | -164.3033 | 9.9543 | -258.8649 | -2.6387 | -40.6622 | 43.4496 | 118.9924 | 86.3884 | 107.269 | -33.8042 | 18.6713 | 18.0544 | 22.683 | 139.3049 | -221.9307 | 62.3055 | -56.846 | -2.8577 | 3.479 | -8.4 | -2.104 | -2.087 | 4.08 | -3.12 | -1.9959 | -2.2538 | 1.8753 | -0.9659 | -3.2 | -2.295 | -2.225 | 2.1501 | 2.4706 | 4.1068 | 3.5622 | 4.1058 |  | 28.2 | -1.8417 |  |  | -5.7107 |  |  | -5.5705 |  | -5.8976 | 5.8671 | -23.4 | 5.1 | 31.706 | -61.3306
19/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 4.9226 | -10.1655 | 7.809 | 14.0542 |  | 23.6551 |  | 27.8726 | 12.3376 | 11.8463 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.744 | 1.3487 | 6.4916 | 6.3636 | 11.0414 | 3.4684 | -0.4692 | 1.7906 |  | -1.9924 | -0.416 | -0.392 | 3.119 | -11.1 | -4.4 | -1.364 | 0.286 | -14.24 | -14.41 |  | -10.09 | -10.12 | 5.4193 | 3.673 | 20.4973 | 24.861 | -12.4428 | -10.5978 | -10.3821 | 4.3182 | 4.4289 | -13.8337 | -10.9774 | 30.6992 | 31.5286 | 83.9765 | 17.9899 | -6.1 | -6.1 | -23.654 | -23.9165 | -3.8502 |  | 11.5739 | 10.2086 |  |  | -105.8992 | 87.3134 | 87.8933 | -47.2478 | -60.6868 |  |  |  | 30.2281 | 10.18 | 9.27 | -0.54 | 14.47 | -17.4102 | -17.1423 | 16.5857 | 14.9588 | -9.5145 | 5.8216 | 5.599 | 10.8487 | 0 | 4.608 | 6.021 | -1.3 | -2.6 | -4.62 | 39.5394 | 39.1869 | 37.1835 | 55.5514 | 55.3437 | -30.6462 | -42.6886 | -22.4526 | 3.7072 | 44.51 | 18.06 | 0.3174 | -0.1953 | -9.5257 |  |  |  | 27.495 |  |  | -42.9 | -41.6 | 0.3619 | 18.5 | 19.82 | 24.14 | 12.57 | -5.47 | 14.6475 | -28.2316 | -11.28 | -11.43 | 33 | -23.57 | -28.4545 | -14.1091 | -37.0072 | -34.5455 | 32.0669 | 1.5942 | -9.5567 | -9.2251 | -16.3367 | -20.752 | -13.355 | -22.1514 | -63.2389 |  | -11.4465 | -11.4088 |  | 3.7822 | 4.0627 | -6.66 | -25.0413 | -24.703 | 4.9083 | 6.49 | -4.22 | 0.1 | 3.7336 | 11.5403 | -12.7044 | -12.4932 | 9.4091 | 0.1791 | -13.7374 | 5.6827 | 6.625 |  | 0 | 0 |  | 5.3586 | 5.861 | -14.5687 | 17.7819 | 17.5832 | -4.379 |  | 17.8384 | -15.7 | -0.9041 | 0.1916 | 0.13 | 3.55 | -17.9228 |  | 6.329 | 0.255 |  | 21.33 | -20.9794 | -13.5545 | -2.04 | 26.7505 |  | 27.0856 | -10.1709 | -10.8654 | 2.9735 |  |  | -12.8571 | 76.0564 | 4.1846 | -22.3147 | 4.9156 | 4.8697 | 145.8874 | -6.1892 | -4.561 | -14.4074 | 1.5728 | 7.6119 | 7.7532 | 0.9137 | -17.5534 | -16.3749 | -12.15 | 6.0472 | 0 | 32.685 | 78.6992 | -26.2541 | 26.3448 |  | -15.645 | -11.5669 | 0 |  |  | -13.7702 | -13.5505 | -23.2779 | -23.4707 | 25.82 | 26.33 | -33.3 | -33.7 | 0.195 | 9.84 | 31.743 | 32.5245 | 32.3968 | -13.6 | -42.3 | -3.7 | -4.2 | -17.8421 | -17.6875 | -170.7779 | 11.0621 | -256.989 | -1.3868 | -40.917 | 44.5733 | 120.7819 | 85.5339 | 100.2641 | -33.7137 | 17.0474 | 17.1083 | 26.9812 | 139.4989 | -218.101 | 70.0775 | -61.3864 | -2.2254 | 3.49 | -8 | -2.098 | -2.098 | 3.44 | -3.76 | -1.3992 | -2.2538 | 2.1103 | -0.6729 | -3.8 | -0.494 | -1.638 |  |  | 3.3075 | 4.2175 | 4.4121 |  | 27.5 | -1.5568 |  |  | -6.1736 |  |  | -6.0193 |  | -6.022 | 5.7667 | -22.4 | 4.5 | 18.389 | -57.8329
19/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 5.1062 | -10.5172 | 7.2003 | 13.7148 |  | 23.8301 |  | 27.3931 | 11.8486 | 11.8584 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.7492 | 0.0872 | 7.2724 | 7.1865 | 12.5384 | 3.4718 | -0.412 | 1.7256 |  | -1.9733 | -0.357 | -0.342 | 3.625 | -11.1 | -4.4 | -1.32 | 0.307 | -11.22 | -11.02 |  | -11.44 | -11.39 | 5.8491 | 3.1991 | 23.3656 | 27.3969 | -18.0214 | -11.0629 | -10.1149 | 15.8073 | 15.0084 | -15.1678 | -12.9284 | 32.1324 | 33.6455 | 90.7846 | 15.4443 | -5.4 | -5.5 | -21.7417 | -22.0193 | -3.6616 |  | 12.1113 | 11.132 |  |  | -89.3582 | 89.5108 | 90.1822 | -67.8242 | -36.8567 |  |  |  | 36.8246 | 11.6 | 11.04 | 2.4 | 16.52 | -20.7592 | -20.6252 | 20.0546 | 18.6066 | -12.0951 | 10.8956 | 10.9433 | 12.4013 |  | 4.2153 | 4.469 | 2.3 | 0.5 | -4.98 | 46.1772 | 46.0277 | 43.9734 | 50.9637 | 52.3774 | -30.5487 | -42.5003 | -22.246 | 3.7729 | 49.43 | 20.77 | 1.4111 | 0.882 | -10.6105 |  |  |  | 20.2157 |  |  | -45.2 | -46.6 | 1.181 | 19.2 | 22.12 | 24.52 | 13.05 | -5.94 | 15.686 | -20.4687 | -9.89 | -9.99 | 30.39 | -21.02 | -19.2909 | -9.9727 | -37.4073 | -36.1364 | 39.6113 | 8.0571 | -2.6864 | -2.028 | -13.9822 | -22.1779 | -14.05 | -0.3857 | -65.9677 |  | -12.1702 | -11.3939 |  | 3.8005 | 2.7071 | -5.636 | -25.2983 | -25.137 | 4.3221 | 0 | -3.58 | 4 | 4.2267 | 8.1568 | -11.6349 | -11.5453 | 7.8381 | 4.8803 | -14.1611 | 5.5064 | 6.608 |  | 0 | 0 |  | 9.545 | 8.8752 | -16.0758 | 18.694 | 18.5048 | -5.833 |  | 19.0005 | -16.17 | -0.9041 | 0.1916 | 0.4 | 3.25 | -18.8477 |  | 6.339 | 0.151 | 3.1819 | 21.64 | -19.5002 | -11.7557 | -2.1 | 27.3571 |  | 29.0932 | -10.0959 | -10.8505 | 2.9462 |  |  |  | 78.6156 | 2.5287 | -22.781 | 4.9634 | 4.992 | 154.7001 | -6.0573 | -6.5854 | -14.0046 | 1.7083 | 7.9122 | 8.0459 | 1.1257 | -16.7223 | -14.6178 | -8.38 | 0 | -10.1067 | 40.7343 | 74.1724 | -25.5599 | 26.3582 |  | -15.1626 | 0 | 0 |  |  | -13.7263 | -13.4022 | -22.6375 | -22.8316 | 27.4 | 27.59 | -32 | -32.4 | 0.195 | 8.96 | 34.6784 | 32.7052 | 32.6326 | -13.5 | -41 | -3.7 | -4.2 |  | -17.6809 | -163.4831 | 17.7251 | -261.1328 | -2.349 | -40.1579 | 45.6284 | 117.2785 | 86.6209 | 105.0921 | -29.8084 | 15.9702 | 16.1884 | 24.1335 | 146.5616 | -220.3268 | 70.3456 | -64.6648 | -2.0154 | 3.307 | -7.84 | -2.119 | -2.109 | 3.04 | -2.8 | -1.8362 | -3.0747 | 2.9618 | -0.4959 | -3.5 | -0.799 | -1.089 | 1.9242 | 2.1949 | 4.1725 | 3.7499 | 4.3028 |  | 26.3 | -0.9312 | 1.29 |  | -6.4354 |  |  | -5.7317 |  | -6.5632 | 6.3429 | -22 | 4.1 | 9.4358 | -45.4585
19/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 4.9392 | -10.4322 | 7.9252 | 12.262 |  | 24.0776 |  | 28.5024 | 12.5446 | 12.2532 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.4352 | 0.5769 | 7.2066 | 7.1632 | 12.4414 | 3.1299 | -0.5477 | 1.7936 |  | -2.0094 | -0.704 | -0.682 | 3.433 | -6.66 | -4.4 | -1.357 | 0.298 | -12.3 | -12.41 |  | -11.81 | -11.82 | 6.106 | 3.2974 | 22.8248 | 27.5215 | -12.7499 | -7.9967 | -7.8961 | 3.3326 | 3.5565 | -12.6282 | -9.8294 | 25.6926 | 26.2318 | 88.5998 | 16.5296 | -5.6 | -5.7 | -24.7242 | -24.6291 | -3.999 |  | 14.3367 | 11.0361 |  |  | -112.1555 | 90.4874 | 90.0906 | -65.6077 | -55.0635 |  |  |  | 36.9144 | 12.02 | 11.25 | 2.15 | 17.03 | -18.214 | -18.214 | 17.466 | 16.1272 | -11.1325 | 5.173 | 5.2944 | 14.1889 |  | 4.4116 |  | 1.7 | 0.1 | -4.73 | 42.7362 | 43.1396 | 40.681 | 51.1343 | 51.215 | -29.5849 | -43.6875 | -20.1281 | 3.909 | 49.58 | 20.9 | 2.1924 | 1.6632 | -10.9841 |  |  |  | 21.2292 |  |  | -45.1 | -44.5 | 1.1407 | 19.1 | 21.38 | 24.22 | 12.96 | -6 | 16.306 | -21.3287 | -11.99 | -12.22 | 35.23 | -21.38 | -21.8 | -11.6455 | -36.3207 | -34.6182 | 40.4433 | 8.5617 | -2.1394 | -1.8063 | -9.2179 | -19.1761 | -14.716 | -5.2814 | -61.6131 |  | -12.5884 | -11.5668 |  | 3.9617 | 2.9898 | -7.172 | -22.9678 | -22.7407 | 2.1418 | 6.48 | 0 | 3.3 | 4.0957 | 8.0169 | -12.6013 | -12.5165 | 8.2099 | 1.1041 | -14.1362 | 5.5073 | 6.9977 |  | 0 | 2.5919 |  | 6.3633 | 6.8657 | -21.6019 | 17.1609 | 17.4854 | -6.4171 |  | 21.2808 | -15.76 | -1.5193 | 0.219 | 0.6 | 0.08 | -20.3918 |  | 6.309 | 0.038 |  | 22.22 | -19.3549 | -10.5412 | -1.89 | 28.0512 |  | 28.8217 | -9.7104 | -10.2856 | 2.9543 |  |  | -14.4638 | 81.2696 | 2.0824 | -22.8981 | 5.3657 | 5.0462 | 147.3581 | -6.3141 | -7.2415 | -13.658 | 1.5435 | 8.1613 | 8.3079 | 1.0939 | -17.3941 | -16.0521 | -10.48 | 8.7617 | 7.3256 | 39.346 | 69.0816 | -22.8287 | 28.2493 |  | -16.2981 | -11.8035 | -12.7652 |  |  | -12.6551 | -12.4134 | -22.1653 | -21.6884 | 29.13 | 29.28 | -31.9 | -32 | 0.0357 | 7.84 | 29.2169 | 33.6093 | 33.6911 | -13.5 | -43.1 | -2.4 | -3 |  | -17.8829 | -155.7247 | 12.9865 | -262.7081 | -1.7739 | -38.7978 | 47.5458 | 115.4417 | 85.5281 | 105.9128 | -29.8196 | 16.526 | 15.905 | 24.3228 | 147.4446 | -218.3593 | 74.4896 | -66.8748 | -2.4353 | 3.416 | -7.68 | -2.077 | -2.091 | 3.2 | -3.2 | -1.831 | -3.0747 | 2.2873 | -1.0819 | -2.8 | -1.058 | -1.415 |  |  | 3.5234 | 4.0929 | 3.2545 |  | 26.9 | -1.7903 | 1.28 |  | -5.8996 | 0 | 0 | -5.6084 |  | -5.3666 | 5.2558 | -22 | 4.5 | 24.7689 | -55.6317
19/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 4.9707 | -10.4925 | 9.2259 | 14.0007 |  | 24.3677 |  | 29.4988 | 12.6286 | 11.7398 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 2.5814 | 1.3091 | 7.2859 | 7.1886 | 12.5358 | 3.3988 | -0.5374 | 1.7878 |  | -1.9706 | -0.596 | -0.579 | 3.256 | -6.66 | -4.4 | -0.936 | 0.299 | -12.15 | -12.22 |  | -11.57 | -11.59 | 6.0131 | 3.1479 | 22.3965 | 26.7972 | -12.003 | -9.2339 | -9.3274 | 3.6563 | 3.4604 | -12.8449 | -10.1421 | 25.8295 | 26.5087 | 91.9536 | 16.6799 | -5.6 | -5.6 | -24.8597 | -24.7434 | -3.8542 |  | 12.6682 | 11.109 |  |  | -111.1484 | 92.0743 | 92.1048 | -65.0914 | -56.7816 |  |  |  | 35.8665 | 11.69 | 11.26 | 2.07 | 16.49 | -18.7498 | -18.08 | 17.1765 | 15.6672 | -11.0509 | 10.385 | 10.5396 | 12.886 |  |  | 4.405 | 0.3 | -1 | -4.73 | 45.3039 | 45.0814 | 42.8293 | 53.4486 | 53.7669 | -30.6355 | -42.84 | -23.2014 | 4.1393 | 49.02 | 20.71 | 2.1924 | 1.5656 | -11.0687 |  |  |  | 24.1312 |  |  | -45.2 | -46.9 | 1.2738 | 18.3 | 21.7 | 23.74 | 12.5 | -6.19 | 17.1275 | -24.2664 | -12.54 | -12.57 | 36.27 | -21.48 | -21.7455 | -11.1 | -34.9492 | -34.7545 | 41.189 | 8.1984 | -2.4399 | -2.2049 | -15.4866 | -21.4822 | -13.458 | -3.8819 | -63.3591 |  | -12.4681 | -11.5089 |  | 2.5524 | 2.2127 | -8.196 | -22.9523 | -23.0386 | 4.5935 | 6.34 | -2.71 | -2.3 | 3.9386 | 6.1922 | -10.9247 | -10.8714 | 7.8842 | 3.8125 | -17.3304 | 5.6214 | 5.8192 |  | 0 | 2.41 | 0 | 7.3681 | 6.8657 | -15.0711 | 17.9096 | 17.7753 | -5.4477 |  | 16.6421 | -13.99 | -2.5228 | 0.1916 | 0.84 | 0.39 | -16.4771 |  | 6.344 | 0.305 |  | 21.14 | -19.8353 | -12.2532 | -1.87 | 27.4317 |  | 29.3768 | -9.9258 | -10.6847 | 3.0064 |  |  |  | 81.285 | 2.22 | -22.9557 | 5.4692 | 6.0154 | 153.8545 | -6.0863 | -7.3324 | -13.7528 | 1.7795 | 8.2931 | 8.4503 | 1.2455 | -16.2922 | -13.3368 | -9.22 | 7.8434 | 9.225 | 39.5076 | 66.3298 | -22.0202 | 30.7405 |  | -16.3846 | 0 | -11.2488 |  |  | -13.4351 | -13.2703 | -21.2023 | -20.4565 | 28.01 | 28.51 | -32.5 | -32.7 | 0.0705 | 6.48 | 29.4696 | 34.4263 | 34.499 | -14 | -41.8 | -3.5 | -3.8 | -17.6355 | -17.6552 | -151.5363 | 13.496 |  | -3.0295 | -37.7055 | 47.1997 | 115.1871 | 84.7974 | 109.7123 | -26.7071 | 15.8674 | 14.3983 | 23.0886 | 150.7098 | -223.0125 | 75.0635 | -67.0145 | -2.7185 | 4.197 | -7.92 | -2.102 | -2.114 | 3.52 | -2.96 | -2.081 | -2.8397 | 2.3758 | -1.3169 | -2.4 | -1.953 | -2.246 |  |  | 3.7034 | 3.7328 | 4.1185 |  | 27.7 | -3.1838 | 1.25 |  | -6.5857 |  |  | -5.6757 |  | -4.2456 | 4.7651 | -22.6 | 5.2 | 22.5498 | -56.9191
19/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 3.479 | -8.9 | 8.9768 | 13.3087 |  | 23.8884 |  | 28.4482 | 12.6236 | 12.0151 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 2.537 | 1.376 | 7.0363 | 7.1865 | 12.3434 | 3.3984 | -0.4435 | 1.7696 |  | -1.9698 | -0.365 | -0.341 | 3.119 | -8.88 | -4.4 | -0.994 | 0.3 | -9.2 | -9.07 |  | -11.82 | -11.62 | 5.6479 | 3.5119 | 19.7646 | 25.0534 | -15.31 | -9.3639 | -8.0383 | 24.9419 | 20.9222 | -17.3115 | -14.9382 | 33.817 | 34.5536 | 94.0732 | 15.0275 | -5.2 | -5.1 | -22.2349 | -22.9032 | -3.6523 |  | 13.307 | 10.9524 | 0 | 0 | -87.6796 | 88.3205 | 88.6257 | -67.4626 | -46.6196 |  |  |  | 36.2058 | 11.72 | 11.37 | 2.49 | 16.4 | -17.8121 | -17.2763 | 17.9059 | 16.4064 | -10.9256 | 5.2756 | 4.9115 | 13.6805 |  | 4.4116 | 4.049 | 1 | -0.2 | -4.81 | 43.0101 | 42.5666 | 40.71 | 49.4993 | 50.6145 | -28.7709 | -43.4723 | -20.0209 | 4.0925 | 48.8 | 20.62 | 2.5049 | 1.7609 | -11.0765 |  |  |  | 24.1235 |  |  | -44.6 | -44.7 | 1.3129 | 18 | 20.66 | 23.32 | 12.25 | -5.55 | 16.7555 | -24.2114 | -12.87 | -12.98 | 35.62 | -20.93 | -24.2909 | -12.3727 | -36.6071 | -35.4 | 40.0283 | 8.1924 | -2.9218 | -2.7206 | -15.9786 | -23.4114 | -13.09 | -0.6268 | -59.7529 |  | -13.7605 | -12.4022 |  | 1.4528 | 1.6852 | -3.588 | -22.7884 | -22.3768 | 4.2515 | 6.27 | 0 | -1.6 | 4.2444 | 6.2834 | -10.7976 | -10.717 | 7.6683 | 6.1338 | -13.6657 | 5.5064 | 5.0354 |  | 0 | 2.4253 | 0 | 6.3633 | 5.6935 | -13.0616 | 17.6695 | 17.5701 | -4.192 |  | 16.9741 | -14.05 | -2.4202 | 0.1485 | 1.04 | 0.68 | -16.5891 |  | 6.337 | 0.319 |  | 21.66 | -20.1279 | -13.2753 | -1.67 | 27.9077 |  | 30.1228 | -10.0121 | -10.7956 | 2.9458 |  |  |  | 82.4598 | 2.4285 | -23.097 | 7.6035 | 6.7198 | 163.7906 | -5.9608 | -7.557 | -13.7641 | 1.6665 | 8.3297 | 8.4345 | 1.0827 | -12.6609 | -10.5893 | -8.8 | 9.9195 | 13.9454 | 42.9082 | 62.5995 | -16.3647 | 35.1299 |  | -16.765 | 0 | 0 |  |  | -13.8911 | -13.6713 | -19.7539 | -19.2202 | 27.51 | 27.82 | -33.1 | -33.3 | 0.195 | 3.44 | 35.0665 | 32.9508 | 32.8693 | -14.4 | -43 | -3.1 | -3.4 | -17.8194 | -17.7927 | -142.327 | 11.444 | -262.7673 | -0.6628 | -35.9213 | 51.8433 | 106.9854 | 92.0309 | 119.2458 | -18.7255 | 14.5386 | 13.6268 | 18.6429 | 169.0318 | -228.9585 | 86.0526 | -76.307 | -3.0457 | 4.563 | -8 | -2.109 | -2.108 | 3.28 | -2.8 | -1.8074 | -3.1327 | 3.1357 | -1.6678 | -2.3 | -1.356 | -1.549 |  |  | 4.25 | 4.0884 | 3.259 |  | 27.9 | -3.4151 | 1.03 |  | -6.173 |  |  | -5.9203 |  | -3.9448 | 3.9166 | -22.8 | 5 | 23.2769 | -60.7542
19/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 5.0157 | -10.8868 | 9.8476 | 11.5162 |  | 23.3456 |  | 29.3544 | 12.6786 | 12.0987 | -11.1 | -26.4 | 4.4 |  |  | 2.9106 | 2.0946 | 7.3318 | 7.2532 | 12.4255 | 3.5158 | -0.3758 | 1.7798 |  | -1.9467 | -0.362 | -0.334 | 3.637 | -11.1 |  | -1.068 | 0.316 | -9.71 | -9.74 |  | -11.07 | -11.13 | 5.6808 | 3.5104 | 19.8346 | 24.5575 | -13.4741 | -6.1366 | -6.1422 | 12.4595 | 28.7081 | -17.1982 | -15.8835 | 26.9372 | 34.2094 | 88.3514 | 15.3891 | -5.3 | -5.3 | -23.1233 | -23.5738 | -3.6069 |  | 14.3832 | 9.0795 |  |  | -95.8281 | 89.938 | 89.8465 | -62.7623 | -53.9682 |  |  |  | 36.9842 | 12.58 | 12.07 | 2.83 | 16.83 | -18.214 | -17.9461 | 19.1499 | 17.4503 | -10.5278 | 0.7054 | 0.8627 | 15.1163 |  | 4.608 | 3.619 | -0.6 | -2.1 | -4.69 | 39.6329 | 40.2287 | 37.6545 | 54.6204 | 54.5258 | -26.3071 | -48.8526 | -19.4898 | 3.9402 | 48.35 | 20.23 | 2.0361 | 1.4679 | -11.2214 |  |  |  | 19.7907 |  |  | -44.6 | -44.5 | 1.0736 | 17.2 | 20.48 | 22.54 | 11.47 | -5.69 | 15.934 | -20.8812 | -12.49 | -12.5 | 35.49 | -22.02 | -21.4909 | -10.7727 | -36.1315 | -34.3 | 37.3221 | 6.4603 | -3.7667 | -3.5871 | -11.558 | -18.973 | -13.2 | -7.4733 | -44.9094 |  | -12.6479 | -11.5036 |  | 4.7716 | 3.4699 | -1.028 | -23.7814 | -23.6569 | 2.5506 | 0 | -3.88 | 0 | 3.8905 | 11.564 | -10.6954 | -10.5882 | 8.3118 | 0.4085 | -14.4338 | 5.3208 | 5.1023 |  | 0 | 2.5984 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -11.8894 | 16.5314 | 16.8841 | -3.6001 | 0 | 17.2525 | -12.81 | -2.4202 | 0.2007 | 1.43 | -0.08 | -16.6844 |  | 6.319 | 0.785 |  | 20.78 | -21.8155 | -14.6958 | -1.73 | 26.8059 |  | 29.3449 | -9.4217 | -10.0163 | 2.9773 |  |  |  | 80.2042 | 2.7371 | -23.3072 | 7.2394 | 6.2488 | 155.9855 | -6.3911 | -8.2228 | -13.0146 | 2.4401 | 8.3956 | 8.5531 | 1.8775 | -3.6295 | 0 | -6.71 | 10.2057 | 15.9717 | 46.3243 | 69.3923 | -6.5391 | 44.5984 |  | -17.5302 | 0 | 0 |  |  | -11.2982 | -10.6995 | -17.6085 | -17.1887 | 25.8 | 26.55 | -33.2 | -32.9 | 0.2115 | 1.92 | 45.0382 | 27.3859 | 26.8271 | -14 | -43.9 | -5.4 | -6 |  | -17.5542 | -130.4015 | 5.3785 | -250.8559 | -28.9672 | -35.9316 | 107.6088 | 53.3862 | 99.9426 | 117.7295 | 43.3404 | 14.985 | 13.6908 | 5.0788 | 188.4215 | -222.4032 | 113.8302 | -96.8407 | -3.6561 | 5.72 | -7.6 | -2.082 | -2.102 | 2.72 | -2.4 | -1.539 | -3.6301 | 4.1611 | -1.8723 | -1.9 | -0.251 | 0.706 |  |  | 3.6972 | 3.0632 | 3.3511 |  | 28.9 | -3.0869 | 0.92 |  | -6.3513 | 0 | 0 | -5.8262 |  | -2.2237 | 2.772 | -24.3 | 6.7 | 30.8457 | -76.8422
19/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 5.1378 | -10.9767 | 10.24 | 11.0772 |  | 22.0877 |  | 29.2651 | 13.0236 | 12.1317 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 2.7337 | 2.4853 | 7.0143 | 6.9632 | 11.9416 | 3.5588 | -0.3749 | 1.934 |  | -1.9997 | -0.508 | -0.495 | 3.639 | -11.1 | -4.4 | -1.205 | 0.32 | -10.01 | -9.97 |  | -11.22 | -11.01 | 5.1952 | 3.6903 | 18.7595 | 22.4253 | -11.9432 | -6.0065 | -6.0146 | 15.5484 | 15.0092 | -15.7479 | -13.384 | 28.0307 | 28.1912 | 88.9413 | 16.6104 | -5.7 | -5.7 | -24.9434 | -25.8425 | -3.6169 |  | 15.2189 | 8.5877 |  |  | -107.5472 | 85.4213 | 85.5128 | -42.2059 | -69.7264 |  |  |  | 33.5612 | 11.7 | 11.4 | 1.15 | 14.36 | -19.2856 | -19.2856 | 20.4246 | 19.0582 | -8.5817 | 0.7822 | 0.5096 | 15.208 |  | 4.608 | 2.143 | -1.7 | -2.6 | -4.67 | 38.1854 | 37.7453 | 36.2977 | 55.0559 | 55.4425 | -26.3108 | -47.2559 | -20.1241 | 3.7669 | 48.05 | 19.76 | 1.4111 | 0.7843 | -10.7593 |  |  |  | 19.7321 |  |  | -43.5 | -42.4 | 1.1151 | 15.9 | 18.68 | 21.16 | 10.62 | -5.22 | 14.57 | -20.9637 | -11.7 | -11.87 | 34.54 | -24.04 | -21.1818 | -10.8273 | -36.6853 | -35.4909 | 32.8848 | 3.188 | -7.1882 | -7.2256 | -17.3974 | -23.2257 | -13.288 | -28.9923 | -27.0704 |  | -11.9776 | -10.842 |  | 6.0262 | 5.0296 | -8.708 | -22.6601 | -22.6557 | 5.7277 | 6.96 | -3.8 | -1.5 | 3.7894 | 15.4658 | -8.5353 | -8.4375 | 9.1491 | 8.0188 | -20.7024 | 5.4244 | -0.2579 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | -14.9036 | 18.021 | 17.5541 | -2.8815 | 0 | 19.9283 | -13.68 | -2.5081 | 0.2007 | 1.5 | -1.03 | -19.5677 |  | 6.299 | 0.318 | 2.7283 | 20.74 | -22.8359 | -15.3895 | -2.06 | 25.3635 |  | 27.7013 | -9.7537 | -10.3969 | 3.0051 |  |  | -13.387 | 76.8658 | 2.177 | -22.3942 | 7.6211 | 8.1748 | 151.5199 | -6.5963 | -5.9593 | -13.9481 | 2.0754 | 8.1832 | 8.3949 | 1.5518 | 7.3712 | 8.4849 | -3.77 | 8.5003 | 12.9583 | 54.8715 | 89.5047 | 2.9283 | 49.9872 |  | -19.0598 | 0 | -9.8287 | 17.8466 | 18.4474 | -1.9322 | -1.7345 | -16.731 | -17.0113 | 3.75 | 4.5 | -33.3 | -33.1 | 0.054 | -0.48 | 56.7698 | 40.609 | 40.5204 | -14.3 | -46.1 | -14 | -14.5 | -17.2548 | -17.2169 | -121.1745 | 9.4501 | -267.5667 | 0.7169 | -28.625 | 111.9558 | 43.8596 | 156.9851 | 53.4886 | 56.1284 | 33.9078 | 32.7251 | -51.2072 | 251.9015 | -146.9481 | 119.6085 | -93.627 | -1.803 | 5.883 | -7.68 | -2.062 | -2.062 | 2.96 | -1.92 | -2.3849 | -4.0421 | 4.2802 | -2.5467 | -2.6 | -0.826 | -1.267 | 2.1449 |  | 4.212 | 4.3416 | 4.1913 |  | 32.4 | -2.9286 | 0.91 |  | -6.0005 |  |  | -5.6144 |  | 0 | 0 | -27.2 | 10.3 | 38.6186 | -92.6517
19/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 5.3224 | -11.1524 | 10.128 | 10.3075 |  | 20.9961 |  | 27.3156 | 12.0476 | 11.7895 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.2345 | -4.1867 | 6.67 | 6.4886 | 11.2951 | 3.0851 | -0.4501 | 1.7029 |  | -1.9823 | -0.851 | -0.832 | 4.018 | -6.66 | -6.6 | -1.409 | 0.334 | -11.92 | -12.18 |  | -11.27 | -11.41 | 5.5316 | 3.5865 | 16.0199 | 20.2892 | -11.0896 | -8.7755 | -9.363 | 15.242 | 10.8473 | -17.3433 | -15.3364 | 28.5073 | 27.5625 | 102.5397 | 16.3506 | -5.2 | -5.2 | -23.8088 | -22.4285 | -3.5811 |  | 12.2781 | 6.6306 |  |  | -149.6322 | 59.5416 | 59.8468 | -9.96 | -137.7908 |  |  |  | 27.9627 | 11.23 | 11.68 | -0.37 | 9.58 | -18.214 | -17.9461 | 19.2829 | 17.5149 | -8.3814 | -11.7263 | -11.0706 | 12.3552 |  | 2.5004 | 0.675 | 2 | 0.7 | -4.52 | 31.8163 | 31.9711 | 29.6313 | 43.665 | 43.9613 | -29.2905 | -30.2302 | -24.5623 | 3.4958 | 44.93 | 18.53 | 0.7861 | 0.1984 | -10.804 |  |  |  | 20.5658 |  |  | -37 | -37 | 0.5988 | 14.8 | 17.36 | 19.9 | 9.63 | -4.71 | 13.4075 | -22.3988 | -9.38 | -9.45 | 28.95 | -25.52 | -21.7818 | -11 | -35.707 | -35.0727 | 24.9428 | -3.6215 | -12.4054 | -12.1164 | -18.7756 | -27.9805 | -13.171 | -60.8366 | -2.6753 |  | -9.7276 | -8.7201 |  | 6.6892 | 6.4532 | -27.652 | -20.3903 | -20.2495 | 8.8668 | 6.89 | 0 | -3.9 | 3.4812 | 19.764 | -9.364 | -9.6203 | 10.1757 | 11.9036 | -20.3212 | 5.8214 | -0.4591 |  | 0 | 0 |  | 5.3586 | 4.8562 | -11.7219 | 15.9012 | 16.2228 | -0.8132 | 11.9892 | 19.5084 | -16.14 | -1.9075 | 0.2529 | 0.67 | 1.22 | -19.0185 |  | 6.095 | 0.241 |  | 21.84 | -25.247 | -17.6283 | -1.93 | 26.0636 |  | 26.2483 | -7.8615 | -8.3753 | 3.1194 |  |  | -14.1279 | 71.277 | 2.4046 | -21.2049 | 6.8448 | 5.9 | 143.4607 | -7.7698 | -8.1682 | -11.1233 | 4.4359 | 8.1759 | 8.3395 | 4.0313 | 14.4213 | 15.8112 | -4.19 | 8.5091 | 16.1452 | 53.3254 | 108.5322 | 6.7553 |  |  | -19.302 | 0 | 0 | 29.8409 | 31.7045 | 0.8968 | 1.545 | -15.7685 | -15.8262 | 8.55 | 9.19 | -32.7 | -31.9 | 0.0357 | -2 | 61.4384 | 34.511 | 34.8381 | -14.8 | -46.4 | -17.2 | -17.7 | -16.9461 | -16.8527 | -124.1473 | -3.9862 | -251.1411 | 13.0618 | -26.567 | 116.0303 | 38.0714 | 153.7066 | 52.3064 | 60.3017 | 25.4394 | 25.2317 | -48.8145 | 259.3742 | -141.2202 | 134.3267 | -103.739 | -2.201 | 6.065 | -7.84 | -2.177 | -2.19 | 3.12 | -2.08 | -2.7469 | -3.7186 | 3.3402 | -2.6352 | -1 | -1.042 | -1.391 | 1.9178 | 2.1345 | 3.717 | 3.6812 | 4.3306 |  | 33 | -3.4067 | 0.9 |  | -6.1749 |  |  | -5.8395 |  |  | -1.3966 | -28 | 11.1 | 63.8222 | -117.8963
19/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 7.2187 | -13.2356 | 8.2753 | 9.2095 |  | 19.3076 |  | 24.9205 | 10.7007 | 10.186 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 1.8667 | -7.2946 | 4.9286 | 4.7866 | 8.6061 | 3.0167 | -1.1088 | 1.2349 |  | -2.0079 | -0.795 | -0.775 | 3.605 | -6.66 | -6.6 | -1.356 | 0.326 | -11.53 | -11.54 |  | -12.17 | -12.2 | 5.1052 | 3.6669 | 16.2753 | 20.6631 | -12.53 | -5.0372 | -4.7602 | 3.5439 | 4.6386 | -15.1757 | -12.8451 | 21.8277 | 21.7311 | 87.2232 | 12.8245 | -4 | -4 | -27.0938 | -27.043 | -2.7451 |  | 2.248 | 5.4786 | 1.1485 | 0.7495 | -137.6995 | 72.0847 | 72.0542 | -32.2457 | -120.4259 |  |  |  | 24.8491 | 11.13 | 10.66 | -4 | 6.81 | -15.9367 | -16.0707 | 18.392 | 16.7396 | -8.8735 | -15.8952 | -15.7965 | 1.652 |  | -1.728 | -2.76 | 1.7 | 0.1 | -4.29 | 28.8471 | 28.6271 | 27.3095 | 46.1389 | 46.405 | -22.2382 | -37.1757 | -18.012 | 3.7366 | 46.64 | 19.09 | 0.9424 | 0.296 | -11.2414 |  |  |  | 27.0531 |  |  | -39.3 | -39.5 | 0.1508 | 15.5 | 18.24 | 20.18 | 9.88 | -4.58 | 12.2605 | -28.1066 | -2.01 | -2.05 | 16.57 | -25.26 | -26.2727 | -13.7 | -35.5173 | -35.1364 | 16.284 | -8.9711 | -18.2837 | -18.3079 | -14.8787 | -24.7696 | -13.524 | -42.4046 | -52.518 |  | -5.4735 | -4.6091 |  | 2.3599 | 2.3268 | 4.112 | -25.4666 | -25.3401 | 3.1749 | -15.07 | 2.09 | 0 | 3.409 | 12.7227 | -10.4303 | -10.5595 | 10.7729 | 5.3118 | -11.8819 | 6.2472 | 1.04 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -10.0474 | 15.9851 | 16.0209 | 1.4507 | 14.1159 | 20.2066 | -15.57 | -1.6091 | 0.2804 | 0.59 | 1.01 | -20.1284 |  | 5.715 | 0.299 |  | 22.16 | -28.0056 | -19.2501 | -1.87 | 27.24 |  | 24.4527 | -6.6001 | -7.1171 | 3.324 |  |  | -14.2777 | 64.4442 | 1.9064 | -18.7695 | 5.5311 | 6.1591 | 145.8293 | -7.3322 | -9.1709 | -9.0422 | 4.0131 | 8.7619 | 9.0357 | 4.0315 | 0 | 0 | -18.86 | 21.8045 | 52.9449 | 19.2491 | 51.4771 | 12.2363 | 11.9025 |  | -16.6782 | 0 | 0 | 11.4229 | 13.3942 | -15.9455 | -15.3687 | -19.3568 | -18.821 | 10.71 | 11.01 | -33.6 | -34.1 | 0.0357 | -1.52 | 43.1651 | 30.5964 | 30.4866 | -16.1 | -43.1 | 0.3 | -0.2 | -17.9359 | -17.8668 | -88.2401 | 32.7627 | -253.2762 | 3.8047 | -56.5862 | 116.8632 | 49.543 | 117.3267 | 81.7897 | 59.6102 | 22.6219 | 21.7239 | -6.392 | 233.6854 | -180.7762 | 68.7182 | -45.2462 | -3.2337 | -4.41 | -9.84 | -2.254 | -2.241 | 5.44 | -3.76 | -3.2498 | -2.7817 | 2.9892 | -3.6301 | -1.1 | 0.08 | 1.193 | 0 | 0 | 4.7039 | 3.3801 | 3.7546 |  | 28.6 | -1.9598 | 0.71 |  | -5.8414 | 0 | 0 | -5.3857 |  | -3.15 | 2.6588 | -22.6 | 5.7 | 39.0982 | -101.1248
19/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 4.876 | -10.6728 | 7.0336 | 9.8732 |  | 20.8423 |  | 23.0124 | 9.6457 | 9.3147 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -15.4 | 2.9662 | -9.6953 | 6.0644 | 5.9482 | 10.4426 | 2.9267 | -1.3039 | 0.9092 |  | -2.0454 | -0.339 | -0.324 | 4.524 | -6.66 | -2.2 | -0.923 | 0.367 | -9.34 | -9.14 |  | -11.38 | -11.47 | 5.3007 | 3.6088 | 19.315 | 23.3457 | -20.2525 | -2.7047 | -2.4445 | 1.4186 | 1.5186 | -15.9996 | -12.9967 | 16.6762 | 17.0245 | 96.7522 | 9.8534 | -3 | -3 | -25.5393 | -25.0742 | -2.5856 |  | 4.6675 | 5.3798 | 2.8836 | 1.7607 | -99.9786 | 69.9484 | 70.1315 | -51.1164 | -98.8344 |  |  |  | 26.9448 | 11.93 | 11.9 | -3.59 | 7.1 | -15.8027 | -15.8027 | 16.8966 | 15.4925 | -7.3016 | -10.6263 | -10.8217 | 4.3423 |  | -1.728 | -2.667 | 0.5 | -0.5 | -3.82 | 31.6049 | 31.4776 | 30.0163 | 39.814 | 40.0335 | -18.3974 | -36.4216 | -13.6002 | 3.8572 | 42.88 | 17.39 | 0 | -0.5859 | -10.3351 |  |  |  | 27.4449 |  |  | -36.9 | -37.4 | -0.1538 | 14.5 | 17.02 | 19.28 | 9 | -4.16 | 10.2765 | -27.5066 | -1.89 | -1.9 | 16.35 | -24.74 | -25.2727 | -13.1727 | -34.8368 | -33.6636 | 16.0482 | -7.4086 | -18.0216 | -17.5159 | -17.6618 | -27.1387 | -12.594 | -23.724 | -50.4811 |  | -4.7062 | -4.4381 |  | 1.6938 | 1.6156 | -9.732 | -20.9672 | -20.9172 | 6.0292 | -9.18 | 3.26 | 0 | 3.3974 | 11.0878 | -10.558 | -10.5822 | 9.9293 | 8.5471 | -15.5675 | 6.5746 | 1.3496 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.0142 | -15.7409 | 14.8334 | 15.4398 | -1.8788 | 10.9254 | 24.025 | -18.69 | -1.9075 | 0.2795 | 0.85 | 0.14 | -22.8108 | 0 | 5.331 | 0.304 |  | 21.31 | -25.0157 | -15.9947 | -2.03 | 27.0609 |  | 25.5401 | -7.2079 | -7.6945 | 3.625 |  |  | -13.5055 | 62.2626 | 1.4936 | -17.3139 | 6.5875 | 5.435 | 158.1719 | -5.9532 | -9.2708 | -9.9926 | 4.6433 | 8.8864 | 9.0831 | 3.6058 | -2.9056 | 0 | -8.38 | 11.6503 | 54.5787 | 17.8914 | 44.8852 | 16.1213 | 16.3446 |  | -16.6063 | 0 | 0 |  |  | -12.4683 | -11.9355 | -17.4107 | -17.675 | 11.77 | 12.08 | -34.7 | -34.5 | -0.0339 | -3.36 | 35.6433 | 33.2628 | 33.1471 | -16.5 | -43.9 | -4.6 | -5.1 | -17.7381 | -17.6238 | -77.5969 | 34.342 | -255.7783 | 4.6244 | -52.6348 | 116.4611 | 47.6651 | 109.9079 | 79.0047 | 56.7199 | 23.2413 | 20.6647 | -2.1703 | 234.0975 | -175.2228 | 73.8028 | -50.4025 | -4.828 | -4.055 | -9.76 | -2.256 | -2.266 | 5.68 | -3.04 | -3.6978 | -2.8122 | 2.9313 | -3.4256 | -1.2 | -1.4 | -1.313 |  |  | 3.8328 | 3.6063 | 3.3905 |  | 29.5 | -1.809 | 0.65 |  | -6.2669 |  |  | -6.095 |  | -2.5278 | 2.518 | -24.4 | 6.9 | 33.7886 | -101.2087
19/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 4.9817 | -10.9827 | 5.2382 | 10.5198 |  | 19.3601 |  | 25.1924 | 10.7457 | 10.4582 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.3217 | -9.7895 | 6.1062 | 5.8563 | 10.5049 | 2.6235 | -1.7178 | 0.7314 |  | -2.0894 | -0.549 | -0.532 | 4.323 | -4.44 | -2.2 | -1.036 | 0.366 | -12.25 | -12.36 |  | -10.72 | -10.8 | 5.1261 | 3.6088 | 18.8728 | 23.1945 | -15.5541 | -6.3698 | -6.1549 | 1.3968 | 1.4288 | -14.5446 | -12.0098 | 20.9011 | 20.9823 | 87.3643 | 12.3822 | -3.6 | -3.5 | -25.7168 | -25.4002 | -2.5122 |  | 0.7529 | 5.483 | 2.7395 | 1.7347 | -117.8014 | 70.9555 | 70.8945 | -39.7025 | -116.7053 |  |  |  | 25.867 | 11.22 | 10.88 | -4.98 | 6 | -14.5971 | -14.4632 | 17.3072 | 15.581 | -6.9283 | -10.6318 | -10.8097 | 0.4144 |  | -1.5316 | -2.676 | -2 | -3 | -3.63 | 29.3395 | 29.5882 | 28.2771 | 45.7561 | 45.2673 | -22.14 | -37.0765 | -17.04 | 3.9765 | 40.09 | 15.96 | -0.7813 | -1.0742 | -10.153 |  |  |  | 24.2796 |  |  | -36.4 | -37.6 | -0.2344 | 13.5 | 15.82 | 18.2 | 8.31 | -3.73 | 9.4705 | -24.5214 | -1.73 | -1.72 | 16.84 | -26.25 | -26.4727 | -13.2636 | -34.5817 | -33.3182 | 11.9603 | -9.3707 | -20.0028 | -19.3871 | -19.2859 | -29.4895 | -12.741 | -35.6542 | -53.0758 |  | -4.5562 | -4.1834 |  | 4.2476 | 3.4141 | -20.996 | -19.2825 | -19.0294 | 7.6614 | 0 | 2.29 | 0 | 3.416 | 16.2139 | -8.7471 | -9.0022 | 8.5946 | 10.0665 | -16.9856 | 6.6264 | 0.9605 |  | 0 | 0 |  | 1.842 | 1.5071 | -16.0758 | 14.92 | 14.8643 | -0.5883 | 12.9433 | 24.6744 | -18.34 | -2.1199 | 0.2886 | 0.47 | -0.2 | -24.5743 |  | 5.44 | -0.019 |  | 20.56 | -26.8921 | -17.3425 | -2.1 | 26.6502 |  | 25.2454 | -6.7921 | -7.2856 | 3.6655 |  |  | -12.6175 | 59.2524 | 1.1162 | -17.1224 | 5.8568 | 6.0632 | 152.5634 | -6.2902 | -9.8625 | -9.2798 | 2.7027 | 8.9669 | 9.2176 | 2.6786 | -4.1488 | -2.5841 | -12.15 | 15.1175 | 63.1182 | 7.7208 | 42.8853 | 14.8092 | 14.7285 |  | -16.6896 | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.5173 | -17.0839 | -16.9532 | 13.71 | 14.08 | -35.8 | -36 | -0.0522 | -4.48 | 41.5328 | 29.6185 | 29.5167 | -16.5 | -43.1 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8514 | -80.505 | 31.5922 | -254.4311 | 3.4001 | -53.4543 | 111.1104 | 54.5424 | 124.8108 | 78.9432 | 53.5953 | 19.8674 | 17.0323 | -12.5218 | 229.0982 | -176.9305 | 67.4923 | -45.7775 | -2.6477 | -4.07 | -10.08 | -2.278 | -2.264 | 5.84 | -3.76 | -3.7025 | -2.4887 | 3.0777 | -2.9587 | -1 | -3.123 | -2.98 |  |  | 3.7819 | 3.3908 | 3.5028 |  | 29.1 | -1.256 | 0.63 |  | -6.0451 |  |  | -5.8023 |  | -2.5808 | 2.0553 | -23.6 | 5.9 | 41.9769 | -105.6507
19/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 4.9616 | -10.8071 | 5.0317 | 9.947 |  | 18.8351 |  | 24.6315 | 10.5987 | 10.2659 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -15.4 | 3.4847 | -10.1606 | 5.642 | 5.4918 | 9.84 | 2.5164 | -1.7985 | 0.8192 |  | -2.0887 | -0.488 | -0.466 | 3.67 | -6.66 |  | -0.886 | 0.35 | -11.27 | -11.14 |  | -11.76 | -11.8 | 5.6407 | 3.635 | 18.325 | 22.5218 | -16.9995 | -2.6922 | -2.3864 | 1.7056 | 1.8969 | -15.8256 | -13.3058 | 19.562 | 20.1225 | 87.4807 | 10.1066 | -2.9 | -3 | -27.1839 | -27.341 | -2.3779 |  | 8.1168 | 4.8668 | 2.2984 | 1.4371 | -118.1676 | 45.1674 | 45.1063 | -30.587 | -145.4054 |  |  |  | 22.8332 | 10.93 | 10.83 | -5.15 | 5.24 | -18.214 | -18.3479 | 22.6182 | 21.5177 | -6.0671 | -22.3572 | -22.7342 | 7.3291 | 0 | -1.728 | -2.577 | 4.2 | 2.8 | -3.4 | 26.3729 | 26.2262 | 24.5062 | 32.0811 | 32.421 | -22.9448 | -22.0538 | -18.8422 | 3.6045 | 37.37 | 14.74 | -1.4063 | -1.9531 | -9.1477 |  |  |  | 22.9582 |  |  | -29.9 | -31.7 | -0.2075 | 12.2 | 15.36 | 16.5 | 7.14 | -3.56 | 8.153 | -23.1688 | -1.67 | -1.72 | 18.24 | -24.51 | -23.8545 | -11.7636 | -38.5819 | -37.1545 | 9.9897 | -12.2789 | -21.7004 | -21.7249 | -23.0137 | -32.9118 | -12.331 | -44.9558 | -57.2778 |  | -4.2139 | -3.7733 |  | 0.7521 | 0.6961 | -19.46 | -20.5148 | -20.3979 | 11.74 |  | 1.73 |  | 2.6602 | 10.9663 | -9.4693 | -9.6818 | 8.6087 | 13.9335 | -21.8165 | 6.7093 | 1.1496 |  | 0 | 0 |  | 5.5261 | 6.0284 | -21.6019 | 19.5149 | 19.5859 | -3.6334 | 10.9577 | 28.405 | -20.67 | -0.7961 | 0.2886 | -0.15 | 0.29 | -28.4002 |  | 5.964 | -0.026 |  | 20.94 | -24.9243 | -14.5044 | -2.38 | 26.9355 |  | 24.6051 | -7.1416 | -7.76 | 3.639 |  |  | -13.0013 | 55.6914 | 1.0976 | -17.398 | 6.4411 | 5.701 | 149.0041 | -6.4468 | -8.0191 | -9.7711 | 2.6542 | 8.8644 | 9.0989 | 2.3791 | -0.9809 | 0 | -9.22 | 11.4795 | 55.7845 | 15.9118 | 43.6561 | 15.5172 | 16.1323 |  | -17.6079 | -10.3382 | 0 |  |  | -16.808 | -16.1488 | -15.3488 | -15.2705 | 13.31 | 13.61 | -33.3 | -33.6 | -0.0174 | -4.56 | 54.2942 | 23.6408 | 23.5496 | -16.8 | -42.6 | 0.9 | 0.3 | -17.9526 |  | -74.8168 | 39.7755 | -261.11 | 0.3319 | -51.6321 | 117.0036 | 46.6613 | 126.6123 | 84.7618 | 57.5469 | 18.4166 | 18.263 | -16.8107 | 236.8446 | -182.8832 | 69.2226 | -47.2097 | -0.6311 | -4.105 | -9.36 | -2.252 | -2.264 | 5.12 | -3.28 | -3.6294 | -3.1632 | 2.7543 | -3.0442 | 0.2 | 0.947 | 0.02 |  |  | 4.6142 | 3.3906 | 3.1413 |  | 28.1 | -0.1124 | 0.75 |  | -6.2772 |  |  | -5.7549 |  | 0 | 1.2821 | -22.7 | 4.5 | 36.0273 | -100.9267
19/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 4.7292 | -10.5435 | 4.9736 | 9.4319 |  | 20.0801 |  | 24.4576 | 10.4497 | 10.0284 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.8312 | -9.7444 | 5.8206 | 5.6259 | 9.9753 | 2.7613 | -1.7169 | 0.8741 |  | -2.0594 | -0.486 | -0.465 | 3.751 | -6.66 | -2.2 | -1.045 | 0.35 | -11.19 | -11.22 |  | -11.63 | -11.66 | 5.3037 | 3.6345 | 17.2237 | 21.5182 | -17.1697 | -4.3285 | -4.0963 | 1.9405 | 2.5605 | -16.1507 | -13.5917 | 19.9318 | 20.1747 | 94.1699 | 10.6503 | -3.1 | -3 | -26.7975 | -26.8168 | -2.279 |  | 5.508 | 5.0736 | 2.1357 | 1.2803 | -116.5807 | 41.6883 | 41.2305 | -25.5635 | -150.6965 |  |  |  | 22.8831 | 10.41 | 10.41 | -5.69 | 4.42 | -18.4819 | -18.7498 | 21.5185 | 20.4225 | -7.3927 | -16.6023 | -16.9338 | 5.5181 | 0 | -1.5316 | -2.563 | 2.3 | 1 | -3.56 | 27.4258 | 27.3373 | 25.7833 | 33.9726 | 34.2673 | -26.0559 | -20.4617 | -22.1481 | 3.6456 | 36.41 | 14.38 | -1.7188 | -1.9531 | -9.2496 |  |  |  | 27.4866 |  |  | -30.4 | -30.2 | -0.2454 | 11.4 | 14.7 | 15.68 | 6.49 | -3.52 | 8.091 | -27.4241 | -1.8 | -1.83 | 15.87 | -24.51 | -26.3455 | -12.9909 | -38.8266 | -38.5364 |  | -14.3612 | -24.4117 | -24.0466 | -25.0397 | -35.2864 | -12.707 | -48.7823 | -54.4214 |  | -4.4224 | -4.121 |  | -0.3056 | -0.9527 | -21.508 | -20.6866 | -20.4326 | 13.8446 |  | 2.21 |  | 2.4942 | 9.5537 | -10.8911 | -11.163 | 10.6497 | 17.0077 | -24.0598 | 6.6058 | 1.0566 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | -22.4391 | 20.45 | 20.477 | -4.4014 | 10.728 | 28.405 | -20.42 | -0.9023 | 0.2538 | -0.41 | 0.27 | -28.213 |  | 5.921 | 0.331 |  | 21.5 | -24.5639 | -13.6134 | -1.97 | 26.6864 |  | 24.5922 | -7.2514 | -7.9884 | 3.5487 |  |  |  | 56.5281 | 1.3367 | -17.777 | 5.6585 | 6.0447 | 154.4955 | -6.6283 | -7.8227 | -9.7081 | 2.4329 | 8.5275 | 8.83 | 2.1888 | -2.2025 | 0 | -8.38 | 10.9904 | 55.4955 | 18.789 | 41.9525 | 16.8559 | 16.3068 |  | -17.1813 | -11.1719 | -12.2822 | 16.7332 |  | -16.8574 | -15.9236 | -15.4188 | -14.9664 | 13.24 | 13.53 | -32.9 | -32.9 | -0.0687 | -4.64 | 57.2069 | 23.6567 | 23.5574 | -17 | -42.7 | 1.7 | 1.2 |  | -17.822 | -71.1919 | 41.2439 | -259.3102 | -1.277 | -51.2121 | 120.0779 | 44.1064 | 126.3249 | 84.4553 | 60.4274 | 17.9709 | 17.233 | -17.5554 | 240.2969 | -182.3593 | 71.3876 | -48.7761 | -1.6394 | -0.826 | -8.56 | -2.217 | -2.22 | 4.08 | -3.36 | -3.1764 | -2.9282 | 2.4338 | -3.0747 | 0.2 | -0.254 | 0.536 |  |  | 3.7267 | 3.3432 | 3.6153 |  | 27.7 | 0.1718 | 0.59 |  | -5.9168 | 0 | 0 | -5.7967 |  | -2.1132 | 1.9955 | -22.8 | 4.9 | 34.1508 | -101.4046
19/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 4.5714 | -10.299 | 4.9394 | 9.0115 |  | 18.6171 |  | 24.425 | 10.5027 | 10.1407 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.8431 | -10.1852 | 5.356 | 5.1609 | 9.1961 | 3.0333 | -1.7201 | 0.8785 |  | -2.0636 | -0.632 | -0.609 | 3.323 |  | -4.4 | -1.22 | 0.345 | -11.36 | -11.46 |  | -12.05 | -12.07 | 5.9175 | 3.5768 | 16.6957 | 21.1394 | -15.5017 | -5.6563 | -5.203 | 2.9582 | 2.3713 | -15.7549 | -13.2069 | 21.1614 | 21.6361 | 91.3393 | 11.632 | -3.6 | -3.5 | -26.6561 | -26.5624 | -2.3099 |  | 3.747 | 5.0599 | 2.1563 | 1.2522 | -121.6467 | 41.6272 | 41.8714 | -21.2197 | -156.2185 |  |  |  | 21.7454 | 10.2 | 9.91 | -6.26 | 4.65 | -16.8744 | -16.8744 | 20.8368 | 19.2942 | -5.9824 | -18.9103 | -19.2278 | 2.9404 |  | -1.5316 | -2.632 | 1.4 | 0.2 | -3.47 | 26.3783 | 25.6854 | 24.4294 | 36.3878 | 36.829 | -27.7316 | -20.2929 | -24.925 | 3.5297 | 36.63 | 14.23 | -2.1875 | -2.6367 | -9.2921 |  |  |  | 27.3365 |  |  |  | -29.8 | 0.0592 | 10.4 | 13.92 | 14.64 | 5.78 | -3.15 | 8.773 | -27.4866 | -2.01 | -2.07 | 16.01 | -24.92 | -27.0364 | -13.6909 | -37.793 | -36.9364 |  | -15.8523 | -25.4478 | -25.1186 | -24.2457 | -34.4938 | -13.469 | -53.491 | -57.4007 |  | -4.7416 | -4.4869 |  | -1.0816 | -1.7228 | -20.996 | -20.0647 | -19.6717 | 13.4906 |  | 2.36 |  | 2.598 | 8.3827 | -11.018 | -11.1931 | 10.9767 | 16.1613 | -24.1128 | 6.73 | 0.0419 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.5213 | -20.0948 | 18.7134 | 18.6817 | -3.2418 | 11.584 | 27.194 | -19.88 | -0.3932 | 0.2493 | -0.46 | 1.5 | -26.8353 |  | 5.821 | 0.27 |  | 22.55 | -25.344 | -14.619 | -1.81 | 27.5806 |  | 24.5563 | -7.1494 | -7.706 | 3.4193 |  |  | -13.2306 | 58.7479 | 1.5929 | -18.8018 | 5.8533 | 5.3722 | 151.6058 | -7.3006 | -8.2751 | -9.2933 | 2.3723 | 8.3004 | 8.4424 | 1.8466 | -3.1962 | 0 | -9.64 | 12.7939 | 59.1604 | 11.1849 | 42.5244 | 15.1055 | 15.5887 |  | -17.7426 | 0 | 0 |  |  | -17.6704 | -17.4287 | -15.1857 | -15.2287 | 9.8 | 9.98 | -34.9 | -34.9 | 0.0357 | -5.68 | 54.5733 | 26.1084 | 26.0085 | -17.4 | -42.7 | 1.3 | 0.8 |  |  | -71.9044 | 40.0891 | -259.9436 | -1.9256 | -52.914 | 115.1854 | 46.9052 | 127.1137 | 85.212 | 53.6731 | 18.9336 | 19.3908 | -18.2963 | 235.6228 | -184.7667 | 64.6034 | -40.9479 | -2.2254 | 3.676 | -9.04 | -2.182 | -2.166 | 4.48 | -3.44 | -2.7878 | -2.5772 | 2.7268 | -3.1632 | -1.2 | -0.857 | -1.618 |  |  | 4.3098 | 4.0306 | 3.9795 |  | 27.8 | -0.3929 | 0.47 |  | -6.1724 | 0 | 0 | -5.7206 |  | 0 | 0 | -23.1 | 5 | 37.2115 | -102.2323
19/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 4.1929 | -9.8649 | 4.8158 | 9.3967 |  | 18.0094 |  | 23.7109 | 10.2507 | 10.0017 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.1104 | -10.1172 | 5.0258 | 4.7551 | 8.5553 | 2.7699 | -1.3073 | 0.8499 |  | -2.0612 | -0.445 | -0.43 | 3.505 | -8.88 | -6.6 | -1.405 | 0.344 | -10.82 | -10.8 |  | -12.06 | -11.98 |  | 3.6521 | 17.7328 | 21.9674 | -17.0792 | -3.0976 | -2.781 | 3.2426 | 3.0991 | -16.495 | -13.7006 | 20.8972 | 21.0675 | 88.2196 | 10.6263 | -3.2 | -3.2 | -27.1998 | -27.081 | -2.3799 |  | 5.9208 | 4.6127 | 1.7416 | 1.1031 | -117.9845 | 43.5499 | 43.733 | -30.0668 | -158.033 |  |  |  | 21.7754 | 10.4 | 9.99 | -6.24 | 4.96 | -17.1423 | -17.5442 | 19.8867 | 18.2729 | -5.9818 | -16.9977 | -16.8671 | 5.8425 |  |  | -2.679 | -0.3 | -1.5 | -3.46 | 25.9195 | 25.8368 | 24.779 | 35.6509 | 36.025 | -23.6503 | -23.7134 | -19.905 | 3.7563 | 37.04 | 14.48 | -2.6563 | -3.0273 | -8.9877 |  |  |  | 26.4606 |  |  | -28 |  | 0.0104 | 9.6 | 13.74 | 13.88 | 5.27 | -3.14 | 8.649 | -27.074 | -2.07 | -2.11 | 15.33 | -25.4 | -25.8545 | -13.3091 | -37.4897 | -36.8909 |  | -16.4231 | -26.1912 | -25.784 | -24.5146 | -34.1247 | -13.158 | -48.8764 | -55.2853 |  | -4.4094 | -4.0645 |  | -0.1913 | -0.7702 | -20.996 | -20.4826 | -20.2818 | 13.2754 |  | 2.12 |  | 2.3528 | 10.5928 | -11.4714 | -11.6093 | 11.021 | 16.0943 | -24.9358 | 6.6152 | 1.0607 |  | 0 | 2.4894 | 0 | 5.0237 | 4.5213 | -18.2527 | 18.468 | 18.5424 | -3.2303 | 11.6488 | 26.6325 | -19.33 | -0.1991 | 0.2364 | -0.91 | 1.89 | -26.4082 |  | 5.915 | 1.512 | 2.8779 | 23.04 | -25.3159 | -14.3417 | -1.62 | 28.8823 |  | 24.5402 | -6.9128 | -7.2424 | 3.351 |  |  | -14.4208 | 57.9845 | 2.7775 | -19.7786 | 4.9963 | 4.7668 | 149.5808 | -7.5323 | -8.7278 | -8.8578 | 2.085 | 7.861 | 8.0617 | 1.5518 | -1.8753 | 0 | -8.38 | 11.7135 | 58.6287 | 13.8821 | 42.568 | 16.0471 | 15.7842 |  | -17.8117 | 0 | 0 |  | 15.7497 | -16.7311 | -16.1433 | -14.3181 | -14.5847 | 13.77 | 13.96 | -35.1 | -34.7 | 0.195 | -6.8 | 49.2962 | 29.3459 | 29.1865 | -17.8 | -44.8 | 0.9 | 0.4 |  | -17.8586 | -71.9808 | 35.2964 | -259.8302 | -0.7956 | -53.2912 | 112.8756 | 50.9258 | 127.0896 | 77.9057 | 53.6279 | 12.9342 | 11.5851 | -19.8567 | 234.3882 | -177.453 | 67.0923 | -43.9204 | -3.4681 | 5.145 | -8.96 | -2.126 | -2.129 | 4.24 | -3.68 | -2.4666 | -2.3423 | 3.6057 | -3.7491 | -0.8 | 0.174 | -0.885 | 0.9269 | 0.9544 | 4.3469 | 4.6804 | 3.7095 |  | 30.1 | 3.4234 | 0.42 |  | -5.8288 |  |  | -5.3976 |  | 0 | 1.9237 | -25 | 6.9 | 37.0313 | -107.1177
19/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 3.9206 | -9.5262 | 4.7647 | 8.6132 |  | 17.4895 |  | 24.8964 | 10.7787 | 10.4238 | -11.1 | -26.4 |  | 1.656 | -17.6 | 3.969 | -9.4068 | 4.6876 | 4.5139 | 8.3265 | 3.2229 | -1.2528 | 1.1115 |  | -2.0868 | -0.802 | -0.782 | 3.083 | -8.88 | -6.6 | -1.419 | 0.326 | -12.75 | -12.6 |  | -12.18 | -12.36 |  | 3.8078 | 16.3896 | 21.0147 | -11.2356 | -7.2834 | -7.2013 | 3.2881 | 3.3977 | -14.5751 | -12.3268 | 24.0564 | 24.6782 | 82.0128 | 13.2892 | -3.9 | -3.9 | -27.5033 | -27.329 | -2.5879 |  | 1.9716 | 5.3121 | 2.0248 | 1.2395 | -139.317 | 45.381 | 45.1369 | -17.5895 | -175.5659 |  |  |  | 20.7176 | 9.92 | 9.13 | -7.23 | 5.1 | -15.133 | -14.999 | 19.0687 | 17.1162 | -5.3213 | -19.1421 | -19.1864 | 1.7717 |  | 2.1076 | -2.608 | -3.3 | -4.3 | -3.37 | 23.3234 | 23.4712 | 21.7282 | 42.8868 | 42.5253 | -29.3056 | -24.0411 | -26.6394 | 3.2208 | 35.56 | 13.92 | -3.4375 | -3.8086 | -8.8973 |  |  |  | 28.8906 |  |  | -28.7 |  | -0.1526 | 7.7 | 12.2 | 12.2 | 3.89 | -2.83 | 10.695 | -29.1017 | -2.06 | -2.1 | 14.69 | -26.11 | -28.9091 | -14.2818 | -37.1522 | -36.4 |  | -19.7404 | -29.4454 | -29.1349 | -22.6274 | -31.8703 | -13.686 | -61.6432 | -55.0052 |  | -4.5222 | -4.137 |  | 0.6084 | -0.3702 | -18.436 | -20.8117 | -20.465 | 11.0966 |  | 0 |  | 2.2607 | 12.6218 | -11.8316 | -11.8991 | 11.6093 | 13.3912 | -24.3617 | 6.5252 | 1.168 |  | 3.0062 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.0095 | -17.0805 | 17.621 | 17.5723 | -1.9017 | 13.2499 | 26.3981 | -19.22 | -0.3053 | 0.2355 | -0.4 | 2.24 | -27.0888 |  | 5.762 | 0.559 |  | 23.43 | -26.9596 | -16.1858 | -1.52 | 28.6966 |  | 24.688 | -6.3523 | -6.8359 | 3.1962 |  |  | -13.6939 | 63.2995 | 2.7133 | -21.1152 | 6.549 | 4.9105 | 145.8404 | -8.566 | -9.9473 | -8.4498 | 2.2352 | 7.4938 | 7.6266 | 1.6479 | -6.1982 | -2.9361 | -11.31 | 14.74 | 66.1483 | 8.2701 | 45.7759 | 15.494 | 14.8449 |  | -18.3364 | 0 | -11.7073 |  |  | -17.6539 | -16.9892 | -13.8822 | -14.0242 | 4.91 | 4.92 | -35.4 | -35.6 | 0.195 | -7.12 | 45.49 | 29.5551 | 29.8129 | -18.2 | -44.4 | 1.8 | 1.3 | -18.1549 | -18.093 | -75.1907 | 30.9268 | -265.2533 | -4.5459 | -58.9105 | 111.6194 | 51.3137 | 127.0679 | 79.4566 | 51.6032 | 10.9373 | 11.1045 | -14.5092 | 230.5444 | -179.9217 | 54.8725 | -37.572 | -2.8113 | 5.402 | -8.4 | -2.103 | -2.129 | 3.92 | -3.44 | -2.4293 | -2.5193 | 3.7217 | -3.0747 | -1.3 | -1.452 | -0.555 | 0.8828 |  | 3.4537 | 3.53 | 2.6578 |  | 29.5 | 0.915 | 0.27 |  | -5.9967 |  |  | -5.5395 |  | -2.1972 | 2.4974 | -24.3 | 5.8 | 44.6692 | -111.2233
19/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 3.5776 | -9.0552 | 4.6305 | 8.3813 |  | 16.1254 |  | 25.2432 | 10.7947 | 10.4944 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.3825 | -8.8118 | 4.6691 | 4.3733 | 7.9961 | 3.3867 | -0.4434 | 1.2094 |  | -2.0588 | -0.749 | -0.72 | 3.081 | -8.88 | -11 | -1.41 | 0.318 | -13.62 | -13.67 |  | -11.87 | -11.9 |  | 3.9066 | 14.6893 | 19.0545 | -12.2094 | -7.1915 | -7.0657 | 3.0999 | 3.3698 | -15.7391 | -13.3208 | 25.9354 | 26.5967 | 79.7529 | 14.3182 | -3.7 | -3.7 | -28.3661 | -27.9457 | -2.6343 |  | 1.6818 | 5.3303 | 1.3045 | 0.6999 | -145.4817 | 48.0361 | 48.0666 | -14.6077 | -182.896 |  |  |  | 21.7953 | 10.3 | 8.39 | -7.8 | 7.75 | -13.6594 | -13.3915 | 19.4295 | 18.4085 | -4.3797 | -22.1204 | -22.1999 | 1.11 |  | 4.032 | 4.751 | -6.4 | -6.9 | -3.33 | 20.7169 | 20.8218 | 19.9595 | 44.6392 | 44.9655 | -28.6516 | -26.5478 | -25.6587 | 2.9903 | 33.52 | 13.06 | -4.0625 | -4.3945 | -8.7279 |  |  |  | 27.1664 |  |  |  | -27.8 | -0.127 | 5.8 | 10.88 | 10.02 | 2.44 | -2.52 | 11.2685 | -27.209 | -2.03 | -2.07 | 13.66 | -27.77 | -27.0909 | -13.6636 | -35.6849 | -34.8 |  | -23.1163 | -31.9842 | -32.1398 | -20.9887 | -30.7392 | -14.54 | -65.5397 | -58.4348 |  | -7.3912 | -6.9445 |  | -1.8893 | -1.6341 | -17.924 | -20.6151 | -20.4117 | 9.6345 |  | 0 | 0.1 | 2.1491 | 8.2772 | -10.3554 | -10.6539 | 10.9502 | 11.6452 | -21.486 | 6.6576 | -0.1711 |  | 0 | 3.3268 | 0 | 1.1722 | 0.6698 | -15.2385 | 16.2028 | 16.5287 | 0.3765 | 15.8487 | 26.9108 | -17.94 | -1.1165 | 0.2273 | -0.25 | 0.04 | -26.7329 |  | 5.857 | 0.567 |  | 24.29 | -29.6166 | -17.8921 |  | 29.3594 |  | 25.0694 | -5.6335 | -6.0224 | 3.0169 |  |  |  | 64.782 | 2.951 | -22.5386 | 6.5 | 5.1423 | 143.4756 | -9.4863 | -11.2123 | -7.566 | 2.4209 | 6.8712 | 6.978 | 1.7718 | -3.4491 | -2.0825 | -15.09 | 17.3366 | 77.5989 | 0 | 38.0441 | 14.2434 | 14.218 |  | -17.8497 | 0 | 0 |  |  | -20.7192 | -20.1808 | -12.4006 | -11.8033 | 26.39 | 27.02 | -34 | -34.4 | 0.054 | -7.92 | 43.9869 | 23.6536 | 24.2367 | -19.5 | -43.5 | 5.1 | 4.6 | -18.3621 | -18.2966 | -72.3281 | 34.146 | -261.2203 | -2.1601 | -55.5838 | 108.1771 | 58.6228 | 125.4781 | 84.6019 | 47.2198 | 4.1294 | 4.03 | -14.3963 | 220.4424 | -186.0032 | 45.6933 | -25.7435 | -2.0374 | 4.976 | -8.48 | -2.038 | -2.048 | 3.76 | -3.44 | -2.0384 | -2.6932 | 3.4592 | -3.1327 | -0.8 | 0.989 | -0.498 | 2.5998 | 2.9873 | 3.6871 | 3.4215 | 3.6004 |  | 28.2 | 0.8953 | 0.14 |  | -6.0615 |  |  | -5.3352 |  | -2.7642 | 2.6108 | -23.4 | 4.8 | 49.932 | -115.9327
19/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 3.0493 | -8.4011 | 4.5341 | 7.8827 |  | 14.8233 |  | 23.0277 | 9.6547 | 9.101 | -8.88 |  |  | 1.656 | -13.2 | 3.8495 | -11.0784 | 4.1891 | 4.1184 | 7.5394 | 3.4901 | -0.5334 | 1.8411 |  | -2.0628 | -0.591 | -0.589 | 2.407 | -11.1 | -13.2 | -1.595 | 0.288 | -12.88 | -12.9 |  | -11.68 | -11.64 |  | 4.1116 | 13.4593 | 17.7144 | -18.9935 | -13.1351 | -13.4316 | 23.2776 | 13.8061 | -23.2735 | -19.5818 | 24.2399 | 19.7494 | 20.7496 | 13.4854 | -4.6 | -4.6 | -21.1555 | -20.456 | -2.1658 |  | -3.427 | 3.5973 | 1.007 | 0.6414 | -80.9351 | 40.0403 | 40.2234 | -28.994 | -150.9379 |  |  |  | 19.2805 | 10.47 | 8.18 | -8.35 | 8.08 | -13.1236 | -13.1236 | 19.3722 | 18.4645 | -3.678 | -23.409 | -23.5191 | -3.5817 |  | 4.2153 | 8.253 | -7.4 | -7.6 | -3.22 | 18.8529 | 18.6992 | 17.2364 | 39.4664 | 39.7172 | -26.0762 | -24.2965 | -23.5809 | 2.7679 | 31.68 | 12.26 | -5 | -5.3711 | -8.3384 |  |  |  | 28.4949 |  |  | -23.7 | -25.4 | -0.2869 | 4.2 | 9.32 | 8.18 | 1.09 | -2.38 | 12.276 | -29.5642 | -8.69 | -8.74 | 25.34 | -28.31 | -30.8 | -15.4091 | -36.2086 | -35.1818 |  | -23.1017 | -31.5822 | -31.5687 | -17.2111 | -26.6681 | -14.708 | -51.9366 | -63.3711 |  | -7.1502 | -6.9142 |  | -7.5515 | -7.1655 | -5.124 | -20.1278 | -20.1491 | 8.8213 |  | -1.89 | 0.1 | 1.8071 | -1.9486 | -10.5877 | -10.7869 | 10.746 | 10.3378 | -23.1064 | 6.599 | 0.924 |  | 2.6247 | 2.9167 | 0 | 0 | 0.5024 | -14.2338 | 16.3803 | 16.2331 | 0.6176 | 16.4239 | 27.5993 | -17.66 | -0.71 | 0.219 | -0.21 | -0.18 | -27.0045 |  | 5.84 | 0.591 |  | 23.6 | -30.4311 | -18.9012 | -1.62 | 27.9723 |  | 23.7603 | -6.1545 | -6.5246 | 2.7199 |  |  | -13.3757 | 63.9569 | 2.2978 | -22.5623 | 5.4073 | 5.3857 | 143.5761 | -9.7821 | -8.7233 | -8.3017 | 2.4236 | 6.256 | 6.3451 | 1.9851 | -6.1585 | -5.0185 | -15.51 | 18.175 | 74.2532 | 0 | 30.5254 | 11.4309 | 13.3203 |  | -16.6539 | 0 | 0 |  |  | -23.0977 | -22.5045 | -12.7669 | -12.9351 | 12.63 | 12.63 | -34.4 | -34.8 | 0.2115 | -9.04 | 39.4648 | 24.6476 | 24.8919 | -19.9 | -42.7 | 6.4 | 5.9 | -18.3511 | -18.2502 | -59.3732 | 44.6143 | -267.3089 | -10.9237 | -54.9794 | 113.248 | 56.6922 | 117.0414 | 88.7807 | 46.9519 | -0.3363 | -0.2358 | -5.1619 | 222.7002 | -191.5953 | 37.1915 | -19.3243 | -1.615 | 5.559 | -7.84 | -2.105 | -2.116 | 3.36 | -2.96 | -2.1771 | -3.1052 | 4.8661 | -2.7817 | -2 | 0.588 | -0.886 | 2.1114 | 2.4471 | 3.8741 | 3.7964 | 3.7717 |  | 27 | 1.382 | 0.11 |  | -5.9536 |  |  | -5.798 |  | -4.1173 | 4.202 | -22 | 3.6 | 41.1519 | -110.4852
19/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 2.2788 | -7.2177 | 4.4048 | 7.7775 |  | 13.9353 |  | 21.434 | 9.1137 | 8.6652 | -8.88 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.4121 | -11.0642 | 4.4589 | 4.3961 | 7.8706 | 3.3274 | -0.4923 | 1.8195 |  | -2.1004 | -0.459 | -0.471 | 2.534 | -13.32 | -13.2 | -1.763 | 0.293 | -10.57 | -10.41 |  | -11.88 | -12.01 | 5.1437 | 3.8532 | 12.8751 | 16.0621 | -20.2372 | -9.6426 | -7.0443 | 22.0652 | 12.4127 | -21.1104 | -19.8746 | 19.7911 | 21.3591 | 31.6818 | 11.9774 | -3.9 | -4.1 | -20.6133 | -20.3217 | -1.8501 |  | 2.7996 | 2.5098 | 1.5895 | 1.0459 | -82.5831 | 30.8847 | 31.0984 | -10.4285 | -157.5489 |  |  |  | 15.9473 | 10.94 | 8.04 | -9.17 | 7.8 | -15.133 | -14.865 | 20.8892 | 19.3904 | -2.9158 | -16.1629 | -16.6089 | 2.0487 |  | 4.032 | 8.029 | -7.7 | -8.2 | -3 | 19.9794 | 19.9881 | 19.1882 | 32.1373 | 32.0932 | -19.0245 | -21.8436 | -16.2934 | 2.6234 | 30.35 | 11.66 | -5.3125 | -5.7617 | -7.964 |  |  |  | 27.4162 |  |  | -21.4 | -20.6 | -0.1538 | 3 | 8.64 | 6.94 | 0.28 | -2.31 | 10.354 | -28.3091 | -9.18 | -9.34 | 24.31 | -29.74 | -29.6182 | -14.3273 | -36.3088 | -35.7182 |  | -25.9726 | -34.1118 | -34.4079 | -20.8353 | -28.9852 | -13.041 | -69.1394 | -34.6912 |  | -7.6394 | -6.9461 |  | -6.8305 | -6.9137 | -9.732 | -20.7242 | -20.5045 | 11.147 | 6.67 | 0 | 1.3 | 1.7303 | 0.2356 | -10.0444 | -10.254 | 9.354 | 14.3171 | -25.4846 | 6.4609 | 1.009 |  | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.6746 | -15.406 | 16.9947 | 16.9996 | 0.3 | 15.8776 | 26.6813 | -18.42 | -0.7045 | 0.2016 | -0.33 | 0.32 | -26.7988 |  | 6.008 | 0.782 |  | 23.51 | -29.6217 | -18.1022 | -1.74 | 27.7183 |  | 23.658 | -5.7409 | -5.9965 | 2.5445 |  |  | -13.7405 | 63.0978 | 3.0715 | -23.3328 | 6.6942 | 4.842 | 139.6068 | -10.4434 | -9.4935 | -7.7838 | 2.4156 | 5.9264 | 6.0841 | 1.9998 | -7.5319 | -5.0828 | -6.71 | 5.1144 | 35.1397 | 21.8201 | 75.0899 | 10.1363 | 11.1051 |  | -17.3872 | 0 | 0 | 12.2156 |  | -17.7473 | -17.2969 | -10.8963 | -11.4018 | 17.92 | 18.04 | -34.7 | -34.9 | 0.0357 | -9.2 | 45.2809 | 21.7527 | 21.659 | -20.4 | -44.4 | 2.2 | 1.3 | -18.2205 | -18.1728 | -100.788 | 19.8555 | -294.7431 | -33.8212 | -41.9142 | 133.3978 | 34.1426 | 120.0519 | 92.5465 | 69.6762 | -8.0346 | -8.3522 | -10.1427 | 250.5565 | -191.9531 | 62.3515 | -44.7466 | -1.4295 | 5.051 | -8.16 | -2.13 | -2.112 | 3.12 | -2.24 | -2.4865 | -3.8071 | 5.1591 | -2.6047 | -1.9 | -0.876 | -1.164 |  |  | 5.0687 | 4.121 | 3.78 |  | 28.6 | 1.6844 | 0 |  | -6.1023 |  |  | -5.8676 |  | -4.0939 | 4.2959 | -23.1 | 5.2 | 44.3609 | -114.8294
19/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 2.0366 | -6.9493 | 4.1332 | 7.7084 |  | 13.5455 |  | 21.1831 | 9.1887 | 9.0639 | -6.66 | -24.2 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.1268 | -11.1778 | 4.1091 | 4.0677 | 7.3352 | 3.3269 | -0.5089 | 1.9053 |  | -2.1097 | -0.544 | -0.516 | 2.389 | -13.32 | -11 | -1.843 | 0.275 | -11.06 | -11.07 |  | -11.59 | -11.64 | 3.9901 | 3.4949 | 12.6208 | 16.5958 | -19.7567 | -8.527 | -8.3351 | 6.2716 | 9.5229 | -20.1713 | -17.8895 | 15.7902 | 16.8711 | 33.7048 | 13.4289 | -4.3 | -4.4 | -22.0654 | -22.9771 | -1.9648 |  | -0.2853 | 3.0055 | 1.7669 | 1.0583 | -85.1771 | 32.3191 | 31.9224 | -10.2668 | -170.1299 |  |  |  |  | 10.59 | 7.51 | -9.76 | 7.88 | -15.6688 | -15.5348 | 20.3851 | 18.7759 | -3.0534 | -12.1223 | -12.306 | -1.3792 |  | 4.2153 | 8.385 | -10.3 | -10.5 | -3.25 | 20.8179 | 20.9576 | 19.585 | 36.9892 | 37.8207 | -22.5454 | -23.2832 | -19.2157 | 2.4454 | 29 | 11 | 5.1611 | 4.2023 | -6.7143 |  |  |  | 29.0683 |  |  |  |  | 0.0043 | 1.6 | 7.16 | 5.4 | -0.79 | -1.91 | 9.4085 | -29.4792 | -9.24 | -9.37 | 23.07 | 7.84 | -30.2364 | -15.3545 | -38.3095 | -37 |  | -21.1672 | -29.0579 | -29.4595 | -24.0736 | -34.5977 | -11.701 | -71.1819 | -37.6718 |  | -8.1312 | -6.265 |  | -8.1023 | -7.9593 | -10.244 | -20.1205 | -20.0141 | 11.7246 | 6.77 | 0 | -3.8 | 1.6894 | -2.1679 | -10.7252 | -10.8747 | 10.6785 | 16.6781 | -29.0821 | 6.9413 | 0.8269 |  | 0 | 3.0104 | 0 | 2.0095 | 2.5118 | -16.0758 | 18.7423 | 18.2091 | 0.1476 | 16.7272 | 28.0778 | -17.96 | -0.5544 | 0.2273 | -0.36 | 0 | -27.6126 |  | 5.992 | 1.07 |  | 22.67 | -29.9244 | -18.1616 | -1.62 | 27.5932 |  | 20.6441 | -4.5217 | -4.8218 | 2.3009 |  |  | -13.2865 | 59.5949 | 2.1192 | -22.1278 | 5.9743 | 4.8148 | 139.2603 | -11.295 | -9.0285 | -5.9797 | 2.4458 | 5.6627 | 5.7044 | 1.9549 | -9.1181 | -6.844 | -8.38 | 6.2111 | 39.2439 | 19.4157 | 70.3185 | 9.9467 | 10.6261 |  | -16.5712 | 0 | 0 |  | 10.0636 | -19.9831 | -20.0435 | -9.6752 | -9.61 | 15.05 | 15.12 | -34.8 | -34.3 | 0.0357 | -9.52 | 48.8071 | 19.4402 | 19.9575 | -20.4 | -43.6 | 4.7 | 4.1 |  |  | -97.5876 | 23.5875 | -296.8199 | -37.3118 | -40.686 | 131.829 | 36.0386 | 123.0204 | 92.4901 | 67.4461 | -6.5033 | -7.6145 | -12.7408 | 244.6973 | -195.9123 | 52.949 | -41.0039 | -0.1868 | 5.166 | -6.96 | -2.053 | -2.065 | 2.08 | -1.52 | -2.0888 | -4.1001 | 5.861 | -2.7237 | -2 | 0.687 | 0.112 |  |  | 4.1241 | 3.8083 | 3.7036 |  | 27.4 | 1.8944 | -0.07 |  | -6.0649 | 0 | 0 | -5.9666 |  | -4.951 | 5.0888 | -21.9 | 3.9 | 46.5697 | -113.2054
20/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 1.5643 | -6.763 | 4.1273 | 7.3655 |  | 13.4272 |  | 20.7603 | 8.7827 | 8.3884 | -2.22 | -22 | -2.2 |  |  | 4.2167 | -10.8198 | 3.7047 | 3.3918 | 6.3821 | 3.2744 | -0.4245 | 1.7896 |  | -2.087 | -0.401 | -0.391 | 2.381 | -17.76 | -13.2 | -1.825 | 0.282 | -7.99 | -8.04 |  | -12.46 | -12.37 | 3.4299 | 4.034 | 16.5732 | 18.4712 | -23.8194 | -6.5772 | -6.446 | 14.5299 | 15.4666 | -22.25 | -20.2709 | 22.0869 | 20.5388 | 32.1988 | 11.4541 | -4.4 | -4.4 | -21.9879 | -21.5426 | -1.8517 |  | 3.2405 | 2.4596 | 1.1936 | 0.8249 | -72.512 | 31.1289 | 31.2509 | -11.601 | -164.7151 |  |  |  | 13.8716 | 10.4 | 7.24 | -10.51 | 7.26 | -19.5535 | -19.6875 | 18.051 | 16.895 | -4.4618 | -12.4694 | -12.2662 | 2.2717 |  | 4.2153 | 8.27 | -16.8 | -16.4 | -3.09 | 15.2923 | 15.5127 | 14.4278 | 40.6843 | 39.855 | -17.8239 | -29.3202 | -14.7543 | 2.2512 | 36.85 | 13.74 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2439 |  |  |  | 23.3347 |  |  | -18.4 | -18.2 | -0.1685 | 0.6 | 7.86 | 4.32 | -1.47 | -2.58 | 10.757 | -24.0864 | -9.54 | -9.61 | 22.27 | 6.6 | -23.7455 | -11.9364 | -38.2643 | -37.4727 |  | -21.1885 | -28.6951 | -28.7496 | -22.0868 | -28.2669 | -12.12 | -68.7679 | -36.0212 |  | -7.3077 | -6.7826 |  | -12.2482 | -12.3795 | -6.148 | -19.6235 | -19.2434 | 14.4094 | 6.45 | -2.09 | 2.2 | 1.5819 | -8.7683 | -9.7636 | -9.9776 | 10.2381 | 17.7273 | -29.4612 | 6.2948 | 0.7299 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -16.0758 | 18.6769 | 19.1522 | -0.3956 | 15.8024 | 28.4099 | -17.5 | -0.0929 | 0.1925 | -0.34 | 0.45 | -28.179 | 2.6157 | 6.053 | 1.015 |  | 23.19 | -28.6796 | -18.1093 | -1.67 | 29.2289 |  | 14.552 | -1.7853 | -1.8867 | 2.0862 |  |  | -13.1054 | 53.6423 | 2.5641 | -18.0923 | 5.9906 | 5.755 | 140.3387 | -7.2664 | -8.5835 | 7.25 | 2.4652 | 5.4137 | 5.4592 | 1.877 | -8.7245 | -7.062 | -6.71 | 4.9928 | 38.7937 | 21.1283 | 66.5984 | 10.779 | 10.7302 |  | -17.4486 | 0 | 0 |  |  | -19.7743 | -19.1756 | -9.5058 | -9.3293 | 15.5 | 15.49 | -31.3 | -31.5 | 0.0192 | -9.52 | 46.3073 | 19.1436 | 18.81 | -20.3 | -39.2 | 3.8 | 3.3 |  |  | -91.3988 | 32.0573 | -295.0665 | -35.4895 | -36.6049 | 132.4818 | 35.6637 | 122.4279 | 92.3258 | 66.8978 | -4.8333 | -7.0779 | -9.5081 | 248.3107 | -195.2168 | 51.9581 | -41.2852 | -0.5847 | 5.354 | -5.12 | -2.06 | -2.057 | 0.4 | -0.32 | -2.278 | -5.9739 | 4.9241 | 0.676 | -3.3 | 1.19 | 0.466 |  |  | 4.3763 | 3.8248 | 4.1538 |  | 23.5 | 3.6711 | -0.13 |  | -6.118 | 0 | 0 | -5.8558 |  | -4.5352 | 4.4905 | -18.3 | -0.1 | 40.3706 | -109.5905
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.2187 | -6.2086 | 10.24 | 14.8971 | 0 | 24.5393 | 0 | 29.4988 | 13.0236 | 12.2532 | 2.22 | -17.6 | 4.4 | 5.796 | -13.2 | 4.8431 | 2.4853 | 8.1903 | 8.2798 | 14.0979 | 4.8091 | -0.3017 | 1.9855 | 0 | -1.9467 | 0.007 | 0 | 4.524 | -4.44 | -2.2 | -0.886 | 0.367 | -7.99 | -8.04 | -10 | -9.86 | -10.05 | 6.8275 | 4.1313 | 27.3092 | 30.6615 | -10.6683 | -2.6922 | -2.3864 | 26.6378 | 28.7081 | -9.1786 | -6.6197 | 35.7162 | 36.5797 | 102.5397 | 18.4307 | -2.9 | -3 | -18.1069 | -15.8214 | -1.7149 | 0 | 15.2189 | 12.571 | 2.8836 | 1.7607 | -44.3129 | 103.8545 | 103.8545 | 53.7775 | -36.8567 | 0 | 0 | 0 | 36.9842 | 12.58 | 12.07 | 6.13 | 17.08 | -9.5068 | -9.6407 | 27.5623 | 26.2203 | -2.717 | 10.8956 | 10.9433 | 15.208 | 0 | 4.9876 | 8.494 | 5.2 | 3.3 | -2.52 | 46.1772 | 46.0277 | 43.9734 | 65.1761 | 65.5313 | -17.8239 | 0.247 | -13.6002 | 4.1393 | 49.58 | 20.9 | 12.3486 | 11.3312 | -4.0408 | 0 | 0 | 0 | 37.6877 | 0 | 0 | -8.4 | -8 | 2.58 | 19.5 | 22.12 | 25.1 | 13.38 | -1.91 | 17.36 | -8.3405 | -1.67 | -1.72 | 36.27 | 14.48 | -8.6727 | -4.9091 | -29.1871 | -28.8182 | 44.5494 | 13.9199 | 4.4149 | 3.8022 | -8.2124 | -11.6218 | -9.242 | 12.5669 | 19.1368 | 0 | -4.2139 | -3.7733 | 0 | 7.8283 | 6.4532 | 21.008 | -14.1398 | -13.5638 | 14.4094 | 6.96 | 3.26 | 8.8 | 5.2509 | 19.764 | -8.082 | -7.9897 | 11.6093 | 17.7273 | -4.5843 | 6.9413 | 7.2418 | 0 | 3.0115 | 3.3268 | 0 | 13.7314 | 13.8989 | -4.5213 | 20.45 | 20.477 | 4.2699 | 17.3603 | 28.4099 | -11.26 | -0.0929 | 0.2886 | 1.75 | 3.55 | -14.3098 | 2.6157 | 6.798 | 1.512 | 4.5758 | 27.06 | -17.8999 | -9.9008 | -1.19 | 30.0548 | 0 | 30.1228 | -1.7853 | -1.8867 | 3.6655 | 0.0743 | 0 | -11.0977 | 82.4598 | 4.6201 | -17.1224 | 7.6211 | 8.1748 | 163.7906 | -5.4272 | -4.365 | 7.25 | 4.6433 | 8.9669 | 9.2176 | 4.0315 | 14.4213 | 15.8112 | -1.68 | 23.4076 | 87.7494 | 54.8715 | 108.5322 | 17.6656 | 49.9872 | 0 | -12.0649 | 0 | 0 | 29.8409 | 31.7045 | 0.8968 | 1.545 | -6.1683 | -6.2152 | 32.29 | 32.57 | -25.3 | -25.3 | 0.7041 | 12.56 | 61.4384 | 40.609 | 40.5204 | -12.7 | -27.8 | 11.5 | 11 | -16.9461 | -16.8527 | -59.3732 | 44.6143 | -250.5958 | 17.8856 | -20.5755 | 133.3978 | 126.9904 | 156.9851 | 119.2458 | 69.6762 | 33.9078 | 32.7251 | 41.2441 | 262.4969 | -141.2202 | 134.3267 | -1.7851 | -0.1624 | 6.065 | -1.36 | -1.955 | -1.959 | 5.84 | 4.56 | -0.6833 | -1.5793 | 5.861 | 4.3961 | 0.2 | 1.704 | 1.92 | 2.5998 | 2.9873 | 5.0687 | 4.6804 | 4.7856 | 0 | 33 | 7.8913 | 1.29 | 0 | -5.3759 | 0 | 0 | -5.0494 | 0 | 0 | 10.4771 | -8.3 | 11.1 | 105.5506 | -45.4585
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.3721 | -13.2356 | 3.814 | 7.208 | 0 | 8.7182 | 0 | 17.61 | 7.2478 | 6.9193 | -15.54 | -28.6 | -4.4 | 0 | -19.8 | 1.3154 | -12.0669 | 3.0225 | 2.6232 | 5.2669 | 2.5164 | -1.7985 | 0.7314 | 0 | -2.1115 | -1.177 | -2.038 | 1.664 | -24.42 | -17.6 | -2.426 | 0.251 | -15.31 | -15.23 | -10 | -13.05 | -13.23 | -0.0892 | 3.0068 | 12.6208 | 15.2758 | -23.8194 | -14.6775 | -13.4316 | 1.3968 | 1.4288 | -23.2735 | -20.6698 | 14.9105 | 14.9556 | -11.1917 | 9.2345 | -6.5 | -6.3 | -28.5196 | -28.3348 | -4.8593 | 0 | -5.9593 | 2.4596 | -0.7289 | -0.479 | -149.6322 | -5.707 | -5.2797 | -84.3735 | -205.9341 | 0 | 0 | 0 | 6.1674 | 7.68 | 6.09 | -10.51 | 3.76 | -26.3854 | -26.3854 | 15.2249 | 13.9465 | -12.0951 | -26.8764 | -26.387 | -6.0421 | 0 | -1.728 | -2.76 | -16.8 | -16.4 | -4.98 | 7.3648 | 7.021 | 6.4379 | 26.7186 | 26.0253 | -32.6553 | -54.5513 | -30.6521 | 2.2512 | 29 | 10.42 | -5.3125 | -5.7617 | -11.4275 | 0 | 0 | 0 | 6.9345 | 0 | 0 | -45.9 | -46.9 | -1.4746 | -1.4 | 6.82 | 2.46 | -2.97 | -6.19 | 7.657 | -37.6571 | -12.87 | -12.98 | 13.66 | -29.74 | -34.8364 | -17.9273 | -38.8266 | -38.5364 | 9.5734 | -25.9726 | -34.1118 | -34.4079 | -25.0397 | -35.2864 | -14.716 | -144.2415 | -70.7494 | 0 | -15.0162 | -13.8037 | 0 | -23.2236 | -22.4958 | -27.652 | -25.4666 | -25.3401 | 0.1729 | -15.07 | -14.38 | -5.1 | 1.5819 | -40.0743 | -13.0764 | -12.9291 | 7.1886 | -0.8622 | -29.4612 | 5.1137 | -0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -1.842 | -22.4391 | 9.2083 | 9.2262 | -7.5826 | 0 | 15.2944 | -20.67 | -2.8103 | 0.1293 | -0.91 | -1.24 | -28.4002 | 0 | 5.331 | -0.026 | 2.3689 | 20.56 | -30.7625 | -22.4356 | -2.87 | 19.7552 | 0 | 14.552 | -10.3028 | -10.8654 | 1.7763 | 0.0345 | 0 | -14.4638 | 53.6423 | 1.0976 | -23.3328 | 4.4455 | 4.5026 | 129.9449 | -12.4798 | -11.8013 | -14.6721 | 0.9308 | 5.0987 | 5.1111 | 0.2933 | -27.6911 | -26.4745 | -21.79 | 0 | -10.1067 | -14.9174 | 30.5254 | -27.2164 | 10.6261 | 0 | -19.302 | -12.9263 | -14.3703 | -1.9603 | 0 | -28.6679 | -28.1295 | -25.9631 | -26.4203 | 3.75 | 4.5 | -35.8 | -36 | -0.1053 | -10.32 | 28.1789 | 14.805 | 14.7142 | -20.7 | -46.4 | -17.2 | -17.7 | -18.8403 | -18.8321 | -170.7779 | -10.6277 | -314.186 | -37.3118 | -58.9105 | 39.0474 | 34.1426 | 68.4031 | 52.3064 | -40.3324 | -8.0346 | -8.3522 | -51.2072 | 122.7088 | -229.5686 | 7.4477 | -103.739 | -4.828 | -4.41 | -10.08 | -2.278 | -2.266 | -3.84 | -4.24 | -4.9655 | -10.457 | 0.8499 | -3.7491 | -3.8 | -3.123 | -2.98 | 0 | 0 | 2.9711 | 2.6421 | 2.6578 | 0 | 13 | -3.4151 | -0.17 | 0 | -6.6169 | 0 | 0 | -6.1995 | 0 | -10.001 | -1.3966 | -28 | -6.4 | 9.4358 | -182.8439
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.6721 | -9.1045 | 6.0532 | 10.3817 | 0 | 16.6836 | 0 | 23.1261 | 9.9056 | 9.5616 | -8.695 | -24.86 | 1.3316 | 2.383 | -16.3333 | 3.0259 | -6.8602 | 5.4206 | 5.2721 | 9.3677 | 3.4051 | -0.67989 | 1.5945 | 0 | -2.0355 | -0.5886 | -0.62414 | 3.1664 | -11.1 | -9.3628 | -1.551 | 0.29762 | -11.7085 | -11.711 | -10 | -11.4419 | -11.4681 | 4.6406 | 3.605 | 18.6435 | 21.9312 | -15.5355 | -9.042 | -8.6461 | 10.6636 | 10.118 | -15.4852 | -13.1004 | 24.4022 | 24.7997 | 52.5916 | 14.3846 | -4.8583 | -4.8688 | -23.245 | -23.3632 | -2.8949 | 0 | 5.0225 | 6.4524 | 0.8441 | 0.50764 | -95.4161 | 49.0572 | 49.1195 | -14.1482 | -128.9492 | 0 | 0 | 0 | 22.2574 | 10.0219 | 8.9808 | -4.5835 | 9.3283 | -17.2233 | -17.1758 | 20.4649 | 19.0441 | -6.7085 | -12.1125 | -12.1494 | 4.8255 | 0 | 3.1985 | 5.2648 | -3.7292 | -4.6146 | -3.7246 | 25.3521 | 25.3309 | 23.9322 | 42.3809 | 42.655 | -27.438 | -27.1101 | -22.9203 | 3.2603 | 37.6473 | 14.8671 | 2.6437 | 1.9005 | -8.0075 | 0 | 0 | 0 | 20.5694 | 0 | 0 | -31.0703 | -31.2256 | 0.28458 | 9.4042 | 14.4717 | 13.9579 | 5.3669 | -4.1502 | 12.5056 | -21.3013 | -8.6971 | -8.7733 | 25.066 | -8.1873 | -21.5727 | -10.9651 | -34.7337 | -33.7059 | 28.2866 | -7.8982 | -16.7016 | -16.5695 | -15.5658 | -22.8166 | -12.8531 | -64.8695 | -39.4633 | 0 | -9.7503 | -9.1238 | 0 | -5.439 | -5.6026 | -6.8688 | -20.1016 | -19.8035 | 5.8664 | 1.8037 | -3.6185 | 0.23488 | 3.2685 | -3.3717 | -10.4989 | -10.4888 | 9.5296 | 7.075 | -18.0436 | 6.0104 | 2.8473 | 0 | 0.50518 | 1.4915 | 0 | 4.9469 | 4.8493 | -13.7 | 15.475 | 15.4309 | -1.6674 | 11.8873 | 21.0187 | -15.4679 | -1.2813 | 0.19932 | 0.27021 | 1.1687 | -20.6228 | 1.6305 | 6.3006 | 0.72454 | 3.0429 | 23.0521 | -24.9101 | -16.228 | -1.832 | 26.5901 | 0 | 23.9888 | -6.4905 | -6.9085 | 2.6474 | 0.0544 | 0 | -13.0779 | 65.8892 | 2.4808 | -21.2969 | 5.9179 | 5.6075 | 146.6081 | -8.6632 | -8.7804 | -8.5992 | 2.2865 | 7.0839 | 7.2025 | 1.742 | -10.8529 | -9.2715 | -10.9573 | 12.0183 | 45.8607 | 18.8028 | 67.0297 | 1.5542 | 28.5872 | 0 | -16.3101 | -4.2529 | -4.3842 | 13.1693 | 13.697 | -16.1786 | -15.7054 | -15.5751 | -15.5272 | 19.2538 | 19.4469 | -31.7854 | -31.8083 | 0.076362 | -1.2383 | 43.4819 | 26.691 | 26.6305 | -16.5957 | -39.125 | -0.32083 | -0.81042 | -18.016 | -17.9306 | -110.5849 | 13.4629 | -271.1551 | 0.15569 | -37.5243 | 75.7343 | 87.0875 | 107.2138 | 95.8935 | 10.693 | 14.6261 | 13.5763 | 2.7372 | 204.6984 | -200.7387 | 65.7377 | -53.0866 | -2.0722 | 2.6364 | -6.795 | -2.0864 | -2.0893 | 2.0217 | -1.0333 | -2.2488 | -4.9456 | 3.0967 | -0.17948 | -1.7729 | -0.42783 | -0.48542 | 1.7946 | 2.0862 | 3.973 | 3.7143 | 3.7067 | 0 | 24.1 | 0.92359 | 0.44682 | 0 | -6.0565 | 0 | 0 | -5.6736 | 0 | -4.9464 | 4.9142 | -19.0354 | 1.8458 | 52.7971 | -111.9476
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 19 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
19/05/2026 | 00:30 | -64.27 | -64.94 | -58.8349 | -58.6264 | -502.5894 | -749.2607 | 177.9694 | 176.307 | 529.2603 | 345.3398 | 1228.8765
19/05/2026 | 01:00 | -64.57 | -65.61 | -57.1387 | -56.6023 | -505.6063 | -749.5273 | 177.5395 | 176.951 | 535.7413 | 350.9171 | 1241.1489
19/05/2026 | 01:30 | -62.86 | -62.41 | -56.1903 | -56.075 | -491.0625 | -728.5978 | 176.7715 | 177.4064 | 530.8127 | 345.7167 | 1230.7073
19/05/2026 | 02:00 | -61.62 | -61.42 | -53.6034 | -53.7261 | -478.7918 | -709.1613 | 178.9242 | 178.0764 | 536.9965 | 343.5309 | 1237.528
19/05/2026 | 02:30 | -56.91 | -57.04 | -50.5751 | -50.6156 | -449.293 | -664.4337 | 174.8102 | 175.0094 | 524.4044 | 342.3755 | 1216.5995
19/05/2026 | 03:00 | -55.98 | -56.82 | -50.7294 | -50.7097 | -439.5188 | -653.7579 | 175.5318 | 175.0394 | 528.752 | 343.7179 | 1223.0411
19/05/2026 | 03:30 | -58.43 | -58.9 | -54.3387 | -54.4976 | -453.5316 | -679.6979 | 177.847 | 177.3581 | 536.879 | 345.6173 | 1237.7014
19/05/2026 | 04:00 | -53.86 | -53.93 | -51.2795 | -51.1386 | -458.1654 | -668.3735 | 178.0399 | 178.5696 | 520.177 | 339.1729 | 1215.9594
19/05/2026 | 04:30 | -49.99 | -50.61 | -46.9602 | -47.6423 | -441.2574 | -636.4599 | 176.8811 | 178.7431 | 526.997 | 340.3102 | 1222.9314
19/05/2026 | 05:00 | -43.76 | -43.96 | -46.1292 | -46.3947 | -389.221 | -569.4649 | 182.7499 | 180.6637 | 533.8819 | 348.8768 | 1246.1723
19/05/2026 | 05:30 | -50.81 | -50.28 | -51.6642 | -51.6953 | -436.1376 | -640.5871 | 186.0027 | 184.7788 | 539.7257 | 351.8721 | 1262.3793
19/05/2026 | 06:00 | -50.58 | -50.71 | -52.8388 | -52.32 | -436.0252 | -642.474 | 189.6893 | 188.226 | 556.7047 | 360.6072 | 1295.2272
19/05/2026 | 06:30 | -55.97 | -56.14 | -58.7432 | -58.6969 | -461.7366 | -691.2867 | 182.82 | 180.7575 | 522.082 | 338.193 | 1223.8525
19/05/2026 | 07:00 | -54.58 | -54.25 | -50.0104 | -48.3971 | -445.0327 | -652.2702 | 151.9707 | 153.603 | 366.8945 | 238.9428 | 911.411
19/05/2026 | 07:30 | -52 | -52.12 | -45.7956 | -45.9619 | -448.2653 | -644.1428 | 126.0046 | 126.4429 | 224.9147 | 134.9059 | 612.2681
19/05/2026 | 08:00 | -55.92 | -56.3 | -44.3743 | -44.7159 | -478.3239 | -679.6341 | 111.3702 | 112.0202 | 135.3504 | 75.7101 | 434.4509
19/05/2026 | 08:30 | -63.84 | -64.08 | -56.3377 | -56.606 | -517.9296 | -758.7933 | 113.0765 | 115.8076 | 166.6869 | 90.9796 | 486.5506
19/05/2026 | 09:00 | -62.46 | -62.58 | -55.8311 | -55.9927 | -518.6885 | -755.5523 | 116.4309 | 116.9961 | 170.897 | 95.3913 | 499.7153
19/05/2026 | 09:30 | -51.76 | -52.15 | -51.7268 | -48.1373 | -493.9569 | -697.731 | 116.6639 | 117.2776 | 183.6883 | 101.908 | 519.5378
19/05/2026 | 10:00 | -56.44 | -58.6 | -53.6807 | -53.0099 | -509.1967 | -730.9273 | 114.7201 | 115.3115 | 188.0086 | 98.7056 | 516.7458
19/05/2026 | 10:30 | -52.25 | -52.28 | -45.6018 | -45.6861 | -500.4658 | -696.2837 | 109.951 | 111.3017 | 170.3936 | 95.377 | 487.0233
19/05/2026 | 11:00 | -57.1 | -56.82 | -47.4289 | -47.4469 | -526.7707 | -735.5665 | 109.9651 | 112.6862 | 190.1343 | 103.1161 | 515.9017
19/05/2026 | 11:30 | -57.72 | -58.23 | -50.8145 | -50.4721 | -548.6204 | -765.857 | 110.44 | 110.0188 | 189.1389 | 97.6937 | 507.2914
19/05/2026 | 12:00 | -57.91 | -57.72 | -56.7312 | -56.8806 | -547.8522 | -777.094 | 104.4921 | 107.2461 | 180.1775 | 101.9651 | 493.8808
19/05/2026 | 12:30 | -56.33 | -56.62 | -57.1072 | -57.4458 | -548.6257 | -776.1287 | 105.3108 | 104.1911 | 183.2231 | 99.503 | 492.228
19/05/2026 | 13:00 | -51 | -52.69 | -50.514 | -48.732 | -534.9188 | -737.8548 | 97.8014 | 98.1436 | 178.871 | 96.2751 | 471.0911
19/05/2026 | 13:30 | -51.84 | -52.31 | -47.6483 | -47.4286 | -535.811 | -735.0379 | 98.1325 | 97.8361 | 169.2317 | 91.3925 | 456.5928
19/05/2026 | 14:00 | -50.81 | -51.23 | -48.2619 | -48.0926 | -525.9968 | -724.3913 | 97.4549 | 98.765 | 184.5354 | 98.6017 | 479.357
19/05/2026 | 14:30 | -58.17 | -58.76 | -52.7336 | -52.1383 | -553.7171 | -775.519 | 101.265 | 100.7474 | 193.392 | 106.1891 | 501.5935
19/05/2026 | 15:00 | -52.84 | -53.02 | -52.7703 | -52.5489 | -513.985 | -725.1642 | 104.6597 | 103.986 | 207.9512 | 118.905 | 535.5019
19/05/2026 | 15:30 | -53.87 | -54.22 | -46.9668 | -47.0081 | -520.9247 | -722.9896 | 110.3191 | 110.9271 | 238.3362 | 134.5959 | 594.1783
19/05/2026 | 16:00 | -66.67 | -66.69 | -58.886 | -58.3449 | -561.2054 | -811.7963 | 125.923 | 127.4215 | 314.3696 | 187.2062 | 754.9203
19/05/2026 | 16:30 | -66.26 | -67.85 | -62.036 | -62.0035 | -529.1949 | -787.3444 | 153.7832 | 154.0544 | 443.6679 | 335.0922 | 1086.5977
19/05/2026 | 17:00 | -64.94 | -65.21 | -61.0906 | -60.6242 | -517.1182 | -768.983 | 178.5134 | 179.2474 | 584.6664 | 455.627 | 1398.0542
19/05/2026 | 17:30 | -56.99 | -56.88 | -57.6725 | -58.8124 | -487.1615 | -717.5164 | 191.0782 | 191.4747 | 631.4939 | 494.493 | 1508.5398
19/05/2026 | 18:00 | -55.72 | -55.95 | -56.2706 | -55.8507 | -490.6074 | -714.3987 | 185.5282 | 185.015 | 610.426 | 474.7496 | 1455.7188
19/05/2026 | 18:30 | -66.27 | -66.63 | -65.8899 | -65.145 | -569.5482 | -833.4831 | 183.0837 | 182.3232 | 601.3458 | 474.9054 | 1441.6581
19/05/2026 | 19:00 | -57.21 | -57.42 | -56.032 | -55.4032 | -527.0264 | -753.0916 | 181.9123 | 181.2546 | 593.5068 | 464.859 | 1421.5327
19/05/2026 | 19:30 | -57.04 | -57.05 | -59.4497 | -59.0468 | -525.9415 | -758.528 | 184.1815 | 182.4745 | 595.4267 | 467.4504 | 1429.5331
19/05/2026 | 20:00 | -57.23 | -57.79 | -57.1638 | -57.0114 | -532.9337 | -762.1289 | 185.6993 | 184.6978 | 596.6371 | 469.0533 | 1436.0875
19/05/2026 | 20:30 | -55.43 | -55.83 | -54.9544 | -54.7525 | -524.4713 | -745.4382 | 183.1185 | 182.3323 | 588.7382 | 463.6732 | 1417.8622
19/05/2026 | 21:00 | -58.02 | -58.6 | -61.0012 | -60.6253 | -527.1924 | -765.4389 | 183.7521 | 184.1674 | 586.756 | 453.8018 | 1408.4773
19/05/2026 | 21:30 | -49.32 | -49.53 | -45.8514 | -45.7683 | -479.6335 | -670.1032 | 179.7825 | 179.8602 | 562.8353 | 448.5218 | 1370.9998
19/05/2026 | 22:00 | -46.5 | -46.29 | -41.8422 | -41.3295 | -466.1341 | -642.0958 | 180.2082 | 179.0982 | 557.9051 | 437.6391 | 1354.8506
19/05/2026 | 22:30 | -50.5 | -49.87 | -47.5648 | -46.8494 | -466.2024 | -660.9866 | 176.4503 | 175.6947 | 537.6309 | 417.0719 | 1306.8478
19/05/2026 | 23:00 | -59.14 | -60.05 | -59.4133 | -60.7159 | -481.5044 | -720.8236 | 173.4986 | 173.7903 | 514.0215 | 406.5639 | 1267.8743
19/05/2026 | 23:30 | -58.53 | -58.13 | -57.5115 | -55.7989 | -476.1909 | -706.1613 | 171.2866 | 172.4336 | 500.0596 | 396.9081 | 1240.6879
20/05/2026 | 00:00 | -68.11 | -68.05 | -64.3278 | -64.7313 | -500.915 | -766.1341 | 172.8079 | 172.8294 | 491.3439 | 391.6241 | 1228.6053
MÁXIMO |  | -43.76 | -43.96 | -41.8422 | -41.3295 | -389.221 |  | 191.0782 | 191.4747 | 631.4939 | 494.493
MÍNIMO |  | -68.11 | -68.05 | -65.8899 | -65.145 | -569.5482 |  | 97.4549 | 97.8361 | 135.3504 | 75.7101
PROMEDIO |  | -56.6735 | -56.9702 | -53.5483 | -53.297 | -497.3958 |  | 152.6294 | 152.6951 | 411.564 | 285.7426
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 19 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
19/05/2026 | 00:30 | 499.7043 | 502.6453 | 499.8237 | 512.1503 | 514.7957 | 510.6116 | 509.5647 | 501.4336 | 490.5439 | 485.5809 | 505.6429 | 491.9331 | 227.7945 | 223.6926 | 225.8817 | 224.5488 | 222.5323 | 221.7685 | 227.1 | 0 | 226.3 | 140.1189 | 141.1129 | 139.984 | 138.0663 | 136.0956 | 0 | 142.3954 | 128.8107 | 140.9624
19/05/2026 | 01:00 | 499.2322 | 503.3806 | 497.7755 | 513.6288 | 515.4619 | 512.0236 | 509.5647 | 501.7596 | 490.7887 | 485.6618 | 506.9066 | 492.7444 | 227.9871 | 223.8077 | 225.8348 | 225.2271 | 222.7169 | 221.5656 | 227.1 | 0 | 226.2 | 140.1189 | 140.7582 | 139.8093 | 138.2149 | 136.4268 | 0 | 142.5271 | 129.0329 | 140.9624
19/05/2026 | 01:30 | 499.8617 | 503.2755 | 497.8805 | 515.3071 | 515.4196 | 511.4953 | 509.5647 | 501.7634 | 491.176 | 486.4536 | 506.3334 | 491.5576 | 228.2235 | 223.7024 | 226.1067 | 222.4668 | 222.3182 | 221.8137 | 226.4 | 0 | 226.3 | 139.3314 | 140.5224 | 139.9093 | 137.8104 | 135.9852 | 0 | 142.3515 | 128.8344 | 140.6152
19/05/2026 | 02:00 | 500.4387 | 503.6957 | 501.872 | 516.1721 | 516.5085 | 513.3311 | 509.5647 | 502.7559 | 492.4087 | 488.3091 | 507.6434 | 493.8022 | 228.6145 | 223.9751 | 226.7689 | 222.9045 | 222.7538 | 222.1458 | 227.1 | 0 | 227 | 140.339 | 140.8185 | 140.088 | 138.4494 | 136.4958 | 0 | 142.8052 | 129.6588 | 141.3504
19/05/2026 | 02:30 | 501.4353 | 506.6366 | 501.5569 | 517.5398 | 517.4875 | 513.2722 | 509.5647 | 502.8347 | 492.7929 | 487.3771 | 507.9457 | 494.4286 | 228.9672 | 225.529 | 227.0723 | 223.4704 | 223.1229 | 222.556 | 227.1 | 0 | 227.4 | 140.2076 | 140.7401 | 139.9574 | 138.0774 | 136.3992 | 0 | 142.6442 | 129.9419 | 141.3504
19/05/2026 | 03:00 | 501.6452 | 507.7921 | 501.5569 | 518.1107 | 517.8885 | 513.6752 | 509.5647 | 503.6768 | 491.5716 | 485.9893 | 507.0829 | 492.4617 | 228.8508 | 225.7029 | 227.2778 | 223.5426 | 223.2411 | 221.9878 | 227.1 | 0 | 226.2 | 139.3796 | 140.0409 | 139.9633 | 138.0377 | 136.0128 | 0 | 142.2197 | 129.6231 | 140.4723
19/05/2026 | 03:30 | 504.1107 | 507.4244 | 507.2814 | 518.9759 | 518.9957 | 514.4327 | 509.5647 | 503.4307 | 492.239 | 488.7563 | 507.096 | 494.7164 | 228.9305 | 223.8757 | 226.4097 | 223.7767 | 223.4182 | 221.9043 | 227.1 | 0 | 226.8 | 140.4079 | 140.5839 | 139.9419 | 138.1632 | 136.4544 | 0 | 142.3807 | 130.0375 | 141.3504
19/05/2026 | 04:00 | 503.3763 | 511.1531 | 511.6931 | 521.5464 | 522.1458 | 517.1571 | 509.5647 | 505.0984 | 491.8215 | 488.409 | 508.2899 | 494.6023 | 228.8855 | 224.4829 | 226.713 | 223.8089 | 223.0712 | 221.944 | 227.2 | 0 | 226.4 | 139.0197 | 140.7947 | 139.755 | 137.6297 | 135.8886 | 0 | 142.41 | 129.7779 | 140.4723
19/05/2026 | 04:30 | 502.3271 | 511.0481 | 509.1721 | 520.9504 | 521.1879 | 517.5891 | 509.5647 | 504.1545 | 492.7231 | 488.4562 | 507.0662 | 492.7645 | 228.4052 | 224.7871 | 226.9216 | 223.4929 | 222.7759 | 222.0636 | 268.1 | 0 | 226.6 | 139.1743 | 140.2061 | 139.7318 | 137.9838 | 135.8886 | 0 | 142.41 | 129.8979 | 140.5335
19/05/2026 | 05:00 | 502.9041 | 513.9891 | 514.5816 | 521.9607 | 521.7492 | 517.4402 | 509.5647 | 505.179 | 493.1946 | 487.5184 | 508.0937 | 493.8987 | 228.2899 | 225.8797 | 226.8988 | 223.4861 | 222.8276 | 222.2379 | 268.1 | 0 | 226.6 | 140.0483 | 140.2542 | 139.8103 | 138.1557 | 136.482 | 0 | 142.1465 | 131.2674 | 140.6152
19/05/2026 | 05:30 | 502.1698 | 511.0481 | 510.8002 | 518.8884 | 519.2921 | 515.5251 | 509.5647 | 502.4942 | 490.0562 | 485.6174 | 507.6871 | 492.241 | 227.9355 | 224.11 | 226.6815 | 222.3509 | 221.5135 | 221.3392 | 268.1 | 0 | 225.7 | 140.0004 | 140.0924 | 139.3484 | 137.5898 | 136.1508 | 0 | 142.1173 | 130.2803 | 140.554
19/05/2026 | 06:00 | 502.0648 | 505.8489 | 507.334 | 515.5574 | 516.0897 | 512.779 | 509.5647 | 499.8244 | 488.3505 | 485.2226 | 504.7215 | 491.0545 | 227.1146 | 223.3376 | 225.7336 | 221.0475 | 220.5537 | 221.4595 | 268.1 | 0 | 225.2 | 141.0236 | 140.1235 | 139.2738 | 138.7164 | 135.9162 | 0 | 141.8538 | 130.083 | 142.1265
19/05/2026 | 06:30 | 498.5502 | 501.6474 | 500.769 | 512.5141 | 513.1013 | 511.0732 | 509.5647 | 499.7196 | 490.2118 | 486.527 | 507.0478 | 492.9357 | 226.9441 | 222.7417 | 225.0695 | 219.9217 | 219.0402 | 221.6638 | 268.1 | 0 | 225.9 | 140.9965 | 140.7074 | 139.4689 | 139.6944 | 135.9852 | 0 | 142.6588 | 130.4787 | 142.8209
19/05/2026 | 07:00 | 501.5403 | 505.9014 | 505.7058 | 518.3906 | 518.7562 | 516.8177 | 509.5647 | 508.7825 | 505.9186 | 498.3635 | 522.1807 | 507.4191 | 226.8545 | 224.1156 | 226.0422 | 222.3022 | 220.9007 | 224.9073 | 268.1 | 0 | 231.2 | 142.8402 | 141.3768 | 141.4381 | 141.1502 | 136.9512 | 0 | 142.6881 | 129.7684 | 144.4547
19/05/2026 | 07:30 | 500.0715 | 505.0086 | 503.7102 | 515.2139 | 515.8663 | 513.9833 | 509.5647 | 505.6507 | 499.11 | 488.3618 | 513.0438 | 497.4707 | 225.7158 | 223.91 | 224.9106 | 220.22 | 219.6382 | 222.4554 | 268.1 | 0 | 227 | 140.9008 | 140.3089 | 140.1166 | 139.6016 | 135.8472 | 0 | 142.0002 | 128.9734 | 142.535
19/05/2026 | 08:00 | 501.0681 | 510.5229 | 513.5837 | 515.2728 | 516.3237 | 513.7385 | 509.5647 | 505.9817 | 500.8565 | 490.7027 | 514.6136 | 497.8445 | 225.2428 | 224.7885 | 224.6728 | 219.7179 | 218.9369 | 222.2761 | 268.1 | 0 | 227 | 141.7414 | 140.6259 | 139.5983 | 139.5228 | 136.5234 | 0 | 141.6928 | 129.1238 | 142.923
19/05/2026 | 08:30 | 497.7634 | 503.6957 | 504.1828 | 508.8441 | 510.3522 | 508.726 | 509.5647 | 503.2686 | 498.7532 | 488.3767 | 511.8839 | 496.4735 | 224.2184 | 221.4336 | 223.2788 | 217.1898 | 216.3529 | 222.6316 | 268.1 | 0 | 226 | 141.5831 | 139.9758 | 139.117 | 139.7692 | 135.7782 | 0 | 141.1219 | 127.3991 | 142.923
19/05/2026 | 09:00 | 498.2354 | 498.4439 | 498.5107 | 502.6437 | 505.177 | 505.449 | 509.5647 | 500.4399 | 495.6069 | 485.1533 | 509.4597 | 493.2119 | 223.2738 | 221.8038 | 223.354 | 218.3391 | 216.2495 | 221.9273 | 268.1 | 0 | 224.9 | 141.0723 | 138.8717 | 138.9245 | 139.0167 | 135.4332 | 0 | 140.551 | 127.409 | 142.535
19/05/2026 | 09:30 | 498.4453 | 498.9165 | 500.5065 | 500.4946 | 502.4276 | 502.6699 | 509.5647 | 498.7451 | 495.0184 | 484.716 | 509.2435 | 494.4093 | 224.3546 | 222.1854 | 224.0749 | 219.1748 | 216.4415 | 222.1245 | 268.1 | 0 | 224.5 | 141.2349 | 139.0078 | 138.7655 | 138.9482 | 135.1158 | 0 | 140.3315 | 127.037 | 142.1469
19/05/2026 | 10:00 | 499.5469 | 497.6561 | 500.454 | 497.4765 | 500.4617 | 501.4132 | 509.5647 | 498.0373 | 494.9022 | 484.7182 | 508.7012 | 494.5526 | 224.5739 | 221.6811 | 223.7973 | 217.9202 | 215.7697 | 221.7539 | 268.1 | 0 | 224.1 | 141.278 | 138.7023 | 138.2652 | 138.9662 | 134.9226 | 0 | 140.3315 | 126.2517 | 142.1469
19/05/2026 | 10:30 | 499.3896 | 497.131 | 496.6726 | 493.7711 | 496.5668 | 498.5657 | 509.5647 | 497.3042 | 494.6427 | 484.0007 | 509.1562 | 494.3271 | 223.8768 | 222.9377 | 223.5619 | 218.9187 | 215.5703 | 221.7835 | 268.1 | 0 | 224.4 | 141.278 | 139.2869 | 138.3855 | 138.9232 | 134.8812 | 0 | 140.6389 | 128.266 | 142.1265
19/05/2026 | 11:00 | 498.2879 | 495.2403 | 492.9438 | 492.2569 | 495.0132 | 498.0865 | 509.5647 | 496.9083 | 494.8837 | 484.8861 | 510.2936 | 494.3012 | 223.8341 | 222.0814 | 223.0397 | 218.4245 | 215.4079 | 221.7888 | 268.1 | 0 | 224.5 | 141.278 | 139.6629 | 138.2453 | 139.0393 | 134.5638 | 0 | 140.9902 | 127.8612 | 142.535
19/05/2026 | 11:30 | 504.0057 | 495.5029 | 496.9877 | 496.0749 | 499.0468 | 500.4197 | 509.5647 | 499.3052 | 495.8722 | 485.0168 | 509.9768 | 494.6742 | 223.9207 | 224.292 | 224.1948 | 221.5136 | 217.9181 | 222.198 | 268.1 | 0 | 224.4 | 141.2742 | 139.8019 | 138.1844 | 138.7886 | 134.8536 | 0 | 140.917 | 128.6873 | 142.1878
19/05/2026 | 12:00 | 503.009 | 496.7633 | 496.7776 | 497.9781 | 499.5392 | 501.7829 | 509.5647 | 502.1839 | 497.6946 | 485.8172 | 511.1272 | 495.7971 | 223.4847 | 224.8145 | 224.1142 | 222.2092 | 218.9073 | 222.2351 | 268.1 | 0 | 224.9 | 141.3286 | 140.0454 | 138.4435 | 138.9604 | 135.033 | 0 | 141.1951 | 129.6001 | 142.535
19/05/2026 | 12:30 | 502.7468 | 495.713 | 495.9898 | 498.1023 | 500.5281 | 501.3065 | 509.5647 | 501.0403 | 497.0598 | 485.9371 | 512.1074 | 495.2544 | 223.7311 | 223.8026 | 224.053 | 222.4994 | 219.4241 | 222.564 | 227.4 | 0 | 224.7 | 142.2364 | 139.7471 | 138.8054 | 139.306 | 135.6954 | 0 | 140.6096 | 130.2482 | 142.923
19/05/2026 | 13:00 | 503.1664 | 499.5468 | 496.7776 | 500.783 | 502.712 | 504.0536 | 509.5647 | 503.7098 | 497.1138 | 485.6826 | 511.058 | 494.4357 | 223.5562 | 226.4831 | 225.2464 | 223.0065 | 220.0886 | 221.6848 | 226.9 | 0 | 224.5 | 141.3165 | 139.4012 | 138.7981 | 139.1342 | 135.3642 | 0 | 140.4925 | 130.3375 | 142.923
19/05/2026 | 13:30 | 504.7926 | 500.177 | 500.8216 | 498.9772 | 501.201 | 503.0721 | 509.5647 | 501.7442 | 496.4475 | 486.2309 | 510.6822 | 495.0102 | 224.6899 | 226.3997 | 225.2549 | 222.6235 | 219.4168 | 221.9829 | 229.2 | 0 | 224.9 | 142.125 | 139.7439 | 138.3822 | 139.3347 | 135.0882 | 0 | 140.8291 | 129.7936 | 142.9434
19/05/2026 | 14:00 | 504.8975 | 499.8094 | 497.9856 | 497.9018 | 500.8008 | 501.2242 | 509.5647 | 501.5538 | 496.3745 | 484.0194 | 509.2634 | 494.2309 | 224.7778 | 226.3002 | 225.3123 | 222.0007 | 218.4275 | 221.7073 | 229 | 0 | 224.1 | 141.2477 | 140.2596 | 138.2816 | 138.9825 | 134.7708 | 0 | 141.5318 | 129.5917 | 142.1469
19/05/2026 | 14:30 | 505.2122 | 494.8727 | 493.6265 | 493.851 | 496.7728 | 499.0309 | 509.5647 | 499.5685 | 494.4601 | 484.2745 | 509.2023 | 493.4209 | 224.4912 | 223.6395 | 224.7839 | 220.1139 | 217.1502 | 221.5344 | 228.6 | 0 | 223.9 | 140.4406 | 139.8877 | 138.1337 | 138.4376 | 133.86 | 0 | 141.561 | 128.9274 | 141.7385
19/05/2026 | 15:00 | 504.5828 | 499.2316 | 498.7209 | 495.4805 | 498.0844 | 499.6499 | 509.5647 | 498.8412 | 494.3635 | 483.1353 | 508.2513 | 492.6917 | 224.623 | 225.7252 | 224.7982 | 220.7082 | 217.4751 | 221.1896 | 229.5 | 0 | 223.4 | 140.6515 | 139.6482 | 138.2482 | 138.5238 | 134.4396 | 0 | 141.3561 | 128.7581 | 141.7589
19/05/2026 | 15:30 | 504.1631 | 500.1244 | 499.7187 | 495.3682 | 497.7133 | 500.0554 | 509.5647 | 499.243 | 494.1343 | 482.9154 | 507.8359 | 492.0213 | 224.7564 | 225.9301 | 224.8972 | 220.5708 | 217.1207 | 221.1176 | 228.9 | 0 | 223.5 | 140.6309 | 139.5373 | 138.0234 | 138.7235 | 134.5086 | 0 | 141.3854 | 128.8865 | 142.1265
19/05/2026 | 16:00 | 504.3205 | 497.131 | 497.1453 | 494.4006 | 497.3144 | 498.8419 | 509.5647 | 497.3754 | 491.6069 | 480.7237 | 507.1237 | 491.5696 | 225.6902 | 225.134 | 224.9184 | 220.3907 | 216.8328 | 220.9467 | 228.9 | 0 | 223.6 | 140.6309 | 139.7035 | 137.9695 | 138.871 | 134.3844 | 0 | 141.3707 | 128.2099 | 142.1265
19/05/2026 | 16:30 | 503.7435 | 501.2273 | 496.3049 | 496.0684 | 499.0496 | 500.4464 | 509.5647 | 496.0133 | 494.4569 | 476.6656 | 500.8652 | 486.6542 | 225.5715 | 225.7618 | 224.5523 | 220.9042 | 217.5194 | 220.3978 | 226.4 | 0 | 221.7 | 140.6309 | 139.1966 | 137.4857 | 138.5845 | 133.791 | 0 | 140.6974 | 128.9902 | 141.4525
19/05/2026 | 17:00 | 504.4778 | 502.3827 | 496.9352 | 497.006 | 499.1214 | 499.576 | 509.5647 | 494.1187 | 486.8555 | 476.044 | 493.8888 | 479.5144 | 225.4893 | 225.821 | 225.9927 | 221.7899 | 218.1174 | 220.184 | 223.9 | 0 | 219.2 | 140.6309 | 140.3055 | 137.3623 | 138.3001 | 133.7772 | 0 | 142.4539 | 129.5132 | 140.942
19/05/2026 | 17:30 | 509.776 | 514.1992 | 512.4808 | 502.7831 | 504.5516 | 502.588 | 509.5647 | 495.1385 | 483.7073 | 474.2984 | 490.8668 | 477.9187 | 225.577 | 226.4346 | 225.5114 | 222.2934 | 220.3175 | 219.499 | 222.4 | 0 | 217.8 | 140.6309 | 139.5192 | 137.0244 | 138.1089 | 133.6944 | 0 | 141.5464 | 130.1208 | 140.1455
19/05/2026 | 18:00 | 505.1598 | 512.3085 | 512.9535 | 506.7698 | 508.0795 | 508.9812 | 509.5647 | 502.6004 | 499.8131 | 485.8208 | 506.3675 | 491.1152 | 224.0038 | 226.5991 | 225.7359 | 223.3242 | 220.7752 | 221.6984 | 229.2 | 0 | 224.6 | 140.6309 | 140.4795 | 138.3354 | 139.8936 | 136.3992 | 0 | 141.9416 | 130.1822 | 142.1265
19/05/2026 | 18:30 | 502.5894 | 505.1136 | 507.334 | 503.2603 | 505.235 | 505.3073 | 509.5647 | 499.9037 | 498.1695 | 483.8021 | 505.7003 | 489.7718 | 223.9763 | 223.5257 | 224.3835 | 222.0153 | 220.0443 | 221.6241 | 227.3 | 0 | 223.2 | 140.6309 | 138.9253 | 138.0532 | 139.8196 | 136.2612 | 0 | 140.712 | 129.5323 | 142.1265
19/05/2026 | 19:00 | 503.0615 | 508.5798 | 507.334 | 506.2804 | 507.5252 | 508.5228 | 509.5647 | 502.2242 | 500.4418 | 486.9955 | 506.4837 | 493.2193 | 223.5614 | 224.8388 | 225.455 | 223.4257 | 221.2699 | 221.6987 | 228.8 | 0 | 224.3 | 140.6309 | 140.1759 | 138.6291 | 140.1926 | 136.7994 | 0 | 141.7952 | 130.0357 | 142.535
19/05/2026 | 19:30 | 502.9566 | 507.3719 | 507.334 | 504.0122 | 505.3557 | 505.5383 | 509.5647 | 500.3153 | 499.5523 | 486.3784 | 506.0487 | 492.5783 | 223.5529 | 224.4639 | 225.4193 | 220.2397 | 218.3167 | 221.6646 | 229.7 | 0 | 224.4 | 140.6309 | 140.727 | 138.7679 | 139.6473 | 136.7442 | 0 | 142.2343 | 129.7749 | 142.535
19/05/2026 | 20:00 | 502.6943 | 507.0568 | 507.334 | 503.5489 | 505.5973 | 504.5342 | 509.5647 | 499.1733 | 499.3293 | 485.7631 | 506.6797 | 491.1094 | 223.4952 | 224.4347 | 225.6036 | 220.2357 | 218.0436 | 221.8831 | 230.5 | 0 | 224.6 | 140.6309 | 140.8959 | 138.6743 | 139.4246 | 136.7994 | 0 | 142.2929 | 129.6366 | 142.7188
19/05/2026 | 20:30 | 503.3763 | 508.7898 | 507.334 | 505.2471 | 506.7811 | 505.7661 | 509.5647 | 501.5031 | 501.3438 | 487.285 | 508.1775 | 493.3051 | 223.9123 | 225.3112 | 225.918 | 220.9852 | 218.9295 | 222.0298 | 230.6 | 0 | 225.6 | 140.6309 | 141.434 | 138.9563 | 140.0226 | 136.9926 | 0 | 142.7906 | 129.2647 | 142.9434
19/05/2026 | 21:00 | 502.9041 | 507.9496 | 509.0146 | 505.1343 | 506.9428 | 506.1311 | 509.5647 | 501.1693 | 499.3668 | 486.5684 | 506.4866 | 491.7803 | 224.1526 | 224.8661 | 226.0119 | 220.734 | 218.6268 | 221.9169 | 242.2 | 0 | 224.8 | 140.6309 | 140.1979 | 138.7839 | 140.0629 | 136.6062 | 0 | 142.0002 | 129.1014 | 143.3314
19/05/2026 | 21:30 | 505.4221 | 512.571 | 511.2204 | 508.9351 | 509.4204 | 508.8034 | 509.5647 | 502.7013 | 501.6204 | 488.536 | 508.2663 | 494.6879 | 226.25 | 226.8895 | 226.6804 | 222.1695 | 219.7121 | 222.1067 | 231.9 | 0 | 226.1 | 140.6309 | 140.8039 | 139.1921 | 140.2554 | 136.5924 | 0 | 142.6735 | 129.2173 | 143.7603
19/05/2026 | 22:00 | 506.2089 | 515.1444 | 516.6298 | 510.8261 | 511.7291 | 510.0572 | 509.5647 | 503.7143 | 503.9146 | 489.6029 | 510.6473 | 495.9451 | 226.9807 | 228.1317 | 227.3124 | 222.7967 | 220.5833 | 221.9182 | 257.1 | 0 | 226.9 | 140.6309 | 139.466 | 139.4071 | 140.1878 | 135.861 | 0 | 141.1512 | 129.2829 | 144.1075
19/05/2026 | 22:30 | 503.8483 | 504.0633 | 499.6137 | 509.4463 | 510.1343 | 510.0302 | 509.5647 | 504.1512 | 506.819 | 491.7997 | 511.6713 | 498.802 | 227.3117 | 224.1396 | 226.667 | 222.7292 | 220.1034 | 222.7177 | 258.7 | 0 | 227.9 | 143.5407 | 139.9091 | 139.8157 | 140.3284 | 135.7644 | 0 | 141.7659 | 129.2335 | 144.516
19/05/2026 | 23:00 | 504.1631 | 503.5381 | 499.9813 | 507.0599 | 508.0566 | 506.5997 | 509.5647 | 500.7054 | 500.4255 | 487.8873 | 508.1898 | 493.9671 | 227.5312 | 223.7593 | 226.7747 | 222.4915 | 219.7859 | 222.28 | 242.8 | 0 | 226.9 | 142.508 | 139.1042 | 139.5926 | 140.1468 | 136.0956 | 0 | 140.7852 | 129.3275 | 144.1075
19/05/2026 | 23:30 | 503.5861 | 506.3215 | 504.1828 | 507.5587 | 508.8244 | 507.147 | 509.5647 | 501.8314 | 501.8292 | 488.5067 | 510.9496 | 495.2903 | 228.1401 | 224.6896 | 227.3189 | 222.9453 | 219.7268 | 222.6857 | 241.9 | 0 | 227.4 | 143.3654 | 139.9166 | 139.8518 | 140.0411 | 136.2888 | 0 | 141.7367 | 129.7648 | 144.1279
20/05/2026 | 00:00 | 502.537 | 502.0676 | 499.6662 | 506.3161 | 507.6973 | 505.7497 | 509.5647 | 500.9796 | 502.8539 | 488.3152 | 508.9496 | 495.3614 | 226.8731 | 223.0427 | 226.6085 | 222.1599 | 219.0476 | 222.3257 | 241.8 | 0 | 227.4 | 141.3755 | 140.1208 | 139.9132 | 139.0239 | 136.3026 | 0 | 141.6049 | 128.9548 | 142.923
MÁXIMO |  | 509.776 | 515.1444 | 516.6298 | 521.9607 | 522.1458 | 517.5891 | 509.5647 | 508.7825 | 506.819 | 498.3635 | 522.1807 | 507.4191 | 228.9672 | 228.1317 | 227.3189 | 225.2271 | 223.4182 | 224.9073 | 268.1 | 0 | 231.2 | 143.5407 | 141.434 | 141.4381 | 141.1502 | 136.9926 | 0 | 142.8052 | 131.2674 | 144.516
MÍNIMO |  | 497.7634 | 494.8727 | 492.9438 | 492.2569 | 495.0132 | 498.0865 | 509.5647 | 494.1187 | 483.7073 | 474.2984 | 490.8668 | 477.9187 | 223.2738 | 221.4336 | 223.0397 | 217.1898 | 215.4079 | 219.499 | 222.4 | 0 | 217.8 | 139.0197 | 138.7023 | 137.0244 | 137.5898 | 133.6944 | 0 | 140.3315 | 126.2517 | 140.1455
PROMEDIO |  | 502.491 | 504.1596 | 503.0952 | 506.6008 | 508.1017 | 507.189 | 509.5647 | 501.2511 | 495.8999 | 485.9829 | 508.0625 | 493.3183 | 225.8122 | 224.4957 | 225.4921 | 221.6485 | 219.559 | 221.8727 | 243.7375 | 0 | 225.2271 | 140.9087 | 140.0735 | 139.0211 | 139.0548 | 135.6868 | 0 | 141.6812 | 129.2664 | 142.215
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 19 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 19/05/2026 03:51:00 | 19/05/2026 06:30:00 | Regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte

## AISLADOS_TEMP
martes, 19 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
S.E. PUERTO MALDONADO | ELECTRO SUR ESTE | SS.EE. | 19/05/2026 03:41:00 | 19/05/2026 09:11:00 |  | Mantenimiento de la líneaL-1015 Mazuco Puerto Maldonado | Puerto Maldonado

## TRANSGRESIONES
martes, 19 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:32 11:12:33 | 60.218 60.218
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:33 | 60.219
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:33 | 60.219
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:33 | 60.220
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:33 | 60.218
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:33 | 60.221
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:33 | 60.220
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:32 11:12:33 | 60.218 60.218
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:31:21 | 59.822 | 11:12:33 | 60.219

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 19 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 19 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
19/05/2026 | 00:30 | 6685.06 | 6603.9499 | -1.213%
19/05/2026 | 01:00 | 6625.52 | 6502.3549 | -1.859%
19/05/2026 | 01:30 | 6525.86 | 6411.0446 | -1.759%
19/05/2026 | 02:00 | 6359.68 | 6336.2939 | -0.3677%
19/05/2026 | 02:30 | 6387.42 | 6278.2543 | -1.709%
19/05/2026 | 03:00 | 6350.62 | 6258.9307 | -1.444%
19/05/2026 | 03:30 | 6249.72 | 6239.1184 | -0.1696%
19/05/2026 | 04:00 | 6376.08 | 6258.1306 | -1.85%
19/05/2026 | 04:30 | 6346.38 | 6271.5221 | -1.18%
19/05/2026 | 05:00 | 6369.5 | 6325.2687 | -0.6944%
19/05/2026 | 05:30 | 6513.2 | 6471.4901 | -0.6404%
19/05/2026 | 06:00 | 6710.36 | 6600.7923 | -1.633%
19/05/2026 | 06:30 | 6861.16 | 6726.6429 | -1.961%
19/05/2026 | 07:00 | 6726.52 | 6792.3596 | 0.9788%
19/05/2026 | 07:30 | 6830.02 | 6929.2403 | 1.453%
19/05/2026 | 08:00 | 6971.18 | 7043.9896 | 1.044%
19/05/2026 | 08:30 | 7382.08 | 7313.726 | -0.9259%
19/05/2026 | 09:00 | 7556.92 | 7406.2854 | -1.993%
19/05/2026 | 09:30 | 7645.94 | 7542.4249 | -1.354%
19/05/2026 | 10:00 | 7713.54 | 7591.8334 | -1.578%
19/05/2026 | 10:30 | 7738.38 | 7653.9776 | -1.091%
19/05/2026 | 11:00 | 7734.94 | 7797.5002 | 0.8088%
19/05/2026 | 11:30 | 7944.4 | 7866.8946 | -0.9756%
19/05/2026 | 12:00 | 7908.2 | 7831.0814 | -0.9752%
19/05/2026 | 12:30 | 7774.66 | 7736.0787 | -0.4962%
19/05/2026 | 13:00 | 7728.72 | 7683.9157 | -0.5797%
19/05/2026 | 13:30 | 7577.46 | 7659.4269 | 1.082%
19/05/2026 | 14:00 | 7749.96 | 7704.9186 | -0.5812%
19/05/2026 | 14:30 | 7875.7 | 7798.8215 | -0.9761%
19/05/2026 | 15:00 | 7857.54 | 7823.3122 | -0.4356%
19/05/2026 | 15:30 | 7915.08 | 7844.2725 | -0.8946%
19/05/2026 | 16:00 | 7938.36 | 7821.5587 | -1.471%
19/05/2026 | 16:30 | 7911.44 | 7813.9719 | -1.232%
19/05/2026 | 17:00 | 7859.58 | 7755.7145 | -1.322%
19/05/2026 | 17:30 | 7818.96 | 7739.2303 | -1.02%
19/05/2026 | 18:00 | 7788.74 | 7755.5407 | -0.4262%
19/05/2026 | 18:30 | 7986.98 | 7807.8145 | -2.243%
19/05/2026 | 19:00 | 7916.32 | 7775.9771 | -1.773%
19/05/2026 | 19:30 | 7878.02 | 7728.0273 | -1.904%
19/05/2026 | 20:00 | 7860.36 | 7687.342 | -2.201%
19/05/2026 | 20:30 | 7777.52 | 7611.54 | -2.134%
19/05/2026 | 21:00 | 7748.18 | 7563.8761 | -2.379%
19/05/2026 | 21:30 | 7626.62 | 7491.142 | -1.776%
19/05/2026 | 22:00 | 7449.48 | 7441.7816 | -0.1033%
19/05/2026 | 22:30 | 7410.74 | 7293.4759 | -1.582%
19/05/2026 | 23:00 | 7162.1 | 7041.6699 | -1.681%
19/05/2026 | 23:30 | 6870.8 | 6864.8741 | -0.08625%
20/05/2026 | 00:00 | 6636.16 | 6674.9586 | 0.5847%

## DESVIACIÓN
martes, 19 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
19/05/2026 | 00:30 | 207.3 | 193.1966 | 203.4013 | 3.8987 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 |  |  | 6.6 | 123.5 | 120 | 146.976 | -23.4761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 110.9556 | 110.9557 | 89.9443 | 203.9 | 110.9556 | 110.9557 | 92.9443 | 195.2 | 111.2888 | 111.2889 | 83.9111 | 206 | 207.2429 | 207.2428 | -1.2428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 565.1 | 566.0894 | 566.0889 | -0.98893 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 8.1 | 7.4574 | 7.4574 | 0.64257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 66.1 | 67.3133 | 69.7457 | -3.6457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 87.7 | 123.8946 | 173.8733 | -86.1733 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 66 | 72.661 | 72.661 | -6.661 | 121.7 | 111.9413 | 138.1529 | -16.4529 | 39 | 41.8989 | 41.8989 | -2.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 107.4 | 110.482 | 110.4789 | -3.0789 | 19.9 | 18 | 18 | 1.9 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 16.0047 | 16.0047 | -16.0047 | 102.8 | 174.5595 | 111.9618 | -9.1618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 48.0592 | 48.0592 | -6.4592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.4703 | 88.4703 | -3.1704 | 136.4 | 153.9261 | 112.9524 | 23.4476 | 136.2 | 153.9261 | 112.9524 | 23.2476 | 139.3 | 153.9261 | 112.9524 | 26.3476 | 223.2 | 231.5825 | 169.9374 | 53.2626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 131.1 | 139.971 | 158.8363 | -27.7362 | 99.8 | 72.6634 | 120.9579 | -21.1579 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 63.3 | 66.4602 | 78.568 | -15.268 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.894 | -7.694 | 95.1 | 103.894 | 103.894 | -8.7941 | 117.1 | 104.206 | 104.206 | 12.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 4.3659 | 4.3659 | 3.4341 | 3.2 | 4.5803 | 4.5803 | -1.3803 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 86.548 | 86.548 | -38.948 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.6 | 9.1181 | 2.5819 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 7.4 |  |  | 7.4 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13.3 | 10.69 | 10.69 | 2.61 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 21.6766 | 21.6766 | -5.1766 | 53.5 | 64.397 | 64.397 | -10.897 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11.2 | 14.5318 | 14.5318 | -3.3318 | 2.36 | 2.12 | 2.12 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 14.7 | 15.5491 | 15.5491 | -0.84908 | 21.4 | 17.5 | 15.94 | 5.46 | 11.9 | 31.08 | 31.08 | -19.18 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 82.247 | 82.247 | 15.653 | 101.1 | 81.9376 | 81.9376 | 19.1624 | 10.3 | 10.0101 | 10.0101 | 0.2899 | 10.8 | 5.2398 | 5.2398 | 5.5602 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 8.3 | 11.8 | 8.2358 | 0.0642 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.6 | 53 | 53 | -3.4 | 20.2 | 55 | 55 | -34.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 34 | 35 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 11.9 | 17.5 | 17.5 | -5.6
19/05/2026 | 01:00 | 204.8 | 192.2718 | 203.4013 | 1.3987 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.1 | 120 | 141.2197 | -21.1197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 110.9556 | 110.9557 | 89.0443 | 204.6 | 110.9556 | 110.9557 | 93.6443 | 196.4 | 111.2888 | 111.2889 | 85.1111 | 206 | 207.2429 | 207.2428 | -1.2428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 560.5 | 566.0894 | 566.0889 | -5.5889 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.34257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 65.6 | 66.3596 | 68.9403 | -3.3403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 100.1 | 135.6339 | 188.63 | -88.53 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 66.6 | 72.661 | 72.661 | -6.061 | 121.9 | 111.9413 | 138.1521 | -16.2521 | 37.9 | 41.8989 | 41.8989 | -3.9989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 44.6903 | 44.6903 | 3.6097 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 107.1 | 110.482 | 109.566 | -2.466 | 22.9 | 18 | 18 | 4.9 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 174.5595 | 108.1793 | -8.6793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 40.4563 | 48.0592 | -7.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 136.1 | 138.0916 | 98.605 | 37.495 | 136.1 | 138.0916 | 98.605 | 37.495 | 136.1 | 138.0916 | 98.605 | 37.495 | 214.8 | 207.7594 | 148.3517 | 66.4483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 116.4 | 107.394 | 162.1101 | -45.7101 | 111.1 | 111.1645 | 120.9578 | -9.8578 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 63 | 78.568 | 78.568 | -15.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.894 | -7.794 | 94.2 | 103.894 | 103.894 | -9.694 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 4.3659 | 4.3659 | 3.4341 | 3.2 | 4.5803 | 4.5803 | -1.3803 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 82.4076 | 82.4076 | -41.0076 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.5 | 8.5225 | 3.7775 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 10.69 | 10.69 | 2.31 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.8717 | 20.8717 | -7.1717 | 50.3 | 63.2092 | 63.2092 | -12.9092 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 10.8 | 12.7714 | 14.5318 | -3.7318 | 2.32 | 2.08 | 2.08 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 19.6 | 18.5 | 15.78 | 3.82 | 11.7 | 30.37 | 30.37 | -18.67 | 0 |  |  | 0 | 104.2 | 79.0369 | 79.0369 | 25.1631 | 91.8 | 78.7052 | 78.7052 | 13.0948 | 12.5 | 10.1055 | 10.1055 | 2.3945 | 12.2 | 4.8902 | 4.8902 | 7.3098 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.6054 | 13.6054 | -0.50544 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 9.5 | 11.5 | 7.8363 | 1.6637 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.6 | 45 | 45 | -2.4 | 28.3 | 50 | 50 | -21.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.1 | 32 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
19/05/2026 | 01:30 | 203.2 | 192.997 | 203.4013 | -0.20134 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119 | 120 | 133.8543 | -14.8543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.5 | 110.9556 | 110.9557 | 88.5443 | 205 | 110.9556 | 110.9557 | 94.0443 | 195.1 | 111.2888 | 111.2889 | 83.8111 | 206.5 | 207.2429 | 207.2428 | -0.74281 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 562.4 | 566.0894 | 566.0889 | -3.6889 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 65.7 | 67.8426 | 68.2683 | -2.5683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 108.2 | 134.8219 | 164.0469 | -55.8469 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 67 | 72.661 | 72.661 | -5.661 | 119.6 | 111.9413 | 137.7194 | -18.1194 | 38.7 | 41.8989 | 41.8989 | -3.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107 | 110.482 | 104.6928 | 2.3072 | 18.1 | 18 | 18 | 0.09999 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 123.2532 | 107.799 | -19.699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 40.7334 | 48.0592 | -7.0592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 124.7 | 138.2553 | 96.0834 | 28.6166 | 124.6 | 138.2553 | 96.0834 | 28.5166 | 120 | 138.2553 | 96.0834 | 23.9166 | 204.3 | 208.0057 | 144.5579 | 59.7421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 102.3 | 107.394 | 158.8269 | -56.5269 | 105.1 | 109.9013 | 120.957 | -15.857 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 66.8 | 78.568 | 78.568 | -11.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.894 | -7.594 | 93.7 | 103.894 | 103.894 | -10.194 | 116.2 | 104.206 | 104.206 | 11.994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 4.3659 | 4.3659 | 3.4341 | 3.2 | 4.5803 | 4.5803 | -1.3803 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 82.1121 | 82.1121 | -45.3121 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.2 | 9.6112 | 3.3888 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.6 | 10.69 | 10.69 | 1.91 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 20.2808 | 20.2808 | -5.8808 | 50.7 | 62.3076 | 62.3076 | -11.6076 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.9 | 12.8356 | 14.5318 | -3.6318 | 2.36 | 2.08 | 2.08 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 14.9 | 15.5491 | 15.5491 | -0.64908 | 24.1 | 19.8 | 16.54 | 7.56 | 18.6 | 28.7 | 28.7 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 65.3605 | 65.3605 | 15.9395 | 87.3 | 66.0858 | 66.0858 | 21.2142 | 11.3 | 8.3846 | 8.3846 | 2.9154 | 8.8 | 4.3675 | 4.3675 | 4.4325 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.6054 | 13.6054 | -0.50544 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.9 | 10.9 | 8.6242 | 4.2758 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.6 | 39 | 39 | -1.4 | 29.6 | 47 | 47 | -17.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.3 | 32 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
19/05/2026 | 02:00 | 203.3 | 191.3225 | 203.4013 | -0.10134 | 646.7 | 650 | 650 | -3.3 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.5 | 120 | 128.573 | -10.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 110.9556 | 110.9557 | 91.0443 | 205.8 | 110.9556 | 110.9557 | 94.8443 | 196.4 | 111.2888 | 111.2889 | 85.1111 | 207.3 | 207.2429 | 207.2428 | 0.05719 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 548.2 | 566.0894 | 566.0888 | -17.8889 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 81.7054 | 81.7054 | -0.80539 | 7.6 | 7.4574 | 7.4574 | 0.14257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 64.7 | 65.1888 | 63.7471 | 0.95289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 114.6 | 134.9196 | 131.815 | -17.215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 66.8 | 72.661 | 72.661 | -5.861 | 119.5 | 111.9413 | 131.7504 | -12.2504 | 37.9 | 41.8989 | 41.8989 | -3.9989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.1 | 44.6903 | 44.6903 | 2.4097 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 180.7 | 186.3784 | 186.3784 | -5.6784 | 106.3 | 110.482 | 101.8203 | 4.4797 | 17.6 | 18 | 18 | -0.40001 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 117.7776 | 107.9554 | -29.7554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 38.8045 | 48.0592 | -7.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 76.6 | 131.693 | 96.0832 | -19.4832 | 76.7 | 131.693 | 96.0832 | -19.3832 | 76.6 | 131.693 | 96.0832 | -19.4832 | 183.6 | 198.1328 | 144.5576 | 39.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 131.3 | 90.379 | 153.6274 | -22.3274 | 95.2 | 112.1671 | 120.9547 | -25.7547 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.894 | -7.494 | 94.9 | 103.894 | 103.894 | -8.994 | 116.9 | 104.206 | 104.206 | 12.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 4.3659 | 4.3659 | 3.5341 | 3.2 | 4.5803 | 4.5803 | -1.3803 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 84.3521 | 84.3521 | -43.4521 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.1 | 9.3575 | 4.3425 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.6 | 10.69 | 10.69 | 1.91 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 20.1047 | 20.1047 | -2.9047 | 54 | 60.3323 | 60.3323 | -6.3323 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.9 | 12.389 | 14.5318 | -3.6318 | 2.28 | 2.08 | 2.08 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 14.6 | 15.5491 | 15.5491 | -0.94908 | 24 | 20.8 | 17.07 | 6.93 | 25.8 | 27.41 | 27.41 | -1.61 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 59.3934 | 59.3934 | 10.4066 | 79.7 | 61.8745 | 61.8745 | 17.8255 | 4.3 | 7.9812 | 7.9812 | -3.6812 | 4.2 | 4.2509 | 4.2509 | -0.0509 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.6054 | 13.6054 | -0.50544 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.4 | 10.5 | 8.4192 | 3.9808 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 35 | 35 | 6.2 | 34.3 | 44 | 44 | -9.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 34.2 | 32 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
19/05/2026 | 02:30 | 201.6 | 191.3558 | 203.4013 | -1.8013 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.8 | 120 | 124.53 | -4.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 110.9556 | 110.9557 | 90.2443 | 205 | 110.9556 | 110.9557 | 94.0443 | 196.2 | 111.2888 | 111.2889 | 84.9111 | 206.8 | 207.2429 | 207.2428 | -0.44281 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 560.4 | 566.0894 | 566.0888 | -5.6888 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 81.7054 | 81.7054 | -1.2054 | 7.6 | 7.4574 | 7.4574 | 0.14257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 65.3 | 65.36 | 61.4772 | 3.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 118 | 131.2781 | 112.3365 | 5.6635 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 68.4 | 72.661 | 72.661 | -4.261 | 72.8 | 69.5919 | 128.1775 | -55.3775 | 37.8 | 41.8989 | 41.8989 | -4.0989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 44.6903 | 44.6903 | 2.7097 | 175.2 | 185.8204 | 185.8204 | -10.6204 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 106.7 | 110.482 | 99.8627 | 6.8373 | 17.4 | 18 | 18 | -0.60001 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 91.3294 | 105.5974 | -16.6974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 40.4914 | 48.0592 | -7.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.4703 | 88.4703 | -4.2703 | 102.6 | 133.2218 | 96.0831 | 6.5169 | 102.5 | 133.2218 | 96.0831 | 6.4169 | 92.3 | 133.2218 | 96.0831 | -3.7831 | 166.4 | 200.4328 | 144.5575 | 21.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 114.4 | 115.9014 | 146.816 | -32.416 | 107.4 | 112.3687 | 123.3277 | -15.9277 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 94 | 103.894 | 103.894 | -9.894 | 114.1 | 104.206 | 104.206 | 9.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 4.3659 | 4.3659 | 3.5341 | 3.2 | 4.5803 | 4.5803 | -1.3803 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 84.0929 | 84.0929 | -32.5929 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12 | 9.7128 | 2.6872 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.7 | 10.69 | 10.69 | 2.01 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 20.0038 | 20.0038 | -3.2038 | 56.3 | 59.9323 | 59.9323 | -3.6323 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 10.9 | 12.7796 | 14.5318 | -3.6318 | 2.32 | 2.04 | 2.04 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 14.8 | 15.5491 | 15.5491 | -0.74908 | 27.3 | 21.4 | 17.82 | 9.48 | 25.5 | 27.18 | 27.18 | -1.68 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 52.025 | 52.025 | 6.375 | 74.1 | 55.8346 | 55.8346 | 18.2654 | 3.4 | 6.803 | 6.803 | -3.403 | 3.2 | 3.6776 | 3.6776 | -0.4776 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.6054 | 13.6054 | -0.70544 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 9.2 | 10.5 | 8.5828 | 0.6172 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.5 | 32 | 32 | 14.5 | 36.4 | 42 | 42 | -5.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.3 | 32 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
19/05/2026 | 03:00 | 205.2 | 191.6259 | 203.4013 | 1.7987 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.5 | 120 | 117.6987 | 3.8013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 110.9556 | 110.9557 | 89.3443 | 203.7 | 110.9556 | 110.9557 | 92.7443 | 196.9 | 111.2888 | 111.2889 | 85.6111 | 204.4 | 207.2429 | 207.2428 | -2.8428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 557 | 566.0894 | 566.0888 | -9.0888 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 81.7054 | 81.7054 | -0.20539 | 8.2 | 7.4574 | 7.4574 | 0.74257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 65.7 | 65.5105 | 62.8665 | 2.8335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 103.1 | 146.8447 | 112.0996 | -8.9996 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 69 | 72.661 | 72.661 | -3.661 | 30.6 | 97.8373 | 127.6047 | -97.0048 | 38.7 | 41.8989 | 41.8989 | -3.1989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 44.6903 | 44.6903 | 3.7097 | 154.5 | 181.485 | 181.485 | -26.985 | 154.5 | 181.485 | 181.485 | -26.985 | 166.8 | 182.03 | 182.03 | -15.23 | 107.1 | 108.6146 | 98.5057 | 8.5943 | 18.9 | 18 | 18 | 0.89999 | 42 | 44.103 | 44.103 | -2.103 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 131.622 | 131.6223 | -34.4223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 35.0177 | 48.0592 | -6.9592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 111.3 | 120.1153 | 96.0831 | 15.2169 | 111.2 | 120.1153 | 96.0831 | 15.1169 | 111.3 | 120.1153 | 96.0831 | 15.2169 | 201.4 | 180.714 | 144.5575 | 56.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 109.7 | 109.0512 | 135.3319 | -25.6319 | 108.3 | 107.7769 | 122.2816 | -13.9816 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 103.894 | 103.894 | -6.994 | 93.9 | 103.894 | 103.894 | -9.994 | 116.2 | 104.206 | 104.206 | 11.994 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 4.3659 | 4.3659 | 3.4341 | 3.3 | 4.5803 | 4.5803 | -1.2803 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 81.5974 | 81.5974 | -37.9974 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12 | 9.5817 | 1.1183 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.8 | 10.69 | 10.69 | 2.11 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 19.6057 | 19.6057 | -3.6057 | 60.8 | 58.0413 | 58.0413 | 2.7587 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.9 | 11.5122 | 14.5318 | -3.6318 | 2.32 | 2.04 | 2.04 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 27.6 | 21.7 | 18.36 | 9.24 | 26 | 28.22 | 28.22 | -2.22 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 50.9204 | 50.9204 | 2.3796 | 63.4 | 53.1777 | 53.1777 | 10.2223 | 2.4 | 6.9493 | 6.9493 | -4.5493 | 3.9 | 3.6198 | 3.6198 | 0.2802 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 11 | 10.7 | 8.4011 | 2.5989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.1 | 29 | 29 | 19.1 | 41.6 | 40 | 40 | 1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.6 | 32 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | -5
19/05/2026 | 03:30 | 197.6 | 186.8362 | 203.4013 | -5.8013 | 646 | 650 | 650 | -4 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 120 | 121.2623 | -5.9623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 110.9556 | 110.9557 | 90.9443 | 205.3 | 110.9556 | 110.9557 | 94.3443 | 197.4 | 111.2888 | 111.2889 | 86.1111 | 206.2 | 207.2429 | 207.2428 | -1.0428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 553.7 | 566.0894 | 566.0889 | -12.3889 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.03219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 81.7054 | 81.7054 | -3.1054 | 7.4 | 7.4574 | 7.4574 | -0.05743 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 64.5 | 66.9506 | 65.3067 | -0.80674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 112.4665 | 112.4665 | -4.5665 | 97.4 | 146.3023 | 147.2827 | -49.8827 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.7 | 228.6783 | 228.6783 | 4.0217 | 69.4 | 72.661 | 72.661 | -3.261 | 29.9 | 97.8373 | 139.2506 | -109.3506 | 40.2 | 41.8989 | 41.8989 | -1.6989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 44.6903 | 44.6903 | 3.2097 | 172.8 | 185.8204 | 185.8204 | -13.0204 | 173.7 | 185.8204 | 185.8204 | -12.1204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 105.8 | 110.482 | 104.3739 | 1.4261 | 16.6 | 18 | 18 | -1.4 | 40.8 | 44.103 | 44.103 | -3.303 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 103.9 | 107.6533 | 105.5974 | -1.6974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 36.5613 | 48.0592 | -7.8592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.4703 | 88.4703 | -5.1704 | 88 | 119.8612 | 96.0833 | -8.0833 | 87.9 | 119.8612 | 96.0833 | -8.1833 | 90 | 119.8612 | 96.0833 | -6.0833 | 170.7 | 180.3318 | 144.5577 | 26.1423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 12.45 | 12.4489 | -0.84892 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 81.6 | 109.2116 | 79.5063 | 2.0937 | 103.2 | 108.4831 | 120.9573 | -17.7573 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 103.894 | -7.394 | 94.6 | 103.894 | 103.894 | -9.294 | 117.5 | 104.206 | 104.206 | 13.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 4.3659 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.5803 | 4.5803 | -1.0803 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 77.309 | 77.309 | -30.709 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.5 | 9.2759 | 4.4241 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.6 | 10.69 | 10.69 | 1.91 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 19.1909 | 19.1909 | -2.7909 | 50.4 | 55.3272 | 55.3272 | -4.9272 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 10.9 | 11.8696 | 14.5318 | -3.6318 | 2.32 | 2.04 | 2.04 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 14.7 | 15.5491 | 15.5491 | -0.84908 | 25.4 | 22.1 | 20.03 | 5.37 | 38.7 | 27.85 | 27.85 | 10.85 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 47.3741 | 47.3741 | 5.9259 | 54 | 48.6629 | 48.6629 | 5.3371 | 4.7 | 6.1593 | 6.1593 | -1.4593 | 5.1 | 3.2792 | 3.2792 | 1.8208 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.2 | 10.8 | 8.2086 | 3.9914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.2 | 26 | 26 | 23.2 | 41.1 | 38 | 38 | 3.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.4 | 32 | 30 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
19/05/2026 | 04:00 | 205.2 | 188.9745 | 203.4013 | 1.7987 | 656.7 | 650 | 650 | 6.7 | 216.2 | 211.662 | 211.662 | 4.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.9 | 120 | 125.8853 | -2.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 110.9556 | 110.9557 | 89.0443 | 202.9 | 110.9556 | 110.9557 | 91.9443 | 197.8 | 111.2888 | 111.2889 | 86.5111 | 207.3 | 207.2429 | 207.2428 | 0.05718 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 568.8 | 566.0894 | 566.089 | 2.711 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 81.7054 | 81.7054 | 0.69461 | 8.2 | 7.4574 | 7.4574 | 0.74257 | 5.3 | 4.0045 | 4.0045 | 1.2955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 66.1 | 69.3207 | 70.3911 | -4.2911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 116 | 91.6262 | 173.0272 | -57.0272 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 71 | 72.661 | 72.661 | -1.661 | 31 | 97.8373 | 138.153 | -107.153 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.7 | 110.482 | 107.3162 | 0.38384 | 19.8 | 18 | 18 | 1.8 | 42.4 | 44.103 | 44.103 | -1.703 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 107.7989 | 95.2166 | -19.7166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 37.51 | 48.0592 | -6.6592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.4703 | 88.4703 | -3.6704 | 110.9 | 137.8066 | 96.0838 | 14.8162 | 110.6 | 137.8066 | 96.0838 | 14.5162 | 102 | 137.8066 | 96.0838 | 5.9162 | 182.2 | 207.3307 | 144.5586 | 37.6414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12.49 | 12.5422 | -1.2422 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 115.1 | 109.551 | 88.3366 | 26.7634 | 109.9 | 109.8986 | 120.9577 | -11.0577 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 103.894 | 103.894 | -6.894 | 94.6 | 103.894 | 103.894 | -9.294 | 115 | 104.206 | 104.206 | 10.794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 4.3659 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.5803 | 4.5803 | -1.0803 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 66.0559 | 66.0559 | -25.2559 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.7 | 9.3257 | 4.3743 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 10.69 | 10.69 | 2.31 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 17.2032 | 17.2032 | -2.7032 | 42.9 | 52.1037 | 52.1037 | -9.2037 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 10.9 | 12.0893 | 14.5318 | -3.6318 | 2.28 | 2.04 | 2.04 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 15.1 | 15.5491 | 15.5491 | -0.44908 | 26.8 | 22.8 | 19.51 | 7.29 | 41.1 | 28.65 | 28.65 | 12.45 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 48.9357 | 48.9357 | 0.3643 | 50.1 | 50.5866 | 50.5866 | -0.4866 | 4 | 6.2652 | 6.2652 | -2.2652 | 3.7 | 3.2571 | 3.2571 | 0.4429 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 11 | 10.9 | 7.9437 | 3.0563 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.4 | 24 | 24 | 9.4 | 27 | 36 | 36 | -9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.6 | 32 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
19/05/2026 | 04:30 | 206.2 | 200.3617 | 203.4013 | 2.7987 | 657.4 | 650 | 650 | 7.4 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 70.035 | 30.8962 | -30.8962 | 124.7 | 120.0002 | 115.9287 | 8.7713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.1 | 110.9561 | 110.9557 | 89.1443 | 203.3 | 110.9561 | 110.9557 | 92.3443 | 196.6 | 111.2893 | 111.2889 | 85.3111 | 207 | 207.2428 | 207.2428 | -0.24282 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 559.5 | 566.0889 | 566.089 | -6.589 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 81.7054 | 81.7054 | 1.2946 | 8.3 | 7.4574 | 7.4574 | 0.84257 | 5.3 | 4.0045 | 4.0045 | 1.2955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 66.1 | 66.7852 | 75.5174 | -9.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 133.2 | 110.3687 | 174.0379 | -40.8379 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.2 | 228.6783 | 228.6783 | 7.5217 | 70.8 | 69.1193 | 72.661 | -1.861 | 45 | 111.9419 | 138.1536 | -93.1536 | 42.1 | 39.0664 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.1 | 44.6903 | 44.6903 | 4.4097 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 108.1 | 105.1734 | 106.3461 | 1.7538 | 20.3 | 18 | 18 | 2.3 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.0091 | 95.2166 | -35.1166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 29.8124 | 48.0592 | -6.0592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.4703 | 88.4703 | -3.0703 | 78.5 | 116.7737 | 98.7585 | -20.2585 | 78.4 | 116.7737 | 98.7585 | -20.3585 | 77.9 | 116.7737 | 98.7585 | -20.8585 | 183.1 | 175.6865 | 148.5826 | 34.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 12.6101 | 12.6093 | -1.2093 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 170.7 | 193.0451 | 89.6581 | 81.0419 | 107.4 | 108.1309 | 108.1297 | -0.72973 | 67.6 | 67.1992 | 67.1992 | 0.40078 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 103.8941 | 103.894 | -7.094 | 94.9 | 103.8941 | 103.894 | -8.994 | 116.6 | 104.2061 | 104.206 | 12.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 14.1 | 14.5773 | 14.5773 | -0.47726 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 63.9445 | 63.9445 | -28.1445 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.5 | 9.6926 | 5.0074 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.5566 | 2.0102 | -2.0102 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.4 | 14 | 10.69 | 2.71 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 16.3361 | 16.3361 | -1.2361 | 43.5 | 48.0967 | 48.0967 | -4.5967 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.9 | 10.3894 | 14.5318 | -3.6318 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 28.2 | 23.5 | 19.47 | 8.73 | 38.7 | 29.91 | 29.91 | 8.79 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 45.0679 | 45.0679 | -4.5679 | 48.8 | 47.757 | 47.757 | 1.043 | 4.5 | 6.0942 | 6.0942 | -1.5942 | 4.7 | 3.1198 | 3.1198 | 1.5802 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 12.4 | 11 | 8.0536 | 4.3464 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.6 | 23 | 23 | 3.6 | 22.9 | 34 | 34 | -11.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 34.8 | 34 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
19/05/2026 | 05:00 | 200.3 | 202.6706 | 203.4013 | -3.1013 | 645.6 | 650 | 650 | -4.4 | 214.1 | 211.662 | 211.662 | 2.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 30.7025 | 30.8962 | 28.8038 | 122.3 | 120.0004 | 123.1313 | -0.83131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.3 | 110.956 | 110.9557 | 90.3443 | 202.9 | 110.956 | 110.9557 | 91.9443 | 197.3 | 111.2892 | 111.2889 | 86.0111 | 208.3 | 207.2428 | 207.2428 | 1.0572 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 547.2 | 566.0889 | 566.0891 | -18.8891 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 81.7054 | 81.7054 | -2.1054 | 7.2 | 7.4574 | 7.4574 | -0.25743 | 4.9 | 4.0045 | 4.0045 | 0.89553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 64.3 | 72.4279 | 82.647 | -18.347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 124.5 | 101.3412 | 170.6813 | -46.1813 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.4 | 228.6783 | 228.6783 | 4.7217 | 70.7 | 69.1193 | 72.661 | -1.961 | 44.4 | 111.942 | 138.1544 | -93.7544 | 40.5 | 39.0664 | 41.8989 | -1.3989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.2 | 44.6903 | 44.6903 | 2.5097 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 106.6 | 108.9165 | 110.4805 | -3.8805 | 17.1 | 18 | 4.1198 | 12.9802 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 105 | 107.799 | 75.3165 | 29.6835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 34.6265 | 48.0592 | -7.6592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.4703 | 88.4703 | -4.5704 | 98 | 133.9025 | 111.7851 | -13.7851 | 98 | 133.9025 | 111.7851 | -13.7851 | 101.8 | 133.9025 | 111.7851 | -9.9851 | 198.1 | 201.457 | 168.1811 | 29.9189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.871 | 12.8267 | -1.1267 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 97.4 | 158.8385 | 90.7122 | 6.6878 | 94.8 | 108.1317 | 120.958 | -26.158 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.8941 | 103.894 | -7.694 | 94.1 | 103.8941 | 103.894 | -9.794 | 115.6 | 104.2061 | 104.206 | 11.394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.6 | 4.0687 | 4.5803 | -0.98029 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 62.9005 | 62.9005 | -32.5005 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.5 | 10.2308 | 2.7692 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.1 | 1.9976 | 2.0102 | 2.0898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.8 | 14 | 10.69 | 3.11 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 15.508 | 15.508 | -4.308 | 39.1 | 46.5556 | 46.5556 | -7.4556 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.45 | 3.45 | -0.25 | 10.9 | 11.504 | 14.5318 | -3.6318 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 15 | 15.5491 | 15.5491 | -0.54908 | 27.7 | 24.2 | 20.21 | 7.49 | 51.9 | 32.18 | 32.18 | 19.72 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 44.8722 | 44.8722 | -7.4722 | 52.3 | 49.1663 | 49.1663 | 3.1337 | 2.9 | 5.9064 | 5.9064 | -3.0064 | 2.6 | 3.1385 | 3.1385 | -0.5385 | 20 |  |  | 20 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 11.7 | 11.2 | 8.5221 | 3.1779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2 | 17.6 | 33 | 33 | -15.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
19/05/2026 | 05:30 | 199.4 | 203.399 | 203.4013 | -4.0013 | 649.4 | 650 | 650 | -0.6 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 |  |  | 59.6 | 120.9 | 120.0014 | 144.6931 | -23.7931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.5 | 110.9565 | 110.9557 | 81.5443 | 204.8 | 110.9565 | 110.9557 | 93.8443 | 196.8 | 111.2897 | 111.2889 | 85.5111 | 208.6 | 207.2428 | 207.2428 | 1.3572 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 564 | 566.0889 | 566.0891 | -2.0891 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 81.7054 | 81.7054 | -2.1054 | 7.4 | 7.4574 | 7.4574 | -0.05743 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 65.8 | 77.8719 | 88.8192 | -23.0192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.4665 | 112.4665 | -4.0665 | 98.3 | 39.3352 | 163.5881 | -65.2881 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.4 | 228.6783 | 228.6783 | 3.7217 | 69.3 | 69.1193 | 72.661 | -3.361 | 53.9 | 111.9421 | 138.1546 | -84.2546 | 40.5 | 39.0664 | 41.8989 | -1.3989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 44.6903 | 44.6903 | 2.7097 | 173.8 | 185.8204 | 185.8204 | -12.0204 | 173.8 | 185.8204 | 185.8204 | -12.0204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 105.5 | 110.3178 | 110.4809 | -4.9809 | 43.3 | 18 | 18 | 25.3 | 40.8 | 44.103 | 44.103 | -3.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 174.5594 | 95.2166 | 2.1834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 36.8394 | 48.0592 | -7.7592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.4703 | 88.4703 | -5.0704 | 118.1 | 169.7655 | 136.4582 | -18.3582 | 118 | 169.7655 | 136.4582 | -18.4582 | 118.4 | 169.7655 | 136.4582 | -18.0582 | 207.8 | 255.413 | 205.3019 | 2.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.1147 | 13.1497 | -1.2497 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 158.4 | 158.8384 | 108.1402 | 50.2598 | 117 | 108.1329 | 120.9581 | -3.9581 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 72.7 | 78.568 | 78.568 | -5.868 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.8941 | 103.894 | -7.894 | 93.9 | 103.8941 | 103.894 | -9.994 | 114.9 | 104.2061 | 104.206 | 10.694 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.6 | 4.0687 | 4.5803 | -0.98029 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 62.4467 | 62.4467 | -34.3467 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.4 | 10.2765 | 2.7235 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.9 | 14 | 10.69 | 3.21 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 16.1735 | 16.1735 | -6.2735 | 33 | 46.6521 | 46.6521 | -13.6521 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11.1 | 12.0164 | 14.5318 | -3.4318 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 17.6871 | 17.6871 | 0.21293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 27.2 | 24.6 | 21.96 | 5.24 | 49.3 | 34.8 | 29.68 | 19.62 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 43.1412 | 43.1412 | 9.4588 | 45.6 | 47.976 | 47.976 | -2.376 | 4.4 | 5.9457 | 5.9457 | -1.5457 | 4.2 | 2.8856 | 2.8856 | 1.3144 | 20 |  |  | 20 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 13.7 | 12.1 | 8.8679 | 4.8321 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.9 | 22 | 22 | -9.1 | 9.3 | 32 | 32 | -22.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.3 | 34 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 19 | 18 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 10.4 | 17.5 | 17.5 | -7.1
19/05/2026 | 06:00 | 153.4 | 202.9264 | 203.4013 | -50.0013 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 87.1457 |  | 59.5 | 124 | 120.0003 | 156.3412 | -32.3412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.5 | 110.9561 | 110.9557 | 88.5443 | 202.8 | 110.9561 | 110.9557 | 91.8443 | 197.2 | 111.2892 | 111.2889 | 85.9111 | 208.8 | 207.2428 | 207.2428 | 1.5572 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 562 | 566.0889 | 566.0891 | -4.0891 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 66.3 | 90.8958 | 101.9133 | -35.6133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 129.7 | 103.0097 | 156.5709 | -26.8709 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 71 | 69.1193 | 72.661 | -1.661 | 49.9 | 111.9421 | 138.1547 | -88.2547 | 41.4 | 39.0664 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 107.2 | 110.2519 | 110.4815 | -3.2815 | 32 | 18 | 18 | 14 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 103 | 107.7991 | 90.3596 | 12.6404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 42.7016 | 48.0592 | -6.7592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 170 | 168.9116 | 161.51 | 8.49 | 167.5 | 168.9116 | 161.51 | 5.99 | 170.9 | 168.9116 | 161.51 | 9.39 | 251.8 | 254.1283 | 242.9925 | 8.8075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12.8535 | 12.8242 | -1.7243 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 185.4 | 163.0009 | 91.2663 | 94.1337 | 116.8 | 108.1366 | 133.1596 | -16.3596 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.8941 | 103.894 | -8.094 | 94.3 | 103.8941 | 103.894 | -9.594 | 116.8 | 104.2061 | 104.2061 | 12.5939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.6 | 4.0687 | 4.5803 | -0.98029 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 0 |  |  | 0 | 23 | 62.9852 | 62.9852 | -39.9852 | 0 | 0.2791 | 0.2791 | -0.2791 | 14.9 | 14 | 10.2527 | 4.6473 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 |  |  | 9.8 | 5.1 | 5.6699 |  | 5.1 | 0 | 0.7002 | 0.7002 | -0.7002 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 12.8 | 14 | 10.69 | 2.11 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1299 | 0.1299 | -0.1299 | 0.1 | 0.1038 | 0.1038 | -0.0038 | 9.7 | 17.0557 | 17.0557 | -7.3557 | 29.1 | 48.4495 | 48.4495 | -19.3495 | 0 | 0.0518 | 0.0518 | -0.0518 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11.1 | 13.3737 | 14.5318 | -3.4318 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | -0.0027 | 18 | 17.6871 | 17.6871 | 0.31293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 15.8 | 15.5491 | 15.5491 | 0.25092 | 28.2 | 24.9 | 21.67 | 6.53 | 53.7 | 37.4 | 28.03 | 25.67 | 0 | 0.459 | 0.459 | -0.459 | 38.9 | 43.9609 | 43.9609 | -5.0609 | 23.8 | 48.8074 | 48.8074 | -25.0074 | 4.2 | 5.9847 | 5.9847 | -1.7847 | 3.8 | 2.9276 | 2.9276 | 0.8724 | 20 | 0.91 | 0.91 | 19.09 | 12.8 | 13.6054 | 13.6054 | -0.80544 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 13.8 | 12.8 | 9.1869 | 4.6131 | 0.1 | 1.452 | 1.452 | -1.352 | 0 | 0.0992 | 0.0992 | -0.0992 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 22 | 22 | -14 | 4.4 | 33 | 33 | -28.6 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | -0.092 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34.6 | 34 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 9.6 | 17.5 | 17.5 | -7.9
19/05/2026 | 06:30 | 150.4 | 203.4008 | 203.4013 | -53.0013 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 87.147 | 16.3085 | 41.3915 | 121 | 122.8629 | 147.9668 | -26.9668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.8 | 117.0721 | 110.9557 | 88.8443 | 204.2 | 117.0721 | 110.9557 | 93.2443 | 198.2 | 117.4237 | 111.2889 | 86.9111 | 208.1 | 207.2428 | 207.2428 | 0.85718 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 560.9 | 566.089 | 566.0891 | -5.1891 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 81.7054 | 81.7054 | -1.0054 | 7.4 | 7.4574 | 7.4574 | -0.05743 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81 | 91.0687 | 92.3736 | -11.3736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 187 | 182.5125 | 186.7246 | 0.27538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 228.6783 | 228.6783 | 0.92167 | 70.5 | 69.1193 | 72.661 | -2.161 | 74.3 | 111.944 | 138.1546 | -63.8546 | 40.9 | 39.0664 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 175.8 | 185.8204 | 185.8204 | -10.0204 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 106.6 | 110.4815 | 110.4812 | -3.8812 | 43.6 | 18 | 18 | 25.6 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 133.5 | 107.7991 | 107.7991 | 25.7009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 48.0587 | 48.0592 | -7.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.4703 | 88.4703 | -4.2703 | 170.1 | 170.9398 | 154.0352 | 16.0648 | 168.9 | 170.9398 | 154.0352 | 14.8648 | 170.3 | 170.9398 | 154.0352 | 16.2648 | 259.4 | 257.1798 | 231.7467 | 27.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 167.9 | 107.3924 | 118.8174 | 49.0826 | 124.6 | 120.957 | 120.9581 | 3.6419 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 74.2 | 78.568 | 78.568 | -4.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 103.8944 | 103.894 | 2.0059 | 106 | 103.8944 | 103.894 | 2.1059 | 120.8 | 104.2064 | 104.2061 | 16.5939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 25 | 62.8301 | 62.8301 | -37.8301 | 3.9 | 4.6264 | 4.6264 | -0.7264 | 14.4 | 14.1 | 11.0317 | 3.3683 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 |  |  | 10 | 4.8 | 5.67 | 1.0611 | 3.7389 | 12.2 | 15.285 | 15.285 | -3.085 | 5.9 | 5.95 | 5.95 | -0.05 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.2 | 14 | 10.69 | 2.51 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 2.3039 | 2.3039 | -1.8039 | 1.5 | 2.2013 | 2.2013 | -0.7013 | 8.7 | 17.9861 | 17.9861 | -9.2861 | 24 | 52.8211 | 52.8211 | -28.8211 | 0.2 | 1.0355 | 1.0355 | -0.8355 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11 | 14.614 | 14.5318 | -3.5318 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | -0.0055 | 18 | 17.6871 | 17.6871 | 0.31293 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 27.6 | 24.9 | 21.35 | 6.25 | 67.6 | 39.7 | 24.13 | 43.47 | 0.6 | 2.4182 | 2.4182 | -1.8182 | 17.5 | 43.8479 | 43.8479 | -26.3479 | 11.4 | 47.7915 | 47.7915 | -36.3915 | 1.3 | 5.8689 | 5.8689 | -4.5689 | 0.9 | 2.8853 | 2.8853 | -1.9853 | 20 | 1.82 | 1.82 | 18.18 | 12.4 | 13.6054 | 13.6054 | -1.2054 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 14.4 | 13 | 10.1968 | 4.2032 | 13 | 23.2314 | 23.2314 | -10.2314 | 0.1 | 0.5528 | 0.5528 | -0.4528 | 8.3 | 3 | 3 | 5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 23 | 23 | -20.2 | 2.1 | 34 | 34 | -31.9 | 6.4 | 2.16 | 2.16 | 4.24 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.6202 | 0.6202 | -0.0202 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.6 | 34 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 9.7 | 17.5 | 17.5 | -7.8
19/05/2026 | 07:00 | 148.4 | 177.3012 | 203.4013 | -55.0013 | 645 | 650 | 650 | -5 | 213.5 | 211.662 | 211.662 | 1.8379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 87.147 | 10.2987 | 47.1013 | 117.3 | 120.0011 | 151.6066 | -34.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 110.9559 | 110.9558 | 89.3442 | 203.4 | 110.9559 | 110.9558 | 92.4442 | 196.4 | 111.2891 | 111.289 | 85.111 | 209.8 | 207.2428 | 207.2428 | 2.5572 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 555.7 | 566.0887 | 566.0886 | -10.3886 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 81.7054 | 81.7054 | -1.8054 | 7.1 | 7.4574 | 7.4574 | -0.35743 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 79.8 | 50.0248 | 74.7703 | 5.0297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 149.6 | 188.3336 | 188.3419 | -38.7419 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.8 | 228.6783 | 228.6783 | -14.8783 | 69 | 69.1193 | 72.661 | -3.661 | 111.6 | 111.9419 | 133.0387 | -21.4387 | 40.3 | 39.0664 | 41.8989 | -1.5989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.6 | 44.6903 | 44.6903 | 2.9097 | 175.3 | 185.8204 | 185.8204 | -10.5204 | 175.2 | 185.8204 | 185.8204 | -10.6204 | 180.8 | 186.3784 | 186.3784 | -5.5784 | 106.6 | 110.4795 | 110.48 | -3.88 | 17.4 | 18 | 18 | -0.60001 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 107.7991 | 107.7991 | -41.0991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 42.5045 | 48.0592 | -7.6592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 |  | 45.556 | -8.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.4703 | 88.4703 | -4.3704 | 113.8 | 138.8309 | 116.438 | -2.638 | 113.9 | 138.8309 | 116.438 | -2.538 | 112.8 | 138.8309 | 116.438 | -3.638 | 202.3 | 208.8717 | 175.1815 | 27.1185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 |  |  | 13.1 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 75.2 | 80.6426 | 112.3738 | -37.1738 | 98.5 | 108.1237 | 120.958 | -22.458 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 103.8941 | 103.894 | 37.806 | 143.5 | 103.8941 | 103.894 | 39.6059 | 145.5 | 104.2061 | 104.2061 | 41.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.4 | 4.0687 | 4.5803 | -1.1803 | 13.7 | 14.5773 | 14.5773 | -0.87726 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 18.5 | 62.9115 | 62.9115 | -44.4115 | 24.5 | 19.8113 | 19.8113 | 4.6887 | 14.8 | 14.4 | 11.1205 | 3.6795 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 | 5.67 |  | 4.8 | 48.9 | 72.0255 | 72.0255 | -23.1255 | 28.5 | 39.2 | 39.2 | -10.7 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14 | 10.69 | 2.31 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 6.69 | 6.69 | 0.51 | 4.3 | 7.2482 | 7.2482 | -2.9482 | 6.8 | 18.007 | 18.007 | -11.207 | 21.6 | 53.9156 | 53.9156 | -32.3156 | 0.6 | 2.4547 | 2.4547 | -1.8547 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.9 | 13.328 | 14.5318 | -3.6318 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0536 | 0.0536 | -0.0536 | 18 | 17.6871 | 17.6871 | 0.31293 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 15.5 | 15.5491 | 15.5491 | -0.04908 | 25.9 | 24.7 | 21.31 | 4.59 | 62.8 | 42.4 | 24.35 | 38.45 | 9.9 | 10.1024 | 10.1024 | -0.2024 | 7.7 | 47.5438 | 47.5438 | -39.8438 | 6.8 | 50.2296 | 50.2296 | -43.4296 | 1 | 6.182 | 6.182 | -5.182 | 0.3 | 3.2721 | 3.2721 | -2.9721 | 21 | 10.99 | 10.99 | 10.01 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 13.8 | 12.6 | 10.3611 | 3.4389 | 85.5 | 90.3889 | 90.3889 | -4.8889 | 2.7 | 2.766 | 2.766 | -0.066 | 46.9 | 31 | 31 | 15.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 25 | 25 | -21.9 | 0.7 | 37 | 37 | -36.3 | 38 | 22.32 | 22.32 | 15.68 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 2.7168 | 2.7168 | 0.6832 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 34.7 | 34 | 30 | 4.7 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
19/05/2026 | 07:30 | 154.9 | 136.2774 | 203.4013 | -48.5013 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 76.798 | 12.0913 | 46.3087 | 123.5 | 120.0009 | 147.2537 | -23.7537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.2 | 110.9561 | 110.9557 | 88.2443 | 203.9 | 110.9561 | 110.9557 | 92.9443 | 197.9 | 111.2893 | 111.2889 | 86.6111 | 208.1 | 207.2428 | 207.2428 | 0.85719 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 551 | 566.0874 | 522.1664 | 28.8336 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 7.9 | 7.4574 | 7.4574 | 0.44257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.5 | 50.0241 | 74.7703 | 5.7298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 147.2 | 188.3417 | 213.9897 | -66.7897 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 209.2 | 228.6783 | 228.6783 | -19.4783 | 70.4 | 69.1193 | 72.661 | -2.261 | 112.2 | 111.9417 | 111.9434 | 0.25658 | 41.4 | 39.0664 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.8 | 186.3784 | 186.3784 | -5.5784 | 107.4 | 110.48 | 110.481 | -3.081 | 19.3 | 18 | 18 | 1.3 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 107.7991 | 66.0621 | 7.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 34.1645 | 48.0592 | -6.6592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 |  | 45.556 | -1.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.4703 | 88.4703 | -3.3704 | 77.3 | 116.7294 | 96.8091 | -19.5091 | 77.1 | 116.7294 | 96.8091 | -19.7091 | 79.2 | 116.7294 | 96.8091 | -17.6091 | 186.1 | 175.62 | 145.6498 | 40.4502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 |  |  | 13.9 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 74.8 | 79.1382 | 117.1113 | -42.3113 | 102.4 | 108.2904 | 120.9577 | -18.5577 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.8941 | 103.894 | -7.7941 | 95.6 | 103.8941 | 103.894 | -8.2941 | 115.3 | 104.2061 | 104.2061 | 11.0939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 23 | 65.0234 | 65.0234 | -42.0234 | 49.5 | 39.5104 | 39.5104 | 9.9896 | 14.7 | 14.8 | 12.0612 | 2.6388 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.67 | 1.46 | 3.34 | 85.5 | 134.255 | 134.255 | -48.755 | 48 | 72.33 | 72.33 | -24.33 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14 | 10.69 | 2.31 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 9.6115 | 9.6115 | 1.6885 | 8.1 | 11.2719 | 11.2719 | -3.1719 | 9.4 | 18.0497 | 18.0497 | -8.6497 | 30.7 | 52.7565 | 52.7565 | -22.0565 | 1.4 | 5.3623 | 5.3623 | -3.9623 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.9 | 11.3971 | 14.5318 | -3.6318 | 2.12 | 1.96 | 1.96 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1016 | 0.1016 | -0.1016 | 18 | 17.6871 | 17.6871 | 0.31293 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 11.2 | 11.6618 | 11.6618 | -0.46181 | 16 | 15.5491 | 15.5491 | 0.45092 | 27.2 | 24.8 | 22.06 | 5.14 | 58.2 | 44.6 | 27.42 | 30.78 | 20 | 18.7206 | 18.7206 | 1.2794 | 3.6 | 47.2103 | 47.2103 | -43.6103 | 10.3 | 48.3837 | 48.3837 | -38.0837 | 0.1 | 6.1909 | 6.1909 | -6.0909 | 0 | 3.2131 | 3.2131 | -3.2131 | 27.2 | 20.17 | 20.17 | 7.03 | 12.2 | 13.6054 | 13.6054 | -1.4054 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 13.4 | 12.4 | 11.8685 | 1.5315 | 170.1 | 166.1498 | 166.1498 | 3.9502 | 5.4 | 4.0618 | 4.0618 | 1.3382 | 90.6 | 66 | 66 | 24.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.3 | 29 | 29 | -22.7 | 7.6 | 40 | 40 | -32.4 | 72.8 | 47.52 | 47.52 | 25.28 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 4.4632 | 4.4632 | 1.5368 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.4 | 34 | 30 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
19/05/2026 | 08:00 | 148.3 | 105.5498 | 193.4923 | -45.1923 | 646.7 | 650 | 650 | -3.3 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 76.7981 | 20.156 | 37.8441 | 122.8 | 128.2267 | 157.5843 | -34.7843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 110.9561 | 110.9557 | 53.3443 | 163.8 | 110.9561 | 110.9557 | 52.8443 | 171.4 | 111.2893 | 111.2889 | 60.1111 | 206.5 | 207.2428 | 207.2428 | -0.74281 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 551 | 561.721 | 423.8812 | 127.1188 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 81.7054 | 81.7054 | -1.9054 | 6.9 | 7.4574 | 7.4574 | -0.55743 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 79.8 | 50.0241 | 70.2263 | 9.5737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 159.3 | 220.6917 | 172.0062 | -12.7062 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 206.3 | 228.6783 | 228.6783 | -22.3783 | 71.3 | 69.1193 | 72.661 | -1.361 | 111.2 | 111.9416 | 119.4668 | -8.2668 | 40.3 | 39.0664 | 41.8989 | -1.5989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.2 | 44.6903 | 44.6903 | 2.5097 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.3 | 88.3856 | 88.3856 | 17.9144 | 17.3 | 18 | 18 | -0.70001 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 66.062 | 107.9554 | -47.7554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 33.1935 | 48.0592 | -7.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 |  | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.4703 | 88.4703 | -4.3704 | 85.5 | 101.3843 | 101.9384 | -16.4384 | 85.6 | 101.3843 | 101.9384 | -16.3384 | 87.8 | 101.3843 | 101.9384 | -14.1384 | 166.5 | 152.5332 | 153.3668 | 13.1332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 78.4 | 75.7946 | 119.9665 | -41.5665 | 97.2 | 108.1223 | 120.9572 | -23.7572 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 103.8941 | 103.894 | -6.994 | 95.2 | 103.8941 | 103.894 | -8.6941 | 115.1 | 104.2061 | 104.206 | 10.894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 23.5 | 63.8229 | 63.8229 | -40.3229 | 66.9 | 54.2434 | 54.2434 | 12.6566 | 15.6 | 15.1 | 12.4493 | 3.1507 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.8 | 5.67 | 1.9847 | 2.8153 | 165.6 | 169.2498 | 169.2498 | -3.6498 | 84 | 90.01 | 90.01 | -6.01 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.2 | 14 | 10.69 | 2.51 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 11.1183 | 11.1183 | -1.3183 | 12.6 | 13.0104 | 13.0104 | -0.4104 | 10.1 | 18.1904 | 18.1904 | -8.0904 | 36.7 | 52.1727 | 52.1727 | -15.4727 | 3.5 | 6.8778 | 6.8778 | -3.3778 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 10.9 | 11.1723 | 14.5318 | -3.6318 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1514 | 0.1514 | -0.1514 | 18 | 17.6871 | 17.6871 | 0.31293 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 27.8 | 24.8 | 22.78 | 5.02 | 64.9 | 48.1 | 27.72 | 37.18 | 28.7 | 26.2818 | 26.2818 | 2.4182 | 4.2 | 45.048 | 45.048 | -40.848 | 11.7 | 49.6126 | 49.6126 | -37.9126 | 0.1 | 6.0239 | 6.0239 | -5.9239 | 0 | 3.2157 | 3.2157 | -3.2157 | 35.3 | 28.92 | 28.92 | 6.38 | 12 | 13.6054 | 13.6054 | -1.6054 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.4 | 12.7 | 12.1129 | 3.2871 | 208.4 | 201.8559 | 201.8559 | 6.5441 | 7.9 | 7.237 | 7.237 | 0.663 | 118.3 | 101 | 101 | 17.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.5 | 33 | 33 | -11.5 | 21.1 | 44 | 44 | -22.9 | 86.3 | 72.72 | 72.72 | 13.58 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 7.1351 | 7.1351 | 1.0649 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.5 | 34 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
19/05/2026 | 08:30 | 98.2 | 99.9091 | 192.0711 | -93.8711 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 76.7981 | 44.7249 | 13.1751 | 122.9 | 127.0481 | 189.0967 | -66.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 110.9613 | 110.9564 | 76.1436 | 186.1 | 110.9613 | 110.9564 | 75.1436 | 176.2 | 111.2945 | 111.2896 | 64.9104 | 205.6 | 207.2428 | 207.2428 | -1.6428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 559.4 | 561.7948 | 493.5306 | 65.8694 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 7.6 | 7.4574 | 7.4574 | 0.14257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 80.5 | 50.0241 | 64.3482 | 16.1518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 147.8 | 162.6116 | 196.8485 | -49.0485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 70.5 | 69.1193 | 72.661 | -2.161 | 116.9 | 111.9416 | 63.1679 | 53.7321 | 41 | 39.0664 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 44.6903 | 44.6903 | 3.7097 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.6 | 88.3856 | 88.3856 | 18.2144 | 0 | 4.1202 | 18 | -18 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 137.4 | 107.7991 | 85.5093 | 51.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 34.7745 | 48.0592 | -7.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 123.7 | 131.636 | 122.3797 | 1.3203 | 123.6 | 131.636 | 122.3797 | 1.2203 | 123.8 | 131.636 | 122.3797 | 1.4203 | 211.6 | 198.047 | 184.1208 | 27.4792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 119.1 | 88.67 | 136.6855 | -17.5855 | 116.8 | 117.3862 | 120.9582 | -4.1582 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 103.8942 | 103.8941 | -6.8941 | 94.6 | 103.8942 | 103.8941 | -9.2941 | 116.5 | 104.2062 | 104.2061 | 12.2939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 0.7 | 0.533 | 0.533 | 0.167 | 34.3 | 64.2361 | 64.2361 | -29.9361 | 68.7 | 58.5429 | 58.5429 | 10.1571 | 15.4 | 15.1 | 12.8751 | 2.5249 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.9 | 5.67 | 3.5832 | 1.3168 | 170.4 | 173.8435 | 173.8435 | -3.4435 | 87 | 89.73 | 89.73 | -2.73 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.4 | 14 | 10.69 | 2.71 | 8.6 | 9 | 9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11.7304 | 11.7304 | -0.2304 | 14.2 | 13.9534 | 13.9534 | 0.2466 | 13.2 | 17.5585 | 17.5585 | -4.3585 | 43.9 | 51.9935 | 51.9935 | -8.0935 | 6.2 | 8.7687 | 8.7687 | -2.5687 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11.1 | 11.5383 | 14.5318 | -3.4318 | 2.08 | 1.96 | 1.96 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.2011 | 0.2011 | -0.2011 | 18 | 17.6871 | 17.6871 | 0.31293 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 15.7 | 15.5491 | 15.5491 | 0.15092 | 28 | 24.6 | 23.41 | 4.59 | 68.7 | 52.6 | 31.54 | 37.16 | 30.5 | 29.5834 | 29.5834 | 0.9166 | 7.3 | 40.1957 | 40.1957 | -32.8957 | 14 | 52.8413 | 52.8413 | -38.8413 | 0.3 | 5.6108 | 5.6108 | -5.3108 | 0.4 | 3.4948 | 3.4948 | -3.0948 | 40.5 | 37.67 | 37.67 | 2.83 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.3 | 13 | 12.6489 | 2.6511 | 214.4 | 204.7264 | 204.7264 | 9.6736 | 10 | 8.303 | 8.303 | 1.697 | 120 | 121 | 121 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.7 | 39 | 39 | -4.3 | 29.2 | 49 | 49 | -19.8 | 88.4 | 87.12 | 87.12 | 1.28 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 8.7052 | 8.7052 | 1.3948 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.5 | 34 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 11.7 | 17.5 | 17.5 | -5.8
19/05/2026 | 09:00 | 104.3 | 99.397 | 191.7568 | -87.4568 | 657.2 | 650 | 650 | 7.2 | 216.4 | 211.662 | 211.662 | 4.7379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 76.7981 | 58.1924 | 18.0076 | 128.3 | 142.7167 | 200.7822 | -72.4822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.9 | 112.2192 | 119.7394 | 80.1606 | 204.8 | 112.2192 | 119.7394 | 85.0606 | 195.9 | 112.5562 | 120.099 | 75.801 | 204.7 | 207.2428 | 207.2428 | -2.5428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 562.4 | 565.4375 | 495.1591 | 67.2409 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 81.7054 | 81.7054 | 0.99461 | 8.3 | 7.4574 | 7.4574 | 0.84257 | 5.4 | 4.0045 | 4.0045 | 1.3955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 54.8 | 50.0241 | 61.8511 | -7.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 137.4 | 162.6116 | 162.1265 | -24.7265 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 69.7 | 69.1193 | 72.661 | -2.961 | 114.1 | 111.9416 | 63.1679 | 50.9321 | 41.6 | 39.0664 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 108.2 | 88.3856 | 88.3856 | 19.8144 | 0 |  | 4.1206 | -4.1206 | 42.9 | 44.103 | 44.103 | -1.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 17.5143 | 16.0047 | 0.09528 | 107.7 | 107.7991 | 107.9555 | -0.25551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 36.081 | 48.0592 | -6.4592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.4703 | 88.4703 | -2.9703 | 135.4 | 140.9847 | 128.7038 | 6.6962 | 135.2 | 140.9847 | 128.7038 | 6.4962 | 133.2 | 140.9847 | 128.7038 | 4.4962 | 211.4 | 212.1121 | 193.6354 | 17.7646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 148.7 | 75.7988 | 136.1536 | 12.5464 | 111.4 | 120.8195 | 120.9582 | -9.5582 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.8942 | 103.8941 | -7.2941 | 94.2 | 103.8942 | 103.8941 | -9.6941 | 116 | 104.2062 | 104.2061 | 11.7939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.4 | 4.0687 | 4.5803 | -1.1803 | 13.9 | 14.5773 | 14.5773 | -0.67726 | 0.9 | 0.725 | 0.725 | 0.175 | 34.8 | 67.815 | 67.815 | -33.015 | 69.3 | 61.4989 | 61.4989 | 7.8011 | 15 | 14.9 | 13.2885 | 1.7115 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.5 | 5.67 | 4.4595 | 1.0405 | 172.1 | 173.8688 | 173.8688 | -1.7688 | 88 | 88.57 | 88.57 | -0.57 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | -0.9 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.6 | 14 | 10.69 | 2.91 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 | 12.1906 | 12.1906 | 1.0094 | 14.9 | 14.588 | 14.588 | 0.312 | 13.1 | 18.6544 | 18.6544 | -5.5544 | 48.2 | 54.2145 | 54.2145 | -6.0145 | 11.4 | 9.5899 | 9.5899 | 1.8101 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.9 | 11.8408 | 14.5318 | -3.6318 | 2.12 | 1.96 | 1.96 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2484 | 0.2484 | -0.1484 | 18 | 17.6871 | 17.6871 | 0.31293 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 17.2 | 15.5491 | 15.5491 | 1.6509 | 28.4 | 24.3 | 23.92 | 4.48 | 62.1 | 57.3 | 33.35 | 28.75 | 30.6 | 29.7036 | 29.7036 | 0.8964 | 9.3 | 41.6541 | 41.6541 | -32.3541 | 53.9 | 49.3167 | 49.3167 | 4.5833 | 0.9 | 5.5302 | 5.5302 | -4.6302 | 0.5 | 3.7468 | 3.7468 | -3.2468 | 40.9 | 38.5 | 38.5 | 2.4 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.1 | 13.3 | 12.7544 | 2.3456 | 214.9 | 208.3322 | 208.3322 | 6.5678 | 12.1 | 10.987 | 10.987 | 1.113 | 120.1 | 124 | 124 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.5 | 46 | 46 | -9.5 | 29.8 | 55 | 55 | -25.2 | 89 | 89.28 | 89.28 | -0.28 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 10.9268 | 10.9268 | 0.8732 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.4 | 34 | 30 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
19/05/2026 | 09:30 | 101.9 | 99.4116 | 192.3128 | -90.4128 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 76.7981 | 67.5581 | 23.5419 | 181.2 | 169.1748 | 210.622 | -29.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 110.9559 | 110.9562 | 53.9438 | 164 | 110.9559 | 110.9562 | 53.0438 | 170.9 | 111.2891 | 111.2894 | 59.6106 | 204.4 | 207.2428 | 207.2428 | -2.8428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555.3 | 536.5645 | 459.1556 | 96.1444 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 8.1 | 7.4574 | 7.4574 | 0.64257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.7 | 50.0241 | 58.5651 | -7.8651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 109.8 | 112.1672 | 63.4866 | 46.3134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.6 | 228.6783 | 228.6783 | 5.9217 | 69.3 | 69.1193 | 72.661 | -3.361 | 140.6 | 66.9416 | 63.1678 | 77.4322 | 41.5 | 39.0664 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49 | 44.6903 | 44.6903 | 4.3097 | 154.2 | 181.485 | 181.485 | -27.285 | 154.3 | 181.485 | 181.485 | -27.185 | 173.8 | 182.03 | 182.03 | -8.23 | 107.5 | 88.3856 | 88.3856 | 19.1144 | 0 |  | 18 | -18 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 17.5143 | 16.0047 | 0.09528 | 91.6 | 111.7786 | 105.0976 | -13.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 26.1815 | 48.0592 | -6.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 168.2 | 177.6002 | 177.6001 | -9.4001 | 165.6 | 177.6002 | 177.6001 | -12.0001 | 199.3 | 177.6002 | 177.6001 | 21.6999 | 264.6 | 267.2002 | 267.2002 | -2.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 113.7 | 135.1914 | 143.3715 | -29.6715 | 103.6 | 106.4983 | 120.9581 | -17.3581 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.8941 | 103.8941 | -7.3941 | 94.9 | 103.8941 | 103.8941 | -8.9941 | 117.5 | 104.2061 | 104.2061 | 13.2939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.9 | 14.5773 | 14.5773 | -0.67726 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 46.3 | 70.8706 | 70.8706 | -24.5706 | 69.5 | 63.4694 | 63.4694 | 6.0306 | 15.6 | 14.4 | 13.5498 | 2.0502 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.7 | 5.67 | 5.0688 | 0.63118 | 173.7 | 172.9122 | 172.9122 | 0.7878 | 88.9 | 87.55 | 87.55 | 1.35 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.8 | 14 | 10.69 | 3.11 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 12.1514 | 12.1514 | 0.8486 | 15.1 | 14.5775 | 14.5775 | 0.5225 | 15.5 | 19.4117 | 19.4117 | -3.9117 | 55.1 | 58.6371 | 58.6371 | -3.5371 | 16 | 11.1993 | 11.1993 | 4.8007 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11 | 9.5488 | 14.5318 | -3.5318 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2958 | 0.2958 | -0.1958 | 17.6 | 17.6871 | 17.6871 | -0.08707 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 11.4 | 11.6618 | 11.6618 | -0.26181 | 17.1 | 15.5491 | 15.5491 | 1.5509 | 28.4 | 23.82 | 23.82 | 4.58 | 60.7 | 60.5 | 40.87 | 19.83 | 30.3 | 29.8898 | 29.8898 | 0.4102 | 34.2 | 48.0746 | 48.0746 | -13.8746 | 71.4 | 59.6472 | 59.6472 | 11.7528 | 4.5 | 6.396 | 6.396 | -1.896 | 4.3 | 4.2605 | 4.2605 | 0.0395 | 41.1 | 39.33 | 39.33 | 1.77 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.6 | 12.9 | 12.8917 | 2.7083 | 216.8 | 209.3799 | 209.3799 | 7.4201 | 13.7 | 11.7742 | 11.7742 | 1.9258 | 119.8 | 125 | 125 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.1 | 53 | 53 | -4.9 | 31.5 | 61 | 61 | -29.5 | 88.9 | 90 | 90 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.3 | 11.9967 | 11.9967 | 1.3033 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.5 | 34 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
19/05/2026 | 10:00 | 101.6 | 118.3924 | 191.115 | -89.515 | 654 | 650 | 650 | 4 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 56.2953 | 76.7964 | -4.7964 | 181.4 | 205.6358 | 221.9604 | -40.5604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 138.0062 | 110.9558 | 8.2442 | 119.6 | 138.0062 | 110.9558 | 8.6442 | 148.3 | 138.4206 | 111.289 | 37.011 | 203 | 207.2429 | 207.2428 | -4.2428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 560.7 | 477.1436 | 462.4843 | 98.2157 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5.3 | 4.0045 | 4.0045 | 1.2955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 51.4 | 50.024 | 46.7955 | 4.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 131.1 | 168.8995 | 144.4423 | -13.3423 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.6 | 228.6783 | 228.6783 | 4.9217 | 68.2 | 69.1193 | 72.661 | -4.461 | 121.7 | 119.4645 | 63.1679 | 58.5321 | 41.1 | 39.0664 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 185.3 | 181.485 | 181.485 | 3.815 | 184.4 | 181.485 | 181.485 | 2.915 | 173.5 | 182.03 | 182.03 | -8.53 | 107.5 | 88.3856 | 88.3856 | 19.1144 | 21 | 18 | 4.1201 | 16.8799 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.3 | 17.5143 | 16.0047 | 0.29528 | 112.9 | 105.5973 | 105.5984 | 7.3016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 41.9671 | 48.0592 | -6.7592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 | 45.556 | -2.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.4703 | 88.4703 | -3.6704 | 168.4 | 178.6944 | 177.6001 | -9.2001 | 166.5 | 178.6944 | 177.6001 | -11.1001 | 198.4 | 178.6944 | 177.6001 | 20.7999 | 264.8 | 268.8466 | 267.2002 | -2.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 105.2 | 94.8285 | 88.5406 | 16.6594 | 111.6 | 107.361 | 120.9583 | -9.3583 | 60.5 | 67.1992 | 67.1992 | -6.6992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 113.2888 | 103.8941 | -8.3941 | 95.1 | 113.2888 | 103.8941 | -8.7941 | 116.9 | 113.629 | 104.2061 | 12.6939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.9 | 14.5773 | 14.5773 | -0.67726 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 43.6 | 44.08 | 75.7416 | -32.1416 | 70 | 65.015 | 65.015 | 4.985 | 15.4 | 13.69 | 13.5908 | 1.8092 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.6 | 4.336 | 5.6699 | -0.06988 | 174.3 | 171.0025 | 171.0025 | 3.2975 | 89.1 | 86.29 | 86.29 | 2.81 | 1.4 |  |  | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.8 | 14 | 10.69 | 3.11 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.1052 | 12.1052 | -0.0052 | 15.2 | 14.5637 | 14.5637 | 0.6363 | 13.1 | 13.24 | 19.8757 | -6.7757 | 55.9 | 42.43 | 60.9812 | -5.0812 | 16 | 12.6651 | 12.6651 | 3.3349 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11 | 11.1115 | 14.5318 | -3.5318 | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3348 | 0.3348 | -0.2348 | 17.8 | 17.6871 | 17.6871 | 0.11293 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 28 | 23.58 | 23.27 | 4.73 | 71.8 | 69.43 | 44.39 | 27.41 | 30.1 | 29.6658 | 29.6658 | 0.4342 | 76.8 | 14.75 | 47.4458 | 29.3542 | 83.6 | 28.93 | 60.5725 | 23.0275 | 9.2 | 1.51 | 6.1533 | 3.0467 | 13 | 2.26 | 4.6702 | 8.3298 | 41 | 39.38 | 39.38 | 1.62 | 11.8 | 13.6054 | 13.6054 | -1.8054 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.5 | 14.19 | 13.7012 | 1.7988 | 218.5 | 210.4292 | 210.4292 | 8.0708 | 15.2 | 13.7128 | 13.7128 | 1.4872 | 119.5 | 124 | 124 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.5 | 42.11 | 60 | -7.5 | 42 | 40.63 | 66 | -24 | 88.9 | 89.28 | 89.28 | -0.38 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.5161 | 13.5161 | 1.0839 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 35 | 36 | 30 | 5 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
19/05/2026 | 10:30 | 102.6 | 114.0808 | 187.5843 | -84.9843 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 66.8601 | 80.9692 | 10.4308 | 182.8 | 214.6403 | 235 | -52.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 123.3131 | 110.9557 | 36.3443 | 146.8 | 123.3131 | 110.9557 | 35.8443 | 157.5 | 123.6834 | 111.2889 | 46.2111 | 204.7 | 207.2429 | 207.2428 | -2.5428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 501 | 463.3782 | 438.2539 | 62.7461 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 81.7054 | 81.7054 | 0.39461 | 8.2 | 7.4574 | 7.4574 | 0.74257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 51.6 | 50.024 | 41.8986 | 9.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 185.1 | 215.6321 | 161.7838 | 23.3162 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.5 | 228.6783 | 228.6783 | 5.8217 | 67.2 | 69.1193 | 72.661 | -5.461 | 120 | 119.4645 | 63.1679 | 56.8321 | 41.6 | 39.0664 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 44.6903 | 44.6903 | 3.5097 | 170.3 | 181.485 | 181.485 | -11.185 | 170.2 | 181.485 | 181.485 | -11.285 | 176.6 | 182.03 | 182.03 | -5.43 | 107.5 | 88.3856 | 88.3856 | 19.1144 | 19.9 | 18 | 18 | 1.9 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.6 | 17.5143 | 16.0047 | 0.59528 | 52.2 | 57.3599 | 106.5256 | -54.3256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 43.8439 | 48.0592 | -6.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.4703 | 88.4703 | -3.3704 | 169 | 179.3493 | 177.6001 | -8.6001 | 167.1 | 179.3493 | 177.6001 | -10.5001 | 198.6 | 179.3493 | 177.6001 | 20.9999 | 265.4 | 269.8319 | 267.2002 | -1.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 99.8 | 97.9003 | 75.8012 | 23.9988 | 112.2 | 108.899 | 120.9582 | -8.7582 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 122.9684 | 103.8941 | -7.1941 | 94.5 | 122.9684 | 103.8941 | -9.3941 | 114.6 | 123.3377 | 104.2061 | 10.3939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 14 | 14.5773 | 14.5773 | -0.57726 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 | 45.5 | 49.81 | 79.3556 | -33.8556 | 70.7 | 66.4025 | 66.4025 | 4.2975 | 15.6 | 13.11 | 14.033 | 1.567 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.0234 | 5.67 | -0.07 | 175 | 170.2455 | 170.2455 | 4.7545 | 89.3 | 86.06 | 86.06 | 3.24 | 1.4 | 1.18 | 1.18 | 0.22 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.5 | 14 | 10.69 | 2.81 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.1166 | 12.1166 | -0.0166 | 15.3 | 14.5827 | 14.5827 | 0.7173 | 19 | 14.44 | 20.6377 | -1.6377 | 67.3 | 46.74 | 64.0591 | 3.2409 | 16 | 13.5183 | 13.5183 | 2.4817 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 10.8 | 11.546 | 14.5318 | -3.7318 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3739 | 0.3739 | -0.2739 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 18.2 | 15.5491 | 15.5491 | 2.6509 | 26 | 23.71 | 23.42 | 2.58 | 73 | 71.84 | 48.99 | 24.01 | 30.1 | 29.536 | 29.536 | 0.564 | 76.9 | 32.32 | 62.8318 | 14.0682 | 87 | 43.05 | 72.5869 | 14.4131 | 11 | 3.49 | 7.8256 | 3.1744 | 10.4 | 3.25 | 5.498 | 4.902 | 41.1 | 39.43 | 39.43 | 1.67 | 11.6 | 13.6054 | 13.6054 | -2.0054 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 15.6 | 14.09 | 13.7607 | 1.8393 | 219.4 | 211.1922 | 211.1922 | 8.2078 | 16.3 | 14.1882 | 14.1882 | 2.1118 | 119.1 | 123 | 123 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.6 | 49.3 | 66 | -4.4 | 40.7 | 49.33 | 73 | -32.3 | 89.1 | 88.56 | 88.56 | 0.54 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14.0592 | 14.0592 | 1.6408 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.8 | 36 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
19/05/2026 | 11:00 | 96.1 | 113.5238 | 188.9976 | -92.8976 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 76.7982 | 76.7981 | -8.8981 | 183.5 | 228.719 | 234.9999 | -51.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 127.1022 | 110.9571 | 34.4428 | 145.1 | 127.1022 | 110.9571 | 34.1429 | 160.2 | 127.4839 | 111.2904 | 48.9096 | 205 | 207.2429 | 207.2428 | -2.2428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 496.3 | 457.2244 | 475.5284 | 20.7716 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 81.7054 | 81.7054 | -2.0054 | 7.4 | 7.4574 | 7.4574 | -0.05743 | 4.9 | 4.0045 | 4.0045 | 0.89553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.4 | 50.024 | 45.178 | 4.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 190.6 | 215.5211 | 166.1915 | 24.4085 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.6 | 228.6783 | 228.6783 | 4.9217 | 68.2 | 69.1193 | 72.661 | -4.461 | 116.6 | 119.4645 | 63.1679 | 53.432 | 40.4 | 39.0664 | 41.8989 | -1.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 44.6903 | 44.6903 | 3.7097 | 164.8 | 181.485 | 181.485 | -16.685 | 165.5 | 181.485 | 181.485 | -15.985 | 181.3 | 182.03 | 182.03 | -0.73 | 105.7 | 88.3856 | 88.3856 | 17.3144 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 41.3 | 44.103 | 44.103 | -2.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.5 | 17.5143 | 16.0047 | -0.50472 | 50.9 | 57.3599 | 112.717 | -61.817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 44.3215 | 48.0592 | -7.6592 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 44.991 | -1.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.4703 | 88.4703 | -4.7703 | 170.6 | 179.7689 | 177.602 | -7.002 | 168.4 | 179.7689 | 177.602 | -9.202 | 199.1 | 179.7689 | 177.602 | 21.498 | 264.7 | 270.4632 | 267.2029 | -2.5029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 87.4 | 100.0929 | 75.8014 | 11.5986 | 108.6 | 120.9586 | 120.9584 | -12.3584 | 59.1 | 67.1992 | 67.1992 | -8.0992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 141.9025 | 116.7865 | -20.4865 | 94.4 | 141.9025 | 116.7865 | -22.3865 | 117 | 142.3286 | 117.1372 | -0.13723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 68.8 | 52.95 | 80.3915 | -11.5915 | 72 | 67.8625 | 67.8625 | 4.1375 | 15.6 | 12.33 | 14.7044 | 0.8956 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 175.7 | 169.973 | 169.973 | 5.727 | 89.7 | 85.99 | 85.99 | 3.71 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13.4 | 14 | 10.69 | 2.71 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.1337 | 12.1337 | 0.0663 | 15.4 | 14.6101 | 14.6101 | 0.7899 | 20.5 | 15.58 | 21.3288 | -0.8288 | 64 | 50.42 | 66.5018 | -2.5018 | 15.9 | 13.8808 | 13.8808 | 2.0192 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11 | 11.6566 | 14.5318 | -3.5318 | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.3966 | 0.3966 | -0.2966 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 18 | 15.5491 | 15.5491 | 2.4509 | 24.2 | 23.63 | 23.36 | 0.84 | 75.6 | 73.54 | 50.7 | 24.9 | 30.3 | 29.8676 | 29.8676 | 0.4324 | 96.1 | 34.34 | 62.6714 | 33.4286 | 83.6 | 47.42 | 74.8418 | 8.7582 | 14 | 3.87 | 7.891 | 6.109 | 13.2 | 3.48 | 5.5723 | 7.6277 | 41.1 | 40.58 | 40.58 | 0.52 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 15.6 | 13.99 | 14.1777 | 1.4223 | 220.7 | 211.9906 | 211.9906 | 8.7094 | 16.8 | 15.2385 | 15.2385 | 1.5615 | 118.4 | 123 | 123 | -4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.2 | 57.5 | 73 | 3.2 | 55.3 | 60.02 | 82 | -26.7 | 89 | 88.56 | 88.56 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14.9724 | 14.9724 | 1.3276 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 34.6 | 36 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | -4.3
19/05/2026 | 11:30 | 100.2 | 113.1044 | 188.7548 | -88.5548 | 649.1 | 650 | 650 | -0.9 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 88.3744 | 91.8016 | -1.7017 | 202.7 | 235 | 235 | -32.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.6 | 126.5021 | 110.956 | 90.644 | 205.1 | 126.5021 | 110.956 | 94.144 | 194.8 | 126.882 | 111.2892 | 83.5108 | 204.2 | 207.2429 | 207.2428 | -3.0428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 496.9 | 444.6488 | 451.2463 | 45.6537 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.6 | 7.4574 | 7.4574 | 0.14257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.1 | 50.024 | 42.7173 | 7.3827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 184.1 | 214.0393 | 158.2584 | 25.8416 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 67.4 | 69.1193 | 72.661 | -5.261 | 117.3 | 119.4645 | 63.1679 | 54.1321 | 40.8 | 39.0664 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.1 | 44.6903 | 44.6903 | 4.4097 | 163.8 | 181.485 | 181.485 | -17.685 | 163.6 | 181.485 | 181.485 | -17.885 | 178 | 182.03 | 182.03 | -4.03 | 106.7 | 88.3856 | 88.3856 | 18.3144 | 0 | 4.1195 | 5.6968 | -5.6968 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.5 |  |  | 3.5 | 15.8 | 17.5143 | 16.0047 | -0.20472 | 48 | 51.9922 | 115.282 | -67.282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 45.0637 | 48.0592 | -7.0592 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 45.556 | -2.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 168.8 | 179.7689 | 177.6003 | -8.8003 | 166.8 | 179.7689 | 177.6003 | -10.8003 | 198.2 | 179.7689 | 177.6003 | 20.5997 | 264.3 | 270.4632 | 267.2004 | -2.9004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 89.1 | 102.3319 | 143.2895 | -54.1895 | 111.1 | 120.9586 | 120.9583 | -9.8583 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 148.3589 | 108.8786 | -11.4786 | 93.9 | 148.3589 | 108.8786 | -14.9786 | 114.7 | 148.8044 | 109.2056 | 5.4944 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 67.8 | 55.38 | 80.7098 | -12.9098 | 71.9 | 68.1822 | 68.1822 | 3.7178 | 15.6 | 12.15 | 14.403 | 1.197 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 176.5 | 168.9815 | 168.9815 | 7.5185 | 89.9 | 85.21 | 85.21 | 4.69 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14 | 10.69 | 2.31 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12.1509 | 12.1509 | 0.1491 | 15.5 | 14.5808 | 14.5808 | 0.9192 | 19.2 | 16.48 | 21.7924 | -2.5924 | 63.1 | 53.92 | 68.7626 | -5.6626 | 15.8 | 14.0214 | 14.0214 | 1.7786 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.8 | 11.8285 | 14.5318 | -3.7318 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.4194 | 0.4194 | -0.1194 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 11.9 | 15.5491 | 15.5491 | -3.6491 | 24.5 | 25.13 | 24.88 | -0.38 | 75.4 | 76.45 | 55.62 | 19.78 | 30.1 | 30.1167 | 30.1167 | -0.0167 | 107.3 | 51.2 | 77.3534 | 29.9466 | 88.7 | 61.69 | 87.005 | 1.695 | 13 | 6.47 | 10.1815 | 2.8185 | 15.1 | 5.07 | 6.9958 | 8.1042 | 21.2 | 41.72 | 41.72 | -20.52 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 14.5 | 13.89 | 14.0602 | 0.4398 | 220.6 | 211.5907 | 211.5907 | 9.0093 | 17.4 | 15.3932 | 15.3932 | 2.0068 | 119.1 | 123 | 123 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.6 | 64.69 | 79 | 17.6 | 75 | 70.71 | 91 | -16 | 89.3 | 88.56 | 88.56 | 0.74 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 15.2102 | 15.2102 | 1.2898 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 34.6 | 36 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
19/05/2026 | 12:00 | 99.1 | 112.1123 | 187.3767 | -88.2767 | 649 | 650 | 650 | -1 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 85.2155 | 89.6355 | -15.0355 | 209.7 | 235 | 235 | -25.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.4 | 142.144 | 110.9558 | 88.4442 | 203.3 | 142.144 | 110.9558 | 92.3442 | 196.6 | 142.5709 | 111.289 | 85.311 | 205.3 | 207.2429 | 207.2428 | -1.9428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 397.4 | 381.6764 | 426.6147 | -29.2147 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 81.7054 | 81.7054 | -0.80539 | 7.6 | 7.4574 | 7.4574 | 0.14257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.4 | 50.024 | 38.3716 | 12.0284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 137.9 | 151.0423 | 164.0142 | -26.1142 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.4 | 228.6783 | 228.6783 | 5.7217 | 66.9 | 69.1193 | 72.661 | -5.761 | 112.8 | 111.9413 | 63.1679 | 49.6321 | 40.7 | 39.0664 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 44.6903 | 44.6903 | 3.5097 | 179.5 | 181.485 | 181.485 | -1.985 | 180.1 | 181.485 | 181.485 | -1.385 | 183.4 | 182.03 | 182.03 | 1.37 | 85.6 | 88.3856 | 88.3856 | -2.7856 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.2 | 17.5143 | 16.0047 | 0.19528 | 120.2 | 115.3744 | 111.8951 | 8.3049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 42.1966 | 48.0592 | -7.2592 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.556 | -3.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.4703 | 88.4703 | -4.2703 | 168.7 | 178.004 | 177.6001 | -8.9001 | 167.2 | 178.004 | 177.6001 | -10.4001 | 198.4 | 178.004 | 177.6001 | 20.7999 | 263.9 | 267.8079 | 267.2002 | -3.3002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 117.9 | 113.0551 | 138.779 | -20.879 | 117.6 | 120.9586 | 120.9583 | -3.3583 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 135.5479 | 103.8951 | -7.3951 | 94.2 | 135.5479 | 103.8951 | -9.6951 | 117 | 135.9549 | 104.2071 | 12.7929 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.8 | 14.5773 | 14.5773 | -0.77726 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 89 | 59.24 | 82.4538 | 6.5462 | 71.6 | 68.8545 | 68.8545 | 2.7455 | 15.2 | 12.18 | 14.3683 | 0.8317 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 176.6 | 168.1828 | 168.1828 | 8.4172 | 89.8 | 84.44 | 84.44 | 5.36 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 |  | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14 | 10.69 | 2.31 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 12.1656 | 12.1656 | 0.2344 | 15.5 | 14.6381 | 14.6381 | 0.8619 | 22.3 | 16.93 | 21.8025 | 0.4975 | 72.2 | 56.83 | 70.4359 | 1.7641 | 15.8 | 14.0278 | 14.0278 | 1.7722 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.8 | 11.1646 | 14.5318 | -3.7318 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4189 | 0.4189 | -0.0189 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 12 | 15.5491 | 15.5491 | -3.5491 | 22.3 | 25.71 | 25.49 | -3.19 | 74.6 | 78.55 | 56.62 | 17.98 | 30 | 29.7982 | 29.7982 | 0.2018 | 104.3 | 53.41 | 77.3883 | 26.9117 | 88.9 | 64.63 | 87.8404 | 1.0596 | 12.8 | 6.83 | 10.2306 | 2.5694 | 14.6 | 5.88 | 7.6444 | 6.9556 | 21.2 | 40.76 | 40.76 | -19.56 | 11.5 | 13.6054 | 13.6054 | -2.1054 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 15.3 | 13.79 | 14.0093 | 1.2907 | 220.9 | 213.3747 | 213.3747 | 7.5253 | 17.5 | 15.5238 | 15.5238 | 1.9762 | 120.5 | 123 | 123 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.9 | 71.88 | 85 | -24.1 | 82.8 | 79.4 | 98 | -15.2 | 90.3 | 88.56 | 88.56 | 1.74 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 15.3654 | 15.3654 | 1.2346 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 34.9 | 36 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
19/05/2026 | 12:30 | 97.4 | 104.3141 | 182.4076 | -85.0076 | 645.3 | 650 | 650 | -4.7 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 76.7982 | 76.7979 | -2.4979 | 207.5 | 221.9135 | 229.5486 | -22.0486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 118.5675 | 110.9557 | 89.0443 | 203.4 | 118.5675 | 110.9557 | 92.4443 | 195.9 | 118.9236 | 111.2889 | 84.6111 | 204.6 | 207.2429 | 207.2428 | -2.6428 | 105.9 | 103.9326 | 103.9326 | 1.9674 | 393.5 | 376.8431 | 391.8117 | 1.6883 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 81.7054 | 81.7054 | -1.5054 | 7.1 | 7.4574 | 7.4574 | -0.35743 | 4.9 | 4.0045 | 4.0045 | 0.89553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.1 | 50.024 | 32.718 | 16.382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.4665 | 112.4665 | -4.0665 | 116.6 | 157.1095 | 121.1184 | -4.5183 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233 | 228.6783 | 228.6783 | 4.3217 | 65.3 | 69.1193 | 72.661 | -7.361 | 115.2 | 126.8421 | 63.1678 | 52.0322 | 39.8 | 39.0664 | 41.8989 | -2.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 44.6903 | 44.6903 | 3.5097 | 148.2 | 181.485 | 181.485 | -33.285 | 148.3 | 181.485 | 181.485 | -33.185 | 166 | 182.03 | 182.03 | -16.03 | 85.3 | 88.3856 | 88.3856 | -3.0856 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 44.103 | 44.103 | -3.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.7 | 17.5143 | 16.0047 | -0.30472 | 101.1 | 113.9781 | 105.5986 | -4.4986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 32.1338 | 48.0592 | -7.8592 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.556 | 37.4173 | 4.9827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.4703 | 88.4703 | -4.7703 | 168.6 | 178.9164 | 177.6001 | -9.0001 | 166.4 | 178.9164 | 177.6001 | -11.2001 | 197.5 | 178.9164 | 177.6001 | 19.8999 | 262.3 | 269.1806 | 267.2001 | -4.9001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 16 | 16 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 64.9 | 136.1554 | 113.336 | -48.436 | 94.3 | 115.8282 | 120.9582 | -26.6581 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 103.894 | 103.8941 | -6.8941 | 93.5 | 103.894 | 103.8941 | -10.3941 | 114.4 | 104.206 | 104.2061 | 10.1939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.4 | 4.0687 | 4.5803 | -1.1803 | 13.3 | 14.5773 | 14.5773 | -1.2773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 | 93.1 | 63.38 | 84.4902 | 8.6098 | 72 | 68.6264 | 68.6264 | 3.3736 | 15 | 12.39 | 14.7007 | 0.2993 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16998 | 177.7 | 168.1138 | 168.1138 | 9.5862 | 90.6 | 84.12 | 84.12 | 6.48 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14 | 10.69 | 2.31 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 12.2177 | 12.2177 | 0.2823 | 15.6 | 14.6667 | 14.6667 | 0.9333 | 22.8 | 18.68 | 23.1074 | -0.3074 | 79.2 | 60.3 | 72.6665 | 6.5335 | 15.9 | 13.7627 | 13.7627 | 2.1373 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | -0.05 | 10.8 | 8.8348 | 14.5318 | -3.7318 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.4185 | 0.4185 | -0.0185 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 15.1 | 15.5491 | 15.5491 | -0.44908 | 22.6 | 28.55 | 28.34 | -5.74 | 73.4 | 79.45 | 62.9 | 10.5 | 30 | 29.5432 | 29.5432 | 0.4568 | 104.4 | 58.23 | 80.0259 | 24.3741 | 82.3 | 67.74 | 88.8353 | -6.5353 | 13.4 | 7.68 | 10.7731 | 2.6269 | 14.3 | 6.82 | 8.4308 | 5.8692 | 21.2 | 39.8 | 39.8 | -18.6 | 11.3 | 13.6054 | 13.6054 | -2.3054 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 14.6 | 13.89 | 14.0777 | 0.5223 | 222.7 | 214.5273 | 214.5273 | 8.1727 | 17.2 | 15.3622 | 15.3622 | 1.8378 | 121 | 124 | 124 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 80.08 | 92 | 26.2 | 91.7 | 89.09 | 106 | -14.3 | 90.7 | 89.28 | 89.28 | 1.42 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 15.1069 | 15.1069 | 1.3931 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 35 | 36 | 30 | 5 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
19/05/2026 | 13:00 | 100 | 97.5115 | 177.0443 | -77.0443 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 58.3489 | 71.7848 | 2.8152 | 208 | 201.6958 | 211.4581 | -3.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.1 | 112.8786 | 110.9557 | 88.1443 | 201.5 | 112.8786 | 110.9557 | 90.5443 | 194.5 | 113.2176 | 111.2889 | 83.2111 | 202.3 | 207.2429 | 207.2428 | -4.9428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 291.6 | 365.5822 | 368.7519 | -77.1519 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 81.7054 | 81.7054 | 0.39461 | 7.8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.34257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 50.024 | 26.8727 | 23.1273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 157.2 | 168.3804 | 106.059 | 51.141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 65.5 | 69.1193 | 72.661 | -7.161 | 112.3 | 111.9413 | 63.1678 | 49.1322 | 40.9 | 39.0664 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 156.8 | 181.485 | 181.485 | -24.685 | 157.7 | 181.485 | 181.485 | -23.785 | 171.5 | 182.03 | 182.03 | -10.53 | 86.3 | 88.3856 | 88.3856 | -2.0856 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 17.5143 | 16.0047 | -0.00472 | 47.7 | 51.9922 | 105.0985 | -57.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 35.2219 | 48.0592 | -6.9592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.5554 | -2.9554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 167.3 | 178.6944 | 177.6001 | -10.3001 | 165.3 | 178.6944 | 177.6001 | -12.3001 | 196.8 | 178.6944 | 177.6001 | 19.1999 | 262.1 | 268.8466 | 267.2001 | -5.1001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 26 | 26 | -9.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 86.4 | 107.394 | 116.21 | -29.81 | 108.2 | 120.2226 | 120.9582 | -12.7582 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 125.3809 | 103.8942 | -7.9942 | 93.4 | 125.3809 | 103.8942 | -10.4942 | 116.7 | 125.7574 | 104.2061 | 12.4939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 93.1 | 67.74 | 86.7347 | 6.3653 | 72.7 | 68.5006 | 68.5006 | 4.1994 | 15.6 | 12.62 | 14.5234 | 1.0766 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.4 | 4.4696 | 5.3438 | 0.05618 | 178.8 | 168.5508 | 168.5508 | 10.2492 | 91 | 84.12 | 84.12 | 6.88 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14 | 10.69 | 2.31 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.3494 | 12.3494 | 0.2506 | 15.7 | 14.7653 | 14.7653 | 0.9347 | 23.5 | 19.57 | 23.5574 | -0.0574 | 79.9 | 62.9 | 74.0303 | 5.8697 | 16.1 | 13.7228 | 13.7228 | 2.3772 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.8 | 9.5498 | 14.5318 | -3.7318 | 1.92 | 1.88 | 1.88 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3999 | 0.3999 | 0.0001 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 22.8 | 28.58 | 28.4 | -5.6 | 64.9 | 80.06 | 65.64 | -0.74 | 30.2 | 29.6735 | 29.6735 | 0.5265 | 98.3 | 60.69 | 80.3019 | 17.9981 | 92.3 | 69.81 | 88.7974 | 3.5026 | 10.4 | 7.63 | 10.4198 | -0.0198 | 13.5 | 6.72 | 8.1714 | 5.3286 | 21.2 | 39.85 | 39.85 | -18.65 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 14.4 | 13.99 | 14.496 | -0.096 | 225.1 | 216.7653 | 216.7653 | 8.3347 | 16.8 | 14.5425 | 14.5425 | 2.2575 | 121.5 | 125 | 125 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.2 | 89.27 | 100 | 13.2 | 96.6 | 98.78 | 114 | -17.4 | 90.6 | 90 | 90 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14.4146 | 14.4146 | 1.4854 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 34.8 | 36 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 | 19.2 | 18 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | -5
19/05/2026 | 13:30 | 95.5 | 73.5138 | 171.197 | -75.697 | 645.5 | 650 | 650 | -4.5 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 30.7026 | 62.1739 | -13.6739 | 214.6 | 214.6871 | 201.4482 | 13.1518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 201.7918 | 110.9557 | 16.4443 | 130.8 | 201.7918 | 110.9557 | 19.8443 | 160.1 | 202.3978 | 111.2889 | 48.8111 | 203 | 125.4079 | 207.2428 | -4.2428 | 105.6 | 62.8922 | 103.9326 | 1.6674 | 392.7 | 184.346 | 288.0463 | 104.6537 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 81.7054 | 81.7054 | -1.3054 | 7.1 | 7.4574 | 7.4574 | -0.35743 | 4.9 | 4.0045 | 4.0045 | 0.89553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.3 | 50.024 | 16.0424 | 33.2576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.4665 | 112.4665 | -3.9665 | 127.5 | 213.3373 | 75.1489 | 52.3511 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.1 | 228.6783 | 228.6783 | 4.4217 | 64.6 | 69.1193 | 72.661 | -8.061 | 110.3 | 111.9413 | 128.7173 | -18.4173 | 40.1 | 39.0664 | 41.8989 | -1.7989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 44.6903 | 44.6903 | 2.7097 | 155.7 | 181.485 | 181.485 | -25.785 | 156.3 | 181.485 | 181.485 | -25.185 | 168.3 | 182.03 | 182.03 | -13.73 | 84.7 | 88.3856 | 88.3856 | -3.6856 | 0 |  | 18 | -18 | 40.9 | 44.103 | 44.103 | -3.203 | 3.5 |  |  | 3.5 | 15.7 | 17.5143 | 16.0047 | -0.30472 | 44.1 | 57.8231 | 107.799 | -63.699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 29.2719 | 48.0592 | -7.8592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 41.5483 | 1.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.4703 | 88.4703 | -4.9703 | 167.5 | 177.6 | 177.6 | -10.1 | 165.9 | 177.6 | 177.6 | -11.7 | 197.4 | 177.6 | 177.6 | 19.8 | 259.2 | 267.2 | 267.2001 | -8.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 36 | 36 | -19.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 87.1 | 113.7244 | 117.2526 | -30.1526 | 103.5 | 120.9586 | 120.9565 | -17.4565 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.8941 | -7.2941 | 93.4 | 103.894 | 103.8941 | -10.4941 | 115.8 | 104.206 | 104.2061 | 11.5939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 93.9 | 98.1 | 89.1506 | 4.7494 | 73.2 | 67.7738 | 67.7738 | 5.4262 | 15.6 | 15.17 | 14.7326 | 0.8674 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 3.6 | 2.6709 | 4.7185 | -1.1185 | 179.7 | 169.94 | 169.94 | 9.76 | 91 | 85.04 | 85.04 | 5.96 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.8 | 14 | 10.69 | 2.11 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12.4456 | 12.4456 | 0.1544 | 15.8 | 14.9384 | 14.9384 | 0.8616 | 24 | 23.81 | 24.115 | -0.115 | 81.2 | 76.8 | 75.4802 | 5.7198 | 16.1 | 13.2292 | 13.2292 | 2.8708 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.8 | 8.1722 | 14.5318 | -3.7318 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0187 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 15.1 | 15.5491 | 15.5491 | -0.44908 | 26.2 | 23.83 | 28.26 | -2.06 | 60.7 | 76.52 | 67.38 | -6.68 | 30.7 | 29.9 | 29.9 | 0.8 | 102.4 | 102.407 | 84.3713 | 18.0287 | 93 | 85.7721 | 89.7558 | 3.2442 | 16.6 | 9.571 | 11.541 | 5.059 | 9.8 | 13.7812 | 9.3196 | 0.4804 | 21.2 | 39.89 | 39.89 | -18.69 | 11.2 | 13.6054 | 13.6054 | -2.4054 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 14.7 | 15.2 | 14.6056 | 0.0944 | 226.9 | 216.8624 | 216.8624 | 10.0376 | 15.9 | 14.0575 | 14.0575 | 1.8425 | 122.8 | 126 | 126 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.3 | 122.2 | 107 | 10.3 | 102 | 110.14 | 122 | -20 | 90.9 | 90.72 | 90.72 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.7034 | 13.7034 | 1.3966 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 34.2 | 36 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 17.5 | 18 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
19/05/2026 | 14:00 | 100.2 | 73.152 | 175.1447 | -74.9447 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 30.7026 | 63.0703 | -12.9703 | 212.7 | 215.2449 | 203.2084 | 9.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 201.7918 | 110.9557 | 53.7443 | 164.2 | 201.7918 | 110.9557 | 53.2443 | 171.9 | 202.3978 | 111.2889 | 60.6111 | 202.7 | 120.0309 | 207.2428 | -4.5428 | 105.6 | 60.1957 | 103.9326 | 1.6674 | 301.9 | 279.2653 | 359.0924 | -57.1923 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.7 | 7.4574 | 7.4574 | 0.24257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.4 | 50.024 | 20.5755 | 29.8245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 188.1 | 220.695 | 130.0813 | 58.0187 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 65 | 69.1193 | 72.661 | -7.661 | 112.9 | 111.9413 | 63.1677 | 49.7323 | 40.8 | 39.0664 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 180.6 | 181.485 | 181.485 | -0.885 | 181.1 | 181.485 | 181.485 | -0.385 | 182.4 | 182.03 | 182.03 | 0.37 | 85.8 | 88.3856 | 88.3856 | -2.5856 | 0 |  | 18 | -18 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.5 |  |  | 3.5 | 15.7 | 17.5143 | 16.0047 | -0.30472 | 59.4 | 51.9922 | 104.6297 | -45.2297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 22.506 | 48.0592 | -6.9592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 39.8347 | 3.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 167.9 | 177.6 | 177.6001 | -9.7001 | 166 | 177.6 | 177.6001 | -11.6001 | 197.1 | 177.6 | 177.6001 | 19.4999 | 259.6 | 267.2 | 267.2001 | -7.6001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 36 | 36 | -19.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 92.5 | 66.0669 | 75.2088 | 17.2912 | 119.4 | 120.9586 | 120.9582 | -1.5582 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 103.894 | 103.8942 | -7.7942 | 93.9 | 103.894 | 103.8942 | -9.9942 | 117.2 | 104.206 | 104.2062 | 12.9938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.6 | 14.5773 | 14.5773 | -0.97726 | 1.1 | 0.943 | 0.943 | 0.157 | 85.9 | 99.6 | 89.2861 | -3.3861 | 72.7 | 66.7069 | 66.7069 | 5.9931 | 15.6 | 15.24 | 15.1419 | 0.4581 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 3.6 | 2.6709 | 4.7768 | -1.1768 | 179.9 | 171.6028 | 171.6028 | 8.2972 | 91.5 | 86.45 | 86.45 | 5.05 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 13 | 14 | 10.69 | 2.31 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 12.3923 | 12.3923 | 0.1077 | 15.9 | 14.8986 | 14.8986 | 1.0014 | 23.3 | 24.54 | 24.74 | -1.44 | 84.4 | 78.6 | 78.0076 | 6.3924 | 15.9 | 13.4507 | 13.4507 | 2.4493 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.8 | 6.6056 | 14.5319 | -3.7319 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3478 | 0.3478 | 0.0522 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 28.2 | 24.78 | 28.75 | -0.55 | 50.3 | 77.55 | 67.78 | -17.48 | 31 | 29.9039 | 29.9039 | 1.0961 | 94.6 | 97.4552 | 85.0472 | 9.5528 | 95.9 | 87.3733 | 90.6907 | 5.2093 | 16.4 | 9.0504 | 12.0515 | 4.3485 | 9.2 | 13.5522 | 9.5492 | -0.3492 | 21.3 | 39.95 | 39.95 | -18.65 | 11 | 13.6054 | 13.6054 | -2.6054 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 15.6 | 15.19 | 15.0617 | 0.5383 | 227.1 | 218.3894 | 218.3894 | 8.7106 | 14.7 | 12.3532 | 12.3532 | 2.3468 | 123.3 | 126 | 126 | -2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 125.2 | 113 | 9.3 | 102.8 | 118.66 | 129 | -26.2 | 90.9 | 90.72 | 90.72 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 12.3862 | 12.3862 | 1.5138 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 35.1 | 36 | 30 | 5.1 |  |  |  | 0 | 19 | 18 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
19/05/2026 | 14:30 | 103.7 | 77.0394 | 167.4495 | -63.7495 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 216.1 | 211.662 | 211.662 | 4.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 30.5802 | 68.9098 | -17.8098 | 181.6 | 227.0698 | 207.4393 | -25.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.3 | 201.7918 | 126.8723 | 74.4277 | 203.8 | 201.7918 | 126.8723 | 76.9277 | 190.4 | 202.3978 | 127.2533 | 63.1467 | 201.4 | 120.0309 | 207.2428 | -5.8428 | 105.7 | 60.1957 | 103.9326 | 1.7674 | 304.4 | 274.1156 | 340.861 | -36.461 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 81.7054 | 81.7054 | 1.1946 | 8.3 | 7.4574 | 7.4574 | 0.84257 | 5.2 | 4.0045 | 4.0045 | 1.1955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 51.5 | 50.024 | 15.4483 | 36.0517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 172.5 | 194.3027 | 151.5705 | 20.9295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235 | 228.6783 | 228.6783 | 6.3217 | 64.5 | 69.1193 | 72.661 | -8.161 | 99 | 97.8373 | 63.1695 | 35.8305 | 41.6 | 39.0664 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 165.7 | 181.485 | 181.485 | -15.785 | 166.2 | 181.485 | 181.485 | -15.285 | 174.9 | 182.03 | 182.03 | -7.13 | 87.2 | 88.3856 | 88.3856 | -1.1856 | 14.5 | 18 |  | 14.5 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 17.5143 | 16.0047 | 0.09528 | 44.6 | 41.1946 | 111.2776 | -66.6775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 18.4873 | 48.0592 | -6.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 40.7123 | 2.0877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.4703 | 88.4703 | -3.3704 | 167.2 | 177.6 | 177.6001 | -10.4001 | 165.3 | 177.6 | 177.6001 | -12.3001 | 196.3 | 177.6 | 177.6001 | 18.6999 | 258.8 | 267.2 | 267.2001 | -8.4001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 36 | 36 | -18.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 176.9 | 187.2348 | 101.7118 | 75.1882 | 115.6 | 112.0819 | 133.1599 | -17.5599 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.8943 | -7.2943 | 94.1 | 103.894 | 103.8943 | -9.7943 | 117.2 | 104.206 | 104.2063 | 12.9937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.9 | 14.5773 | 14.5773 | -0.67726 | 0 | 0.914 | 0.914 | -0.914 | 85.7 | 101.3 | 89.0287 | -3.3287 | 72 | 64.6309 | 64.6309 | 7.3691 | 14.4 | 15.62 | 14.6839 | -0.2839 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.3 | 2.6629 | 5.1568 | -1.8568 | 178.4 | 172.2032 | 172.2032 | 6.1968 | 90.6 | 87.37 | 87.37 | 3.23 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.8 | 14 | 10.69 | 2.11 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.3715 | 12.3715 | -0.2715 | 15.8 | 14.9123 | 14.9123 | 0.8877 | 21.8 | 24.93 | 25.0243 | -3.2243 | 85.3 | 79.9 | 78.5256 | 6.7744 | 15.7 | 12.5259 | 12.5259 | 3.1741 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.8 | 5.6752 | 14.5319 | -3.7319 | 2 | 1.88 | 1.88 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3144 | 0.3144 | -0.0144 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.6 | 15.5491 | 15.5491 | 0.05092 | 28.5 | 26.16 | 29.66 | -1.16 | 66.2 | 77.17 | 68.92 | -2.72 | 31 | 29.9606 | 29.9606 | 1.0394 | 95.7 | 96.3043 | 88.5214 | 7.1786 | 96.1 | 88.1733 | 92.5413 | 3.5587 | 15.9 | 9.5349 | 13.1206 | 2.7794 | 9.5 | 14.3723 | 10.8167 | -1.3167 | 21.3 | 40.01 | 40.01 | -18.71 | 11 | 13.6054 | 13.6054 | -2.6054 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 15.4 | 14.97 | 14.5489 | 0.8511 | 225.4 | 218.2991 | 218.2991 | 7.1009 | 13.2 | 11.575 | 11.575 | 1.625 | 123 | 126 | 126 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.8 | 126 | 118 | 9.8 | 119 | 126.17 | 135 | -16 | 90.2 | 90.72 | 90.72 | -0.52 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 11.3997 | 11.3997 | 0.9003 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 | 34.6 | 36 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 19.2 | 18 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
19/05/2026 | 15:00 | 103.5 | 84.0306 | 177.8626 | -74.3626 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 49.0088 | 73.9111 | 16.8889 | 160 | 216.5722 | 208.6027 | -48.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.4 | 201.7918 | 119.9359 | 78.4641 | 201.5 | 201.7918 | 119.9359 | 81.5641 | 195.3 | 202.3978 | 120.2961 | 75.0039 | 201.1 | 144.2502 | 207.2428 | -6.1428 | 105.5 | 72.3417 | 103.9326 | 1.5674 | 445.6 | 292.6593 | 359.6074 | 85.9926 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.1 | 50.024 | 22.343 | 27.757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 116 | 130.922 | 130.9215 | -14.9215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.3 | 228.6783 | 228.6783 | -2.3783 | 63.6 | 69.1193 | 72.661 | -9.061 | 98.2 | 97.8373 | 63.1676 | 35.0324 | 40.9 | 39.0664 | 41.8989 | -0.99893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 167.4 | 181.485 | 181.485 | -14.085 | 168 | 181.485 | 181.485 | -13.485 | 173.5 | 182.03 | 182.03 | -8.53 | 86.7 | 88.3856 | 88.3856 | -1.6856 | 18.3 | 18 | 18 | 0.29999 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.2 | 17.5143 | 16.0047 | 0.19528 | 114.3 | 149.9452 | 159.6633 | -45.3633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 17.3499 | 48.0592 | -17.2592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 43.7766 | -43.7766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 167.5 | 177.6 | 177.6001 | -10.1001 | 166 | 177.6 | 177.6001 | -11.6001 | 196.7 | 177.6 | 177.6001 | 19.0999 | 261.1 | 267.2 | 267.2001 | -6.1001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 36 | 36 | -19.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 68.6 | 72.305 | 85.7098 | -17.1098 | 113.2 | 120.9586 | 120.9583 | -7.7583 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 103.894 | 103.8942 | -6.4942 | 93.6 | 103.894 | 103.8942 | -10.2942 | 113.9 | 104.206 | 104.2062 | 9.6938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.5 | 14.5773 | 14.5773 | -1.0773 | 0 | 0.855 | 0.855 | -0.855 | 92.4 | 103 | 90.8174 | 1.5826 | 70.3 | 61.3236 | 61.3236 | 8.9764 | 15.4 | 16.19 | 14.4874 | 0.9126 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 3.862 | 5.4822 | -0.08216 | 175 | 169.4058 | 169.4058 | 5.5942 | 89 | 85.95 | 85.95 | 3.05 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | 0.05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12 | 14 | 10.69 | 1.31 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12.0851 | 12.0851 | -0.6851 | 15.5 | 14.6585 | 14.6585 | 0.8415 | 18.8 | 25.48 | 25.4742 | -6.6742 | 85.5 | 81.2 | 79.9312 | 5.5688 | 14.6 | 12.2249 | 12.2249 | 2.3751 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 10.8 | 5.4118 | 14.5319 | -3.7319 | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2695 | 0.2695 | 0.0305 | 17.7 | 17.6871 | 17.6871 | 0.01293 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 28.3 | 26.65 | 29.69 | -1.39 | 70.6 | 75.5 | 68.59 | 2.01 | 30.7 | 27.7084 | 27.7084 | 2.9916 | 96.1 | 95.6612 | 87.2681 | 8.8319 | 93.1 | 89.0734 | 93.4356 | -0.3356 | 15.1 | 9.5146 | 13.4282 | 1.6718 | 9.4 | 14.1023 | 10.9844 | -1.5844 | 21.2 | 33.19 | 33.19 | -11.99 | 11.4 | 13.6054 | 13.6054 | -2.2054 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 15.1 | 14.95 | 14.5022 | 0.5978 | 221.1 | 212.7688 | 212.7688 | 8.3312 | 11.3 | 9.0675 | 9.0675 | 2.2325 | 122.1 | 126 | 126 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 126.7 | 120 | 8.1 | 121.7 | 132.68 | 140 | -18.3 | 89.3 | 90.72 | 90.72 | -1.42 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.083 | 9.083 | 1.417 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 35 | 36 | 30 | 5 |  |  |  | 0 | 19.3 | 18 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 14 | 17.5 | 17.5 | -3.5
19/05/2026 | 15:30 | 99.9 | 94.3989 | 185.344 | -85.444 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 50.712 | 76.5726 | 2.5274 | 159.7 | 220.0805 | 211.7908 | -52.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.3 | 201.7918 | 115.5823 | 82.7177 | 202.6 | 201.7918 | 115.5823 | 87.0177 | 195.2 | 202.3978 | 115.9294 | 79.2706 | 205.2 | 150.8725 | 207.2428 | -2.0428 | 106 | 75.6628 | 103.9326 | 2.0674 | 451.5 | 331.5028 | 395.9321 | 55.5679 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 7.8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.34257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 50.024 | 40.5066 | 9.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 147.6 | 220.695 | 184.985 | -37.385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.4 | 228.6783 | 228.6783 | -0.27833 | 64 | 69.1193 | 72.661 | -8.661 | 111.4 | 111.9413 | 63.1678 | 48.2322 | 40.8 | 39.0664 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 44.6903 | 44.6903 | 3.7097 | 162.3 | 181.485 | 181.485 | -19.185 | 162.5 | 181.485 | 181.485 | -18.985 | 168.6 | 182.03 | 182.03 | -13.43 | 106.4 | 88.3856 | 88.3856 | 18.0144 | 17.4 | 4.1195 | 18 | -0.60001 | 41.4 | 44.103 | 44.103 | -2.703 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.5 | 17.5143 | 16.0047 | -2.5047 | 48.3 | 51.9922 | 105.5995 | -57.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 31.2546 | 48.0592 | -17.7592 | 24.5 |  |  | 24.5 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 44.0421 | -1.1421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.4703 | 88.4703 | -4.3704 | 168.6 | 177.6 | 177.6001 | -9.0001 | 166.3 | 177.6 | 177.6001 | -11.3001 | 197.2 | 177.6 | 177.6001 | 19.5999 | 260.9 | 267.2 | 267.2002 | -6.3002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 36 | 36 | -20.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 131.2 | 70.5564 | 99.7215 | 31.4785 | 111.8 | 120.9586 | 120.9583 | -9.1583 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.894 | 105.7318 | -9.9317 | 93.4 | 103.894 | 105.7318 | -12.3317 | 116.9 | 104.206 | 106.0493 | 10.8507 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 0 | 0.719 | 0.719 | -0.719 | 86.2 | 104.4 | 92.4236 | -6.2236 | 66.9 | 55.2005 | 55.2005 | 11.6995 | 14.5 | 16.67 | 14.2704 | 0.2296 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.6 | 3.9728 | 5.6553 | -0.05532 | 169.7 | 159.0532 | 159.0532 | 10.6468 | 86.1 | 81.41 | 81.41 | 4.69 | 1.3 |  |  | 1.3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.2 | 14 | 10.69 | 1.51 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 11.6014 | 11.6014 | -2.5014 | 14.7 | 14.0128 | 14.0128 | 0.6872 | 19.9 | 25.67 | 25.5647 | -5.6647 | 85.3 | 82.6 | 80.159 | 5.141 | 10.8 | 9.6693 | 9.6693 | 1.1307 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 8.7 | 8.6312 | 14.5319 | -5.8319 | 2.08 | 1.96 | 1.96 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2246 | 0.2246 | -0.0246 | 17.6 | 17.6871 | 17.6871 | -0.08707 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 28 | 27.72 | 30.3 | -2.3 | 71 | 74.42 | 68.13 | 2.87 | 29.3 | 23.7986 | 23.7986 | 5.5014 | 94.7 | 102.0083 | 89.4357 | 5.2643 | 93.1 | 89.9728 | 94.6518 | -1.5518 | 16.5 | 10.1546 | 13.7231 | 2.7769 | 12.6 | 13.7919 | 11.124 | 1.476 | 20.9 | 26.37 | 26.37 | -5.47 | 11 | 13.6054 | 13.6054 | -2.6054 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.7 | 15.24 | 14.3968 | -1.6968 | 213.1 | 203.2544 | 203.2544 | 9.8456 | 9.2 | 8.0098 | 8.0098 | 1.1902 | 116.2 | 117 | 117 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 127.4 | 122 | 7 | 126.5 | 137.21 | 143 | -16.5 | 85.4 | 84.24 | 84.24 | 1.16 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7.7328 | 7.7328 | 0.7672 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 0.4 | 34.9 | 36 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
19/05/2026 | 16:00 | 101.7 | 111.2451 | 203.401 | -101.701 | 650 | 650 | 650 | 0 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 44.5363 | 72.5547 | -22.6547 | 131.1 | 213.253 | 207.1172 | -76.0172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.2 | 201.7918 | 110.9557 | 87.2443 | 202.7 | 201.7918 | 110.9557 | 91.7443 | 196.1 | 202.3978 | 111.2889 | 84.8111 | 205.3 | 167.5602 | 207.2428 | -1.9428 | 106.1 | 84.0317 | 103.9326 | 2.1674 | 508.9 | 366.8008 | 441.4488 | 67.4512 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 7.8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.34257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 2.7 |  |  | 2.7 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 50.024 | 61.5507 | -11.5507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 194.4 | 220.695 | 171.304 | 23.096 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.2 | 228.6783 | 228.6783 | -0.47833 | 64.1 | 69.1193 | 72.661 | -8.561 | 114.3 | 111.9413 | 111.9437 | 2.3563 | 40.8 | 39.0664 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 179.6 | 181.485 | 181.485 | -1.885 | 180 | 181.485 | 181.485 | -1.485 | 183.1 | 182.03 | 182.03 | 1.07 | 106.8 | 95.6299 | 110.4819 | -3.6819 | 22.8 | 18 | 18 | 4.8 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 17.5143 | 16.0047 | -3.0047 | 95.6 | 69.0217 | 115.6756 | -20.0756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 30.4936 | 48.0592 | -10.1592 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 38.7887 | 3.8113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 168.2 | 177.6 | 177.6001 | -9.4001 | 166.5 | 177.6 | 177.6001 | -11.1001 | 198 | 177.6 | 177.6001 | 20.3999 | 261.8 | 267.2 | 267.2002 | -5.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 36 | 36 | -20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 85 | 69.6351 | 94.4587 | -9.4587 | 122.1 | 120.9586 | 120.9583 | 1.1417 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 74.2 | 78.568 | 78.568 | -4.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 103.894 | 104.2357 | 16.8643 | 121 | 103.894 | 104.2357 | 16.7643 | 125.4 | 104.206 | 104.5487 | 20.8513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 86.6 | 105.7 | 94.8011 | -8.2011 | 48.4 | 41.2497 | 41.2497 | 7.1503 | 13.9 | 16.64 | 14.1082 | -0.2082 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.5 | 3.571 | 5.3939 | -0.89391 | 140.1 | 133.978 | 133.978 | 6.122 | 72.1 | 75.09 | 75.09 | -2.99 | 1.4 |  |  | 1.4 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.2 | 14 | 10.69 | 1.51 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 10.0064 | 10.0064 | -6.5064 | 12.3 | 12.1881 | 12.1881 | 0.1119 | 19.6 | 25.48 | 25.2758 | -5.6758 | 84.3 | 84 | 80.6437 | 3.6563 | 1.9 | 6.7374 | 6.7374 | -4.8374 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 8.5 | 8.455 | 14.5319 | -6.0319 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1727 | 0.1727 | 0.0273 | 17.5 | 17.6871 | 17.6871 | -0.18707 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 15.2 | 15.5491 | 15.5491 | -0.34908 | 28.1 | 28.13 | 30.24 | -2.14 | 60.5 | 73.35 | 68.8 | -8.3 | 21.2 | 17.1302 | 17.1302 | 4.0698 | 94.6 | 112.7323 | 90.0115 | 4.5885 | 112.5 | 90.8728 | 96.16 | 16.34 | 16.6 | 13.1326 | 13.5285 | 3.0715 | 12.3 | 13.642 | 11.418 | 0.882 | 20 | 19.82 | 19.82 | 0.18 | 11 | 13.6054 | 13.6054 | -2.6054 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 12.9 | 15.12 | 14.2608 | -1.3608 | 183.8 | 163.9975 | 163.9975 | 19.8025 | 6.8 | 4.9122 | 4.9122 | 1.8878 | 82.5 | 98 | 98 | -15.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 128.2 | 122 | 6.6 | 123.4 | 139.72 | 144 | -20.6 | 71.6 | 70.56 | 70.56 | 1.04 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 5.042 | 5.042 | 1.058 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 35 | 36 | 30 | 5 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
19/05/2026 | 16:30 | 102.7 | 155.9856 | 203.4013 | -100.7013 | 654 | 650 | 650 | 4 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 46.9374 | 72.873 | -22.473 | 123 | 212.3349 | 207.3403 | -84.3403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.5 | 125.594 | 110.9574 | 88.5426 | 204.1 | 125.594 | 110.9574 | 93.1426 | 196.3 | 125.9711 | 111.2906 | 85.0094 | 204.8 | 207.2429 | 207.2428 | -2.4428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 553.6 | 566.0894 | 566.0867 | -12.4867 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 8.3 | 7.4574 | 7.4574 | 0.84257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 51.2 | 50.024 | 61.5509 | -10.3509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 116.2 | 141.5834 | 183.5627 | -67.3627 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 63.9 | 69.1193 | 72.661 | -8.761 | 123 | 126.7437 | 134.3386 | -11.3386 | 41.2 | 39.0664 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49 | 44.6903 | 44.6903 | 4.3097 | 169.4 | 181.485 | 181.485 | -12.085 | 170 | 181.485 | 181.485 | -11.485 | 177.2 | 182.03 | 182.03 | -4.83 | 107.3 | 110.482 | 110.4819 | -3.1819 | 18.9 | 18 | 18 | 0.89999 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 | 17.5143 | 16.0047 | -2.7047 | 134 | 138.9223 | 109.7091 | 24.2909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 48.0592 | 48.0592 | 0.94077 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 39.3036 | 3.3964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 169.4 | 180.173 | 180.1728 | -10.7728 | 167 | 180.173 | 180.1728 | -13.1728 | 198.5 | 180.173 | 180.1728 | 18.3272 | 264 | 271.0711 | 271.0707 | -7.0707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 36 | 36 | -19.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 144.3 | 156.1114 | 119.2674 | 25.0326 | 117.9 | 120.9586 | 120.9584 | -3.0584 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 118.9326 | 129.6061 | 9.8939 | 142.1 | 118.9326 | 129.6061 | 12.4939 | 145.6 | 119.2898 | 129.9953 | 15.6047 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 |  |  | 81.2 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.4 | 14.5773 | 14.5773 | -1.1773 | 0 | 0.448 | 0.448 | -0.448 | 96.5 | 105.9 | 92.4902 | 4.0098 | 22.6 | 21.617 | 21.617 | 0.983 | 14.2 | 16.12 | 14.3533 | -0.1533 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.2 | 3.7272 | 5.4146 | -1.2146 | 71.2 | 75.955 | 75.955 | -4.755 | 37.9 | 46.06 | 46.06 | -8.16 | 1.4 | 0.82 | 0.82 | 0.58 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 12.2 | 14 | 10.69 | 1.51 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.0541 | 5.0541 | -5.0541 | 5.2 | 6.2538 | 6.2538 | -1.0538 | 20.3 | 26.42 | 26.1128 | -5.8128 | 84.8 | 83.6 | 80.4358 | 4.3642 | 0.2 | 2.4362 | 2.4362 | -2.2362 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 11 | 12.522 | 14.5319 | -3.5319 | 2.24 | 2.12 | 2.12 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1208 | 0.1208 | -0.0208 | 17.6 | 17.6871 | 17.6871 | -0.08707 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.66181 | 15.6 | 15.5491 | 15.5491 | 0.05092 | 27.5 | 28.47 | 30.12 | -2.62 | 52 | 71.67 | 67.03 | -15.03 | 10.5 | 9.3452 | 9.3452 | 1.1548 | 116.4 | 115.2 | 90.2465 | 26.1535 | 114.1 | 90.8 | 95.4024 | 18.6976 | 20 | 14.81 | 13.4948 | 6.5052 | 15 | 12.95 | 11.1424 | 3.8576 | 17 | 13.28 | 13.28 | 3.72 | 11.1 | 13.6054 | 13.6054 | -2.5054 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 11.2 | 14.61 | 13.978 | -2.778 | 101.3 | 86.392 | 86.392 | 14.908 | 4.2 | 3.6182 | 3.6182 | 0.5818 | 41.3 | 66 | 66 | -24.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 127.8 | 123 | 5.8 | 129.2 | 141.24 | 144 | -14.8 | 36.3 | 47.52 | 47.52 | -11.22 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.2661 | 3.2661 | 0.3339 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 0.9 | 34.9 | 36 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
19/05/2026 | 17:00 | 100.9 | 183.8992 | 203.4013 | -102.5013 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 46.6765 | 72.5052 | -22.8052 | 116.3 | 217.2964 | 213.3749 | -97.0749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 151.4721 | 149.2769 | 51.2231 | 204.7 | 151.4721 | 149.2769 | 55.4231 | 195.7 | 151.927 | 149.7252 | 45.9748 | 205.1 | 207.2429 | 207.2428 | -2.1428 | 105.8 | 103.9326 | 103.9326 | 1.8674 | 559.2 | 566.0894 | 566.089 | -6.889 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 22.3 |  |  | 22.3 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.9 | 85.2934 | 83.6091 | -1.7091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 138.1 | 156.5153 | 176.46 | -38.36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 64 | 69.1193 | 72.661 | -8.661 | 133.9 | 138.1553 | 138.1549 | -4.2549 | 41.1 | 39.0664 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 179.4 | 181.485 | 181.485 | -2.085 | 179.4 | 181.485 | 181.485 | -2.085 | 183.7 | 182.03 | 182.03 | 1.67 | 107 | 110.482 | 110.4819 | -3.4819 | 23.5 | 18 | 18 | 5.5 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.5 |  |  | 3.5 | 12.9 | 17.5143 | 16.0047 | -3.1047 | 143.9 | 135.8403 | 116.8119 | 27.0881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.0592 | 48.0592 | -0.35923 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 35.9898 | 6.9102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 168.4 | 179.7689 | 179.7689 | -11.3689 | 166.6 | 179.7689 | 179.7689 | -13.1689 | 197.9 | 179.7689 | 179.7689 | 18.1311 | 263.6 | 270.4632 | 270.4631 | -6.8631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 16 | 16 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 162.3 | 143.7454 | 143.7209 | 18.5791 | 122.4 | 120.9586 | 120.9584 | 1.4416 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 145.7503 | 151.088 | -9.988 | 143.8 | 145.7503 | 151.088 | -7.288 | 146.4 | 146.188 | 151.5418 | -5.1418 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 |  |  | 211.3 |  |  |  | 0 | 8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.6341 | 3.6 | 4.0687 | 4.5803 | -0.98029 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 96 | 106 | 94.4294 | 1.5706 | 4.8 | 6.6724 | 6.6724 | -1.8724 | 13.9 | 15.49 | 14.3218 | -0.4218 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 4.2 | 3.7102 | 5.3907 | -1.1907 | 7.2 | 24.0865 | 24.0865 | -16.8865 | 4 | 16.21 | 16.21 | -12.21 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 11.8 | 14 | 10.69 | 1.11 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.7401 | 0.7401 | -0.7401 | 0 | 0.8188 | 0.8188 | -0.8188 | 22.4 | 26.03 | 25.6235 | -3.2235 | 82.3 | 83.2 | 80.2876 | 2.0124 | 0 | 0.4388 | 0.4388 | -0.4388 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 12.6 | 12.522 | 14.532 | -1.932 | 2.28 | 2.2 | 2.2 | 0.08 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.063 | 0.063 | 0.037 | 17.3 | 17.6871 | 17.6871 | -0.38707 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 27.7 | 28.74 | 29.93 | -2.23 | 43.6 | 69.7 | 67.16 | -23.56 | 1.7 | 3.2426 | 3.2426 | -1.5426 | 115.4 | 115.4 | 90.5436 | 24.8564 | 115.9 | 90.6 | 95.8053 | 20.0947 | 18.9 | 14.62 | 13.5536 | 5.3464 | 15.2 | 12.09 | 10.7337 | 4.4663 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 12.7 | 13.6054 | 13.6054 | -0.90544 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 12.2 | 14.19 | 13.8737 | -1.6737 | 22 | 13.5571 | 13.5571 | 8.4429 | 1.6 | 0.6755 | 0.6755 | 0.9245 | 6.5 | 25 | 25 | -18.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 127.5 | 123 | 5.6 | 124.1 | 141.75 | 143 | -18.9 | 7.5 | 18 | 18 | -10.5 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.724 | 0.724 | 0.476 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 | 34.8 | 36 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
19/05/2026 | 17:30 | 101.2 | 203.4014 | 203.4014 | -102.2014 | 654.4 | 650 | 650 | 4.4 | 215.6 | 211.662 | 211.662 | 3.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 30.7026 | 69.8965 | 19.7035 | 115 | 220.9889 | 212.0764 | -97.0764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 162.3656 | 177.5136 | 22.9864 | 205 | 162.3656 | 177.5136 | 27.4864 | 195.4 | 162.8531 | 178.0467 | 17.3533 | 206.5 | 207.2429 | 207.2428 | -0.74282 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 561 | 566.0894 | 566.0892 | -5.0892 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.6 | 126.3485 | 131.5874 | -50.9875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 151 | 173.9783 | 161.1633 | -10.1633 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 64.1 | 69.1193 | 72.661 | -8.561 | 132.4 | 138.1553 | 138.1551 | -5.7551 | 41.1 | 39.0664 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 181.4 | 181.485 | 181.485 | -0.085 | 180.9 | 181.485 | 181.485 | -0.585 | 178.7 | 182.03 | 182.03 | -3.33 | 106.9 | 110.482 | 110.4819 | -3.5819 | 21.3 | 18 | 18 | 3.3 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 17.5143 | 16.0047 | -3.3047 | 128.8 | 118.4646 | 132.1086 | -3.3086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.0592 | 48.0592 | -0.25923 | 50.3 |  |  | 50.3 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 29.8543 | 13.2457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 169.1 | 179.9732 | 179.9731 | -10.8731 | 167.8 | 179.9732 | 179.9731 | -12.1731 | 199.3 | 179.9732 | 179.9731 | 19.3269 | 264.4 | 270.7704 | 270.7704 | -6.3704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 158.6 | 143.7454 | 143.744 | 14.856 | 121.6 | 120.9586 | 120.9585 | 0.64154 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.0888 | 151.0886 | -9.6886 | 144.3 | 151.0888 | 151.0886 | -6.7886 | 147.1 | 151.5425 | 151.5423 | -4.4423 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 |  |  | 208.9 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.4 | 4.0687 | 4.5803 | -1.1803 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 91 | 106 | 90.7161 | 0.2839 | 0 | 0.9659 | 0.9659 | -0.9659 | 13.8 | 15.27 | 13.8249 | -0.0249 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 2.6709 | 5.221 | -0.42096 | 0 | 1.8832 | 1.8832 | -1.8832 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 0 | 20.4222 | 20.4222 | -20.4222 | 11.6 | 14 | 10.69 | 0.91001 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0321 | 0.0321 | -0.0321 | 0 | 0.0287 | 0.0287 | -0.0287 | 25.5 | 25.62 | 25.1066 | 0.3934 | 79.8 | 83.3 | 78.8771 | 0.9229 | 0 | 0.0064 | 0.0064 | -0.0064 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 12.6 | 12.522 | 14.5326 | -1.9326 | 2.36 | 2.24 | 2.24 | 0.12 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0052 | 0.0052 | -0.0052 | 17.1 | 17.6871 | 17.6871 | -0.58707 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 15.4 | 15.5491 | 15.5491 | -0.14908 | 27.7 | 28.09 | 28.82 | -1.12 | 45.4 | 68.42 | 62.09 | -16.69 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 110.4 | 115.6 | 90.0868 | 20.3132 | 110.2 | 90.7 | 95.6997 | 14.5003 | 16.5 | 14.23 | 13.404 | 3.096 | 11.4 | 11.59 | 10.6834 | 0.7166 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | -0.11 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 11.2 | 14.07 | 12.6665 | -1.4665 | 0 | 0.7344 | 0.7344 | -0.7344 | 0 | 0.2192 | 0.2192 | -0.2192 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 126.9 | 123 | 5.2 | 126.9 | 141.26 | 141 | -14.1 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1473 | 0.1473 | -0.1473 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | 1.2 | 35 | 36 | 30 | 5 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 14 | 17.5 | 17.5 | -3.5
19/05/2026 | 18:00 | 103.3 | 203.4014 | 203.4014 | -100.1013 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 28.5669 | 52.4976 | 37.7024 | 115.3 | 216.974 | 202.2345 | -86.9345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 194.8611 | 196.9043 | 3.4957 | 204.3 | 194.8611 | 196.9043 | 7.3957 | 195.7 | 195.4463 | 197.4956 | -1.7956 | 205.7 | 207.2429 | 207.2428 | -1.5428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 556.9 | 566.0894 | 566.0892 | -9.1892 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 81.7054 | 81.7054 | 0.99461 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 140.9637 | 142.4427 | -21.7427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 134.4 | 150.9813 | 142.4513 | -8.0513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 63.5 | 69.1193 | 72.661 | -9.161 | 130.8 | 138.1553 | 138.1551 | -7.3552 | 41.1 | 39.0664 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 181.5 | 181.485 | 181.485 | 0.015 | 182.2 | 181.485 | 181.485 | 0.715 | 181.1 | 182.03 | 182.03 | -0.93 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 18.4 | 18 | 18 | 0.39999 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.5 |  |  | 3.5 | 13.2 | 17.5143 | 16.0047 | -2.8047 | 139.3 | 138.7285 | 150.8206 | -11.5206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.0592 | 48.0592 | -0.15923 | 30.3 |  |  | 30.3 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 25.7468 | 16.7532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.4703 | 88.4703 | -3.4703 | 169.4 | 180.5615 | 180.5614 | -11.1614 | 167.4 | 180.5615 | 180.5614 | -13.1614 | 199.3 | 180.5615 | 180.5614 | 18.7386 | 264.4 | 271.6556 | 271.6555 | -7.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  |  | 16.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 105.8 | 107.394 | 143.7447 | -37.9447 | 120 | 120.9586 | 120.9585 | -0.95849 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 151.0888 | 151.0887 | -10.4887 | 144 | 151.0888 | 151.0887 | -7.0887 | 145.2 | 151.5425 | 151.5424 | -6.3424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 |  |  | 209.6 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.3 | 14.5773 | 14.5773 | -1.2773 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 82.3 | 106 | 87.0412 | -4.7412 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 14.92 | 13.3551 | 0.2449 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 2.532 | 4.0889 | 1.5111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 6.6 | 20.4222 | 20.4222 | -13.8222 | 11.4 | 14 | 10.69 | 0.71001 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 24.8 | 24.6298 | -0.6298 | 80.7 | 83.3 | 77.924 | 2.776 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 12.6 | 12.522 | 15.2122 | -2.6122 | 2.44 | 2.28 | 2.28 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | -0.0026 | 16.6 | 17.6871 | 17.6871 | -1.0871 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 15.3 | 15.5491 | 15.5491 | -0.24908 | 26 | 27.91 | 28.15 | -2.15 | 42.7 | 66.44 | 61.03 | -18.33 | 0 | 0.1067 | 0.1067 | -0.1067 | 112.8 | 115.8 | 90.1894 | 22.6106 | 117.8 | 90.8 | 94.9451 | 22.8549 | 18.5 | 13.72 | 13.454 | 5.046 | 13.5 | 11 | 10.7036 | 2.7964 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 13.7 | 13.6054 | 13.6054 | 0.09456 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11.2 | 10.69 | 10.69 | 0.51001 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 11.6 | 13.96 | 12.2612 | -0.6612 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 126.3 | 122 | 9.9 | 133.8 | 136.09 | 136 | -2.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 0.9 | 34 | 36 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
19/05/2026 | 18:30 | 101.6 | 101.7007 | 203.4014 | -101.8013 | 652.1 | 650 | 650 | 2.1 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 76.798 | 13.402 | 149.3 | 211.0772 | 234.6305 | -85.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 201.7561 | 198.6711 | 1.7289 | 204.5 | 201.7561 | 198.6711 | 5.8289 | 195.6 | 202.362 | 199.2677 | -3.6677 | 205.6 | 207.2429 | 207.2428 | -1.6428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 556.9 | 562.9634 | 566.0892 | -9.1892 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 8.1 | 7.4574 | 7.4574 | 0.64257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.1 | 96.8027 | 136.6312 | -15.5312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 207.4 | 172.2883 | 130.9217 | 76.4783 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 63.6 | 69.1193 | 72.661 | -9.061 | 137.4 | 138.1553 | 138.1551 | -0.75515 | 41.1 | 39.0664 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49 | 44.6903 | 44.6903 | 4.3097 | 180.3 | 181.485 | 181.485 | -1.185 | 181.1 | 181.485 | 181.485 | -0.385 | 183.7 | 182.03 | 182.03 | 1.67 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 27 | 18 | 18 | 9 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.1 | 17.5143 | 16.0047 | -2.9047 | 152.6 | 110.2946 | 133.6304 | 18.9696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.0592 | 48.0592 | -0.15923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 43.5662 | -0.6662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 169.1 | 179.9732 | 179.9731 | -10.8731 | 167.1 | 179.9732 | 179.9731 | -12.8731 | 199.2 | 179.9732 | 179.9731 | 19.2269 | 264.3 | 270.7704 | 270.7704 | -6.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  |  | 16.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 208.1 | 140.5154 | 162.2901 | 45.8099 | 132 | 133.1603 | 133.1602 | -1.1602 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.0888 | 151.0887 | -9.6887 | 144.6 | 151.0888 | 151.0887 | -6.4887 | 146.2 | 151.5425 | 151.5424 | -5.3424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 131.4702 |  | 209.8 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 2.9 | 4.0687 | 4.5803 | -1.6803 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 |  |  | 0 | 82.7 | 105.5 | 86.2522 | -3.5522 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14.5 | 12.1654 | 1.6346 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.4562 | 20.4562 | -2.5562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 11.8 | 14 | 10.69 | 1.11 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 23.96 | 23.9562 | 2.2438 | 77.8 | 82.6 | 75.3385 | 2.4615 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 12.6 | 12.522 | 16.0919 | -3.4919 | 2.48 | 2.32 | 2.32 | 0.16 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 17.6871 | 17.6871 | -1.4871 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 14.7 | 15.5491 | 15.5491 | -0.84908 | 23.6 | 26.63 | 26.63 | -3.03 | 39.6 | 62.3 | 54.56 | -14.96 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 115.9 | 90.8561 | 16.6439 | 115.7 | 90.5 | 94.4948 | 21.2052 | 16.8 | 13.47 | 13.468 | 3.332 | 12.3 | 10.25 | 10.2474 | 2.0526 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 10.7 | 13.5 | 10.6318 | 0.0682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.8 | 126 | 120 | 10.8 | 125.9 | 130 | 130 | -4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 1 | 33.8 | 36 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.1 | 18 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
19/05/2026 | 19:00 | 101.4 | 101.7007 | 203.4014 | -102.0014 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 89.2292 | 0.77084 | 170.3 | 161.644 | 235 | -64.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 201.7561 | 179.4852 | 22.0148 | 205.1 | 201.7561 | 179.4852 | 25.6148 | 195.2 | 202.362 | 180.0242 | 15.1758 | 204.9 | 207.2429 | 207.2428 | -2.3428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 556.8 | 523.6066 | 566.0892 | -9.2892 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.9 | 7.4574 | 7.4574 | 0.44257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 95.1044 | 130.6853 | -9.9853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 172.1 | 172.4027 | 137.1013 | 34.9987 | 121 | 85.0499 |  | 121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 63 | 69.1193 | 72.661 | -9.661 | 123.7 | 128.9484 | 138.1551 | -14.4551 | 40.8 | 39.0664 | 41.8989 | -1.0989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 162.7 | 181.485 | 181.485 | -18.785 | 162.9 | 181.485 | 181.485 | -18.585 | 176.3 | 182.03 | 182.03 | -5.73 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 14.3 | 18 | 18 | -3.7 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 | 17.5143 | 16.0047 | -2.7047 | 106.9 | 110.1802 | 127.4507 | -20.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.0592 | 48.0592 | -0.25923 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 11.3 | 45.556 | 45.556 | -34.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 170.4 | 179.7689 | 179.7689 | -9.3689 | 168.4 | 179.7689 | 179.7689 | -11.3689 | 200.4 | 179.7689 | 179.7689 | 20.6311 | 264.9 | 270.4632 | 270.4631 | -5.5631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 107.3 | 130.3061 | 161.7379 | -54.4379 | 118.7 | 133.1603 | 133.1601 | -14.4601 | 60 | 67.1992 | 67.1992 | -7.1992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0887 | -9.5887 | 144.5 | 151.0888 | 151.0887 | -6.5887 | 146.1 | 151.5425 | 151.5424 | -5.4424 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 128.7333 |  | 210.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 2.9 | 4.0687 | 4.5803 | -1.6803 | 12.8 | 14.5773 | 14.5773 | -1.7773 | 0 |  |  | 0 | 76.4 | 105 | 87.4739 | -11.0739 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14.8 | 11.9554 | 1.8446 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 11.7 | 14 | 10.69 | 1.01 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 23.65 | 23.6481 | 1.9519 | 77.2 | 81.9 | 75.2178 | 1.9822 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 12.6 | 12.522 | 14.5341 | -1.9341 | 2.52 | 2.36 | 2.36 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 17.6871 | 17.6871 | -1.3871 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 14.6 | 15.5491 | 15.5491 | -0.94908 | 19.2 | 26.1 | 26.1 | -6.9 | 39.5 | 62.5 | 52.98 | -13.48 | 0 |  |  | 0 | 111 | 116.1 | 97.3606 | 13.6394 | 115.9 | 90.3 | 91.1784 | 24.7216 | 17.8 | 14.51 | 14.5103 | 3.2897 | 11.3 | 9.8 | 9.7988 | 1.5012 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 9.4 | 13.5 | 10.554 | -1.154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 125.6 | 118 | 8.7 | 121.5 | 124 | 124 | -2.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 33.4 | 36 | 30 | 3.4 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | -4
19/05/2026 | 19:30 | 102.4 | 101.7007 | 203.4014 | -101.0014 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 170.4 | 161.644 | 235 | -64.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.1 | 201.7561 | 157.9311 | 43.1689 | 205.3 | 201.7561 | 157.9311 | 47.3689 | 195 | 202.362 | 158.4054 | 36.5946 | 206.7 | 207.2429 | 207.2428 | -0.54282 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 558.3 | 557.9672 | 566.0891 | -7.7891 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.1 | 7.4574 | 7.4574 | 0.64257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 111.1 | 98.5009 | 126.1437 | -15.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 143.3 | 149.7059 | 151.6677 | -8.3677 | 121.9 | 132.6246 |  | 121.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 62.5 | 69.1193 | 72.661 | -10.161 | 126.3 | 138.1553 | 138.1551 | -11.8551 | 41.1 | 39.0664 | 41.8989 | -0.79893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49 | 44.6903 | 44.6903 | 4.3097 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 14.1 | 18 | 18 | -3.9 | 41.9 | 44.103 | 44.103 | -2.203 | 3.5 |  |  | 3.5 | 13.2 | 17.5143 | 16.0047 | -2.8047 | 152.2 | 172.2015 | 142.2894 | 9.9107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.0592 | 48.0592 | -0.05923 | 0 |  | 26.2414 | -26.2414 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 169.9 | 179.7689 | 179.7689 | -9.8689 | 167.9 | 179.7689 | 179.7689 | -11.8689 | 200 | 179.7689 | 179.7689 | 20.2311 | 265.6 | 270.4632 | 270.4631 | -4.8631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 121 | 140.2943 | 169.3059 | -48.3059 | 109 | 120.9586 | 120.9585 | -11.9585 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 151.0887 | -9.3887 | 144.7 | 151.0888 | 151.0887 | -6.3887 | 146.7 | 151.5425 | 151.5424 | -4.8424 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 2.9 | 4.0687 | 4.5803 | -1.6803 | 12.9 | 14.5773 | 14.5773 | -1.6773 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 104.3 | 89.3663 | -12.0663 | 0 |  |  | 0 | 13 | 15 | 11.7448 | 1.2552 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11.8 | 14 | 10.69 | 1.11 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 23.68 | 23.6766 | 1.1234 | 77.6 | 82.2 | 74.7098 | 2.8902 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 12.3 | 12.522 | 14.5318 | -2.2318 | 2.52 | 2.36 | 2.36 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 17.6871 | 17.6871 | -1.2871 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 14.7 | 15.5491 | 15.5491 | -0.84908 | 19.1 | 23.56 | 23.56 | -4.46 | 34.6 | 59 | 46.04 | -11.44 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 116.3 | 97.7933 | 10.4067 | 109.1 | 89.8 | 91.5936 | 17.5064 | 15.5 | 14.01 | 14.0094 | 1.4906 | 11.2 | 9.34 | 9.3351 | 1.8649 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 11.5 | 13.3 | 10.3628 | 1.1372 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 124.3 | 114 | 13.4 | 110 | 116 | 116 | -6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 33.7 | 36 | 30 | 3.7 |  |  |  | 0 | 18.4 | 18 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
19/05/2026 | 20:00 | 100.9 | 101.7007 | 203.4014 | -102.5014 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 |  | 4.6158 |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.4603 | -1.1603 | 170.2 | 161.644 | 235 | -64.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 201.7561 | 150.4911 | 50.9089 | 205.8 | 201.7561 | 150.4911 | 55.3089 | 196 | 202.362 | 150.9431 | 45.0569 | 206.8 | 207.2429 | 207.2428 | -0.44282 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 557.5 | 537.1835 | 566.0891 | -8.5891 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 81.7054 | 81.7054 | -0.20539 | 7.5 | 7.4574 | 7.4574 | 0.04257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.7 | 96.8027 | 122.9395 | -12.2395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 206.1 | 210.8684 | 150.6879 | 55.4121 | 119.9 | 123.5258 |  | 119.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.2 | 228.6783 | 228.6783 | 5.5217 | 61.3 | 69.1193 | 72.661 | -11.361 | 128.2 | 134.7765 | 138.1551 | -9.9551 | 40.9 | 39.0664 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 13.5 | 18 | 18 | -4.5 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.8 | 17.5143 | 16.0047 | -3.2047 | 105.1 | 108.6435 | 149.1242 | -44.0242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.0592 | 48.0592 | -0.35923 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 170.6 | 179.7689 | 179.7689 | -9.1689 | 168.4 | 179.7689 | 179.7689 | -11.3689 | 200.3 | 179.7689 | 179.7689 | 20.5311 | 264.7 | 270.4632 | 270.4631 | -5.7631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 139.5 | 143.5345 | 163.9592 | -24.4592 | 112 | 120.9586 | 120.9585 | -8.9585 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.0888 | 151.0886 | -9.0886 | 145.1 | 151.0888 | 151.0886 | -5.9886 | 147 | 151.5425 | 151.5424 | -4.5424 | 103.4 |  |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3 | 4.0687 | 4.5803 | -1.5803 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 |  |  | 0 | 69 | 103.6 | 91.493 | -22.493 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 14.7 | 11.8692 | 0.4308 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -1.3 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 11.8 | 14 | 10.69 | 1.11 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 24.37 | 24.3743 | 1.1257 | 77.3 | 82.5 | 74.8812 | 2.4188 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.45 | 3.45 | -0.15 | 12 | 12.522 | 14.5318 | -2.5318 | 2.56 | 2.36 | 2.36 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.6871 | 17.6871 | -1.1871 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 14.6 | 15.5491 | 15.5491 | -0.94908 | 17 | 23.04 | 23.04 | -6.04 | 31.9 | 61 | 44.62 | -12.72 | 0 |  |  | 0 | 101.2 | 116.4 | 97.0625 | 4.1375 | 108.1 | 89.3 | 90.9285 | 17.1715 | 15.6 | 14.28 | 14.2791 | 1.3209 | 12.6 | 9.04 | 9.0356 | 3.5644 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 11 | 12.9 | 10.8465 | 0.1535 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 123 | 109 | 17.2 | 113.5 | 107 | 107 | 6.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 33.8 | 36 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.1 | 18 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
19/05/2026 | 20:30 | 100.9 | 101.7007 | 203.4013 | -102.5013 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 76.7981 | 12.9019 | 169.8 | 172.186 | 234.9996 | -65.1996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 199.6456 | 142.9825 | 58.4175 | 205.2 | 199.6456 | 142.9825 | 62.2175 | 196.1 | 200.2452 | 143.4118 | 52.6882 | 206.2 | 207.2429 | 207.2428 | -1.0428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 556.8 | 494.6205 | 566.0891 | -9.2891 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.7 | 7.4574 | 7.4574 | 0.24257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.2 | 96.8027 | 119.6208 | -9.4208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 187 | 200.7553 | 149.705 | 37.295 | 118.4 | 153.6379 |  | 118.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 63.5 | 69.1193 | 72.661 | -9.161 | 126.6 | 136.7131 | 138.1551 | -11.5551 | 41.1 | 39.0664 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 106.8 | 110.482 | 110.4819 | -3.682 | 15.9 | 21.4908 | 18 | -2.1 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.8 | 17.5143 | 16.0047 | -3.2047 | 93 | 106.5621 | 169.5 | -76.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.0592 | 48.0592 | -0.35923 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.5924 | -41.5924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 170.3 | 179.7689 | 179.7689 | -9.4689 | 168.4 | 179.7689 | 179.7689 | -11.3689 | 200.1 | 179.7689 | 179.7689 | 20.3311 | 265.6 | 270.4632 | 270.4631 | -4.8631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 102.1 | 113.8278 | 143.3705 | -41.2705 | 113.8 | 125.8177 | 120.9585 | -7.1585 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 151.0886 | -9.4886 | 145.1 | 151.0888 | 151.0886 | -5.9886 | 146.9 | 151.5425 | 151.5423 | -4.6423 | 103.1 | 102.9866 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 |  |  | 107.7 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3 | 4.0687 | 4.5803 | -1.5803 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 110.58 | 90.6163 | -15.3163 | 0 |  |  | 0 | 15 | 1.62 | 12.0382 | 2.9618 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 11.8 | 14 | 10.69 | 1.11 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.16 | 23.994 | 1.306 | 75.4 | 84.08 | 73.8529 | 1.5471 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.45 | 3.45 | -0.25 | 12 | 12.522 | 14.5326 | -2.5326 | 2.52 | 2.36 | 2.36 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.6871 | 17.6871 | -1.1871 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 14.6 | 15.5491 | 15.5491 | -0.94908 | 13 | 18.61 | 21.24 | -8.24 | 27.2 | 30.98 | 41.08 | -13.88 | 0 |  |  | 0 | 91.3 | 116.6 | 93.409 | -2.109 | 110.6 | 88.7 | 90.3215 | 20.2785 | 13.3 | 13.7 | 12.941 | 0.359 | 11.4 | 12.33 | 7.884 | 3.516 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 13.6 | 1.12 | 10.9396 | 2.6604 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 121.33 | 102 | 23.6 | 117.4 | 95.88 | 98 | 19.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 33.6 | 36 | 30 | 3.6 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
19/05/2026 | 21:00 | 101.4 | 101.7007 | 203.4013 | -102.0013 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 91.8678 | 79.7219 | -14.7219 | 169.6 | 172.186 | 235 | -65.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 199.526 | 132.7839 | 69.0161 | 205.6 | 199.526 | 132.7839 | 72.8161 | 197 | 200.1251 | 133.1826 | 63.8174 | 205.9 | 207.2429 | 207.2428 | -1.3428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555.9 | 494.0932 | 566.0891 | -10.1891 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.3 | 7.4574 | 7.4574 | -0.15743 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.4 | 96.8027 | 118.6983 | -8.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 208.5 | 183.1917 | 162.3646 | 46.1354 | 120.1 | 92.9699 |  | 120.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 64 | 69.1193 | 72.661 | -8.661 | 134.6 | 136.5142 | 138.1551 | -3.5551 | 40.4 | 39.0664 | 41.8989 | -1.4989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 44.6903 | 44.6903 | 2.7097 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 106.6 | 110.482 | 110.4819 | -3.8819 | 11.9 |  | 18 | -6.1 | 41.6 | 44.103 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.3 | 17.5143 | 16.0047 | -2.7047 | 138.7 | 105.1269 | 139.1161 | -0.41611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.0592 | 48.0592 | -0.45923 | 0 | 65.2186 | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.4703 | 88.4703 | -4.1704 | 170.5 | 179.7689 | 179.7689 | -9.2689 | 168.7 | 179.7689 | 179.7689 | -11.0689 | 200.5 | 179.7689 | 179.7689 | 20.7311 | 266.8 | 270.4632 | 270.4631 | -3.6631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 138.6 | 108.9466 | 161.2049 | -22.6049 | 124.7 | 133.1603 | 120.9584 | 3.7416 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 151.0886 | -9.1886 | 145.1 | 151.0888 | 151.0886 | -5.9886 | 147 | 151.5425 | 151.5423 | -4.5423 | 103.6 | 102.9866 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 2.6 | 4.0687 | 4.5803 | -1.9803 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 109.64 | 88.1655 | -13.0655 | 0 |  |  | 0 | 14 | 2.16 | 11.6388 | 2.3612 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 11.8 | 14 | 10.69 | 1.11 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 26.43 | 24.3878 | 1.4122 | 77.1 | 83.68 | 72.7324 | 4.3676 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.45 | 3.45 | -0.25 | 12 | 12.522 | 14.5324 | -2.5324 | 2.48 | 2.32 | 2.32 | 0.16 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 17.6871 | 17.6871 | -1.1871 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 10.1 | 11.6618 | 11.6618 | -1.5618 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 8.7 | 17.46 | 19.94 | -11.24 | 24.2 | 27.5 | 38.99 | -14.79 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 116.8 | 93.8137 | 7.2863 | 116.8 | 88 | 90.2589 | 26.5411 | 15.7 | 13.6 | 12.8923 | 2.8077 | 14.5 | 12.03 | 7.8364 | 6.6636 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 13.6054 | 13.6054 | 1.6946 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 15.1 | 1.5 | 10.588 | 4.512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.4 | 118.68 | 94 | 21.4 | 98.1 | 88 | 90 | 8.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.5 | 36 | 30 | 3.5 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
19/05/2026 | 21:30 | 100.1 | 101.7007 | 203.4013 | -103.3013 | 649.2 | 650 | 650 | -0.8 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 91.8678 | 78.3315 | -14.4315 | 169 | 172.186 | 235 | -66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.6 | 178.0913 | 119.5526 | 82.0474 | 206.1 | 178.0913 | 119.5526 | 86.5474 | 197.1 | 178.6261 | 119.9117 | 77.1883 | 207.1 | 207.2429 | 207.2428 | -0.14282 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 556.6 | 476.9536 | 566.0891 | -9.4891 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.03219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 81.7054 | 81.7054 | -0.70539 | 7.6 | 7.4574 | 7.4574 | 0.14257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 109.3 | 96.8027 | 113.5022 | -4.2022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 212 | 219.4412 | 149.7049 | 62.2951 | 116.5 | 95.444 |  | 116.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 61.6 | 69.1193 | 72.661 | -11.061 | 120.7 | 131.1996 | 138.155 | -17.455 | 40.7 | 39.0664 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48 | 44.6903 | 44.6903 | 3.3097 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 106.6 | 110.482 | 110.4819 | -3.8819 | 13.6 | 18 | 18 | -4.4 | 41.7 | 44.103 | 44.103 | -2.403 | 3.5 |  |  | 3.5 | 12.8 | 17.5143 | 16.0047 | -3.2047 | 63.7 | 84.5708 | 172.2015 | -108.5015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.0592 | 48.0592 | -0.55923 | 59.7 | 63.3222 | 25.7466 | 33.9534 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 170.5 | 179.7689 | 179.7689 | -9.2689 | 167.9 | 179.7689 | 179.7689 | -11.8689 | 200 | 179.7689 | 179.7689 | 20.2311 | 265.6 | 270.4632 | 270.4631 | -4.8631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 83.6 | 107.394 | 142.5398 | -58.9398 | 115.5 | 133.1603 | 120.9584 | -5.4584 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 151.0888 | 151.0881 | -8.8881 | 145.3 | 151.0888 | 151.0881 | -5.7881 | 147.5 | 151.5425 | 151.5418 | -4.0418 | 103.5 | 102.9866 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 2.6 | 4.0687 | 4.5803 | -1.9803 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 109.3 | 86.5074 | -8.3074 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 3.1 | 11.6307 | 2.5693 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | -0.02 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 11.2 | 14 | 10.69 | 0.51001 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 25.84 | 23.9344 | 2.6656 | 81.3 | 83.78 | 70.8615 | 10.4385 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.45 | 3.45 | -0.25 | 12.2 | 12.522 | 14.5321 | -2.3321 | 2.52 | 2.32 | 2.32 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 17.6871 | 17.6871 | -0.98707 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.1 | 11.6618 | 11.6618 | -1.5618 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 7.8 | 15.6 | 17.92 | -10.12 | 21.4 | 19.93 | 35.31 | -13.91 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 117 | 89.9704 | 16.3296 | 112 | 87.4 | 89.1928 | 22.8072 | 14.5 | 13.39 | 12.722 | 1.778 | 13 | 11.33 | 7.4003 | 5.5997 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 13.6054 | 13.6054 | 3.2946 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 14 | 2.17 | 10.6215 | 3.3785 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.7 | 116.33 | 87 | 13.7 | 87.5 | 82.12 | 84 | 3.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.4 | 36 | 30 | 3.4 |  |  |  | 0 | 18.2 | 18 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
19/05/2026 | 22:00 | 100.2 | 101.7007 | 203.4013 | -103.2013 | 650 | 650 | 650 | 0 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 91.8678 | 76.7978 | -12.1978 | 169.8 | 172.186 | 224.6797 | -54.8797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 195.4107 | 122.6403 | 78.5597 | 205 | 195.4107 | 122.6403 | 82.3597 | 197.5 | 195.9975 | 123.0086 | 74.4914 | 206.9 | 207.2429 | 207.2428 | -0.34282 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 556.2 | 477.3126 | 566.0892 | -9.8892 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 81.7054 | 81.7054 | -0.70539 | 7.8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.34257 | 5 | 4.0045 | 4.0045 | 0.99553 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 110.2 | 96.8027 | 116.1952 | -5.9952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 132.9 | 138.3544 | 211.0341 | -78.1341 | 99.3 | 72.0473 |  | 99.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 61.9 | 69.1193 | 72.661 | -10.761 | 113.1 | 120.6756 | 138.1551 | -25.0551 | 40.9 | 39.0664 | 41.8989 | -0.99893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.4 | 44.6903 | 44.6903 | 3.7097 | 175.8 | 185.8204 | 185.8204 | -10.0204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 106.3 | 110.482 | 110.4819 | -4.1819 | 13.5 | 18 | 18 | -4.5 | 41.5 | 44.103 | 44.103 | -2.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.7 | 17.5143 | 16.0047 | -3.3047 | 44 | 169.5 | 108.4771 | -64.4771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 35.9221 | 48.0592 | -0.45923 | 60.1 | 50.2689 |  | 60.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 170.8 | 179.7689 | 179.7689 | -8.9689 | 168.6 | 179.7689 | 179.7689 | -11.1689 | 200.4 | 179.7689 | 179.7689 | 20.6311 | 266.3 | 270.4632 | 270.4631 | -4.1631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 76.2 | 74.542 | 143.3714 | -67.1714 | 105 | 133.1603 | 120.9584 | -15.9584 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 151.0888 | 151.0885 | -9.6885 | 145 | 151.0888 | 151.0885 | -6.0885 | 146.7 | 151.5425 | 151.5422 | -4.8422 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3 | 4.0687 | 4.5803 | -1.5803 | 13 | 14.5773 | 14.5773 | -1.5773 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 108.86 | 81.6329 | -3.5329 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 3.94 | 10.8989 | 4.0011 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.46998 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.01 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 11.3 | 14 | 10.69 | 0.61001 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 24.89 | 23.11 | 3.19 | 76.8 | 83.77 | 69.3759 | 7.4241 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.45 | 3.45 | -0.25 | 12.2 | 9.7119 | 14.5325 | -2.3325 | 2.48 | 2.28 | 2.28 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 17.6871 | 17.6871 | -0.88707 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 12.9 | 15.35 | 17.52 | -4.62 | 18.9 | 14.15 | 33 | -14.1 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 117.1 | 91.5268 | 11.2732 | 109.1 | 86.7 | 88.7574 | 20.3426 | 12.6 | 13.01 | 12.3953 | 0.2047 | 13.7 | 10.73 | 7.0582 | 6.6418 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 13.6054 | 13.6054 | 2.8946 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 14.5 | 2.75 | 9.6823 | 4.8177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.3 | 113.97 | 81 | 3.3 | 74.9 | 77.25 | 79 | -4.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 33.2 | 36 | 30 | 3.2 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
19/05/2026 | 22:30 | 103.6 | 101.7007 | 203.4013 | -99.8013 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 91.8678 | 68.3467 | -17.3467 | 171.3 | 235 | 204.5949 | -33.2948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.8 | 175.9526 | 110.957 | 89.843 | 204.3 | 175.9526 | 110.957 | 93.343 | 197.7 | 176.481 | 111.2902 | 86.4098 | 205.1 | 207.2429 | 207.2428 | -2.1428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 555 | 381.6764 | 566.0891 | -11.0891 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 8.1 | 7.4574 | 7.4574 | 0.64257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.7 | 96.8027 | 106.983 | 3.717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 170.3 | 210.6711 | 211.8671 | -41.5671 | 62.9 |  |  | 62.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 63 | 69.1193 | 72.661 | -9.661 | 125.7 | 130.2176 | 138.155 | -12.455 | 40.6 | 39.0664 | 41.8989 | -1.2989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 107.2 | 110.482 | 110.4819 | -3.2819 | 15.1 | 18 | 18 | -2.9 | 42.3 | 44.103 | 44.103 | -1.803 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 17.5143 | 16.0047 | -2.8047 | 53.2 | 111.2765 | 110.7731 | -57.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 44.5409 | 48.0592 | -0.05923 | 59.8 | 26.1615 |  | 59.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.4703 | 88.4703 | -3.4703 | 169.8 | 179.9732 | 179.9731 | -10.1731 | 167.9 | 179.9732 | 179.9731 | -12.0731 | 200.1 | 179.9732 | 179.9731 | 20.1269 | 267.6 | 270.7704 | 270.7703 | -3.1703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 75.3 | 114.1509 | 132.819 | -57.519 | 99.9 | 120.9586 | 120.9584 | -21.0584 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 145.0259 | -3.4259 | 144.7 | 151.0888 | 145.0259 | -0.32594 | 145.8 | 151.5425 | 145.4615 | 0.33855 | 103 | 102.9866 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 8.2552 | 4.3659 | 3.5341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.1 | 14.5773 | 14.5773 | -1.4773 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 107.12 | 80.8759 | -4.0759 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 4.48 | 11.6764 | 3.5236 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.2 | 5.67 | 4.4468 | -0.2468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.01 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 11.2 | 14 | 10.69 | 0.51001 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 24.69 | 23.0304 | 0.2696 | 70.2 | 82.77 | 67.7504 | 2.4496 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.45 | 3.45 | -0.35 | 12.2 | 11.7074 | 14.5322 | -2.3322 | 2.44 | 2.28 | 2.28 | 0.16 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 17.6871 | 17.6871 | -0.88707 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 14.7 | 15.5491 | 15.5491 | -0.84908 | 15.3 | 15.85 | 17.86 | -2.56 | 18 | 10.78 | 28 | -10 | 0 |  |  | 0 | 92.7 | 117.3 | 77.9909 | 14.7091 | 103.2 | 85.8 | 82.2163 | 20.9837 | 11.8 | 9.42 | 8.8408 | 2.9592 | 11.9 | 8.59 | 5.1774 | 6.7226 | 0 |  |  | 0 | 16 | 13.6054 | 13.6054 | 2.3946 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 14.1 | 3.33 | 10.9996 | 3.1004 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.2 | 111.11 | 76 | 2.2 | 67.8 | 72.38 | 74 | -6.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.1 | 36 | 30 | 3.1 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
19/05/2026 | 23:00 | 102.5 | 101.7007 | 203.4013 | -100.9013 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 91.8678 | 57.3414 | -6.3414 | 132.3 | 168.4524 | 159.0382 | -26.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 143.2577 | 110.9557 | 89.4443 | 203.8 | 143.2577 | 110.9557 | 92.8443 | 197 | 143.688 | 111.2889 | 85.7111 | 206.2 | 207.2429 | 207.2428 | -1.0428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 446.7 | 375.628 | 566.0891 | -119.3891 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 81.7054 | 81.7054 | 0.49461 | 8 | 7.4574 | 7.4574 | 0.54257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.4 | 96.8027 | 92.9367 | 17.4633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 186.6 | 154.8345 | 220.6333 | -34.0333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 63 | 69.1193 | 72.661 | -9.661 | 128 | 128.6416 | 138.1549 | -10.1548 | 40.1 | 39.0664 | 41.8989 | -1.7989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 44.6903 | 44.6903 | 3.6097 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 107 | 110.482 | 110.4819 | -3.4819 | 14.6 | 18 | 18 | -3.4 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 162.6 | 169.5 | 109.3039 | 53.2961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 21.8767 | 48.0592 | -0.15923 | 60.1 | 25.7466 |  | 60.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 165 | 180.3683 | 169.6078 | -4.6078 | 164.9 | 180.3683 | 169.6078 | -4.7078 | 165.5 | 180.3683 | 169.6078 | -4.1078 | 252.2 | 271.365 | 255.1757 | -2.9757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  |  | 16.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 141.9 | 75.8017 | 112.6467 | 29.2533 | 113 | 120.9586 | 120.9584 | -7.9584 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 144.0843 | 110.2879 | -15.0879 | 95.3 | 144.0843 | 110.2879 | -14.9879 | 118.1 | 144.517 | 110.6191 | 7.4809 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.6 | 4.0687 | 4.5803 | -0.98029 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 |  |  | 0 | 64.8 | 105.28 | 79.0432 | -14.2432 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 5.12 | 11.9341 | 3.1659 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.8 | 2.2431 |  | 9.8 | 4.2 | 5.67 | 3.7308 | 0.46923 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.01 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 11.2 | 14 | 10.69 | 0.51001 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 24.39 | 22.8587 | -0.6587 | 63.7 | 81.76 | 67.0785 | -3.3785 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.45 | 3.45 | -0.35 | 12.2 | 6.4599 | 14.5321 | -2.3321 | 2.4 | 2.24 | 2.24 | 0.16 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 17.6871 | 17.6871 | -0.88707 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 14.5 | 15.5491 | 15.5491 | -1.0491 | 16.1 | 16.27 | 18.13 | -2.03 | 23.2 | 11.9 | 27.92 | -4.72 | 0 |  |  | 0 | 91.4 | 117.5 | 75.5752 | 15.8248 | 99.2 | 84.9 | 79.7883 | 19.4117 | 13.6 | 9.08 | 8.55 | 5.05 | 9.3 | 7.94 | 4.7977 | 4.5023 | 0 |  |  | 0 | 16 | 13.6054 | 13.6054 | 2.3946 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 14.3 | 3.8 | 11.1893 | 3.1107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.1 | 108.16 | 71 | -4.9 | 57.2 | 83.5 | 70 | -12.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.3 | 36 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 19 | 18 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
19/05/2026 | 23:30 | 103.1 | 101.7007 | 203.4013 | -100.3013 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 23.4679 | 57.341 | -6.941 | 130.8 | 120 | 149.5465 | -18.7465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.8 | 178.1252 | 110.9557 | 88.8443 | 204.8 | 178.1252 | 110.9557 | 93.8443 | 197.8 | 178.6601 | 111.2889 | 86.5111 | 206.6 | 207.2429 | 207.2428 | -0.64282 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 443.3 | 420.4105 | 566.089 | -122.789 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 8.3 | 7.4574 | 7.4574 | 0.84257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 92.7 | 96.8027 | 82.5411 | 10.1589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 134.5 | 132.6199 | 131.4541 | 3.0459 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 64.5 | 69.1193 | 72.661 | -8.161 | 112.2 | 111.9413 | 138.1545 | -25.9545 | 40.1 | 39.0664 | 41.8989 | -1.7989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.4 | 44.6903 | 44.6903 | 4.7097 | 159.5 | 181.485 | 181.485 | -21.985 | 159.6 | 181.485 | 181.485 | -21.885 | 173.1 | 182.03 | 182.03 | -8.93 | 107.2 | 110.482 | 110.4818 | -3.2818 | 12.5 |  | 18 | -5.5 | 42.1 | 44.103 | 44.103 | -2.003 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 135.9 | 169.5 | 131.6228 | 4.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 36.3465 | 48.0592 | -24.3592 | 28.7 |  |  | 28.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.4703 | 88.4703 | -3.6704 | 164.6 | 180.3683 | 178.7923 | -14.1923 | 164.4 | 180.3683 | 178.7923 | -14.3923 | 164.9 | 180.3683 | 178.7923 | -13.8923 | 252 | 271.365 | 268.9939 | -16.9938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  |  | 16.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 134.5 | 64.979 | 75.8 | 58.7 | 119 | 125.6524 | 133.1599 | -14.1599 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 151.0888 | 103.8942 | -7.6942 | 94 | 151.0888 | 103.8942 | -9.8942 | 116.2 | 151.5425 | 104.2062 | 11.9938 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.5 | 4.0687 | 4.5803 | -1.0803 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 103.34 | 79.2039 | -13.0039 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 5.86 | 11.7651 | 3.1349 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.2 | 1.5269 | 3.7307 | 0.46926 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.01 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 11.2 | 14 | 10.69 | 0.51001 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 23.4 | 22.0012 | -4.1012 | 62.1 | 80.06 | 64.6901 | -2.5901 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.45 | 3.45 | -0.35 | 10.3 | 9.8102 | 14.532 | -4.232 | 2.4 | 2.24 | 2.24 | 0.16 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 17.6871 | 17.6871 | -0.88707 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 14.7 | 15.5491 | 15.5491 | -0.84908 | 16.4 | 17.32 | 19.03 | -2.63 | 24.2 | 12.93 | 26.25 | -2.05 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 117.6 | 66.9638 | 12.9362 | 79.6 | 83.6 | 75.4417 | 4.1583 | 9.6 | 7.72 | 7.2275 | 2.3725 | 11.5 | 7.06 | 4.1829 | 7.3171 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 13.6054 | 13.6054 | 1.7946 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 14.5 | 4.28 | 11.1108 | 3.3892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 101.61 | 65 | -14.6 | 43.1 | 64.62 | 66 | -22.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.5 | 36 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 | 19 | 18 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
20/05/2026 | 00:00 | 100.5 | 101.7007 | 203.4013 | -102.9013 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 20.5973 | 48.616 | -36.816 | 121.8 | 120 | 141.5154 | -19.7154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 153.6524 | 110.9557 | 91.1443 | 206.7 | 153.6524 | 110.9557 | 95.7443 | 198.3 | 154.1138 | 111.2889 | 87.0111 | 206.2 | 207.2429 | 207.2428 | -1.0428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 457.2 | 388.989 | 566.0889 | -108.8889 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 8.1 | 7.4574 | 7.4574 | 0.64257 | 5.1 | 4.0045 | 4.0045 | 1.0955 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 85.8 | 96.8027 | 75.3427 | 10.4573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 124.3 | 137.5893 | 153.5483 | -29.2483 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.8 | 228.6783 | 228.6783 | 6.1217 | 61 | 69.1193 | 72.661 | -11.661 | 52 | 111.9413 | 138.1541 | -86.1541 | 40 | 39.0664 | 41.8989 | -1.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 44.6903 | 44.6903 | 3.6097 | 180.7 | 181.485 | 185.8204 | -5.1204 | 181.7 | 181.485 | 185.8204 | -4.1204 | 180.7 | 182.03 | 186.3784 | -5.6784 | 106.8 | 110.482 | 110.4818 | -3.6818 | 11.6 |  |  | 11.6 | 41.8 | 44.103 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 170.4 | 169.5 | 105.0975 | 65.3025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 25.8327 | 48.0592 | -24.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 165.8 | 180.173 | 143.0447 | 22.7553 | 165.8 | 180.173 | 143.0447 | 22.7553 | 166 | 180.173 | 143.0447 | 22.9553 | 252.1 | 271.0711 | 215.2115 | 36.8885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 91.2 | 46.3172 | 111.0085 | -19.8085 | 120 | 120.9586 | 122.0617 | -2.0617 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.6 | 139.5253 | 103.8941 | -6.2941 | 95.2 | 139.5253 | 103.8941 | -8.6941 | 115.4 | 139.9443 | 104.2061 | 11.1939 | 103.9 |  |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.3659 | 3.4341 | 3.7 | 4.0687 | 4.5803 | -0.88029 | 13.2 | 14.5773 | 14.5773 | -1.3773 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 101.5 | 78.6243 | -8.0243 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 6.3 | 11.617 | 2.983 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | 1.3401 | 3.1631 | -0.36307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.01 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 11.4 | 14 | 10.69 | 0.71001 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 22.59 | 21.3171 | 1.0829 | 63.6 | 78.35 | 62.7721 | 0.8279 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.45 | 3.45 | -0.35 | 7.5 | 7.3759 | 14.532 | -7.032 | 2.36 | 2.16 | 2.16 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 17.6871 | 17.6871 | -0.88707 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 14.7 | 15.5491 | 15.5491 | -0.84908 | 20.2 | 17.06 | 18.61 | 1.59 | 23.3 | 11.55 | 24.24 | -0.94 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 117.8 | 65.0647 | -1.6647 | 0 | 82.2 | 73.3255 | -73.3255 | 6.4 | 7.75 | 7.3093 | -0.9093 | 8 | 6.57 | 3.9531 | 4.0469 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.56181 | 13.2 | 4.65 | 11.048 | 2.152 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.7 | 94.95 | 60 | -31.3 | 32.8 | 60.75 | 62 | -29.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 35 | 36 | 30 | 5 |  |  |  | 0 | 19.1 | 18 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 11 | 11 | -11 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
EJEC (MWh) |  | 3111.05 | 3256.3499 | 4729.3768 |  | 15627.8 | 15600 | 15600 |  | 5162.05 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 0 | 2.3079 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1322.4 | 1303.3637 | 1216.6599 |  | 3584.5 | 4057.6727 | 4493.3052 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4614.7 | 3539.8946 | 2935.954 |  | 4695.45 | 3539.8946 | 2935.954 |  | 4583.2 | 3550.5249 | 2944.7706 |  | 4937.25 | 4766.1758 | 4973.8276 |  | 2561.6 | 2390.2443 | 2494.382 |  | 12367.4 | 11683.9012 | 12288.1202 |  | 138.2 | 131.2274 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1955.2 | 1960.9294 | 1960.9294 |  | 187.15 | 178.9783 | 178.9783 |  | 122.4 | 96.1073 | 96.1073 |  | 136.45 | 44.8215 | 0 |  | 158.85 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1792.3 | 1723.8075 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2626.2 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3521.15 | 3906.8488 | 3770.8598 |  | 440 | 377.6497 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.15 | 153.36 | 153.36 |  | 5569.05 | 5488.2799 | 5488.2799 |  | 1589.8 | 1673.0308 | 1743.8638 |  | 2515.85 | 2779.1716 | 2732.9284 |  | 972.85 | 948.9243 | 1005.5743 |  | 446.8 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1162.9 | 1072.5667 | 1072.5667 |  | 4157.45 | 4409.8324 | 4412.0001 |  | 4166.7 | 4409.8324 | 4412.0001 |  | 4302.15 | 4423.0751 | 4425.2493 |  | 2492.1 | 2462.8007 | 2449.1052 |  | 376 | 322.925 | 360.0289 |  | 1002.9 | 1058.4722 | 1058.4722 |  | 85.85 | 0 | 0 |  | 201.9 | 288.231 | 264.0779 |  | 2316.8 | 2645.4956 | 2746.8067 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1002 | 921.9269 | 1153.4215 |  | 249.5 | 115.359 | 128.9806 |  | 0 | 0 | 0 |  | 496.75 | 501.116 | 729.1416 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2028.3 | 2123.2884 | 2123.2884 |  | 3558.55 | 3919.4707 | 3666.763 |  | 3529.25 | 3919.4707 | 3666.763 |  | 3952.55 | 3919.4707 | 3666.763 |  | 5751.15 | 5896.8613 | 5516.6615 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186.2 | 155 | 155 |  | 77 | 38.1947 | 38.2005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70.85 | 80.8534 | 80.8534 |  | 2786.95 | 2674.0453 | 2952 |  | 2672.1 | 2802.5569 | 2929.4815 |  | 1533.85 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1795.4 | 1879.578 | 1885.632 |  | 722.3 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2646.6 | 2925.0253 | 2799.6749 |  | 2633.7 | 2925.0253 | 2799.6749 |  | 3006.05 | 2933.8092 | 2808.0824 |  | 568.1 | 308.9598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 757.35 | 130.1017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 188.4 | 182.5677 | 104.7826 |  | 80.75 | 99.6948 | 109.927 |  | 323.1 | 349.8542 | 349.8542 |  | 6.9 | 8.06 | 8.06 |  | 1479.9 | 2028.4307 | 1926.789 |  | 642.05 | 580.7831 | 580.7831 |  | 343 | 295.59 | 292.9356 |  | 2.85 | 2.1 | 2.1 |  | 478.65 | 490.9495 | 490.9495 |  | 196.9 | 145.0451 | 135.4916 |  | 97.5 | 90.0204 | 86.3657 |  | 1582.1 | 1587.6488 | 1587.6488 |  | 811 | 817.26 | 817.26 |  | 33.55 | 31.795 | 31.795 |  | 73.35 | 64.8 | 64.8 |  | 33.3 | 60 | 60 |  | 125.1 | 326.7555 | 490.133 |  | 301.3 | 322.76 | 256.5598 |  | 208.65 | 216 | 216 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 106.95 | 113.9468 | 113.9468 |  | 137.1 | 136.036 | 136.036 |  | 450.05 | 506.8093 | 517.9629 |  | 1509.55 | 1609.7027 | 1579.4429 |  | 113 | 105.8289 | 105.8289 |  | 78.9 | 82.8 | 82.8 |  | 266.7 | 266.4758 | 349.8868 |  | 53.68 | 49.82 | 49.82 |  | 1.45 | 0 | 9.6 |  | 2 | 2.862 | 2.862 |  | 418.55 | 424.4897 | 424.4897 |  | 130.6 | 112.8 | 112.8 |  | 258.65 | 279.8834 | 279.8834 |  | 365.05 | 373.1779 | 373.1779 |  | 568.35 | 557.97 | 551.835 |  | 1117.8 | 1176.765 | 1031.7 |  | 273.75 | 263.351 | 263.351 |  | 1837.35 | 1875.909 | 1693.5183 |  | 1889.45 | 1686.5009 | 1792.7295 |  | 247.55 | 214.075 | 231.1556 |  | 213.15 | 174.0519 | 154.4534 |  | 322.9 | 340.205 | 340.205 |  | 307.85 | 326.5306 | 326.5306 |  | 128.65 | 120 | 120 |  | 173.1 | 168 | 168 |  | 250 | 256.5598 | 256.5598 |  | 272.5 | 256.5598 | 256.5598 |  | 279.2 | 279.8834 | 279.8834 |  | 317.55 | 273.365 | 275.3644 |  | 2045.9 | 1964.8208 | 1964.8208 |  | 123 | 107.1151 | 107.1151 |  | 1100.4 | 1124 | 1124 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1790.6 | 1862.035 | 1732.5 |  | 1588.95 | 1859.19 | 1955.5 |  | 829.95 | 809.28 | 809.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 26.4 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 118.35 | 106.3927 | 106.3927 |  | 182.05 | 182.4 | 182.4 |  | 480.45 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.5 | 461.8075 | 461.8075 |  | 227.8 | 256.8 | 256.8 |  | 825.05 | 838.5 | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 445.9 | 416 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 264 | 264 |  | 307.2 | 420 | 420

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 19 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6706439 y resultó S/. 273172 (3.91% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 12 | 6979611.6816 | 6289777.7994 | 10.97%
MIE 13 | 7282455.2374 | 6663971.1077 | 9.281%
JUE 14 | 7053584.1734 | 6762326.8901 | 4.307%
VIE 15 | 5983799.5555 | 6758322.4347 | -11.46%
SAB 16 | 6268227.5836 | 6004393.1863 | 4.394%
DOM 17 | 6469916.505 | 6786359.9868 | -4.663%
LUN 18 | 6160384.4795 | 6072873.4669 | 1.441%
MAR 19 | 6706439.2311 | 5781141.9041 | 16.01%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 19 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 11:19:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/05/2026 11:19:00 | 19/05/2026 12:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2026 12:54:00 | 19/05/2026 14:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/05/2026 14:16:00 | 19/05/2026 20:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/05/2026 20:32:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 19/05/2026 15:57:00 | 19/05/2026 22:24:00 | 19/05/2026 15:53:00 | 19/05/2026 22:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/05/2026 06:48:00 | 19/05/2026 19:02:00 | 19/05/2026 06:35:00 | 19/05/2026 18:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 15:12:00 | 19/05/2026 16:15:00 | 19/05/2026 14:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 16:15:00 | 19/05/2026 18:04:00 |  | 19/05/2026 17:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:15h, Operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 21:18:00 | 19/05/2026 22:31:00 | 19/05/2026 20:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21.18h, operó limitado por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/05/2026 22:31:00 | 19/05/2026 23:34:00 |  | 19/05/2026 23:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 22:31h, operó limitado por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 07:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 07:30:00 | 19/05/2026 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 08:30:00 | 19/05/2026 09:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 09:00:00 | 19/05/2026 17:59:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 17:59:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 19/05/2026 02:53:00 | 19/05/2026 03:41:00 | 19/05/2026 02:51:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 19/05/2026 03:41:00 | 19/05/2026 09:11:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 19/05/2026 09:11:00 | 19/05/2026 09:13:00 |  |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 09:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:47 h, S/C generar 500 MW A las 09:03 h, S/C generar 500 MW A las 09:47 h, S/C generar 400 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 09:58:00 | 19/05/2026 10:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/05/2026 10:15:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:15 h, S/C generar 450 MW A las 13:16 h, S/C generar 400 MW A las 13:36 h, S/C generar 500 MW 14:18h a max.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 19/05/2026 18:36:00 | 19/05/2026 18:47:00 | 19/05/2026 18:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 19/05/2026 18:47:00 | 19/05/2026 22:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 19/05/2026 22:02:00 | 19/05/2026 22:40:00 |  | 19/05/2026 22:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 00:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 19/05/2026 18:44:00 | 20/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 18:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 00:00:00 | 19/05/2026 06:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 06:26:00 | 19/05/2026 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 07:03:00 | 19/05/2026 15:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 15:52:00 | 19/05/2026 22:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/05/2026 22:31:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 19/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 19/05/2026 16:15:00 | 19/05/2026 19:17:00 | 19/05/2026 15:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 19/05/2026 19:17:00 | 19/05/2026 20:51:00 |  | 19/05/2026 20:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 19 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 19/05/2026 12:50:00 | 19/05/2026 13:00:00 |  | Se limitó la generación de la C.E Punta Lomitas
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 19/05/2026 13:35:00 | 19/05/2026 16:12:00 |  | Se limitó la generación de la C.E Punta Lomitas
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2216 | 19/05/2026 18:47:00 | 19/05/2026 22:02:00 |  | Por región de seguridad se operó CT Recka y TGN4
L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2215 | 19/05/2026 22:31:00 | 19/05/2026 23:34:00 |  | Por región de seguridad se operó CT Recka y TGN4

## RRPF_RRSF
martes, 19 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 13.9313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 4.6438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 4.6438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 4.6438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9029 | 0 | 1 | 53.5373 | 0 | 1 | 75.522 | 0 | 1 | 36.5259 | 87.805 | 1 | 58.7247 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 106.7215 | 0 | 1 | 63.8052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 101.5222 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 56.9448 | 68.5364 | 1 | 63.3054 | 62.3261 | 1 | 110.4767 | 15.2532 | 1 | 110.4767 | 14.6339 | 1 | 116 | 8.8928 | 1 | 53.2303 | 72.0285 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 116 | 8.9654 | 1 | 110 | 14.8122 | 1 | 116 | 10.4844 | 1 | 127.1107 | 0 | 1 | 17.6713 | 105.5968 | 1 | 116 | 9.6877 | 1 | 98.4767 | 27.02 | 1 | 31.7794 | 30.2208 | 1 | 34.9507 | 27.2282 | 1 | 52.8304 | 0 | 1 | 29.2134 | 62.5339 | 1 | 61.2373 | 0 | 1 | 61.355 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62.9362 | 0 | 1 | 62.2981 | 58.3654 | 1 | 63.7749 | 61.8093 | 1 | 82.4767 | 38.6555 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 57.447 | 68.0495 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 102.5776 | 1 | 0 | 92.8122
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.6142 | 0 | 1 | 36.5259 | 25.27 | 1 | 29.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.1268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.5365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.9448 | 6.0018 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.0691 | 0 | 1 | 47.2424 | 14.6339 | 1 | 53.05 | 8.8928 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.0106 | 8.9654 | 1 | 46.9141 | 14.8122 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 17.6713 | 43.0618 | 1 | 62.8797 | 0 | 1 | 34.6714 | 27.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.3654 | 1 | 0 | 61.8093 | 1 | 20.7325 | 38.6555 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 51.0691 | 1 | 0 | 46.2152
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9029 | 0 | 1 | 53.5373 | 0 | 1 | 37.9078 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 29.4461 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 53.5948 | 0 | 1 | 63.8052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 50.9857 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 63.8051 | 0 | 1 | 0 | 62.5346 | 1 | 0 | 62.3261 | 1 | 47.4076 | 15.2532 | 1 | 63.2343 | 0 | 1 | 62.95 | 0 | 1 | 53.2303 | 9.979 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 62.9894 | 0 | 1 | 63.0859 | 0 | 1 | 52.6946 | 10.4844 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 53.1203 | 9.6877 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 31.7794 | 30.2208 | 1 | 34.9507 | 27.2282 | 1 | 52.8304 | 0 | 1 | 0 | 62.5339 | 1 | 61.2373 | 0 | 1 | 61.355 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 62.9362 | 0 | 1 | 62.2981 | 0 | 1 | 63.7749 | 0 | 1 | 61.7442 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 51.5085 | 1 | 0 | 46.597
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 39.1726 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 29.3679 | 1 | 45 | 24.1237 | 1 | 45 | 0 | 1 | 35.5405 | 0 | 1 | 45 | 30.9542 | 1 | 45 | 25.4752 | 1 | 9.8006 | 58.5313 | 1 | 44.9991 | 54.83 | 1 | 44.9992 | 33.709 | 1 | 40.716 | 33.9226 | 1 | 60 | 16.6549 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 14.5084 | 1 | 60 | 33.4538 | 1 | 60 | 17.3789 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 71.2698 | 1 | 60 | 31.3346 | 1 | 60 | 32.5865 | 1 | 60 | 35.2918 | 1 | 60 | 32.5255 | 1 | 60 | 49.7765 | 1 | 60 | 72.2069 | 1 | 60 | 37.5645 | 1 | 60 | 30.2565 | 1 | 60 | 24.1509 | 1 | 15.7794 | 121.805 | 1 | 60 | 10.2082 | 1 | 60 | 27.2 | 1 | 60 | 7.6155 | 1 | 47.8054 | 91.5842 | 1 | 60 | 79.5768 | 1 | 60 | 74.4973 | 1 | 60 | 44.2764 | 1 | 60 | 72.848 | 1 | 60 | 66.5272 | 1 | 60 | 76.2258 | 1 | 60 | 79.372 | 1 | 60 | 42.4066 | 1 | 60 | 45.0808 | 1 | 60 | 40.1043 | 1 | 60 | 32.3803 | 1 | 60 | 50.8406 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 13.5346 | 19.5863 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 25.652 | 0 | 1 | 15.7801 | 24.1237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7703 | 0 | 1 | 0 | 17.3088 | 1 | 0 | 25.4752 | 1 | 0 | 29.1663 | 1 | 0 | 27.3321 | 1 | 0 | 33.709 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 27.451 | 7.2081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 8.5388 | 35.6349 | 1 | 13.5078 | 31.3346 | 1 | 12.7468 | 32.5865 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 22.2209 | 17.7859 | 1 | 15.3141 | 28.5475 | 1 | 30 | 0 | 1 | 14.1041 | 30.2565 | 1 | 30 | 12.0755 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 26.2411 | 10.2082 | 1 | 16.0955 | 27.2 | 1 | 27.3761 | 7.6155 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 30 | 15.2357 | 1 | 30 | 11.7383 | 1 | 14.8709 | 29.0132 | 1 | 17.7602 | 24.8536 | 1 | 13.5239 | 31.3185 | 1 | 30 | 16.7337 | 1 | 23.3415 | 14.9848 | 1 | 0 | 28.5046 | 1 | 0 | 25.1068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.783 | 25.4203 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 17.9309 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 19.348 | 13.1457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.365 | 1 | 0 | 27.4979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9226 | 1 | 22.3965 | 16.6549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3003 | 1 | 12.271 | 33.4538 | 1 | 0 | 17.3789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5388 | 35.6349 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2918 | 1 | 0 | 32.5255 | 1 | 0 | 31.9906 | 1 | 0 | 43.6594 | 1 | 0 | 37.5645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 44.026 | 1 | 0 | 20.7998 | 1 | 0 | 43.8347 | 1 | 0 | 41.6737 | 1 | 0 | 44.9073 | 1 | 0 | 45.9046 | 1 | 0 | 27.4218 | 1 | 22.8542 | 16.5762 | 1 | 23.4949 | 14.9975 | 1 | 12.8784 | 32.3803 | 1 | 14.783 | 25.4203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 13.5346 | 19.5863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2222 | 1 | 29.2199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7703 | 0 | 1 | 19.1597 | 13.6454 | 1 | 45 | 0 | 1 | 9.8006 | 0 | 1 | 44.9991 | 0 | 1 | 44.9992 | 0 | 1 | 40.716 | 0 | 1 | 37.6035 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 32.5489 | 0 | 1 | 47.729 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 42.9223 | 0 | 1 | 46.4922 | 0 | 1 | 47.2532 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 37.7791 | 0 | 1 | 44.6859 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45.8959 | 0 | 1 | 30 | 12.0755 | 1 | 15.7794 | 30.2208 | 1 | 33.7589 | 0 | 1 | 43.9045 | 0 | 1 | 32.6239 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 30 | 15.2357 | 1 | 30 | 11.7383 | 1 | 45.1291 | 0 | 1 | 42.2398 | 0 | 1 | 46.4761 | 0 | 1 | 30 | 16.7337 | 1 | 36.6585 | 0 | 1 | 37.1458 | 0 | 1 | 36.5051 | 0 | 1 | 47.1216 | 0 | 1 | 30.434 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 12.8789 | 1 | 11 | 13.8965 | 1 | 11 | 13.7427 | 1 | 11 | 13.9411 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.7565 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.8541 | 1 | 11 | 13.9701 | 1 | 11 | 13.7576 | 1 | 11 | 13.7441 | 1 | 11 | 13.7446 | 1 | 11 | 13.9866 | 1 | 11 | 13.8994 | 1 | 11 | 15.5304 | 1 | 11 | 19.8499 | 1 | 11 | 14.7226 | 1 | 11 | 14.9073 | 1 | 11 | 19.9993 | 1 | 11 | 19.5901 | 1 | 11 | 19.5399 | 1 | 11 | 18.8524 | 1 | 11 | 16.7612 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 17.0841 | 1 | 11 | 18.5503 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 18.9338 | 1 | 11 | 19.9999 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 17.1748 | 1 | 11 | 19.9979 | 1 | 0 | 18.1779 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 6 | 16.0297 | 1 | 0 | 19.5411 | 1 | 0 | 17.5537 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 6.1701 | 0 | 1 | 11 | 14.5043
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 11 | 12.8789 | 1 | 11 | 13.8965 | 1 | 11 | 13.7427 | 1 | 11 | 13.9411 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.7565 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.8541 | 1 | 11 | 13.9701 | 1 | 11 | 13.7576 | 1 | 11 | 13.7441 | 1 | 11 | 13.7446 | 1 | 11 | 13.9866 | 1 | 11 | 13.8994 | 1 | 11 | 15.5304 | 1 | 11 | 19.8499 | 1 | 11 | 14.7226 | 1 | 11 | 14.9073 | 1 | 11 | 19.9993 | 1 | 11 | 19.5901 | 1 | 11 | 19.5399 | 1 | 11 | 18.8524 | 1 | 11 | 16.7612 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 17.0841 | 1 | 11 | 18.5503 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 18.9338 | 1 | 11 | 19.9999 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 17.1748 | 1 | 11 | 19.9979 | 1 | 0 | 18.1779 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 6 | 16.0297 | 1 | 0 | 19.5411 | 1 | 0 | 17.5537 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 6.1701 | 0 | 1 | 11 | 14.5043
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 6 | 148.157 | 1 | 6 | 185.9255 | 1 | 0 | 138.4594 | 1 | 6 | 178.9351 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 145.2223 | 1 | 0 | 177.6707 | 1 | 0 | 144.4986 | 1 | 0 | 148.4124 | 1 | 0 | 169.5468 | 1 | 6 | 169.3328 | 1 | 0 | 193.3301 | 1 | 6 | 204.8173 | 1 | 6 | 170.9596 | 1 | 0 | 106.614 | 1 | 6 | 230.6856 | 1 | 6 | 274.0927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 6 | 148.157 | 1 | 6 | 185.9255 | 1 | 0 | 138.4594 | 1 | 6 | 178.9351 | 1 | 6 | 217 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 145.2223 | 1 | 0 | 177.6707 | 1 | 0 | 144.4986 | 1 | 0 | 148.4124 | 1 | 0 | 169.5468 | 1 | 6 | 169.3328 | 1 | 0 | 193.3301 | 1 | 6 | 204.8173 | 1 | 6 | 170.9596 | 1 | 0 | 106.614 | 1 | 6 | 230.6856 | 1 | 6 | 274.0927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 65.522 | 16.7915 | 1 | 65.522 | 17.1781 | 1 | 23.6191 | 35.4299 | 1 | 11.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.6991 | 0 | 1 | 16.7973 | 40.8235 | 1 | 17.7166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.7178 | 0 | 1 | 71.5229 | 0 | 1 | 6.001 | 0 | 1 | 37.7171 | 36.8044 | 1 | 31.7171 | 41.3099 | 1 | 31.7171 | 51.2973 | 1 | 0 | 87.1054 | 1 | 58.195 | 26.2129 | 1 | 58.1951 | 0 | 1 | 81.0553 | 0 | 1 | 47.1713 | 40.7688 | 1 | 0 | 86.6682 | 1 | 0 | 85.7143 | 1 | 0 | 80.9359 | 1 | 62.7697 | 0 | 1 | 58.553 | 30.4344 | 1 | 0 | 80.8411 | 1 | 6 | 79.0995 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 25.5866 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 86.747 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 78.892 | 0 | 1 | 63.526 | 0 | 1 | 45.6463 | 40.4205 | 1 | 69.2633 | 0 | 1 | 48.2394 | 39.0879 | 1 | 48.1217 | 40.2778 | 1 | 71.4767 | 18.2392 | 1 | 8.5405 | 77.628 | 1 | 17.7706 | 63.8703 | 1 | 36.2251 | 51.1027 | 1 | 0 | 83.9212 | 1 | 82.4767 | 7.8592 | 1 | 8.0297 | 78.1099 | 1 | 65.4767 | 23.901 | 1 | 87.8299 | 0 | 1 | 83 | 6.806
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 65.522 | 16.7915 | 1 | 65.522 | 17.1781 | 1 | 23.6191 | 35.4299 | 1 | 11.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.6991 | 0 | 1 | 16.7973 | 40.8235 | 1 | 17.7166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.7178 | 0 | 1 | 71.5229 | 0 | 1 | 6.001 | 0 | 1 | 37.7171 | 36.8044 | 1 | 31.7171 | 41.3099 | 1 | 31.7171 | 51.2973 | 1 | 0 | 87.1054 | 1 | 58.195 | 26.2129 | 1 | 58.1951 | 0 | 1 | 81.0553 | 0 | 1 | 47.1713 | 40.7688 | 1 | 0 | 86.6682 | 1 | 0 | 85.7143 | 1 | 0 | 80.9359 | 1 | 62.7697 | 0 | 1 | 58.553 | 30.4344 | 1 | 0 | 80.8411 | 1 | 6 | 79.0995 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 25.5866 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 86.747 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 78.892 | 0 | 1 | 63.526 | 0 | 1 | 45.6463 | 40.4205 | 1 | 69.2633 | 0 | 1 | 48.2394 | 39.0879 | 1 | 48.1217 | 40.2778 | 1 | 71.4767 | 18.2392 | 1 | 8.5405 | 77.628 | 1 | 17.7706 | 63.8703 | 1 | 36.2251 | 51.1027 | 1 | 0 | 83.9212 | 1 | 82.4767 | 7.8592 | 1 | 8.0297 | 78.1099 | 1 | 65.4767 | 23.901 | 1 | 87.8299 | 0 | 1 | 83 | 6.806
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.1637 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 12.218 | 1 | 10 | 14.9979 | 1 | 10 | 13.0048 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 11.3279 | 1 | 10 | 14.466 | 1 | 10 | 11.7653 | 1 | 10 | 7.176 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 14.911 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 13.1637 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 12.218 | 1 | 10 | 14.9979 | 1 | 10 | 13.0048 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 11.3279 | 1 | 10 | 14.466 | 1 | 10 | 11.7653 | 1 | 10 | 7.176 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 14.911 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.224 | 1 | 0 | 28.9734 | 1 | 0 | 36.7043 | 1 | 0 | 41.9769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.224 | 1 | 0 | 28.9734 | 1 | 0 | 36.7043 | 1 | 0 | 41.9769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.1946 | 1 | 0 | 128.9804 | 1 | 0 | 128.9523 | 1 | 0 | 128.5076 | 1 | 0 | 125.8847 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 126.5448 | 1 | 0 | 128.2815 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 128.4315 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 126.6894 | 1 | 0 | 129.1939 | 1 | 0 | 127.8814 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.4224 | 1 | 0 | 102.8774
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.1946 | 1 | 0 | 128.9804 | 1 | 0 | 128.9523 | 1 | 0 | 128.5076 | 1 | 0 | 125.8847 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 126.5448 | 1 | 0 | 128.2815 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 128.4315 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 126.6894 | 1 | 0 | 129.1939 | 1 | 0 | 127.8814 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.4224 | 1 | 0 | 102.8774
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 19 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
19/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
19/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
19/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 19 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo, Tallanca, de las C.C.H.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente

## CONCLUSIONES
martes, 19 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe