## EVENTOS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/05/2026 15:19:00 | 20/05/2026 22:12:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 20/05/2026 11:44:00 | 20/05/2026 13:37:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 20/05/2026 16:22:00 | 20/05/2026 22:32:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI
FALLA | STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 20/05/2026 17:40:24 | 21/05/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. MISAPUQUIO |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
miércoles, 20 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 07:23 | Reemplazo de bomba de alimentacion de agua de la caldera (por averia). | 5 | F | F/S | N | CORR. | 24997 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 08:57 | Reemplazo de bomba de alimentacion de agua de la caldera (por averia). | 6 | F | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-BCS-5482 | 20/05/2026 08:37 | 20/05/2026 13:55 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13867 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 20/05/2026 07:29 | 20/05/2026 17:16 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 20/05/2026 07:29 | 20/05/2026 17:16 | Medicion de resistencia SPAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 20/05/2026 07:20 | 20/05/2026 17:14 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 20/05/2026 07:20 | 20/05/2026 17:14 | Inspeccion anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
ATN S.A. | MONTALVO | CL-2037 | 20/05/2026 09:56 | 20/05/2026 13:43 | Inspeccion de equipos PTCM | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18070 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | CAPILLUCAS | 20/05/2026 10:00 | 20/05/2026 13:00 | Retiro de deflector de solidos. (Requerimiento de mantener volumen de 0.230 Hm3 en Capillucas) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15406 | T
COMPA?IA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA | L-1136 | 20/05/2026 07:29 | 20/05/2026 17:59 | Se programa corte en la LT1136 para mantenimiento preventivo de limpieza de aisladores. El horario de fin se prolongo a solicitud de Minera Boroo Misquichilca. | 22 | P | F/S | S | PREV. | 11124 | T
CONELSUR LT SAC | ARES | CL-1047 | 20/05/2026 08:25 | 20/05/2026 09:39 | CAMBIO DE AJUSTES DEL PARAMETRO OSBD DEL RELE DE RESPALDO SEL321 EN LA SS.EE ARES | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16454 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 20/05/2026 10:51 | 20/05/2026 18:13 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS | SE TIERRASN | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | se realizara el reemplazo de patchcords de FO en los diferentes equipos de control y proteccion de la SET Tierras Nuevas | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14752 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | TR2-138/11.5 | 20/05/2026 09:05 | 20/05/2026 10:34 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CELDA TRANSFORMADOR | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1719 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Inspeccion de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 03:40 | 20/05/2026 16:10 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SINCRONO | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 16:10 | 20/05/2026 16:33 | PRUEBAS OPERATIVAS NO EXITOSAS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SINCRONO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 16:33 | 20/05/2026 17:09 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SINCRONO | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 17:09 | 20/05/2026 17:20 | PRUEBAS OPERATIVAS NO EXITOSAS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SINCRONO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 17:20 | 20/05/2026 17:54 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SINCRONO. 17:53 H SE DECLARA DISPONIBLE | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/05/2026 14:00 | 20/05/2026 14:34 | Fuga de agua en el below del sistema de refrigeracion de alta temperatura. 14:34 h se declara disponible. | 5.672 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 20/05/2026 07:00 | 20/05/2026 17:30 | No se ejecuto el mantenimiento. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | A4.1 f/s falla en pala y A6.2 f/s falla en pala | 11.8 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 07:53 | 20/05/2026 16:51 | A7.3 se realizo mantenimiento preventivo anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 07:59 | 20/05/2026 09:56 | A5.2 se realizo actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 10:05 | 20/05/2026 11:49 | A4.2 se realizo actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 12:29 | 20/05/2026 13:24 | A2.3 se realizo actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 13:34 | 20/05/2026 14:51 | A2.2 se realizo actualizacion de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION DE LA SE JADE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION CON MANDO SINCRONIZADO DEL TRANSFORMADOR T170-233 DE LA SE JADE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION CON MANDO SINCRONIZADO DEL TRANSFORMADOR T171-233 DE LA SE JADE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION DE LA LINEA SAN JOSE - JADE (L-2303),DESDE LA BARRA A DE LA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION DE LA LINEA SAN JOSE - JADE (L-2304),DESDE LA BARRA A DE LA SE SAN JOSE | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CENTRAL | 20/05/2026 13:22 | 20/05/2026 18:00 | CC3X1 A CARGA BASE PARA PRUEBAS / CALIBRACION ON-LINE DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD | 819 | P | E/S | N | PRUEBA | 11513 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 14:41 | Correctivo de TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 20/05/2026 17:39 | 20/05/2026 23:15 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANNUAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE SILICAGEL, INSP. CONEXIONES, LIMPIEZA, AJUSTE DE BORNES TABLEROS Y CAJAS DE PASO, LIMPIEZA GENERAL CUBICULO 13.8 KV Y EVALUACION INSTALACION DE TESTIGO) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 8459 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | BARRA B_220kV | 20/05/2026 05:57 | 20/05/2026 15:58 | A LAS 05:00H LIBERACION DE BARRA B POR MANTENIMIENTO CELDA 220 KV U2, NORMALIZACION A DOBLE BARRA A LAS 17:00 HORAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22140 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SE?ALES CON U2 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | TR-1022 | 20/05/2026 18:38 | 20/05/2026 23:26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO,REVISION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE MEDIDCION DEL LADO DE 22.9kv | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23854 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 20/05/2026 06:00 | 20/05/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 18:45 | Inspeccion y pruebas del generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 05:00 | Mantenimiento correctivo de la unidad UG2 debido a anomalia en sistema hidraulico del Gobernador de Velocidad. | 104.5 | F | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 20/05/2026 05:00 | 21/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 20/05/2026 12:48 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 20/05/2026 07:47 | 20/05/2026 14:57 | CAMBIAR PERFILES CON CORROSION GRADO 3 EN TORRE T173. REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0129564) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 702 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 20/05/2026 09:51 | 21/05/2026 00:00 | A solicitud de INVER Management (CSF ILLA) se requiere migrar las instalaciones existentes de extension de barra A a extension de barra B con el fin de permitir que el equipo de INVER realice la energizacion de su infraestructura de evacuacion CSF ILLA (EO1) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2097 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11909 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_220kV | 20/05/2026 08:00 | 21/05/2026 00:00 | Pruebas de energizacion Trafos T 170-233 / T 171-233 y LLTT L 2303 y L 2304 de CSF ILLA a solicitud de empresa INVER/ENHOL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15139 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/SLINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 20/05/2026 08:10 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible a solicitud de Acciona Energia Peru SAC CSF San Jose por tendido de nueva L.T. 220 KV S.E. America-S.E. SanJose | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 20/05/2026 08:13 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible a solicitud de Acciona Energia Peru SAC CSF San Jose por tendido de nueva L.T. 220 KV S.E. America-S.E. SanJose | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14955 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2062 | 20/05/2026 06:23 | 20/05/2026 06:32 | INDISPONIBILIDAD LT-2062 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11480 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 20/05/2026 07:03 | 20/05/2026 08:06 | INDISPONIBLE DURANTE EL PROCESO DE ARRANQUE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRAULICA. | 69.53 | F | F/S | N | CORR. | 26 | G
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 20/05/2026 18:00 | 21/05/2026 00:00 | Se solicita desconectar linea L-1390 por mantenimiento programado de linea. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 20/05/2026 18:00 | 21/05/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento programado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 20/05/2026 18:00 | 21/05/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento programado de nuestra SE Panamericana | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | M-06 queda detenida por alarma de vibracion en componente mayor | 2.3 | R | F/S | N | OTROS | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 08:41 | 20/05/2026 16:45 | M-09 y M-10 se realizo mantenimiento preventivo 12vo anual. | 6.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 11:12 | 20/05/2026 17:33 | M-08 Se realizo instalacion de ventilador en centro de transformacion. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 17:33 | 21/05/2026 00:00 | M-08 Profinet device SWTCC offline | 3.15 | F | F/S | N | OTROS | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 20/05/2026 03:16 | 20/05/2026 03:29 | TH-01 F/S alarma Low oil pressure, blade B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 20/05/2026 07:00 | 20/05/2026 15:27 | Revision del sistema de inyeccion de combustible de la unidad GT-1 | 213.715 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T65-162 | 20/05/2026 07:47 | 20/05/2026 15:17 | REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS DEBIDO A ALTO FACTOR DE POTENCIA EN EL DEVANADO TERCIARIO. REVISAR NIVEL DE ACEITE DENTRO DEL TRANSFORMADOR. PREVIAMENTE SE PONDRA EN SERVICIO EL TRANSFORMADOR T28-162 CONECTADO A LA BARRA 22.9KV. (R0129625) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | CL_T50_60kV | 20/05/2026 12:16 | 20/05/2026 17:24 | REVISION, CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL RELE 59N. PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA CON DISPARO EFECTIVO A IN-6196. (R0130663) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 20/05/2026 23:00 | 21/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T16-260_220 KV. (R0123489) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 20/05/2026 23:00 | 21/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T16-260_60 KV. (R0123485) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 20/05/2026 23:00 | 21/05/2026 00:00 | LADO 60 KV: MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123485) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 20/05/2026 23:00 | 21/05/2026 00:00 | LADO 60 KV: CORREGIR PUNTOS DE FUGA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-673 Y TRANSFORMADOR DE TENSION TT-6678. (R0126882) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 20/05/2026 23:00 | 21/05/2026 00:00 | MP 5A LAVADO DE AISLAMIENTO DE BUJES DEL TRANSFORMADOR. (R0123492) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 20/05/2026 23:00 | 21/05/2026 00:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR. (R0123737) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260_220 kV | 20/05/2026 23:00 | 21/05/2026 00:00 | LADO 220 KV: MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123489) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 346 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1103 | 20/05/2026 08:36 | 20/05/2026 14:14 | CORRECION DE ANOMALIA TERMICA EN CELDA. (R0128169) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-685 | 20/05/2026 07:30 | 20/05/2026 23:00 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGY. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1810 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 20/05/2026 08:35 | 20/05/2026 11:57 | Limpieza de aislamiento. (R0131611) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 220 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DEL ACOPLE 220KV, DESCONEXION Y RETIRO DE UNIDAD DE BAHIA DE ACOPLE EXISTENTE, CORTOCIRCUITAR CORRIENTES NUCLEO 4, ADECUACIONES DE CIRCUITOS DE DISPAROS, PRUEBAS DE INYECCION PARA UNIDAD CENTRAL NUEVA, PRUEBAS FUNCIONALES DE DISPARO 87B Y 50BF, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121544) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 451 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B y 50BF DESHABILITADO DESDE 18.05 HASTA 17.09.2026. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B y 50BF DESHABILITADO DESDE 18.05 HASTA 17.09.2026. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE_220 KV. (R0121544) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL_T52-61 | 20/05/2026 09:50 | 20/05/2026 15:40 | REVISION MANDO REMOTO DE INTERRUPTOR IN-6208. (R0131500) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 11027 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2122 | 20/05/2026 13:25 | 20/05/2026 19:20 | CAMBIO DE VALVULA ETNA FASE T. (R0131712) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1046 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | BARRA B-138kV | 20/05/2026 08:28 | 20/05/2026 13:35 | TENDIDO DE BARRAS FLEXIBLES A PORTICO. (R0131738) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14192 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 20/05/2026 07:21 | 20/05/2026 10:28 | Corte de vegetacion Peligroso. (R01317749 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2243 | 20/05/2026 08:20 | 20/05/2026 15:30 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125171) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1386 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 20/05/2026 08:37 | 20/05/2026 12:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2243. (R0125171) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-B 220 | 20/05/2026 12:37 | 20/05/2026 15:38 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2243. (R0125171) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Ampliacion del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 20/05/2026 09:00 | 20/05/2026 17:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES (SIN RSF) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Inspeccion y mantenimiento semestral F/S UG1 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 39 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Interruptor IN-5182 indisponible por la anomalia de disminucion de gas SF6 en el TC-5188. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | S.E. | 20/05/2026 09:30 | 20/05/2026 14:45 | MANTENIMIENTO PROGRAMADO 6A LIMPIEZA SERVIDORES / HMI y SAS. Actividad con perdida de supervision mayor a 10 min. (R0124668) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 12906 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA ST-5035 INDISPONIBLE DEBIDO A PROBLEMAS EN LA FASE R. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. MACO | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Debido a la Indisponibilidad de las lineas L-2050/L-2059 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25028 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 20 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 20 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/05/2026 | 00:30 | 102.3 | 655.4 | 216.5 |  |  | 11.9 | 119.2 |  | 0 |  | 201.7 | 206.3 | 196.9 | 205.6 | 107.1 | 568.8 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 8.4 | 5.2 | 0 | 6.6 | 40.3 |  |  |  |  | 109.9 | 140.9 | 0 |  |  | 6.4 | 235 | 64.7 | 49.3 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 49.6 | 177.6 | 178.5 | 182.4 | 107.1 | 8.2 | 42.1 | 3.6 | 0 | 114.1 |  |  | 23.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 168.9 | 170.1 | 163.8 | 245.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 92.2 | 112.9 | 64.3 | 75.4 | 30.3 |  |  |  | 96 | 94.5 | 115.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 101.1 | 7.8 | 3.5 | 13.3 | 0 | 58.6 | 0 | 15.3 | 0 | 18.8 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.4 | 11.5 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 60.5 | 0 | 3.2 | 7.6 | 2.4 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.2 | 10.7 | 14.9 | 22.5 | 22.6 | 0 | 59 | 73 | 9.8 | 6.1 | 0 | 14.4 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.2 | 28.9 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.2 | 34.3 |  | 19 |  |  | 0 | 11.5 | 6687.6 | 24 | 6.7 |  | 10.8 | 25.98 | 18.96 | 6.2 | 16 | 108.64
20/05/2026 | 01:00 | 101.5 | 648.5 | 214.6 |  |  | 0 | 121.7 |  | 0 |  | 201.2 | 205.4 | 197.7 | 206.3 | 107.1 | 542.2 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 39.7 |  |  |  |  | 109.5 | 132.2 | 0 |  |  | 6.4 | 226.9 | 65.9 | 44.7 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 178.4 | 179 | 179.9 | 106.8 | 8 | 41.8 | 3.6 | 0 | 65.1 |  |  | 23.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 133 | 132.9 | 145.2 | 245.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 66.9 | 107.1 | 64 | 75.3 | 30.1 |  |  |  | 141.7 | 143.6 | 140.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.1 | 0 | 52.7 | 0 | 15.5 | 0 | 18.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.4 | 11.4 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 47.4 | 0 | 3.2 | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.2 | 10.4 | 14.6 | 21.3 | 19.7 | 0 | 53.3 | 59.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 14 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22 | 23.6 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8 | 34.2 |  | 19 |  |  | 0 | 12.8 | 6392.1 | 24 | 6.17 |  | 10.8 | 25.96 | 18.96 | 6.3 | 16.1 | 108.29
20/05/2026 | 01:30 | 98.1 | 639.3 | 212.9 |  |  | 0 | 117.3 |  | 0 |  | 201.8 | 205.5 | 198.3 | 206.1 | 107.2 | 538.5 | 5.5 |  |  |  | 78.8 | 6.8 | 4.9 | 0 | 6.6 | 37.9 |  |  |  |  | 107.4 | 98 | 0 |  |  | 6.4 | 224.5 | 66 | 43.1 | 38.5 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 171.6 | 172.3 | 180.2 | 106.3 | 16.7 | 40.7 | 3.6 | 0 | 36.7 |  |  | 21.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 82.6 | 159.8 | 159.9 | 163.7 | 255.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 16.2 | 101.7 | 61.6 | 73.9 | 29.2 |  |  |  | 141.6 | 144.5 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 12.7 | 0 | 40.4 | 0 | 15.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 19.7 | 11.4 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 34.7 | 0 | 3.2 | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.1 | 9.5 | 14.1 | 20.6 | 18.7 | 0 | 45.9 | 47.1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 13.7 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.9 | 17.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.2 | 34 |  | 19.3 |  |  | 0 | 12.7 | 6245.8 | 24 | 6.18 |  | 10.8 | 26.06 | 18.96 | 6.4 | 16.1 | 108.5
20/05/2026 | 02:00 | 102.2 | 651.4 | 215.4 |  |  | 0 | 121.4 |  | 0 |  | 200.7 | 204.4 | 198 | 207 | 106.6 | 554.5 | 5.8 |  |  |  | 82.3 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 40.6 |  |  |  |  | 109.4 | 92.2 | 0 |  |  | 6.4 | 226 | 66 | 44.7 | 40 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 177.7 | 177.5 | 181.4 | 106.4 | 18 | 42.1 | 3.6 | 0 | 43 |  |  | 23.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 161.8 | 161.6 | 160.5 | 240.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 20.9 | 106.9 | 64 | 75.1 | 30.1 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 145.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.1 | 0 | 34.3 | 0 | 15.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.3 | 11.4 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 32.8 | 0 | 3.2 | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.1 | 10.5 | 14.7 | 23.1 | 15.4 | 0 | 41.4 | 37.8 | 5.3 | 4.1 | 0 | 13.2 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.6 | 17.7 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 9.3 | 34 |  | 19.3 |  |  | 0 | 12.9 | 6292.1 | 24 | 6.18 |  | 10.8 | 26.21 | 18.96 | 6.3 | 16 | 108.45
20/05/2026 | 02:30 | 98.2 | 646 | 213.9 |  |  | 0 | 120.6 |  | 0 |  | 201.7 | 204.5 | 198 | 205.5 | 107 | 555.8 | 5.6 |  |  |  | 80.5 | 7.1 | 5.2 | 0 | 6.6 | 39.3 |  |  |  |  | 108.8 | 82.5 | 0 |  |  | 6.4 | 225.2 | 65.8 | 30.2 | 39.2 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 174.4 | 174.8 | 180.8 | 106.2 | 17.2 | 41.1 | 3.5 | 0 | 39.2 |  |  | 22.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 161.4 | 161.5 | 157.6 | 239.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 19.2 | 106.1 | 63.1 | 72.6 | 29.6 |  |  |  | 141.9 | 144.3 | 146 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.1 | 0 | 19.9 | 0 | 15.6 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20 | 11.6 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 26.5 | 0 | 3.1 | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.2 | 9.9 | 14.5 | 26.5 | 13.9 | 0 | 33.3 | 33.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 13.2 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.7 | 15.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.1 | 34.7 |  | 18.9 |  |  | 0 | 12.8 | 6187.8 | 24 | 6.19 |  | 10.8 | 26.13 | 18.96 | 6.3 | 16.1 | 108.48
20/05/2026 | 03:00 | 104.5 | 658.4 | 215.7 |  |  | 0 | 126.7 |  | 0 |  | 200.6 | 201.9 | 197.8 | 205.6 | 107.2 | 563.8 | 5.8 |  |  |  | 83.8 | 8.4 | 5.5 | 0 | 6.6 | 41.2 |  |  |  |  | 110.3 | 55.1 | 0 |  |  | 6.4 | 229.7 | 66 | 44.7 | 41.1 | 18.7 | 18.8 | 49 | 181.8 | 181.9 | 181.6 | 108.1 | 19.6 | 42.9 | 3.5 | 0 | 161 |  |  | 24.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.9 | 147.9 | 147.8 | 146.2 | 231.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 22.8 | 108.7 | 65.8 | 66.2 | 30.7 |  |  |  | 94.8 | 94.7 | 118.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.5 | 0 | 15.3 | 0 | 15.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.8 | 11.6 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 23.9 | 0 | 3.2 | 7.6 | 2.2 | 0.2 | 0 | 16.8 | 6.2 | 11 | 14.9 | 25.8 | 18.1 | 0 | 23.8 | 25.1 | 2.2 | 1.6 | 0 | 13.2 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.7 | 20.7 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 34.7 |  | 19 |  |  | 0 | 13.2 | 6192 | 24 | 6.18 |  | 10.8 | 26.01 | 18.96 | 6.1 | 16 | 108.05
20/05/2026 | 03:30 | 102.2 | 656.3 | 216 |  |  | 0 | 124.7 |  | 0 |  | 201 | 203.1 | 199.4 | 207.6 | 107.4 | 560.4 | 5.8 |  |  |  | 82.8 | 8.1 | 3.7 | 0 | 6.6 | 41 |  |  |  |  | 110 | 85.2 | 0 |  |  | 6.4 | 227.2 | 66 | 48.2 | 40.7 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 179.2 | 180.7 | 181.9 | 107.4 | 24.8 | 42.4 | 3.6 | 0 | 76.9 |  |  | 24.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 165.8 | 167.8 | 168.7 | 252.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 37.3 | 111.4 | 64.6 | 63.9 | 30.5 |  |  |  | 96.4 | 94.5 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.4 | 0 | 16.1 | 0 | 13.5 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.6 | 11.6 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21.4 | 0 | 3.2 | 7.6 | 2.2 | 0.2 | 0 | 16.8 | 6.2 | 10.9 | 14.8 | 26.2 | 13.2 | 0 | 20.8 | 16.9 | 1.3 | 1.5 | 0 | 12.9 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.5 | 22.5 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.6 | 34.7 |  | 18.2 |  |  | 0 | 12.9 | 6204.7 | 24 | 6.18 |  | 10.8 | 26.01 | 18.96 | 6.3 | 16.2 | 108.45
20/05/2026 | 04:00 | 100.5 | 645.9 | 213.7 |  |  | 0 | 120 |  | 0 |  | 200.7 | 202.8 | 198.4 | 206 | 106.8 | 550.3 | 5.8 |  |  |  | 80.9 | 7.4 | 0 | 0 | 6.5 | 39.5 |  |  |  |  | 109 | 93.8 | 0 |  |  | 6.4 | 233.2 | 67.7 | 44.4 | 39.5 | 18.6 | 18.8 | 47.3 | 175.6 | 176.2 | 180.2 | 106.5 | 18 | 41.3 | 3.6 | 0 | 57.2 |  |  | 23.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 162.6 | 162.6 | 164.9 | 257.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 19.2 | 102.9 | 63.4 | 63.7 | 29.8 |  |  |  | 121.4 | 120.7 | 124.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13 | 0 | 17.8 | 0 | 14.4 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 19.9 | 11.4 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 19.5 | 0 | 3.2 | 7.6 | 2.2 | 0.2 | 0 | 16.8 | 6.2 | 10.1 | 14.3 | 26.5 | 6.7 | 0 | 12.7 | 21.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 12.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.4 | 16.7 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.9 | 34.5 |  | 18.7 |  |  | 0 | 12.9 | 6129.8 | 24 | 6.18 |  | 10.8 | 26.03 | 18.96 | 6.1 | 16.1 | 108.17
20/05/2026 | 04:30 | 101.5 | 650.4 | 214.6 |  |  | 0 | 123.1 |  | 0 |  | 201.3 | 202.5 | 198.5 | 206.1 | 107 | 555.4 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 6.9 | 0 | 0 | 6.6 | 40.2 |  |  |  |  | 109.4 | 83.2 | 0 |  |  | 6.4 | 234.1 | 68 | 44.7 | 41.9 | 18.8 | 18.8 | 48.7 | 176.6 | 176.9 | 181.7 | 106.2 | 17.7 | 41.5 | 3.6 | 0 | 69.9 |  |  | 45.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 164.7 | 164.5 | 165.1 | 251.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 20.4 | 105.6 | 63.9 | 63.8 | 30.1 |  |  |  | 140.9 | 144.2 | 145.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 0 | 15 | 0 | 14.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.1 | 11.6 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.8 | 0 | 3.2 | 9 | 2.2 | 0.2 | 0 | 16.7 | 6.2 | 10.5 | 14.6 | 24.8 | 4.1 | 0 | 11.6 | 20.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 12.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.9 | 12.4 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9.1 | 34.2 |  | 19.2 |  |  | 0 | 12.7 | 6231 | 24 | 6.19 |  | 10.6 | 26.22 | 18.96 | 6.3 | 16 | 108.27
20/05/2026 | 05:00 | 101.6 | 651.6 | 215.2 |  |  | 12.1 | 126.7 |  | 0 |  | 201.4 | 202.2 | 198.5 | 207.3 | 107 | 554.3 | 5.9 |  |  |  | 82 | 6.4 | 0 | 0 | 6.6 | 40.4 |  |  |  |  | 109.5 | 79.8 | 0 |  |  | 6.4 | 233.9 | 68 | 44.7 | 41.8 | 18.6 | 18.8 | 48.6 | 177.4 | 178 | 181.7 | 106.8 | 18.2 | 41.6 | 3.6 | 0 | 70.3 |  |  | 45.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 167.7 | 167.6 | 168.7 | 251.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 20.7 | 108.3 | 64 | 62.8 | 30.1 |  |  |  | 141.3 | 144.6 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 0 | 22.3 | 0 | 14.2 | 0 | 18.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.2 | 11.5 | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 22.4 | 0 | 3.2 | 10.2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.2 | 10.8 | 14.7 | 24.5 | 5.4 | 0 | 15.9 | 25.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 12.2 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.7 | 15 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.8 | 34 |  | 19.1 |  |  | 0 | 13.2 | 6300.2 | 24 | 6.18 |  | 10.6 | 26.31 | 18.96 | 6.1 | 16.2 | 108.35
20/05/2026 | 05:30 | 101.8 | 654.5 | 215.5 |  |  | 55.3 | 126.8 |  | 0 |  | 201 | 204.7 | 199.5 | 207.5 | 107.5 | 554.8 | 5.9 |  |  |  | 81.9 | 6.3 | 0 | 0 | 6.6 | 40.5 |  |  |  |  | 109.7 | 92.3 | 0 |  |  | 6.4 | 234.3 | 70.4 | 64.3 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 48.6 | 178.2 | 178.6 | 182.2 | 106.9 | 18.3 | 41.9 | 3.6 | 0 | 74.2 |  |  | 45.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 168.2 | 167.8 | 169.1 | 254.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 21.6 | 113.1 | 64 | 60.9 | 30.2 |  |  |  | 141.6 | 144.9 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 0 | 28.7 | 0 | 11.3 | 0 | 18.8 | 9.9 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.4 | 11.6 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 20.7 | 0 | 3.2 | 10.2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.2 | 10.9 | 14.7 | 25.6 | 8.1 | 0 | 19.4 | 29 | 1.6 | 1.4 | 0 | 12.2 | 4.8 | 7.2 | 10 | 11 | 11.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.6 | 24.1 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 8.5 | 34.1 |  | 18.7 |  |  | 0 | 12.8 | 6430.4 | 24 | 6.18 |  | 10.6 | 26.37 | 18.95 | 6.1 | 16.1 | 108.3
20/05/2026 | 06:00 | 100.6 | 653.1 | 215.5 |  |  | 54.2 | 124 |  | 0 |  | 202.9 | 204.3 | 200.3 | 207 | 107 | 559.9 | 5.7 |  |  |  | 81.2 | 6.1 | 0 | 0 | 6.6 | 40.3 |  |  |  |  | 109.5 | 87.3 | 0 |  |  | 6.4 | 234.6 | 69 | 118.2 | 42.1 | 18.7 | 18.8 | 48.7 | 176.2 | 177 | 182.7 | 106.9 | 17.4 | 41.8 | 3.6 | 0 | 93.8 |  |  | 45.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 169.3 | 167.5 | 171 | 254.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 35.7 | 115.9 | 64 | 60.8 | 30.1 |  |  |  | 142.8 | 145.6 | 147 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 0 | 31.2 | 0 | 14 | 0 | 18.9 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.3 | 11.6 | 4.6 |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 19.6 | 0 | 3.3 | 12 | 2.2 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.3 | 10.8 | 14.7 | 25.1 | 9.7 | 0 | 18 | 22.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 12.2 | 4.8 | 7.2 | 10 | 10.8 | 10.9 | 10.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 27.3 | 25.7 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 34.3 |  | 18.8 |  |  | 0 | 12.6 | 6521.7 | 24 | 6.19 |  | 10.6 | 26.4 | 18.95 | 6.2 | 16 | 108.34
20/05/2026 | 06:30 | 99 | 649 | 215.1 |  |  | 58.9 | 123.2 |  | 0 |  | 203.4 | 206.7 | 198.8 | 208.8 | 106.9 | 555.7 | 5.5 |  |  |  | 79.9 | 5.7 | 0 | 0 | 6.6 | 90.5 |  |  |  |  | 108.4 | 190.5 | 0 |  |  | 6.4 | 233.2 | 68 | 128.3 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 173.7 | 174.1 | 182.8 | 106.5 | 0 | 41 | 3.6 | 0 | 47.3 |  |  | 47.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 168.3 | 168.5 | 171.4 | 251.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 49.1 | 104.8 | 60.4 | 60.8 | 29.4 |  |  |  | 142.8 | 145.5 | 148 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.8 | 3.5 | 13 | 0 | 21.4 | 4.1 | 14.4 | 0 | 18.7 | 9.9 | 4.9 | 6.9 | 3.2 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20 | 12.1 | 4.7 |  | 0 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 17.5 | 0.1 | 3.2 | 12 | 2.1 | 0.2 | 0 | 16.7 | 5.6 | 10.2 | 15.1 | 24.1 | 10.8 | 0.5 | 13.7 | 17.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 12.1 | 4.8 | 7.2 | 10.2 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 37.2 | 0 | 8.1 | 0.6 | 32.9 | 27.2 | 6.3 |  | 0.9 |  |  | 0.6 | 7.6 | 20 | 20 | 9.2 | 34.1 |  | 18.7 |  |  | 0 | 12.6 | 6661.1 | 24 | 6.25 |  | 10.6 | 26.39 | 18.95 | 6.1 | 16.1 | 108.39
20/05/2026 | 07:00 | 98.4 | 643.9 | 213.7 |  |  | 58.5 | 120.2 |  | 0 |  | 202.1 | 205.2 | 198.6 | 208.5 | 106.9 | 546.4 | 5.6 |  |  |  | 79.3 | 5.6 | 0 | 0 | 6.6 | 48.6 |  |  |  |  | 107.9 | 152.2 | 0 |  |  | 6.4 | 232.7 | 67.9 | 123.4 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 171.8 | 172.8 | 180.6 | 105.4 | 0 | 40.7 | 3.5 | 0 | 42.8 |  |  | 46.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.1 | 131 | 130.9 | 133.4 | 224.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 35 | 105.3 | 60.1 | 62.7 | 29.4 |  |  |  | 142.1 | 145.2 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13 | 0 | 37.1 | 25.8 | 13.3 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5 | 48.2 | 26.5 | 1.4 | 3 | 2.6 | 19.7 | 12.2 | 8.6 |  | 0 | 10.8 | 12.8 | 7.2 | 21.7 | 0.4 | 3.2 | 12 | 2.1 | 0.2 | 0 | 16.8 | 5.6 | 10 | 15 | 24.9 | 13.1 | 9.9 | 10.3 | 25.4 | 2 | 1.1 | 1.1 | 11.9 | 4.8 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.1 | 9.3 | 83.2 | 2.8 | 47.5 | 0.6 | 32.7 | 27 | 38.3 |  | 0.9 |  |  | 3.4 | 7.6 | 20 | 19.8 | 9.2 | 34 |  | 18.6 |  |  | 0 | 12.9 | 6653.3 | 24 | 6.04 |  | 10.6 | 26.32 | 18.95 | 5.9 | 16.1 | 107.91
20/05/2026 | 07:30 | 98.5 | 645.3 | 214.8 |  |  | 58.1 | 118.8 |  | 0 |  | 202.9 | 205.4 | 198.2 | 207.9 | 106.9 | 368.7 | 5.5 |  |  |  | 80 | 5.6 | 0 | 0 | 6.6 | 48.9 |  |  |  |  | 107.7 | 115 | 0 |  |  | 6.5 | 232.8 | 69.3 | 109.5 | 40.7 | 18.8 | 18.8 | 48.3 | 172.4 | 172.7 | 181.8 | 105.4 | 0 | 40.6 | 3.6 | 0 | 42.9 |  |  | 46.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.1 | 148.1 | 148 | 146.2 | 233.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 57.3 | 94.5 | 59.8 | 62.6 | 29.3 |  |  |  | 142.2 | 145.3 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 7.8 | 3.7 | 12.9 | 0.1 | 39.6 | 51.9 | 15.4 | 0 | 18.6 | 9.9 | 5 | 84.2 | 46.8 | 1.4 | 3 | 2.6 | 19.8 | 12.8 | 8.6 |  | 0 | 12.3 | 15.7 | 10.6 | 32.9 | 0.9 | 3.2 | 12.2 | 2.1 | 0.2 | 0 | 16.8 | 5.5 | 9.8 | 15.8 | 27.5 | 13.6 | 20 | 8.3 | 29.8 | 1.9 | 0.4 | 13.7 | 11.6 | 4.7 | 7.2 | 10.2 | 11 | 11.1 | 11.2 | 168.2 | 5.5 | 91.1 | 0.6 | 35.1 | 26 | 73 |  | 0.9 |  |  | 5.8 | 7.6 | 20.1 | 20 | 9.1 | 34 |  | 18.8 |  |  | 1.7 | 12.9 | 6810.7 | 24 | 6.05 |  | 10.6 | 26.19 | 18.95 | 5.7 | 16.1 | 107.59
20/05/2026 | 08:00 | 102.2 | 647.6 | 214.7 |  |  | 55.4 | 120.6 |  | 0 |  | 201.1 | 202.7 | 198.1 | 207.8 | 107.1 | 369.6 | 5.8 |  |  |  | 82 | 6.4 | 0 | 0 | 6.6 | 50.4 |  |  |  |  | 109.5 | 90.4 | 0 |  |  | 6.5 | 233.8 | 68.2 | 119.7 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 178.9 | 178.5 | 180 | 107 | 0 | 42 | 3.6 | 0 | 46.7 |  |  | 47.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 113.5 | 113.3 | 112.7 | 201.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 66.4 | 98 | 62 | 64.8 | 30.1 |  |  |  | 126.2 | 126 | 138 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.3 | 0.2 | 33.2 | 67.1 | 13.8 | 0 | 18.8 | 9.9 | 4.9 | 165.3 | 83.9 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.2 | 12.3 | 8.6 |  | 0 | 12.8 | 16.4 | 9.3 | 36.7 | 1.6 | 3.3 | 12.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | 16.7 | 5.3 | 10.4 | 16.1 | 26.9 | 13.8 | 28.7 | 14.5 | 50.1 | 1.9 | 1 | 28.7 | 11.6 | 4.7 | 7.4 | 10.2 | 11 | 11.1 | 11.5 | 208 | 7.9 | 117.6 | 0.6 | 22.1 | 17.7 | 85.5 |  | 0.9 |  |  | 8.1 | 7.6 | 19.8 | 19.8 | 8.9 | 34.1 |  | 18.5 |  |  | 6.4 | 13.4 | 6912.1 | 24 | 6.25 |  | 10.6 | 26.08 | 18.95 | 5.5 | 15.9 | 107.28
20/05/2026 | 08:30 | 98.8 | 640.7 | 212.9 |  |  | 32.2 | 134.3 |  | 0 |  | 202.3 | 203.4 | 198.1 | 205.1 | 106.7 | 540.1 | 5.6 |  |  |  | 80.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6.6 | 48.4 |  |  |  |  | 107.9 | 125.9 | 0 |  |  | 6.4 | 232.7 | 69.1 | 136.8 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 47.5 | 174 | 174.2 | 179.6 | 105.7 | 0 | 41.2 | 3.6 | 0 | 41.1 |  |  | 47 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 83.3 | 144.7 | 144.6 | 153.3 | 249.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 56 | 97.9 | 64.4 | 66.1 | 29.4 |  |  |  | 96.2 | 95.6 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 42.4 | 0 | 7.8 | 3.5 | 12.9 | 0.6 | 28.4 | 69 | 13.4 | 0.1 | 18.7 | 9.9 | 4.6 | 168.6 | 86 | 1.4 | 3 | 2.6 | 19.8 | 11.6 | 8.6 |  | 0 | 13 | 16.5 | 9.8 | 37.1 | 3.6 | 3.3 | 12.5 | 2.1 | 0.4 | 0 | 16.6 | 5.4 | 9.8 | 15.7 | 26.2 | 12.3 | 30.5 | 32.7 | 56.3 | 2.8 | 2.5 | 39.7 | 11.6 | 4.7 | 7.3 | 10.2 | 11 | 11.1 | 12.6 | 211 | 10.1 | 118.6 | 0.6 | 25.8 | 22 | 87.4 |  | 0.9 |  |  | 10.2 | 7.6 | 20.2 | 20.1 | 8.9 | 34.1 |  | 18.9 |  |  | 6.4 | 12.7 | 7281.3 | 24 | 5.67 |  | 10.6 | 25.98 | 18.95 | 5.3 | 16 | 106.5
20/05/2026 | 09:00 | 100.7 | 651.2 | 215.1 |  |  | 29.9 | 155.2 |  | 0 |  | 200.3 | 201.2 | 197.5 | 205.1 | 106.4 | 550.8 | 5.8 |  |  |  | 81.4 | 6.3 | 0 | 16.2 | 6.6 | 51.3 |  |  |  |  | 109.6 | 104.8 | 0 |  |  | 6.4 | 234.1 | 67.8 | 137.5 | 42 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 176.4 | 177.7 | 178.8 | 107.2 | 0 | 41.9 | 3.6 | 0 | 47.3 |  |  | 47.9 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 84.8 | 124.8 | 124.6 | 123.2 | 214 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 67.1 | 104.9 | 66.3 | 66.9 | 30.2 |  |  |  | 97.3 | 94.6 | 117.2 | 78.3 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.3 | 0.8 | 34.9 | 69.6 | 14.2 | 0 | 18.9 | 10 | 2.6 | 171.9 | 87.7 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.3 | 11.8 | 8.7 |  | 0 | 12.9 | 16.4 | 8.2 | 33.5 | 7.3 | 3.2 | 12.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 16.6 | 5.4 | 10.2 | 16 | 27.2 | 11.9 | 30.7 | 35.3 | 44 | 6.9 | 4.8 | 40.4 | 11.5 | 4.7 | 7.3 | 10.2 | 11 | 11.1 | 13.1 | 215.9 | 12 | 119 | 0.6 | 27.2 | 20.7 | 88.4 |  | 0.9 |  |  | 12 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9.1 | 33.8 |  | 18.9 |  |  | 6.7 | 12.6 | 7365.4 | 24 | 5.42 |  | 10.6 | 25.83 | 18.95 | 5.3 | 16.2 | 106.3
20/05/2026 | 09:30 | 103.8 | 655 | 215.8 |  |  | 30.5 | 154.5 |  | 0 |  | 200.5 | 202.2 | 197.6 | 206 | 106.3 | 564.9 | 5.8 |  |  |  | 83.3 | 6.7 | 0 | 16.2 | 6.6 | 53.4 |  |  |  |  | 110 | 109.9 | 0 |  |  | 6.4 | 234.1 | 66.8 | 134 | 42.3 | 18.6 | 18.8 | 49.2 | 180.2 | 181.2 | 182.2 | 107.9 | 0 | 42.6 | 3.6 | 0 | 59.2 |  |  | 40.5 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 84.9 | 127.4 | 127.2 | 124.3 | 207.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 94.7 | 109.6 | 66.9 | 67 | 30.5 |  |  |  | 95.9 | 94.2 | 115.2 | 102.1 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.4 | 1 | 48.3 | 71 | 14.6 | 0.1 | 19 | 9.8 | 2.7 | 174.6 | 89.3 | 1.4 | 3 | 2.6 | 20.6 | 12 | 8.6 |  | 0 | 12.7 | 16.2 | 11.6 | 39.1 | 11.5 | 3.3 | 12.5 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.7 | 5.3 | 10.4 | 15.5 | 26.8 | 9 | 30.7 | 32.6 | 42.6 | 4.5 | 5.6 | 40.9 | 11 | 4.7 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 13.8 | 219.2 | 13.8 | 119 | 0.6 | 27.3 | 22.8 | 88.9 |  | 0.9 |  |  | 13.5 | 7.6 | 20 | 20 | 9.2 | 34.2 |  | 19 |  |  | 11.2 | 13.3 | 7502.7 | 24 | 5.41 |  | 10.6 | 25.66 | 18.95 | 5.3 | 16.2 | 106.12
20/05/2026 | 10:00 | 99.8 | 642.9 | 213.3 |  |  | 29.2 | 181.9 |  | 0 |  | 200.9 | 203.1 | 197.5 | 205.9 | 106.2 | 545.4 | 5.5 |  |  |  | 80.3 | 5.7 | 0 | 16.1 | 6.6 | 49.3 |  |  |  |  | 108.3 | 161.5 | 0 |  |  | 6.4 | 224.5 | 67.7 | 119 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 173.9 | 174.6 | 180.3 | 106.1 | 0 | 41.1 | 3.6 | 0 | 95.7 |  |  | 39.1 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 83.5 | 122.6 | 122.6 | 121.5 | 216.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 69.7 | 98.9 | 64.8 | 66.3 | 29.6 |  |  |  | 96 | 94.4 | 116.7 | 101.8 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 1.1 | 48.4 | 72.3 | 15 | 0.1 | 18.7 | 9.9 | 2.7 | 175.2 | 89.6 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 19.8 | 11.8 | 8.6 |  | 0 | 12.7 | 16.3 | 11.4 | 39.2 | 15.8 | 3.2 | 10.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.7 | 5.4 | 9.5 | 13.9 | 24.3 | 6 | 30.4 | 27.3 | 47.8 | 3 | 4.1 | 41 | 11.2 | 4.7 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 15.2 | 219.7 | 15.3 | 118.5 | 0.6 | 29.5 | 31 | 88.9 |  | 0.9 |  |  | 14.9 | 7.6 | 20 | 20 | 8.9 | 34.1 |  | 17.8 |  |  | 12 | 14.5 | 7490.9 | 24 | 5.35 |  | 10.6 | 25.36 | 18.95 | 5.3 | 16.1 | 105.66
20/05/2026 | 10:30 | 101.4 | 651.3 | 214.8 |  |  | 30 | 194.2 |  | 0 |  | 200.8 | 202.8 | 196.8 | 204 | 106.1 | 559.1 | 5.8 |  |  |  | 82 | 6.4 | 0 | 16 | 6.6 | 51.4 |  |  |  |  | 109.4 | 195.2 | 0 |  |  | 6.4 | 227.2 | 67.2 | 126 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 178.1 | 178.5 | 181.7 | 106.8 | 0 | 42.1 | 3.6 | 0 | 99.7 |  |  | 40.1 | 30.1 |  | 43.5 |  |  |  | 84.7 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 217.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 91.6 | 112.4 | 66 | 63.9 | 30.2 |  |  |  | 97 | 94.5 | 115.2 | 102.3 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.4 | 1.2 | 49.1 | 72.1 | 15.1 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 2.7 | 175.8 | 89.7 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 12.1 | 8.6 |  | 0 | 12.7 | 16.3 | 11.3 | 38.5 | 15.6 | 3.3 | 10.6 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.7 | 5.5 | 10.1 | 14.2 | 20.4 | 11.5 | 30.2 | 29.4 | 46.1 | 3 | 5.3 | 40.9 | 11.3 | 4.7 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 15.6 | 220 | 16.5 | 117.5 | 0.6 | 24.6 | 23.9 | 88.2 |  | 0.9 |  |  | 15.8 | 7.6 | 20 | 20 | 9.4 | 34 |  | 19.6 |  |  | 12.4 | 14 | 7682.8 | 24 | 5.36 |  | 10.6 | 25.2 | 18.95 | 5.3 | 16 | 105.41
20/05/2026 | 11:00 | 103.7 | 651.7 | 215.2 |  |  | 66.1 | 192 |  | 0 |  | 200.5 | 201.2 | 198.2 | 204.4 | 106.3 | 550.9 | 5.8 |  |  |  | 83.1 | 6.6 | 0 | 16.1 | 6.6 | 75.6 |  |  |  |  | 109.8 | 196 | 0 |  |  | 6.4 | 226 | 66.7 | 124.3 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 50 | 180.1 | 180.8 | 181 | 107.4 | 16.5 | 43.8 | 3.5 | 0 | 101.9 |  |  | 40.6 | 30.1 |  | 43.3 |  |  |  | 84.9 | 129 | 129 | 131.7 | 224 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 90.2 | 112.7 | 66.5 | 64 | 30.6 |  |  |  | 97 | 95 | 116.3 | 102.2 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.3 | 1.2 | 46.3 | 72 | 15.6 | 0.3 | 19 | 9.9 | 2.7 | 176.1 | 89.7 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 12.4 | 8.6 |  | 0 | 12.5 | 16.1 | 10.1 | 36.4 | 15.9 | 3.2 | 10.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.5 | 5.7 | 10.4 | 14.3 | 22.6 | 11.7 | 30 | 29.9 | 53.2 | 2.5 | 4.6 | 40.8 | 11.3 | 4.6 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 15.3 | 220.7 | 17.3 | 116.8 | 0.6 | 14.4 | 14.5 | 87.9 |  | 0.9 |  |  | 16.4 | 7.6 | 20 | 20 | 8.9 | 34.2 |  | 19.5 |  |  | 11.6 | 14.2 | 7750 | 24 | 5.37 |  | 10.6 | 25.07 | 18.95 | 5.1 | 16.1 | 105.19
20/05/2026 | 11:30 | 101.4 | 652.3 | 215.6 |  |  | 65.3 | 192 |  | 0 |  | 200.5 | 201.7 | 197.5 | 205.3 | 105.9 | 556.4 | 5.9 |  |  |  | 81.9 | 6.5 | 0 | 16 | 6.6 | 75.9 |  |  |  |  | 109.3 | 183.2 | 0 |  |  | 6.5 | 227.2 | 66 | 125.3 | 42 | 18.6 | 17.7 | 49.2 | 178.2 | 178.8 | 182 | 107 | 18 | 42.9 | 3.6 | 0 | 130.7 |  |  | 40.1 | 30.4 |  | 42.9 |  |  |  | 84.7 | 141.9 | 141.9 | 141.5 | 223.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 112.1 | 110.5 | 66.2 | 64 | 30.2 |  |  |  | 96.2 | 93.9 | 117.7 | 102.4 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.2 | 1.3 | 44.9 | 72.4 | 15.5 | 0.2 | 18.9 | 9.9 | 5.3 | 176.3 | 89.6 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 12.4 | 8.6 |  | 0 | 12.6 | 16.2 | 8.9 | 35.5 | 16 | 3.3 | 10.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.5 | 5.7 | 10.2 | 14.3 | 24.8 | 14.3 | 30.2 | 28.6 | 64 | 1.2 | 4.8 | 40.7 | 11.2 | 4.5 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 15 | 220.8 | 17.6 | 116.9 | 0.6 | 8.5 | 12.2 | 87.8 |  | 0.9 |  |  | 16.7 | 7.6 | 20.1 | 20 | 8.7 | 34.1 |  | 19.3 |  |  | 11.5 | 14.2 | 7822.1 | 24 | 5.44 |  | 10.6 | 25.11 | 18.95 | 5.3 | 16.2 | 105.6
20/05/2026 | 12:00 | 101.9 | 649.1 | 214.9 |  |  | 64.6 | 192.4 |  | 0 |  | 200.4 | 201.5 | 196.5 | 204.5 | 106.2 | 553.6 | 5.9 |  |  |  | 81.7 | 6.2 | 0 | 16 | 6.6 | 74.7 |  |  |  |  | 109.2 | 208.6 | 0 |  |  | 6.5 | 226.3 | 65.5 | 120.3 | 41.7 | 18.6 | 17.9 | 48.4 | 176.8 | 177.6 | 180.9 | 106.8 | 17.6 | 42.9 | 3.5 | 0 | 129.1 |  |  | 40 | 30.4 |  | 42.7 |  |  |  | 84.6 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 227.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 86.1 | 103.7 | 66 | 64 | 30.2 |  |  |  | 96.7 | 94.4 | 117.6 | 102.7 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7.8 | 3.7 | 13.2 | 1.3 | 41.1 | 73 | 14.9 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 5.3 | 177 | 90.2 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 12.2 | 8.6 |  | 0 | 12.7 | 16 | 7.7 | 34.7 | 16 | 3.3 | 10.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.4 | 5.7 | 10 | 14.1 | 23.7 | 14.8 | 30.2 | 31.5 | 74.2 | 1.9 | 5.4 | 40.9 | 10.9 | 4.6 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 14.6 | 221.9 | 17.7 | 117.2 | 0.6 | 2.4 | 10.6 | 88.6 |  | 0.9 |  |  | 16.7 | 7.6 | 20 | 20 | 9 | 33.8 |  | 19.5 |  |  | 11.5 | 14.1 | 7769.7 | 24 | 5.41 |  | 10.6 | 24.87 | 18.95 | 5.1 | 16.1 | 105.03
20/05/2026 | 12:30 | 101.5 | 650.5 | 214.7 |  |  | 65.5 | 192.2 |  | 0 |  | 200 | 200.1 | 196.3 | 203.6 | 105.6 | 553.4 | 5.8 |  |  |  | 81.9 | 6.5 | 0 | 0 | 6.3 | 75.3 |  |  |  |  | 109.5 | 191 | 0 |  |  | 6.5 | 226.3 | 64.6 | 121.2 | 41.8 | 18.6 | 18.3 | 47.5 | 178.3 | 179 | 181.3 | 106.8 | 18 | 43.1 | 3.5 | 0 | 130.3 |  |  | 40.1 | 30 |  | 43 |  |  |  | 84.7 | 133 | 132.9 | 133.2 | 225.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 85.9 | 103.3 | 66.1 | 64.9 | 30.2 |  |  |  | 96.9 | 94.3 | 116.6 | 102.7 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7.8 | 3.5 | 13.3 | 1.3 | 33.9 | 73.7 | 15.6 | 0.1 | 18.9 | 9.9 | 5.2 | 178.3 | 90.6 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 11.8 | 8.6 |  | 0 | 12.8 | 16 | 6.4 | 32.2 | 15.9 | 3.3 | 10.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.1 | 5.7 | 10.3 | 14.2 | 19.5 | 16.9 | 30 | 57.6 | 84.6 | 3.7 | 6.8 | 41 | 10.6 | 4.6 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 14.4 | 222.9 | 17.5 | 117.1 | 0.6 | 4 | 15.2 | 88.8 |  | 0.9 |  |  | 16.5 | 7.6 | 20 | 20 | 9.1 | 33.7 |  | 17.7 |  |  | 11.5 | 14.3 | 7773.8 | 24 | 5.4 |  | 10.6 | 24.63 | 18.95 | 5.2 | 16 | 104.78
20/05/2026 | 13:00 | 101.7 | 648.7 | 214.5 |  |  | 64.3 | 191.7 |  | 0 |  | 197.9 | 200.5 | 194.9 | 201.4 | 105.5 | 552.9 | 5.8 |  |  |  | 81.4 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 75.3 |  |  |  |  | 109.1 | 140.2 | 0 |  |  | 6.5 | 223.4 | 64.4 | 113.9 | 41.4 | 18.6 | 18.4 | 48.6 | 176.8 | 176.8 | 181.3 | 106.5 | 17.8 | 42.7 | 3.6 | 0 | 127.9 |  |  | 39.8 | 25.1 |  | 42.5 |  |  |  | 84.5 | 128.2 | 128.1 | 127.9 | 213.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 74.8 | 95.3 | 65.7 | 64.8 | 30 |  |  |  | 95.1 | 93 | 117.1 | 102.4 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7.8 | 3.6 | 13.3 | 1.2 | 32.7 | 73.8 | 15 | 0.2 | 18.8 | 9.9 | 5.1 | 178.7 | 91.2 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 11.8 | 8.6 |  | 0 | 12.9 | 16.2 | 6.8 | 32.7 | 16 | 3.3 | 10.6 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.3 | 5.5 | 10.1 | 14.2 | 18.4 | 26.1 | 30.2 | 55.6 | 81.2 | 3.9 | 9.8 | 40.9 | 10.8 | 4.5 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 13.7 | 223.8 | 17 | 118.5 | 0.6 | 19.8 | 26.4 | 88.9 |  | 0.9 |  |  | 16 | 7.6 | 20 | 20 | 8.7 | 33.9 |  | 18 |  |  | 11.5 | 12.2 | 7672.4 | 24 | 5.4 |  | 10.6 | 24.29 | 18.95 | 5.1 | 16 | 104.34
20/05/2026 | 13:30 | 99.3 | 642.8 | 213.4 |  |  | 60.2 | 190.3 |  | 0 |  | 199.4 | 201 | 196.3 | 202.6 | 105.2 | 388.6 | 5.5 |  |  |  | 79.9 | 5.8 | 0 | 0 | 6.1 | 62.7 |  |  |  |  | 108.1 | 74.3 | 0 |  |  | 6.5 | 222.5 | 63.9 | 45.4 | 40.8 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 174 | 174.5 | 180.4 | 105.4 | 16.9 | 41.8 | 3.6 | 0 | 130.6 |  |  | 39 | 25 |  | 43.2 |  |  |  | 83.3 | 164.4 | 163.5 | 151.2 | 228.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 98.1 | 90.3 | 64.5 | 64.2 | 29.6 |  |  |  | 96.4 | 93.9 | 117.5 | 102.3 |  |  |  |  | 50.4 | 3.8 | 7.8 | 3.6 | 13.1 | 1.2 | 40.4 | 74.1 | 15.1 | 0.2 | 18.7 | 9.9 | 5.2 | 179 | 91.2 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 19.9 | 11.8 | 8.6 |  | 0 | 12.9 | 16.3 | 8.1 | 34.9 | 16.2 | 3.3 | 10.5 | 2 | 0.3 | 0.1 | 16.3 | 5.2 | 9.7 | 13.9 | 24.1 | 28.4 | 30.5 | 59.8 | 66.5 | 8.3 | 9.7 | 41 | 10.8 | 4.5 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 14.5 | 225.8 | 16.2 | 119.6 | 0.6 | 43.3 | 39.1 | 89 |  | 0.9 |  |  | 15 | 7.6 | 19.9 | 19.8 | 9.1 | 34 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 13.6 | 7523.3 | 24 | 5.41 |  | 10.6 | 24.03 | 18.95 | 5.5 | 16.1 | 104.59
20/05/2026 | 14:00 | 101.7 | 647.6 | 214.1 |  |  | 61.9 | 191 |  | 0 |  | 164.3 | 164.2 | 169.7 | 201 | 105.5 | 378.2 | 5.8 |  |  |  | 81 | 6.3 | 0 | 0 | 6.1 | 59.9 |  |  |  |  | 109 | 48.3 | 0 |  |  | 6.5 | 222.9 | 63.2 | 46.6 | 41.5 | 18.5 | 18.8 | 48.8 | 175.7 | 176.5 | 181.3 | 106.4 | 17.8 | 42.4 | 3.6 | 0 | 127.9 |  |  | 39.8 | 24.6 |  | 43.1 |  |  |  | 84.2 | 164.6 | 163.5 | 196.7 | 261 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 83.4 | 93.3 | 65.7 | 69.7 | 30 |  |  |  | 95.9 | 93.3 | 116.6 | 102.2 |  |  |  |  | 91.3 | 44.7 | 7.8 | 3.5 | 13.3 | 1.1 | 40.3 | 73.9 | 14.9 | 0.2 | 18.7 | 9.9 | 4.9 | 178.9 | 91 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20 | 11.5 | 10 |  | 0 | 12.8 | 16.4 | 8.1 | 39 | 16.2 | 3.2 | 10.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 16.3 | 5.2 | 10.2 | 14.1 | 26.9 | 34.5 | 30.9 | 37.3 | 68.4 | 4.6 | 5.8 | 41.1 | 10.8 | 4.5 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 12.9 | 225.2 | 14.8 | 120.1 | 0.6 | 66.8 | 61.1 | 88.9 |  | 0.9 |  |  | 13.8 | 7.6 | 19.8 | 19.8 | 7 | 34 |  | 19.5 |  |  | 11.5 | 15 | 7584.9 | 24 | 5.76 |  | 10.6 | 24.02 | 18.95 | 5.1 | 16.1 | 104.53
20/05/2026 | 14:30 | 102.3 | 651.3 | 215.2 |  |  | 62.3 | 191.9 |  | 0 |  | 165.6 | 165 | 171.1 | 202.7 | 105.6 | 379.3 | 5.8 |  |  |  | 81.9 | 6.5 | 0 | 0 | 6 | 60.7 |  |  |  |  | 109.2 | 47.7 | 0 |  |  | 6.5 | 228.9 | 62.9 | 64.2 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 49.2 | 177.9 | 178.3 | 182.1 | 107 | 21.9 | 42.9 | 3.6 | 0 | 129.8 |  |  | 40.1 | 25.4 |  | 43.6 |  |  |  | 84.5 | 164.4 | 162.9 | 194.6 | 259.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 213.6 | 116.1 | 66.1 | 68 | 30.2 |  |  |  | 96.7 | 94.1 | 117 | 0 |  |  |  |  | 165.1 | 74.9 | 7.8 | 3.6 | 13 | 1 | 42.6 | 73.2 | 14.2 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 5.1 | 177.8 | 90.2 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 11.6 | 10 |  | 0 | 12.7 | 16.2 | 8.3 | 33.2 | 15 | 3.3 | 10.2 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.3 | 5.2 | 10.5 | 14.3 | 25.1 | 45.2 | 31 | 33.4 | 65.4 | 4.1 | 4.3 | 41.2 | 10.8 | 4.5 | 7.3 | 10 | 11 | 11.1 | 14.1 | 223.9 | 13.3 | 120.1 | 0.6 | 47.7 | 38.6 | 89 |  | 0.9 |  |  | 12.3 | 7.6 | 20 | 19.8 | 5.5 | 34.8 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 15.5 | 7734.9 | 24 | 6.41 |  | 10.6 | 24.04 | 18.95 | 5.3 | 16 | 105.3
20/05/2026 | 15:00 | 101.7 | 652.3 | 215.3 |  |  | 62.3 | 172.6 |  | 0 |  | 164.3 | 163.8 | 171.6 | 202.3 | 105.6 | 418.8 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 6.7 | 0 | 0 | 5.9 | 60.8 |  |  |  |  | 109.2 | 79.3 | 0 |  |  | 6.5 | 229.1 | 61 | 64.1 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 176.6 | 177.8 | 182.2 | 106.8 | 22.2 | 43 | 3.5 | 0 | 130.6 |  |  | 40.2 | 24.9 |  | 43.7 |  |  |  | 84.6 | 165.1 | 163.4 | 194.5 | 259.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 214.9 | 116.6 | 66.3 | 68 | 30.3 |  |  |  | 96.5 | 93.8 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 205.1 | 94.2 | 7.8 | 3.6 | 13.1 | 0.9 | 35.8 | 71 | 15.1 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 5.1 | 174.9 | 88.8 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 11 | 9.9 |  | 0 | 12.4 | 15.8 | 6.8 | 34.9 | 10.3 | 3.2 | 10.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 16.3 | 5.2 | 10.6 | 14.2 | 25.6 | 51.7 | 30.8 | 38.5 | 66.6 | 4.3 | 5.3 | 41.1 | 10.6 | 4.4 | 7.3 | 9.9 | 10.8 | 11 | 12.8 | 219.6 | 11.3 | 119 | 0.6 | 25.2 | 25.7 | 87.3 |  | 0.9 |  |  | 10.5 | 7.6 | 20 | 19.9 | 7 | 34.2 |  | 18.2 |  |  | 11.5 | 14.8 | 7792.6 | 24 | 6.69 |  | 10.6 | 24.03 | 18.95 | 5.4 | 16.1 | 105.77
20/05/2026 | 15:30 | 100.1 | 650.7 | 215.5 |  |  | 61.3 | 127.7 |  | 0 |  | 163.8 | 166.3 | 174.4 | 203.7 | 106 | 419.3 | 5.7 |  |  |  | 80.9 | 6.5 | 0 | 0 | 5.9 | 59.8 |  |  |  |  | 109.1 | 183.5 | 0 |  |  | 6.5 | 224.7 | 61.4 | 51.2 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 49.8 | 174.9 | 175.8 | 182.3 | 106.6 | 17.4 | 42.7 | 3.5 | 13.7 | 48.6 |  |  | 39.8 | 25.9 |  | 44.3 |  |  |  | 84.3 | 168.1 | 166.3 | 197 | 262.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 121.2 | 99.1 | 65.9 | 66.9 | 30 |  |  |  | 97.6 | 94.5 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 205.6 | 97.9 | 8 | 3.6 | 13 | 0.7 | 34.3 | 66.8 | 15.6 | 0.3 | 18.9 | 9.9 | 5.1 | 167 | 84.4 | 1.4 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 10.6 | 9.9 |  | 0 | 11.6 | 14.9 | 6.9 | 41 | 3.2 | 3.3 | 10.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 16.3 | 5 | 10.4 | 14.1 | 25.4 | 56.6 | 29.3 | 39.5 | 78.6 | 4.7 | 6.4 | 40.8 | 10.6 | 4.4 | 7.3 | 9.8 | 10.8 | 11 | 11.6 | 211 | 9.1 | 112.2 | 0.6 | 30.3 | 35.9 | 83.2 |  | 0.9 |  |  | 8.4 | 7.6 | 20 | 20 | 8.1 | 34.4 |  | 18.9 |  |  | 10.1 | 14.1 | 7650.6 | 24 | 5.41 |  | 10.6 | 24.17 | 18.95 | 5.4 | 16.1 | 104.63
20/05/2026 | 16:00 | 100.6 | 648.7 | 215 |  |  | 89.2 | 122.6 |  | 0 |  | 200.8 | 203.4 | 196.3 | 204.4 | 107.5 | 413.3 | 5.8 |  |  |  | 80.3 | 6.2 | 0 | 0 | 6 | 60.2 |  |  |  |  | 108.6 | 213.2 | 0 |  |  | 6.5 | 226.3 | 63 | 56 | 40.3 | 18.6 | 18.8 | 47.2 | 175 | 175.4 | 182 | 106.2 | 17.7 | 42.2 | 3.6 | 13.7 | 46.7 |  |  | 39.6 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 83.7 | 169 | 167.2 | 198.2 | 263.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 151.2 | 103.3 | 65.2 | 66.8 | 29.8 |  |  |  | 124.5 | 124.6 | 127.9 | 0 |  |  |  |  | 206.6 | 99.8 | 8 | 3.6 | 12.6 | 0.5 | 34.4 | 47.5 | 14.7 | 0.2 | 18.7 | 9.9 | 5.1 | 131.8 | 69.1 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 19.8 | 10.6 | 8.8 |  | 0 | 9 | 11.1 | 7.9 | 44.9 | 0.5 | 3.3 | 10.5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 16.6 | 6.2 | 10.7 | 14.9 | 25.2 | 54 | 21.3 | 46.7 | 81.9 | 3.9 | 4.7 | 40 | 10.8 | 4.4 | 7.3 | 9.8 | 10.8 | 11 | 12.1 | 178.9 | 6.7 | 78.5 | 0.6 | 45.8 | 51.2 | 67.6 |  | 0.9 |  |  | 6 | 7.6 | 20 | 19.9 | 6.7 | 35.1 |  | 18 |  |  | 9.8 | 14.1 | 7741.9 | 24 | 5.4 |  | 10.6 | 24.52 | 18.95 | 5.6 | 16 | 105.07
20/05/2026 | 16:30 | 102.1 | 651 | 214.4 |  |  | 90.6 | 118.9 |  | 0 |  | 199.7 | 203 | 196 | 206.1 | 107.1 | 554.7 | 5.8 |  |  |  | 82 | 6.7 | 3.9 | 0 | 6.1 | 61.6 |  |  |  |  | 109.5 | 157.2 | 0 |  |  | 6.5 | 229 | 63.4 | 119.2 | 40.9 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 170.2 | 169.7 | 172.3 | 107 | 20.5 | 43 | 3.6 | 14 | 49.7 |  |  | 40.2 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 84.6 | 169.5 | 167.7 | 198.9 | 265.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 199 | 115.7 | 63.2 | 64 | 30.3 |  |  |  | 139.3 | 142.3 | 144.7 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 100 | 8 | 3.7 | 12.7 | 0.3 | 36.9 | 21.9 | 14.9 | 0.2 | 18.9 | 10 | 5.5 | 68.1 | 36.6 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.2 | 10.8 | 0 |  | 0 | 3.3 | 2.8 | 9.3 | 47.3 | 0 | 3.3 | 10.4 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 16.6 | 6.2 | 10.4 | 14.6 | 23.9 | 49.8 | 10.9 | 56.7 | 74.8 | 3.7 | 6.1 | 37 | 10.7 | 4.3 | 7.3 | 9.8 | 10.8 | 11 | 11.1 | 96.9 | 4.2 | 36.6 | 0.6 | 98.6 | 96.4 | 33 |  | 0.9 |  |  | 3.4 | 7.6 | 20 | 19.8 | 0 | 34.9 |  | 19.2 |  |  | 8.3 | 14.6 | 7774.7 | 24 | 5.38 |  | 10.6 | 24.55 | 18.95 | 5.6 | 16.2 | 105.28
20/05/2026 | 17:00 | 100.4 | 651.1 | 215.1 |  |  | 90.4 | 117.9 |  | 80.4 |  | 199.5 | 203.6 | 195.9 | 204 | 106.5 | 554.4 | 5.8 |  |  |  | 81.1 | 6.7 | 0 | 22.7 | 6 | 61 |  |  |  |  | 109.4 | 174.4 | 0 |  |  | 6.5 | 225.4 | 63.2 | 136.8 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 158.7 | 158.8 | 171.7 | 106.4 | 18 | 42.9 | 3.5 | 14.2 | 49.5 |  |  | 40 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 84.4 | 169 | 166.8 | 197.4 | 264.9 | 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 182.3 | 110.4 | 63 | 63.9 | 30.2 |  |  |  | 139.7 | 142.8 | 159.3 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 100.2 | 8.1 | 3.5 | 12.7 | 0 | 42.4 | 4.6 | 15.4 | 0.1 | 18.8 | 10 | 5.4 | 7.2 | 3.8 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.2 | 10.6 | 10.2 |  | 0 | 0.1 | 0 | 11.6 | 47.8 | 0 | 3.2 | 10.6 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 16.6 | 6.1 | 9.5 | 14.1 | 24 | 39.4 | 1.8 | 54.2 | 74.6 | 4.9 | 6.1 | 8.5 | 10.3 | 4.3 | 7.2 | 9.8 | 10.8 | 11 | 11.7 | 20.5 | 1.6 | 5.6 | 0.6 | 113.2 | 103.9 | 6.3 |  | 0.9 |  |  | 1 | 7.6 | 19.9 | 19.7 | 0 | 33.8 |  | 18.5 |  |  | 8.3 | 14.1 | 7666.8 | 24 | 7.09 |  | 10.6 | 24.64 | 18.95 | 5.6 | 16.3 | 107.18
20/05/2026 | 17:30 | 100.5 | 651.6 | 215.4 |  |  | 90.2 | 115.4 |  | 79.3 |  | 200.8 | 205 | 197.4 | 205.3 | 106.6 | 556.4 | 5.8 |  |  |  | 81.3 | 6.5 | 0 | 22.7 | 6 | 60.4 |  |  |  |  | 109 | 210.7 | 0 |  |  | 6.5 | 229.2 | 61.4 | 139.1 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 163.2 | 163.5 | 173.5 | 106.4 | 20.8 | 42.7 | 3.5 | 13.6 | 114.5 |  |  | 39.9 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.4 | 170 | 167.7 | 199 | 264.8 | 73.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.9 | 181.1 | 114.8 | 62.8 | 64 | 30.1 |  |  |  | 140.7 | 143.9 | 167.9 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.4 | 8.1 | 3.5 | 12.7 | 0 | 41 | 0 | 14.7 | 0 | 18.9 | 10.1 | 5.4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 10.8 | 10.1 |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 45.3 | 0 | 3.2 | 10.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 16.6 | 6.1 | 10.5 | 14.7 | 25.5 | 33.9 | 0 | 55.3 | 77.2 | 5.4 | 5 | 0.6 | 10.2 | 4.2 | 6.9 | 9.8 | 10.8 | 11 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.9 | 103.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.9 | 19.8 | 0 | 34.4 |  | 18.7 |  |  | 8.4 | 14.2 | 7748.4 | 24 | 7.98 |  | 10.6 | 24.89 | 18.95 | 5.7 | 15.9 | 108.02
20/05/2026 | 18:00 | 101.6 | 651 | 214.6 |  |  | 90.1 | 149.2 |  | 79.1 |  | 200.4 | 204.6 | 196.7 | 206.1 | 107.1 | 553.2 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 6.7 | 4.1 | 22.5 | 6 | 60.4 |  |  |  |  | 109.3 | 159.7 | 59.9 |  |  | 6.5 | 200.7 | 61.4 | 126.7 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 177.6 | 178.2 | 181.7 | 106.8 | 17.9 | 43.1 | 1.8 | 14 | 58.8 |  |  | 40.1 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 84.7 | 170.1 | 168.4 | 199.9 | 266.1 | 73.8 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 3 | 150 | 97.7 | 61 | 73.1 | 30.2 |  |  |  | 140.4 | 143.5 | 167.6 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.2 | 3.6 | 12.7 | 0 | 44.7 | 0 | 14.4 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 10.6 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 48 | 0 | 3.3 | 10.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | 16.6 | 6.2 | 9.9 | 14.5 | 23.4 | 39.4 | 0 | 70.3 | 72 | 6.7 | 4.8 | 0 | 10.5 | 4.2 | 6.9 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.8 | 98.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.9 | 19.7 | 0 | 34.5 |  | 18.5 |  |  | 8.5 | 13.8 | 7712.7 | 24 | 8.03 |  | 10.6 | 25.1 | 18.95 | 5.6 | 16 | 108.28
20/05/2026 | 18:30 | 100.7 | 650.2 | 214.7 |  |  | 89.1 | 148.8 |  | 79.6 |  | 200.2 | 205 | 197.6 | 207.5 | 107.3 | 554.3 | 5.6 |  |  |  | 80.8 | 8.4 | 4.9 | 22.5 | 5.8 | 120.5 |  |  |  |  | 109.1 | 192.4 | 59.7 |  |  | 6.5 | 228.4 | 61.5 | 136.7 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 47.66 | 175.3 | 176 | 182.1 | 106.8 | 17.3 | 42.6 | 1.9 | 13.7 | 102.3 |  |  | 39.7 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 84.2 | 168.9 | 168.6 | 168.3 | 256.1 | 73.8 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 2.9 | 195.5 | 116.6 | 60.7 | 75 | 30 |  |  |  | 141 | 144.6 | 167.2 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 101.2 | 7.9 | 3.6 | 12.6 | 0 | 48.1 | 0 | 14 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 10.7 | 8.9 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 47.6 | 0 | 3.3 | 10.4 | 2.5 | 0.4 | 0 | 16.8 | 6.2 | 11 | 14.9 | 19.9 | 34.9 | 0 | 51.3 | 71.9 | 4.9 | 3.5 | 0 | 10.5 | 4.3 | 6.7 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.7 | 122 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.9 | 19.8 | 0 | 34.9 |  | 18.2 |  |  | 8.5 | 13.7 | 7919.66 | 24 | 8.02 |  | 10.6 | 25.32 | 18.96 | 5.8 | 16.1 | 108.8
20/05/2026 | 19:00 | 102.1 | 650.2 | 214.9 |  |  | 90.1 | 148.5 |  | 79.5 |  | 194.7 | 205 | 192.5 | 206.4 | 107.1 | 553.6 | 5.8 |  |  |  | 82 | 9.3 | 4.9 | 22.6 | 5.8 | 120.7 |  |  |  |  | 109.3 | 170.6 | 60.3 |  |  | 6.5 | 227.6 | 61.8 | 134.7 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 47.69 | 177.8 | 178.2 | 181.7 | 107 | 18.5 | 43 | 1.9 | 14.8 | 92.1 |  |  | 40 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84.5 | 164.8 | 164.6 | 164.7 | 254.4 | 73.8 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 2.9 | 176.2 | 114.2 | 61 | 75.1 | 30.1 |  |  |  | 140.7 | 144.2 | 167.7 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 7.9 | 3.5 | 12.7 | 0 | 49.2 | 0 | 13.7 | 0 | 18.8 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 10.7 | 8.9 |  | 1.1 | 0 | 0 | 13.2 | 49.9 | 0 | 3.3 | 10.4 | 2.5 | 0.4 | 0 | 16.8 | 6.2 | 10.9 | 14.8 | 13.5 | 26.6 | 0 | 59.6 | 67.5 | 6.1 | 4.6 | 0 | 10.5 | 4.2 | 6.8 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.4 | 118.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 0 | 34.6 |  | 18.3 |  |  | 8.5 | 14.1 | 7848.09 | 24 | 11.51 |  | 10.6 | 25.46 | 18.96 | 5.7 | 16.1 | 112.33
20/05/2026 | 19:30 | 101.4 | 651.1 | 215.4 |  |  | 89.9 | 152.1 |  | 79.7 |  | 194.2 | 205 | 192.6 | 205.1 | 107.2 | 554 | 5.8 |  |  |  | 81.6 | 9.2 | 5 | 21.7 | 5.8 | 120.9 |  |  |  |  | 109.2 | 136.9 | 62 |  |  | 6.5 | 228.8 | 60.5 | 136.8 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 47.68 | 177.4 | 178.2 | 182 | 106.5 | 18.7 | 42.8 | 1.9 | 17.8 | 163 |  |  | 40.1 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 84.5 | 170.9 | 168.8 | 201 | 266.1 | 74.1 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 3 | 117 | 117.1 | 61 | 75 | 30.1 |  |  |  | 140.7 | 144.1 | 167.8 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101.3 | 7.9 | 3.4 | 12.6 | 0 | 51.4 | 0 | 14 | 0 | 18.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20 | 10.7 | 8.9 |  | 8.4 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 3.1 | 10.4 | 2.5 | 0.4 | 0 | 16.8 | 6.2 | 10.1 | 14.3 | 9.8 | 29.3 | 0 | 38 | 90.1 | 4.4 | 3.3 | 0 | 10.3 | 4.2 | 6.8 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.8 | 94.4 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 0 | 33 |  | 18.9 |  |  | 8.5 | 12.1 | 7857.18 | 24 | 12.43 |  | 10.6 | 25.54 | 18.95 | 5.9 | 16.1 | 113.52
20/05/2026 | 20:00 | 103.3 | 650.8 | 214.6 |  |  | 91.5 | 163.1 |  | 79.3 |  | 194.1 | 204.3 | 191.4 | 204.9 | 107.3 | 554.1 | 5.8 |  |  |  | 82.6 | 9 | 5.2 | 15.8 | 5.8 | 101.6 |  |  |  |  | 109.7 | 172.5 | 59.3 |  |  | 6.5 | 233.7 | 59 | 152 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 47.82 | 179 | 179.6 | 181.6 | 107.4 | 18.6 | 43.4 | 1.9 | 17.9 | 71.4 |  |  | 47.1 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 84.9 | 168.2 | 168 | 168.4 | 257.5 | 64.8 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 2.9 | 132.3 | 109.4 | 61.5 | 75.7 | 29.2 |  |  |  | 141 | 144.3 | 167.1 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.5 | 7.9 | 3.4 | 12.6 | 0 | 49.4 | 0 | 15 | 0 | 19 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.5 | 10.2 | 8.6 |  | 9.1 | 0 | 0 | 14.2 | 47.7 | 0 | 3.1 | 10.9 | 2.6 | 0.3 | 0 | 16.7 | 6.2 | 10.5 | 14.6 | 8.7 | 32.8 | 0 | 66.1 | 101.3 | 5 | 3.8 | 0 | 10.2 | 4.2 | 6.8 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.6 | 94.4 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 0 | 33.1 |  | 18.8 |  |  | 8.5 | 13.7 | 7800.22 | 24 | 12.34 |  | 10.6 | 25.71 | 18.95 | 5.8 | 16 | 113.4
20/05/2026 | 20:30 | 100.8 | 651 | 215 |  |  | 89.8 | 162.3 |  | 79.1 |  | 194.9 | 205 | 193.1 | 206.7 | 107.1 | 554.6 | 5.7 |  |  |  | 81.8 | 8.8 | 5.1 | 0 | 6.2 | 100.3 |  |  |  |  | 109.2 | 187.7 | 59.4 |  |  | 6.5 | 234 | 61.7 | 151.2 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 47.23 | 176.9 | 178 | 181.9 | 106.6 | 17.7 | 43.1 | 1.9 | 17.7 | 85.1 |  |  | 47 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84.6 | 168.3 | 168.4 | 168.4 | 257.1 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 3 | 124.1 | 112.4 | 61 | 75.9 | 29 |  |  |  | 141.6 | 144.9 | 167.5 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.4 | 7.9 | 3 | 12.5 | 0 | 59.1 | 0 | 14.4 | 0 | 18.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 10.2 | 8.6 |  | 9.1 | 0 | 0 | 16.6 | 55.1 | 0 | 3.1 | 12 | 2.6 | 0.3 | 0 | 16.6 | 6.2 | 10.8 | 14.7 | 9.4 | 28.3 | 0 | 71.4 | 105.9 | 7.2 | 4.3 | 0 | 10.4 | 4.1 | 6.8 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.3 | 87.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 20 | 1.7 | 33.2 |  | 18.9 |  |  | 8.5 | 13.7 | 7750.93 | 24 | 12.05 |  | 10.6 | 25.82 | 18.95 | 5.9 | 16.1 | 113.42
20/05/2026 | 21:00 | 102.1 | 649.6 | 215.1 |  |  | 90.4 | 162.1 |  | 58.1 |  | 201.7 | 205.6 | 197.3 | 206.7 | 107.3 | 554.1 | 5.8 |  |  |  | 82.1 | 8.8 | 5.1 | 0 | 6.2 | 100.3 |  |  |  |  | 109.4 | 175.5 | 59.4 |  |  | 6.5 | 233.9 | 62 | 151.5 | 39.8 | 18.7 | 18.8 | 47.67 | 178.1 | 178.4 | 181.7 | 107.3 | 18 | 43.1 | 1.9 | 17 | 85.2 |  |  | 47 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 84.6 | 167.9 | 167.9 | 168.4 | 256.9 | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 3 | 132.7 | 112.6 | 61 | 75.8 | 29 |  |  |  | 141.9 | 145.3 | 158.4 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.4 | 7.9 | 3.2 | 12.5 | 0 | 60.9 | 0 | 14.2 | 0 | 18.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 20.4 | 10.3 | 8.5 |  | 9.1 | 0 | 0 | 15.4 | 55 | 0 | 3.1 | 12 | 2.5 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.2 | 10.9 | 14.7 | 13.7 | 21.7 | 0 | 76.6 | 100.6 | 8.2 | 5.2 | 0 | 10.4 | 4.1 | 6.8 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.9 | 68.9 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 3.6 | 33.4 |  | 18.8 |  |  | 8.5 | 13.4 | 7702.87 | 24 | 8 |  | 10.6 | 25.85 | 18.95 | 6 | 16.1 | 109.5
20/05/2026 | 21:30 | 100.9 | 648.1 | 214.3 |  |  | 54.8 | 159.8 |  | 57.8 |  | 201.3 | 205.1 | 197.4 | 207.9 | 107.2 | 552.7 | 5.7 |  |  |  | 81.7 | 8.6 | 5 | 0 | 6.1 | 100 |  |  |  |  | 109 | 216.7 | 60.7 |  |  | 6.5 | 233.8 | 62 | 151.2 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 47.7 | 171.7 | 171.7 | 178.3 | 106.7 | 5.8 | 42.7 | 1.9 | 17.6 | 74.2 |  |  | 46.8 | 0 |  | 45 |  |  |  | 84.5 | 168.2 | 167.8 | 168.3 | 257.3 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 3 | 146.8 | 114.6 | 60.8 | 75.8 | 28.8 |  |  |  | 142.1 | 145.4 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 7.9 | 3.2 | 12.4 | 0 | 50 | 0 | 11.8 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 20.2 | 10.4 | 8.6 |  | 9.1 | 0 | 0 | 12.3 | 43.3 | 0 | 3 | 12 | 2.5 | 0.2 | 0 | 16.6 | 6.1 | 10.8 | 14.7 | 15.3 | 18 | 0 | 71 | 104.3 | 7.1 | 3.1 | 0 | 10.4 | 4.1 | 6.8 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.2 | 59.7 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.9 | 19.9 | 4.6 | 33.5 |  | 18.8 |  |  | 8.8 | 13.7 | 7611.6 | 24 | 8.02 |  | 10.6 | 25.8 | 18.95 | 6 | 16 | 109.37
20/05/2026 | 22:00 | 101 | 650.7 | 214.7 |  |  | 54.8 | 158 |  | 57.7 |  | 200.5 | 204.3 | 196.7 | 205.8 | 107 | 553.9 | 5.7 |  |  |  | 81.7 | 8.7 | 5.1 | 0 | 6 | 100.5 |  |  |  |  | 109.2 | 186.2 | 60.4 |  |  | 6.5 | 233.7 | 62 | 131.8 | 40 | 18.6 | 18.8 | 47.69 | 170.7 | 171.3 | 178.3 | 106.6 | 17.8 | 42.9 | 1.9 | 17.4 | 70.1 |  |  | 46.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84.6 | 168.6 | 168.4 | 168.4 | 256.8 | 0 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 3 | 120.7 | 104.4 | 61 | 75.8 | 28.9 |  |  |  | 141.3 | 144.8 | 146.4 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 7.9 | 3.2 | 12.6 | 0 | 47.3 | 0 | 9.8 | 0 | 18.8 | 9.9 | 4.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 20.2 | 10.2 | 8.5 |  | 9.1 | 0 | 0 | 12.5 | 43.3 | 0 | 3 | 12 | 2.5 | 0.2 | 0 | 16.7 | 5.6 | 10.2 | 15.1 | 12.9 | 14.7 | 0 | 81.9 | 99.6 | 11.3 | 6.2 | 0 | 10.4 | 4.1 | 5.8 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.9 | 55 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.9 | 19.9 | 8.9 | 33.6 |  | 18.9 |  |  | 10.6 | 13.7 | 7530.69 | 24 | 8.01 |  | 10.6 | 25.58 | 18.96 | 6 | 16.1 | 109.25
20/05/2026 | 22:30 | 101.7 | 651 | 214.9 |  |  | 55.2 | 159.3 |  | 57.9 |  | 200.7 | 204.3 | 196.4 | 205.7 | 107.3 | 550.8 | 5.8 |  |  |  | 82 | 8.8 | 5.1 | 0 | 6.2 | 100.5 |  |  |  |  | 109.3 | 138.5 | 61.8 |  |  | 6.5 | 234 | 62 | 151.4 | 40 | 18.6 | 18.8 | 47.99 | 172 | 172.1 | 178.4 | 106.9 | 7.7 | 43 | 1.9 | 17.2 | 100.9 |  |  | 46.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84.7 | 168.6 | 168.1 | 168.4 | 256.7 | 0 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 3 | 115.4 | 104.5 | 64 | 75.7 | 30.1 |  |  |  | 104 | 103.9 | 125.4 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 101.5 | 7.8 | 3.2 | 12.5 | 0 | 44.2 | 0 | 11.1 | 0 | 18.7 | 9.9 | 4.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.2 | 10.4 | 8.5 |  | 8.8 | 0 | 0 | 9.5 | 32.3 | 0 | 3.1 | 12 | 2.4 | 0.2 | 0 | 16.8 | 5.6 | 10 | 15 | 8.2 | 15.6 | 0 | 73.1 | 82.8 | 8.8 | 6.6 | 0 | 10.4 | 4.1 | 0 | 9.4 | 10.3 | 10.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.4 | 50.4 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 8.7 | 34 |  | 18.8 |  |  | 10.8 | 13.8 | 7357.29 | 24 | 8 |  | 10.6 | 25.57 | 18.96 | 6.2 | 16.1 | 109.43
20/05/2026 | 23:00 | 100.4 | 647.5 | 214.8 |  |  | 54.1 | 119.1 |  | 57.7 |  | 202 | 204.9 | 197.2 | 207.5 | 107.6 | 551.2 | 5.7 |  |  |  | 81.1 | 7.3 | 5 | 0 | 6.2 | 99.4 |  |  |  |  | 108.7 | 145.9 | 0 |  |  | 6.4 | 233.7 | 62 | 128.5 | 39.2 | 18.6 | 18.8 | 47.15 | 170.8 | 171.2 | 178.3 | 106.5 | 7.3 | 42.5 | 1.9 | 17.6 | 95.6 |  |  | 46.7 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 84.1 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 240.5 | 0 |  |  |  |  | 15.4 |  |  | 3 | 99.1 | 100.4 | 63.3 | 75.7 | 29.7 |  |  |  | 96.2 | 95.8 | 117.6 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 101.3 | 7.8 | 3.2 | 12.3 | 0 | 47.7 | 0 | 9.6 | 0 | 18.8 | 9.9 | 4.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20 | 10.2 | 8.5 |  | 8.8 | 0 | 0 | 12.3 | 38.1 | 0 | 3.2 | 12 | 2.4 | 0.2 | 0 | 16.8 | 5.5 | 9.8 | 15.8 | 8 | 15 | 0 | 60.9 | 82.5 | 7 | 6.4 | 0 | 10.4 | 4.1 | 0 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.4 | 64.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.8 | 19.9 | 9.3 | 33.9 |  | 19 |  |  | 10.8 | 13.8 | 7131.95 | 24 | 7.95 |  | 10.6 | 25.52 | 18.96 | 6.3 | 16 | 109.33
20/05/2026 | 23:30 | 102 | 648.8 | 214.5 |  |  | 35 | 120.2 |  | 57.6 |  | 200.5 | 204.1 | 196.8 | 207 | 107.4 | 551.5 | 5.7 |  |  |  | 81.8 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.1 | 90.7 |  |  |  |  | 109.1 | 147 | 0 |  |  | 6.11 | 226.88 | 62.6 | 151.2 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 47.79 | 172.4 | 172.7 | 178.2 | 106.7 | 17.9 | 42.8 | 1.9 | 17.9 | 145.6 |  |  | 46.9 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 84.4 | 101.2 | 101.4 | 101.2 | 197.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 123.6 | 111.7 | 63.7 | 75.8 | 30 |  |  |  | 96 | 95 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101.3 | 7.8 | 3.1 | 12.5 | 0 | 46.3 | 0 | 14.2 | 0 | 18.8 | 9.9 | 4.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 10.2 | 8.5 |  | 8.8 | 0 | 0 | 12.9 | 37.4 | 0 | 3.1 | 12 | 2.4 | 0.2 | 0 | 16.7 | 5.3 | 10.4 | 16.1 | 8.9 | 12.2 | 0 | 58.4 | 70.6 | 6.3 | 4.7 | 0 | 10.4 | 4.1 | 0 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.4 | 55.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.8 | 19.7 | 9.1 | 33.5 |  | 19.1 |  |  | 10.8 | 14.7 | 6989.28 | 24 | 7.98 |  | 10.6 | 25.61 | 18.96 | 6.2 | 16.1 | 109.45
21/05/2026 | 00:00 | 102.1 | 652.4 | 215.3 |  |  | 0 | 121.5 |  | 58 |  | 200.4 | 205.4 | 196.9 | 207.2 | 107.3 | 558.2 | 5.8 |  |  |  | 81.9 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.2 | 88 |  |  |  |  | 109.2 | 157.3 | 0 |  |  | 6.1 | 223.71 | 64 | 129.7 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 48 | 173 | 173.4 | 178.7 | 107 | 18.2 | 43.1 | 1.9 | 18 | 74.5 |  |  | 47.1 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84.6 | 85.1 | 84.8 | 84.9 | 178.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 123.1 | 103.5 | 64 | 77.9 | 30.2 |  |  |  | 98.3 | 95.8 | 114.5 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 101.5 | 7.8 | 3.2 | 12.6 | 0 | 48.6 | 0 | 13.7 | 0 | 18.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 10.2 | 8.5 |  | 8.7 | 0 | 0 | 10.2 | 39.1 | 0 | 3.1 | 12 | 2.4 | 0.2 | 0 | 16.6 | 5.4 | 9.8 | 15.7 | 10.5 | 18 | 0 | 47.2 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 10.4 | 4.1 | 0 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.5 | 54.2 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.7 | 19.8 | 19.7 | 8.8 | 33.6 |  | 19.2 |  |  | 10.8 | 14.3 | 6712.51 | 24 | 7.98 |  | 10.6 | 25.67 | 18.96 | 6.2 | 16.1 | 109.51
EJEC |  | 2428.3 | 15594.75 | 5155.4 | 0 | 0 | 1197.6 | 3503.85 | 0 | 520.4 | 0 | 4736.7 | 4811.6 | 4678.6 | 4936.25 | 2561.85 | 12642.9 | 137.9 | 0 | 0 | 0 | 1955.5 | 170.2 | 51.75 | 131.55 | 151.7 | 1600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.4 | 3331.2 | 301.45 | 0 | 0 | 154.555 | 5494.895 | 1554.3 | 2458.2 | 976.35 | 446.7 | 449.75 | 1161.885 | 4206.6 | 4219 | 4330.85 | 2560.55 | 332.3 | 1015.75 | 74.8 | 143.9 | 2045.35 | 0 | 0 | 957.65 | 150.95 | 0 | 698.55 | 0 | 0 | 0 | 2024.9 | 3668.3 | 3657.7 | 3820.4 | 5820.05 | 254.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 70.45 | 2315.2 | 2565.55 | 1527.3 | 1647.5 | 717.95 | 0 | 0 | 0 | 2875.95 | 2890.55 | 3251.85 | 550.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.9 | 1067.25 | 188.4 | 84.2 | 311 | 8.5 | 943.3 | 650.4 | 341.95 | 1.35 | 451.4 | 192.85 | 88.9 | 1571 | 804.55 | 33.6 | 75.2 | 62.25 | 484.5 | 270.9 | 201.2 | 0 | 45.05 | 121.25 | 152.9 | 233.5 | 885 | 99 | 77.05 | 252.5 | 53.55 | 7.05 | 0.9 | 398.5 | 139.45 | 247.5 | 353.85 | 508.85 | 520.7 | 274.35 | 1004.8 | 1415.3 | 106.35 | 102.15 | 371 | 272.8 | 108.15 | 156.9 | 237.65 | 259.95 | 263.45 | 288.05 | 2048.05 | 124.1 | 1077.55 | 14.4 | 1124.95 | 1058.4 | 815.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 118.5 | 182.45 | 479.35 | 477.95 | 165.55 | 818.1 | 0 | 450.9 | 0 | 0 | 163.7 | 324.7 | 173053.285 | 576 | 164.685 | 0 | 255.2 | 611.055 | 454.885 | 138.5 | 385.85 | 2586.175

## REACTIVA
miércoles, 20 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/05/2026 | 00:30 | 9 | -8.9 | 14.6 |  |  | -11.2 | -3.5 |  |  | -5.8 | -19.3 |  | 30.5 | 34.7 | 25.2 | 59.8 | 0.1 |  |  |  | -5 | 2.3 | 0.8 | 0 | -3.3 | 3.9 |  |  |  |  | 3.6 | -2.6 |  |  |  | -1.2 | -3.9 | 8.6 | 29.5 | 7.3 | -1.4 | 2.6 | 0.3 | 7.2 | -23.5 | -40 | 3 | -0.9 | -0.1 | 1 | 0 | 13.7 |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4 | -39.2 | -40.6 | -33.3 | -40.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 50.3 | 21.2 | 3.3 | 8.3 | 5.9 |  |  |  | -8.3 | -5.7 | -24.2 | 0 |  |  |  |  | -13.1 | -9.7 | -2.4 | 0.2 | 1.3 |  | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.7 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.4 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.5 | -5.8 | -0.5 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.7 | -0.6 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 11.5 |  |  |  |  | 0.7 | 0.5 | 1.2
20/05/2026 | 01:00 | 10.1 | -6.6 | 15 |  |  | -12.3 | -14.9 |  |  | -7.9 | -21 |  | 27.7 | 33.5 | 24.4 | 60.6 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 2.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.4 |  |  |  |  | 3.6 | -0.9 |  |  |  | -1.3 | -4.8 | 8.6 | 29.5 | 7.3 | -1.4 | 2.6 | 0.6 | 5.4 | -25.2 | -41.7 | 3 | -0.4 | -0.9 | 1 | 0 | 15.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3 | -41.3 | -42.3 | -35.8 | -44 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 50.7 | 21.1 | 3.1 | 7.8 | 6.1 |  |  |  | -11.1 | -8.5 | -28.4 | 0 |  |  |  |  | -11.3 | -9.2 | -2.6 | 0.3 | 1.3 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.5 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.9 | -5.1 | -0.4 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | -23.7 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1
20/05/2026 | 01:30 | 8.5 | -7.5 | 15.3 |  |  | -12.8 | -6 |  |  | -8.4 | -19.2 |  | 27.1 | 32.5 | 23.4 | 65.1 | 0.1 |  |  |  | -5.1 | 2.3 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.7 |  |  |  |  | 4.1 | -3.8 |  |  |  | -1.3 | -5.7 | 8.7 | 29 | 6.7 | -1.3 | 2.6 | 0.5 | 5 | -25.7 | -42.5 | 3.9 | 1 | -0.2 | 1 | 0 | 18.5 |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.2 | -43.3 | -44.2 | -37.2 | -46.8 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 49.5 | 20.2 | 2.2 | 7.8 | 6.2 |  |  |  | -12.2 | -9.8 | -29.7 | 0 |  |  |  |  | -13 | -10.4 | -2.6 | 0.3 | 1.4 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9.1 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.7 | -6.8 | -0.7 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.8 | 0.5 | 0 | 1.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.5 |  | -39.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.9
20/05/2026 | 02:00 | 9.8 | -10.3 | 14 |  |  | -12.3 | 0.8 |  |  | -10.6 | -22.8 |  | 28.4 | -0.1 | 25.8 | 58.1 | 0 |  |  |  | -5.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | -3.4 | 2.7 |  |  |  |  | 3.1 | -4.8 |  |  |  | -1.4 | -6.4 | 6.3 | 29.3 | 7.4 | -1.3 | 2.6 | 0.6 | -0.8 | -34 | -47.7 | 2.3 | -2.5 | -0.1 | 1 | 0 | -11.9 |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 | -42.5 | -43.8 | -36.6 | -45.5 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 51 | 21 | 3.2 | 7.8 | 6.1 |  |  |  | -4.3 | -2 | -18.6 | 0 |  |  |  |  | -17.5 | -13 | -2.5 | 0.3 | 1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.5 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -5.9 | -0.6 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.3 |  | -104.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.8
20/05/2026 | 02:30 | 11.4 | -2.6 | 15.9 |  |  | -13 | 1.3 |  |  | -9.6 | -20.6 |  | 29.9 | 8.7 | 5.9 | 64 | 0 |  |  |  | -4.7 | 1.8 | 0.2 | 0 | -3.3 | 2.9 |  |  |  |  | 3.3 | -12.9 |  |  |  | -1.4 | -5.5 | 4.3 | 2.2 | 7 | -1.2 | 2.6 | 0.3 | -4.8 | -38.5 | -43.8 | 3.3 | -0.9 | 0.8 | 1 | 0 | -11.5 |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | -40.5 | -41.5 | -34.1 | -45.4 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 49.7 | 20.9 | 2.9 | 8.1 | 6.1 |  |  |  | -3.2 | -0.8 | -16.5 | 0 |  |  |  |  | -16.4 | -12.1 | -2.3 | 0.3 | 1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.8 | -3.2 | -0.3 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | -110.9 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7
20/05/2026 | 03:00 | 10 | 4.9 | 17.4 |  |  | -13 | -0.9 |  |  | -7.6 | -16.3 |  | 32.3 | 0.5 | 3.9 | 67.6 | 0.1 |  |  |  | -4.3 | 2.4 | 1 | 0 | -3.4 | 3 |  |  |  |  | 3.4 | -11.1 |  |  |  | -1.4 | -6.2 | 8.7 | 10.8 | 6.9 | 0.7 | 2.6 | 0.3 | -3.8 | -37.7 | -42.7 | 3.3 | -0.5 | 1.3 | 1 | 0 | -10.9 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8 | -39.9 | -41.1 | -33.9 | -45 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 8.9 | 10.4 | 2.6 | 7.8 | 6.2 |  |  |  | -0.2 | 2 | -12.5 | 0 |  |  |  |  | -15.4 | -11.8 | -2.3 | 0.3 | 1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.6 | -2.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 3.9 |  | -115.5 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7
20/05/2026 | 03:30 | 10.6 | -7.6 | 15.3 |  |  | -13.4 | -4.9 |  |  | -10.7 | -22.5 |  | 29 | -0.9 | 2.5 | 64.7 | -0.1 |  |  |  | -5.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | -3.4 | 2.7 |  |  |  |  | 3.2 | -13.9 |  |  |  | -1.3 | -4.3 | 8.9 | 10.6 | 6.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | -4.6 | -38.3 | -43.4 | 4.1 | -1.1 | 1.1 | 1 | 0 | -14.8 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9 | -40.8 | -42.2 | -35 | -46.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 9.2 | 9.9 | 2.7 | 7.8 | 6.1 |  |  |  | -1.4 | 0.8 | -13.8 | 0 |  |  |  |  | -15.9 | -12.2 | -2.3 | 0.4 | 1.3 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -6.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.3 |  | -179.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7
20/05/2026 | 04:00 | 10 | -0.9 | 16 |  |  | -13.8 | -13.9 |  |  | -8.7 | -23.5 |  | 32 | -0.6 | 2.5 | 67.2 | -0.1 |  |  |  | -4.5 | 2.1 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.9 |  |  |  |  | 2.9 | -11.1 |  |  |  | -1.3 | -4.8 | 8.4 | 11 | 7.1 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | -5.3 | -39.1 | -44 | 2.9 | -2.1 | 0.4 | 1 | 0 | -14.3 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3 | -41.4 | -42.6 | -35.6 | -45.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 10.3 | 10.5 | 3.4 | 7.9 | 6.2 |  |  |  | -2.2 | 0.3 | -15 | 0 |  |  |  |  | -15.7 | -11.7 | -2.3 | 0.2 | 1.4 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.9 | -3.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 2.7 |  | -171.9 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.5
20/05/2026 | 04:30 | 9.4 | -13.2 | 13.9 |  |  | -13.4 | -3.2 |  |  | -12.8 | -25.2 |  | 25.9 | -1.9 | 1.9 | 59.4 | 0 |  |  |  | -4.8 | 2 | 0.4 | 0 | -3.3 | 2.7 |  |  |  |  | 2.3 | -8.9 |  |  |  | -1.3 | -4.3 | 8.2 | 11.3 | 7.2 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | -6.3 | -40 | -44.8 | 2.7 | -1.4 | 0.8 | 1 | 0 | -10 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4 | -42.8 | -43.8 | -36.6 | -46.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 8.1 | 10.8 | 3.1 | 7.8 | 6 |  |  |  | -2.4 | 0.2 | -15.4 | 0 |  |  |  |  | -14.9 | -11.7 | -2.3 | 0.3 | 1.4 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | -209 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7
20/05/2026 | 05:00 | 9.1 | -4 | 15.4 |  |  | -12 | 3.5 |  |  | -9.8 | -17.4 |  | 29.1 | -0.7 | 2.9 | 59.8 | 0.3 |  |  |  | -5.2 | 2.3 | 0.7 | 0 | -3.3 | 2.9 |  |  |  |  | 3.6 | -9.9 |  |  |  | -1.3 | -5.1 | 8.4 | 12.5 | 7.9 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | -5.5 | -39.3 | -44 | 2.8 | -1.1 | 1.9 | 1 | 0 | -8.4 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | -41.5 | -42 | -35.1 | -45.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 10.1 | 11.4 | 3.1 | 7.6 | 6 |  |  |  | -0.7 | 2 | -13.3 | 0 |  |  |  |  | -14.8 | -11.6 | -2.4 | 0.2 | 1.3 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4 | -5.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | -146.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.7
20/05/2026 | 05:30 | 11.6 | 4.5 | 17.3 |  |  | -12.1 | -7.9 |  |  | -4.5 | -13.5 |  | 35.8 | 2.3 | 4.4 | 66.5 | 0.1 |  |  |  | -5 | 2.4 | 0.8 | 0 | -3.2 | 4.2 |  |  |  |  | 2.5 | -8.8 |  |  |  | -1.2 | -4.4 | 8.5 | 11 | 6.9 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | -1.7 | -35.6 | -40.5 | 3.4 | -0.8 | 2.4 | 1 | 0 | -9.8 |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | -38 | -39.1 | -31.6 | -42.4 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 9.6 | 11 | 2.9 | 7.8 | 6 |  |  |  | 4.2 | 6.5 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | -11.5 | -9.7 | -2.4 | 0.2 | 1.4 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.2 | -2.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -1.6 | -0.7 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | -67 |  |  |  |  | 0.6 | 0.4 | 1
20/05/2026 | 06:00 | 9.7 | 4 | 16.1 |  |  | -10.5 | -5.8 |  |  | -1.5 | -16.8 |  | 39.6 | 6.1 | 7.2 | 71.2 | -0.3 |  |  |  | -3.1 | 2.4 | 0.8 | 0 | -3.2 | 1.8 |  |  |  |  | 2.5 | -3.6 |  |  |  | -1.2 | -4 | 8.7 | 16.3 | 7.3 | -0.9 | 2.6 | 0.6 | 2.8 | -31.3 | -35.9 | 3.9 | -2.5 | 2.5 | 1 | 0 | -15.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2 | -32.7 | -34.1 | -26.7 | -35 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 24.8 | 17.6 | 3.3 | 7.8 | 6 |  |  |  | 8.2 | 10.3 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | -8.5 | -8 | -2.1 | 0.4 | 1.4 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 3.7 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.7 | -3.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | 39.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5
20/05/2026 | 06:30 | 13.2 | 4 | 17.5 |  |  | -6.3 | 6.4 |  |  | -1.1 | -6.7 |  | 39.4 | 10.3 | 9.3 | 65.1 | 0.3 |  |  |  | -5.2 | 2.4 | 0.9 | 0 | -3.2 | 2 |  |  |  |  | 3.4 | -10.9 |  |  |  | -1.1 | -4.4 | 8.4 | 16.4 | 6.8 | -1.2 | 2.6 | 0.7 | 6.3 | -27.7 | -33.3 | 3.8 | 2.6 | 4.7 | 1 | 0 | -6.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1 | -28 | -29.4 | -20.8 | -27.2 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 23.3 | 15.5 | 2.2 | 7.8 | 6.1 |  |  |  | 8.8 | 11.6 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | -4.9 | -5.8 | -2.4 | 0.2 | 1.4 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 8.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -2.9 | -3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 |  | 2.2 | -0.2 | -2 | 0 | -2.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.9 |  | 108.5 |  |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.7
20/05/2026 | 07:00 | 8.8 | -7.3 | 14.6 |  |  | -8 | 3.5 |  |  | -0.2 | -14 |  | 41 | 17.2 | 11.5 | 64.2 | 0 |  |  |  | -3.6 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.2 | 1.1 |  |  |  |  | 2.6 | -14.7 |  |  |  | -1.1 | -5.4 | 8.1 | 16.5 | 7.2 | -1.9 | 2.6 | 0.7 | 6.1 | -27.9 | -33 | 2.2 | -1.6 | 3.5 | 1 | 0 | -9.9 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3 | -31.1 | -31.8 | -24.8 | -32.8 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 18.5 | 17.1 | 3.2 | 7.8 | 6.1 |  |  |  | 11 | 13.6 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | -6 | -6.4 | -2.3 | 0.2 | 1.4 |  | -4.3 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.2 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 6.3 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -2.9 | -4.1 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 |  | 2.3 | -0.2 | -4.9 | -0.3 | -5.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | 48.9 |  |  |  |  | 0.2 | 0.7 | 0.9
20/05/2026 | 07:30 | 10.9 | -12.9 | 13.7 |  |  | -6.2 | -0.8 |  |  | -0.5 | -8.9 |  | 40.2 | 16 | 10.9 | 59.4 | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 2.1 | 1.3 | 0 | -3.2 | 4 |  |  |  |  | 4.9 | 0.5 |  |  |  | -0.9 | -2.8 | 7.9 | 16.2 | 6.9 | -1.9 | 2.6 | 0.4 | 8.3 | -25.7 | -30.9 | 3.9 | 1.3 | 4.4 | 1 | 0 | -9.8 |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.4 | -33.3 | -34.5 | -25.9 | -35.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 17.2 | 16.4 | 2.5 | 10 | 5.9 |  |  |  | 17.1 | 19.8 | 13.8 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | -4.1 | -2.1 | 0.4 | 1.4 |  | -4.4 | 1 |  |  | 0 | 0 | -1 | 1.9 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.1 | -0.9 | 5.1 | -0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -6.3 | -7.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 |  | 1 | -0.2 | -3.7 | -0.4 | -11 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | 88.1 |  |  |  |  | -0.2 | 0.4 | 0.2
20/05/2026 | 08:00 | 9.6 | -4.1 | 14.5 |  |  | -7.2 | 8.2 |  |  | -8.1 | -18.5 |  | 31.1 | 0.3 | 1.1 | 56.8 | 0 |  |  |  | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0 | -3.3 | 4.4 |  |  |  |  | 5.3 | -3.4 |  |  |  | -0.7 | -0.9 | 8.7 | 17 | 7.6 | -1.9 | 2.6 | 0.7 | 7.1 | -27 | -31.8 | 3.5 | 1.1 | 8.2 | 1 | 0 | -11.3 |  |  | 6.1 | -0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 7.4 | 19.5 | 18.5 | -3.2 | -5.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 35.1 | 17.2 | 3.2 | 7.8 | 6 |  |  |  | 13.8 | 16.5 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | -4.1 | -2.1 | 0.4 | 1.3 |  | -3.8 | 3.2 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 4.3 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 6.6 | -2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -5.1 | -6.2 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 |  | 2 | -0.2 | -4.3 | -0.5 | -13.9 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.9 |  | 221 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
20/05/2026 | 08:30 | 11.2 | 71.4 | 27.6 |  |  | -4.9 | 5.9 |  |  | -0.3 | -9.3 |  | 40.6 | 10.4 | 7.1 | 51.2 | 0.1 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3.1 | 7.8 |  |  |  |  | 6.3 | -2 |  |  |  | -0.6 | -0.1 | 9.3 | 24.6 | 6.7 | -0.3 | 2.6 | 0.5 | 10.6 | -23.4 | -33.3 | 5.7 | 1 | 7.2 | 1 | 0 | -11.9 |  |  | 6.1 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | 7.3 | 43.7 | 30.4 | 9.8 | 4.2 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 35.7 | 30.6 | 5.5 | 7.8 | 5.9 |  |  |  | 18.4 | 21 | 16.2 | 0 |  |  |  |  | -3.1 | -4.7 | -2.1 | 0.5 | 1.3 |  | -2.3 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 4.7 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0.2 | 0 | -0.8 | 5.7 | -2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 2.4 | -5 | -6.7 | -0.6 | -0.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 |  | -2.8 | -0.2 | -3.9 | -0.8 | 3.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.4 |  | 481.6 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 2.5
20/05/2026 | 09:00 | 12.5 | 72.4 | 28.1 |  |  | -5.2 | 4.5 |  |  | 2 | -11 |  | 42.1 | 12.1 | 8.2 | 47 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | -3.2 | 9 |  |  |  |  | 6.5 | -4.2 |  |  |  | -1 | 1.8 | 9.5 | 24.4 | 6.5 | -0.8 | 2.6 | 0.4 | 12.7 | -21.5 | -31 | 5.4 | 2 | 5.5 | 1 | 0.2 | -10.4 |  |  | 5 | 5.7 | 0 | 0 |  |  |  | 8.9 | 14.6 | 7.2 | 11.7 | -3.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 75.1 | 37.4 | 5.4 | 15.5 | 5.7 |  |  |  | 70.8 | 69.6 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | -3.2 | -2 | 0.7 | 1.3 |  | -1.7 | 1.8 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 16.2 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.3 | -0.9 | 5.7 | -2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -3.1 | -3.8 | -0.4 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.6 |  | -2.1 | -0.2 | -3.6 | -0.5 | -0.3 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 2 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 2.9 |  | 587.4 |  |  |  |  | 0.3 | 2.2 | 2.5
20/05/2026 | 09:30 | 13.5 | 80.4 | 29.6 |  |  | -3.9 | 14.6 |  |  | 41.5 | 36.6 |  | 38 | 19.4 | 4.3 | 60 | 0.2 |  |  |  | -0.3 | 0.4 | -1.9 | 0 | -3.2 | 12.1 |  |  |  |  | 8.4 | -1.5 |  |  |  | -0.9 | 3.6 | 10 | 23.8 | 5.7 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 19.3 | -14.9 | -39.8 | 8.1 | 1.1 | 7.1 | 1 | 0.2 | -6.3 |  |  | 6.8 | 8.7 | 0 | 0 |  |  |  | 8.2 | 12.3 | 11.9 | 9.1 | 1.6 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 75.9 | 36.3 | 8.1 | 13.1 | 9.2 |  |  |  | 81.2 | 78.5 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 1.4 | -2.3 | 0.3 | 1.4 |  | -1.5 | 1.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 9.3 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.3 | -2 | 7.2 | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | -2.8 | -4.2 | -0.3 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 |  | -0.1 | -0.2 | -1.4 | -0.2 | 9.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 3.3 |  | 789 |  |  |  |  | 0.3 | 2.1 | 2.4
20/05/2026 | 10:00 | 13.3 | 75.7 | 29 |  |  | -6.4 | 4.3 |  |  | 31.9 | 21.3 |  | 26.5 | 9.3 | 10 | 60.4 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | -3.2 | 12.9 |  |  |  |  | 9.9 | -7.5 |  |  |  | -1.2 | 2.3 | 9.7 | 24.8 | 6.5 | -0.6 | 2.6 | 0.1 | 12.4 | -21.8 | -45.9 | 7.4 | 0.3 | 5.2 | 1 | 0.2 | 12.9 |  |  | 5.8 | 1.1 | -0.6 | 0 |  |  |  | 8 | 39.1 | 26.7 | 34.8 | 40.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 68 | 37.5 | 8.5 | 13.1 | 9.2 |  |  |  | 79.5 | 76.7 | 6.2 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | -1.5 | -2.4 | 0.1 | 1.5 |  | -1.5 | 0.3 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 12 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.2 | -2 | 5.2 | -2.2 | -0.4 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -3.4 | -4.6 | -0.3 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 |  | 1.7 | -0.2 | -2.1 | -1.5 | 7.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.4 |  | 793.2 |  |  |  |  | -0.3 | 2.2 | 1.9
20/05/2026 | 10:30 | 15.5 | 84.1 | 30 |  |  | -5.8 | 3.4 |  |  | 32.9 | 22.4 |  | 27.2 | 9.7 | 11.1 | 64.4 | -0.1 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | -3.2 | 14 |  |  |  |  | 10.5 | -5.9 |  |  |  | -1 | 4 | 9.9 | 24.9 | 6.9 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 12.8 | -21.6 | -46.2 | 7.1 | -0.5 | 4.1 | 1 | 0.2 | 10.3 |  |  | 6.1 | -0.9 | -3.2 | 0 |  |  |  | 7.7 | 40.3 | 28 | 36.7 | 43.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 68 | 38.1 | 8.8 | 13.3 | 8.8 |  |  |  | 78.6 | 76.2 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | -1.1 | -2.4 | 0.3 | 1.3 |  | -1.6 | 1.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 17 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.4 | 0.2 | -1.3 | 3 | -1.6 | -0.4 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | -4.3 | -5 | -0.3 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.3 |  | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 16 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.2 |  | 839.7 |  |  |  |  | -0.3 | 2.2 | 1.9
20/05/2026 | 11:00 | 17.4 | 96.8 | 32.4 |  |  | -2.9 | 20.7 |  |  | 35.9 | 24.6 |  | 31.7 | 12.9 | 12.6 | 76.6 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 0.6 | 1 | 0 | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 11 | -3.2 |  |  |  | -0.9 | 5.8 | 10.3 | 24.8 | 11.8 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 21.2 | -13.3 | -38.2 | 9 | 1.2 | 6.3 | 1 | 0.2 | 11.5 |  |  | 10.1 | 0.8 | -0.2 | 0 |  |  |  | 11.6 | 42.1 | 29.9 | 38.6 | 44.9 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 80 | 37.6 | 11.7 | 13.4 | 11.3 |  |  |  | 86.5 | 84 | 19.8 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1.3 | -2.4 | 0.3 | 1.5 |  | -1.5 | 7.5 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | -8.7 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.3 | -1.4 | 2.5 | -2.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.9 | -4.8 | -6.1 | -0.4 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.8 |  | 1.1 | -0.2 | -3.5 | -2.6 | 18.7 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 3 | 2.7 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.3 |  | 994.1 |  |  |  |  | 0.1 | 2.2 | 2.3
20/05/2026 | 11:30 | 15 | 105.1 | 34.1 |  |  | -0.3 | 24.5 |  |  | 36 | 29.4 |  | 31.1 | 12.3 | 13 | 74.6 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3.2 | 15.6 |  |  |  |  | 11.1 | -4.2 |  |  |  | -0.9 | 6.7 | 11.1 | 32.9 | 11.8 | -0.5 | 2.6 | 0.4 | 27.2 | -7.3 | -32.2 | 9 | 2.7 | 6.6 | 1 | 0.2 | 14.6 |  |  | 11.5 | 2 | 2.1 | 0 |  |  |  | 11.1 | 44.3 | 34.5 | 40.6 | 49.4 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 79.3 | 37.6 | 13.6 | 13.6 | 11.1 |  |  |  | 82.4 | 79.8 | 24 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 5.1 | -2.5 | 0.3 | 1.4 |  | -1.8 | 7.6 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -14.3 |  |  |  | 1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 0.7 | 0.3 | -2.5 | -0.7 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | -3.2 | -3.3 | 0 | 0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 |  | 1.4 | -0.2 | 0 | -2.6 | 16.3 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -1.6 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.2 |  | 1060.8 |  |  |  |  | 0.5 | 2.3 | 2.8
20/05/2026 | 12:00 | 15.9 | 97.7 | 33.2 |  |  | -1.6 | 14.4 |  |  | 32.5 | 23.7 |  | 27 | 9.8 | 10.2 | 80.1 | 0.1 |  |  |  | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3.2 | 14.7 |  |  |  |  | 10.7 | 6.6 |  |  |  | -1 | 5.4 | 10.6 | 33.1 | 11.9 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | 24.2 | -10.2 | -35 | 7.3 | 2.3 | 5.3 | 1 | 0.2 | 15.8 |  |  | 8.3 | 2.3 | 2.9 | 0 |  |  |  | 8.3 | 39.4 | 29.1 | 35.4 | 43.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 79.3 | 38 | 13.9 | 13.7 | 11.2 |  |  |  | 70.2 | 74.5 | 6.7 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 6.6 | -2.6 | 0.3 | 1.4 |  | -1.9 | 8.2 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | -13.3 |  |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.3 | -2.5 | -0.5 | -2.6 | -0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 2 | -2 | -2.4 | 0.3 | 0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3 |  | 0.6 | -0.2 | 0.7 | -3.2 | 20.2 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | 975.7 |  |  |  |  | 0.7 | 2.2 | 2.9
20/05/2026 | 12:30 | 12.8 | 78.8 | 30.1 |  |  | -4.6 | 14.6 |  |  | 30.3 | 21.8 |  | 24.3 | 7.5 | 9.1 | 69.2 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 0.9 | 0 | 0 | -3.2 | 13.2 |  |  |  |  | 8 | 8.7 |  |  |  | -1.1 | 1.4 | 9.6 | 32.2 | 9.4 | -0.3 | 2.6 | -0.3 | 21.5 | -12.9 | -37.3 | 7.6 | -0.3 | 4.2 | 1 | 0.2 | 13.2 |  |  | 6.1 | 1.4 | 1 | 0 |  |  |  | 1.9 | 37.1 | 29.1 | 33.4 | 43.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 59.4 | 36.7 | 11.1 | 13.6 | 8.7 |  |  |  | 67.9 | 72 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 4.2 | -2.9 | 0.1 | 1.5 |  | -2 | 8.4 |  |  | 0.1 | 0.1 | -1.3 | -11.6 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.4 | -2.6 | -1 | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -2.9 | -4.7 | -0.1 | 0.2 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.2 |  | 0.6 | -0.2 | -2.9 | -5.5 | 13.1 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.2 |  | 826.8 |  |  |  |  | 0.4 | 2.3 | 2.7
20/05/2026 | 13:00 | 9.4 | 63.9 | 26.4 |  |  | -7 | 4.7 |  |  | 27.1 | 14.6 |  | 19.4 | 2.1 | 5.9 | 56 | 0 |  |  |  | -3 | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 5.3 | -2.7 |  |  |  | -1.3 | -2.2 | 8.7 | 33 | 9.9 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 14.8 | -19.6 | -43.6 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 1 | 0.2 | 12.8 |  |  | 4 | 0.6 | -0.4 | 0 |  |  |  | 1.9 | 30.9 | 22.3 | 26.8 | 36.6 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 50.2 | 31.5 | 11.6 | 13.6 | 4.9 |  |  |  | 63.4 | 67.6 | -6.9 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 0.7 | -2.8 | 0.1 | 1.3 |  | -2.1 | 5.2 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -5.8 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6 | 0.2 | -3 | -2.2 | -0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 6 | 0.7 | -4.8 | -5.9 | -0.2 | 0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 |  | 1 | -0.2 | -5.5 | -7 | 0.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -1.5 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.6 |  | 618.1 |  |  |  |  | 0.3 | 2.7 | 3
20/05/2026 | 13:30 | 10.3 | 66.2 | 26.4 |  |  | -7 | -0.5 |  |  | 28.4 | 15 |  | 19.8 | 2.8 | 6.6 | 60 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | 0.7 | 0.2 | 0 | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 5.7 | -1.9 |  |  |  | -1.2 | 1.1 | 9.3 | 33.8 | 10.4 | -0.4 | 2.6 | 0.1 | 13.7 | -20.6 | -44.2 | 5.5 | -0.1 | 2.8 | 1 | 0.2 | 11.6 |  |  | 2.9 | 0.4 | -0.9 | 0 |  |  |  | 4.5 | 34.4 | 26.3 | 29.2 | 39.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 50.5 | 32.4 | 12.4 | 13.6 | 5 |  |  |  | 59.6 | 63.7 | -10.2 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | -2.7 | 0.2 | 1.3 |  | -2.2 | 5.7 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 6.2 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | -2.8 | -2.2 | -1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.4 | 2 | 2.6 | 0.8 | 10 | 1.2 | -4.7 | -5.9 | -0.3 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 |  | -0.2 | -0.2 | -4.7 | -7.1 | -3.5 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.4 |  | 638.8 |  |  |  |  | 0.1 | 2.2 | 2.3
20/05/2026 | 14:00 | 13.8 | 83 | 29.8 |  |  | -7 | 0.9 |  |  | 28.8 | 16.3 |  | 23.8 | 5.9 | 8.3 | 67.4 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.5 | 0.7 | 0 | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 7.8 | -2.2 |  |  |  | -1 | 3.3 | 9.7 | 33.6 | 10.3 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 17.3 | -17 | -41.1 | 7 | 0.6 | 3.4 | 1 | 0.2 | 11 |  |  | 5 | -0.2 | -1.8 | 0 |  |  |  | 7.8 | 35.7 | 26.5 | 31.2 | 40.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 51.7 | 32.3 | 12.3 | 13.6 | 5 |  |  |  | 63.1 | 67.2 | -5.1 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 1.1 | -2.7 | 0.3 | 1.3 |  | -2.7 | 8.1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 23.8 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0.3 | 0.1 | -2.6 | -2.2 | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2 | 2.7 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.2 |  | 1.7 | -0.2 | -3.8 | -5.7 | -0.2 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 765.2 |  |  |  |  | -0.1 | 2.3 | 2.2
20/05/2026 | 14:30 | 13.9 | 83.4 | 30.2 |  |  | -4 | 18 |  |  | 35.3 | 27.2 |  | 27.6 | 9.8 | 10.9 | 67.4 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.7 | 0.3 | 0 | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 8.9 | 3.3 |  |  |  | -0.8 | 6.3 | 10.5 | 33.2 | 10 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 24.3 | -10.1 | -34.5 | 9.3 | 1.9 | 4.8 | 1 | 0.2 | 13.2 |  |  | 7.2 | 1.4 | 0.9 | 0 |  |  |  | 8 | 39.8 | 31.3 | 36.3 | 46.9 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 51 | 32.2 | 12.2 | 13.6 | 5 |  |  |  | 75.1 | 79.4 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 14 | 5.7 | -2.7 | 0.3 | 1.3 |  | -3.3 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | -10.2 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0.4 | 0.2 | -2 | -1.1 | -1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.4 | -2.9 | -3.9 | -0.4 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 |  | 1 | -0.2 | -2.6 | -4.2 | 11.1 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -0.7 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 3.7 |  | 899.3 |  |  |  |  | 0.1 | 2.3 | 2.4
20/05/2026 | 15:00 | 15.4 | 90.9 | 32 |  |  | -2.9 | 21.8 |  |  | 34.8 | 23.7 |  | 29.7 | 9 | 10.3 | 71.6 | 0 |  |  |  | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | -3.2 | 17.3 |  |  |  |  | 11 | -0.4 |  |  |  | -0.9 | 3 | 10.5 | 33.3 | 9.9 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 24.8 | -9.7 | -34.6 | 7.8 | 2.6 | 4.7 | 1 | 0.3 | 13.1 |  |  | 7.2 | -0.1 | -2.2 | 0 |  |  |  | 8.3 | 39 | 30.1 | 35 | 45 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 51 | 31.9 | 11.8 | 13.6 | 5.1 |  |  |  | 74.5 | 79 | 8.8 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 5.4 | -2.8 | 0.1 | 1.5 |  | -3.8 | 6.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | -11.8 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | -1.8 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.7 | 4.8 | 1 | 0.1 | -1.2 | -2.1 | 0.1 | 0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 |  | -1.4 | -0.2 | 3.1 | -2.6 | 20.1 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 3 | 2.5 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 4.4 |  | 921.4 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.3
20/05/2026 | 15:30 | 16.5 | 82.9 | 30 |  |  | -5 | 16 |  |  | 29.7 | 18.5 |  | 24.7 | 7.2 | 8.8 | 69.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | -3.2 | 18.5 |  |  |  |  | 12.1 | -2.2 |  |  |  | -0.9 | 4 | 10.2 | 33.6 | 10.3 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 22.3 | -12.2 | -36.6 | 8 | 1.4 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 11 |  |  | 7.2 | 1.6 | 0.7 | 0 |  |  |  | 7.7 | 36 | 27.6 | 31.7 | 41.9 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 51 | 32.4 | 11.9 | 13.7 | 5 |  |  |  | 72.7 | 76.8 | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 3.8 | -2.8 | 0.1 | 1.3 |  | -3.8 | 6.2 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 18.1 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.3 | -2 | -1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2 | 2.7 | 8.3 | 0.7 | 0 | -5 | -5.4 | -0.7 | -0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 |  | -2.7 | -0.2 | 7.7 | -0.8 | 24.1 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 889 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.3
20/05/2026 | 16:00 | 18.9 | 84.3 | 30.7 |  |  | -4.9 | 4 |  |  | 25.2 | 17 |  | 18.9 | 2 | 5.8 | 67.6 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | -3.2 | 16.7 |  |  |  |  | 12.1 | -0.4 |  |  |  | -0.9 | 3.9 | 10.2 | 33.4 | 10.1 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 19.7 | -14.6 | -39 | 8.8 | 2.4 | 3.7 | 1 | 0.2 | 14.7 |  |  | 6.1 | 1.5 | 0.4 | 0 |  |  |  | 6.4 | 31.6 | 30.1 | 26.9 | 43.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 50.8 | 24.1 | 12.1 | 13.7 | 5 |  |  |  | 69.2 | 73.4 | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 2.9 | -2.9 | 0.2 | 1.4 |  | -4 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 12.7 |  |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.4 | -2 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2 | 2.7 | 9.5 | 1.1 | 1.1 | -2.8 | -3.2 | -0.4 | -0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 |  | 0.2 | -0.2 | 8.6 | -0.5 | 10.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 3.9 |  | 816.9 |  |  |  |  | -0.2 | 2.3 | 2.1
20/05/2026 | 16:30 | 14 | 86.6 | 32.6 |  |  | -7.6 | 1.1 |  |  | 35.3 | 29 |  | 31.7 | 4.4 | 6 | 74 | 0.1 |  |  |  | 2.9 | 0.4 | 0 | 0 | -3.2 | 17.1 |  |  |  |  | 10.7 | 6.6 |  |  |  | -1 | 2.8 | 10.4 | 31.4 | 8.9 | 0.5 | 2.6 | -0.2 | 21.4 | -13 | -37.6 | 10.5 | 2.3 | 4.1 | 1 | 0.2 | 13.1 |  |  | 5 | 1 | 0.3 | 0 |  |  |  | 4.5 | 35.1 | 33.7 | 30.7 | 49.5 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 51.4 | 22.3 | 10.7 | 13.7 | 5.1 |  |  |  | 69.1 | 72.8 | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 4.5 | -2.9 | 0.1 | 1.5 |  | -4.1 | 0.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 3.6 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 | 0.3 | -1.9 | -0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.7 | 11.3 | 1 | 0.3 | -1.6 | -2 | -0.2 | -0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 |  | 1.9 | -0.2 | 8.3 | 1.2 | 8.8 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.9 |  | 868.2 |  |  |  |  | -0.2 | 2.2 | 2
20/05/2026 | 17:00 | 13.6 | 58.9 | 25.9 |  |  | -8.4 | -3.6 |  |  | 39.3 | 26.4 |  | 35.2 | 3 | 5.9 | 63.4 | -0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.1 | -0.5 | 0 | -3.2 | 17 |  |  |  |  | 9.7 | 5 |  |  |  | -1.2 | -0.9 | 9.3 | 33.1 | 10.1 | -0.6 | 2.6 | 0.8 | 19.1 | -15.3 | -39.5 | 6.2 | -1.1 | 2.7 | 1 | 0.2 | 9.9 |  |  | 2.9 | -1.8 | -4.7 | -4.7 |  |  |  | 1.9 | 33.8 | 32.5 | 28.8 | 48.4 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 51.1 | 23.8 | 11.9 | 13.6 | 5.2 |  |  |  | 63.8 | 67.8 | -6.9 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 3.2 | -2.9 | 0 | 1.4 |  | -3.7 | 1 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  |  | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | -1.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0 | 2 | 2.7 | 3.7 | 6.1 | -0.1 | -2.4 | -2.4 | 0 | 0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 |  | 2.2 | -0.2 | 10.8 | 1.8 | 4.2 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  | 746.5 |  |  |  |  | -0.6 | 2.2 | 1.6
20/05/2026 | 17:30 | 16.7 | 62.7 | 26.4 |  |  | -7 | -2.7 |  |  | 34.5 | 25.9 |  | 28.9 | 2.7 | 5.8 | 65.1 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | -3.2 | 18.1 |  |  |  |  | 13.3 | 7.5 |  |  |  | -1.4 | -4.8 | 7.8 | 33.2 | 10.2 | -1.2 | 2.6 | 0.2 | 17.3 | -16.9 | -41.1 | 5.5 | -1 | -0.8 | 1 | 0.2 | 12.6 |  |  | 0.7 | -2.4 | 0 | -4.2 |  |  |  | -1.3 | 35.2 | 33.9 | 30.5 | 51.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 50.6 | 23.9 | 12 | 13.6 | 5.1 |  |  |  | 56.9 | 61.2 | -16.7 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 1.8 | -3 | -0.2 | 1.4 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.1 |  |  |  | 0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | -1.6 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2 | 2.7 | 0.9 | 10.6 | 0 | -2.7 | -2.5 | -0.1 | 0.5 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 |  | 0 | -0.2 | 12.8 | 2.7 | 0 | 1.5 |  | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 4.1 |  | 717.5 |  |  |  |  | -0.7 | 2.3 | 1.6
20/05/2026 | 18:00 | 14.6 | 41.1 | 22.9 |  |  | -9.6 | -7.9 |  |  | 22.7 | 13 |  | 16.3 | -3.1 | 1.9 | 59.4 | 0 |  |  |  | -2.2 | 0.1 | 0 | 0 | -3.2 | 17.8 |  |  |  |  | 12.8 | 1.4 |  |  |  | -1.4 | -6.5 | 7.5 | 32.9 | 9.9 | -1.3 | 2.6 | 0.2 | 11.8 | -22.4 | -46.6 | 6.9 | -2.4 | -0.4 | 1 | 0.2 | 9.7 |  |  | -0.4 | -1.8 | 0 | -4.7 |  |  |  | -5 | 28.3 | 27 | 23.3 | 43.4 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 51.9 | 23.8 | 11.8 | 14.3 | 5.2 |  |  |  | 49.3 | 53.4 | -27.2 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | -0.1 | -3 | 0.1 | 1.4 |  | -2.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.5 |  |  |  | 0.9 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | -2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.6 | 1 | 13.8 | 0 | -8 | -8.7 | -0.8 | -0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 9.6 | 1.3 | 0 | 1.5 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 3.7 |  | 515.6 |  |  |  |  | -0.6 | 2 | 1.4
20/05/2026 | 18:30 | 14.2 | 38.6 | 22.6 |  |  | -4.8 | -0.1 |  |  | 24.9 | 17.5 |  | 18.4 | -0.1 | 4 | 58.2 | 0.1 |  |  |  | -3.5 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | -3.2 | 13.2 |  |  |  |  | 11.3 | 7.5 |  |  |  | -1.1 | -7 | 6.2 | 33 | 10 | -0.5 | 2.6 | 0.4 | 13.8 | -20.5 | -44.5 | 6.7 | -2 | 4.4 | 1 | 0.3 | 13.2 |  |  | 0 | -1.8 | 0 | -3.9 |  |  |  | -5.1 | 32.9 | 31.3 | 28.1 | 48.4 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 51.1 | 23.6 | 11.8 | 13.6 | 5.2 |  |  |  | 52.2 | 56.3 | -23.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | -0.1 | -3.1 | -0.2 | 1.4 |  | -2.3 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.3 |  |  |  | 1.2 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.2 | -2.6 | 0.6 | -1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0 | 2 | 2.7 | 0.9 | 13.5 | 0 | -9.9 | -10.8 | -1.1 | -0.6 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 7.3 | -0.3 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |  |  | 2 |  |  | 4.1 |  | 573.6 |  |  |  |  | -0.2 | 2 | 1.8
20/05/2026 | 19:00 | 16.4 | 22.6 | 20.4 |  |  | -4 | 3.1 |  |  | -10.4 | -4 |  | 12.9 | 6.4 | 2.2 | 79.4 | 0.1 |  |  |  | -2.6 | 0.6 | -0.1 | 2.8 | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | 10.8 | 3.6 |  |  |  | -1 | -7.1 | 5.7 | 32.6 | 9.4 | -1.6 | 2.6 | 0.6 | 22 | -12.5 | -37.2 | 7.7 | -0.4 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 14.8 |  |  | 1.8 | -1.3 | 0 | -3.9 |  |  |  | -2.4 | 23.2 | 22 | 36.1 | 29.9 | 17.9 | [7 empty] | -0.5 | 50.9 | 21.2 | 11.4 | 13.7 | 5.3 |  |  |  | 56.4 | 60.1 | -17.4 | -28.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.9 | -3.2 | -0.1 | 1.4 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.8 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0 | 2 | 2.7 | 0 | 4.9 | 0 | -7.3 | -8.2 | -1 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |  |  | 0.2 |  |  | 4 |  | 514.2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
20/05/2026 | 19:30 | 14 | 23.3 | 20 |  |  | -3.2 | 5.2 |  |  | -4.5 | 3.5 |  | 18.9 | 9.5 | 4.5 | 78.6 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 0.1 | 0 | 2.8 | -3.2 | 12.2 |  |  |  |  | 8.4 | 0.3 |  |  |  | -0.9 | -1.9 | 6.3 | 33.2 | 10 | -1.7 | 2.6 | 0.7 | 26.4 | -8 | -32.6 | 7.5 | 0.3 | 5.1 | 1 | 0.3 | 13.6 |  |  | 4 | -0.1 | 0 | -2.7 |  |  |  | 1.4 | 26.5 | 25.9 | 39.8 | 33.3 | 19.4 | [7 empty] | -0.3 | 50.3 | 21.8 | 11.7 | 13.6 | 5.2 |  |  |  | 63.4 | 67.6 | -7.6 | -26.6 |  |  |  |  | 2.8 | -3.9 | -2.7 | -0.1 | 1.4 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | -6.1 | -7 | -0.6 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -1.9 | -1.9 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.7 |  |  | 0 |  |  | 3.9 |  | 598.3 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
20/05/2026 | 20:00 | 15.1 | 24.2 | 19.5 |  |  | -4.3 | 1.7 |  |  | -4.1 | 3.5 |  | 19.4 | 13.4 | 7.2 | 78.7 | 0.1 |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | -3.2 | 13.7 |  |  |  |  | 7.9 | -3.3 |  |  |  | -1 | -1.5 | 6.8 | 33.4 | 10.2 | -1.7 | 2.6 | 0.2 | 25.8 | -8.7 | -33.3 | 7.5 | 1.4 | 3.8 | 1 | 0.3 | 13.1 |  |  | 2.9 | -0.3 | 0 | -2.7 |  |  |  | 3.3 | -0.2 | -0.8 | 43.8 | 24.8 | 21.8 | [7 empty] | -0.4 | 50.5 | 22 | 12.1 | 13.6 | 5 |  |  |  | 61.6 | 65.8 | -9.2 | -26 |  |  |  |  | 1.3 | -4.6 | -2.7 | 0.3 | 1.3 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.4 | 0 | 2 | 2.7 | 0 | 8.5 | 0 | -6.2 | -6.3 | -0.5 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -3 | -1.3 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.6 |  |  | 2.1 |  |  | 4.1 |  | 545.5 |  |  |  |  | -0.3 | 1.9 | 1.6
20/05/2026 | 20:30 | 13.1 | 25.1 | 20.3 |  |  | -6.6 | 0.4 |  |  | -2.4 | 2.2 |  | 21.9 | 14.9 | 8 | 83.9 | 0 |  |  |  | -4.6 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | -3.3 | 16 |  |  |  |  | 6.1 | -1.2 |  |  |  | -1.1 | -1.6 | 7.2 | 33.3 | 10 | -0.8 | 2.6 | 0.6 | 28.1 | -6.3 | -40.6 | 6.7 | 0.3 | 3.9 | 1 | 0.3 | 12.3 |  |  | 4 | -0.2 | 0 | -3.4 |  |  |  | 3.1 | 1.6 | 1 | 45.5 | 27.4 | 22.1 | [7 empty] | -0.3 | 51.1 | 21.9 | 11.9 | 9.1 | 5.2 |  |  |  | 63.7 | 67.5 | -6.1 | -25.9 |  |  |  |  | 2.1 | -4.2 | -2.5 | 0.3 | 1.4 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  |  | -4.5 | 0 | 2 | 2.6 | 1.1 | 8.3 | 0 | -6.6 | -7.2 | -0.6 | -0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2.4 | -1.4 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |  |  | 0.8 |  |  | 3.7 |  | 561.5 |  |  |  |  | -0.5 | 2 | 1.5
20/05/2026 | 21:00 | 12.6 | 24.8 | 19.8 |  |  | -7.4 | -2.2 |  |  | -3.2 | 1.4 |  | 20.2 | 13.2 | 6.9 | 80.5 | 0 |  |  |  | -4.6 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | -3.2 | 13.5 |  |  |  |  | 6.6 | 1.4 |  |  |  | -1.1 | -1 | 7.5 | 33.4 | 10.1 | -0.9 | 2.6 | 0.6 | 25.3 | -9.2 | -43.1 | 5.9 | 0.6 | 3.4 | 1 | 0.3 | 12.9 |  |  | 1.8 | -0.5 | 0 | -3.2 |  |  |  | 2.9 | -0.4 | -1.3 | 43.4 | 24.9 | 21.4 | [7 empty] | -0.4 | 50.6 | 21.8 | 12.2 | 9 | 5.2 |  |  |  | 60.5 | 64.7 | -10.7 | -28.2 |  |  |  |  | 1.1 | -5 | -2.6 | 0.3 | 1.4 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 2 | 2.7 | 2.8 | 11.1 | 0 | -6.7 | -7.8 | -0.8 | -0.4 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -3.5 | -0.9 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 0.7 |  |  | 3.3 |  | 514.2 |  |  |  |  | -0.6 | 1.9 | 1.3
20/05/2026 | 21:30 | 9.6 | 13.5 | 18.1 |  |  | -9.4 | -6.1 |  |  | -4.3 | -1.6 |  | 19.6 | 11.3 | 5.8 | 77.3 | -0.1 |  |  |  | -5.6 | 1.9 | 0.2 | 2.9 | -3.4 | 11.5 |  |  |  |  | 4 | 0.3 |  |  |  | -1.3 | -1.9 | 7.6 | 33.1 | 10 | -1.4 | 2.6 | 0.2 | 22.4 | -12 | -45.6 | 4.6 | -1.3 | 3.8 | 1 | 0.3 | 11 |  |  | 1.8 | -1 | 0 | -4.1 |  |  |  | 2.4 | -2.3 | -3.3 | 41.3 | 23.3 | 19.4 | [7 empty] | -0.3 | 51.2 | 21.6 | 11.9 | 9 | 5.2 |  |  |  | 58.4 | 62.4 | -14 | -37 |  |  |  |  | -1.9 | -6.8 | -2.6 | 0 | 1.4 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2 | 2.7 | 1.6 | 14.7 | 0 | -7.9 | -8.6 | -0.8 | -0.5 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -5 | 0.1 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |  |  | 0.8 |  |  | 3.3 |  | 422.8 |  |  |  |  | -0.8 | 2 | 1.2
20/05/2026 | 22:00 | 11.1 | 16.1 | 18.9 |  |  | -10.3 | 7.9 |  |  | -3.5 | 6.2 |  | 21 | 13.8 | 7.1 | 79.1 | 0.1 |  |  |  | -7 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | -3.4 | 9.6 |  |  |  |  | 4.3 | 6.3 |  |  |  | -1.5 | -0.6 | 7.5 | 32.8 | 9.6 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 23.4 | -11.1 | -45.8 | 6.5 | 2.1 | 6.8 | 1 | 0.4 | 15.3 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | -4.1 |  |  |  | 1.1 | 0.9 | -0.6 | 44.9 | 27.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 50.8 | 21.2 | 11.2 | 9.1 | 5.1 |  |  |  | 59.3 | 63.6 | -12.7 | -28.6 |  |  |  |  | 0.4 | -5.8 | -2.6 | 0.2 | 1.5 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2 | 2.6 | 0.8 | 16 | 0 | -6.2 | -7.6 | -0.7 | -0.3 |  | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 0.8 |  |  | 3.2 |  | 486.4 |  |  |  |  | -1 | 1.9 | 0.9
20/05/2026 | 22:30 | 11.4 | 20.8 | 18.8 |  |  | -12.4 | -12.6 |  |  | -0.5 | 0.6 |  | 24.3 | 12.3 | 6.5 | 77.9 | -0.1 |  |  |  | -3.4 | 2.1 | 0.8 | 2.8 | -3.5 | 7.8 |  |  |  |  | 4.2 | 9.3 |  |  |  | -1.7 | -3.4 | 7.1 | 33.5 | 10.2 | -0.8 | 2.6 | 0.9 | 20.2 | -14.2 | -43.3 | 2.6 | -0.6 | 3.6 | 1 | 0.2 | 9.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | -6 |  |  |  | 0.5 | -0.7 | -1.7 | 42.7 | 25.5 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 51.4 | 22.2 | 12.1 | 9 | 5.3 |  |  |  | 53.6 | 57.8 | -21.3 | -38.8 |  |  |  |  | -3.7 | -8.3 | -2.7 | 0.2 | 1.4 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0 | 2 | 2.7 | 0.8 | 21.8 | 0 | -3.7 | -5.2 | -0.3 | -0.2 |  | 2.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -4.3 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 1.8 |  |  | 3.5 |  | 416 |  |  |  |  | -1 | 0.4 | -0.6
20/05/2026 | 23:00 | 11.2 | 11.6 | 18.1 |  |  | -13.1 | -4.8 |  |  | -12.2 | -8.9 |  | 12.4 | 8.9 | 4.2 | 72.1 | 0.1 |  |  |  | -5.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | -3.4 | 5.3 |  |  |  |  | 2.8 | -3.2 |  |  |  | -1 | -2.7 | 6.9 | 32.9 | 9.8 | -0.9 | 2.6 | -0.1 | 16.8 | -17.4 | -46.3 | 4.5 | -0.1 | 4.1 | 1 | 0.2 | 11.7 |  |  | -0.4 | 0 | 0 | -4.7 |  |  |  | -0.7 | -4.3 | -5.1 | 39 | 21 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 50.4 | 21.6 | 11.3 | 11.5 | 5.1 |  |  |  | 48.9 | 53 | -27.9 | -43.9 |  |  |  |  | -5.8 | -9.1 | -2.6 | 0.2 | 1.4 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 6.2 | 0 | -5.4 | -7 | -0.6 | -0.4 |  | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 3.5 |  | 279.5 |  |  |  |  | -0.8 | 0.1 | -0.7
20/05/2026 | 23:30 | 11.8 | 13.9 | 18.1 |  |  | -13.9 | -6.6 |  |  | -16.6 | -12.1 |  | 7 | 5.8 | 1.8 | 69.9 | 0.2 |  |  |  | -6 | 1.3 | 0.2 | 0 | -3.5 | 3.6 |  |  |  |  | 2.8 | -9.4 |  |  |  | -1.2 | -4.5 | 6.9 | 23.1 | 6 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | 12.8 | -21.4 | -45.7 | 4.4 | 1.4 | 6.9 | 1 | 0.2 | 13.2 |  |  | -1.4 | 0 | 0 | -4.9 |  |  |  | -0.5 | -8.9 | -9.7 | 34.2 | 14.4 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 35.8 | 9.4 | 1.9 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 46.4 | 50.3 | -31.6 | -44.1 |  |  |  |  | -12.2 | -12.9 | -2.6 | 0.2 | 1.4 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 4.5 | 0 | -3.7 | -5.5 | -0.3 | -0.3 |  | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -7.2 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 2 |  |  | 3.5 |  | 142.8 |  |  |  |  | -1 | 0.2 | -0.8
21/05/2026 | 00:00 | 7.5 | -0.4 | 15.9 |  |  | -18.8 | -10.2 |  |  | -19.2 | -17.4 |  | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 66.9 | 0 |  |  |  | -7.7 | 1.3 | 0.2 | 0 | -3.5 | 2.7 |  |  |  |  | 1.5 | -9.1 |  |  |  | -1.3 | -4.6 | 6.9 | 23.1 | 6 | -0.3 | 2.6 | 0.2 | 10 | -24.3 | -47.9 | 2.8 | -0.5 | 5.8 | 1 | 0.2 | 11 |  |  | -2.5 | 0 | 0 | -5.8 |  |  |  | -2.2 | -11.1 | -12 | 32 | 13.4 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 29 | 14.3 | 1.5 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 40.3 | 43.9 | -36.5 | -49.4 |  |  |  |  | -12.2 | -12.8 | -2.4 | 0.2 | 1.4 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | -2.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.1 | -0.5 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 12 | 0 | -6.3 | -5.7 | -0.7 | -0.6 |  | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -7.8 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 3.4 |  | 40.5 |  |  |  |  | -1.4 | 0.2 | -1.2
EJEC |  | 296.95 | 865.95 | 532.2 | 0 | 0 | -195.85 | 48.15 | 0 | 0 | 210 | 45.4 | 0 | 641.4 | 210.3 | 191.8 | 1608.45 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | -61.45 | 33.3 | 11.45 | 12.75 | -78.3 | 231.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | -58.75 | 0 | 0 | 0 | -27.1 | -34.9 | 203.05 | 628.25 | 206.4 | -16.2 | 62.35 | 9.85 | 315.4 | -500.2 | -961.6 | 133.5 | 4.05 | 85.25 | 24.1 | 3.65 | 118.75 | 0 | 0 | 84 | 12.2 | -2.85 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 96.55 | 9.65 | 282.55 | 219.95 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5 | 1090.65 | 567.6 | 192.6 | 259.1 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1082.2 | -168.4 | -188.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.8 | -93.5 | -61.25 | 5.15 | 33.2 | 0 | -82.1 | 43.45 | 0 | 0 | 1.4 | -0.55 | -25.15 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 4.15 | -29.75 | 6.65 | 12 | 0 | 5.05 | 2.95 | -28.65 | 83.9 | -13.85 | 0.95 | 10.2 | 6.85 | 0 | 0 | -108.05 | 5.5 | 46.65 | 52.85 | 36.9 | 137.75 | 9 | -102.75 | -124.25 | -7.65 | -2.35 | 0 | 63.5 | -1.25 | 36.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 23.25 | 0 | 5.9 | -4.8 | -21.5 | -22.5 | 74.05 | 40.45 | 0 | 14.4 | 12 | -1.4 | 19.2 | 49.95 | 42.15 | 35.2 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 86 | 0 | 10095.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 35.35 | 34.15

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6687.6 | 1026.6421 | 4028.7037 | 1632.2542 | 251.2882
01:00 | 0 | 6392.1 | 1011.1848 | 3770.2135 | 1610.7017 | 250.7869
01:30 | 0 | 6245.8 | 954.6271 | 3694.8102 | 1596.3627 | 255.9333
02:00 | 0 | 6292.1 | 990.8344 | 3715.786 | 1585.4796 | 244.4043
02:30 | 0 | 6187.8 | 933.1617 | 3677.9957 | 1576.6426 | 246.9332
03:00 | 0 | 6192 | 973.5385 | 3626.2029 | 1592.2586 | 253.9577
03:30 | 0 | 6204.7 | 973.1053 | 3639.0126 | 1592.5821 | 249.1811
04:00 | 0 | 6129.8 | 967.6743 | 3560.4397 | 1601.686 | 250.5142
04:30 | 0 | 6231 | 980.0119 | 3637.2049 | 1613.7832 | 241.3419
05:00 | 0 | 6300.2 | 982.3328 | 3702.2813 | 1615.5859 | 240.5787
05:30 | 0 | 6430.4 | 987.8735 | 3791.4633 | 1651.0632 | 236.801
06:00 | 0 | 6521.7 | 991.4698 | 3877.7129 | 1652.5173 | 235.7472
06:30 | 0 | 6661.1 | 1066.6736 | 3895.693 | 1698.7334 | 221.3276
07:00 | 0 | 6653.3 | 1052.1453 | 3940.4424 | 1660.7123 | 220.8506
07:30 | 0 | 6810.7 | 1066.4652 | 4062.4313 | 1681.8035 | 222.983
08:00 | 0 | 6912.1 | 1109.7707 | 4114.4577 | 1687.8716 | 222.012
08:30 | 0 | 7281.3 | 1115.8325 | 4449.8538 | 1715.6137 | 230.7388
09:00 | 0 | 7365.4 | 1162.0648 | 4485.4128 | 1717.9224 | 232.8272
09:30 | 0 | 7502.7 | 1202.7415 | 4555.8087 | 1744.1498 | 233.497
10:00 | 0 | 7490.9 | 1198.4776 | 4537.1245 | 1755.2979 | 244.7245
10:30 | 0 | 7682.8 | 1208.6601 | 4720.2883 | 1753.8516 | 243.4138
11:00 | 0 | 7750 | 1222.4277 | 4745.558 | 1782.0143 | 239.4913
11:30 | 0 | 7822.1 | 1233.9242 | 4811.0761 | 1777.0997 | 244.1157
12:00 | 0 | 7769.7 | 1245.0209 | 4750.5411 | 1774.138 | 243.1128
12:30 | 0 | 7773.8 | 1262.3423 | 4765.3951 | 1746.0626 | 239.31
13:00 | 0 | 7672.4 | 1218.4262 | 4728.8462 | 1725.1276 | 234.9478
13:30 | 0 | 7523.3 | 1175.8845 | 4633.5006 | 1713.9149 | 240.6079
14:00 | 0 | 7584.9 | 1184.3883 | 4666.4924 | 1734.0193 | 241.5155
14:30 | 0 | 7734.9 | 1248.2502 | 4768.9737 | 1717.6761 | 250.8516
15:00 | 0 | 7792.6 | 1243.587 | 4812.4455 | 1736.5675 | 244.4604
15:30 | 0 | 7650.6 | 1197.7786 | 4774.7904 | 1678.031 | 246.3551
16:00 | 0 | 7741.9 | 1240.4525 | 4771.753 | 1729.6945 | 247.2179
16:30 | 0 | 7774.7 | 1215.4211 | 4783.7494 | 1775.5295 | 247.904
17:00 | 0 | 7666.8 | 1216.6635 | 4682.6764 | 1767.4601 | 249.0057
17:30 | 0 | 7748.4 | 1167.8999 | 4756.7659 | 1823.7342 | 241.303
18:00 | 0 | 7712.7 | 1142.812 | 4689.0899 | 1880.7981 | 243.7321
18:30 | 0 | 7919.66 | 1253.0461 | 4809.2731 | 1857.3408 | 233.5967
19:00 | 0 | 7848.09 | 1274.75 | 4717.0699 | 1856.2701 | 231.202
19:30 | 0 | 7857.18 | 1267.0566 | 4744.9405 | 1845.1829 | 238.5594
20:00 | 0 | 7800.22 | 1258.306 | 4700.6632 | 1841.2508 | 244.3176
20:30 | 0 | 7750.93 | 1238.219 | 4685.7562 | 1826.9548 | 248.2596
21:00 | 0 | 7702.87 | 1249.7893 | 4605.711 | 1847.3697 | 257.0817
21:30 | 0 | 7611.6 | 1204.1011 | 4599.2846 | 1808.2143 | 260.7402
22:00 | 0 | 7530.69 | 1222.9489 | 4517.7083 | 1790.0328 | 259.9137
22:30 | 0 | 7357.29 | 1185.1512 | 4412.543 | 1759.5958 | 261.8493
23:00 | 0 | 7131.95 | 1119.7682 | 4267.2259 | 1744.9559 | 260.7654
23:30 | 0 | 6989.28 | 1046.645 | 4215.7537 | 1726.8813 | 259.7956
00:00 | 0 | 6712.51 | 1002.8191 | 3999.4755 | 1710.2154 | 253.542
MÁXIMO | 0 | 7919.66 | 1274.75 | 4812.4455 | 1880.7981 | 261.8493
MÍNIMO | 0 | 6129.8 | 933.1617 | 3560.4397 | 1576.6426 | 220.8506
PROMEDIO | 0 | 7210.5535 | 1135.2743 | 4352.0916 | 1723.1876 | 243.6124
ENERGÍA | 0 | 173053.285 | 27246.5834 | 104450.1989 | 41356.5027 | 5846.6981
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 20 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.9759 |  | 20.7432 | 13.131 |  |  |  |  | 20.7892 | 27.0999 | 13.9571 | 13.95 | 30.948 |  |  | 49.852 |  | 41.3881 |  | 6.4 |  | 102.2774 |  | 9.2651 | 6.2255 |  | 16.55 |  |  | 5 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.8714 | 49.8114 | 122.62 | 28.9471 | 0.81 | 165.3172 |  | 39.115 | 32.52 |  | 27.5743 | 30.8214 |  |  |  | 1.2 |  | 72.2394 |  | 25 |  |  |  | 15.9406 |  | 5.0383 |  |  | 54.52 |  | 152.4683 | 0.9938 | 3.8878 | 132.56 | 13.5037 |  | 35.2986 | 3.8582 |  |  | 81.0983 | 19.3612 | 0.5676 | 0.66 | 32.3066 | 285.9644 |  | 156.33 | 18.445 |  |  | 17.3792 | 4.8623 |  |  | 16.4989 | 271.84 |  | 31.064 |  | 29.438
01:00 | 2.8832 |  | 21.8148 | 13.099 |  |  |  |  | 20.8055 | 27.8488 | 13.8999 | 14.33 | 30.952 |  |  | 50.047 |  | 39.976 |  | 7.5 |  | 128.0021 |  | 9.4437 | 7.5428 |  | 16.13 |  |  | 6 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.6011 | 49.6282 | 122.09 | 28.8459 | 0.7 | 166.1304 |  | 39.282 | 32.63 |  | 27.4064 | 30.3542 |  |  |  | 1.2 |  | 72.4712 |  | 25 |  |  |  | 15.6892 |  | 5.073 |  |  | 53.7 |  | 152.9454 | 1.6241 | 3.9753 | 131.36 | 13.9504 |  | 37.272 | 3.9635 |  |  | 81.1402 | 19.3997 | 0.5324 | 0.68 | 32.9864 | 284.7416 |  | 152.5938 | 17.952 |  |  | 17.4761 | 4.9333 |  |  | 16.6488 | 271.61 |  | 31.414 |  | 29.392
01:30 | 2.6717 |  | 22.6743 | 12.356 |  |  |  |  | 20.9001 | 27.5128 | 14.7553 | 15.28 | 31.544 |  |  | 49.905 |  | 47.2129 |  | 8.4 |  | 159.2229 |  | 9.2615 | 7.0919 |  | 17.95 |  |  | 5.8 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.4348 | 47.2256 | 121.38 | 28.6396 | 0.64 | 164.3795 |  | 38.538 | 33.68 |  | 27.616 | 29.0535 |  |  |  | 1.2 |  | 72.192 |  | 25 |  |  |  | 16.4733 |  | 5.1286 |  |  | 53.74 |  | 151.9187 | 1.8422 | 3.993 | 131.22 | 14.27 |  | 36.3624 | 4.0073 |  |  | 81.5376 | 19.3946 | 0.4794 | 0.65 | 33.8954 | 280.4146 |  | 161.9638 | 18.478 |  |  | 17.935 | 4.7497 |  |  | 16.1894 | 269.86 |  | 31.428 |  | 29.348
02:00 | 2.5279 |  | 22.9372 | 12.704 |  |  |  |  | 20.2876 | 27.3682 | 14.7495 | 15.19 | 30.864 |  |  | 49.977 |  | 47.479 |  | 8.8 |  | 132.7082 |  | 9.2108 | 7.5075 |  | 17.81 |  |  | 4.5 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.409 | 47.5894 | 123.03 | 29.0142 | 0.44 | 160.3266 |  | 38.488 | 32.99 |  | 28.9737 | 29.7313 |  |  |  | 1.2 |  | 72.4873 |  | 25 |  |  |  | 16.4842 |  | 5.0217 |  |  | 53.89 |  | 150.9714 | 1.9937 | 3.891 | 129.88 | 13.9287 |  | 35.9162 | 3.7307 |  |  | 81.5089 | 19.3816 | 0.4442 | 0.65 | 32.292 | 278.125 |  | 157.8816 | 17.967 |  |  | 17.4761 | 4.5099 |  |  | 16.2852 | 262.24 |  | 31.126 |  | 28.538
02:30 | 2.3044 |  | 28.0974 | 12.973 |  |  |  |  | 20.338 | 27.4456 | 14.9338 | 14.97 | 31.248 |  |  | 50.048 |  | 41.6437 |  | 9.2 |  | 134.73 |  | 9.0923 | 6.9174 |  | 17.56 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.369 | 36.0814 | 123.92 | 29.4899 | 0.41 | 163.7667 |  | 38.944 | 33.86 |  | 29.1892 | 30.3008 |  |  |  | 1.2 |  | 72.5781 |  | 25 |  |  |  | 16.5681 |  | 5.1468 |  |  | 54.02 |  | 151.1308 | 1.9028 | 3.7991 | 129.76 | 12.8134 |  | 33.8265 | 3.872 |  |  | 81.1403 | 19.387 | 0.3971 | 0.65 | 33.0371 | 272.0978 |  | 160.5864 | 18.597 |  |  | 17.1677 | 4.4772 |  |  | 15.3948 | 259.41 |  | 30.855 |  | 28.649
03:00 | 2.1074 |  | 27.8959 | 12.737 |  |  |  |  | 20.4351 | 27.4667 | 14.9612 | 15.23 | 31.162 |  |  | 49.874 |  | 45.2102 |  | 9.3 |  | 77.403 |  | 9.1707 | 7.4078 |  | 17.76 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.3362 | 34.2104 | 124.85 | 29.3567 | 0.67 | 167.1242 |  | 39.16 | 33.32 |  | 29.3267 | 31.7923 |  |  |  | 1.2 |  | 72.6644 |  | 25 |  |  |  | 17.7215 |  | 4.9509 |  |  | 57.84 |  | 151.9237 | 1.8604 | 3.8465 | 129.45 | 14.383 |  | 34.7064 | 3.9659 |  |  | 81.1949 | 19.3639 | 0.3942 | 0.64 | 32.7287 | 276.5819 |  | 153.863 | 18.427 |  |  | 17.6021 | 4.4715 |  |  | 16.3419 | 269.21 |  | 30.447 |  | 29.203
03:30 | 2.1375 |  | 27.9245 | 13.225 |  |  |  |  | 20.0529 | 27.5215 | 15.1308 | 14.68 | 31.862 |  |  | 49.964 |  | 43.8329 |  | 9.4 |  | 98.3178 |  | 9.0469 | 6.488 |  | 17.39 |  |  | 5 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.2931 | 35.2221 | 124.62 | 29.159 | 0.48 | 166.1404 |  | 39.781 | 33.26 |  | 29.6423 | 34.1876 |  |  |  | 1.1 |  | 72.9673 |  | 25 |  |  |  | 18.3062 |  | 5.1062 |  |  | 58.18 |  | 151.5093 | 1.7877 | 3.8983 | 130.1 | 15.1357 |  | 34.068 | 4.0274 |  |  | 81.4101 | 19.3486 | 0.385 | 0.57 | 33.9354 | 286.4085 |  | 151.0308 | 18.411 |  |  | 17.7358 | 4.5179 |  |  | 16.6771 | 262.24 |  | 30.44 |  | 29.151
04:00 | 2.0812 |  | 27.8871 | 13.398 |  |  |  |  | 19.6184 | 27.5641 | 14.9727 | 14.29 | 31.61 |  |  | 49.968 |  | 36.6564 |  | 9.4 |  | 150.7845 |  | 8.981 | 6.7399 |  | 16.69 |  |  | 6.8 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.2997 | 35.8137 | 125.42 | 28.6199 | 0.18 | 167.9651 |  | 40.425 | 33 |  | 29.8116 | 33.9281 |  |  |  | 1.1 |  | 72.9803 |  | 25 |  |  |  | 18.2242 |  | 5.1946 |  |  | 61.11 |  | 151.0345 | 1.715 | 3.9216 | 130.3 | 15.0827 |  | 35.649 | 3.8866 |  |  | 81.209 | 19.3413 | 0.3766 | 0.53 | 34.5948 | 282.6366 |  | 147.9382 | 17.804 |  |  | 17.0215 | 4.5873 |  |  | 16.8986 | 270.65 |  | 30.662 |  | 29.298
04:30 | 1.9555 |  | 27.8108 | 12.576 |  |  |  |  | 19.2096 | 27.8045 | 15.1747 | 14.8 | 31.196 |  |  | 50.365 |  | 38.109 |  | 9.5 |  | 138.7838 |  | 9.1146 | 7.6574 |  | 16.75 |  |  | 4.2 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2879 | 34.9874 | 124.94 | 28.1274 | 1.65 | 169.144 |  | 38.546 | 32.48 |  | 29.1839 | 32.2154 |  |  |  | 1.19 |  | 72.2663 |  | 25 |  |  |  | 17.7496 |  | 5.1111 |  |  | 61.76 |  | 151.3536 | 1.4908 | 3.8905 | 129.87 | 14.5687 |  | 35.205 | 3.9037 |  |  | 81.5439 | 19.3693 | 0.3616 | 0.59 | 32.7661 | 281.3627 |  | 151.9937 | 18.43 |  |  | 16.9422 | 4.8914 |  |  | 16.2402 | 269.56 |  | 30.77 |  | 29.173
05:00 | 2.3846 |  | 27.9127 | 11.645 |  |  |  |  | 16.738 | 27.7774 | 15.7856 | 14.87 | 31.39 |  |  | 50.44 |  | 38.2653 |  | 9.5 |  | 134.031 |  | 9.0304 | 7.4514 |  | 17.13 |  |  | 2.9 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2897 | 31.8991 | 125.35 | 28.2558 | 2.1 | 166.7665 |  | 37.863 | 31.86 |  | 29.6063 | 32.2224 |  |  |  | 1.2 |  | 71.9943 |  | 25 |  |  |  | 17.2404 |  | 4.9985 |  |  | 61.96 |  | 151.2089 | 1.6362 | 3.7347 | 130.09 | 13.1651 |  | 35.0002 | 4.3754 |  |  | 81.5961 | 19.2787 | 0.3588 | 0.58 | 31.8938 | 278.9912 |  | 152.6511 | 18.886 |  |  | 16.5748 | 4.7935 |  |  | 15.2583 | 275.2 |  | 31.161 |  | 29.211
05:30 | 2.8033 |  | 27.6141 | 10.68 |  |  |  |  | 11.6103 | 27.6596 | 15.8085 | 14.86 | 32.476 |  |  | 50.458 |  | 39.9843 |  | 9.4 |  | 129.1771 |  | 9.0717 | 8.0439 |  | 17.49 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.2619 | 32.4166 | 123.96 | 27.8256 | 1.93 | 166.4523 |  | 36.306 | 32.89 |  | 30.0208 | 31.5916 |  |  |  | 1.2 |  | 72.5419 |  | 25 |  |  |  | 16.8479 |  | 4.769 |  |  | 61.92 |  | 148.0737 | 1.715 | 3.7318 | 127.75 | 13.1113 |  | 33.9037 | 3.8589 |  |  | 81.5454 | 18.2526 | 0.3539 | 0.52 | 31.3144 | 309.5505 |  | 153.1064 | 18.256 |  |  | 16.0487 | 4.6287 |  |  | 14.4846 | 276.43 |  | 31.127 |  | 29.016
06:00 | 2.6286 |  | 25.0275 | 10.329 |  |  |  |  | 6.4041 | 28.0416 | 14.6862 | 14.74 | 32.07 |  |  | 50.441 |  | 41.6605 |  | 9.3 |  | 85.2478 |  | 8.977 | 7.966 |  | 17.71 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.421 | 31.5427 | 126.13 | 28.1447 | 1.54 | 165.864 |  | 34.488 | 32.46 |  | 30.627 | 30.2685 |  |  |  | 1.2 |  | 72.4244 |  | 25 |  |  |  | 17.4206 |  | 4.4391 |  |  | 61.45 |  | 148.4317 | 1.9695 | 3.7073 | 127.44 | 13.146 |  | 33.7336 | 3.6509 |  |  | 81.4224 | 17.8683 | 0.3596 | 0.6 | 30.8377 | 307.4002 |  | 155.3329 | 18.571 |  |  | 15.7089 | 4.4359 |  |  | 14.1219 | 276.28 |  | 31.215 |  | 28.81
06:30 | 3.0121 |  | 25.1648 | 9.075 |  |  |  |  | 4.1456 | 28.5065 | 14.249 | 14.79 | 31.298 |  |  | 50.42 |  | 48.0915 |  | 9.3 |  | 100.9269 |  | 9.0917 | 8.3906 |  | 17.68 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.6913 | 47.4885 | 122.32 | 26.5307 | 0.55 | 163.003 |  | 34.332 | 32.4 |  | 30.9898 | 30.0283 |  |  |  | 1.2 |  | 71.8719 |  | 25 |  |  |  | 17.8558 |  | 4.5279 |  |  | 61.19 |  | 150.4164 | 1.9331 | 3.9071 | 123.05 | 12.4932 |  | 30.2644 | 3.6076 |  |  | 80.3794 | 17.8613 | 0.3694 | 0.56 | 29.8855 | 309.2133 |  | 154.396 | 18.404 |  |  | 15.2192 | 4.39 |  |  | 13.3409 | 274.79 |  | 30.674 |  | 28.148
07:00 | 2.9892 |  | 23.1506 | 9.288 |  |  |  |  | 1.8728 | 28.652 | 12.8506 | 14.6 | 31.508 |  |  | 49.666 |  | 49.0426 |  | 9.3 |  | 140.6184 |  | 8.6708 | 8.0115 |  | 17.64 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.6925 | 42.6323 | 120.69 | 23.6808 | 0.91 | 162.011 |  | 32.045 | 32.79 |  | 30.9697 | 29.3094 |  |  |  | 1.1 |  | 71.2905 |  | 25 |  |  |  | 17.9606 |  | 4.4957 |  |  | 61.61 |  | 150.7942 | 1.9271 | 3.7523 | 119.3 | 10.8465 |  | 28.3629 | 3.8025 |  |  | 80.7143 | 17.8769 | 0.3766 | 0.55 | 29.0887 | 315.1051 |  | 151.4249 | 17.624 |  |  | 15.1748 | 4.3426 |  |  | 12.9815 | 266.25 |  | 30.5 |  | 27.852
07:30 | 2.9478 |  | 23.6466 | 11.078 |  |  |  |  | 0.3512 | 28.9756 | 11.5794 | 14.52 | 31.362 |  |  | 49.89 |  | 43.5095 |  | 9.3 |  | 109.2091 |  | 8.0486 | 6.0229 |  | 17.99 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 2.0694 | 46.3243 | 122.56 | 27.1598 | 0.73 | 158.1474 |  | 32.791 | 34.17 |  | 30.8712 | 29.4054 |  |  |  | 1.1 |  | 70.7627 |  | 25 |  |  |  | 16.6432 |  | 4.6849 |  |  | 61.27 |  | 151.0337 | 1.8119 | 3.9496 | 120.86 | 11.0153 |  | 28.8382 | 3.7307 |  |  | 80.9949 | 17.8935 | 0.4611 | 0.52 | 29.7746 | 324.1275 |  | 151.0308 | 17.497 |  |  | 15.1562 | 4.3258 |  |  | 12.8948 | 258.75 |  | 30.836 |  | 23.226
08:00 | 3.0274 |  | 24.2188 | 12.496 |  |  |  |  | 0 | 28.4696 | 11.401 | 14.84 | 31.05 |  |  | 49.683 |  | 35.2402 |  | 9.3 |  | 100.101 |  | 8.3892 | 5.4904 |  | 17.04 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.312 | 47.0741 | 124.85 | 28.6004 | 0.73 | 157.236 |  | 34.947 | 35 |  | 30.5929 | 31.3476 |  |  |  | 1.1 |  | 70.3013 |  | 25 |  |  |  | 16.8343 |  | 4.6584 |  |  | 58.89 |  | 151.5496 | 1.5938 | 4.0164 | 122.74 | 11.098 |  | 29.3892 | 3.7307 |  |  | 81.1605 | 17.8901 | 0.4827 | 0.56 | 30.5644 | 325.3789 |  | 147.9382 | 17.695 |  |  | 13.9956 | 4.3363 |  |  | 13.2468 | 247.87 |  | 31.104 |  | 18.913
08:30 | 3.2141 |  | 24.1759 | 12.584 |  |  |  |  | 0 | 28.1934 | 11.1196 | 14.59 | 31.332 |  |  | 49.961 |  | 32.3177 |  | 9.3 |  | 131.7417 |  | 8.5609 | 7.3075 |  | 16.15 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 3.3266 | 41.7162 | 125.53 | 28.6647 | 0.72 | 158.7329 |  | 36.02 | 34.65 |  | 30.6978 | 30.9072 |  |  |  | 1.1 |  | 70.2806 |  | 25 |  |  |  | 16.6695 |  | 4.54 |  |  | 54.08 |  | 152.4068 | 1.4726 | 3.985 | 123.54 | 10.8771 |  | 29.2487 | 3.872 |  |  | 81.1017 | 17.8651 | 0.5724 | 0.59 | 31.0695 | 325.9422 |  | 151.9937 | 17.817 |  |  | 14.0632 | 4.3263 |  |  | 14.3226 | 254.25 |  | 31.28 |  | 14.106
09:00 | 3.16 |  | 21.6127 | 12.443 |  |  |  |  | 0 | 27.5477 | 10.2528 | 14.84 | 30.656 |  |  | 49.698 |  | 35.4742 |  | 9.5 |  | 110.3887 |  | 8.7717 | 7.6352 |  | 16.22 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.7595 | 45.352 | 127.3 | 28.0897 | 0.63 | 160.2112 |  | 37.19 | 34.69 |  | 30.9811 | 31.8327 |  |  |  | 1.1 |  | 71.0396 |  | 25 |  |  |  | 16.5525 |  | 4.5078 |  |  | 53.11 |  | 151.9571 | 1.4423 | 3.7434 | 124.27 | 11.9382 |  | 29.8269 | 3.9659 |  |  | 82.162 | 17.9005 | 0.6623 | 0.53 | 31.4744 | 324.636 |  | 152.6511 | 17.959 |  |  | 14.933 | 4.4249 |  |  | 14.2703 | 257.13 |  | 31.946 |  | 10.033
09:30 | 3.0325 |  | 21.6918 | 12.613 |  |  |  |  | 0 | 28.535 | 10.8738 | 14.79 | 30.518 |  |  | 49.891 |  | 37.64 |  | 9.5 |  | 70.399 |  | 8.6307 | 7.3575 |  | 17.53 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 4.0262 | 45.4826 | 127.57 | 27.9285 | 0.44 | 164.1452 |  | 36.909 | 33.28 |  | 31.1186 | 31.5213 |  |  |  | 1.1 |  | 70.0676 |  | 25 |  |  |  | 17.0235 |  | 4.841 |  |  | 53.08 |  | 150.5695 | 1.4544 | 3.5905 | 126.11 | 10.2835 |  | 29.4375 | 4.0274 |  |  | 82.0182 | 17.8932 | 0.816 | 0.58 | 33.0282 | 326.0713 |  | 153.1064 | 17.163 |  |  | 14.8391 | 4.5469 |  |  | 14.3456 | 260.73 |  | 31.156 |  | 8.998
10:00 | 2.8957 |  | 21.7888 | 12.782 |  |  |  |  | 0 | 29.3029 | 10.6596 | 15 | 31.76 |  |  | 49.818 |  | 43.1176 |  | 9.4 |  | 136.5066 |  | 9.0516 | 7.082 |  | 18.06 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 4.3533 | 45.5675 | 127.55 | 28.8709 | 0.24 | 165.9279 |  | 38.327 | 34.97 |  | 35.9113 | 30.4523 |  |  |  | 1.2 |  | 68.6925 |  | 25 |  |  |  | 18.032 |  | 4.9802 |  |  | 52.49 |  | 146.7165 | 1.6301 | 2.8754 | 125.58 | 11.9852 |  | 31.3378 | 3.8866 |  |  | 81.4304 | 17.8976 | 0.9784 | 0.52 | 33.0814 | 323.3537 |  | 155.3329 | 17.575 |  |  | 15.4733 | 4.1418 |  |  | 14.6077 | 257.34 |  | 31.455 |  | 8.912
10:30 | 2.9266 |  | 21.4917 | 12.662 |  |  |  |  | 0 | 29.38 | 10.5812 | 14.52 | 31.998 |  |  | 49.748 |  | 38.8369 |  | 4.5 |  | 128.2998 |  | 9.5881 | 7.2883 |  | 18.45 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.9584 | 45.121 | 128.8 | 29.2927 | 0.58 | 162.956 |  | 39.425 | 34 |  | 36.1494 | 30.6628 |  |  |  | 1.2 |  | 68.0221 |  | 25 |  |  |  | 18.203 |  | 4.9009 |  |  | 52.53 |  | 144.7229 | 1.6301 | 2.7743 | 125.57 | 12.4907 |  | 32.7808 | 3.7307 |  |  | 81.9833 | 17.8501 | 1.3163 | 0.53 | 33.8894 | 328.0376 |  | 154.396 | 18.046 |  |  | 16.0511 | 4.0214 |  |  | 14.9543 | 255.62 |  | 31.497 |  | 8.287
11:00 | 3.0217 |  | 20.5401 | 12.957 |  |  |  |  | 0 | 28.1703 | 10.0645 | 14.5 | 32.412 |  |  | 49.577 |  | 36.1981 |  | 3.7 |  | 113.4447 |  | 9.4407 | 7.7297 |  | 18.34 |  |  | 3 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 5.3223 | 50.5603 | 125.63 | 28.8736 | 1 | 162.98 |  | 36.563 | 33.82 |  | 35.8146 | 29.9106 |  |  |  | 1.3 |  | 68.7749 |  | 25 |  |  |  | 18.4501 |  | 4.7912 |  |  | 52.69 |  | 148.7466 | 1.818 | 2.9876 | 129.25 | 12.283 |  | 33.8728 | 3.872 |  |  | 81.0055 | 16.1042 | 1.5126 | 0.55 | 33.0552 | 324.0792 |  | 159.2586 | 18.069 |  |  | 15.9175 | 4.0315 |  |  | 15.2875 | 257.51 |  | 28.777 |  | 7.746
11:30 | 2.7433 |  | 20.9658 | 13.23 |  |  |  |  | 0 | 29.5113 | 10.0856 | 14.7 | 32.532 |  |  | 49.802 |  | 26.1537 |  | 4.3 |  | 77.6593 |  | 9.0553 | 7.136 |  | 18.05 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.6392 | 48.676 | 124.34 | 29.4283 | 0.9 | 160.2153 |  | 35.245 | 34.23 |  | 43.8498 | 29.436 |  |  |  | 1.3 |  | 69.6104 |  | 25 |  |  |  | 18.6155 |  | 4.7865 |  |  | 52.09 |  | 150.5656 | 1.8907 | 2.9145 | 134.36 | 12.7867 |  | 33.2448 | 3.9659 |  |  | 82.3146 | 17.9096 | 1.6297 | 0.57 | 32.4123 | 327.7104 |  | 153.0012 | 17.668 |  |  | 16.9117 | 4.6456 |  |  | 15.4537 | 259.73 |  | 27.894 |  | 7.87
12:00 | 2.431 |  | 21.1218 | 11.706 |  |  |  |  | 0 | 30.0234 | 10.4724 | 14.72 | 31.506 |  |  | 49.654 |  | 16.3988 |  | 4.3 |  | 126.6225 |  | 8.8296 | 7.1723 |  | 17.92 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.7236 | 49.8524 | 125.43 | 29.0257 | 0.73 | 162.3208 |  | 35.365 | 32.7 |  | 68.7394 | 30.05 |  |  |  | 1.2 |  | 69.298 |  | 25 |  |  |  | 18.5485 |  | 4.8893 |  |  | 50.27 |  | 144.9594 | 1.915 | 3.0446 | 131.34 | 12.6562 |  | 32.8863 | 3.9659 |  |  | 81.3291 | 17.9411 | 1.6412 | 0.54 | 31.8091 | 325.6592 |  | 148.2911 | 18.224 |  |  | 17.5159 | 4.6716 |  |  | 16.0609 | 261.04 |  | 27.036 |  | 8.315
12:30 | 2.4759 |  | 16.1582 | 11.618 |  |  |  |  | 0 | 29.3004 | 12.007 | 14.19 | 31.816 |  |  | 49.491 |  | 33.3105 |  | 4.3 |  | 127.1588 |  | 9.2549 | 7.094 |  | 17.75 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.8369 | 51.464 | 125.24 | 28.2943 | 0.78 | 158.7625 |  | 35.676 | 32.8 |  | 69.0295 | 28.856 |  |  |  | 1.1 |  | 69.699 |  | 25 |  |  |  | 18.4069 |  | 4.7589 |  |  | 51.5 |  | 148.0966 | 1.8241 | 2.9854 | 131.04 | 12.3186 |  | 31.0873 | 3.872 |  |  | 81.5005 | 17.975 | 1.6728 | 0.55 | 31.0436 | 325.8567 |  | 148.0691 | 18.226 |  |  | 17.6086 | 4.3923 |  |  | 14.9195 | 269.3 |  | 26.633 |  | 5.581
13:00 | 2.4855 |  | 15.7808 | 11.591 |  |  |  |  | 0 | 28.806 | 13.4754 | 14.91 | 31.926 |  |  | 49.819 |  | 36.9087 |  | 4.2 |  | 90.7918 |  | 9.5225 | 6.6065 |  | 17.62 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.8286 | 50.6135 | 123.43 | 28.6102 | 0.64 | 158.7751 |  | 35.585 | 32.7 |  | 87.4993 | 29.277 |  |  |  | 1.2 |  | 69.0308 |  | 25 |  |  |  | 18.736 |  | 4.862 |  |  | 52.37 |  | 150.9275 | 1.6907 | 3.004 | 127.34 | 11.7139 |  | 30.9631 | 4.0073 |  |  | 81.8727 | 18.0502 | 1.6522 | 0.57 | 32.3946 | 320.964 |  | 147.2112 | 18.121 |  |  | 17.5226 | 4.4105 |  |  | 14.8999 | 267.47 |  | 26.921 |  | 3.492
13:30 | 2.4312 |  | 15.5821 | 12.4 |  |  |  |  | 0 | 29.1183 | 13.9613 | 14.68 | 31.598 |  |  | 49.576 |  | 39.2235 |  | 3.3 |  | 96.1659 |  | 9.544 | 5.5134 |  | 17.63 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.8031 | 51.2084 | 120.89 | 28.4121 | 0.45 | 159.7397 |  | 37.432 | 33.9 |  | 89.157 | 29.2633 |  |  |  | 1.2 |  | 68.7613 |  | 25 |  |  |  | 19.1503 |  | 4.8536 |  |  | 52.26 |  | 142.1937 | 1.9028 | 3.0832 | 129.08 | 10.92 |  | 32.3994 | 3.7307 |  |  | 81.2282 | 17.9643 | 1.6517 | 0.53 | 32.4489 | 309.6607 |  | 150.4294 | 18.294 |  |  | 17.3303 | 4.4333 |  |  | 15.6328 | 253.74 |  | 27.578 |  | 3.348
14:00 | 2.3019 |  | 15.5748 | 12.082 |  |  |  |  | 0 | 29.2674 | 15.0832 | 14.88 | 31.54 |  |  | 49.764 |  | 46.3443 |  | 3.1 |  | 119.3879 |  | 9.6181 | 6.1653 |  | 17.5 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.8907 | 49.6401 | 119.66 | 28.9885 | 0.73 | 160.6068 |  | 38.074 | 33.5 |  | 92.661 | 28.6325 |  |  |  | 1.2 |  | 69.4371 |  | 25 |  |  |  | 19.175 |  | 4.9438 |  |  | 47.13 |  | 143.3401 | 1.9331 | 3.0178 | 128.08 | 10.6288 |  | 33.1392 | 3.872 |  |  | 83.4262 | 17.9497 | 1.6661 | 0.56 | 32.7626 | 305.2183 |  | 150.8076 | 17.968 |  |  | 16.9656 | 4.5563 |  |  | 16.4 | 268.72 |  | 27.568 |  | 3.506
14:30 | 2.7177 |  | 15.4814 | 12.116 |  |  |  |  | 0 | 29.2946 | 15.4724 | 14.2 | 31.17 |  |  | 49.414 |  | 48.5252 |  | 3.1 |  | 120.5406 |  | 9.6132 | 6.3611 |  | 16.51 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.9659 | 49.8372 | 120.81 | 28.7403 | 0.86 | 160.675 |  | 39.034 | 34.45 |  | 93.7215 | 29.7955 |  |  |  | 1.2 |  | 68.2411 |  | 25 |  |  |  | 19.3416 |  | 4.9136 |  |  | 43.65 |  | 149.509 | 1.5756 | 3.1061 | 128.77 | 12.5042 |  | 34.262 | 3.9659 |  |  | 83.3732 | 17.9199 | 1.6509 | 0.59 | 33.0612 | 284.0547 |  | 145.517 | 18.029 |  |  | 16.7273 | 4.5736 |  |  | 15.7402 | 264.06 |  | 26.789 |  | 3.73
15:00 | 2.8459 |  | 15.3427 | 12.826 |  |  |  |  | 0 | 29.3459 | 15.2681 | 14.53 | 30.242 |  |  | 49.407 |  | 40.3493 |  | 3.1 |  | 97.6513 |  | 9.7344 | 5.6565 |  | 15.68 |  |  | 4.4 |  |  |  | 6.22 | 0 | 6.0425 | 50.413 | 121.88 | 28.7241 | 0.97 | 160.2987 |  | 38.753 | 33.18 |  | 94.3033 | 30.1818 |  |  |  | 1.3 |  | 69.0661 |  | 25 |  |  |  | 19.201 |  | 4.9871 |  |  | 43.71 |  | 150.5758 | 1.2726 | 3.7525 | 129.04 | 12.0362 |  | 34.6773 | 4.0274 |  |  | 82.4038 | 17.9221 | 1.6785 | 0.59 | 33.0394 | 293.2093 |  | 156.125 | 17.95 |  |  | 17.7167 | 4.8322 |  |  | 16.257 | 261.62 |  | 27.032 |  | 4.821
15:30 | 2.8145 |  | 15.1924 | 12.505 |  |  |  |  | 0 | 29.4308 | 14.917 | 14.22 | 30.452 |  |  | 49.191 |  | 36.0363 |  | 3.1 |  | 91.1258 |  | 9.3432 | 5.5432 |  | 14.78 |  |  | 5.2 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 6.0341 | 48.913 | 122 | 28.6299 | 0.6 | 161.0498 |  | 38.715 | 33.09 |  | 94.8161 | 29.8431 |  |  |  | 1.2 |  | 68.8805 |  | 25 |  |  |  | 19.0409 |  | 5.0222 |  |  | 43.61 |  | 148.6193 | 1.4302 | 3.8665 | 128.59 | 12.2526 |  | 34.5815 | 3.8866 |  |  | 81.6114 | 17.9113 | 1.6619 | 0.57 | 30.9561 | 228.2187 |  | 145.3417 | 17.925 |  |  | 17.6859 | 4.81 |  |  | 15.7481 | 265.38 |  | 27.34 |  | 8.769
16:00 | 2.448 |  | 15.7387 | 12.012 |  |  |  |  | 0 | 29.9165 | 15.4789 | 13.81 | 31.142 |  |  | 49.724 |  | 38.9851 |  | 3.1 |  | 132.7342 |  | 9.5915 | 4.3691 |  | 14.69 |  |  | 3 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.9953 | 50.2179 | 123.56 | 28.224 | 0.23 | 163.0178 |  | 39.648 | 32.81 |  | 93.4956 | 30.2218 |  |  |  | 1.3 |  | 70.0766 |  | 25 |  |  |  | 19.1561 |  | 4.9402 |  |  | 43.41 |  | 139.6128 | 1.5332 | 3.8904 | 129.49 | 12.4761 |  | 35.2341 | 3.9037 |  |  | 81.1674 | 17.8795 | 1.6796 | 0.53 | 31.7157 | 278.1059 |  | 144.9241 | 17.816 |  |  | 17.2283 | 4.7841 |  |  | 15.7462 | 268.83 |  | 27.742 |  | 15.045
16:30 | 2.5183 |  | 15.6509 | 11.55 |  |  |  |  | 0 | 29.9044 | 14.717 | 14.07 | 30.994 |  |  | 49.849 |  | 35.3786 |  | 3.1 |  | 60.2407 |  | 9.8085 | 5.361 |  | 14.45 |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 6.0123 | 49.9362 | 123.38 | 28.5692 | 0.37 | 160.5853 |  | 39.186 | 31.87 |  | 92.7412 | 30.7423 |  |  |  | 1.4 |  | 72.2198 |  | 25 |  |  |  | 19.1749 |  | 5.0506 |  |  | 43.4 |  | 148.9867 | 1.4665 | 4.1124 | 128.32 | 13.1729 |  | 34.9983 | 4.3754 |  |  | 80.8552 | 17.8466 | 1.6858 | 0.6 | 31.4471 | 292.8067 |  | 150.3579 | 17.83 |  |  | 16.8493 | 4.718 |  |  | 16.2762 | 272.15 |  | 27.635 |  | 22.897
17:00 | 2.5074 |  | 15.6012 | 10.8 |  |  |  |  | 0 | 29.7324 | 14.9848 | 14.13 | 31.774 |  |  | 49.88 |  | 32.6086 |  | 3 |  | 110.5857 |  | 9.8626 | 6.3948 |  | 14.86 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 6.0298 | 50.1617 | 125.07 | 28.4094 | 0.4 | 160.8125 |  | 38.349 | 31.84 |  | 92.6175 | 29.6163 |  |  |  | 1.3 |  | 72.1375 |  | 25 |  |  |  | 19.341 |  | 5.0667 |  |  | 43.75 |  | 148.2886 | 1.2968 | 4.2597 | 132.07 | 12.3739 |  | 34.0757 | 3.8589 |  |  | 80.5439 | 17.9098 | 1.662 | 0.59 | 31.5633 | 292.9044 |  | 151.5708 | 18.012 |  |  | 16.2335 | 4.7479 |  |  | 16.2002 | 268.01 |  | 27.984 |  | 26.683
17:30 | 2.5386 |  | 9.7896 | 10.416 |  |  |  |  | 0 | 29.491 | 16.0329 | 14.04 | 32.608 |  |  | 49.324 |  | 41.0505 |  | 3.1 |  | 99.6366 |  | 9.9386 | 6.7224 |  | 16.49 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.9264 | 49.1258 | 126.02 | 28.5434 | 0.41 | 161.3002 |  | 36.044 | 32.47 |  | 92.5648 | 28.7706 |  |  |  | 1.4 |  | 70.1948 |  | 25 |  |  |  | 19.0938 |  | 5.0635 |  |  | 42.81 |  | 148.3761 | 1.5877 | 4.1056 | 130.45 | 13.5091 |  | 32.9601 | 3.6509 |  |  | 80.0137 | 17.9313 | 1.6952 | 0.51 | 30.7186 | 295.419 |  | 153.8118 | 18.287 |  |  | 17.098 | 4.5206 |  |  | 14.8634 | 271.49 |  | 27.874 |  | 28.772
18:00 | 2.862 |  | 9.0195 | 10.115 |  |  |  |  | 0.0179 | 29.7655 | 15.9537 | 14.12 | 32.474 |  |  | 48.625 |  | 32.7309 |  | 3.1 |  | 40.8294 |  | 9.7828 | 7.2581 |  | 17.22 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.9597 | 51.2202 | 124.6 | 25.2515 | 0.46 | 160.2714 |  | 35.39 | 29.67 |  | 84.3583 | 28.1765 |  |  |  | 1.4 |  | 70.8655 |  | 25 |  |  |  | 19.2514 |  | 5.0279 |  |  | 17.54 |  | 148.2925 | 1.5695 | 4.2217 | 131.21 | 13.2701 |  | 33.7875 | 3.6076 |  |  | 80.1039 | 2.2183 | 1.7482 | 0.58 | 30.1465 | 329.3102 |  | 150.1682 | 18.505 |  |  | 16.6272 | 4.5224 |  |  | 13.8315 | 278.94 |  | 28.061 |  | 23.641
18:30 | 2.79 |  | 8.88 | 9.782 |  |  |  |  | 0.868 | 31.2377 | 16.7843 | 14.02 | 33.028 |  |  | 49.441 |  | 8.0524 |  | 3.1 |  | 42.185 |  | 8.6923 | 6.034 |  | 17.06 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.9249 | 49.691 | 121.43 | 24.4254 | 0.11 | 160.2587 |  | 34.341 | 29.51 |  | 47.236 | 26.5569 |  |  |  | 1.4 |  | 72.0392 |  | 25 |  |  |  | 19.3762 |  | 4.7734 |  |  | 5.46 |  | 147.2821 | 1.7453 | 4.1681 | 128.69 | 13.1874 |  | 30.9154 | 3.8025 |  |  | 79.9171 | 1.5072 | 1.7703 | 0.65 | 28.7238 | 328.2366 |  | 149.0358 | 18.522 |  |  | 15.3919 | 4.5448 |  |  | 13.3211 | 280.55 |  | 25.522 |  | 18.024
19:00 | 2.9166 |  | 8.7947 | 9.91 |  |  |  |  | 1.871 | 32.0356 | 15.3001 | 14.22 | 33.058 |  |  | 49.786 |  | 7.4918 |  | 3 |  | 33.5678 |  | 7.0647 | 6.0091 |  | 17.58 |  |  | 1 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.8817 | 45.8987 | 118.74 | 25.0969 | 0.35 | 159.3224 |  | 31.973 | 29.5 |  | 46.957 | 22.5894 |  |  |  | 1.3 |  | 35.4476 |  | 25 |  |  |  | 19.3744 |  | 4.8004 |  |  | 5.44 |  | 147.5343 | 1.9453 | 4.0587 | 125.04 | 11.986 |  | 29.6961 | 3.7407 |  |  | 79.2075 | 1.5118 | 1.7537 | 0.58 | 28.8314 | 325.5007 |  | 146.2696 | 17.77 |  |  | 14.8133 | 4.5208 |  |  | 12.9522 | 275.01 |  | 25.309 |  | 18.062
19:30 | 3.4059 |  | 8.5308 | 10.156 |  |  |  |  | 2.4391 | 32.2685 | 14.7117 | 13.88 | 32.914 |  |  | 49.546 |  | 8.3333 |  | 2.9 |  | 31.9773 |  | 7.3034 | 5.987 |  | 17.86 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.769 | 49.9768 | 121.07 | 28.5021 | 0.46 | 166.4587 |  | 30.982 | 29.63 |  | 47.2226 | 21.9823 |  |  |  | 1.3 |  | 32.827 |  | 25 |  |  |  | 19.116 |  | 4.8305 |  |  | 5.42 |  | 146.8767 | 2.0059 | 4.2914 | 131.88 | 12.0364 |  | 31.4701 | 3.74 |  |  | 79.2508 | 1.5029 | 1.761 | 0.59 | 29.1309 | 327.4348 |  | 145.8917 | 18.174 |  |  | 15.5338 | 4.5124 |  |  | 12.7301 | 269.71 |  | 24.879 |  | 18.505
20:00 | 3.2612 |  | 12.1268 | 11.868 |  |  |  |  | 5.6044 | 32.0506 | 12.0775 | 14.07 | 33.076 |  |  | 49.454 |  | 9.3445 |  | 2.9 |  | 31.4251 |  | 7.8361 | 4.8333 |  | 18.03 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.7383 | 51.3266 | 123.65 | 29.4178 | 0.37 | 163.7706 |  | 32.151 | 30.06 |  | 47.62 | 23.6725 |  |  |  | 1.3 |  | 33.0431 |  | 25 |  |  |  | 19.2925 |  | 4.7382 |  |  | 5.5 |  | 145.2279 | 1.8301 | 4.0729 | 131.45 | 12.1687 |  | 32.1502 | 3.6949 |  |  | 79.7671 | 1.5154 | 1.7641 | 0.59 | 30.2188 | 328.5704 |  | 156.5314 | 18.291 |  |  | 15.8962 | 4.5352 |  |  | 13.6224 | 259.1 |  | 26.007 |  | 18.633
20:30 | 3.5372 |  | 11.8657 | 11.913 |  |  |  |  | 7.3536 | 31.8279 | 12.0274 | 13.99 | 32.77 |  |  | 49.239 |  | 12.2422 |  | 3 |  | 31.294 |  | 8.081 | 5.2266 |  | 18.13 |  |  | 1 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.7161 | 52.1263 | 123.58 | 28.6686 | 0.84 | 164.2108 |  | 34.536 | 29.99 |  | 47.9057 | 23.5994 |  |  |  | 1.2 |  | 33.0848 |  | 25 |  |  |  | 18.9831 |  | 4.7901 |  |  | 5.22 |  | 143.6174 | 1.8362 | 4.1762 | 131.66 | 13.0969 |  | 32.5817 | 4.0014 |  |  | 79.9503 | 1.5434 | 1.7413 | 0.59 | 29.6468 | 327.0052 |  | 155.0561 | 18.317 |  |  | 16.3075 | 4.6186 |  |  | 14.6772 | 271.23 |  | 26.604 |  | 18.422
21:00 | 2.9303 |  | 12.0753 | 12.919 |  |  |  |  | 9.1223 | 31.6211 | 11.7976 | 14.24 | 32.386 |  |  | 49.316 |  | 21.3633 |  | 3.1 |  | 29.8791 |  | 8.2039 | 5.7553 |  | 18.26 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.6856 | 51.9411 | 124.5 | 29.3217 | 0.87 | 163.9494 |  | 36.634 | 29.74 |  | 47.7561 | 24.3038 |  |  |  | 1.4 |  | 32.671 |  | 25 |  |  |  | 16.9609 |  | 4.7372 |  |  | 5.56 |  | 143.9755 | 1.7756 | 4.272 | 130.63 | 13.9214 |  | 34.105 | 4.0848 |  |  | 80.209 | 5.0933 | 1.7174 | 0.64 | 29.8187 | 328.0211 |  | 158.9763 | 18.571 |  |  | 14.9838 | 4.6502 |  |  | 14.2326 | 283.87 |  | 29.148 |  | 22.238
21:30 | 2.8144 |  | 17.7682 | 13.244 |  |  |  |  | 11.686 | 31.4324 | 11.6357 | 13.62 | 31.914 |  |  | 49.472 |  | 48.248 |  | 3.1 |  | 25.1541 |  | 8.1201 | 5.241 |  | 18.27 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.6014 | 51.1039 | 122.95 | 28.7608 | 0.94 | 164.9236 |  | 38.201 | 29.66 |  | 92.9727 | 25.7187 |  |  |  | 1.4 |  | 33.9281 |  | 25 |  |  |  | 18.2379 |  | 4.7563 |  |  | 5.24 |  | 145.8273 | 1.7089 | 4.1698 | 131.96 | 14.2125 |  | 34.5164 | 4.1258 |  |  | 80.7973 | 9.6546 | 1.6587 | 0.63 | 31.4978 | 299.2173 |  | 155.9095 | 18.445 |  |  | 15.338 | 4.8873 |  |  | 15.1037 | 286.56 |  | 31.205 |  | 23.867
22:00 | 2.7869 |  | 18.8688 | 12.617 |  |  |  |  | 15.763 | 30.7735 | 11.562 | 13.92 | 32.12 |  |  | 48.877 |  | 48.6521 |  | 3.1 |  | 32.6024 |  | 9.4962 | 4.5699 |  | 18.17 |  |  | 5.9 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 5.3912 | 51.1892 | 123.24 | 29.1361 | 1.03 | 164.5027 |  | 38.458 | 29.93 |  | 92.7416 | 26.1878 |  |  |  | 1.4 |  | 47.8997 |  | 25 |  |  |  | 18.3388 |  | 4.6593 |  |  | 4.5 |  | 146.3242 | 1.6362 | 4.1818 | 131.68 | 14.0617 |  | 35.1385 | 3.9547 |  |  | 80.7952 | 18.0054 | 1.4778 | 0.59 | 30.8579 | 314.0306 |  | 157.5748 | 18.569 |  |  | 17.0304 | 4.7691 |  |  | 15.2981 | 287.8 |  | 30.173 |  | 24.078
22:30 | 2.8738 |  | 24.0205 | 13.144 |  |  |  |  | 16.5908 | 30.0214 | 11.5227 | 14.5 | 32.896 |  |  | 49.129 |  | 48.5391 |  | 3.1 |  | 127.4671 |  | 9.4968 | 5.1818 |  | 18.66 |  |  | 7.5 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.6596 | 51.8846 | 124 | 29.3051 | 1.15 | 165.1321 |  | 38.733 | 30.46 |  | 92.7353 | 25.9813 |  |  |  | 1.3 |  | 67.951 |  | 25 |  |  |  | 18.5592 |  | 4.8309 |  |  | 35.21 |  | 147.9976 | 1.8786 | 4.2854 | 131.91 | 15.0415 |  | 35.7513 | 3.9615 |  |  | 80.8566 | 18.0094 | 1.0286 | 0.61 | 30.8322 | 316.3345 |  | 161.9599 | 18.557 |  |  | 17.3664 | 4.8886 |  |  | 15.4683 | 287.73 |  | 30.285 |  | 24.289
23:00 | 2.8129 |  | 28.5174 | 13.089 |  |  |  |  | 16.9448 | 28.9781 | 11.2317 | 14.43 | 32.394 |  |  | 49.121 |  | 43.7787 |  | 3 |  | 101.5279 |  | 9.1325 | 5.7962 |  | 18.68 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 3.0516 | 51.4005 | 124.02 | 28.8481 | 1.26 | 163.3841 |  | 39.775 | 30.62 |  | 92.2582 | 26.9916 |  |  |  | 1.3 |  | 71.9791 |  | 25 |  |  |  | 16.8066 |  | 4.7948 |  |  | 47.41 |  | 150.6627 | 1.8241 | 4.5938 | 131.75 | 15.0454 |  | 34.8552 | 3.9546 |  |  | 81.3445 | 18.1506 | 0.7992 | 0.53 | 30.5918 | 323.4198 |  | 153.0825 | 18.771 |  |  | 17.0236 | 4.8973 |  |  | 15.8751 | 286.92 |  | 30.289 |  | 24.278
23:30 | 3.0377 |  | 27.9608 | 13.311 |  |  |  |  | 19.1498 | 28.3895 | 12.3641 | 14.72 | 31.932 |  |  | 49.022 |  | 33.6158 |  | 2.9 |  | 115.8003 |  | 8.972 | 4.6921 |  | 18.48 |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 2.5443 | 51.7309 | 123.45 | 29.563 | 1.2 | 164.846 |  | 39.29 | 30.35 |  | 92.1107 | 26.8536 |  |  |  | 1.3 |  | 72.0166 |  | 25 |  |  |  | 17.0791 |  | 4.8248 |  |  | 53.88 |  | 146.7212 | 1.7756 | 4.6655 | 131.94 | 14.7989 |  | 35.7834 | 3.8564 |  |  | 81.6522 | 18.1724 | 0.6932 | 0.51 | 31.4079 | 327.0113 |  | 158.7366 | 18.654 |  |  | 16.755 | 4.9427 |  |  | 16.1201 | 288.47 |  | 30.408 |  | 24.34
00:00 | 2.9962 |  | 25.5204 | 13.296 |  |  |  |  | 19.6785 | 28.3384 | 14.2489 | 14.62 | 31.844 |  |  | 49.123 |  | 33.7403 |  | 2.9 |  | 111.9769 |  | 9.04 | 4.3745 |  | 18.13 |  |  | 3.5 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 2.1123 | 51.5954 | 122.42 | 29.6692 | 0.83 | 164.9271 |  | 39.526 | 31.01 |  | 92.0564 | 25.2471 |  |  |  | 1.3 |  | 72.2972 |  | 25 |  |  |  | 18.3939 |  | 4.8339 |  |  | 56.14 |  | 147.1932 | 1.6423 | 4.6154 | 132.65 | 13.9495 |  | 35.8833 | 3.8369 |  |  | 81.7506 | 18.1514 | 0.6239 | 0.54 | 30.0701 | 326.4866 |  | 161.2413 | 18.687 |  |  | 17.5663 | 4.8734 |  |  | 16.0287 | 286.25 |  | 30.634 |  | 24.283
MWh | 65.9863 | 0 | 478.8752 | 288.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3238 | 699.3632 | 322.8101 | 347.805 | 761.661 | 0 | 0 | 1192.3685 | 0 | 864.146 | 0 | 136.75 | 0 | 2359.1545 | 0 | 216.424 | 155.2048 | 0 | 415.24 | 0 | 0 | 78.05 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 95.0752 | 1117.4455 | 2970.235 | 680.3416 | 18.01 | 3909.4223 | 0 | 888.2905 | 777.195 | 0 | 1351.1006 | 697.1959 | 0 | 0 | 0 | 29.645 | 0 | 1576.8066 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 432.8206 | 0 | 116.7208 | 0 | 0 | 1058.755 | 0 | 3566.7336 | 40.8686 | 91.387 | 3095.235 | 309.2476 | 0 | 797.722 | 93.3854 | 0 | 0 | 1948.2695 | 377.4629 | 26.3616 | 13.87 | 757.3235 | 7365.2933 | 0 | 3671.3459 | 436.128 | 0 | 0 | 394.9591 | 110.0025 | 0 | 0 | 362.3755 | 6459.225 | 0 | 702.742 | 0 | 465.4685
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 20 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 965.1 | 2622.8 | 2612.1 | 0 | 0 | 0 |  | 34.3 |  | 39.7 | 0.9 | 0 | 412.7 | 6687.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 252.5
01:00 | 951.2 | 2476.4 | 2537.3 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 39.8 | 0.9 | 0 | 352.3 | 6392.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 53.55
01:30 | 932.8 | 2331.5 | 2614.4 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 41.2 | 0.9 | 0 | 291 | 6245.8 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 7.05
02:00 | 949.2 | 2393.3 | 2608.7 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 41.5 | 0.9 | 0 | 264.5 | 6292.1 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 311
02:30 | 940.3 | 2345.6 | 2599.1 | 0 | 0 | 0 |  | 34.7 |  | 40.8 | 0.9 | 0 | 226.4 | 6187.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3331.2
03:00 | 959.7 | 2503.2 | 2439.5 | 0 | 0 | 0 |  | 34.7 |  | 41.2 | 0.9 | 0 | 212.8 | 6192 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 449.75
03:30 | 955.1 | 2456.3 | 2522.8 | 0 | 0 | 0 |  | 34.7 |  | 39.7 | 0.9 | 0 | 195.2 | 6204.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2458.2
04:00 | 940.5 | 2380.3 | 2561.5 | 0 | 0 | 0 |  | 34.5 |  | 40.5 | 0.9 | 0 | 171.6 | 6129.8 |  | C.H. YANANGO | 976.35
04:30 | 949.7 | 2424.5 | 2627.3 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 41 | 0.9 | 0 | 153.4 | 6231 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 151.7
05:00 | 960.1 | 2439.5 | 2641.8 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 41.1 | 0.9 | 0 | 182.8 | 6300.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1600.4
05:30 | 961.6 | 2529.7 | 2652.8 | 0 | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 40 | 0.9 | 0 | 211.3 | 6430.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 398.5
06:00 | 964.8 | 2610.6 | 2655 | 0 | 0 | 0 |  | 34.3 |  | 40.4 | 0.9 | 2.1 | 213.6 | 6521.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 247.5
06:30 | 956.1 | 2703.2 | 2650.9 | 0 | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 40.5 | 0.9 | 76.2 | 199.2 | 6661.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 353.85
07:00 | 954.3 | 2581.4 | 2506.2 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 40.7 | 0.9 | 310.7 | 225.1 | 6653.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 139.45
07:30 | 957.4 | 2365.5 | 2568.9 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  | 42.5 | 0.9 | 589.2 | 252.3 | 6810.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1955.5
08:00 | 967.6 | 2382 | 2396 | 0 | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 47.2 | 0.9 | 831.8 | 252.5 | 6912.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 170.2
08:30 | 959.1 | 2563.9 | 2486.8 | 42.8 | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 46.9 | 0.9 | 864.9 | 281.9 | 7281.3 |  | C.H. ARICOTA II |  | 51.75
09:00 | 970 | 2618.1 | 2484.1 | 44.2 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 47.3 | 0.9 | 885.1 | 281.9 | 7365.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 77.05
09:30 | 975.1 | 2679.5 | 2516.3 | 42.9 | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 52.7 | 0.9 | 902.5 | 298.6 | 7502.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15594.75
10:00 | 955.9 | 2688.4 | 2500.9 | 43.4 | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 53.2 | 0.9 | 911.9 | 302.2 | 7490.9 |  | C.H. RESTITUCION | 5155.4
10:30 | 965.9 | 2811.2 | 2535.3 | 73.6 | 0 | 0 |  | 34 |  | 55.4 | 0.9 | 912.7 | 293.8 | 7682.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 62.25
11:00 | 972.9 | 2880.2 | 2543.3 | 73.4 | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 54.2 | 0.9 | 913.8 | 277.1 | 7750 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.5
11:30 | 970.6 | 2920.9 | 2575 | 73.3 | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 53.7 | 0.9 | 915.4 | 278.2 | 7822.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5494.895
12:00 | 967 | 2897.5 | 2546.2 | 73.1 | 0 | 0 |  | 33.8 |  | 54.1 | 0.9 | 919.6 | 277.5 | 7769.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.555
12:30 | 966.1 | 2884.7 | 2529.4 | 73 | 0 | 0 |  | 33.7 |  | 52.6 | 0.9 | 922.6 | 310.8 | 7773.8 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 957.65
13:00 | 964.2 | 2796.6 | 2491.1 | 67.6 | 0 | 0 |  | 33.9 |  | 50.4 | 0.9 | 925.6 | 342.1 | 7672.4 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 270.9
13:30 | 955.6 | 2486.3 | 2605.3 | 68.2 | 0 | 0 |  | 34 |  | 52.5 | 0.9 | 928.3 | 392.2 | 7523.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 201.2
14:00 | 962.6 | 2452.7 | 2668 | 67.7 | 0 | 0 |  | 34 |  | 53 | 0.9 | 925.4 | 420.6 | 7584.9 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 87.8
14:30 | 967.8 | 2641.2 | 2677.1 | 69 | 0 | 0 |  | 34.8 |  | 50.8 | 0.9 | 917.1 | 376.2 | 7734.9 |  | C.H. YUNCAN |  | 2024.9
15:00 | 966.9 | 2695 | 2733.3 | 68.6 | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 51.5 | 0.9 | 893.9 | 348.3 | 7792.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 272.8
15:30 | 964.6 | 2546.3 | 2753.2 | 70.2 | 0 | 0 |  | 34.4 |  | 51.2 | 0.9 | 843 | 386.8 | 7650.6 |  | C.H. EL CARMEN | 108.15
16:00 | 959.8 | 2630.6 | 2926.5 | 44.1 | 0 | 0 |  | 35.1 |  | 48.6 | 0.9 | 668.9 | 427.4 | 7741.9 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 237.65
16:30 | 955.2 | 2855.5 | 2959.1 | 42.2 | 0 | 0 |  | 34.9 |  | 42.1 | 0.9 | 355.3 | 529.5 | 7774.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 259.95
17:00 | 961.5 | 2853.8 | 3043.3 | 41.8 | 80.4 | 0 |  | 33.8 |  | 40.9 | 0.9 | 61.2 | 549.2 | 7666.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 263.45
17:30 | 961.5 | 2963.5 | 3074.2 | 44.9 | 79.3 | 0 |  | 34.4 |  | 41.3 | 0.9 | 0.8 | 547.6 | 7748.4 |  | C.H. LA JOYA | 156.9
18:00 | 956.4 | 2826.5 | 3114.8 | 44.4 | 79.1 | 59.9 |  | 34.5 |  | 40.8 | 0.9 | 0 | 555.4 | 7712.7 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.7
18:30 | 954.36 | 3065 | 3072.5 | 44.5 | 79.6 | 59.7 |  | 34.9 |  | 40.4 | 0.9 | 0 | 567.8 | 7919.66 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 45.05
19:00 | 958.29 | 3014.9 | 3051.9 | 44.7 | 79.5 | 60.3 |  | 34.6 |  | 40.9 | 0.9 | 0 | 562.1 | 7848.09 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2428.3
19:30 | 963.08 | 3004.8 | 3108 | 44.7 | 79.7 | 62 |  | 33 |  | 39.5 | 0.9 | 0 | 521.5 | 7857.18 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1161.885
20:00 | 966.42 | 2979.4 | 3048.8 | 44.6 | 79.3 | 59.3 |  | 33.1 |  | 41 | 0.9 | 0 | 547.4 | 7800.22 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 70.45
20:30 | 964.63 | 2997 | 2971.2 | 44.8 | 79.1 | 59.4 |  | 33.2 |  | 42.8 | 0.9 | 0 | 557.9 | 7750.93 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12642.9
21:00 | 965.97 | 2994 | 2974.9 | 45.3 | 58.1 | 59.4 |  | 33.4 |  | 44.3 | 0.9 | 0 | 526.6 | 7702.87 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 137.9
21:30 | 962.3 | 2984.5 | 2948.3 | 45 | 57.8 | 60.7 |  | 33.5 |  | 45.9 | 0.9 | 0 | 472.7 | 7611.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1554.3
22:00 | 960.69 | 2909.2 | 2940.6 | 43.7 | 57.7 | 60.4 |  | 33.6 |  | 52.1 | 0.9 | 0 | 471.8 | 7530.69 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 75.2
22:30 | 959.49 | 2896.5 | 2843.7 | 43.7 | 57.9 | 61.8 |  | 34 |  | 52.1 | 0.9 | 0 | 407.2 | 7357.29 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 88.9
23:00 | 954.45 | 2804.7 | 2764.6 | 41.4 | 57.7 | 0 |  | 33.9 |  | 52.9 | 0.9 | 0 | 421.4 | 7131.95 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3503.85
23:30 | 957.2 | 2881.48 | 2559.8 | 43.4 | 57.6 | 0 |  | 33.5 |  | 53.7 | 0.9 | 0 | 401.7 | 6989.28 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1197.6
00:00 | 945.9 | 2766.11 | 2495.6 | 44.8 | 58 | 0 |  | 33.6 |  | 53.1 | 0.9 | 0 | 314.5 | 6712.51 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 192.85
TOTAL MWh | 23028.49 | 64767.895 | 64868.7 | 849.5 | 520.4 | 301.45 | 0 | 818.1 | 0 | 1104.85 | 21.6 | 8239 | 8533.3 | 173053.285 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1647.5
% | 13.3072 | 37.4266 | 37.4848 | 0.49089 | 0.30072 | 0.17419 | 0 | 0.47274 | 0 | 0.63844 | 0.012482 | 4.761 | 4.931 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 717.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2315.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2565.55
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.3
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2619.4
[16 empty] | PCH TUPURI | 33.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 182.45
[16 empty] | C.H. RUCUY | 477.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 74.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1015.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2045.35
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 143.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 332.3
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2560.55
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 84.2
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 451.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23028.49 | 64767.895

## GENERACION RER
miércoles, 20 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 19 |  |  |  | 7.6 | 2.4 | 0.2 | 9.2 | 11.5 | 13.3 |  |  | 16.6 |  | 10.7 | 14.9 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 20.4 | 11.5 | 8.7 | 22.6 | 22.5 | 58.6 |  |  | 15.9 | 132 |  |  |  | 14.4 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 14.5 | 15.3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 28.9 | 26.2 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 60.5 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 712.5
1:00 |  | 19 |  |  |  | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 8 | 12.8 | 13.1 |  |  | 16.6 |  | 10.4 | 14.6 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 20.4 | 11.4 | 8.7 | 19.7 | 21.3 | 52.7 |  |  | 12.1 | 112.7 |  |  |  | 14 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 14.1 | 15.5 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.3 | 1.1 | 23.6 | 22 | 0.6 |  |  |  |  | 11.2 | 47.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 642.2
1:30 |  | 19.3 |  |  |  | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 9.2 | 12.7 | 12.7 |  |  | 16.6 |  | 9.5 | 14.1 | 6.1 | 3.2 | 2.6 | 19.7 | 11.4 | 8.7 | 18.7 | 20.6 | 40.4 |  |  | 7.2 | 93 |  |  |  | 13.7 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 12.4 | 15.5 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 17.8 | 20.9 | 0.6 |  |  |  |  | 9.8 | 34.7 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.5 | 576.7
2:00 |  | 19.3 |  |  |  | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 9.3 | 12.9 | 13.1 |  |  | 16.6 |  | 10.5 | 14.7 | 6.1 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 11.4 | 8.7 | 15.4 | 23.1 | 34.3 |  |  | 9.4 | 79.2 |  |  |  | 13.2 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 12.5 | 15.1 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 17.7 | 14.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10.4 | 32.8 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 18.8 | 552.7
2:30 |  | 18.9 |  |  |  | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 9.1 | 12.8 | 13.1 |  |  | 16.6 |  | 9.9 | 14.5 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 20 | 11.6 | 8.7 | 13.9 | 26.5 | 19.9 |  |  | 7.3 | 66.8 |  |  |  | 13.2 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 12 | 15.6 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 15.3 | 14.7 | 0.6 |  |  |  |  | 7.9 | 26.5 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 513.2
3:00 |  | 19 |  |  |  | 7.6 | 2.2 | 0.2 | 9 | 13.2 | 13.5 |  |  | 16.8 |  | 11 | 14.9 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 20.8 | 11.6 | 8.7 | 18.1 | 25.8 | 15.3 |  |  | 3.8 | 48.9 |  |  |  | 13.2 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 11.9 | 15.1 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 20.7 | 22.7 | 0.6 |  |  |  |  | 6.6 | 23.9 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 19.2 | 503.3
3:30 |  | 18.2 |  |  |  | 7.6 | 2.2 | 0.2 | 8.6 | 12.9 | 13.4 |  |  | 16.8 |  | 10.9 | 14.8 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 20.6 | 11.6 | 8.6 | 13.2 | 26.2 | 16.1 |  |  | 2.8 | 37.7 |  |  |  | 12.9 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 11.1 | 13.5 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 22.5 | 25.5 | 0.6 |  |  |  |  | 5.2 | 21.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.9 | 483
4:00 |  | 18.7 |  |  |  | 7.6 | 2.2 | 0.2 | 8.9 | 12.9 | 13 |  |  | 16.8 |  | 10.1 | 14.3 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 19.9 | 11.4 | 8.7 | 6.7 | 26.5 | 17.8 |  |  | 1.2 | 33.9 |  |  |  | 12.5 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 11.4 | 14.4 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 16.7 | 18.4 | 0.6 |  |  |  |  | 5.1 | 19.5 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.7 | 457.1
4:30 |  | 19.2 |  |  |  | 9 | 2.2 | 0.2 | 9.1 | 12.7 | 13.2 |  |  | 16.7 |  | 10.5 | 14.6 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 20.1 | 11.6 | 8.6 | 4.1 | 24.8 | 15 |  |  | 2.7 | 31.7 |  |  |  | 12.5 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 9.9 | 14.1 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 12.4 | 14.9 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 17.8 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 442
5:00 |  | 19.1 |  |  |  | 10.2 | 2.2 | 0.2 | 8.8 | 13.2 | 13.2 |  |  | 16.6 |  | 10.8 | 14.7 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 20.2 | 11.5 | 8.6 | 5.4 | 24.5 | 22.3 |  |  | 3.1 | 41.4 |  |  |  | 12.2 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 10.1 | 14.2 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 7.9 | 15 | 17.7 | 0.6 |  |  |  |  | 6.7 | 22.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 480.6
5:30 |  | 18.7 |  |  |  | 10.2 | 2.2 | 0.2 | 8.5 | 12.8 | 13.2 |  |  | 16.6 |  | 10.9 | 14.7 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 20.4 | 11.6 | 4.5 | 8.1 | 25.6 | 28.7 |  |  | 3 | 48.4 |  |  |  | 12.2 | 4.8 | 10 | 11 | 11.1 | 7.2 |  | 9.2 | 11.3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 2.4 | 9.9 | 24.1 | 25.6 | 0.6 |  |  |  |  | 6.6 | 20.7 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.8 | 508.7
6:00 |  | 18.8 |  |  |  | 12 | 2.2 | 0.2 | 9 | 12.6 | 13.2 |  |  | 16.6 |  | 10.8 | 14.7 | 6.3 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 11.6 | 4.6 | 9.7 | 25.1 | 31.2 |  |  | 3.8 | 40.4 |  |  |  | 12.2 | 4.8 | 10 | 10.8 | 10.9 | 7.2 |  | 10.1 | 14 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 3 |  |  | 0.2 | 4.7 | 9.9 | 25.7 | 27.3 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 6.7 | 19.6 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.9 | 517.4
6:30 |  | 18.7 |  |  |  | 12 | 2.1 | 0.2 | 9.2 | 12.6 | 13 |  |  | 16.7 |  | 10.2 | 15.1 | 5.6 | 3.2 | 2.6 | 20 | 12.1 | 4.7 | 10.8 | 24.1 | 21.4 |  |  | 3.2 | 30.9 | 0.5 |  |  | 12.1 | 4.8 | 10.2 | 10.8 | 10.9 | 7.2 | 4.1 | 10.6 | 14.4 |  |  |  |  | 37.2 | 6.9 | 3.2 |  | 3 |  |  | 4.1 | 4.9 | 9.9 | 27.2 | 32.9 | 0.6 | 6.3 | 8.1 |  | 5.1 | 6.2 | 17.5 |  |  | 0.9 |  | 0.6 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 0.1 | 18.7 | 576.4
7:00 |  | 18.6 |  |  |  | 12 | 2.1 | 0.2 | 9.2 | 12.9 | 13 |  |  | 16.8 |  | 10 | 15 | 5.6 | 3.2 | 2.6 | 19.7 | 12.2 | 8.6 | 13.1 | 24.9 | 37.1 |  |  | 3.1 | 35.7 | 9.9 | 1.1 |  | 11.9 | 4.8 | 10.2 | 11 | 11.1 | 7.2 | 25.8 | 9.3 | 13.3 |  |  |  |  | 83.2 | 48.2 | 26.5 |  | 3 | 2.8 |  | 10.8 | 5 | 9.9 | 27 | 32.7 | 0.6 | 38.3 | 47.5 |  | 12.8 | 7.2 | 21.7 |  |  | 0.9 |  | 3.4 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 | 0.4 | 18.6 | 840.5
7:30 |  | 18.8 |  |  | 1.7 | 12.2 | 2.1 | 0.2 | 9.1 | 12.9 | 12.9 |  | 0.1 | 16.8 |  | 9.8 | 15.8 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 19.8 | 12.8 | 8.6 | 13.6 | 27.5 | 39.6 |  |  | 2.3 | 38.1 | 20 | 13.7 |  | 11.6 | 4.7 | 10.2 | 11 | 11.1 | 7.2 | 51.9 | 11.2 | 15.4 |  |  |  |  | 168.2 | 84.2 | 46.8 |  | 3 | 5.5 |  | 12.3 | 5 | 9.9 | 26 | 35.1 | 0.6 | 73 | 91.1 |  | 15.7 | 10.6 | 32.9 |  |  | 0.9 |  | 5.8 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 0.9 | 18.6 | 1149.2
8:00 |  | 18.5 |  |  | 6.4 | 12.3 | 2.1 | 0.2 | 8.9 | 13.4 | 13.3 |  | 0.2 | 16.7 |  | 10.4 | 16.1 | 5.3 | 3.3 | 2.6 | 20.2 | 12.3 | 8.6 | 13.8 | 26.9 | 33.2 |  |  | 2.9 | 64.6 | 28.7 | 28.7 |  | 11.6 | 4.7 | 10.2 | 11 | 11.1 | 7.4 | 67.1 | 11.5 | 13.8 |  |  |  |  | 208 | 165.3 | 83.9 |  | 3 | 7.9 |  | 12.8 | 4.9 | 9.9 | 17.7 | 22.1 | 0.6 | 85.5 | 117.6 |  | 16.4 | 9.3 | 36.7 |  |  | 0.9 |  | 8.1 | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.8 | 1.6 | 18.8 | 1397.6
8:30 |  | 18.9 |  |  | 6.4 | 12.5 | 2.1 | 0.4 | 8.9 | 12.7 | 12.9 |  | 0.6 | 16.6 |  | 9.8 | 15.7 | 5.4 | 3.3 | 2.6 | 19.8 | 11.6 | 8.6 | 12.3 | 26.2 | 28.4 |  |  | 5.3 | 89 | 30.5 | 39.7 |  | 11.6 | 4.7 | 10.2 | 11 | 11.1 | 7.3 | 69 | 12.6 | 13.4 |  |  |  |  | 211 | 168.6 | 86 | 0.1 | 3 | 10.1 |  | 13 | 4.6 | 9.9 | 22 | 25.8 | 0.6 | 87.4 | 118.6 |  | 16.5 | 9.8 | 37.1 |  |  | 0.9 |  | 10.2 | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20.1 | 3.6 | 18.7 | 1457.9
9:00 |  | 18.9 |  |  | 6.7 | 12.5 | 2.1 | 0.4 | 9.1 | 12.6 | 13.3 | 0.1 | 0.8 | 16.6 |  | 10.2 | 16 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 11.8 | 8.7 | 11.9 | 27.2 | 34.9 |  |  | 11.7 | 79.3 | 30.7 | 40.4 |  | 11.5 | 4.7 | 10.2 | 11 | 11.1 | 7.3 | 69.6 | 13.1 | 14.2 |  |  |  |  | 215.9 | 171.9 | 87.7 |  | 3 | 12 |  | 12.9 | 2.6 | 10 | 20.7 | 27.2 | 0.6 | 88.4 | 119 |  | 16.4 | 8.2 | 33.5 |  |  | 0.9 |  | 12 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 | 7.3 | 18.9 | 1478.1
9:30 |  | 19 |  |  | 11.2 | 12.5 | 2 | 0.4 | 9.2 | 13.3 | 13.4 | 0.1 | 1 | 16.7 |  | 10.4 | 15.5 | 5.3 | 3.3 | 2.6 | 20.6 | 12 | 8.6 | 9 | 26.8 | 48.3 |  |  | 10.1 | 75.2 | 30.7 | 40.9 |  | 11 | 4.7 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 71 | 13.8 | 14.6 |  |  |  |  | 219.2 | 174.6 | 89.3 | 0.1 | 3 | 13.8 |  | 12.7 | 2.7 | 9.8 | 22.8 | 27.3 | 0.6 | 88.9 | 119 |  | 16.2 | 11.6 | 39.1 |  |  | 0.9 |  | 13.5 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 11.5 | 19 | 1517.2
10:00 |  | 17.8 |  |  | 12 | 10.7 | 2 | 0.4 | 8.9 | 14.5 | 13.2 | 0.1 | 1.1 | 16.7 |  | 9.5 | 13.9 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 19.8 | 11.8 | 8.6 | 6 | 24.3 | 48.4 |  |  | 7.1 | 75.1 | 30.4 | 41 |  | 11.2 | 4.7 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 72.3 | 15.2 | 15 |  |  |  |  | 219.7 | 175.2 | 89.6 | 0.1 | 3.1 | 15.3 |  | 12.7 | 2.7 | 9.9 | 31 | 29.5 | 0.6 | 88.9 | 118.5 |  | 16.3 | 11.4 | 39.2 |  |  | 0.9 |  | 14.9 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.8 | 18.7 | 1525.3
10:30 |  | 19.6 |  |  | 12.4 | 10.6 | 2 | 0.4 | 9.4 | 14 | 13.4 | 0.1 | 1.2 | 16.7 |  | 10.1 | 14.2 | 5.5 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 12.1 | 8.6 | 11.5 | 20.4 | 49.1 |  |  | 8.3 | 75.5 | 30.2 | 40.9 |  | 11.3 | 4.7 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 72.1 | 15.6 | 15.1 |  |  |  |  | 220 | 175.8 | 89.7 | 0.1 | 3.1 | 16.5 |  | 12.7 | 2.7 | 9.9 | 23.9 | 24.6 | 0.6 | 88.2 | 117.5 |  | 16.3 | 11.3 | 38.5 |  |  | 0.9 |  | 15.8 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.6 | 18.8 | 1522.1
11:00 |  | 19.5 |  |  | 11.6 | 10.7 | 2 | 0.4 | 8.9 | 14.2 | 13.3 | 0.1 | 1.2 | 16.5 |  | 10.4 | 14.3 | 5.7 | 3.2 | 2.6 | 20.5 | 12.4 | 8.6 | 11.7 | 22.6 | 46.3 |  |  | 7.1 | 83.1 | 30 | 40.8 |  | 11.3 | 4.6 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 72 | 15.3 | 15.6 |  |  |  |  | 220.7 | 176.1 | 89.7 | 0.3 | 3.1 | 17.3 |  | 12.5 | 2.7 | 9.9 | 14.5 | 14.4 | 0.6 | 87.9 | 116.8 |  | 16.1 | 10.1 | 36.4 |  |  | 0.9 |  | 16.4 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.9 | 19 | 1506.2
11:30 |  | 19.3 |  |  | 11.5 | 10.7 | 2 | 0.4 | 8.7 | 14.2 | 13.2 | 0.1 | 1.3 | 16.5 |  | 10.2 | 14.3 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 12.4 | 8.6 | 14.3 | 24.8 | 44.9 |  |  | 6 | 92.6 | 30.2 | 40.7 |  | 11.2 | 4.5 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 72.4 | 15 | 15.5 |  |  |  |  | 220.8 | 176.3 | 89.6 | 0.2 | 3.1 | 17.6 |  | 12.6 | 5.3 | 9.9 | 12.2 | 8.5 | 0.6 | 87.8 | 116.9 |  | 16.2 | 8.9 | 35.5 |  |  | 0.9 |  | 16.7 | 1.4 | 20.1 | 7.6 | 20 | 16 | 18.9 | 1510.5
12:00 |  | 19.5 |  |  | 11.5 | 10.7 | 2 | 0.4 | 9 | 14.1 | 13.2 | 0.1 | 1.3 | 16.4 |  | 10 | 14.1 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 20.2 | 12.2 | 8.6 | 14.8 | 23.7 | 41.1 |  |  | 7.3 | 105.7 | 30.2 | 40.9 |  | 10.9 | 4.6 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 73 | 14.6 | 14.9 |  |  |  |  | 221.9 | 177 | 90.2 | 0.1 | 3.1 | 17.7 |  | 12.7 | 5.3 | 9.9 | 10.6 | 2.4 | 0.6 | 88.6 | 117.2 |  | 16 | 7.7 | 34.7 |  |  | 0.9 |  | 16.7 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 16 | 18.8 | 1513.1
12:30 |  | 17.7 |  |  | 11.5 | 10.7 | 2 | 0.4 | 9.1 | 14.3 | 13.3 | 0.1 | 1.3 | 16.1 |  | 10.3 | 14.2 | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 11.8 | 8.6 | 16.9 | 19.5 | 33.9 |  |  | 10.5 | 142.2 | 30 | 41 |  | 10.6 | 4.6 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 73.7 | 14.4 | 15.6 |  |  |  |  | 222.9 | 178.3 | 90.6 | 0.1 | 3.1 | 17.5 |  | 12.8 | 5.2 | 9.9 | 15.2 | 4 | 0.6 | 88.8 | 117.1 |  | 16 | 6.4 | 32.2 |  |  | 0.9 |  | 16.5 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 15.9 | 18.9 | 1547.6
13:00 |  | 18 |  |  | 11.5 | 10.6 | 2 | 0.4 | 8.7 | 12.2 | 13.3 | 0.1 | 1.2 | 16.3 |  | 10.1 | 14.2 | 5.5 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 11.8 | 8.6 | 26.1 | 18.4 | 32.7 |  |  | 13.7 | 136.8 | 30.2 | 40.9 |  | 10.8 | 4.5 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 73.8 | 13.7 | 15 |  |  |  |  | 223.8 | 178.7 | 91.2 | 0.2 | 3.1 | 17 |  | 12.9 | 5.1 | 9.9 | 26.4 | 19.8 | 0.6 | 88.9 | 118.5 |  | 16.2 | 6.8 | 32.7 |  |  | 0.9 |  | 16 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 16 | 18.8 | 1579
13:30 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 10.5 | 2 | 0.3 | 9.1 | 13.6 | 13.1 | 0.1 | 1.2 | 16.3 |  | 9.7 | 13.9 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 19.9 | 11.8 | 8.6 | 28.4 | 24.1 | 40.4 |  |  | 18 | 126.3 | 30.5 | 41 |  | 10.8 | 4.5 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 74.1 | 14.5 | 15.1 |  |  |  |  | 225.8 | 179 | 91.2 | 0.2 | 3.1 | 16.2 |  | 12.9 | 5.2 | 9.9 | 39.1 | 43.3 | 0.6 | 89 | 119.6 |  | 16.3 | 8.1 | 34.9 |  |  | 0.9 |  | 15 | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.8 | 16.2 | 18.7 | 1632
14:00 |  | 19.5 |  |  | 11.5 | 10.1 | 2 | 0.2 | 7 | 15 | 13.3 | 0.1 | 1.1 | 16.3 |  | 10.2 | 14.1 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | 20 | 11.5 | 10 | 34.5 | 26.9 | 40.3 |  |  | 10.4 | 105.7 | 30.9 | 41.1 |  | 10.8 | 4.5 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 73.9 | 12.9 | 14.9 |  |  |  |  | 225.2 | 178.9 | 91 | 0.2 | 3.1 | 14.8 |  | 12.8 | 4.9 | 9.9 | 61.1 | 66.8 | 0.6 | 88.9 | 120.1 |  | 16.4 | 8.1 | 39 |  |  | 0.9 |  | 13.8 | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.8 | 16.2 | 18.7 | 1659.1
14:30 |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 10.2 | 2 | 0.4 | 5.5 | 15.5 | 13 | 0.1 | 1 | 16.3 |  | 10.5 | 14.3 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 11.6 | 10 | 45.2 | 25.1 | 42.6 |  |  | 8.4 | 98.8 | 31 | 41.2 |  | 10.8 | 4.5 | 10 | 11 | 11.1 | 7.3 | 73.2 | 14.1 | 14.2 |  |  |  |  | 223.9 | 177.8 | 90.2 | 0.1 | 3.1 | 13.3 |  | 12.7 | 5.1 | 9.9 | 38.6 | 47.7 | 0.6 | 89 | 120.1 |  | 16.2 | 8.3 | 33.2 |  |  | 0.9 |  | 12.3 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 | 15 | 18.8 | 1605.7
15:00 |  | 18.2 |  |  | 11.5 | 10.3 | 2 | 0.4 | 7 | 14.8 | 13.1 | 0.1 | 0.9 | 16.3 |  | 10.6 | 14.2 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 11 | 9.9 | 51.7 | 25.6 | 35.8 |  |  | 9.6 | 105.1 | 30.8 | 41.1 |  | 10.6 | 4.4 | 9.9 | 10.8 | 11 | 7.3 | 71 | 12.8 | 15.1 |  |  |  |  | 219.6 | 174.9 | 88.8 | 0.1 | 3.2 | 11.3 |  | 12.4 | 5.1 | 9.9 | 25.7 | 25.2 | 0.6 | 87.3 | 119 |  | 15.8 | 6.8 | 34.9 |  |  | 0.9 |  | 10.5 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 | 10.3 | 18.8 | 1554.2
15:30 |  | 18.9 |  |  | 10.1 | 10.5 | 2.1 | 0.4 | 8.1 | 14.1 | 13 | 0.1 | 0.7 | 16.3 |  | 10.4 | 14.1 | 5 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 10.6 | 9.9 | 56.6 | 25.4 | 34.3 |  |  | 11.1 | 118.1 | 29.3 | 40.8 |  | 10.6 | 4.4 | 9.8 | 10.8 | 11 | 7.3 | 66.8 | 11.6 | 15.6 |  |  |  |  | 211 | 167 | 84.4 | 0.3 | 3.1 | 9.1 |  | 11.6 | 5.1 | 9.9 | 35.9 | 30.3 | 0.6 | 83.2 | 112.2 |  | 14.9 | 6.9 | 41 |  |  | 0.9 |  | 8.4 | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 | 3.2 | 18.9 | 1540.7
16:00 |  | 18 |  |  | 9.8 | 10.5 | 2.2 | 0.4 | 6.7 | 14.1 | 12.6 | 0.2 | 0.5 | 16.6 |  | 10.7 | 14.9 | 6.2 | 3.3 | 2.6 | 19.8 | 10.6 | 8.8 | 54 | 25.2 | 34.4 |  |  | 8.6 | 128.6 | 21.3 | 40 |  | 10.8 | 4.4 | 9.8 | 10.8 | 11 | 7.3 | 47.5 | 12.1 | 14.7 |  |  |  |  | 178.9 | 131.8 | 69.1 | 0.2 | 3.3 | 6.7 |  | 9 | 5.1 | 9.9 | 51.2 | 45.8 | 0.6 | 67.6 | 78.5 |  | 11.1 | 7.9 | 44.9 |  |  | 0.9 |  | 6 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 | 0.5 | 18.7 | 1405.6
16:30 |  | 19.2 |  |  | 8.3 | 10.4 | 2.3 | 0.4 |  | 14.6 | 12.7 | 0.1 | 0.3 | 16.6 |  | 10.4 | 14.6 | 6.2 | 3.3 | 2.6 | 20.2 | 10.8 |  | 49.8 | 23.9 | 36.9 |  |  | 9.8 | 131.5 | 10.9 | 37 |  | 10.7 | 4.3 | 9.8 | 10.8 | 11 | 7.3 | 21.9 | 11.1 | 14.9 |  |  |  |  | 96.9 | 68.1 | 36.6 | 0.2 | 3.3 | 4.2 |  | 3.3 | 5.5 | 10 | 96.4 | 98.6 | 0.6 | 33 | 36.6 |  | 2.8 | 9.3 | 47.3 |  |  | 0.9 |  | 3.4 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 18.9 | 1179.3
17:00 |  | 18.5 |  |  | 8.3 | 10.6 | 2.3 | 0.4 |  | 14.1 | 12.7 | 0.1 |  | 16.6 |  | 9.5 | 14.1 | 6.1 | 3.2 | 2.6 | 20.2 | 10.6 | 10.2 | 39.4 | 24 | 42.4 |  |  | 11 | 128.8 | 1.8 | 8.5 |  | 10.3 | 4.3 | 9.8 | 10.8 | 11 | 7.2 | 4.6 | 11.7 | 15.4 |  |  |  |  | 20.5 | 7.2 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 1.6 |  | 0.1 | 5.4 | 10 | 103.9 | 113.2 | 0.6 | 6.3 | 5.6 |  |  | 11.6 | 47.8 |  |  | 0.9 |  | 1 | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.7 |  | 18.8 | 911.4
17:30 |  | 18.7 |  |  | 8.4 | 10.5 | 2.4 | 0.4 |  | 14.2 | 12.7 |  |  | 16.6 |  | 10.5 | 14.7 | 6.1 | 3.2 | 2.6 | 20.1 | 10.8 | 10.1 | 33.9 | 25.5 | 41 |  |  | 10.4 | 132.5 |  | 0.6 |  | 10.2 | 4.2 | 9.8 | 10.8 | 11 | 6.9 |  | 11.5 | 14.7 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.4 | 10.1 | 103.3 | 118.9 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 45.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.8 |  | 18.9 | 851.2
18:00 |  | 18.5 |  |  | 8.5 | 10.4 | 2.4 | 0.4 |  | 13.8 | 12.7 |  |  | 16.6 |  | 9.9 | 14.5 | 6.2 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 10.6 | 9 | 39.4 | 23.4 | 44.7 |  |  | 11.5 | 142.3 |  |  |  | 10.5 | 4.2 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 6.9 |  | 10.7 | 14.4 | [8 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 98.3 | 110.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.9 | 48 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.7 |  | 18.8 | 855.5
18:30 |  | 18.2 |  |  | 8.5 | 10.4 | 2.5 | 0.4 |  | 13.7 | 12.6 |  |  | 16.8 |  | 11 | 14.9 | 6.2 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 10.7 | 8.9 | 34.9 | 19.9 | 48.1 |  |  | 8.4 | 123.2 |  |  |  | 10.5 | 4.3 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 6.7 |  | 10 | 14 | [8 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 122 | 128.7 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 47.6 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.8 |  | 18.8 | 869
19:00 |  | 18.3 |  |  | 8.5 | 10.4 | 2.5 | 0.4 |  | 14.1 | 12.7 |  |  | 16.8 |  | 10.9 | 14.8 | 6.2 | 3.3 | 2.6 | 20.3 | 10.7 | 8.9 | 26.6 | 13.5 | 49.2 |  |  | 10.7 | 127.1 |  |  |  | 10.5 | 4.2 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 6.8 |  | 12 | 13.7 |  |  | 1.1 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.3 | 10 | 118.8 | 127.4 | 0.6 |  |  |  |  | 13.2 | 49.9 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 18.8 | 865
19:30 |  | 18.9 |  |  | 8.5 | 10.4 | 2.5 | 0.4 |  | 12.1 | 12.6 |  |  | 16.8 |  | 10.1 | 14.3 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 20 | 10.7 | 8.9 | 29.3 | 9.8 | 51.4 |  |  | 7.7 | 128.1 |  |  |  | 10.3 | 4.2 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 6.8 |  | 12 | 14 |  |  | 8.4 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 94.4 | 110.8 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 50 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 18.7 | 828.3
20:00 |  | 18.8 |  |  | 8.5 | 10.9 | 2.6 | 0.3 |  | 13.7 | 12.6 |  |  | 16.7 |  | 10.5 | 14.6 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 20.5 | 10.2 | 8.6 | 32.8 | 8.7 | 49.4 |  |  | 8.8 | 167.4 |  |  |  | 10.2 | 4.2 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 6.8 |  | 12.4 | 15 |  |  | 9.1 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 94.4 | 96.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14.2 | 47.7 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 19 | 857.5
20:30 |  | 18.9 |  |  | 8.5 | 12 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | 13.7 | 12.5 |  |  | 16.6 |  | 10.8 | 14.7 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 10.2 | 8.6 | 28.3 | 9.4 | 59.1 |  |  | 11.5 | 177.3 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 6.8 |  | 10.1 | 14.4 |  |  | 9.1 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 87.8 | 88.3 | 0.6 |  |  |  |  | 16.6 | 55.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 20 |  | 18.9 | 871
21:00 |  | 18.8 |  |  | 8.5 | 12 | 2.5 | 0.2 | 3.6 | 13.4 | 12.5 |  |  | 16.6 |  | 10.9 | 14.7 | 6.2 | 3.1 | 2.5 | 20.4 | 10.3 | 8.5 | 21.7 | 13.7 | 60.9 |  |  | 13.4 | 177.2 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 6.8 |  | 13.3 | 14.2 |  |  | 9.1 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 68.9 | 72.9 | 0.6 |  |  |  |  | 15.4 | 55 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 18.9 | 840.7
21:30 |  | 18.8 |  |  | 8.8 | 12 | 2.5 | 0.2 | 4.6 | 13.7 | 12.4 |  |  | 16.6 |  | 10.8 | 14.7 | 6.1 | 3 | 2.5 | 20.2 | 10.4 | 8.6 | 18 | 15.3 | 50 |  |  | 10.2 | 175.3 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 6.8 |  | 8.6 | 11.8 |  |  | 9.1 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 59.7 | 68.2 | 0.6 |  |  |  |  | 12.3 | 43.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.9 |  | 18.8 | 787.8
22:00 |  | 18.9 |  |  | 10.6 | 12 | 2.5 | 0.2 | 8.9 | 13.7 | 12.6 |  |  | 16.7 |  | 10.2 | 15.1 | 5.6 | 3 | 2.5 | 20.2 | 10.2 | 8.5 | 14.7 | 12.9 | 47.3 |  |  | 17.5 | 181.5 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 5.8 |  | 8.4 | 9.8 |  |  | 9.1 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.5 | 9.9 | 55 | 68.9 | 0.6 |  |  |  |  | 12.5 | 43.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.9 |  | 18.8 | 790.4
22:30 |  | 18.8 |  |  | 10.8 | 12 | 2.4 | 0.2 | 8.7 | 13.8 | 12.5 |  |  | 16.8 |  | 10 | 15 | 5.6 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 10.4 | 8.5 | 15.6 | 8.2 | 44.2 |  |  | 15.4 | 155.9 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.4 | 10.3 | 10.8 |  |  | 8.2 | 11.1 |  |  | 8.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.4 | 9.9 | 50.4 | 56.4 | 0.6 |  |  |  |  | 9.5 | 32.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 18.7 | 719
23:00 |  | 19 |  |  | 10.8 | 12 | 2.4 | 0.2 | 9.3 | 13.8 | 12.3 |  |  | 16.8 |  | 9.8 | 15.8 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 20 | 10.2 | 8.5 | 15 | 8 | 47.7 |  |  | 13.4 | 143.4 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.4 | 10.3 | 10.5 |  |  | 8.2 | 9.6 |  |  | 8.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.5 | 9.9 | 64.3 | 61.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.3 | 38.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.9 |  | 18.8 | 733.8
23:30 |  | 19.1 |  |  | 10.8 | 12 | 2.4 | 0.2 | 9.1 | 14.7 | 12.5 |  |  | 16.7 |  | 10.4 | 16.1 | 5.3 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 10.2 | 8.5 | 12.2 | 8.9 | 46.3 |  |  | 11 | 129 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.4 | 10.3 | 10.5 |  |  | 13.6 | 14.2 |  |  | 8.8 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 4.5 | 9.9 | 55.8 | 60.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.9 | 37.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.7 |  | 18.8 | 715.5
0:00 |  | 19.2 |  |  | 10.8 | 12 | 2.4 | 0.2 | 8.8 | 14.3 | 12.6 |  |  | 16.6 |  | 9.8 | 15.7 | 5.4 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 10.2 | 8.5 | 18 | 10.5 | 48.6 |  |  | 9.3 | 47.2 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.4 | 10.2 | 10.4 |  |  | 11.2 | 13.7 |  |  | 8.7 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 1 |  | 54.2 | 52.5 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 39.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 7.7 | 19.7 |  | 18.8 | 613.4
EJEC MWh | 0 | 450.9 | 0 | 0 | 163.7 | 252.5 | 53.55 | 7.05 | 165.55 | 324.7 | 311 | 0.9 | 8.5 | 398.5 | 0 | 247.5 | 353.85 | 139.45 | 77.05 | 62.25 | 484.5 | 270.9 | 201.2 | 520.7 | 508.85 | 943.3 | 0 | 0 | 208.5 | 2420.1 | 274.35 | 371 | 0 | 272.8 | 108.15 | 237.65 | 259.95 | 263.45 | 156.9 | 650.4 | 288.05 | 341.95 | 0 | 0 | 45.05 | 0 | 2048.05 | 1571 | 804.55 | 1.35 | 75.2 | 124.1 | 0 | 121.25 | 88.9 | 192.85 | 1058.4 | 1124.95 | 14.4 | 815.6 | 1077.55 | 0 | 152.9 | 233.5 | 885 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 118.5 | 33.6 | 479.35 | 182.45 | 477.95 | 99 | 451.4 | 24098.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1126.45 | 4.6744 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6199.35 | 25.7255 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8239 | 34.1894 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8533.3 | 35.4107 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
20/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 20 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 19 |  |  |  | 9.2 | 11.5 | 34.3 | 74
1:00 | 19 |  |  |  | 8 | 12.8 | 34.2 | 74
1:30 | 19.3 |  |  |  | 9.2 | 12.7 | 34 | 75.2
2:00 | 19.3 |  |  |  | 9.3 | 12.9 | 34 | 75.5
2:30 | 18.9 |  |  |  | 9.1 | 12.8 | 34.7 | 75.5
3:00 | 19 |  |  |  | 9 | 13.2 | 34.7 | 75.9
3:30 | 18.2 |  |  |  | 8.6 | 12.9 | 34.7 | 74.4
4:00 | 18.7 |  |  |  | 8.9 | 12.9 | 34.5 | 75
4:30 | 19.2 |  |  |  | 9.1 | 12.7 | 34.2 | 75.2
5:00 | 19.1 |  |  |  | 8.8 | 13.2 | 34 | 75.1
5:30 | 18.7 |  |  |  | 8.5 | 12.8 | 34.1 | 74.1
6:00 | 18.8 |  |  |  | 9 | 12.6 | 34.3 | 74.7
6:30 | 18.7 |  |  |  | 9.2 | 12.6 | 34.1 | 74.6
7:00 | 18.6 |  |  |  | 9.2 | 12.9 | 34 | 74.7
7:30 | 18.8 |  |  | 1.7 | 9.1 | 12.9 | 34 | 76.5
8:00 | 18.5 |  |  | 6.4 | 8.9 | 13.4 | 34.1 | 81.3
8:30 | 18.9 |  |  | 6.4 | 8.9 | 12.7 | 34.1 | 81
9:00 | 18.9 |  |  | 6.7 | 9.1 | 12.6 | 33.8 | 81.1
9:30 | 19 |  |  | 11.2 | 9.2 | 13.3 | 34.2 | 86.9
10:00 | 17.8 |  |  | 12 | 8.9 | 14.5 | 34.1 | 87.3
10:30 | 19.6 |  |  | 12.4 | 9.4 | 14 | 34 | 89.4
11:00 | 19.5 |  |  | 11.6 | 8.9 | 14.2 | 34.2 | 88.4
11:30 | 19.3 |  |  | 11.5 | 8.7 | 14.2 | 34.1 | 87.8
12:00 | 19.5 |  |  | 11.5 | 9 | 14.1 | 33.8 | 87.9
12:30 | 17.7 |  |  | 11.5 | 9.1 | 14.3 | 33.7 | 86.3
13:00 | 18 |  |  | 11.5 | 8.7 | 12.2 | 33.9 | 84.3
13:30 | 18.3 |  |  | 11.5 | 9.1 | 13.6 | 34 | 86.5
14:00 | 19.5 |  |  | 11.5 | 7 | 15 | 34 | 87
14:30 | 18.3 |  |  | 11.5 | 5.5 | 15.5 | 34.8 | 85.6
15:00 | 18.2 |  |  | 11.5 | 7 | 14.8 | 34.2 | 85.7
15:30 | 18.9 |  |  | 10.1 | 8.1 | 14.1 | 34.4 | 85.6
16:00 | 18 |  |  | 9.8 | 6.7 | 14.1 | 35.1 | 83.7
16:30 | 19.2 |  |  | 8.3 |  | 14.6 | 34.9 | 77
17:00 | 18.5 |  |  | 8.3 |  | 14.1 | 33.8 | 74.7
17:30 | 18.7 |  |  | 8.4 |  | 14.2 | 34.4 | 75.7
18:00 | 18.5 |  |  | 8.5 |  | 13.8 | 34.5 | 75.3
18:30 | 18.2 |  |  | 8.5 |  | 13.7 | 34.9 | 75.3
19:00 | 18.3 |  |  | 8.5 |  | 14.1 | 34.6 | 75.5
19:30 | 18.9 |  |  | 8.5 |  | 12.1 | 33 | 72.5
20:00 | 18.8 |  |  | 8.5 |  | 13.7 | 33.1 | 74.1
20:30 | 18.9 |  |  | 8.5 | 1.7 | 13.7 | 33.2 | 76
21:00 | 18.8 |  |  | 8.5 | 3.6 | 13.4 | 33.4 | 77.7
21:30 | 18.8 |  |  | 8.8 | 4.6 | 13.7 | 33.5 | 79.4
22:00 | 18.9 |  |  | 10.6 | 8.9 | 13.7 | 33.6 | 85.7
22:30 | 18.8 |  |  | 10.8 | 8.7 | 13.8 | 34 | 86.1
23:00 | 19 |  |  | 10.8 | 9.3 | 13.8 | 33.9 | 86.8
23:30 | 19.1 |  |  | 10.8 | 9.1 | 14.7 | 33.5 | 87.2
0:00 | 19.2 |  |  | 10.8 | 8.8 | 14.3 | 33.6 | 86.7
EJEC MWh | 450.9 | 0 | 0 | 163.7 | 165.55 | 324.7 | 818.1 | 1922.95

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - miércoles, 20 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 450.9 | 3064.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [8 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [10 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 163.7 | 2737.847
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 252.5 | 6540.22
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 53.55 | 1067.67
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 7.05 | 38.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 165.55 | 4358.8
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 324.7 | 6936.4711
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 311 | 5218.23
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 3331.2 | 81322.88
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 449.75 | 9072.3604
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 2458.2 | 63082.935
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 976.35 | 19330.895
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 0.9 | 40.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 8.5 | 157.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 151.7 | 3156.62
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 1600.4 | 35691.82
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 398.5 | 9177.17
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 247.5 | 7059
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 353.85 | 9025.52
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 139.45 | 2730.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 1955.5 | 38877.63
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 170.2 | 3707.215
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 51.75 | 2351.125
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 131.55 | 2612.015
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 77.05 | 1662.56
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 15594.75 | 309729.97
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 5155.4 | 100507.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  |  | 898.695
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  |  | 683.22
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 62.25 | 2101.0585
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 484.5 | 7993.79
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 5494.895 | 113391.48
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 154.555 | 3098.445
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 957.65 | 24078.425
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 270.9 | 8552.37
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 201.2 | 5299.13
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 698.55 | 11015.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 150.95 | 5431.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [7 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 520.7 | 14708.58
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 508.85 | 6466.525
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 943.3 | 24631.115
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 1004.8 | 21004.605
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 1415.3 | 29357.485
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 106.35 | 2614.335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 102.15 | 1976.705
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 87.8 | 2344.295
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 2024.9 | 55132.33
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 371 | 4630.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 274.35 | 5427.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 3668.3 | 58648.8528
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 3657.7 | 56348.0128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 3820.4 | 62443.2578
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 5820.05 | 95020.5767
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 254.05 | 2432.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 4206.6 | 74775.9833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 4219 | 75178.4833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 4330.85 | 79509.7533
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 272.8 | 7804.925
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 108.15 | 2853.73
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 237.65 | 7352.815
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 259.95 | 7726.76
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 263.45 | 7635.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 156.9 | 3421.0845
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 818.1 | 3960.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [9 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 650.4 | 12251.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 288.05 | 4081.205
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 341.95 | 4931.285
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 |  |  |  | 1280.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 446.7 | 8966.41
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 45.05 | 3041.25
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 2428.3 | 73230.39
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 |  | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 1161.885 | 22710.69
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 70.45 | 1483.46
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 2048.05 | 38913.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 12642.9 | 262341.36
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 1571 | 30255.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 804.55 | 15323.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 |  |  |  |  | 49871.3117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 4736.7 | 73128.0767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 4811.6 | 24003.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 4678.6 | 77694.9067
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 4936.25 | 90043.8883
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 2561.85 | 47794.2067
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 137.9 | 4332.77
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 1.35 | 40.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 1554.3 | 35970.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 75.2 | 1233.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 124.1 | 2129.86
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 301.45 | 5072.5
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 121.25 | 2235.5762
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 88.9 | 2328.57
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 3503.85 | 90064.265
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 1197.6 | 35822.405
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 192.85 | 4560.155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 1058.4 | 20294.02
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 1124.95 | 23973.765
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 1647.5 | 35379.01
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 287.2145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 717.95 | 14425.035
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 2315.2 | 64494.86
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 2565.55 | 39659.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 1527.3 | 30714.455
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 815.6 | 16160.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 1077.55 | 21287.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [9 empty] | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [9 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [9 empty] | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 550.7 | 13082.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 2875.95 | 45052.71
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 2890.55 | 45498.61
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 3251.85 | 41951.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 152.9 | 2662.2928
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 233.5 | 7241.31
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 885 | 21384.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 |  |  | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 |  |  | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 |  |  | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 524.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 | [5 empty] | 13222.705
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 |  |  | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 118.5 | 1999.945
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [9 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 2619.4 | 50676.535
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 33.6 | 705.95
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 |  |  |  |  | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 479.35 | 9615.12
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 182.45 | 4242.55
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 477.95 | 9596.37
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 74.8 | 1766.75
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 1015.75 | 14655.9
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 2045.35 | 57817.785
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 143.9 | 5323.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 332.3 | 16249.945
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 2560.55 | 50271.17
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 99 | 2299.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 2398.9 | 56318.485
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 1067.25 | 25113.6
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 |  |  | 4123.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 520.4 | 4556.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 3103.666
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 84.2 | 2432.4456
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 451.4 | 8855.26
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 173053.285 | 3447433.7014
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 |  | 4717.839
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 164.685 | 3501.0402
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 255.2 | 5966.67
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 611.055 | 12307.1919
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 454.885 | 9038.0901
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 138.5 | 4332.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 385.85 | 6841.6
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 576 | 10396.3837
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 2586.175 | 57101.1649
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 674790.12
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 414393.2895
[7 empty] | ELECTROPERU | 411819.585
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 397381.405
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 229464.22
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 146085.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 132775.395
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 116489.925
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 82413.83
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 81432.085
[7 empty] | CELEPSA | 81322.88
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 73230.39
[7 empty] | SAN GABAN | 51382.485
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 38913.3
[7 empty] | EGEMSA | 38877.63
[7 empty] | EGASA | 38848.44
[7 empty] | LA VIRGEN | 35970.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 27991.74
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 26136.1595
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 24631.115
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 24078.425
[7 empty] | SINERSA | 23454.04
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 22710.69
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21384.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21175.105
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 18545
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 13226.955
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12251.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10658.655
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9072.3604
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8966.41
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 8855.26
[7 empty] | TERMOSELVA | 8680.05
[7 empty] | EGESUR | 8670.355
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8552.37
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7993.79
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7241.31
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 6936.4711
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6540.22
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5536.1116
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5299.13
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 5218.23
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5072.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4931.285
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4358.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4081.205
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4063.15
[7 empty] | PETRAMAS | 3788.05
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3064.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3041.25
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2737.847
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2662.2928
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2299.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2235.5762
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2129.86
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2101.0585
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1999.945
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1662.56
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1483.46
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1233.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1067.67
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 266
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 157.7
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 40.4
[7 empty] | KONDU SAC | 40.35
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 38.1

## G_AREAS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 194.7 | 55 | 0 | 74.9 | 2944.9 | 2632 | 0 | 337.8 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | 5914.7 | 448.3 | 6687.6 | 00:30 | 3587.9 | 2687 | 0 | 412.7 | 6687.6 | 00:30 | 259.2 | 40.6 | 0 | 412.7 | 712.5
01:00 | 176.3 | 55 | 0 | 70.6 | 2806.1 | 2557.2 | 0 | 281.7 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 301.9 | 5645 | 445.2 | 6392.1 | 01:00 | 3427.6 | 2612.2 | 0 | 352.3 | 6392.1 | 01:00 | 249.2 | 40.7 | 0 | 352.3 | 642.2
01:30 | 169 | 55.9 | 0 | 67.2 | 2663.1 | 2634.6 | 0 | 223.8 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 292.1 | 5521.5 | 432.2 | 6245.8 | 01:30 | 3264.3 | 2690.5 | 0 | 291 | 6245.8 | 01:30 | 243.6 | 42.1 | 0 | 291 | 576.7
02:00 | 173.5 | 56.2 | 0 | 66.1 | 2721.6 | 2628.9 | 0 | 198.4 | 447.4 | 0 | 0 | 0 | 295.8 | 5548.9 | 447.4 | 6292.1 | 02:00 | 3342.5 | 2685.1 | 0 | 264.5 | 6292.1 | 02:00 | 245.8 | 42.4 | 0 | 264.5 | 552.7
02:30 | 173.1 | 56.6 | 0 | 68 | 2675.2 | 2618.9 | 0 | 158.4 | 437.6 | 0 | 0 | 0 | 297.7 | 5452.5 | 437.6 | 6187.8 | 02:30 | 3285.9 | 2675.5 | 0 | 226.4 | 6187.8 | 02:30 | 245.1 | 41.7 | 0 | 226.4 | 513.2
03:00 | 179.5 | 56.9 | 0 | 70.9 | 2829.9 | 2459.4 | 0 | 141.9 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 307.3 | 5431.2 | 453.5 | 6192 | 03:00 | 3462.9 | 2516.3 | 0 | 212.8 | 6192 | 03:00 | 248.4 | 42.1 | 0 | 212.8 | 503.3
03:30 | 177.3 | 56.2 | 0 | 64 | 2786.1 | 2541.9 | 0 | 131.2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 5459.2 | 448 | 6204.7 | 03:30 | 3411.4 | 2598.1 | 0 | 195.2 | 6204.7 | 03:30 | 247.2 | 40.6 | 0 | 195.2 | 483
04:00 | 172 | 56.3 | 0 | 59 | 2713.4 | 2581.1 | 0 | 112.6 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 287.3 | 5407.1 | 435.4 | 6129.8 | 04:00 | 3320.8 | 2637.4 | 0 | 171.6 | 6129.8 | 04:00 | 244.1 | 41.4 | 0 | 171.6 | 457.1
04:30 | 175.4 | 56 | 0 | 52.9 | 2759.4 | 2647.4 | 0 | 100.5 | 439.4 | 0 | 0 | 0 | 284.3 | 5507.3 | 439.4 | 6231 | 04:30 | 3374.2 | 2703.4 | 0 | 153.4 | 6231 | 04:30 | 246.7 | 41.9 | 0 | 153.4 | 442
05:00 | 198.9 | 56 | 0 | 54.2 | 2761.3 | 2661.8 | 0 | 128.6 | 439.4 | 0 | 0 | 0 | 309.1 | 5551.7 | 439.4 | 6300.2 | 05:00 | 3399.6 | 2717.8 | 0 | 182.8 | 6300.2 | 05:00 | 255.8 | 42 | 0 | 182.8 | 480.6
05:30 | 242.6 | 55.4 | 0 | 54.2 | 2809 | 2672.4 | 0 | 157.1 | 439.7 | 0 | 0 | 0 | 352.2 | 5638.5 | 439.7 | 6430.4 | 05:30 | 3491.3 | 2727.8 | 0 | 211.3 | 6430.4 | 05:30 | 256.5 | 40.9 | 0 | 211.3 | 508.7
06:00 | 241.2 | 55.9 | 0 | 58.9 | 2897.3 | 2674.7 | 0 | 154.7 | 436.9 | 0 | 2.1 | 0 | 356 | 5726.7 | 439 | 6521.7 | 06:00 | 3575.4 | 2730.6 | 2.1 | 213.6 | 6521.7 | 06:00 | 260.4 | 41.3 | 2.1 | 213.6 | 517.4
06:30 | 244.9 | 55.9 | 0 | 59.9 | 2930.9 | 2670.5 | 0 | 139.3 | 483.5 | 0 | 76.2 | 0 | 360.7 | 5740.7 | 559.7 | 6661.1 | 06:30 | 3659.3 | 2726.4 | 76.2 | 199.2 | 6661.1 | 06:30 | 259.6 | 41.4 | 76.2 | 199.2 | 576.4
07:00 | 245.6 | 56.1 | 0 | 60.6 | 2851.4 | 2525.7 | 0 | 164.5 | 438.7 | 0 | 310.7 | 0 | 362.3 | 5541.6 | 749.4 | 6653.3 | 07:00 | 3535.7 | 2581.8 | 310.7 | 225.1 | 6653.3 | 07:00 | 263.1 | 41.6 | 310.7 | 225.1 | 840.5
07:30 | 244.2 | 57.7 | 0 | 67.7 | 2638.6 | 2588.6 | 0.1 | 184.6 | 440.1 | 0 | 589.1 | 0 | 369.6 | 5411.9 | 1029.2 | 6810.7 | 07:30 | 3322.9 | 2646.3 | 589.2 | 252.3 | 6810.7 | 07:30 | 264.3 | 43.4 | 589.2 | 252.3 | 1149.2
08:00 | 242.9 | 62.8 | 0 | 66 | 2656.1 | 2415.4 | 0.2 | 186.5 | 450.6 | 0 | 831.6 | 0 | 371.7 | 5258.2 | 1282.2 | 6912.1 | 08:00 | 3349.6 | 2478.2 | 831.8 | 252.5 | 6912.1 | 08:00 | 265.2 | 48.1 | 831.8 | 252.5 | 1397.6
08:30 | 232.1 | 104.9 | 0.1 | 64.5 | 2851.1 | 2506.6 | 0.6 | 217.4 | 439.8 | 0 | 864.2 | 0 | 401.6 | 5575.7 | 1304 | 7281.3 | 08:30 | 3523 | 2611.5 | 864.9 | 281.9 | 7281.3 | 08:30 | 263.3 | 47.8 | 864.9 | 281.9 | 1457.9
09:00 | 249.5 | 106.4 | 0 | 66.4 | 2889.2 | 2503.9 | 0.9 | 215.5 | 449.4 | 0 | 884.2 | 0 | 422.3 | 5609.5 | 1333.6 | 7365.4 | 09:00 | 3588.1 | 2610.3 | 885.1 | 281.9 | 7365.4 | 09:00 | 262.9 | 48.2 | 885.1 | 281.9 | 1478.1
09:30 | 249.3 | 110.8 | 0.1 | 64.2 | 2947.9 | 2536.2 | 1.1 | 234.4 | 457.4 | 0 | 901.3 | 0 | 424.4 | 5719.6 | 1358.7 | 7502.7 | 09:30 | 3654.6 | 2647 | 902.5 | 298.6 | 7502.7 | 09:30 | 262.5 | 53.6 | 902.5 | 298.6 | 1517.2
10:00 | 275.2 | 112.9 | 0.1 | 60.5 | 2925.8 | 2519.6 | 1.2 | 241.7 | 443.3 | 0 | 910.6 | 0 | 448.7 | 5688.3 | 1353.9 | 7490.9 | 10:00 | 3644.3 | 2632.5 | 911.9 | 302.2 | 7490.9 | 10:00 | 257.1 | 54.1 | 911.9 | 302.2 | 1525.3
10:30 | 288.9 | 143.4 | 0.1 | 62.6 | 3037.7 | 2555.8 | 1.3 | 231.2 | 450.5 | 0 | 911.3 | 0 | 495 | 5826 | 1361.8 | 7682.8 | 10:30 | 3777.1 | 2699.2 | 912.7 | 293.8 | 7682.8 | 10:30 | 259.3 | 56.3 | 912.7 | 293.8 | 1522.1
11:00 | 323.2 | 142.3 | 0.3 | 65.2 | 3050.2 | 2563.7 | 1.3 | 211.9 | 479.7 | 0 | 912.2 | 0 | 531 | 5827.1 | 1391.9 | 7750 | 11:00 | 3853.1 | 2706 | 913.8 | 277.1 | 7750 | 11:00 | 260.2 | 55.1 | 913.8 | 277.1 | 1506.2
11:30 | 325 | 141.8 | 0.2 | 69.6 | 3091.3 | 2595.2 | 1.4 | 208.6 | 475.2 | 0 | 913.8 | 0 | 536.6 | 5896.5 | 1389 | 7822.1 | 11:30 | 3891.5 | 2737 | 915.4 | 278.2 | 7822.1 | 11:30 | 262.3 | 54.6 | 915.4 | 278.2 | 1510.5
12:00 | 324.4 | 141.5 | 0.1 | 68 | 3067.1 | 2566.6 | 1.4 | 209.5 | 473 | 0 | 918.1 | 0 | 534 | 5844.6 | 1391.1 | 7769.7 | 12:00 | 3864.5 | 2708.1 | 919.6 | 277.5 | 7769.7 | 12:00 | 261 | 55 | 919.6 | 277.5 | 1513.1
12:30 | 324.8 | 141.6 | 0.1 | 66.4 | 3053.2 | 2548 | 1.4 | 244.4 | 472.8 | 0 | 921.1 | 0 | 532.9 | 5847 | 1393.9 | 7773.8 | 12:30 | 3850.8 | 2689.6 | 922.6 | 310.8 | 7773.8 | 12:30 | 260.7 | 53.5 | 922.6 | 310.8 | 1547.6
13:00 | 322.8 | 133.9 | 0.2 | 73.2 | 2965.3 | 2510 | 1.3 | 268.9 | 472.7 | 0 | 924.1 | 0 | 530.1 | 5745.5 | 1396.8 | 7672.4 | 13:00 | 3760.8 | 2643.9 | 925.6 | 342.1 | 7672.4 | 13:00 | 260 | 51.3 | 925.6 | 342.1 | 1579
13:30 | 316.8 | 136.4 | 0.2 | 82.1 | 2670.1 | 2624.5 | 1.3 | 310.1 | 455 | 0 | 926.8 | 0 | 535.5 | 5606 | 1381.8 | 7523.3 | 13:30 | 3441.9 | 2760.9 | 928.3 | 392.2 | 7523.3 | 13:30 | 258.1 | 53.4 | 928.3 | 392.2 | 1632
14:00 | 320.2 | 135.2 | 0.2 | 89.2 | 2637.9 | 2688.4 | 1.2 | 331.4 | 457.2 | 0 | 924 | 0 | 544.8 | 5658.9 | 1381.2 | 7584.9 | 14:00 | 3415.3 | 2823.6 | 925.4 | 420.6 | 7584.9 | 14:00 | 259.2 | 53.9 | 925.4 | 420.6 | 1659.1
14:30 | 321.6 | 136.3 | 0.1 | 98.6 | 2827.2 | 2696.3 | 1.1 | 277.6 | 460.2 | 0 | 915.9 | 0 | 556.6 | 5802.2 | 1376.1 | 7734.9 | 14:30 | 3609 | 2832.6 | 917.1 | 376.2 | 7734.9 | 14:30 | 260.7 | 51.7 | 917.1 | 376.2 | 1605.7
15:00 | 301.6 | 136.1 | 0.1 | 105.2 | 2901.1 | 2752.4 | 1 | 243.1 | 459.2 | 0 | 892.8 | 0 | 543 | 5897.6 | 1352 | 7792.6 | 15:00 | 3661.9 | 2888.5 | 893.9 | 348.3 | 7792.6 | 15:00 | 259.6 | 52.4 | 893.9 | 348.3 | 1554.2
15:30 | 268.8 | 136.9 | 0.3 | 109.2 | 2786.2 | 2773 | 0.8 | 277.6 | 455.9 | 0 | 841.9 | 0 | 515.2 | 5837.6 | 1297.8 | 7650.6 | 15:30 | 3510.9 | 2909.9 | 843 | 386.8 | 7650.6 | 15:30 | 258.8 | 52.1 | 843 | 386.8 | 1540.7
16:00 | 291.4 | 109.8 | 0.2 | 106 | 2846 | 2945.4 | 0.7 | 321.4 | 453 | 0 | 668 | 0 | 507.4 | 6113.5 | 1121 | 7741.9 | 16:00 | 3590.4 | 3055.2 | 668.9 | 427.4 | 7741.9 | 16:00 | 259.8 | 49.5 | 668.9 | 427.4 | 1405.6
16:30 | 281.5 | 100 | 0.2 | 99.7 | 3064.5 | 2979.2 | 0.4 | 429.8 | 464.7 | 0 | 354.7 | 0 | 481.4 | 6473.9 | 819.4 | 7774.7 | 16:30 | 3810.7 | 3079.2 | 355.3 | 529.5 | 7774.7 | 16:30 | 251.5 | 43 | 355.3 | 529.5 | 1179.3
17:00 | 290.3 | 98 | 0.1 | 90.5 | 3068 | 3143.1 | 0.1 | 458.7 | 457 | 0 | 61 | 0 | 478.9 | 6669.9 | 518 | 7666.8 | 17:00 | 3815.3 | 3241.1 | 61.2 | 549.2 | 7666.8 | 17:00 | 259.2 | 41.8 | 61.2 | 549.2 | 911.4
17:30 | 287.3 | 101.9 | 0 | 85.6 | 3181.9 | 3173.1 | 0 | 462 | 455.8 | 0 | 0.8 | 0 | 474.8 | 6817 | 456.6 | 7748.4 | 17:30 | 3925 | 3275 | 0.8 | 547.6 | 7748.4 | 17:30 | 260.6 | 42.2 | 0.8 | 547.6 | 851.2
18:00 | 336.3 | 161.1 | 0 | 87.9 | 2987.1 | 3213.3 | 0 | 467.5 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 585.3 | 6667.9 | 459.5 | 7712.7 | 18:00 | 3782.9 | 3374.4 | 0 | 555.4 | 7712.7 | 18:00 | 258.4 | 41.7 | 0 | 555.4 | 855.5
18:30 | 334.1 | 161.3 | 0 | 78.8 | 3166.2 | 3171.2 | 0 | 489 | 519.06 | 0 | 0 | 0 | 574.2 | 6826.4 | 519.06 | 7919.66 | 18:30 | 4019.36 | 3332.5 | 0 | 567.8 | 7919.66 | 18:30 | 259.9 | 41.3 | 0 | 567.8 | 869
19:00 | 336.3 | 162.2 | 0 | 65.8 | 3113.8 | 3150.6 | 0 | 496.3 | 523.09 | 0 | 0 | 0 | 564.3 | 6760.7 | 523.09 | 7848.09 | 19:00 | 3973.19 | 3312.8 | 0 | 562.1 | 7848.09 | 19:00 | 261.1 | 41.8 | 0 | 562.1 | 865
19:30 | 342.5 | 160.3 | 0 | 65.1 | 3103.3 | 3207.5 | 0 | 456.4 | 522.08 | 0 | 0 | 0 | 567.9 | 6767.2 | 522.08 | 7857.18 | 19:30 | 3967.88 | 3367.8 | 0 | 521.5 | 7857.18 | 19:30 | 266.4 | 40.4 | 0 | 521.5 | 828.3
20:00 | 355.2 | 159.2 | 0 | 68.9 | 3084.3 | 3147.8 | 0 | 478.5 | 506.32 | 0 | 0 | 0 | 583.3 | 6710.6 | 506.32 | 7800.22 | 20:00 | 3945.82 | 3307 | 0 | 547.4 | 7800.22 | 20:00 | 268.2 | 41.9 | 0 | 547.4 | 857.5
20:30 | 352 | 161.3 | 0 | 62.2 | 3108.9 | 3070.1 | 0 | 495.7 | 500.73 | 0 | 0 | 0 | 575.5 | 6674.7 | 500.73 | 7750.93 | 20:30 | 3961.63 | 3231.4 | 0 | 557.9 | 7750.93 | 20:30 | 269.4 | 43.7 | 0 | 557.9 | 871
21:00 | 351.8 | 163.6 | 0 | 62.9 | 3105.4 | 3052.7 | 0 | 463.7 | 502.77 | 0 | 0 | 0 | 578.3 | 6621.8 | 502.77 | 7702.87 | 21:00 | 3959.97 | 3216.3 | 0 | 526.6 | 7702.87 | 21:00 | 268.9 | 45.2 | 0 | 526.6 | 840.7
21:30 | 314 | 166.3 | 0 | 53.7 | 3132.7 | 3025.8 | 0 | 419 | 500.1 | 0 | 0 | 0 | 534 | 6577.5 | 500.1 | 7611.6 | 21:30 | 3946.8 | 3192.1 | 0 | 472.7 | 7611.6 | 21:30 | 268.3 | 46.8 | 0 | 472.7 | 787.8
22:00 | 310.5 | 170.9 | 0 | 45.8 | 3059.4 | 3018.1 | 0 | 426 | 499.99 | 0 | 0 | 0 | 527.2 | 6503.5 | 499.99 | 7530.69 | 22:00 | 3869.89 | 3189 | 0 | 471.8 | 7530.69 | 22:00 | 265.6 | 53 | 0 | 471.8 | 790.4
22:30 | 311.9 | 172.8 | 0 | 43.1 | 3048.7 | 2921.3 | 0 | 364.1 | 495.39 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 6334.1 | 495.39 | 7357.29 | 22:30 | 3855.99 | 3094.1 | 0 | 407.2 | 7357.29 | 22:30 | 258.8 | 53 | 0 | 407.2 | 719
23:00 | 270.1 | 109.2 | 0 | 40.8 | 3000.3 | 2842.2 | 0 | 380.6 | 488.75 | 0 | 0 | 0 | 420.1 | 6223.1 | 488.75 | 7131.95 | 23:00 | 3759.15 | 2951.4 | 0 | 421.4 | 7131.95 | 23:00 | 258.6 | 53.8 | 0 | 421.4 | 733.8
23:30 | 237 | 111.5 | 0 | 48.9 | 3117.99 | 2637.4 | 0 | 352.8 | 483.69 | 0 | 0 | 0 | 397.4 | 6108.19 | 483.69 | 6989.28 | 23:30 | 3838.68 | 2748.9 | 0 | 401.7 | 6989.28 | 23:30 | 259.2 | 54.6 | 0 | 401.7 | 715.5
00:00 | 190.3 | 112.3 | 0 | 53.4 | 3039.91 | 2573.7 | 0 | 261.1 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 356 | 5874.71 | 481.8 | 6712.51 | 00:00 | 3712.01 | 2686 | 0 | 314.5 | 6712.51 | 00:00 | 244.9 | 54 | 0 | 314.5 | 613.4
TOTAL MWh | 6443.9 | 2623 | 1.35 | 1659.55 | 70187 | 65861.6 | 9.4 | 6873.75 | 11165.485 | 0 | 8228.25 | 0 | 10727.8 | 142931.75 | 19393.735 | 173053.285 | TOTAL MWh | 87796.385 | 68484.6 | 8239 | 8533.3 | 173053.285 | TOTAL MWh | 6199.35 | 1126.45 | 8239 | 8533.3 | 24098.1

## HOP
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 07:23:38 | 20/05/2026 08:57:06 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/05/2026 08:57:06 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 14:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/05/2026 14:53:00 | 20/05/2026 16:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 16:02:00 | 20/05/2026 16:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 20:02:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/05/2026 08:34:00 | 20/05/2026 12:18:00 | 20/05/2026 08:29:00 | 20/05/2026 12:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/05/2026 16:40:00 | 20/05/2026 20:06:00 | 20/05/2026 16:35:00 | 20/05/2026 19:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/05/2026 08:12:00 | 21/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 08:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/05/2026 10:07:00 | 20/05/2026 12:42:00 | 20/05/2026 09:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/05/2026 12:42:00 | 20/05/2026 15:43:00 |  | 20/05/2026 15:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:06 h se bajó a 450 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 13:21:00 | 20/05/2026 18:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 18:00:00 | 20/05/2026 23:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 23:47:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 20/05/2026 16:37:00 | 20/05/2026 20:10:00 | 20/05/2026 16:14:00 | 20/05/2026 19:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:46 h, S/C operar a 500 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 20/05/2026 17:45:00 | 20/05/2026 22:50:00 | 20/05/2026 17:30:00 | 20/05/2026 22:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:25:00 |  | 20/05/2026 00:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/05/2026 08:50:00 | 20/05/2026 14:27:00 | 20/05/2026 08:33:00 | 20/05/2026 14:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 00:44:00 | 20/05/2026 02:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 02:33:00 | 20/05/2026 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 03:51:00 | 20/05/2026 07:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 07:52:00 | 20/05/2026 15:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 15:49:00 | 20/05/2026 16:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 20/05/2026 16:43:00 | 20/05/2026 21:08:00 | 20/05/2026 16:39:00 | 20/05/2026 20:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 21:08:00 | 20/05/2026 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 22:15:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 20/05/2026 07:03:00 | 20/05/2026 13:23:00 | 20/05/2026 06:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 07:03 h inicia el proceso de acople a Ciclo Combinado
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2026 13:23:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/05/2026 16:33:00 | 20/05/2026 20:36:00 | 20/05/2026 16:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/05/2026 20:36:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 07:23 | Reemplazo de bomba de alimentación de agua de la caldera (por avería). | 5 | F | F/S | N | CORR. | 24997 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 08:57 | Reemplazo de bomba de alimentación de agua de la caldera (por avería). | 6 | F | F/S | N | CORR. | 24998 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Inspección de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 03:40 | 20/05/2026 16:10 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SÍNCRONO | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 16:33 | 20/05/2026 17:09 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SÍNCRONO | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 20/05/2026 17:20 | 20/05/2026 17:54 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 / PRUEBAS DE GENERADOR SÍNCRONO. 17:53 H SE DECLARA DISPONIBLE | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/05/2026 14:00 | 20/05/2026 14:34 | Fuga de agua en el below del sistema de refrigeración de alta temperatura. 14:34 h se declara disponible. | 5.672 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 20/05/2026 07:00 | 20/05/2026 17:30 | No se ejecuto el mantenimiento. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | A4.1 f/s falla en pala y A6.2 f/s falla en pala | 11.8 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 07:53 | 20/05/2026 16:51 | A7.3 se realizó mantenimiento preventivo anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 07:59 | 20/05/2026 09:56 | A5.2 se realizó actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 10:05 | 20/05/2026 11:49 | A4.2 se realizó actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 12:29 | 20/05/2026 13:24 | A2.3 se realizó actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 20/05/2026 13:34 | 20/05/2026 14:51 | A2.2 se realizó actualización de Software a R34 SP3.1 + PCMS | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TG41 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 14:41 | Correctivo de TG41 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15680 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 20/05/2026 08:00 | 20/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACIÓN D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SEÑALES CON U2 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 18:45 | Inspeccion y pruebas del generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 20/05/2026 00:00 | 20/05/2026 05:00 | Mantenimiento correctivo de la unidad UG2 debido a anomalía en sistema hidráulico del Gobernador de Velocidad. | 104.5 | F | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 20/05/2026 05:00 | 21/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 20/05/2026 07:03 | 20/05/2026 08:06 | INDISPONIBLE DURANTE EL PROCESO DE ARRANQUE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRAULICA. | 69.53 | F | F/S | N | CORR. | 26 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | M-06 queda detenida por alarma de vibración en componente mayor | 2.3 | R | F/S | N | OTROS | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 08:41 | 20/05/2026 16:45 | M-09 y M-10 se realizó mantenimiento preventivo 12vo anual. | 6.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 11:12 | 20/05/2026 17:33 | M-08 Se realizó instalación de ventilador en centro de transformación. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 20/05/2026 17:33 | 21/05/2026 00:00 | M-08 Profinet device SWTCC offline | 3.15 | F | F/S | N | OTROS | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 20/05/2026 03:16 | 20/05/2026 03:29 | TH-01 F/S alarma Low oil pressure, blade B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 20/05/2026 07:00 | 20/05/2026 15:27 | Revisión del sistema de inyección de combustible de la unidad GT-1 | 213.715 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Ampliación del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 20/05/2026 00:00 | 21/05/2026 00:00 | Inspección y mantenimiento semestral F/S UG1 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 39 | G

## RESERVA_FRÍA
20/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 20 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 20 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 2995.5494 | 2976.3574 | 584.4201
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 2995.5494 | 2976.3574 | 584.4201
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3022.828 | 3003.6361 | 584.4201
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [122 empty] | 3214.0242 | 3194.8323 | 584.4201
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 3016.5001 | 2997.3082 | 584.4201
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2802.7849 | 2783.5929 | 798.1354
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.2786 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2802.7849 | 2783.5929 | 798.1354
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2775.5063 | 2756.3143 | 798.1354
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2561.2494 | 2542.0574 | 798.1354
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [122 empty] | 2584.3101 | 2565.1181 | 798.1354
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2462.7965 | 2443.6045 | 798.1354
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2462.7965 | 2443.6045 | 798.1354
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2457.0315 | 2437.8396 | 803.9003
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2573.2935 | 2554.1015 | 687.6383
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2787.0088 | 2767.8168 | 473.9231
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2787.0088 | 2767.8168 | 473.9231
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 50.8486 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2787.0088 | 2767.8168 | 473.9231
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2638.884 | 2619.692 | 473.9231
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2638.884 | 2619.692 | 473.9231
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2638.884 | 2619.692 | 297.9997
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2638.884 | 2619.692 | 297.9997
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2638.884 | 2619.692 | 297.9997
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2638.884 | 2619.692 | 297.9997
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2638.884 | 2619.692 | 297.9997
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2793.7987 | 2774.6067 | 297.9997
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2816.8594 | 2797.6674 | 297.9997
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2927.3564 | 2908.1644 | 297.9997
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2927.3564 | 2908.1644 | 297.9997
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2927.3564 | 2908.1644 | 297.9997
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2927.3564 | 2908.1644 | 473.9231
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2927.3564 | 2908.1644 | 473.9231
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2927.3564 | 2908.1644 | 473.9231
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 839.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 366.0884 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 3419.444 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9502 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.4704 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 1242.7754 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 2863.5831 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7020587.13 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 24 | 28 | 18.6 | 61 | 12 | 11.97 | 14.441 | -- | -- | 1.92 | 44.45 | 61.46 | 146.23 | 82.71 | 87.916 | 7.12 | 14.41 | 7.715 | 0.85 | -- | -- |  | 217.769 |  |  |  | 11.6 | 8.856 | 9.1 | 9.3161 | 13.158 | 13.2 | 17.81 | 18.1 | 25.299 | -- | 20.0016 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
00:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 24 | 28 | 18.6 | 61 | 12 | 11.97 | 14.441 | -- | -- | 1.92 | 44.45 | 61.46 | 146.23 | 82.71 | 87.916 | 7.12 | 14.41 | 7.715 | 0.85 | -- | -- |  | 217.769 |  |  |  | 11.6 | 8.856 | 9.1 | 9.3161 | 13.158 | 13.2 | 17.81 | 18.1 | 25.299 | -- | 20.0016 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
01:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.4 | 28 | 18.6 | 61 | 10.45 | 11.62 | 6.634 | -- | -- | 1.92 | 43.86 | 61.46 | 139.48 | 72.99 | 86.519 | 7.1 | 14.41 | 2.754 | 0.85 | -- | -- |  | 217.635 |  |  |  | 8.2 | 8.856 | 8.9 | 9.135 | 13.158 | 13.2 | 17.47 | 17.76 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.971 | 5.607
01:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.4 | 28 | 18.6 | 61 | 10.45 | 11.62 | 6.634 | -- | -- | 1.92 | 43.86 | 61.46 | 139.48 | 72.99 | 86.519 | 7.1 | 14.41 | 2.754 | 0.85 | -- | -- |  | 217.635 |  |  |  | 8.2 | 8.856 | 8.9 | 9.135 | 13.158 | 13.2 | 17.47 | 17.76 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.971 | 5.607
02:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.2 | 28 | 18.6 | 61 | 10.49 | 11.52 | 6.751 | -- | -- | 1.92 | 44.45 | 61.46 | 135.09 | 54.23 | 86.216 | 7.17 | 14.41 | 5.93 | 0.86 | -- | -- |  | 208.417 |  |  |  | 8.9 | 8.856 | 8.9 | 5.4576 | 13.158 | 13.2 | 17.98 | 18.26 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.85 | 5.607
02:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.2 | 28 | 18.6 | 61 | 10.49 | 11.52 | 6.751 | -- | -- | 1.92 | 44.45 | 61.46 | 135.09 | 54.23 | 86.216 | 7.17 | 14.41 | 5.93 | 0.86 | -- | -- |  | 208.417 |  |  |  | 8.9 | 8.856 | 8.9 | 5.4576 | 13.158 | 13.2 | 17.98 | 18.26 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.85 | 5.607
03:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 12.9 | 28 | 18.6 | 61 | 10.46 | 11.6 | 6.893 | -- | -- | 1.92 | 41.01 | 61.46 | 135.09 | 88.86 | 88.789 | 7.18 | 13.82 | 7.312 | 0.86 | -- | -- |  | 204.72 |  |  |  | 10.4 | 8.856 | 9 | 5.1354 | 13.158 | 13.2 | 18.02 | 18.31 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
03:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 12.9 | 28 | 18.6 | 61 | 10.46 | 11.6 | 6.893 | -- | -- | 1.92 | 41.01 | 61.46 | 135.09 | 88.86 | 88.789 | 7.18 | 13.82 | 7.312 | 0.86 | -- | -- |  | 204.72 |  |  |  | 10.4 | 8.856 | 9 | 5.1354 | 13.158 | 13.2 | 18.02 | 18.31 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
04:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 16.1 | 28 | 18.6 | 61 | 11.13 | 11.56 | 6.589 | -- | -- | 1.92 | 37.21 | 61.45 | 136.18 | 95.73 | 85.566 | 7.2 | 14.41 | 7.429 | 0.88 | -- | -- |  | 206.822 |  |  |  | 11 | 8.856 | 9 | 5.068 | 13.158 | 13.2 | 17.74 | 18.03 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
04:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 16.1 | 28 | 18.6 | 61 | 11.13 | 11.56 | 6.589 | -- | -- | 1.92 | 37.21 | 61.45 | 136.18 | 95.73 | 85.566 | 7.2 | 14.41 | 7.429 | 0.88 | -- | -- |  | 206.822 |  |  |  | 11 | 8.856 | 9 | 5.068 | 13.158 | 13.2 | 17.74 | 18.03 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
05:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 14.2 | 28 | 20.8 | 61 | 11.8 | 11.51 | 6.738 | -- | -- | 1.92 | 46.23 | 61.46 | 135.09 | 80.63 | 87.291 | 7.23 | 14.41 | 6.869 | 0.88 | -- | -- |  | 206.141 |  |  |  | 12 | 8.856 | 10.8 | 4.9553 | 13.158 | 13.2 | 17.78 | 18.07 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
05:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 14.2 | 28 | 20.8 | 61 | 11.8 | 11.51 | 6.738 | -- | -- | 1.92 | 46.23 | 61.46 | 135.09 | 80.63 | 87.291 | 7.23 | 14.41 | 6.869 | 0.88 | -- | -- |  | 206.141 |  |  |  | 12 | 8.856 | 10.8 | 4.9553 | 13.158 | 13.2 | 17.78 | 18.07 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
06:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 15.8 | 28 | 20.8 | 61 | 11.74 | 11.56 | 6.768 | 1.07 | 72.21 | 1.92 | 50.56 | 61.46 | 137.27 | 86.71 | 86.304 | 7.22 | 14.41 | 6.92 | 0.89 | -- | -- |  | 210.468 |  |  |  | 12.9 | 8.856 | 13.8 | 4.8297 | 13.158 | 13.2 | 17.63 | 17.91 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
06:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 15.8 | 28 | 20.8 | 61 | 11.74 | 11.56 | 6.768 | 1.07 | 72.21 | 1.92 | 50.56 | 61.46 | 137.27 | 86.71 | 86.304 | 7.22 | 14.41 | 6.92 | 0.89 | -- | -- |  | 210.468 |  |  |  | 12.9 | 8.856 | 13.8 | 4.8297 | 13.158 | 13.2 | 17.63 | 17.91 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
07:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.3 | 28 | 20.8 | 60 | 12.5 | 11.71 | 8.12 | -- | -- | 1.92 | 53.14 | 61.46 | 142.83 | 92.27 | 87.88 | 7.23 | 14.41 | 7.389 | 0.91 | -- | -- |  | 207.681 |  |  |  | 11.7 | 8.856 | 12.4 | 6.1593 | 13.158 | 13.2 | 17.48 | 17.77 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
07:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29.3 | 28 | 20.8 | 60 | 12.5 | 11.71 | 8.12 | -- | -- | 1.92 | 53.14 | 61.46 | 142.83 | 92.27 | 87.88 | 7.23 | 14.41 | 7.389 | 0.91 | -- | -- |  | 207.681 |  |  |  | 11.7 | 8.856 | 12.4 | 6.1593 | 13.158 | 13.2 | 17.48 | 17.77 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
08:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.6 | 28 | 20.8 | 60 | 12.93 | 11.55 | 8.414 | -- | -- | 1.92 | 48.67 | 61.46 | 143.96 | 93.4 | 90.071 | 7.34 | 13.82 | 5.215 | 0.91 | -- | -- |  | 198.371 |  |  |  | 0 | 8.856 | 12.5 | 6.0869 | 13.158 | 13.2 | 17.67 | 17.96 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
08:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.6 | 28 | 20.8 | 60 | 12.93 | 11.55 | 8.414 | -- | -- | 1.92 | 48.67 | 61.46 | 143.96 | 93.4 | 90.071 | 7.34 | 13.82 | 5.215 | 0.91 | -- | -- |  | 198.371 |  |  |  | 0 | 8.856 | 12.5 | 6.0869 | 13.158 | 13.2 | 17.67 | 17.96 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
09:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 20.4 | 28 | 20.8 | 60 | 12.95 | 11.69 | 8.595 | -- | -- | 1.92 | 46.23 | 61.46 | 140.59 | 86.13 | 92.125 | 7.26 | 14.41 | 9.233 | 1.44 | -- | -- |  | 201.817 |  |  |  | 0 | 8.856 | 13 | 6.0444 | 13.158 | 13.2 | 17.65 | 17.94 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
09:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 20.4 | 28 | 20.8 | 60 | 12.95 | 11.69 | 8.595 | -- | -- | 1.92 | 46.23 | 61.46 | 140.59 | 86.13 | 92.125 | 7.26 | 14.41 | 9.233 | 1.44 | -- | -- |  | 201.817 |  |  |  | 0 | 8.856 | 13 | 6.0444 | 13.158 | 13.2 | 17.65 | 17.94 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
10:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 23.1 | 28 | 20.8 | 60 | 12.94 | 11.71 | 8.235 | -- | -- | 1.92 | 34.63 | 61.46 | 136.18 | 63.52 | 93.493 | 7.17 | 10.45 | 6.78 | 1.57 | -- | -- |  | 202.677 |  |  |  | 0 | 8.856 | 11 | 6.224 | 13.158 | 13.2 | 17.26 | 17.55 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.971 | 5.607
10:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 23.1 | 28 | 20.8 | 60 | 12.94 | 11.71 | 8.235 | -- | -- | 1.92 | 34.63 | 61.46 | 136.18 | 63.52 | 93.493 | 7.17 | 10.45 | 6.78 | 1.57 | -- | -- |  | 202.677 |  |  |  | 0 | 8.856 | 11 | 6.224 | 13.158 | 13.2 | 17.26 | 17.55 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.971 | 5.607
11:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 33.9 | 28 | 20.8 | 60 | 12.78 | 11.68 | 12.631 | -- | -- | 1.92 | 27.13 | 61.46 | 132.92 | 76.45 | 94.383 | 7.11 | 9.93 | 8.95 | 1.7 | -- | -- |  | 206.32 |  |  |  | 0 | 8.856 | 11 | 6.7874 | 13.158 | 13.2 | 17.45 | 17.74 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 20.018 | 5.607
11:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 33.9 | 28 | 20.8 | 60 | 12.78 | 11.68 | 12.631 | -- | -- | 1.92 | 27.13 | 61.46 | 132.92 | 76.45 | 94.383 | 7.11 | 9.93 | 8.95 | 1.7 | -- | -- |  | 206.32 |  |  |  | 0 | 8.856 | 11 | 6.7874 | 13.158 | 13.2 | 17.45 | 17.74 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 20.018 | 5.607
12:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36 | 28 | 20.8 | 60 | 12.83 | 11.7 | 12.479 | -- | -- | 1.92 | 22.61 | 61.46 | 128.65 | 81.21 | 95.427 | 6.96 | 9.93 | 0 | 1.5 | -- | -- |  | 205.638 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.5 | 6.588 | 13.158 | 13.2 | 17.31 | 17.6 | 25.299 | -- | 19.5 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 20.018 | 5.607
12:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36 | 28 | 20.8 | 60 | 12.83 | 11.7 | 12.479 | -- | -- | 1.92 | 22.61 | 61.46 | 128.65 | 81.21 | 95.427 | 6.96 | 9.93 | 0 | 1.5 | -- | -- |  | 205.638 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.5 | 6.588 | 13.158 | 13.2 | 17.31 | 17.6 | 25.299 | -- | 19.5 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 20.018 | 5.607
13:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 30.5 | 28 | 20.8 | 60 | 11.05 | 9.73 | 12.551 | -- | -- | 1.92 | 20.35 | 61.46 | 126.55 | 91.92 | 96.494 | 6.76 | 9.93 | 0 | 1.46 | -- | -- |  | 202.446 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.5 | 6.6246 | 13.158 | 13.2 | 17.3 | 17.58 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 20.086 | 5.607
13:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 30.5 | 28 | 20.8 | 60 | 11.05 | 9.73 | 12.551 | -- | -- | 1.92 | 20.35 | 61.46 | 126.55 | 91.92 | 96.494 | 6.76 | 9.93 | 0 | 1.46 | -- | -- |  | 202.446 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.5 | 6.6246 | 13.158 | 13.2 | 17.3 | 17.58 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 20.086 | 5.607
14:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.2 | 28 | 20.8 | 60 | 10.99 | 9.64 | 9.992 | -- | -- | 1.92 | 19.28 | 61.46 | 125.5 | 98.8 | 97.537 | 6.59 | 9.42 | 0 | 1.45 | -- | -- |  | 195.652 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.5 | 6.6006 | 13.158 | 13.1 | 17.3 | 17.59 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.938 | 5.607
14:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.2 | 28 | 20.8 | 60 | 10.99 | 9.64 | 9.992 | -- | -- | 1.92 | 19.28 | 61.46 | 125.5 | 98.8 | 97.537 | 6.59 | 9.42 | 0 | 1.45 | -- | -- |  | 195.652 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.5 | 6.6006 | 13.158 | 13.1 | 17.3 | 17.59 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.938 | 5.607
15:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 11 | 28 | 19.4 | 60 | 10.92 | 9.52 | 10.149 | -- | -- | 1.92 | 28.45 | 61.46 | 126.55 | 82.69 | 98.477 | 6.44 | 11.53 | 0 | 0.36 | -- | -- |  | 198.073 |  |  |  | 9.5 | 8.856 | 10.5 | 6.7149 | 13.158 | 13.1 | 17.38 | 17.67 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.822 | 5.607
15:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 11 | 28 | 19.4 | 60 | 10.92 | 9.52 | 10.149 | -- | -- | 1.92 | 28.45 | 61.46 | 126.55 | 82.69 | 98.477 | 6.44 | 11.53 | 0 | 0.36 | -- | -- |  | 198.073 |  |  |  | 9.5 | 8.856 | 10.5 | 6.7149 | 13.158 | 13.1 | 17.38 | 17.67 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.822 | 5.607
16:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 34.3 | 28 | 19.4 | 60 | 10.94 | 9.61 | 10.03 | -- | -- | 1.92 | 46.83 | 61.46 | 124.46 | 87.78 | 98.39 | 6.35 | 11.53 | 0 | 0.36 | -- | -- |  | 200.283 |  |  |  | 7.6 | 8.856 | 10.5 | 6.6236 | 13.158 | 13.1 | 17.23 | 17.52 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.391 | 5.607
16:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 34.3 | 28 | 19.4 | 60 | 10.94 | 9.61 | 10.03 | -- | -- | 1.92 | 46.83 | 61.46 | 124.46 | 87.78 | 98.39 | 6.35 | 11.53 | 0 | 0.36 | -- | -- |  | 200.283 |  |  |  | 7.6 | 8.856 | 10.5 | 6.6236 | 13.158 | 13.1 | 17.23 | 17.52 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.391 | 5.607
17:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 30.8 | 28 | 19.4 | 60 | 10.91 | 9.52 | 10.178 | -- | -- | 1.92 | 47.44 | 61.46 | 122.4 | 95.27 | 98.541 | 6.36 | 11.53 | 7.1 | 0.35 | -- | -- |  | 209.54 |  |  |  | 2.8 | 8.856 | 10.5 | 8.6156 | 13.158 | 13.1 | 17.37 | 17.66 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.766 | 5.607
17:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 30.8 | 28 | 19.4 | 60 | 10.91 | 9.52 | 10.178 | -- | -- | 1.92 | 47.44 | 61.46 | 122.4 | 95.27 | 98.541 | 6.36 | 11.53 | 7.1 | 0.35 | -- | -- |  | 209.54 |  |  |  | 2.8 | 8.856 | 10.5 | 8.6156 | 13.158 | 13.1 | 17.37 | 17.66 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.766 | 5.607
18:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 34 | 28 | 18.6 | 60 | 10.95 | 9.66 | 10.094 | 1.07 | 69.6 | 1.92 | 48.67 | 61.46 | 120.36 | 97.75 | 98.55 | 6.4 | 11.53 | 6.76 | 0.35 | -- | -- |  | 210.322 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.9 | 9.4415 | 13.158 | 13.1 | 17.23 | 17.51 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.931 | 5.607
18:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 34 | 28 | 18.6 | 60 | 10.95 | 9.66 | 10.094 | 1.07 | 69.6 | 1.92 | 48.67 | 61.46 | 120.36 | 97.75 | 98.55 | 6.4 | 11.53 | 6.76 | 0.35 | -- | -- |  | 210.322 |  |  |  | 0 | 8.856 | 10.9 | 9.4415 | 13.158 | 13.1 | 17.23 | 17.51 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.931 | 5.607
19:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 31.7 | 28 | 18.6 | 58 | 13.96 | 9.55 | 20.166 | -- | -- | 1.92 | 48.05 | 61.46 | 123.43 | 101.21 | 97.656 | 6.45 | 11.53 | 6.16 | 0.35 | -- | -- |  | 217.326 |  |  |  | 0 | 8.856 | 11 | 9.6013 | 13.158 | 13.1 | 17.38 | 17.67 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.835 | 5.607
19:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 31.7 | 28 | 18.6 | 58 | 13.96 | 9.55 | 20.166 | -- | -- | 1.92 | 48.05 | 61.46 | 123.43 | 101.21 | 97.656 | 6.45 | 11.53 | 6.16 | 0.35 | -- | -- |  | 217.326 |  |  |  | 0 | 8.856 | 11 | 9.6013 | 13.158 | 13.1 | 17.38 | 17.67 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.835 | 5.607
20:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.1 | 28 | 18.6 | 58 | 10.57 | 9.75 | 16.944 | -- | -- | 1.92 | 51.19 | 61.46 | 129.71 | 81.04 | 98.086 | 6.48 | 11.53 | 6.25 | 0.35 | -- | -- |  | 217.487 |  |  |  | 0 | 8.856 | 12 | 9.6935 | 13.158 | 13.1 | 17.48 | 17.77 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.955 | 5.607
20:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 28.1 | 28 | 18.6 | 58 | 10.57 | 9.75 | 16.944 | -- | -- | 1.92 | 51.19 | 61.46 | 129.71 | 81.04 | 98.086 | 6.48 | 11.53 | 6.25 | 0.35 | -- | -- |  | 217.487 |  |  |  | 0 | 8.856 | 12 | 9.6935 | 13.158 | 13.1 | 17.48 | 17.77 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.955 | 5.607
21:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32.3 | 28 | 18.6 | 58 | 10.51 | 9.65 | 16.781 | -- | -- | 1.92 | 48.05 | 61.46 | 132.92 | 81.73 | 98.325 | 6.46 | 11.53 | 6.63 | 0.35 | -- | -- |  | 217.037 |  |  |  | 0 | 8.856 | 12.4 | 9.3579 | 13.158 | 13.1 | 17.26 | 17.55 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.236 | 5.607
21:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32.3 | 28 | 18.6 | 58 | 10.51 | 9.65 | 16.781 | -- | -- | 1.92 | 48.05 | 61.46 | 132.92 | 81.73 | 98.325 | 6.46 | 11.53 | 6.63 | 0.35 | -- | -- |  | 217.037 |  |  |  | 0 | 8.856 | 12.4 | 9.3579 | 13.158 | 13.1 | 17.26 | 17.55 | 25.299 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.236 | 5.607
22:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36.3 | 28 | 18.6 | 58 | 10.55 | 9.69 | 16.786 | -- | -- | 1.92 | 48.67 | 61.46 | 130.78 | 76.99 | 98.604 | 6.44 | 11.53 | 6.04 | 0.34 | -- | -- |  | 221.321 |  |  |  | 6.5 | 8.856 | 12.3 | 9.3186 | 13.158 | 13.1 | 17.27 | 17.56 | -- | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.301 | 5.607
22:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36.3 | 28 | 18.6 | 58 | 10.55 | 9.69 | 16.786 | -- | -- | 1.92 | 48.67 | 61.46 | 130.78 | 76.99 | 98.604 | 6.44 | 11.53 | 6.04 | 0.34 | -- | -- |  | 221.321 |  |  |  | 6.5 | 8.856 | 12.3 | 9.3186 | 13.158 | 13.1 | 17.27 | 17.56 | -- | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.301 | 5.607
23:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.6 | 28 | 18.6 | 58 | 9.95 | 9.54 | 16.656 | -- | -- | 1.92 | 48.05 | 61.46 | 129.71 | 80.41 | 99.109 | 6.4 | 11.53 | 7.5 | 0.35 | -- | -- |  | 220.297 |  |  |  | 7.9 | 8.856 | 12.2 | 9.2069 | 13.158 | 13.1 | 17.17 | 17.46 | -- | 15.0962 | -- | 20.8106 | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.135 | 5.607
23:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.6 | 28 | 18.6 | 58 | 9.95 | 9.54 | 16.656 | -- | -- | 1.92 | 48.05 | 61.46 | 129.71 | 80.41 | 99.109 | 6.4 | 11.53 | 7.5 | 0.35 | -- | -- |  | 220.297 |  |  |  | 7.9 | 8.856 | 12.2 | 9.2069 | 13.158 | 13.1 | 17.17 | 17.46 | -- | 15.0962 | -- | 20.8106 | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.135 | 5.607
MAX | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 11 | 28 | 18.6 | 58 | 9.95 | 9.52 | 6.589 | 1.07 | 69.6 | 1.92 | 19.28 | 61.45 | 120.36 | 54.23 | 85.566 | 6.35 | 9.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 195.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 8.9 | 4.8297 | 13.158 | 13.1 | 17.17 | 17.46 | 25.299 | 15.0962 | 19.5 | 20.8106 | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 17.766 | 5.607
MIN | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36.3 | 28 | 20.8 | 61 | 13.96 | 11.97 | 20.166 | 1.07 | 72.21 | 1.92 | 53.14 | 61.46 | 146.23 | 101.21 | 99.109 | 7.34 | 14.41 | 9.233 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 221.321 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 8.856 | 13.8 | 9.6935 | 13.158 | 13.2 | 18.02 | 18.31 | 25.299 | 15.0962 | 20.0016 | 20.8106 | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 20.086 | 5.607
PROM | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 24.7792 | 28 | 19.6167 | 59.875 | 11.5125 | 10.7183 | 10.984 | 1.07 | 70.905 | 1.92 | 41.4671 | 61.4596 | 132.5804 | 84.6013 | 93.4062 | 6.8508 | 12.3479 | 5.3723 | 0.84042 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 208.5108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.0417 | 8.856 | 10.9667 | 7.2327 | 13.158 | 13.1583 | 17.4842 | 17.7725 | 25.299 | 15.0962 | 19.7508 | 20.8106 | 5.0738 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.277 | 5.607
INICIO | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 24 | 28 | 18.6 | 61 | 12 | 11.97 | 14.441 | -- | -- | 1.92 | 44.45 | 61.46 | 146.23 | 82.71 | 87.916 | 7.12 | 14.41 | 7.715 | 0.85 | -- | -- |  | 217.769 |  |  |  | 11.6 | 8.856 | 9.1 | 9.3161 | 13.158 | 13.2 | 17.81 | 18.1 | 25.299 | -- | 20.0016 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.803 | 5.607
FINAL | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.6 | 28 | 18.6 | 58 | 9.95 | 9.54 | 16.656 | -- | -- | 1.92 | 48.05 | 61.46 | 129.71 | 80.41 | 99.109 | 6.4 | 11.53 | 7.5 | 0.35 | -- | -- |  | 220.297 |  |  |  | 7.9 | 8.856 | 12.2 | 9.2069 | 13.158 | 13.1 | 17.17 | 17.46 | -- | 15.0962 | -- | 20.8106 | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.135 | 5.607
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 20 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.0754 | 0.61914 | 0.148 | 0.212 | 0.01568 | 3874.3911 | -- | -- | 0.7049 | 20.6847 | -- | 0.1755 | 0.30959 | 2412.22 | 0.989 | -- |  |  | -- | 261.562 | 0.141 | 0.028 | 56.34 | 0.132 | 0.4638 | 0.13443 |  | 0.277
00:30 | 2695 | 9.0754 | 0.61914 | 0.148 | 0.212 | 0.01568 | 3874.3911 | -- | -- | 0.7049 | 20.6847 | -- | 0.1755 | 0.30959 | 2412.22 | 0.989 | -- |  |  | -- | 261.562 | 0.141 | 0.028 | 56.34 | 0.132 | 0.4638 | 0.13443 |  | 0.277
01:00 | 2695 | 9.1199 | 0.778 | 0.147 | 0.197 | 0.01571 | 3874.3987 | -- | -- | 0.69555 | 20.7036 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2412.16 | 0.982 | -- |  |  | -- | 261.563 | 0.149 | 0.027 | 56.34 | 0.131 | 0.45805 | 0.13579 |  | 0.288
01:30 | 2695 | 9.1199 | 0.778 | 0.147 | 0.197 | 0.01571 | 3874.3987 | -- | -- | 0.69555 | 20.7036 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2412.16 | 0.982 | -- |  |  | -- | 261.563 | 0.149 | 0.027 | 56.34 | 0.131 | 0.45805 | 0.13579 |  | 0.288
02:00 | 2695 | 9.1668 | 0.9181 | 0.161 | 0.177 | 0.01695 | 3874.3896 | -- | -- | 0.68614 | 20.6809 | -- | 0.21474 | 0.33407 | 2412.2 | 0.987 | -- |  |  | -- | 261.565 | 0.136 | 0.022 | 56.34 | 0.13 | 0.4222 | 0.17974 |  | 0.299
02:30 | 2695 | 9.1668 | 0.9181 | 0.161 | 0.177 | 0.01695 | 3874.3896 | -- | -- | 0.68614 | 20.6809 | -- | 0.21474 | 0.33407 | 2412.2 | 0.987 | -- |  |  | -- | 261.565 | 0.136 | 0.022 | 56.34 | 0.13 | 0.4222 | 0.17974 |  | 0.299
03:00 | 2695 | 9.2165 | 1.0423 | 0.177 | 0.151 | 0.01918 | 3874.3783 | -- | -- | 0.67674 | 20.6529 | -- | 0.21961 | 0.31566 | 2412.25 | 0.993 | -- |  |  | -- | 261.566 | 0.123 | 0.017 | 56.34 | 0.129 | 0.37327 | 0.23401 |  | 0.309
03:30 | 2695 | 9.2165 | 1.0423 | 0.177 | 0.151 | 0.01918 | 3874.3783 | -- | -- | 0.67674 | 20.6529 | -- | 0.21961 | 0.31566 | 2412.25 | 0.993 | -- |  |  | -- | 261.566 | 0.123 | 0.017 | 56.34 | 0.129 | 0.37327 | 0.23401 |  | 0.309
04:00 | 2695 | 9.2566 | 1.171 | 0.189 | 0.134 | 0.0195 | 3874.3677 | -- | -- | 0.66737 | 20.6264 | -- | 0.23421 | 0.28564 | 2412.31 | 1.001 | -- |  |  | -- | 261.567 | 0.108 | 0.013 | 56.34 | 0.128 | 0.33376 | 0.27194 |  | 0.319
04:30 | 2695 | 9.2566 | 1.171 | 0.189 | 0.134 | 0.0195 | 3874.3677 | -- | -- | 0.66737 | 20.6264 | -- | 0.23421 | 0.28564 | 2412.31 | 1.001 | -- |  |  | -- | 261.567 | 0.108 | 0.013 | 56.34 | 0.128 | 0.33376 | 0.27194 |  | 0.319
05:00 | 2695 | 9.2933 | 1.303 | 0.212 | 0.115 | 0.02148 | 3874.3613 | -- | -- | 0.65819 | 20.6105 | -- | 0.25458 | 0.27391 | 2412.36 | 1.007 | -- |  |  | -- | 261.568 | 0.09 | 0.009 | 56.34 | 0.127 | 0.28786 | 0.31921 |  | 0.319
05:30 | 2695 | 9.2933 | 1.303 | 0.212 | 0.115 | 0.02148 | 3874.3613 | -- | -- | 0.65819 | 20.6105 | -- | 0.25458 | 0.27391 | 2412.36 | 1.007 | -- |  |  | -- | 261.568 | 0.09 | 0.009 | 56.34 | 0.127 | 0.28786 | 0.31921 |  | 0.319
06:00 | 2695 | 9.3326 | 1.354 | 0.244 | 0.095 | 0.02106 | 3874.3731 | -- | -- | 0.64895 | 20.64 | -- | 0.26492 | 0.25666 | 2412.41 | 1.014 | -- |  |  | 104.24 | 261.569 | 0.072 | 0.007 | 56.34 | 0.125 | 0.24756 | 0.35751 |  | 0.317
06:30 | 2695 | 9.3326 | 1.354 | 0.244 | 0.095 | 0.02106 | 3874.3731 | -- | -- | 0.64895 | 20.64 | -- | 0.26492 | 0.25666 | 2412.41 | 1.014 | -- |  |  | 104.24 | 261.569 | 0.072 | 0.007 | 56.34 | 0.125 | 0.24756 | 0.35751 |  | 0.317
07:00 | 2695 | 9.3724 | 1.288 | 0.261 | 0.085 | 0.02112 | 3874.3951 | -- | -- | 0.63993 | 20.6945 | 307.065 | 0.2981 | 0.24543 | 2412.46 | 1.02 | -- |  |  | -- | 261.57 | 0.067 | 0.004 | 56.34 | 0.124 | 0.25481 | 0.34536 |  | 0.314
07:30 | 2695 | 9.3724 | 1.288 | 0.261 | 0.085 | 0.02112 | 3874.3951 | -- | -- | 0.63993 | 20.6945 | 307.065 | 0.2981 | 0.24543 | 2412.46 | 1.02 | -- |  |  | -- | 261.57 | 0.067 | 0.004 | 56.34 | 0.124 | 0.25481 | 0.34536 |  | 0.314
08:00 | 2695 | 9.4194 | 1.255 | 0.275 | 0.075 | 0.02612 | 3874.4207 | -- | -- | 0.63092 | 20.7581 | -- | 0.33447 | 0.22369 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.572 | 0.054 | 0.003 | 56.34 | 0.122 | 0.23086 | 0.37353 |  | 0.311
08:30 | 2695 | 9.4194 | 1.255 | 0.275 | 0.075 | 0.02612 | 3874.4207 | -- | -- | 0.63092 | 20.7581 | -- | 0.33447 | 0.22369 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.572 | 0.054 | 0.003 | 56.34 | 0.122 | 0.23086 | 0.37353 |  | 0.311
09:00 | 2695 | 9.4741 | 1.168 | 0.291 | 0.072 | 0.0287 | 3874.4554 | -- | -- | 0.62197 | 20.8446 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.567 | 0.039 | 0.004 | 56.34 | 0.121 | 0.20635 | 0.3948 |  | 0.308
09:30 | 2695 | 9.4741 | 1.168 | 0.291 | 0.072 | 0.0287 | 3874.4554 | -- | -- | 0.62197 | 20.8446 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.567 | 0.039 | 0.004 | 56.34 | 0.121 | 0.20635 | 0.3948 |  | 0.308
10:00 | 2695 | 9.5373 | 1.1125 | 0.294 | 0.072 | 0.03056 | 3874.4868 | -- | -- | 0.61347 | 20.9227 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.562 | 0.026 | 0.005 | 56.34 | 0.118 | 0.19037 | 0.39859 |  | 0.307
10:30 | 2695 | 9.5373 | 1.1125 | 0.294 | 0.072 | 0.03056 | 3874.4868 | -- | -- | 0.61347 | 20.9227 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.562 | 0.026 | 0.005 | 56.34 | 0.118 | 0.19037 | 0.39859 |  | 0.307
11:00 | 2695 | 9.6109 | 1.072 | 0.3 | 0.074 | 0.03063 | 3874.4963 | -- | -- | 0.59844 | 20.9463 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.558 | 0.015 | 0.006 | 56.34 | 0.115 | 0.21677 | 0.36241 |  | 0.308
11:30 | 2695 | 9.6109 | 1.072 | 0.3 | 0.074 | 0.03063 | 3874.4963 | -- | -- | 0.59844 | 20.9463 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.558 | 0.015 | 0.006 | 56.34 | 0.115 | 0.21677 | 0.36241 |  | 0.308
12:00 | 2695 | 9.687 | 1.018 | 0.3 | 0.083 | 0.0306 | 3874.4853 | -- | -- | 0.54769 | 20.9189 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.553 | 0.016 | 0.005 | 56.34 | 0.113 | 0.25239 | 0.32508 |  | 0.31
12:30 | 2695 | 9.687 | 1.018 | 0.3 | 0.083 | 0.0306 | 3874.4853 | -- | -- | 0.54769 | 20.9189 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.5 | 1.025 | -- |  |  | -- | 261.553 | 0.016 | 0.005 | 56.34 | 0.113 | 0.25239 | 0.32508 |  | 0.31
13:00 | 2695 | 9.41 | 0.9829 | 0.314 | 0.089 | 0.03333 | 3874.478 | -- | -- | 0.4915 | 20.9007 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.46 | 1.02 | -- |  |  | -- | 261.548 | 0.023 | 0.011 | 56.34 | 0.111 | 0.26579 | 0.30417 |  | 0.311
13:30 | 2695 | 9.41 | 0.9829 | 0.314 | 0.089 | 0.03333 | 3874.478 | -- | -- | 0.4915 | 20.9007 | -- | 0.35371 | 0.2132 | 2412.46 | 1.02 | -- |  |  | -- | 261.548 | 0.023 | 0.011 | 56.34 | 0.111 | 0.26579 | 0.30417 |  | 0.311
14:00 | 2695 | 9.1395 | 1.0531 | 0.308 | 0.093 | 0.03832 | 3874.4737 | -- | -- | 0.43418 | 20.8901 | -- | 0.27584 | 0.19312 | 2412.4 | 1.016 | -- |  |  | -- | 261.544 | 0.029 | 0.011 | 56.34 | 0.108 | 0.22145 | 0.34899 |  | 0.311
14:30 | 2695 | 9.1395 | 1.0531 | 0.308 | 0.093 | 0.03832 | 3874.4737 | -- | -- | 0.43418 | 20.8901 | -- | 0.27584 | 0.19312 | 2412.4 | 1.016 | -- |  |  | -- | 261.544 | 0.029 | 0.011 | 56.34 | 0.108 | 0.22145 | 0.34899 |  | 0.311
15:00 | 2695 | 8.8676 | 1.156 | 0.289 | 0.121 | 0.03953 | 3874.4625 | -- | -- | 0.38707 | 20.862 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2412.34 | 1.005 | -- |  |  | -- | 261.539 | 0.028 | 0.012 | 56.34 | 0.106 | 0.16147 | 0.3948 |  | 0.311
15:30 | 2695 | 8.8676 | 1.156 | 0.289 | 0.121 | 0.03953 | 3874.4625 | -- | -- | 0.38707 | 20.862 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2412.34 | 1.005 | -- |  |  | -- | 261.539 | 0.028 | 0.012 | 56.34 | 0.106 | 0.16147 | 0.3948 |  | 0.311
16:00 | 2695 | 8.5958 | 1.267 | 0.267 | 0.155 | 0.04039 | 3874.4509 | -- | -- | 0.39298 | 20.8332 | -- | 0.30399 | 0.2399 | 2412.3 | 1 | -- |  |  | -- | 261.534 | 0.027 | 0.012 | 56.34 | 0.103 | 0.18811 | 0.36119 |  | 0.311
16:30 | 2695 | 8.5958 | 1.267 | 0.267 | 0.155 | 0.04039 | 3874.4509 | -- | -- | 0.39298 | 20.8332 | -- | 0.30399 | 0.2399 | 2412.3 | 1 | -- |  |  | -- | 261.534 | 0.027 | 0.012 | 56.34 | 0.103 | 0.18811 | 0.36119 |  | 0.311
17:00 | 2695 | 8.3281 | 1.231 | 0.246 | 0.197 | 0.03931 | 3874.4439 | 73.327 | 29.8509 | 0.40952 | 20.8157 | 307.065 | 0.32164 | 0.22369 | 2412.3 | 1 | -- |  |  | -- | 261.53 | 0.025 | 0.013 | 56.34 | 0.101 | 0.21445 | 0.33576 |  | 0.31
17:30 | 2695 | 8.3281 | 1.231 | 0.246 | 0.197 | 0.03931 | 3874.4439 | 73.327 | 29.8509 | 0.40952 | 20.8157 | 307.065 | 0.32164 | 0.22369 | 2412.3 | 1 | -- |  |  | -- | 261.53 | 0.025 | 0.013 | 56.34 | 0.101 | 0.21445 | 0.33576 |  | 0.31
18:00 | 2695 | 8.0668 | 1.153 | 0.228 | 0.222 | 0.04076 | 3874.4487 | -- | -- | 0.42551 | 20.8279 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2412.3 | 1 | -- |  |  | 104.24 | 261.525 | 0.024 | 0.014 | 56.34 | 0.098 | 0.24396 | 0.30417 |  | 0.31
18:30 | 2695 | 8.0668 | 1.153 | 0.228 | 0.222 | 0.04076 | 3874.4487 | -- | -- | 0.42551 | 20.8279 | -- | 0.32806 | 0.19312 | 2412.3 | 1 | -- |  |  | 104.24 | 261.525 | 0.024 | 0.014 | 56.34 | 0.098 | 0.24396 | 0.30417 |  | 0.31
19:00 | 2695 | 8.1524 | 1.072 | 0.203 | 0.247 | 0.03851 | 3874.4475 | -- | -- | 0.44976 | 20.8248 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2412.29 | 0.998 | -- |  |  | -- | 261.521 | 0.029 | 0.015 | 56.34 | 0.096 | 0.26702 | 0.28284 |  | 0.309
19:30 | 2695 | 8.1524 | 1.072 | 0.203 | 0.247 | 0.03851 | 3874.4475 | -- | -- | 0.44976 | 20.8248 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2412.29 | 0.998 | -- |  |  | -- | 261.521 | 0.029 | 0.015 | 56.34 | 0.096 | 0.26702 | 0.28284 |  | 0.309
20:00 | 2695 | 8.2341 | 0.9748 | 0.192 | 0.262 | 0.03689 | 3874.443 | -- | -- | 0.48293 | 20.8135 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2412.28 | 0.997 | -- |  |  | -- | 261.516 | 0.055 | 0.027 | 56.34 | 0.093 | 0.27889 | 0.27302 |  | 0.307
20:30 | 2695 | 8.2341 | 0.9748 | 0.192 | 0.262 | 0.03689 | 3874.443 | -- | -- | 0.48293 | 20.8135 | -- | 0.30987 | 0.17893 | 2412.28 | 0.997 | -- |  |  | -- | 261.516 | 0.055 | 0.027 | 56.34 | 0.093 | 0.27889 | 0.27302 |  | 0.307
21:00 | 2695 | 8.312 | 0.828 | 0.186 | 0.26 | 0.03572 | 3874.4484 | -- | -- | 0.51582 | 20.8271 | -- | 0.32164 | 0.18831 | 2412.28 | 0.997 | -- |  |  | -- | 261.511 | 0.082 | 0.034 | 56.34 | 0.09 | 0.30298 | 0.24586 |  | 0.302
21:30 | 2695 | 8.312 | 0.828 | 0.186 | 0.26 | 0.03572 | 3874.4484 | -- | -- | 0.51582 | 20.8271 | -- | 0.32164 | 0.18831 | 2412.28 | 0.997 | -- |  |  | -- | 261.511 | 0.082 | 0.034 | 56.34 | 0.09 | 0.30298 | 0.24586 |  | 0.302
22:00 | 2695 | 8.392 | 0.703 | 0.177 | 0.255 | 0.03454 | 3874.4533 | -- | -- | 0.54823 | 20.8392 | -- | 0.32164 | 0.18358 | 2412.26 | 0.995 | -- |  |  | -- | 261.507 | 0.107 | 0.035 | 56.34 | 0.087 | 0.34627 | 0.20082 |  | 0.298
22:30 | 2695 | 8.392 | 0.703 | 0.177 | 0.255 | 0.03454 | 3874.4533 | -- | -- | 0.54823 | 20.8392 | -- | 0.32164 | 0.18358 | 2412.26 | 0.995 | -- |  |  | -- | 261.507 | 0.107 | 0.035 | 56.34 | 0.087 | 0.34627 | 0.20082 |  | 0.298
23:00 | 2695 | 8.4716 | 0.57525 | 0.174 | 0.241 | 0.03487 | 3874.4609 | -- | -- | 0.5798 | 20.8476 | -- | 0.30399 | 0.17438 | 2412.25 | 0.993 | -- |  |  | -- | 261.502 | 0.132 | 0.037 | 56.34 | 0.084 | 0.34943 | 0.19733 |  | 0.293
23:30 | 2695 | 8.4716 | 0.57525 | 0.174 | 0.241 | 0.03487 | 3874.4609 | -- | -- | 0.5798 | 20.8476 | -- | 0.30399 | 0.17438 | 2412.25 | 0.993 | -- |  |  | -- | 261.502 | 0.132 | 0.037 | 56.34 | 0.084 | 0.34943 | 0.19733 |  | 0.293

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.88
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.78
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.33
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.466
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
20/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.02
20/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.8
20/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 36.06
20/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 29.223

## STOCK_COMB
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 350.7 | 350.7 | 0 | m3
20/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
20/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8039.62 | 8039.62 | 0 | m3
20/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
20/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
20/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
20/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
20/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
20/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1462.49 | 1508.201 | 180.403 | m3 | Arranque de unidad TG1, Descarga de 05 cisternas y variación de nivel por temperatura.
20/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
20/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
20/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6871.3 | 6867.0725 | 0 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA UNIDAD GT-1 POR PRUEBA PROPIA.
20/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55695.96 | 55695.96 | 0 | m3
20/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
20/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1152
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 348.45
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 447.05
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 797.0188
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 6.3959
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2067.75
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8004.0721
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 8093.6037
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8058.5749
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 8062.2493
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 184095.395
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 77759.766
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1031902
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1022871
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1057028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 72953
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1133176.51
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1137952.89
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2213580
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 475260
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1286626.916
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1306026.268
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1343277.376
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 134.694
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 192830
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1704392
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10008.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 694467
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 183524.947

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/05/2026 00:00 | 875.4 | 2762.6564 | 70.95 | 70.95 | 44816 | 519.75 | 7704 | 23160 | 4328.9844 | 4081.084 | 4328.1112 | 4327.2991 | 6688 | 7082.274
20/05/2026 01:00 | 874.5 | 2742.9812 | 73 | 73 | 44737 | 515.83 | 7984 | 23206 | 4408.8222 | 4086.1385 | 4406.6253 | 4405.5438 | 6688 | 7084.266
20/05/2026 02:00 | 874.5 | 2727.935 | 74.76 | 74.76 | 44761 | 516.81 | 8233 | 22990 | 4425.6286 | 4143.5955 | 4423.5713 | 4422.2747 | 6725.3 | 7084.556
20/05/2026 03:00 | 874.4 | 2716.3616 | 76.89 | 76.89 | 44748 | 518.77 | 8451 | 23157 | 4473.9086 | 4312.6396 | 4471.9455 | 4470.6542 | 6762.6 | 7082.991
20/05/2026 04:00 | 875.5 | 2708.2598 | 78.42 | 78.42 | 44761 | 517.79 | 8655 | 23290 | 4470.066 | 4262.6411 | 4467.8813 | 4466.1262 | 6820.3 | 7081.315
20/05/2026 05:00 | 875.7 | 2703.6303 | 79.01 | 79.01 | 44753 | 512.89 | 8731 | 23206 | 4393.4913 | 4049.942 | 4391.7568 | 4390.0783 | 6833.6 | 7085.197
20/05/2026 06:00 | 875.8 | 2701.3157 | 78.4 | 78.4 | 44746 | 518.77 | 8708 | 23217 | 4326.1905 | 3932.6564 | 4324.6971 | 4322.8664 | 6810.1 | 7095.808
20/05/2026 07:00 | 875.5 | 2700.1581 | 77.57 | 77.57 | 44819 | 514.85 | 8592 | 22709 | 4277.2315 | 3866.9429 | 4275.5977 | 4274.0425 | 6675.8 | 7099.614
20/05/2026 08:00 | 885.3 | 2706.1865 | 76.47 | 76.47 | 44819 | 513.87 | 8482 | 22704 | 4277.684 | 3895.861 | 4276.1901 | 4274.6074 | 6682.9 | 7097.959
20/05/2026 09:00 | 815.2 | 2988.5855 | 75.79 | 75.79 | 44819 | 510.93 | 8372 | 22770 | 4252.4963 | 3967.4091 | 4252.2186 | 4250.8918 | 6679.3 | 7096.291
20/05/2026 10:00 | 810.6 | 2987.4273 | 74.69 | 74.69 | 44819 | 514.85 | 8261 | 22630 | 4176.004 | 3846.611 | 4175.2986 | 4175.8632 | 6678.6 | 7096.553
20/05/2026 11:00 | 810.7 | 2988.345 | 73.58 | 73.58 | 44819 | 515.83 | 8151 | 22759 | 4153.5064 | 3814.8815 | 4152.6657 | 4154.4555 | 6678.6 | 7129.523
20/05/2026 12:00 | 809.8 | 2989.2603 | 72.5 | 72.5 | 44819 | 511.91 | 8088 | 22649 | 4120.0977 | 3750.69 | 4119.1432 | 4121.981 | 6680.5 | 7129.647
20/05/2026 13:00 | 871.1 | 2989.2613 | 71.95 | 71.95 | 44819 | 516.81 | 8029 | 22680 | 4108.9466 | 3721.7372 | 4107.9074 | 4111.206 | 6678.9 | 7128.944
20/05/2026 14:00 | 870.8 | 2988.345 | 71.18 | 71.18 | 44819 | 509.95 | 7972 | 22666 | 4145.7748 | 3780.5076 | 4144.3473 | 4149.0791 | 6664.8 | 7129.109
20/05/2026 15:00 | 870.6 | 2988.1056 | 71.35 | 71.35 | 44747 | 510.93 | 7946 | 22691 | 4294.3119 | 4003.2085 | 4290.4273 | 4295.5791 | 6608.7 | 7128.709
20/05/2026 16:00 | 868.9 | 2988.587 | 72.1 | 72.1 | 44819 | 506.02 | 7920 | 22600 | 4304.9766 | 3964.4744 | 4301.1722 | 4307.2586 | 6640.5 | 7127.999
20/05/2026 17:00 | 785.6 | 2989.7436 | 71.68 | 71.68 | 44819 | 504.06 | 7847 | 22653 | 4249.8447 | 3779.1034 | 4247.1572 | 4250.0171 | 6606.7 | 7000.903
20/05/2026 18:00 | 788.2 | 2985.7897 | 70.61 | 70.61 | 44819 | 508.97 | 7697 | 22673 | 4245.0977 | 3779.7477 | 4243.0679 | 4243.6836 | 6605.5 | 6776.862
20/05/2026 19:00 | 788.6 | 2986.0302 | 69.71 | 69.71 | 44816 | 514.85 | 7547 | 22635 | 4235.815 | 3742.8142 | 4234.1663 | 4233.0841 | 6605.5 | 6665.049
20/05/2026 20:00 | 817.2 | 2987.1874 | 68.45 | 68.45 | 44816 | 511.91 | 7322 | 22815 | 4204.0054 | 3662.8013 | 4202.6126 | 4201.0501 | 6552.5 | 6587.144
20/05/2026 21:00 | 873.4 | 2988.345 | 67.89 | 67.89 | 44747 | 512.89 | 7133 | 22734 | 4202.1751 | 3675.8739 | 4200.6393 | 4198.5462 | 6482.7 | 6528.597
20/05/2026 22:00 | 873.5 | 2994.1315 | 67.46 | 67.46 | 44816 | 513.87 | 7004 | 22836 | 4231.1798 | 3732.978 | 4230.1967 | 4227.6634 | 6442.2 | 6553.871
20/05/2026 23:00 | 872.4 | 2997.604 | 68.07 | 68.07 | 44816 | 514.85 | 7048 | 22788 | 4323.2883 | 4008.4674 | 4321.7388 | 4319.6117 | 6498.7 | 6564.952

## TEMP_AMB
miércoles, 20 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/05/2026 00:00 | 16.8 | 26.04 | 26.04 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 215 | 35.35 | 22 | 22 | 21.82 | 21.96 | 22.9 | 23.68
20/05/2026 01:00 | 15.6 | 26.83 | 26.83 | 21.9 | 21.9 | 22.03 | 22.03 | 214 | 35.57 | 21.9 | 21.8 | 22.62 | 21.65 | 22.5 | 23.32
20/05/2026 02:00 | 15.4 | 26.92 | 26.92 | 21.6 | 21.6 | 21.92 | 21.92 | 216 | 35.17 | 21.6 | 21.6 | 22.95 | 21.65 | 22.3 | 23.32
20/05/2026 03:00 | 15.3 | 26.77 | 26.77 | 21.7 | 21.7 | 21.86 | 21.86 | 215 | 34.87 | 21.1 | 21.2 | 23.4899 | 21.65 | 22.1 | 23.32
20/05/2026 04:00 | 14.5 | 26.75 | 26.75 | 21.6 | 21.6 | 21.73 | 21.73 | 215 | 34.69 | 20.8 | 21.3 | 23.71 | 21.63 | 21.9 | 22.95
20/05/2026 05:00 | 14.1 | 26.61 | 26.61 | 21.6 | 21.6 | 21.65 | 21.65 | 215 | 34.51 | 21 | 21 | 23.82 | 21.54 | 21.7 | 22.95
20/05/2026 06:00 | 15.1 | 26.46 | 26.46 | 21.5 | 21.5 | 21.65 | 21.65 | 214 | 34.59 | 20.2 | 20 | 23.97 | 21.76 | 21.6 | 22.95
20/05/2026 07:00 | 15.4 | 26.62 | 26.62 | 21.5 | 21.5 | 21.57 | 21.57 | 210 | 34.65 | 20.4 | 20.3 | 24.11 | 21.73 | 20.5 | 23.32
20/05/2026 08:00 | 16 | 26.6 | 26.6 | 21.8 | 21.8 | 21.62 | 21.62 | 207 | 35.67 | 21.9 | 22.5 | 24.21 | 21.9 | 20.5 | 23.68
20/05/2026 09:00 | 17 | 27.16 | 27.16 | 22.3 | 22.3 | 21.83 | 21.83 | 211 | 36.99 | 24.3 | 24.6 | 21.65 | 22.3299 | 21.2 | 24.41
20/05/2026 10:00 | 18 | 26.82 | 26.82 | 22.6 | 22.6 | 22.19 | 22.19 | 211 | 38.2 | 25.1 | 26.5 | 21.97 | 22.67 | 21.7 | 25.88
20/05/2026 11:00 | 21 | 28.5 | 28.5 | 23.1 | 23.1 | 22.85 | 22.85 | 214 | 39.69 | 25 | 26.8 | 22.71 | 23.05 | 22.2 | 26.61
20/05/2026 12:00 | 22 | 29.84 | 29.84 | 23.4 | 23.4 | 23.13 | 23.13 | 219 | 39.65 | 25.3 | 27.2 | 23.2 | 23.41 | 22.8 | 27.71
20/05/2026 13:00 | 22 | 30.28 | 30.28 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 222 | 38.34 | 25.1 | 27.4 | 23.85 | 23.35 | 23.1 | 27.71
20/05/2026 14:00 | 22 | 29.55 | 29.55 | 24.2 | 24.2 | 22.6 | 22.6 | 225 | 38.13 | 25 | 27.1 | 23.78 | 23.76 | 23.8 | 28.44
20/05/2026 15:00 | 22 | 28.62 | 28.62 | 23.6 | 23.6 | 22.36 | 22.36 | 228 | 37.51 | 25.1 | 26.2 | 25.9 | 23.61 | 23.4 | 28.08
20/05/2026 16:00 | 21 | 28.49 | 28.49 | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 22.1 | 228 | 36.93 | 24.4 | 25 | 26.68 | 23.48 | 22.2 | 25.27
20/05/2026 17:00 | 22 | 29.52 | 29.52 | 22.7 | 22.7 | 22.53 | 22.53 | 225 | 36.42 | 23.6 | 23.4 | 25.97 | 23.51 | 21.5 | 24.1
20/05/2026 18:00 | 23 | 29.76 | 29.76 | 21.7 | 21.7 | 22.58 | 22.58 | 220 | 35.95 | 22.3 | 22.7 | 25.9 | 23.09 | 20.8 | 23.8
20/05/2026 19:00 | 23 | 29.67 | 29.67 | 21.8 | 21.8 | 22.36 | 22.36 | 217 | 35.59 | 21.8 | 22.5 | 25.52 | 22.37 | 20.2 | 23.8
20/05/2026 20:00 | 19 | 29.3 | 29.3 | 21.8 | 21.8 | 22.13 | 22.13 | 216 | 35.44 | 21.4 | 22.4 | 25.17 | 22.13 | 20.1 | 23.4
20/05/2026 21:00 | 18 | 29.12 | 29.12 | 21.7 | 21.7 | 22.07 | 22.07 | 216 | 35.21 | 21.5 | 22.3 | 24.93 | 21.7399 | 20.3 | 23
20/05/2026 22:00 | 18 | 28.94 | 28.94 | 21.9 | 21.9 | 21.99 | 21.99 | 216 | 34.87 | 21.3 | 22.3 | 24.77 | 21.69 | 20.4 | 23.07
20/05/2026 23:00 | 18 | 28.49 | 28.49 | 21.6 | 21.6 | 21.91 | 21.91 | 216 | 35.48 | 21.4 | 22.3 | 24.75 | 21.88 | 20.3 | 22.71

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2010 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00
20/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 20/05/2026 06:00 | 21/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 20 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
20/05/2026 | 00:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 38.88 |  |  | 6.2 | 8.5 | 7.52 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 13.4 | 13.4 | [8 empty] | 5.6204 | 5.0583 |  |  |  | 7.72 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 01:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 43.02 |  |  | 6.1 | 8.8 | 7.17 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 12.9 | 12.9 | [8 empty] | 5.6779 | 5.1101 |  |  |  | 7.47 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 40.99 |  |  | 5.9 | 8.8 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  |  | 13.7 | 13.7 | [8 empty] | 5.0774 | 4.5696 |  |  |  | 7.23 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 41.57 |  |  | 5.7 | 9.2 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 13.9 | 13.9 | [8 empty] | 5.2972 | 4.7675 |  |  |  | 6.8 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 02:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 41.4 |  |  | 5.6 | 9.8 | 5.65 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 13.3 | 13.3 | [8 empty] | 5.8615 | 5.3926 |  |  |  | 6.21 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 03:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 42.93 |  |  | 5.8 | 9.4 | 5.27 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 12.8 | 12.8 | [8 empty] | 5.4886 | 5.0495 |  |  |  | 5.84 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 03:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 42.17 |  |  | 5.2 | 9.6 | 5.45 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 11.3 | 11.3 | [8 empty] | 5.0139 | 4.5125 |  |  |  | 6.24 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 04:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 42.3 |  |  | 4.3 | 9.4 | 5.53 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 11.9 | 11.9 | [8 empty] | 4.6293 | 4.3515 |  |  |  | 6.03 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 04:30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 41.24 |  |  | 4 | 9.1 | 5.59 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  |  | 11.5 | 11.5 | [8 empty] | 3.484 | 3.3098 |  |  |  | 6.15 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 05:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 42.8 | 0 | 0 | 4.4 | 9.5 | 5.81 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4515 | 4.1844 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 41.19 | 0 | 0 | 4.6 | 9.3 | 6.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 1.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6999 | 5.4149 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825
20/05/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 40.77 | 0 | 0.19975 | 4.9 | 9.2 | 6.14 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.67 | 0.84 | 1 | 11.2 | 11.2 | 13.8873 | 22.059 | 22.059 | 15.681 | 15.681 | 0 | 0 | 15.982 | 6.1733 | 5.7412 | 0 | 0 | 27.951 | 6.09 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 5.478
20/05/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 40.33 | 3 | 6.938 | 5.1 | 8.9 | 5.97 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1.33 | 1.69 | 75.13 | 11.6 | 11.6 | 161.68 | 267.736 | 267.736 | 247.953 | 247.953 | 1.1001 | 89.426 | 255.437 | 5.8228 | 5.5317 | 50.881 | 18.1328 | 262.796 | 6.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 114.551 | 19.3325
20/05/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 41.25 | 20.55 | 17.916 | 5.1 | 9.8 | 6.91 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.51 | 10.8 | 312.36 | 10.6 | 10.6 | 454.6033 | 574.446 | 574.446 | 558.555 | 558.555 | 9.1517 | 219.159 | 630.7 | 4.6851 | 4.4508 | 275.0886 | 174.0278 | 622.091 | 6.89 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 262.242 | 31.7165
20/05/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 5.32 | 18.965 | 41.78 | 43.22 | 40.55 | 5.5 | 10.1 | 6.93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.68 | 19.91 | 592.07 | 12.2 | 12.2 | 774.535 | 821.869 | 821.869 | 813.32 | 813.32 | 43.191 | 366.832 | 788.409 | 5.9676 | 5.5498 | 549.0139 | 450.6185 | 787.343 | 7.08 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 390.21 | 54.452
20/05/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 20.28 | 18.965 | 43.44 | 72.74 | 121.908 | 5.4 | 9.9 | 6.73 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 22.7 | 28.83 | 818.43 | 11 | 11 | 890.5737 | 865.227 | 865.227 | 863.693 | 863.693 | 174.1971 | 499.165 | 841.991 | 5.6044 | 5.156 | 798.4641 | 752.9179 | 840.401 | 7.22 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 521.767 | 84.651
20/05/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 14.26 | 19.3965 | 41.15 | 110.15 | 469.274 | 5.3 | 9.7 | 6.86 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 29.72 | 37.74 | 867.93 | 10.6 | 10.6 | 920.1527 | 887.506 | 887.506 | 885.197 | 885.197 | 323.1442 | 625.136 | 864.878 | 6.0731 | 5.5266 | 861.5331 | 846.0937 | 863.044 | 7.39 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 644.752 | 152.851
20/05/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 33.21 | 19.3965 | 40.8 | 123.49 | 611.079 | 5.3 | 10 | 7.93 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 30.2 | 38.35 | 880.36 | 11.4 | 11.4 | 924.1481 | 896.232 | 896.232 | 892.984 | 892.984 | 401.1456 | 744.091 | 867.874 | 5.8395 | 5.3139 | 873.3766 | 853.9761 | 866.239 | 8.34 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 741.149 | 380.6315
20/05/2026 | 09:30 | 22 | 0 | 0 | 28.43 | 19.3965 | 41.69 | 200.45 | 707.567 | 4.9 | 9.7 | 7.98 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 30.68 | 38.96 | 887.86 | 11.7 | 11.7 | 921.6651 | 895.248 | 895.248 | 893.821 | 893.821 | 557.2453 | 841.62 | 864.022 | 5.1968 | 4.6771 | 881.6428 | 852.902 | 863.933 | 8.34 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 833.231 | 640.0795
20/05/2026 | 10:00 | 22 | 0 | 0 | 30.61 | 19.3965 | 45.47 | 197.89 | 802.502 | 4.2 | 8.8 | 8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 30.67 | 38.95 | 885.43 | 12.7 | 12.7 | 917.0885 | 891.665 | 891.665 | 889.639 | 889.639 | 650.2784 | 916.437 | 862.37 | 6.3895 | 5.7506 | 880.3331 | 848.4549 | 862.525 | 8.18 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 906.369 | 794.54
20/05/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 28.67 | 19.3965 | 43.76 | 221.89 | 878.337 | 5.7 | 8.9 | 7.58 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30.66 | 38.94 | 881.93 | 14.4 | 14.4 | 912.1873 | 886.854 | 886.854 | 884.817 | 884.817 | 729.6237 | 980.703 | 859.866 | 4.5555 | 4.0999 | 876.2349 | 840.4938 | 862.044 | 7.67 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 950.828 | 736.8965
20/05/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 26.8 | 19.3965 | 44.23 | 106.4 | 926.619 | 5.3 | 9.3 | 7.79 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 31.33 | 39.78 | 877.79 | 15.1 | 15.1 | 908.0336 | 883.043 | 883.043 | 880.23 | 880.23 | 795.4017 | 1015.074 | 856.576 | 4.4758 | 5.2989 | 870.1774 | 835.6538 | 859.379 | 7.67 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 979.454 | 822.18
20/05/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 27.03 | 19.3965 | 44.73 | 200.36 | 953.596 | 5.9 | 9.8 | 7.46 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 31.99 | 40.63 | 877.57 | 12.7 | 12.7 | 906.7812 | 881.205 | 881.205 | 877.033 | 877.033 | 849.8467 | 1027.318 | 855.34 | 5.0251 | 4.8572 | 874.3162 | 835.7833 | 860.446 | 7.44 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 993.374 | 828.195
20/05/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 27.03 | 19.3965 | 44.32 | 109.3 | 960.897 | 5.5 | 9.3 | 7.19 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 31.59 | 40.12 | 879.86 | 13.6 | 13.6 | 906.227 | 883.903 | 883.903 | 880.331 | 880.331 | 771.3786 | 1028.156 | 857.135 | 4.2037 | 4.1233 | 873.9198 | 838.9301 | 865.453 | 7.5 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 993.015 | 834.619
20/05/2026 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 26.51 | 19.3965 | 46.63 | 173.19 | 956.849 | 6 | 8.4 | 6.91 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 31.19 | 39.61 | 884.71 | 13.3 | 13.3 | 912.4132 | 890.114 | 890.114 | 886.922 | 886.922 | 907.3453 | 1008.906 | 866.024 | 4.5367 | 4.3198 | 867.6077 | 831.9423 | 872.104 | 7.25 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 982.512 | 841.763
20/05/2026 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 26.51 | 19.3965 | 39.57 | 132.17 | 927.955 | 7 | 8.9 | 7.11 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 31.14 | 39.55 | 889.64 | 11.9 | 11.9 | 919.4006 | 896.871 | 896.871 | 893.292 | 893.292 | 878.73 | 964.358 | 875.109 | 5.58 | 4.1988 | 868.5519 | 827.9374 | 879.402 | 7.99 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 953.317 | 846.502
20/05/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 26.32 | 19.3965 | 41.95 | 155.79 | 879.969 | 7.2 | 9.6 | 7.55 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 31.09 | 39.48 | 895.14 | 12.4 | 12.4 | 921.1653 | 901.118 | 901.118 | 896.653 | 896.653 | 860.5319 | 901.203 | 874.27 | 6.0387 | 5.8841 | 877.9845 | 844.4032 | 882.809 | 7.32 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 895.974 | 847.5515
20/05/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 26.32 | 19.3965 | 46.3 | 161.19 | 811.733 | 7.5 | 10 | 7.64 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 31.15 | 39.56 | 897.79 | 12.2 | 12.2 | 920.9157 | 903.606 | 903.606 | 900.317 | 900.317 | 814.6115 | 835.938 | 871.441 | 7.3217 | 6.3426 | 872.3972 | 848.6197 | 878.497 | 7.31 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 822.908 | 843.416
20/05/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 26.42 | 19.3965 | 47 | 226.49 | 730.532 | 8.3 | 9.3 | 7.43 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 31.21 | 39.64 | 888.71 | 12.4 | 12.4 | 910.9618 | 891.331 | 891.331 | 889.386 | 889.386 | 742.4249 | 751.963 | 860.452 | 7.6451 | 7.2316 | 865.2288 | 846.1877 | 865.127 | 7.64 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 735.099 | 766.12
20/05/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 26.45 | 19.3965 | 44.91 | 275.25 | 623.437 | 8.3 | 9.5 | 6.85 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 25.14 | 31.93 | 863.71 | 12.9 | 12.9 | 889.5491 | 868.503 | 868.503 | 865.829 | 865.829 | 673.3991 | 642.177 | 827.59 | 5.544 | 7.094 | 853.3509 | 841.3249 | 832.476 | 6.85 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 626.197 | 371.854
20/05/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 26.23 | 19.3965 | 44.23 | 227.06 | 517.878 | 8.7 | 9.7 | 7.03 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 19.07 | 24.22 | 809.07 | 13.8 | 13.8 | 822.4567 | 788.82 | 788.82 | 792.758 | 792.758 | 571.551 | 529.316 | 757.769 | 6.6671 | 5.3989 | 821.2631 | 817.7851 | 758.867 | 7.04 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 499.168 | 147.025
20/05/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 25.18 | 19.3965 | 44.11 | 368.5 | 400.784 | 8.5 | 9.4 | 7.08 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 14.87 | 18.88 | 610.93 | 13 | 13 | 592.1118 | 551.915 | 551.915 | 551.812 | 551.812 | 453.2571 | 392.933 | 614.259 | 7.8 | 5.7458 | 629.1598 | 653.4577 | 593.913 | 7.33 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 369.532 | 30.3535
20/05/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 19.47 | 11.852 | 45.22 | 335.85 | 273.253 | 8 | 9.1 | 7.41 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10.67 | 13.55 | 337.14 | 12.8 | 12.8 | 295.8528 | 229.413 | 229.413 | 243.401 | 243.401 | 345.36 | 251.768 | 246.142 | 8.7023 | 6.2311 | 359.6714 | 375.2576 | 148.579 | 7.92 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 218.966 | 8.4335
20/05/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 19.49 | 11.852 | 43.7 | 181.27 | 36.163 | 7.5 | 9.3 | 7.38 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 5.63 | 7.15 | 91.38 | 13.6 | 13.6 | 28.9304 | 32.88 | 32.88 | 23.844 | 23.844 | 142.3604 | 79.385 | 4.991 | 9.8279 | 8.6525 | 128.2683 | 126.8181 | 0 | 8.12 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 72.25 | 0.862
20/05/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 19.26 | 11.852 | 44.84 | 33.06 | 13.995 | 7.4 | 9.5 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.59 | 0.75 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 60.1305 | 0.412 | 0 | 9.3683 | 9.3344 | 1.8828 | 1.4021 | 0 | 7.67 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045
20/05/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 19.45 | 11.852 | 43.36 | 0 | 1.277 | 8 | 8.9 | 7.34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9013 | 0 | 0 | 7.477 | 9.4566 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135
20/05/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 20.12 | 11.852 | 43.15 | 0 | 0.14353 | 7.2 | 8.3 | 7.62 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 0 | 9.5116 | 9.6361 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 20.11 | 11.852 | 44.45 | 0 | 0 | 6.7 | 7.3 | 7.57 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0233 | 9.4797 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 11.852 | 39.35 | 0 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.43 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0808 | 9.7157 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 20.81 | 11.852 | 44.25 |  |  | 7.3 | 6.5 | 7.72 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  |  | 11.7 | 11.7 | [8 empty] | 8.699 | 9.6381 |  |  |  | 8.48 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 20:30 | 25 | 0 | 0 | 21.16 | 11.852 | 44.33 |  |  | 6.7 | 6.7 | 8.34 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 11.1 | 11.1 | [8 empty] | 8.3145 | 9.4399 |  |  |  | 8.53 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 21:00 | 25 | 0 | 0 | 21.12 | 11.852 | 43.46 |  |  | 6.1 | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  | 12.4 | 12.4 | [8 empty] | 7.1613 | 8.4953 |  |  |  | 8.68 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 21:30 | 25 | 0 | 0 | 23.58 | 11.852 | 43.41 |  |  | 5.8 | 7.7 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 7.6838 | 8.0254 |  |  |  | 7.89 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 22:00 | 25 | 0 | 0 | 30.24 | 11.852 | 43.48 |  |  | 5.7 | 7.2 | 7.42 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 8.8 | 8.8 | [8 empty] | 7.4142 | 7.7057 |  |  |  | 7.28 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 25.21 | 11.852 | 43.61 |  |  | 5.7 | 5.8 | 7.32 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 9.5 | 9.5 | [8 empty] | 7.3749 | 8.0082 |  |  |  | 6.86 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 25.16 | 11.852 | 43.39 |  |  | 5.6 | 6.5 | 7.28 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  |  | 9.4 | 9.4 | [8 empty] | 7.3125 | 6.9031 |  |  |  | 8.59 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
20/05/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 25.28 | 11.852 | 45.88 |  |  | 5.3 | 6.5 | 7.17 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 11.5 | 11.5 | [8 empty] | 7.6461 | 7.3166 |  |  |  | 7.73 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 25.3 | 11.852 | 44.51 |  |  | 6.4 | 7.3 | 7.11 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |  | 10.8 | 10.8 | [8 empty] | 8.4169 | 7.5937 |  |  |  | 7.7946 | 7.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5184 | 0 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 20 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
20/05/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 147.47 | 254.92 | 526.0994
20/05/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 163.2 | 256.22 | 543.1294
20/05/2026 | 01:30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 151.05 | 248.84 | 520.5994
20/05/2026 | 02:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 153.19 | 250.63 | 524.5294
20/05/2026 | 02:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 159.3 | 264.28 | 545.2894
20/05/2026 | 03:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 165.17 | 260.04 | 546.9194
20/05/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 157.55 | 258.91 | 541.1694
20/05/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 158.04 | 257.48 | 540.2294
20/05/2026 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 149.49 | 253.37 | 526.5694
20/05/2026 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 155.15 | 253.89 | 532.7494
20/05/2026 | 05:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 149.29 | 255.97 | 527.9694
20/05/2026 | 06:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 147.77 | 254.31 | 524.7894
20/05/2026 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 165.32 | 253.82 | 542.8494
20/05/2026 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.7094 | 169.12 | 260.89 | 553.7194
20/05/2026 | 07:30 | 30 | 0 | 0 | 38.37 | 93.7094 | 160.08 | 256.65 | 578.8094
20/05/2026 | 08:00 | 30 | 0 | 0 | 146.29 | 93.7094 | 166.4 | 255.66 | 692.0594
20/05/2026 | 08:30 | 28 | 0 | 0 | 68.17 | 80.861 | 150.9 | 263.42 | 591.351
20/05/2026 | 09:00 | 28 | 0 | 0 | 71.25 | 80.861 | 149.59 | 259.83 | 589.531
20/05/2026 | 09:30 | 26 | 0 | 0 | 69.44 | 80.861 | 141.2 | 264.59 | 582.091
20/05/2026 | 10:00 | 26 | 0 | 0 | 74.49 | 80.861 | 154.01 | 263.29 | 598.651
20/05/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 68.72 | 80.861 | 141.5 | 258.69 | 573.771
20/05/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 64.26 | 80.861 | 143.01 | 263.51 | 575.641
20/05/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 0 | 69.42 | 80.861 | 154.37 | 256.25 | 587.901
20/05/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 0 | 69.42 | 80.861 | 152.96 | 251.7 | 581.941
20/05/2026 | 12:30 | 30 | 0 | 0 | 67.88 | 80.861 | 161.39 | 262.6 | 602.731
20/05/2026 | 13:00 | 30 | 0 | 0 | 67.88 | 80.861 | 136.96 | 264.07 | 579.771
20/05/2026 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 67.15 | 80.861 | 140.04 | 262.1 | 580.151
20/05/2026 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 67.15 | 80.861 | 154.57 | 262.52 | 595.101
20/05/2026 | 14:30 | 29 | 0 | 0 | 67.39 | 80.861 | 160.39 | 273.14 | 610.781
20/05/2026 | 15:00 | 29 | 0 | 0 | 67.45 | 80.861 | 153.24 | 260.38 | 590.931
20/05/2026 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 66.53 | 80.861 | 150 | 264.18 | 591.571
20/05/2026 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 64.24 | 80.861 | 149.57 | 268.94 | 593.611
20/05/2026 | 16:30 | 30 | 0 | 0 | 73.7 | 21.0649 | 157.26 | 267.82 | 549.8449
20/05/2026 | 17:00 | 30 | 0 | 0 | 73.81 | 21.0649 | 151.99 | 258.24 | 535.1049
20/05/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 75.24 | 21.0649 | 155.55 | 260.95 | 541.8049
20/05/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 75.92 | 21.0649 | 150.41 | 260.13 | 536.5249
20/05/2026 | 18:30 | 28 | 0 | 0 | 75.66 | 21.0649 | 144.8 | 224.55 | 494.0749
20/05/2026 | 19:00 | 28 | 0 | 0 | 75.6 | 21.0649 | 149.14 | 248.05 | 521.8549
20/05/2026 | 19:30 | 29 | 0 | 0 | 79.15 | 21.0649 | 128.91 | 237.27 | 495.3949
20/05/2026 | 20:00 | 29 | 0 | 0 | 79.13 | 21.0649 | 144.94 | 255.39 | 529.5249
20/05/2026 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 78.65 | 21.0649 | 148.66 | 253.91 | 533.2849
20/05/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 78.49 | 21.0649 | 145.73 | 252.15 | 528.4349
20/05/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 76.38 | 21.0649 | 140.02 | 255.32 | 521.7849
20/05/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 92.08 | 21.0649 | 140.22 | 263.01 | 545.3749
20/05/2026 | 22:30 | 27 | 0 | 0 | 75.7 | 21.0649 | 146.31 | 260.97 | 531.0449
20/05/2026 | 23:00 | 27 | 0 | 0 | 75.55 | 21.0649 | 145.57 | 260.39 | 529.5749
20/05/2026 | 23:30 | 27 | 0 | 0 | 75.75 | 21.0649 | 158.47 | 256.78 | 539.0649
21/05/2026 | 00:00 | 27 | 0 | 0 | 75.82 | 21.0649 | 153.74 | 259.43 | 537.0549
EJEC MWh |  | 689 | 0 | 0 | 1256.065 | 1565.0823 | 3636.505 | 6184.725 | 13331.3773

## FLUJOS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 15.7326 | -22.6737 | 9.689 | 37.0884 |  | 38.8085 | -97.5154 | 51.6935 | 26.0832 | 25.366 | -26.64 | -26.301 | 22 | 10.764 | -22 | 14.8368 | 54.5208 | 16.2532 | 16.4936 | 27.4549 | 7.3435 | 5.1491 | 6.8048 |  |  | -61.34 | -61.1 |  | 26.64 | 24.2 | 17.151 | 0.255 | -62.59 | -63.12 | -43.99 | 64.26 | 64.65 | 12.8015 | 4.6677 | 61.6973 | 64.0183 | 51.3187 | -57.9682 | -57.9886 | 27.6152 | 24.1476 | 74.5265 | 75.0366 | 16.7368 | 15.6889 | -484.5753 | -19.1321 | -10.6 | -10.5 | 63.3992 | 63.4017 | -4.4683 |  | -67.0454 | 3.3183 | 12.1537 | 8.2875 | 529.557 | 108.2796 | 107.9439 | -428.8814 | 516.658 |  | -43.7388 | 45.1811 | 86.0237 | 28.58 | 27.88 | 55.93 | 82 | -25.8495 | -26.1174 | 98.0362 | 98.6214 | 34.5118 | -161.2179 | -161.4094 | -1.456 |  |  | 28.05 | 109.2 | 99.1 | -15.38 | 35.2274 | 34.0884 | 34.0915 | -10.2794 | -11.0738 | 36.2132 | -71.0402 | 39.3093 | 13.0566 | 61.28 | 32.85 | 36.1011 | 34.5749 | -27.1879 |  |  |  | -120.2115 |  |  | -75.5 | -75.1 | 22.0193 | 38.3 | 46.6 | 52.16 | 38.09 | -5.91 | 64.5885 | 118.7242 | -27.24 | -27.79 | 100.39 | 39.66 | 120.4909 | 116.3455 | 1.4012 | 0.7182 | 203.7115 | 160.2222 | 153.3653 | 156.9039 | 107.432 | 82.8815 | -28.344 | 437.1195 | 336.7595 |  | -29.122 | -27.8664 |  | -5.9813 | -5.9157 | 144.444 | -65.4277 | -66.6925 | -45.9827 | 0 | -8.02 | 99.9 | 6.7782 | -38.1831 | -39.074 | -38.2949 | 11.5987 | -82.7355 | 49.9098 | 19.9199 | 26.2512 |  | 41.7699 | 41.8238 | 40.1773 | 26.6256 | 28.3001 | 7.3681 | 0.165 | -0.091 | -5.6457 | 0 | 6.2275 | -26.67 | 6.9538 | 0.8914 | -4.8 | 19.73 | 0 |  | -12.284 | 4.386 |  | 31.53 | -2.7914 | 7.4885 | 16.4 | 77.1316 | 27.9 | -19.0531 | -0.4619 | 0 | 1.607 |  |  | -14.528 | -29.281 | 15.3547 | 30.4009 | 59.4675 | 60.4591 | -139.8842 | -16.7164 | 32.3836 | -36.7384 | 12.1038 | 7.5698 | 7.2789 | 13.5543 | 176.9676 | 174.4197 | 285.8 | -284.2813 | -578.5248 | 576.2551 | 551.9321 | -166.9793 | -166.9584 |  | 7.2407 | 80.6841 | 79.0089 |  | -62.7516 | 29.3806 | 28.6006 | -78.1979 | -78.5459 | 50.44 | 49.77 | 40.4 | 41.1 | 20.428 | 28.48 | -392.699 | 100.6972 | 100.7057 | 11.6 | 1 | -27.6 | -27.1 |  |  | -542.1037 | -304.64 | 492.5956 | 385.6334 | 15.6521 | -375.0693 | 383.868 | -200.8754 | -215.9309 | -375.296 | 83.0342 | 82.4613 | 204.0504 | -474.7205 | 223.6565 | -256.8315 | 253.5201 | -10.4935 | 29.574 | 14.8 | 1.633 | 1.628 | -14.88 | -8.96 |  | 9.0837 | -30.4402 | -25.0782 | 17.6 | 55.247 | 53.573 | 8.8506 |  | 52.0881 | 53.3344 | 52.8042 |  | 0.1 | 37.1065 | 6.22 |  | 48.7916 |  |  | 47.7902 |  | 0 | 6.6148 | -13.7 | 13.5 | -20.5933 | 134.049
20/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.2052 | -21.9599 | 9.2124 | 36.1239 |  | 37.5535 | -94.6163 | 49.3971 | 25.0772 | 24.1773 | -35.52 | -24.849 | 22 | 10.764 | -22 | 14.8781 | 51.7594 | 15.8496 | 15.6388 | 26.5187 | 7.3059 | 5.1601 | 7.0489 |  |  | -62.97 | -62.74 |  | 35.52 | 24.2 | 16.467 | 0.251 | -61.91 | -62.66 | -46.34 | 62.53 | 62.88 | 13.3531 | 4.8099 | 59.8698 | 62.389 | 51.8668 | -56.0326 | -55.3744 | 26.9454 | 30.6275 | 72.9212 | 75.2014 | 21.8963 | 24.9114 | -497.5078 | -16.8994 | -10.9 | -11.2 | 61.2229 | 59.2416 | -4.3291 |  | -63.285 | 1.4707 | 11.8868 | 7.9353 | 536.7289 | 80.3857 | 80.4162 | -395.5621 | 494.7864 |  | -31.2345 | 32.957 | 79.8564 | 28.87 | 27.8 | 54.8 | 81.15 | -23.8402 | -23.5723 | 92.2053 | 93.2481 | 35.7678 | -130.6378 | -130.8163 | -3.4212 |  |  | 27.712 | 111.2 | 101 | -15.01 | 49.2459 | 47.7994 | 47.7628 | -44.0479 | -44.287 | 55.6159 | -54.3109 | 58.7541 | 12.4768 | 56.95 | 30.63 | 36.1011 | 34.1354 | -27.6854 |  |  |  | -111.8908 |  |  | -65.4 | -65.4 | 21.514 | 36.6 | 42.78 | 49.98 | 36.53 | -5.1 | 64.635 | 111.7464 | -27.05 | -27.28 | 96.42 | 38.11 | 111.8909 | 109.3636 | 1.9168 | 1.3455 | 197.0303 | 152.2646 | 147.6117 | 147.9446 | 89.8477 | 69.6609 | -29.238 | 406.7411 | 342.8474 |  | -29.0744 | -27.0347 |  | 13.3169 | 12.8601 | 55.344 | -56.0561 | -56.705 | -29.8335 | 14.86 | -12 | 1 | 10.8001 | -19.6913 | -39.5953 | -38.574 | 12.694 | -67.3386 | 35.9452 | 19.8651 | 25.4883 |  | 41.2517 | 41.5609 | 40.017 | 22.7741 | 22.7741 | 13.3965 | 0.3012 | 0.0171 | -4.4998 |  | 7.2676 | -27.13 | 6.8586 | 0.845 | -4.69 | 20.32 |  |  | -12.417 | 4.302 |  | 31.12 | -4.8632 | 4.9388 | 15.76 | 75.8195 | 26.4 | -19.3003 | -0.2007 |  | 1.4704 |  |  | -14.4292 | -28.5725 | 15.0989 | 29.7202 | 59.1415 | 60.1085 | -141.0991 | -15.8663 | 32.0694 | -35.134 | 12.722 | 7.0522 | 6.7304 | 13.9424 | 175.8202 | 175.1771 | 272.8 | -270.5302 | -563.9762 | 561.0809 | 550.1452 | -164.8016 | -166.4986 |  | 0 | 80.6194 | 79.3181 | -69.4492 |  | 28.5347 | 28.4248 | -76.3866 | -76.5742 | 49.71 | 49.23 | 39.4 | 39.1 | 20.428 | 28.24 | -387.263 | 99.6944 | 99.1609 | 11.6 | -2.2 | -28.4 | -28.7 | 1.5613 | 1.2071 | -544.0905 | -311.2411 | 479.5721 | 379.9589 | 6.174 | -371.8022 | 377.1738 | -199.4932 | -214.9129 | -366.8682 | 81.4858 | 82.3577 | 199.219 | -467.3333 | 226.1152 | -253.9598 | 252.3826 | -9.9661 | 29.556 | 14 | 1.729 | 1.714 | -13.52 | -8.64 |  | 9.2882 | -30.9377 | -25.1362 | 19.3 | 53.573 | 53.314 |  | 10.4258 | 51.29 | 52.7734 | 51.5391 |  | 2.3 | 36.7989 | 5.97 |  | 48.4793 |  |  | 47.3594 |  | 0 | 4.2274 | -15.6 | 15.9 | -12.8065 | 121.5562
20/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.0441 | -21.6583 | 9.0075 | 35.4955 |  | 36.3678 | -92.9515 | 47.6154 | 24.3033 | 23.71 | -35.52 | -23.757 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 15.0233 | 49.4344 | 15.3078 | 15.5251 | 25.8964 | 7.5707 | 5.1822 | 7.0271 |  |  | -62.69 | -62.72 |  | 35.52 | 22 | 16.272 | 0.251 | -57.18 | -57.78 | -51.92 | 58.32 | 58.55 | 12.5232 | 4.7753 | 58.5277 | 61.0116 | 53.08 | -48.3583 | -48.1516 | 7.7881 | 7.4729 | 74.8451 | 76.4394 | 6.2206 | 5.744 | -473.0572 | -15.936 | -11.4 | -11.3 | 54.2037 | 53.2205 | -4.3778 |  | -54.9776 | 1.2728 | 11.0479 | 7.6312 | 515.7016 | 83.5291 | 82.9493 | -405.8343 | 469.5206 |  | -6.6116 | 8.0633 | 77.601 | 28.58 | 27.18 | 53.68 | 79.49 | -25.4477 | -24.6439 | 90.9192 | 91.3212 | 35.2281 | -119.4235 | -119.7676 | -4.2929 | 0 |  |  | 108.9 | 98.1 | -14.45 | 51.239 | 50.329 | 50.1446 | -44.0363 | -43.7037 | 59.5468 | -57.5176 | 62.701 | 11.609 | 56.04 | 30.18 | 34.6948 | 33.2565 | -26.8615 |  |  |  | -116.5744 |  |  | -63.1 | -63 | 21.3217 | 34.9 | 41.14 | 47.76 | 34.69 | -5.12 | 61.225 | 115.4466 | -26.98 | -27.58 | 93.21 | 35.35 | 115.6182 | 113.8182 | 3.4176 | 2.8364 | 195.8266 | 152.6157 | 146.0069 | 146.691 | 91.8029 | 71.3118 | -28.289 | 417.5797 | 362.4053 |  | -29.451 | -27.6546 |  | 23.4618 | 22.1508 | 43.056 | -56.0999 | -57.0847 | -32.9132 | 0 | -10.2 | 1 | 10.5583 | 0.1985 | -36.5767 | -35.6312 | 7.5761 | -68.2536 | 39.4866 | 20.303 | 24.4345 |  | 40.8059 | 40.9751 | 39.4623 | 23.2764 | 23.2764 | 6.1959 | -1.6672 | -1.479 | -4.75 |  | 0.4999 | -24.17 | 9.471 | 0.8219 | -6.52 | 19.45 |  |  | -12.562 | 4.426 |  | 30.53 | -3.6724 | 5.864 | 15.52 | 76.8164 | 28 | -18.4286 | -0.2258 |  | 1.4092 |  |  | -13.2456 | -26.8832 | 15.8666 | 27.913 | 57.1472 | 58.9616 | -135.6233 | -15.5116 | 31.0111 | -34.1915 | 12.0621 | 6.7202 | 6.4668 | 13.507 | 174.2514 | 174.524 | 274.5 | -274.2881 | -558.7023 | 565.8318 | 558.0115 | -166.2134 | -166.5701 |  | 7.1039 | 83.603 | 80.4465 |  | -67.5142 | 28.6775 | 28.5457 | -75.048 | -75.2145 | 47.96 | 47.45 | 39.5 | 40.1 | 20.6737 | 27.68 | -387.5184 | 102.7023 | 102.4517 |  | -1 | -27.6 | -27.8 | 1.4807 | 1.325 | -551.6162 | -329.1484 | 483.8125 | 381.9759 | -3.9505 | -370.5511 | 373.8832 | -197.1986 | -217.6218 | -371.624 | 80.2441 | 80.1244 | 203.1251 | -459.7552 | 221.9814 | -248.8354 | 249.6624 | -8.9911 | 29.107 | 14.72 | 1.77 | 1.77 | -14.32 | -8.8 |  | 8.6442 | -30.1167 | -24.5228 | 17.9 | 52.375 | 52.875 | 8.847 | 10.4185 | 54.4475 | 52.2757 | 52.902 |  | 0.7 | 36.7714 | 5.75 |  | 46.5879 |  |  | 45.9926 |  |  | 7.0662 | -14.2 | 14 | 3.4239 | 104.3536
20/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.0236 | -21.4394 | 9.1428 |  |  | 35.3334 | -92.5941 | 46.4282 | 23.5393 | 22.9053 | -35.52 | -25.403 | 22 | 12.42 | -22 | 14.8441 | 49.172 | 15.2935 | 15.3705 | 25.6255 | 7.2511 | 4.8467 | 7.5388 |  |  | -62.05 | -62.07 |  | 35.52 | 24.2 | 15.609 | 0.245 | -60.86 | -60.83 | -45.68 | 61.79 | 62.14 | 12.3123 | 4.9565 | 57.0931 | 59.102 | 52.4487 | -53.2909 | -53.1706 | 33.5038 | 33.0837 | 70.7623 | 72.578 | 23.8126 | 24.7641 | -491.0829 | -18.3563 | -10.9 | -10.9 | 58.6562 | 57.1923 | -4.4172 |  | -58.2677 | 0.3178 | 11.0096 | 7.4057 | 532.6394 | 75.5638 | 75.6554 | -403.248 | 468.6132 |  | -8.8979 | 10.2656 | 74.3976 | 27.65 | 26.03 | 50.91 | 77.72 | -22.5006 | -23.0364 | 92.4836 | 92.5896 | 37.0802 | -115.2363 | -114.9323 | -4.756 |  |  |  | 106.2 | 95.2 | -14.26 | 51.4302 | 49.5267 | 49.8012 | -47.6731 | -46.8495 | 60.4478 | -52.174 | 63.499 | 11.5442 | 53.14 | 28.78 | 33.2886 | 31.4987 | -25.3454 |  |  |  | -107.5362 |  |  | -60.3 | -60.5 | 21.3931 | 33.8 | 37 | 46.14 | 33.58 | -4.07 | 61.4265 | 105.161 | -27.39 | -27.72 | 91.93 | 34.61 | 106.1455 | 104.3455 | 0 | 0.8636 | 185.1453 | 142.5498 | 136.4429 | 138.3995 | 116.9558 | 99.4323 | -26.001 | 414.5258 | 372.4092 |  | -28.7103 | -27.0597 |  | 16.2921 | 14.7553 | 162.876 | -76.1841 | -75.494 | -60.6605 | 0 | -7 | 118.6 | 10.4819 | -10.8568 | -39.0594 | -38.2202 | 11.7785 | -96.3211 | 69.0656 | 20.2535 | 26.0698 |  | 40.4125 | 40.9956 | 39.8839 | 22.6066 | 22.2717 | -4.1864 | 0.94 | 1.1694 | -9.484 | 0 | -2.569 | -25.18 | 10.0594 | 0.7987 | -6.94 | 19.71 |  |  | -12.705 | 4.341 |  | 28.03 | -2.3004 | 7.0779 |  | 71.9665 | 26 | -20.4252 | 0.0306 |  | 1.3626 |  |  | -14.0431 | -28.0018 | 14.601 | 28.9232 | 59.5802 | 59.1618 | -141.0754 | -14.9898 | 32.0039 | -33.0422 | 12.8294 | 6.2709 | 5.9499 | 14.342 | 174.7981 | 173.651 | 278.7 | -276.7652 | -565.5938 | 568.1459 | 575.6663 | -164.1639 | -165.0556 |  | 0 | 80.678 | 81.3588 |  |  | 28.5566 | 28.4358 | -72.8362 | -72.7336 | 52.43 | 51.87 | 36.7 | 37 | 20.5711 | 27.68 | -373.2589 | 95.4608 | 95.213 | 11.1 | -2.6 | -26.7 | -27 |  |  | -566.3453 | -340.8263 | 464.7884 | 370.3578 | -23.8549 | -365.4664 | 362.4355 | -190.3921 | -208.2171 | -358.2519 | 79.5834 | 80.6752 | 193.8013 | -450.6082 | 220.1162 | -242.7331 | 241.9726 | -9.9661 | 28.346 | 13.68 | 1.821 | 1.808 | -13.6 | -8.88 |  | 9.1417 | -31.0841 | -24.9012 | 20.3 | 50.917 | 52.604 | 8.8589 |  | 52.5334 | 53.2452 | 51.0649 |  | 3.8 | 37.271 | 5.64 |  | 47.8727 |  |  | 47.5493 |  |  | 3.5764 | -16.8 | 17.1 | 10.2172 | 100.3283
20/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 14.8235 | -21.203 | 8.9732 | 34.5834 |  | 34.6038 | -89.2691 | 44.4197 | 22.4753 | 21.8519 | -31.08 | -26.653 | 24.2 | 12.42 | -22 | 14.7324 | 47.0722 | 15.1118 | 15.4437 | 25.7955 | 7.2059 | 5.0295 | 7.2155 |  |  | -60.94 | -60.57 |  | 31.08 | 24.2 | 15.629 | 0.247 | -55.16 | -55.49 | -55.68 | 55.78 | 55.87 | 12.1121 | 5.0591 | 57.5216 | 59.4225 | 51.3103 | -47.4463 | -47.4813 | 7.9199 | 7.8889 | 73.6402 | 74.9588 | 4.4306 | 3.8334 | -454.0841 | -17.4885 | -10.9 | -11 | 53.4594 | 52.3385 | -4.2415 |  | -53.8979 | 0.5563 | 10.5229 | 7.2014 | 497.5431 | 71.1997 | 70.4367 | -394.8482 | 436.4562 |  | -8.0948 | 9.5123 | 72.3019 | 27.65 | 25.9 | 49.38 | 76.22 | -20.8931 | -20.3573 | 89.3758 | 90.0018 | 35.4067 | -106.5991 | -105.721 | -5.2962 |  |  |  | 103.9 | 93.8 | -13.95 | 51.6641 | 50.7988 | 49.954 | -47.6894 | -47.0345 | 56.3493 | -47.8206 | 59.6109 | 11.4936 | 51.64 | 28.28 | 32.3511 | 30.6198 | -24.7149 |  |  |  | -100.5704 |  |  | -57.5 | -58.2 | 20.712 | 33 | 35.64 | 45.04 | 32.9 | -4.01 | 62.2015 | 101.1082 | -26.54 | -27.12 | 91.61 | 34.38 | 99.8364 | 98.8182 | 2.2172 | 1.9545 | 184.5069 | 140.9424 | 132.7465 | 136.0251 | 120.9254 | 104.7974 | -26.369 | 405.8049 | 386.654 |  | -29.0613 | -26.5133 |  | 22.1449 | 23.2658 | 149.052 | -76.6673 | -78.0748 | -65.3121 | 0 | -11.88 | 94.2 | 10.2154 | 1.6395 | -39.3713 | -38.205 | 13.1062 | -100.2257 | 67.649 | 20.066 | 24.645 |  | 41.4006 | 39.8977 | 39.1775 | 20.2622 | 19.5924 | -3.0142 | -0.1607 | 0.2923 | -10.5453 |  | -2.569 | -25.44 | 9.8714 | 0.7987 | -6.76 | 19.1 |  |  |  | 4.193 |  | 28.29 | -0.0561 | 10.7396 |  | 73.4646 | 27 | -19.3849 | 0.1961 |  | 1.3309 |  |  | -14.3872 | -27.2918 | 15.9155 | 27.8524 | 62.957 | 61.9347 | -136.6228 | -15.2306 | 31.2661 | -32.8518 | 12.2223 | 6.0952 | 5.8761 | 13.376 | 173.0925 | 174.7008 | 279.1 | -277.5471 | -564.6614 | 564.864 | 581.6116 | -165.6933 | -165.7919 |  | 0 | 81.0506 | 80.4527 |  |  | 28.4138 | 27.6228 | -72.708 | -72.581 | 46.53 | 45.99 | 39.2 | 39.5 | 20.49 | 28.64 | -378.4195 | 96.1355 | 95.8908 | 11.1 | 0.6 | -26 | -26.1 |  |  | -566.414 | -354.3221 | 471.1254 | 376.5841 | -26.6373 | -363.1762 | 364.753 | -195.8657 | -210.8062 | -356.4666 | 77.4876 | 77.1334 | 199.0611 | -451.0908 | 218.5485 | -240.9018 | 241.5144 | -9.3069 | 28.955 | 14.72 | 1.774 | 1.773 | -14.64 | -9.04 |  | 8.7907 | -31.1727 | -24.6693 | 19.7 | 54.215 | 52.972 | 8.859 |  | 53.8105 | 53.1902 | 54.9811 |  | 1.1 | 37.4368 | 5.55 |  | 46.7077 | 0 | 0 | 46.0598 |  |  | 5.4317 | -14.2 | 15 | 16.9727 | 82.3087
20/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.024 | -21.395 | 8.6875 | 34.1822 |  | 34.1925 | -89.6876 | 44.636 | 22.7193 | 22.0701 | -35.52 | -25.24 | 22 |  | -22 | 15.0489 | 47.6524 | 15.4039 | 15.4681 | 25.6384 | 7.3338 | 5.4297 | 7.3373 |  |  | -63.06 | -63.15 |  | 35.52 | 24.2 | 14.738 | 0.237 | -59.85 | -59.92 | -48.13 | 60.85 | 60.73 | 12.2208 | 5.2531 | 56.7395 | 57.6016 | 50.6406 | -59.1357 | -59.2248 | 26.0282 | 23.4732 | 69.9552 | 71.6007 | 19.1788 | 19.1888 | -452.308 | -19.2335 | -11 | -10.9 | 66.2035 | 64.8307 | -3.8929 |  | -73.52 | 2.3339 | 11.1927 | 7.6487 | 488.3265 | 74.3125 | 74.6483 | -388.7306 | 436.1344 |  | -9.8612 | 11.3697 | 73.3896 | 25.08 | 23.69 | 47.31 | 73.78 | -26.3854 | -25.3137 | 93.3759 | 94.0947 | 33.2005 | -116.5041 | -116.1317 | -1.7032 | 0 |  | 27.988 | 93 | 83.7 | -13.59 | 40.1852 | 40.2792 | 39.1659 | -10.0982 | -11.5061 | 18.9951 | -47.1635 | 20.5074 | 11.5692 | 50.26 | 27.42 | 31.8823 | 30.1804 | -24.672 |  |  |  | -99.2077 |  |  | -62.6 | -63.2 | 20.4922 | 32.2 | 34.4 | 44.08 | 32.22 | -3.76 | 61.7055 | 95.983 | -28.57 | -28.96 | 92.95 | 33.6 | 98.8364 | 96.5091 | -2.4712 | -2.8909 | 177.8585 | 135.7563 | 129.8157 | 130.3548 | 126.912 | 103.284 | -26.111 | 399.145 | 381.4987 |  | -28.0679 | -26.5727 |  | 24.5208 | 24.1052 | 170.556 | -82.9125 | -84.0009 | -67.7594 | 15.09 | -11.59 | 101.3 | 10.1283 | 5.1797 | -37.1846 | -36.2208 | 6.9158 | -99.3965 | 70.667 | 19.9832 | 25.7108 |  | 42.2793 | 41.9073 | 38.8544 | 23.6113 | 23.7788 | -13.564 | 4.8464 | 4.8168 | -16.908 | 0 | -4.3854 | -26.98 | 10.7185 | 0.7633 | -7.35 | 19.79 | 0 |  | -12.975 | 4.145 |  | 29.51 | 8.2102 | 18.7748 |  | 76.5717 | 26.6 | -18.8239 | -0.463 |  | 1.3251 |  |  |  | -25.3461 | 15.3882 | 26.6386 | 61.9114 | 62.6079 | -130.3701 | -14.8361 | 31.9487 | -33.6338 | 12.8951 | 5.7436 | 5.5175 | 14.3988 | 173.0159 | 175.1935 | 281.6 | -280.4232 | -571.3079 | 574.2558 | 585.9294 | -163.6244 | -165.2316 |  | 0 | 79.4611 | 78.9083 |  |  | 29.3696 | 28.6665 | -73.0284 | -72.8907 | 51.63 | 51 | 37.2 | 37.8 | 20.4686 | 28.96 | -378.5268 | 97.166 | 98.8052 | 11.6 | -2.9 | -26.7 | -27 | 1.5892 | 1.244 | -572.2547 | -346.5562 | 468.1818 | 375.3714 | -27.4513 | -365.1103 | 366.45 | -195.1308 | -210.4642 | -357.1628 | 78.315 | 78.6246 | 194.7034 | -452.7398 | 218.2562 | -237.4674 | 238.07 | -10.7297 | 29.333 | 14.08 | 1.795 | 1.782 | -14.08 | -8.72 |  | 9.8161 | -32.842 | -25.2827 | 20.4 | 51.251 | 50.751 | 8.8486 |  | 50.8562 | 51.3945 | 49.4289 |  | 5.2 | 38.1661 | 5.47 |  | 48.3466 |  |  | 47.8723 |  |  | 2.5129 | -18.8 | 18.2 | 13.0611 | 102.7487
20/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 15.1932 | -21.7454 | 8.7749 | 34.1795 |  | 34.0868 | -89.1793 | 44.669 | 22.4913 | 22.1938 | -35.52 | -25.058 | 22 | 12.42 | -22 | 15.1917 | 46.6544 | 14.8805 | 15.0201 | 25.0095 | 7.3335 | 4.6478 | 6.9946 |  |  | -62.54 | -62.56 |  | 35.52 | 24.2 | 14.872 | 0.247 | -59.29 | -59.74 | -49.07 | 60.06 | 60.36 | 11.792 | 5.3329 | 56.787 | 58.2966 | 52.8797 | -53.4033 | -53.6238 | 32.097 | 26.9865 | 70.9583 | 72.7853 | 21.4178 | 18.9432 | -473.7482 | -17.0251 | -11.5 | -11.5 | 59.2818 | 57.8327 | -4.357 |  | -61.6888 | 0.7903 | 10.9025 | 7.2714 | 514.5724 | 88.7478 | 88.6868 | -411.1165 | 467.4108 |  | -16.5722 | 17.2305 | 72.3717 | 26.26 | 24.34 | 46.83 | 73.69 | -25.0458 | -24.9118 | 93.8688 | 94.9509 | 31.9762 | -131.3353 | -130.0821 | -5.3241 |  |  |  | 94.8 | 86.4 | -13.46 | 34.5949 | 33.8036 | 33.8823 | -20.436 | -21.3813 | 47.2055 | -64.1071 | 48.5101 | 10.8605 | 51.14 | 27.87 | 31.4136 | 29.7409 | -24.1603 |  |  |  | -107.0153 |  |  |  | -60.9 | 20.3384 | 32.2 | 35.56 |  | 31.88 | -4.28 | 63.457 | 106.5361 | -29.4 | -29.82 | 94.52 | 32.82 | 107.1455 | 106.5818 | 1.1482 | 0.7636 | 187.0412 | 141.6301 | 135.6036 | 137.0325 | 124.356 | 108.103 | -26.277 | 421.8375 | 386.3409 |  | -29.1756 | -27.6085 |  | 30.5723 | 28.0973 | 147.516 | -79.9114 | -80.9938 | -69.0743 | 0 | -11.59 | 108.4 | 10.1252 | 16.8651 | -37.6785 | -36.9177 | 9.0611 | -108.7453 | 72.2184 | 19.8037 | 25.918 |  | 41.458 | 42.369 | 40.3442 | 24.2812 | 24.951 | -8.3728 | 0.899 | 0 | -11.4543 |  | -8.011 | -24.7 | 11.9661 | 0.7633 | -8.34 | 19.41 | 0 |  |  | 4.227 |  | 27.46 | 0.0537 | 12.3696 |  | 73.4752 | 27.5 | -20.002 | -0.1359 |  | 1.3128 |  |  | -14.9434 | -27.0611 | 16.5655 | 28.4431 | 60.0374 | 61.4889 | -139.0937 | -15.1872 | 31.8204 | -33.7402 | 12.6281 | 5.7045 | 5.4542 | 14.5203 | 173.6681 | 175.3498 | 278.7 | -277.1182 | -565.1368 | 569.5814 | 585.3347 | -165.7082 | -165.4919 |  | 0 | 79.1481 | 80.6669 |  |  | 28.5566 | 27.7766 | -72.9329 | -73.9334 | 52.24 | 51.61 | 37.3 | 38.4 | 20.2635 | 30 | -379.5326 | 97.154 | 98.0709 | 11.6 | -2.8 | -27.5 | -27.7 |  |  | -569.6732 | -350.3056 | 465.764 | 374.2608 | -28.1567 | -367.9462 | 367.3453 | -196.0478 | -211.9592 | -357.1286 | 80.0957 | 80.8794 | 194.5883 | -456.2534 | 222.1644 | -241.549 | 246.1811 | -8.9911 | 29.335 | 14.16 | 1.803 | 1.813 | -14.48 | -9.2 |  | 9.9046 | -31.9326 | -25.0477 | 20.8 | 53.069 | 54.109 |  |  | 52.6236 | 51.5932 | 52.0966 |  | 3.9 | 37.8248 | 5.49 |  | 48.0883 |  |  | 47.8694 |  |  | 4.082 | -17.2 | 16.1 | 17.529 | 96.5797
20/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 15.1839 |  | 8.5855 | 34.4229 |  | 34.2978 | -89.6767 | 44.5464 | 22.6993 | 22.0133 | -35.52 | -24.945 |  | 12.42 |  | 14.99 | 47.2698 | 15.1788 | 15.3593 | 25.6862 | 7.3653 | 5.168 | 7.6349 |  |  | -62.63 | -62.94 |  | 35.52 | 24.2 | 15.747 | 0.248 | -60.8 | -60.89 | -48.08 | 61.68 | 61.76 | 11.7347 | 4.7941 | 56.7349 | 58.7115 | 54.7654 | -53.0476 | -52.6759 | 27.7485 | 31.4453 | 73.0767 | 73.0936 | 22.5948 | 23.5306 | -477.1608 | -17.8102 | -10.7 | -10.8 | 59.4369 | 58.9088 | -3.8059 |  | -59.7479 | 0.8346 | 10.568 | 7.1787 | 529.1298 | 80.6604 | 80.9351 | -405.2371 | 466.9447 |  | -8.0962 | 9.1788 |  | 26.48 | 25 | 48.28 | 74.42 | -24.51 | -25.0458 | 89.4721 | 89.8294 | 31.7375 | -117.8075 | -117.3868 | -4.9134 |  |  |  | 97.7 | 88.5 | -13.56 | 42.3592 | 41.7681 | 41.5296 | -34.8913 | -35.2106 | 55.7914 | -58.2266 | 57.7666 | 11.5977 | 51.16 | 27.65 |  |  | -24.4435 |  |  |  | -110.839 |  |  | -60.3 | -58.6 | 19.9374 | 32.2 | 36.16 | 44.06 | 32.21 | -4.65 | 62.837 | 109.2612 | -31.21 | -31.6 | 97.57 | 32.54 | 111.8909 | 109.1091 | 3.6409 | 2.8 | 190.5186 | 146.2228 | 139.2126 | 141.9906 | 105.8047 | 87.2812 | -27.335 | 419.4428 | 389.9605 |  | -28.7101 | -27.22 |  | 48.4761 | 45.3293 | 36.912 | -65.0993 | -66.0525 | -47.5396 | 0 | -8.48 | 1 | 10.3957 | 49.1417 | -36.3007 | -35.7831 | 6.562 | -84.5024 | 49.4885 | 19.9771 | 25.4602 |  | 42.5473 | 43.8735 | 41.2291 | 23.9463 | 24.1137 | -3.0142 | -1.178 | -1.7882 | -9.9506 |  | -4.3268 | -27.49 | 9.7615 | 0.7633 | -6.72 | 18.74 | 0 |  |  | 4.238 |  | 28.01 | -0.2615 | 11.5882 | 15.68 | 74.7744 | 28.3 | -19.4568 | -0.2306 |  | 1.3016 |  |  | -14.6918 | -26.8997 | 15.398 | 27.6434 | 60.1334 | 61.2703 | -138.9879 | -14.8573 | 31.7236 | -32.5839 | 12.8553 | 5.9194 | 5.7284 | 14.4583 | 176.7421 | 176.263 | 278.3 | -276.1318 | -568.6918 | 575.0787 | 591.2828 | -167.8411 | -167.5995 |  | 0 | 81.0836 | 78.1735 |  |  | 28.6006 | 28.5896 | -74.8006 | -75.2327 | 50.88 | 50.35 | 39.3 | 39.4 | 20.3661 | 29.44 | -386.986 | 101.4725 | 101.223 | 12.8 | -1.9 | -28.4 | -28.4 |  | 1.1594 | -575.4239 | -351.7667 | 477.847 | 380.5027 | -25.2705 | -371.0791 | 371.1468 | -197.9204 | -216.9062 | -366.2612 | 80.0161 | 80.4366 | 201.3826 | -464.5842 | 223.9135 | -245.1348 | 247.3026 | -5.2721 | 29.359 | 14.08 | 1.768 | 1.758 | -14.08 | -8.56 |  | 8.8487 | -31.2306 | -24.7547 | 20.2 | 52.765 | 52.396 | 8.6362 |  | 52.3068 | 51.6236 | 51.4188 |  | 1.9 | 37.5063 | 5.47 |  | 46.45 |  |  | 45.2436 |  |  | 5.2413 | -15.4 | 15.3 | 18.1126 | 92.1222
20/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.0255 | -22.032 | 8.7849 | 35.0124 |  | 34.2414 | -91.787 | 44.6555 | 22.5893 | 21.9924 | -37.74 | -25.005 | 22 | 12.42 | -22 | 15.0452 | 48.1616 | 15.3666 | 15.3884 | 26.0892 | 7.2933 | 5.4539 | 7.4472 |  |  | -63.8 | -63.75 |  | 37.74 | 24.2 | 15.334 | 0.246 | -62.3 | -62.87 | -45.53 | 63.07 | 63.28 | 12.3211 | 4.8767 | 56.8428 | 58.4552 | 55.767 | -55.0978 | -54.9089 | 26.818 | 31.2454 | 72.3077 | 74.8796 | 18.4991 | 18.7871 | -484.7352 | -17.3677 | -11.5 | -11.4 | 62.2994 | 60.3745 | -4.0665 |  | -64.3272 | 0.4529 | 11.3817 | 7.6671 | 526.3221 | 61.7389 | 61.5863 | -392.912 | 442.7245 |  | -8.7216 | 10.0016 | 73.5094 | 27.17 | 25.57 | 49.27 | 75.94 | -21.9648 | -21.9648 | 88.5051 | 88.5195 | 32.4602 | -101.3621 | -100.687 | -4.3832 |  |  | 27.297 | 101.7 | 91.2 | -13.74 | 52.6741 | 52.2511 | 51.7537 | -43.8968 | -43.5878 | 51.5279 | -46.1206 | 54.4163 | 11.5067 | 50.58 | 27.59 | 32.8198 | 31.0593 | -25.7141 |  |  |  | -100.6149 |  |  | -58 |  | 20.1846 | 32.6 | 35.52 |  | 32.52 | -4.29 | 61.5195 | 99.6207 | -31.05 | -31.59 | 97.54 | 32.57 | 100.2545 | 96.4727 | 0 | 0.5727 | 182.4244 | 138.3873 | 133.6122 | 134.2517 | 127.4987 | 110.0304 | -25.807 | 405.6306 | 408.7415 |  | -29.2288 | -27.4413 |  | 38.9111 | 35.9253 | 133.692 | -79.8604 | -81.4145 | -70.7579 | 0 | -6.02 | 97.1 | 10.6087 | 28.9319 | -35.7469 | -35.2052 | 6.4249 | -106.4051 | 73.1945 | 20.0464 | 24.9023 |  | 41.839 | 42.6485 | 40.5952 | 21.0995 | 20.932 | -8.7077 | 1.0451 | 1.1743 | -14.763 |  | -6.2678 | -27.51 | 9.7786 | 0.7877 | -6.9 | 18.27 | 0 |  |  | 4.188 |  | 26.72 | 3.5806 | 13.6978 | 15.89 | 72.3946 | 26.1 | -20.0588 | -0.455 |  | 1.3035 |  |  | -15.6347 | -28.2717 | 15.2861 | 29.3049 | 57.3199 | 60.4751 | -138.7244 | -14.8736 | 32.4081 | -33.643 | 12.2229 | 6.0463 | 5.7284 | 13.5678 | 176.7126 | 177.1476 | 278.7 | -278.1947 | -566.6903 | 567.6159 | 606.2961 | -168.0353 | -167.2808 |  | 5.9002 | 79.1262 | 79.3189 | -71.3897 | -72.0843 | 30.1167 | 29.3037 | -75.4989 | -74.9243 | 52.67 | 52.47 | 38.3 | 38.3 | 20.6737 | 29.76 | -389.2282 | 104.4372 | 104.1767 | 13.2 | -2.8 | -27.6 | -28 |  |  | -592.1952 | -366.7636 | 481.5598 | 384.5977 | -38.0695 | -370.4378 | 371.8647 | -198.4167 | -220.012 | -369.9061 | 79.8217 | 80.9559 | 203.1586 | -469.161 | 229.9814 | -243.1806 | 246.2048 | -4.9041 | 28.683 | 14 | 1.76 | 1.78 | -13.68 | -8.96 |  | 9.3767 | -31.2306 | -24.7852 | 19 | 50.662 | 50.122 | 8.8731 |  | 51.043 | 51.0635 | 51.3174 |  | 3.1 | 37.1642 | 5.68 |  | 47.4759 |  |  | 47.4116 |  |  | 5.277 | -16.4 | 16.6 | 34.1421 | 79.2635
20/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.2576 | -22.303 | 8.8007 | 34.6837 |  | 35.4514 | -92.2447 | 45.2876 | 22.9453 | 22.4897 | -26.64 | -26.428 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 15.2941 | 49.4576 | 15.7556 | 15.7799 | 26.1381 | 7.3058 | 5.0387 | 7.2506 |  |  | -61.17 | -61.23 |  | 26.64 | 24.2 | 15.573 | 0.251 | -58.42 | -59.12 | -50.05 | 60.3 | 59.29 | 11.885 | 5.1355 | 56.459 | 57.7753 | 54.011 | -54.0308 | -54.3917 | 29.5084 | 29.4552 | 71.3438 | 72.7313 | 15.3348 | 21.2673 | -471.4703 | -16.2168 | -11.7 | -11.9 | 58.8744 | 58.6895 | -3.9917 |  | -62.5923 | 0.8043 | 11.0697 | 7.6251 | 509.659 | 61.7084 | 61.2506 | -396.5033 | 437.0899 |  | -8.6988 | 10.1479 | 74.5373 | 27.17 | 25.9 | 50.37 | 77 | -22.9025 | -22.5006 | 89.6378 | 89.9576 | 29.7222 | -94.9044 | -94.6404 | -4.1583 |  |  | 27.283 | 95.3 | 85.1 | -13.78 | 53.553 | 53.3326 | 52.4718 | -42.8544 | -42.9206 | 49.9214 | -47.3672 | 52.246 | 11.1673 | 64.28 | 33.21 | 33.7573 | 31.4987 | -25.9669 |  |  |  | -100.4159 |  |  | -55.5 | -55.2 | 20.4099 | 33.8 | 37.56 | 46.1 | 33.55 | -4.54 | 60.295 | 99.2706 | -31.24 | -31.57 | 99.29 | 33.75 | 98.4909 | 98.5455 | -1.2237 | -1.8455 | 182.8975 | 140.2785 | 133.8265 | 136.0255 | 130.508 | 113.2918 | -24.992 | 407.9995 | 408.367 |  | -29.675 | -27.8279 |  | 34.4235 | 32.9973 | 147.516 | -82.5802 | -83.9955 | -72.6482 | 0 | -5.99 | 109.4 | 10.7269 | 20.2872 | -36.0585 | -35.474 | 5.5415 | -109.5134 | 77.4207 | 20.08 | 25.7161 |  | 40.5221 | 41.1551 | 39.7462 | 21.9368 | 21.4344 | -12.8941 | 3.4996 | 3.7736 | -16.4354 |  | -5.9895 | -27.38 | 9.9861 | 0.7742 | -6.86 | 18.26 | 0 |  | -12.68 | 4.063 |  | 26.53 | 4.8042 | 17.1092 | 15.64 | 71.0609 | 26.3 | -19.9218 | -0.1585 |  | 1.3251 |  |  | -13.9632 | -28.3763 | 14.6056 | 29.3227 | 60.819 | 62.954 | -139.7955 | -14.9456 | 32.4354 | -32.8969 | 11.939 | 6.2905 | 5.9605 | 13.6294 | 177.8018 | 178.2586 | 278.3 | -276.3401 | -564.0767 | 569.7863 | 601.9534 | -169.0859 | -168.8219 |  | 6.2893 | 82.5989 | 80.2987 |  |  | 31.8196 | 30.8858 | -76.9488 | -76.4764 | 50.78 | 50.28 | 38.6 | 39.4 | 20.428 | 30.88 | -396.077 | 105.1722 | 104.9316 | 13.3 | -1 | -29.3 | -29.8 | 1.3937 |  | -587.8438 | -370.8743 | 490.047 | 389.0959 | -31.5185 | -376.3977 | 377.6006 | -197.9381 | -219.2791 | -371.1253 | 80.4881 | 81.9413 | 206.0432 | -467.1528 | 228.047 | -246.4212 | 250.3713 | -4.4811 | 29.44 | 14.08 | 1.649 | 1.643 | -14.24 | -8.08 |  | 8.5283 | -30.7027 | -24.7852 | 18.4 | 53.767 | 51.619 | 8.6525 |  | 50.5377 | 50.7255 | 51.2951 |  | 1.7 | 36.7198 | 5.73 |  | 47.2741 |  |  | 46.8874 |  | 0 | 5.3525 | -16 | 16.2 | 37.6519 | 75.3931
20/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.5131 | -22.9286 | 8.642 | 35.5592 |  | 37.9067 | -97.9319 | 47.2474 | 23.8973 | 23.1217 | -8.88 | -28.718 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 14.6753 | 54.791 | 16.1526 | 16.2911 | 26.7387 | 6.5707 | 4.7118 | 7.6617 |  |  | -57.57 | -57.58 |  | 11.1 | 26.4 | 17.208 | 0.26 | -55.2 | -54.83 | -47.85 | 56.09 | 56.09 | 11.6298 | 4.8685 | 55.5035 | 57.5642 | 51.484 | -53.0253 | -52.4153 | 26.2725 | 22.4212 | 69.4848 | 71.7811 | 10.7645 | 18.6968 | -446.6029 | -19.9865 | -9.7 | -9.8 | 57.0743 | 56.261 | -4.5821 |  | -57.5232 | 1.67 | 11.5311 | 7.7688 | 492.9043 | 73.2444 | 72.1457 | -391.8859 | 445.5788 |  | -8.7361 | 10.2589 | 76.7727 | 27.43 | 25.92 | 52.54 | 78.75 | -25.3137 | -25.7156 | 94.9737 | 95.6632 | 28.8937 | -106.5199 | -105.756 | -4.0954 |  |  | 27.903 | 108.4 | 97.8 | -14.06 | 56.1392 | 55.9708 | 54.5171 | -36.715 | -36.5744 | 46.3061 | -48.5038 | 47.7431 | 12.0658 | 49.75 | 27.52 | 35.1636 | 33.2565 | -27.2535 |  |  |  | -98.5408 |  |  | -67.8 | -67.8 | 20.322 | 36.9 | 40.86 | 49.92 | 36.52 | -4.98 | 62.3565 | 97.8806 | -30.68 | -31.05 | 102.97 | 35.65 | 97.0909 | 94.6909 | -2.7856 | -3.4455 | 185.2586 | 143.8191 | 136.0521 | 138.5046 | 131.9946 | 112.3666 | -25.472 | 407.66 | 400.8741 |  | -30.3062 | -28.1708 |  | 31.4619 | 29.0888 | 153.66 | -81.6297 | -83.3282 | -71.7338 | 0 | -10.98 | 116.4 | 11.1758 | 11.802 | -38.1639 | -37.7927 | 10.3954 | -106.2208 | 76.7674 | 20.5565 | 26.5425 |  | 41.5053 | 42.8221 | 41.3394 | 25.7883 | 25.9557 | -22.4391 | 4.7905 | 4.9346 | -19.1452 | 0 | -10.8528 | -27.55 | 10.0594 | 0.8096 | -6.88 | 16.38 | -11.3799 |  | -12.527 | 4.192 |  | 25.86 | 6.1607 | 20.5444 | 15.43 | 72.934 | 23.5 | -19.5669 | -0.4626 |  | 1.4106 |  |  | -15.5702 | -28.995 | 15.1403 | 29.3402 | 60.7834 | 62.8191 | -135.3669 | -15.3712 | 31.4227 | -34.6809 | 12.5806 | 6.9057 | 6.7199 | 13.8499 | 180.576 | 179.149 | 277.4 | -277.152 | -562.4877 | 561.3527 | 607.6128 | -170.828 | -171.5742 |  | 8.3917 | 80.0108 | 77.3965 |  |  | 30.1277 | 30.0288 | -80.7959 | -81.2168 | 55.6 | 54.57 | 40 | 40 | 20.6331 | 31.52 | -394.1913 | 105.2118 | 104.4361 | 13.9 | -0.5 | -27.8 | -28.8 |  | 1.2897 | -590.3518 | -366.0402 | 503.2846 | 403.0934 | -22.3704 | -390.2074 | 387.9916 | -198.4544 | -224.8574 | -384.1697 | 87.8584 | 88.2148 | 200.268 | -484.7913 | 235.4085 | -259.4438 | 261.6631 | -3.8219 | 29.163 | 13.2 | 1.413 | 1.42 | -13.2 | -8.4 |  | 9.1417 | -30.6752 | -24.2878 | 16.8 | 52.659 | 51.663 | 8.3702 | 9.8342 | 51.1374 | 51.553 | 50.1292 |  | -0.1 | 36.9387 | 6.1 |  | 47.715 |  |  | 46.9128 |  | 0 | 7.9722 | -14.5 | 13.7 | 38.4156 | 89.8483
20/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.9641 | -23.4457 | 8.6194 | 34.187 |  | 39.2571 | -98.6813 | 49.854 | 25.4672 | 24.8953 | -8.88 | -29.117 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 14.7799 | 56.0386 | 16.9501 | 17.0456 | 28.4973 | 6.6046 | 5.3325 | 7.4089 |  |  | -59.01 | -58.92 |  | 8.88 | 26.4 | 19.184 | 0.27 | -54.76 | -54.8 | -50.53 | 55.21 | 55.42 | 11.5773 | 4.6234 | 57.0672 | 58.8035 | 53.4981 | -51.7543 | -51.8059 | 8.6406 | 9.3759 | 73.1165 | 74.4318 | 3.6484 | 2.3125 | -448.7496 | -17.2363 | -11.2 | -11 | 56.967 | 56.1493 | -4.5463 |  | -59.84 | 2.2222 | 11.9428 | 8.0603 | 488.9369 | 76.9677 | 77.2728 | -386.7289 | 456.5733 |  | -16.2746 | 17.176 | 79.9662 | 27.45 | 26.47 | 54.28 | 80.51 | -28.2608 | -27.9928 | 97.7821 | 99.479 | 28.221 | -113.7349 | -113.1785 | -2.1298 |  |  | 27.422 | 113.7 | 101.5 | -14.54 | 57.1613 | 56.0157 | 55.2135 | -32.9021 | -32.4412 | 39.439 | -49.5658 | 41.9548 | 12.1882 | 52.84 | 28.39 | 37.5073 | 35.8932 | -28.32 |  |  |  | -97.9405 |  |  | -72.6 | -70.4 | 20.5637 | 40.7 | 46.4 | 55.28 | 40.62 | -5.65 | 59.644 | 94.1254 | -31.55 | -31.94 | 105.6 | 38.6 | 95.0182 | 93.5636 | -6.1872 | -6.5727 | 187.9097 | 147.7001 | 142.6429 | 142.2862 | 123.0769 | 109.4584 | -24.464 | 401.5282 | 400.5301 |  | -29.1196 | -28.1849 |  | 33.8819 | 32.6256 | 138.3 | -78.3565 | -78.8774 | -65.0814 | 0 | -6.41 | 99.8 | 11.7363 | 14.1612 | -36.4606 | -35.2908 | 7.5265 | -99.2469 | 67.5566 | 20.7626 | 25.9846 |  | 41.2663 | 40.8348 | 39.7858 | 28.3001 | 28.4676 | -15.406 | 7.9863 | 7.8819 | -16.8604 | 0 | -9.5491 | -26.92 | 9.8714 | 0.8341 | -6.98 | 16.45 | -9.3938 |  |  | 4.278 |  | 26.79 | 5.07 | 17.4937 |  | 73.0307 | 23.9 | -19.8733 | -0.3255 |  | 1.4942 |  |  | -14.8832 | -29.8061 | 15.4797 | 30.8244 | 63.4079 | 66.4985 | -137.4856 | -15.8663 | 31.5092 | -35.6077 | 11.9788 | 7.8335 | 7.532 | 13.1482 | 180.6755 | 180.9596 | 282 | -279.3266 | -559.3947 | 565.2534 | 610.0233 | -172.5639 | -171.4971 |  | 9.083 | 77.6023 | 78.5906 |  |  | 30.2376 | 30.1717 | -83.1179 | -82.4373 | 54.49 | 53.69 | 38.6 | 38.8 | 20.8595 | 31.2 | -401.4265 | 106.9403 | 107.731 | 15 | -2.8 | -29.1 | -31.5 | 1.5396 |  | -597.9113 | -373.2775 | 512.7309 | 400.1486 | -20.5691 | -388.9207 | 390.6096 | -203.7118 | -229.5471 | -385.8269 | 88.2861 | 87.8519 | 209.9775 | -483.6294 | 234.8662 | -259.652 | 261.6117 | -3.6104 | 28.551 | 12.16 | 1.345 | 1.347 | -12.32 | -9.2 |  | 9.5232 | -30.1167 | -25.1942 | 17.2 | 50.333 | 51.65 | 8.0646 | 9.5569 | 51.1945 | 50.5791 | 50.1737 |  | 1.4 | 36.9468 | 6.57 |  | 47.6923 |  |  | 47.436 |  | 0 | 8.4162 | -15.3 | 15.5 | 49.1836 | 116.6123
20/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 16.4405 | -24.2765 | 8.4668 | 34.8027 |  | 41.0066 | -103.5787 | 54.4482 | 27.5852 | 27.1682 | -11.1 | -30.283 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 14.781 | 57.605 | 16.6458 | 16.7302 | 28.1301 | 4.303 | 5.4201 | 7.3365 |  |  | -61.25 | -60.83 |  | 11.1 | 28.6 | 20.234 | 0.272 | -62.08 | -61.68 | -38.92 | 62.65 | 63.48 | 12.1149 | 4.0348 | 60.4178 | 62.2388 | 53.7605 | -54.7292 | -54.6094 | 33.0232 | 29.9787 | 72.9477 | 74.7248 | 23.3534 | 22.4217 | -501.475 | -18.2602 | -10.6 | -10.6 | 61.1725 | 59.5328 | -4.5528 |  | -58.2174 | 1.5009 | 12.2672 | 8.4053 | 544.5416 | 92.349 | 92.1659 | -413.0692 | 526.8771 |  | -22.5725 | 24.1008 | 80.9242 | 27.73 | 27.33 | 56.1 | 79.68 | -33.753 | -33.0832 | 96.7098 | 96.9869 | 25.7138 | -131.7494 | -131.3924 | -2.3189 |  |  | 27.473 | 121.3 | 110.2 | -15.13 | 52.6333 | 52.1154 | 51.7175 | -38.2917 | -39.2734 | 59.102 | -63.5991 | 63.2079 | 13.3019 | 61.27 | 32.47 | 41.2573 | 39.4089 | -30.2353 |  |  |  | -119.2836 |  |  | -75.1 | -74.7 | 20.3055 | 48.2 | 58.02 | 65.26 | 48.25 | -8.03 | 59.6285 | 117.2092 | -31.04 | -31.11 | 121.42 | 41.36 | 117.9818 | 115.8909 | -3.1798 | -4.0636 | 215.2578 | 174.6592 | 165.9692 | 168.5991 | 102.5325 | 82.0257 | -26.037 | 421.6442 | 360.6012 |  | -32.4486 | -30.2893 |  | 48.8971 | 45.2475 | 38.448 | -64.2568 | -65.8379 | -45.2369 | 0 | -9.03 | 1 | 13.2325 | 37.3466 | -35.1836 | -34.725 | 6.0194 | -80.0198 | 49.9395 | 20.9435 | 25.0305 |  | 40.9896 | 41.5099 | 39.4461 | 32.1516 | 29.8072 | 6.6983 | 5.6741 | 5.7229 | -7.6919 | 0 | 4.0229 | -28.35 | 4.361 | 0.8194 | -2.97 | 15.74 | 0 |  | -12.53 | 4.328 |  | 27.39 | -1.1362 | 7.9411 | 15.06 | 71.2667 | 20.6 | -21.7554 | -0.9383 | -1.2299 | 1.5815 |  |  | -14.2032 | -33.9111 | 14.1781 | 35.652 | 57.9366 | 58.7924 | -145.2013 | -16.4941 | 33.707 | -38.1056 | 11.4165 | 9.1617 | 8.7449 | 12.8231 | 173.5101 | 173.7054 | 279.9 | -278.1179 | -574.3993 | 572.244 | 578.0093 | -163.2538 | -164.6725 |  | 9.9035 | 78.8134 | 75.7981 |  |  | 32.9293 | 32.7535 | -61.8676 | -60.8818 | 109.76 | 0 | 36.8 | 36.7 | 20.3255 | 25.6 | -386.8289 | 100.9744 | 100.2181 | 16.1 | -1.6 | -32 | -35.7 |  | 1.0995 | -569.2357 | -327.3303 | 457.8862 | 372.8098 | -19.791 | -368.942 | 366.6549 | -192.4964 | -213.9188 | -358.834 | 89.8339 | 88.3647 | 192.4724 | -452.2731 | 222.0206 | -232.326 | 228.4052 | -2.5557 | 27.792 | 17.2 | 1.331 | 1.322 | -16.88 | -3.84 |  | 3.9872 | -27.0985 | -23.1159 | 17.8 | 47.382 | 47.803 |  | 9.5595 | 50.2676 | 50.8772 | 50.4631 |  | 1.2 | 36.0995 | 6.73 |  | 46.6646 |  |  | 46.7074 |  | -9.553 | 9.1272 | -14.6 | 16.3 | 7.2577 | 162.4079
20/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 15.4539 | -23.0513 | 8.3129 | 36.1659 |  | 40.1568 | -98.4675 | 54.6161 | 27.4692 | 27.0703 | -6.66 | -33.039 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 14.8159 | 54.492 | 16.4891 | 16.8732 | 28.0209 | 3.9808 | 4.8892 | 6.9828 |  |  | -58.67 | -58.11 |  | 6.66 | 30.8 | 20.4 | 0.27 | -59.39 | -59.39 | -40.22 | 59.93 | 60.76 | 11.9361 | 3.8176 | 58.6952 | 60.3016 | 54.0001 | -51.9119 | -51.5364 | 25.7164 | 27.7236 | 71.8177 | 73.3367 | 19.1015 | 26.9118 | -498.417 | -17.6879 | -10.5 | -10.3 | 57.6068 | 56.3982 | -4.668 |  | -55.5437 | 2.3284 | 12.4566 | 8.3714 | 550.6453 | 96.6826 | 95.8281 | -390.4965 | 548.7136 |  | -15.8685 | 17.4314 | 79.6768 | 27.29 | 26.97 | 54.96 | 78.87 | -40.049 | -39.5132 | 103.6784 | 103.4415 | 26.1816 | -127.7742 | -127.2578 | -2.5819 |  | 20.5265 |  | 121.9 | 109 | -14.99 | 54.8382 | 54.1643 | 53.193 | -34.1775 | -34.4653 | 59.0488 | -68.0147 | 63.1952 | 11.7218 | 56.36 | 31.07 | 42.1948 | 40.2878 | -28.8866 |  |  |  | -100.896 |  |  | -76.7 | -75.1 | 20.9262 | 51.7 | 56.22 | 69.94 | 51.44 | -6.81 | 54.8855 | 99.8557 | -31.07 | -31.41 | 110.42 | 41.51 | 95.7636 | 99.0182 | -15.4006 | -15.3091 | 195.0845 | 157.2338 | 151.6227 | 153.6322 | 86.131 | 66.2996 | -24.599 | 400.8346 | 250.001 |  | -33.6936 | -31.9081 |  | 31.7286 | 29.29 | 39.984 | -67.133 | -68.2856 | -28.9639 | 0 | -8.99 | 1 | 9.1879 | 20.869 | -35.0981 | -34.2721 | 7.1617 | -64.5402 | 34.9851 | 20.7016 | 24.6835 |  | 39.5081 | 40.7663 | 38.5486 | 37.5102 | 38.8499 | 2.1769 | 17.0772 | 16.9785 | -8.1705 |  | 3.642 | -27.87 | 4.361 | 0.7974 | -3.03 | 15.23 |  |  | -12.556 | 4.08 |  | 27.69 | -2.971 | 9.7379 | 14.79 | 71.0749 | 20.9 | -21.9448 | -1.1672 | 0 | 1.5927 |  |  | -13.9366 | -34.833 | 14.0137 | 35.8563 | 58.2445 | 60.5389 | -146.2136 | -17.9629 | 34.2975 | -41.5057 | 11.8345 | 10.6668 | 10.3165 | 13.2635 | 152.3563 | 153.3713 | 277 | -275.7585 | -552.5881 | 553.9471 | 483.5571 | -144.7519 | -145.4506 |  | 12.4409 | 77.9056 | 77.0042 | -62.2393 | -59.7676 | 16.6802 | 16.5924 | -66.8305 | -67.2126 | 33.64 | 33.22 | 38.6 | 39.3 | 20.3255 | -0.24 | -376.0829 | 86.3692 | 85.1986 | 16.7 | 6.8 | -15.7 | -16.5 | 1.3254 |  | -473.8407 | -217.4309 | 365.8736 | 283.091 | -15.6735 | -273.4356 | 273.5732 | -186.9138 | -138.5702 | -268.5488 | 115.3402 | 114.3642 | 189.7401 | -352.561 | 144.9401 | -209.2044 | 212.9569 | -2.0806 | 25.259 | 14.56 | 1.411 | 1.408 | -14.4 | -6.32 |  | 5.5985 | -22.5299 | -24.1108 | 12.8 | 48.598 | 47.873 |  |  | 50.3021 | 50.0127 | 50.4579 |  | -5.9 | 34.5096 | 6.73 |  | 46.1002 |  |  | 45.428 |  | -11.9535 | 11.87 | -7.4 | 7.1 | -69.2834 | 229.3362
20/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 16.4162 | -23.6683 | 8.7434 | 36.1804 |  | 41.2737 | -103.0816 | 58.0313 | 29.4251 | 28.4762 | -6.66 | -36.498 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.6403 | 55.7794 | 17.5076 | 17.3996 | 28.9306 | 3.7899 | 5.1917 | 6.8925 |  |  | -62.2 | -61.96 |  | 6.66 | 35.2 | 20.729 | 0.272 | -61.78 | -61.26 | -52.9 | 62 | 62.44 | 13.775 | 3.2349 | 59.9162 | 62.0006 | 52.1758 | -49.6169 | -49.0837 | 28.7236 | 28.7232 | 0 | 93.3647 | 28.2095 | 26.6945 | -510.3246 | -17.9777 | -10.3 | -10.4 | 53.1771 | 53.7428 | -4.9321 |  | -53.7598 | 3.3157 | 13.2363 | 8.8665 | 561.9371 | 113.01 | 112.8879 | -441.6458 | 574.7947 |  | -26.6507 | 28.8691 | 86.0537 | 28.42 | 29.25 | 58.56 | 81.43 | -38.5755 | -38.4415 | 96.1615 | 96.8522 | 24.5133 | -132.4811 | -133.1402 | -1.8547 | 0 |  | 27.178 | 125.4 | 112.4 | -15.79 | 56.8908 | 55.831 | 54.3088 | -30.4263 | -31.6458 | 61.5599 | -76.9428 | 67.9872 | 12.1347 | 64.46 | 34.09 | 44.5386 | 42.485 | -29.8411 |  |  |  | -101.8472 |  |  | -83.7 | -83.2 | 21.5909 | 56.4 | 60.04 | 76.1 | 55.88 | -8.16 | 56.854 | 101.9533 | -31.17 | -31.54 | 112.96 | 44.14 | 102.4545 | 99.7455 | -12.4319 | -13.6 | 207.8759 | 165.3844 | 160.0363 | 161.1343 | 87.1527 | 69.4036 | -23.7 | 452.0198 | 174.7127 |  | -34.6488 | -33.092 |  | 19.9473 | 18.5973 | 58.416 | -65.6956 | -66.2612 | -31.427 | 19.22 | -12.09 | 0.9 | 10.1614 | -5.4074 | -34.2336 | -33.705 | 6.3761 | -66.1334 | 36.1026 | 20.9031 | 25.1383 |  | 40.4383 | 40.2094 | 38.9768 | 36.6729 | 37.6777 | 12.7267 | 14.8607 | 15.5984 | -1.8934 | 0 | 4.2426 | -28.31 | 4.361 | 0.8804 | -2.93 | 15.42 |  |  | -12.409 | 4.081 |  | 27.87 | -6.3522 | 3.628 | 15.39 | 72.9574 | 21.3 | -23.9431 | -1.6744 | -1.7924 | 1.6494 |  |  |  | -37.1565 | 14.6107 | 38.487 | 58.7534 | 59.3297 | -147.7845 | -20.3823 | 37.2895 | -48.4842 | 11.085 | 10.9696 | 10.6223 | 12.7633 | 126.5048 | 126.4779 | 186.5 | -186.6168 | -432.5987 | 431.1148 | 344.3922 | -121.8758 | -122.3288 |  | 12.8611 | 77.8112 | 76.9245 | -39.2236 | -36.8293 | 7.5395 | 7.2538 | -54.967 | -54.7822 | 10.14 | 9.97 | 41 | 41 | 20.5306 | -26.8 | -364.5145 | 74.9567 | 74.6526 | 15.6 | 12.5 | -7.1 | -7.8 | 1.4156 |  | -338.4753 | -141.2252 | 249.1053 | 177.253 | -20.1266 | -171.5243 | 168.2415 | -176.9597 | -59.437 | -166.0067 | 142.429 | 142.3847 | 175.4003 | -242.3922 | 63.1577 | -175.498 | 175.459 | -0.9737 | 21.542 | 18 | 1.429 | 1.429 | -18.16 | -2.64 |  | 3.0777 | -17.6654 | -24.0528 | 10.5 | 48.308 | 48.343 |  | 9.8524 | 51.1641 | 49.9332 | 51.1732 |  | -11.9 | 33.8797 | 6.74 |  | 46.3726 |  |  | 46.1527 |  | -12.3641 | 11.99 | -1.5 | 1.1 | -86.0892 | 228.5771
20/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.7094 | -25.7429 | 9.1288 | 36.4145 |  | 43.9916 | -109.4703 | 60.7652 | 30.6411 | 30.249 | -13.32 | -38.856 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 15.1098 | 57.9838 | 18.1315 | 18.392 | 30.3355 | 4.0937 | 5.0936 | 6.3846 |  |  | -66.95 | -67.05 |  | 13.32 | 37.4 | 20.312 | 0.264 | -63.62 | -61.27 | -54.32 | 64.5 | 64.93 | 13.6628 | 3.3472 | 61.3214 | 63.8025 | 56.9557 | -51.0898 | -50.518 | 20.2843 | 22.6093 | 0 | 98.8947 | 26.0291 | 34.1122 | -548.9729 | -19.91 | -10 | -10 | 58.1681 | 54.5714 | -5.2097 |  | -56.4838 | 2.9705 | 13.5137 | 9.1722 | 585.0092 | 131.199 | 131.1075 | -433.411 | 626.1154 |  | -31.082 | 32.2521 | 90.3349 | 28.82 | 29.85 | 61.13 | 82.36 | -47.0148 | -47.2827 | 105.2079 | 106.1197 | 23.7356 | -147.4607 | -147.9807 | -1.363 |  |  | 26.775 | 127 | 113.7 | -16.23 | 51.6892 | 50.8104 | 50.3705 | -17.6018 | -16.1919 | 58.8404 | -91.2319 | 67.1954 | 12.3996 | 69.1 | 36.85 | 46.8823 | 44.2429 | -31.1153 |  |  |  | -100.9672 |  |  | -91.3 | -89.5 | 22.5961 | 58.9 | 62.18 | 80.26 | 58.82 | -8.17 | 58.838 | 101.1458 | -28.83 | -29.18 | 103.47 | 45.84 | 101.8727 | 98.2727 | -22.331 | -22.1545 | 206.4219 | 162.3443 | 155.5374 | 159.217 | 75.6878 | 56.9018 | -25.192 | 445.4018 | 73.1425 |  | -35.5166 | -33.4669 |  | 9.197 | 9.3279 | 55.344 | -68.4922 | -69.4678 | -18.1066 | 16.93 | -11.58 | 1 | 10.3376 | -27.3895 | -33.8869 | -33.1331 | 5.5477 | -53.2814 | 22.5083 | 20.9838 | 24.7439 |  | 38.4479 | 38.4564 | 37.133 | 46.7203 | 47.725 | 15.7409 | 24.9829 | 24.5581 | 1.1504 | 12.0071 | 5.1069 | -26.94 | 4.361 | 0.8914 | -2.91 | 15.16 |  |  | -12.563 | 4.284 |  | 28.57 | -13.5719 | -2.162 | 15.72 | 74.3223 | 21.3 | -25.6065 | -1.9581 | -1.9757 | 1.7298 |  |  |  | -39.762 | 14.2732 | 41.3872 | 60.1831 | 64.9485 | -157.7563 | -21.7818 | 39.3435 | -51.2937 | 10.8686 | 11.0086 | 10.6751 | 12.5395 | 108.2154 | 107.5825 | 186.1 | -188.0684 | -426.2958 | 427.3604 | 262.6096 | -103.6737 | -103.8992 |  | 8.3725 | 75.9427 | 76.219 | 0 | 0 | 3.09 | 3.0021 | -44.4122 | -45.0639 | -12.57 | -12.56 | 39.6 | 39.3 | 20.5092 | -44.08 | -347.1798 | 62.9578 | 62.6344 | 16.2 | 13.1 | -2 | -2.1 |  |  | -259.1519 | -42.0764 | 134.4075 | 79.3341 | -30.4362 | -80.0448 | 73.6996 | -185.6291 | 0 | -67.594 | 168.9855 | 169.0596 | 187.5713 | -130.5047 | -3.2072 | -130.8145 | 129.6728 | -1.2895 | 16.664 | 19.68 | 1.533 | 1.516 | -18.96 | -2.72 |  | 2.0523 | -16.4355 | -24.6967 | 11.1 | 49.359 | 49.234 |  | 9.5744 | 49.8619 | 49.7744 | 50.2401 |  | -11.6 | 34.8692 | 6.89 |  | 47.8471 |  |  | 46.7888 |  | -8.5572 | 8.1667 | -2.3 | 0.8 | -162.6765 | 304.6123
20/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 18.8006 | -27.754 | -32.6961 | 37.515 |  | 48.698 | -96.6956 | 64.1226 | 32.413 | 31.8779 | -22.2 | -43.923 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 14.7385 | 47.0854 | 17.8628 | 18.0589 | 29.6463 | 4.7679 | 1.6936 | 6.7092 |  |  | -70.74 | -70.95 |  | 22.2 | 41.8 | 21.833 | 0.271 | -61.04 | -60.92 | -70.85 | 61.63 | 62.1 | 15.0037 | 2.745 | 64.948 | 67.6702 | 59.2705 | -45.7944 | -45.5672 | 10.2022 | 10.3186 |  | 103.6481 | 16.8545 | 16.1774 | -542.7109 | -16.9436 | -11.1 | -11.2 | 50.33 | 49.8205 | -8.7694 |  | -55.5275 | 5.4894 | 0 | 0 | 584.5818 | 175.8781 | 174.932 | -494.2236 | 683.5438 |  | -25.4972 | 27.5164 | 99.9652 | 29.5 | 31.49 | 64.44 | 85.85 | -51.7033 | -51.4353 | 108.5642 | 108.1216 | 21.9846 | -170.2656 | -169.6774 | 2.2369 |  |  |  | 121.1 | 109.7 | -17.41 | 42.2292 | 40.8435 | 40.9851 | 16.8985 | 0 | 62.9316 | -124.2471 | 69.7859 | 12.6331 | 75.35 | 39.75 | 49.6948 | 47.1725 | -32.7955 |  |  |  | -108.7736 |  |  | -105.3 | -105 | 23.6014 | 62.9 | 65.16 | 85.88 | 62.56 | -8.98 | 64.9295 | 107.0561 | -26.75 | -27.07 | 104.45 | 48.51 | 108.2545 | 105.4545 | -24.0755 | -23.4909 | 218.1723 | 172.8755 | 166.2097 | 169.1046 | 89.8369 | 70.7608 | -26.485 | 504.2726 | 51.0257 |  | -35.8687 | -33.4485 |  | -12.7693 | -12.5675 | 139.836 | -79.8372 | -81.2033 | -31.8233 | 0 | -4.64 | 119.6 | 11.1909 | -72.1125 | -34.9856 | -34.1418 | 7.6296 | -68.0784 | 37.0781 | 21.1594 | 25.2492 |  | 39.8475 | 39.4295 | 37.973 | 51.5765 | 51.2416 | 28.635 | 25.4855 | 25.3854 | 8.1271 | 19.6988 | 10.2046 | -24.72 | 4.4538 | 0.9268 | -2.95 | 16.8 | 0 |  | -12.114 | 4.216 |  | 31.01 | -19.3057 | -8.571 | 16.42 | 76.591 | 21.7 | -26.1486 | -2.6275 | -2.6428 | 1.896 |  |  | -13.4975 | -41.6713 | 14.8148 | 43.2668 | 59.2796 | 62.0563 | -157.1361 | -23.9708 | 40.4804 | -57.2887 | 10.7468 | 12.2001 | 11.7839 | 12.484 | 123.6656 | 123.4879 | 272 | -269.9509 | -492.9326 | 492.1186 | 274.2397 | -118.9149 | -118.7263 |  | 12.7472 | 77.356 | 76.6169 |  |  | -45.3165 | -46.0307 | -45.8811 | -44.4837 | 157.47 | 156.11 | 37 | 36.5 | 20.5925 | -48 | -464.6656 | 63.1641 | 62.711 | 14.5 | 29.1 | 47.3 | 52.6 | 1.2988 | 1.021 | -265.0516 | -15.8626 | 184.065 | 19.3011 | -33.1531 | -16.7594 | 8.3043 | -462.8362 | 172.6185 | -6.4107 | 0 | 0 | 471.3557 | -167.5618 | -169.491 | -338.2837 | 337.1557 | -0.5782 | 14.021 | 17.76 | 1.438 | 1.43 | -17.92 | -3.04 |  | 3.7217 | -14.6777 | -26.7781 | 10.1 | 48.025 | 49.663 |  |  | 51.2553 | 50.296 | 50.6318 |  | -27.9 | 34.8392 | 7.32 |  | 45.8928 |  |  | 45.9925 |  | -12.4637 | 12.8079 | 15 | -15.2 | -214.2577 | 357.9295
20/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 19.2257 | -28.5649 | -33.374 | 39.0876 |  | 50.0397 | -100.6007 | 65.9137 | 33.195 | 32.2597 | -24.42 | -46.578 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 14.7543 | 50.132 | 18.4174 | 18.8019 | 31.0805 | 4.6118 | 1.6276 | 6.9826 |  |  | -74.36 | -74.52 |  | 24.42 | 46.2 | 19.981 | 0.257 | -62.47 | -61.59 | -77.05 | 62.08 | 62.74 | 16.0232 | 2.8841 | 67.7598 | 70.3905 | 59.5015 | -50.0297 | -49.4894 | 26.8853 | 27.4155 |  | 103.937 | 28.0199 | 24.469 | -562.3857 | -19.8596 | -10.2 | -10.2 | 55.4506 | 52.1544 | -9.2584 |  | -59.7675 | 5.6741 |  |  | 609.6986 | 174.5353 | 173.986 | -469.4417 | 721.5231 |  | -31.0978 | 33.2203 | 104.1267 | 30.79 | 33.28 | 66.54 | 87.86 | -50.4976 | -51.3014 | 112.228 | 113.6973 | 21.5813 | -185.582 | -184.2164 | -0.1579 | 0 |  | 26.238 | 127.5 | 114.7 | -17.73 | 39.4629 | 39.1569 | 37.8874 | 11.2147 |  | 62.8355 | -122.947 | 70.668 | 12.8716 | 82.52 | 43.39 | 51.8042 | 49.5163 | -33.9506 |  |  |  | -93.7117 |  |  | -105.7 | -106.3 | 24.2056 | 65.9 | 65.26 | 88.02 | 65.29 | -8.9 | 65.0225 | 90.8752 | -26.85 | -27.14 | 109.84 | 50.04 | 93.1091 | 92.1091 | -26.6508 | -25.2091 | 213.618 | 166.0061 | 161.8542 | 163.7856 | 76.8087 | 61.4743 | -26.988 | 480.8849 | 20.6532 |  | -28.3627 | -26.0704 |  | -16.506 | -15.7922 | 150.588 | -78.3698 | -79.4334 | -19.9441 | 14.57 | -4.33 | 100.1 | 11.605 | -82.0011 | -35.5549 | -34.4738 | 7.9166 | -56.38 | 23.1177 | 20.8889 | 23.4571 |  | 39.5361 | 40.5683 | 38.8845 | 50.4044 | 50.0694 | 37.6777 | 27.4257 | 27.1771 | 13.2837 | 24.7633 | 10.8345 | -23.68 | 4.4562 | 0.9268 | -2.92 | 16.34 | 9.348 |  | -12.107 | 4.234 |  | 32.7 | -24.308 | -13.4885 | 16.99 | 79.4008 | 21.9 | -28.2182 | -3.1249 | -3.0099 | 1.973 |  |  | -15.1914 | -42.9207 | 15.7162 | 45.7081 | 61.1272 | 63.3249 | -162.5644 | -25.6191 | 42.4629 | -61.5475 | 10.5644 | 12.7665 | 12.4167 | 12.2074 | 121.2016 | 120.9331 | 277.4 | -273.6463 | -511.1801 | 510.3684 | 255.6924 | -115.2151 | -116.624 |  | 12.798 | 77.5945 | 77.2973 |  |  | -44.4816 | -44.8881 | -43.1854 | -42.3885 | 154.45 | 153.23 | 37.5 | 37.4 | 20.5711 | -51.28 | -461.0323 | 60.7614 | 62.5778 | 14.5 | 28.5 | 46.6 | 52.6 |  |  | -253.0721 | 12.9706 | 158.8271 | 5.6681 | -26.6572 | -5.3463 | -7.6879 | -460.5075 | 175.2868 | 0 |  |  | 469.3895 | -152.4833 | -175.2364 | -324.0045 | 330.809 | -1.2648 |  | 18.32 | 1.436 | 1.431 | -18.4 | -3.28 |  | 3.1083 | -14.9706 | -26.8666 | 9.6 | 49.003 | 49.689 |  | 9.6234 | 49.6662 | 50.1 | 51.393 |  | -28.8 | 34.6588 | 7.84 |  | 47.3046 |  |  | 46.7884 |  | -12.3945 | 12.7778 | 14.9 | -14.4 | -243.849 | 387.2705
20/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 19.4346 |  | -32.4599 | 39.3865 |  | 52.4225 | -102.2786 | 67.5468 | 33.989 | 33.24 | -26.64 | -64.801 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 14.4422 | 51.2564 | 19.0129 | 19.2587 | 31.9558 | 4.5688 | 1.6445 | 7.0114 |  |  | -81.06 | -81.82 |  | 26.64 | 63.8 | 20.635 | 0.266 | -70.38 | -69.83 | -75.53 | 71.26 | 71.2 | 16.4388 | 2.9419 | 68.5981 | 71.0527 | 62.5291 | -54.9804 | -54.4419 | 23.7978 | 29.5262 |  | 111.7402 | 27.3442 | 24.2878 | -592.5092 | -21.5252 | -9.3 | -9.3 | 60.18 | 57.7067 | -9.5146 |  | -63.1723 | 6.3351 |  | 0 | 625.1104 | 179.6929 | 179.5709 | -475.8357 | 747.2286 |  | -44.9502 | 45.8923 | 105.404 | 31.84 | 34.7 | 68.69 | 88.79 | -50.4976 | -50.0958 | 111.868 | 113.3493 | 21.2764 | -199.0953 | -198.4765 | 7.9707 |  | 20.9062 | 25.461 | 134.2 | 121 | -18.15 | 38.315 | 36.5193 | 37.2533 | 11.6836 |  | 61.3714 | -123.2366 | 69.6324 | 12.9828 | 84.61 | 44.3 | 53.9136 | 50.6882 | -34.6724 |  |  |  | -89.7506 |  |  | -106.7 | -106.7 | 24.3979 | 67.4 | 67.32 | 91.04 | 67.32 | -9.23 | 67.332 | 89.7501 | -27 | -27.25 | 115.1 | 51.29 | 93.0545 | 89.8364 | -24.6251 | -25.1818 | 218.865 | 170.2874 | 164.6145 | 166.5575 | 80.6637 | 59.7836 | -28.951 | 488.9929 | 12.6141 |  | -29.5913 | -26.5081 |  | -10.7152 | -9.7243 | 136.764 | -77.4652 | -78.6026 | -20.8305 | 0 | -6.61 | 97.7 | 12.1153 | -72.9678 | -34.2829 | -33.1614 | 5.088 | -61.4377 | 23.6994 | 21.205 | 24.8627 |  | 40.6438 | 41.3667 | 40.0767 | 50.2369 | 50.5718 | 39.5197 | 26.6352 | 26.6391 | 13.48 | 24.4402 | 12.6509 | -23.47 | 4.4538 | 0.9744 | -2.94 | 16.9 | 10.9581 |  | -11.982 | 4.308 |  | 31.54 | -25.0419 | -13.8338 | 16.25 | 76.6648 | 21 | -23.8396 | 1.7095 | 2.0236 | 2.0456 |  |  | -14.9491 | -39.3459 | 15.8837 | 41.4587 | 61.6223 | 62.6564 | -163.0167 | -25.9647 | 27.2066 | -52.9619 | 10.36 | 13.6747 | 13.1866 | 11.8515 | 122.4989 | 123.5488 | 281.6 | -282.0982 | -515.6356 | 516.1669 | 259.8827 | -117.6988 | -117.2103 |  | 13.8103 | 78.1501 | 78.1658 |  |  | -47.0085 | -47.2062 | -42.4178 | -42.2101 | 153.61 | 153.2 | 36.9 | 38.9 | 20.4686 | -54.08 | -462.9039 | 64.1071 | 63.6562 | 11.6 | 30.8 | 48.3 | 53.7 | 1.2193 | 0.9346 | -254.134 | 19.3713 | 165.2256 | 7.5042 | -25.6997 | -6.5847 | -7.1652 | -469.7241 | 182.0436 | 5.7228 |  |  | 480.2831 | -156.2635 | -179.6322 | -328.2389 | 332.2161 | -2.6876 |  | 19.84 | 1.417 | 1.398 | -19.12 | -3.2 |  | 3.5752 | -13.7987 | -27.538 | 10.1 | 50.421 | 50.614 |  |  | 50.9384 | 50.4469 | 50.822 |  | -29.6 | 33.0007 | 8.07 |  | 47.7658 |  |  | 47.4967 |  | -13.807 | 13.9651 | 15.2 | -15.9 | -252.7106 | 394.2555
20/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 20.1604 | -29.2717 | -32.1439 | 39.5882 |  | 54.233 | -111.0532 | 68.997 | 34.9789 | 34.1534 | -31.08 | -65.392 |  | 20.7 | -59.4 | 14.7613 | 56.8792 | 18.6368 | 19.0629 | 31.3808 | 4.7078 | 0.7351 | 6.4432 |  |  | -84.59 | -84.99 |  | 31.08 | 63.8 | 21.401 | 0.269 | -64.62 | -65.14 | -93.25 | 65.92 | 66.19 | 17.6447 | 2.4521 | 68.9007 | 71.6948 | 65.698 | -54.0761 | -53.5173 | 7.5153 | 7.2673 |  | 118.8497 | 8.0158 | 6.9791 | -576.2242 | -18.9336 | -10 | -10.1 | 58.5358 | 57.9757 | -9.7252 |  | -67.4161 | 7.2632 |  | 0 | 613.3914 | 180.2117 | 179.9066 | -483.7346 | 732.2223 |  | -32.7253 | 34.3351 | 107.5197 | 32.5 | 34.32 | 68.71 | 88.74 | -51.5693 | -51.8372 | 107.4469 | 107.9976 | 18.9069 | -195.9283 | -196.8352 | 10.9931 |  |  | 24.291 | 134.9 | 122.8 | -18.18 | 40.955 | 38.7156 | 39.2937 | 22.7818 |  | 49.3977 | -118.2695 | 57.8089 | 13.7771 | 86.48 | 44.58 | 55.3198 | 52.446 | -35.1299 |  |  |  | -106.8596 |  |  | -112 | -111.6 | 23.9914 | 68.8 | 70.4 | 93 | 68.01 | -10.17 | 66.681 | 105.776 | -26.37 | -26.65 | 106.9 | 52.7 | 105.3455 | 103.2182 | -18.3441 | -18.3182 | 230.1162 | 182.9858 | 176.7324 | 178.7077 | 66.3791 | 41.4776 | -30.137 | 499.1446 | 6.1695 |  | -29.1393 | -26.7892 |  | 0.9558 | 1.3599 | 41.52 | -61.9896 | -63.065 | -2.9788 | 0 | -7.22 | 1 | 12.3817 | -49.7026 | -33.402 | -32.4717 | 3.1805 | -39.0894 | 10.5877 | 20.7109 | 25.295 |  | 41.152 | 41.479 | 40.1555 | 51.9115 | 50.7393 | 45.5481 | 20.4616 | 20.2128 | 16.2004 | 27.2998 | 15.3756 | -22.9 | 4.4562 | 0.9976 | -2.55 | 18.38 | 14.246 |  |  | 4.139 |  | 33.93 | -26.5908 | -17.2884 | 16.77 | 79.3239 | 23.8 | -22.8458 | 0.8621 | 0 | 2.1107 |  |  | -14.7091 | -39.086 | 16.8016 | 40.905 | 59.7093 | 58.8745 | -158.2485 | -26.6272 | 28.544 | -55.5552 | 10.6523 | 14.4853 | 14.0304 | 12.1439 | 122.1334 | 125.0532 | 276.2 | -276.4963 | -503.377 | 507.4106 | 242.1982 | -117.9127 | -118.5837 |  | 16.3311 | 80.9463 | 80.9445 |  |  | -49.7002 | -49.9199 | -44.9045 | -43.666 | 153.25 | 152.27 | 38 | 38.9 | 20.5519 | -58.64 | -458.5777 | 68.3486 | 67.9087 | 11.6 | 36.6 | 50 | 51 |  | 1.1052 | -236.4986 | 31.939 | 167.1518 | 3.3899 | -14.3661 | -11.1243 | -7.3561 | -466.1164 | 184.1624 | 1.8821 |  |  | 476.5225 | -166.7836 | -181.9742 | -343.7997 | 343.6796 | -1.7125 |  | 19.6 | 1.307 | 1.303 | -19.52 | -1.84 |  | 1.7288 | -11.8944 | -25.8686 | 7.1 | 48.394 | 48.258 |  |  | 53.2235 | 53.1608 | 52.5198 |  | -33.9 | 30.7313 | 8.12 |  | 47.1567 |  |  | 46.7154 |  | -15.7774 | 16.3053 | 20.4 | -20.8 | -261.8053 | 388.2318
20/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.3697 | -30.0029 | -31.2676 | 40.6952 |  | 55.3449 | -97.6731 | 69.7659 | 35.3769 | 34.6342 | -24.42 | -63.907 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 14.3876 | 48.1374 | 19.0876 | 19.272 | 31.709 | 4.656 | 0.7932 | 6.7407 |  |  | -77.77 | -77.76 |  | 24.42 | 61.6 | 20.237 | 0.261 | -57.91 | -58.72 | -92.72 | 58.58 | 58.94 | 17.4946 | 2.7144 | 68.9972 | 72.0847 | 65.3752 | -54.5878 | -54.5875 | 9.1688 | 9.5213 | 88.793 | 90.308 | 4.3485 | 3.2101 | -549.4548 | -21.9258 | -9 | -9 | 59.7098 | 58.8137 | -9.8172 |  | -65.9585 | 7.7806 |  | 0 | 587.3591 | 182.7448 | 181.1883 | -486.1154 | 721.2047 |  | -43.8579 | 45.4514 | 108.6873 | 33.14 | 35.72 | 70.92 | 90.47 | -48.7562 | -49.0241 | 111.1338 | 112.3485 | 17.2511 | -199.3226 | -198.5291 | 9.2822 |  |  | 23.175 | 137.5 | 123.8 | -18.4 | 41.4209 | 39.8035 | 40.3715 | 26.3182 |  | 46.4357 | -120.0165 | 55.5515 | 13.7271 | 85.54 | 45.53 | 56.0229 | 53.0319 | -35.5477 |  |  |  | -98.5381 |  |  | -114.4 | -114.8 | 23.9969 | 70.2 | 70.28 | 95.04 | 69.5 | -9.93 | 66.681 | 97.6305 | -26.48 | -26.66 | 113.6 | 53.3 | 97.4727 | 96.4727 | -20.2413 | -20.2727 | 226.8257 | 179.6702 | 173.3094 | 175.5222 | 92.4345 | 70.435 | -29.139 | 494.6979 | 17.2331 |  | -29.2906 | -26.611 |  | -10.1665 | -9.0019 | 149.052 | -77.465 | -79.0296 | -28.8646 | 0 | -10.5 | 103.6 | 12.9754 | -73.5173 | -33.7809 | -32.9539 | 5.7831 | -68.108 | 36.3117 | 20.235 | 25.0849 |  | 40.0272 | 40.8961 | 39.9412 | 48.7298 | 47.725 | 39.8546 | 22.2416 | 21.957 | 11.7033 | 22.1182 | 14.1891 | -24.4 | 4.4562 | 1.0343 | -2.56 | 18.22 | 13.2044 |  | -11.84 | 4.06 |  | 33.71 | -23.0738 | -11.234 | 16.28 | 80.6166 | 23.5 | -22.3624 | 0.0232 | 0 | 2.1408 |  |  | -13.8916 | -40.2009 | 16.5096 | 41.8019 | 61.717 | 62.6925 | -155.6838 | -26.9716 | 28.99 | -58.0385 | 10.8556 | 14.6025 | 14.0726 | 12.61 | 123.1162 | 123.7888 | 279.1 | -279.627 | -504.6814 | 509.4254 | 259.7378 | -117.865 | -118.0404 |  | 15.5482 | 78.8085 | 79.9405 |  |  | -48.5905 | -48.8103 | -43.1408 | -44.2377 | 152.27 | 151.38 | 40.8 | 40.2 | 20.49 | -60.48 | -467.0204 | 68.2682 | 67.7979 | 10.5 | 36.6 | 52.5 | 53.6 |  |  | -257.2774 | 1.9358 | 168.7104 | 4.6375 | -28.8242 | -2.7246 | -4.9966 | -472.6548 | 183.82 | -0.1214 |  |  | 475.9375 | -156.0248 | -182.2089 | -337.6188 | 337.0243 | -2.2921 |  | 20.32 | 1.344 | 1.342 | -19.76 | -2.16 |  | 2.4033 | -13.0938 | -25.9571 | 8.4 | 48.966 | 48.892 |  |  | 51.8723 | 52.1046 | 51.7992 |  | -33.7 | 30.0372 | 8.3 |  | 47.2667 |  |  | 46.9884 |  | -15.3613 | 15.8568 | 19.6 | -19 | -243.5495 | 379.2145
20/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.9244 | -30.4238 | -30.9898 | 41.6063 |  | 57.345 | -100.892 | 71.5027 | 36.2949 | 35.4656 | -4.44 | -65.461 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 14.0268 | 50.5282 | 19.069 | 19.361 | 32.2077 | 4.8005 | 0.7381 | 7.109 |  |  | -76.3 | -76.16 |  | 4.44 | 63.8 | 21.209 | 0.265 | -57.65 | -57.37 | -91.12 | 58.43 | 58.5 | 17.7916 | 2.6 | 70.1846 | 72.9227 | 63.6429 | -54.0364 | -53.4492 | 8.4693 | 8.5399 | 84.8116 | 86.8417 | 5.68 | 4.3997 | -532.7221 | -22.7514 | -9 | -9 | 58.7721 | 57.5817 | -10.1412 |  | -63.839 | 8.2873 |  |  | 572.7712 | 182.1649 | 181.9208 | -484.6934 | 711.7979 |  | -42.4417 | 43.6834 | 110.7631 | 33.53 | 35.59 | 71.64 | 91.46 | -52.7749 | -52.9089 | 113.7573 | 114.58 | 16.9849 | -199.4398 | -200.9152 | 8.7761 |  |  | 24.694 | 137.2 | 123.4 | -18.4 | 42.5185 | 40.1261 | 40.903 | 29.1608 |  | 44.4667 | -118.5664 | 53.3139 | 13.6982 | 88.1 | 46.03 | 57.4292 | 54.2038 | -35.9408 |  |  |  | -99.7684 |  |  | -116.5 | -116.2 | 24.2386 | 71.9 | 70.64 | 97.1 | 70.92 | -9.98 | 66.2315 | 98.5081 | -26.36 | -26.68 | 114.35 | 53.49 | 99.5091 | 97.2364 | -23.6438 | -22.8 | 229.1439 | 179.8838 | 173.7741 | 176.884 | 87.0167 | 62.8496 | -29.324 | 494.2865 | 30.75 |  | -30.9935 | -27.2742 |  | -4.4019 | -4.2922 | 109.104 | -73.6869 | -74.4292 | -22.1482 | 13.86 | -6.46 | 62.2 | 13.1583 | -62.0351 | -34.7454 | -33.8345 | 4.9196 | -60.4651 | 26.7587 | 20.377 | 25.6245 |  | 41.5506 | 41.3173 | 40.2347 | 52.2464 | 53.0836 | 26.1232 | 24.6739 | 24.5978 | 9.207 | 23.2431 | -0.1959 | -22.65 | 9.471 | 1.0672 | -6.24 | 18.26 | 0 |  | -11.707 | 0.659 | 10.9308 | 30.08 | -22.9422 | -9.4264 | 16.89 | 78.7894 | 24.3 | -21.9662 | -0.2472 |  | 2.157 |  |  | -13.645 | -40.7082 | 15.6206 | 42.6822 | 63.2874 | 63.8696 | -153.5371 | -27.6889 | 29.602 | -60.7572 | 10.7257 | 14.4951 | 14.2203 | 12.2808 | 124.2215 | 124.7321 | 274.9 | -276.1679 | -505.2469 | 505.1124 | 267.8198 | -119 | -118.8282 |  | 14.6784 | 82.5507 | 80.3451 |  |  | -46.4482 | -46.4591 | -34.3024 | -33.5392 | 152.64 | 151.93 | 40 | 38.8 | 20.4494 | -60.48 | -469.7345 | 67.2032 | 67.6209 | 10.5 | 34.7 | 44.7 | 45.6 | 1.3719 | 1.0022 | -260.7465 | -3.2007 | 164.4483 | 3.7793 | -36.7611 | -3.1793 | -5.3265 | -471.2439 | 179.7491 | 4.4202 |  |  | 472.14 | -156.7063 | -176.0445 | -330.449 | 324.1015 | -2.5557 |  | 22.72 | 1.357 | 1.362 | -22.96 | -0.32 |  | 0.206 | -13.8567 | -25.4597 | 10.8 | 52.933 | 53.156 | 8.0989 | 9.7229 | 52.9733 | 52.3266 | 50.2707 |  | -31.4 | 30.0821 | 8.64 |  | 47.8931 |  |  | 48.1791 |  | -14.7859 | 14.2228 | 18.3 | -17.7 | -238.3196 | 375.261
20/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.1787 | -30.6291 | -30.2506 | 41.592 |  | 59.3591 | -104.8383 | 73.52 | 37.1049 | 36.3928 | -4.44 | -70.072 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 14.2423 | 53.709 | 19.8114 | 20.0933 | 32.9461 | 4.5428 | 0.7869 | 6.6605 |  |  | -79.83 | -79.57 |  | 4.44 | 68.2 | 21.338 | 0.265 | -58.49 | -58.66 | -88.87 | 59.25 | 59.34 | 17.8884 | 2.3915 | 71.8678 | 74.5271 | 63.6768 | -56.3484 | -56.4105 | 8.968 | 9.3564 | 87.3267 | 88.9314 | 4.9922 | 5.1313 | -535.6153 | -22.2804 | -9.4 | -9.4 | 61.7436 | 60.3856 | -10.4252 |  | -70.3163 | 8.8431 |  |  | 579.7599 | 181.6156 | 180.7 | -487.2764 | 717.5612 |  | -53.7474 | 55.2003 | 112.6192 | 33.12 | 36.09 | 72.37 | 91.46 | -51.9712 | -51.7033 | 113.4541 | 114.1427 | 16.6039 | -202.1127 | -199.9832 | 10.5822 |  |  | 24.965 | 138.7 | 124.7 | -18.48 | 43.1487 | 41.837 | 41.6812 | 35.3171 |  | 37.2236 | -115.7946 | 45.8056 | 13.9967 | 85.9 | 45.2 | 58.1323 | 55.3757 | -36.3987 |  |  |  | -99.5582 |  |  | -118.1 | -117.6 | 24.1397 | 72.8 | 72.02 | 98.14 | 72.37 | -10.34 | 69.316 | 96.6755 | -25.43 | -25.65 | 109.63 | 54.8 | 97.8545 | 97.3636 | -22.2921 | -22.4273 | 233.4057 | 183.1776 | 175.3182 | 177.6347 | 91.5485 | 65.3674 | -29.547 | 500.6396 | 32.7569 |  | -30.2437 | -28.5775 |  | -7.2786 | -6.5992 | 130.608 | -75.9862 | -78.2498 | -28.2616 | 0 | -9.23 | 97.7 | 13.4676 | -70.6492 | -34.35 | -33.314 | 4.2441 | -68.0053 | 37.4694 | 20.498 | 25.6917 |  | 39.1039 | 39.8438 | 39.0888 | 52.2464 | 51.9115 | 21.6019 | 24.3304 | 24.6704 | 11.3043 | 23.5847 | 1.2689 | -20.17 | 9.9886 | 1.044 | -6.81 | 18.39 |  |  | -11.578 | 0.599 |  | 31.61 | -24.5179 | -9.6271 |  | 79.9399 | 24.9 | -22.2888 | -0.7632 |  | 2.2327 |  |  | -14.1369 | -41.2725 | 15.6816 | 43.5031 | 62.2045 | 64.0972 | -154.5149 | -27.8947 | 30.338 | -61.3564 | 11.0458 | 15.1506 | 14.6527 | 12.6326 | 124.3612 | 123.4715 | 279.5 | -277.1843 | -507.6367 | 511.8502 | 271.544 | -120.1359 | -118.5418 |  | 17.6904 | 80.1406 | 76.4076 |  |  | -44.6024 | -45.0199 | -35.9206 | -33.6659 | 155.54 | 153.62 | 40.8 | 42.7 | 20.6331 | -62.16 | -466.4456 | 66.6854 | 66.2122 | 10.5 | 37.8 | 48.3 | 49.2 |  |  | -270.0173 | -6.3204 | 164.2559 | 3.4491 | -40.2584 | -3.154 | -3.8827 | -473.0067 | 181.8354 | 4.1895 |  |  | 479.1172 | -153.6115 | -175.9876 | -329.0741 | 328.6952 | -2.4761 | 8.582 | 23.76 | 1.299 | 1.289 | -23.2 | 0.8 |  | -0.4959 | -12.4804 | -25.4597 | 10.1 | 55.893 | 55.62 |  |  | 50.5679 | 51.1642 | 52.6851 |  | -35.7 | 30.1422 | 8.9 |  | 47.7635 |  |  | 47.3848 |  | -16.5997 | 18.0402 | 21.8 | -20.6 | -232.8741 | 367.4667
20/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 20.9456 |  | -29.707 | 42.002 |  | 60.7212 | -108.1436 | 73.8336 | 37.4369 | 36.7699 | -6.66 | -69.205 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 14.165 | 56.641 | 19.6713 |  | 33.1779 | 4.9053 | 0.6194 | 6.481 |  |  | -79.88 | -80.04 |  | 6.66 | 68.2 | 21.132 | 0.258 | -60.47 | -60.85 | -87.91 | 61.2 | 61.44 | 17.1265 | 2.7307 | 71.0846 | 73.7277 | 66.4274 | -57.4773 | -56.7204 | 8.1925 | 8.9914 | 87.5952 | 89.6715 | 5.4328 | 3.6617 | -543.7032 | -20.0343 | -10.2 | -10.2 | 62.5491 | 61.6033 | -10.3147 |  | -69.9783 | 8.0114 |  |  | 580.7975 | 183.5688 | 182.287 | -491.9355 | 728.1527 |  | -40.7752 | 42.9093 | 111.5614 | 31.92 | 34.91 | 72.35 | 92.31 | -57.4634 | -57.3295 | 114.9631 | 115.5339 | 17.4783 | -196.6591 | -197.8232 | 10.2209 |  |  | 23.94 | 136.4 | 123.4 | -18.79 | 44.3877 | 42.4627 | 42.8556 | 39.1893 |  | 38.5955 | -116.6204 | 45.4804 | 13.8835 | 85.45 | 45.02 |  | 55.3757 | -36.4893 |  |  |  | -106.7894 |  |  | -118.9 | -118.3 | 23.8541 | 73.8 | 73.68 | 99.18 | 73.1 | -10.17 | 68.2155 | 104.6884 | -25.42 | -25.72 | 112.44 | 54.92 | 105.1455 | 103.8909 | -24.4008 | -24.6182 | 236.1107 | 185.4856 | 180.3407 | 182.093 | 66.2369 | 40.5449 | -31.857 | 503.8023 | 17.8346 |  | -30.2321 | -28.0332 |  | -2.014 | -1.5525 | 41.52 | -61.7889 | -63.1117 | 0.1055 | 0 | -10.98 | 1 | 13.0764 | -57.9776 | -31.8982 | -30.7829 | 2.0912 | -38.873 | 9.2437 | 20.5822 | 24.6408 |  | 39.7085 | 40.2471 | 38.381 | 55.763 | 57.2701 | 24.6161 | 26.7677 | 26.1589 | 10.4753 | 23.3889 | 0.8588 | -20.76 | 9.991 | 1.1038 | -6.77 | 18.34 |  |  | -11.458 | 0.449 |  | 30.89 | -23.5283 | -10.7411 | 17.47 | 80.4646 | 25.3 | -22.2452 | -1.5255 | 0 | 2.2534 |  |  | -15.0263 | -40.88 | 14.9752 | 43.1006 | 60.098 | 59.9773 | -155.6245 | -26.3602 | 31.3416 | -59.8918 | 11.7375 | 14.9834 | 14.6 | 12.8732 | 123.3867 | 122.5117 | 276.6 |  | -512.1026 | 518.7785 | 260.0609 | -117.9897 | -117.7709 |  | 18.7119 | 75.7352 | 73.7663 |  |  | -44.4706 | -43.9762 | -33.263 | -33.1814 | 158.97 | 156.2 | 39.7 | 39.7 | 20.6545 | -63.28 | -471.012 | 68.3168 | 67.839 | 10.6 | 35.4 | 46.6 | 47.5 |  |  | -256.2486 | 4.0975 | 157.1176 | 2.0197 | -33.221 | -3.5124 | -8.6775 | -473.9827 | 181.2167 | 7.3133 |  |  | 473.7219 | -154.5907 | -177.6415 | -330.3255 | 327.8019 | -2.0806 | 8.393 | 23.28 | 1.301 | 1.303 | -22.72 | -0.32 |  | -0.0565 | -11.6594 | -25.5756 | 8.6 | 50.811 | 50.924 |  |  | 49.1627 | 48.8518 | 50.2219 |  | -31.3 | 29.4409 | 9.02 |  | 47.1659 |  |  | 46.5785 |  | -18.2912 | 18.5682 | 18.7 | -18.4 | -249.1901 | 383.6628
20/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 20.6903 | -30.2173 | -30.0569 | 41.8761 |  | 60.0217 | -109.7455 | 74.6992 | 38.0208 | 36.8142 | -4.44 | -67.623 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.1636 | 58.313 | 18.1031 | 18.1779 | 29.8395 | 4.5276 | 0.1847 | 2.2402 |  |  | -78.89 | -79.08 |  | 4.44 | 66 | 22.588 | 0.271 | -61.59 | -61.67 | -79.21 | 61.53 | 61.74 | 17.5156 | 2.962 | 69.3262 | 71.9747 | 62.057 | -59.5168 | -59.8764 | 24.5419 | 27.4717 | 82.4107 | 84.9168 | 16.6576 | 9.1055 | -552.7891 | -19.617 | -11.1 | -10.9 | 65.2514 | 63.3858 | -9.9517 |  | -72.212 | 7.6846 |  |  | 588.122 | 182.3175 | 182.1344 | -494.0969 | 722.848 |  | -40.75 | 42.7031 | 109.4757 | 31.19 | 34.52 | 71.56 | 90.25 | -57.0615 | -56.3918 | 114.5091 | 115.8892 | 18.3066 | -194.8693 | -196.0899 | 9.7422 |  |  | 24.995 | 137.1 | 123.6 | -18.57 | 45.3988 | 43.1622 | 44.3973 | 42.4123 |  | 37.0069 | -117.2654 | 45.0763 | 13.8224 | 88.37 | 46.33 |  | 55.3757 | -35.8157 |  |  |  | -102.2197 |  |  | -119.3 | -119.1 | 23.2883 | 73.7 | 71.78 | 100.26 | 73.07 | -9.6 | 65.999 | 100.9482 | -25.54 | -26.07 | 113.7 | 54.75 | 99.6545 | 98.9818 | -26.1359 | -26.0727 | 231.0057 | 181.1915 | 176.0506 | 176.8093 | 80.9984 | 55.8224 | -29.769 | 500.9468 | 7.6322 |  | -37.2588 | -35.1261 |  | -23.6852 | -23.1376 | 135.228 | -73.7865 | -74.3559 | -16.191 | 0 | -4.82 | 92.6 | 12.9563 | -99.8375 | -33.5577 | -32.7596 | 5.5561 | -55.9757 | 25.3595 | 20.6803 | 24.3026 |  | 39.6693 | 40.1349 | 38.5586 | 56.6002 | 55.763 | 20.4297 | 28.2431 | 27.9506 | 8.8057 | 21.4629 | -0.0568 | -19.96 | 10.179 | 1.0806 | -6.8 | 18.16 |  |  | -11.134 | 0.441 |  | 31.16 | -23.0969 | -7.6146 | 16.98 | 79.3499 | 23.1 | -21.1452 | -1.5493 | -1.394 | 2.2474 |  |  | -14.5883 | -40.2494 | 14.096 | 42.3431 | 61.7822 | 61.8808 | -154.196 | -24.9681 | 30.9483 | -56.8748 | 10.7898 | 14.788 | 14.389 | 12.3744 | 118.9987 | 119.9787 | 275.7 | -274.8161 | -507.0686 | 509.8967 | 252.6515 | -113.7677 | -113.6501 |  | 15.5334 | 73.7309 | 74.6966 |  |  | -40.9659 | -41.9767 | -27.7578 | -27.6662 | 152.13 | 148.07 | 38.7 | 38.8 | 20.6331 | -64.64 | -466.7557 | 72.2916 | 71.8123 | 10.5 | 31.3 | 44 | 45 |  | 1.1453 | -243.9224 | 10.2088 | 147.7777 | -2.1335 | -34.2301 | 8.1244 | -12.995 | -468.4106 | 179.4487 | 13.9865 |  |  | 477.0005 | -138.7313 | -175.9286 | -312.0362 | 312.2926 | -2.7947 | 3.534 | 22.48 | 1.158 | 1.152 | -22.32 | 1.2 |  | -1.0544 | -12.5963 | -26.0731 | 11.4 | 52.396 | 52.379 |  |  | 47.766 | 48.7148 | 49.4051 |  | -28.6 | 30.3126 | 8.69 |  | 47.8389 |  |  | 46.9013 |  | -15.2421 | 15.0541 | 15.7 | -15.3 | -256.734 | 390.0287
20/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 20.4351 | -29.7843 | -30.3584 | 40.5071 |  | 59.0925 | -105.9419 | 72.2063 | 36.4169 | 35.2911 | -2.22 | -65.689 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.0867 | 57.1988 | 17.4574 | 17.727 | 29.4339 | 4.522 | 0.2008 | 2.2559 |  |  | -76.52 | -76.47 |  | 2.22 | 63.8 | 21.52 | 0.269 | -57.49 | -58.29 | -79.07 | 57.83 | 58.19 | 16.7848 | 3.1043 | 67.8114 | 70.143 | 57.2892 | -55.2964 | -56.5305 | 17.1438 | 25.9394 | 78.8112 | 82.4016 | 19.7785 | 8.0593 | -524.5193 | -16.4011 | -11.9 | -11.9 | 62.5971 | 60.2295 | -9.8021 |  | -68.5571 | 7.5254 |  |  | 568.4681 | 184.6674 | 184.0571 | -486.0921 | 714.0292 |  | -35.4974 | 36.5281 | 109.4957 | 30.48 | 34.09 |  | 90.16 | -60.5444 | -60.4105 | 115.0484 | 115.8608 | 19.2716 | -188.2122 | -187.6465 | 7.8517 |  |  | 24.39 | 135.2 | 122.2 | -18.58 | 47.562 | 46.296 | 46.4011 | 46.8425 |  | 34.4299 | -117.5572 | 42.1842 | 13.5257 | 83.22 | 43.92 | 57.4292 | 54.7897 | -35.3089 |  |  |  | -94.6839 |  |  | -120.4 | -120.2 | 22.8104 | 73.8 | 70.12 |  | 73.12 | -9.13 | 63.8445 | 93.3578 | -26.26 | -26.82 | 113.44 | 54.67 | 96.0364 | 93.0909 | -30.491 | -29.5364 | 225.0091 | 176.7511 | 171.1203 | 173.7095 | 78.3678 | 52.8028 | -29.632 | 492.7044 | -17.1232 |  | -37.2249 | -35.3701 |  | -32.4518 | -30.6735 | 145.98 | -74.8777 | -76.508 | -15.0865 | 18.14 | -5.51 | 91.4 | 12.7752 | -115.5837 | -32.8521 | -31.7211 | 3.3745 | -53.5315 | 21.4847 | 20.7041 | 24.2294 |  | 39.5091 | 39.8711 | 38.4242 | 59.9494 | 60.7866 | 16.0758 | 32.1277 | 32.4763 | 5.1255 | 17.9609 | -0.6867 | -20.76 | 9.8738 | 1.0208 | -6.69 | 17.08 |  |  | -11.386 | 0.53 |  | 30.38 | -19.1145 | -5.5851 | 16.37 | 77.7302 | 21.3 | -20.9804 | -1.1036 | 0 | 2.1806 |  |  | -15.0602 | -39.8054 | 15.299 | 41.3757 | 61.7849 | 62.2645 | -152.0155 | -25.0517 | 30.5061 | -56.2382 | 10.9222 | 14.3779 | 14.0093 | 12.4551 | 115.0339 | 116.4709 | 277 | -275.2659 | -508.7059 | 510.9767 | 229.6737 | -110.2226 | -109.7022 |  | 14.0693 | 76.6483 | 74.1477 |  |  | -42.7457 | -43.1083 | -26.9782 | -26.533 | 151.58 | 150.71 | 37.5 | 38.2 | 20.6545 | -65.36 | -456.9011 | 67.1538 | 67.0596 | 9.9 | 30.7 | 45.7 | 46.6 | 1.4876 |  | -224.1601 | 38.1391 | 134.0037 | -14.9926 | -22.0865 | 14.2031 | -24.6051 | -461.0133 | 185.4593 | 20.2758 |  |  | 469.8706 | -128.6786 | -183.4491 | -308.4931 | 306.8335 | -2.4514 | 3.492 | 22.08 | 1.121 | 1.103 | -22 | 0.08 |  | -0.322 | -12.6543 | -26.4851 | 14 | 53.218 | 53.06 |  |  | 50.0319 | 48.7621 | 48.8556 |  | -28 | 32.3471 | 8.59 |  | 47.4977 |  |  | 46.8609 |  | -13.7067 | 13.8799 | 14.3 | -14.2 | -272.5824 | 403.462
20/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 20.1836 | -29.1692 | -30.5417 | 40.9493 |  | 59.1388 | -103.1364 | 70.081 | 35.5849 | 34.635 | 0 | -65.183 | 59.4 | 19.044 |  | 14.2088 | 55.4508 | 17.1428 | 17.388 | 28.5318 | 4.3439 | 0.1879 | 2.303 |  |  | -74.09 | -74.3 |  | 0 | 63.8 | 20.94 | 0.265 | -52.24 | -52.29 | -87.56 | 52.82 | 52.69 | 15.7766 | 3.5034 | 67.9125 | 70.0405 | 54.8724 | -51.4492 | -50.775 | 9.4997 | 9.8404 | 80.6254 | 81.92 | 1.0456 | -1.4111 | -497.4303 | -17.5925 | -11.1 | -11.2 | 56.3508 | 55.6722 | -9.6396 |  | -63.7461 | 7.744 |  |  | 536.3626 | 184.4538 | 185.1252 | -521.3804 | 669.4453 |  | -47.317 | 49.4697 | 107.4798 | 29.79 | 33.33 | 70.03 | 89.25 | -50.7656 | -50.2297 | 103.0979 | 103.9355 | 19.1682 | -182.1323 | -181.506 | 8.0298 | 0 |  | 23.264 | 132.2 | 119.9 | -18.57 | 47.6696 | 46.3935 | 46.4459 | 52.4556 |  | 31.9232 | -116.0544 | 39.2534 | 13.781 | 82.06 | 43.14 | 56.0229 | 53.0319 | -34.4448 |  |  |  | -89.549 |  |  | -120.3 | -118.9 | 22.5082 | 72.9 | 69.12 | 99.2 | 72.41 | -9.12 | 62.837 | 87.3675 | -26.45 | -26.7 | 112.77 | 52.86 | 88.5091 | 86.6364 | -23.626 | -22.9909 | 222.9831 | 174.0463 | 167.8514 | 170.6826 | 58.0548 | 33.4211 | -30.651 | 530.5908 | -0.4004 |  | -37.3264 | -35.3588 |  | -26.2841 | -23.6376 | 46.128 | -54.9571 | -56.3136 | 7.1733 | 13.99 | -4.74 | 0.9 | 12.8184 | -102.8136 | -33.039 | -32.4878 | 3.4533 | -32.1347 | 0 | 20.2069 | 24.8686 |  | 40.3131 | 40.2996 | 39.0557 | 50.9067 | 50.2369 | 15.2385 | 25.4529 | 24.7363 | 2.3845 | 14.2821 | 0.4999 | -21.82 | 9.7761 | 0.9744 | -6.57 | 18.26 |  |  |  | 0.633 | 12.8514 | 31.5 | -14.5973 | -2.8388 |  | 80.609 | 22.3 | -20.2022 | -1.5681 | -1.5861 | 2.1283 |  |  | -14.8083 | -38.4165 | 15.85 | 40.301 | 57.2856 | 58.9737 | -144.8928 | -26.2132 | 30.3766 | -59.7823 | 11.4525 | 13.9579 | 13.4398 | 13.558 | 112.1172 | 111.45 | 197 | -197.1414 | -413.2529 | 416.0427 | 171.4993 | -107.4925 | -106.5244 |  | 14.0948 | 77.9821 | 76.998 |  |  | -46.8766 | -47.0854 | -36.6663 | -35.3356 | 144.31 | 143.32 | 38.5 | 38.6 | 20.5519 | -61.76 | -459.1265 | 65.298 | 64.8372 | 9.9 | 31.3 | 49 | 50.1 |  | 1.2217 | -164.0601 | 24.7741 | 145.1061 | -11.7845 | -2.6886 | 8.5358 | -21.2367 | -463.7532 | 191.7528 | 19.6676 |  |  | 475.9836 | -137.7656 | -187.9279 | -321.7123 | 320.6277 | -1.9762 | 3.394 | 21.84 | 1.063 | 1.056 | -20.72 | -1.28 |  | 0.9964 | -12.7153 | -27.538 | 11.3 | 53.941 | 53.859 |  |  | 50.8767 | 50.5721 | 50.015 |  | -29.9 | 34.146 | 8.48 |  | 46.7336 |  |  | 46.3617 |  | -13.9257 | 14.2115 | 16 | -17.3 | -239.8331 | 319.0983
20/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 20.177 |  | -30.7169 | 41.4522 |  | 59.3284 | -104.5509 | 70.5784 | 35.6689 | 34.7392 | 0 | -66.64 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 14.237 | 56.5898 | 16.445 | 16.4708 | 27.373 | 3.8567 | 0.2277 | 2.339 |  |  | -72.92 | -73.14 |  | 0 | 63.8 | 20.228 | 0.26 | -50.82 | -51.34 | -90.97 | 51.55 | 52.08 | 15.9327 | 3.0446 | 66.9791 | 69.89 | 52.9181 | -50.9456 | -50.0919 | 9.8547 | 9.3554 | 79.1106 | 80.3522 | 3.6078 | 2.0333 | -500.1908 | -19.5036 | -10.3 | -10.3 | 55.8692 | 54.3413 | -9.7228 |  | -64.635 | 7.9934 |  |  | 538.8347 | 195.5931 | 195.6236 | -571.6989 | 656.399 |  | -39.9486 | 40.1784 | 108.7971 | 30.03 | 32.99 | 70.76 | 89.18 | -47.9525 | -47.0148 | 101.2722 | 101.918 | 20.9806 | -170.7432 | -168.8485 | 9.5905 |  |  | 24.074 | 125.8 | 114.9 | -18.61 | 50.9592 | 50.1168 | 49.8885 | 62.8711 |  | 30.0576 | -120.6454 | 37.9286 | 13.934 | 82.25 | 43.3 |  | 53.6179 | -35.1623 |  |  |  | -72.147 |  |  | -122.3 | -122.1 | 23.2938 | 72.1 | 67.94 | 98.24 | 71.6 | -8.5 | 64.449 | 71.8891 | -22.05 | -22.09 | 103.2 | 53.14 | 71.1636 | 70.4182 | -27.2004 | -26.5364 | 212.1647 | 162.6916 | 156.9705 | 158.968 | 79.4819 | 54.7117 | -30.144 | 583.8538 | 19.7442 |  | -36.4548 | -34.5646 |  | -26.3788 | -24.6746 | 124.464 | -71.0608 | -72.2948 | -14.625 | 0 | -5.55 | 90.8 | 12.4107 | -102.2472 | -33.7508 | -32.94 | 3.1647 | -52.5329 | 23.447 | 20.1177 | 25.2071 |  | 39.9108 | 41.0893 | 39.5455 | 47.5576 | 46.8878 | 11.5545 | 28.9667 | 28.9675 | -2.1973 | 10.8899 | 0.4999 | -22.15 | 9.7786 | 0.9512 | -6.74 | 18.85 |  |  | -11.524 | 0.529 |  | 30.81 | -12.3566 | 0.873 | 16.59 | 78.9918 | 25.5 | -20.8043 | -1.8505 | -1.516 | 2.1728 |  |  | -14.4568 | -38.5416 | 15.5206 | 40.4862 | 57.872 | 59.2612 | -142.9004 | -26.1557 | 31.1725 | -60.5113 | 11.7987 | 13.4306 | 13.0601 | 13.4741 | 110.9395 | 110.6862 | 190.7 | -192.0543 | -389.1303 | 386.4828 | 167.0811 | -106.7459 | -107.1974 |  | 14.0478 | 77.4764 | 77.0003 |  |  | -45.3275 | -45.5253 | -39.1395 | -39.3306 | 143.66 | 140.13 | 38.3 | 39.7 | 20.49 | -57.92 | -472.1685 | 69.7602 | 69.2871 | 9.9 | 30.7 | 46.6 | 47.5 | 1.3878 |  | -160.144 | 3.5584 | 159.694 | -0.4425 | -1.9601 | 7.0676 | -16.6275 | -471.0513 | 184.5534 | 7.369 |  |  | 482.2008 | -146.245 | -182.7006 | -328.6828 | 328.5363 | -2.5832 | 3.626 | 20.32 | 1.069 | 1.073 | -20.64 | -2.08 |  | 1.9364 | -12.6543 | -27.0985 | 12.1 | 53.081 | 54.486 |  |  | 50.3298 | 50.2736 | 49.5886 |  | -28.9 | 33.922 | 8.44 |  | 47.1856 |  |  | 46.4559 |  | -13.1328 | 13.756 | 15.4 | -15.4 | -218.4132 | 294.2955
20/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 20.4003 |  | -31.001 | 42.0907 |  | 60.4382 | -107.0203 | 73.1543 | 37.2349 | 36.6237 |  | -68.849 | 63.8 | 19.872 | -61.6 | 13.8423 | 58.249 | 16.9226 | 17.1214 | 28.3321 | 4.0342 | 0.1385 | 2.2698 |  |  | -74.7 | -74.82 |  |  | 66 | 20.063 | 0.259 | -55.43 | -56.19 | -83.68 | 56.98 | 57.28 | 16.7217 | 2.4222 | 69.3653 | 71.9113 | 50.331 | -54.7747 | -55.0317 | 28.8566 | 29.2272 | 77.2437 | 78.7743 | 21.8423 | 25.1553 | -536.2238 | -18.0456 | -11.5 | -11.4 | 59.156 | 58.5 | -9.6772 |  | -70.0461 | 8.1404 |  |  | 573.0764 | 204.7791 | 204.4129 | -603.522 | 691.3447 |  | -103.0086 | 105.3019 | 115.0343 | 31.73 | 35.93 | 73.89 | 91.91 | -41.7904 | -41.5225 | 105.4759 | 105.4796 | 16.248 | -186.9275 | -185.4555 | 10.5282 |  |  | 23.806 | 131.8 | 118.9 | -19.42 | 48.17 | 46.7979 | 47.5251 | 59.0054 |  | 35.6561 | -128.0005 | 44.0233 | 14.1853 | 85.23 | 45.28 | 58.8354 | 55.3757 | -36.7776 |  |  |  | -84.0507 |  |  | -125.2 | -126.3 | 24.1562 | 72.9 | 68.26 |  | 72.32 | -8.77 | 67.1615 | 82.4347 | -21.61 | -21.99 | 102.22 | 54.29 | 83.2727 | 82.0182 | -27.9354 | -28.3091 | 221.0212 | 168.6235 | 163.7587 | 165.6998 | 81.66 | 57.4236 | -30.026 | 616.873 | 43.359 |  | -35.418 | -33.2443 |  | -23.7294 | -22.3918 | 127.536 | -72.6223 | -73.7421 | -17.233 | 0 | -6.82 | 93.4 | 12.2789 | -94.8791 | -33.3759 | -32.9929 | 3.0103 | -54.8224 | 26.0234 | 20.8296 | 24.5271 |  | 39.1252 | 40.0369 | 38.6703 | 40.6919 | 41.8641 |  | 30.7952 | 30.1404 | 3.5141 | 18.2717 | 0.9174 | -18.9 | 11.1678 | 0.9976 | -7.6 | 19.67 |  |  |  | 0.593 | 10.9041 | 32.68 | -19.6839 | -5.5822 |  | 82.379 | 26.2 | -22.0648 | -1.6436 | -1.7803 | 2.1472 |  |  | -13.8121 | -39.8817 | 15.7264 | 41.7248 | 57.2265 | 59.5496 | -148.1373 | -27.4649 | 31.4542 | -62.8697 | 11.7828 | 13.7919 | 13.3765 | 13.6061 | 110.3549 | 111.4859 | 191.5 | -192.193 | -388.2848 | 392.7738 | 182.8772 | -106.2006 | -106.8142 |  | 15.4777 | 74.1919 | 75.4323 |  |  | -44.4706 | -44.6464 | -43.5296 | -43.5515 | 130.28 | 129.19 | 40.5 | 40.6 | 20.5092 | -54.24 | -467.3709 | 66.9725 | 65.6501 | 9.9 | 33.7 | 46.5 | 47.2 | 1.5592 |  | -178.686 | -16.5993 | 151.6263 | -6.0705 | -19.829 | 6.8937 | -15.2031 | -463.0687 | 183.9241 | 14.2034 | 0 | 0 | 471.262 | -142.7647 | -180.9404 | -319.4734 | 319.4031 | -3.0034 | 4.232 | 20.64 | 0.988 | 0.977 | -20.72 | -1.52 |  | 1.2039 | -12.5689 | -26.1341 | 10.2 | 51.295 | 51.614 | 8.1193 | 9.7965 | 49.5329 | 48.5606 | 49.4126 |  | -31.6 | 32.4641 | 8.68 |  | 48.0739 |  |  | 47.8283 |  | -15.0872 | 15.3257 | 17.5 | -18.2 | -203.013 | 287.2654
20/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 20.4271 | -29.5153 | -31.4535 | 41.59 |  | 60.0658 | -105.409 | 75.2371 | 37.8328 | 36.8393 | 4.44 | -69.656 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.8221 | 56.3412 | 16.9072 | 17.0667 | 28.4192 | 3.9506 | 0.0832 | 2.3076 |  |  | -72.77 | -72.71 |  | -2.22 | 68.2 | 21.701 | 0.263 | -60.99 | -61.22 | -68.27 | 62.32 | 62.45 | 17.3241 | 2.1958 | 69.3036 | 71.6688 | 52.5678 | -54.976 | -53.0901 | 30.633 | 31.2196 | 78.0458 | 79.3904 | 20.4797 | 20.5038 | -538.5109 | -18.5119 | -11.2 | -11 | 59.346 | 58.7577 | -9.5948 |  | -71.5984 | 8.1366 |  |  | 571.3369 | 204.7486 | 203.5279 | -611.3417 | 686.3553 |  | -103.3229 | 105.0891 | 114.9844 | 32.34 | 35.48 |  | 91.87 | -41.1206 | -40.3169 | 104.9741 | 105.4527 | 16.9282 | -187.4491 | -186.8323 | 11.8564 | 0 |  | 24.455 | 130.3 | 117.1 | -18.94 | 47.5996 | 46.4098 | 46.7069 | 55.2674 |  | 36.7855 | -126.8988 | 45.6188 | 13.8025 | 85.01 | 45.49 | 58.8354 | 55.3757 | -36.3554 |  |  |  | -86.3638 |  |  | -125.7 | -125 | 23.898 | 73.7 | 68.7 | 99.36 | 73.09 | -8.88 | 69.471 | 86.3949 | -22.06 | -22.35 | 104.07 | 54.77 | 85.7455 | 85.3455 | -26.3847 | -26.5 | 220.1361 | 171.5831 | 165.2504 | 167.2081 | 90.9508 | 65.8644 | -29.043 | 623.3906 | 70.7201 |  | -35.3345 | -33.5325 |  | -22.6331 | -21.089 | 153.66 | -75.2113 | -76.8832 | -24.4062 | 14.59 | -6.91 | 97.4 | 12.3236 | -93.0664 | -33.9066 | -32.8025 | 3.4102 | -62.4825 | 32.9527 | 20.5104 | 24.8791 |  | 39.2313 | 39.2931 | 38.6685 | 40.1895 | 39.5197 |  | 28.1108 | 28.0138 | 7.5051 | 20.6619 | 0.4999 | -18.66 | 11.3802 | 1.0452 | -7.81 | 19.25 |  |  |  | 0.441 |  | 32.33 | -20.3276 | -6.6071 | 16.88 | 80.5743 | 25.1 | -21.8488 | -1.9483 | -1.5618 | 2.1627 |  |  | -13.0978 | -40.4917 | 14.449 | 42.8438 | 57.9997 | 58.0489 | -151.7537 | -27.0896 | 31.3563 | -61.8721 | 12.3673 | 14.0263 | 13.6613 | 14.0277 | 117.5544 | 119.7668 | 212.9 | -211.791 | -413.3156 | 413.1649 | 220.2343 | -112.8813 | -112.4555 |  | 15.8396 | 81.3762 | 80.5353 |  |  | -44.4706 | -44.6903 | -47.2778 | -48.1398 | 134.79 | 133.95 | 41.5 | 40.9 | 20.7976 | -49.12 | -470.9906 | 67.5521 | 67.0615 | 9.9 | 36.3 | 47.4 | 49.1 |  |  | -212.9054 | -48.1992 | 169.4544 | 9.756 | -32.9106 | -8.2482 | -6.2116 | -467.7963 | 179.2941 | -1.719 |  |  | 476.3182 | -157.5117 | -177.2915 | -338.9734 | 330.9395 | -3.3742 | 6.842 | 21.04 | 0.941 | 0.925 | -20.64 | -2.24 |  | 1.9944 | -12.6543 | -25.7801 | 9.1 | 53.164 | 52.923 |  |  | 52.3604 | 51.4821 | 50.8789 |  | -33.1 | 30.5454 | 8.71 |  | 47.6401 |  |  | 46.6743 |  | -15.9264 | 16.0325 | 19.1 | -19.3 | -189.3773 | 279.6685
20/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 20.66 |  | -31.2107 | 42.2959 |  |  | -105.4429 | 75.4078 | 37.9108 | 37.1548 | 15.54 | -69.619 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 13.9736 | 56.6216 | 12.9994 | 13.2069 | 21.9291 | 3.8159 | 0.0973 | 2.334 |  |  | -68.38 | -68.38 |  | -13.32 | 68.2 | 21.712 | 0.266 | -60.99 | -61.2 | -61.58 | 61.51 | 61.97 | 18.176 | 1.8354 | 68.8933 | 70.8373 | 48.0166 | -43.705 | -43.8735 | 6.9323 | 7.2398 | 75.0208 | 76.2917 | 19.7388 | 19.3322 | -541.0101 | -18.0996 | -11.5 | -11.3 | 47.9254 | 47.2096 | -9.9929 |  | -56.6439 | 6.6919 |  |  | 577.2269 | 225.5622 | 225.2265 | -648.7847 | 705.8831 |  | -58.3023 | 59.9991 | 115.3037 | 32.86 | 36.24 | 73.89 | 92.78 | -48.8902 | -48.7562 | 105.3611 | 106.7109 | 17.8006 | -188.5919 | -187.9149 | 11.4349 |  | 20.9062 | 24.169 | 128.6 | 116.4 | -19.34 | 46.6867 | 44.6462 | 45.0653 | 52.7269 |  | 59.4981 | -150.0247 | 69.3753 | 14.119 | 76.27 | 41.83 | 57.4292 | 54.7897 | -35.521 |  |  |  | -113.7365 |  |  | -127.4 | -126.4 | 27.0181 | 72.9 | 72.56 | 99.3 | 73.07 | -10.87 | 68.82 | 113.719 | -21.82 | -22.02 | 105.94 | 55.71 | 115.8 | 113.6727 | -19.2541 | -18.9182 | 240.937 | 190.2797 | 184.0838 | 186.4917 | 64.5892 | 39.9665 | -30.384 | 660.3123 | 48.2345 |  | -34.4529 | -32.7294 |  | -15.1645 | -13.9618 | 49.2 | -57.6972 | -58.5592 | 0.4466 | 13.65 | -6.71 | 2.8 | 11.4707 | -76.0693 | -30.7462 | -30.2472 | 4.0744 | -37.6014 | 8.3193 | 20.0779 | 23.7096 |  | 39.4897 | 39.8167 | 38.561 | 47.3901 | 46.8878 |  | 20.8594 | 20.7075 | 16.5724 | 29.0063 | 4.4111 | -18.13 | 10.0594 | 1.0452 | -6.82 | 18.81 |  |  | -11.396 | 0.7 |  | 33.5 | -28.9049 | -16.5625 | 17.37 | 82.2958 | 24.9 | -22.0774 | -1.6001 | -1.6308 | 2.2053 |  |  | -15.1298 | -40.9588 | 12.676 | 43.1518 | 59.414 | 59.3907 | -154.636 | -27.0176 | 31.0423 | -61.8063 | 12.225 | 14.4267 | 14.0093 | 13.6501 | 113.3648 | 115.0141 | 210 | -208.969 | -419.288 | 423.8258 | 199.2612 | -109.4762 | -110.3789 |  | 17.9201 | 75.9909 | 75.5636 |  |  | -37.648 | -37.7359 | -54.7374 | -55.161 | 107.1 | 106.91 | 42.7 | 42.3 | 20.2229 | -40.64 | -463.0435 | 68.7123 | 69.4758 | 15.6 | 35.7 | 38.9 | 39.6 | 0.6433 | 0.6587 | -191.9717 | -23.8234 | 167.509 | 14.5049 | -14.3069 | -12.3428 | 1.4751 | -458.2108 | 157.5273 | -4.3313 |  |  | 463.9533 | -156.0446 | -155.6256 | -310.0147 | 309.3541 | -1.6329 | 11.116 | 20.4 | 0.926 | 0.926 | -20.32 | -1.52 |  | 2.1683 | -12.5383 | -24.6082 | 7.6 | 50.999 | 51.192 | 8.1625 | 9.792 | 49.4393 | 47.8336 | 49.7652 |  | -32.7 | 29.2001 | 8.48 |  | 48.4495 |  |  | 48.1919 |  | -17.301 | 16.9447 | 19.3 | -19.7 | -221.714 | 295.1013
20/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 20.4365 | -29.1458 | -32.0188 | 42.4136 |  | 60.2307 | -116.8563 | 76.1976 | 38.2168 | 37.2623 | 22.2 | -69.044 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.1861 | 67.8504 | 13.1628 | 13.4418 | 22.1091 | 4.3426 | 0.2248 | 2.3867 |  |  | -65.23 | -65.22 |  | -22.2 | 68.2 | 22.543 | 0.272 | -63.64 | -63.93 | -49.73 | 65.98 | 65.55 | 17.9204 | 1.7265 | 67.7454 | 70.3225 | 47.3382 | -49.8225 | -49.3931 | 31.0737 | 25.6778 | 72.5598 | 73.8989 | 38.3249 | 33.4541 | -574.4669 | -16.6452 | -11.9 | -11.9 | 55.476 | 52.2187 | -9.4293 |  | -62.6177 | 6.2393 |  |  | 611.7433 | 206.7018 | 206.8544 | -640.1229 | 702.9808 |  | -74.6356 | 78.2533 | 112.24 | 34.2 | 36.78 | 74.66 | 95.72 | -37.9057 | -37.9057 | 97.5828 | 97.3302 | 18.5493 | -186.2936 | -182.879 | 11.6922 |  |  | 27.248 | 139.6 | 127.4 | -18.96 | 53.8376 | 52.5068 | 52.9865 | 7.9182 | 8.944 | 67.4318 | -136.777 | 76.3215 | 14.406 | 76.67 | 42 | 57.4292 | 54.7897 | -35.6299 |  |  |  | -129.0059 |  |  | -116.9 | -116 | 26.7105 |  | 73.5 | 98.2 | 72.33 | -11.43 | 67.673 | 130.1824 | -21.99 | -22.3 | 104.86 | 54.95 | 129.5091 | 126.8727 | -5.6103 | -6.2 | 252.051 | 204.7044 | 197.776 | 200.415 | 81.0384 | 54.2673 | -28.87 | 651.7874 | 121.5261 |  | -33.3959 | -31.5131 |  | -12.9275 | -11.8399 | 59.952 | -53.5517 | -51.8903 | -16.2855 | 13.17 | -10.98 | 5.8 | 11.3642 | -71.8208 | -32.662 | -32.0304 | 3.9813 | -60.0797 | 19.5093 | 20.3559 | 22.281 |  | 40.4789 | 40.3122 | 40.4283 | 37.1753 | 36.0031 | 36.338 | 7.4807 | 8.2641 | 15.6927 | 27.7631 | 4.6162 | -18.92 | 9.991 | 1.1038 | -6.64 | 19.13 |  |  |  | 0.685 |  | 32.67 | -30.6096 | -20.5404 | 17.55 | 80.5089 | 26.8 | -22.3029 | -1.1625 | 0 | 2.2413 |  |  | -14.9058 | -41.7059 | 13.8268 | 43.6772 | 61.9566 | 62.242 | -159.1026 | -26.6045 | 31.5103 | -60.1528 | 13.4984 | 14.3583 | 14.041 | 15.2512 | 133.1325 | 133.088 | 208.7 | -208.8009 | -426.6707 | 430.9174 | 261.0951 | -126.8705 | -127.0486 |  | 22.11 | 72.2172 | 70.9882 |  |  | -34.4399 | -34.6047 | -70.3205 | -70.1268 | 128.3 | 127.3 | 44.7 | 45.4 | 20.5092 | -21.36 | -477.0258 | 79.367 | 80.7752 | 16.1 | 38.3 | 36.7 | 37.2 | 1.4062 | 1.2437 | -253.2317 | -98.4467 | 272.7643 | 103.4101 | 7.5875 | -96.8572 | 90.9362 | -466.3794 | 101.4398 | -93.7046 |  |  | 471.8669 | -261.0708 | -97.5926 | -357.8612 | 352.9757 | -1.6329 | 20.777 | 18.64 | 0.933 | 0.907 | -19.2 | -3.2 |  | 3.1357 | -13.0938 | -24.4923 | 7.4 | 53.27 | 52.709 | 7.992 | 9.6609 | 47.1768 | 48.0479 | 47.5802 |  | -33.3 | 29.5895 | 8.73 |  | 46.8531 |  |  | 46.2807 |  | -20.8171 | 21.3202 | 19.5 | -18.6 | -154.3853 | 240.5225
20/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 20.3684 | -29.1564 | -28.2963 | 40.7402 |  | 60.0824 | -117.1226 | 74.6078 | 37.7368 | 37.2206 | 15.54 | -67.1 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 13.8219 | 68.082 | 13.0086 | 13.0644 | 21.4878 | 4.3789 | 0.2115 | 2.3853 |  |  | -67.67 | -67.5 |  | -13.32 | 66 | 23.101 | 0.274 | -66.76 | -65.63 | -48.28 | 67.5 | 66.32 | 18.2576 | 1.3425 | 67.1 | 69.866 | 51.1382 | -49.297 | -48.2977 | 7.4612 | 18.0359 | 77.9373 | 77.9349 | 31.1541 | 27.7388 | -570.0364 | -19.3216 | -10.2 | -10.3 | 58.0357 | 54.9871 | -8.9354 |  | -64.2102 | 6.2729 |  |  | 606.7078 | 183.172 | 182.4091 | -585.9923 | 691.5146 |  | -94.9562 | 96.137 | 111.0624 | 34.16 | 36.34 | 75.47 |  | -38.0396 | -37.6378 | 99.0756 | 100.734 | 15.8423 | -178.5446 | -177.4181 | 10.3766 |  |  | 27.543 | 143.9 | 130.2 | -18.81 | 60.4122 | 57.458 | 58.9552 | -8.078 | -4.9754 | 63.3581 | -118.0219 | 75.7268 | 13.7405 | 76 | 41.63 | 58.1323 | 54.7897 | -36.452 |  |  |  | -112.5101 |  |  | -111.8 | -110.3 | 26.2106 | 72.1 | 72.16 | 97.2 | 71.58 | -11.15 | 66.2625 | 113.8715 | -21.64 | -22.1 | 107.69 | 54.98 | 113 | 111.3636 | -11.3565 | -12.2818 | 243.1205 | 192.9183 | 186.3252 | 188.1422 | 92.0408 | 71.5526 | -29.556 | 593.7339 | 194.5984 |  | -32.7223 | -31.0772 |  | -19.9736 | -18.9754 | 129.072 | -63.0033 | -63.8146 | -27.5974 | 0 | -12.93 | 93.6 | 11.3173 | -86.5396 | -31.5363 | -30.4704 | 4.2621 | -65.8775 | 33.2077 | 20.9461 | 23.4164 |  | 39.5026 | 39.9366 | 39.2016 | 36.1706 | 34.9984 | 29.6398 | 12.8071 | 12.6443 | 14.8815 | 28.4338 | 2.9389 | -19.3 | 10.6746 | 1.0562 | -7.34 | 19.95 | 0 |  |  | 0.579 |  | 31.95 | -28.3165 | -14.2428 |  | 80.0999 | 26.6 | -22.7522 | -0.7718 | 0 | 2.2087 |  |  | -15.899 | -41.7808 | 11.7955 | 43.5848 | 56.8342 | 57.8004 | -157.8441 | -26.6611 | 30.4475 | -61.3083 | 12.7925 | 14.749 | 14.2097 | 14.4969 | 159.0961 | 159.5813 | 277.4 | -276.5475 | -510.5117 | 517.3785 | 390.3181 | -151.3943 | -152.2072 |  | 22.4521 | 78.083 | 77.8642 | -38.6729 | -34.9896 | -17.323 | -17.5537 | -83.7842 | -84.8259 | 143.22 | 141.88 | 45.1 | 45.4 | 20.3661 | 7.76 | -488.3645 | 92.6528 | 92.6652 | 16.8 | 31.1 | 20.1 | 21.1 | 1.5594 |  | -388.3336 | -172.0349 | 432.249 | 252.1349 | 47.785 | -246.7801 | 244.8254 | -434.0266 | -23.2368 | -240.2776 |  |  | 437.681 | -412.2504 | 25.6199 | -396.7172 | 397.5674 | -5.5633 | 24.857 | 17.84 | 0.832 | 0.822 | -16.8 | -5.28 |  | 5.1286 | -16.17 | -24.4037 | 6.7 | 52.518 | 51.11 |  |  | 51.2025 | 49.91 | 50.357 |  | -28.3 | 29.4624 | 8.7 |  | 46.9783 |  |  | 47.8812 |  | -22.4383 | 21.9615 | 14 | -13.6 | -117.4501 | 252.9056
20/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 20.1618 |  | -28.6027 | 39.3563 |  | 57.8826 | -115.0336 | 73.4041 | 36.9229 | 35.698 | 13.32 | -63.168 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 14.1986 | 67.414 | 12.7248 | 12.694 | 21.2335 | 4.3242 | 0.214 | 2.4387 |  |  | -67.54 | -67.6 |  | -13.32 | 61.6 | 23.167 | 0.276 | -70.49 | -71.55 | -36.71 | 72.34 | 72.45 | 18.4142 | 1.6948 | 65.4992 | 68.5767 | 48.4514 | -54.6757 | -52.8505 | 25.8046 | 27.5114 | 73.6934 | 73.509 | 28.5562 | 21.8647 | -549.7973 | -17.4187 | -11.8 | -11.9 | 60.3688 | 58.4154 | -9.4166 |  | -55.3941 | 6.1273 |  |  | 581.5911 | 166.1427 | 167.0583 | -566.0185 | 646.5743 |  | -88.2235 | 90.4953 | 105.7833 | 32.64 | 35.23 | 73.91 | 93.74 | -39.7811 | -39.7811 | 102.8575 | 102.5571 | 17.2793 | -171.8545 | -171.3491 | 10.2561 |  |  | 27.819 | 145.4 | 131.1 | -18.44 | 62.2438 | 60.6265 | 60.6298 | -11.9108 | -10.5301 | 57.7461 | -104.0962 | 66.7146 | 13.924 | 74.91 | 41.5 | 57.4292 | 54.7897 | -36.505 |  |  |  | -122.3234 |  |  | -107.3 | -108.8 | 25.947 | 71.2 | 71.7 | 96.2 | 70.8 | -10.75 | 67.1305 | 120.0368 | -22.05 | -22.35 | 105.41 | 55.01 | 120.7091 | 119.0909 | -11.2213 | -10.8727 | 247.0884 | 196.9873 | 190.7046 | 192.5072 | 75.5406 | 51.0172 | -30.036 | 576.1841 | 298.8064 |  | -21.403 | -19.5284 |  | 3.3062 | 3.7567 | 41.52 | -45.1045 | -46.6199 | -11.753 | 0 | -12.26 | 1 | 10.4134 | -37.493 | -33.3304 | -32.5341 | 6.4159 | -48.2873 | 19.2677 | 21.0173 | 23.6704 |  | 40.4217 | 40.0631 | 38.7332 | 38.8499 | 38.8499 | 5.861 | 12.9394 | 12.7768 | -5.42 | 0 | 0.4999 | -21.47 | 10.0618 | 1.1624 | -7.03 | 18.31 |  |  | -11.138 | 0.659 |  | 28.89 | -7.299 | 5.1987 | 15.48 | 70.2681 | 25.7 | -4.2169 | -9.3469 | -10.0235 | 2.2305 |  |  | -17.2593 | -23.3623 | 12.6502 | 23.6523 | 58.876 | 64.3761 | -135.8193 | -26.0449 | 29.5172 | 2.8338 | 12.7593 | 14.6123 | 14.1359 | 14.7195 | 187.118 | 185.4805 |  |  | -533.519 | 537.418 | 493.0513 | -176.3937 | -175.673 |  | 27.9692 | 78.6766 | 77.3449 | -62.3361 | -57.4785 | -5.3037 | -5.5015 | -97.8604 | -99.2468 | 136.74 | 135.48 | 50 | 50.2 | 20.428 | 29.6 | -483.5541 | 101.432 | 101.0505 | 18.5 | 28.6 | 6.6 | 7.5 | 1.2689 | 1.028 | -482.0257 | -276.314 | 557.527 | 377.9557 | 68.9213 | -369.7974 | 371.369 | -385.5116 | -124.1751 | -362.338 |  |  | 397.9485 | -535.0554 | 132.8367 | -423.4314 | 421.3172 | -2.3992 | 27.972 | 17.04 | 0.88 | 0.872 | -16.96 | -6.72 |  | 5.745 | -17.6959 | -24.3458 | 7.1 | 55.154 | 55.124 | 8.0223 | 9.6263 | 50.8622 | 50.6602 | 50.83 |  | -27.9 | 29.1385 | 8.66 |  | 47.2528 |  |  | 46.5341 |  | -27.7627 | 27.2857 | 13.8 | -13.3 | -39.8912 | 202.0377
20/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 19.9507 | -28.8021 | -31.8034 | 38.4465 |  | 55.592 | -107.2978 | 71.6501 | 36.0269 | 35.2482 | 13.32 | -61.91 | 55 | 13.248 | -55 | 14.445 | 60.6338 | 13.0141 | 13.2251 | 21.6513 | 5.1824 | 0.3054 | 2.4473 |  |  | -65.76 | -65.33 |  | -13.32 | 59.4 | 22.607 | 0.277 | -66.77 | -68.46 | -41.32 | 68.04 | 68.19 | 18.046 | 1.7536 | 65.1024 | 67.5043 | 45.0898 | -55.9974 | -56.9519 | 20.524 | 22.8275 | 73.1308 | 73.6013 | 30.4649 | 36.6801 | -504.3206 | -17.7765 | -11.4 | -11.3 | 60.0867 | 61.9114 | -8.905 |  | -61.1346 | 6.7758 |  |  | 538.0106 | 148.6251 | 149.6322 | -554.0569 | 600.3319 |  | -88.387 | 90.8771 | 105.8731 | 31.52 | 34.75 |  | 91.84 | -35.3605 | -35.4944 | 99.1921 | 99.6957 | 17.8392 | -163.9545 | -162.8522 | 5.0485 |  |  | 25.622 | 146.6 | 132.9 | -18.51 | 66.8208 | 62.8828 | 64.3684 | -7.659 | -7.1983 | 34.28 | -82.7521 | 40.6276 | 13.9772 | 79.28 | 42.14 | 56.0229 | 53.0319 | -34.9223 |  |  |  | -120.8515 |  |  | -106.6 | -106.9 | 25.1065 | 70.4 | 70.26 | 95.14 | 70.08 | -10.18 | 66.216 | 119.5093 | -17.63 | -17.76 | 102.78 | 54.43 | 121.7636 | 118.8 | -5.7711 | -6.6909 | 243.8337 | 195.0763 | 188.2021 | 191.5109 | 106.1425 | 82.6098 | -28.061 | 566.7703 | 363.3515 |  | -20.6375 | -18.4261 |  | -2.4585 | -1.8248 | 142.908 | -57.1142 | -58.3221 | -42.4539 | 0 | -12.3 | 98.3 | 9.7573 | -44.6862 | -35.394 | -34.0585 | 7.1161 | -78.4091 | 50.6602 | 21.5869 | 25.3147 |  | 39.2074 | 40.2786 | 38.6711 | 33.6587 | 34.3285 |  | 8.213 | 8.2954 | -14.8762 | 0 | -5.5061 | -21.22 | 10.9895 | 1.2784 | -7.65 | 16.76 |  |  | -10.607 | 0.684 |  | 27.47 | 2.4131 | 12.567 | 15.16 | 68.2803 | 26 | -3.1472 | -9.1408 | -10.0287 | 2.2784 |  |  |  | -22.3677 | 11.5201 | 23.1412 | 61.4153 | 62.7628 | -130.6381 | -25.7896 | 27.7984 | 4.9093 | 12.3194 | 14.6806 | 14.2097 | 13.8282 | 198.8982 | 198.9062 | 280.4 | -276.5758 | -530.7979 | 532.5377 | 541.83 | -186.4659 | -185.6613 |  | 33.3508 | 78.3115 | 78.5054 | -76.0451 | -74.7053 | -2.9526 | -3.0845 | -110.1615 | -109.5576 | 143.37 | 142.18 | 53.1 | 52.9 | 20.161 | 40.56 | -505.8371 | 107.5736 | 107.1489 | 18.5 | 36.6 | 4.7 | 4.9 | 1.1676 |  | -535.9838 | -335.9842 | 614.3171 | 423.7306 | 65.5113 | -409.813 | 414.0316 | -396.1843 | -149.8228 | -402.2972 |  |  | 396.9882 | -592.7098 | 156.4663 | -453.3812 | 448.8378 | -1.7125 | 29.056 | 17.36 | 0.479 | 0.462 | -16.32 | -5.52 |  | 5.8305 | -16.0845 | -21.4435 | 2.5 | 52.876 | 51.517 |  | 9.6163 | 50.9852 | 51.7548 | 51.5387 |  | -33.6 | 26.5517 | 10.35 |  | 47.9073 |  |  | 47.0986 |  | -32.1796 | 32.2197 | 19.7 | -20.1 | 15.4231 | 152.8146
20/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 20.4559 | -29.5658 | -31.945 | 37.5856 |  | 53.3586 | -104.5501 | 66.6897 | 34.057 | 32.9901 | 26.64 | -67.531 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 14.3934 | 65.7104 | 12.7639 | 12.6236 | 20.9824 | 3.059 | 0.4037 | 4.1037 |  |  | -62.73 | -62.27 |  | -26.64 | 66 | 22.893 | 0.284 | -50.28 | -50.46 | -54.69 | 51.08 | 50.78 | 18.6047 | 1.0525 | 68.4233 | 71.1713 | 30.191 | -40.9572 | -40.9185 | 6.1113 | 6.1193 | 68.1839 | 69.2664 | 5.0849 | 4.5448 | -440.8963 | -18.6374 | -11.2 | -11 | 46.2826 | 44.9733 | -9.5192 |  | -42.4235 | 6.8235 |  |  | 482.2838 | 167.9128 | 167.9433 | -565.0211 | 581.4197 |  | -72.1263 | 73.4834 | 107.7293 | 32.13 | 35.81 | 76.33 | 94.82 | -37.1019 | -36.7001 | 93.9681 | 94.9039 | 21.5802 | -172.4657 | -173.3645 | 0.2446 |  |  | 28.517 | 151.4 | 136.8 | -18.91 | 66.2336 | 64.2692 | 64.4983 | -5.469 | -4.2179 | 40.3189 | -93.1107 | 48.5418 | 15.8335 | 79.51 | 42.58 | 58.8354 | 55.9616 | -37.752 |  |  |  | -126.3654 |  |  | -114.9 | -114.7 | 25.1505 | 72.1 | 77.12 | 97.44 | 71.53 | -11.59 | 64.4025 | 125.1021 | -2.78 | -2.73 | 78.72 | 57.53 | 125.3818 | 123.5273 | -5.1511 | -5.7182 | 242.2772 | 195.9416 | 189.826 | 192.5626 | 77.6472 | 49.3165 | -31.517 | 575.0269 | 373.449 |  | -9.258 | -6.9504 |  | 7.8438 | 7.8871 | 36.912 | -35.7066 | -36.529 | -8.9735 | 0 | -5.64 | 1 | 11.3043 | -31.4856 | -35.4056 | -34.7555 | 6.0941 | -46.7899 | 19.4408 | 22.7837 | 24.7399 |  | 39.5132 | 39.8978 | 38.4541 | 36.6729 | 35.6682 |  | 7.1694 | 7.0849 | -9.4439 |  | -3.4553 | -20.42 | 10.0618 | 1.5726 | -6.9 | 16.35 | 0 |  | -9.71 | 0.671 |  | 29.42 | -2.7822 | 10.052 | 15.73 | 72.5672 | 23.9 | 0 | -10.544 | -11.3023 | 2.7218 |  |  |  | -23.9994 | 14.7453 | 24.2998 | 59.6158 | 60.8453 | -118.7209 | -27.2975 | 27.0077 | -1.9429 | 12.1076 | 17.6604 | 17.2486 | 14.5441 | 203.6962 | 201.4961 | 277.4 |  | -535.86 | 538.1711 | 549.3987 | -190.8841 | -190.4869 |  | 35.3876 | 77.8314 | 76.8749 |  |  | -4.5127 | -4.5347 | -112.5501 | -112.7563 | 157.31 | 154.27 | 54.6 | 55 | 20.6331 | 43.12 | -526.4182 | 112.162 | 112.2471 | 17.3 | 43.8 | 5.6 | 5.8 |  |  | -542.0668 | -336.7737 | 649.5718 | 433.5446 | 76.2701 | -421.9703 | 423.1809 | -406.8252 | -155.4908 | -422.3724 |  |  | 415.4221 | -617.5547 | 162.4046 | -462.6912 | 465.3143 | -5.7473 | 18.397 | 18.8 | -0.096 | -0.112 | -18.8 | -4.48 |  | 5.0401 | -17.6959 | -19.7467 | 3.1 | 54.308 | 54.838 | 0 | 0 | 51.619 | 48.1469 | 48.8051 |  | -39.5 | 25.8934 | 11.24 |  | 47.3035 |  |  | 46.8216 |  | -34.1041 | 34.8799 | 24.5 | -24.2 | 13.3102 | 144.6805
20/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.6424 | -32.0315 | -31.1132 | 39.1579 |  | 58.458 | -117.8051 | 74.195 | 37.8328 | 36.614 | 8.88 | -79.763 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.8852 | 72.9292 | 15.073 | 15.1926 | 25.0773 | 2.5741 | 0.4522 | 4.025 |  |  | -75.04 | -74.76 |  | -8.88 | 79.2 | 27.684 | 0.309 | -65.22 | -65.72 | -53.54 | 65.9 | 66.38 | 21.2117 | -1.2726 | 74.5511 | 76.7315 | 41.464 | -54.4993 | -54.2949 | 3.7335 | 3.6622 | 81.1888 | 82.6701 | 9.2055 | 8.25 | -518.3119 | -19.9696 | -10.3 | -10.3 | 59.4445 | 58.7347 | -10.6637 |  | -59.2599 | 8.4691 |  |  | 556.0471 | 171.636 | 172.8873 | -566.0377 | 644.8987 |  | -95.0219 | 98.1919 | 118.3076 | 35.83 | 42.71 | 81.97 | 98.88 | -36.5661 | -36.968 | 103.2981 | 103.4267 | 19.5116 | -197.0847 | -197.383 | 1.0323 |  | 20.5265 | 27.713 | 158.3 | 143.8 | -18.67 | 62.5804 | 60.0866 | 61.256 | -9.3463 | -8.2201 | 40.0175 | -94.5389 | 48.9034 | 17.8795 | 80.9 | 43.7 | 60.9448 | 57.7194 | -39.7849 |  |  |  | -131.1205 |  |  | -119.1 | -118.7 | 25.4196 | 72.9 | 80.96 | 98.5 | 72.31 | -12.13 | 65.8285 | 129.7949 | -2.74 | -2.78 | 85.01 | 58.83 | 129.9818 | 125.8545 | -7.4857 | -7.8 | 243.0673 | 197.0803 | 192.4276 | 195.1362 | 79.164 | 48.9614 | -31.8 | 581.0587 | 326.0706 |  | -9.0842 | -6.8551 |  | 14.1343 | 13.6556 | 24.624 | -36.912 | -37.8546 | -6.2254 | 0 | -3.37 |  | 12.3448 | -23.8774 | -36.8185 | -36.5511 | 5.2478 | -46.3258 | 20.6469 | 23.0312 | 25.1736 |  | 39.6153 | 40.3955 | 38.8839 | 35.5007 | 36.1706 | 1.1722 | 9.3268 | 9.1314 | -7.0671 |  | -4.1071 | -19.76 | 9.8738 | 1.702 | -6.75 | 15.02 |  | 4.3256 | -9.02 | 0.63 |  | 29.16 | -5.2101 | 6.5912 | 16.32 | 72.873 | 22.5 | -5.0746 | -11.0631 | -12.0119 | 3.0407 |  |  | -17.8831 | -30.6116 | 13.1129 | 31.6292 | 57.3889 | 58.9105 | -133.1004 | -29.4561 | 31.7692 | -8.2117 | 11.8342 | 19.2718 | 18.6514 | 14.6314 | 192.9923 | 191.9123 |  |  | -535.8915 | 532.3242 | 511.4391 | -181.8427 | -181.8412 |  | 35.7045 | 77.0345 | 76.3207 | -79.7852 | -83.9738 | 0.4422 | -0.2939 | -86.1986 | -85.3043 | 154.98 | 153.15 | 52.1 | 52.3 | 20.49 | 43.92 | -505.1697 | 108.3025 | 107.9057 | 17.3 | 41.8 | 2.2 | 2.3 | 1.338 | 0.9983 | -505.7169 | -300.5571 | 596.1848 | 413.1774 | 82.8896 | -402.388 | 402.2756 | -386.2755 | -156.9487 | -392.9548 |  |  | 389.6501 | -581.6421 | 160.6904 | -429.6801 | 429.4737 | -7.8842 | 18.192 | 24.08 | -0.275 | -0.289 | -24.24 | 0.48 |  | -0.7614 | -14.5586 | -18.4558 | 4.8 | 50.366 | 52.006 |  |  | 50.4328 | 48.6905 | 48.3798 |  | -35.6 | 26.3634 | 11.35 |  | 46.4683 |  |  | 45.9328 |  | -34.8044 | 35.5889 | 22.6 | -21.5 | -21.7529 | 186.0646
20/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 22.2151 | -32.7847 | -30.6391 | 40.3623 |  | 60.8406 | -126.1279 | 76.0523 | 38.6908 | 37.8068 | 6.66 | -76.417 | 66 | 19.872 | -66 | 14.7599 | 78.1472 | 15.6383 | 15.8291 | 26.3802 | 2.5657 | 0.4337 | 4.0474 |  |  | -77.09 | -77.4 |  | -4.44 | 74.8 | 28.518 | 0.316 | -67.72 | -68.18 | -51.77 | 68.62 | 69.39 | 21.4636 | -1.3892 | 75.2323 | 78.2979 | 44.8703 | -59.7169 | -59.237 | 3.6006 | 3.5642 | 84.7694 | 86.6975 | 9.2304 | 8.3087 | -530.3961 | -34.5639 | -3.3 | -3.2 | 65.4039 | 63.9985 | -6.6549 |  | -56.064 | 8.3427 | 13.6019 | 9.1056 | 568.7428 | 166.3869 | 165.868 | -572.1102 |  |  | -85.0237 | 87.2316 | 114.1262 | 35.03 | 44.59 |  | 92.94 | -38.5755 | -38.1736 | 103.2659 | 103.635 | 19.9048 | -190.7659 | -188.0799 | -1.7585 |  | 12.4756 | 12.245 | 156.2 | 140.2 | -18.67 | 63.2522 | 60.4599 | 61.1169 | -11.9435 | -10.3719 | 41.5801 | -92.6728 | 50.6552 | 18.4862 | 80.36 | 43.23 | 59.5386 | 56.5475 | -39.766 |  |  |  | -126.4684 |  |  | -116.1 | -115.9 | 25.1505 | 71.3 | 80.04 | 96.46 | 70.76 | -11.64 | 63.519 | 124.8096 | -2.61 | -2.5 | 88.33 | 58.8 | 127.2364 | 124.7455 | -9.0149 | -9.9 | 237.8284 | 195.1631 | 189.1286 | 191.4803 | 75.0913 | 43.9577 | -31.793 |  | 325.6689 |  | -8.7267 | -6.5809 |  | 11.29 | 10.8046 | 24.624 | -36.2925 | -37.3357 | -3.128 | 0 | -4.89 | 1 | 12.2353 | -28.9029 | -36.4424 | -35.4318 | 5.5136 | -41.769 | 18.8891 | 22.1652 | 26.2117 |  | 39.6272 | 40.0702 | 38.4678 | 38.5149 | 38.0126 | -4.019 | 11.2629 | 11.3095 | -7.9868 |  | -6.9709 | -21.6 | 10.0716 | 1.6788 | -6.9 | 15.3 | 0 | 6.2402 | -8.814 | 0.47 |  | 27.77 | -5.0596 | 7.0423 | 16.42 | 73.1889 | 23.3 | -5.5967 | -11.668 | -12.6083 | 3.0568 |  |  | -17.5875 | -31.5354 | 13.4032 | 32.586 | 57.1507 | 59.2813 | -133.6474 | -28.9767 | 33.4327 | -8.6374 | 11.9038 | 19.5355 | 19.1366 | 14.6977 | 190.8716 | 190.2437 |  |  | -533.5245 | 538.8893 | 508.6445 | -181.2798 | -181.265 |  | 35.243 | 73.651 | 75.4669 |  |  | -2.0188 | -2.1286 | -84.197 | -85.593 | 155.77 | 154.36 | 52 | 52.4 | 20.5306 | 42.8 | -493.9614 | 107.3062 | 106.6743 | 17.3 | 41.4 | 3 | 3.2 |  |  | -498.0999 | -293.4988 | 595.8031 | 406.2671 | 83.4965 | -394.6213 | 398.5373 | -379.5322 | -151.8695 | -397.0738 |  |  | 388.8184 | -573.5615 | 157.1584 | -427.2191 | 425.2776 | -8.7796 | 17.93 | 25.12 | -0.341 | -0.356 | -23.84 | 0.72 |  | -0.6424 | -14.9981 | -19.1882 | 6.9 | 50.708 | 50.39 |  |  | 48.8204 | 49.2888 | 48.9782 |  | -34.2 | 28.317 | 11.39 |  | 47.6361 |  |  | 47.3152 |  | -33.9747 | 34.4391 | 20.4 | -21.6 | -23.3582 | 185.5645
20/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 |  |  | -30.5597 | 40.4414 |  | 59.4958 | -126.0623 |  |  | 37.793 | 6.66 | -75.268 | 66 | 20.7 | -66 | 14.853 | 78.7118 | 14.5529 | 16.283 | 24.4209 | 2.4553 | 0.431 | 4.429 |  |  | -76.81 | -76.44 |  | -6.66 | 72.6 | 28.63 | 0.315 | -65.52 | -65.81 | -51.28 | 66.48 | 66.57 | 22.565 | -1.7791 | 75.3763 |  | 41.4423 | -64.7548 | -64.4065 | 5.9609 | 6.4519 | 83.8752 | 86.0649 | 10.64 | 10.0519 | -511.2653 | -35.3807 | -2.6 | -2.6 | 70.0197 | 69.5953 | -5.9828 |  | -67.786 | 9.3391 | 11.9811 | 8.405 | 550.4622 | 160.863 | 162.4195 | -578.4384 | 612.322 |  | -55.7282 | 57.107 |  | 33.93 | 43.15 | 80.26 |  | -38.1736 | -37.7717 | 103.7148 | 104.1594 | 19.9556 | -172.0378 | -170.0481 | 2.7237 | 0 | 12.4756 |  | 152.8 | 137.7 | -18.74 | 70.2909 | 67.7102 | 67.8 | 0.009 | 1.507 | 19.1821 | -80.6871 | 25.5194 | 18.612 | 77.58 | 41.85 | 58.1323 | 55.3757 | -39.3089 |  |  |  | -123.9673 |  |  | -120.6 | -120.3 | 24.8813 | 69.7 | 80.98 | 94.3 | 69.29 | -11.67 | 63.457 | 122.3595 | -2.96 | -2.85 | 83.66 | 59.44 | 124.5273 | 122.2545 | -7.8502 | -9 | 235.414 | 194.1855 | 186.6802 | 190.9599 | 81.1584 | 50.859 | -31.231 | 586.3868 | 343.1416 |  | -8.6626 | -6.5328 |  | 19.6876 | 18.6352 | 30.768 | -39.9114 | -40.9399 | -9.9057 | 0 | -9.72 | 1 | 12.2993 | -12.5986 | -36.9645 | -36.2306 | 3.7582 | -47.4827 | 26.1234 | 22.0931 | 26.6472 |  | 40.7964 | 41.4532 | 39.7091 | 36.5055 | 36.5055 | -5.861 | 10.368 | 10.3494 | -9.7192 |  | -3.4113 | -19.14 | 9.991 | 1.6788 | -6.73 | 15.41 | 0 | 4.3278 | -8.657 | 0.45 |  | 30.8 | -2.3566 | 10.6869 | 16.64 | 74.3579 | 23.6 | -4.9209 | -12.2479 | -13.282 | 3.098 |  |  | -18.3684 | -30.9182 | 13.1418 | 31.8872 | 61.5734 | 61.3106 | -127.1801 | -28.7999 | 33.7332 | -8.7922 | 12.232 | 19.7601 | 19.1366 | 14.818 | 192.2464 | 192.6822 |  |  | -528.1202 | 532.937 | 526.9967 | -182.348 | -180.9028 |  | 34.7505 | 75.3612 | 76.1415 |  | -75.2442 | -1.1728 | -0.5576 | -84.6977 | -85.0697 | 154.69 | 153.41 | 53.4 | 52.9 | 20.7356 | 42.4 | -488.926 | 105.1203 | 104.2983 | 17.3 | 35.5 | 3.8 | 4.1 | 1.2359 | 0.9014 | -519.6653 | -312.2072 | 589.861 | 406.0634 | 65.4721 | -395.8326 | 395.8928 | -379.1436 | -150.6928 | -389.3021 |  |  | 381.8194 | -570.55 | 155.8914 | -419.7835 | 422.9619 | -8.5159 | 18.636 | 24.64 | -0.5 | -0.513 | -24.32 | 0.4 |  | -0.7889 | -15.819 | -20.4486 | 7.2 | 52.885 | 52.22 |  |  | 48.7157 | 46.0172 | 47.4277 |  | -33.1 | 30.0003 | 11.17 |  | 47.2307 |  |  | 47.2622 |  | -34.5137 | 33.9009 | 19.9 | -20.8 | -5.1339 | 168.3593
20/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 21.9491 |  | -31.0309 | 39.9932 |  | 58.9089 | -124.3414 | 75.2882 | 37.8768 | 37.0517 | 8.88 | -72.875 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.9064 | 78.9104 | 14.8567 | 15.1084 | 25.0247 | 2.8411 | 0.3987 | 6.8663 |  |  | -74.48 | -75.19 |  | -8.88 | 70.4 | 28.798 | 0.315 | -62.52 | -62.73 | -54.32 | 62.76 | 62.96 | 22.7992 | -1.65 | 74.2574 | 76.7368 | 40.5026 | -55.5427 | -55.1081 | 5.2805 | 4.9927 | 81.6241 | 83.587 | 5.4599 | 4.5272 | -509.5052 | -34.8698 | -2.9 | -2.9 | 61.193 | 59.7995 | -6.6754 |  | -49.8936 | 8.2054 | 11.6014 | 7.7777 | 546.4948 | 172.4295 | 173.3451 | -571.5182 | 628.5605 |  | -64.0168 | 65.5319 |  | 35.07 | 44.06 | 81.07 |  | -40.3169 | -40.049 | 102.4187 | 103.376 | 21.8736 | -185.6211 | -184.7132 | -3.0091 |  | 12.4756 |  | 152.4 | 138.6 | -18.59 | 65.4522 | 62.0099 | 63.1157 | -8.2111 | -6.4426 | 43.1689 | -98.159 | 51.498 | 18.8468 | 78.87 | 42.37 | 57.4292 | 54.2038 | -39.3137 |  |  |  | -132.3497 |  |  | -117.3 | -118.1 | 25.3592 | 67.4 | 80.04 | 91.26 | 66.41 | -11.67 | 62.8215 | 131.0949 | -2.46 | -2.35 | 85.58 | 58.9 | 133.2727 | 131.3273 | -7.2547 | -7.7 | 238.9858 | 197.2996 | 189.1053 | 192.9642 | 75.7561 | 46.4617 | -30.691 | 580.7916 | 342.8536 |  | -12.0351 | -9.0657 |  | 5.8479 | 5.7561 | 32.304 | -35.7532 | -36.5106 | -5.2661 |  | -11.36 |  | 12.1155 | -39.7774 | -37.8701 | -37.038 | 5.3798 | -43.6171 | 19.6069 | 22.1119 | 26.038 |  | 40.6346 | 41.0921 | 39.0535 | 39.5197 | 39.1848 | 0.6698 | 9.4391 | 9.2621 | -9.5039 |  | -2.1442 | -20.63 | 10.2718 | 1.6556 | -6.98 | 16.89 |  |  | -8.368 | 0.636 |  | 31.61 | -1.4273 | 8.6673 |  | 76.8605 | 24 | -4.3497 | -11.9148 | -12.9559 | 3.0472 |  |  | -17.9576 | -29.1658 | 13.2361 | 29.9087 | 58.6136 | 57.898 | -130.7223 | -28.0002 | 32.1624 | -7.4867 | 12.0425 | 19.555 | 18.9045 | 14.7432 | 195.0136 | 193.8978 |  |  | -533.7822 | 539.3632 | 529.8964 | -184.8858 | -184.0755 |  | 31.9368 | 80.4788 | 79.3938 | -72.424 |  | -5.0181 | -4.7105 | -91.3042 | -90.9771 | 153.65 | 152.69 | 50.1 | 49.6 | 20.5306 | 41.6 | -484.9492 | 101.7798 | 100.989 | 16.7 | 40.7 | 7.3 | 7.5 |  |  | -519.1801 | -311.7235 | 596.7156 | 411.776 | 70.8495 | -396.7296 | 396.1616 | -381.534 | -146.8617 | -390.7381 |  |  | 386.0981 | -575.2314 | 154.532 | -428.2179 | 431.9338 | -8.7521 | 18.664 | 22.64 | -0.407 | -0.414 | -22.32 | -2.24 |  | 2.8153 | -16.3165 | -21.532 | 5.9 | 52.87 | 51.9 |  |  | 52.9067 | 50.9877 | 51.4873 |  | -31.5 | 30.6566 | 10.95 |  | 47.257 |  |  | 47.1984 |  | -31.0067 | 31.0394 | 18.8 | -18.7 | -5.3244 | 180.1771
20/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 21.6907 | -32.3436 | -31.3854 | 39.5411 |  | 57.6019 | -119.7411 | 73.3289 | 37.4729 | 36.2734 | 8.88 | -74.049 | 66 | 19.044 | -66 | 14.5266 | 74.6574 | 14.1432 | 14.4071 | 23.7365 | 2.996 | 0.4125 | 6.8472 |  |  | -74.19 | -74.55 |  | -8.88 | 72.6 | 28.154 | 0.319 | -62.14 | -62.64 | -54.09 | 63.02 | 62.97 | 22.5478 | -1.5193 | 73.5044 | 75.8218 | 42.0109 | -55.8842 | -55.5258 | 5.724 | 5.6707 | 80.7964 | 82.0659 | 6.0528 | 5.0918 | -499.129 | -31.6232 | -4.2 | -4.2 | 60.9694 | 60.3582 | -6.8547 |  | -51.6177 | 8.4444 | 11.701 | 7.9353 | 535.5692 | 164.983 | 165.2577 | -551.7027 | 615.256 |  | -59.9717 | 61.7742 |  | 35.02 | 43.61 | 80.72 |  | -40.3169 | -39.915 | 104.6806 | 104.6954 | 22.1392 | -180.0781 | -179.3172 | -3.6122 |  | 12.4756 | 12.453 | 152.1 | 137.1 | -18.48 | 65.7833 | 62.9844 | 63.8508 | -8.0505 | -6.9732 | 39.8665 | -93.7239 | 47.4295 | 18.3206 | 74.36 | 40.88 | 56.0229 | 53.0319 | -38.9279 |  |  |  | -131.785 |  |  | -115.4 | -115.4 | 25.6229 | 65.3 | 78.3 | 88.52 | 64.37 | -11.21 | 62.031 | 130.8149 | -2.55 | -2.54 | 84.49 | 58.15 | 131.5273 | 128.3455 | -7.877 | -7.7 | 234.0232 | 194.368 | 186.6685 | 188.7148 | 74.933 | 44.9589 | -31.032 | 561.1467 | 337.375 |  | -19.143 | -17.0269 |  | -1.2577 | -0.8999 | 32.304 | -35.803 | -37.0151 | -4.87 |  | -9.31 |  | 11.6781 | -51.0543 | -38.787 | -37.8948 | 6.8315 | -41.9183 | 18.8017 | 22.3077 | 25.3836 |  | 40.5034 | 40.8494 | 38.9863 | 39.0173 | 38.0126 | -1.0047 | 9.3613 | 8.9872 | -10.9236 |  | -1.1701 | -21.77 | 9.991 | 1.6434 | -6.81 | 17.23 |  |  | -8.616 | 0.658 |  | 31.5 | -0.0961 | 10.4532 | 16.81 | 75.5738 | 25.2 | -3.3372 | -11.8211 | -12.5636 | 2.9724 |  |  | -18.3298 | -27.4727 | 13.5837 | 28.2441 | 58.1204 | 60.0534 | -129.0001 | -27.0197 | 31.5427 | -4.0974 | 11.4907 | 18.598 | 18.0397 | 13.7102 | 195.0342 | 195.9051 |  |  |  |  | 523.1126 | -184.8592 | -183.5721 |  | 30.6939 | 79.3874 | 78.988 |  |  | -2.8757 | -3.8206 | -90.0987 | -89.2458 | 156.5 | 154.17 | 50.3 | 50.3 | 20.49 | 41.6 | -489.8464 | 105.9713 | 104.9102 | 16.7 | 32.1 | 5.6 | 5.9 |  |  | -521.2484 | -305.9085 | 595.1423 | 410.5248 | 72.4047 | -392.5514 | 395.8405 | -379.0443 | -150.3048 | -387.5038 |  |  | 390.3135 | -570.2897 | 156.0097 | -420.8164 | 430.191 | -9.491 | 18.209 | 22.8 | -0.168 | -0.181 | -22.16 | -2.88 |  | 2.7543 | -18.3398 | -21.59 | 7.4 | 53.111 | 53.22 |  |  | 51.8769 | 51.1571 | 50.811 |  | -31.1 | 30.6921 | 10.66 |  | 47.4601 |  |  | 47.223 |  | -29.3491 | 29.1846 | 17.2 | -17.2 | -9.0264 | 183.1072
20/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.4145 | -31.5965 | -31.978 | 39.969 |  | 55.56 | -114.9507 | 72.5194 | 36.6309 | 35.8275 | 13.32 | -70.063 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.4166 | 70.4732 | 13.9412 | 14.1609 | 23.9758 | 3.4261 | 0.4994 | 6.7398 |  |  | -70.88 | -71.22 |  | -13.32 | 70.4 | 27.712 | 0.316 | -61.88 | -61.91 | -46.49 | 59.98 | 62.95 | 22.1981 | -0.95 | 72.0385 | 74.3943 | 41.1314 | -56.1543 | -55.2259 | 21.3718 | 18.586 | 77.4314 | 79.732 | 11.6949 | 25.6701 | -506.7191 | -32.3972 | -3.9 | -3.8 | 62.1721 | 59.9492 | -6.5022 |  | -54.6917 | 8.0471 | 11.4139 | 7.628 | 540.1774 | 163.9759 | 162.7857 | -547.8681 | 607.5432 |  | -63.2437 | 64.8858 |  | 34.9 | 43.11 | 79.87 | 92.01 | -35.7624 | -35.7624 | 99.6721 | 101.3413 | 22.852 | -181.4061 | -180.7213 | -5.7239 | 0 | 12.6589 | 12.101 | 149.4 | 134.6 | -18.45 | 62.7361 | 59.8183 | 61.8345 | -8.8649 | -7.6208 | 40.8507 | -94.4304 | 47.8217 | 18.2103 | 75.48 | 41.04 | 54.6167 | 51.86 | -37.9784 |  |  |  | -135.2073 |  |  | -111.1 | -111.3 | 25.6009 | 62.4 | 77.34 | 84.84 | 61.75 | -11.37 | 63.24 | 132.4075 | -2.64 | -2.59 | 83.71 | 58.23 | 133.3818 | 132.0364 | -2.4665 | -2.7818 | 236.986 | 194.1106 | 186.8286 | 189.4324 | 75.2107 | 45.0707 | -31.494 | 560.0084 | 349.8842 |  | -19.0105 | -17.0205 |  | -1.7935 | -1.1524 | 26.16 | -34.341 | -35.3958 | -4.1422 |  | -5.13 |  | 11.2984 | -50.3948 | -40.1432 | -39.4614 | 8.3586 | -42.4574 | 16.69 | 22.6994 | 26.125 |  | 42.1898 | 41.446 | 39.987 | 34.8309 | 34.9984 | 11.0521 | 4.7592 | 4.1376 | -6.0618 |  | 4.8286 | -20.2 | 10.0594 | 1.5958 | -6.93 | 19.53 |  | 6.2851 | -9.174 | 3.624 | 12.8653 | 34.23 | -4.5745 | 6.0629 | 17.11 | 77.3797 | 25.7 | -7.1308 | -9.0396 | -9.6192 | 2.9091 |  |  | -19.6951 | -30.6016 | 13.2182 | 31.1566 | 60.9102 | 60.4199 | -133.9357 | -26.2971 | 29.7363 | -17.9185 | 10.9559 | 17.9632 | 17.4068 | 13.248 | 197.0213 | 196.2763 |  |  | -540.1052 | 545.2193 | 542.2076 | -184.9574 | -187.0198 |  | 28.4415 | 79.6046 | 81.6848 |  |  | -0.3159 | -0.3818 | -87.122 | -87.9473 | 156.11 | 155.36 | 48.5 | 48.7 | 20.8595 | 39.76 | -497.9293 | 107.945 | 107.5808 | 16.2 | 28.7 | 2 | 2 | 1.3474 |  | -530.2742 | -315.7155 | 599.0901 | 411.7047 | 61.9972 | -395.2234 | 393.988 | -379.843 | -152.0155 | -397.094 |  |  | 389.1065 | -575.5285 | 158.5664 | -425.9589 | 424.2603 | -9.8865 | 23.187 | 22.4 | -0.043 | -0.052 | -22 | -3.52 |  | 3.4592 | -19.2187 | -21.7365 | 8.2 | 53.601 | 51.962 | 0 | 2.6055 | 51.4554 | 54.1275 | 54.1497 |  | -28 | 30.8471 | 10.54 |  | 47.2491 |  |  | 46.9306 |  | -28.0889 | 27.6243 | 14.3 | -13.9 | -2.5097 | 174.8577
20/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 20.9323 | -31.1931 | -32.1186 | 39.0158 |  | 54.295 | -112.3095 | 71.5171 | 36.1989 | 35.3348 | -6.66 | -66.068 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.3378 | 67.2572 | 15.2108 | 15.3028 | 25.6625 | 7.977 | 1.6439 | 6.6571 |  |  | -74.9 | -75.65 |  | 6.66 | 63.8 | 26.792 | 0.308 | -60.98 | -61.21 | -56.08 | 61.46 | 61.54 | 9.7583 | 0.1094 | 71.7578 | 73.6352 | 45.7164 | -54.8052 | -54.429 | 7.8063 | 7.7219 | 81.5297 | 83.1387 | 6.3851 | 6.2731 | -502.4769 | -30.9446 | -4.9 | -4.7 | 60.3607 | 58.9351 | -6.3426 |  | -52.3407 | 7.3896 | 11.3547 | 7.6121 | 546.0065 | 162.8162 | 163.2129 | -546.7496 | 601.3392 |  | -71.0869 | 73.8302 | 111.5614 | 34.12 | 41.99 | 78.19 | 91.07 | -35.0926 | -34.6907 | 101.5737 | 102.0985 | 23.7938 | -177.7528 | -178.1815 | -3.5165 |  | 13.6276 |  | 144.3 | 130.2 | -17.99 | 61.8308 | 59.1691 | 60.2612 | -7.7328 | -7.3048 | 44.1535 | -96.1901 | 51.9389 | 18.4765 | 73.92 | 40.29 | 52.5073 | 49.5163 | -37.2003 |  |  |  | -141.0725 |  |  | -111.1 | -109.6 |  | 59.4 | 74.84 | 80.38 | 59.25 | -11.13 | 69.068 | 137.8078 | -2.45 | -2.19 | 79 | 56.66 | 139.1636 | 138.3091 | 0 | -1.0091 | 242.1745 | 196.5825 | 189.1448 | 191.1798 | 76.9032 | 47.8118 | -32.086 | 558.0573 | 349.1009 |  | -19.2976 | -17.2403 |  | 3.8761 | 3.6118 | 24.624 | -35.3261 | -36.3436 | -7.4215 |  | -5.11 |  | 10.5847 | -36.9361 | -39.2239 | -38.6281 | 8.5834 | -45.0798 | 18.911 | 22.2292 | 26.4349 |  | 41.7911 | 41.7685 | 40.5501 | 34.3285 | 32.654 | 16.0758 | 2.5972 | 2.1524 | -4.3983 |  | 14.7384 | -23.06 | 6.153 | 1.514 | -3.95 | 19.69 | 12.6065 |  | -9.259 | 3.345 |  | 36.24 | -4.1778 | 3.7906 | 16.7 | 78.8134 | 25.8 | -6.037 | -8.5436 | -9.1781 | 2.7649 |  |  | -19.0181 | -27.2548 | 14.7571 | 28.4516 | 58.0312 | 62.2186 | -131.7797 | -24.8751 | 27.5022 | -14.6282 | 10.7441 | 16.6253 | 16.1504 | 13.0489 | 195.3098 | 193.9986 |  |  | -545.6345 | 543.3642 | 544.9818 | -183.4052 | -183.6252 |  | 32.8451 | 82.1652 | 81.7789 |  |  | 2.233 | 2.277 | -83.2569 | -84.5633 | 139.01 | 137.71 | 48.6 | 49.4 | 20.6117 | 38 | -489.4452 | 108.4083 | 108.0659 | 15.5 | 25.1 | -2.7 | -2.7 |  | 1.0384 | -537.5816 | -321.7349 | 574.0493 | 400.8654 | 50.2892 | -390.938 | 388.6229 | -371.4105 | -156.8118 | -387.4122 |  |  | 373.5878 | -553.6717 | 164.9268 | -405.77 | 407.5707 | -9.7024 | 24.192 | 23.68 | 0.065 | 0.045 | -22.72 | -2 |  | 1.9364 | -14.5312 | -23.0854 | 6.4 | 54.815 | 54.252 | 7.43 | 8.9136 | 54.0744 | 54.1584 | 53.2452 |  | -24.9 | 31.4297 | 9.71 |  | 47.5486 |  |  | 47.1279 |  | -33.389 | 32.1278 | 11.6 | -11.5 | 3.439 | 174.2733
20/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.3465 | -30.0373 | -31.5589 | 37.7579 |  | 51.4832 | -107.3018 | 68.4555 | 34.9689 | 33.813 | -4.44 | -61.573 | 55 | 15.732 | -55 | 14.1574 | 63.918 | 14.109 | 14.2254 | 23.274 | 7.7253 | 1.728 | 7.0975 |  |  | -73.15 | -73.45 |  | 4.44 | 59.4 | 25.73 | 0.302 | -63.54 | -63.59 | -45.19 | 64.15 | 64.21 | 9.7583 | 0.6452 | 73.1301 | 75.5869 | 42.1486 | -55.5139 | -55.2228 | 31.782 | 31.4548 | 76.3133 | 78.1119 | 22.1457 | 22.8512 | -517.2822 | -23.5296 | -8.6 | -8.8 | 62.0613 | 60.2513 | -6.0653 |  | -55.3897 | 6.6778 | 10.7709 | 7.3601 | 557.2373 | 159.0014 | 158.5436 | -552.4655 | 600.672 |  | -57.7077 | 59.7286 | 108.368 | 33.04 | 39.41 | 76.57 | 92.99 | -38.0396 | -38.7094 | 101.2831 | 101.5619 | 25.8746 | -172.2672 | -171.1823 | -0.4166 |  | 20.3302 | 16.067 | 141.4 | 127.8 | -17.77 | 59.9154 | 58.2548 | 58.9872 | -8.1254 | -7.6027 | 46.8657 | -96.8924 | 55.004 | 18.1552 | 68.91 | 38.14 | 50.3979 | 47.7585 | -36.0204 |  |  |  | -139.96 |  |  | -107.1 | -106.5 | 25.3207 | 55.6 | 71.92 | 75.88 | 55.69 | -10.68 | 69.006 | 137.9178 | -2.64 | -2.53 | 77.44 | 54.24 | 140.6364 | 138.1455 | 0 | -1.1909 | 233.2596 | 189.4432 | 181.1279 | 184.9826 | 76.2127 | 46.6699 | -31.387 | 563.3879 | 348.6627 |  | -28.0216 | -26.3046 |  | -4.6681 | -4.6654 | 32.304 | -38.0573 | -39.1009 | -7.2093 |  | -5.41 | 1 | 10.0523 | -51.7401 | -38.0072 | -36.4565 | 9.6027 | -44.1513 | 17.9856 | 18.4569 | 25.6712 |  | 41.3373 | 42.1953 | 40.7401 | 38.0126 | 37.8451 | 9.7125 | 2.777 | 2.5759 | -7.8596 | 0 | 3.642 | -21.42 | 9.8714 | 1.42 | -6.68 | 19.73 | 0 |  | -9.607 | 4.212 | 8.9938 | 32.87 | -4.2116 | 3.3059 | 16.89 | 76.4569 | 27.7 | -5.7711 | -7.3557 | -7.8663 | 2.5976 |  |  | -18.7105 | -25.0937 | 14.0633 | 26.4552 | 59.1827 | 60.8484 | -135.5241 | -23.4415 | 25.932 | -8.8686 | 11.3042 | 15.0529 | 14.6105 | 13.116 | 192.4668 | 190.9452 | 281.2 | -276.6974 | -544.2217 | 547.891 | 538.4504 | -183.0322 | -181.3554 |  | 28.8877 | 79.4583 | 81.6664 |  |  | 1.398 | 0.6729 | -78.0294 | -79.037 | 152.88 | 150 | 45.7 | 46 | 20.5711 | 37.44 | -483.4062 | 110.1688 | 109.2127 | 14.5 | 23.7 | -1.9 | -1.8 | 1.4159 |  | -533.213 | -322.0278 | 572.9911 | 397.4124 | 48.0406 | -384.8281 | 384.3232 | -371.5699 | -150.747 | -377.3797 |  |  | 375.9518 | -548.2755 | 156.6338 | -401.508 | 405.2957 | -10.1501 | 24.366 | 23.12 | 0.288 | 0.282 | -22.24 | -3.04 |  | 3.3402 | -16.6979 | -23.6713 | 8.6 | 53.663 | 52.513 | 8.2608 | 9.9087 | 52.4026 | 51.702 | 52.3631 |  | -20.5 | 32.7344 | 9.21 |  | 47.336 |  |  | 46.9881 |  | -28.5268 | 27.716 | 7.1 | -6.8 | -5.4601 | 165.9927
20/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 19.3772 | -29.1481 | -31.0135 | 36.4621 |  | 47.8635 | -105.6059 | 64.4408 | 32.491 | 31.6169 | 0 | -56.364 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 14.0806 | 64.4144 | 14.0755 | 14.4899 | 23.975 | 8.292 | 4.1969 | 6.6779 |  |  | -69.35 | -69.62 |  | 0 | 55 | 23.479 | 0.291 | -57.73 | -57.87 | -48.8 | 58.02 | 58.56 |  | 1.6928 | 70.7018 | 72.881 | 38.662 | -53.8264 | -53.6515 | 31.4426 | 27.8339 | 74.3167 | 74.331 | 17.8099 | 17.0499 | -489.2733 | -17.5953 | -11.5 | -11.4 | 59.9821 | 57.3547 | -5.8965 |  | -56.4139 | 7.1899 | 10.1808 | 6.8575 | 518.3262 | 166.4784 | 165.1356 | -545.263 | 586.4221 |  | -55.2444 | 57.149 |  | 31.83 | 35.47 | 71.16 | 93.04 | -39.2452 | -39.1113 | 103.5985 | 104.1676 | 29.6448 | -177.3171 | -177.3976 | -0.3963 |  | 20.9062 | 27.923 | 129.4 | 116.8 | -17.18 | 48.7148 | 47.5426 | 48.0073 | 15.3343 | 14.9675 | 33.2089 | -105.4519 | 40.4976 | 16.6051 | 73.74 | 39.11 | 47.5854 | 44.8288 | -34.4962 |  | 0 | 0 | -130.5673 |  |  | -107.1 | -105.7 | 22.8983 | 51.7 | 64.06 | 69.96 | 51.24 | -8.65 | 68.2465 | 130.8924 | -22.08 | -22.46 | 111.71 | 50.8 | 131.1636 | 129 | -6.2319 | -6.6455 | 227.4012 | 184.7543 | 176.0034 | 179.331 | 77.1444 | 50.0816 | -31.168 | 554.3773 | 360.2351 |  | -27.5178 | -25.8615 |  | -2.413 | -2.8968 | 44.592 | -43.2693 | -44.6154 | -11.4119 |  | -13.43 | 1 | 9.0507 | -42.2171 | -37.4042 | -36.8845 | 10.0514 | -47.0634 | 20.8969 | 17.813 | 25.4407 |  | 41.0232 | 40.7412 | 38.892 | 39.5197 | 39.1848 | 7.5355 | 8.4655 | 8.3158 | -10.1608 | 0 | 10.4756 | -24.64 | 6.7659 | 1.2906 | -4.41 | 19.94 | 9.5384 |  | -9.594 | 4.153 | 10.9123 | 34.08 | 2.4909 | 11.5099 | 15.96 | 76.4311 | 27.5 | -3.8083 | -6.7552 | -7.3484 | 2.3909 |  |  | -18.9329 | -21.5854 | 15.3254 | 22.3374 | 64.5955 | 66.1794 | -131.5926 | -21.6774 | 23.7825 | -3.2248 | 11.4452 | 13.245 | 12.8069 | 13.1143 | 189.3154 | 191.6277 | 277.8 |  | -543.1395 | 549.7233 | 551.8967 | -176.741 | -177.7497 | 0 | 24.6847 | 77.7413 | 75.8089 |  |  | 3.1559 | 2.2879 | -74.7873 | -75.1274 | 150.18 | 149.76 | 44 | 43.3 | 20.7356 | 40.88 | -481.0474 | 110.1462 | 109.8966 | 13.3 | 19.8 | -0.3 | -0.2 | 1.295 | 0.9601 | -537.7935 | -326.6659 | 558.3276 | 390.9302 | 34.9001 | -379.5994 | 379.652 | -363.4181 | -149.9768 | -372.9871 |  |  | 367.2126 | -536.728 | 158.2007 | -394.3393 | 396.6088 | -10.9165 | 24.463 | 21.6 | 0.612 | 0.605 | -22.16 | -3.92 |  | 3.9872 | -20.7996 | -24.0223 | 12.8 | 52.965 | 52.876 | 8.1823 | 9.8448 | 51.1674 | 51.335 | 52.2291 |  | -17.4 | 34.4794 | 8.47 |  | 47.9102 |  |  | 47.2582 |  | -22.8375 | 22.3572 | 3.1 | -3.3 | 6.0487 | 167.2706
20/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 18.5036 | -27.6539 | -29.3619 | 35.1793 |  | 44.2321 | -97.4802 | 61.155 | 31.0531 | 29.8875 | -11.1 | -52.1 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 11.8381 | 55.15 | 13.249 | 13.4367 | 22.5265 | 7.6915 | 5.2701 | 7.1512 |  |  | -69.85 | -69.75 |  | 11.1 | 50.6 | 22.316 | 0.283 | -65.41 | -65.7 | -33.31 | 65.87 | 66.65 | 21.4559 | 2.2032 | 67.1433 | 69.0578 | 49.9846 | -57.1751 | -56.3813 | 27.7318 | 25.2626 | 75.9859 | 77.1316 | 29.1062 | 27.0342 | -505.6018 | -17.92 | -11.3 | -11.3 | 63.0896 | 62.0347 | -5.2298 |  | -58.9686 | 5.9849 | 9.9866 | 6.9796 | 545.8844 | 157.7196 | 157.9027 | -533.551 | 583.3521 |  | -47.6458 | 50.0048 | 102.0908 | 30.07 | 32.72 | 66.87 | 89.11 | -38.1736 | -38.3075 | 102.7804 | 103.3338 | 31.8655 | -171.8372 | -172.7452 | 1.358 |  |  | 27.419 | 119.7 | 108.9 | -16.69 | 44.471 | 42.824 | 42.0575 | 13.5573 | 14.2894 | 36.4434 | -103.7224 | 42.9204 | 16.1502 | 68.5 | 37.04 | 44.7729 | 42.3386 | -33.3504 |  |  |  | -131.8053 |  |  | -101.6 | -101.3 | 22.1896 | 47.9 | 60.58 | 65.32 | 47.61 | -8.28 | 62.961 | 130.0774 | -26.25 | -26.48 | 111.59 | 48.06 | 130.7636 | 129.2364 | -4.2035 | -4.6545 | 222.3848 | 180.5183 | 172.219 | 174.5481 | 76.8318 | 51.1522 | -29.694 | 545.001 | 338.4579 |  | -26.8552 | -25.2441 |  | 2.211 | 2.5046 | 39.984 | -45.4645 | -46.8082 | -13.5159 |  | -13.55 | 1 | 8.3776 | -31.3998 | -36.0863 | -35.4811 | 8.3624 | -49.5686 | 21.5129 | 17.551 | 24.156 |  | 40.467 | 41.671 | 39.8891 | 35.3333 | 34.9984 | 8.7077 | 6.2416 | 6.6194 | -10.794 | 0 | 13.2003 | -25.99 | 6.6706 | 1.1624 | -4.22 | 21.5 | 11.4688 |  | -10.021 | 4.091 |  | 32.97 | 3.4221 | 10.4252 | 15.88 | 71.9577 | 28 | -4.7678 | -5.5546 | -5.9112 | 2.2 |  |  | -18.5448 | -20.0507 | 14.149 | 20.4626 | 60.7479 | 62.051 | -129.7129 | -20.3793 | 22.6444 | 1.3553 | 11.4891 | 11.4872 | 11.1932 | 13.3379 | 186.658 | 188.1301 |  |  | -548.5217 | 546.238 | 530.1135 | -176.741 | -177.7497 | 0 | 24.6847 | 77.7413 | 75.8089 | -73.5963 | -74.1013 | 3.1009 | 3.0021 | -68.6693 | -68.5558 | 156.37 | 154.97 | 41.6 | 41.1 | 20.4067 | 38.8 | -471.932 | 112.3598 | 111.4166 | 12.2 | 16.8 | -2 | -1.3 |  | 1.0993 | -522.081 | -308.7765 | 553.1531 | 386.3678 | 40.2398 | -374.2471 | 376.1843 | -360.9029 | -148.5708 | -370.5049 |  |  | 363.3735 | -531.2103 | 157.6876 | -391.9645 | 383.6298 | -9.8865 | 24.553 | 21.12 | 0.725 | 0.72 | -21.44 | -3.6 |  | 3.9261 | -23.7903 | -24.0223 | 16.1 | 53.229 | 53.336 |  |  | 53.642 | 52.5219 | 53.6762 |  | -14.3 | 35.1895 | 7.78 |  | 46.631 | 0 | 0 | 46.0644 |  | -17.8309 | 17.6343 | 0.9 | -0.5 | -10.6512 | 168.9297
20/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 17.3002 | -25.8983 | -32.5171 | 33.9379 |  | 41.9574 | -92.0561 | 75.1003 | 0 | 37.1207 | -11.1 | -46.479 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 12.1235 | 50.7318 | 11.9918 | 12.3024 | 20.6945 | 6.9411 | 4.8183 | 6.5977 |  |  | -65.67 | -65.85 |  | 11.1 | 46.2 | 20.017 | 0.27 | -64.56 | -64.83 | -44.7 | 65.32 | 66.03 |  | 3.1016 | 64.6487 | 67.0875 | 46.7757 | -57.748 | -57.4444 | 10.2081 | 9.943 | 75.6651 | 76.3178 | 11.0523 | 10.5946 | -450.8626 | -21.6271 | -9.5 | -9.4 | 63.1003 | 62.2053 | -4.9656 |  | -61.7735 | 6.6268 | 9.3179 | 6.4832 | 489.0284 | 130.4971 | 129.7647 | -452.4842 | 526.4427 |  | -59.3337 | 60.2421 | 96.7917 | 28.63 | 30.21 | 63.39 | 86.36 | -36.5661 | -36.0303 | 106.0648 | 106.6843 | 32.0229 | -158.1429 | -157.2213 | 3.1899 |  |  |  | 115.2 | 103.4 | -15.9 | 45.8594 | 44.4507 | 45.2408 | 14.6966 | 15.177 | 16.1009 | -82.0592 | 19.842 | 15.1325 | 63.74 | 34.27 | 41.9604 | 39.7018 | -31.5433 |  |  |  | -108.9403 |  |  | -94.7 | -93.6 | 22.4753 | 43.5 | 52.82 | 59.48 | 43.74 | -6.54 | 62.62 | 108.4812 | -27.83 | -28.12 | 109.95 | 44.3 | 108.0727 | 106.5273 | -10.9405 | -11.3182 | 203.9714 | 159.2092 | 151.8616 | 154.1691 | 98.7966 | 75.2894 | -27.372 | 466.8169 | 348.3466 |  | -26.9896 | -25.298 |  | -7.3636 | -5.4172 | 138.3 | -63.4692 | -64.4637 | -39.0279 | 0 | -7 | 113.6 | 7.4279 | -46.873 | -37.0015 | -36.323 | 9.152 | -71.3748 | 44.3632 | 17.4792 | 25.7534 |  | 41.1014 | 41.8714 | 39.3865 | 35.8357 | 35.5007 | -10.8847 | 13.616 | 13.0402 | -20.9097 | -9.2651 | 0.9906 | -25.41 | 9.9886 | 1.0208 | -6.7 | 20.06 | 0 |  | -10.383 | 4.091 |  | 30.13 | 10.0079 | 21.9267 | 15.22 | 71.3871 | 27.7 | -3.6798 | -5.4775 | -5.7837 | 1.9425 |  |  | -18.0029 | -16.5046 | 14.6575 | 16.7121 | 59.825 | 62.451 | -122.4206 | -18.7324 | 21.9724 | 5.1935 | 11.8216 | 9.6988 | 9.5043 | 13.173 | 188.3743 | 187.7177 |  |  | -546.3455 | 549.12 | 558.0674 | -176.741 | -177.7497 | 0 | 24.6847 | 77.7413 | 75.8089 |  |  | 3.7931 | 3.0021 | -68.1858 | -66.6504 | 155.43 | 154.17 | 40.4 | 39.7 | 20.5092 | 36.96 | -468.9929 | 112.749 | 110.9328 | 11.6 | 13.9 | -2 | -1.6 | 1.4137 | 0.9992 | -545.6872 | -321.9111 | 545.5771 | 385.6532 | 26.3905 | -374.9622 | 375.6106 | -357.2777 | -148.1496 | -363.4855 |  |  | 363.8596 | -525.2151 | 157.869 | -383.6058 | 384.5209 | -10.2023 | 24.49 | 20.24 | 0.964 | 0.952 | -19.68 | -4.4 |  | 5.2445 | -26.1341 | -24.4923 | 17.5 | 53.891 | 51.637 |  |  | 53.6368 | 52.6842 | 53.2799 |  | -10.5 | 36.3803 | 7.11 |  | 46.9237 |  |  | 45.7378 |  | -13.1264 | 13.1548 | -2.8 | 2.5 | 15.0746 | 164.1057
21/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 16.6265 | -24.5741 | -34.3335 | 34.7233 |  | 39.0146 | -83.7828 | 70.8341 |  | 35.0935 | -31.08 | -43.326 | 39.6 | 9.936 | -39.6 | 11.38 | 44.3484 | 10.7209 | 10.9771 | 18.2342 | 4.5282 | 5.2843 | 7.1825 |  |  | -68.36 | -68.32 |  | 31.08 | 41.8 | 19.539 | 0.266 | -65.27 | -65.54 | -49.92 | 66.54 | 66.36 |  | 3.9826 | 61.8026 | 64.1454 | 45.7677 | -50.9567 | -50.8508 | 8.6207 | 8.3617 | 73.8242 | 75.1339 | 8.3176 | 6.7063 | -456.0016 | -21.8517 | -9.5 | -9.5 | 56.8696 | 55.4453 | -4.9583 |  | -48.7142 | 4.8431 | 8.5623 | 5.7194 | 493.9724 | 128.605 | 129.6121 | -442.6281 | 526.8782 |  | -59.3272 | 61.1572 | 91.1932 | 28.74 | 28.98 | 59.51 | 84.62 | -37.7717 | -36.968 | 104.7694 | 104.9781 | 35.5033 | -157.2424 | -156.6199 | -1.0037 |  |  |  | 112.2 | 100.3 | -15.87 | 41.7708 | 40.67 | 40.5682 | 4.1867 | 4.6405 | 35.0805 | -88.1397 | 39.268 | 13.8518 | 57.62 | 31.8 | 39.6167 | 37.5046 | -29.8327 |  |  |  | -106.1139 |  |  | -87.4 | -86.4 | 22.706 | 41 | 48.28 | 55.16 | 40.64 | -5.48 | 62.0465 | 104.3284 | -28.42 | -28.78 | 107.14 | 41.8 | 105.3091 | 104.7455 | -12.2465 | -11.7636 | 194.759 | 150.2159 | 144.4397 | 147.2865 | 104.4988 | 80.267 | -26.996 | 451.4902 | 341.2026 |  | -27.0075 | -25.7867 |  | -4.8406 | -3.7393 | 162.876 | -69.4384 | -69.8574 | -44.2964 | 17.44 | -8.89 | 105.7 | 6.9177 | -37.7454 | -36.2476 | -34.9224 | 9.7044 | -73.3165 | 51.497 | 17.2689 | 25.176 |  | 40.7448 | 40.7419 | 38.707 | 37.8451 | 37.0078 | -15.5734 | 13.3785 | 13.2967 | -22.5032 | -11.5811 | -2.0783 | -25.75 | 9.991 | 0.9769 | -6.62 | 19.14 |  |  | -10.763 | 4.311 |  | 28.56 | 12.9221 | 23.6065 | 15.56 | 68.0038 | 26.3 | -3.837 | -4.6042 | -5.0534 | 1.771 |  |  | -17.7573 | -15.1315 | 14.1916 | 15.3435 | 62.1729 | 63.5843 | -124.5197 | -17.3142 | 21.4888 | 9.6967 | 12.0941 | 8.4487 | 8.1121 | 13.3804 | 184.2516 | 184.5991 | 280.4 | -278.2276 | -555.3199 | 558.3013 | 552.5021 | -176.741 | -177.7497 | 0 | 24.6847 | 77.7413 | 75.8089 |  |  | 4.3424 | 4.5402 | -63.6245 | -63.0021 | 153.05 | 151.94 | 38.5 | 38 | 20.8168 | 35.6 | -459.3331 | 106.8371 | 106.4765 | 12.2 | 9.9 | -2.8 | -2.7 | 1.3175 |  | -543.1397 | -311.9405 | 532.9487 | 372.8328 | 22.0103 | -359.7621 | 363.9333 | -346.737 | -145.3651 | -357.2039 |  |  | 354.0912 | -516.7208 | 155.9241 | -363.2657 | 373.3034 | -10.5978 | 24.273 | 18.64 | 1.183 | 1.176 | -18.48 | -5.28 |  | 5.0706 | -28.3894 | -24.9317 | 20.3 | 52.31 | 54.325 |  |  | 53.9411 | 51.6525 | 51.9904 |  | -8.8 | 37.1529 | 6.69 |  | 47.4003 |  |  | 46.8599 |  | -9.5265 | 9.8008 | -4.7 | 5.5 | 2.1702 | 163.6714
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.2151 | -21.203 | 9.689 | 42.4136 | 0 | 60.8406 | -83.7828 | 76.1976 | 38.6908 | 37.8068 | 26.64 | -23.757 | 70.4 | 20.7 | -19.8 | 15.2941 | 78.9104 | 19.8114 | 20.0933 | 33.1779 | 8.292 | 5.4539 | 7.6617 | 0 | 0 | -57.57 | -57.58 | 0 | 37.74 | 79.2 | 28.798 | 0.319 | -50.28 | -50.46 | -33.31 | 72.34 | 72.45 | 22.7992 | 5.3329 | 75.3763 | 78.2979 | 66.4274 | -40.9572 | -40.9185 | 33.5038 | 33.0837 | 88.793 | 118.8497 | 38.3249 | 36.6801 | -440.8963 | -15.936 | -2.6 | -2.6 | 70.0197 | 69.5953 | -3.8059 | 0 | -42.4235 | 9.3391 | 13.6019 | 9.1722 | 625.1104 | 225.5622 | 225.2265 | -386.7289 | 747.2286 | 0 | -6.6116 | 105.3019 | 118.3076 | 35.83 | 44.59 | 81.97 | 98.88 | -20.8931 | -20.3573 | 115.0484 | 115.8892 | 37.0802 | -94.9044 | -94.6404 | 11.8564 | 0 | 20.9062 | 28.517 | 158.3 | 143.8 | -13.46 | 70.2909 | 67.7102 | 67.8 | 62.8711 | 15.177 | 67.4318 | -46.1206 | 76.3215 | 18.8468 | 88.37 | 46.33 | 60.9448 | 57.7194 | -24.1603 | 0 | 0 | 0 | -72.147 | 0 | 0 | -55.5 | -55.2 | 27.0181 | 73.8 | 80.98 | 100.26 | 73.12 | -3.76 | 69.471 | 137.9178 | -2.45 | -2.19 | 121.42 | 59.44 | 140.6364 | 138.3091 | 3.6409 | 2.8364 | 252.051 | 204.7044 | 197.776 | 200.415 | 131.9946 | 113.2918 | -23.7 | 660.3123 | 408.7415 | 0 | -8.6626 | -6.5328 | 0 | 48.8971 | 45.3293 | 170.556 | -34.341 | -35.3958 | 7.1733 | 19.22 | -3.37 | 119.6 | 13.4676 | 49.1417 | -30.7462 | -30.2472 | 13.1062 | -32.1347 | 77.4207 | 23.0312 | 26.6472 | 0 | 42.5473 | 43.8735 | 41.3394 | 59.9494 | 60.7866 | 45.5481 | 32.1277 | 32.4763 | 16.5724 | 29.0063 | 15.3756 | -18.13 | 11.9661 | 1.702 | -2.55 | 21.5 | 14.246 | 6.2851 | -8.368 | 4.426 | 12.8653 | 36.24 | 12.9221 | 23.6065 | 17.55 | 82.379 | 28.3 | 0 | 1.7095 | 2.0236 | 3.098 | 0 | 0 | -13.0978 | -15.1315 | 16.8016 | 45.7081 | 64.5955 | 66.4985 | -118.7209 | -14.8361 | 42.4629 | 9.6967 | 13.4984 | 19.7601 | 19.1366 | 15.2512 | 203.6962 | 201.4961 | 285.8 | -186.6168 | -388.2848 | 576.2551 | 610.0233 | -103.6737 | -103.8992 | 0 | 35.7045 | 83.603 | 81.7789 | 0 | 0 | 32.9293 | 32.7535 | -26.9782 | -26.533 | 158.97 | 156.2 | 54.6 | 55 | 20.8595 | 43.92 | -347.1798 | 112.749 | 112.2471 | 18.5 | 43.8 | 52.5 | 53.7 | 1.5892 | 1.325 | -160.144 | 38.1391 | 649.5718 | 433.5446 | 83.4965 | 14.2031 | 423.1809 | -176.9597 | 191.7528 | 20.2758 | 168.9855 | 169.0596 | 482.2008 | -128.6786 | 235.4085 | -130.8145 | 465.3143 | -0.5782 | 29.574 | 25.12 | 1.821 | 1.813 | -12.32 | 1.2 | 0 | 9.9046 | -11.6594 | -18.4558 | 20.8 | 55.893 | 55.62 | 8.8731 | 10.4258 | 54.4475 | 54.1584 | 54.9811 | 0 | 5.2 | 38.1661 | 11.39 | 0 | 48.7916 | 0 | 0 | 48.1919 | 0 | 0 | 35.5889 | 24.5 | 18.2 | 49.1836 | 403.462
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.8235 | -32.7847 | -34.3335 | 33.9379 | 0 | 34.0868 | -126.1279 | 44.4197 | 0 | 21.8519 | -37.74 | -79.763 | 19.8 | 9.936 | -70.4 | 11.38 | 44.3484 | 10.7209 | 10.9771 | 18.2342 | 2.4553 | 0.0832 | 2.2402 | 0 | 0 | -84.59 | -84.99 | 0 | -26.64 | 22 | 14.738 | 0.237 | -70.49 | -71.55 | -93.25 | 51.08 | 50.78 | 9.7583 | -1.7791 | 55.5035 | 57.5642 | 30.191 | -64.7548 | -64.4065 | 3.6006 | 3.5642 | 0 | 69.2664 | 1.0456 | -1.4111 | -592.5092 | -35.3807 | -11.9 | -11.9 | 46.2826 | 44.9733 | -10.6637 | 0 | -73.52 | 0.3178 | 0 | 0 | 482.2838 | 61.7084 | 61.2506 | -648.7847 | 436.1344 | 0 | -103.3229 | 8.0633 | 72.3019 | 25.08 | 23.69 | 46.83 | 73.69 | -60.5444 | -60.4105 | 88.5051 | 88.5195 | 15.8423 | -202.1127 | -200.9152 | -5.7239 | 0 | 12.4756 | 12.101 | 93 | 83.7 | -19.42 | 34.5949 | 33.8036 | 33.8823 | -47.6894 | -47.0345 | 16.1009 | -150.0247 | 19.842 | 10.8605 | 49.75 | 27.42 | 31.4136 | 29.7409 | -39.7849 | 0 | 0 | 0 | -141.0725 | 0 | 0 | -127.4 | -126.4 | 19.9374 | 32.2 | 34.4 | 44.06 | 31.88 | -12.13 | 54.8855 | 71.8891 | -31.55 | -31.94 | 77.44 | 32.54 | 71.1636 | 70.4182 | -30.491 | -29.5364 | 177.8585 | 135.7563 | 129.8157 | 130.3548 | 58.0548 | 33.4211 | -32.086 | 399.145 | -17.1232 | 0 | -37.3264 | -35.3701 | 0 | -32.4518 | -30.6735 | 24.624 | -82.9125 | -84.0009 | -72.6482 | 0 | -13.55 | 0.9 | 6.7782 | -115.5837 | -40.1432 | -39.4614 | 2.0912 | -109.5134 | 0 | 17.2689 | 22.281 | 0 | 38.4479 | 38.4564 | 37.133 | 20.2622 | 19.5924 | -22.4391 | -1.6672 | -1.7882 | -22.5032 | -11.5811 | -10.8528 | -28.35 | 4.361 | 0.7633 | -8.34 | 15.02 | -11.3799 | 4.3256 | -12.975 | 0.441 | 8.9938 | 25.86 | -30.6096 | -20.5404 | 14.79 | 68.0038 | 20.6 | -28.2182 | -12.2479 | -13.282 | 1.3016 | 0 | 0 | -19.6951 | -42.9207 | 11.5201 | 15.3435 | 56.8342 | 57.8004 | -163.0167 | -29.4561 | 21.4888 | -62.8697 | 10.36 | 5.7045 | 5.4542 | 11.8515 | 108.2154 | 107.5825 | 186.1 | -284.2813 | -578.5248 | 386.4828 | 167.0811 | -190.8841 | -190.4869 | 0 | 0 | 72.2172 | 70.9882 | -79.7852 | -83.9738 | -49.7002 | -49.9199 | -112.5501 | -112.7563 | -12.57 | -12.56 | 36.7 | 36.5 | 20.161 | -65.36 | -526.4182 | 60.7614 | 62.5778 | 9.9 | -2.9 | -32 | -35.7 | 0.6433 | 0.6587 | -597.9113 | -373.2775 | 134.0037 | -14.9926 | -40.2584 | -421.9703 | -24.6051 | -473.9827 | -229.5471 | -422.3724 | 0 | 0 | 175.4003 | -617.5547 | -187.9279 | -462.6912 | 129.6728 | -10.9165 | 3.394 | 12.16 | -0.5 | -0.513 | -24.32 | -9.2 | 0 | -1.0544 | -32.842 | -27.538 | 2.5 | 47.382 | 47.803 | 0 | 0 | 47.1768 | 46.0172 | 47.4277 | 0 | -39.5 | 25.8934 | 5.47 | 0 | 45.8928 | 0 | 0 | 45.2436 | 0 | -34.8044 | 2.5129 | -18.8 | -24.2 | -272.5824 | 75.3931
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.6467 | -26.892 | -17.8528 | 38.2213 | 0 | 49.1837 | -103.8038 | 63.8364 | 31.414 | 31.6519 | -9.3996 | -52.4135 | 47.2043 | 16.2429 | -46.9652 | 14.3719 | 57.7149 | 15.7513 | 15.8734 | 26.4357 | 5.2201 | 2.4673 | 5.6924 | 0 | 0 | -69.3821 | -69.419 | 0 | 9.6357 | 50.8292 | 21.1179 | 0.27175 | -61.0042 | -61.181 | -58.689 | 61.7702 | 62.0279 | 15.9199 | 2.6012 | 65.6488 | 67.7414 | 51.6004 | -53.6513 | -53.3459 | 18.1986 | 18.5743 | 73.2801 | 81.6043 | 15.9532 | 15.7415 | -509.9295 | -20.6379 | -9.775 | -9.7583 | 59.1643 | 57.8748 | -7.0788 | 0 | -60.4755 | 5.4075 | 10.9698 | 6.7213 | 549.5695 | 145.2096 | 145.0239 | -492.9648 | 599.5966 | 0 | -45.9715 | 47.6574 | 97.7157 | 30.7552 | 33.1808 | 65.4561 | 86.4202 | -38.7178 | -38.5364 | 101.778 | 102.4036 | 24.399 | -162.4322 | -161.9272 | 2.112 | 0 | 16.6909 | 24.713 | 127.8833 | 115.4375 | -17.0025 | 51.2545 | 49.7062 | 49.8557 | -0.24086 | -16.4729 | 45.5037 | -92.5266 | 51.8613 | 14.0842 | 71.1867 | 38.1565 | 48.459 | 46.5118 | -32.9479 | 0 | 0 | 0 | -110.2347 | 0 | 0 | -98.9298 | -98.6128 | 23.208 | 57.2766 | 61.7546 | 78.6382 | 57.2256 | -8.451 | 64.1587 | 108.9914 | -22.0663 | -22.3235 | 101.2706 | 48.3092 | 109.7106 | 107.8546 | -11.0886 | -11.3008 | 217.5606 | 172.2106 | 165.7461 | 168.0036 | 90.3699 | 67.0738 | -28.6477 | 502.3901 | 234.5788 | 0 | -27.7702 | -25.7804 | 0 | 4.136 | 4.0669 | 91.2528 | -62.1184 | -63.1618 | -27.5246 | 4.5246 | -8.42 | 56.4698 | 11.0874 | -38.4606 | -35.6922 | -34.8684 | 6.6583 | -64.4993 | 34.8493 | 20.5381 | 25.1246 | 0 | 40.5045 | 40.8808 | 39.3683 | 37.9428 | 37.7998 | 9.0465 | 13.0592 | 12.9499 | -3.096 | 11.5135 | 1.5593 | -23.3837 | 8.7129 | 1.078 | -5.9081 | 18.1002 | 2.5249 | 5.2947 | -11.0855 | 2.6715 | 11.243 | 30.4177 | -8.3823 | 3.0376 | 16.2097 | 75.7873 | 24.8479 | -16.194 | -3.3875 | -4.6752 | 2.0569 | 0 | 0 | -15.6584 | -32.1671 | 14.6411 | 33.4561 | 59.9426 | 61.3021 | -142.1917 | -22.5687 | 30.9259 | -34.516 | 11.773 | 12.4254 | 12.0356 | 13.4952 | 159.149 | 159.2666 | 261.3368 | -258.8832 | -518.2751 | 520.5948 | 434.2255 | -151.1707 | -151.2813 | 0 | 16.9874 | 78.5009 | 77.7916 | -58.651 | -58.2866 | -6.6242 | -6.9128 | -66.1318 | -66.0704 | 114.7071 | 111.2902 | 42.1167 | 42.2917 | 20.5339 | 0.715 | -445.7004 | 90.2579 | 89.9845 | 13.6021 | 21.2271 | 8.3083 | 8.7937 | 1.3616 | 1.0801 | -425.8572 | -204.8553 | 392.4964 | 248.6876 | 5.1261 | -241.3576 | 238.343 | -347.1341 | -51.4447 | -235.4011 | 82.9614 | 83.1017 | 352.3627 | -377.2622 | 57.119 | -325.2364 | 325.5721 | -5.4733 | 20.7001 | 18.985 | 1.0263 | 1.0189 | -18.7517 | -4.0867 | 0 | 4.1904 | -20.0283 | -24.3594 | 12.0667 | 52.0742 | 51.9409 | 7.5564 | 8.8596 | 51.2579 | 50.8634 | 50.9766 | 0 | -19.1812 | 33.0574 | 8.0358 | 0 | 47.3633 | 0 | 0 | 46.9036 | 0 | -17.5733 | 16.3939 | 5.5667 | -5.5542 | -82.983 | 218.7009
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 20 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/05/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 1.4263 | -6.3784 | 3.9201 | 9.8148 |  | 12.6343 |  | 16.7698 | 6.8718 | 6.1249 | -2.22 | -22 | 0 | 0 | -17.6 | 4.1021 | -10.1113 | 3.4667 | 3.3674 | 6.4244 | 3.2128 | -0.427 | 1.7794 |  | -2.0608 | -0.721 | -0.695 | 2.274 | -17.76 | -13.2 | -2.235 | 0.275 | -10.09 | -10.06 |  | -11.14 | -11.12 | 3.1312 | 3.7947 | 16.5786 | 18.3855 | -18.7525 | -10.0551 | -10.5672 | 16.7449 | 18.1746 | -18.0449 | -15.9006 | 14.4811 | 17.1947 | 24.5959 | 12.5743 | -4.6 | -4.5 | -20.1162 | -19.8932 | -1.5925 |  | -1.5452 | 2.9243 | 1.3059 | 0.7621 | -73.2444 | 27.7108 | 27.5277 | -10.6554 | -164.4069 |  |  |  | 12.8636 | 10.08 | 7.06 | -11.29 | 6.44 | -16.3386 | -15.6688 | 15.2338 | 14.0939 | -4.8041 | -18.0584 | -18.3189 | -1.456 |  | 4.2153 | 8.486 | -13.4 | -12.9 | -3.02 | 14.2246 | 13.9889 | 13.0038 | 40.261 | 40.0433 | -21.9158 | -23.5691 | -19.8399 | 2.3779 | 30.95 | 11.59 | 4.0674 | 3.2257 | -5.8374 |  |  |  | 37.1773 |  |  |  |  | -0.4968 | 0.2 | 7.66 | 4 | -1.77 | -2.47 | 11.7335 | -37.7896 | -9.7 | -9.68 | 22.03 | 6.69 | -37.6909 | -19.0182 | -36.1315 | -35.1273 |  | -26.6423 | -34.6901 | -34.218 | -20.27 | -27.9215 | -13.365 | -73.8781 | -33.3653 |  | -7.5888 | -7.5356 |  | -15.3112 | -14.5481 | 0 | -18.9346 | -18.4368 | 11.1552 | 0 | 0 | -1 | 1.5719 | -12.9423 | -9.6134 | -9.7918 | 10.5038 | 16.8215 | -20.6708 | 6.3921 | 0.9532 |  | 0 | 2.4707 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -16.2433 | 16.3243 | 16.2654 | 1.033 | 16.1911 | 28.0778 | -16.39 | -0.0948 | 0.1742 | -0.65 | -0.28 | -28.084 |  | 5.998 | 1.042 |  | 23.66 | -30.0929 | -18.4761 | -1.42 | 29.0171 |  | 16.7827 | -1.5317 | -1.5877 | 2.012 |  |  | -12.6707 | 56.3446 | 2.5425 | -18.9698 | 5.7311 | 5.6219 | 140.7085 | -7.3356 | -11.429 | 8.0884 | 3.2223 | 5.3551 | 5.4038 | 2.7723 | -8.0565 | -5.2348 | -6.71 | 10.1703 | 52.9476 | 23.7607 | 62.4843 | 12.2271 | 13.1408 |  | -16.9785 | 0 | -10.207 |  |  | -19.7139 | -19.0822 | -2.3487 | -1.8782 | 14.88 | 14.89 | -31.2 | -31.4 | -0.2628 | -10 | 50.9148 | 19.5376 | 19.436 | -20.3 | -38.5 | 3 | 2.5 | -18.4849 | -18.3673 | -73.819 | 29.0635 | -298.9109 | -42.1245 | -34.691 | 134.818 | 31.2717 | 122.1464 | 94.3027 | 70.434 | -7.5604 | -7.8719 | -9.6272 | 250.4592 | -197.3905 | 56.6009 | -45.2946 | -0.5847 | 5.359 | -6.08 | -2.008 | -2.032 | 1.12 | -0.24 | -2.581 | -5.8579 | 6.0655 | 0.7034 | -4.6 | -0.47 | 1.019 |  |  | 3.7808 | 3.58 | 4.3036 |  | 22.4 | 3.6139 | -0.13 |  | -6.2336 |  |  | -5.9871 |  | 0 | 5.18 | -17.2 | -0.4 | 50.4518 | -121.3452
20/05/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 1.2022 | -6.0082 | 3.9153 | 9.1268 |  | 12.2932 |  | 16.9699 | 6.9668 | 6.6824 | 0 | -24.2 |  | 0 |  | 4.3219 | -10.0724 | 3.3467 | 3.2342 | 6.0309 | 3.3587 | -0.4656 | 1.7928 |  | -1.8893 | -0.736 | -0.696 | 2.236 | -22.2 | -13.2 | -2.261 | 0.271 | -10.56 | -10.79 |  | -11.08 | -11.21 | 3.6395 | 4.108 | 16.4146 | 19.0112 | -18.5152 | -12.2933 | -12.4144 | 30.3 | 24.8094 | -19.3155 | -17.1205 | 23.4469 | 20.6303 | 16.4673 | 13.7077 | -4.9 | -5 | -19.2696 | -18.8506 | -1.8344 |  | -3.771 | 3.1133 | 1.3447 | 0.8902 | -65.8894 | 28.1075 | 27.8634 | -8.1246 | -168.4713 |  |  |  | 11.6461 | 9.45 | 6.41 | -12.49 | 5.72 | -15.4009 | -15.4009 | 15.1394 | 14.1215 | -4.3017 | -24.2762 | -24.5254 | -3.4212 |  | 4.2153 | 8.172 | -15.6 | -15.2 | -3.14 | 9.5193 | 9.3043 | 8.2523 | 44 | 43.8705 | -22.8002 | -25.9238 | -22.0509 | 2.4019 | 30.46 | 11.41 | 4.5361 | 3.5187 | -6.153 |  |  |  | 36.479 |  |  | -17.6 | -17.4 | -0.5103 | 0 | 6.9 | 3.74 | -1.94 | -2.39 | 11.9505 | -37.5696 | -9.49 | -9.48 | 21.4 | 6.49 | -37.4182 | -18.1455 | -35.4724 | -34.4545 |  | -28.7264 | -35.3205 | -35.4755 | -19.7251 | -26.5163 | -13.45 | -78.2019 | -31.7912 |  | -7.9618 | -7.5301 |  | -14.2532 | -13.6065 | 0.528 | -20.2048 | -20.0161 | 9.0394 | -8.52 | -1.62 | 0 | 1.744 | -13.6626 | -10.0943 | -10.3632 | 11.215 | 12.0714 | -23.8885 | 6.1745 | 1.2147 |  | 0 | 2.5049 | 0 | 2.1769 | 1.842 | -14.9036 | 15.7545 | 15.829 | 0.9935 | 16.6368 | 27.4235 | -16.37 | -0.0929 | 0.1998 | -0.53 | 0.35 | -26.8826 |  | 5.999 | 0.956 | 2.9935 | 24.22 | -30.1214 | -18.7779 | -1.65 | 29.1955 |  | 16.4767 | -1.5618 | -1.5738 | 1.9519 |  |  | -11.9904 | 57.508 | 2.398 | -19.0881 | 5.4918 | 5.4299 | 141.8541 | -7.6704 | -11.3407 | 8.1089 | 3.5588 | 5.2452 | 5.2377 | 3.0912 | -8.2464 | -7.7008 | -9.22 | 11.1926 | 55.436 | 20.0623 | 66.1118 | 11.517 | 12.7852 |  | -17.3473 | 0 | 0 |  |  | -21.5596 | -20.4775 | -2.2833 | -2.7615 | 12.89 | 13.14 | -32 | -32.2 | -0.228 | -9.76 | 42.723 | 19.1576 | 19.0531 | -20.8 | -38.8 | 4.8 | 4.3 | -18.446 | -18.273 | -77.2207 | 28.9109 | -298.407 | -39.428 | -35.5641 | 134.567 | 35.2174 | 122.1249 | 92.7978 | 66.4051 | -6.8874 | -7.7309 | -9.9825 | 250.0752 | -198.209 | 52.5429 | -38.9582 | -0.1868 | 5.375 | -6.48 | -2.033 | -2.047 | 1.84 | -0.24 | -2.6163 | -5.7115 | 6.331 | 0.6455 | -4.8 | -0.518 | -1.252 |  |  | 4.1112 | 3.5814 | 3.859 |  | 22.8 | 3.6331 | -0.13 |  | -6.0849 |  |  | -5.6104 |  | 0 | 5.337 | -17.6 | -0.3 | 55.9247 | -121.3549
20/05/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 1.2287 | -6.0862 | 3.8844 | 8.7554 |  | 11.986 |  | 18.2134 | 7.5528 | 7.1486 | 2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 4.4806 | -8.8229 | 3.1655 | 2.9705 | 5.7311 | 3.4734 | -0.5122 | 1.7542 |  | -2.1147 | -0.891 | -0.875 | 2.354 | -22.2 | -13.2 | -2.212 | 0.274 | -11.42 | -11.49 |  | -11.65 | -11.68 | 2.9788 | 3.9799 | 16.1496 | 18.2056 | -16.7264 | -12.4718 | -12.105 | 3.2777 | 3.5336 | -16.2576 | -14.0344 | 13.4585 | 13.6443 | 23.7969 | 15.2226 | -5.4 | -5.4 | -21.2726 | -21.1432 | -1.9114 |  | -3.7595 | 3.0088 | 1.0549 | 0.7474 | -86.0622 | 27.4361 | 27.5582 | 7.1867 | -182.872 |  |  |  | 10.259 | 9.38 | 6.15 | -13.11 | 5.31 | -15.2669 | -15.133 | 15.7629 | 14.6847 | -3.9137 | -24.3232 | -24.8399 | -4.2929 | 0 | 4.2153 | 8.15 | -17.4 | -16.8 | -3.08 | 8.1256 | 7.734 | 7.5731 | 47.2124 | 46.8517 | -26.4146 | -25.6313 | -25.0968 | 1.9996 | 30.54 | 11.36 | 4.2236 | 3.1281 | -5.962 |  |  |  | 37.191 |  |  |  |  | -0.3528 | -0.7 | 6.18 | 3.06 | -2.46 | -2.11 | 9.9045 | -36.4346 | -9.42 | -9.57 | 20.67 | 5.58 | -36.0545 | -18.0182 | -35.479 | -34.5909 | -9.8761 | -30.3931 | -37.5846 | -37.2346 | -23.2052 | -30.3648 | -13.57 | -90.9545 | -33.9878 |  | -8.1271 | -8.0426 |  | -13.9913 | -13.6783 | -9.732 | -17.9902 | -17.9345 | 12.1453 | 0 | 0 | -0.4 | 1.8533 | -13.642 | -8.7919 | -9.1158 | 10.2971 | 15.8507 | -26.7604 | 6.446 | -0.2457 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.3444 | -13.3965 | 15.745 | 15.564 | 1.6463 | 17.3979 | 26.6325 | -16.38 | -0.7997 | 0.1577 | -0.07 | -0.27 | -26.1326 |  | 6.126 | 1.21 |  | 25.11 | -31.0954 | -19.5031 | -1.83 | 29.4482 |  | 16.5072 | -1.1071 | -1.3557 | 1.8634 |  |  | -11.7058 | 56.1664 | 2.4694 | -19.6301 | 5.0751 | 4.3808 | 137.214 | -7.9978 | -11.8361 | 8.6614 | 2.9834 | 5.0401 | 5.1427 | 2.5184 | -8.1016 | -7.6991 | -10.48 | 11.9727 | 61.2849 | 14.1052 | 62.2463 | 12.195 | 12.4123 |  | -17.9345 | 0 | 0 |  |  | -22.2243 | -21.3289 | -2.4719 | -2.6683 | 10.08 | 10.11 | -33 | -32.8 | -0.2444 | -9.84 | 46.7925 | 19.6309 | 19.5245 | -20.4 | -38.8 | 6 | 5.4 | -18.6095 | -18.3432 | -73.5334 | 35.3912 | -300.7717 | -43.7674 | -33.5334 | 133.7922 | 35.1747 | 122.2847 | 96.1328 | 66.89 | -6.6961 | -6.2557 | -10.1637 | 248.4406 | -200.969 | 49.004 | -34.4067 | -0.0232 | 5.172 | -6.56 | -2.023 | -2.026 | 1.6 | -0.96 | -2.4632 | -5.388 | 5.861 | 0.3525 | -4.3 | -0.275 | -0.154 | 2.1108 |  | 4.5941 | 3.619 | 3.0174 |  | 23.3 | 3.7902 | -0.15 |  | -5.8048 |  |  | -5.2962 |  |  | 4.1383 | -17.9 | -0.4 | 57.013 | -122.611
20/05/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 1.3205 | -6.2023 | 4.0988 | 8.6666 |  | 11.6769 |  | 17.4145 | 7.1658 | 6.8048 | 2.22 | -22 |  | 0 |  | 3.9542 | -9.3676 | 3.3029 | 3.1025 | 5.6923 | 3.3841 | -0.4912 | 1.9383 |  | -2.0629 | -0.785 | -0.78 | 2.134 | -22.2 | -13.2 | -2.143 | 0.261 | -10.8 | -10.8 |  | -11.25 | -11.39 | 3.0372 | 3.8278 | 15.7872 | 17.5596 | -17.6424 | -13.1555 | -12.8174 | 16.6241 | 17.4914 | -18.666 | -16.6788 | 22.3325 | 21.1355 | 21.7349 | 14.4551 | -5 | -5.1 | -18.7998 | -18.8862 | -1.9263 |  | -4.677 | 3.2187 | 0.3009 | 0.1845 | -70.864 | 26.2764 | 26.3375 | 2.4844 | -174.9427 |  |  |  | 9.3608 | 9.21 | 5.86 | -13.85 | 4.92 | -15.5348 | -15.2669 | 16.1475 | 14.8126 | -3.8605 | -25.9619 | -25.7924 | -4.756 | 0 | 4.4116 | 8.329 | -18 | -17.3 | -2.94 | 6.9588 | 6.9196 | 5.7859 | 45.888 | 45.9284 | -24.786 | -25.6513 | -23.8423 | 2.0956 | 30.56 | 11.42 | 3.5986 | 2.5421 | -5.3533 |  |  |  | 35.1525 |  |  |  |  | -0.5103 | -0.8 | 5.74 | 2.92 | -2.55 | -2.28 | 9.796 | -35.022 | -9.78 | -9.87 | 20.86 | 5.21 | -35.8909 | -18.2182 | -35.6783 | -35.0364 | -10.3396 | -31.5706 | -38.2245 | -38.166 | -19.4248 | -25.3579 | -13.021 | -86.1727 | -33.5356 |  | -7.9635 | -7.386 |  | -17.1631 | -16.5526 | -10.756 | -15.4921 | -15.0534 | 15.4263 | 6.39 | 0 | -1.7 | 1.8816 | -18.5828 | -9.8221 | -9.9306 | 10.1664 | 15.8428 | -28.576 | 6.4227 | 1.0236 |  | 2.4096 | 0 | 0 | 2.0095 | 2.0095 | -13.8989 | 16.0673 | 16.2706 | 2.0739 | 17.3787 | 26.027 | -17.16 | -1.1165 | 0.1971 | 0.12 | -0.1 | -25.6463 |  | 6.139 | 1.054 |  | 23.8 | -30.4171 | -20.2239 | -1.78 | 27.9154 |  | 16.0351 | -1.2795 | -1.3147 | 1.8438 |  |  | -12.2836 | 55.0331 | 1.9119 | -19.1213 | 5.0961 | 4.7617 | 143.0762 | -7.9808 | -11.5107 | 8.1721 | 3.5927 | 5.1646 | 5.206 | 3.4729 | -8.961 | -6.7921 | -9.22 | 13.7668 | 58.8176 | 15.5798 | 61.989 | 12.9055 | 11.2986 |  | -17.107 | 0 | 0 |  | 12.8897 | -22.9055 | -22.1694 | -2.8809 | -3.1594 | 10.6 | 10.64 | -32.5 | -32.7 | -0.2628 | -9.68 | 50.2886 | 16.9678 | 16.8969 | -20.8 | -38.8 | 6.4 | 5.9 | -18.3339 | -18.374 | -68.2553 | 37.1108 | -305.2189 | -42.8516 | -32.6841 | 133.3358 | 34.3793 | 124.4984 | 96.1696 | 67.1622 | -5.7564 | -5.9781 | -12.9964 | 245.0617 | -201.3703 | 47.0564 | -35.2968 | 1.0095 | 4.678 | -6.24 | -2.023 | -2.049 | 1.12 | -0.32 | -2.5768 | -5.7694 | 6.7979 | 0.8225 | -4.9 | -0.367 | -0.966 |  |  | 4.2121 | 3.5457 | 4.0046 |  | 22.7 | 3.9296 | -0.13 |  | -5.7475 |  |  | -5.3596 |  |  | 5.5755 | -17.1 | -0.9 | 57.4611 | -121.1684
20/05/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 1.2392 | -6.0223 | 3.9205 | 8.0854 |  | 11.3169 |  | 18.2088 | 7.6628 | 7.2691 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 4.0009 | -8.5621 | 3.2493 | 3.1151 | 5.8443 | 3.3733 | -0.47 | 1.9527 |  | -2.0679 | -0.937 | -0.911 | 2.308 | -22.2 | -13.2 | -2.145 | 0.266 | -11.97 | -11.96 |  | -11.78 | -11.79 | 2.9572 | 3.9256 | 16.5692 | 18.5994 | -16.5007 | -12.7118 | -12.4344 | 3.6126 | 3.9514 | -15.7784 | -13.6821 | 14.6872 | 14.5779 | 18.5784 | 15.7745 | -5.7 | -5.7 | -21.3779 | -21.348 | -1.8547 |  | -5.1349 | 3.1873 | 0.1385 | 0.0824 | -89.1445 | 28.4127 | 28.5043 | 9.194 | -187.3088 |  |  |  | 8.3329 | 9.08 | 6.01 | -14.73 | 4.01 | -14.865 | -14.5971 | 14.6704 | 13.3202 | -3.7546 | -26.4509 | -26.2281 | -5.2962 |  | 4.4116 | 8.49 | -18.8 | -18.1 | -2.86 | 4.7159 | 4.9548 | 3.8163 | 49.2822 | 48.9841 | -25.4966 | -27.4806 | -24.7297 | 2.0679 | 29.86 | 11.01 | 3.2861 | 2.2491 | -5.0639 |  |  |  | 37.9299 |  |  | -15.2 | -15.1 | -0.4956 | -1.2 | 4.94 | 2.66 | -2.81 | -2.03 | 10.1835 | -37.4121 | -9.53 | -9.83 | 21.14 | 5.17 | -38.3273 | -19.4455 | -35.0028 | -34.5364 | -13.5697 | -33.5285 | -40.0803 | -39.8496 | -21.1664 | -29.6553 | -13.079 | -93.5476 | -30.3056 |  | -7.1709 | -7.3642 |  | -18.0781 | -19.1754 | 18.96 | -17.7902 | -15.2303 | 9.4773 | 6.59 | 0 | -2.6 | 1.8321 | -21.75 | -9.6503 | -9.9003 | 10.4784 | 16.2479 | -29.6882 | 6.4724 | 0.6411 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | -12.3918 | 15.2559 | 15.3166 | 2.7422 | 18.1067 | 26.027 | -16.66 | -0.7997 | 0.198 | -0.06 | -0.15 | -25.6214 |  | 6.158 | 0.959 |  | 23.95 | -32.0937 | -20.4955 | -1.57 | 27.9112 |  | 15.9383 | -1.1469 | -1.1903 | 1.7932 |  |  | -13.0345 | 54.8671 | 2.8038 | -19.0551 | 7.5945 | 5.4266 | 138.5422 | -8.0846 | -11.2406 | 8.1919 | 3.1542 | 5.1646 | 5.1427 | 2.6097 | -8.816 | -5.9277 | -12.57 | 15.2598 | 64.3792 | 12.245 | 61.7796 | 12.4677 | 11.9208 |  | -17.3342 | 0 | -10.6603 |  |  | -23.691 | -23.4603 | -3.4361 | -3.2327 | 7.73 | 7.73 | -32.1 | -31.8 | -0.2811 | -8.96 | 50.4054 | 21.7994 | 21.3982 | -20.8 | -38 | 7.7 | 7.2 | -18.5492 | -18.453 | -67.0245 | 37.0652 | -305.5474 | -44.9633 | -31.85 | 133.4562 | 33.8535 | 125.0296 | 98.7339 | 67.33 | -5.3041 | -4.9735 | -12.6471 | 246.7513 | -205.8738 | 44.8711 | -34.461 | -1.0999 | 5.261 | -6.72 | -2.061 | -2.057 | 1.28 | -0.64 | -2.2226 | -5.2415 | 6.4164 | 0.7645 | -4.3 | -0.666 | -1.131 |  |  | 4.1132 | 4.1832 | 3.9883 |  | 21.7 | 3.333 | -0.2 |  | -5.731 | 0 | 0 | -5.6521 |  |  | 5.4162 | -16.5 | -1.5 | 61.1345 | -126.3957
20/05/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 1.4326 | -6.4177 | 3.8988 | 7.8663 |  | 11.5874 |  | 17.3661 | 7.2488 | 6.8068 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 4.3314 | -9.3427 | 3.0819 | 3.0647 | 5.7587 | 3.3916 | -0.4381 | 1.9067 |  | -2.108 | -0.763 | -0.779 | 2.018 |  | -13.2 | -2.081 | 0.253 | -10.98 | -10.95 |  | -11.43 | -11.43 | 3.0999 | 3.8191 | 16.0006 | 17.476 | -18.3252 | -9.622 | -8.9605 | 22.9776 | 12.7955 | -20.7248 | -18.6398 | 31.3667 | 28.2778 | 9.0933 | 13.8758 | -4.8 | -4.8 | -20.3261 | -18.0702 | -1.7275 |  | -0.9564 | 2.5428 | 0.0903 | 0.1206 | -79.4091 | 28.3517 | 28.3517 | -0.2967 | -180.2163 |  |  |  |  | 9.89 | 7.02 | -13.58 | 4.69 | -13.6594 | -13.6594 | 13.6891 | 12.524 | -2.9231 | -25.8689 | -25.7449 | -1.7032 |  | 4.4116 | 8.028 | -17.3 | -17 | -2.77 | 6.3685 | 6.2715 | 5.5262 | 42.4534 | 42.7657 | -17.278 | -28.6623 | -14.2033 | 2.2786 | 29.58 | 10.83 | 3.2861 | 2.3468 | -5.0409 |  |  |  | 35.9115 |  |  |  |  | -0.2991 | -1.2 | 4.86 | 2.56 | -2.87 | -1.97 | 10.168 | -36.9371 | -10.57 | -10.68 | 22.77 | 5.03 | -38.1091 | -19.0545 | -34.1705 | -33.2909 | -12.4615 | -32.7903 | -37.7479 | -38.4867 | -12.5743 | -19.4695 | -13.066 | -87.0758 | -24.247 |  | -7.4171 | -7.0543 |  | -21.3595 | -20.7905 | 9.744 | -15.2878 | -15.9555 | 6.7737 | -3.68 | -2.6 | -1.1 | 1.5686 | -31.6944 | -9.5487 | -9.7522 | 9.4652 | 12.3678 | -30.133 | 6.3323 | 0.8728 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 1.0047 | -9.3776 | 14.007 | 13.9148 | 4.5997 | 19.3535 | 24.4889 | -17.13 | -0.6056 | 0.1504 | -0.05 | 0.86 | -24.1342 |  | 6.305 | 0.919 |  | 25.29 | -32.7727 | -21.6452 | -1.5 | 30.4847 |  | 15.7595 | -1.133 | -1.2542 | 1.7814 |  |  |  | 54.9777 | 2.7706 | -19.4119 | 6.403 | 7.3638 | 130.8043 | -7.9711 | -11.3465 | 8.4283 | 3.4809 | 5.1866 | 5.1427 | 3.1828 | -9.1999 | -8.7588 | -10.06 | 12.8457 | 65.3251 | 17.8074 | 63.6241 | 12.2956 | 13.0712 |  | -15.7826 | -10.4866 | 0 |  |  | -22.3397 | -21.7464 | -4.0808 | -3.9619 | 8.81 | 8.83 | -30.8 | -31.3 | -0.2628 | -8.48 | 46.8568 | 22.9057 | 22.9188 |  | -37.5 | 6.8 | 6.1 | -18.3495 |  | -65.3538 | 34.0387 | -303.1063 | -44.0482 | -30.566 | 134.2325 | 35.129 | 123.0639 | 95.2328 | 69.2526 | -7.8786 | -6.7778 | -9.9689 | 245.0926 | -200.1038 | 48.4248 | -36.2294 | -2.0154 | 5.093 | -6.08 | -2.039 | -2.036 | 0.48 | 0.16 | -2.3432 | -6.0044 | 7.0909 | 0.7645 | -5.7 | -0.506 | -0.944 |  |  | 3.6211 | 4.1546 | 3.865 |  | 21.1 | 3.7538 | -0.17 |  | -6.423 |  |  | -5.7647 |  |  | 6.711 | -15.6 | -2 | 62.004 | -127.6512
20/05/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.6244 | -6.6513 | 3.9343 | 7.5895 |  | 11.3096 |  | 17.7272 | 7.1748 | 6.7373 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 4.4451 | -9.5678 | 3.0793 | 2.9114 | 5.5727 | 3.3087 | -0.4975 | 1.8579 |  | -2.1038 | -0.767 | -0.753 | 2.201 |  | -13.2 | -2.105 | 0.265 | -11.58 | -11.29 |  | -11.34 | -11.52 | 2.8877 | 3.9656 | 16.7639 | 18.4586 | -18.2205 | -13.8108 | -12.4596 | 13.8543 | 17.2356 | -18.2329 | -16.4789 | 21.704 | 37.1214 | 15.5864 | 14.5666 | -5 | -5.1 | -18.7709 | -19.6425 | -1.7851 |  | -5.9501 | 3.239 | 0.2339 | 0.268 | -73.7632 | 24.5979 | 24.781 | 5.9139 | -176.6782 |  |  |  | 8.293 | 9.37 | 6.38 | -14.05 | 3.99 | -14.4632 | -13.9273 | 14.4422 | 13.228 | -2.6759 | -20.3465 | -20.9153 | -5.3241 |  | 4.4116 | 7.861 | -17.9 | -17.6 | -2.76 | 7.4794 | 7.2223 | 6.5005 | 43.7077 | 44.2556 | -22.0963 | -24.3934 | -21.7 | 1.8903 | 29.42 | 10.74 | 3.1299 | 2.2491 | -4.9126 |  |  |  | 37.7153 |  |  |  |  | 0 | -1.4 | 4.5 | 2.38 | -3.01 | -2.01 | 10.385 | -37.7271 | -10.94 | -11.17 | 23.18 | 4.93 | -38.7091 | -19.4182 | -34.6781 | -34.0364 | -12.983 | -33.8367 | -39.2049 | -39.9692 | -17.4131 | -15.8546 | -13.1 | -86.911 | -29.096 |  | -7.3016 | -7.3376 |  | -20.561 | -20.4043 | 1.552 | -15.0694 | -15.5201 | 13.8455 | 0 | 0 | 4.4 | 1.739 | -28.5185 | -9.2698 | -9.5066 | 8.7526 | 11.4231 | -31.9761 | 6.4728 | 1.3236 |  | 0 | 0 |  | 0.3349 | 0.6698 | -11.0521 | 14.922 | 14.7958 | 3.2906 | 17.998 | 25.5045 | -17.03 | -1.0103 | 0.165 | 0.14 | 0.17 | -24.8695 |  | 6.318 | 0.953 |  | 24.87 | -31.7393 | -21.064 | -1.45 | 29.4045 |  | 16.2342 | -1.3765 | -1.3599 | 1.7803 |  |  | -13.2213 | 54.3069 | 3.0853 | -19.2499 | 6.0789 | 5.1726 | 139.744 | -7.9037 | -11.1155 | 8.0513 | 3.6966 | 5.1573 | 5.206 | 3.7292 | -8.2425 | -6.2459 | -10.06 | 13.4058 | 59.154 | 17.9064 | 63.341 | 11.0842 | 13.1372 |  | -16.0926 | 0 | 0 | 13.9232 |  | -23.1746 | -22.5869 | -4.0373 | -4.2852 | 9.62 | 9.68 | -31.7 | -31.4 | -0.2976 | -8 | 51.4187 | 21.6727 | 22.1882 | -20.4 | -37.6 | 7.3 | 6.8 | -18.591 |  | -65.6469 | 36.3824 | -304.8246 | -41.5955 | -30.6756 | 135.1342 | 32.5367 | 125.4285 | 98.8253 | 69.4192 | -5.6663 | -6.638 | -11.7834 | 248.7498 | -204.1676 | 46.1269 | -34.3767 | -2.0374 | 5.314 | -6 | -2.001 | -2.012 | 0.72 | -0.08 | -2.5775 | -5.742 | 7.1214 | 0.8499 | -4.6 | -0.183 | -1.046 |  |  | 3.828 | 4.5662 | 4.3803 |  | 20.8 | 3.3661 | -0.2 |  | -6.4104 |  |  | -5.6911 |  |  | 6.4331 | -16 | -1.9 | 60.2783 | -128.3931
20/05/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.4555 | -6.4991 | 3.8663 | 8.2705 |  | 11.0203 |  | 17.0898 | 6.8798 | 6.4565 | 0 | -22 |  |  | -17.6 | 4.3984 | -9.8678 | 3.2232 | 3.1183 | 5.789 | 3.526 | -0.5486 | 2.0659 |  | -2.0939 | -0.785 | -0.761 | 1.736 | -22.2 | -13.2 | -2.087 | 0.258 | -11.01 | -10.94 |  | -11.19 | -11.43 | 2.7588 | 3.8826 | 16.7705 | 18.6339 | -17.431 | -12.3693 | -13.7016 | 23.1234 | 17.0963 | -18.1763 | -14.8768 | 32.5029 | 23.8323 | 13.3263 | 14.7072 | -5.2 | -5.1 | -19.6973 | -19.1518 | -1.7174 |  | -4.5843 | 3.0167 | 0.0787 | 0.0791 | -67.6595 | 35.6151 | 35.4015 | 23.9381 | -148.0478 |  |  |  | 8.293 | 8.79 | 5.81 | -13.76 | 4 | -17.5442 | -17.2763 | 19.3604 | 17.7171 | -2.6202 | -9.5176 | -10.2019 | -4.9134 |  | 4.4116 | 8.698 | -22.1 | -21 | -2.75 | 10.8124 | 11.3507 | 10.2711 | 52.0796 | 52.1785 | -23.9853 | -31.4764 | -22.6876 | 2.1248 | 28.15 | 10.26 | 3.1299 | 2.3468 | -5.0662 |  |  |  | 31.5097 |  |  | -18.3 | -18.2 | -0.0488 | -1.4 | 4.52 | 2.32 | -2.94 | -1.92 | 10.9895 | -32.7369 | -12.5 | -12.49 | 25.96 | 4.8 | -32.0727 | -15.8455 | -35.0518 | -34.5273 | -9.5435 | -28.7065 | -35.612 | -35.4629 | -21.6088 | -27.1615 | -13.099 | -107.0203 | -27.108 |  | -7.7715 | -7.5096 |  | -17.9441 | -16.8909 | -11.78 | -17.1776 | -16.7766 | 14.2198 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8869 | -23.4239 | -9.4224 | -9.6676 | 9.048 | 15.7088 | -30.692 | 6.405 | 0.9698 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.3539 | -12.8941 | 15.8146 | 15.8358 | 3.1579 | 18.4233 | 26.027 | -16.31 | -0.9059 | 0.165 | -0.11 | -0.86 | -25.7825 |  | 6.24 | 0.856 |  | 24.95 | -31.5537 | -20.793 | -1.68 | 29.2231 |  | 16.4072 | -1.4141 | -1.4196 | 1.7844 |  |  |  | 54.5188 | 2.285 | -19.4875 | 6.8345 | 5.8692 | 140.9191 | -7.948 | -11.2489 | 8.2777 | 4.074 | 5.0987 | 5.1111 | 3.7454 | -6.9102 | -5.7606 | -10.48 | 13.0772 | 65.1485 | 10.9729 | 64.0607 | 13.3608 | 14.1271 |  | -17.8346 | 0 | -12.5465 |  |  | -22.8396 | -22.2353 | -4.0571 | -4.0558 | 9.64 | 9.72 | -31.8 | -31.5 | -0.369 | -8.4 | 48.4574 | 24.2485 | 23.8186 | -20.4 | -39.3 | 6.4 | 5.9 | -18.4023 | -18.5026 | -67.9346 | 34.6793 | -302.0788 | -40.7097 | -30.6831 | 132.7067 | 36.0936 | 122.7238 | 94.6047 | 67.4066 | -6.4113 | -7.2405 | -9.31 | 242.683 | -202.4617 | 48.3581 | -36.4988 | -0.6775 | 5.355 | -6.72 | -1.98 | -1.968 | 1.68 | -0.24 | -2.7411 | -5.6809 | 6.2119 | 0.676 | -4.5 | -0.63 | -0.723 |  |  | 4.4379 | 4.0636 | 3.241 |  | 21.8 | 3.6484 | -0.17 |  | -5.9266 |  |  | -5.6222 |  |  | 5.7049 | -17 | -1.2 | 63.2325 | -134.2315
20/05/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 1.3988 | -6.6039 | 3.9818 | 8.5688 |  | 10.9135 |  | 16.4011 | 6.7108 | 6.2795 |  | -22 |  |  | -17.6 | 4.2802 | -9.9572 | 3.1141 | 3.1151 | 5.6146 | 3.2521 | -0.408 | 2.0298 |  | -2.0726 | -0.743 | -0.727 | 1.534 | -19.98 | -13.2 | -2.194 | 0.251 | -10.9 | -10.95 |  | -11.08 | -10.9 | 2.9306 | 4.1721 | 16.7202 | 18.7764 | -18.2573 | -12.0168 | -11.4915 | 13.6654 | 19.3893 | -19.037 | -16.0246 | 21.3396 | 21.5505 | 14.4756 | 13.9696 | -5 | -4.8 | -20.1463 | -19.2458 | -1.6501 |  | -4.4306 | 2.9278 | 0.3717 | 0.1753 | -65.3096 | 36.0118 | 35.9813 | 20.1821 | -151.3053 |  |  |  | 9.3109 | 9.04 | 6.18 | -13.56 | 4.42 | -19.0177 | -18.8838 | 19.7697 | 18.3093 | -3.2599 | -12.7577 | -12.6212 | -4.3832 |  | 4.2153 | 8.729 | -20.9 | -20.1 | -3.05 | 10.8218 | 10.5383 | 9.1837 | 51.8284 | 51.1775 | -23.705 | -32.3017 | -22.0318 | 2.0673 | 28.72 | 10.59 | 3.7549 | 2.8351 | -5.767 |  |  |  | 28.9301 |  |  |  |  | -0.0745 | -1.2 | 5.22 | 2.48 | -2.86 | -2.1 | 10.385 | -29.1367 | -12.1 | -12.21 | 25.43 | 4.67 | -30.4727 | -15.1182 | -35.4607 | -35.0182 | -9.6247 | -28.7197 | -34.7406 | -35.0739 | -18.1168 | -23.3946 | -13.097 | -105.1236 | -23.7059 |  | -7.8055 | -7.5209 |  | -19.6733 | -18.6973 | -15.876 | -14.7708 | -14.4202 | 16.6303 | 6.73 | 0 | 0 | 1.9215 | -26.5654 | -8.8033 | -9.2317 | 9.5639 | 17.0149 | -30.4978 | 6.4725 | -0.24 |  | 0 | 0 |  | 5.1911 | 4.8562 | -14.2338 | 16.1113 | 16.35 | 1.7813 | 17.2778 | 26.6764 | -17.09 | -1.0121 | 0.1385 | -0.06 | -0.86 | -25.8545 |  | 6.225 | 0.824 |  | 23.4 | -30.7512 | -20.2773 | -1.44 | 27.169 |  | 15.7778 | -1.3098 | -1.3637 | 1.7538 |  |  | -13.4622 | 53.876 | 2.2532 | -18.9337 | 4.3588 | 6.154 | 139.2989 | -7.9201 | -10.7815 | 8.085 | 2.9851 | 5.2086 | 5.2298 | 2.3257 | -6.4443 | -4.7798 | -9.64 | 11.7986 | 62.4704 | 15.5391 | 66.1867 | 13.6975 | 14.0964 |  | -17.3536 | -11.0706 | 0 |  |  | -22.3397 | -21.7464 | -3.8916 | -4.0266 | 12.14 | 12.13 | -32.4 | -32.5 | -0.2444 | -7.68 | 45.6396 | 24.5093 | 24.3954 | -19.5 | -38.8 | 5.9 | 5.4 |  | -18.2934 | -64.0882 | 36.2928 | -300.5894 | -42.2717 | -27.9451 | 134.6017 | 34.2204 | 118.7907 | 92.947 | 66.0876 | -8.0361 | -8.7887 | -9.0283 | 245.3505 | -199.0741 | 52.8474 | -41.5564 | -1.4295 | 5.237 | -6.8 | -2.002 | -2.002 | 1.44 | -0.16 | -2.7831 | -5.8 | 6.9749 | 0.734 | -5.2 | -1.019 | -1.942 |  | 2.4537 | 4.0926 | 4.4557 | 3.5962 |  | 22.9 | 3.0133 | -0.16 |  | -6.3246 |  |  | -6.1169 |  |  | 5.351 | -18.1 | -0.1 | 64.0705 | -136.5525
20/05/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.5945 | -6.8474 | 3.9857 | 7.8856 |  | 11.257 |  | 16.8253 | 6.9788 | 6.0589 | 0 | -22 |  |  |  | 4.3699 | -9.9557 | 3.3351 | 3.3126 | 6.0975 | 3.4076 | -0.4571 | 2.0009 |  | -2.1046 | -0.829 | -0.85 | 2.295 | -19.98 | -13.2 | -2.354 | 0.273 | -11.58 | -11.52 |  | -10.95 | -10.99 | 2.3274 | 4.1172 | 14.9233 | 16.9725 | -16.6215 | -12.5307 | -12.418 | 20.0551 | 18.5387 | -18.6102 | -16.0311 | 19.0376 | 30.3753 | 12.489 | 14.4974 | -5.2 | -5.1 | -20.578 | -19.5873 | -1.6464 |  | -4.67 | 3.0018 | 0.2336 | 0.2019 | -74.4346 | 34.3638 | 34.2418 | 22.1045 | -158.4366 |  |  |  | 10.2191 | 9.05 | 6.2 | -13.45 | 3.77 | -19.1517 | -18.8838 | 19.9544 | 18.8259 | -3.5234 | -9.7559 | -10.1104 | -4.1583 |  | 4.2153 | 7.381 | -25.4 | -23.6 | -2.85 | 9.9005 | 9.8537 | 8.7661 | 51.928 | 51.7348 | -24.9077 | -31.8943 | -23.0323 | 1.7746 | 35.08 | 12.83 | 3.9111 | 2.9327 | -5.7464 |  |  |  | 27.2953 |  |  |  |  | -0.0012 | -0.8 | 5.36 | 2.82 | -2.52 | -2.04 | 8.928 | -28.4091 | -12.36 | -12.47 | 26.34 | 5.25 | -29.3455 | -14.6909 | -36.827 | -35.6455 | -9.6946 | -27.761 | -34.153 | -33.9758 | -15.7031 | -22.9866 | -12.53 | -108.1933 | -20.7379 |  | -7.9774 | -7.667 |  | -20.6947 | -19.5413 | -16.9 | -15.2758 | -15.1915 | 16.6238 | 6.66 |  | -1.2 | 1.9265 | -28.4233 | -9.3063 | -9.669 | 9.7929 | 15.385 | -29.8659 | 6.4744 | 1.0453 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.3633 | -15.2385 | 17.1085 | 17.0415 | 1.8011 | 17.2057 | 26.3981 | -17.19 | -0.7869 | 0.1916 | -0.13 | -0.46 | -26.1168 |  | 6.06 | 0.862 | 3.1533 | 22.76 | -30.6385 | -19.5152 | -1.88 | 26.2436 |  | 15.2108 | -1.2241 | -1.3298 | 1.8043 |  |  | -12.0477 | 52.8483 | 1.9424 | -18.543 | 6.9782 | 7.1976 | 140.7745 | -8.0415 | -10.7066 | 8.4599 | 2.5917 | 5.2818 | 5.3405 | 2.0605 | -6.3944 | -5.3257 | -10.06 | 13.2036 | 60.5257 | 15.2321 | 70.2202 | 13.4282 | 13.7925 |  | -17.8334 | 0 | 0 |  |  | -20.7082 | -20.0984 | -3.7276 | -4.0037 | 11.56 | 11.69 | -32.2 | -32.4 | -0.3159 | -6.8 | 44.4177 | 26.65 | 26.6282 | -19.5 | -38.8 | 5.2 | 4.6 |  | -18.3223 | -67.2017 | 35.6274 | -296.538 | -38.7768 | -28.4402 | 133.7471 | 35.2586 | 117.5204 | 93.3279 | 65.9555 | -6.7225 | -9.3615 | -8.3049 | 248.2158 | -197.6668 | 55.6232 | -43.4692 | -1.4295 | 5.195 | -6.8 | -2.024 | -2.03 | 1.68 | 0 | -3.147 | -6.1204 | 6.8284 | 0.734 | -4.9 | -0.808 | -1.132 |  |  | 3.0381 | 4.1642 | 4.1435 |  | 22.8 | 3.0791 | -0.15 |  | -5.982 |  |  | -5.6287 |  | 0 | 5.4102 | -17.4 | -0.1 | 67.1241 | -134.2152
20/05/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 1.7441 | -7.0223 | 3.8454 | 8.5094 |  | 12.1088 |  | 17.6624 | 6.9448 | 6.2757 | -4.44 | -22 |  |  | -17.6 | 3.7505 | -9.8575 | 3.4819 | 3.261 | 6.1889 | 2.8451 | -0.4614 | 1.9844 |  | -2.1001 | -0.934 | -0.975 | 2.116 | -15.54 | -13.2 | -2.271 | 0.275 | -12.01 | -12.01 |  | -11.63 | -11.61 | 1.6724 | 3.8236 | 13.879 | 15.4241 | -14.7718 | -11.6046 | -11.8434 | 14.9878 | 18.7668 | -18.7007 | -16.0658 | 23.2463 | 19.7112 | 16.4701 | 14.8507 | -5.5 | -5.4 | -20.0381 | -20.5693 | -1.8206 |  | -3.9738 | 3.1419 | 0.5744 | 0.3753 | -86.1537 | 38.2397 | 37.5378 | 20.8198 | -157.019 |  |  |  | 10.2191 | 9.06 | 6.26 | -12.97 | 4.31 | -19.4196 | -19.6875 | 19.3786 | 18.1089 | -3.1472 | -11.9212 | -11.5534 | -4.0954 |  | 4.4116 | 6.969 | -19.7 | -18.8 | -2.86 | 12.1664 | 12.0398 | 11.1348 | 50.3877 | 50.7344 | -23.3289 | -31.9124 | -22.3332 | 2.1046 | 28.18 | 10.35 | 4.5361 | 3.5187 | -6.2771 |  |  |  | 30.0947 |  |  | -21.3 | -21.1 | 0.0861 | 0.1 | 6.42 | 4.04 | -1.67 | -2.33 | 10.075 | -29.9017 | -11.97 | -12.07 | 26.89 | 5.98 | -32.6364 | -15.7273 | -37.9576 | -36.3636 |  | -25.9966 | -33.0159 | -32.6675 | -17.0757 | -23.8146 | -12.503 | -105.7441 | -15.2402 |  | -8.192 | -8.0553 |  | -20.7176 | -20.3699 | -10.756 | -15.5775 | -15.2797 | 15.7121 | 6.29 | 0 | 0.1 | 2.0675 | -28.3633 | -9.4622 | -9.7799 | 9.9554 | 17.761 | -28.2582 | 6.4443 | 1.2262 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.0332 | -15.7409 | 17.3303 | 17.0552 | 1.2623 | 16.4833 | 27.6091 | -16.36 | -1.0066 | 0.1696 | -0.05 | -1.86 | -26.3125 |  | 6.12 | 1.025 |  | 23.77 | -29.6983 | -19.0732 | -1.86 | 27.4076 |  | 15.4088 | -1.4022 | -1.3061 | 1.8325 |  |  | -13.2565 | 53.7888 | 1.8554 | -18.5333 | 6.2886 | 6.0705 | 139.4129 | -7.7967 | -10.609 | 8.0586 | 3.2298 | 5.443 | 5.4117 | 2.7098 | -5.213 | -4.9115 | -8.8 | 12.0351 | 55.9074 | 19.6744 | 74.2431 | 15.5616 | 15.1292 |  | -17.8493 | -10.6066 | -10.8473 |  |  | -18.9393 | -18.022 | -4.2885 | -4.4754 | 19.12 | 19.02 | -32.3 | -32.6 | -0.1749 | -6.96 | 47.0686 | 20.5168 | 20.4175 | -19.1 | -39.3 | 3.5 | 2.9 | -18.1463 | -18.1161 | -70.202 | 32.0876 | -296.0808 | -34.1938 | -27.9805 | 131.408 | 34.3754 | 124.9144 | 91.7161 | 66.6817 | -7.1544 | -8.5369 | -12.5427 | 248.7809 | -193.0893 | 59.8999 | -46.2392 | -0.3748 | 5.215 | -7.2 | -2.07 | -2.075 | 1.84 | -0.24 | -3.4994 | -5.7694 | 6.038 | 0.6455 | -4.8 | -1.773 | -1.539 | 1.6416 | 1.8678 | 4.1647 | 3.2585 | 4.193 |  | 23.5 | 2.9298 | -0.1 |  | -6.508 |  |  | -5.731 |  | 0 | 4.6465 | -17.7 | 0.4 | 66.8416 | -136.5554
20/05/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 1.9184 | -7.2423 | 3.7344 | 7.0487 |  | 12.5855 |  | 17.497 | 7.1378 | 6.7952 | -6.66 | -22 |  |  |  | 3.8607 | -9.6701 | 3.9314 | 3.6893 | 6.8717 | 2.885 | -0.4737 | 2.004 |  | -2.0702 | -1.014 | -0.998 | 1.916 | -13.32 | -13.2 | -2.184 | 0.279 | -11.7 | -11.64 |  | -12.06 | -12.08 | 1.0159 | 3.9227 | 13.375 | 15.348 | -13.6693 | -10.5623 | -10.3276 | 3.8451 | 3.7155 | -16.7526 | -14.4581 | 14.3153 | 14.4668 | 20.9899 | 14.8347 | -5.1 | -5.1 | -21.8608 | -21.7079 | -1.8859 |  | -2.9255 | 2.8825 | 0.6935 | 0.3601 | -92.0743 | 38.3923 | 38.2397 | 16.0576 | -160.4289 |  |  |  | 11.247 | 9.22 | 6.48 | -12.36 | 4.64 | -19.5535 | -19.5535 | 18.6466 | 17.322 | -3.3052 | -10.2625 | -10.5154 | -2.1298 |  | 4.032 | 6.999 | -18.4 | -17.9 | -3 | 14.0672 | 14.337 | 12.792 | 51.476 | 51.7733 | -25.9018 | -30.9933 | -24.0567 | 2.0917 | 28.56 | 10.59 | 5.0049 | 4.007 | -6.5659 |  |  |  | 28.2452 |  |  |  |  | -0.0476 | 1.3 | 8.36 | 5.44 | -0.71 | -2.72 | 8.618 | -28.9341 | -12.28 | -12.4 | 27.36 | 6.32 | -30.3818 | -14.7455 | -36.196 | -35.5273 |  | -23.0137 | -29.5834 | -30.3083 | -17.2839 | -23.1123 | -11.77 | -100.4691 | -19.0607 |  | -8.4273 | -8.0662 |  | -20.2071 | -21.0322 | 1.04 | -15.3659 | -15.0862 | 17.3809 | 5.88 |  | 4.4 | 2.4448 | -28.6324 | -8.9589 | -9.2315 | 9.9991 | 17.7088 | -26.1791 | 6.6603 | 0.4279 |  | 0 | 2.429 | 0 | 6.5308 | 6.6983 | -18.0853 | 17.346 | 17.0339 | 0.1769 | 14.6622 | 26.027 | -18.07 | -0.6056 | 0.1952 | -0.46 | 0.35 | -26.1808 |  | 6.065 | 1.037 |  | 22.56 | -27.6911 | -17.3483 | -2.15 | 26.3111 |  | 15.7418 | -1.2911 | -1.2687 | 1.9616 |  |  | -13.0974 | 52.3405 | 1.8911 | -18.067 | 7.2593 | 6.2725 | 138.4312 | -7.7992 | -10.8146 | 8.2799 | 2.9271 | 5.6041 | 5.5778 | 2.3203 | -4.3617 | -3.3318 | -6.29 | 11.0858 | 50.91 | 25.3742 | 73.0013 | 14.8277 | 14.8274 |  | -18.4049 | 0 | -11.5945 |  | 16.2635 | -17.2529 | -16.9673 | -3.4858 | -3.7567 | 20.23 | 20.79 | -33.6 | -33.6 | 0.0357 | -6.88 | 48.8846 | 21.3991 | 21.7633 | -18.3 | -40.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | -65.4539 | 31.5464 | -294.2646 | -33.3226 | -26.6082 | 132.5526 | 33.2678 | 121.5543 | 89.0226 | 69.1486 | -9.9801 | -11.2628 | -10.7526 | 248.3517 | -191.6298 | 62.2469 | -50.735 | -0.6311 | 4.868 | -7.84 | -2.072 | -2.098 | 2.56 | 0.16 | -3.4431 | -6.1509 | 5.9495 | 1.2039 | -4.7 | -2.216 | -3.718 | 1.6601 |  | 3.9072 | 3.5751 | 3.4225 |  | 24.5 | 3.1952 | 0.02 |  | -6.2615 |  |  | -6.0017 |  | 0 | 3.7441 | -19.6 | 1.9 | 61.4095 | -139.8393
20/05/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.1237 | -7.3799 | 3.4676 | 7.3195 |  | 13.2234 |  | 15.9809 | 6.5328 | 6.0613 | -6.66 | -24.2 |  |  |  | 4.0416 | -11.0811 | 3.7687 | 3.6904 | 6.6485 | 1.6605 | -0.3669 | 1.9406 |  | -2.0466 | -0.878 | -0.89 | 2.457 | -13.32 | -11 | -2.359 | 0.292 | -10.51 | -10.61 |  | -11.29 | -11.34 | 0.6896 | 4.057 | 15.3309 | 17.3146 | -16.1373 | -12.8145 | -12.1059 | 15.8276 | 19.0012 | -18.7287 | -15.8128 | 19.0259 | 22.0577 | 24.3417 | 12.5252 | -4.7 | -4.7 | -18.8396 | -18.8754 | -1.7603 |  | -2.3288 | 3.1435 | 0.9669 | 0.6582 | -67.7816 | 36.8053 | 36.8663 | 5.2781 | -137.8369 |  |  |  | 11.4465 | 8.6 | 5.91 | -11.89 | 4.1 | -21.6969 | -21.8308 | 21.2457 | 19.7239 | -5.4112 | -6.1005 | -6.4547 | -2.3189 |  | 4.032 | 7.542 | -14.8 | -14.4 | -3.08 | 17.7695 | 17.9494 | 16.8181 | 48.2912 | 49.025 | -25.6665 | -27.7536 | -24.4699 | 2.46 | 30.22 | 11.13 | 6.2549 | 5.2765 | -7.2532 |  |  |  | 33.3006 |  |  | -23.5 | -23.7 | 0.097 | 3.9 | 10.44 | 8.1 | 1.3 | -2.97 | 8.68 | -34.407 | -12.1 | -12.23 | 32.87 | 7.43 | -34.0545 | -16.9818 | -40.8575 | -39.6636 |  | -17.6346 | -26.4355 | -26.2113 | -23.4035 | -29.4822 | -11.493 | -87.5058 | -34.7481 |  | -10.0735 | -9.5074 |  | -17.9551 | -17.1665 | -12.804 | -19.3917 | -18.9007 | 15.8753 | 0 | 0 | -0.4 | 3.0184 | -28.2069 | -7.8864 | -8.2097 | 9.3 | 18.0082 | -28.8237 | 6.5791 | -0.2229 |  | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.3776 | -21.6019 | 21.5608 | 21.4838 | -3.5537 | 11.5694 | 29.4743 | -17.68 | -0.3951 | 0.1385 | -0.41 | -0.72 | -28.9043 |  | 6.031 | 1.087 |  | 20.65 | -25.1763 | -14.7358 | -2.29 | 24.4221 |  | 15.9164 | -1.5572 | -1.6623 | 1.9392 |  |  |  | 54.1147 | 1.2837 | -17.2924 | 5.7828 | 5.3189 | 146.2492 | -7.4484 | -10.296 | 8.3689 | 2.3536 | 5.7799 | 5.831 | 1.7885 | -9.9317 | -8.2496 | -7.12 | 11.2264 | 52.5876 | 24.9645 | 64.3812 | 11.4159 | 13.3674 |  | -17.0782 | 0 | -12.2306 |  |  | -19.4228 | -18.8295 | -8.005 | -7.8172 | 34.06 | 0 | -35.6 | -35.5 | -0.1053 | -8.48 | 43.0224 | 21.2159 | 21.1258 | -17.4 | -40.1 | 2.6 | 2 | -18.2569 | -18.1392 | -68.2939 | 31.7779 | -300.1579 | -39.918 | -29.6571 | 127.4678 | 40.705 | 124.7834 | 85.3676 | 61.8995 | -1.9076 | -4.5176 | -13.9161 | 242.4229 | -191.2109 | 48.9174 | -43.1812 | 0.0012 | 4.721 | -9.12 | -2.001 | -2.008 | 4.56 | -0.96 | -3.8822 | -4.3626 | 5.51 | 1.3504 | -5.1 | -4.215 | -4.814 |  |  | 4.4985 | 3.5673 | 3.4518 |  | 24.5 | 3.2264 | 0.25 |  | -5.7449 |  |  | -5.2336 |  | -5.1177 | 5.1819 | -19 | 1.3 | 51.8256 | -123.5171
20/05/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 1.6345 | -6.9872 | 3.6487 | 9.616 |  | 13.6458 |  | 19.4544 | 8.3767 | 7.7612 | -6.66 | -22 | 0 | 0 |  | 4.107 | -7.8327 | 3.7407 | 3.6021 | 6.7478 | 1.5005 | -0.6236 | 1.8308 |  | -2.0368 | -1.039 | -1.02 | 2.373 | -13.32 | -11 | -2.052 | 0.292 | -11.18 | -11.29 |  | -11.54 | -11.65 | -0.3637 | 3.781 | 13.892 | 15.6074 | -11.5199 | -8.9386 | -9.2295 | 14.2836 | 18.15 | -15.162 | -13.0931 | 22.0337 | 30.5997 | 67.2912 | 16.2602 | -5.7 | -5.7 | -23.6405 | -24.1899 | -2.0487 |  | -2.4366 | 3.928 | 1.2637 | 0.7943 | -123.8136 | 52.6749 | 52.3392 | 6.2576 | -161.0095 |  |  |  | 10.6382 | 8.43 | 5.38 | -13.32 | 3.85 | -17.2763 | -17.1423 | 20.4413 | 18.5557 | -4.3285 | -15.6028 | -16.3602 | -2.5819 |  | 4.4116 | 7.614 | -17.2 | -16.7 | -3.08 | 11.7998 | 11.0535 | 10.3924 | 58.2702 | 58.3994 | -26.4668 | -37.3505 | -23.9383 | 2.0425 | 28.89 | 10.59 | 6.8799 | 5.7648 | -7.0594 |  |  |  | 33.9298 |  |  | -25.8 | -26.1 | 0.2032 | 5.2 | 10.62 | 9.74 | 2.32 | -3.07 | 6.882 | -33.8569 | -11.87 | -11.99 | 28.33 | 7.09 | -36.6727 | -17.3 | -37.8404 | -37.0636 |  | -20.4792 | -28.0242 | -27.9828 | -23.5947 | -30.3807 | -10.75 | -93.0662 | -57.3731 |  | -11.0816 | -10.6209 |  | -15.0683 | -14.8785 | -19.46 | -16.8458 | -16.2868 | 12.255 | 6.63 | 0 | -0.3 | 3.3538 | -22.0414 | -6.9516 | -6.9327 | 7.5148 | 15.143 | -23.9529 | 6.8344 | -0.0174 |  | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 5.3586 | -17.5829 | 18.851 | 18.6672 | -0.0206 | 15.5847 | 28.6296 | -16.55 | -0.5031 | 0.165 | -0.3 | -0.62 | -27.9152 |  | 6.061 | 0.765 |  | 22.01 | -29.4441 | -18.1143 | -2.63 | 21.3292 |  | 17.6078 | -2.9893 | -3.1827 | 2.0276 |  |  | -12.9593 | 53.7541 | 0.9017 | -18.0783 | 5.6962 | 5.1595 | 146.6574 | -6.6427 | -9.5126 | 5.6293 | 2.8413 | 6.0949 | 6.2265 | 2.2443 | -19.2549 | -18.5957 | -19.7 | 22.4633 | 82.2622 | -12.1442 | 40.9264 | 5.1031 | 6.8389 |  | -15.5392 | -11.9341 | -13.5681 | 4.4428 | 3.0482 | -24.894 | -24.6523 | -8.485 | -8.3578 | 20.97 | 20.82 | -35.8 | -35.5 | 0.0009 | -7.36 | 52.4245 | 21.2549 | 20.8827 | -17.4 | -39.2 | 8 | 7.5 | -18.7957 | -18.7491 | -81.0398 | 24.3935 | -306.2006 | -45.7239 | -36.9111 | 112.0034 | 60.3313 | 129.9025 | 77.9702 | 38.3988 | -0.6504 | -1.7625 | -15.3283 | 211.3752 | -197.2122 | 18.264 | -11.2797 | -2.1546 | 5.189 | -10 | -1.998 | -2.005 | 5.04 | -1.68 | -4.2648 | -4.5396 | 4.8661 | 2.1683 | -5.2 | -4.651 | -4.88 |  |  | 4.3582 | 4.3152 | 3.2923 |  | 22 | 2.419 | 0.38 |  | -5.8875 |  |  | -5.5316 |  | -7.1087 | 7.5285 | -16.6 | -1.9 | 58.6222 | -127.5303
20/05/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.1311 | -7.6593 | 3.7259 | 9.481 |  | 13.8123 |  | 18.0537 | 7.5168 | 6.9408 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.9688 | -9.2266 | 4.3831 | 4.1685 | 7.6295 | 1.3921 | -0.5397 | 1.803 |  | -2.0382 | -0.94 | -0.894 | 2.556 | -13.32 | -11 | -2.024 | 0.297 | -11.24 | -11.38 |  | -10.94 | -10.96 | 1.1003 | 3.6381 | 16.9031 | 18.7475 | -14.1442 | -11.222 | -11.3293 | 19.72 | 16.6881 | 0 | -12.0114 | 22.4314 | 18.4185 | 67.8135 | 14.0362 | -5.3 | -5.3 | -22.4321 | -22.204 | -2.082 |  | -1.3873 | 4.489 | 1.4949 | 0.9729 | -108.9816 | 50.9354 | 51.1185 | 5.0512 | -135.5173 |  |  |  | 14.8795 | 9.35 | 6.69 | -11.02 | 5.08 | -19.8215 | -19.6875 | 22.4869 | 21.1233 | -6.3649 | -16.0113 | -15.9312 | -1.8547 | 0 | 4.032 | 7.353 | -12.3 | -12.5 | -3.31 | 15.0621 | 15.2252 | 14.3325 | 53.063 | 53.1812 | -25.3844 | -34.3104 | -23.1951 | 2.0179 | 33.5 | 12.84 | 7.6611 | 6.6437 | -7.5397 |  |  |  | 31.7985 |  |  | -27.5 | -26.6 | 0.8759 | 7.4 | 12.2 | 12.02 | 3.97 | -3.53 | 7.812 | -32.7494 | -12.25 | -12.4 | 29.6 | 8.57 | -33 | -16.4727 | -40.4474 | -39.2636 |  | -15.2333 | -23.3551 | -23.1879 | -19.8647 | -24.3854 | -9.07 | -88.1417 | -57.2938 |  | -11.7235 | -11.2582 |  | -17.918 | -16.885 | 4.112 | -21.1626 | -20.9968 | 7.819 | -10.28 | 0 | -0.4 | 3.5382 | -27.4474 | -6.8428 | -6.8303 | 7.4849 | 9.4807 | -19.9326 | 6.7276 | -0.11 |  | 0 | 0 |  | 7.5355 | 7.3681 | -19.2575 | 20.8668 | 20.774 | -3.0452 | 12.1932 | 27.8923 | -17.61 | -0.5013 | 0.1476 | -0.35 | -0.15 | -27.6612 |  | 6.101 | 0.777 |  | 21.48 | -26.1257 | -15.5521 | -2.31 | 19.2745 |  | 26.1549 | -7.4231 | -7.8494 | 2.1114 |  |  | -12.1558 | 63.9624 | 1.4929 | -23.5776 | 5.9378 | 5.9704 | 148.8496 | -9.2385 | -8.359 | -9.6053 | 2.2704 | 6.3952 | 6.4321 | 1.7014 | -23.3851 | -22.0511 | -15.51 | 11.6946 | 46.3293 | 0 | 60.8256 | -6.1752 | -5.9815 |  | -14.8926 | -11.1131 | -11.8767 |  |  | -18.5383 | -18.2856 | -9.9312 | -9.7857 | 28.53 | 28.22 | -34.8 | -35.3 | -0.0522 | -3.12 | 60.2908 | 20.014 | 20.1261 | -16.9 | -40.1 | 1.8 | 1.2 | -18.3087 | -18.3712 | -131.5476 | 10.2718 | -248.0141 | -29.6029 | -35.5406 | 79.1943 | 89.9813 | 91.155 | 106.7756 | 2.8713 | -3.6777 | -1.8931 | 18.6913 | 131.313 | -223.4022 | 57.7367 | -50.2151 | -1.4759 | 4.766 | -10 | -2.039 | -2.041 | 4.64 | -2.16 | -4.5019 | -4.0421 | 3.1937 | 1.9059 | -4.1 | -4.426 | -4.33 |  |  | 4.3667 | 3.0426 | 4.4368 |  | 24.2 | 3.1261 | 0.41 |  | -5.9934 |  |  | -5.4404 |  | -7.8647 | 7.8491 | -19 | 1.3 | 41.4592 | -107.5953
20/05/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 3.2451 | -8.9358 | 3.9251 | 9.9574 |  | 15.7789 |  | 19.2128 | 7.8378 | 7.471 | -6.66 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.3871 | -8.9548 | 5.1823 | 5.1788 | 8.9017 | 1.743 | -0.4796 | 1.7496 |  | -1.9981 | -0.616 | -0.582 | 2.93 | -13.32 | -11 | -2.121 | 0.298 | -10.74 | -10.75 |  | -11.06 | -11.02 | 1.6016 | 3.5865 | 18.4771 | 20.7932 | -18.5256 | -9.8508 | -9.964 | 8.8321 | 8.4858 | 0 | -12.4586 | 19.6256 | 22.025 | 71.6528 | 12.283 | -4.6 | -4.6 | -22.1866 | -21.9497 | -2.2667 |  | -0.3369 | 4.3422 | 2.3958 | 1.6673 | -96.8962 | 53.8652 | 53.9872 | -20.503 | -123.261 |  |  |  | 19.021 | 10.34 | 7.88 | -8.24 | 7.65 | -19.8215 | -20.2233 | 21.1167 | 20.3617 | -7.6563 | -13.6167 | -13.6023 | -1.363 | 0 | 3.8356 | 6.934 | -7.5 | -8.5 | -3.5 | 20.7661 | 20.1237 | 18.3416 | 47.6368 | 48.0833 | -24.5817 | -32.5518 | -22.4071 | 2.3523 | 36.73 | 14.21 | 8.9111 | 7.8156 | -8.4708 |  |  |  | 26.5744 |  |  | -29.8 | -28.7 | 0.838 | 9.1 | 14.56 | 13.6 | 5.24 | -4.2 | 10.509 | -27.2491 | -10.85 | -10.96 | 25.61 | 10.37 | -27.3818 | -13.9545 | -38.8071 | -38.0455 | 13.7537 | -9.711 | -18.3082 | -18.3538 | -18.3923 | -22.5015 | -9.557 | -58.472 | -64.4568 |  | -12.1497 | -11.5574 |  | -17.343 | -16.2751 | 0.528 | -21.4071 | -20.9603 | 5.1059 | -13.88 | 0 | 0 | 3.5525 | -27.1213 | -6.7048 | -6.6993 | 7.6302 | 7.4654 | -19.1266 | 6.8788 | -0.7037 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -21.9368 | 20.1403 | 20.3407 | -4.3624 | 10.5567 | 28.405 | -17.57 | -0.5013 | 0.1495 | -0.41 | -0.22 | -28.2015 |  | 6.101 | 1.117 |  | 21.64 | -24.5355 | -14.1479 | -2.48 | 20.3193 |  | 26.3986 | -8.0461 | -8.7659 | 2.2143 |  |  | -12.5496 | 67.2156 | 1.5511 | -22.9147 | 5.3064 | 6.2957 | 157.4811 | -8.1779 | -7.2243 | -10.5939 | 2.3493 | 6.3805 | 6.4321 | 1.6293 | -28.0637 | -27.2595 | -15.09 | 9.4278 | 42.6134 | 0 | 54.9115 | -12.2255 | -11.5591 |  | -14.1262 | -12.0531 | -10.5347 | 0 |  | -16.8299 | -16.2367 | -13.5144 | -13.6514 | 26.27 | 26.31 | -33.8 | -33.6 | 0.054 | 0.64 | 54.956 | 20.513 | 20.3667 | -16.2 | -40.1 | -0.6 | -0.8 |  | -18.1554 | -137.2699 | 9.973 | -244.7315 | -25.5929 | -34.6836 | 71.4843 | 102.1934 | 94.3603 | 92.5874 | -6.4383 | 3.7632 | 2.854 | 18.5474 | 118.0245 | -210.4505 | 54.0751 | -47.4877 | -1.0999 | 4.706 | -9.84 | -2.015 | -2.018 | 5.04 | -2.56 | -3.9658 | -3.8956 | 2.9007 | 2.5223 | -4.9 | -3.842 | -3.887 |  |  | 5.0582 | 4.0927 | 3.8404 |  | 23.4 | 3.1783 | 0.45 |  | -6.0201 |  |  | -5.6002 |  | -8.8143 | 9.0134 | -18.7 | 0.7 | 37.4324 | -98.6145
20/05/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.9002 | -9.6543 | 6.0842 | 10.8358 |  | 19.2932 |  | 25.016 | 10.7977 | 10.3114 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 3.7486 | -4.9288 | 5.5912 | 5.461 | 9.4467 | 2.0293 | -1.1413 | 1.7093 |  | -2.0066 | -0.437 | -0.407 | 2.648 | -13.32 | -6.6 | -1.536 | 0.298 | -9.34 | -9.42 |  | -12.73 | -12.88 | 2.4816 | 3.4754 | 15.2032 | 19.3219 | -16.273 | -7.5099 | -7.4387 | 4.3537 | 4.009 |  | -15.5127 | 18.3423 | 18.2462 | 101.8455 | 13.1722 | -5.1 | -5.1 | -26.0306 | -25.8104 | -3.8982 |  | 2.3738 | 7.6507 | 0 | 0 | -117.7099 | 79.928 | 79.3481 | -37.2669 | -97.1605 |  |  |  | 28.312 | 9.92 | 7.96 | -6.02 | 9.47 | -18.8838 | -18.214 | 24.0225 | 22.3666 | -6.468 | -2.099 | -2.1253 | 2.2369 |  | 3.2596 | 7.347 | -15.3 | -14.8 | -4.29 | 25.1165 | 24.338 | 23.8744 | 93.996 | 0 | -24.8317 | -38.1979 | -18.6704 | 2.5431 | 39.04 | 15.61 | 10.3174 | 9.2804 | -9.4648 |  |  |  | 26.567 |  |  | -42.6 | -43.5 | 1.8793 | 11.4 | 14.52 | 16.1 | 7 | -3.82 | 13.3455 | -27.2916 | -9.38 | -9.47 | 25.14 | 11.6 | -26.9818 | -13.3727 | -39.3074 | -38.1636 | 21.4542 | -4.8635 | -13.8457 | -13.3739 | -17.3343 | -23.4083 | -10.931 | -38.1552 | -62.5443 |  | -11.9627 | -11.4053 |  | -14.5802 | -14.3678 | -21.508 | -17.4717 | -17.0689 | 9.2258 | 6.34 | 0 | 0.3 | 4.1562 | -23.057 | -8.3922 | -8.3878 | 7.9834 | 9.0083 | -20.8478 | 6.4858 | -0.9423 |  | 0 | 0 |  | 7.5355 | 7.8704 | -25.2859 | 20.8288 | 20.8873 | -7.6945 | 0 | 28.4001 | -18.66 | -0.3914 | 0.1467 | -0.45 | 0.54 | -28.5777 |  | 6.095 | 1.025 |  | 21.91 | -20.1898 | -10.0131 | -2.53 | 21.565 |  | 26.9391 | -8.7382 | -9.4564 | 2.3393 |  |  |  | 72.2358 | 1.6149 | -22.2551 | 7.1321 | 7.0065 | 159.694 | -7.235 | -6.5927 | -11.6157 | 2.0812 | 6.9445 | 7.0333 | 1.4941 | -24.0644 | -23.0294 | -10.9 | 12.4619 | 46.5132 | 11.1969 | 48.7642 | -7.3032 | -7.0243 |  | -14.4883 | -10.7136 | -11.7085 |  | 0 | -8.2 | -8.255 | -15.9748 | -16.0001 | 23.09 | 23.33 | -32.3 | -32.9 | 0.0888 | 4.24 | 65.2829 | 21.6689 | 21.7898 | -15.2 | -40.1 | -6.1 | -6.3 | -17.9673 | -18.0972 | -128.3381 | 9.836 | -240.421 | -26.5546 | -32.4947 | 67.2342 | 102.7271 | 114.5709 | 95.3492 | -8.0935 | 0 | 0 | 0.174 | 115.5359 | -201.6575 | 84.745 | -61.2063 | -0.3967 | 4.212 | -9.36 | -2.021 | -2.026 | 4.4 | -1.84 | -4.0387 | -4.2466 | 1.7288 | 2.9618 | -4.6 | -1.894 | -3.257 |  | 1.5616 | 3.9169 | 3.4652 | 3.213 |  | 25.7 | 3.8933 | 0.58 |  | -5.4416 |  |  | -5.3685 |  | -7.7218 | 8.2777 | -20.5 | 2.8 | 39.3475 | -91.5924
20/05/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 4.2277 | -10.3059 | 5.1441 | 12.2693 |  | 20.3772 |  | 22.8955 | 9.9827 | 9.4029 | -6.66 | -22 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 4.0429 | -5.7811 | 6.065 | 5.9412 | 10.3571 | 1.9437 | -1.1558 | 1.7235 |  | -1.9973 | -0.213 | -0.173 | 2.964 | -13.32 | -6.6 | -1.514 | 0.298 | -8.59 | -8.58 |  | -13.14 | -13.19 | 4.0247 | 3.5076 | 17.1247 | 21.4001 | -18.9199 | -5.9624 | -6.1049 | 12.3065 | 17.8526 |  | -19.0934 | 23.6646 | 31.4755 | 98.3713 | 19.5483 | -6.2 | -6.2 | -24.8817 | -26.0235 | -4.4782 |  | 0.1371 | 7.6213 |  |  | -94.5463 | 82.8272 | 82.8272 | -62.6591 | -76.8306 |  |  |  | 32.3936 | 11.2 | 9.24 | -3.64 | 11.89 | -18.7498 | -18.3479 | 25.1291 | 24.2052 | -5.1021 | -2.3955 | -2.5168 | -0.1579 |  | 4.032 | 7.356 | -12.5 | -12.1 | -4.31 | 28.1581 | 28.0147 | 26.9407 | 86.0708 |  | -20.0315 | -40.4398 | -13.9712 | 2.5879 | 41.76 | 17.02 | 11.8799 | 10.8429 | -10.7314 |  |  |  | 20.3257 |  |  | -44.8 | -43.9 | 2.5665 | 12.8 | 15.5 | 17.54 | 8.1 | -4.16 | 14.1825 | -21.3187 | -10.32 | -10.41 | 28.77 | 12.36 | -21.5455 | -10.8455 | -38.4399 | -36.9091 | 28.0264 | 1.8453 | -7.3168 | -7.3785 | -15.83 | -22.3491 | -10.823 | -13.9652 | -63.5121 |  | -12.2782 | -10.9046 |  | -15.3566 | -14.7805 | 1.04 | -18.1309 | -18.1274 | 6.7348 | 0 | 0 | 2.8 | 4.2605 | -24.924 | -8.4915 | -8.587 | 7.6762 | 9.4742 | -15.9697 | 6.4324 | -1.4228 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | -26.6256 | 19.9403 | 20.0863 | -7.3456 |  | 28.4001 | -18.48 | -0.3072 | 0.1916 | -0.47 | 1.31 | -28.1805 |  | 5.811 | 1.074 | 3.2388 | 23.11 | -19.9264 | -9.632 | -2 | 23.1956 |  | 27.9617 | -9.0461 | -9.7999 | 2.542 |  |  | -13.5022 | 74.2797 | 2.2398 | -22.0518 | 6.5323 | 6.6136 | 164.0789 | -6.2248 | -7.1393 | -11.53 | 1.8246 | 7.4572 | 7.6029 | 1.0977 | -25.5649 | -22.9599 | -7.12 | 11.1085 | 46.0978 | 17.7741 | 40.3396 | -7.2832 | -6.9199 |  | -14.4478 | -10.6184 | -13.451 |  |  | -8.3484 | -8.277 | -16.4149 | -16.0422 | 22.4 | 22.61 | -31.3 | -31.7 | 0.651 | 6.56 | 63.5503 | 22.1848 | 22.6615 | -14.8 | -38 | -6.2 | -6.3 | -18.0431 | -17.8691 | -122.6924 | 9.5611 | -244.1526 | -32.449 | -32.7113 | 72.3257 | 97.1554 | 114.6407 | 96.9133 | 0 |  |  | 4.6883 | 121.4059 | -204.0299 | 81.7047 | -56.6354 | 0.0012 |  | -8.64 | -2.022 | -2.032 | 3.76 | -1.84 | -3.4301 | -4.3931 | 1.9059 | 3.1357 | -4.7 | -1.879 | -2.897 |  | 1.8377 | 3.7388 | 4.102 | 3.8768 |  | 23.3 | 3.6031 | 0.72 |  | -6.2335 |  |  | -6.2017 |  | -8.0858 | 8.0894 | -18.4 | 1.1 | 33.2825 | -84.0696
20/05/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 4.2689 | -10.2715 | 4.1266 | 11.9119 |  | 21.3763 |  | 21.3888 | 9.0847 | 8.7496 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.5792 | -6.4986 | 6.5498 | 6.486 | 11.0332 | 1.9483 | -1.126 | 1.8278 |  | -2.0184 | 0.022 | 0.044 | 3.095 | -11.1 | 0 | -1.437 | 0.301 | -8.55 | -8.5 |  | -10.43 | -10.65 | 4.9014 | 3.613 | 17.8944 | 21.7009 | -18.7811 | -11.5121 | -12.0112 | 18.3744 | 19.9322 |  | -15.5707 | 34.5839 | 24.8805 | 100.3988 | 22.0205 | -6.9 | -7.1 | -18.0984 | -18.856 | -5.0374 |  | 7.6712 | 8.4371 |  |  | -85.3297 | 80.2942 | 80.7825 | -68.9103 | -62.2053 |  |  |  | 34.5293 | 11.38 | 9.77 | -2.5 | 12.5 | -20.2233 | -20.0894 | 27.1877 | 25.9017 | -6.2048 | 1.2074 | 0.6556 | 7.9707 |  | 4.032 | 6.215 | -9.1 | -9.6 | -4.66 | 31.7256 | 30.808 | 30.2093 | 88.2772 |  | -26.6539 | -35.4344 | -20.6371 | 2.8129 | 43.17 | 17.68 | 12.6611 | 11.6241 | -11.4756 |  |  |  | 20.9684 |  |  | -47.1 | -47 | 2.6056 | 14.5 | 16.48 | 18.84 | 9.32 | -4.37 | 15.5 | -22.1713 | -10.16 | -10.34 | 31.18 | 13.31 | -22.3455 | -11.2818 | -40.4154 | -38.8545 | 32.456 | 4.0702 | -5.0266 | -4.8328 | -16.6462 | -20.93 | -12.614 | -6.2346 | -64.9831 |  | -13.1319 | -11.5392 |  | -15.5814 | -15.5748 | -7.684 | -18.8001 | -17.9916 | 8.7449 | 0 | 0 | -1.5 | 4.385 | -26.5152 | -7.0017 | -7.0053 | 5.3815 | 7.0527 | -15.232 | 6.5727 | 0.0096 |  | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.2054 | -29.3049 | 21.8961 | 21.8978 | -10.008 |  | 31.4665 | -18.2 | -0.3951 | 0.1916 | -0.38 | -1.69 | -31.1856 |  | 5.933 | 1.084 |  | 21.7 | -18.2632 | -8.1264 | -2.11 | 22.203 |  | 27.7782 | -8.6069 | -9.1499 | 2.6549 |  |  | -12.9906 | 74.513 | 2.7781 | -22.6205 | 5.5949 | 5.8926 | 165.3683 | -6.5641 | -7.9574 | -11.6816 | 1.2585 | 7.861 | 7.9351 | 0.4427 | -23.7661 | -22.5366 | -5.87 | 9.0351 | 41.3874 | 21.1995 | 41.4446 | -8.1415 | -7.0686 |  | -14.0535 | 0 | -10.8776 |  |  | -7.8759 | -7.7002 | -18.5061 | -18.1448 | 22.73 | 23.18 | -31.3 | -30.2 | 0.195 | 9.12 | 62.7861 | 23.8768 | 23.6769 | -14.4 | -38.8 | -6.3 | -6.7 | -17.8824 | -17.9385 | -121.712 | 11.7559 | -246.6341 | -31.4122 | -31.8849 | 76.3698 | 97.7559 | 111.9612 | 95.133 | -1.227 |  |  | 5.9599 | 125.1581 | -199.3725 | 86.0618 | -60.9991 | -0.1868 |  | -8.24 | -2.05 | -2.056 | 3.36 | -2.32 | -2.9288 | -3.9536 | 1.8753 | 2.5803 | -5 | -0.702 | -1.659 |  |  | 4.862 | 4.32 | 4.5887 |  | 24 | 3.0957 | 0.99 |  | -6.1937 |  |  | -5.7311 |  | -8.1838 | 8.5695 | -19.3 | 1.4 | 30.4296 | -78.0974
20/05/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 4.5165 | -10.4862 | 5.6853 | 12.4014 |  | 21.9828 |  | 23.89 | 10.3897 | 9.9408 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 |  | 3.8866 | -7.2409 | 6.6704 | 6.4166 | 11.1575 | 2.1112 | -1.327 | 1.7151 |  | -2.0038 | -0.026 | 0 | 3.452 | -11.1 | 2.2 | -1.345 | 0.312 | -10.44 | -10.42 |  | -10.38 | -10.4 | 6.463 | 3.7365 | 17.9035 | 21.9766 | -17.5011 | -8.2312 | -7.9325 | 3.33 | 3.9415 |  | -10.3867 | 21.021 | 21.9864 | 102.7442 | 22.7656 | -6.6 | -6.7 | -23.4751 | -23.3721 | -5.2804 |  | 11.1652 | 8.2388 |  |  | -97.3235 | 76.4488 | 76.8151 | -51.2773 | -71.669 |  |  |  | 34.3995 | 14.99 | 9.58 | -11.05 | 12.62 | -14.5971 | -14.865 | 30.9342 | 29.8309 | -5.0235 | 1.7125 | 1.1602 | 10.9931 |  | 4.032 | 5.794 | -4.1 | -5 | -4.78 | 26.5643 | 26.6892 | 25.0146 | 81.7529 |  | -26.9857 | -32.71 | -21.3285 | 3.4523 | 40.96 | 16.9 | 13.1299 | 12.2101 | -11.5643 |  |  |  | 30.3135 |  |  | -44.1 | -44.7 | 3.2819 | 14.6 | 15 | 19.36 | 9.56 | -3.56 | 15.221 | -30.8868 | -9.96 | -10.02 | 28.47 | 14.31 | -30.7636 | -15.3545 | -41.2914 | -40.2545 | 28.3627 | 0.0619 | -9.7946 | -9.445 | -17.8209 | -25.6111 | -13.187 | -23.9864 | -66.8819 |  | -13.0245 | -12.4008 |  | -16.1087 | -15.6781 | -1.028 | -22.151 | -21.8244 | 7.3523 | 0 | 0 | 0 | 4.4992 | -28.0254 | -5.987 | -5.9864 | 4.4134 | 5.8947 | -17.8316 | 6.3006 | 0.0138 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 2.8468 | -26.4581 | 23.4526 | 23.254 | -9.21 |  | 30.0359 | -18.23 | -0.3951 | 0.2181 | -0.07 | -1.07 | -29.6225 |  | 5.944 | 1.022 |  | 22.79 | -19.6504 | -7.9564 | -1.95 | 23.926 |  | 27.4014 | -8.5999 | -9.3551 | 2.7188 |  |  | -12.8035 | 75.6322 | 3.3248 | -22.3408 | 5.9937 | 5.5301 | 159.6973 | -6.3184 | -7.4982 | -11.7593 | 1.4115 | 7.8683 | 8.0775 | 0.6329 | -22.59 | -21.3894 | -7.54 | 11.7676 | 43.9061 | 19.063 | 45.5551 | -7.3012 | -7.8338 |  | -14.3801 | 0 | 0 |  |  | -7.9968 | -7.7771 | -18.4473 | -18.8412 | 21.15 | 21.34 | -32.1 | -32.2 | 0.1767 | 10.8 | 57.7585 | 23.8145 | 23.7505 | -14 | -39.3 | -6.7 | -6.8 | -18.096 | -17.9349 | -128.4457 | 9.2159 | -241.6608 | -28.5448 | -33.0664 | 68.0995 | 101.0847 | 111.0508 | 93.2225 | -3.9524 |  |  | 7.7905 | 116.7033 | -200.2181 | 83.8365 | -58.3191 | -0.1404 |  | -8.88 | -2.092 | -2.09 | 3.6 | -2.72 | -2.7166 | -3.2212 | 1.9364 | 1.9059 | -5.5 | -2.501 | -2.853 |  |  | 6.0917 | 4.772 | 5.4854 |  | 25.2 | 2.5853 | 0.87 |  | -5.8858 |  |  | -5.5807 |  | -7.3361 | 7.7323 | -20.7 | 3.3 | 36.0297 | -80.0592
20/05/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 4.81 | -10.7004 | 7.3788 | 13.6804 |  | 22.9481 |  | 26.3741 | 11.5446 | 11.1821 | -8.88 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.6533 | -5.5775 | 6.8663 | 6.7596 | 11.7818 | 2.0429 | -1.3235 | 1.7757 |  | -1.9855 | -0.282 | -0.259 | 3.324 | -11.1 | 2.2 | -1.083 | 0.307 | -11.57 | -11.61 |  | -11.07 | -11.01 | 6.6077 | 3.7475 | 17.3595 | 21.6567 | -14.1113 | -6.4621 | -6.21 | 4.2272 | 4.6566 | -14.3433 | -11.5943 | 27.5142 | 27.7475 | 105.0974 | 25.185 | -7.4 | -7.3 | -25.4359 | -25.3289 | -5.6242 |  | 9.3833 | 8.7228 |  | 0 | -117.8624 | 64.7603 | 64.8518 | -31.9802 | -94.1349 |  |  |  | 35.0781 | 16.18 | 11.06 | -9.35 | 14.03 | -12.3199 | -12.1859 | 27.9888 | 26.0525 | -4.6494 | 20.8073 | 20.7294 | 9.2822 |  | 4.608 | 5.43 | 2.3 | 0.8 | -4.71 | 39.8679 | 40.291 | 38.0421 | 58.2728 |  | -25.8909 | -22.5068 | -19.5477 | 3.506 | 40.95 | 17.17 | 13.5986 | 12.5031 | -11.9662 |  |  |  | 38.224 |  |  | -41.6 | -42.3 | 3.3453 | 16 | 15.02 | 20.54 | 10.66 | -3.25 | 15.686 | -38.6947 | -10.01 | -10.12 | 30.67 | 14.32 | -39.4727 | -19.6727 | -42.2381 | -40.4273 | 26.9035 | -2.1644 | -11.9737 | -11.7506 | -12.5434 | -20.693 | -14.218 | -44.0831 | -61.3374 |  | -13.1083 | -12.263 |  | -16.4743 | -15.9564 | -8.708 | -19.3609 | -19.1 | 9.0686 | 6.22 | -1.71 | 0.6 | 4.8145 | -30.1877 | -5.5042 | -5.4835 | 4.3815 | 7.3558 | -20.8107 | 6.3178 | 0.0253 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.5024 | -24.4486 | 23.5853 | 24.1361 | -8.2497 |  | 29.2888 | -17.73 | -0.4994 | 0.2181 | -0.02 | -1.21 | -28.7141 |  | 5.921 | 1.027 |  | 24.14 | -21.3957 | -9.4954 | -1.84 | 25.4392 |  | 27.2412 | -9.1704 | -9.809 | 2.8186 |  |  | -12.2767 | 76.2855 | 3.3906 | -21.7608 | 5.9916 | 6.3068 | 156.8172 | -5.9758 | -6.746 | -12.5302 | 1.7835 | 8.11 | 8.213 | 1.217 | -22.4217 | -20.9108 | -9.64 | 12.8024 | 48.1232 | 13.053 | 48.0031 | -8.0339 | -7.2743 |  | -12.935 | 0 | 0 |  |  | -7.4585 | -7.2662 | -20.5753 | -20.3468 | 21.79 | 22.28 | -28.5 | -29 | 0.195 | 11.76 | 50.6731 | 29.5992 | 30.0288 | -14 | -38.8 | -6.7 | -6.8 | -18.0488 |  | -128.4418 | 3.6832 | -240.9427 | -26.754 | -32.6723 | 69.878 | 99.3729 | 108.8219 | 92.8369 | -7.4009 |  |  | 7.2982 | 117.5769 | -201.5206 | 83.3596 | -58.7916 | 0.7752 |  | -8.24 | -2.095 | -2.103 | 3.44 | -2.8 | -2.6486 | -3.7186 | 1.7899 | 1.6709 | -4.7 | -1 | -1.471 | 1.4326 |  | 5.1493 | 4.677 | 4.3887 |  | 24.6 | 1.9752 | 0.99 |  | -6.0414 |  |  | -5.5584 |  | -8.4919 | 8.562 | -19.4 | 2.5 | 42.8056 | -92.3359
20/05/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 5.0446 | -10.9856 | 6.6821 | 14.2739 |  | 23.5583 |  | 25.0084 | 10.8337 | 10.4882 | -13.32 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.4224 | -6.3014 | 7.0173 | 6.9543 | 11.9566 | 2.0395 | -1.3409 | 1.7376 |  | -1.9836 | -0.372 | -0.352 | 4.419 | -6.66 | 2.2 | -1.093 | 0.322 | -11.95 | -11.91 |  | -10.82 | -10.85 | 6.9402 | 3.6666 | 18.0696 | 22.3374 | -15.028 | -7.6232 | -7.4563 | 4.5188 | 3.8443 | -11.2216 | -8.4462 | 26.5539 | 27.305 | 97.0643 | 25.2591 | -7.1 | -7.1 | -24.662 | -24.6842 | -5.4325 |  | 8.8747 | 8.8677 |  |  | -117.7099 | 64.4856 | 64.6992 | -34.539 | -88.8943 |  |  |  | 35.0282 | 16.27 | 11.11 | -9.47 | 14.54 | -12.1859 | -12.4538 | 28.4049 | 26.8842 | -5.0014 | 19.8143 | 19.7683 | 8.7761 |  | 4.608 | 6.19 | 3.2 | 1.5 | -4.66 | 40.0426 | 40.8877 | 38.3016 | 56.2934 |  | -25.4836 | -22.3029 | -19.0409 | 3.6111 | 41.25 | 17.01 | 14.2236 | 13.089 | -12.0483 |  |  |  | 37.5051 |  |  |  | -42.4 | 3.3344 | 16.8 | 15.24 | 21.52 | 10.99 | -3.3 | 15.035 | -39.1047 | -11.12 | -11.25 | 32.67 | 14.42 | -38.6545 | -19.8455 | -42.1634 | -41.2273 | 30.0493 | -0.6096 | -10.1657 | -10.6689 | -11.9593 | -19.8723 | -14.176 | -41.8335 | -62.9316 |  | -14.2327 | -13.2313 |  | -18.0856 | -17.45 | -0.516 | -20.9788 | -21.1449 | 6.9318 | -7.16 | 0 | 0 | 4.8733 | -33.2679 | -6.248 | -6.2567 | 4.289 | 5.8549 | -17.5146 | 6.3575 | 0.3231 |  | 0 | 2.5115 | 0 | 1.0047 | 0.6698 | -23.9463 | 24.001 | 23.9233 | -8.14 |  | 27.8923 | -18.39 | -0.7741 | 0.2264 | -0.16 | -0.42 | -27.6255 |  | 5.842 | 0.851 |  | 24.18 | -21.5678 | -9.7453 | -1.57 | 24.5353 |  | 31.6392 | -11.7392 | -12.4229 | 2.9774 |  |  |  | 80.1814 | 3.2821 | -24.077 | 7.0028 | 5.6522 | 155.0558 | -4.5815 | -6.0458 | -16.6162 | 1.6638 | 8.3077 | 8.3949 | 1.0713 | -21.4574 | -21.6214 | -9.22 | 10.8327 | 46.4327 | 14.2205 | 48.2465 | -8.788 | -7.9062 |  | -13.4169 | 0 | 0 |  |  | -7.9968 | -8.1451 | -22.7358 | -22.951 | 22.61 | 23.04 | -28.3 | -29.3 | 0.0888 | 12.88 | 50.213 | 30.0379 | 30.6501 | -14 | -38 | -7.4 | -7.6 | -18.0165 | -17.7977 | -129.0522 | 10.8205 | -242.6803 | -25.9292 | -32.8284 | 72.8856 | 102.0026 | 110.944 | 92.8734 | -9.9536 |  |  | 7.3816 | 118.18 | -200.3774 | 84.0227 | -60.4082 | 0.6116 |  | -8.08 | -2.101 | -2.115 | 3.52 | -2.8 | -2.7722 | -3.3371 | 1.9364 | 1.3504 | -4.7 | 0.297 | 0.739 | 1.472 | 1.6345 | 6.2972 | 5.4454 | 5.1901 |  | 23.1 | 2.3478 | 1.19 |  | -6.416 |  |  | -6.1393 |  | -8.495 | 8.8524 | -18.2 | 1.3 | 41.1483 | -89.1457
20/05/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 5.1789 | -11.128 | 6.7582 | 14.2886 |  | 24.2555 |  | 24.5698 | 10.6027 | 10.0135 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.5257 | -6.6817 | 7.407 | 7.3988 | 12.4615 | 2.0613 | -1.3062 | 1.7895 |  | -2.0166 | -0.319 | -0.292 | 3.819 | -4.44 | 2.2 | -1.082 | 0.32 | -11.57 | -11.64 |  | -10.93 | -10.94 | 6.9598 | 3.613 | 18.6858 | 22.7036 | -15.3917 | -6.7934 | -6.6193 | 3.5253 | 4.2822 | -11.3295 | -8.4557 | 25.9852 | 26.7369 | 97.0109 | 22.6337 | -5.8 | -5.7 | -24.5465 | -24.4358 | -5.4682 |  | 11.3902 | 8.4804 |  |  | -113.071 | 64.6077 | 64.4246 | -35.3322 | -87.4826 |  |  |  | 35.9863 | 16.44 | 11.23 | -8.79 | 14.62 | -13.2576 | -13.1236 | 29.4354 | 27.5305 | -5.1929 | 21.5674 | 21.3086 | 10.5822 |  | 4.608 | 6.395 | 3 | 1.1 | -4.66 | 41.8077 | 42.2017 | 39.3246 | 54.4811 |  | -24.396 | -22.9179 | -17.8023 | 3.6438 | 40.06 | 16.51 | 14.6924 | 13.4796 | -12.5461 |  |  |  | 37.7136 |  |  |  | -42.3 | 3.4406 | 17.4 | 15.88 | 22.08 | 11.47 | -3.6 | 15.5775 | -38.8522 | -10.53 | -10.52 | 30.88 | 15.62 | -38.7455 | -19.5909 | -42.9764 | -41.1455 | 31.4579 | -0.7703 | -9.4811 | -10.2356 | -11.7205 | -21.4559 | -13.942 | -39.3736 | -61.1897 |  | -14.8379 | -14.2402 |  | -17.6125 | -16.1801 | -8.196 | -19.96 | -19.4897 | 8.9732 | 0 | 0 | 1.7 | 4.7374 | -33.6804 | -6.305 | -6.3182 | 4.757 | 9.3915 | -17.5163 | 6.2525 | 0.0879 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.842 | -24.4486 | 24.8258 | 24.6351 | -7.9938 |  | 30.0017 | -18.52 | -0.3951 | 0.2007 | 0 | -0.88 | -29.4831 |  | 5.837 | 0.307 |  | 23.61 | -22.0847 | -9.5277 | -1.98 | 24.6921 |  | 32.0059 | -11.7403 | -12.3309 | 3.0059 |  |  | -12.6827 | 80.5484 | 2.9475 | -24.2828 | 7.1207 | 5.6596 | 156.0582 | -4.4368 | -5.8818 | -16.5296 | 2.0683 | 8.359 | 8.5927 | 1.522 | -22.1507 | -20.0012 | -7.96 | 10.2436 | 45.7414 | 18.9771 | 47.1327 | -8.7348 | -7.338 |  | -14.5555 | 0 | 0 |  |  | -7.9748 | -8.5187 | -23.3381 | -23.588 | 24.65 | 24.97 | -29.3 | -28.8 | 0.3177 | 13.28 | 54.0739 | 30.1472 | 30.0732 | -13.5 | -37.1 | -5.5 | -5.9 |  |  | -123.2727 | 13.3347 | -243.6026 | -29.4852 | -30.6785 | 70.9653 | 100.0695 | 112.062 | 97.0421 | -4.8296 |  |  | 3.2655 | 118.5804 | -203.2855 | 82.513 | -59.4015 | 0.47 | 3.334 | -7.6 | -2.146 | -2.151 | 3.52 | -2.96 | -2.6679 | -3.3371 | 0.8499 | 1.2894 | -4 | 1.334 | 0.788 | 1.6954 | 1.9122 | 6.1959 | 4.7708 | 4.807 |  | 23.4 | 2.2754 | 1.31 |  | -5.9796 |  |  | -5.7507 |  | -6.9301 | 6.8405 | -18.7 | 0.9 | 38.7556 | -89.3122
20/05/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 5.114 | -11.1079 | 6.05 | 14.3591 |  | 25.3121 |  | 24.5784 | 10.6917 | 10.3078 | -15.54 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.4327 | -6.261 | 7.3881 | 7.3259 | 12.5193 | 2.2257 | -1.3829 | 1.7202 |  | -1.9763 | -0.271 | -0.247 | 3.713 | -6.66 | 2.2 | -1.079 | 0.314 | -11.51 | -11.53 |  | -10.67 | -10.6 | 6.4015 | 3.6894 | 17.3889 | 21.4858 | -15.1833 | -6.9345 | -6.6682 | 5.3566 | 5.6714 | -11.6771 | -8.857 | 25.5182 | 26.3317 | 98.2815 | 22.1374 | -5 | -4.9 | -23.7561 | -23.926 | -5.4175 |  | 10.1927 | 7.6609 |  |  | -111.6977 | 63.2954 | 63.1123 | -34.4675 | -87.3265 |  |  |  | 33.9405 | 15.86 | 10.71 | -9.21 | 14.03 | -11.784 | -11.784 | 28.9342 | 27.3425 | -4.3614 | 21.5832 | 21.4349 | 10.2209 |  | 4.4116 | 4.579 | 2.8 | 1.1 | -4.58 | 41.1733 | 41.6587 | 39.2388 | 56.0097 |  | -24.9769 | -21.3492 | -19.2186 | 3.493 | 39.79 | 16.48 | 14.3799 | 13.2843 | -12.1932 |  |  |  | 37.7161 |  |  |  |  | 3.0951 | 17.6 | 15.92 | 22.48 | 11.73 | -3.31 | 15.6395 | -38.6497 | -10.55 | -10.67 | 31.78 | 14.81 | -38.1273 | -19.2455 | -42.1729 | -40.9818 | 30.6945 | 0.8832 | -9.237 | -8.8529 | -15.2076 | -24.0172 | -14.317 | -39.623 | -65.3543 |  | -13.9447 | -13.3158 |  | -14.2327 | -13.9108 | -10.756 | -21.6619 | -21.3952 | 8.3005 | 0 | 0 | 0 | 4.8703 | -26.512 | -4.9154 | -4.9013 | 4.337 | 7.1787 | -18.6911 | 6.4484 | -0.2673 |  | 0 | 2.4891 |  | 1.1722 | 1.3396 | -21.4344 | 24.2801 | 24.1863 | -8.1545 |  | 24.8161 | -16.58 | -1.5267 | 0.2007 | 0.53 | -0.38 | -24.7977 |  | 5.767 | 0.068 |  | 22.76 | -19.9128 | -8.8619 | -1.66 | 24.5082 |  | 31.8391 | -11.988 | -12.7513 | 3.0057 |  |  | -12.9174 | 79.4725 | 3.003 | -23.9177 | 5.6321 | 5.3311 | 155.9482 | -4.9927 | -4.9893 | -16.6303 | 2.1144 | 8.381 | 8.5452 | 1.5147 | -24.6002 | -23.0437 | -9.64 | 11.5398 | 47.0295 | 15.65 | 45.7359 | -7.3736 | -5.9297 |  | -13.8364 | -13.6397 | -12.2683 |  |  | -8.7219 | -8.9581 | -22.9827 | -22.0731 | 25.54 | 25.56 | -30.3 | -30.5 | 0.195 | 12.32 | 51.2748 | 28.7118 | 28.6298 | -13.5 | -38 | -6.3 | -6.8 |  | -17.995 | -126.4228 | 11.8728 | -242.9974 | -29.304 | -31.2933 | 68.3724 | 99.8016 | 111.326 | 97.0257 | -10.4162 |  |  | 11.7279 | 118.3863 | -201.547 | 77.7126 | -57.1769 | 0.7288 | 3.242 | -8.16 | -2.149 | -2.148 | 3.44 | -3.2 | -2.6154 | -2.9587 | 0.676 | 1.4084 | -4.2 | 0.925 | -0.925 |  |  | 3.3657 | 2.9064 | 3.0094 |  | 24 | 1.6517 | 1.33 |  | -6.0341 |  |  | -5.956 |  | -7.9453 | 7.3676 | -19.3 | 1.8 | 40.6206 | -86.9061
20/05/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 5.0791 | -10.9099 | 6.2522 | 14.1851 |  | 25.197 |  | 25.6102 | 11.0077 | 10.8747 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 3.4015 | -6.357 | 6.2274 | 6.1902 | 10.7451 | 1.8311 | -1.7044 | 0.7703 |  | -1.9991 | -0.227 | -0.206 | 3.884 | -6.66 | -2.2 | -1.239 | 0.326 | -11.24 | -11.28 |  | -10.62 | -10.55 | 6.4613 | 3.8907 | 16.5728 | 20.4734 | -16.7039 | -7.6093 | -8.0961 | 13.102 | 15.3329 | -14.7566 | -11.6963 | 33.9838 | 32.0324 | 95.0696 | 21.8455 | -5.2 | -5 | -22.454 | -21.6588 | -5.2158 |  | 8.9067 | 7.4987 |  |  | -106.3875 | 61.098 | 61.7694 | -38.0867 | -85.9965 |  |  |  | 30.7769 | 15.05 | 9.85 | -10.36 | 12.9 | -14.1953 | -14.0613 | 22.8719 | 21.0295 | -2.3382 | 22.9029 | 22.5786 | 9.7422 |  | 4.608 | 5.454 | 3.5 | 1.4 | -4.33 | 41.224 | 41.4772 | 39.2528 | 56.7185 |  | -24.3637 | -20.3866 | -18.8295 | 3.2232 | 40.15 | 16.78 | 14.2236 | 13.089 | -11.8571 |  |  |  | 36.2983 |  |  |  | -42.4 | 2.486 | 17.9 | 14.94 | 22.62 | 11.75 | -3.05 | 14.1515 | -37.0271 | -10.74 | -10.74 | 32.02 | 14.46 | -37.8545 | -18.9909 | -42.0434 | -40.3364 | 28.1238 | 0.8708 | -9.4065 | -9.1329 | -14.1164 | -23.2313 | -13.803 | -38.5824 | -63.2436 |  | -13.5058 | -12.8088 |  | -12.4234 | -11.948 | -17.412 | -20.213 | -19.8642 | 7.8623 | 6.51 | 0 | 1.2 | 4.656 | -23.01 | -4.4891 | -4.5128 | 2.8901 | 7.755 | -18.4011 | 6.5539 | -0.4737 |  | 0 | 0 |  | 3.5166 | 3.1817 | -23.2764 | 23.6599 | 23.8833 | -9.2216 |  | 25.6999 | -16.75 | -1.6091 | 0.2071 | 0.62 | -0.81 | -25.2664 |  | 5.563 | 0.045 |  | 21.92 | -18.8243 | -8.6134 | -1.76 | 24.179 |  | 32.1013 | -11.6698 | -12.3149 | 2.9829 |  |  |  | 75.9548 | 2.3183 | -24.0753 | 5.5115 | 5.6679 | 155.5663 | -5.6661 | -5.8057 | -15.6785 | 1.6352 | 8.0367 | 8.1734 | 1.022 | -26.1186 | -24.924 | -9.22 | 11.9267 | 47.4065 | 14.8991 | 44.6428 | -7.7666 | -7.4178 |  | -14.781 | 0 | -11.6716 |  |  | -7.3761 | -7.7276 | -19.5961 | -19.5816 | 23.66 | 23.69 | -30.1 | -30.2 | 0.1419 | 10.4 | 49.9056 | 32.2333 | 32.1451 | -14 | -38.8 | -6.7 | -7 |  |  | -127.2591 | 10.83 | -242.9345 | -26.4173 | -31.8617 | 71.1451 | 101.0168 | 109.5393 | 91.8863 | -10.3225 |  |  | 9.2748 | 115.2937 | -199.783 | 80.2464 | -61.7438 | 0.0256 | 1.207 | -8.64 | -2.054 | -2.058 | 4.08 | -2.56 | -2.8688 | -3.4562 | 0.2945 | 1.6129 | -3.5 | 0.831 | -0.447 |  |  | 3.5057 | 3.3598 | 4.2538 |  | 24.9 | 1.7999 | 1.11 |  | -5.9721 |  |  | -5.7897 |  | -7.7121 | 6.9949 | -20.1 | 2.4 | 40.6891 | -86.63
20/05/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 4.7633 | -10.4132 | 7.4984 | 12.6445 |  | 24.1951 |  | 26.5527 | 11.5636 | 11.1148 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.4821 | -5.1888 | 5.7087 | 5.4592 | 9.6611 | 1.7375 | -1.715 | 0.7767 |  | -1.9789 | -0.397 | -0.37 | 3.36 | -8.88 | 2.2 | -1.492 | 0.313 | -12.2 | -12.08 |  | -10.65 | -10.76 | 5.6058 | 3.9578 | 14.3808 | 18.789 | -15.7316 | -9.1191 | -8.4599 | 14.1297 | 16.1697 | -15.7558 | -11.557 | 40.787 | 32.3997 | 95.4512 | 23.9191 | -5.6 | -5.6 | -22.1108 | -23.5539 | -5.0646 |  | 8.4751 | 6.2365 |  |  | -121.25 | 61.7084 | 62.3493 | -30.9498 | -96.8289 |  |  |  | 29.3299 | 14.78 | 9.47 | -11.48 | 12.1 | -13.1236 | -12.9896 | 22.9689 | 20.9142 | -1.0441 | 23.4756 | 23.2081 | 7.8517 |  | 4.9876 | 6.172 | 1.7 | 0.3 | -4.46 | 39.6284 | 39.9991 | 38.0877 | 58.7898 |  | -24.1181 | -20.6128 | -20.2325 | 3.2009 | 37.51 | 15.35 | 13.5986 | 12.6007 | -11.0424 |  |  |  | 37.2612 |  |  |  | -39.9 | 2.1832 | 17.7 | 14.08 | 22.6 | 11.71 | -2.85 | 13.547 | -37.4646 | -11.09 | -11.21 | 31.99 | 13.95 | -37.4364 | -18.6636 | -40.8713 | -39.5818 | 26.7166 | -0.5147 | -10.1522 | -10.1458 | -8.7385 | -17.2729 | -13.053 | -44.8483 | -60.8633 |  | -12.7363 | -12.2167 |  | -14.2362 | -13.6313 | 6.672 | -21.96 | -21.8958 | 1.9075 | -11.36 | 0 | -0.1 | 4.3371 | -24.9039 | -4.4451 | -4.516 | 2.6753 | 3.0021 | -13.0841 | 6.5337 | -0.0471 |  | 0 | 0 |  | 2.1769 | 2.3444 | -22.6066 | 23.3493 | 23.2397 | -8.9172 |  | 24.5621 | -16.52 | -1.9094 | 0.1476 | 0.78 | -1.11 | -24.3845 |  | 5.94 | 0.157 |  | 21.6 | -19.0575 | -8.8648 | -2.12 | 22.9753 |  | 31.9581 | -11.2358 | -11.9529 | 2.9422 |  |  | -12.7616 | 75.3941 | 2.9908 | -24.3934 | 6.9014 | 6.3486 | 152.0468 | -5.9162 | -6.4447 | -15.5364 | 1.6501 | 7.6998 | 7.9193 | 0.9442 | -27.0096 | -25.7295 | -10.48 | 14.054 | 51.1285 | 12.2433 | 46.1412 | -8.5372 | -7.6304 |  | -14.6011 | -12.0162 | -13.2992 |  |  | -8.3099 | -8.1671 | -18.0204 | -18.8989 | 23.83 | 24.12 | -30.4 | -30.5 | 0.8615 | 9.12 | 57.2423 | 29.8953 | 30.6799 | -14.4 | -38.5 | -4.5 | -5.1 | -17.9914 | -17.9945 | -132.7994 | 10.529 | -244.2115 | -27.703 | -34.6711 | 73.5753 | 103.7976 | 113.4133 | 94.5312 | -8.5527 |  |  | 10.5712 | 115.6927 | -200.055 | 78.3849 | -56.1134 | 0.8215 | 0.85 | -8.4 | -2.004 | -2.007 | 3.84 | -2.88 | -2.7928 | -3.2792 | 0.09 | 2.1103 | -2.8 | 0.711 | 0.582 |  |  | 3.6614 | 3.3519 | 3.6812 |  | 23.9 | 2.384 | 1.17 |  | -6.3826 |  |  | -5.7711 |  | -8.0218 | 7.7319 | -19.3 | 1.6 | 46.6284 | -89.4509
20/05/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 4.7107 | -10.2967 | 7.4888 | 13.1497 |  | 23.4881 |  | 27.8049 | 12.1646 | 11.6358 | -8.88 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.3645 | -4.0305 | 5.0134 | 4.8586 | 8.8748 | 1.5142 | -1.6858 | 0.7679 |  | -2.0246 | -0.605 | -0.586 | 3.278 | -11.1 | 2.2 | -1.456 | 0.308 | -13.82 | -13.81 |  | -10.4 | -10.52 | 4.9589 | 3.5965 | 14.914 | 19.2858 | -14.9894 | -8.2117 | -8.7017 | 11.6392 | 7.3187 | -13.7888 | -11.254 | 32.4171 | 37.8975 | 94.8243 | 25.8128 | -6.6 | -6.6 | -25.821 | -25.6853 | -4.2442 |  | 8.5638 | 6.3075 |  |  | -137.3943 | 62.4409 | 62.4714 | -5.8558 | -111.7309 |  |  |  | 28.2122 | 14.09 | 8.93 | -12.91 | 10.3 | -13.1236 | -13.1236 | 23.2221 | 21.5273 | -0.9903 | 22.1192 | 22.4196 | 8.0298 | 0 | 4.9876 | 5.415 | -1 | -2.4 | -4.5 | 37.2893 | 37.5921 | 35.2154 | 67.3971 |  | -26.4752 | -22.0539 | -21.8883 | 3.4031 | 35.59 | 14.32 | 12.6611 | 11.4288 | -10.4782 |  |  |  | 37.2066 |  |  | -41.6 | -40 | 2.4994 | 17.1 | 13.6 | 22.6 | 11.61 | -2.63 | 13.5005 | -38.2997 | -10.83 | -11.06 | 31.19 | 12.89 | -38.4182 | -18.8 | -41.3806 | -39.7273 | 26.0424 | -2.7438 | -12.0045 | -11.9893 | -13.5269 | -20.9884 | -13.436 | -67.1171 | -60.7413 |  | -13.0457 | -12.4288 |  | -9.7623 | -10.2347 | 1.04 | -24.7446 | -24.5264 | 3.672 | -9.35 | 0 | -0.1 | 4.5601 | -17.2595 | -5.513 | -5.4886 | 4.6685 | 3.2481 | -14.8294 | 6.3646 | 0.061 |  | 0 | 2.4808 | 0 | 1.842 | 1.3396 | -19.4249 | 23.155 | 22.8921 | -7.4707 |  | 22.8141 | -15.97 | -1.8196 | 0.1476 | 0.74 | -0.34 | -22.414 |  | 6.152 | 0.292 | 3.2189 | 22.86 | -21.1849 | -10.871 | -1.9 | 24.0057 |  | 31.5419 | -11.0448 | -11.6157 | 2.8858 |  |  | -12.521 | 77.3134 | 3.3249 | -24.7308 | 6.0238 | 5.165 | 144.872 | -5.7882 | -6.6543 | -15.3809 | 2.0019 | 7.3254 | 7.4684 | 1.7707 | -26.7968 | -25.6227 | -12.57 | 8.3844 | 35.3277 | 5.2516 | 62.2476 | -11.3891 | -10.8715 |  | -13.907 | -11.6413 | -12.9288 |  |  | -10.0238 | -9.447 | -18.3254 | -18.4084 | 21.78 | 21.99 | -30.2 | -30.1 | 0.054 | 9.84 | 60.7423 | 29.7863 | 29.6658 | -14.4 | -38.4 | -4.5 | -4.8 | -18.175 | -18.0002 | -151.0713 | 8.1498 | -239.3908 | -26.6267 | -39.1489 | 68.1851 | 104.3871 | 105.3075 | 96.4217 | -14.685 |  |  | 14.0146 | 110.42 | -200.8941 | 72.7095 | -50.3278 | 0.4236 | 0.968 | -7.92 | -2.017 | -2.023 | 3.44 | -2.48 | -2.692 | -3.4256 | -0.087 | 2.4613 | -3.2 | 0.354 | -0.509 |  |  | 3.808 | 4.3456 | 3.048 |  | 24.1 | 3.6441 | 1.08 |  | -5.6593 |  |  | -5.5902 |  | -8.7187 | 8.3945 | -18.6 | 0.9 | 40.8814 | -95.2855
20/05/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 4.6496 | -10.2632 | 8.3001 | 13.5442 |  | 23.9848 |  | 28.1785 | 12.4356 | 11.9295 | -8.88 | -33 |  | 5.796 |  | 3.533 | -3.8295 | 4.8635 | 4.6881 | 8.2675 | 1.3931 | -1.6869 | 0.8231 |  | -1.9904 | -0.627 | -0.596 | 3.553 | -11.1 | 2.2 | -1.497 | 0.308 | -13.87 | -13.89 |  | -10.59 | -10.58 | 4.5538 | 3.659 | 14.9248 | 19.3603 | -15.0837 | -7.4431 | -7.2386 | 3.8483 | 4.258 | -13.345 | -10.6926 | 29.8484 | 30.284 | 97.084 | 26.1621 | -6.4 | -6.5 | -26.1383 | -26.0963 | -4.331 |  | 9.3658 | 6.4255 |  |  | -139.9884 | 62.4103 | 62.4409 | -1.0433 | -108.8825 |  |  |  | 29.6093 | 14.74 | 9.31 | -12.09 | 12.07 | -14.1953 | -13.9273 | 23.5718 | 22.3135 | -1.943 | 20.4692 | 20.3765 | 9.5905 | 0 | 4.7913 | 5.897 | -1.3 | -2.3 | -4.52 | 36.3162 | 36.6326 | 34.6522 | 63.8235 |  | -26.1122 | -22.1646 | -20.8745 | 3.5047 | 37.8 | 15.25 | 12.9736 | 11.9171 | -11.0524 |  |  |  | 31.6115 |  |  | -40.8 | -40.2 | 2.3993 | 17.5 | 15.16 | 22.62 | 11.72 | -3.34 | 14.3685 | -32.7369 | -7.63 | -7.65 | 23.89 | 13.18 | -34.7273 | -16.9364 | -40.1598 | -38.3364 | 27.1173 | -3.1243 | -11.486 | -11.5951 | -13.7934 | -22.7782 | -13.948 | -66.8736 | -64.0931 |  | -13.0191 | -12.3118 |  | -10.9594 | -10.7243 | -15.364 | -20.3077 | -20.0572 | 7.2562 | 6.32 | 0 | 0.1 | 4.262 | -18.5312 | -6.3366 | -6.3539 | 4.8443 | 7.1773 | -17.6429 | 6.3856 | 0.0412 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.6793 | -19.5924 | 21.9588 | 22.2846 | -6.6783 |  | 21.9205 | -16.45 | -2.2078 | 0.1916 | 0.68 | -0.31 | -22.2857 |  | 6.112 | 0.196 |  | 22.83 | -21.4641 | -11.0994 | -1.81 | 23.8837 |  | 31.1405 | -11.4067 | -12.0631 | 2.9453 |  |  | -12.5083 | 79.743 | 2.9699 | -24.3818 | 4.2766 | 4.9686 | 143.8619 | -5.5294 | -5.7029 | -15.8785 | 2.6301 | 7.3254 | 7.413 | 2.7343 | -26.18 | -24.7267 | -11.31 | 7.0672 | 30.1624 | 6.1998 | 65.5098 | -11.3865 | -10.5284 |  | -13.9878 | -9.9626 | -11.0408 |  |  | -8.0133 | -8.0517 | -18.8117 | -18.5041 | 16.82 | 16.65 | -29.4 | -28.8 | -0.0174 | 9.12 | 51.5218 | 31.9499 | 31.8688 | -14.5 | -38 | -7.5 | -7.6 | -17.9655 |  | -154.5324 | 7.2236 | -238.6367 | -24.9177 | -38.3716 | 64.9919 | 105.3091 | 109.5621 | 90.4259 | -13.1652 |  |  | 11.6833 | 111.7321 | -197.4999 | 81.0923 | -58.0074 | 0.0476 | 0.966 | -7.76 | -1.979 | -1.981 | 2.88 | -2.16 | -2.3392 | -3.8071 | -0.0565 | 2.7848 | -2.9 | 0.309 | 1.078 |  |  | 5.012 | 4.3908 | 4.4621 |  | 23.1 | 3.5366 | 1.1 |  | -6.3055 |  |  | -5.5619 |  | -8.3429 | 8.1179 | -18.5 | 1.1 | 36.9675 | -91.8646
20/05/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 4.7795 | -10.4379 | 6.6789 | 13.9774 |  | 24.9742 |  | 26.1373 | 11.1427 | 10.9516 | -13.32 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.2366 | -5.9322 | 5.3169 | 5.1467 | 9.1603 | 1.509 | -1.6682 | 0.8106 |  | -1.9865 | -0.38 | -0.359 | 3.27 | -6.66 | 2.2 | -1.432 | 0.301 | -12.03 | -12.05 |  | -11.07 | -11.12 | 5.2354 | 3.3958 | 17.9275 | 21.8879 | -18.5319 | -9.1874 | -8.5288 | 16.2524 | 17.412 | -15.1054 | -11.7495 | 33.8622 | 39.1008 | 96.3606 | 22.4861 | -5.4 | -5.5 | -22.3495 | -22.9624 | -4.1675 |  | 11.2365 | 6.6921 |  |  | -116.0924 | 64.4551 | 64.5771 | -20.85 | -82.601 |  |  |  | 36.1859 | 16.7 | 11.72 | -8.09 | 15.09 | -18.214 | -18.214 | 24.2983 | 22.6967 | -3.3758 | 22.9237 | 22.2223 | 10.5282 |  | 4.4116 | 4.362 | 3.8 | 2 | -5.05 | 42.5757 | 42.7544 | 40.8406 | 55.565 |  | -25.8522 | -21.4205 | -20.7249 | 3.3213 | 41.96 | 17.65 | 14.3799 | 13.2843 | -12.049 |  |  |  | 25.932 |  |  | -41.1 | -42.7 | 3.1085 | 17.9 | 16.3 | 22.74 | 12.01 | -3.84 | 14.818 | -26.959 | -7.55 | -7.64 | 24.75 | 14.32 | -28.2364 | -14.0545 | -40.5151 | -38.7 | 34.0994 | 2.8273 | -6.8046 | -5.6868 | -12.1642 | -22.4387 | -13.489 | -42.5848 | -70.1183 |  | -12.2576 | -11.363 |  | -13.1751 | -13.2779 | -7.172 | -20.7368 | -20.5804 | 7.0887 | 0 | 0 | -0.3 | 4.1788 | -23.0413 | -6.6143 | -6.6919 | 4.769 | 5.7909 | -17.1373 | 6.2524 | 0.0777 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 |  | 22.2761 | 22.4393 | -8.3857 |  | 23.2828 | -17.25 | -1.5212 | 0.2163 | 0.82 | 0.37 | -23.638 |  | 6.224 | 0.28 |  | 23.45 | -19.8302 | -9.3255 | -1.78 | 25.3993 |  | 31.4508 | -11.7566 | -12.6696 | 2.9501 |  |  | -11.6782 | 81.1235 | 2.8955 | -23.8933 | 4.5027 | 5.3767 | 151.0413 | -4.4605 | -4.6125 | -16.677 | 2.8097 | 7.6559 | 7.6899 | 2.8661 | -27.2065 | -26.0443 | -7.96 | 3.1896 | 19.311 | 15.4143 | 58.3528 | -10.8913 | -10.8935 |  | -13.6594 | -11.1462 | -12.5712 |  |  | -7.7551 | -7.398 | -20.109 | -19.7115 | 10.21 | 10.39 | -29.5 | -29.5 | -0.087 | 8.8 | 54.0123 | 29.1713 | 29.0314 | -14 | -37.6 | -7.1 | -7.3 |  | -17.7593 | -143.5406 | 21.7076 | -242.9951 | -27.987 | -36.5808 | 69.4608 | 102.0099 | 110.8886 | 93.2305 | -9.1308 | 0 | 0 | 7.6786 | 118.3369 | -199.097 | 83.1937 | -60.3221 | -0.2087 | 1.261 | -7.68 | -2.015 | -2.023 | 3.2 | -2.56 | -2.3077 | -3.5721 | 0.499 | 2.4613 | -3.8 | 0.44 | -1.25 |  |  | 4.0773 | 4.0919 | 3.6438 |  | 23.5 | 3.4575 | 1.17 |  | -6.1216 |  |  | -5.8346 |  | -8.6001 | 8.9021 | -18.8 | 1.1 | 19.7946 | -80.3627
20/05/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 4.8418 | -10.3712 | 7.1287 | 14.047 |  | 24.6375 |  | 26.5137 | 11.5716 | 11.2001 | -13.32 | -33 |  | 5.796 |  | 3.1231 | -5.9671 | 5.6466 | 5.4727 | 9.4576 | 1.3436 | -1.7516 | 0.809 |  | -1.9779 | -0.456 | -0.407 | 2.962 | -6.66 | 2.2 | -1.136 | 0.297 | -10.7 | -10.73 |  | -11.11 | -11.34 | 5.7025 | 3.2907 | 18.7424 | 22.6188 | -17.7847 | -7.9921 | -8.261 | 12.9311 | 15.7454 | -14.0247 | -10.9212 | 27.2093 | 37.3574 | 96.7273 | 22.1759 | -5.1 | -5.2 | -23.0699 | -22.9457 | -4.4979 |  | 11.8248 | 6.953 |  |  | -116.6417 | 64.6382 | 64.0889 | -21.4851 | -80.4791 |  |  |  | 36.4852 | 17.02 | 11.8 | -8.09 | 15.56 | -18.8838 | -18.4819 | 24.2244 | 23.4784 | -3.673 | 23.6466 | 23.301 | 11.8564 |  | 4.4116 | 4.827 | 3 | 1.1 | -4.9 | 43.1285 | 43.2694 | 40.6925 | 54.5996 |  | -25.7134 | -21.3615 | -19.9147 | 3.3442 | 42.21 | 17.79 | 14.5361 | 13.4796 | -12.3251 |  |  |  | 27.4188 |  |  | -43.2 | -42.9 | 3.0817 | 18 | 16.66 | 23.2 | 12.11 | -3.86 | 15.8875 | -28.3216 | -7.7 | -7.77 | 25.5 | 14.74 | -28.7091 | -14.5273 | -40.8799 | -39.8091 | 33.9812 | 3.106 | -7.1 | -6.5919 | -10.0275 | -19.1247 | -12.988 | -39.6369 | -69.8412 |  | -12.3214 | -11.7128 |  | -16.2354 | -16.3212 | 3.088 | -21.5154 | -20.7206 | 7.1358 | -4.39 | 0 | -1.7 | 4.3444 | -27.6632 | -6.3551 | -6.3981 | 4.8941 | 5.199 | -19.7949 | 6.2738 | 0.0529 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 6.1959 |  | 23.6169 | 23.386 | -8.3627 |  | 23.5221 | -17.19 | -1.8196 | 0.1495 | 0.53 | 0.06 | -23.3323 |  | 6.27 | 0.043 |  | 22.96 | -19.3167 | -9.9167 | -1.64 | 25.409 |  | 31.4 | -12.0704 | -12.8061 | 2.9832 |  |  | -11.4685 | 80.5789 | 2.1192 | -23.7102 | 5.644 | 4.2722 | 153.105 | -4.6037 | -4.4749 | -16.9893 | 3.1099 | 7.9049 | 8.0538 | 2.5517 | -23.6993 | -22.5282 | -7.54 | 4.6232 | 25.5442 | 16.2619 | 53.6548 | -9.8037 | -8.9054 |  | -14.4348 | 0 | 0 |  |  | -6.7114 | -6.5576 | -19.2829 | -19.1344 | 13.76 | 13.97 | -29.3 | -29.4 | 0.0357 | 7.12 | 54.6833 | 29.367 | 28.5292 | -14 | -37.9 | -6.7 | -6.8 |  | -17.7621 | -137.4634 | 23.1801 | -245.1066 | -29.9649 | -33.9284 | 73.4433 | 96.9489 | 111.4103 | 93.0352 | -7.2443 |  |  | 9.835 | 119.4373 | -202.05 | 84.0495 | -61.0399 | -0.4431 | 1.342 | -7.36 | -1.967 | -1.972 | 2.48 | -2.72 | -1.845 | -3.1907 | 0.6455 | 1.9364 | -3.5 | -0.178 | 0.622 |  |  | 6.0622 | 5.7509 | 5.829 |  | 23.6 | 2.392 | 1.28 |  | -6.3237 |  |  | -5.6687 |  | -7.1736 | 7.5621 | -18.9 | 1.4 | 20.4477 | -79.9408
20/05/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 4.8668 | -10.5188 | 7.3891 | 13.7541 |  | 24.6491 |  | 29.2345 | 12.8386 | 12.4194 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.4539 | -4.4944 | 5.0348 | 4.7845 | 8.707 | 1.3495 | -1.7868 | 0.8046 |  | -2.0148 | -0.629 | -0.612 | 3.604 | -6.66 | 2.2 | -1.365 | 0.317 | -10.17 | -10.1 |  | -11.93 | -11.98 | 6.0825 | 3.2657 | 18.0208 | 22.3441 | -16.8898 | -8.3134 | -8.1067 | 3.0917 | 3.2491 | -11.8133 | -9.3969 | 23.2229 | 23.6507 | 111.8709 | 23.7723 | -5.7 | -5.7 | -26.4675 | -26.2507 | -4.7482 |  | 11.3378 | 7.3953 |  |  | -127.5673 | 55.0554 | 55.0859 | -12.2574 | -109.0993 |  |  |  | 36.4254 | 16.56 | 11.55 | -8.1 | 15.64 | -17.8121 | -17.8121 | 24.6716 | 22.9881 | -5.2293 | 21.1873 | 21.4126 | 11.4349 |  | 4.2153 | 4.845 | 5.8 | 3.8 | -4.94 | 43.3591 | 43.7762 | 40.8213 | 48.634 |  | -31.5434 | -12.2255 | -26.5126 | 3.3125 | 33.7 | 14.59 | 14.5361 | 13.4796 | -12.0706 |  |  |  | 36.3337 |  |  | -40.1 | -40.3 | 4.9176 | 17.9 | 16.98 | 23.04 | 11.97 | -4.28 | 16.151 | -36.7296 | -7.63 | -7.71 | 25.87 | 15.23 | -34.4 | -16.8 | -41.5996 | -40.2727 | 33.9433 | 2.5554 | -7.6817 | -7.3053 | -16.4776 | -24.3646 | -12.77 | -47.6322 | -70.9015 |  | -12.2389 | -11.3524 |  | -14.2163 | -13.9292 | 0 | -23.6332 | -23.4996 | 7.4549 | -9.92 | 0 | -0.1 | 3.9369 | -23.1501 | -4.2907 | -4.3607 | 4.6354 | 6.2987 | -17.4552 | 6.6502 | -0.2212 |  | 2.7134 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.0284 |  | 23.4937 | 23.7191 | -9.2991 |  | 24.4987 | -16.55 | -1.415 | 0.2007 | 0.6 | 0.01 | -23.9982 |  | 6.228 | 0.361 |  | 23.55 | -18.2698 | -8.1505 | -1.51 | 26.1453 |  | 31.9278 | -12.073 | -12.8139 | 3.0586 |  |  | -13.2732 | 82.1112 | 1.61 | -24.0824 | 5.1579 | 5.9853 | 156.3042 | -4.6033 | -5.4286 | -16.9314 | 3.1476 | 8.066 | 8.1892 | 2.7522 | -27.2099 | -25.2784 | -8.38 | 4.426 | 29.6558 | 13.6747 | 52.8228 | -9.4175 | -9.5676 |  | -13.7313 | -12.014 | -14.8697 |  |  | -9.6173 | -9.057 | -18.6383 | -18.9135 | 6.58 | 6.71 | -29.7 | -30.4 | -0.1218 | 5.76 | 53.153 | 28.2978 | 28.6726 | -14 | -38 | -6.6 | -6.8 | -18.3043 | -18.2549 | -140.8402 | 22.5082 | -246.7811 | -29.4668 | -35.6652 | 71.5319 | 99.6431 | 110.4188 | 97.9375 | -4.7788 |  |  | 11.035 | 119.3968 | -200.4471 | 79.2487 | -62.4818 | -0.5847 | 2.526 | -7.84 | -1.956 | -1.96 | 2.72 | -2.8 | -1.6615 | -3.3097 | 0.9964 | 1.6434 | -4.1 | -0.117 | -0.119 | 1.6953 | 1.6369 | 2.8382 | 2.3805 | 3.884 |  | 23.7 | 1.4488 | 1.03 |  | -6.8723 |  |  | -6.1864 |  | -8.8813 | 8.7387 | -18.4 | 1.2 | 25.0268 | -83.4672
20/05/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 4.7337 | -10.207 | 5.7845 | 13.8704 |  | 24.2617 |  | 27.6247 | 12.1746 | 11.7549 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 3.5506 | -5.4606 | 4.9016 | 4.8707 | 8.7423 | 1.9201 | -1.6719 | 0.8748 |  | -2.0007 | -0.63 | -0.612 | 3.568 | -4.44 | 2.2 | -1.443 | 0.324 | -9.3 | -9.25 |  | -11.87 | -11.9 | 6.1177 | 3.3725 | 17.0968 | 21.4436 | -18.1293 | -8.5463 | -9.3076 | 22.9499 | 27.1787 | -14.5207 | -12.5021 | 30.0002 | 28.5479 | 111.3701 | 21.8884 | -5.5 | -5.4 | -24.005 | -24.9872 | -4.3028 |  | 12.3724 | 8.1252 |  |  | -105.2278 | 55.1164 | 55.4826 | -12.5039 | -95.5617 |  |  |  | 33.5014 | 16.2 | 10.76 | -8.26 | 16.4 | -19.0177 | -19.1517 | 26.3159 | 24.6506 | -4.8806 | 23.5237 | 22.6154 | 11.6922 |  | 4.2153 | 7.05 | 7.2 | 5.4 | -4.79 | 45.4339 | 45.9301 | 42.7311 | 29.0494 | 29.9946 | -29.9083 | -18.853 | -24.4698 | 3.5127 | 32.51 | 14.05 | 13.9111 | 12.8937 | -11.8445 |  |  |  | 40.428 |  |  | -36.6 | -36.5 | 5.0751 | 17.6 | 15.82 | 22.52 | 11.74 | -3.68 | 15.1745 | -39.2322 | -6.39 | -6.4 | 22.99 | 15.37 | -37.9455 | -18.4273 | -43.9651 | -43.0091 | 31.9582 | 1.1792 | -10.1225 | -9.956 | -15.7763 | -23.1604 | -12.386 | -46.2462 | -65.0253 |  | -11.5628 | -11.3954 |  | -14.3479 | -13.4944 | 4.112 | -26.4056 | -25.7965 | 7.4189 | 0 | -2.54 | 2.3 | 3.9948 | -23.5826 | -7.7476 | -7.8558 | 4.9303 | 9.5166 | -19.3097 | 6.1091 | -1.8561 |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.703 | -22.4391 | 26.0718 | 26.5647 | -8.8523 |  | 24.0299 | -16.53 | -1.5212 | 0.2007 | 0.29 | 0.03 | -24.0542 |  | 5.972 | 0.314 |  | 23.39 | -18.8659 | -8.2009 | -1.39 | 25.4675 |  | 32.1189 | -12.122 | -12.9826 | 3.0041 |  |  | -13.7219 | 82.1746 | 1.1027 | -24.1345 | 6.1996 | 6.6914 | 160.8461 | -4.6195 | -4.6746 | -17.0776 | 3.9715 | 7.9708 | 8.1418 | 3.5625 | -21.8297 | -21.6688 | -6.71 | 0 | 21.3222 | 19.3568 | 58.5419 | -3.0768 | -2.6467 |  | -12.8714 | -11.9561 | -12.4313 |  |  | -9.7162 | -9.4086 | -16.3422 | -16.2315 | 8.53 | 8.8 | -29.2 | -29 | 0.0357 | 1.2 | 51.9868 | 30.3643 | 30.8346 | -14.4 | -37.5 | -6.7 | -6.8 | -17.9832 | -17.9325 | -136.0539 | 21.2668 | -250.1884 | -35.9197 | -38.4391 | 78.4647 | 87.9583 | 109.0039 | 106.9296 | 2.5914 |  |  | 10.785 | 138.955 | -213.2838 | 98.2629 | -72.0104 | -1.2879 | 4.221 | -7.44 | -1.931 | -1.937 | 2.72 | -2.16 | -2.3523 | -3.7186 | 0.5875 | 1.7014 | -3 | -0.073 | -1.111 | 1.7517 | 1.9584 | 3.6348 | 3.879 | 3.0758 |  | 23.8 | 1.7725 | 1.03 |  | -5.6284 |  |  | -5.2906 |  | -8.6871 | 8.4995 | -19.1 | 1.5 | 22.4906 | -83.7896
20/05/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 4.6373 | -10.231 | 6.0188 | 13.312 |  | 23.8024 |  | 28.0806 | 12.0666 | 11.4028 | -17.76 | -33 |  | 5.796 |  | 3.4256 | -5.8039 | 4.9216 | 4.6211 | 8.5577 | 1.8951 | -1.6861 | 0.8567 |  | -1.9751 | -0.528 | -0.571 | 3.567 | -4.44 | 2.2 | -1.306 | 0.319 | -9.02 | -8.99 |  | -11.65 | -12.01 | 6.1435 | 3.343 | 17.6538 | 21.2936 | -17.614 | -7.7652 | -7.6652 | 8.5843 | 12.7863 | -11.7969 | -10.7234 | 26.21 | 33.7158 | 111.7395 | 22.7921 | -5.6 | -5.7 | -26.1127 | -26.0592 | -4.2705 |  | 10.9936 | 8.3915 |  |  | -106.2959 | 53.7431 | 54.384 | -22.8345 | -101.6326 |  |  |  | 33.3117 | 15.9 | 10.36 | -8.55 | 15.93 | -18.8838 | -18.7498 | 24.4879 | 23.359 | -4.5811 | 23.6896 | 22.9216 | 10.3766 |  | 4.4116 | 7.739 | 6.1 | 4.4 | -4.77 | 44.6618 | 44.7798 | 42.069 | 31.2253 | 33.7381 | -29.8744 | -20.1928 | -24.4222 | 3.2247 | 33.24 | 14.18 | 14.5361 | 13.2843 | -12.2173 |  |  |  | 35.8908 |  |  | -39 | -36.7 | 4.9689 | 17.1 | 16.08 | 21.86 | 11.22 | -4.01 | 13.9035 | -35.9495 | -6.38 | -6.44 | 23.87 | 14.67 | -35.0364 | -17.3364 | -42.5404 | -41.1 | 31.2585 | 0.7443 | -8.9276 | -8.9511 | -14.3856 | -23.0843 | -14.023 | -43.7985 | -59.2938 |  | -10.9268 | -10.2741 |  | -14.0004 | -13.6397 | -2.564 | -22.1527 | -21.9165 | 9.7287 | 0 | 0 | 2.6 | 3.722 | -22.6285 | -6.2305 | -6.1231 | 5.0719 | 7.2362 | -22.4121 | 6.2778 | -0.2067 |  | 0 | 0 |  | 7.3681 | 6.8657 | -18.0853 | 24.3197 | 24.2501 | -8.2913 |  | 20.2066 | -14.98 | -2.0137 | 0.2007 | 0.89 | 0.27 | -19.8931 |  | 5.919 | 0.196 |  | 22.74 | -18.0393 | -9.0583 |  | 24.7524 |  | 32.1841 | -11.5978 | -12.4283 | 2.9693 |  |  | -13.8833 | 80.7532 | 0.8733 | -24.3978 | 5.9492 | 4.9547 | 159.6546 | -4.5161 | -6.2864 | -17.3655 | 4.1038 | 8.2345 | 8.3554 | 3.7539 | -13.3272 | -12.6143 | -6.71 | 8.5347 | 44.7952 | 17.718 | 47.1057 | 7.802 | 8.0649 |  | -13.7306 | 0 | -11.6423 |  |  | -12.4024 | -12.4298 | -14.6721 | -14.7548 | 14.07 | 14.22 | -29.7 | -29.8 | -0.0522 | -1.12 | 42.0687 | 30.262 | 30.1504 | -14.8 | -38 | -4.1 | -4.7 | -17.9524 | -17.9904 | -103.7752 | 24.6204 | -292.162 | -43.4885 | -41.6487 | 108.2314 | 58.4118 | 128.1516 | 72.1288 | 37.5489 |  |  | -7.2147 | 223.2434 | -185.5688 | 68.2821 | -31.6387 | -1.2634 | 4.747 | -7.28 | -1.985 | -1.991 | 2.32 | -2.56 | -1.6336 | -3.7766 | 2.1103 | 1.1734 | -4.2 | -1.35 | -0.305 |  |  | 4.3692 | 3.7081 | 3.8883 |  | 22.8 | 1.2962 | 0.96 |  | -6.09 |  |  | -6.1645 |  | -6.6964 | 6.9374 | -18.4 | 0.3 | 29.0655 | -97.1689
20/05/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 4.6042 | -10.2077 | 6.647 | 12.1356 |  | 22.4774 |  | 28.1109 | 12.1486 | 12.1897 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.4509 | -5.4723 | 4.6836 | 4.5645 | 7.9566 | 1.8946 | -1.6917 | 0.8555 |  | -1.9971 | -0.558 | -0.549 | 3.869 | -6.66 | -2.2 | -1.321 | 0.327 | -9.13 | -9.21 |  | -10.62 | -10.37 | 6.6043 | 3.2705 | 15.3732 | 19.802 | -17.3645 | -7.6978 | -7.1163 | 11.6356 | 18.1049 | -14.9398 | -12.8473 | 30.0563 | 24.2481 | 106.4824 | 23.2191 | -5.5 | -5.6 | -25.3452 | -25.015 | -4.154 |  | 11.0036 | 7.9584 |  |  | -121.1584 | 51.6983 | 51.6983 | -7.8179 | -122.789 |  |  |  | 28.9906 | 15.22 | 9.24 | -10.21 | 14.62 | -18.4819 | -18.6158 | 25.1709 | 23.7842 | -3.8639 | 23.3178 | 22.9002 | 10.2561 |  | 4.608 | 8.19 | 4.7 | 2.8 | -4.27 | 42.7857 | 43.1319 | 40.9512 | 34.7284 | 34.0761 | -30.3523 | -21.1408 | -23.6901 | 3.1015 | 32.18 | 13.81 | 14.2236 | 13.1866 | -12.4112 |  |  |  | 36.6317 |  |  | -36.9 | -37 | 4.6539 | 16.1 | 14.5 | 20.84 | 10.54 | -3.47 | 15.066 | -36.7896 | -6.5 | -6.62 | 23.3 | 14.34 | -34.8909 | -17.4273 | -42.2739 | -41.4 | 30.6957 | 0.4766 | -10.7265 | -10.9252 | -20.5651 | -29.7154 | -13.98 | -57.5669 | -31.5332 |  | -10.3873 | -9.6148 |  | -11.4758 | -11.3713 | -10.756 | -22.0866 | -22.1275 | 12.4492 | 0 | 0 | 0 | 3.6261 | -17.7792 | -6.5772 | -6.5807 | 4.8945 | 13.4226 | -23.4763 | 5.9484 | -0.2102 |  |  |  |  | 6.5308 | 6.0284 | -20.5971 | 24.7029 | 24.6755 | -8.8063 |  | 20.9097 | -14.93 | -2.7205 | 0.2007 | 1.05 | -0.77 | -20.7919 |  | 5.906 | 0.26 |  | 21.51 | -18.1682 | -9.1302 | -1.42 | 22.8023 |  | 24.1323 | -7.9495 | -8.6015 | 2.9947 |  |  | -13.4216 | 74.1601 | 1.0574 | -21.7258 | 5.7896 | 6.9598 | 136.7175 | -8.5354 | -5.0655 | -17.0128 | 4.1329 | 8.132 | 8.3474 | 3.8224 | 0 | 0 | -0.42 | 4.4436 | 34.8602 | 33.497 | 72.4298 | 17.3192 | 16.8153 |  | -15.5321 | 0 | -11.9219 | 14.9404 | 15.5808 | -9.5679 | -9.436 | -11.7558 | -10.8801 | 12.14 | 12.58 | -31.4 | -31.6 | 0.0357 | -4 | 65.1355 | 27.0214 | 27.1778 | -14.8 | -43.5 | -7.6 | -8.1 | -17.7247 | -17.7383 | -96.6883 | 17.2343 | -278.5083 | -31.4299 | -34.7309 | 118.7399 | 41.5874 | 138.9738 | 70.2786 | 58.1636 |  |  | -23.8478 | 248.6661 | -179.1378 | 104.8522 | -64.037 | -1.4295 | 5.339 | -8.08 | -1.954 | -1.957 | 3.28 | -1.12 | -2.3074 | -3.6027 | 3.4012 | -2.6352 | -2.4 | 0.347 | -0.173 |  |  | 4.0597 | 5.071 | 2.947 |  | 29.1 | 0.1396 | 0.68 |  | -6.2609 |  |  | -5.7473 |  | -4.5038 | 4.149 | -24.6 | 6.9 | 40.1433 | -114.912
20/05/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 4.4512 | -9.9431 | 7.5434 | 11.0619 |  | 21.2885 |  | 27.0752 | 12.2956 | 11.5545 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.5819 | -5.7183 | 4.6601 | 4.4116 | 8.2549 | 2.3001 | -1.6405 | 0.8674 |  | -2.021 | -0.641 | -0.557 | 3.594 | -6.66 | -4.4 | -1.737 | 0.321 | -8.52 | -8.57 |  | -11.93 | -12.13 | 6.0562 | 3.5402 | 19.8288 | 21.9846 | -18.7681 | 0.2444 | -0.3964 | 17.7752 | 11.524 | -13.9128 | -12.6252 | 23.0274 | 30.4191 | 89.345 | 20.1374 | -4.6 | -4.6 | -31.3703 | -30.4958 | -3.8065 |  | 5.2824 | 6.3985 |  |  | -130.4971 | 52.5834 | 52.2477 | 1.1603 | -131.8508 |  |  |  | 26.9248 | 15.26 | 9.34 | -11.24 | 12.8 | -19.0177 | -18.8838 | 25.8174 | 24.2521 | -1.2324 | 19.7702 | 19.9344 | 5.0485 |  | 4.608 | 5.481 | 4.4 | 2.2 | -4.32 | 39.7352 | 40.3696 | 37.7916 | 30.8838 | 31.661 | -20.14 | -26.09 | -14.6241 | 2.6131 | 32.48 | 13.39 | 12.5049 | 11.5265 | -10.7772 |  |  |  | 38.7177 |  |  | -34.8 | -34.7 | 4.3365 | 15.2 | 12.68 | 19.9 | 9.77 | -2.67 | 12.679 | -38.6522 | -5.48 | -5.45 | 22.98 | 13.48 | -37.0364 | -18.6545 | -43.1096 | -42.1545 | 22.7032 | -5.0736 | -15.1709 | -15.4095 | -18.6558 | -28.1987 | -13.558 | -66.9068 | -5.3441 |  | -9.3324 | -8.7351 |  | -13.4526 | -13.0097 | -11.268 | -21.2474 | -20.81 | 15.5443 | 6.31 | 0 | -0.4 | 3.0965 | -17.6914 | -7.5665 | -7.4799 | 5.3884 | 16.4764 | -26.3749 | 5.9339 | 0.2352 |  | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.5308 |  | 25.1868 | 25.0516 | -7.4544 |  | 22.4869 | -15.87 | -2.5081 | 0.2181 | 1.06 | -1.29 | -22.4553 |  | 5.898 | 0.333 |  | 21.18 | -19.5257 | -10.2831 | -1.36 | 22.1255 |  | 24.1554 | -6.623 | -7.3711 | 2.9708 |  |  |  | 69.7191 | 0.568 | -22.2665 | 5.4852 | 6.1154 | 131.7984 | -8.7702 | -7.5435 | -16.0999 | 2.9473 | 7.9562 | 8.0538 | 2.4272 | 6.1823 | 8.522 | 2.51 | 0 | 23.6749 | 44.4423 | 91.6313 | 21.3963 | 22.0972 |  | -17.2364 | 0 | 0 |  |  | -3.0968 | -2.6299 | -9.9876 | -9.7693 | 20.17 | 20.84 | -31.9 | -31.7 | -0.1932 | -3.92 | 73.799 | 33.2701 | 33.1811 | -14.8 | -44 | -13.5 | -13.6 | -17.5249 | -17.3492 | -97.5217 | 14.5696 | -259.9822 | -17.4959 | -25.5811 | 122.6932 | 42.7374 | 138.4504 | 60.5624 | 56.2422 |  |  | -32.0799 | 255.5037 | -166.8081 | 132.6412 | -84.2686 | -1.1707 | 5.195 | -8.56 | -2.031 | -2.031 | 3.44 | -2.48 | -2.6031 | -3.0442 | 2.4918 | -3.1632 | -1.1 | 0.85 | -0.436 |  |  | 4.0186 | 3.7816 | 3.9184 |  | 31.8 | -0.1493 | 0.76 |  | -6.2842 |  |  | -5.93 |  | 0 | 1.879 | -26.7 | 9.8 | 52.2162 | -128.4807
20/05/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4.5947 | -10.2073 | 9.0203 | 9.995 |  | 19.5899 |  | 27.5721 | 12.2766 | 11.794 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 0.828 |  | 3.4979 | -4.4282 | 3.6749 | 3.4756 | 6.6707 | 1.6206 | -1.5413 | 1.2583 |  | -2.0224 | -0.892 | -0.875 | 3.24 | -8.88 | -4.4 | -1.649 | 0.32 | -13.62 | -13.62 |  | -11.14 | -11.13 | 5.1953 | 3.8523 | 18.2962 | 20.6967 | -14.2323 | -3.3666 | -3.2244 | 3.1202 | 3.1193 | -12.5361 | -10.3357 | 27.365 | 27.9864 | 88.8834 | 23.5615 | -5.9 | -5.9 | -32.3336 | -31.9948 | -3.9416 |  | 0.3141 | 5.6278 |  |  | -159.9169 | 56.032 | 56.1235 | 23.5575 | -136.1864 |  |  |  | 24.9289 | 14.53 | 8.67 | -12.16 | 11.96 | -16.6065 | -16.2046 | 24.7965 | 23.4584 | -2.4858 | 10.1561 | 10.0674 | 0.2446 |  | 4.9876 | 7.589 | 4.1 | 2.2 | -4.08 | 35.4882 | 35.6375 | 33.6315 | 36.9759 | 37.5892 | -25.4702 | -25.0254 | -21.2552 | 2.7985 | 31.57 | 13.16 | 13.2861 | 12.1124 | -11.427 |  |  |  | 42.2183 |  |  | -37.4 | -37.4 | 3.3734 | 15.9 | 13.62 | 20.44 | 10.1 | -2.91 | 11.2065 | -41.8399 | -2.89 | -2.92 | 18.52 | 14.22 | -40.7818 | -20.3455 | -42.6944 | -41.9273 | 16.418 | -8.1707 | -18.4425 | -18.2951 | -23.8345 | -34.1125 | -14.489 | -93.3978 | -42.3094 |  | -5.3362 | -4.6746 |  | -7.6028 | -7.4338 | -13.828 | -20.6888 | -20.5775 | 15.7214 | 0 | 0 | 0 | 3.4441 | -6.8649 | -6.4208 | -6.5049 | 5.4485 | 17.761 | -26.7115 | 6.5606 | -0.1025 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.5166 |  | 24.3047 | 24.2712 | -6.1624 |  | 19.396 | -16.01 | -2.4092 | 0.2804 | 1 | 1.52 | -19.0722 |  | 5.85 | 0.837 |  | 22.92 | -20.5149 | -11.693 | -1.3 | 24.091 |  | 21.6293 | -5.4662 | -5.9612 | 3.3535 |  |  | -12.8658 | 61.5935 | 1.5694 | -19.4894 | 6.5259 | 6.8049 | 120.8799 | -8.5948 | -7.4833 | -15.0867 | 3.4331 | 8.6666 | 8.9091 | 2.8316 | -1.6901 | 0 | -8.8 | 11.2641 | 52.8913 | 17.2255 | 54.5713 | 29.9825 | 31.5103 |  | -12.9921 | -10.8011 | -13.4686 | 6.6522 | 6.6539 | -9.6942 | -9.5184 | -10.9753 | -10.9466 | 23.11 | 23.53 | -31.6 | -32.2 | 0.0192 | -2.64 | 50.1456 | 36.218 | 36.6202 | -16.5 | -41.4 | -7.9 | -8.3 | -17.855 | -17.801 | -68.927 | 45.2521 | -245.1397 | -5.0345 | -47.3648 | 111.6702 | 51.4025 | 109.4101 | 75.7299 | 49.3928 |  |  | 3.2511 | 236.7531 | -183.031 | 96.5781 | -45.6081 | -0.3967 | 0.363 | -9.04 | -2.126 | -2.124 | 4.08 | -2.64 | -2.4009 | -3.3097 | 2.4918 | -3.1327 | -1.1 | -0.207 | 0.634 | 0 | 0 | 3.545 | 2.7047 | 3.0101 |  | 28.7 | -0.81 | 0.8 |  | -6.235 |  |  | -5.8475 |  | -6.8747 | 6.3819 | -23.4 | 6.8 | 43.1036 | -120.4665
20/05/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 5.059 | -11.0564 | 5.9065 | 10.3357 |  | 20.7717 |  | 23.6157 | 10.1017 | 9.7546 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 1.656 | -19.8 | 3.9787 | -7.7423 | 5.4363 | 5.2454 | 9.4504 | 1.1161 | -1.5112 | 1.2773 |  | -2.0504 | -0.523 | -0.502 | 4.295 | -4.44 | 2.2 | -1.099 | 0.363 | -9.92 | -9.99 |  | -10.95 | -10.98 | 5.4196 | 3.7368 | 19.2024 | 20.9797 | -17.0123 | -5.5757 | -5.5078 | 1.2923 | 1.4202 | -15.5519 | -13.2644 | 14.7575 | 14.5356 | 46.8657 | 18.6173 | -4.5 | -4.5 | -25.1891 | -24.8291 | -3.6893 |  | 1.3344 | 5.0376 |  |  | -75.93 | 52.4308 | 52.3087 | -5.1476 | -90.1064 |  |  |  | 26.1963 | 15.08 | 10.47 | -11.22 | 10.78 | -19.2856 | -19.4196 | 26.2735 | 25.1633 | -2.0918 | 13.6957 | 13.5954 | 1.0323 |  | 4.7913 | 7.995 | 4.7 | 2.8 | -3.51 | 37.8118 | 37.8626 | 36.0273 | 28.4204 | 29.047 | -19.1519 | -24.0392 | -14.857 | 3.1602 | 29.4 | 12.21 | 12.6611 | 11.7218 | -11.3202 |  |  |  | 36.3491 |  |  | -35 | -35.2 | 2.923 | 14.7 | 13.66 | 19.28 | 9.03 | -2.77 | 10.757 | -36.012 | -2.79 | -2.85 | 18.43 | 13.41 | -35.8727 | -17.8364 | -43.1188 | -42.3 | 17.5269 | -6.4187 | -16.7241 | -16.5636 | -26.3118 | -38.1154 | -14.076 | -61.4946 | -65.3227 |  | -4.6285 | -4.6513 |  | -8.7673 | -8.9444 | -20.484 | -18.9995 | -18.7429 | 20.2237 | 0 | 3.21 | 0 | 3.4021 | -9.047 | -6.9459 | -7.059 | 5.01 | 21.8187 | -29.3751 | 6.5307 | 0.5992 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 6.6983 | -20.7646 | 24.9384 | 24.687 | -6.3033 |  | 24.025 | -17.26 | -1.9094 | 0.3152 | 0.83 | 0.01 | -23.6314 | 0 | 5.445 | 0.276 |  | 21.13 | -21.3712 | -11.7617 | -1.66 | 21.6511 |  | 22.7273 | -5.8394 | -6.3155 | 3.6036 |  |  |  | 60.1597 | 0.761 | -18.9763 | 5.483 | 5.7559 | 132.5299 | -7.915 | -8.2752 | -14.5757 | 2.3997 | 8.8937 | 9.178 | 2.1789 | -9.517 | -7.1207 | -8.8 | 12.5451 | 52.5635 | 13.913 | 33.9922 | 27.3313 | 26.6159 |  | -13.3707 | -12.3686 | -11.3627 |  |  | -15.193 | -14.7205 | -17.7219 | -17.2477 | 22.13 | 22.38 | -34.8 | -34.7 | -0.2444 | -3.68 | 51.4662 | 30.4829 | 30.152 | -16.5 | -41.9 | -2 | -2.1 | -18.0639 | -18.1975 | -64.8448 | 53.1942 | -255.1022 | -18.1825 | -49.4281 | 118.432 | 51.7115 | 111.5101 | 83.7411 | 53.2783 |  |  | 7.8721 | 236.1484 | -190.9999 | 73.5081 | -32.2479 | -0.6091 | -0.726 | -9.6 | -2.064 | -2.073 | 4.96 | -3.52 | -2.4533 | -2.0188 | 1.9059 | -2.9282 | 0 | -1.998 | -2.367 |  |  | 4.9338 | 3.5215 | 3.6342 |  | 28.5 | -1.3748 | 0.71 |  | -5.9037 |  |  | -5.418 |  | -6.7449 | 6.1757 | -23.1 | 5.5 | 23.4009 | -100.8635
20/05/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 5.1355 | -11.1949 | 5.4326 | 10.3114 |  | 21.5902 |  | 23.2307 | 9.9137 | 9.6311 |  | -33 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.644 | -7.4928 | 5.6968 | 5.607 | 10.0295 | 1.191 | -1.5397 | 1.2989 |  | -2.0538 | -0.471 | -0.449 | 3.67 |  | 2.2 | -0.949 | 0.357 | -10.55 | -10.57 |  | -9.88 | -9.99 | 5.9196 | 3.7753 | 19.2128 | 21.1276 | -16.4873 | -7.6748 | -7.458 | 1.2419 | 1.275 | -14.8456 | -12.2757 | 14.6838 | 14.7087 | 45.0362 | 13.1596 | -3.2 | -3.2 | -22.3862 | -22.2034 | -3.0771 |  | -1.6471 | 5.0663 | 2.1605 | 1.4232 | -68.9718 | 46.5102 | 46.4797 | 1.3684 | -94.1431 |  |  |  | 22.0847 | 13.91 | 10.55 | -13.29 | 4.96 | -17.6781 | -17.8121 | 25.0621 | 23.9273 | -2.156 | 14.3992 | 14.0472 | -1.7585 |  | -1.5316 | -2.781 | 2.4 | 0.9 | -3.44 | 34.4621 | 34.6397 | 32.6748 | 29.55 | 29.9535 | -20.8595 | -20.5452 | -17.2214 | 3.2232 | 29.49 | 12.02 | 12.3486 | 11.2335 | -11.0703 |  |  |  | 37.9521 |  |  | -32.8 | -33.3 | 2.5421 | 13.7 | 12.92 | 18.1 | 8.36 | -2.44 | 9.548 | -38.9972 | -2.61 | -2.67 | 19.21 | 12.83 | -36.0364 | -18.2909 | -42.0067 | -41.6 | 12.6731 | -9.2868 | -19.318 | -18.9175 | -26.2456 | -38.9902 | -13.87 | -71.3297 | -62.5837 |  | -4.4287 | -3.9991 |  | -7.1841 | -6.8976 | -19.972 | -18.6622 | -18.4341 | 19.1001 | 0 | 2 | 0 | 3.0611 | -3.8869 | -6.5668 | -6.513 | 4.3662 | 21.7951 | -26.781 | 6.4822 | 0.9795 |  | 0 | 0 |  | 5.6935 | 5.5261 | -20.7646 | 23.8103 | 23.5709 | -4.8173 | 9.4323 | 25.0407 | -17.81 | -2.0156 | 0.2886 | 0.76 | -0.23 | -24.5428 |  |  | 0.086 |  | 21.45 | -23.1513 | -13.4571 | -1.9 | 21.6243 |  | 22.2285 | -6.0787 | -6.6455 | 3.5925 |  |  | -12.3199 | 55.82 | 0.5701 | -18.3289 | 5.03 | 5.5229 | 134.9528 | -7.948 | -7.0972 | -15.0522 | 2.7099 | 8.9377 | 9.1701 | 2.4006 | -8.2397 | -6.9358 | -10.9 | 14.2678 | 54.5844 | 12.3595 | 37.8941 | 26.614 | 26.5516 |  | -13.7021 | -12.6406 | -15.1918 |  |  | -16.4784 | -16.2202 | -16.7272 | -16.4703 | 22.95 | 23.21 | -34.7 | -34.7 | -0.1932 | -3.68 | 57.3335 | 29.5297 | 29.2213 | -16.9 | -41.7 | -0.3 | -0.8 |  | -18.2302 | -66.7847 | 53.9042 | -258.6775 | -15.5129 | -50.7995 | 113.2483 | 53.4526 | 119.6974 | 81.9732 | 44.5168 |  |  | -4.7545 | 231.5682 | -194.4124 | 69.1161 | -31.3231 | -0.0916 | -1.286 | -9.76 | -2.068 | -2.074 | 5.28 | -3.52 | -3.1006 | -2.4887 | 2.1683 | -2.6658 | 0 | -1.745 | -2.168 |  |  | 2.838 | 3.6603 | 3.715 |  | 27.8 | -0.2108 | 0.65 |  | -5.8519 |  |  | -5.6603 |  | -7.0391 | 6.337 | -22.4 | 5 | 29.0898 | -105.3471
20/05/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 5.2088 | -11.3516 | 6.2131 | 10.3803 |  | 20.817 |  | 23.3149 | 10.0097 | 9.6993 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 3.8596 | -7.6771 | 5.5142 | 5.3576 | 9.5624 | 1.0609 | -1.5876 | 1.5158 |  | -2.1012 | -0.431 | -0.414 | 4.071 | -4.44 | -2.2 | -0.956 | 0.36 | -10.99 | -10.99 |  | -9.99 | -10.03 | 6.0153 | 3.6938 | 19.0701 | 21.1925 | -16.8002 | -4.9058 | -4.5925 | 2.1545 | 2.0041 | -15.5454 | -13.2056 | 15.821 | 15.9964 | 39.853 | 11.4576 | -3.3 | -3.2 | -22.7265 | -23.1118 | -2.8285 |  | 2.3113 | 4.1216 | 1.9355 | 1.3237 | -73.2749 | 46.6628 | 46.6017 | 8.7542 | -94.7406 |  |  |  | 21.0768 | 14.32 | 10.47 | -14.27 | 4.89 | -17.1423 | -17.1423 | 24.2304 | 22.6114 | -1.2647 | 9.4209 | 9.4607 | 2.7237 | 0 | -1.5316 | -2.803 | 3.2 | 1.5 | -3.44 | 32.5149 | 31.5179 | 29.5136 | 25.8346 | 25.5425 | -15.0105 | -22.5469 | -10.5929 | 3.3773 | 27.32 | 10.93 | 11.4111 | 10.4523 | -10.8415 |  |  |  | 39.0448 |  |  | -30.2 | -30.5 | 2.5787 | 12.6 | 12.94 | 17 | 7.49 | -2.46 | 9.207 | -39.2172 | -2.71 | -2.82 | 17.52 | 12.96 | -37.5636 | -18.5727 | -40.9712 | -40.6636 | 11.6253 | -11.2486 | -21.0205 | -20.984 | -26.3789 | -38.4801 | -13.253 | -78.1438 | -57.9258 |  | -4.108 | -3.9964 |  | -8.825 | -8.6736 | -17.924 | -17.9999 | -17.5824 | 19.2127 | 0 | 0 | 0.1 | 3.0157 | -7.4758 | -7.2548 | -7.2691 | 4.108 | 21.8561 | -26.9166 | 6.5674 | 1.1932 |  | 0 | 2.7643 | 0 | 4.5213 | 4.6888 | -20.2622 | 22.7899 | 22.7422 | -4.1388 | 10.3604 | 25.5143 | -20.07 | -2.2097 | 0.2538 | 0.44 | 0.15 | -25.4431 |  | 5.314 | 0.024 |  | 21.51 | -24.2741 | -13.7137 | -1.67 | 21.7992 |  | 21.9719 | -5.929 | -6.5178 | 3.6364 |  |  |  | 55.8166 | 0.5022 | -18.5776 | 6.4237 | 6.611 | 127.5189 | -8.0155 | -7.2794 | -14.5824 | 2.863 | 8.7252 | 8.9565 | 2.5153 | -7.4533 | -6.0601 | -11.31 | 14.485 | 54.5918 | 10.6765 | 38.6931 | 26.3065 | 27.216 |  | -13.4149 | 0 | 0 | 1.2067 | 0.5082 | -17.2584 | -16.7475 | -16.8835 | -16.1566 | 23.02 | 23.21 | -33 | -32.7 | -0.1218 | -4 | 57.0117 | 27.4727 | 27.5176 | -17 | -41.4 | 1 | 0.5 | -18.324 | -18.2527 | -63.4934 | 56 | -262.171 | -15.0389 | -50.9682 | 116.4881 | 56.5129 | 116.1615 | 84.4812 | 49.1956 |  |  | -0.792 | 230.2674 | -196.999 | 70.7977 | -30.1723 | -1.0291 | -0.908 | -9.44 | -2.076 | -2.078 | 4.8 | -3.2 | -3.2272 | -2.8977 | 1.8753 | -2.5467 | 0 | 0.145 | 0.139 |  |  | 4.5439 | 2.8921 | 2.5608 |  | 27 | 0.3042 | 0.67 |  | -6.7531 |  |  | -5.4119 |  | -6.5668 | 5.799 | -21.4 | 4 | 29.0131 | -106.1621
20/05/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 5.0178 | -11.0016 | 4.8334 | 10.0195 |  | 21.0808 |  | 23.6158 | 9.9017 | 9.6501 |  | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 4.0101 | -7.3058 | 5.6792 | 5.5181 | 9.8766 | 1.3085 | -1.5245 | 1.8327 |  | -2.0649 | -0.557 | -0.528 | 3.927 | -4.44 | -2.2 | -0.975 | 0.359 | -11.78 | -11.73 |  | -10.13 | -10.16 | 6.5188 | 3.6491 | 18.4945 | 20.5734 | -15.7047 | -9.3817 | -9.1234 | 1.6418 | 1.7644 | -14.847 | -12.3025 | 16.8791 | 17.5082 | 41.7837 | 13.1817 | -4 | -4 | -22.2397 | -22.177 | -3.0206 |  | -3.5487 | 4.9933 | 1.876 | 1.3157 | -77.3644 | 45.9609 | 46.1135 | 5.2577 | -102.4294 |  |  |  |  | 13.63 | 9.99 | -14.73 | 4.42 | -15.9367 | -15.9367 | 24.1253 | 22.9733 | -1.9636 | 13.1853 | 12.9901 | -3.0091 | 0 |  | -2.679 | 2.1 | 0.5 | -3.41 | 33.1466 | 33.3121 | 31.5831 | 30.2139 | 30.7742 | -23.0616 | -18.6329 | -19.4907 | 3.4188 | 27.93 | 11.1 | 10.9424 | 10.0616 | -10.4144 |  |  |  | 40.2553 |  |  | -30.9 | -30.8 | 2.3944 | 11.4 | 11.84 | 15.44 | 6.57 | -2.16 | 9.0675 | -40.7498 | -2.79 | -2.8 | 17.92 | 12.73 | -38.9273 | -19.5273 | -41.457 | -39.9455 | 9.7535 | -11.999 | -22.0901 | -21.8189 | -25.8804 | -36.6445 | -12.659 | -75.7641 | -59.2852 |  | -3.8953 | -3.6752 |  | -6.4521 | -6.6945 | -16.9 | -19.0509 | -19.0531 | 16.8806 |  |  | 0 | 3.0123 | -2.0266 | -8.3443 | -8.2088 | 5.469 | 19.5235 | -27.205 | 6.4192 | 1.0163 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.3491 | -18.5877 | 22.0322 | 22.2423 | -3.7439 | 11.0118 | 26.0319 | -18.97 | -1.3088 | 0.2538 | 0.03 | 0.61 | -25.538 |  | 4.969 | 0.301 |  | 22.83 | -24.6107 | -14.2478 | -1.59 | 23.672 |  | 22.1132 | -5.7799 | -6.1782 | 3.5166 |  |  | -12.1708 | 56.9575 | 0.5548 | -19.5047 | 6.9797 | 6.1922 | 131.208 | -8.1968 | -8.1492 | -14.6982 | 3.0361 | 8.5495 | 8.7667 | 2.6054 | -6.6576 | -5.375 | -10.9 | 14.3782 | 56.4811 | 12.058 | 39.7985 | 27.0814 | 27.1297 |  | -12.7543 | -10.5919 | -10.8533 |  |  | -19.4557 | -19.258 | -14.7016 | -15.2419 | 22.99 | 23.16 | -33.7 | -33.8 | -0.2444 | -3.92 | 63.0214 | 19.1729 | 19.0775 | -17.4 | -41.1 | 2.2 | 2.1 |  | -18.438 | -61.5979 | 54.2048 | -263.967 | -19.9157 | -54.4711 | 117.1305 | 47.8845 | 119.754 | 90.1507 | 52.0727 |  |  | -7.0885 | 235.9668 | -202.9718 | 70.6535 | -26.9424 | -3.2801 | 0.036 | -8.64 | -2.056 | -2.06 | 3.76 | -2.96 | -2.6841 | -3.3097 | 3.2242 | -2.6352 | -1 | -0.612 | -0.936 |  |  | 4.697 | 3.8483 | 3.5171 |  | 26.5 | 0.7255 | 0.57 |  | -5.7041 |  |  | -5.8544 |  | -7.1572 | 7.2365 | -21.3 | 3.6 | 29.7997 | -112.3403
20/05/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 4.8016 | -10.8513 | 6.4466 | 9.7731 |  | 19.9939 |  | 23.6767 | 10.0987 | 9.6888 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.6349 | -7.3215 | 4.9337 | 4.8057 | 8.735 | 1.3873 | -1.5282 | 1.8034 |  | -2.0571 | -0.574 | -0.547 | 2.931 | -6.66 | -2.2 | -1.244 | 0.342 | -11.71 | -11.73 |  | -10.29 | -10.42 | 6.5563 | 3.7413 | 18.193 | 20.1859 | -15.7111 | -8.8536 | -8.6712 | 2.2769 | 2.4765 | -15.3748 | -12.5352 | 18.0633 | 18.3574 | 39.0215 | 13.6234 | -4.1 | -4.1 | -22.4805 | -22.723 | -3.1161 |  | -3.427 | 4.8611 | 1.9185 | 1.2569 | -81.0571 | 46.0829 | 46.1745 | 9.6418 | -108.0148 |  |  |  | 20.7774 | 13.71 | 9.79 | -15.2 | 4.23 | -15.2669 | -15.133 | 22.1261 | 21.3852 | -2.4334 | 13.2697 | 13.2677 | -3.6122 |  | -1.5316 | -2.453 | -0.4 | -1.3 | -3.17 | 32.1703 | 32.0004 | 29.8425 | 32.08 | 32.6061 | -22.4448 | -20.8099 | -18.2384 | 3.2736 | 27.17 | 10.82 | 10.3174 | 9.3781 | -10.1273 |  |  |  | 40.6914 |  |  | -30.9 |  | 2.1564 | 10.6 | 11.72 | 14.92 | 5.94 | -2.33 | 8.866 | -40.7973 | -2.69 | -2.76 | 17.13 | 12.05 | -40.1636 | -19.9182 | -40.7024 | -39.3091 | 9.7447 | -13.9241 | -23.7533 | -23.6092 | -25.2932 | -36.012 | -13.475 | -81.9458 | -52.4439 |  | -4.1455 | -3.9895 |  | -5.1206 | -5.4598 | -17.412 | -19.491 | -19.1758 | 15.7432 |  | 0 | 0 | 2.737 | 1.3281 | -9.2484 | -9.1517 | 7.0946 | 18.5832 | -26.4051 | 6.3131 | 0.6857 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -18.5877 | 20.9708 | 21.5886 | -2.9196 | 11.5122 | 25.0211 | -18.89 | -1.3088 | 0.2538 | 0.23 | 1.26 | -24.6107 |  | 5.095 | 0.312 |  | 23.54 | -25.4036 | -14.9431 | -1.36 | 23.7596 |  | 22.6208 | -5.2795 | -5.8569 | 3.4967 |  |  | -12.6601 | 56.6094 | 0.6819 | -20.2794 | 6.117 | 5.3856 | 130.6961 | -8.5552 | -8.735 | -14.5229 | 2.4239 | 8.2345 | 8.4186 | 1.8934 | -7.8125 | -7.3981 | -11.31 | 15.152 | 59.0486 | 8.8171 | 40.0363 | 26.5205 | 27.3276 |  | -14.0769 | -10.9656 | -10.9273 |  |  | -18.1099 | -17.7473 | -14.5749 | -14.879 | 22.91 | 23.17 | -34.1 | -34.5 | -0.1053 | -3.92 | 60.5765 | 22.2751 | 22.1035 | -17.4 | -41.8 | 0.9 | 0.8 |  | -18.2311 | -66.0466 | 48.5216 | -258.7776 | -20.92 | -55.8013 | 117.1603 | 53.0913 | 116.3964 | 88.7991 | 54.3248 |  |  | -6.6229 | 234.5314 | -196.1758 | 68.3224 | -31.2328 | -3.9832 | -0.266 | -8.48 | -2.15 | -2.151 | 3.68 | -3.04 | -2.0947 | -3.1632 | 2.6383 | -2.8702 | -1.1 | -0.605 | -0.999 |  |  | 3.9124 | 3.2953 | 3.7547 |  | 27.5 | 0.2726 | 0.46 |  | -6.1991 |  |  | -5.6175 |  | -6.7608 | 6.021 | -22.4 | 4.6 | 34.9351 | -115.1655
20/05/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 4.5274 | -10.3026 | 6.9758 | 9.9396 |  | 18.7204 |  | 23.2976 | 9.8407 | 9.7403 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.656 | -8.1728 | 4.7816 | 4.5972 | 8.4388 | 1.8666 | -1.5091 | 1.8054 |  | -2.0576 | -0.595 | -0.571 | 3.007 | -4.44 | -4.4 | -1.417 | 0.34 | -11.61 | -11.69 |  | -10.37 | -10.43 | 7.9039 | 3.7594 | 17.5346 | 19.6176 | -15.7835 | -9.3323 | -9.2589 | 6.5251 | 10.6487 | -16.2883 | -13.6543 | 20.5086 | 29.3133 | 23.5076 | 13.7534 | -3.9 | -4 | -17.7042 | -22.0436 | -3.1093 |  | -3.6629 | 4.6533 | 1.8188 | 1.2762 | -78.5241 | 45.2895 | 43.1837 | 11.4338 | -110.9697 |  |  |  | 19.6497 | 13.47 | 9.58 | -16.03 | 3.27 | -14.7311 | -14.4632 | 21.6889 | 20.1162 | -2.5189 | 14.6655 | 15.1084 | -5.7239 |  | 1.5316 | -3.058 | -1.4 | -2.5 | -3.29 | 31.2604 | 31.2049 | 28.6617 | 31.8184 | 32.3848 | -21.2964 | -19.705 | -17.7711 | 3.5532 | 27.45 | 10.76 | 10.0049 | 8.9874 | -9.9251 |  |  |  | 40.6628 |  |  | -28.5 | -28.1 | 2.1173 | 9.1 | 11.64 | 13.26 | 4.8 | -2.34 | 8.7265 | -40.6623 | -2.99 | -2.97 | 16.68 | 11.91 | -40.2182 | -20.4273 | -39.0682 | -37.9273 |  | -15.1688 | -24.8793 | -24.4712 | -25.4066 | -35.3521 | -13.189 | -79.2745 | -48.9021 |  | -4.0897 | -4.0461 |  | -4.3372 | -5.1606 | -19.46 | -19.7448 | -19.4019 | 15.694 |  | 1.85 | 0 | 2.6676 | 3.1678 | -9.5269 | -9.465 | 7.652 | 19.067 | -27.4531 | 6.2658 | 1.087 |  | 0 | 0 |  | 2.0095 | 1.5071 | -15.0711 | 19.6804 | 19.5477 | -3.0489 | 11.1059 | 24.0153 | -18.29 | -0.6313 | 0.2804 | -0.15 | 2.68 | -23.9581 |  | 5.3 | 1.511 | 3.4589 | 24 | -24.6704 | -15.3636 | -1.19 | 23.8517 |  | 22.6092 | -6.2847 | -6.9748 | 3.3592 |  |  | -13.6839 | 57.2887 | 0.3358 | -20.3731 | 6.4001 | 6.158 | 133.3544 | -8.631 | -6.7025 | -12.8267 | 2.0843 | 7.817 | 8.0617 | 1.4939 | -6.6091 | -4.0352 | -10.9 | 14.2954 | 57.7737 | 11.6335 | 42.7175 | 26.9571 | 27.0649 |  | -14.1128 | 0 | 0 |  |  | -15.929 | -15.8027 | -13.8801 | -13.1054 | 22.15 | 22.33 | -35.1 | -35 | -0.0174 | -4.72 | 57.2884 | 25.3917 | 25.2958 | -17.8 | -43.5 | -1.1 | -1.4 | -18.1363 | -18.0797 | -63.6763 | 45.8703 | -257.0075 | -18.4043 | -53.2593 | 115.5212 | 47.8355 | 116.6444 | 83.9569 | 49.1634 |  |  | -6.696 | 236.6417 | -192.0418 | 76.2267 | -30.6079 | -3.0457 | 2.355 | -8.48 | -2.073 | -2.073 | 3.36 | -3.44 | -2.2581 | -2.9282 | 3.3707 | -2.8702 | -1.8 | -1.949 | -1.648 | 0 | 0 | 3.5619 | 5.3097 | 4.6844 |  | 28.7 | 0.1222 | 0.43 |  | -5.9396 |  |  | -5.5756 |  | -7.2558 | 6.6183 | -23.7 | 6 | 37.5467 | -119.8515
20/05/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 4.2811 | -10.1413 | 7.7166 | 9.3365 |  | 17.8344 |  | 23.4873 | 9.9587 | 9.612 | -11.1 | -24.2 | 2.2 |  | -15.4 | 3.4418 | -7.6015 | 5.0571 | 4.8368 | 8.9465 | 3.8506 | -1.1465 | 1.7364 |  | -2.1092 | -0.507 | -0.478 | 2.758 | -8.88 | -6.6 | -1.581 | 0.329 | -11.64 | -11.58 |  | -10.8 | -10.85 | 5.3037 | 4.0608 | 17.5553 | 19.6022 | -15.6147 | -9.2604 | -9.0485 | 3.1654 | 3.5445 | -15.6217 | -13.199 | 18.7483 | 18.6514 | 39.4626 | 13.9713 | -4.2 | -4.2 | -22.929 | -22.7467 | -2.9469 |  | -3.5515 | 4.6221 | 1.7446 | 1.2238 | -79.6533 | 46.5407 | 47.0595 | 10.4519 | -116.0335 |  |  |  | 18.9212 | 12.97 | 9.09 | -16.17 | 2.58 | -15.6688 | -15.4009 | 23.1022 | 21.5558 | -2.1544 | 19.0997 | 18.6494 | -3.5165 |  | -1.5316 | -2.949 | -3.8 | -5 | -3.15 | 31.1619 | 31.2694 | 29.7978 | 35.7117 | 36.0659 | -22.9193 | -22.9243 | -19.4025 | 3.675 | 26.88 | 10.59 | 8.9111 | 7.9132 | -9.4427 |  |  |  | 41.7614 |  |  | -28.5 | -27.8 | 2.1173 | 7.5 | 10.08 | 11.58 | 3.66 | -2.05 | 11.935 | -41.4924 | -3.12 | -3.15 | 15.48 | 11.07 | -39.4 | -20.4545 | -39.7427 | -39.3273 |  | -17.1168 | -27.0982 | -26.8969 | -26.6951 | -36.776 | -14.061 | -81.6972 | -53.988 |  | -4.2681 | -4.0977 |  | -6.2788 | -6.6807 | -20.484 | -19.6852 | -19.4334 | 17.5592 |  | 1.75 | 0 | 2.3795 | 0.7715 | -9.7233 | -9.6851 | 8.5869 | 19.9449 | -29.3526 | 6.2435 | 0.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 2.8468 | -17.7504 | 20.7761 | 20.788 | -3.2998 | 11.4983 | 24.4938 | -18.15 | -0.3053 | 0.2346 | -0.44 | 2.47 | -24.6557 |  | 5.1 | 0.301 |  | 23.97 | -25.2645 | -15.2261 | -1.11 | 24.5917 |  | 23.4688 | -6.0975 | -6.6418 | 3.2046 |  |  | -13.5208 | 62.7214 | 1.9301 | -22.142 | 5.5921 | 5.8254 | 132.4172 | -10.0157 | -8.3478 | -10.535 | 2.1026 | 7.0983 | 7.326 | 1.6068 | -8.0859 | -5.1194 | -11.73 | 14.8901 | 60.4365 | 9.1725 | 38.9316 | 26.0617 | 26.9864 |  | -10.8471 | -9.8903 | 0 |  |  | -18.791 | -18.2856 | -12.8422 | -13.3992 | 15.91 | 16 | -34 | -34.5 | -0.1749 | -5.04 | 56.6136 | 23.9123 | 23.7901 | -18.2 | -43.1 | 0.9 | 0.4 | -18.398 | -18.4043 | -57.4574 | 51.3851 | -267.7682 | -19.22 | -53.7838 | 112.0551 | 54.8637 | 117.9648 | 84.3199 | 51.201 |  |  | 1.4978 | 235.0972 | -197.7924 | 67.4 | -25.8234 | -1.4759 | 2.954 | -7.92 | -2.027 | -2.017 | 3.2 | -2.96 | -2.0036 | -3.5447 | 3.6332 | -2.6658 | -3 | -1.878 | -0.813 | 2.6018 | 2.9304 | 4.7537 | 4.0027 | 4.1947 |  | 27.7 | 0.3587 | 0.22 |  | -5.1461 |  |  | -5.9067 |  | -8.4631 | 7.6859 | -23.1 | 5.1 | 34.9258 | -111.9657
20/05/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 3.8297 | -9.5794 | 8.0008 | 8.8287 |  | 16.4402 |  | 21.6139 | 9.0507 | 8.7806 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.235 | -11.9946 | 4.5258 | 4.3809 | 8.0203 | 3.8001 | -1.1599 | 1.7956 |  | -2.0648 | -0.446 | -0.423 | 3.118 | -8.88 | -8.8 | -1.73 | 0.33 | -10.7 | -10.62 |  | -10.86 | -10.9 | 6.9356 | 4.098 | 18.6573 | 20.922 | -18.6362 | -9.5342 | -9.2109 | 17.3496 | 15.5461 | -17.3892 | -14.6873 | 26.6013 | 24.0314 | 28.7469 | 11.6704 | -3.3 | -3.2 | -21.0886 | -21.5491 | -2.6329 |  | -0.4263 | 4.5156 | 1.623 | 1.0629 | -61.2506 | 17.5787 | 17.5787 | 13.5545 | -145.8965 |  |  |  | 17.9133 | 10.31 | 9.24 | -7.27 | 5.73 | -16.7404 | -16.6065 | 25.662 | 24.0728 | -0.5537 | -2.3879 | -2.1755 | -0.4166 |  | 3.0633 | -0.609 | 0 | -1.3 | -3.09 | 31.761 | 31.2836 | 30.2817 | 20.6178 | 21.4414 | -24.0241 | -5.712 | -21.6435 | 3.645 | 24.94 | 9.76 | 8.1299 | 7.2296 | -8.8285 |  |  |  | 34.8061 |  |  | -20.9 | -22 | 2.0392 | 5.8 | 9.86 | 9.98 | 2.36 | -2.28 | 12.4465 | -34.2619 | -3.12 | -3.12 | 15.16 | 10.08 | -32.9455 | -16.1818 | -38.5567 | -37.3818 | 9.6046 | -16.1842 | -25.6012 | -25.5796 | -22.8404 | -33.1888 | -13.5 | -84.6697 | -13.9548 |  | -6.7469 | -6.7154 |  | -5.4648 | -6.0292 | -15.364 | -20.6812 | -20.4251 | 13.4107 |  | 0 | 0 | 2.1409 | 3.0749 | -8.3061 | -8.2732 | 8.007 | 15.767 | -25.2908 | 4.7203 | 0.693 |  | 0 | 3.3499 | 0 | 4.5213 | 4.0189 | -19.2575 | 19.0429 | 19.1462 | -3.6019 | 11.7719 | 27.1891 | -17.95 | -1.3106 | 0.2273 | 0.39 | -0.9 | -26.8362 |  | 5.175 | 0.554 |  | 23.4 | -25.3665 | -14.2985 | -1.01 | 24.1088 |  | 23.8402 | -5.6743 | -6.2391 | 3.0788 |  |  | -13.1926 | 62.0302 | 1.5855 | -23.0079 | 6.2171 | 6.0919 | 136.1739 | -10.4341 | -9.1379 | -10.1272 | 2.275 | 6.6369 | 6.8672 | 1.6935 | 3.5488 | 4.3149 | -4.61 | 7.9643 | 42.3455 | 28.2163 | 83.8661 | 18.593 | 19.7595 |  | -16.3604 | 0 | 0 | 21.954 | 21.7337 | -12.6001 | -12.743 | -10.9744 | -11.349 | 19.58 | 19.24 | -34.5 | -34.9 | -0.0174 | -5.84 | 65.4785 | 27.497 | 27.4032 | -18.2 | -44.8 | -3.5 | -3.8 | -17.9353 | -17.951 | -96.1433 | 16.6198 | -281.8715 | -31.2808 | -39.0373 | 126.7912 | 36.4756 | 129.6624 | 81.7846 | 65.4076 |  |  | -17.3568 | 257.1936 | -190.0697 | 93.7816 | -59.7292 | -0.9607 | 3.07 | -7.2 | -1.958 | -1.945 | 2.48 | -2.8 | -1.6585 | -3.5142 | 3.5172 | -2.6352 | -1.9 | -0.802 | -1.288 | 1.7785 | 2.024 | 4.1741 | 3.7271 | 4.8232 |  | 30.4 | 1.2401 | 0.23 |  | -6.233 |  |  | -5.7986 |  | -2.8419 | 2.6617 | -25.6 | 7.8 | 62.281 | -130.1568
20/05/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 3.269 | -8.808 | 8.0972 | 7.9919 |  | 15.6206 |  | 21.4636 | 9.0537 | 8.6772 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.2947 | -11.4985 | 4.3828 | 4.2641 | 7.6976 | 4.0438 | -0.681 | 1.7423 |  | -2.0648 | -0.579 | -0.562 | 3.361 | -8.88 | -8.8 | -1.949 | 0.331 | -11.64 | -11.67 |  | -11.38 | -11.31 |  | 4.4409 | 18.7162 | 20.3223 | -17.4358 | -11.6573 | -11.1798 | 28.5017 | 21.9373 | -16.3872 | -14.4218 | 30.1008 | 26.9542 | 26.074 | 13.2742 | -4.2 | -4.3 | -21.3872 | -22.332 | -2.7277 |  | 0.1613 | 4.2536 | 1.2897 | 0.9301 | -74.8314 | 15.9307 | 16.0527 | 25.3545 | -156.7622 |  |  |  | 16.9952 | 10.61 | 8.39 | -7.67 | 8.47 | -14.5971 | -14.999 | 25.7466 | 24.4113 | -4.447 | -1.2262 | -1.3023 | -0.3963 |  | 4.032 | 8.027 | -1.7 | -2.9 | -2.97 | 31.6332 | 31.2074 | 30.0039 | 19.1589 | 19.5519 | -23.5079 | -4.2542 | -20.2167 | 3.0791 | 31.35 | 11.99 | 7.1924 | 6.2531 | -8.357 |  | 0 | 0 | 35.9091 |  |  | -18.6 | -19.5 | -0.1013 | 3.9 | 8.32 | 7.78 | 0.96 | -1.95 | 12.586 | -35.9245 | -7.6 | -7.71 | 22.53 | 9.19 | -33.7273 | -16.6727 | -38.5991 | -37.0545 |  | -17.5168 | -26.6121 | -26.5217 | -22.6358 | -32.2044 | -13.772 | -98.229 | -16.5544 |  | -6.7248 | -6.567 |  | -8.5055 | -7.893 | -9.22 | -20.7804 | -20.7072 | 12.7925 |  | -3.04 | 0.1 | 2.0582 | -2.3361 | -8.1303 | -8.1308 | 7.9217 | 15.4865 | -25.9338 | 4.6603 | 0.6656 |  | 0 | 2.5156 | 0 | 2.5118 | 2.6793 | -20.2622 | 19.8312 | 19.3692 | -3.2201 | 12.24 | 27.1452 | -17.86 | -0.71 | 0.2181 | -0.25 | 0.15 | -26.9807 |  | 4.747 | 0.552 |  | 23.21 | -25.7477 | -14.6629 | -0.94 | 24.3679 |  | 23.5851 | -4.8391 | -5.3015 | 2.8327 |  |  |  | 61.525 | 1.8959 | -23.6341 | 8.4909 | 8.1929 | 132.1991 | -10.8492 | -10.5744 | -10.0883 | 2.2461 | 6.1461 | 6.1948 | 1.8789 | 3.9317 | 3.5232 | -4.19 | 7.5889 | 41.3516 | 29.3713 | 81.147 | 15.8498 | 16.8304 | 0 | -15.597 | 0 | 0 |  |  | -14.7315 | -14.4843 | -10.3025 | -10.4248 | 19.26 | 19.67 | -33.7 | -34.8 | 0.0009 | -5.84 | 63.1675 | 28.7798 | 28.8131 | -19.1 | -44.8 | -2.4 | -2.9 | -18.1419 |  | -92.2448 | 18.627 | -283.0876 | -35.5726 | -36.1945 | 126.8465 | 35.4503 | 130.2914 | 81.2819 | 66.2352 |  |  | -16.447 | 255.6912 | -189.5929 | 93.4586 | -58.0025 | -0.8655 | 3.056 | -6.48 | -1.996 | -1.998 | 2.08 | -2.32 | -2.0199 | -3.8071 | 3.9872 | -2.6047 | -1.7 | -0.926 | -1.027 | 1.7971 |  | 4.6633 | 4.7713 | 4.6996 |  | 30.4 | 1.6324 | 0.08 |  | -6.1701 |  |  | -5.6563 |  | -4.1519 | 3.6087 | -25.6 | 7.5 | 59.0529 | -134.3727
20/05/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 3.1073 | -8.2511 | 8.0835 | 7.5249 |  | 13.5054 |  | 19.747 | 8.0708 | 7.8089 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.824 | -12.2282 | 3.9372 | 3.6287 | 6.8765 | 3.8218 | -0.5702 | 1.7866 |  | -2.0486 | -0.519 | -0.497 | 2.885 | -8.88 | -8.8 | -2.098 | 0.309 | -9.55 | -9.58 |  | -11.64 | -11.66 | 7.5495 | 4.2327 | 17.1956 | 19.1225 | -17.7003 | -7.7913 | -7.445 | 15.7249 | 15.0059 | -17.7867 | -15.7741 | 26.1604 | 24.8994 | 32.511 | 14.465 | -5.9 | -5.8 | -22.956 | -22.6809 | -2.5691 |  | 1.606 | 3.7121 | 1.9173 | 1.2541 | -68.6056 | 26.2154 | 26.3069 | 6.4717 | -151.8177 |  |  |  | 14.9394 | 9.64 | 7.19 | -9.66 | 6.62 | -21.0271 | -20.8931 | 21.0369 | 20.0349 | -8.2994 | -4.9959 | -4.7825 | 1.358 |  | 3.6393 | 7.794 | -8.6 | -9 | -2.73 | 24.663 | 24.6402 | 22.9087 | 32.4675 | 32.9155 | -24.6052 | -15.4682 | -22.0208 | 3.1341 | 32.52 | 12.41 | 6.4111 | 5.4718 | -7.9023 |  |  |  | 27.6615 |  |  | -20.9 | -19.5 | -1.0144 | 2.7 | 10.86 | 6.56 | 0.1 | -3.36 | 11.191 | -27.3016 | -10.15 | -10.3 | 25.57 | 8.4 | -26.4545 | -13.5091 | -37.3575 | -36.7909 | 9.7185 | -13.4421 | -22.5447 | -22.4529 | -24.3165 | -32.7553 | -13.205 | -80.246 | -27.4128 |  | -6.6955 | -6.2561 |  | -10.0538 | -10.4223 | -10.756 | -20.1257 | -19.9429 | 13.428 |  | -2.6 | 0.1 | 2.0199 | -5.3771 | -7.6932 | -7.6379 | 8.3652 | 16.2466 | -27.4125 | 4.8402 | -0.8411 |  | 2.435 | 2.904 | 0 | 8.8752 | 7.2006 | -20.4297 | 18.5682 | 18.7857 | -4.3695 | 10.6297 | 27.194 | -17.96 | -0.1991 | 0.198 | -0.41 | 0.58 | -27.4427 |  | 4.796 | 0.847 |  | 23.55 | -23.9884 | -13.8073 | -0.93 | 24.1998 |  | 17.3899 | -3.5143 | -3.8297 | 2.6054 |  |  | -13.0302 | 56.5661 | 1.2752 | -19.9499 | 5.8926 | 5.5254 | 130.3659 | -11.4613 | -7.517 | -8.6016 | 2.5167 | 5.7872 | 5.7756 | 1.9574 | 0 | 0 | -5.03 | 7.5902 | 43.5257 | 29.3699 | 75.6577 | 15.8498 | 16.8304 | 0 | -15.597 | 0 | 0 |  |  | -15.138 | -14.9458 | -9.4815 | -10.6192 | 21.59 | 21.89 | -34.7 | -35 | -0.2097 | -6.48 | 63.7472 | 29.0156 | 28.9244 | -19.5 | -44.6 | -1.5 | -2 | -18.1438 | -17.9689 | -89.5315 | 22.5341 | -281.9992 | -32.5748 | -36.6223 | 127.4044 | 40.2783 | 132.7476 | 83.162 | 59.7728 |  |  | -14.1392 | 251.3252 | -193.5483 | 87.9395 | -52.7088 | -1.4514 | 3.192 | -6.56 | -2.004 | -2.007 | 2 | -1.92 | -2.1347 | -3.9231 | 4.1611 | -2.8122 | -1.4 | -0.341 | -1.108 |  |  | 4.7509 | 3.9171 | 4.2755 |  | 29.8 | 1.6774 | 0.01 |  | -5.8338 | 0 | 0 | -5.4083 |  | -2.9375 | 3.0547 | -25.2 | 7.2 | 54.1848 | -125.5044
20/05/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 2.2072 | -7.3125 | 5.0285 | 7.29 |  | 12.5229 |  | 21.6286 | 0 | 8.8018 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 2.3553 | -8.3439 | 3.4127 | 3.2347 | 6.1936 | 3.2927 | -0.6412 | 1.74 |  | -2.0823 | -0.65 | -0.638 | 2.898 | -11.1 | -11 | -2.131 | 0.3 | -9.75 | -9.66 |  | -11.81 | -11.81 |  | 4.2351 | 16.8893 | 18.6028 | -16.606 | -6.0136 | -5.6239 | 3.5599 | 4.8627 | -14.3178 | -12.0246 | 15.1739 | 15.8036 | 14.2966 | 13.6593 | -4.8 | -4.8 | -24.7932 | -23.137 | -2.6055 |  | 3.7667 | 3.7512 | 1.6154 | 1.1541 | -81.4539 | 30.0302 | 30.1828 | 3.2459 | -165.7014 |  |  |  | 14.8496 | 10.18 | 7.41 | -9.39 | 7.72 | -20.2233 | -19.9554 | 19.3245 | 17.8575 | -9.636 | -9.1685 | -7.637 | 3.1899 |  | 3.8356 | 8.128 | -10.2 | -10.4 | -2.6 | 21.915 | 21.8041 | 20.4911 | 35.1908 | 35.2412 | -20.6253 | -21.8585 | -18.0548 | 3.1206 | 33.12 | 12.58 | 5.7861 | 4.7882 | -7.441 |  |  |  | 24.317 |  |  |  |  | -1.2231 | 1.7 | 10.78 | 5.36 | -0.66 | -3.55 | 11.036 | -25.1289 | -11.02 | -11.22 | 26.27 | 7.06 | -24.5455 | -12.6727 | -36.0996 | -35.2182 | 9.7111 | -17.5287 | -24.8107 | -25.3937 | -19.4912 | -28.373 | -11.618 | -83.8397 | -15.9848 |  | -7.1785 | -6.5637 |  | -11.5593 | -13.3173 | -11.268 | -18.7744 | -17.5625 | 11.5996 | 6.56 | 0 | 2.1 | 1.8782 | -10.2932 | -8.2762 | -8.258 | 8.4959 | 16.258 | -29.0374 | 4.7666 | 0.7538 |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 8.3728 | -18.9226 | 16.8885 | 17.0468 | -2.2268 | 12.3795 | 25.236 | -17.76 | -1.111 | 0.1495 | 0.06 | 0.14 | -25.1598 |  | 4.935 | 0.871 |  | 24.32 | -25.1418 | -15.4024 | -0.9 | 24.758 |  | 17.7223 | -2.3466 | -2.638 | 2.3471 |  |  | -12.8531 | 56.9129 | 1.823 | -20.7942 | 6.4816 | 6.4971 | 122.4028 | -12.0382 | -10.0459 | -8.2977 | 2.6176 | 5.4137 | 5.5145 | 2.1415 | 0.6127 | 0 | -5.45 | 8.6424 | 44.3207 | 27.5916 | 77.7395 | 15.8498 | 16.8304 | 0 | -15.597 | 0 | 0 |  |  | -15.5555 | -14.9732 | -9.4322 | -9.1196 | 22.57 | 22.86 | -34.1 | -34.9 | -0.0687 | -7.2 | 58.4544 | 28.9771 | 28.6123 |  | -44.8 | -1.5 | -1.7 | -18.0107 | -18.1346 | -85.2689 | 18.5195 | -280.9807 | -33.5698 | -35.6725 | 130.5934 | 37.2081 | 126.9128 | 81.5252 | 61.9225 |  |  | -15.1656 | 250.3366 | -189.4351 | 84.6962 | -55.4072 | -1.6394 | 3.042 | -6.48 | -1.977 | -1.993 | 1.84 | -1.2 | -2.0343 | -4.7166 | 5.0706 | -2.6047 | -1.8 | -0.184 | -0.931 |  |  | 3.9096 | 4.2196 | 3.7162 |  | 29.4 | 1.9941 | -0.1 |  | -5.5426 |  |  | -5.4038 |  | -3.5949 | 3.5731 | -24.9 | 7 | 59.6183 | -140.4625
21/05/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 1.7455 | -6.6892 | 6.0442 | 7.9246 |  | 12.4515 |  | 23.2389 |  | 9.6714 | -2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 1.6221 | -6.9277 | 2.7775 | 2.6374 | 4.909 | 1.9347 | -0.3678 | 1.9392 |  | -2.038 | -0.548 | -0.525 | 2.79 | -17.76 | -13.2 | -1.931 | 0.298 | -9.66 | -9.64 |  | -11.54 | -11.64 |  | 3.9639 | 16.3433 | 18.3703 | -17.3912 | -8.5563 | -8.1556 | 3.1823 | 3.1499 | -14.1846 | -11.9626 | 15.9562 | 16.2653 | 15.92 | 15.4656 | -5.3 | -5.3 | -24.4308 | -24.3572 | -2.8306 |  | -0.8321 | 4.3622 | 0.9126 | 0.7314 | -84.17 | 29.9997 | 29.9081 | 5.4748 | -171.5791 |  |  |  | 14.3805 | 9.6 | 6.75 | -10.33 | 6.96 | -19.8215 | -19.4196 | 19.2222 | 17.4005 | -9.4924 | -4.2713 | -4.2633 | -1.0037 |  | 4.032 | 7.404 | -13 | -13 | -2.79 | 21.3416 | 21.8765 | 20.5468 | 39.7927 | 39.5168 | -26.7108 | -20.7607 | -23.6195 | 2.9321 | 32.68 | 12.3 | 5.4736 | 4.3976 | -7.2541 |  |  |  | 24.6501 |  |  |  |  | -1.2891 | 0.5 | 9.9 | 4.22 | -1.54 | -3.4 | 11.16 | -25.594 | -11.19 | -11.53 | 25.97 | 6.69 | -26.6545 | -12.8455 | -36.1768 | -35.2818 |  | -19.9321 | -27.5984 | -27.3113 | -17.7513 | -22.7447 | -11.803 | -87.2035 | -20.274 |  | -6.656 | -6.3512 |  | -17.5963 | -16.7522 | 14.864 | -19.3053 | -19.127 | 9.4173 | -17.08 | 0 | 2.6 | 1.7106 | -19.2752 | -7.8156 | -7.7304 | 8.5044 | 12.4539 | -23.0264 | 4.7678 | 0.6672 |  | 0 | 2.6364 |  | 7.703 | 7.5355 | -17.7504 | 17.1451 | 16.9139 | -1.6006 | 13.1652 | 25.4215 | -17.68 | -1.2044 | 0.1916 | 0.19 | -0.22 | -25.0943 |  | 5.024 | 1.031 |  | 24.34 | -25.8212 | -16.174 | -0.8 | 24.1086 |  | 17.6086 | -2.18 | -2.457 | 2.1844 |  |  | -13.2159 | 57.0661 | 1.7085 | -20.7488 | 7.1274 | 7.4774 | 125.9692 | -12.2951 | -10.0846 | -8.6177 | 3.2077 | 5.3038 | 5.3563 | 2.6416 | 0 | 0 | -7.96 | 10.3449 | 54.2621 | 19.0865 | 72.5965 | 15.8498 | 16.8304 | 0 | -15.597 | 0 | 0 | 18.0699 | 17.7417 | -17.2529 | -16.363 | -8.3392 | -8.1898 | 21.26 | 21.5 | -34.8 | -34.9 | -0.0174 | -8.8 | 60.8604 | 29.0463 | 28.9365 | -19.1 | -44 | 0.9 | 0.4 | -18.2747 | -18.1654 | -84.8017 | 18.391 | -284.4217 | -36.1485 | -35.9863 | 127.2306 | 39.9545 | 128.7003 | 86.7803 | 61.4265 |  |  | -13.7755 | 244.8828 | -197.6233 | 75.0684 | -41.8174 | -0.3259 | 2.896 | -6.64 | -1.957 | -1.952 | 1.92 | -0.8 | -2.2549 | -5.3605 | 5.9495 | -2.5772 | -1.9 | -0.054 | -0.35 |  |  | 4.3623 | 3.6468 | 3.076 |  | 29 | 1.8973 | -0.06 |  | -6.1862 |  |  | -5.6754 |  | -4.1633 | 4.2469 | -23.6 | 5.3 | 61.4539 | -138.0615
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.2088 | -6.0082 | 9.0203 | 14.3591 | 0 | 25.3121 | 0 | 29.2345 | 12.8386 | 12.4194 | 2.22 | -22 | 8.8 | 7.452 | -15.4 | 4.4806 | -3.8295 | 7.407 | 7.3988 | 12.5193 | 4.0438 | -0.3669 | 2.0659 | 0 | -1.8893 | 0.022 | 0.044 | 4.419 | -4.44 | 2.2 | -0.949 | 0.363 | -8.52 | -8.5 | 0 | -9.88 | -9.99 | 7.9039 | 4.4409 | 19.8288 | 22.7036 | -11.5199 | 0.2444 | -0.3964 | 30.3 | 27.1787 | 0 | -8.4462 | 40.787 | 39.1008 | 111.8709 | 26.1621 | -3.2 | -3.2 | -17.7042 | -18.0702 | -1.5925 | 0 | 12.3724 | 8.8677 | 2.3958 | 1.6673 | -61.2506 | 82.8272 | 82.8272 | 25.3545 | -62.2053 | 0 | 0 | 0 | 36.4852 | 17.02 | 11.8 | -2.5 | 16.4 | -11.784 | -11.784 | 30.9342 | 29.8309 | -0.5537 | 23.6896 | 23.301 | 11.8564 | 0 | 4.9876 | 8.729 | 7.2 | 5.4 | -2.6 | 45.4339 | 45.9301 | 42.7311 | 93.996 | 58.3994 | -15.0105 | -4.2542 | -10.5929 | 3.675 | 43.17 | 17.79 | 14.6924 | 13.4796 | -4.9126 | 0 | 0 | 0 | 42.2183 | 0 | 0 | -15.2 | -15.1 | 5.0751 | 18 | 16.98 | 23.2 | 12.11 | -1.92 | 16.151 | -21.3187 | -2.61 | -2.67 | 32.87 | 15.62 | -21.5455 | -10.8455 | -34.1705 | -33.2909 | 34.0994 | 4.0702 | -5.0266 | -4.8328 | -8.7385 | -15.8546 | -9.07 | -6.2346 | -5.3441 | 0 | -3.8953 | -3.6752 | 0 | -4.3372 | -5.1606 | 18.96 | -14.7708 | -14.4202 | 20.2237 | 6.73 | 3.21 | 4.4 | 4.8733 | 3.1678 | -4.2907 | -4.3607 | 11.215 | 21.8561 | -13.0841 | 6.8788 | 1.3236 | 0 | 2.7134 | 3.3499 | 0 | 9.545 | 9.3776 | -9.3776 | 26.0718 | 26.5647 | 4.5997 | 19.3535 | 31.4665 | -14.93 | -0.0929 | 0.3152 | 1.06 | 2.68 | -19.0722 | 0 | 6.318 | 1.511 | 3.4589 | 25.29 | -18.0393 | -7.9564 | -0.8 | 30.4847 | 0 | 32.1841 | -1.1071 | -1.1903 | 3.6364 | 0 | 0 | -11.4685 | 82.1746 | 3.3906 | -17.2924 | 8.4909 | 8.1929 | 165.3683 | -4.4368 | -4.4749 | 8.6614 | 4.1329 | 8.9377 | 9.178 | 3.8224 | 6.1823 | 8.522 | 2.51 | 22.4633 | 82.2622 | 44.4423 | 91.6313 | 29.9825 | 31.5103 | 0 | -10.8471 | 0 | 0 | 21.954 | 21.7337 | -3.0968 | -2.6299 | -2.2833 | -1.8782 | 34.06 | 28.22 | -28.3 | -28.8 | 0.8615 | 13.28 | 73.799 | 36.218 | 36.6202 | -13.5 | -37.1 | 8 | 7.5 | -17.5249 | -17.3492 | -57.4574 | 56 | -238.6367 | -5.0345 | -25.5811 | 135.1342 | 105.3091 | 138.9738 | 106.9296 | 70.434 | 3.7632 | 2.854 | 18.6913 | 257.1936 | -166.8081 | 132.6412 | -11.2797 | 1.0095 | 5.375 | -6 | -1.931 | -1.937 | 5.28 | 0.16 | -1.6336 | -2.0188 | 7.1214 | 3.1357 | 0 | 1.334 | 1.078 | 2.6018 | 2.9304 | 6.2972 | 5.7509 | 5.829 | 0 | 31.8 | 3.9296 | 1.33 | 0 | -5.1461 | 0 | 0 | -5.2336 | 0 | 0 | 9.0134 | -15.6 | 9.8 | 67.1241 | -78.0974
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.2022 | -11.3516 | 3.4676 | 7.0487 | 0 | 10.9135 | 0 | 15.9809 | 0 | 6.0589 | -17.76 | -33 | -2.2 | 0 | -22 | 1.6221 | -12.2282 | 2.7775 | 2.6374 | 4.909 | 1.0609 | -1.7868 | 0.7679 | 0 | -2.1147 | -1.039 | -1.02 | 1.534 | -22.2 | -13.2 | -2.359 | 0.251 | -13.87 | -13.89 | 0 | -13.14 | -13.19 | -0.3637 | 3.2657 | 13.375 | 15.348 | -18.9199 | -13.8108 | -13.7016 | 1.2419 | 1.275 | -20.7248 | -19.0934 | 13.4585 | 13.6443 | 9.0933 | 11.4576 | -7.4 | -7.3 | -32.3336 | -31.9948 | -5.6242 | 0 | -5.9501 | 2.5428 | 0 | 0 | -159.9169 | 15.9307 | 16.0527 | -68.9103 | -187.3088 | 0 | 0 | 0 | 8.293 | 8.43 | 5.38 | -16.17 | 2.58 | -21.6969 | -21.8308 | 13.6891 | 12.524 | -9.636 | -26.4509 | -26.2281 | -5.7239 | 0 | -1.5316 | -3.058 | -25.4 | -23.6 | -5.05 | 4.7159 | 4.9548 | 3.8163 | 19.1589 | 0 | -31.5434 | -40.4398 | -26.5126 | 1.7746 | 24.94 | 9.76 | 3.1299 | 2.2491 | -12.5461 | 0 | 0 | 0 | 20.3257 | 0 | 0 | -47.1 | -47 | -1.2891 | -1.4 | 4.5 | 2.32 | -3.01 | -4.37 | 6.882 | -41.8399 | -12.5 | -12.49 | 15.16 | 4.67 | -40.7818 | -20.4545 | -43.9651 | -43.0091 | -13.5697 | -33.8367 | -40.0803 | -39.9692 | -26.6951 | -38.9902 | -14.489 | -108.1933 | -70.9015 | 0 | -14.8379 | -14.2402 | 0 | -21.3595 | -21.0322 | -21.508 | -26.4056 | -25.7965 | 1.9075 | -17.08 | -3.04 | -2.6 | 1.5686 | -33.6804 | -10.0943 | -10.3632 | 2.6753 | 3.0021 | -31.9761 | 4.6603 | -1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.5024 | -29.3049 | 14.007 | 13.9148 | -10.008 | 0 | 19.396 | -20.07 | -2.7205 | 0.1385 | -0.65 | -1.86 | -31.1856 | 0 | 4.747 | 0.024 | 2.9935 | 20.65 | -32.7727 | -21.6452 | -2.63 | 19.2745 | 0 | 15.2108 | -12.122 | -12.9826 | 1.7538 | 0 | 0 | -13.8833 | 52.3405 | 0.3358 | -24.7308 | 4.2766 | 4.2722 | 120.8799 | -12.2951 | -11.8361 | -17.3655 | 1.2585 | 5.0401 | 5.1111 | 0.4427 | -28.0637 | -27.2595 | -19.7 | 0 | 19.311 | -12.1442 | 33.9922 | -12.2255 | -11.5591 | 0 | -18.4049 | -13.6397 | -15.1918 | 0 | 0 | -24.894 | -24.6523 | -23.3381 | -23.588 | 6.58 | 0 | -35.8 | -35.5 | -0.369 | -10 | 42.0687 | 16.9678 | 16.8969 | -20.8 | -44.8 | -13.5 | -13.6 | -18.7957 | -18.7491 | -154.5324 | 3.6832 | -306.2006 | -45.7239 | -55.8013 | 64.9919 | 31.2717 | 91.155 | 60.5624 | -14.685 | -9.9801 | -11.2628 | -32.0799 | 110.42 | -223.4022 | 18.264 | -84.2686 | -3.9832 | -1.286 | -10 | -2.15 | -2.151 | 0.48 | -3.52 | -4.5019 | -6.1509 | -0.087 | -3.1632 | -5.7 | -4.651 | -4.88 | 0 | 0 | 2.838 | 2.3805 | 2.5608 | 0 | 20.8 | -1.3748 | -0.2 | 0 | -6.8723 | 0 | 0 | -6.2017 | 0 | -8.8813 | 1.879 | -26.7 | -2 | 19.7946 | -140.4625
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.5142 | -9.0444 | 5.7123 | 10.5399 | 0 | 18.1281 | 0 | 22.3957 | 9.3441 | 9.1335 | -8.8307 | -27.1333 | 5.3226 | 3.4463 | -18.8941 | 3.6823 | -7.6773 | 4.7332 | 4.5896 | 8.251 | 2.3146 | -1.0784 | 1.5612 | 0 | -2.0362 | -0.58846 | -0.56888 | 3.0069 | -11.248 | -5.5 | -1.6694 | 0.30523 | -10.9356 | -10.939 | 0 | -11.1417 | -11.1919 | 4.6019 | 3.7765 | 16.9783 | 19.7603 | -16.6595 | -8.9709 | -8.8539 | 10.9042 | 11.2052 | -14.8908 | -13.2686 | 23.5346 | 24.479 | 58.9126 | 17.6028 | -5.2 | -5.1958 | -22.8777 | -22.9031 | -3.2926 | 0 | 2.2934 | 5.3281 | 1.1198 | 0.7342 | -95.2133 | 47.8053 | 47.7952 | -6.3469 | -125.1103 | 0 | 0 | 0 | 22.134 | 12.3763 | 8.5887 | -11.0515 | 8.6792 | -16.8856 | -16.7767 | 22.4904 | 21.1023 | -3.9688 | 3.0049 | 2.867 | 2.112 | 0 | 3.7345 | 5.6266 | -6.0646 | -6.7542 | -3.6921 | 27.3017 | 27.3276 | 25.6772 | 47.5451 | 38.5614 | -24.3356 | -24.5104 | -20.6333 | 2.874 | 33.2819 | 13.2067 | 9.5003 | 8.4768 | -9.2195 | 0 | 0 | 0 | 33.9287 | 0 | 0 | -32.3606 | -33.3444 | 1.6903 | 9.1604 | 11.6037 | 13.5167 | 5.1431 | -2.9415 | 11.9618 | -34.3622 | -8.611 | -8.7044 | 24.6821 | 10.6158 | -34.2258 | -17.0674 | -39.3948 | -38.3189 | 15.9049 | -12.3734 | -21.1041 | -21.0347 | -18.7332 | -26.6417 | -12.9403 | -69.0992 | -45.8902 | 0 | -9.281 | -8.8148 | 0 | -13.923 | -13.6736 | -7.4331 | -19.4844 | -19.1698 | 11.5233 | -0.29732 | -0.11778 | 0.26042 | 3.1404 | -18.8473 | -7.5915 | -7.6622 | 6.9391 | 12.8583 | -23.6303 | 6.2454 | 0.24652 | 0 | 0.16081 | 0.61822 | 0 | 4.7237 | 4.5527 | -19.1679 | 20.5955 | 20.5965 | -4.0502 | 13.6474 | 25.86 | -17.2915 | -1.1067 | 0.19838 | 0.13208 | -0.089375 | -25.5826 | 0 | 5.8113 | 0.66419 | 3.2127 | 23.0517 | -24.2669 | -13.7785 | -1.6726 | 24.7681 | 0 | 23.4331 | -6.2559 | -6.7091 | 2.6253 | 0 | 0 | -12.7989 | 65.1847 | 1.9384 | -21.2679 | 6.0649 | 5.9376 | 143.317 | -7.5051 | -8.2155 | -7.3848 | 2.6994 | 6.946 | 7.0577 | 2.2279 | -12.8618 | -11.6445 | -8.9496 | 10.7182 | 48.7228 | 16.2638 | 57.2141 | 7.5796 | 8.1481 | 0 | -15.0853 | -4.9631 | -6.8032 | 10.1486 | 10.4911 | -14.5984 | -14.2696 | -12.3391 | -12.3292 | 18.5848 | 18.0446 | -32.1375 | -32.2563 | -0.037588 | -1.0883 | 54.5748 | 25.863 | 25.8459 | -16.8109 | -40.0292 | -1.3438 | -1.7188 | -18.1731 | -18.1182 | -96.5547 | 26.032 | -268.9667 | -30.8774 | -36.5763 | 105.0347 | 63.6227 | 118.0548 | 89.8326 | 34.7418 | -4.807 | -5.3742 | -2.9023 | 196.5782 | -197.6168 | 72.0221 | -47.63 | -0.76189 | 3.2254 | -7.8617 | -2.031 | -2.0356 | 2.99 | -1.905 | -2.6907 | -4.1335 | 3.3713 | 0.20175 | -3.4417 | -0.85452 | -1.2063 | 1.5105 | 1.6514 | 4.2811 | 3.9552 | 3.9143 | 0 | 25.0708 | 2.1711 | 0.49667 | 0 | -6.0606 | 0 | 0 | -5.6942 | 0 | -5.9509 | 6.3504 | -20.0542 | 2.3667 | 44.8221 | -110.2325
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 20 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/05/2026 | 00:30 | -62.59 | -63.12 | -57.9682 | -57.9886 | -484.5753 | -726.2421 | 176.9676 | 174.4197 | 492.5956 | 385.6334 | 1229.6163
20/05/2026 | 01:00 | -61.91 | -62.66 | -56.0326 | -55.3744 | -497.5078 | -733.4848 | 175.8202 | 175.1771 | 479.5721 | 379.9589 | 1210.5283
20/05/2026 | 01:30 | -57.18 | -57.78 | -48.3583 | -48.1516 | -473.0572 | -684.5271 | 174.2514 | 174.524 | 483.8125 | 381.9759 | 1214.5638
20/05/2026 | 02:00 | -60.86 | -60.83 | -53.2909 | -53.1706 | -491.0829 | -719.2344 | 174.7981 | 173.651 | 464.7884 | 370.3578 | 1183.5953
20/05/2026 | 02:30 | -55.16 | -55.49 | -47.4463 | -47.4813 | -454.0841 | -659.6617 | 173.0925 | 174.7008 | 471.1254 | 376.5841 | 1195.5028
20/05/2026 | 03:00 | -59.85 | -59.92 | -59.1357 | -59.2248 | -452.308 | -690.4385 | 173.0159 | 175.1935 | 468.1818 | 375.3714 | 1191.7626
20/05/2026 | 03:30 | -59.29 | -59.74 | -53.4033 | -53.6238 | -473.7482 | -699.8053 | 173.6681 | 175.3498 | 465.764 | 374.2608 | 1189.0427
20/05/2026 | 04:00 | -60.8 | -60.89 | -53.0476 | -52.6759 | -477.1608 | -704.5743 | 176.7421 | 176.263 | 477.847 | 380.5027 | 1211.3548
20/05/2026 | 04:30 | -62.3 | -62.87 | -55.0978 | -54.9089 | -484.7352 | -719.9119 | 176.7126 | 177.1476 | 481.5598 | 384.5977 | 1220.0177
20/05/2026 | 05:00 | -58.42 | -59.12 | -54.0308 | -54.3917 | -471.4703 | -697.4328 | 177.8018 | 178.2586 | 490.047 | 389.0959 | 1235.2033
20/05/2026 | 05:30 | -55.2 | -54.83 | -53.0253 | -52.4153 | -446.6029 | -662.0735 | 180.576 | 179.149 | 503.2846 | 403.0934 | 1266.103
20/05/2026 | 06:00 | -54.76 | -54.8 | -51.7543 | -51.8059 | -448.7496 | -661.8698 | 180.6755 | 180.9596 | 512.7309 | 400.1486 | 1274.5146
20/05/2026 | 06:30 | -62.08 | -61.68 | -54.7292 | -54.6094 | -501.475 | -734.5736 | 173.5101 | 173.7054 | 457.8862 | 372.8098 | 1177.9115
20/05/2026 | 07:00 | -59.39 | -59.39 | -51.9119 | -51.5364 | -498.417 | -720.6453 | 152.3563 | 153.3713 | 365.8736 | 283.091 | 954.6922
20/05/2026 | 07:30 | -61.78 | -61.26 | -49.6169 | -49.0837 | -510.3246 | -732.0652 | 126.5048 | 126.4779 | 249.1053 | 177.253 | 679.341
20/05/2026 | 08:00 | -63.62 | -61.27 | -51.0898 | -50.518 | -548.9729 | -775.4707 | 108.2154 | 107.5825 | 134.4075 | 79.3341 | 429.5395
20/05/2026 | 08:30 | -61.04 | -60.92 | -45.7944 | -45.5672 | -542.7109 | -756.0325 | 123.6656 | 123.4879 | 184.065 | 19.3011 | 450.5196
20/05/2026 | 09:00 | -62.47 | -61.59 | -50.0297 | -49.4894 | -562.3857 | -785.9648 | 121.2016 | 120.9331 | 158.8271 | 5.6681 | 406.6299
20/05/2026 | 09:30 | -70.38 | -69.83 | -54.9804 | -54.4419 | -592.5092 | -842.1415 | 122.4989 | 123.5488 | 165.2256 | 7.5042 | 418.7775
20/05/2026 | 10:00 | -64.62 | -65.14 | -54.0761 | -53.5173 | -576.2242 | -813.5776 | 122.1334 | 125.0532 | 167.1518 | 3.3899 | 417.7283
20/05/2026 | 10:30 | -57.91 | -58.72 | -54.5878 | -54.5875 | -549.4548 | -775.2601 | 123.1162 | 123.7888 | 168.7104 | 4.6375 | 420.2529
20/05/2026 | 11:00 | -57.65 | -57.37 | -54.0364 | -53.4492 | -532.7221 | -755.2277 | 124.2215 | 124.7321 | 164.4483 | 3.7793 | 417.1812
20/05/2026 | 11:30 | -58.49 | -58.66 | -56.3484 | -56.4105 | -535.6153 | -765.5242 | 124.3612 | 123.4715 | 164.2559 | 3.4491 | 415.5377
20/05/2026 | 12:00 | -60.47 | -60.85 | -57.4773 | -56.7204 | -543.7032 | -779.2209 | 123.3867 | 122.5117 | 157.1176 | 2.0197 | 405.0357
20/05/2026 | 12:30 | -61.59 | -61.67 | -59.5168 | -59.8764 | -552.7891 | -795.4423 | 118.9987 | 119.9787 | 147.7777 | -2.1335 | 384.6216
20/05/2026 | 13:00 | -57.49 | -58.29 | -55.2964 | -56.5305 | -524.5193 | -752.1262 | 115.0339 | 116.4709 | 134.0037 | -14.9926 | 350.5159
20/05/2026 | 13:30 | -52.24 | -52.29 | -51.4492 | -50.775 | -497.4303 | -704.1845 | 112.1172 | 111.45 | 145.1061 | -11.7845 | 356.8888
20/05/2026 | 14:00 | -50.82 | -51.34 | -50.9456 | -50.0919 | -500.1908 | -703.3883 | 110.9395 | 110.6862 | 159.694 | -0.4425 | 380.8772
20/05/2026 | 14:30 | -55.43 | -56.19 | -54.7747 | -55.0317 | -536.2238 | -757.6502 | 110.3549 | 111.4859 | 151.6263 | -6.0705 | 367.3966
20/05/2026 | 15:00 | -60.99 | -61.22 | -54.976 | -53.0901 | -538.5109 | -768.787 | 117.5544 | 119.7668 | 169.4544 | 9.756 | 416.5316
20/05/2026 | 15:30 | -60.99 | -61.2 | -43.705 | -43.8735 | -541.0101 | -750.7786 | 113.3648 | 115.0141 | 167.509 | 14.5049 | 410.3928
20/05/2026 | 16:00 | -63.64 | -63.93 | -49.8225 | -49.3931 | -574.4669 | -801.2525 | 133.1325 | 133.088 | 272.7643 | 103.4101 | 642.3949
20/05/2026 | 16:30 | -66.76 | -65.63 | -49.297 | -48.2977 | -570.0364 | -800.0211 | 159.0961 | 159.5813 | 432.249 | 252.1349 | 1003.0613
20/05/2026 | 17:00 | -70.49 | -71.55 | -54.6757 | -52.8505 | -549.7973 | -799.3635 | 187.118 | 185.4805 | 557.527 | 377.9557 | 1308.0812
20/05/2026 | 17:30 | -66.77 | -68.46 | -55.9974 | -56.9519 | -504.3206 | -752.4999 | 198.8982 | 198.9062 | 614.3171 | 423.7306 | 1435.8521
20/05/2026 | 18:00 | -50.28 | -50.46 | -40.9572 | -40.9185 | -440.8963 | -623.512 | 203.6962 | 201.4961 | 649.5718 | 433.5446 | 1488.3087
20/05/2026 | 18:30 | -65.22 | -65.72 | -54.4993 | -54.2949 | -518.3119 | -758.0461 | 192.9923 | 191.9123 | 596.1848 | 413.1774 | 1394.2668
20/05/2026 | 19:00 | -67.72 | -68.18 | -59.7169 | -59.237 | -530.3961 | -785.25 | 190.8716 | 190.2437 | 595.8031 | 406.2671 | 1383.1855
20/05/2026 | 19:30 | -65.52 | -65.81 | -64.7548 | -64.4065 | -511.2653 | -771.7566 | 192.2464 | 192.6822 | 589.861 | 406.0634 | 1380.853
20/05/2026 | 20:00 | -62.52 | -62.73 | -55.5427 | -55.1081 | -509.5052 | -745.406 | 195.0136 | 193.8978 | 596.7156 | 411.776 | 1397.403
20/05/2026 | 20:30 | -62.14 | -62.64 | -55.8842 | -55.5258 | -499.129 | -735.319 | 195.0342 | 195.9051 | 595.1423 | 410.5248 | 1396.6064
20/05/2026 | 21:00 | -61.88 | -61.91 | -56.1543 | -55.2259 | -506.7191 | -741.8893 | 197.0213 | 196.2763 | 599.0901 | 411.7047 | 1404.0924
20/05/2026 | 21:30 | -60.98 | -61.21 | -54.8052 | -54.429 | -502.4769 | -733.9011 | 195.3098 | 193.9986 | 574.0493 | 400.8654 | 1364.2231
20/05/2026 | 22:00 | -63.54 | -63.59 | -55.5139 | -55.2228 | -517.2822 | -755.1489 | 192.4668 | 190.9452 | 572.9911 | 397.4124 | 1353.8155
20/05/2026 | 22:30 | -57.73 | -57.87 | -53.8264 | -53.6515 | -489.2733 | -712.3512 | 189.3154 | 191.6277 | 558.3276 | 390.9302 | 1330.2009
20/05/2026 | 23:00 | -65.41 | -65.7 | -57.1751 | -56.3813 | -505.6018 | -750.2682 | 186.658 | 188.1301 | 553.1531 | 386.3678 | 1314.309
20/05/2026 | 23:30 | -64.56 | -64.83 | -57.748 | -57.4444 | -450.8626 | -695.445 | 188.3743 | 187.7177 | 545.5771 | 385.6532 | 1307.3223
21/05/2026 | 00:00 | -65.27 | -65.54 | -50.9567 | -50.8508 | -456.0016 | -688.6191 | 184.2516 | 184.5991 | 532.9487 | 372.8328 | 1274.6322
MÁXIMO |  | -50.28 | -50.46 | -40.9572 | -40.9185 | -440.8963 |  | 203.6962 | 201.4961 | 649.5718 | 433.5446
MÍNIMO |  | -70.49 | -71.55 | -64.7548 | -64.4065 | -592.5092 |  | 108.2154 | 107.5825 | 134.0037 | -14.9926
PROMEDIO |  | -61.0042 | -61.181 | -53.6513 | -53.3459 | -509.9295 |  | 159.149 | 159.2666 | 392.4964 | 248.6876
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/05/2026 | 00:30 | 498.4978 | 495.7655 | 494.992 | 505.4704 | 507.5037 | 505.6847 |  | 498.7526 | 501.882 | 488.4673 | 509.7586 | 495.7108 | 225.0079 | 222.2324 | 225.2107 | 222.2145 | 219.6604 | 222.3347 | 243.2 |  | 227.3 | 141.3475 | 140.08 | 138.7431 | 138.8042 | 136.2474 |  | 141.4878 | 128.74 | 142.5554
20/05/2026 | 01:00 | 498.5502 | 500.5446 | 498.8784 | 508.8245 | 509.6342 | 508.009 | 512.653 | 500.4962 | 502.6965 | 489.3068 | 510.4696 | 495.3217 | 225.6632 | 221.7834 | 225.4778 | 223.3772 | 220.5611 | 222.6369 | 250.1 |  | 228 | 141.5154 | 140.2695 | 138.9785 | 139.2277 | 136.6476 |  | 141.6342 | 128.9845 | 142.9434
20/05/2026 | 01:30 | 499.8617 | 504.0107 | 502.5547 | 510.1492 | 510.7303 | 507.9045 |  | 501.5802 | 505.4538 | 491.0609 | 511.8273 | 497.4983 | 226.0006 | 223.6966 | 226.0829 | 223.8906 | 221.2772 | 223.5234 | 237.7 |  | 228.4 | 142.1096 | 140.5104 | 139.1549 | 139.5951 | 137.0064 |  | 142.3075 | 129.2939 | 143.3519
20/05/2026 | 02:00 | 499.442 | 502.9078 | 500.559 | 509.3299 | 509.5574 | 508.0499 |  | 501.3866 | 504.8691 | 490.3562 | 511.8434 | 497.88 | 225.871 | 222.9114 | 225.7544 | 223.7995 | 221.1 | 222.7431 | 233.5 |  | 228.4 | 141.8771 | 141.2945 | 138.908 | 139.2991 | 136.5648 |  | 142.5417 | 129.5573 | 143.3314
20/05/2026 | 02:30 | 500.596 | 505.2711 |  | 511.716 | 512.6571 | 510.6915 |  | 502.7144 | 505.2498 | 492.275 | 513.9367 | 499.1327 | 226.2128 | 224.2826 | 226.4679 | 224.4816 | 221.9048 | 223.5254 | 234.3 |  | 229.5 | 142.789 | 141.1331 | 139.3273 | 139.6738 | 136.8546 |  | 142.6003 | 129.6557 | 143.7195
20/05/2026 | 03:00 | 499.0224 | 501.6474 |  | 510.6953 | 510.9437 | 508.9654 |  | 501.8439 | 504.1863 | 490.266 | 512.1076 | 496.8535 | 225.6741 | 223.692 | 226.3643 | 224.2719 | 221.1739 | 222.6055 | 231.1 |  | 228.4 | 141.8793 | 140.6319 | 138.9224 | 139.0634 | 136.206 |  | 142.0294 | 128.9631 | 142.9434
20/05/2026 | 03:30 | 501.1206 | 503.4856 |  | 510.3272 | 510.0035 | 508.471 |  | 501.4957 | 505.4138 | 491.0276 | 513.0648 | 498.6571 | 225.7547 | 222.5037 | 225.8447 | 223.9112 | 220.9524 | 223.1074 | 231.1 |  | 228.6 | 141.7531 | 140.9435 | 138.602 | 139.0617 | 136.3026 |  | 142.1758 | 129.2574 | 142.9434
20/05/2026 | 04:00 | 500.9633 | 504.0107 | 498.8784 | 511.1602 | 512.0153 | 510.7953 |  | 501.0649 | 504.6641 | 491.3505 | 511.3274 | 497.6628 | 225.5432 | 222.6553 | 225.9211 | 223.7886 | 220.7678 | 223.0799 | 230.5 |  | 228.1 | 141.8884 | 140.2404 | 138.797 | 139.3138 | 136.8132 |  | 141.9562 | 128.7926 | 143.6582
20/05/2026 | 04:30 | 499.1797 | 501.9626 | 496.2524 | 510.4152 | 512.4407 | 509.8055 |  | 501.0184 | 502.9593 | 489.2434 | 509.7161 | 497.3048 | 225.6017 | 223.0444 | 225.5432 | 223.129 | 220.5463 | 222.6629 | 230.5 |  | 227.5 |  | 139.988 | 138.6965 | 139.3624 | 136.4682 |  | 141.6342 | 129.6476 | 143.3314
20/05/2026 | 05:00 | 500.1239 | 502.015 | 499.9288 | 510.7983 | 512.5082 | 509.5461 |  | 501.1336 | 503.0106 | 489.3647 | 510.1787 | 496.1428 | 225.0828 | 222.4495 | 225.809 | 223.7714 | 220.1993 | 222.6388 | 232.1 |  | 227.4 | 141.8373 | 139.428 | 138.7325 | 139.1626 | 136.3164 |  | 141.1073 | 130.0028 | 142.9434
20/05/2026 | 05:30 | 500.1239 | 501.5424 |  | 510.0679 | 512.0132 | 508.4865 |  | 499.53 | 501.2411 | 487.3349 | 508.3034 | 494.1741 | 224.3144 | 223.3286 | 225.6814 | 223.0028 | 219.8819 | 222.3326 | 231.7 |  | 226.4 | 141.814 | 139.6062 | 138.2984 | 139.0373 | 136.5096 |  | 141.1365 | 129.6245 | 142.923
20/05/2026 | 06:00 | 499.3896 | 504.1158 |  | 509.7148 | 510.774 | 507.1691 | 507.3156 | 499.9065 | 499.9649 | 487.3558 | 507.4344 | 493.8925 | 224.5865 | 223.7004 | 225.3274 | 222.693 | 219.7268 | 222.2543 | 231.6 |  | 225.7 | 141.0933 | 139.0575 | 138.1407 | 139.3828 | 136.4268 |  | 140.7267 | 130.0983 | 142.9434
20/05/2026 | 06:30 | 498.4453 | 499.0216 | 493.5214 | 506.7374 | 507.8689 | 505.9831 | 506.8203 | 499.6234 | 502.366 | 488.8209 | 509.7307 | 495.6954 | 223.7027 | 221.6118 | 224.4305 | 221.5883 | 217.8516 | 222.2222 | 232.3 |  | 226.8 | 141.7593 | 139.8354 | 138.4873 | 140.177 | 136.7442 |  | 141.2975 | 130.3083 | 142.9434
20/05/2026 | 07:00 | 501.0157 | 512.7812 | 513.2686 | 514.5296 | 515.9026 | 513.6663 | 518.8328 | 506.8967 | 512.4691 | 497.9209 | 518.8952 | 503.6068 | 224.7627 | 224.9329 | 225.7101 | 223.8752 | 220.9007 | 224.5629 | 235.6 |  | 230.1 | 142.6403 | 140.186 | 139.9045 | 141.3281 | 137.31 |  | 141.5171 | 130.6991 | 144.904
20/05/2026 | 07:30 | 500.1239 | 506.8992 | 510.6952 | 511.0344 | 511.9918 | 511.0422 | 517.6788 | 506.1631 | 505.6609 | 488.3744 | 512.3873 | 496.3064 | 223.7988 | 222.6543 | 223.6804 | 222.3736 | 218.8335 | 222.5864 | 233.4 |  | 226.6 | 141.3883 | 140.3126 | 138.5255 | 140.1439 | 136.3164 |  | 141.7659 | 130.6748 | 143.311
20/05/2026 | 08:00 | 498.7076 | 504.746 | 503.29 | 508.3486 | 509.6924 | 508.2372 | 518.8886 | 505.3035 | 506.498 | 488.0522 | 512.8419 | 496.6668 | 221.9404 | 222.1021 | 223.5834 | 220.7516 | 217.5858 | 222.9102 | 234.6 |  | 226.1 |  | 140.263 | 138.459 | 139.4825 | 135.8886 |  | 141.3561 | 130.1912 | 142.6983
20/05/2026 | 08:30 | 508.3596 | 507.7921 | 507.9117 | 502.5052 | 504.9502 | 505.3423 | 513.3597 | 501.2139 | 502.5895 | 483.882 | 509.4995 | 493.136 | 223.6012 | 224.7587 | 225.5897 | 219.8002 | 216.1609 | 221.4553 | 233.2 |  | 224.8 | 140.5234 | 139.3024 | 137.4918 | 138.8097 | 135.4194 |  | 140.4778 | 129.4284 | 142.1265
20/05/2026 | 09:00 | 508.045 | 502.7503 | 501.9245 | 499.2855 | 502.5283 | 503.1443 |  | 499.9918 | 504.2294 | 484.5078 | 510.9161 | 494.8936 | 222.9065 | 221.6311 | 224.7164 | 218.4016 | 215.2898 | 221.7642 | 231.4 |  | 224.9 | 139.7102 | 139.3267 | 137.698 | 138.569 | 135.4056 |  | 140.4339 | 128.217 | 141.3709
20/05/2026 | 09:30 | 505.1598 | 500.1244 | 499.9288 | 496.9813 | 499.4609 | 501.9465 |  | 498.12 | 502.0729 | 482.5295 | 509.1697 | 493.1611 | 222.0052 | 221.8277 | 223.252 | 217.4571 | 214.2562 | 221.1847 | 232.5 |  | 224.3 | 139.8218 | 138.8639 | 137.2161 | 137.9123 | 134.7432 |  | 139.9509 | 128.2979 | 141.3504
20/05/2026 | 10:00 | 509.8809 | 503.6431 | 501.3468 | 499.2243 | 502.2361 | 502.2061 |  | 499.1475 | 502.4255 | 483.224 | 509.9691 | 493.0739 | 223.0855 | 222.6498 | 224.1366 | 218.8582 | 214.1971 | 221.4517 | 224.4 |  | 224.2 | 140.4787 | 138.9034 | 137.089 | 138.3325 | 134.7708 |  | 140.0533 | 128.2205 | 141.3504
20/05/2026 | 10:30 | 511.6644 | 509.1574 | 507.334 | 501.5823 | 504.0035 | 503.0896 |  | 500.2587 | 502.5551 | 483.0675 | 508.7137 | 492.8749 | 223.9479 | 225.3495 | 224.961 | 221.1842 | 214.2488 | 221.1937 | 224.4 |  | 223.9 | 139.6558 | 140.2078 | 136.8133 | 137.5407 | 134.5638 |  | 141.7367 | 127.9779 | 141.3504
20/05/2026 | 11:00 | 511.2972 | 507.1093 | 505.7058 | 501.0776 | 503.2877 | 503.2964 |  | 500.3224 | 502.3883 | 482.7642 | 508.4984 | 492.1172 | 223.6054 | 223.8456 | 224.3733 | 221.0249 | 214.0864 | 220.9638 | 223.7 |  | 224 |  | 140.1966 | 136.6082 | 137.5637 | 134.0532 |  | 141.5757 | 127.8852 | 140.554
20/05/2026 | 11:30 | 510.6153 | 505.9014 | 503.9727 | 500.6139 | 503.0325 | 503.2907 |  | 498.8348 | 502.7809 | 482.2244 | 509.7766 | 492.2602 | 223.3233 | 223.1807 | 223.839 | 220.7152 | 213.7172 | 221.2144 | 224.3 |  | 224.1 | 138.9537 | 140.4799 | 136.3602 | 137.2625 | 134.6052 |  | 141.7952 | 128.0498 | 140.942
20/05/2026 | 12:00 | 510.6153 | 505.9014 |  | 500.7152 | 503.1006 | 503.3319 |  | 500.0551 | 503.1279 | 482.8557 | 509.7249 | 492.9219 | 223.1166 | 223.488 | 223.8538 | 220.8269 | 214.1676 | 221.2651 | 224.4 |  | 224.2 | 139.7816 | 140.5919 | 136.7188 | 137.6278 | 134.7984 |  | 141.883 | 127.9086 | 141.0033
20/05/2026 | 12:30 | 509.4612 | 504.2733 | 506.5462 | 500.7137 | 502.8942 | 503.3771 |  | 500.1237 | 502.6559 | 483.6981 | 509.1662 | 493.5924 | 223.5043 | 223.195 | 223.8395 | 220.862 | 214.3817 | 221.4728 | 224.3 |  | 224.2 |  | 140.0584 | 137.1415 | 138.0104 | 135.3228 |  | 141.6635 | 128.3431 | 141.3504
20/05/2026 | 13:00 | 512.871 | 508.1071 | 505.4958 | 502.3198 | 504.1233 | 504.1129 |  | 500.5328 | 503.9264 | 485.4657 | 511.003 | 494.9238 | 223.6714 | 225.7981 | 225.2284 | 221.388 | 214.832 | 221.5146 | 225 |  | 225.1 | 140.5772 | 140.8518 | 137.3497 | 138.1529 | 135.8886 |  | 142.3368 | 129.0642 | 141.7385
20/05/2026 | 13:30 | 513.0807 | 513.9366 | 512.8484 | 505.4663 | 507.2775 | 506.5063 |  | 503.9692 | 505.6647 | 485.6979 | 512.028 | 495.3148 | 224.2772 | 227.2569 | 225.7442 | 222.7409 | 215.9321 | 221.739 | 225 |  | 225.3 | 140.6711 | 141.1411 | 137.3533 | 138.1874 | 135.9438 |  | 142.4246 | 128.8194 | 141.7385
20/05/2026 | 14:00 | 512.8185 | 513.0438 | 509.1196 | 504.7235 | 506.9303 | 505.9426 |  | 503.6075 | 503.3335 | 485.0218 | 511.0916 | 494.3445 | 224.124 | 227.064 | 226.1136 | 222.4614 | 215.9764 | 221.7592 | 224.4 |  | 224.5 | 139.8 | 140.2077 | 137.2481 | 138.0965 | 135.6816 |  | 141.883 | 128.7063 | 141.3096
20/05/2026 | 14:30 | 510.8776 | 505.3237 | 504.813 | 499.7892 | 502.0403 | 502.4698 |  | 501.4238 | 503.0431 | 484.3934 | 510.0599 | 494.1711 | 223.635 | 224.4355 | 224.5405 | 220.321 | 214.5663 | 221.8159 | 224.4 |  | 224.2 | 139.7002 | 140.9583 | 137.1201 | 137.7981 | 135.378 |  | 142.0733 | 127.9588 | 141.0237
20/05/2026 | 15:00 | 510.5104 | 505.7438 | 501.7144 | 499.4958 | 502.1646 | 501.537 |  | 500.8834 | 502.3207 | 484.0064 | 509.4565 | 493.0452 | 223.8598 | 223.9724 | 224.4733 | 220.259 | 214.234 | 221.635 | 224.4 |  | 224.3 | 139.6912 | 140.8465 | 137.1034 | 137.7829 | 135.1434 |  | 141.7952 | 127.7814 | 140.942
20/05/2026 | 15:30 | 511.5595 | 509.7876 | 505.0756 | 501.1008 | 502.8108 | 502.6674 |  | 501.4833 | 503.8701 | 484.8501 | 510.9514 | 494.3249 | 223.8902 | 225.6442 | 225.1376 | 219.7675 | 213.8871 | 222.0032 | 225 |  | 224.6 | 139.6527 | 141.2008 | 137.3571 | 138.2704 | 135.2538 |  | 142.3515 | 127.4704 | 140.9828
20/05/2026 | 16:00 | 509.9334 | 506.1114 | 503.7102 | 499.6038 | 501.8916 | 502.3342 |  | 500.4463 | 502.2584 | 483.2448 | 508.5971 | 492.8108 | 223.3344 | 224.2267 | 224.6713 | 219.3839 | 213.5696 | 221.5686 | 224.4 |  | 224 | 139.6057 | 140.5059 | 137.2928 | 138.0545 | 135.6264 |  | 141.5757 | 127.4465 | 140.9624
20/05/2026 | 16:30 | 510.7202 | 505.1136 |  | 499.4828 | 501.759 | 502.6184 | 509.4037 | 498.1345 | 502.8996 | 486.7835 | 510.3162 | 494.763 | 222.831 | 224.1167 | 225.1443 | 219.6664 | 213.3333 | 221.8206 | 224.9 |  | 224.4 |  | 140.4144 | 137.1179 | 137.8577 | 135.1434 |  | 141.8977 | 127.1859 | 141.3096
20/05/2026 | 17:00 | 511.9267 | 511.2581 | 504.8655 | 500.8426 | 501.8141 | 502.0388 | 503.7216 | 495.5808 | 494.9187 | 480.3186 | 502.4742 | 487.8248 | 223.0164 | 226.1867 | 225.6509 | 220.2414 | 214.0495 | 220.6607 | 222.4 |  | 222.1 | 140.6427 | 139.5023 | 136.7457 | 138.1751 | 135.0054 |  | 140.6681 | 128.9488 | 141.7385
20/05/2026 | 17:30 | 512.7136 | 506.5841 | 505.2332 | 502.2784 | 503.5569 | 502.0031 |  | 493.4587 | 488.6824 | 475.4331 | 496.8447 | 481.5342 | 224.6526 | 224.6478 | 226.2921 | 221.0122 | 214.2045 | 219.9051 | 219.9 |  | 219.9 | 139.8252 | 139.4182 | 135.9643 | 137.9459 | 134.8674 |  | 140.8877 | 129.0371 | 140.9011
20/05/2026 | 18:00 | 514.2348 | 516.9301 | 514.8442 | 506.2113 | 507.4765 | 505.8124 | 512.7656 | 499.7687 | 497.9895 | 482.1123 | 506.1293 | 489.2105 | 224.9939 | 228.522 | 227.503 | 222.6122 | 216.5449 | 220.8655 | 222.4 |  | 222.9 | 140.5826 | 140.7874 | 136.5465 | 138.5237 | 136.7028 |  | 142.2343 | 129.6067 | 141.3504
20/05/2026 | 18:30 | 509.6711 | 501.7 | 499.7712 | 502.3578 | 504.7477 | 503.3608 |  | 499.9465 | 502.8782 | 486.6955 | 510.619 | 494.4149 | 223.1698 | 222.3778 | 224.9372 | 221.22 | 216.2052 | 221.4279 | 224.4 |  | 225.2 | 141.4117 | 140.6802 | 138.3801 | 139.9174 | 137.4204 |  | 142.1319 | 129.7344 | 142.4533
20/05/2026 | 19:00 | 509.4088 | 501.4899 |  | 504.0784 | 506.2924 | 505.5623 |  | 500.7291 | 503.654 | 486.7118 | 510.0678 | 494.4222 | 222.7791 | 222.4119 | 225.079 | 222.4602 | 216.7442 | 221.7144 | 225 |  | 225.4 |  | 140.9512 | 138.5682 | 140.1591 | 137.5446 |  | 142.3807 | 130.065 | 142.535
20/05/2026 | 19:30 | 509.5137 | 502.0676 | 495.9373 | 503.9724 | 506.1173 | 505.4869 |  | 501.4389 | 503.7962 | 486.8678 | 510.2861 | 496.1428 | 222.7565 | 222.3904 | 225.1217 | 222.7005 | 216.7147 | 221.6639 | 225.6 |  | 225.8 |  | 141.3486 | 138.4841 | 139.664 | 137.5584 |  | 142.7174 | 130.1256 | 142.535
20/05/2026 | 20:00 | 510.0383 | 503.4856 |  | 504.9818 | 506.6895 |  |  | 500.8393 | 504.5755 | 486.6138 | 510.9462 | 494.8142 | 222.9646 | 223.119 | 225.4542 | 223.0553 | 217.6375 | 221.9869 | 226.3 |  | 226.4 |  | 140.4011 | 138.6363 | 139.8243 | 136.7856 |  | 141.2683 | 129.7001 | 142.923
20/05/2026 | 20:30 | 510.7727 | 504.5359 |  | 505.8292 | 507.8413 | 506.261 |  | 501.5519 | 503.6488 | 487.4552 | 511.1512 | 495.9597 | 223.7339 | 223.6672 | 225.8173 | 223.542 | 217.9181 | 221.9267 | 225.6 |  | 226.3 |  | 139.8255 | 138.7688 | 139.8728 | 137.3652 |  | 141.0048 | 129.3746 | 143.311
20/05/2026 | 21:00 | 510.0907 | 504.7985 | 495.6222 | 506.7597 | 508.6302 | 506.7993 |  | 501.2454 | 502.7679 | 486.6162 | 510.3229 | 493.0537 | 223.7328 | 224.1895 | 226.0441 | 223.8176 | 218.3167 | 221.6432 | 225 |  | 225.8 | 142.2481 | 139.198 | 138.7499 | 140.0239 | 137.0616 |  | 140.4046 | 129.0994 | 143.311
20/05/2026 | 21:30 | 511.0874 | 505.2187 | 499.0885 | 506.5911 | 508.5565 | 507.1935 |  | 502.1057 | 505.2601 | 488.8779 | 513.0295 | 497.4234 | 224.6405 | 223.9715 | 226.2101 | 223.6886 | 218.0657 | 222.1735 | 225.6 |  | 226.8 |  | 139.693 | 139.236 | 139.74 | 135.585 |  | 141.0926 | 129.0073 | 143.7195
20/05/2026 | 22:00 | 505.7368 | 500.5971 | 494.0992 | 506.2646 | 507.8595 | 505.6144 | 501.5674 | 497.7747 | 496.8089 | 481.8522 | 504.4749 | 488.9748 | 224.7844 | 222.2694 | 225.8646 | 221.3673 | 218.2134 | 220.7994 | 223.7 |  | 224.3 | 142.0402 | 139.9896 | 138.7515 | 139.458 | 135.4608 |  | 141.2536 | 128.7848 | 142.923
20/05/2026 | 22:30 | 506.7335 | 503.6431 | 497.9856 | 506.7937 | 507.8669 | 506.1319 | 506.9987 | 497.3796 | 496.9459 | 482.7015 | 504.0306 | 489.3962 | 225.4921 | 222.9661 | 226.0586 | 221.6748 | 218.0214 | 220.8359 | 224.4 |  | 224.7 | 141.9388 | 139.8256 | 138.8267 | 139.4366 | 135.8196 |  | 141.239 | 128.9027 | 142.923
20/05/2026 | 23:00 | 506.3662 | 501.9626 | 497.4604 | 505.5681 | 506.7964 | 505.0159 |  | 497.8318 | 498.0334 | 484.1097 | 505.839 | 490.918 | 225.1332 | 222.8587 | 225.1279 | 220.2511 | 217.4013 | 221.4229 | 224.4 |  | 225.5 | 142.5699 | 140.05 | 139.0092 | 139.5738 | 136.4544 |  | 141.6196 | 128.821 | 143.311
20/05/2026 | 23:30 | 499.7043 | 502.1727 | 499.5612 | 508.0269 | 508.5004 | 506.6335 |  | 498.2907 | 498.9858 | 483.8014 | 504.5387 | 490.8437 | 224.5046 | 221.74 | 225.4507 | 220.9644 | 218.3389 | 221.0982 | 224.4 |  | 225.2 | 142.5831 | 139.9802 | 139.0686 | 139.3574 | 136.5786 |  | 141.4439 | 128.9062 | 143.311
21/05/2026 | 00:00 | 499.7567 | 503.9582 | 497.8805 | 509.5237 | 510.274 | 508.7406 |  | 500.0746 | 500.9591 | 485.224 | 508.5153 | 493.0285 | 225.1171 | 224.1915 | 226.4664 | 221.6059 | 218.5825 | 221.4988 | 225.1 |  | 226.2 | 142.6076 | 140.5205 | 139.6198 | 139.8666 | 136.827 |  | 142.5125 | 129.006 | 143.7195
MÁXIMO |  | 514.2348 | 516.9301 | 514.8442 | 514.5296 | 515.9026 | 513.6663 | 518.8886 | 506.8967 | 512.4691 | 497.9209 | 518.8952 | 503.6068 | 226.2128 | 228.522 | 227.503 | 224.4816 | 221.9048 | 224.5629 | 250.1 | 0 | 230.1 | 142.789 | 141.3486 | 139.9045 | 141.3281 | 137.5584 | 0 | 142.7174 | 130.6991 | 144.904
MÍNIMO |  | 498.4453 | 495.7655 | 493.5214 | 496.9813 | 499.4609 | 501.537 | 501.5674 | 493.4587 | 488.6824 | 475.4331 | 496.8447 | 481.5342 | 221.9404 | 221.6118 | 223.252 | 217.4571 | 213.3333 | 219.9051 | 219.9 | 0 | 219.9 | 138.9537 | 138.8639 | 135.9643 | 137.2625 | 134.0532 | 0 | 139.9509 | 127.1859 | 140.554
PROMEDIO |  | 506.2581 | 504.8948 | 502.4372 | 505.2933 | 506.9531 | 505.8803 | 510.8338 | 500.5307 | 502.5132 | 486.1289 | 509.6256 | 494.2124 | 224.1606 | 223.6569 | 225.2829 | 221.7969 | 217.2233 | 221.8994 | 228.2833 | 0 | 225.6417 | 141.0728 | 140.2085 | 138.0648 | 138.9476 | 136.0292 | 0 | 141.5842 | 129.0078 | 142.3712
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.836 | 06:01:10 | 60.235
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.837 | 06:01:10 | 60.236
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.836 | 06:01:10 | 60.235
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.837 | 06:01:10 | 60.236
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.836 | 06:01:10 | 60.235
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.837 | 06:01:10 | 60.236
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.837 | 06:01:10 | 60.236
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.836 | 06:01:10 | 60.235
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:38:02 | 59.836 | 06:01:10 | 60.236

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/05/2026 | 00:30 | 6687.6 | 6658.5781 | -0.434%
20/05/2026 | 01:00 | 6392.1 | 6564.7135 | 2.7%
20/05/2026 | 01:30 | 6245.8 | 6463.3307 | 3.483%
20/05/2026 | 02:00 | 6292.1 | 6391.857 | 1.585%
20/05/2026 | 02:30 | 6187.8 | 6328.799 | 2.279%
20/05/2026 | 03:00 | 6192 | 6326.4265 | 2.171%
20/05/2026 | 03:30 | 6204.7 | 6282.3682 | 1.252%
20/05/2026 | 04:00 | 6129.8 | 6323.6748 | 3.163%
20/05/2026 | 04:30 | 6231 | 6333.1706 | 1.64%
20/05/2026 | 05:00 | 6300.2 | 6395.9486 | 1.52%
20/05/2026 | 05:30 | 6430.4 | 6526.8795 | 1.5%
20/05/2026 | 06:00 | 6521.7 | 6676.7634 | 2.378%
20/05/2026 | 06:30 | 6661.1 | 6799.8966 | 2.084%
20/05/2026 | 07:00 | 6653.3 | 6894.3353 | 3.623%
20/05/2026 | 07:30 | 6810.7 | 7035.5457 | 3.301%
20/05/2026 | 08:00 | 6912.1 | 7141.9602 | 3.325%
20/05/2026 | 08:30 | 7281.3 | 7369.1517 | 1.207%
20/05/2026 | 09:00 | 7365.4 | 7496.9375 | 1.786%
20/05/2026 | 09:30 | 7502.7 | 7635.188 | 1.766%
20/05/2026 | 10:00 | 7490.9 | 7741.3393 | 3.343%
20/05/2026 | 10:30 | 7682.8 | 7807.828 | 1.627%
20/05/2026 | 11:00 | 7750 | 7948.2565 | 2.558%
20/05/2026 | 11:30 | 7822.1 | 8003.0938 | 2.314%
20/05/2026 | 12:00 | 7769.7 | 7953.6209 | 2.367%
20/05/2026 | 12:30 | 7773.8 | 7818.6541 | 0.577%
20/05/2026 | 13:00 | 7672.4 | 7805.2448 | 1.731%
20/05/2026 | 13:30 | 7523.3 | 7768.9481 | 3.265%
20/05/2026 | 14:00 | 7584.9 | 7763.7116 | 2.357%
20/05/2026 | 14:30 | 7734.9 | 7855.148 | 1.555%
20/05/2026 | 15:00 | 7792.6 | 7925.624 | 1.707%
20/05/2026 | 15:30 | 7650.6 | 7941.7375 | 3.805%
20/05/2026 | 16:00 | 7741.9 | 7925.206 | 2.368%
20/05/2026 | 16:30 | 7774.7 | 7910.6281 | 1.748%
20/05/2026 | 17:00 | 7666.8 | 7957.6474 | 3.794%
20/05/2026 | 17:30 | 7748.4 | 7912.6833 | 2.12%
20/05/2026 | 18:00 | 7712.7 | 7927.0699 | 2.779%
20/05/2026 | 18:30 | 7919.66 | 7962.2901 | 0.5383%
20/05/2026 | 19:00 | 7848.09 | 7970.2782 | 1.557%
20/05/2026 | 19:30 | 7857.18 | 7928.7566 | 0.911%
20/05/2026 | 20:00 | 7800.22 | 7899.8295 | 1.277%
20/05/2026 | 20:30 | 7750.93 | 7825.3431 | 0.9601%
20/05/2026 | 21:00 | 7702.87 | 7772.5549 | 0.9047%
20/05/2026 | 21:30 | 7611.6 | 7700.7215 | 1.171%
20/05/2026 | 22:00 | 7530.69 | 7674.9582 | 1.916%
20/05/2026 | 22:30 | 7357.29 | 7609.961 | 3.434%
20/05/2026 | 23:00 | 7131.95 | 7445.0673 | 4.39%
20/05/2026 | 23:30 | 6989.28 | 7236.2592 | 3.534%
21/05/2026 | 00:00 | 6712.51 | 7047.4425 | 4.99%

## DESVIACIÓN
miércoles, 20 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/05/2026 | 00:30 | 102.3 | 203.3071 | 203.3071 | -101.0071 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 216.5 | 211.662 | 211.662 | 4.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 |  |  | 11.9 | 119.2 | 116.1271 | 116.1271 | 3.0729 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 117.3156 | 117.3156 | 84.3844 | 206.3 | 117.3156 | 117.3156 | 88.9844 | 196.9 | 117.6679 | 117.6679 | 79.2321 | 205.6 | 207.2427 | 207.2427 | -1.6427 | 107.1 | 103.9325 | 103.9325 | 3.1675 | 568.8 | 566.0804 | 566.0804 | 2.7196 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.4 | 7.4354 | 7.4354 | 0.9646 | 5.2 | 3.9926 | 3.9926 | 1.2074 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 40.3 | 57.4755 | 57.4755 | -17.1755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 140.9 | 189.4476 | 189.4476 | -48.5476 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 235 | 228.6783 | 228.6783 | 6.3217 | 64.7 | 70.8045 | 70.8045 | -6.1045 | 49.3 | 111.9485 | 111.9485 | -62.6485 | 40.3 | 20.8299 | 20.8299 | 19.4702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.6 | 44.6903 | 44.6903 | 4.9097 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 107.1 | 94.8412 | 94.8412 | 12.2588 | 8.2 |  |  | 8.2 | 42.1 | 43.8087 | 43.8087 | -1.7087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 16.0047 | 16.0047 | -16.0047 | 114.1 | 69.4844 | 69.4844 | 44.6156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 48.0579 | 48.0579 | -24.2579 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 168.9 | 170.9396 | 170.9396 | -2.0396 | 170.1 | 170.9396 | 170.9396 | -0.83964 | 163.8 | 170.9396 | 170.9396 | -7.1396 | 245.8 | 257.1795 | 257.1795 | -11.3795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 92.2 | 23.3226 | 23.3226 | 68.8774 | 112.9 | 108.133 | 108.133 | 4.7669 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 123.8342 | 123.8342 | -27.8342 | 94.5 | 123.8342 | 123.8342 | -29.3342 | 115.8 | 124.2061 | 124.2061 | -8.4061 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.1 |  |  | 101.1 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.5 | 4.6403 | 4.6403 | -1.1403 | 13.3 | 12.6336 | 12.6336 | 0.66638 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 80.1688 | 80.1688 | -21.5688 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 13.4798 | 13.4798 | 1.8202 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 22.4394 | 22.4394 | -6.7394 | 60.5 | 67.5336 | 67.5336 | -7.0336 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 7.6 | 14.5655 | 14.5655 | -6.9655 | 2.4 | 2.16 | 2.16 | 0.24001 | 0.2 | 0.39999 | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01002 | 14.9 | 13.6054 | 13.6054 | 1.2946 | 22.5 | 21.74 | 21.74 | 0.76 | 22.6 | 31.06 | 31.06 | -8.46 | 0 |  |  | 0 | 59 | 74.5224 | 74.5224 | -15.5224 | 73 | 78.8136 | 78.8136 | -5.8136 | 9.8 | 9.1622 | 9.1622 | 0.63781 | 6.1 | 5.3208 | 5.3208 | 0.77921 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 11.6618 | 11.6618 | 2.7382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 14.5 | 12.6642 | 12.6642 | 1.8358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.59999 | 1e-05 | 26.2 | 64 | 64 | -37.8 | 28.9 | 68 | 68 | -39.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.3 | 30 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 11.5 | 17.5 | 17.5 | -6
20/05/2026 | 01:00 | 101.5 | 203.3071 | 203.3071 | -101.8071 | 648.5 | 650 | 650 | -1.5 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.7 | 111.3239 | 111.3239 | 10.376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 115.8851 | 115.8851 | 85.3149 | 205.4 | 115.8851 | 115.8851 | 89.5149 | 197.7 | 116.2331 | 116.2331 | 81.4668 | 206.3 | 207.2427 | 207.2427 | -0.94267 | 107.1 | 103.9325 | 103.9325 | 3.1675 | 542.2 | 566.0801 | 566.0801 | -23.8801 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.8 | 7.4354 | 7.4354 | 0.3646 | 5.1 | 3.9926 | 3.9926 | 1.1074 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.17869 | 39.7 | 54.875 | 54.875 | -15.175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 132.2 | 176.5693 | 176.5693 | -44.3693 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.9 | 228.6783 | 228.6783 | -1.7783 | 65.9 | 70.8045 | 70.8045 | -4.9045 | 44.7 | 111.9476 | 111.9476 | -67.2476 | 39.9 | 20.8299 | 20.8299 | 19.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.9 | 186.3784 | 186.3784 | -6.4784 | 106.8 | 94.8412 | 94.8412 | 11.9588 | 8 |  |  | 8 | 41.8 | 43.8087 | 43.8087 | -2.0087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 69.4844 | 69.4844 | -4.3844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 48.0578 | 48.0578 | -24.4578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 133 | 170.9396 | 170.9396 | -37.9396 | 132.9 | 170.9396 | 170.9396 | -38.0396 | 145.2 | 170.9396 | 170.9396 | -25.7396 | 245.6 | 257.1794 | 257.1794 | -11.5794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 66.9 | 23.3225 | 23.3225 | 43.5775 | 107.1 | 108.1245 | 108.1245 | -1.0245 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 111.8346 | 111.8346 | 29.8654 | 143.6 | 111.8346 | 111.8346 | 31.7654 | 140.3 | 112.1705 | 112.1705 | 28.1295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.1 | 12.6336 | 12.6336 | 0.46638 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 78.5646 | 78.5646 | -25.8646 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 14.2321 | 14.2321 | 1.2679 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 22.0126 | 22.0126 | -10.8126 | 47.4 | 65.7968 | 65.7968 | -18.3968 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 7.6 | 14.5654 | 14.5654 | -6.9654 | 2.3 | 2.16 | 2.16 | 0.14001 | 0.2 | 0.39999 | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28998 | 14.6 | 13.6054 | 13.6054 | 0.99456 | 21.3 | 21.96 | 21.96 | -0.66 | 19.7 | 29.05 | 29.05 | -9.35 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 73.9405 | 73.9405 | -20.6405 | 59.4 | 78.7852 | 78.7852 | -19.3852 | 6.5 | 9.1736 | 9.1736 | -2.6736 | 5.6 | 5.1828 | 5.1828 | 0.41721 | 0 |  |  | 0 | 14 | 11.6618 | 11.6618 | 2.3382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 14.1 | 12.9692 | 12.9692 | 1.1308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.59999 | 0.59999 | 1e-05 | 22 | 57 | 57 | -35 | 23.6 | 63 | 63 | -39.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 34.2 | 30 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
20/05/2026 | 01:30 | 98.1 | 101.6535 | 203.3071 | -105.2071 | 639.3 | 650 | 650 | -10.7 | 212.9 | 211.662 | 211.662 | 1.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.3 | 100 | 103.9812 | 13.3188 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 128.7893 | 161.9042 | 39.8958 | 205.5 | 128.7893 | 161.9042 | 43.5958 | 198.3 | 129.1761 | 162.3904 | 35.9096 | 206.1 | 207.2429 | 207.2427 | -1.1427 | 107.2 | 103.9326 | 103.9325 | 3.2675 | 538.5 | 550.6656 | 566.0741 | -27.574 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 81.7054 | 81.7054 | -2.9054 | 6.8 | 7.4354 | 7.4354 | -0.6354 | 4.9 | 3.9926 | 3.9926 | 0.90737 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 37.9 | 59.2432 | 52.406 | -14.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 112.4665 | 112.4665 | -5.0665 | 98 | 92.7932 |  | 98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 224.5 | 228.6783 | 228.6783 | -4.1783 | 66 | 70.8045 | 70.8045 | -4.8045 | 43.1 | 111.9413 | 111.9456 | -68.8456 | 38.5 | 20.8299 | 20.8299 | 17.6701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.4 | 44.6903 | 44.6903 | 2.7097 | 171.6 | 185.8204 | 185.8204 | -14.2204 | 172.3 | 185.8204 | 185.8204 | -13.5204 | 180.2 | 186.3784 | 186.3784 | -6.1784 | 106.3 | 94.8407 | 94.8411 | 11.4589 | 16.7 | 18 |  | 16.7 | 40.7 | 43.8087 | 43.8087 | -3.1087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 107.7989 | 69.4844 | -32.7844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 28.5942 | 48.057 | -26.157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 88.4703 | 88.4703 | -5.8704 | 159.8 | 170.94 | 170.9395 | -11.1395 | 159.9 | 170.94 | 170.9395 | -11.0396 | 163.7 | 170.94 | 170.9395 | -7.2396 | 255.8 | 257.18 | 257.1793 | -1.3793 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 16.2 | 20.5973 | 23.3221 | -7.1221 | 101.7 | 108.13 | 108.1253 | -6.4253 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 103.894 | 103.896 | 37.704 | 144.5 | 103.894 | 103.896 | 40.604 | 146.1 | 104.206 | 104.208 | 41.892 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 12.7 | 12.6336 | 12.6336 | 0.06638 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 73.9864 | 73.9864 | -33.5864 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 13.3099 | 13.3099 | 2.1901 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.4562 | 20.4562 | -1.9562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.7 | 20.4222 | 20.4222 | -0.72221 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 21.3452 | 21.3452 | -11.5452 | 34.7 | 62.81 | 62.81 | -28.11 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 7.6 | 10.059 | 14.5652 | -6.9652 | 2.3 | 2.12 | 2.12 | 0.18001 | 0.2 | 0.4 | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 20.6 | 20.53 | 20.53 | 0.07 | 18.7 | 26.69 | 26.69 | -7.99 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 71.9737 | 71.9737 | -26.0737 | 47.1 | 77.914 | 77.914 | -30.814 | 3.6 | 8.7178 | 8.7178 | -5.1178 | 3.6 | 4.9917 | 4.9917 | -1.3917 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 11.6618 | 11.6618 | 2.0382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 12.4 | 12.0903 | 12.0903 | 0.30971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 20.9 | 50 | 50 | -29.1 | 17.8 | 58 | 58 | -40.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34 | 30 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
20/05/2026 | 02:00 | 102.2 | 101.6535 | 203.3071 | -101.1071 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.4 | 100 | 100.0096 | 21.3904 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.7 | 121.8854 | 148.4887 | 52.2113 | 204.4 | 121.8854 | 148.4887 | 55.9113 | 198 | 122.2515 | 148.9346 | 49.0654 | 207 | 207.2429 | 207.2427 | -0.24267 | 106.6 | 103.9326 | 103.9325 | 2.6675 | 554.5 | 540.2378 | 566.0461 | -11.5461 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 7.8 | 7.4354 | 7.4354 | 0.3646 | 5.2 | 3.9926 | 3.9926 | 1.2074 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.17869 | 40.6 | 56.075 | 48.0454 | -7.4454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 92.2 | 81.8502 |  | 92.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226 | 228.6783 | 228.6783 | -2.6783 | 66 | 70.8045 | 70.8045 | -4.8045 | 44.7 | 111.9413 | 111.9446 | -67.2446 | 40 | 20.8299 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 106.4 | 94.8407 | 94.8411 | 11.5589 | 18 | 18 |  | 18 | 42.1 | 43.8087 | 43.8087 | -1.7087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 43 | 107.7989 | 69.4844 | -26.4844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 23.1535 | 48.0547 | -24.5547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 161.8 | 170.94 | 170.9394 | -9.1395 | 161.6 | 170.94 | 170.9394 | -9.3394 | 160.5 | 170.94 | 170.9394 | -10.4395 | 240.5 | 257.18 | 257.1792 | -16.6792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 20.9 | 20.5973 | 23.3215 | -2.4215 | 106.9 | 107.5679 | 104.7005 | 2.1995 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 103.894 | 103.8949 | 37.5052 | 144.3 | 103.894 | 103.8949 | 40.4051 | 145.3 | 104.206 | 104.2068 | 41.0932 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.1 | 12.6336 | 12.6336 | 0.46638 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 71.2043 | 71.2043 | -36.9043 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 13.4555 | 13.4555 | 1.6445 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 20.4785 | 20.4785 | -10.0785 | 32.8 | 60.7206 | 60.7206 | -27.9206 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 7.6 | 8.7993 | 14.5647 | -6.9647 | 2.3 | 2.12 | 2.12 | 0.18001 | 0.2 | 0.4 | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18998 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 23.1 | 21.22 | 21.22 | 1.88 | 15.4 | 25.05 | 25.05 | -9.65 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 72.6525 | 72.6525 | -31.2525 | 37.8 | 75.3591 | 75.3591 | -37.5591 | 5.3 | 8.9338 | 8.9338 | -3.6338 | 4.1 | 4.8792 | 4.8792 | -0.77919 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 11.6618 | 11.6618 | 1.5382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 12.5 | 12.0118 | 12.0118 | 0.48821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 14.6 | 44 | 44 | -29.4 | 17.7 | 53 | 53 | -35.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 34 | 30 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
20/05/2026 | 02:30 | 98.2 | 101.6535 | 203.3071 | -105.1071 | 646 | 650 | 650 | -4 | 213.9 | 211.662 | 211.662 | 2.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.6 | 100 | 101.8885 | 18.7115 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 135.92 | 126.9689 | 74.7311 | 204.5 | 135.92 | 126.9689 | 77.5311 | 198 | 136.3282 | 127.3502 | 70.6498 | 205.5 | 207.2429 | 207.2427 | -1.7427 | 107 | 103.9326 | 103.9325 | 3.0675 | 555.8 | 543.9635 | 566.0773 | -10.2773 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.1322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 81.7054 | 81.7054 | -1.2054 | 7.1 | 7.4354 | 7.4354 | -0.3354 | 5.2 | 3.9926 | 3.9926 | 1.2074 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 39.3 | 54.5079 | 49.2691 | -9.9691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 82.5 | 30.3085 | 82.5423 | -0.04234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 225.2 | 228.6783 | 228.6783 | -3.4783 | 65.8 | 70.8045 | 70.8045 | -5.0045 | 30.2 | 97.8373 | 76.3685 | -46.1685 | 39.2 | 20.8299 | 20.8299 | 18.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.7 | 44.6903 | 44.6903 | 3.0097 | 174.4 | 185.8204 | 185.8204 | -11.4204 | 174.8 | 185.8204 | 185.8204 | -11.0204 | 180.8 | 186.3784 | 186.3784 | -5.5784 | 106.2 | 94.8407 | 94.8411 | 11.3589 | 17.2 | 18 | 18.0003 | -0.80033 | 41.1 | 43.8087 | 43.8087 | -2.7087 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 107.7989 | 41.196 | -1.996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 22.234 | 48.0568 | -25.3568 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.4703 | 88.4703 | -4.5704 | 161.4 | 170.94 | 170.9395 | -9.5395 | 161.5 | 170.94 | 170.9395 | -9.4395 | 157.6 | 170.94 | 170.9395 | -13.3395 | 239.7 | 257.18 | 257.1793 | -17.4793 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 19.2 |  |  | 19.2 | 106.1 | 108.6921 | 111.5667 | -5.4667 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 72.6 | 78.568 | 78.568 | -5.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 103.894 | 103.8953 | 38.0046 | 144.3 | 103.894 | 103.8953 | 40.4046 | 146 | 104.206 | 104.2074 | 41.7927 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.1 | 12.6336 | 12.6336 | 0.46638 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 69.4485 | 69.4485 | -49.5485 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 13.1192 | 13.1192 | 2.4808 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 19.0599 | 19.0599 | -11.1599 | 26.5 | 58.1654 | 58.1654 | -31.6654 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 7.6 | 8.5864 | 14.5652 | -6.9652 | 2.3 | 2.08 | 2.08 | 0.22001 | 0.2 | 0.4 | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78998 | 14.5 | 13.6054 | 13.6054 | 0.89456 | 26.5 | 21.42 | 21.42 | 5.08 | 13.9 | 22.83 | 22.83 | -8.93 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 70.5281 | 70.5281 | -37.2281 | 33.5 | 74.9259 | 74.9259 | -41.4259 | 3.6 | 8.7541 | 8.7541 | -5.1541 | 3.7 | 4.7955 | 4.7955 | -1.0955 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 11.6618 | 11.6618 | 1.5382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 12 | 12.1635 | 12.1635 | -0.16349 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 14.7 | 38 | 38 | -23.3 | 15.3 | 48 | 48 | -32.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 34.7 | 30 | 30 | 4.7 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
20/05/2026 | 03:00 | 104.5 | 101.6535 | 203.3071 | -98.8071 | 658.4 | 650 | 650 | 8.4 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.7 | 100 | 100.0008 | 26.6992 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.6 | 132.9585 | 116.2068 | 84.3932 | 201.9 | 132.9585 | 116.2068 | 85.6932 | 197.8 | 133.3578 | 116.5557 | 81.2443 | 205.6 | 207.2429 | 207.2426 | -1.6426 | 107.2 | 103.9326 | 103.9325 | 3.2675 | 563.8 | 558.8279 | 559.122 | 4.678 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 81.7054 | 81.7054 | 2.0946 | 8.4 | 7.4354 | 7.4354 | 0.9646 | 5.5 | 3.9926 | 3.9926 | 1.5074 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 41.2 | 60.2276 | 49.1961 | -7.9961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 55.1 | 20.6539 | 22.4101 | 32.6899 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.7 | 228.6783 | 228.6783 | 1.0217 | 66 | 70.8045 | 70.8045 | -4.8045 | 44.7 | 44.1251 | 61.0527 | -16.3527 | 41.1 | 20.8299 | 20.8299 | 20.2702 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49 | 44.6903 | 44.6903 | 4.3097 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 108.1 | 94.8407 | 94.841 | 13.259 | 19.6 | 18 | 18.0003 | 1.5997 | 42.9 | 43.8087 | 43.8087 | -0.90871 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 161 | 169.5 | 169.4999 | -8.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 15.1836 | 35.6893 | -10.9893 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.4703 | 88.4703 | -2.5703 | 147.9 | 170.94 | 170.9389 | -23.0389 | 147.8 | 170.94 | 170.9389 | -23.1389 | 146.2 | 170.94 | 170.9389 | -24.7389 | 231.1 | 257.18 | 257.1784 | -26.0784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 22.8 | 20.5973 | 26.4234 | -3.6234 | 108.7 | 103.3242 | 103.3301 | 5.3699 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 66.2 | 78.568 | 78.568 | -12.368 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 103.894 | 103.8943 | -9.0943 | 94.7 | 103.894 | 103.8943 | -9.1943 | 118.6 | 104.206 | 104.2063 | 14.3937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.5 | 12.6336 | 12.6336 | 0.86638 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 65.8045 | 65.8045 | -50.5045 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 12.9743 | 12.9743 | 2.1257 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 20.4562 | 20.4562 | -1.2562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 17.5825 | 17.5825 | -10.9825 | 23.9 | 56.5337 | 56.5337 | -32.6337 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 7.6 | 6.954 | 11.7017 | -4.1017 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12001 | 0.2 | 0.4 | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 14.9 | 13.6054 | 13.6054 | 1.2946 | 25.8 | 22.6 | 22.6 | 3.2 | 18.1 | 21.8 | 21.8 | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 71.7592 | 71.7592 | -47.9592 | 25.1 | 74.1037 | 74.1037 | -49.0037 | 2.2 | 8.7486 | 8.7486 | -6.5486 | 1.6 | 4.5955 | 4.5955 | -2.9955 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 11.6618 | 11.6618 | 1.5382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 11.9 | 11.765 | 11.765 | 0.13501 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 22.7 | 33 | 33 | -10.3 | 20.7 | 43 | 43 | -22.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1e-05 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.7 | 30 | 30 | 4.7 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | -4.3
20/05/2026 | 03:30 | 102.2 | 101.6535 | 203.3071 | -101.1071 | 656.3 | 650 | 650 | 6.3 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.7 | 120 | 100.0027 | 24.6973 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201 | 131.9376 | 117.156 | 83.844 | 203.1 | 131.9376 | 117.156 | 85.944 | 199.4 | 132.3338 | 117.5078 | 81.8922 | 207.6 | 207.2429 | 207.2427 | 0.35733 | 107.4 | 103.9326 | 103.9325 | 3.4675 | 560.4 | 566.0894 | 566.0814 | -5.6814 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 81.7054 | 81.7054 | 1.0946 | 8.1 | 7.4354 | 7.4354 | 0.6646 | 3.7 | 3.9926 | 3.9926 | -0.29263 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 41 | 55.6946 | 55.2326 | -14.2326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 85.2 | 98.9429 | 98.547 | -13.347 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.2 | 228.6783 | 228.6783 | -1.4783 | 66 | 81.6356 | 70.8045 | -4.8045 | 48.2 | 111.9413 | 63.1658 | -14.9658 | 40.7 | 40.8232 | 20.8299 | 19.8701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 107.4 | 110.482 | 94.8411 | 12.5589 | 24.8 | 18 |  | 24.8 | 42.4 | 43.8087 | 43.8087 | -1.4087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 107.7989 | 69.4844 | 7.4157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 28.0016 | 48.0557 | -23.9557 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 165.8 | 170.94 | 170.9395 | -5.1395 | 167.8 | 170.94 | 170.9395 | -3.1395 | 168.7 | 170.94 | 170.9395 | -2.2395 | 252.4 | 257.18 | 257.1792 | -4.7792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 37.3 | 20.5973 | 23.3215 | 13.9785 | 111.4 | 106.681 | 108.1306 | 3.2694 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.8947 | -7.4947 | 94.5 | 103.894 | 103.8947 | -9.3947 | 116.9 | 104.206 | 104.2067 | 12.6933 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.4 | 12.6336 | 12.6336 | 0.76638 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 23.9 | 62.6936 | -46.5936 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 12.5694 | 12.5694 | 0.93061 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.10001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 16.2264 | 16.2264 | -11.0264 | 21.4 | 20.6 | 52.2779 | -30.8779 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 7.6 | 9.9218 | 14.5649 | -6.9649 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21002 | 14.8 | 13.6054 | 13.6054 | 1.1946 | 26.2 | 23.62 | 23.62 | 2.58 | 13.2 | 10.4 | 17.98 | -4.78 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 32.3 | 67 | -46.2 | 16.9 | 35.2 | 65.2777 | -48.3777 | 1.3 | 7.8565 | 7.8565 | -6.5565 | 1.5 | 4.0598 | 4.0598 | -2.5598 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 11.6618 | 11.6618 | 1.2382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 11.1 | 11.6327 | 11.6327 | -0.53269 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 25.5 | 24.7 | 27 | -1.5 | 22.5 | 13.1 | 39 | -16.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34.7 | 30 | 30 | 4.7 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
20/05/2026 | 04:00 | 100.5 | 101.6535 | 203.3071 | -102.8071 | 645.9 | 650 | 650 | -4.1 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 | 120 | 100.6335 | 19.3665 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.7 | 140.6236 | 134.5227 | 66.1773 | 202.8 | 140.6236 | 134.5227 | 68.2773 | 198.4 | 141.0459 | 134.9267 | 63.4733 | 206 | 207.2429 | 207.2427 | -1.2427 | 106.8 | 103.9326 | 103.9325 | 2.8675 | 550.3 | 566.0894 | 566.0851 | -15.7851 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 81.7054 | 81.7054 | -0.80539 | 7.4 | 7.4354 | 7.4354 | -0.0354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.37869 | 39.5 | 63.0582 | 66.6038 | -27.1039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 93.8 | 103.3017 | 103.8039 | -10.0039 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.2 | 228.6783 | 228.6783 | 4.5217 | 67.7 | 81.6356 | 70.8045 | -3.1045 | 44.4 | 111.9413 | 63.1668 | -18.7668 | 39.5 | 40.8232 | 20.8299 | 18.6701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.3 | 44.6903 | 44.6903 | 2.6097 | 175.6 | 185.8204 | 185.8204 | -10.2204 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 180.2 | 186.3784 | 186.3784 | -6.1784 | 106.5 | 110.482 | 94.8412 | 11.6588 | 18 | 18 |  | 18 | 41.3 | 43.8087 | 43.8087 | -2.5087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 107.7989 | 69.4844 | -12.2844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 35.2618 | 48.0588 | -24.9589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 162.6 | 170.94 | 170.9396 | -8.3396 | 162.6 | 170.94 | 170.9396 | -8.3396 | 164.9 | 170.94 | 170.9396 | -6.0396 | 257.9 | 257.18 | 257.1794 | 0.72058 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 19.2 | 20.5973 | 20.5996 | -1.3996 | 102.9 | 108.13 | 108.1393 | -5.2393 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 63.7 | 78.568 | 78.568 | -14.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 103.894 | 103.896 | 17.504 | 120.7 | 103.894 | 103.896 | 16.804 | 124.7 | 104.206 | 104.208 | 20.492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13 | 12.6336 | 12.6336 | 0.36638 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 21.5 | 58.4796 | -40.6796 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 12.5303 | 12.5303 | 1.8697 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 11.4 | 10.69 | 10.69 | 0.71001 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 15.4804 | 15.4804 | -10.3804 | 19.5 | 17.3 | 47.7842 | -28.2842 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 7.6 | 11.6027 | 14.5657 | -6.9657 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58998 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 26.5 | 23.55 | 23.55 | 2.95 | 6.7 | 9.4 | 17.49 | -10.79 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 38.3 | 65.932 | -53.232 | 21.2 | 33.5 | 63.7063 | -42.5063 | 0.8 | 7.7526 | 7.7526 | -6.9526 | 0.4 | 3.9348 | 3.9348 | -3.5348 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.8382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 11.4 | 11.1417 | 11.1417 | 0.25831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 18.4 | 23 | 23 | -4.6 | 16.7 | 16 | 35 | -18.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.5 | 30 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
20/05/2026 | 04:30 | 101.5 | 101.6535 | 203.3071 | -101.8071 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.1 | 120 | 103.6759 | 19.4241 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.3 | 143.9709 | 176.9236 | 24.3764 | 202.5 | 143.9709 | 176.9236 | 25.5764 | 198.5 | 144.4032 | 177.4549 | 21.0451 | 206.1 | 207.2429 | 207.2427 | -1.1427 | 107 | 103.9326 | 103.9325 | 3.0675 | 555.4 | 566.0894 | 566.0859 | -10.6859 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 6.9 | 7.4354 | 7.4354 | -0.5354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 40.2 | 66.9288 | 73.01 | -32.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 83.2 | 105.0211 |  | 83.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 68 | 81.6356 | 70.8045 | -2.8045 | 44.7 | 111.9413 | 63.167 | -18.467 | 41.9 | 40.8232 | 20.8299 | 21.0702 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.2 | 110.482 | 94.8412 | 11.3588 | 17.7 | 18 |  | 17.7 | 41.5 | 43.8087 | 43.8087 | -2.3087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 107.7989 | 69.4844 | 0.41563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 37.2575 | 48.0589 | -2.3589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 164.7 | 170.94 | 170.9397 | -6.2397 | 164.5 | 170.94 | 170.9397 | -6.4397 | 165.1 | 170.94 | 170.9397 | -5.8396 | 251.6 | 257.18 | 257.1795 | -5.5795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 20.4 | 20.5973 | 20.6001 | -0.2001 | 105.6 | 108.13 | 108.1237 | -2.5237 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 63.8 | 78.568 | 78.568 | -14.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 103.894 | 103.8974 | 37.0026 | 144.2 | 103.894 | 103.8974 | 40.3026 | 145.7 | 104.206 | 104.2094 | 41.4906 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.2 | 12.6336 | 12.6336 | 0.56638 | 0 |  |  | 0 | 15 | 20.2 | 55.7063 | -40.7063 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 12.322 | 12.322 | 1.778 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.10001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 15.0609 | 15.0609 | -9.0609 | 17.8 | 21.3 | 43.9565 | -26.1565 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 9 | 12.0648 | 14.5657 | -5.5657 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18998 | 14.6 | 13.6054 | 13.6054 | 0.99456 | 24.8 | 24.27 | 24.27 | 0.53 | 4.1 | 6.5 | 16.73 | -12.63 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 38.4 | 62.3756 | -50.7756 | 20.1 | 32.2 | 59.2226 | -39.1226 | 1.6 | 7.4563 | 7.4563 | -5.8563 | 1.1 | 3.4474 | 3.4474 | -2.3474 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 11.6618 | 11.6618 | 0.8382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 9.9 | 10.805 | 10.805 | -0.90499 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 14.9 | 20 | 20 | -5.1 | 12.4 | 13.2 | 31 | -18.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 34.2 | 30 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
20/05/2026 | 05:00 | 101.6 | 101.6535 | 203.3071 | -101.7071 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 12.1 | 126.7 | 120 | 111.3509 | 15.3491 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 159.4303 | 152.2375 | 49.1625 | 202.2 | 159.4303 | 152.2375 | 49.9625 | 198.5 | 159.9091 | 152.6946 | 45.8053 | 207.3 | 207.2429 | 207.2427 | 0.05732 | 107 | 103.9326 | 103.9325 | 3.0675 | 554.3 | 566.0894 | 566.0866 | -11.7866 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 6.4 | 7.4354 | 7.4354 | -1.0354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 40.4 | 75.7966 | 82.1018 | -41.7018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 79.8 | 103.9495 | 104.2922 | -24.4922 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 68 | 81.6356 | 70.8045 | -2.8045 | 44.7 | 111.9413 | 63.1673 | -18.4673 | 41.8 | 40.8232 | 20.8299 | 20.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.6 | 44.6903 | 44.6903 | 3.9097 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.8 | 110.482 | 94.8413 | 11.9588 | 18.2 | 4.1195 |  | 18.2 | 41.6 | 43.8087 | 43.8087 | -2.2087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 107.7989 | 69.4844 | 0.81563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.0592 | 48.0589 | -2.3589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 167.7 | 170.94 | 170.9397 | -3.2397 | 167.6 | 170.94 | 170.9397 | -3.3397 | 168.7 | 170.94 | 170.9397 | -2.2397 | 251.8 | 257.18 | 257.1795 | -5.3795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 20.7 | 20.5973 | 20.6021 | 0.09792 | 108.3 | 112.9358 | 108.4356 | -0.13559 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 62.8 | 78.568 | 78.568 | -15.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 103.894 | 112.3146 | 28.9854 | 144.6 | 103.894 | 112.3146 | 32.2854 | 146.6 | 104.206 | 112.6519 | 33.9481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.2 | 12.6336 | 12.6336 | 0.56638 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 18.8 | 54.7056 | -32.4056 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 12.7026 | 12.7026 | 1.4974 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 7.9 |  |  | 7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | -0.00999 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.10001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 15.0424 | 15.0424 | -8.3424 | 22.4 | 25.2 | 40.6579 | -18.2579 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 10.2 | 14.5658 | 14.5657 | -4.3657 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 24.5 | 24.22 | 24.22 | 0.28 | 5.4 | 7.7 | 16.3 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 38.5 | 62.0617 | -46.1617 | 25.5 | 30.8 | 57.8278 | -32.3278 | 1.6 | 7.6594 | 7.6594 | -6.0594 | 1.5 | 3.2231 | 3.2231 | -1.7231 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.5382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 10.1 | 11.2117 | 11.2117 | -1.1117 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 17.7 | 18 | 18 | -0.29999 | 15 | 15.4 | 29 | -14 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 34 | 30 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | -4.3
20/05/2026 | 05:30 | 101.8 | 101.6535 | 101.6535 | 0.14646 | 654.5 | 650 | 650 | 4.5 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 |  |  | 55.3 | 126.8 | 120 | 123.4523 | 3.3477 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201 | 175.2675 | 139.5961 | 61.4039 | 204.7 | 175.2675 | 139.5961 | 65.1039 | 199.5 | 175.7938 | 140.0153 | 59.4847 | 207.5 | 207.2429 | 207.2427 | 0.25731 | 107.5 | 103.9326 | 103.9325 | 3.5675 | 554.8 | 566.0894 | 566.0871 | -11.2871 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 6.3 | 7.4354 | 7.4354 | -1.1354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 40.5 | 81.1984 | 116.996 | -76.496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 92.3 | 116.7172 | 206.3 | -114.0001 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 70.4 | 81.6356 | 70.8045 | -0.40447 | 64.3 | 111.9414 | 132.2498 | -67.9498 | 41.9 | 40.8232 | 20.8299 | 21.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.6 | 44.6903 | 44.6903 | 3.9097 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.9 | 110.482 | 94.8413 | 12.0587 | 18.3 | 18 |  | 18.3 | 41.9 | 43.8087 | 43.8087 | -1.9087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 109.7766 | 69.4844 | 4.7156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.0592 | 48.0589 | -2.1589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 168.2 | 170.94 | 170.9397 | -2.7397 | 167.8 | 170.94 | 170.9397 | -3.1397 | 169.1 | 170.94 | 170.9397 | -1.8397 | 254.7 | 257.18 | 257.1796 | -2.4796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 21.6 | 20.5973 | 20.6078 | 0.99219 | 113.1 | 120.9586 | 112.6295 | 0.47049 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 60.9 | 78.568 | 78.568 | -17.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 118.9886 | 133.9549 | 7.6451 | 144.9 | 118.9886 | 133.9549 | 10.9451 | 147.3 | 119.3459 | 134.3571 | 12.9429 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.2 | 12.6336 | 12.6336 | 0.56638 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 21.9 | 53.0641 | -24.3641 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12.4108 | 12.4108 | -1.1108 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | -4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 14.2946 | 14.2946 | -7.6946 | 20.7 | 22.8 | 40.2722 | -19.5722 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 10.2 | 14.5658 | 14.5657 | -4.3657 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21002 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 25.6 | 25.59 | 25.59 | 0.01 | 8.1 | 10.1 | 15.02 | -6.92 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 39.6 | 58.0242 | -38.6242 | 29 | 29.7 | 54.0471 | -25.0471 | 1.6 | 7.1413 | 7.1413 | -5.5413 | 1.4 | 2.8273 | 2.8273 | -1.4273 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.5382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 9.2 | 11.2051 | 11.2051 | -2.0051 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 25.6 | 16 | 16 | 9.6 | 24.1 | 12.9 | 26 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 34.1 | 30 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
20/05/2026 | 06:00 | 100.6 | 101.6535 | 101.6535 | -1.0535 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.2 |  |  | 54.2 | 124 | 120 | 145.6476 | -21.6476 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 187.4877 | 158.3203 | 44.5797 | 204.3 | 187.4877 | 158.3203 | 45.9797 | 200.3 | 188.0507 | 158.7957 | 41.5042 | 207 | 207.2429 | 207.2427 | -0.24269 | 107 | 103.9326 | 103.9325 | 3.0675 | 559.9 | 566.0894 | 566.0874 | -6.1874 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 6.1 | 7.4354 | 7.4354 | -1.3354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 40.3 | 100.1576 | 139.1153 | -98.8153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 87.3 | 121.0583 | 207.4228 | -120.1228 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.6 | 228.6783 | 228.6783 | 5.9217 | 69 | 81.6356 | 70.8045 | -1.8045 | 118.2 | 117.4641 | 138.1258 | -19.9258 | 42.1 | 40.8232 | 20.8299 | 21.2702 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 176.2 | 185.8204 | 185.8204 | -9.6204 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106.9 | 110.482 | 94.8413 | 12.0587 | 17.4 | 4.1195 |  | 17.4 | 41.8 | 43.8087 | 43.8087 | -2.0087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 93.8 | 110.0109 | 69.4844 | 24.3156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.0592 | 48.0589 | -2.2589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 169.3 | 170.94 | 170.9398 | -1.6398 | 167.5 | 170.94 | 170.9398 | -3.4398 | 171 | 170.94 | 170.9398 | 0.06024 | 254.4 | 257.18 | 257.1796 | -2.7796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 35.7 | 20.5973 | 23.2537 | 12.4464 | 115.9 | 120.9586 | 111.3412 | 4.5588 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 60.8 | 78.568 | 78.568 | -17.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 130.1227 | 151.0208 | -8.2208 | 145.6 | 130.1227 | 151.0208 | -5.4208 | 147 | 130.5134 | 151.4743 | -4.4743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 4.4232 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.6403 | 4.6403 | -1.0403 | 13.2 | 12.6336 | 12.6336 | 0.56638 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 25 | 50.1356 | -18.9356 | 0 | 0.2603 | 0.2603 | -0.2603 | 14 | 12.3882 | 12.3882 | 1.6118 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.7 |  |  | 4.7 | 0 | 0.6785 | 0.67849 | -0.67849 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 4.6 | 8.5 | 8.5 | -3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.1704 | 0.1704 | 0.0296 | 0.1 | 0.128 | 0.128 | -0.028 | 6.7 | 13.7455 | 13.7455 | -7.0455 | 19.6 | 25.5 | 40.3527 | -20.7527 | 0 | 0.0488 | 0.0488 | -0.0488 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 12 | 14.5658 | 14.5657 | -2.5657 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 0.16001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 | 0.0027 | 0.00269 | -0.00269 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 25.1 | 25.57 | 25.57 | -0.47 | 9.7 | 15.5 | 14.85 | -5.15 | 0 | 0.1899 | 0.1899 | -0.1899 | 18 | 35.8 | 54.8254 | -36.8254 | 22.4 | 33.7 | 51.7958 | -29.3958 | 2.4 | 6.9257 | 6.9257 | -4.5257 | 1.4 | 2.7202 | 2.7202 | -1.3202 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.5382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.7618 | 10.1 | 11.0343 | 11.0343 | -0.9343 | 1.8 | 1.5957 | 1.5957 | 0.20431 | 0 | 0.1125 | 0.1125 | -0.1125 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 27.3 | 14 | 14 | 13.3 | 25.7 | 15.4 | 24 | 1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | -0.101 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.3 | 30 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
20/05/2026 | 06:30 | 99 | 101.6535 | 101.6535 | -2.6535 | 649 | 650 | 650 | -1 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 55.9256 |  | 58.9 | 123.2 | 120 | 133.9161 | -10.7161 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 191.0589 | 186.5595 | 16.8405 | 206.7 | 191.0589 | 186.5595 | 20.1405 | 198.8 | 191.6327 | 187.1198 | 11.6802 | 208.8 | 207.2429 | 207.2427 | 1.5573 | 106.9 | 103.9326 | 103.9325 | 2.9675 | 555.7 | 566.0894 | 566.0873 | -10.3873 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 81.7054 | 81.7054 | -1.8054 | 5.7 | 7.4354 | 7.4354 | -1.7354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 90.5 | 74.7703 | 127.6844 | -37.1844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.4665 | 112.4665 | -4.0665 | 190.5 | 188.6792 | 146.8519 | 43.6481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.2 | 228.6783 | 228.6783 | 4.5217 | 68 | 64.778 | 70.8045 | -2.8045 | 128.3 | 138.1553 | 137.8476 | -9.5476 | 41.2 | 41.827 | 20.8299 | 20.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 173.7 | 185.8204 | 185.8204 | -12.1204 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106.5 | 110.482 | 94.8413 | 11.6587 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 41 | 43.8087 | 43.8087 | -2.8087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 46.1613 | 107.7992 | -60.4992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.0592 | 48.0589 | -0.85892 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.4703 | 88.4703 | -4.8704 | 168.3 | 170.94 | 170.9398 | -2.6398 | 168.5 | 170.94 | 170.9398 | -2.4398 | 171.4 | 170.94 | 170.9398 | 0.46024 | 251.2 | 257.18 | 257.1796 | -5.9796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 49.1 | 53.3598 | 41.2035 | 7.8964 | 104.8 | 114.1853 | 109.2031 | -4.4031 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 60.8 | 78.568 | 78.568 | -17.768 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0888 | 147.8421 | -5.0421 | 145.5 | 151.0888 | 147.8421 | -2.3421 | 148 | 151.5425 | 148.2861 | -0.28608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.5 | 4.0687 | 4.6403 | -1.1403 | 13 | 12.6336 | 12.6336 | 0.36638 | 0 | 0.032 | 0.03199 | -0.03199 | 21.4 | 28 | 45.3731 | -23.9731 | 4.1 | 4.5249 | 4.5249 | -0.4249 | 14.4 | 13.1905 | 13.1905 | 1.2095 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.9 | 3.6387 |  | 4.9 | 6.9 | 15.0495 | 15.0495 | -8.1495 | 3.2 | 5.95 | 5.95 | -2.75 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 12.1 | 10.69 | 10.69 | 1.41 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | -3.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.741 | 2.741 | 1.359 | 5.1 | 2.4351 | 2.4351 | 2.6649 | 6.2 | 5.2 | 13.1936 | -6.9936 | 17.5 | 15.9 | 37.3369 | -19.8369 | 0.1 | 0.9374 | 0.9374 | -0.8374 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 12 | 13.9168 | 14.5657 | -2.5657 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 | 0.0054 | 0.00539 | -0.00539 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.90001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 15.1 | 13.6054 | 13.6054 | 1.4946 | 24.1 | 24.99 | 24.99 | -0.89 | 10.8 | 15 | 15.3 | -4.5 | 0.5 | 2.1884 | 2.1884 | -1.6884 | 13.7 | 22 | 42.9362 | -29.2362 | 17.2 | 15.8 | 41.8529 | -24.6529 | 1.7 | 5.5162 | 5.5162 | -3.8162 | 1.5 | 2.0392 | 2.0392 | -0.53919 | 0 | 0.9 | 0.89999 | -0.89999 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.4382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.7618 | 10.6 | 11.3196 | 11.3196 | -0.7196 | 37.2 | 26.6208 | 26.6208 | 10.5792 | 0 | 0.5585 | 0.5585 | -0.5585 | 8.1 | 3 | 3 | 5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 32.9 | 14 | 14 | 18.9 | 27.2 | 17.2 | 23 | 4.2 | 6.3 | 2.16 | 2.16 | 4.14 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0857 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
20/05/2026 | 07:00 | 98.4 | 101.6535 | 101.6535 | -3.2535 | 643.9 | 650 | 650 | -6.1 | 213.7 | 211.662 | 211.662 | 2.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 58.2034 | 16.3083 | 42.1917 | 120.2 | 120 | 137.032 | -16.832 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 164.5484 | 171.7355 | 30.3645 | 205.2 | 164.5484 | 171.7355 | 33.4645 | 198.6 | 165.0425 | 172.2512 | 26.3488 | 208.5 | 207.2429 | 207.2427 | 1.2573 | 106.9 | 103.9326 | 103.9325 | 2.9675 | 546.4 | 566.0894 | 566.0856 | -19.6856 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.1322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 81.7054 | 81.7054 | -2.4054 | 5.6 | 7.4354 | 7.4354 | -1.8354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 48.6 | 74.7703 | 74.7723 | -26.1723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 112.4665 | 112.4665 | -4.5665 | 152.2 | 166.8307 | 137.0376 | 15.1624 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 232.7 | 228.6783 | 228.6783 | 4.0217 | 67.9 | 64.778 | 70.8045 | -2.9045 | 123.4 | 130.8469 | 113.2854 | 10.1146 | 40.9 | 41.827 | 20.8299 | 20.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.9 | 44.6903 | 44.6903 | 3.2097 | 171.8 | 185.8204 | 185.8204 | -14.0204 | 172.8 | 185.8204 | 185.8204 | -13.0204 | 180.6 | 186.3784 | 186.3784 | -5.7784 | 105.4 | 110.482 | 94.8413 | 10.5587 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 43.8087 | 43.8087 | -3.1087 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 42.8 | 46.1613 | 107.7992 | -64.9992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.0592 | 48.0589 | -1.2589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 88.4703 | 88.4703 | -5.3704 | 131 | 170.94 | 170.9397 | -39.9397 | 130.9 | 170.94 | 170.9397 | -40.0397 | 133.4 | 170.94 | 170.9397 | -37.5397 | 224.8 | 257.18 | 257.1796 | -32.3796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 35 | 41.1946 | 20.5974 | 14.4026 | 105.3 | 114.1853 | 108.138 | -2.838 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 62.7 | 78.568 | 78.568 | -15.868 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 137.8602 | 145.1797 | -3.0797 | 145.2 | 137.8602 | 145.1797 | 0.02032 | 146.7 | 138.2742 | 145.6156 | 1.0843 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 |  |  | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13 | 12.6336 | 12.6336 | 0.36638 | 0 | 0.063 | 0.06299 | -0.06299 | 37.1 | 26.1 | 42.8527 | -5.7527 | 25.8 | 18.7692 | 18.7692 | 7.0308 | 13.3 | 12.7856 | 12.7856 | 0.5144 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5 | 3.7868 | 1.0611 | 3.939 | 48.2 | 71.9118 | 71.9118 | -23.7118 | 26.5 | 39.2 | 39.2 | -12.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.7 | 20.4222 | 20.4222 | -0.72221 | 12.2 | 10.69 | 10.69 | 1.51 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 7.4975 | 7.4975 | 3.3025 | 12.8 | 8.0424 | 8.0424 | 4.7576 | 7.2 | 5 | 11.9463 | -4.7463 | 21.7 | 20.3 | 33.1864 | -11.4864 | 0.4 | 2.241 | 2.241 | -1.841 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 12 | 13.9168 | 14.5657 | -2.5657 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 | 0.0556 | 0.05559 | -0.05559 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.90001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 15 | 13.6054 | 13.6054 | 1.3946 | 24.9 | 25.29 | 25.29 | -0.39 | 13.1 | 15.6 | 14.68 | -1.58 | 9.9 | 7.6935 | 7.6935 | 2.2065 | 10.3 | 24 | 41.716 | -31.416 | 25.4 | 19.8 | 41.2482 | -15.8482 | 2 | 5.5013 | 5.5013 | -3.5013 | 1.1 | 2.095 | 2.095 | -0.99499 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | -0.69999 | 11.9 | 11.6618 | 11.6618 | 0.2382 | 4.8 | 5 | 5 | -0.19999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 9.3 | 11.7465 | 11.7465 | -2.4465 | 83.2 | 97.0488 | 97.0488 | -13.8488 | 2.8 | 2.7595 | 2.7595 | 0.04051 | 47.5 | 31 | 31 | 16.5 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 32.7 | 14 | 14 | 18.7 | 27 | 14 | 23 | 4 | 38.3 | 22.32 | 22.32 | 15.98 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 2.8137 | 2.8137 | 0.58631 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18.6 | 18 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
20/05/2026 | 07:30 | 98.5 | 101.6535 | 101.6535 | -3.1535 | 645.3 | 596.2658 | 596.2657 | 49.0343 | 214.8 | 194.1644 | 194.1644 | 20.6356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 66.6898 | 12.0922 | 46.0078 | 118.8 | 120 | 159.1427 | -40.3426 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 149.7106 | 168.0757 | 34.8243 | 205.4 | 149.7106 | 168.0757 | 37.3243 | 198.2 | 150.1602 | 168.5805 | 29.6196 | 207.9 | 207.2429 | 207.2427 | 0.65733 | 106.9 | 103.9326 | 103.9325 | 2.9675 | 368.7 | 566.0894 | 566.0697 | -197.3697 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 81.7054 | 81.7054 | -1.7054 | 5.6 | 7.4354 | 7.4354 | -1.8354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 48.9 | 74.7703 | 74.77 | -25.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 112.4665 | 112.4665 | -4.7665 | 115 | 158.3275 | 104.4624 | 10.5376 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.8 | 228.6783 | 228.6783 | 4.1217 | 69.3 | 64.778 | 70.8045 | -1.5045 | 109.5 | 111.9413 | 111.9453 | -2.4453 | 40.7 | 41.827 | 20.8299 | 19.8701 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.3 | 44.6903 | 44.6903 | 3.6097 | 172.4 | 185.8204 | 185.8204 | -13.4204 | 172.7 | 185.8204 | 185.8204 | -13.1204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 105.4 | 110.482 | 94.8412 | 10.5588 | 0 |  | 18.0005 | -18.0005 | 40.6 | 43.8087 | 43.8087 | -3.2087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 46.1613 | 45.5078 | -2.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0592 | 48.0589 | -1.1589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 88.4703 | 88.4703 | -5.3704 | 148.1 | 170.94 | 170.9396 | -22.8396 | 148 | 170.94 | 170.9396 | -22.9396 | 146.2 | 170.94 | 170.9396 | -24.7396 | 233.1 | 257.18 | 257.1794 | -24.0794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 57.3 | 41.1946 | 20.5974 | 36.7026 | 94.5 | 108.13 | 108.0591 | -13.5591 | 59.8 | 67.1992 | 67.1992 | -7.3992 | 62.6 | 78.568 | 78.568 | -15.968 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 129.0688 | 144.8893 | -2.6893 | 145.3 | 129.0688 | 144.8893 | 0.4107 | 147.5 | 129.4564 | 145.3244 | 2.1756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.7 | 4.0687 | 4.6403 | -0.94033 | 12.9 | 12.6336 | 12.6336 | 0.26638 | 0.1 | 0.076 | 0.07599 | 0.02401 | 39.6 | 30 | 42.6054 | -3.0054 | 51.9 | 38.8952 | 38.8952 | 13.0048 | 15.4 | 13.2575 | 13.2575 | 2.1425 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.4562 | 20.4562 | -1.8562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5 | 5.0123 | 1.4601 | 3.5399 | 84.2 | 134.7972 | 134.7972 | -50.5972 | 46.8 | 72.33 | 72.33 | -25.53 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62221 | 12.8 | 10.69 | 10.69 | 2.11 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 10.3108 | 10.3108 | 1.9892 | 15.7 | 12.2093 | 12.2093 | 3.4907 | 10.6 | 5.8 | 11.7845 | -1.1845 | 32.9 | 19.6 | 32.0168 | 0.88321 | 0.9 | 4.9059 | 4.9059 | -4.0059 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 12.2 | 13.9168 | 14.5657 | -2.3657 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 | 0.1058 | 0.10579 | -0.10579 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.80001 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 15.8 | 13.6054 | 13.6054 | 2.1946 | 27.5 | 25.62 | 25.62 | 1.88 | 13.6 | 12.7 | 14.56 | -0.96 | 20 | 16.6171 | 16.6171 | 3.3829 | 8.3 | 28 | 38.5643 | -30.2643 | 29.8 | 22.5 | 37.4272 | -7.6272 | 1.9 | 4.8216 | 4.8216 | -2.9216 | 0.4 | 1.7294 | 1.7294 | -1.3294 | 13.7 | 10.97 | 10.97 | 2.73 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.0618 | 4.7 | 5 | 5 | -0.29999 | 7.2 | 7 | 7 | 0.20001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 11.2 | 11.6823 | 11.6823 | -0.4823 | 168.2 | 172.1458 | 172.1458 | -3.9458 | 5.5 | 4.0858 | 4.0858 | 1.4142 | 91.1 | 67 | 67 | 24.1 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 35.1 | 15 | 15 | 20.1 | 26 | 18.1 | 22 | 4 | 73 | 48.24 | 48.24 | 24.76 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 4.8209 | 4.8209 | 0.97911 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 | 11 | 11 | -9.3 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
20/05/2026 | 08:00 | 102.2 | 101.6535 | 101.6535 | 0.54646 | 647.6 | 596.2658 | 596.2657 | 51.3343 | 214.7 | 194.1644 | 194.1644 | 20.5357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 43.4711 | 16.8677 | 38.5323 | 120.6 | 120 | 172.9557 | -52.3557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.1 | 137.0156 | 160.724 | 40.376 | 202.7 | 137.0156 | 160.724 | 41.976 | 198.1 | 137.4271 | 161.2067 | 36.8933 | 207.8 | 207.2429 | 207.2427 | 0.55733 | 107.1 | 103.9326 | 103.9325 | 3.1675 | 369.6 | 566.0894 | 500.1833 | -130.5833 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 6.4 | 7.4354 | 7.4354 | -1.0354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 50.4 | 51.1542 | 51.6812 | -1.2812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 90.4 | 148.5647 | 104.2136 | -13.8136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 68.2 | 64.778 | 70.8045 | -2.6045 | 119.7 | 111.9413 | 111.9439 | 7.7561 | 41.6 | 41.827 | 20.8299 | 20.7702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 180 | 186.3784 | 186.3784 | -6.3784 | 107 | 110.482 | 94.8413 | 12.1587 | 0 |  | 18.0006 | -18.0006 | 42 | 43.8087 | 43.8087 | -1.8087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 46.1613 | 57.3587 | -10.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.0592 | 48.0588 | -0.25885 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.556 | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 113.5 | 170.94 | 170.9395 | -57.4395 | 113.3 | 170.94 | 170.9395 | -57.6395 | 112.7 | 170.94 | 170.9395 | -58.2395 | 201.8 | 257.18 | 257.1792 | -55.3792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 66.4 | 41.1946 | 41.198 | 25.202 | 98 | 103.3242 | 103.4103 | -5.4103 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 64.8 | 78.568 | 78.568 | -13.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 120.4453 | 140.8729 | -14.6729 | 126 | 120.4453 | 140.8729 | -14.8729 | 138 | 120.807 | 141.296 | -3.296 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.3 | 12.6336 | 12.6336 | 0.66638 | 0.2 | 0.112 | 0.11199 | 0.08801 | 33.2 | 28.8 | 42.7556 | -9.5556 | 67.1 | 53.2483 | 53.2483 | 13.8517 | 13.8 | 13.3292 | 13.3292 | 0.4708 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 4.9 | 3.5017 | 1.7708 | 3.1292 | 165.3 | 170.2248 | 170.2248 | -4.9248 | 83.9 | 90.01 | 90.01 | -6.11 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 12.3 | 10.69 | 10.69 | 1.61 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 11.4618 | 11.4618 | 1.3382 | 16.4 | 13.7986 | 13.7986 | 2.6014 | 9.3 | 6.6 | 11.6355 | -2.3355 | 36.7 | 24 | 31.4168 | 5.2832 | 1.6 | 6.5092 | 6.5092 | -4.9092 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 12.3 | 13.9168 | 14.5657 | -2.2657 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 | 0.1537 | 0.15369 | -0.15369 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.60001 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28998 | 16.1 | 13.6054 | 13.6054 | 2.4946 | 26.9 | 25.64 | 25.64 | 1.26 | 13.8 | 10.9 | 15.54 | -1.74 | 28.7 | 23.0323 | 23.0323 | 5.6677 | 14.5 | 27 | 37.1482 | -22.6482 | 50.1 | 23.8 | 36.322 | 13.778 | 1.9 | 4.3307 | 4.3307 | -2.4307 | 1 | 1.5078 | 1.5078 | -0.50779 | 28.7 | 20.13 | 20.13 | 8.57 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.0618 | 4.7 | 5 | 5 | -0.29999 | 7.4 | 7 | 7 | 0.40001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 11.5 | 11.7025 | 11.7025 | -0.2025 | 208 | 205.4346 | 205.4346 | 2.5654 | 7.9 | 7.2732 | 7.2732 | 0.62681 | 117.6 | 102 | 102 | 15.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 22.1 | 15 | 15 | 7.1 | 17.7 | 17.3 | 21 | -3.3 | 85.5 | 73.44 | 73.44 | 12.06 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 7.4988 | 7.4988 | 0.60121 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 11 | 11 | -4.6 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
20/05/2026 | 08:30 | 98.8 | 101.6535 | 101.6535 | -2.8535 | 640.7 | 596.2658 | 596.2657 | 44.4343 | 212.9 | 194.1644 | 194.1644 | 18.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 76.7982 | 54.3062 | -22.1062 | 134.3 | 156.3558 | 187.0146 | -52.7146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.3 | 150.1361 | 146.535 | 55.765 | 203.4 | 150.1361 | 146.535 | 56.865 | 198.1 | 150.587 | 146.975 | 51.125 | 205.1 | 207.2429 | 207.2427 | -2.1427 | 106.7 | 103.9326 | 103.9325 | 2.7675 | 540.1 | 566.0894 | 511.1084 | 28.9916 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.1322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 81.7054 | 81.7054 | -1.3054 | 5.6 | 7.4354 | 7.4354 | -1.8354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 48.4 | 50.024 | 41.5109 | 6.8891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 112.4665 | 112.4665 | -4.5665 | 125.9 | 158.2643 | 205.9609 | -80.0609 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 232.7 | 228.6783 | 228.6783 | 4.0217 | 69.1 | 64.778 | 70.8045 | -1.7045 | 136.8 | 63.1681 | 111.9442 | 24.8558 | 40.5 | 41.827 | 20.8299 | 19.6701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.5 | 44.6903 | 44.6903 | 2.8097 | 174 | 185.8204 | 185.8204 | -11.8204 | 174.2 | 185.8204 | 185.8204 | -11.6204 | 179.6 | 186.3784 | 186.3784 | -6.7784 | 105.7 | 110.482 | 94.8412 | 10.8588 | 0 |  | 18.0006 | -18.0006 | 41.2 | 43.8087 | 43.8087 | -2.6087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 41.1 | 46.1613 | 57.3587 | -16.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.0592 | 48.0589 | -1.0589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.4703 | 88.4703 | -5.1704 | 144.7 | 170.94 | 170.9396 | -26.2396 | 144.6 | 170.94 | 170.9396 | -26.3396 | 153.3 | 170.94 | 170.9396 | -17.6396 | 249.5 | 257.18 | 257.1794 | -7.6794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 56 | 41.1946 | 41.1996 | 14.8004 | 97.9 | 108.13 | 108.1417 | -10.2417 | 64.4 | 67.1992 | 67.1992 | -2.7992 | 66.1 | 78.568 | 78.568 | -12.468 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 141.7207 | 151.0859 | -54.8859 | 95.6 | 141.7207 | 151.0859 | -55.4859 | 117.1 | 142.1463 | 151.5396 | -34.4396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 |  |  | 42.4 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.5 | 4.0687 | 4.6403 | -1.1403 | 12.9 | 12.6336 | 12.6336 | 0.26638 | 0.6 | 0.533 | 0.53299 | 0.06701 | 28.4 | 32.6 | 42.8286 | -14.4286 | 69 | 58.3118 | 58.3118 | 10.6882 | 13.4 | 13.5134 | 13.5134 | -0.1134 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 4.6 | 5.67 | 4.2066 | 0.39339 | 168.6 | 174.902 | 174.902 | -6.302 | 86 | 89.73 | 89.73 | -3.73 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62221 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 11.7206 | 11.7206 | 1.2794 | 16.5 | 14.1725 | 14.1725 | 2.3275 | 9.8 | 6.1 | 11.1249 | -1.3249 | 37.1 | 24.1 | 30.5747 | 6.5253 | 3.6 | 8.7189 | 8.7189 | -5.1189 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 12.5 | 13.9168 | 14.5657 | -2.0657 | 2.1 | 2 | 2 | 0.10001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0 | 0.2015 | 0.20149 | -0.20149 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.70001 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 15.7 | 13.6054 | 13.6054 | 2.0946 | 26.2 | 25.04 | 25.04 | 1.16 | 12.3 | 10.9 | 16.28 | -3.98 | 30.5 | 27.0813 | 27.0813 | 3.4187 | 32.7 | 28 | 37.6181 | -4.9181 | 56.3 | 24.5 | 35.0275 | 21.2725 | 2.8 | 3.7695 | 3.7695 | -0.96949 | 2.5 | 1.505 | 1.505 | 0.99501 | 39.7 | 28.91 | 28.91 | 10.79 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.0618 | 4.7 | 5 | 5 | -0.29999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 12.6 | 12.4012 | 12.4012 | 0.1988 | 211 | 208.1116 | 208.1116 | 2.8884 | 10.1 | 8.349 | 8.349 | 1.751 | 118.6 | 121 | 121 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 25.8 | 15 | 15 | 10.8 | 22 | 17.3 | 21 | 1 | 87.4 | 87.12 | 87.12 | 0.28001 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 9.0087 | 9.0087 | 1.1913 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 11 | 11 | -4.6 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
20/05/2026 | 09:00 | 100.7 | 101.6535 | 101.6535 | -0.95354 | 651.2 | 596.2658 | 596.2657 | 54.9343 | 215.1 | 194.1644 | 194.1644 | 20.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 84.3615 | 75.4952 | -45.5952 | 155.2 | 183.015 | 201.6489 | -46.4489 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 163.1409 | 195.2465 | 5.0535 | 201.2 | 163.1409 | 195.2465 | 5.9535 | 197.5 | 163.6308 | 195.8328 | 1.6672 | 205.1 | 207.2429 | 207.2427 | -2.1427 | 106.4 | 103.9326 | 103.9325 | 2.4675 | 550.8 | 566.0894 | 530.6759 | 20.1241 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 6.3 | 7.4354 | 7.4354 | -1.1354 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 51.3 | 50.024 | 42.1562 | 9.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 104.8 | 165.3341 | 106.1441 | -1.3441 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 67.8 | 64.778 | 70.8045 | -3.0045 | 137.5 | 63.1681 | 111.9446 | 25.5554 | 42 | 41.827 | 20.8299 | 21.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.8 | 186.3784 | 186.3784 | -7.5784 | 107.2 | 110.482 | 94.8413 | 12.3587 | 0 |  | 18.0006 | -18.0006 | 41.9 | 43.8087 | 43.8087 | -1.9087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 47.3 | 46.1613 | 57.3587 | -10.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.0592 | 48.0589 | -0.15889 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.556 | 45.556 | -1.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.4703 | 88.4703 | -3.6704 | 124.8 | 170.94 | 170.9396 | -46.1396 | 124.6 | 170.94 | 170.9396 | -46.3396 | 123.2 | 170.94 | 170.9396 | -47.7396 | 214 | 257.18 | 257.1794 | -43.1794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 67.1 | 41.1946 | 41.2016 | 25.8984 | 104.9 | 112.9358 | 112.9127 | -8.0127 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 145.8457 | 151.0865 | -53.7865 | 94.6 | 145.8457 | 151.0865 | -56.4866 | 117.2 | 146.2836 | 151.5403 | -34.3403 | 78.3 |  |  | 78.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  |  | 50.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.3 | 12.6336 | 12.6336 | 0.66638 | 0.8 | 0.725 | 0.72499 | 0.07501 | 34.9 | 31.3 | 42.6945 | -7.7945 | 69.6 | 60.4762 | 60.4762 | 9.1238 | 14.2 | 12.9788 | 12.9788 | 1.2212 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 10 | 9 | 9 | 0.99996 | 2.6 | 5.67 | 5.5852 | -2.9852 | 171.9 | 174.8832 | 174.8832 | -2.9832 | 87.7 | 88.57 | 88.57 | -0.86999 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 11.7847 | 11.7847 | 1.1153 | 16.4 | 14.1231 | 14.1231 | 2.2769 | 8.2 | 6.4 | 11.3464 | -3.1464 | 33.5 | 29.2 | 30.4308 | 3.0692 | 7.3 | 9.7117 | 9.7117 | -2.4117 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 12.5 | 13.9168 | 14.5657 | -2.0657 | 2.1 | 2 | 2 | 0.10001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.252 | 0.25199 | -0.15199 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.70001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 16 | 13.6054 | 13.6054 | 2.3946 | 27.2 | 25.02 | 25.02 | 2.18 | 11.9 | 15.9 | 17.9 | -6 | 30.7 | 29.4578 | 29.4578 | 1.2422 | 35.3 | 29 | 34.2024 | 1.0976 | 44 | 23 | 31.0485 | 12.9515 | 6.9 | 3.7633 | 3.7633 | 3.1367 | 4.8 | 1.373 | 1.373 | 3.427 | 40.4 | 37.69 | 37.69 | 2.71 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.1618 | 4.7 | 5 | 5 | -0.29999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 13.1 | 12.2315 | 12.2315 | 0.8685 | 215.9 | 211.5157 | 211.5157 | 4.3843 | 12 | 11.0188 | 11.0188 | 0.98121 | 119 | 124 | 124 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 27.2 | 14 | 14 | 13.2 | 20.7 | 12.2 | 21 | -0.29999 | 88.4 | 89.28 | 89.28 | -0.87999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11.1074 | 11.1074 | 0.89261 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 11 | 11 | -4.3 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
20/05/2026 | 09:30 | 103.8 | 101.6535 | 101.6535 | 2.1465 | 655 | 596.2658 | 596.2657 | 58.7343 | 215.8 | 194.1644 | 194.1644 | 21.6356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 91.8678 | 76.797 | -46.297 | 154.5 | 200.8663 | 220.1293 | -65.6293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 178.8579 | 159.1985 | 41.3015 | 202.2 | 178.8579 | 159.1985 | 43.0015 | 197.6 | 179.395 | 159.6765 | 37.9235 | 206 | 207.2429 | 207.2427 | -1.2427 | 106.3 | 103.9326 | 103.9325 | 2.3675 | 564.9 | 566.0894 | 496.8405 | 68.0595 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 81.7054 | 81.7054 | 1.5946 | 6.7 | 7.4354 | 7.4354 | -0.7354 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 53.4 | 50.024 | 43.2063 | 10.1937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 109.9 | 196.1794 | 213.0599 | -103.1599 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 66.8 | 64.778 | 70.8045 | -4.0045 | 134 | 63.1681 | 128.7349 | 5.2651 | 42.3 | 41.827 | 20.8299 | 21.4702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.2 | 44.6903 | 44.6903 | 4.5097 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.9 | 110.482 | 94.8411 | 13.0588 | 0 |  | 18.0003 | -18.0003 | 42.6 | 43.8087 | 43.8087 | -1.2087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 59.2 | 174.5595 | 174.5593 | -115.3593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 48.0592 | 37.9913 | 2.5087 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 127.4 | 142.524 | 146.4134 | -19.0134 | 127.2 | 142.524 | 146.4134 | -19.2134 | 124.3 | 142.524 | 146.4134 | -22.1134 | 207.1 | 214.428 | 220.2797 | -13.1797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 94.7 | 75.8017 | 210.9081 | -116.2081 | 109.6 | 105.4683 | 104.6371 | 4.9629 | 66.9 | 67.1992 | 67.1992 | -0.29922 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 143.7351 | 138.5891 | -42.6891 | 94.2 | 143.7351 | 138.5891 | -44.3892 | 115.2 | 144.1667 | 139.0053 | -23.8053 | 102.1 |  |  | 102.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  |  | 50.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.4 | 12.6336 | 12.6336 | 0.76638 | 1 | 0.899 | 0.89899 | 0.10101 | 48.3 | 34 | 43.7534 | 4.5466 | 71 | 63.2174 | 63.2174 | 7.7826 | 14.6 | 14.1775 | 14.1775 | 0.4225 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79996 | 2.7 | 5.67 | 5.6699 | -2.9699 | 174.6 | 173.8485 | 173.8485 | 0.75151 | 89.3 | 87.55 | 87.55 | 1.75 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.30001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 12 | 10.69 | 10.69 | 1.31 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 12.1328 | 12.1328 | 0.56721 | 16.2 | 14.6608 | 14.6608 | 1.5392 | 11.6 | 6.2 | 11.1605 | 0.43951 | 39.1 | 31.8 | 31.4005 | 7.6995 | 11.5 | 10.9348 | 10.9348 | 0.56521 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 12.5 | 13.9168 | 12.2347 | 0.26528 | 2 | 2 | 2 | 1e-05 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.3024 | 0.30239 | -0.20239 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.60001 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28998 | 15.5 | 13.6054 | 13.6054 | 1.8946 | 26.8 | 25.24 | 25.24 | 1.56 | 9 | 18.1 | 25.58 | -16.58 | 30.7 | 29.6195 | 29.6195 | 1.0805 | 32.6 | 28 | 32.0782 | 0.52181 | 42.6 | 24 | 32.2311 | 10.3689 | 4.5 | 3.4445 | 3.4445 | 1.0555 | 5.6 | 1.6139 | 1.6139 | 3.9861 | 40.9 | 38.51 | 38.51 | 2.39 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.6618 | 4.7 | 5 | 5 | -0.29999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 13.8 | 13.3576 | 13.3576 | 0.4424 | 219.2 | 213.0834 | 213.0834 | 6.1166 | 13.8 | 11.7185 | 11.7185 | 2.0815 | 119 | 124 | 124 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 27.3 | 13 | 13 | 14.3 | 22.8 | 10.5 | 21 | 1.8 | 88.9 | 89.28 | 89.28 | -0.37999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 12.2813 | 12.2813 | 1.2187 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.2 | 34 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 19 | 18 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
20/05/2026 | 10:00 | 99.8 | 101.6535 | 101.6535 | -1.8535 | 642.9 | 596.2658 | 596.2657 | 46.6343 | 213.3 | 194.1644 | 194.1644 | 19.1356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 91.8678 | 87.7725 | -58.5725 | 181.9 | 226.4008 | 234.9999 | -53.0999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 188.5982 | 169.1098 | 31.7902 | 203.1 | 188.5982 | 169.1098 | 33.9902 | 197.5 | 189.1645 | 169.6176 | 27.8824 | 205.9 | 207.2429 | 207.2427 | -1.3427 | 106.2 | 103.9326 | 103.9325 | 2.2675 | 545.4 | 566.0894 | 505.479 | 39.921 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 81.7054 | 81.7054 | -1.4054 | 5.7 | 7.4354 | 7.4354 | -1.7354 | 0 |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 49.3 | 50.0964 | 46.3144 | 2.9856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.4665 | 112.4665 | -4.1665 | 161.5 | 203.5633 | 213.3606 | -51.8606 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 224.5 | 228.6783 | 228.6783 | -4.1783 | 67.7 | 64.778 | 70.8045 | -3.1045 | 119 | 63.1681 | 128.7349 | -9.7349 | 40.9 | 41.827 | 20.8299 | 20.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 173.9 | 185.8204 | 185.8204 | -11.9204 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 180.3 | 186.3784 | 186.3784 | -6.0784 | 106.1 | 110.482 | 94.8411 | 11.2589 | 0 |  | 18.0003 | -18.0003 | 41.1 | 43.8087 | 43.8087 | -2.7087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 95.7 | 174.5595 | 174.5593 | -78.8593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 48.0592 | 40.0408 | -0.94082 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.4703 | 88.4703 | -4.9703 | 122.6 | 142.524 | 146.4135 | -23.8135 | 122.6 | 142.524 | 146.4135 | -23.8135 | 121.5 | 142.524 | 146.4135 | -24.9135 | 216.4 | 214.428 | 220.2797 | -3.8797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 69.7 | 75.8017 | 210.9081 | -141.2081 | 98.9 | 110.7917 | 106.929 | -8.029 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 66.3 | 78.568 | 78.568 | -12.268 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 151.0888 | 149.2063 | -53.2063 | 94.4 | 151.0888 | 149.2063 | -54.8063 | 116.7 | 151.5425 | 149.6543 | -32.9543 | 101.8 |  |  | 101.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  |  | 50.4 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.2 | 12.6336 | 12.6336 | 0.56638 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.09401 | 48.4 | 36.7 | 46.701 | 1.699 | 72.3 | 64.7697 | 64.7697 | 7.5303 | 15 | 13.8422 | 13.8422 | 1.1578 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 175.2 | 171.663 | 171.663 | 3.537 | 89.6 | 86.29 | 86.29 | 3.31 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62221 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 12.065 | 12.065 | 0.63501 | 16.3 | 14.6334 | 14.6334 | 1.6666 | 11.4 | 7.2 | 11.1921 | 0.20791 | 39.2 | 35 | 31.6745 | 7.5255 | 15.8 | 11.486 | 11.486 | 4.314 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 10.7 | 13.9168 | 12.7093 | -2.0093 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.3397 | 0.33969 | -0.23969 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 24.3 | 25.05 | 25.05 | -0.75 | 6 | 20.3 | 26.97 | -20.97 | 30.4 | 29.7316 | 29.7316 | 0.66841 | 27.3 | 32 | 32.4783 | -5.1783 | 47.8 | 32 | 32.2219 | 15.5781 | 3 | 3.808 | 3.808 | -0.80799 | 4.1 | 1.761 | 1.761 | 2.339 | 41 | 39.32 | 39.32 | 1.68 | 11.2 | 11.6618 | 11.6618 | -0.4618 | 4.7 | 5 | 5 | -0.29999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 15.2 | 12.9089 | 12.9089 | 2.2911 | 219.7 | 211.9884 | 211.9884 | 7.7116 | 15.3 | 13.5695 | 13.5695 | 1.7305 | 118.5 | 123 | 123 | -4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 29.5 | 11 | 11 | 18.5 | 31 | 8.7 | 20 | 11 | 88.9 | 88.56 | 88.56 | 0.34001 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.7401 | 13.7401 | 1.1599 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 17.8 | 18 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | -3
20/05/2026 | 10:30 | 101.4 | 101.6535 | 101.6535 | -0.25354 | 651.3 | 596.2658 | 596.2657 | 55.0343 | 214.8 | 194.1644 | 194.1644 | 20.6356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 91.8678 | 76.7977 | -46.7977 | 194.2 | 208.7038 | 234.9038 | -40.7038 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.8 | 196.73 | 171.6293 | 29.1707 | 202.8 | 196.73 | 171.6293 | 31.1707 | 196.8 | 197.3208 | 172.1447 | 24.6553 | 204 | 207.2429 | 207.2427 | -3.2427 | 106.1 | 103.9326 | 103.9325 | 2.1675 | 559.1 | 566.0894 | 505.137 | 53.9629 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 6.4 | 7.4354 | 7.4354 | -1.0354 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 51.4 | 50.024 | 45.0162 | 6.3838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 195.2 | 179.4851 | 213.4276 | -18.2276 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.2 | 228.6783 | 228.6783 | -1.4783 | 67.2 | 64.778 | 70.8045 | -3.6045 | 126 | 63.1681 | 128.735 | -2.735 | 41.7 | 41.827 | 20.8299 | 20.8701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.8 | 110.482 | 94.8412 | 11.9588 | 0 |  | 18.0003 | -18.0003 | 42.1 | 43.8087 | 43.8087 | -1.7087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 99.7 | 174.5595 | 174.5593 | -74.8593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 48.0592 | 40.7916 | -0.69165 | 30.1 | 29.8713 | 25.7467 | 4.3533 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 | 45.5553 | -2.0553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 131.3 | 142.524 | 146.4135 | -15.1135 | 131.3 | 142.524 | 146.4135 | -15.1135 | 131.3 | 142.524 | 146.4135 | -15.1135 | 217.1 | 214.428 | 220.2797 | -3.1797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 91.6 | 75.8017 | 210.9082 | -119.3081 | 112.4 | 116.9728 | 108.0237 | 4.3763 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 151.0888 | 151.0531 | -54.0531 | 94.5 | 151.0888 | 151.0531 | -56.5531 | 115.2 | 151.5425 | 151.5067 | -36.3067 | 102.3 |  |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 10 | 10 | 40.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.4 | 12.6336 | 12.6336 | 0.76638 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.10401 | 49.1 | 42.9 | 49.1365 | -0.03649 | 72.1 | 64.588 | 64.588 | 7.512 | 15.1 | 14.0927 | 14.0927 | 1.0073 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 175.8 | 170.343 | 170.343 | 5.457 | 89.7 | 86.06 | 86.06 | 3.64 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 12.1 | 10.69 | 10.69 | 1.41 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.9599 | 11.9599 | 0.74011 | 16.3 | 14.6211 | 14.6211 | 1.6789 | 11.3 | 10 | 12.0067 | -0.70669 | 38.5 | 39 | 34.595 | 3.905 | 15.6 | 12.3278 | 12.3278 | 3.2722 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.6 | 13.9168 | 12.8831 | -2.2831 | 2 | 2 | 2 | 1e-05 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.377 | 0.37699 | -0.27699 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.80001 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58998 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 20.4 | 25.02 | 25.02 | -4.62 | 11.5 | 28 | 33.29 | -21.79 | 30.2 | 29.5547 | 29.5547 | 0.64531 | 29.4 | 40 | 39.6007 | -10.2007 | 46.1 | 40 | 39.5797 | 6.5203 | 3 | 5.0208 | 5.0208 | -2.0208 | 5.3 | 2.1826 | 2.1826 | 3.1174 | 40.9 | 39.43 | 39.43 | 1.47 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.3618 | 4.7 | 5 | 5 | -0.29999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 15.6 | 13.6493 | 13.6493 | 1.9507 | 220 | 212.6601 | 212.6601 | 7.3399 | 16.5 | 14.0785 | 14.0785 | 2.4215 | 117.5 | 123 | 123 | -5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 24.6 | 9 | 9 | 15.6 | 23.9 | 7.6 | 20 | 3.9 | 88.2 | 88.56 | 88.56 | -0.35999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14.1957 | 14.1957 | 1.6043 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.6 | 18 | 14 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 11 | 11 | 1.4 | 14 | 17.5 | 17.5 | -3.5
20/05/2026 | 11:00 | 103.7 | 101.6535 | 101.6535 | 2.0465 | 651.7 | 596.2658 | 596.2657 | 55.4343 | 215.2 | 194.1644 | 194.1644 | 21.0357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 91.8678 | 91.8678 | -25.7678 | 192 | 220.5907 | 235 | -43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 197.4556 | 192.2504 | 8.2496 | 201.2 | 197.4556 | 192.2504 | 8.9496 | 198.2 | 198.0486 | 192.8277 | 5.3723 | 204.4 | 207.2429 | 207.2427 | -2.8427 | 106.3 | 103.9326 | 103.9325 | 2.3675 | 550.9 | 566.0894 | 534.7583 | 16.1417 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 81.7054 | 81.7054 | 1.3946 | 6.6 | 7.4354 | 7.4354 | -0.8354 | 0 |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 75.6 | 50.024 | 50.5899 | 25.0101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 196 | 178.7883 | 215.2026 | -19.2026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226 | 228.6783 | 228.6783 | -2.6783 | 66.7 | 64.778 | 70.8045 | -4.1045 | 124.3 | 128.7333 | 128.7354 | -4.4354 | 42.1 | 41.827 | 20.8299 | 21.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 50 | 44.6903 | 44.6903 | 5.3097 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181 | 186.3784 | 186.3784 | -5.3784 | 107.4 | 110.482 | 94.8412 | 12.5588 | 16.5 | 18 | 18.0003 | -1.5003 | 43.8 | 43.8087 | 43.8087 | -0.00871 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 101.9 | 174.5595 | 174.5593 | -72.6593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 48.0592 | 48.053 | -7.453 | 30.1 | 32.0118 | 27.1149 | 2.9851 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 129 | 146.4142 | 146.4136 | -17.4136 | 129 | 146.4142 | 146.4136 | -17.4136 | 131.7 | 146.4142 | 146.4136 | -14.7136 | 224 | 220.2808 | 220.2799 | 3.7201 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 90.2 | 75.8017 | 210.9082 | -120.7082 | 112.7 | 116.0648 | 112.9325 | -0.23254 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 64 | 78.568 | 78.568 | -14.568 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 151.0888 | 151.0876 | -54.0876 | 95 | 151.0888 | 151.0876 | -56.0876 | 116.3 | 151.5425 | 151.5414 | -35.2414 | 102.2 |  |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 10 | 10 | 40.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.3 | 12.6336 | 12.6336 | 0.66638 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08001 | 46.3 | 48 | 47.9758 | -1.6758 | 72 | 68.0319 | 68.0319 | 3.9681 | 15.6 | 14.7769 | 14.7769 | 0.8231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08298 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 176.1 | 169.5872 | 169.5872 | 6.5128 | 89.7 | 85.99 | 85.99 | 3.71 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 12.4 | 10.69 | 10.69 | 1.71 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 12.0188 | 12.0188 | 0.48121 | 16.1 | 14.5262 | 14.5262 | 1.5738 | 10.1 | 11 | 12.0002 | -1.9002 | 36.4 | 42 | 37.0146 | -0.61459 | 15.9 | 12.5573 | 12.5573 | 3.3427 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 10.7 | 13.9168 | 14.5643 | -3.8643 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.3976 | 0.39759 | -0.29759 | 16.5 | 16.5209 | 16.5209 | -0.02089 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28998 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 22.6 | 24.44 | 24.44 | -1.84 | 11.7 | 35.7 | 36.98 | -25.28 | 30 | 29.3032 | 29.3032 | 0.69681 | 29.9 | 41 | 40.8149 | -10.9149 | 53.2 | 41 | 40.9473 | 12.2527 | 2.5 | 5.3487 | 5.3487 | -2.8487 | 4.6 | 2.2965 | 2.2965 | 2.3035 | 40.8 | 39.55 | 39.55 | 1.25 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.3618 | 4.6 | 5 | 5 | -0.39999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 15.3 | 14.1429 | 14.1429 | 1.1571 | 220.7 | 211.3055 | 211.3055 | 9.3945 | 17.3 | 15.2122 | 15.2122 | 2.0878 | 116.8 | 122 | 122 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 14.4 | 9 | 9 | 5.4 | 14.5 | 11.4 | 20 | -5.5 | 87.9 | 87.84 | 87.84 | 0.06001 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14.9467 | 14.9467 | 1.4533 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.2 | 34 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 19.5 | 18 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | -3.3
20/05/2026 | 11:30 | 101.4 | 101.6535 | 101.6535 | -0.25354 | 652.3 | 596.2658 | 596.2657 | 56.0343 | 215.6 | 194.1644 | 194.1644 | 21.4356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 91.8678 | 91.8678 | -26.5678 | 192 | 230.0411 | 235 | -43 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 186.6906 | 185.3904 | 15.1096 | 201.7 | 186.6906 | 185.3904 | 16.3096 | 197.5 | 187.2512 | 185.9471 | 11.5529 | 205.3 | 207.2429 | 207.2427 | -1.9427 | 105.9 | 103.9326 | 103.9325 | 1.9675 | 556.4 | 551.3102 | 524.0241 | 32.3759 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 6.5 | 7.4354 | 7.4354 | -0.9354 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 75.9 | 50.024 | 47.7332 | 28.1668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 183.2 | 144.4624 | 214.2912 | -31.0912 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 228.6783 | 228.6783 | -1.4783 | 66 | 64.778 | 70.8045 | -4.8045 | 125.3 | 128.7333 | 128.7354 | -3.4354 | 42 | 41.827 | 20.8299 | 21.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76452 | 49.2 | 44.6903 | 44.6903 | 4.5097 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 107 | 110.482 | 94.8412 | 12.1588 | 18 | 18 | 18.0003 | -0.00028 | 42.9 | 43.8087 | 43.8087 | -0.90871 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 130.7 | 174.5595 | 174.5593 | -43.8593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 48.0592 | 48.0526 | -7.9526 | 30.4 | 32.0118 | 30.6965 | -0.29649 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 141.9 | 149.0782 | 149.0775 | -7.1775 | 141.9 | 149.0782 | 149.0775 | -7.1775 | 141.5 | 149.0782 | 149.0775 | -7.5775 | 223.1 | 224.2888 | 224.2878 | -1.1878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 112.1 | 126.2808 | 210.9082 | -98.8082 | 110.5 | 108.13 | 106.7768 | 3.7232 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 64 | 78.568 | 78.568 | -14.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 151.0888 | 151.0877 | -54.8877 | 93.9 | 151.0888 | 151.0877 | -57.1877 | 117.7 | 151.5425 | 151.5414 | -33.8414 | 102.4 |  |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.2 | 12.6336 | 12.6336 | 0.56638 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.19101 | 44.9 | 49 | 48.8875 | -3.9875 | 72.4 | 67.798 | 67.798 | 4.602 | 15.5 | 14.6811 | 14.6811 | 0.8189 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08298 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 176.3 | 168.4285 | 168.4285 | 7.8715 | 89.6 | 85.21 | 85.21 | 4.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 12.4 | 10.69 | 10.69 | 1.71 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.9478 | 11.9478 | 0.65221 | 16.2 | 14.4884 | 14.4884 | 1.7116 | 8.9 | 12.1 | 12.0712 | -3.1712 | 35.5 | 43 | 38.7155 | -3.2155 | 16 | 12.5854 | 12.5854 | 3.4146 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.7 | 13.9168 | 14.5642 | -3.8642 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.4183 | 0.41829 | -0.31829 | 16.5 | 16.5209 | 16.5209 | -0.02089 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 24.8 | 24.68 | 24.68 | 0.12 | 14.3 | 43.5 | 49.87 | -35.57 | 30.2 | 29.7479 | 29.7479 | 0.45211 | 28.6 | 52 | 51.5328 | -22.9328 | 64 | 51 | 50.8087 | 13.1913 | 1.2 | 6.3548 | 6.3548 | -5.1548 | 4.8 | 3.2663 | 3.2663 | 1.5337 | 40.7 | 40.81 | 40.81 | -0.10999 | 11.2 | 11.6618 | 11.6618 | -0.4618 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 15 | 14.2608 | 14.2608 | 0.7392 | 220.8 | 210.278 | 210.278 | 10.522 | 17.6 | 15.4155 | 15.4155 | 2.1845 | 116.9 | 122 | 122 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 8.5 | 9 | 9 | -0.49999 | 12.2 | 10.4 | 23 | -10.8 | 87.8 | 87.84 | 87.84 | -0.03999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 15.3339 | 15.3339 | 1.3661 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19.3 | 18 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | -3.3
20/05/2026 | 12:00 | 101.9 | 101.6535 | 101.6535 | 0.24646 | 649.1 | 596.2658 | 596.2657 | 52.8343 | 214.9 | 194.1644 | 194.1644 | 20.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 91.8678 | 89.8239 | -25.2239 | 192.4 | 217.1569 | 234.9999 | -42.5999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 178.9706 | 184.1552 | 16.2448 | 201.5 | 178.9706 | 184.1552 | 17.3448 | 196.5 | 179.508 | 184.7082 | 11.7918 | 204.5 | 207.2429 | 207.2427 | -2.7427 | 106.2 | 103.9326 | 103.9325 | 2.2675 | 553.6 | 530.1383 | 532.6008 | 20.9992 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 6.2 | 7.4354 | 7.4354 | -1.2354 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.27869 | 74.7 | 50.024 | 43.3992 | 31.3008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 208.6 | 142.129 | 214.1952 | -5.5952 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 228.6783 | 228.6783 | -2.3783 | 65.5 | 64.778 | 70.8045 | -5.3045 | 120.3 | 128.7333 | 63.1642 | 57.1358 | 41.7 | 41.827 | 20.8299 | 20.8701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56452 | 48.4 | 44.6903 | 44.6903 | 3.7097 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 180.9 | 186.3784 | 186.3784 | -5.4784 | 106.8 | 110.482 | 94.8413 | 11.9587 | 17.6 | 18 | 18.0003 | -0.40029 | 42.9 | 43.8087 | 43.8087 | -0.90871 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 129.1 | 174.5595 | 174.5593 | -45.4593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 46.1284 | 48.0535 | -8.0535 | 30.4 | 32.0118 | 25.7467 | 4.6533 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.5559 | -2.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 132.3 | 149.0782 | 149.0775 | -16.7775 | 132.2 | 149.0782 | 149.0775 | -16.8775 | 132.4 | 149.0782 | 149.0775 | -16.6775 | 227.1 | 224.2888 | 224.2878 | 2.8122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 86.1 | 119.8149 | 210.9082 | -124.8082 | 103.7 | 108.13 | 109.4865 | -5.7865 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 64 | 78.568 | 78.568 | -14.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 151.0888 | 151.0878 | -54.3878 | 94.4 | 151.0888 | 151.0878 | -56.6878 | 117.6 | 151.5425 | 151.5415 | -33.9415 | 102.7 |  |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.7 | 4.0687 | 4.6403 | -0.94033 | 13.2 | 12.6336 | 12.6336 | 0.56638 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17001 | 41.1 | 51 | 50.7612 | -9.6612 | 73 | 68.2626 | 68.2626 | 4.7374 | 14.9 | 15.0585 | 15.0585 | -0.1585 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 177 | 167.593 | 167.593 | 9.407 | 90.2 | 84.44 | 84.44 | 5.76 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 12.2 | 10.69 | 10.69 | 1.51 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 12.0899 | 12.0899 | 0.61011 | 16 | 14.5712 | 14.5712 | 1.4288 | 7.7 | 11.8 | 11.8205 | -4.1205 | 34.7 | 44 | 39.2483 | -4.5483 | 16 | 12.4133 | 12.4133 | 3.5867 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.7 | 13.4697 | 14.5645 | -3.8645 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.4196 | 0.41959 | -0.31959 | 16.4 | 16.5209 | 16.5209 | -0.12089 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 23.7 | 24.96 | 24.96 | -1.26 | 14.8 | 51.3 | 53.76 | -38.96 | 30.2 | 30.1729 | 30.1729 | 0.02711 | 31.5 | 52 | 52.0755 | -20.5755 | 74.2 | 53 | 52.9401 | 21.2599 | 1.9 | 6.4947 | 6.4947 | -4.5947 | 5.4 | 3.2718 | 3.2718 | 2.1282 | 40.9 | 42.08 | 42.08 | -1.18 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.7618 | 4.6 | 5 | 5 | -0.39999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 14.6 | 14.5708 | 14.5708 | 0.0292 | 221.9 | 213.4774 | 213.4774 | 8.4226 | 17.7 | 15.545 | 15.545 | 2.155 | 117.2 | 122 | 122 | -4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 2.4 | 10 | 10 | -7.6 | 10.6 | 9.4 | 29 | -18.4 | 88.6 | 87.84 | 87.84 | 0.76001 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 15.5097 | 15.5097 | 1.1903 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19.5 | 18 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
20/05/2026 | 12:30 | 101.5 | 101.6535 | 101.6535 | -0.15354 | 650.5 | 596.2658 | 596.2657 | 54.2343 | 214.7 | 194.1644 | 194.1644 | 20.5357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 91.8678 | 78.1973 | -12.6973 | 192.2 | 212.6616 | 234.9999 | -42.7999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 166.275 | 158.0976 | 41.9024 | 200.1 | 166.275 | 158.0976 | 42.0024 | 196.3 | 166.7743 | 158.5723 | 37.7277 | 203.6 | 207.2429 | 207.2427 | -3.6427 | 105.6 | 103.9326 | 103.9325 | 1.6675 | 553.4 | 507.5765 | 487.2434 | 66.1566 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 6.5 | 7.4354 | 7.4354 | -0.9354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.57869 | 75.3 | 50.024 | 35.2 | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 191 | 140.5327 | 212.9211 | -21.9211 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 228.6783 | 228.6783 | -2.3783 | 64.6 | 64.778 | 70.8045 | -6.2045 | 121.2 | 128.7333 | 62.533 | 58.667 | 41.8 | 41.827 | 20.8299 | 20.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16452 | 47.5 | 44.6903 | 44.6903 | 2.8097 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 106.8 | 110.482 | 94.8411 | 11.9589 | 18 | 18 | 18.0003 | -0.00027 | 43.1 | 43.8087 | 43.8087 | -0.70871 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 130.3 | 174.5595 | 174.5593 | -44.2593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 40.5843 | 37.9365 | 2.1635 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 45.5559 | -2.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 133 | 149.0782 | 149.0774 | -16.0774 | 132.9 | 149.0782 | 149.0774 | -16.1774 | 133.2 | 149.0782 | 149.0774 | -15.8774 | 225.2 | 224.2888 | 224.2876 | 0.91236 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 85.9 | 110.1764 | 210.9082 | -125.0082 | 103.3 | 103.3242 | 105.4264 | -2.1264 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 64.9 | 78.568 | 78.568 | -13.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 132.912 | 151.0619 | -54.1619 | 94.3 | 132.912 | 151.0619 | -56.7619 | 116.6 | 133.3111 | 151.5156 | -34.9156 | 102.7 |  |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.5 | 4.0687 | 4.6403 | -1.1403 | 13.3 | 12.6336 | 12.6336 | 0.66638 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18001 | 33.9 | 50 | 50.1279 | -16.2279 | 73.7 | 67.6431 | 67.6431 | 6.0569 | 15.6 | 15.0341 | 15.0341 | 0.5659 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 178.3 | 167.463 | 167.463 | 10.837 | 90.6 | 84.12 | 84.12 | 6.48 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12.167 | 12.167 | 0.63301 | 16 | 14.6044 | 14.6044 | 1.3956 | 6.4 | 12.3 | 12.2624 | -5.8624 | 32.2 | 44 | 41.2598 | -9.0598 | 15.9 | 13.0701 | 13.0701 | 2.8299 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.7 | 12.1861 | 12.222 | -1.522 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.4208 | 0.42079 | -0.32079 | 16.1 | 16.5209 | 16.5209 | -0.42089 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38998 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 19.5 | 25.85 | 25.85 | -6.35 | 16.9 | 56.1 | 59.46 | -42.56 | 30 | 29.3192 | 29.3192 | 0.68081 | 57.6 | 61 | 60.8064 | -3.2064 | 84.6 | 60 | 59.5535 | 25.0465 | 3.7 | 8.1223 | 8.1223 | -4.4223 | 6.8 | 3.7281 | 3.7281 | 3.0719 | 41 | 40.42 | 40.42 | 0.58001 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 4.6 | 5 | 5 | -0.39999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 14.4 | 14.2779 | 14.2779 | 0.1221 | 222.9 | 214.5569 | 214.5569 | 8.3431 | 17.5 | 15.356 | 15.356 | 2.144 | 117.1 | 124 | 124 | -6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 4 | 13 | 13 | -9 | 15.2 | 7.6 | 36 | -20.8 | 88.8 | 89.28 | 89.28 | -0.47999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 15.2004 | 15.2004 | 1.2996 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.7 | 34 | 30 | 3.7 |  |  |  | 0 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | -3.2
20/05/2026 | 13:00 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04646 | 648.7 | 596.2658 | 596.2657 | 52.4343 | 214.5 | 194.1644 | 194.1644 | 20.3357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 91.8671 | 76.7952 | -12.4952 | 191.7 | 179.9406 | 205.2508 | -13.5508 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.9 | 177.1135 | 190.6311 | 7.2689 | 200.5 | 177.1135 | 190.6311 | 9.8689 | 194.9 | 177.6453 | 191.2036 | 3.6964 | 201.4 | 207.2429 | 207.2427 | -5.8427 | 105.5 | 103.9326 | 103.9325 | 1.5675 | 552.9 | 381.7434 | 475.3284 | 77.5716 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 6.1 | 7.4354 | 7.4354 | -1.3354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.77869 | 75.3 | 50.024 | 29.6473 | 45.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 140.2 | 140.7094 | 110.3703 | 29.8297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.4 | 228.6783 | 228.6783 | -5.2783 | 64.4 | 64.778 | 70.8045 | -6.4045 | 113.9 | 128.7333 | 62.9027 | 50.9973 | 41.4 | 41.827 | 20.8299 | 20.5702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06452 | 48.6 | 44.6903 | 44.6903 | 3.9097 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 106.5 | 110.482 | 94.8411 | 11.6588 | 17.8 | 18 | 18.0003 | -0.20028 | 42.7 | 43.8087 | 43.8087 | -1.1087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 127.9 | 174.5595 | 174.5593 | -46.6593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 48.0592 | 40.7597 | -0.95971 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.556 | 45.5556 | -3.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 128.2 | 149.0782 | 149.0774 | -20.8774 | 128.1 | 149.0782 | 149.0774 | -20.9774 | 127.9 | 149.0782 | 149.0774 | -21.1774 | 213.8 | 224.2888 | 224.2876 | -10.4876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 74.8 | 122.0189 | 210.9082 | -136.1082 | 95.3 | 112.9358 | 108.501 | -13.201 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 64.8 | 78.568 | 78.568 | -13.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 151.0888 | 151.0865 | -55.9865 | 93 | 151.0888 | 151.0865 | -58.0865 | 117.1 | 151.5425 | 151.5402 | -34.4402 | 102.4 |  |  | 102.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.3 | 12.6336 | 12.6336 | 0.66638 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.08501 | 32.7 | 52 | 52.3346 | -19.6346 | 73.8 | 67.8617 | 67.8617 | 5.9383 | 15 | 14.8206 | 14.8206 | 0.1794 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.1 | 5.67 | 5.6698 | -0.5698 | 178.7 | 167.702 | 167.702 | 10.998 | 91.2 | 84.12 | 84.12 | 7.08 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.3067 | 12.3067 | 0.59331 | 16.2 | 14.7149 | 14.7149 | 1.4851 | 6.8 | 12.3 | 12.2599 | -5.4599 | 32.7 | 45 | 42.2903 | -9.5903 | 16 | 13.0047 | 13.0047 | 2.9953 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.6 | 13.9168 | 12.8757 | -2.2757 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.403 | 0.40299 | -0.30299 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.80001 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58998 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 18.4 | 26.29 | 26.29 | -7.89 | 26.1 | 60.8 | 62.61 | -36.51 | 30.2 | 29.3253 | 29.3253 | 0.87471 | 55.6 | 61 | 60.5793 | -4.9793 | 81.2 | 62 | 62.0134 | 19.1866 | 3.9 | 8.0572 | 8.0572 | -4.1572 | 9.8 | 3.9642 | 3.9642 | 5.8358 | 40.9 | 38.76 | 38.76 | 2.14 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 13.7 | 14.721 | 14.721 | -1.021 | 223.8 | 215.0836 | 215.0836 | 8.7164 | 17 | 14.5142 | 14.5142 | 2.4858 | 118.5 | 125 | 125 | -6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 19.8 | 18 | 18 | 1.8 | 26.4 | 5.7 | 45 | -18.6 | 88.9 | 90 | 90 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.4394 | 14.4394 | 1.5606 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 33.9 | 34 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 12.2 | 17.5 | 17.5 | -5.3
20/05/2026 | 13:30 | 99.3 | 101.6535 | 101.6535 | -2.3535 | 642.8 | 596.2658 | 596.2657 | 46.5343 | 213.4 | 194.1644 | 194.1644 | 19.2356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 76.7982 | 64.3797 | -4.1797 | 190.3 | 168.1452 | 189.6812 | 0.61878 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.4 | 138.4131 | 135.1312 | 64.2687 | 201 | 138.4131 | 135.1312 | 65.8688 | 196.3 | 138.8287 | 135.537 | 60.7629 | 202.6 | 207.2429 | 207.2427 | -4.6427 | 105.2 | 103.9326 | 103.9325 | 1.2675 | 388.6 | 381.7434 | 463.2153 | -74.6153 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.0322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 81.7054 | 81.7054 | -1.8054 | 5.8 | 7.4354 | 7.4354 | -1.6354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.77869 | 62.7 | 50.024 | 22.5846 | 40.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 112.4665 | 112.4665 | -4.3665 | 74.3 | 138.3351 | 211.8024 | -137.5024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.5 | 228.6783 | 228.6783 | -6.1783 | 63.9 | 64.778 | 70.8045 | -6.9045 | 45.4 | 128.7333 | 62.9517 | -17.5517 | 40.8 | 41.827 | 20.8299 | 19.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 174 | 185.8204 | 185.8204 | -11.8204 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 180.4 | 186.3784 | 186.3784 | -5.9784 | 105.4 | 110.482 | 94.8413 | 10.5587 | 16.9 | 18 | 18.0004 | -1.1004 | 41.8 | 43.8087 | 43.8087 | -2.0087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 130.6 | 69.0217 | 69.0207 | 61.5793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 44.6785 | 44.0425 | -5.0425 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.556 | 45.555 | -2.355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.4703 | 88.4703 | -5.1704 | 164.4 | 178.004 | 178.0035 | -13.6035 | 163.5 | 178.004 | 178.0035 | -14.5035 | 151.2 | 178.004 | 178.0035 | -26.8035 | 228.5 | 267.8079 | 267.807 | -39.307 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 98.1 | 201.6584 | 207.8499 | -109.7499 | 90.3 | 107.5393 | 110.4642 | -20.1642 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 64.2 | 78.568 | 78.568 | -14.368 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 141.0591 | 151.087 | -54.687 | 93.9 | 141.0591 | 151.087 | -57.187 | 117.5 | 141.4827 | 151.5407 | -34.0407 | 102.3 |  |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.1 | 12.6336 | 12.6336 | 0.46638 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.08401 | 40.4 | 53 | 52.9215 | -12.5215 | 74.1 | 66.9748 | 66.9748 | 7.1252 | 15.1 | 14.9903 | 14.9903 | 0.1097 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.2 | 5.67 | 4.862 | 0.33798 | 179 | 169.2645 | 169.2645 | 9.7355 | 91.2 | 85.04 | 85.04 | 6.16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 11.8 | 10.69 | 10.69 | 1.11 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.4097 | 12.4097 | 0.49031 | 16.3 | 14.8788 | 14.8788 | 1.4212 | 8.1 | 11.9 | 11.9367 | -3.8367 | 34.9 | 46 | 40.4229 | -5.5229 | 16.2 | 12.6255 | 12.6255 | 3.5745 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.5 | 13.134 | 13.6358 | -3.1358 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08001 | 0.3 |  | 0.39999 | -0.09999 | 0.1 | 0.3851 | 0.38509 | -0.28509 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.50001 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98998 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 24.1 | 27.31 | 27.31 | -3.21 | 28.4 | 63 | 66.49 | -38.09 | 30.5 | 29.6292 | 29.6292 | 0.87081 | 59.8 | 71 | 70.5854 | -10.7854 | 66.5 | 68 | 68.3545 | -1.8545 | 8.3 | 9.5119 | 9.5119 | -1.2119 | 9.7 | 4.8426 | 4.8426 | 4.8574 | 41 | 39.26 | 39.26 | 1.74 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 14.5 | 14.7045 | 14.7045 | -0.2045 | 225.8 | 216.0817 | 216.0817 | 9.7183 | 16.2 | 14.048 | 14.048 | 2.152 | 119.6 | 125 | 125 | -5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 43.3 | 25 | 25 | 18.3 | 39.1 | 8.7 | 53 | -13.9 | 89 | 90 | 90 | -0.99999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.7565 | 13.7565 | 1.2435 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
20/05/2026 | 14:00 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04646 | 647.6 | 596.2658 | 596.2657 | 51.3343 | 214.1 | 194.1644 | 194.1644 | 19.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 76.7982 | 55.0358 | 6.8642 | 191 | 139.1049 | 181.6739 | 9.3261 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 142.0315 | 134.8362 | 29.4638 | 164.2 | 142.0315 | 134.8362 | 29.3638 | 169.7 | 142.4581 | 135.2411 | 34.4589 | 201 | 207.2429 | 207.2427 | -6.2427 | 105.5 | 103.9326 | 103.9325 | 1.5675 | 378.2 | 490.405 | 463.2541 | -85.0541 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 81.7054 | 81.7054 | -0.70539 | 6.3 | 7.4354 | 7.4354 | -1.1354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.77869 | 59.9 | 50.024 | 25.378 | 34.522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 48.3 | 110.3704 | 211.8405 | -163.5405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.9 | 228.6783 | 228.6783 | -5.7783 | 63.2 | 64.778 | 70.8045 | -7.6045 | 46.6 | 61.792 | 63.0436 | -16.4436 | 41.5 | 41.827 | 20.8299 | 20.6701 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 106.4 | 110.482 | 94.8414 | 11.5586 | 17.8 | 18 | 18.0004 | -0.2004 | 42.4 | 43.8087 | 43.8087 | -1.4087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 127.9 | 69.0217 | 69.0207 | 58.8793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 39.4837 | 44.6865 | -4.8865 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 36.8467 | 6.2533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.4703 | 88.4703 | -4.2703 | 164.6 | 178.468 | 178.4675 | -13.8675 | 163.5 | 178.468 | 178.4675 | -14.9675 | 196.7 | 178.468 | 178.4675 | 18.2325 | 261 | 268.5059 | 268.5051 | -7.5051 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 83.4 | 201.6584 | 207.8501 | -124.4501 | 93.3 | 106.1989 | 106.7749 | -13.4749 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 69.7 | 78.568 | 78.568 | -8.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 138.8653 | 151.087 | -55.187 | 93.3 | 138.8653 | 151.087 | -57.787 | 116.6 | 139.2824 | 151.5407 | -34.9407 | 102.2 |  |  | 102.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 50 | 50 | 41.3 | 44.7 |  |  | 44.7 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.5 | 4.0687 | 4.6403 | -1.1403 | 13.3 | 12.6336 | 12.6336 | 0.66638 | 1.1 | 0.943 | 0.94299 | 0.15701 | 40.3 | 53 | 52.8758 | -12.5758 | 73.9 | 65.0732 | 65.0732 | 8.8268 | 14.9 | 14.9391 | 14.9391 | -0.0391 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 4.9 | 5.67 | 4.2541 | 0.64592 | 178.9 | 171.429 | 171.429 | 7.471 | 91 | 86.45 | 86.45 | 4.55 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 11.5 | 10.69 | 10.69 | 0.81001 | 10 | 8.5 | 8.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12.3862 | 12.3862 | 0.41381 | 16.4 | 14.8784 | 14.8784 | 1.5216 | 8.1 | 12.2 | 12.221 | -4.121 | 39 | 47 | 43.2461 | -4.2461 | 16.2 | 12.6665 | 12.6665 | 3.5335 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 10.1 | 11.9313 | 13.7849 | -3.6849 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0.1 | 0.3513 | 0.35129 | -0.25129 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.50001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 26.9 | 28.17 | 28.17 | -1.27 | 34.5 | 65.2 | 67.54 | -33.04 | 30.9 | 29.8427 | 29.8427 | 1.0573 | 37.3 | 68 | 68.3518 | -31.0518 | 68.4 | 68 | 67.9739 | 0.42611 | 4.6 | 9.063 | 9.063 | -4.463 | 5.8 | 4.8607 | 4.8607 | 0.93931 | 41.1 | 39.75 | 39.75 | 1.35 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 12.9 | 14.5241 | 14.5241 | -1.6241 | 225.2 | 215.5555 | 215.5555 | 9.6445 | 14.8 | 12.3712 | 12.3712 | 2.4288 | 120.1 | 125 | 125 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 66.8 | 36 | 36 | 30.8 | 61.1 | 11.6 | 62 | -0.89999 | 88.9 | 90 | 90 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 | 12.3382 | 12.3382 | 1.4618 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.5 | 18 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15 | 17.5 | 17.5 | -2.5
20/05/2026 | 14:30 | 102.3 | 101.6535 | 101.6535 | 0.64646 | 651.3 | 596.2658 | 596.2657 | 55.0343 | 215.2 | 194.1644 | 194.1644 | 21.0357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 76.7982 | 60.2918 | 2.0082 | 191.9 | 153.1466 | 184.7793 | 7.1207 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 153.1359 | 187.0211 | -21.4211 | 165 | 153.1359 | 187.0211 | -22.0211 | 171.1 | 153.5958 | 187.5827 | -16.4827 | 202.7 | 207.2429 | 207.2427 | -4.5427 | 105.6 | 103.9326 | 103.9325 | 1.6675 | 379.3 | 486.2093 | 453.2075 | -73.9075 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 6.5 | 7.4354 | 7.4354 | -0.9354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.87869 | 60.7 | 50.024 | 27.9174 | 32.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 47.7 | 50.0569 | 21.1111 | 26.5889 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 228.6783 | 228.6783 | 0.22168 | 62.9 | 64.778 | 70.8045 | -7.9045 | 64.2 | 61.792 | 61.8122 | 2.3878 | 40.9 | 41.827 | 20.8299 | 20.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.2 | 44.6903 | 44.6903 | 4.5097 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 107 | 110.482 | 94.8413 | 12.1587 | 21.9 | 18 | 18.0003 | 3.8997 | 42.9 | 43.8087 | 43.8087 | -0.90871 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 129.8 | 159.6634 | 155.5124 | -25.7124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 35.9686 | 39.7257 | 0.37434 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 | 41.2486 | 2.3514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 164.4 | 178.9164 | 178.9158 | -14.5158 | 162.9 | 178.9164 | 178.9158 | -16.0158 | 194.6 | 178.9164 | 178.9158 | 15.6842 | 259.1 | 269.1806 | 269.1796 | -10.0796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 213.6 | 200.7897 | 211.1252 | 2.4747 | 116.1 | 105.8787 | 104.7842 | 11.3158 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 68 | 78.568 | 78.568 | -10.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 135.9153 | 151.0865 | -54.3865 | 94.1 | 135.9153 | 151.0865 | -56.9865 | 117 | 136.3235 | 151.5402 | -34.5402 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 50 | 50 | 115.1 | 74.9 |  |  | 74.9 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13 | 12.6336 | 12.6336 | 0.36638 | 1 | 0.914 | 0.91399 | 0.08601 | 42.6 | 54 | 54.37 | -11.77 | 73.2 | 62.777 | 62.777 | 10.423 | 14.2 | 14.9203 | 14.9203 | -0.7203 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.1 | 5.67 | 4.596 | 0.50395 | 177.8 | 172.0788 | 172.0788 | 5.7212 | 90.2 | 87.37 | 87.37 | 2.83 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11.6 | 10.69 | 10.69 | 0.91001 | 10 | 8.5 | 8.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 12.3338 | 12.3338 | 0.36621 | 16.2 | 14.8465 | 14.8465 | 1.3535 | 8.3 | 12.3 | 12.287 | -3.987 | 33.2 | 48 | 44.8883 | -11.6883 | 15 | 11.8155 | 11.8155 | 3.1845 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.2 | 11.1174 | 12.6363 | -2.4363 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.3176 | 0.31759 | -0.21759 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.50001 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18998 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 25.1 | 29.61 | 29.61 | -4.51 | 45.2 | 66.4 | 68.96 | -23.76 | 31 | 29.9564 | 29.9564 | 1.0436 | 33.4 | 76 | 75.5804 | -42.1804 | 65.4 | 74 | 74.3865 | -8.9865 | 4.1 | 9.9369 | 9.9369 | -5.8369 | 4.3 | 5.4388 | 5.4388 | -1.1388 | 41.2 | 39.76 | 39.76 | 1.44 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 4.5 | 5 | 5 | -0.49999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31002 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.5618 | 14.1 | 14.4621 | 14.4621 | -0.3621 | 223.9 | 214.3253 | 214.3253 | 9.5747 | 13.3 | 11.5908 | 11.5908 | 1.7092 | 120.1 | 125 | 125 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 47.7 | 47 | 47 | 0.70001 | 38.6 | 16.6 | 72 | -33.4 | 89 | 90 | 90 | -0.99999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 11.2379 | 11.2379 | 1.0621 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 5.5 | 10.7 | 10.7 | -5.2 | 34.8 | 34 | 30 | 4.8 |  |  |  | 0 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | -2
20/05/2026 | 15:00 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04646 | 652.3 | 596.2658 | 596.2657 | 56.0343 | 215.3 | 194.1644 | 194.1644 | 21.1356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 77.6464 | 68.0818 | -5.7818 | 172.6 | 166.1395 | 188.6934 | -16.0934 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 161.4716 | 196.3351 | -32.0351 | 163.8 | 161.4716 | 196.3351 | -32.5351 | 171.6 | 161.9565 | 196.9247 | -25.3247 | 202.3 | 207.2429 | 207.2427 | -4.9427 | 105.6 | 103.9326 | 103.9325 | 1.6675 | 418.8 | 498.7354 | 461.4683 | -42.6683 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 6.7 | 7.4354 | 7.4354 | -0.7354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.97869 | 60.8 | 50.024 | 37.2832 | 23.5168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 79.3 | 50.4419 | 20.5974 | 58.7026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 228.6783 | 228.6783 | 0.42168 | 61 | 64.778 | 70.8045 | -9.8045 | 64.1 | 61.792 | 62.003 | 2.097 | 41.2 | 41.827 | 20.8299 | 20.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.8 | 110.482 | 94.8413 | 11.9587 | 22.2 | 18 | 18.0001 | 4.1999 | 43 | 43.8087 | 43.8087 | -0.80871 | 3.5 |  |  | 3.5 | 0 | 17.5143 | 16.0047 | -16.0047 | 130.6 | 159.6493 | 159.6626 | -29.0626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 37.736 | 42.1497 | -1.9497 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 | 44.5823 | -0.88233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 165.1 | 178.6944 | 178.6939 | -13.5939 | 163.4 | 178.6944 | 178.6939 | -15.2939 | 194.5 | 178.6944 | 178.6939 | 15.8061 | 259.1 | 268.8466 | 268.8457 | -9.7457 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 214.9 | 200.8038 | 200.7993 | 14.1007 | 116.6 | 108.0973 | 108.0296 | 8.5704 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 68 | 78.568 | 78.568 | -10.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 138.3674 | 151.0869 | -54.5869 | 93.8 | 138.3674 | 151.0869 | -57.2869 | 117.4 | 138.7829 | 151.5406 | -34.1406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 50 | 50 | 155.1 | 94.2 |  |  | 94.2 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13.1 | 12.6336 | 12.6336 | 0.46638 | 0.9 | 0.855 | 0.85499 | 0.04501 | 35.8 | 56 | 56.3077 | -20.5077 | 71 | 59.9967 | 59.9967 | 11.0033 | 15.1 | 14.8226 | 14.8226 | 0.2774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.1 | 5.67 | 5.1029 | -0.00288 | 174.9 | 169.102 | 169.102 | 5.798 | 88.8 | 85.95 | 85.95 | 2.85 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.50001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.0258 | 12.0258 | 0.37421 | 15.8 | 14.5328 | 14.5328 | 1.2672 | 6.8 | 12.9 | 12.8816 | -6.0816 | 34.9 | 49 | 46.6662 | -11.7662 | 10.3 | 11.3956 | 11.3956 | -1.0956 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 10.3 | 11.5266 | 13.1975 | -2.8975 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.2723 | 0.27229 | -0.17229 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.50001 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 25.6 | 30.46 | 30.46 | -4.86 | 51.7 | 67.7 | 68.16 | -16.46 | 30.8 | 28.9802 | 28.9802 | 1.8198 | 38.5 | 76 | 75.5016 | -37.0016 | 66.6 | 75 | 74.9903 | -8.3903 | 4.3 | 9.9765 | 9.9765 | -5.6765 | 5.3 | 5.6163 | 5.6163 | -0.31629 | 41.1 | 39.78 | 39.78 | 1.32 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 4.4 | 5 | 5 | -0.59999 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78998 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.6618 | 12.8 | 14.303 | 14.303 | -1.503 | 219.6 | 211.1384 | 211.1384 | 8.4616 | 11.3 | 9.0752 | 9.0752 | 2.2248 | 119 | 125 | 125 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 25.2 | 60 | 60 | -34.8 | 25.7 | 21.6 | 82 | -56.3 | 87.3 | 90 | 90 | -2.7 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.0756 | 9.0756 | 1.4244 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 34.2 | 34 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18.2 | 18 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.8 | 17.5 | 17.5 | -2.7
20/05/2026 | 15:30 | 100.1 | 101.6535 | 101.6535 | -1.5535 | 650.7 | 596.2658 | 596.2657 | 54.4343 | 215.5 | 194.1644 | 194.1644 | 21.3357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 79.613 | 71.2825 | -9.9825 | 127.7 | 167.5904 | 191.3576 | -63.6576 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 138.1839 | 185.6243 | -21.8243 | 166.3 | 138.1839 | 185.6243 | -19.3243 | 174.4 | 138.5988 | 186.1818 | -11.7818 | 203.7 | 207.2429 | 207.2427 | -3.5427 | 106 | 103.9326 | 103.9325 | 2.0675 | 419.3 | 505.1471 | 503.5722 | -84.2722 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 81.7054 | 81.7054 | -0.80539 | 6.5 | 7.4354 | 7.4354 | -0.9354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.97869 | 59.8 | 51.5276 | 54.8436 | 4.9565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 183.5 | 138.4258 | 110.369 | 73.131 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 228.6783 | 228.6783 | -3.9783 | 61.4 | 64.778 | 70.8045 | -9.4045 | 51.2 | 128.7333 | 63.1636 | -11.9636 | 40.9 | 41.827 | 20.8299 | 20.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 49.8 | 44.6903 | 44.6903 | 5.1097 | 174.9 | 185.8204 | 185.8204 | -10.9204 | 175.8 | 185.8204 | 185.8204 | -10.0204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 106.6 | 110.482 | 94.8417 | 11.7584 | 17.4 | 18 | 18.0004 | -0.60044 | 42.7 | 43.8087 | 43.8087 | -1.1087 | 3.5 |  |  | 3.5 | 13.7 | 17.5143 | 16.0047 | -2.3047 | 48.6 | 69.0217 | 69.0207 | -20.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 43.9091 | 48.0559 | -8.2559 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.556 | 42.4003 | 1.8997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.4703 | 88.4703 | -4.1704 | 168.1 | 178.6944 | 178.6941 | -10.594 | 166.3 | 178.6944 | 178.6941 | -12.3941 | 197 | 178.6944 | 178.6941 | 18.3059 | 262.4 | 268.8466 | 268.846 | -6.446 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 121.2 | 201.6584 | 207.855 | -86.655 | 99.1 | 108.13 | 110.8589 | -11.7589 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.6 | 150.3157 | 151.088 | -53.4879 | 94.5 | 150.3157 | 151.088 | -56.5879 | 116.6 | 150.7671 | 151.5417 | -34.9417 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 50 | 50 | 155.6 | 97.9 |  |  | 97.9 | 8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.5768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 13 | 12.6336 | 12.6336 | 0.36638 | 0.7 | 0.719 | 0.71899 | -0.01899 | 34.3 | 60 | 59.5539 | -25.2539 | 66.8 | 53.9068 | 53.9068 | 12.8932 | 15.6 | 14.4287 | 14.4287 | 1.1713 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.1 | 5.67 | 5.3111 | -0.21113 | 167 | 158.7382 | 158.7382 | 8.2618 | 84.4 | 81.41 | 81.41 | 2.99 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 0.40001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 11.472 | 11.472 | 0.12801 | 14.9 | 13.7934 | 13.7934 | 1.1066 | 6.9 | 13.4 | 13.3605 | -6.4605 | 41 | 51 | 46.7011 | -5.7011 | 3.2 | 9.627 | 9.627 | -6.427 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.5 | 12.9559 | 14.565 | -4.065 | 2.1 | 2.04 | 2.04 | 0.06001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.2271 | 0.22709 | -0.12709 | 16.3 | 16.5209 | 16.5209 | -0.22089 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.30001 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28998 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 25.4 | 30.84 | 30.84 | -5.44 | 56.6 | 68.6 | 68.74 | -12.14 | 29.3 | 24.9122 | 24.9122 | 4.3878 | 39.5 | 77 | 77.0724 | -37.5724 | 78.6 | 76 | 76.4367 | 2.1633 | 4.7 | 10.5028 | 10.5028 | -5.8028 | 6.4 | 6.1971 | 6.1971 | 0.20291 | 40.8 | 32.62 | 32.62 | 8.18 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.6618 | 11.6 | 13.5373 | 13.5373 | -1.9373 | 211 | 201.738 | 201.738 | 9.262 | 9.1 | 8.0075 | 8.0075 | 1.0925 | 112.2 | 115 | 115 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 30.3 | 73 | 73 | -42.7 | 35.9 | 28.7 | 93 | -57.1 | 83.2 | 82.8 | 82.8 | 0.40001 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7.7127 | 7.7127 | 0.68731 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 34.4 | 34 | 30 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
20/05/2026 | 16:00 | 100.6 | 101.6535 | 101.6535 | -1.0535 | 648.7 | 596.2658 | 596.2657 | 52.4343 | 215 | 194.1644 | 194.1644 | 20.8357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 76.7982 | 65.8889 | 23.3112 | 122.6 | 151.8977 | 187.6189 | -65.0189 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.8 | 153.7587 | 156.714 | 44.086 | 203.4 | 153.7587 | 156.714 | 46.686 | 196.3 | 154.2205 | 157.1847 | 39.1153 | 204.4 | 207.2429 | 207.2427 | -2.8427 | 107.5 | 103.9326 | 103.9325 | 3.5675 | 413.3 | 566.0894 | 535.3263 | -122.0263 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 81.7054 | 81.7054 | -1.4054 | 6.2 | 7.4354 | 7.4354 | -1.2354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.87869 | 60.2 | 61.5508 | 61.5503 | -1.3503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 213.2 | 139.0451 | 213.1144 | 0.08562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 228.6783 | 228.6783 | -2.3783 | 63 | 64.778 | 70.8045 | -7.8045 | 56 | 128.7333 | 125.9299 | -69.9299 | 40.3 | 41.827 | 20.8299 | 19.4702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.2 | 44.6903 | 44.6903 | 2.5097 | 175 | 185.8204 | 185.8204 | -10.8204 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.2 | 110.482 | 94.8416 | 11.3584 | 17.7 | 18 | 18.0004 | -0.30041 | 42.2 | 43.8087 | 43.8087 | -1.6087 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.7 | 17.5143 | 16.0047 | -2.3047 | 46.7 | 69.0217 | 69.0207 | -22.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 48.0592 | 48.0564 | -8.4564 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.556 | 33.1346 | 10.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.4703 | 88.4703 | -4.7703 | 169 | 179.1362 | 179.1359 | -10.1359 | 167.2 | 179.1362 | 179.1359 | -11.9359 | 198.2 | 179.1362 | 179.1359 | 19.0641 | 263.9 | 269.5113 | 269.5107 | -5.6107 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 151.2 | 201.6584 | 210.6575 | -59.4575 | 103.3 | 108.13 | 110.2061 | -6.9061 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 66.8 | 78.568 | 78.568 | -11.768 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 151.0888 | 151.088 | -26.588 | 124.6 | 151.0888 | 151.088 | -26.488 | 127.9 | 151.5425 | 151.5417 | -23.6417 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 50 | 50 | 156.6 | 99.8 |  |  | 99.8 | 8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.5768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 12.6 | 12.6336 | 12.6336 | -0.03362 | 0.5 | 0.52 | 0.51999 | -0.01999 | 34.4 | 61 | 61.4034 | -27.0034 | 47.5 | 39.9918 | 39.9918 | 7.5082 | 14.7 | 14.5764 | 14.5764 | 0.1236 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.1 | 5.67 | 4.9602 | 0.13979 | 131.8 | 133.5348 | 133.5348 | -1.7348 | 69.1 | 75.09 | 75.09 | -5.99 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62221 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.4357 | 9.4357 | -0.43569 | 11.1 | 11.2853 | 11.2853 | -0.18529 | 7.9 | 14 | 14.0253 | -6.1253 | 44.9 | 52 | 48.0391 | -3.1391 | 0.5 | 7.0392 | 7.0392 | -6.5392 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.5 | 13.9168 | 14.5651 | -4.0651 | 2.2 | 2.08 | 2.08 | 0.12001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.2 | 0.1739 | 0.17389 | 0.02611 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01002 | 14.9 | 13.6054 | 13.6054 | 1.2946 | 25.2 | 31.26 | 31.26 | -6.06 | 54 | 69.6 | 70.82 | -16.82 | 21.3 | 18.1634 | 18.1634 | 3.1366 | 46.7 | 77 | 77.3174 | -30.6174 | 81.9 | 78 | 78.228 | 3.672 | 3.9 | 10.3083 | 10.3083 | -6.4083 | 4.7 | 6.3919 | 6.3919 | -1.6919 | 40 | 25.46 | 25.46 | 14.54 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.6618 | 12.1 | 13.4903 | 13.4903 | -1.3903 | 178.9 | 157.8021 | 157.8021 | 21.0979 | 6.7 | 4.9102 | 4.9102 | 1.7898 | 78.5 | 94 | 94 | -15.5 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 45.8 | 86 | 86 | -40.2 | 51.2 | 35.9 | 105 | -53.8 | 67.6 | 67.68 | 67.68 | -0.07999 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 4.9901 | 4.9901 | 1.0099 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 6.7 | 10.7 | 10.7 | -4 | 35.1 | 34 | 30 | 5.1 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
20/05/2026 | 16:30 | 102.1 | 101.6535 | 101.6535 | 0.44646 | 651 | 650 | 596.2657 | 54.7343 | 214.4 | 211.662 | 194.1644 | 20.2356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 58.3998 | 32.2002 | 118.9 | 130.8579 | 209.243 | -90.343 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.7 | 130.7745 | 168.2854 | 31.4146 | 203 | 130.7745 | 168.2854 | 34.7146 | 196 | 131.1672 | 168.7908 | 27.2093 | 206.1 | 207.2429 | 207.2427 | -1.1427 | 107.1 | 103.9326 | 103.9325 | 3.1675 | 554.7 | 566.0894 | 566.0856 | -11.3856 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 6.7 | 7.4354 | 7.4354 | -0.7354 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.77869 | 61.6 | 50.024 | 61.5511 | 0.04888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 157.2 | 157.8692 | 213.5381 | -56.3381 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.6783 | 228.6783 | 0.32168 | 63.4 | 64.778 | 70.8045 | -7.4045 | 119.2 | 128.7333 | 128.7345 | -9.5345 | 40.9 | 41.827 | 20.8299 | 20.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 170.2 | 166.9854 | 185.8204 | -15.6204 | 169.7 | 166.9854 | 185.8204 | -16.1204 | 172.3 | 167.4869 | 186.3784 | -14.0784 | 107 | 110.482 | 94.8421 | 12.1579 | 20.5 | 18 | 18.0005 | 2.4995 | 43 | 43.8087 | 43.8087 | -0.80871 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14 | 17.5143 | 16.0047 | -2.0047 | 49.7 | 174.5595 | 69.0207 | -19.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 48.0592 | 48.058 | -7.858 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.556 | 25.7508 | 16.4491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 169.5 | 180.173 | 180.1727 | -10.6727 | 167.7 | 180.173 | 180.1727 | -12.4727 | 198.9 | 180.173 | 180.1727 | 18.7273 | 265.5 | 271.0711 | 271.0706 | -5.5706 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 199 | 188.4483 | 207.8658 | -8.8658 | 115.7 | 108.13 | 111.5985 | 4.1015 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 64 | 78.568 | 78.568 | -14.568 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 132.4734 | 151.0881 | -11.7881 | 142.3 | 132.4734 | 151.0881 | -8.7881 | 144.7 | 132.8712 | 151.5418 | -6.8418 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 199.8 | 146.52 | 60.58 | 100 | 100.2 | 73.48 | 26.52 | 8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.5768 | 3.7 | 4.0687 | 4.6403 | -0.94033 | 12.7 | 12.6336 | 12.6336 | 0.06638 | 0.3 | 0.448 | 0.44799 | -0.14799 | 36.9 | 61 | 60.5147 | -23.6147 | 21.9 | 20.5805 | 20.5805 | 1.3195 | 14.9 | 13.85 | 13.8491 | 1.0509 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99996 | 5.5 | 5.67 | 4.4729 | 1.0271 | 68.1 | 75.1702 | 75.1702 | -7.0702 | 36.6 | 46.06 | 46.06 | -9.46 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1e-05 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 0 | 8.5 | 8.5 | -8.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.2636 | 4.2636 | -0.96359 | 2.8 | 5.0127 | 5.0127 | -2.2127 | 9.3 | 14.5 | 14.5135 | -5.2135 | 47.3 | 53 | 49.1049 | -1.8049 | 0 | 2.2911 | 2.2911 | -2.2911 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.4 | 12.522 | 14.5655 | -4.1655 | 2.3 | 2.12 | 2.12 | 0.18001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.1207 | 0.12069 | -0.02069 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28998 | 14.6 | 13.6054 | 13.6054 | 0.99456 | 23.9 | 31.46 | 29.46 | -5.56 | 49.8 | 69 | 69.67 | -19.87 | 10.9 | 11.0206 | 11.0206 | -0.12059 | 56.7 | 76 | 75.8746 | -19.1746 | 74.8 | 77 | 77.2292 | -2.4292 | 3.7 | 9.83 | 9.8298 | -6.1298 | 6.1 | 5.78 | 5.7787 | 0.32131 | 37 | 19.56 | 19.56 | 17.44 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.9618 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 0.30001 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.6618 | 11.1 | 12.21 | 12.205 | -1.105 | 96.9 | 78.3643 | 78.3643 | 18.5357 | 4.2 | 3.607 | 3.607 | 0.59301 | 36.6 | 63 | 63 | -26.4 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 98.6 | 96 | 96 | 2.6 | 96.4 | 41.7 | 112 | -15.6 | 33 | 45.36 | 45.36 | -12.36 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.1553 | 3.1553 | 0.24471 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34.9 | 35 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 | 19.2 | 18 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 11 | 11 | -2.7 | 14.6 | 17.5 | 17.5 | -2.9
20/05/2026 | 17:00 | 100.4 | 101.6535 | 101.6535 | -1.2535 | 651.1 | 650 | 596.2658 | 54.8342 | 215.1 | 211.662 | 194.1644 | 20.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 65.1037 | 25.2963 | 117.9 | 124.2399 | 223.4268 | -105.5268 |  |  |  | 0 | 80.4 |  |  | 80.4 |  |  |  | 0 | 199.5 | 201.7918 | 201.7917 | -2.2917 | 203.6 | 201.7918 | 201.7917 | 1.8083 | 195.9 | 202.3978 | 202.3976 | -6.4977 | 204 | 207.2429 | 207.2428 | -3.2428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 554.4 | 566.0894 | 566.0888 | -11.6888 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 6.7 | 7.4354 | 7.4354 | -0.7354 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 19.8801 |  | 22.7 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.87869 | 61 | 50.024 | 122.3631 | -61.3631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 174.4 | 157.8692 | 185.4716 | -11.0716 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 228.6783 | 228.6783 | -3.2783 | 63.2 | 64.778 | 70.8045 | -7.6045 | 136.8 | 138.1553 | 138.1549 | -1.3549 | 41.2 | 41.827 | 20.8299 | 20.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 158.7 | 166.9854 | 185.8204 | -27.1204 | 158.8 | 166.9854 | 185.8204 | -27.0204 | 171.7 | 167.4869 | 186.3784 | -14.6784 | 106.4 | 110.482 | 110.4815 | -4.0815 | 18 | 18 | 18.0005 | -0.0005 | 42.9 | 43.8087 | 43.8087 | -0.90871 | 3.5 |  |  | 3.5 | 14.2 | 17.5143 | 16.0047 | -1.8047 | 49.5 | 174.5595 | 105.098 | -55.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 48.0592 | 48.059 | -8.059 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 28.5255 | 13.2745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 169 | 179.7689 | 179.7689 | -10.7689 | 166.8 | 179.7689 | 179.7689 | -12.9689 | 197.4 | 179.7689 | 179.7689 | 17.6311 | 264.9 | 270.4632 | 270.4631 | -5.5631 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 182.3 | 188.4483 | 210.9064 | -28.6064 | 110.4 | 108.13 | 120.9581 | -10.5581 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 151.0888 | 151.0887 | -11.3887 | 142.8 | 151.0888 | 151.0887 | -8.2887 | 159.3 | 151.5425 | 151.5424 | 7.7576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 199.8 | 199.8 | 8 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 2e-05 | 8.1 | 8.2552 | 4.4232 | 3.6768 | 3.5 | 4.0687 | 4.6403 | -1.1403 | 12.7 | 12.6336 | 12.6336 | 0.06638 | 0 | 0.31 | 0.30999 | -0.30999 | 42.4 | 60 | 60.454 | -18.054 | 4.6 | 6.1332 | 6.1332 | -1.5332 | 15.4 | 13.62 | 13.6191 | 1.7809 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99996 | 5.4 | 5.67 | 4.9091 | 0.49088 | 7.2 | 23.4895 | 23.4895 | -16.2895 | 3.8 | 16.21 | 16.21 | -12.41 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.2 | 8.5 | 8.5 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.6075 | 0.6075 | -0.5075 | 0 | 0.655 | 0.655 | -0.655 | 11.6 | 13.9 | 13.854 | -2.254 | 47.8 | 54 | 49.5285 | -1.7285 | 0 | 0.3864 | 0.3864 | -0.3864 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 10.6 | 12.522 | 14.5657 | -3.9657 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.10001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0.1 | 0.063 | 0.06299 | 0.03701 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 24 | 31.35 | 29.35 | -5.35 | 39.4 | 68.5 | 69.63 | -30.23 | 1.8 | 5.0485 | 5.0485 | -3.2485 | 54.2 | 81 | 80.5213 | -26.3213 | 74.6 | 79 | 78.5394 | -3.9394 | 4.9 | 10.68 | 10.6791 | -5.7791 | 6.1 | 5.91 | 5.9131 | 0.18691 | 8.5 | 13.67 | 13.67 | -5.17 | 10.3 | 11.6618 | 11.6618 | -1.3618 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.6618 | 11.7 | 11.8 | 11.7966 | -0.0966 | 20.5 | 12.4168 | 12.4168 | 8.0832 | 1.6 | 0.6712 | 0.6712 | 0.9288 | 5.6 | 23 | 23 | -17.4 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 113.2 | 103 | 103 | 10.2 | 103.9 | 47.5 | 115 | -11.1 | 6.3 | 16.56 | 16.56 | -10.26 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.6983 | 0.6983 | 0.3017 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33.8 | 35 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 11 | 11 | -2.7 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
20/05/2026 | 17:30 | 100.5 | 101.6535 | 101.6535 | -1.1535 | 651.6 | 650 | 596.2658 | 55.3342 | 215.4 | 211.662 | 194.1644 | 21.2356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 66.2147 | 88.3051 | 1.8949 | 115.4 | 120 | 234.9999 | -119.5999 |  |  |  | 0 | 79.3 | 67.9787 |  | 79.3 |  |  |  | 0 | 200.8 | 201.7918 | 201.7918 | -0.99176 | 205 | 201.7918 | 201.7918 | 3.2082 | 197.4 | 202.3978 | 202.3977 | -4.9977 | 205.3 | 207.2429 | 207.2428 | -1.9428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 556.4 | 566.0894 | 566.0892 | -9.6892 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 6.5 | 7.4354 | 7.4354 | -0.9354 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 22.4108 |  | 22.7 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 60.4 | 95.0241 | 142.4441 | -82.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 210.7 | 220.695 | 184.9862 | 25.7138 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 228.6783 | 228.6783 | 0.52168 | 61.4 | 64.778 | 70.8045 | -9.4045 | 139.1 | 138.1553 | 138.1553 | 0.94465 | 39.8 | 41.827 | 20.8299 | 18.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 163.2 | 166.9854 | 185.8204 | -22.6204 | 163.5 | 166.9854 | 185.8204 | -22.3204 | 173.5 | 167.4869 | 186.3784 | -12.8784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 20.8 | 18 | 18.0005 | 2.7995 | 42.7 | 43.8087 | 43.8087 | -1.1087 | 3.5 |  |  | 3.5 | 13.6 | 17.5143 | 16.0047 | -2.4047 | 114.5 | 105.8196 | 105.5981 | 8.9019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 48.0592 | 48.0592 | -8.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 | 45.5559 | -0.65592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 170 | 179.9732 | 179.9732 | -9.9732 | 167.7 | 179.9732 | 179.9732 | -12.2732 | 199 | 179.9732 | 179.9732 | 19.0268 | 264.8 | 270.7704 | 270.7704 | -5.9704 | 73.8 | 74.2155 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 181.1 | 61.8902 | 210.9076 | -29.8076 | 114.8 | 114.739 | 120.9586 | -6.1586 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 64 | 78.568 | 78.568 | -14.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0888 | 151.0887 | -10.3887 | 143.9 | 151.0888 | 151.0887 | -7.1887 | 167.9 | 151.5425 | 151.5425 | 16.3575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.4908 | 206.4908 | 1.5092 | 100.4 | 103.5555 | 103.5555 | -3.1555 | 8.1 | 8.2552 | 4.4232 | 3.6768 | 3.5 | 4.0687 | 4.6403 | -1.1403 | 12.7 | 12.6336 | 12.6336 | 0.06638 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 41 | 58 | 57.8867 | -16.8867 | 0 | 0.8889 | 0.8889 | -0.8889 | 14.7 | 13.48 | 13.4801 | 1.2199 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 5.4 | 4.9814 | 5.67 | -0.27 | 0.2 | 1.7602 | 1.7602 | -1.5602 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0139 | 0.0139 | -0.0139 | 0 | 0.0172 | 0.0172 | -0.0172 | 10.6 | 13.9 | 13.8912 | -3.2912 | 45.3 | 55 | 48.9413 | -3.6413 | 0 | 0.0054 | 0.0054 | -0.0054 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 10.5 | 12.522 | 14.5658 | -4.0658 | 2.4 | 2.28 | 2.28 | 0.12 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0053 | -0.0053 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 25.5 | 30.49 | 26.49 | -0.99 | 33.9 | 70.3 | 67.15 | -33.25 | 0 | 2.1243 | 2.1243 | -2.1243 | 55.3 | 77 | 77.1513 | -21.8513 | 77.2 | 77 | 77.4249 | -0.22489 | 5.4 | 10.02 | 10.022 | -4.622 | 5 | 5.41 | 5.411 | -0.41099 | 0.6 | 7.21 | 7.21 | -6.61 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 11 | 11.6618 | 11.6618 | -0.6618 | 11.5 | 11.53 | 11.5262 | -0.0262 | 0 | 0.5558 | 0.5558 | -0.5558 | 0 | 0.218 | 0.218 | -0.218 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.9 | 107 | 107 | 11.9 | 103.3 | 49.5 | 115 | -11.7 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1376 | 0.1376 | -0.1376 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34.4 | 35 | 30 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18.7 | 18 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 | 11 | 11 | -2.6 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | -3.3
20/05/2026 | 18:00 | 101.6 | 101.6535 | 101.6535 | -0.05354 | 651 | 650 | 650 | 1 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 27.6817 | 66.4297 | 23.6703 | 149.2 | 120 | 234.9969 | -85.7969 |  |  |  | 0 | 79.1 | 67.6483 |  | 79.1 |  |  |  | 0 | 200.4 | 201.7561 | 201.756 | -1.356 | 204.6 | 201.7561 | 201.756 | 2.844 | 196.7 | 202.362 | 202.3619 | -5.6619 | 206.1 | 207.2429 | 207.2428 | -1.1428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 553.2 | 566.0894 | 566.0889 | -12.8889 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 6.7 | 7.4354 | 7.4354 | -0.7354 | 4.1 |  |  | 4.1 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.87869 | 60.4 | 86.0174 | 142.4434 | -82.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 159.7 | 191.2077 | 185.4718 | -25.7718 | 59.9 |  |  | 59.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 200.7 | 228.6783 | 228.6783 | -27.9783 | 61.4 | 64.778 | 70.8045 | -9.4045 | 126.7 | 138.1553 | 138.155 | -11.455 | 39.9 | 41.827 | 20.8299 | 19.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48.3 | 44.6903 | 44.6903 | 3.6097 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 106.8 | 110.482 | 110.4817 | -3.6817 | 17.9 | 18 | 18.0005 | -0.10049 | 43.1 | 43.8087 | 43.8087 | -0.70871 | 1.8 |  |  | 1.8 | 14 | 17.5143 | 16.0047 | -2.0047 | 58.8 | 105.5973 | 105.098 | -46.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 20.9596 | 48.0591 | -7.9591 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.556 | 29.3688 | 15.0312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 170.1 | 180.5615 | 180.5614 | -10.4614 | 168.4 | 180.5615 | 180.5614 | -12.1614 | 199.9 | 180.5615 | 180.5614 | 19.3386 | 266.1 | 271.6556 | 271.6555 | -5.5555 | 73.8 | 74.2155 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 150 | 141.8409 | 210.9068 | -60.9068 | 97.7 | 114.739 | 120.9583 | -23.2583 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 73.1 | 78.568 | 78.568 | -5.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 151.0888 | 151.0887 | -10.6887 | 143.5 | 151.0888 | 151.0887 | -7.5887 | 167.6 | 151.5425 | 151.5424 | 16.0576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 8.2 | 8.2552 | 4.4232 | 3.7768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 12.7 | 12.6336 | 12.6336 | 0.06638 | 0 | 0.052 | 0.05199 | -0.05199 | 44.7 | 57 | 57.3955 | -12.6955 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.69 | 13.688 | 0.712 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89996 | 5.5 | 2.4744 | 4.9954 | 0.5046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 9 | 8.5 | 8.5 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.5 | 13.5285 | -1.6285 | 48 | 57 | 47.8433 | 0.15671 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1e-05 | 10.4 | 6.2476 | 14.5657 | -4.1657 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08001 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0 | 0.0026 | 0.00259 | -0.00259 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.9 | 10.69 | 10.69 | -0.78998 | 14.5 | 13.6054 | 13.6054 | 0.89456 | 23.4 | 30 | 26 | -2.6 | 39.4 | 69.1 | 66.93 | -27.53 | 0 | 0.221 | 0.221 | -0.221 | 70.3 | 78 | 77.6984 | -7.3984 | 72 | 78 | 77.6223 | -5.6223 | 6.7 | 10 | 10.0038 | -3.3038 | 4.8 | 5.35 | 5.3493 | -0.54929 | 0 | 0.76 | 0.76 | -0.76 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 10.7 | 11.46 | 11.4636 | -0.7636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 110.8 | 108 | 108 | 2.8 | 98.3 | 51.5 | 112 | -13.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34.5 | 35 | 30 | 4.5 |  |  |  | 0 | 18.5 | 18 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | -3.7
20/05/2026 | 18:30 | 100.7 | 101.6535 | 101.6535 | -0.95354 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 82.168 | 91.8677 | -2.7677 | 148.8 | 120 | 235 | -86.2 |  |  |  | 0 | 79.6 | 87.3266 |  | 79.6 |  |  |  | 0 | 200.2 | 201.7561 | 201.7561 | -1.5561 | 205 | 201.7561 | 201.7561 | 3.2439 | 197.6 | 202.362 | 202.362 | -4.762 | 207.5 | 207.2429 | 207.2428 | 0.25716 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 554.3 | 566.0894 | 566.0893 | -11.7893 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.1322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 8.4 | 7.4354 | 7.4354 | 0.9646 | 4.9 | 3.9926 | 3.9926 | 0.90737 | 22.5 | 22.4108 | 4.1197 | 18.3803 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 120.5 | 142.4441 | 142.4441 | -21.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 192.4 | 191.3049 | 161.4068 | 30.9932 | 59.7 | 56.6426 |  | 59.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 228.6783 | 228.6783 | -0.27832 | 61.5 | 64.778 | 70.8045 | -9.3045 | 136.7 | 138.1553 | 138.1554 | -1.4554 | 39.6 | 41.827 | 20.8299 | 18.7702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.66 | 44.6903 | 44.6903 | 2.9697 | 175.3 | 185.8204 | 185.8204 | -10.5204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 17.3 | 18 | 18.0004 | -0.70044 | 42.6 | 43.8087 | 43.8087 | -1.2087 | 1.9 |  |  | 1.9 | 13.7 | 17.5143 | 16.0047 | -2.3047 | 102.3 | 105.0973 | 129.1777 | -26.8777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 48.0592 | 48.0592 | -8.3592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.556 | 45.556 | -1.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.4703 | 88.4703 | -4.2703 | 168.9 | 169.608 | 179.9732 | -11.0732 | 168.6 | 169.608 | 179.9732 | -11.3732 | 168.3 | 169.608 | 179.9732 | -11.6732 | 256.1 | 255.176 | 270.7704 | -14.6704 | 73.8 | 74.2155 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 195.5 | 133.1309 | 210.9077 | -15.4077 | 116.6 | 120.9586 | 120.9587 | -4.3587 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0888 | 151.0888 | -10.0887 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4887 | 167.2 | 151.5425 | 151.5425 | 15.6575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 | 206.4908 | 2.8092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3.6 | 4.0687 | 4.6403 | -1.0403 | 12.6 | 12.6336 | 12.6336 | -0.03362 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 57 | 56.9914 | -8.8914 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.67 | 12.6707 | 1.3293 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9.9383 | -0.03834 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 13.3 | 13.3323 | -2.3323 | 47.6 | 59 | 46.0131 | 1.5869 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.4 | 12.522 | 14.5658 | -4.1658 | 2.5 | 2.32 | 2.32 | 0.18 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 11 | 10.69 | 10.69 | 0.31001 | 14.9 | 13.6054 | 13.6054 | 1.2946 | 19.9 | 28.2 | 24.2 | -4.3 | 34.9 | 67.6 | 64.47 | -29.57 | 0 | 0.1105 | 0.1105 | -0.1105 | 51.3 | 79 | 78.5982 | -27.2982 | 71.9 | 78 | 77.8169 | -5.9169 | 4.9 | 9.61 | 9.6099 | -4.7099 | 3.5 | 5.4 | 5.4011 | -1.9011 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.38 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 10 | 10.46 | 10.462 | -0.462 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 107 | 107 | 21.7 | 122 | 53.6 | 108 | 14 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34.9 | 35 | 30 | 4.9 |  |  |  | 0 | 18.2 | 18 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
20/05/2026 | 19:00 | 102.1 | 101.6535 | 101.6535 | 0.44646 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 87.6545 | 2.4455 | 148.5 | 130.1401 | 234.9999 | -86.4999 |  |  |  | 0 | 79.5 | 87.3266 |  | 79.5 |  |  |  | 0 | 194.7 | 201.7561 | 201.7561 | -7.0561 | 205 | 201.7561 | 201.7561 | 3.2439 | 192.5 | 202.362 | 202.362 | -9.862 | 206.4 | 207.2429 | 207.2428 | -0.84282 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 553.6 | 566.0894 | 566.0892 | -12.4892 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 9.3 | 7.4354 | 7.4354 | 1.8646 | 4.9 | 3.9926 | 3.9926 | 0.90737 | 22.6 | 22.4108 | 4.1195 | 18.4805 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 120.7 | 132.4689 | 142.4441 | -21.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 170.6 | 173.7895 | 134.8533 | 35.7467 | 60.3 | 56.6426 |  | 60.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 228.6783 | 228.6783 | -1.0783 | 61.8 | 64.778 | 70.8045 | -9.0045 | 134.7 | 138.1553 | 138.1553 | -3.4553 | 39.8 | 41.827 | 20.8299 | 18.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.69 | 44.6903 | 44.6903 | 2.9997 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 107 | 110.482 | 110.4819 | -3.4819 | 18.5 | 9.3849 | 18.0005 | 0.49955 | 43 | 43.8087 | 43.8087 | -0.80871 | 1.9 |  |  | 1.9 | 14.8 | 17.5143 | 16.0047 | -1.2047 | 92.1 | 105.5973 | 155.731 | -63.631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.653 | 48.0592 | -8.0592 | 0 |  | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.5559 | -0.85591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 164.8 | 169.608 | 179.7689 | -14.9689 | 164.6 | 169.608 | 179.7689 | -15.1689 | 164.7 | 169.608 | 179.7689 | -15.0689 | 254.4 | 255.176 | 270.4631 | -16.0632 | 73.8 | 74.2155 |  | 73.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 176.2 | 123.5391 | 210.9076 | -34.7076 | 114.2 | 120.9586 | 120.9586 | -6.7586 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0888 | 151.0887 | -10.3887 | 144.2 | 151.0888 | 151.0887 | -6.8887 | 167.7 | 151.5425 | 151.5425 | 16.1576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3.5 | 4.0687 | 4.6403 | -1.1403 | 12.7 | 12.6336 | 12.6336 | 0.06638 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 56 | 56.0543 | -6.8543 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.99 | 12.994 | 0.706 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 10 | 9.983 | 9 | 0.99996 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 13.1 | 13.0959 | 0.1041 | 49.9 | 61 | 46.4357 | 3.4643 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.4 | 11.9649 | 14.5658 | -4.1658 | 2.5 | 2.32 | 2.32 | 0.18 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21001 | 14.8 | 13.6054 | 13.6054 | 1.1946 | 13.5 | 27.83 | 23.83 | -10.33 | 26.6 | 66.1 | 60.39 | -33.79 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 76 | 76.3715 | -16.7715 | 67.5 | 79 | 79.0082 | -11.5082 | 6.1 | 9.26 | 9.2616 | -3.1616 | 4.6 | 5.6 | 5.6043 | -1.0043 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 12 | 10.32 | 10.3249 | 1.6751 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 106 | 106 | 21.4 | 118.8 | 55.7 | 104 | 14.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 34.6 | 35 | 30 | 4.6 |  |  |  | 0 | 18.3 | 18 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
20/05/2026 | 19:30 | 101.4 | 101.6535 | 101.6535 | -0.25354 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 89.9549 | -0.05494 | 152.1 | 122.635 | 234.9999 | -82.8999 |  |  |  | 0 | 79.7 | 82.6339 |  | 79.7 |  |  |  | 0 | 194.2 | 201.7561 | 201.7451 | -7.5451 | 205 | 201.7561 | 201.7451 | 3.2549 | 192.6 | 202.362 | 202.351 | -9.751 | 205.1 | 207.2429 | 207.2427 | -2.1427 | 107.2 | 103.9326 | 103.9325 | 3.2675 | 554 | 566.0894 | 566.088 | -12.088 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 81.7054 | 81.7054 | -0.10539 | 9.2 | 7.4354 | 7.4354 | 1.7646 | 5 | 3.9926 | 3.9926 | 1.0074 | 21.7 | 22.4108 |  | 21.7 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 120.9 | 105.0152 | 107.7608 | 13.1392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 136.9 | 132.6764 | 199.7928 | -62.8929 | 62 | 56.6426 |  | 62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 228.6783 | 228.6783 | 0.12168 | 60.5 | 64.778 | 70.8045 | -10.3045 | 136.8 | 138.1553 | 138.1529 | -1.3529 | 39.9 | 41.827 | 20.8299 | 19.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.68 | 44.6903 | 44.6903 | 2.9897 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 106.5 | 110.482 | 105.8842 | 0.61581 | 18.7 |  | 18.0006 | 0.69943 | 42.8 | 43.8087 | 43.8087 | -1.0087 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.8 | 17.5143 | 16.0047 | 1.7953 | 163 | 169.5 | 107.8007 | 55.1993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 31.3248 | 48.0587 | -7.9587 | 0 | 25.7466 | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.556 | 45.5559 | -0.85592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 170.9 | 179.7689 | 179.7688 | -8.8688 | 168.8 | 179.7689 | 179.7688 | -10.9688 | 201 | 179.7689 | 179.7688 | 21.2312 | 266.1 | 270.4632 | 270.4629 | -4.3629 | 74.1 | 74.2155 |  | 74.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 117 | 93.9844 | 209.8239 | -92.8239 | 117.1 | 120.9586 | 120.954 | -3.854 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0888 | 151.0884 | -10.3884 | 144.1 | 151.0888 | 151.0884 | -6.9884 | 167.8 | 151.5425 | 151.5422 | 16.2578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5554 | -2.2555 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3.4 | 4.0687 | 4.6403 | -1.2403 | 12.6 | 12.6336 | 12.6336 | -0.03362 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 56 | 56.1292 | -4.7292 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.16 | 12.1569 | 1.8431 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89996 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 10.7 | 10.69 | 10.69 | 0.01001 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.1 | 13.0629 | 0.93711 | 50 | 60 | 46.2426 | 3.7574 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 10.4 | 8.6475 | 14.5656 | -4.1657 | 2.5 | 2.32 | 2.32 | 0.18 | 0.4 |  | 0.39999 | 1e-05 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58998 | 14.3 | 13.6054 | 13.6054 | 0.69456 | 9.8 | 25.72 | 21.72 | -11.92 | 29.3 | 66 | 53.86 | -24.56 | 0 |  |  | 0 | 38 | 79 | 79.273 | -41.273 | 90.1 | 80 | 79.7603 | 10.3397 | 4.4 | 9.32 | 9.3204 | -4.9204 | 3.3 | 5.38 | 5.382 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.6618 | 11.6618 | -1.3618 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 12 | 10.16 | 10.1596 | 1.8404 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 110.8 | 102 | 102 | 8.8 | 94.4 | 53.7 | 98 | -3.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33 | 35 | 30 | 3 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 12.1 | 17.5 | 17.5 | -5.4
20/05/2026 | 20:00 | 103.3 | 101.6535 | 101.6535 | 1.6465 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 87.2377 | 4.2623 | 163.1 | 120 | 234.9999 | -71.8999 |  |  |  | 0 | 79.3 | 61.792 |  | 79.3 |  |  |  | 0 | 194.1 | 201.7561 | 200.0419 | -5.9419 | 204.3 | 201.7561 | 200.0419 | 4.2581 | 191.4 | 202.362 | 200.6427 | -9.2426 | 204.9 | 207.2429 | 207.2427 | -2.3427 | 107.3 | 103.9326 | 103.9325 | 3.3675 | 554.1 | 566.0894 | 566.088 | -11.988 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 9 | 7.4354 | 7.4354 | 1.5646 | 5.2 | 3.9926 | 3.9926 | 1.2074 | 15.8 |  |  | 15.8 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 101.6 | 112.2604 | 108.5595 | -6.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 172.5 | 205.5951 | 197.3567 | -24.8567 | 59.3 | 72.5023 |  | 59.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 59 | 64.778 | 70.8045 | -11.8045 | 152 | 151.3625 | 138.1529 | 13.8471 | 40.1 | 41.827 | 20.8299 | 19.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.82 | 44.6903 | 44.6903 | 3.1297 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 181.6 | 186.3784 | 186.3784 | -4.7784 | 107.4 | 110.482 | 106.0087 | 1.3913 | 18.6 | 18 | 18.0006 | 0.5994 | 43.4 | 42.8194 | 43.8087 | -0.40871 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.9 | 17.5143 | 16.0047 | 1.8953 | 71.4 | 107.7989 | 107.8007 | -36.4007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.0592 | 48.0587 | -0.9587 | 0 |  | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.556 | 45.5559 | -0.95592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 88.4703 | -3.5703 | 168.2 | 169.608 | 179.7688 | -11.5687 | 168 | 169.608 | 179.7688 | -11.7688 | 168.4 | 169.608 | 179.7688 | -11.3688 | 257.5 | 255.176 | 270.4629 | -12.9629 | 64.8 |  |  | 64.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 16 |  | 16.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46888 | 132.3 | 184.8531 | 207.5428 | -75.2428 | 109.4 | 120.9586 | 120.9538 | -11.5538 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 151.0888 | 151.0884 | -10.0884 | 144.3 | 151.0888 | 151.0884 | -6.7884 | 167.1 | 151.5425 | 151.5421 | 15.5579 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5554 | -2.0554 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3.4 | 4.0687 | 4.6403 | -1.2403 | 12.6 | 12.6336 | 12.6336 | -0.03362 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 55 | 54.6681 | -5.2681 | 0 |  |  | 0 | 15 | 11.89 | 11.8943 | 3.1057 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89996 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.3 | 13.3083 | 0.89171 | 47.7 | 60 | 46.0941 | 1.6059 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 10.9 | 12.522 | 14.5656 | -3.6656 | 2.6 | 2.32 | 2.32 | 0.28 | 0.3 |  | 0.39999 | -0.09999 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18998 | 14.6 | 13.6054 | 13.6054 | 0.99456 | 8.7 | 25.44 | 21.44 | -12.74 | 32.8 | 65.8 | 53.29 | -20.49 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 79 | 79.1772 | -13.0772 | 101.3 | 81 | 81.0336 | 20.2664 | 5 | 9.63 | 9.6295 | -4.6295 | 3.8 | 5.12 | 5.1201 | -1.3201 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 11.6618 | 11.6618 | -1.4618 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 12.4 | 10.11 | 10.1108 | 2.2892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 96.6 | 95 | 95 | 1.6 | 94.4 | 51.8 | 89 | 5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 33.1 | 35 | 30 | 3.1 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
20/05/2026 | 20:30 | 100.8 | 101.6535 | 101.6535 | -0.85354 | 651 | 650 | 650 | 1 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 76.7974 | 13.0026 | 162.3 | 120 | 234.9988 | -72.6988 |  |  |  | 0 | 79.1 | 61.792 |  | 79.1 |  |  |  | 0 | 194.9 | 201.7561 | 201.7556 | -6.8556 | 205 | 201.7561 | 201.7556 | 3.2444 | 193.1 | 202.362 | 202.3614 | -9.2614 | 206.7 | 207.2429 | 207.2427 | -0.54272 | 107.1 | 103.9326 | 103.9325 | 3.1675 | 554.6 | 566.0894 | 566.0883 | -11.4883 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 8.8 | 7.4354 | 7.4354 | 1.3646 | 5.1 | 3.9926 | 3.9926 | 1.1074 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.67869 | 100.3 | 130.1839 | 116.0181 | -15.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 187.7 | 203.8025 | 193.676 | -5.976 | 59.4 | 62.3604 |  | 59.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 61.7 | 64.778 | 70.8045 | -9.1045 | 151.2 | 151.3625 | 138.1541 | 13.0459 | 39.9 | 41.827 | 20.8299 | 19.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.23 | 44.6903 | 44.6903 | 2.5397 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.6 | 110.482 | 110.48 | -3.88 | 17.7 | 18 | 18.0007 | -0.30065 | 43.1 | 42.8194 | 43.8087 | -0.70871 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.7 | 17.5143 | 16.0047 | 1.6953 | 85.1 | 106.9041 | 105.0997 | -19.9997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.0592 | 48.0589 | -1.0589 | 0 |  | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 | 39.455 | 5.345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 168.3 | 169.608 | 179.7688 | -11.4688 | 168.4 | 169.608 | 179.7688 | -11.3688 | 168.4 | 169.608 | 179.7688 | -11.3688 | 257.1 | 255.176 | 270.463 | -13.363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 124.1 | 144.6192 | 162.1104 | -38.0104 | 112.4 | 120.9586 | 120.957 | -8.557 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 151.0885 | -9.4885 | 144.9 | 151.0888 | 151.0885 | -6.1885 | 167.5 | 151.5425 | 151.5422 | 15.9578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5554 | -2.1555 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3 | 4.0687 | 4.6403 | -1.6403 | 12.5 | 12.6336 | 12.6336 | -0.13362 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 54 | 54.0241 | 5.0759 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 12.02 | 12.0184 | 2.3816 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89996 | 5.6 | 5.67 | 5.6699 | -0.06994 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 13.6 | 13.571 | 3.029 | 55.1 | 60 | 46.3113 | 8.7887 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 12 | 12.522 | 14.5657 | -2.5657 | 2.6 | 2.32 | 2.32 | 0.28001 | 0.3 |  | 0.39999 | -0.09999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 9.4 | 22.53 | 20.53 | -11.13 | 28.3 | 60.1 | 47.97 | -19.67 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 79 | 79.1353 | -7.7353 | 105.9 | 81 | 81.3829 | 24.5171 | 7.2 | 9.48 | 9.4828 | -2.2828 | 4.3 | 5.36 | 5.3629 | -1.0629 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 10.1 | 9.77 | 9.766 | 0.334 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 88.3 | 87 | 87 | 1.3 | 87.8 | 45.8 | 80 | 7.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.7 | 10.7 | 10.7 | -9 | 33.2 | 35 | 30 | 3.2 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
20/05/2026 | 21:00 | 102.1 | 101.6535 | 101.6535 | 0.44646 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 80.1045 | 10.2955 | 162.1 | 121.8604 | 234.9999 | -72.8999 |  |  |  | 0 | 58.1 | 61.792 |  | 58.1 |  |  |  | 0 | 201.7 | 200.6312 | 201.7555 | -0.05551 | 205.6 | 200.6312 | 201.7555 | 3.8445 | 197.3 | 201.2337 | 202.3614 | -5.0614 | 206.7 | 207.2429 | 207.2427 | -0.54272 | 107.3 | 103.9326 | 103.9325 | 3.3675 | 554.1 | 566.0894 | 566.0884 | -11.9884 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 81.7054 | 81.7054 | 0.39461 | 8.8 | 7.4354 | 7.4354 | 1.3646 | 5.1 | 3.9926 | 3.9926 | 1.1074 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.67869 | 100.3 | 112.4702 | 116.1198 | -15.8199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 175.5 | 204.6083 | 211.7055 | -36.2055 | 59.4 | 84.8742 |  | 59.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 228.6783 | 228.6783 | 5.2217 | 62 | 64.778 | 70.8045 | -8.8045 | 151.5 | 151.3625 | 138.1542 | 13.3458 | 39.8 | 41.827 | 20.8299 | 18.9702 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.67 | 44.6903 | 44.6903 | 2.9797 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 107.3 | 110.482 | 110.4794 | -3.1794 | 18 | 18 | 18.0007 | -0.00074 | 43.1 | 42.8194 | 43.8087 | -0.70871 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17 | 17.5143 | 16.0047 | 0.99528 | 85.2 | 106.0982 | 105.1 | -19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.0592 | 48.0589 | -1.0589 | 0 |  | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.556 | 45.5559 | -0.25591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 167.9 | 169.608 | 179.7688 | -11.8688 | 167.9 | 169.608 | 179.7688 | -11.8688 | 168.4 | 169.608 | 179.7688 | -11.3688 | 256.9 | 255.176 | 270.463 | -13.563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 132.7 | 127.3535 | 107.3919 | 25.3082 | 112.6 | 119.2657 | 120.9572 | -8.3572 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 151.0885 | -9.1885 | 145.3 | 151.0888 | 151.0885 | -5.7885 | 158.4 | 151.5425 | 151.5423 | 6.8577 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5554 | -2.1555 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3.2 | 4.0687 | 4.6403 | -1.4403 | 12.5 | 12.6336 | 12.6336 | -0.13362 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 54 | 53.7376 | 7.1624 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 11.19 | 11.1854 | 3.0146 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89996 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1e-05 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 13.5 | 13.503 | 1.897 | 55 | 60 | 45.8113 | 9.1887 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 12 | 12.522 | 14.5657 | -2.5657 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | 0.22 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10.9 | 10.69 | 10.69 | 0.21002 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 13.7 | 21.99 | 19.99 | -6.29 | 21.7 | 57.4 | 44.54 | -22.84 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 81 | 80.7991 | -4.1991 | 100.6 | 80 | 80.4633 | 20.1367 | 8.2 | 10.13 | 10.1322 | -1.9322 | 5.2 | 5.28 | 5.2747 | -0.07469 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 13.3 | 9.55 | 9.548 | 3.752 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 72.9 | 76 | 76 | -3.1 | 68.9 | 39.9 | 70 | -1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 3.6 | 10.7 | 10.7 | -7.1 | 33.4 | 35 | 30 | 3.4 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.5 | 11 | 11 | -2.5 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
20/05/2026 | 21:30 | 100.9 | 101.6535 | 101.6535 | -0.75354 | 648.1 | 650 | 650 | -1.9 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 91.8678 | 81.1664 | -26.3664 | 159.8 | 212.7288 | 234.9999 | -75.1999 |  |  |  | 0 | 57.8 | 61.792 |  | 57.8 |  |  |  | 0 | 201.3 | 198.4163 | 197.5815 | 3.7185 | 205.1 | 198.4163 | 197.5815 | 7.5185 | 197.4 | 199.0121 | 198.1748 | -0.77481 | 207.9 | 207.2429 | 207.2427 | 0.6573 | 107.2 | 103.9326 | 103.9325 | 3.2675 | 552.7 | 566.0894 | 566.0881 | -13.3881 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.6 | 7.4354 | 7.4354 | 1.1646 | 5 | 3.9926 | 3.9926 | 1.0074 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.77869 | 100 | 112.4702 | 102.8063 | -2.8063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 216.7 | 220.695 | 206.348 | 10.352 | 60.7 |  |  | 60.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 228.6783 | 228.6783 | 5.1217 | 62 | 64.778 | 70.8045 | -8.8045 | 151.2 | 151.3625 | 138.1533 | 13.0467 | 39.6 | 41.827 | 20.8299 | 18.7702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.7 | 44.6903 | 44.6903 | 3.0097 | 171.7 | 174.4286 | 185.8204 | -14.1204 | 171.7 | 174.4286 | 185.8204 | -14.1204 | 178.3 | 174.9524 | 186.3784 | -8.0784 | 106.7 | 110.482 | 102.3824 | 4.3176 | 5.8 | 4.1195 | 18.0007 | -12.2007 | 42.7 | 42.8194 | 43.8087 | -1.1087 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.6 | 17.5143 | 16.0047 | 1.5953 | 74.2 | 80.1749 | 105.0995 | -30.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.0592 | 48.0587 | -1.2587 | 0 |  | 25.7467 | -25.7467 |  |  |  | 0 | 45 | 45.556 | 45.5559 | -0.55591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4703 | -3.9703 | 168.2 | 169.608 | 179.7688 | -11.5688 | 167.8 | 169.608 | 179.7688 | -11.9688 | 168.3 | 169.608 | 179.7688 | -11.4688 | 257.3 | 255.176 | 270.4629 | -13.1629 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 146.8 | 134.0859 | 96.1204 | 50.6796 | 114.6 | 118.6908 | 120.9558 | -6.3558 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 28.8 | 29.9806 | 29.9806 | -1.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 151.0888 | 151.0884 | -8.9885 | 145.4 | 151.0888 | 151.0884 | -5.6884 | 147.3 | 151.5425 | 151.5422 | -4.2422 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5554 | -2.1555 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3.2 | 4.0687 | 4.6403 | -1.4403 | 12.4 | 12.6336 | 12.6336 | -0.23362 | 0 |  |  | 0 | 50 | 53 | 52.7645 | -2.7645 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.11 | 11.1126 | 0.6874 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89996 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1e-05 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.7 | 13.6907 | -1.3907 | 43.3 | 58 | 45.842 | -2.542 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.29999 | 12 | 12.522 | 14.5657 | -2.5657 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | 0.22 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11002 | 14.7 | 13.6054 | 13.6054 | 1.0946 | 15.3 | 20.49 | 18.49 | -3.19 | 18 | 53 | 40.32 | -22.32 | 0 |  |  | 0 | 71 | 80 | 80.0773 | -9.0773 | 104.3 | 80 | 79.5967 | 24.7033 | 7.1 | 9.85 | 9.8465 | -2.7465 | 3.1 | 5.34 | 5.3403 | -2.2403 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 8.6 | 9.59 | 9.5865 | -0.9865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 68.2 | 68 | 68 | 0.20001 | 59.7 | 32.4 | 64 | -4.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 | 33.5 | 35 | 30 | 3.5 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 11 | 11 | -2.2 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
20/05/2026 | 22:00 | 101 | 101.6535 | 101.6535 | -0.65354 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 91.8678 | 76.2934 | -21.4934 | 158 | 180.253 | 234.6637 | -76.6637 |  |  |  | 0 | 57.7 | 61.792 |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 200.5 | 200.4314 | 201.7559 | -1.2559 | 204.3 | 200.4314 | 201.7559 | 2.5441 | 196.7 | 201.0333 | 202.3618 | -5.6617 | 205.8 | 207.2429 | 207.2427 | -1.4427 | 107 | 103.9326 | 103.9325 | 3.0675 | 553.9 | 566.0894 | 566.0886 | -12.1886 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.7 | 7.4354 | 7.4354 | 1.2646 | 5.1 | 3.9926 | 3.9926 | 1.1074 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.87869 | 100.5 | 112.4702 | 125.0465 | -24.5465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 186.2 | 220.695 | 220.6936 | -34.4936 | 60.4 |  |  | 60.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 62 | 64.778 | 70.8045 | -8.8045 | 131.8 | 140.1314 | 138.1546 | -6.3546 | 40 | 41.827 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.69 | 44.6903 | 44.6903 | 2.9997 | 170.7 | 174.4286 | 185.8204 | -15.1204 | 171.3 | 174.4286 | 185.8204 | -14.5204 | 178.3 | 174.9524 | 186.3784 | -8.0784 | 106.6 | 110.482 | 110.4808 | -3.8808 | 17.8 | 18 | 18.0009 | -0.20095 | 42.9 | 42.8194 | 43.8087 | -0.90871 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.4 | 17.5143 | 16.0047 | 1.3953 | 70.1 | 107.7989 | 95.2592 | -25.1592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0592 | 48.059 | -1.159 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 168.6 | 169.608 | 179.7688 | -11.1689 | 168.4 | 169.608 | 179.7688 | -11.3689 | 168.4 | 169.608 | 179.7688 | -11.3689 | 256.8 | 255.176 | 270.463 | -13.663 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 120.7 | 133.7079 | 75.8006 | 44.8994 | 104.4 | 112.4552 | 120.9578 | -16.5578 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 28.9 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 151.0886 | -9.7886 | 144.8 | 151.0888 | 151.0886 | -6.2886 | 146.4 | 151.5425 | 151.5423 | -5.1423 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5554 | -2.1555 | 7.9 | 8.2552 | 4.4232 | 3.4768 | 3.2 | 4.0687 | 4.6403 | -1.4403 | 12.6 | 12.6336 | 12.6336 | -0.03362 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 51 | 50.8605 | -3.5605 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.74 | 11.7432 | -1.9432 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.89996 | 4.5 | 5.67 | 5.6372 | -1.1372 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1e-05 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.1 | 13.0797 | -0.57969 | 43.3 | 57 | 44.8779 | -1.5779 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.29999 | 12 | 12.522 | 14.5657 | -2.5657 | 2.5 | 2.28 | 2.28 | 0.22001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.90001 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 15.1 | 13.6054 | 13.6054 | 1.4946 | 12.9 | 19.87 | 17.87 | -4.97 | 14.7 | 48.5 | 37.24 | -22.54 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 77 | 76.7105 | 5.1895 | 99.6 | 79 | 78.5584 | 21.0416 | 11.3 | 9.56 | 9.5561 | 1.7439 | 6.2 | 5.12 | 5.1254 | 1.0746 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 8.4 | 10.21 | 10.2057 | -1.8057 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 68.9 | 62 | 62 | 6.9 | 55 | 24.9 | 59 | -4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.6 | 35 | 30 | 3.6 |  |  |  | 0 | 18.9 | 18 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
20/05/2026 | 22:30 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04646 | 651 | 650 | 650 | 1 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 91.8678 | 62.0565 | -6.8565 | 159.3 | 120 | 218.9858 | -59.6858 |  |  |  | 0 | 57.9 | 61.792 |  | 57.9 |  |  |  | 0 | 200.7 | 166.6367 | 201.7549 | -1.0549 | 204.3 | 166.6367 | 201.7549 | 2.5451 | 196.4 | 167.1371 | 202.3608 | -5.9608 | 205.7 | 207.2429 | 207.2427 | -1.5427 | 107.3 | 103.9326 | 103.9325 | 3.3675 | 550.8 | 566.0894 | 566.0883 | -15.2883 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 8.8 | 7.4354 | 7.4354 | 1.3646 | 5.1 | 3.9926 | 3.9926 | 1.1074 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.67869 | 100.5 | 112.4702 | 95.3175 | 5.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 138.5 | 140.451 | 211.3544 | -72.8544 | 61.8 |  |  | 61.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234 | 228.6783 | 228.6783 | 5.3217 | 62 | 64.778 | 70.8045 | -8.8045 | 151.4 | 151.3625 | 138.1538 | 13.2462 | 40 | 41.827 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.99 | 44.6903 | 44.6903 | 3.2997 | 172 | 174.4286 | 185.8204 | -13.8204 | 172.1 | 174.4286 | 185.8204 | -13.7204 | 178.4 | 174.9524 | 186.3784 | -7.9784 | 106.9 | 110.482 | 96.796 | 10.104 | 7.7 | 7.7572 | 18.0007 | -10.3007 | 43 | 42.8194 | 43.8087 | -0.80871 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.2 | 17.5143 | 16.0047 | 1.1953 | 100.9 | 169.5 | 111.2782 | -10.3782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.0592 | 48.0588 | -1.1588 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.556 | 45.556 | -1.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4703 | -3.7704 | 168.6 | 169.608 | 179.973 | -11.373 | 168.1 | 169.608 | 179.973 | -11.873 | 168.4 | 169.608 | 179.973 | -11.573 | 256.7 | 255.176 | 270.7702 | -14.0702 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 115.4 | 126.8412 | 117.9276 | -2.5276 | 104.5 | 112.4552 | 120.9566 | -16.4566 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 151.0888 | 151.0884 | -47.0885 | 103.9 | 151.0888 | 151.0884 | -47.1885 | 125.4 | 151.5425 | 151.5422 | -26.1422 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5554 | -2.0554 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.2 | 4.0687 | 4.6403 | -1.4403 | 12.5 | 12.6336 | 12.6336 | -0.13362 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 50 | 49.9359 | -5.7359 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.68 | 11.6772 | -0.5772 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.4 | 5.67 | 4.0375 | 0.36247 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 |  |  | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 13.4 | 13.4039 | -3.9039 | 32.3 | 56 | 45.6146 | -13.3146 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 12 | 12.522 | 14.5657 | -2.5657 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.90001 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68998 | 15 | 13.6054 | 13.6054 | 1.3946 | 8.2 | 19.44 | 17.44 | -9.24 | 15.6 | 43.8 | 31.75 | -16.15 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 71 | 70.5679 | 2.5321 | 82.8 | 71 | 71.0267 | 11.7733 | 8.8 | 7.33 | 7.3249 | 1.4751 | 6.6 | 3.64 | 3.6388 | 2.9612 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.89999 | 0 | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38998 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.8618 | 8.2 | 10.63 | 10.6283 | -2.4283 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 56.4 | 57 | 57 | -0.59999 | 50.4 | 25.9 | 56 | -5.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 34 | 35 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18.8 | 18 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | -3.7
20/05/2026 | 23:00 | 100.4 | 101.6535 | 101.6535 | -1.2535 | 647.5 | 650 | 650 | -2.5 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 91.8678 | 54.9233 | -0.82332 | 119.1 | 120 | 176.3819 | -57.2819 |  |  |  | 0 | 57.7 | 61.792 |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 202 | 141.0846 | 198.364 | 3.636 | 204.9 | 141.0846 | 198.364 | 6.536 | 197.2 | 141.5083 | 198.9597 | -1.7597 | 207.5 | 207.2429 | 207.2427 | 0.2573 | 107.6 | 103.9326 | 103.9325 | 3.6675 | 551.2 | 566.0894 | 566.0881 | -14.8881 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 81.7054 | 81.7054 | -0.60539 | 7.3 | 7.4354 | 7.4354 | -0.1354 | 5 | 3.9926 | 3.9926 | 1.0074 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.67869 | 99.4 | 112.4702 | 86.5458 | 12.8542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 145.9 | 150.1691 | 217.344 | -71.444 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 233.7 | 228.6783 | 228.6783 | 5.0217 | 62 | 64.778 | 70.8045 | -8.8045 | 128.5 | 138.1553 | 138.1532 | -9.6532 | 39.2 | 41.827 | 20.8299 | 18.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.15 | 44.6903 | 44.6903 | 2.4597 | 170.8 | 174.4286 | 185.8204 | -15.0204 | 171.2 | 174.4286 | 185.8204 | -14.6204 | 178.3 | 174.9524 | 186.3784 | -8.0784 | 106.5 | 110.482 | 94.844 | 11.656 | 7.3 | 4.1195 | 18.0071 | -10.7071 | 42.5 | 42.8194 | 43.8087 | -1.3087 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.6 | 17.5143 | 16.0047 | 1.5953 | 95.6 | 169.5 | 109.2963 | -13.6963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 40.286 | 48.0587 | -1.3587 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.556 | 45.556 | -4.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.4703 | 88.4703 | -4.3704 | 154.5 | 169.608 | 169.6078 | -15.1078 | 154.5 | 169.608 | 169.6078 | -15.1078 | 154.5 | 169.608 | 169.6078 | -15.1078 | 240.5 | 255.176 | 255.1757 | -14.6757 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  |  | 15.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 99.1 | 105.3624 | 75.7927 | 23.3073 | 100.4 | 112.4552 | 120.9557 | -20.5557 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 141.0855 | 151.0883 | -54.8884 | 95.8 | 141.0855 | 151.0883 | -55.2884 | 117.6 | 141.5092 | 151.5421 | -33.9421 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5554 | -2.2555 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.2 | 4.0687 | 4.6403 | -1.4403 | 12.3 | 12.6336 | 12.6336 | -0.33362 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 49 | 48.901 | -1.201 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.51 | 11.5065 | -1.9065 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.5 | 5.67 | 3.5734 | 0.92657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 8.8 |  |  | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.2 | 13.1741 | -0.87409 | 38.1 | 56 | 43.8027 | -5.7027 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.09999 | 12 | 10.7223 | 14.5656 | -2.5656 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 16.5209 | 16.5209 | 0.27911 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.80001 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 15.8 | 13.6054 | 13.6054 | 2.1946 | 8 | 19.71 | 17.71 | -9.71 | 15 | 39.2 | 30.33 | -15.33 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 74 | 74.3486 | -13.4486 | 82.5 | 72 | 71.5914 | 10.9086 | 7 | 7.5 | 7.5006 | -0.50059 | 6.4 | 3.76 | 3.7615 | 2.6385 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.89999 | 0 | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38998 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 8.2 | 10.41 | 10.4089 | -2.2089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 61.4 | 52 | 52 | 9.4 | 64.3 | 26.9 | 52 | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 33.9 | 35 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 | 19 | 18 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 13.8 | 17.5 | 17.5 | -3.7
20/05/2026 | 23:30 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34646 | 648.8 | 650 | 650 | -1.2 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 91.8678 | 36.7597 | -1.7597 | 120.2 | 120 | 142.407 | -22.207 |  |  |  | 0 | 57.6 | 61.792 |  | 57.6 |  |  |  | 0 | 200.5 | 117.4394 | 181.1089 | 19.3911 | 204.1 | 117.4394 | 181.1089 | 22.9911 | 196.8 | 117.7921 | 181.6528 | 15.1472 | 207 | 207.2429 | 207.2427 | -0.24269 | 107.4 | 103.9326 | 103.9325 | 3.4675 | 551.5 | 566.0894 | 566.0878 | -14.5878 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.6 | 7.4354 | 7.4354 | 0.1646 | 5.1 | 3.9926 | 3.9926 | 1.1074 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.77869 | 90.7 | 112.4702 | 74.7717 | 15.9283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 147 | 155.2498 | 147.9259 | -0.92591 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.11 | 6.39 | 6.39 | -0.28 | 226.88 | 228.6783 | 228.6783 | -1.7983 | 62.6 | 64.778 | 70.8045 | -8.2045 | 151.2 | 151.3625 | 138.1501 | 13.0499 | 39.6 | 41.827 | 20.8299 | 18.7702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 47.79 | 44.6903 | 44.6903 | 3.0997 | 172.4 | 174.4286 | 185.8204 | -13.4204 | 172.7 | 174.4286 | 185.8204 | -13.1204 | 178.2 | 174.9524 | 186.3784 | -8.1784 | 106.7 | 110.482 | 94.8419 | 11.8581 | 17.9 | 18 | 18.0006 | -0.10056 | 42.8 | 42.8194 | 43.8087 | -1.0087 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.9 | 17.5143 | 16.0047 | 1.8953 | 145.6 | 169.5 | 169.4999 | -23.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 31.7483 | 48.0582 | -1.1582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4703 | -4.0704 | 101.2 | 169.608 | 170.9397 | -69.7397 | 101.4 | 169.608 | 170.9397 | -69.5397 | 101.2 | 169.608 | 170.9397 | -69.7397 | 197.7 | 255.176 | 257.1796 | -59.4796 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 123.6 | 75.8017 | 53.0517 | 70.5482 | 111.7 | 112.4552 | 120.9481 | -9.2481 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 119.5716 | 151.0879 | -55.0879 | 95 | 119.5716 | 151.0879 | -56.0879 | 117.1 | 119.9307 | 151.5416 | -34.4416 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5554 | -2.2555 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.1 | 4.0687 | 4.6403 | -1.5403 | 12.5 | 12.6336 | 12.6336 | -0.13362 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 49 | 49.1591 | -2.8591 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 11.5 | 11.499 | 2.701 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.5 | 5.67 | 2.3917 | 2.1083 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 0.01001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 8.8 |  |  | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.4 | 13.3796 | -0.47959 | 37.4 | 57 | 44.3831 | -6.9831 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 12 | 8.7455 | 14.5655 | -2.5655 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 16.5209 | 16.5209 | 0.17911 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.60001 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28998 | 16.1 | 13.6054 | 13.6054 | 2.4946 | 8.9 | 20.93 | 18.93 | -10.03 | 12.2 | 36.8 | 30.83 | -18.63 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 66 | 65.5092 | -7.1092 | 70.6 | 65 | 65.0271 | 5.5729 | 6.3 | 7.07 | 7.0667 | -0.76669 | 4.7 | 3.48 | 3.4826 | 1.2174 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.89999 | 0 | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38998 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13.6 | 10.4 | 10.3956 | 3.2044 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 60.4 | 48 | 48 | 12.4 | 55.8 | 29.3 | 49 | 6.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.5 | 35 | 30 | 3.5 |  |  |  | 0 | 19.1 | 18 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 14.7 | 17.5 | 17.5 | -2.8
21/05/2026 | 00:00 | 102.1 | 101.6535 | 101.6535 | 0.44646 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.8678 | 24.4712 | -24.4712 | 121.5 | 120 | 132.8831 | -11.3831 |  |  |  | 0 | 58 | 61.792 |  | 58 |  |  |  | 0 | 200.4 | 110.9556 | 117.8195 | 82.5805 | 205.4 | 110.9556 | 117.8195 | 87.5805 | 196.9 | 111.2888 | 118.1733 | 78.7267 | 207.2 | 207.2429 | 207.2427 | -0.04267 | 107.3 | 103.9326 | 103.9325 | 3.3675 | 558.2 | 566.0894 | 566.0872 | -7.8872 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.3322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 7.9 | 7.4354 | 7.4354 | 0.4646 | 5.2 | 3.9926 | 3.9926 | 1.2074 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.67869 | 88 | 112.4702 | 74.7714 | 13.2286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.4665 | 112.4665 | -3.2665 | 157.3 | 220.695 | 201.4555 | -44.1555 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.39 | 6.39 | -0.29 | 223.71 | 228.6783 | 228.6783 | -4.9683 | 64 | 64.778 | 70.8045 | -6.8045 | 129.7 | 138.1553 | 132.3608 | -2.6608 | 40.1 | 41.827 | 20.8299 | 19.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33548 | 48 | 44.6903 | 44.6903 | 3.3097 | 173 | 174.4286 | 185.8204 | -12.8204 | 173.4 | 174.4286 | 185.8204 | -12.4204 | 178.7 | 174.9524 | 186.3784 | -7.6784 | 107 | 110.482 | 94.8415 | 12.1585 | 18.2 | 18 | 18.0003 | 0.19966 | 43.1 | 42.8194 | 43.8087 | -0.70871 | 1.9 |  |  | 1.9 | 18 | 17.5143 | 16.0047 | 1.9953 | 74.5 | 115.6058 | 111.2773 | -36.7773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 11.2231 | 48.0589 | -0.95891 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 |  |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4703 | -3.8704 | 85.1 | 129.7342 | 180.1726 | -95.0726 | 84.8 | 129.7342 | 180.1726 | -95.3726 | 84.9 | 129.7342 | 180.1726 | -95.2726 | 178.2 | 195.1857 | 271.0705 | -92.8705 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36888 | 123.1 | 172.2449 | 71.9393 | 51.1607 | 103.5 | 112.4552 | 112.1228 | -8.6228 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66797 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.3 | 103.894 | 151.0833 | -52.7833 | 95.8 | 103.894 | 151.0833 | -55.2833 | 114.5 | 104.206 | 151.537 | -37.037 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.46 | 206.4908 | 3.7092 | 101.5 | 103.54 | 103.5554 | -2.0554 | 7.8 | 8.2552 | 4.4232 | 3.3768 | 3.2 | 4.0687 | 4.6403 | -1.4403 | 12.6 | 12.6336 | 12.6336 | -0.03362 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 48 | 48.3358 | 0.26421 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 10.3 | 10.3039 | 3.3961 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 0 | 9.983 |  | 0 | 1 | 5.67 | 1.5921 | -0.59214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02001 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.60001 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.10001 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1e-05 |  |  |  | 0 | 8.7 |  |  | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13.2 | 13.1835 | -2.9835 | 39.1 | 58 | 43.3886 | -4.2886 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.19999 | 12 | 3.9933 | 14.5657 | -2.5657 | 2.4 | 2.32 | 2.32 | 0.08001 | 0.2 |  | 0.39999 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.5209 | 16.5209 | 0.07911 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.70001 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88998 | 15.7 | 13.6054 | 13.6054 | 2.0946 | 10.5 | 20.71 | 18.71 | -8.21 | 18 | 34.3 | 29.84 | -11.84 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 65 | 64.8126 | -17.6126 | 0 | 64 | 63.5628 | -63.5628 | 4.6 | 7.13 | 7.1273 | -2.5273 | 4.7 | 2.97 | 2.9709 | 1.7291 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.89999 | 0 | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48998 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 11.2 | 9.13 | 9.1352 | 2.0648 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59999 | 1e-05 | 52.5 | 42 | 42 | 10.5 | 54.2 | 31.6 | 46 | 8.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.19999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.6 | 35 | 30 | 3.6 |  |  |  | 0 | 19.2 | 18 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 14.3 | 17.5 | 17.5 | -3.2
EJEC (MWh) |  | 2428.3 | 2541.3387 | 2947.9527 |  | 15594.75 | 15116.3918 | 15035.7903 |  | 5155.4 | 4922.41 | 4896.1632 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1197.6 | 1477.5949 | 1178.7374 |  | 3503.85 | 3455.9614 | 4360.9393 |  | 0 | 0 | 0 |  | 520.4 | 474.5209 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4736.7 | 3942.6289 | 4090.6729 |  | 4811.6 | 3942.6289 | 4090.6729 |  | 4678.6 | 3954.4687 | 4102.9572 |  | 4936.25 | 4973.8282 | 4973.8246 |  | 2561.85 | 2494.3823 | 2494.3805 |  | 12642.9 | 13169.9072 | 13012.5355 |  | 137.9 | 131.2274 | 131.2272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1955.5 | 1960.9294 | 1960.9294 |  | 170.2 | 178.4498 | 178.4496 |  | 51.75 | 37.9301 | 37.93 |  | 131.55 | 65.967 | 4.1196 |  | 151.7 | 165.0888 | 165.0886 |  | 1600.4 | 1782.4719 | 1794.4863 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2619.4 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 3331.2 | 3563.2557 | 3732.5246 |  | 301.45 | 194.8324 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.555 | 153.36 | 153.36 |  | 5494.895 | 5488.2799 | 5488.2797 |  | 1554.3 | 1623.3234 | 1699.3073 |  | 2458.2 | 2786.5808 | 2636.7955 |  | 976.35 | 937.8454 | 499.9164 |  | 446.7 | 461.0611 | 461.0611 |  | 449.75 | 443.1487 | 443.1485 |  | 1161.885 | 1072.5667 | 1072.5667 |  | 4206.6 | 4397.2614 | 4459.6891 |  | 4219 | 4397.2614 | 4459.6891 |  | 4330.85 | 4410.4664 | 4473.0815 |  | 2560.55 | 2604.6451 | 2354.6049 |  | 332.3 | 288.8697 | 324.0115 |  | 1015.75 | 1046.9577 | 1051.409 |  | 74.8 | 0 | 0 |  | 143.9 | 288.231 | 264.0779 |  | 2045.35 | 2812.6515 | 2561.8445 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 957.65 | 1002.5127 | 1115.0068 |  | 150.95 | 75.8266 | 131.8924 |  | 0 | 0 | 0 |  | 698.55 | 728.896 | 730.1048 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2024.9 | 2123.2884 | 2123.2884 |  | 3668.3 | 4022.5957 | 4095.1554 |  | 3657.7 | 4022.5957 | 4095.1554 |  | 3820.4 | 4022.5957 | 4095.1554 |  | 5820.05 | 6052.0134 | 6161.1798 |  | 254.05 | 185.5388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 87.8 | 145 | 155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70.45 | 80.8534 | 80.8531 |  | 2315.2 | 2308.6155 | 2914 |  | 2565.55 | 2679.6059 | 2690.7927 |  | 1527.3 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1647.5 | 1885.632 | 1885.6313 |  | 717.95 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2875.95 | 3245.421 | 3379.6891 |  | 2890.55 | 3245.421 | 3379.6891 |  | 3251.85 | 3255.1671 | 3389.8383 |  | 550.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2398.9 | 1905.2205 | 1878.5957 |  | 1067.25 | 825.0806 | 811.7282 |  | 188.4 | 175.1327 | 106.1563 |  | 84.2 | 101.0783 | 111.3679 |  | 311 | 303.2069 | 303.2069 |  | 8.5 | 8.06 | 8.0599 |  | 943.3 | 1157.9385 | 1313.997 |  | 650.4 | 571.4906 | 571.4905 |  | 341.95 | 317.555 | 317.5542 |  | 1.35 | 2.1 | 2.1 |  | 451.4 | 490.9495 | 490.9493 |  | 192.85 | 159.3895 | 136.4527 |  | 88.9 | 96.7476 | 82.7495 |  | 1571 | 1586.8212 | 1586.8211 |  | 804.55 | 817.26 | 817.2599 |  | 33.6 | 33.56 | 33.5598 |  | 75.2 | 64.8 | 64.7998 |  | 62.25 | 60 | 59.9998 |  | 484.5 | 490.1333 | 490.133 |  | 270.9 | 256.5598 | 256.5598 |  | 201.2 | 204 | 203.9999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.05 | 0 | 0 |  | 121.25 | 113.6615 | 113.6613 |  | 152.9 | 135.8148 | 135.8147 |  | 233.5 | 311.5841 | 335.4284 |  | 885 | 1087.58 | 1069.1103 |  | 99 | 99.6522 | 99.6522 |  | 77.05 | 79.2 | 79.1998 |  | 252.5 | 291.7984 | 340.6842 |  | 53.55 | 50.7 | 50.6998 |  | 7.05 | 1.2 | 9.5998 |  | 0.9 | 2.887 | 2.8869 |  | 398.5 | 396.5014 | 396.5014 |  | 139.45 | 112.8 | 112.7998 |  | 247.5 | 256.5598 | 256.5595 |  | 353.85 | 326.5306 | 326.5306 |  | 508.85 | 601.615 | 579.615 |  | 520.7 | 963.44 | 953.2749 |  | 274.35 | 261.5218 | 261.5217 |  | 1004.8 | 1423.1382 | 1534.3906 |  | 1415.3 | 1403.7007 | 1532.5072 |  | 106.35 | 189.1674 | 189.1638 |  | 102.15 | 97.2796 | 97.2878 |  | 371 | 338.745 | 338.7449 |  | 272.8 | 279.8834 | 279.8832 |  | 108.15 | 120 | 119.9998 |  | 156.9 | 168 | 167.9999 |  | 237.65 | 256.5598 | 256.5595 |  | 259.95 | 256.5598 | 256.5595 |  | 263.45 | 279.8834 | 279.8832 |  | 288.05 | 288.2143 | 288.2057 |  | 2048.05 | 1966.4421 | 1966.442 |  | 124.1 | 107.0329 | 107.0328 |  | 1077.55 | 1115 | 1114.9999 |  | 14.4 | 14.4 | 14.3998 |  | 1124.95 | 1111.85 | 1112.9998 |  | 1058.4 | 685.6 | 1328.9998 |  | 815.6 | 802.8 | 802.7999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.6 | 26.4 | 26.3998 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 118.5 | 107.3928 | 107.3927 |  | 182.45 | 182.4 | 182.4 |  | 479.35 | 461.8075 | 461.8075 |  | 477.95 | 461.8075 | 461.8075 |  | 165.55 | 256.8 | 256.8 |  | 818.1 | 800 | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 450.9 | 408 | 335.9998 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.7 | 264 | 264 |  | 324.7 | 420 | 419.9999

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 20 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7020587 y resultó S/. 261868 (3.60% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 13 | 7282455.2374 | 6663971.1077 | 9.281%
JUE 14 | 7053584.1734 | 6762326.8901 | 4.307%
VIE 15 | 5983799.5555 | 6758322.4347 | -11.46%
SAB 16 | 6268227.5836 | 6004393.1863 | 4.394%
DOM 17 | 6469916.505 | 6786359.9868 | -4.663%
LUN 18 | 6160384.4795 | 6072873.4669 | 1.441%
MAR 19 | 6706439.2311 | 5781141.9041 | 16.01%
MIE 20 | 7020587.1257 | 6686777.2721 | 4.992%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 07:23:38 | 20/05/2026 08:57:06 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/05/2026 08:57:06 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 14:53:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/05/2026 14:53:00 | 20/05/2026 16:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 16:02:00 | 20/05/2026 16:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/05/2026 20:02:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/05/2026 08:34:00 | 20/05/2026 12:18:00 | 20/05/2026 08:29:00 | 20/05/2026 12:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/05/2026 16:40:00 | 20/05/2026 20:06:00 | 20/05/2026 16:35:00 | 20/05/2026 19:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/05/2026 08:12:00 | 21/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 08:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/05/2026 10:07:00 | 20/05/2026 12:42:00 | 20/05/2026 09:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/05/2026 12:42:00 | 20/05/2026 15:43:00 |  | 20/05/2026 15:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 13:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:06 h se bajó a 450 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 13:21:00 | 20/05/2026 18:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 18:00:00 | 20/05/2026 23:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 23:47:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 20/05/2026 16:37:00 | 20/05/2026 20:10:00 | 20/05/2026 16:14:00 | 20/05/2026 19:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:46 h, S/C operar a 500 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 20/05/2026 17:45:00 | 20/05/2026 22:50:00 | 20/05/2026 17:30:00 | 20/05/2026 22:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:25:00 |  | 20/05/2026 00:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 20/05/2026 08:50:00 | 20/05/2026 14:27:00 | 20/05/2026 08:33:00 | 20/05/2026 14:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 00:00:00 | 20/05/2026 00:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 00:44:00 | 20/05/2026 02:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 02:33:00 | 20/05/2026 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 03:51:00 | 20/05/2026 07:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 07:52:00 | 20/05/2026 15:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 15:49:00 | 20/05/2026 16:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 20/05/2026 16:43:00 | 20/05/2026 21:08:00 | 20/05/2026 16:39:00 | 20/05/2026 20:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 21:08:00 | 20/05/2026 22:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/05/2026 22:15:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 20/05/2026 07:03:00 | 20/05/2026 13:23:00 | 20/05/2026 06:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 07:03 h inicia el proceso de acople a Ciclo Combinado
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/05/2026 13:23:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/05/2026 16:33:00 | 20/05/2026 20:36:00 | 20/05/2026 16:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 20/05/2026 20:36:00 | 21/05/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 17.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 5.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 98.0004 | 18.0593 | 1 | 98.0004 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 61.7702 | 0 | 1 | 61.5292 | 0 | 1 | 122 | 0 | 1 | 122 | 0 | 1 | 122 | 0 | 1 | 122 | 0 | 1 | 122 | 0 | 1 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98.4767 | 27.0201 | 1 | 98.4767 | 27.0201 | 1 | 7.6713 | 115.0332 | 1 | 7.6713 | 115.0195 | 1 | 98.4767 | 27.0201 | 1 | 98.4767 | 27.0201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0767 | 62.535 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 0 | 123.3471 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 61.9607 | 59.3697 | 1 | 62.7899 | 58.0924 | 1 | 87 | 32.4127 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 123.7894 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 55.772 | 7.5806
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 57.738 | 0 | 1 | 48.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.751 | 0 | 1 | 60.751 | 0 | 1 | 60.751 | 0 | 1 | 60.751 | 0 | 1 | 60.751 | 0 | 1 | 60.751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0767 | 0 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 61.4309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.9607 | 0 | 1 | 62.7899 | 0 | 1 | 26.479 | 32.4127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 61.652 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 40.2624 | 18.0593 | 1 | 49.2172 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 61.7702 | 0 | 1 | 61.5292 | 0 | 1 | 61.249 | 0 | 1 | 61.249 | 0 | 1 | 61.249 | 0 | 1 | 61.249 | 0 | 1 | 61.249 | 0 | 1 | 61.249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 61.9163 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 59.3697 | 1 | 0 | 58.0924 | 1 | 60.521 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.1374 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 55.772 | 7.5806
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8918 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 62.6187 | 1 | 60 | 56.3403 | 1 | 60 | 46.9813 | 1 | 60 | 58.4803 | 1 | 60 | 115.8103 | 1 | 60 | 115.8103 | 1 | 60 | 114.9668 | 1 | 60 | 114.9805 | 1 | 60 | 115.8103 | 1 | 60 | 115.8103 | 1 | 60 | 102.9833 | 1 | 60 | 102.9833 | 1 | 60 | 20.0954 | 1 | 60 | 77.7276 | 1 | 60 | 69.2701 | 1 | 60 | 59.9565 | 1 | 60 | 29.7799 | 1 | 60 | 99.4923 | 1 | 60 | 49.5443 | 1 | 60 | 52.7187 | 1 | 60 | 61.7859 | 1 | 60 | 69.8304 | 1 | 60 | 63.1628 | 1 | 60 | 41.2736 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 87.2498
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0716 | 28.9072 | 1 | 15.3607 | 28.4688 | 1 | 0 | 42.8727 | 1 | 15.0716 | 28.9072 | 1 | 30 | 14.9338 | 1 | 11.756 | 30.7374 | 1 | 18.9478 | 23.0408 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.8959 | 32.3532 | 1 | 19.9999 | 23.0902 | 1 | 39.96 | 0 | 1 | 35.11 | 0 | 1 | 34.8927 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 35.2006 | 1 | 19.3103 | 21.8252 | 1 | 16.3735 | 26.9552 | 1 | 19.0045 | 22.953 | 1 | 23.3805 | 15.6045 | 1 | 30 | 0 | 1 | 21.6096 | 18.808
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2051 | 22.6431 | 1 | 20 | 18.7801 | 1 | 30 | 11.9868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0752 | 1 | 0 | 43.0752 | 1 | 0 | 42.8733 | 1 | 29.5716 | 14.3757 | 1 | 0 | 43.0752 | 1 | 0 | 42.5966 | 1 | 11.6789 | 29.8995 | 1 | 0 | 39.6145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.5035 | 28.5621 | 1 | 0 | 24.6374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9422
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 0 | 39.9756 | 1 | 20 | 18.7801 | 1 | 0 | 23.0077 | 1 | 0 | 32.7339 | 1 | 0 | 43.8279 | 1 | 0 | 43.8279 | 1 | 0 | 43.6247 | 1 | 0 | 43.2303 | 1 | 0 | 43.8279 | 1 | 0 | 43.3461 | 1 | 0 | 42.3465 | 1 | 0 | 40.3281 | 1 | 30 | 10.0477 | 1 | 0 | 45.3744 | 1 | 20.0002 | 23.0899 | 1 | 0 | 38.6173 | 1 | 0 | 17.0279 | 1 | 0 | 41.5653 | 1 | 0 | 24.9069 | 1 | 21.8655 | 17.5181 | 1 | 0 | 39.9606 | 1 | 0 | 42.8752 | 1 | 0 | 40.2098 | 1 | 0 | 25.669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4997
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8918 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 40.7949 | 0 | 1 | 20 | 18.7801 | 1 | 30 | 11.9868 | 1 | 30 | 12.8732 | 1 | 44.9284 | 0 | 1 | 44.9284 | 0 | 1 | 44.6393 | 0 | 1 | 30.4284 | 14.5017 | 1 | 44.9284 | 0 | 1 | 30 | 14.9338 | 1 | 36.5651 | 0 | 1 | 41.0522 | 0 | 1 | 30 | 10.0477 | 1 | 47.1041 | 0 | 1 | 20 | 23.09 | 1 | 20.04 | 21.3391 | 1 | 24.89 | 12.752 | 1 | 12.6038 | 29.3649 | 1 | 30 | 0 | 1 | 38.1345 | 0 | 1 | 40.6897 | 0 | 1 | 43.6265 | 0 | 1 | 40.9955 | 0 | 1 | 36.6195 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 38.3904 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 10.9999 | 13.6789 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.9182 | 0 | 1 | 10.8957 | 13.3007 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.747 | 1 | 11 | 13.7462 | 1 | 11 | 13.8301 | 1 | 11 | 13.942 | 1 | 11 | 13.9492 | 1 | 11 | 13.9409 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.8466 | 1 | 11 | 13.7704 | 1 | 11 | 13.8466 | 1 | 11 | 13.9245 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 17.4 | 26.8043 | 1 | 17.4 | 26.8043 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 18.9919 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 16.2317 | 1 | 11 | 15.604 | 1 | 11 | 16.4237 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.3188 | 1 | 11 | 13.2362 | 1 | 11 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 10.9999 | 13.6789 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.9182 | 0 | 1 | 10.8957 | 13.3007 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.747 | 1 | 11 | 13.7462 | 1 | 11 | 13.8301 | 1 | 11 | 13.942 | 1 | 11 | 13.9492 | 1 | 11 | 13.9409 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.8466 | 1 | 11 | 13.7704 | 1 | 11 | 13.8466 | 1 | 11 | 13.9245 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 17.4 | 26.8043 | 1 | 17.4 | 26.8043 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 18.9919 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 16.2317 | 1 | 11 | 15.604 | 1 | 11 | 16.4237 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.3188 | 1 | 11 | 13.2362 | 1 | 11 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 140.1679 | 1 | 0 | 171.5581 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 73.1148 | 1 | 0 | 186.363 | 1 | 0 | 171.5795 | 1 | 0 | 171.1165 | 1 | 0 | 173.6937 | 1 | 0 | 168.5817 | 1 | 0 | 172.3488 | 1 | 0 | 227.7441 | 1 | 0 | 243.4907 | 1 | 0 | 230.9154 | 1 | 0 | 232.0518 | 1 | 0 | 230.9218 | 1 | 0 | 230.1457 | 1 | 128 | 127.2269 | 1 | 128 | 127.2269 | 1 | 128 | 127.2269 | 1 | 110.4767 | 127.2269 | 1 | 98.4767 | 80.2117 | 1 | 98.4767 | 86.4901 | 1 | 98.4767 | 95.8491 | 1 | 98.4767 | 84.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28.6946 | 1 | 6 | 65.8841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 55.1006 | 1 | 6 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 140.1679 | 1 | 0 | 171.5581 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 217 | 1 | 0 | 73.1148 | 1 | 0 | 186.363 | 1 | 0 | 171.5795 | 1 | 0 | 171.1165 | 1 | 0 | 173.6937 | 1 | 0 | 168.5817 | 1 | 0 | 172.3488 | 1 | 0 | 227.7441 | 1 | 0 | 243.4907 | 1 | 0 | 230.9154 | 1 | 0 | 232.0518 | 1 | 0 | 230.9218 | 1 | 0 | 230.1457 | 1 | 128 | 127.2269 | 1 | 128 | 127.2269 | 1 | 128 | 127.2269 | 1 | 110.4767 | 127.2269 | 1 | 98.4767 | 80.2117 | 1 | 98.4767 | 86.4901 | 1 | 98.4767 | 95.8491 | 1 | 98.4767 | 84.35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28.6946 | 1 | 6 | 65.8841 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 55.1006 | 1 | 6 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 45.0939 | 1 | 0 | 45.4419 | 1 | 16.6713 | 0 | 1 | 16.6713 | 0 | 1 | 73.7532 | 0 | 1 | 90.6891 | 0 | 1 | 16.6713 | 30.637 | 1 | 16.6713 | 31.6735 | 1 | 16.6713 | 32.1373 | 1 | 34.1946 | 29.4763 | 1 | 18.7065 | 34.4763 | 1 | 36.4708 | 30.7019 | 1 | 6 | 47.315 | 1 | 6 | 45.5093 | 1 | 6 | 44.238 | 1 | 6 | 43.1777 | 1 | 6 | 44.2316 | 1 | 6 | 44.9298 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 63.0767 | 26.1657 | 1 | 63.0767 | 26.1657 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 28.7713 | 58.5374 | 1 | 28.6713 | 58.6318 | 1 | 46.6946 | 41.6244 | 1 | 89 | 0 | 1 | 13.9666 | 72.5077 | 1 | 15.8113 | 66.8543 | 1 | 14.9821 | 65.5849 | 1 | 0 | 81.3777 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 81 | 9.2527 | 1 | 71 | 18.3594 | 1 | 65.772 | 18.0788 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 45.0939 | 1 | 0 | 45.4419 | 1 | 16.6713 | 0 | 1 | 16.6713 | 0 | 1 | 73.7532 | 0 | 1 | 90.6891 | 0 | 1 | 16.6713 | 30.637 | 1 | 16.6713 | 31.6735 | 1 | 16.6713 | 32.1373 | 1 | 34.1946 | 29.4763 | 1 | 18.7065 | 34.4763 | 1 | 36.4708 | 30.7019 | 1 | 6 | 47.315 | 1 | 6 | 45.5093 | 1 | 6 | 44.238 | 1 | 6 | 43.1777 | 1 | 6 | 44.2316 | 1 | 6 | 44.9298 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 63.0767 | 26.1657 | 1 | 63.0767 | 26.1657 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 28.7713 | 58.5374 | 1 | 28.6713 | 58.6318 | 1 | 46.6946 | 41.6244 | 1 | 89 | 0 | 1 | 13.9666 | 72.5077 | 1 | 15.8113 | 66.8543 | 1 | 14.9821 | 65.5849 | 1 | 0 | 81.3777 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 81 | 9.2527 | 1 | 71 | 18.3594 | 1 | 65.772 | 18.0788 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 13.8811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9666 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14.2588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 9.9999 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 13.8811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9666 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14.2588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 17.354 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 17.354 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 58 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170.0000 | 192.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164.000 | 217.0001 |  | 164.000 | 217.0000
COMENTARIOS | [82 empty] | CH Cheves no dió RSF y G1 de la CH Huinco |  |  | CH Cheves no dió RSF |  |  | CH Cheves no dió RSF |  |  | CH Cheves no dió RSF |  |  | CH Cheves no dió RSF |  |  | CH Cheves no dió RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 20 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
20/05/2026 | 00:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 01:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 01:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 02:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 02:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 03:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 03:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 04:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 04:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 05:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 05:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 06:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 06:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 07:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 07:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 08:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 08:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 09:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 09:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 10:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 10:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 11:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 11:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 12:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 12:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 13:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 13:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 14:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 14:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 15:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 15:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 16:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 16:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 17:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 17:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 18:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 18:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 19:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 19:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 20:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 20:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 21:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 21:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 22:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 22:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 23:00 | 0 | 0
20/05/2026 | 23:30 | 0 | 0
20/05/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 20 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó despacho ejecutado de a C.T. Tablazo; C.T. Tallanca; C.H. Pías y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 20 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe