## EVENTOS
jueves, 21 de Mayo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 21/05/2026 14:50:00 | 22/05/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. PURMACANA |  | NO | 0
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/05/2026 15:18:00 | 21/05/2026 21:45:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 21/05/2026 18:16:00 | 21/05/2026 20:16:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 21/05/2026 03:58:08 | 21/05/2026 04:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. POTRERO |  | NO | 10
P.ENERG | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSÉ - JADE | LINEA DE TRANSMISION | L-2304 | 21/05/2026 10:06:00 | 22/05/2026 00:00:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LA S.E. JADE DE 220 KV |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 21/05/2026 11:13:00 | 21/05/2026 22:20:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
jueves, 21 de Mayo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el día 12.05, declaran a la CH Platanal como central de regulación
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de mayo.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
21/05/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 21 de Mayo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-BCS-5482 | 21/05/2026 07:59 | 21/05/2026 14:08 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13867 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2292 | 21/05/2026 07:21 | 21/05/2026 17:24 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13813 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2293 | 21/05/2026 07:21 | 21/05/2026 17:24 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13814 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 21/05/2026 08:13 | 21/05/2026 16:41 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23895 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 21/05/2026 07:23 | 21/05/2026 17:45 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14696 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 21/05/2026 07:23 | 21/05/2026 17:45 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14697 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE | CL-2260 | 21/05/2026 07:31 | 21/05/2026 16:40 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 220 kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1830 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 21/05/2026 07:31 | 21/05/2026 16:40 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS | SE TIERRASN | 21/05/2026 08:00 | 21/05/2026 17:00 | se realizara el reemplazo de patchcords de FO en los diferentes equipos de control y proteccion de la SET Tierras Nuevas | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14752 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 17:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT, CH I CH II CH III | 1.63 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI I | INT-TRAFO | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 17:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT, CH I CH II CH III (Transformador 33 Kv) | 6.87 | P | F/S | N | PREV. | 10222 | T
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 17:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT, CH I CH II CH III | 0.58 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 17:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT, CH I CH II CH III | 4.66 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | TR-3 -30MVA | 21/05/2026 09:00 | 21/05/2026 11:15 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CELDA TRANSFORMADOR | 0 | P | E/S | N | PREV. | 16481 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Inspeccion de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/05/2026 07:00 | 21/05/2026 22:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2. | 2.5 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en pala | 11.8 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/05/2026 14:35 | 21/05/2026 16:17 | A5.1 inspeccion /capacitacion Abb, celda MT | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/05/2026 19:03 | 22/05/2026 00:00 | A6.1 alarma PIT 2 CAM IO-Module failure | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 23:59 | BARRA 220 KV DE LA SE JADE, ENERGIZADA LUEGO DE SU PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 23:59 | TRANSFORMADOR T170-233 DE LA SE JADE, LUEGO DE LA PRIMERA ENERGIZACION CON MANDO SINCRONIZADO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 23:59 | TRANSFORMADOR T171-233 DE LA SE JADE, LUEGO DE LA PRIMERA ENERGIZACION CON MANDO SINCRONIZADO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 23:59 | LINEA L-2303 (SAN JOSE - JADE) ENERGIZADA LUEGO DE SU PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 23:59 | LINEA L-2304 (SAN JOSE - JADE) ENERGIZADA LUEGO DE SU PRUEBAS DE PRIMERA ENERGIZACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CENTRAL | 21/05/2026 09:00 | 21/05/2026 17:03 | CC3X1 A CARGA BASE PARA PRUEBAS / CALIBRACION ON-LINE DE LAS VALVULAS DE SEGURIDAD | 819 | P | E/S | N | PRUEBA | 11513 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 21/05/2026 09:00 | 21/05/2026 15:00 | REINICIO DE SERVIDORES DE SCADA SUBESTACION: DS AGILE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 21/05/2026 19:36 | 21/05/2026 23:05 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANNUAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE SILICAGEL, INSP. CONEXIONES, LIMPIEZA, AJUSTE DE BORNES TABLEROS Y CAJAS DE PASO, LIMPIEZA GENERAL CUBICULO 13.8 KV Y EVALUACION INSTALACION DE TESTIGO) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 8459 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 21/05/2026 08:00 | 21/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SE?ALES CON U2 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | TR-1022 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 05:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO,REVISION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE MEDIDCION DEL LADO DE 22.9kv | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23854 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | TRUJILLO NOROESTE - TRUJILLO SUR | L-1150 | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18047 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Reparacion interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2. | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 21/05/2026 23:55 | 22/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO PARA INSPECCION DEL GOVERNADOR POR FUGA DE ACEITE MANTENIMIENTO CORRRECTIVO | 43.5 | P | F/S | N | CORR. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 21/05/2026 08:00 | 21/05/2026 17:00 | A solicitud de INVER Management (CSF ILLA) se requiere migrar las instalaciones existentes de extension de barra A a extension de barra B con el fin de permitir que el equipo de INVER realice la energizacion de su infraestructura de evacuacion CSF ILLA (EO1) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2097 Mantto y Pruebas electricas GCB Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT Cambio de Radiadores GSU | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11909 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | BARRA-220KV | 21/05/2026 10:00 | 21/05/2026 11:00 | Habilitacion del rele de proteccion diferencial de barras 220kV con redistribucion de circuitos: TRA2, TRA3 y L2013 conectados a la Barra A; TRA4, TRA5 y L2012 conectados a la Barra B, acoplamiento 220kV cerrado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 296 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | CLTXF-006 | 21/05/2026 06:04 | 21/05/2026 17:19 | MANTENIMIENTO LAVADO DE AISLADORES EQUIPOS DE PATIO CL-6907 PROYECTO ALIMENTACION REDUNDANTE A WWTP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14901 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | TXF-006 | 21/05/2026 06:05 | 21/05/2026 17:16 | MANTENIMIENTO LAVADO DE AISLADORES EQUIPOS DE PATIO CL-6907 PROYECTO ALIMENTACION REDUNDANTE A WWTP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14899 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 21/05/2026 00:01 | 22/05/2026 00:00 | MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y TOQUE Y PASO CTR | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 21/05/2026 00:01 | 22/05/2026 00:00 | PRUEBAS EN TALLER DE BANCO DE BATERIAS DE BAHIA L-2167 | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 21/05/2026 00:01 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PANELES MARK VIE | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_220kV | 21/05/2026 08:00 | 21/05/2026 17:00 | Pruebas de energizacion Trafos T 170-233 / T 171-233 y LLTT L 2303 y L 2304 de CSF ILLA a solicitud de empresa INVER/ENHOL | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15139 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 14:10 | Indisponible a solicitud de Acciona Energia Peru SAC CSF San Jose por tendido de nueva L.T. 220 KV S.E. America-S.E. SanJose | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 14:11 | Indisponible a solicitud de Acciona Energia Peru SAC CSF San Jose por tendido de nueva L.T. 220 KV S.E. America-S.E. SanJose | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14955 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 21/05/2026 07:01 | 22/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 21/05/2026 23:09 | 22/05/2026 00:00 | HERMETIZAR FUGA DE AGUA POR CUERPO DE VALVULA EN FOSA ALTERNADOR. | 68 | P | F/S | N | CORR. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 21/05/2026 17:03 | 21/05/2026 17:56 | PRUEBAS ELECTRICAS DE SINCRONIZADOR DE TG8. SE REQUIERE 01 HR EN CARGA MINIMA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 06:00 | Se solicita desconectar linea L-1390 por mantenimiento programado de linea. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 21/05/2026 18:00 | 22/05/2026 00:00 | Se solicita desconectar linea L-1390 por mantenimiento programado de linea. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 06:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento programado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 21/05/2026 18:00 | 22/05/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento programado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 06:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento programado de nuestra SE Panamericana | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 21/05/2026 18:00 | 22/05/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento programado de nuestra SE Panamericana | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 13:16 | M-08 Troubleshooting controlador de convertidores SWTCC | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 13:13 | M-06 Arranque limitado al 54.35% | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 12:34 | 21/05/2026 13:00 | M-09 Inspeccion nivel Ground | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 13:21 | 21/05/2026 13:26 | M-06 Parametrizacion por ingenieria SG | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/05/2026 09:16 | 21/05/2026 13:49 | Th-14 Troubleshooting cambio de bomba de coolant lado A | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/05/2026 15:37 | 21/05/2026 16:11 | Th-14 Correccion de fuga de coolant en anillos refrigerantes de bearing en lado B. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/05/2026 15:53 | 21/05/2026 16:17 | TH-25 alarma Mainbreaker cut out | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TRES HERMANAS | T2 | 21/05/2026 14:00 | 21/05/2026 15:15 | Alarma de Rele Buchholz TR2-TZ2 | 97.15 | P | F/S | N | PREV. | 15163 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 20:11 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 21/05/2026 08:33 | 21/05/2026 15:57 | REVISAR CIRCUITO DE CONTROL Y REPARAR MANDO ELECTRICO DEL SECCIONADOR SA-4179. PREVIAMENTE VERIFICAR QUE EL TRANSFORMADOR T65-162 SE ENCUENTRE CONECTADO A LA BARRA 22.9KV. (R0131512) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | CL_T50_60kV | 21/05/2026 10:30 | 21/05/2026 17:00 | REVISION, CONFIGURACION Y PRUEBAS DEL RELE 59N. PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA CON DISPARO EFECTIVO A IN-6196. (R0130663) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 06:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T16-260_220 KV. (R0123489) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 03:36 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T16-260_60 KV. (R0123485) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 08:27 | LADO 60 KV: CORREGIR PUNTOS DE FUGA DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-673 Y TRANSFORMADOR DE TENSION TT-6678. (R0126882) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 08:27 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL TRANSFORMADOR. (R0123737) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 08:27 | LADO 60 KV: MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123485) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 08:27 | MP 5A LAVADO DE AISLAMIENTO DE BUJES DEL TRANSFORMADOR. (R0123492) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T16-260_220 kV | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 08:27 | LADO 220 KV: MP 2A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123489) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 346 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 21/05/2026 03:59 | 21/05/2026 08:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T16-260_60 KV. (R0123485) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 220 kV | 21/05/2026 06:10 | 21/05/2026 08:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T16-260_220 KV. (R0123489) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 889 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | CL-685 | 21/05/2026 07:30 | 21/05/2026 23:00 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGY. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1810 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 220 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DEL ACOPLE 220KV, DESCONEXION Y RETIRO DE UNIDAD DE BAHIA DE ACOPLE EXISTENTE, CORTOCIRCUITAR CORRIENTES NUCLEO 4, ADECUACIONES DE CIRCUITOS DE DISPAROS, PRUEBAS DE INYECCION PARA UNIDAD CENTRAL NUEVA, PRUEBAS FUNCIONALES DE DISPARO 87B Y 50BF, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121544) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 451 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B y 50BF DESHABILITADO DESDE 18.05 HASTA 17.09.2026. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B y 50BF DESHABILITADO DESDE 18.05 HASTA 17.09.2026. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 17:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE_220 kV. (R0121544) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 21/05/2026 17:00 | 22/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION EN S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | IN-2122 | 21/05/2026 08:10 | 21/05/2026 10:00 | CAMBIO DE VALVULA ETNA FASE T. (R0131712) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 1046 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 21/05/2026 07:30 | 21/05/2026 12:30 | A SOLICITUD DE CONELSUR POR LIMPIEZA AISLACION EN CL-2260. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 21/05/2026 12:30 | 21/05/2026 17:30 | A SOLICITUD DE CONELSUR POR LIMPIEZA AISLACION EN CL-2260 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Ampliacion del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 17:43 | Inspeccion y mantenimiento semestral F/S UG1 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 39 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO - OROYA | L-6503 | 21/05/2026 08:48 | 21/05/2026 17:14 | Inspeccion y mantenimiento del sistema de proteccion | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10536 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Interruptor IN-5182 indisponible por la anomalia de disminucion de gas SF6 en el TC-5188. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 1 | BARRA A 220 kV | 21/05/2026 07:59 | 21/05/2026 15:29 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA DEL SECCIONADOR SE-3905 Y BAQUELITA FISURADA DEL TRANSFORMADOR DE TENSION TT-2488. (R0127557) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14854 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE - ABANCAY NUEVA | L-2060 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 18:00 | ESQUEMA ESPECIAL MACO SE ENCUENTRA DESHABILITADOS DEBIDO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS LINEAS 220KV L-2050/L-2059. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15036 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | ACOPLE 220 | 21/05/2026 09:25 | 21/05/2026 17:12 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125884) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13261 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 21/05/2026 09:25 | 21/05/2026 12:53 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0126051) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13262 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 21/05/2026 09:25 | 21/05/2026 12:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA220kV. (R0125884) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13262 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA B 220kV | 21/05/2026 14:27 | 21/05/2026 17:12 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0126052) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13263 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA B 220kV | 21/05/2026 14:27 | 21/05/2026 17:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA220kV. (R0125884) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13263 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq. MACO | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 18:00 | Debido a la Indisponibilidad de las lineas L-2050/L-2059 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25028 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - ABANCAY NUEVA | L-2050 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129426) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15035 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY - COTARUSE | L-2059 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | REALIZAR BAIPAS DE LA ESTRUCTURA T-47 DEBIDO A RIESGO DE INMINENTE COLAPSO POR DESPRENDIMIENTO DE TERRENO POR LLUVIAS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2060 COTARUSE - ABANCAY NUEVA CON RECIERRES DESHABILITADOS DE FORMA DIARIA DESDE 08:00 HASTA 16:00 HRS. (R0129549) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15034 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 21 de Mayo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 21 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/05/2026 | 00:30 | 102.6 | 652.6 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 123.1 |  | 57.8 |  | 200.2 | 204.6 | 197.1 | 207 | 107.4 | 394.6 | 6.1 |  |  |  | 83.4 | 8 | 5.2 |  | 6.2 | 51.2 |  |  |  |  | 109.3 | 149.4 |  | 0 |  | 6.5 | 227.4 | 62 | 54.6 | 40.1 | 18.8 | 18.8 | 48.9 | 176.3 | 176.9 | 179.1 | 106.5 | 19.4 | 38.9 | 1.9 | 18.5 | 93.6 |  |  | 47.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 85.4 | 114.4 | 115.1 | 115.3 | 203.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 62.4 | 105.8 | 66.6 | 76.7 | 30.3 |  |  |  | 95.1 | 94.7 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.4 | 7.8 | 3.4 | 13 | 0 | 44.4 | 0 | 13.5 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 10.8 | 8.5 |  | 8.3 | 0 | 0 | 14 | 44.9 | 0 | 3.1 | 11.9 | 2.3 | 0.2 | 0 | 15 | 6.3 | 10.1 | 14.1 | 16 | 24.1 | 0 | 57.9 | 69.4 | 7.6 | 5.1 | 0 | 10.4 | 4.1 |  | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.6 | 34.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.8 | 19.7 | 8.8 | 33.8 |  | 18 |  |  | 10.8 | 14.2 | 6581.2 | 24 | 6.49 | 10.108 | 10.6 | 26.0284 | 18.9658 | 6.2 | 16.1 | 118.4922
21/05/2026 | 01:00 | 103.3 | 650.7 | 215 | 0 | 0 | 0 | 122.3 |  | 57.6 |  | 201.5 | 202.4 | 197.1 | 205.3 | 107 | 392.7 | 5.8 |  |  |  | 82.6 | 7.9 | 5.1 |  | 6 | 49.9 |  |  |  |  | 109.4 | 173.2 |  | 0 |  | 6.5 | 222.8 | 62.4 | 47.9 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 174.3 | 175.1 | 178.3 | 107.5 | 18.4 | 37 | 1.9 | 17.7 | 48.3 |  |  | 47.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85 | 140 | 139.6 | 140 | 228.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.1 | 44.7 | 96.5 | 66.1 | 75.5 | 30.3 |  |  |  | 96.2 | 94.9 | 116.7 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.3 | 7.8 | 3.3 | 12.4 | 0 | 44.6 | 0 | 11.1 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 10.8 | 8.4 |  | 8.3 | 0 | 0 | 12.9 | 40.9 | 0 | 3.1 | 12 | 2.3 | 0.2 | 0 | 15.2 | 6.3 | 10 | 13.5 | 14.8 | 22.3 | 0 | 46.1 | 58.7 | 5.1 | 5 | 0 | 10.6 | 4.2 |  | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 28.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9.3 | 33.9 |  | 18.5 |  |  | 10.7 | 14.1 | 6505.8 | 24 | 0.927 | 10.108 | 10.6 | 26.0644 | 18.9655 | 6.1 | 16.2 | 112.9648
21/05/2026 | 01:30 | 100.9 | 648.1 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 120.8 |  | 57.6 |  | 201.5 | 204 | 196.8 | 206.8 | 107.3 | 394.9 | 5.8 |  |  |  | 80.1 | 7.5 | 5 |  | 6.1 | 50 |  |  |  |  | 108.7 | 191 |  | 0 |  | 6.5 | 227.7 | 63 | 57.6 | 39.2 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 172.4 | 172.1 | 178.8 | 106 | 17.7 | 40.4 | 1.9 | 0 | 87.4 |  |  | 46.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 113.9 | 113.2 | 113.1 | 202.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 70.6 | 106.3 | 65.3 | 75.3 | 29.6 |  |  |  | 96.3 | 94.5 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 7.8 | 3.5 | 12.8 | 0 | 52.8 | 0 | 14.5 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 19.9 | 10.8 | 4.5 |  | 8.3 | 0 | 0 | 13.7 | 45.3 | 0 | 2.9 | 12 | 2.3 | 0.2 | 0 | 15.2 | 6.2 | 9.7 | 13.3 | 12.3 | 22.6 | 0 | 34.5 | 39.2 | 4.9 | 3.2 | 0 | 10.7 | 4.4 |  | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.8 | 34 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.8 | 19.8 | 8.9 | 34.1 |  | 19 |  |  | 10.8 | 13.6 | 6468.8 | 24 | 0 | 10.112 | 10.6 | 26.0883 | 18.965 | 6.1 | 16.1 | 111.9654
21/05/2026 | 02:00 | 101.7 | 651.2 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 120.9 |  | 57.7 |  | 200 | 201.8 | 196.2 | 207.8 | 107 | 397.1 | 5.7 |  |  |  | 82.1 | 7.9 | 5.1 |  | 6 | 50.1 |  |  |  |  | 109.4 | 181.7 |  | 0 |  | 6.5 | 228.8 | 63 | 63.7 | 40.2 | 18.8 | 18.8 | 48.2 | 172 | 173.2 | 178.7 | 106.9 | 18.8 | 42.4 | 1.9 | 0 | 109.6 |  |  | 30.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 99.2 | 99.5 | 99.5 | 188.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 85.5 | 114.2 | 66 | 75.3 | 30.3 |  |  |  | 96.3 | 94.3 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 7.8 | 3.6 | 12.7 | 0 | 54.8 | 0 | 14.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.5 | 10.8 | 4.6 |  | 8.3 | 0 | 0 | 14.5 | 51.1 | 0 | 3 | 12 | 2.2 | 0.2 | 0 | 15.2 | 6.2 | 10 | 13.5 | 16.1 | 21.5 | 0 | 21.3 | 31.5 | 1.4 | 1.2 | 0 | 10.9 | 4.5 |  | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.7 | 27 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.8 | 9.2 | 34 |  | 18.8 |  |  | 11.3 | 11.6 | 6424.7 | 24 | 0 | 10.108 | 10.6 | 25.9901 | 18.9648 | 6.3 | 15.8 | 111.7629
21/05/2026 | 02:30 | 101.9 | 651.8 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 121.1 |  | 57.6 |  | 199.7 | 201.9 | 196.5 | 206.6 | 107.2 | 398.4 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 7.9 | 5.1 |  | 6 | 50.3 |  |  |  |  | 106.8 | 65.7 |  | 0 |  | 6.5 | 228.3 | 65.6 | 63.1 | 40.1 | 18.8 | 18.8 | 48.6 | 171.3 | 172.6 | 178.9 | 107 | 18.3 | 41.6 | 1.9 | 0 | 160.7 |  |  | 30.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 113.7 | 113.8 | 114.1 | 194.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 82.6 | 112.9 | 66.1 | 76.6 | 30.2 |  |  |  | 96.7 | 94.5 | 116.3 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101.4 | 7.8 | 3.4 | 12.6 | 0 | 55.3 | 0 | 13.5 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 11 | 8.5 |  | 8.3 | 0 | 0 | 11.6 | 44.3 | 0 | 3 | 8.8 | 2.2 | 0.2 | 0 | 15.2 | 6.2 | 10 | 13.7 | 18.4 | 18.7 | 0 | 13.8 | 30.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 10.9 | 4.3 |  | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.5 | 18.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9 | 34.1 |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 12.9 | 6372.6 | 24 | 0 | 10.116 | 10.6 | 26.0544 | 18.9642 | 6.1 | 16 | 111.8345
21/05/2026 | 03:00 | 101.3 | 649.5 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 121.3 |  | 58.4 |  | 201.1 | 204.9 | 197.2 | 206.3 | 107.2 | 394.9 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.7 | 5 |  | 6 | 50 |  |  |  |  | 84.4 | 70.9 |  | 0 |  | 6.5 | 225.8 | 66 | 54.3 | 40 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 172.7 | 173.2 | 178.3 | 106.7 | 17.8 | 38.8 | 1.9 | 0 | 90.2 |  |  | 30.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 110.9 | 110.9 | 110.8 | 200.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 56.4 | 100.4 | 66 | 76.9 | 30 |  |  |  | 97 | 95.1 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.2 | 7.8 | 3.6 | 12.5 | 0 | 47.4 | 0 | 14.3 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.1 | 10.8 | 8.6 |  | 8.3 | 0 | 0 | 11.8 | 43.3 | 0 | 3 | 8.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 15.2 | 6.2 | 9.8 | 13.5 | 17.8 | 24.5 | 0 | 16.2 | 26.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 10.9 | 4.3 |  | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 21.1 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.9 | 19.8 | 8.9 | 34.1 |  | 19.5 |  |  | 11.3 | 13.6 | 6222 | 24 | 0 | 10.104 | 10.6 | 26.0478 | 18.9639 | 6.1 | 16.1 | 111.9156
21/05/2026 | 03:30 | 100.2 | 644.5 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 117.4 |  | 58 |  | 201.9 | 204.4 | 196.7 | 205.9 | 106.6 | 395.5 | 5.6 |  |  |  | 80.7 | 7.3 | 5 |  | 5.9 | 49.5 |  |  |  |  | 82.7 | 137.2 |  | 0 |  | 6.5 | 227.9 | 66 | 63.1 | 38.7 | 18.6 | 18.8 | 48.6 | 170.7 | 170.4 | 178 | 105.4 | 17.9 | 41.6 | 1.9 | 0 | 97.1 |  |  | 29.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 94 | 94.3 | 94.3 | 184.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 84.8 | 110.3 | 64.5 | 76 | 29.4 |  |  |  | 96.3 | 94.6 | 115 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 101.1 | 7.8 | 3.6 | 12.3 | 0 | 46.1 | 0 | 15.1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 19.7 | 10.8 | 8.5 |  | 8.3 | 0 | 0 | 11.6 | 36.5 | 0 | 3.1 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 15.3 | 6.2 | 9.5 | 13.3 | 21.3 | 26.5 | 0 | 17 | 37.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 11.1 | 4.3 |  | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21 | 21.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9.1 | 33.9 |  | 19.5 |  |  | 11.3 | 13.5 | 6262.3 | 24 | 0 | 10.116 | 10.6 | 26.1232 | 18.9639 | 6.2 | 16.2 | 112.2031
21/05/2026 | 04:00 | 101.7 | 651.7 | 215 | 0 | 0 | 0 | 123.2 |  | 57.4 |  | 200.7 | 203.7 | 195.9 | 205.4 | 106.8 | 396.8 | 5.9 |  |  |  | 82 | 7.9 | 5.2 |  | 6.2 | 50.4 |  |  |  |  | 84.8 | 105.5 |  | 0 |  | 6.5 | 229.1 | 66 | 64.3 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 174 | 174.4 | 178.6 | 107.2 | 19.6 | 42.5 | 1.9 | 0 | 114.7 |  |  | 30.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 107.4 | 107.4 | 107.3 | 197.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 87.8 | 114.4 | 66 | 75.4 | 30.2 |  |  |  | 96 | 94.4 | 116.8 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 100.8 | 7.8 | 3.6 | 12.6 | 0 | 38.1 | 0 | 15.4 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 9.6 | 8.9 |  | 8.3 | 0 | 0 | 11 | 33.4 | 0 | 2.9 | 8.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 15.3 | 6.2 | 9.8 | 13.9 | 21.7 | 26.6 | 0 | 18.9 | 48.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 11.5 | 4.3 |  | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.9 | 17.3 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.7 | 20 | 19.9 | 8.9 | 34 |  | 19.5 |  |  | 11.3 | 13.1 | 6342.5 | 24 | 0 | 10.12 | 10.6 | 26.1695 | 18.9636 | 6.2 | 16 | 112.0531
21/05/2026 | 04:30 | 101.2 | 652.5 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 123.5 |  | 57.5 |  | 200.1 | 205.3 | 198 | 207.4 | 107.2 | 395.8 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 7.8 | 5.2 |  | 6.1 | 50.4 |  |  |  |  | 84.6 | 100 |  | 0 |  | 6.5 | 227 | 66 | 58.9 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 177.5 | 177.9 | 180.4 | 106.9 | 4.1 | 40.4 | 1.9 | 0 | 60.1 |  |  | 30.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 143.8 | 143.7 | 143.6 | 232.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 69.3 | 107.7 | 66 | 75.5 | 30.1 |  |  |  | 96.6 | 94.8 | 117.1 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.1 | 7.8 | 3.6 | 12.8 | 0 | 29.8 | 0 | 15.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.2 | 5.1 | 8.9 |  | 8.3 | 0 | 0 | 8.4 | 27.6 | 0 | 3.1 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 15.3 | 6.2 | 9.8 | 13.8 | 22.7 | 26.9 | 0 | 35.5 | 54.7 | 3.7 | 3.4 | 0 | 11.5 | 4.3 |  | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 14.7 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.7 | 20 | 19.9 | 9.3 | 34 |  | 19 |  |  | 11.1 | 10.6 | 6388.4 | 24 | 0 | 10.116 | 10.6 | 26.1539 | 18.9634 | 6 | 15.8 | 111.6333
21/05/2026 | 05:00 | 102 | 651.1 | 215.1 | 0 | 0 | 60.1 | 125.3 |  | 57.5 |  | 201.5 | 202.9 | 197.7 | 206.7 | 107.1 | 397.1 | 5.7 |  |  |  | 82 | 7.9 | 5.2 |  | 6 | 50.1 |  |  |  |  | 84.9 | 87.2 |  | 0 |  | 6.5 | 225.3 | 66 | 54.7 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 49.2 | 171.6 | 172.7 | 177.9 | 106.7 | 17.8 | 39.1 | 1.9 | 0 | 65.4 |  |  | 30.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 127.8 | 127.7 | 127.9 | 216.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 59.3 | 103.1 | 66.1 | 74.3 | 30.2 |  |  |  | 97.4 | 94.6 | 113.6 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.1 | 7.8 | 3.6 | 12.9 | 0 | 31.2 | 0 | 15.1 | 0 | 18.8 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 20.4 | 12.7 | 8.9 |  | 8.3 | 0 | 0 | 7.3 | 24.3 | 0 | 3.1 | 8.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 15.3 | 6 | 9.8 | 14 | 20.1 | 22 | 0 | 38.9 | 42.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 11.5 | 4.2 |  | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.9 | 11.6 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 19.9 | 19.8 | 8.9 | 34.4 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 13.1 | 6353.5 | 24 | 0 | 10.116 | 10.6 | 26.0907 | 18.963 | 6.1 | 16 | 111.8696
21/05/2026 | 05:30 | 101 | 655.4 | 215.8 | 0 | 0 | 42 | 125.6 |  | 57.7 |  | 201.3 | 205.2 | 197.1 | 205.4 | 106.9 | 303.3 | 5.8 |  |  |  | 82 | 8.3 | 5.3 |  | 6.2 | 50.7 |  |  |  |  | 81 | 103.4 |  | 0 |  | 6.5 | 228.6 | 67 | 63.9 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 177.2 | 178 | 181.9 | 106.8 | 20.4 | 42.7 | 1.9 | 0 | 95.6 |  |  | 31 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85 | 169.9 | 167.9 | 170.3 | 251.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 90.5 | 115.8 | 66.7 | 74.9 | 30.4 |  |  |  | 96.2 | 94.4 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.4 | 7.8 | 3.6 | 12.8 | 0 | 39.3 | 0 | 14.2 | 0 | 18.9 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 20.6 | 10.8 | 8.8 |  | 8.3 | 0 | 0 | 9.8 | 24.6 | 0 | 3.1 | 8.2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 15.4 | 5.7 | 10.1 | 14.2 | 21.2 | 17.8 | 0 | 22 | 24.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 11.6 | 4.2 |  | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 8.2 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20.2 | 20.1 | 9.2 | 34.2 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 12.3 | 6495.4 | 24 | 0 | 10.12 | 10.6 | 26.0812 | 18.9623 | 6.1 | 16 | 111.8635
21/05/2026 | 06:00 | 102.6 | 652.6 | 215.4 | 0 | 0 | 40.4 | 125.7 |  | 57.7 |  | 201.4 | 201.7 | 197.2 | 207 | 107.5 | 306 | 5.8 |  |  |  | 82 | 8 | 5.3 |  | 6 | 51 |  |  |  |  | 80.7 | 93.5 |  | 0 |  | 6.5 | 234.1 | 67 | 60.7 | 41.2 | 18.8 | 18.8 | 48.5 | 178.4 | 178.7 | 181.9 | 107 | 4.3 | 42.1 | 1.9 | 0 | 65.8 |  |  | 30.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 168.8 | 169 | 170.4 | 259.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 123.4 | 113.4 | 66.2 | 74.8 | 30.2 |  |  |  | 141 | 143.8 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 101.6 | 7.8 | 3.5 | 12.7 | 0 | 31.7 | 0 | 14.3 | 0 | 18.8 | 9.8 | 3.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 20.3 | 10.8 | 8.8 |  | 8.3 | 0.06 | 0 | 5.1 | 19 | 0 | 3.1 | 8.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 15.3 | 5.8 | 10 | 14.1 | 20.8 | 14.2 | 0 | 20.1 | 19.1 | 2.3 | 1.3 | 0 | 11.8 | 4.1 |  | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 5.2 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 7.6 | 20 | 19.9 | 8.5 | 34.1 |  | 19 |  |  | 10.3 | 12 | 6560.76 | 24 | 0 | 10.116 | 10.6 | 26.1254 | 18.9617 | 5.9 | 16 | 111.7031
21/05/2026 | 06:30 | 101.1 | 652.6 | 215.4 | 0 | 0 | 30 | 123.3 |  | 58.5 |  | 202.8 | 200.7 | 196 | 206.6 | 107.1 | 361.3 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.9 | 5.2 |  | 6.2 | 50.6 |  |  |  |  | 80.2 | 97.9 |  | 0 |  | 6.5 | 226.5 | 68 | 54.9 | 42 | 18.7 | 18.8 | 48.9 | 171 | 171.9 | 177.8 | 107 | 17.8 | 32.9 | 1.9 | 0 | 55.9 |  |  | 30.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 170.4 | 168.1 | 199.6 | 266.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 153.4 | 104.2 | 65.9 | 74.7 | 30.1 |  |  |  | 141.6 | 144.5 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.6 | 7.8 | 3.6 | 12.8 | 0 | 34.4 | 1.9 | 13.2 | 0 | 18.8 | 9.9 | 3.4 | 6.5 | 3 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.2 | 10.8 | 8.8 |  | 8.3 | 0.556 | 0.479 | 9.5 | 21.1 | 0.1 | 3 | 8.1 | 2.1 | 0.1 | 0 | 15.8 | 5.9 | 9.8 | 13.9 | 22 | 9.1 | 0.5 | 12.9 | 7.8 | 1.4 | 0.8 | 0 | 12.1 | 4.1 |  | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 0.2 | 7.3 | 0.6 | 5.7 | 8.4 | 5.8 |  | 0.9 |  |  | 0.1 | 7.6 | 19.8 | 19.7 | 9.3 | 34.3 |  | 18.9 |  |  | 11.3 | 12.9 | 6653.135 | 24 | 3.553 | 8.912 | 10.6 | 26.1066 | 18.9616 | 6.1 | 16.2 | 114.4332
21/05/2026 | 07:00 | 103.4 | 656.3 | 216 | 0 | 0 | 31.5 | 128.9 |  | 58 |  | 198.8 | 200.7 | 194.7 | 209.1 | 107.5 | 253.6 | 6.2 |  |  |  | 83.2 | 8.3 | 5.3 |  | 2.3 | 51.4 |  |  |  |  | 86.6 | 46.9 |  | 0 |  | 6.5 | 217.3 | 68 | 55.8 | 42.4 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 172.8 | 173.8 | 177.5 | 107.7 | 19.7 | 40.3 | 1.9 | 0 | 98 |  |  | 31.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 146.1 | 146.1 | 185.3 | 261.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 144 | 107 | 67.1 | 74.7 | 30.6 |  |  |  | 100.7 | 100.6 | 122.6 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 101.5 | 7.8 | 3.6 | 13 | 0 | 38.6 | 15.1 | 12.2 | 0 | 18.9 | 9.9 | 2.6 | 43.7 | 23.4 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.5 | 10.9 | 8.8 |  | 8.3 | 1.306 | 1.28 | 14.7 | 37.5 | 0.4 | 3 | 8.2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 16.1 | 5.8 | 10.2 | 14.4 | 21.6 | 7.7 | 8.6 | 4.3 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 12.3 | 4.1 |  | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 74.4 | 3.1 | 45.7 | 0.6 | 8.9 | 12.5 | 37.4 |  | 0.9 |  |  | 3.1 | 7.6 | 20 | 19.9 | 9.2 | 34 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 12.8 | 6617.586 | 24 | 5.402 | 8.92 | 10.6 | 26.0723 | 18.9617 | 6.1 | 16.1 | 116.156
21/05/2026 | 07:30 | 101.6 | 645.3 | 214 | 0 | 0 | 60 | 126.8 |  | 57.3 |  | 199.7 | 201.2 | 196.4 | 207.2 | 107 | 237.6 | 5.7 |  |  |  | 81.5 | 7.4 | 5 |  | 2.4 | 49.2 |  |  |  |  | 99.5 | 190.7 |  | 0 |  | 6.5 | 225.4 | 69.2 | 55.8 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 47.4 | 175.8 | 176.5 | 180.2 | 106.4 | 3.7 | 39.8 | 1.9 | 0 | 109.6 |  |  | 30.1 | 0 |  | 7.1 |  |  |  | 84.4 | 111.4 | 111 | 116.1 | 213.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 60.3 | 103.6 | 65.7 | 74.6 | 29.8 |  |  |  | 96.4 | 94.1 | 114.7 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 101.4 | 7.8 | 3.4 | 12.8 | 0.1 | 37.6 | 38.8 | 13.6 | 0 | 18.8 | 9.9 | 4.7 | 78.7 | 42.6 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20 | 11 | 8.8 |  | 8.1 | 2.59 | 2.553 | 11.7 | 47.5 | 0.8 | 2.7 | 8 | 2.1 | 0.2 | 0 | 16.1 | 5.8 | 9.3 | 13.7 | 22.5 | 3.1 | 17.9 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0.1 | 13 | 12.3 | 4.1 |  | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 154.4 | 5.7 | 88.4 | 0.6 | 9 | 8.9 | 71.6 |  | 0.9 |  |  | 5.6 | 7.7 | 19.8 | 19.7 | 8.6 | 33.9 |  | 15.5 |  |  | 11.3 | 12.3 | 6735.543 | 24 | 5.179 | 6.148 | 10.6 | 26.0457 | 18.9617 | 5.9 | 16 | 112.8345
21/05/2026 | 08:00 | 102.2 | 654.1 | 215.9 | 0 | 0 | 45.6 | 128 |  | 0 |  | 201.4 | 201.8 | 197.1 | 207.5 | 107 | 248.6 | 5.9 |  |  |  | 82.1 | 8.4 | 5.3 |  | 0 | 51 |  |  |  |  | 101 | 139 |  | 0 |  | 6.4 | 229.7 | 67.5 | 57.6 | 42.2 | 18.8 | 18.8 | 49.1 | 179.1 | 179.7 | 181.9 | 107.2 | 12.3 | 40.4 | 1.9 | 0 | 47.7 |  |  | 31 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 84.9 | 130.4 | 130 | 131 | 223.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 22.3 | 108.3 | 62.6 | 74.8 | 30.5 |  |  |  | 96.7 | 95.4 | 117.2 | 0 |  |  |  |  | 210 | 101.3 | 7.8 | 3.6 | 12.9 | 0.3 | 39 | 60.9 | 14.5 | 0.1 | 18.9 | 9.9 | 4.1 | 157.4 | 80 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.5 | 11.2 | 8.8 |  | 7.9 | 3.929 | 4.414 | 11.5 | 39.1 | 1.4 | 3.1 | 9.1 | 2 | 0.2 | 0 | 16.1 | 5.8 | 10.2 | 14.2 | 23.3 | 0.1 | 26.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 27.2 | 12.2 | 4.1 |  | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 11.5 | 199.8 | 8.1 | 115.3 | 0.6 | 8.2 | 12.9 | 84.3 |  | 0.9 |  |  | 7.7 | 7.6 | 20 | 19.9 | 5.5 | 34.1 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 12.6 | 6926.443 | 24 | 5.199 | 10.152 | 10.6 | 26.0963 | 18.9623 | 5.9 | 16.1 | 117.0096
21/05/2026 | 08:30 | 103.3 | 653.7 | 215 | 0 | 0 | 60.9 | 130.1 |  | 0 |  | 198.5 | 198.8 | 194.7 | 206.6 | 106.4 | 258 | 5.8 |  |  |  | 83.2 | 8.6 | 5.3 |  | 0 | 51 |  |  |  |  | 101.5 | 163.1 |  | 0 |  | 6.4 | 227.7 | 66.8 | 63.2 | 42.3 | 18.7 | 18.8 | 49.4 | 179.5 | 179.6 | 181.9 | 107.5 | 20 | 42.5 | 1.9 | 0 | 46.3 |  |  | 31.1 | 0 |  | 43.1 |  |  |  | 85.3 | 164.8 | 165.9 | 166.2 | 244.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 21.7 | 116.5 | 62.9 | 74.6 | 30.6 |  |  |  | 96.3 | 94.1 | 115.8 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 101.1 | 7.8 | 3.5 | 12.9 | 0.7 | 34.2 | 63.2 | 13.5 | 0.1 | 19 | 9.8 | 4.4 | 162.4 | 82.5 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.6 | 11 | 4.6 |  | 7.9 | 7.305 | 11.167 | 11.8 | 38.1 | 2.6 | 3.1 | 9.3 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 16 | 5.7 | 10.2 | 14.1 | 22.8 | 0 | 29.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 38.8 | 12 | 4.2 |  | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 12 | 204.7 | 10.2 | 117.7 | 0.6 | 10.3 | 10.2 | 87.1 |  | 0.9 |  |  | 9.8 | 8.8 | 20 | 20 | 7.6 | 34.2 |  | 19.1 |  |  | 10.4 | 12.2 | 7152.272 | 24 | 5.208 | 10.164 | 10.6 | 25.9632 | 18.9616 | 5.7 | 16.1 | 116.6967
21/05/2026 | 09:00 | 100 | 649.5 | 214.5 | 0 | 0 | 69 | 176.5 |  | 0 |  | 201 | 203.8 | 196.5 | 205.6 | 106.5 | 245.1 | 5.6 |  |  |  | 81.7 | 7.5 | 5.1 |  | 0 | 49.5 |  |  |  |  | 100 | 169.1 |  | 59.2 |  | 6.4 | 228.9 | 65 | 54.9 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 47.9 | 177.4 | 176.9 | 181.4 | 106.7 | 10.4 | 38.9 | 1.9 | 12.8 | 102.1 |  |  | 30.2 | 25 |  | 42.6 |  |  |  | 84.4 | 130.1 | 130 | 129.6 | 217.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 27.5 | 102.9 | 61.7 | 74.5 | 30.2 |  |  |  | 97.4 | 94.3 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 101 | 7.8 | 3.6 | 12.6 | 0.8 | 34.9 | 63.1 | 11.8 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 5 | 164.5 | 83.8 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.3 | 11 | 4.6 |  | 7.9 | 12.929 | 16.202 | 9.3 | 30.1 | 5.1 | 3 | 9.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 15.8 | 5.3 | 9.6 | 14 | 23.5 | 0 | 30 | 0.6 | 14.1 | 0.2 | 0.1 | 39.8 | 11.8 | 4.2 |  | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 11.3 | 206.6 | 12 | 116.8 | 0.6 | 21.1 | 20.1 | 85.9 |  | 0.9 |  |  | 11.5 | 8.9 | 19.8 | 19.6 | 8.4 | 34.3 |  | 18.9 |  |  | 9.8 | 12.4 | 7215.531 | 24 | 5.371 | 10.164 | 10.6 | 25.8524 | 18.961 | 5.7 | 16 | 116.6483
21/05/2026 | 09:30 | 101.9 | 651.1 | 214.9 | 0 | 0 | 70.4 | 173.1 |  | 0 |  | 200.6 | 203.3 | 196.5 | 206.1 | 106.9 | 249.3 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 7.6 | 5.2 |  | 0 | 50.7 |  |  |  |  | 100.3 | 136.3 |  | 61.7 |  | 6.4 | 217.2 | 65.6 | 57.9 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 179.3 | 178.5 | 182.2 | 106.8 | 18.1 | 40.3 | 1.9 | 13.1 | 82.8 |  |  | 30.6 | 25 |  | 42.7 |  |  |  | 84.6 | 168.9 | 166.6 | 197.3 | 263.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 93.2 | 99.3 | 62.1 | 70.4 | 30.1 |  |  |  | 96.4 | 93.9 | 115.5 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 100.7 | 7.9 | 3.5 | 12.9 | 1 | 34.8 | 64 | 12.6 | 0.1 | 18.8 | 9.8 | 5.7 | 166.2 | 84.4 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.1 | 11 | 8.7 |  | 7.6 | 12.685 | 16.04 | 11.2 | 36.3 | 7 | 3.1 | 9.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 15.3 | 5.2 | 9.7 | 14 | 19.7 | 0.9 | 30.1 | 3.6 | 16.1 | 0.1 | 0.2 | 40 | 12 | 4.1 |  | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 12 | 208.1 | 13.4 | 117 | 0.6 | 28.9 | 27 | 87.1 |  | 0.9 |  |  | 12.9 | 9.5 | 20 | 20 | 10.5 | 34.2 |  | 19.2 |  |  | 10.6 | 12.6 | 7472.425 | 24 | 7.823 | 10.168 | 10.6 | 25.726 | 18.9615 | 5.7 | 16.1 | 119.0785
21/05/2026 | 10:00 | 99.8 | 649.9 | 214.7 | 0 | 0 | 69.4 | 183.8 |  | 0 |  | 200.4 | 203.7 | 195.8 | 205.6 | 106.5 | 250.1 | 5.7 |  |  |  | 80.8 | 7.6 | 5.1 |  | 0 | 50 |  |  |  |  | 101.7 | 162 |  | 60.2 |  | 6.4 | 219.6 | 64.9 | 98.1 | 41.2 | 18.6 | 18.8 | 49.2 | 175.6 | 176.3 | 181.1 | 106.2 | 17.4 | 40.6 | 1.9 | 12.6 | 56.1 |  |  | 30.1 | 24.9 |  | 42.6 |  |  |  | 84.2 | 168.7 | 166.8 | 197.2 | 265.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 118.6 | 104 | 61.7 | 67.8 | 30 |  |  |  | 96.6 | 93.8 | 116.1 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.7 | 7.8 | 3.6 | 12.8 | 1.1 | 40.3 | 64.4 | 11.4 | 0.3 | 18.8 | 9.9 | 5.7 | 168.1 | 85.9 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.2 | 11.3 | 8.7 |  | 7.5 | 12.593 | 15.994 | 13.3 | 41.8 | 10.3 | 3.1 | 9.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 15.3 | 5.2 | 9.6 | 13.9 | 16.3 | 5.4 | 29.8 | 10.3 | 29.9 | 1.8 | 1.6 | 40.2 | 11.9 | 4.1 |  | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | 211.4 | 14.8 | 117 | 0.6 | 36.3 | 31.4 | 87.4 |  | 0.9 |  |  | 14.1 | 9.5 | 20 | 19.9 | 10.6 | 34 |  | 19.3 |  |  | 11.1 | 12.1 | 7600.287 | 24 | 8.085 | 10.164 | 10.6 | 25.5691 | 18.9625 | 5.5 | 16 | 118.8805
21/05/2026 | 10:30 | 101.8 | 650.1 | 215 | 0 | 0 | 70.2 | 184.1 |  | 0 |  | 198 | 200.9 | 195.1 | 205.9 | 106 | 247.4 | 5.7 |  |  |  | 81.9 | 7.7 | 5.2 |  | 0 | 50.2 |  |  |  |  | 102 | 143.1 |  | 59.8 |  | 6.4 | 205.8 | 63.6 | 119.6 | 41.3 | 18.6 | 18.8 | 48.2 | 173.8 | 173.9 | 179.4 | 106.9 | 17.8 | 38.8 | 1.9 | 13 | 49.5 |  |  | 30.4 | 25.1 |  | 42.7 |  |  |  | 84.4 | 168.2 | 165.7 | 196.7 | 263.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 92.6 | 98.5 | 62 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 97.1 | 93.9 | 114.4 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.5 | 7.8 | 3.6 | 12.8 | 1.1 | 56.4 | 64.8 | 12 | 0.4 | 18.8 | 9.9 | 5.6 | 169.1 | 86.6 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.2 | 11.8 | 8.7 |  | 7.5 | 12.533 | 15.665 | 14.7 | 45.9 | 10.6 | 3.1 | 9.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 15.4 | 5.2 | 9.8 | 12.9 | 14.9 | 10.2 | 30.2 | 12.7 | 68.3 | 1.5 | 2.5 | 40.1 | 11.7 | 4 |  | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 15.2 | 213.8 | 16.2 | 115.8 | 0.6 | 37.6 | 31.4 | 86.6 |  | 0.9 |  |  | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 11 | 34.1 |  | 17.7 |  |  | 11.2 | 13 | 7604.398 | 24 | 8.072 | 10.164 | 10.6 | 25.2889 | 18.9632 | 5.4 | 16.1 | 118.5881
21/05/2026 | 11:00 | 103.2 | 651.2 | 214.8 | 0 | 0 | 70.1 | 236.9 |  | 0 |  | 198.8 | 202.1 | 195.4 | 204.1 | 105.7 | 248.7 | 5.8 |  |  |  | 82.5 | 7.7 | 5.2 |  | 0.9 | 50.3 |  |  |  |  | 102.6 | 145.9 |  | 60.7 |  | 6.4 | 205.6 | 63.2 | 119.6 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.3 | 174.8 | 175.5 | 179.5 | 107.5 | 18.5 | 39 | 1.9 | 13 | 49 |  |  | 30.7 | 24.8 |  | 42.9 |  |  |  | 84.8 | 168.2 | 166 | 196.6 | 263.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 90.7 | 98.8 | 62.2 | 63.9 | 30.2 |  |  |  | 97.1 | 93.6 | 115.3 | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 99.9 | 7.8 | 3.6 | 12.9 | 0.5 | 50.5 | 69.5 | 11.6 | 0.4 | 18.9 | 9.9 | 5.5 | 171.1 | 86.7 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.3 | 11.8 | 8.7 |  | 7.5 | 12.583 | 15.654 | 11.7 | 42.5 | 13.8 | 3.1 | 9.3 | 2 | 0.3 | 0.2 | 15.4 | 5.2 | 9.7 | 12.9 | 10.8 | 12.3 | 28.9 | 36.6 | 73.8 | 2.6 | 4.1 | 40.7 | 11.7 | 4.1 |  | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 213 | 16.8 | 115 | 0.6 | 38.6 | 33 | 86.3 |  | 0.9 |  |  | 15.9 | 9.9 | 20 | 20 | 9.1 | 33.9 |  | 18.9 |  |  | 11.3 | 12.7 | 7693.637 | 24 | 8.072 | 10.164 | 10.6 | 25.2871 | 18.9635 | 5.5 | 16.1 | 118.6866
21/05/2026 | 11:30 | 101.8 | 648.2 | 214.2 | 0 | 0 | 70.2 | 233.7 |  | 0 |  | 199.2 | 201.6 | 194.3 | 202.3 | 105.3 | 247 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.6 | 5.2 |  | 0.9 | 50.2 |  |  |  |  | 105.8 | 112.3 |  | 59.9 |  | 6.4 | 222.5 | 63.8 | 131.7 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 161.2 | 161.5 | 172.8 | 106.5 | 16.9 | 41.3 | 1.9 | 13 | 145.7 |  |  | 30.2 | 25 |  | 42.7 |  |  |  | 84.3 | 166.1 | 165.3 | 195.8 | 260.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 131.4 | 109.6 | 61.7 | 66.8 | 30 |  |  |  | 96.9 | 93.7 | 116.9 | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 99.6 | 7.9 | 3.5 | 12.5 | 1.3 | 63.5 | 70.3 | 11.4 | 0.4 | 18.8 | 9.9 | 5.6 | 172.6 | 87.6 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.1 | 11.6 | 8.7 |  | 7.5 | 12.562 | 15.781 | 13 | 40.5 | 16 | 3.1 | 9.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 15.5 | 5.4 | 9.6 | 12.9 | 9.2 | 16.7 | 30 | 51 | 80.9 | 7.5 | 10.4 | 39.3 | 11.6 | 4.2 |  | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 13.7 | 214.5 | 16.9 | 118.2 | 0.6 | 20.1 | 23.3 | 89.6 |  | 0.9 |  |  | 16.1 | 10 | 20 | 20 | 9 | 33.6 |  | 18.8 |  |  | 11.3 | 13.2 | 7822.343 | 24 | 7.802 | 10.176 | 10.6 | 24.8658 | 18.9647 | 5.4 | 16 | 117.8085
21/05/2026 | 12:00 | 100 | 651.1 | 215.4 | 0 | 0 | 70.1 | 184.6 |  | 0 |  | 199 | 201.9 | 194.7 | 201.8 | 105.7 | 246 | 5.9 |  |  |  | 81.4 | 7.6 | 5.2 |  | 0.9 | 50.5 |  |  |  |  | 105.7 | 187.7 |  | 61.1 |  | 6.4 | 229.8 | 64.6 | 129.8 | 41.2 | 18.6 | 17.4 | 47.7 | 175.7 | 176.7 | 182.5 | 106.2 | 17.7 | 41.6 | 1.9 | 12.7 | 76.2 |  |  | 30.3 | 25.9 |  | 42.8 |  |  |  | 90.6 | 168.7 | 166.7 | 197.7 | 262 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 140.2 | 114.6 | 61.9 | 66.8 | 30 |  |  |  | 96.1 | 93.8 | 117.9 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.6 | 7.9 | 3.4 | 12.5 | 1.3 | 63 | 70.4 | 10.2 | 0.4 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 171.1 | 87.2 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20 | 11.3 | 8.7 |  | 7.5 | 12.724 | 15.957 | 13.4 | 43.2 | 15.5 | 3.1 | 9.4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 15.5 | 5.7 | 9.7 | 13 | 9 | 17.5 | 29.6 | 65.2 | 79.8 | 10.1 | 8.5 | 40.5 | 11.4 | 4 |  | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 11.9 | 214.9 | 17.3 | 117.2 | 0.6 | 14.4 | 18.3 | 88.1 |  | 0.9 |  |  | 16.2 | 10 | 20 | 20 | 8.8 | 34 |  | 19.1 |  |  | 11.2 | 13 | 7854.681 | 24 | 7.728 | 10.192 | 10.6 | 24.7162 | 18.9667 | 5.3 | 16 | 117.5029
21/05/2026 | 12:30 | 100.2 | 645.6 | 214.3 | 0 | 0 | 89.5 | 155.6 |  | 0 |  | 199 | 201.6 | 194.2 | 202.7 | 105.5 | 245.5 | 5.9 |  |  |  | 79.9 | 7.1 | 5.1 |  | 0.9 | 49.8 |  |  |  |  | 104.6 | 140.1 |  | 62.2 |  | 6.4 | 214.3 | 63 | 127 | 40.4 | 18.6 | 17.8 | 47.3 | 174.1 | 174.5 | 181.8 | 106.1 | 13.7 | 41.4 | 3.8 | 12.8 | 78.9 |  |  | 29.3 | 27.2 |  | 42.2 |  |  |  | 83.6 | 168.5 | 167 | 197.9 | 262 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 102.6 | 112.5 | 60.8 | 66.4 | 29.6 |  |  |  | 96.5 | 93.4 | 116.4 | 0 |  |  |  |  | 206.6 | 99.2 | 7.9 | 3.6 | 12.3 | 1.1 | 57.7 | 71.1 | 11.9 | 0.4 | 18.7 | 9.9 | 5.7 | 172.9 | 88 | 1.4 | 3.2 | 0 | 19.8 | 10.8 | 8.7 |  | 7.5 | 12.655 | 15.8 | 12.9 | 44.9 | 15.5 | 3.2 | 9.4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 15.5 | 5.6 | 9.3 | 12.6 | 9 | 22.7 | 29.5 | 69.2 | 89.3 | 8.1 | 10.1 | 40 | 11.3 | 4.1 |  | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 12 | 216.7 | 17 | 115 | 0.6 | 12 | 21.6 | 86.7 |  | 0.9 |  |  | 16 | 10 | 20 | 19.8 | 9 | 34 |  | 19 |  |  | 11.3 | 12.3 | 7726.955 | 24 | 3.907 | 10.188 | 10.6 | 24.598 | 18.9663 | 5.4 | 16.1 | 113.7592
21/05/2026 | 13:00 | 101.7 | 652.4 | 215.3 | 0 | 0 | 90.1 | 131.1 |  | 0 |  | 199.3 | 201.5 | 195.1 | 203.5 | 105.6 | 255.3 | 5.7 |  |  |  | 81.8 | 7.6 | 5.2 |  | 0.9 | 50.5 |  |  |  |  | 106.3 | 133.6 |  | 91.9 |  | 6.5 | 207.3 | 61.2 | 121.9 | 40 | 18.6 | 18.9 | 48.9 | 177.5 | 178.2 | 183 | 106.8 | 17.7 | 38.9 | 3.8 | 12.8 | 56.3 |  |  | 30.5 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 84.7 | 168.1 | 166.6 | 198.1 | 262.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 98 | 115.4 | 62 | 66.9 | 30.2 |  |  |  | 96.4 | 93.1 | 116.1 | 0 |  |  |  |  | 207 | 99.6 | 7.9 | 3.6 | 12.5 | 0.5 | 52.5 | 65.2 | 12.8 | 0.4 | 18.9 | 9.9 | 5.5 | 164.7 | 81.1 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.2 | 10.8 | 8.6 |  | 7.5 | 12.657 | 15.807 | 11.2 | 45.8 | 16 | 3.2 | 9.5 | 2 | 0.3 | 0.4 | 15.5 | 5.6 | 9.8 | 13 | 17.5 | 20.7 | 29.5 | 59 | 90.7 | 7.6 | 6.3 | 40.1 | 11.8 | 4.1 |  | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 13.6 | 222.2 | 13.1 | 116 | 0.6 | 17.2 | 27.8 | 86.5 |  | 0.9 |  |  | 16 | 10 | 20 | 19.8 | 9.1 | 33.8 |  | 19 |  |  | 11.3 | 12.3 | 7689.864 | 24 | 3.226 | 10.696 | 10.6 | 24.5396 | 18.9649 | 5.4 | 16.1 | 113.5265
21/05/2026 | 13:30 | 101.2 | 649.3 | 214.6 | 0 | 0 | 90 | 169.5 |  | 0 |  | 154 | 158.8 | 174.4 | 203.7 | 105.7 | 244.3 | 5.8 |  |  |  | 82 | 7.7 | 5.1 |  | 0.9 | 49.9 |  |  |  |  | 106.2 | 111 |  | 91.8 |  | 6.4 | 191.2 | 60.2 | 115.2 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 178.7 | 179.4 | 181.6 | 107.1 | 18.2 | 36.6 | 3.7 | 13.1 | 42.3 |  |  | 30.5 | 0 |  | 43 |  |  |  | 84.4 | 167.2 | 165.6 | 197.3 | 260.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 62.5 | 117.3 | 62 | 66.9 | 30.1 |  |  |  | 96.2 | 93.5 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.5 | 7.9 | 3.6 | 12.6 | 1.2 | 58.8 | 73.3 | 11.6 | 0.4 | 18.8 | 10 | 5.5 | 176.9 | 90.1 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.2 | 10.8 | 8.6 |  | 7.5 | 12.603 | 16.055 | 15.3 | 51.4 | 15.8 | 3.1 | 9.4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 15.5 | 5.6 | 9.7 | 14.5 | 15.3 | 22 | 29.9 | 62.9 | 94.4 | 7.1 | 6.2 | 40.1 | 12.3 | 4.1 |  | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 14 | 225 | 14.2 | 117.8 | 0.6 | 7.1 | 22.5 | 87.1 |  | 0.9 |  |  | 14.9 | 9.9 | 20 | 19.8 | 9.1 | 33.7 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 13.1 | 7549.358 | 24 | 3.191 | 10.7 | 10.6 | 24.5286 | 18.9652 | 5.6 | 16.2 | 113.7848
21/05/2026 | 14:00 | 102 | 652.5 | 214.8 | 0 | 0 | 91.9 | 166.4 |  | 0 |  | 112.4 | 138.7 | 145.8 | 201.3 | 105.5 | 252.6 | 5.9 |  |  |  | 82.9 | 8.2 | 5.3 |  | 5.7 | 51.2 |  |  |  |  | 106.8 | 183.2 |  | 71.7 |  | 6.4 | 229.8 | 60.9 | 133.1 | 40.5 | 18.6 | 18.8 | 49.3 | 179.8 | 180.3 | 181.8 | 107.6 | 21.1 | 42.8 | 3.6 | 14.2 | 85.9 |  |  | 30.9 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 84.8 | 167.7 | 164.8 | 196.5 | 259.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 148.3 | 119.2 | 62.4 | 67.1 | 30.4 |  |  |  | 96.2 | 93.7 | 116.6 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.6 | 7.9 | 3.4 | 12.8 | 1.2 | 66 | 65.6 | 12.1 | 0.2 | 19 | 9.9 | 5.3 | 172.5 | 89.4 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.3 | 10.8 | 9.9 |  | 7.5 | 12.638 | 16.056 | 17.7 | 39.1 | 15.4 | 3.2 | 9.4 | 2 | 0.3 | 0.4 | 15.5 | 5.5 | 5.4 | 14.6 | 17.6 | 27.5 | 30.2 | 69.1 | 98.5 | 8.2 | 8.8 | 40.2 | 12.9 | 4.1 |  | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 14.5 | 213.7 | 13.8 | 118.1 | 0.6 | 22 | 34.3 | 87.8 |  | 0.9 |  |  | 13.8 | 10 | 20 | 19.9 | 9 | 33.8 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 13.1 | 7749.494 | 24 | 3.007 | 10.708 | 10.6 | 24.4324 | 18.9644 | 5.9 | 16 | 113.6118
21/05/2026 | 14:30 | 101 | 642.5 | 213 | 0 | 0 | 58.4 | 182.9 |  | 0 |  | 153.6 | 153.1 | 151.1 | 204.7 | 106 | 228.6 | 5.5 |  |  |  | 79.4 | 7.3 | 4.9 |  | 5.7 | 48.4 |  |  |  |  | 102.3 | 177.2 |  | 64.2 |  | 6.4 | 226.9 | 61.2 | 130.9 | 38.8 | 18.6 | 18.8 | 47.8 | 173.7 | 173.8 | 180.6 | 105.4 | 24.4 | 41.3 | 3.6 | 12.6 | 157.6 |  |  | 29.2 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 83.2 | 167.9 | 165.5 | 196.7 | 260.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 140.8 | 113.5 | 60.5 | 70.1 | 28.3 |  |  |  | 97.3 | 92.7 | 114.8 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.3 | 7.9 | 3.5 | 12.4 | 1.2 | 77.4 | 72 | 10.2 | 0.2 | 18.7 | 9.8 | 4.9 | 172.6 | 83.7 | 1.4 | 3.1 | 0 | 19.9 | 10.8 | 9.8 |  | 7.5 | 12.559 | 16.009 | 21.5 | 0 | 15.4 | 3.1 | 9.4 | 2 | 0.3 | 0.3 | 15.5 | 4.9 | 9.6 | 13 | 15.8 | 28.3 | 30.4 | 79.4 | 96.8 | 8.1 | 9.8 | 40.3 | 12.8 | 4.1 |  | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 215.3 | 12.8 | 118.2 | 0.6 | 21.7 | 36.7 | 88.4 |  | 0.9 |  |  | 11.4 | 10 | 20 | 19.9 | 9.2 | 33.7 |  | 19 |  |  | 11.2 | 13.4 | 7745.768 | 24 | 3.009 | 10.708 | 10.6 | 24.4938 | 18.9637 | 6.4 | 16.1 | 114.2745
21/05/2026 | 15:00 | 102.6 | 653.4 | 214.9 | 0 | 0 | 79.7 | 192 |  | 0 |  | 184.6 | 184.1 | 179.9 | 204.5 | 105.5 | 250.3 | 5.8 |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 4.9 |  | 5.6 | 50.4 |  |  |  |  | 104.6 | 107.2 |  | 91.5 |  | 6.4 | 194.2 | 61.9 | 120.5 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 49.5 | 178.6 | 179.2 | 181.6 | 107.3 | 18.2 | 37.3 | 3.6 | 12.3 | 56.5 |  |  | 30.7 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 84.6 | 167.2 | 166 | 197 | 260.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 111.5 | 118 | 66.1 | 70.8 | 29.1 |  |  |  | 96.5 | 92.8 | 116.2 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.6 | 7.9 | 3.6 | 12.6 | 1.1 | 72.2 | 64.7 | 10.1 | 0.2 | 18.9 | 9.9 | 5.2 | 159.3 | 78.2 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.4 | 10.8 | 9.8 |  | 7.5 | 12.259 | 15.647 | 21.1 | 0 | 14.8 | 3.2 | 9.4 | 2 | 0 | 0.3 | 15.5 | 4.7 | 9.7 | 14.1 | 13 | 31 | 28.7 | 63.2 | 101.8 | 8.4 | 7.5 | 40.3 | 12.7 | 4.1 |  | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 8 | 215.9 | 10.1 | 111.9 | 0.6 | 38.8 | 54.6 | 83.5 |  | 0.9 |  |  | 10.4 | 10 | 20 | 19.8 | 9 | 33.8 |  | 19 |  |  | 11.3 | 12.9 | 7688.406 | 24 | 3.012 | 10.704 | 10.6 | 24.4485 | 18.9637 | 6.9 | 16.2 | 114.8282
21/05/2026 | 15:30 | 100.2 | 653.6 | 215.4 | 0 | 0 | 70.3 | 191.9 |  | 0 |  | 185.2 | 184.8 | 180.3 | 203.6 | 105.6 | 251.8 | 5.8 |  |  |  | 81.2 | 8.1 | 4.7 |  | 6.2 | 50.5 |  |  |  |  | 104.2 | 144.7 |  | 90.6 |  | 6.4 | 210.9 | 62.1 | 120.2 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 157.4 | 158.1 | 171.1 | 106.7 | 18.1 | 38.9 | 3.6 | 13.4 | 71.2 |  |  | 30.5 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 84.5 | 167.8 | 166 | 197.1 | 260.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 119.2 | 94.3 | 66.3 | 69 | 29.2 |  |  |  | 97.7 | 93.6 | 115.6 | 0 |  |  |  |  | 207 | 99.5 | 7.9 | 3.6 | 12.4 | 0.8 | 78.3 | 60 | 12.9 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 156.6 | 77.6 | 1.4 | 3.1 | 0 | 20.3 | 10.6 | 9.8 |  | 7.5 | 10.311 | 13.063 | 22.1 | 0 | 13.2 | 3.2 | 9.4 | 2 | 0 | 0.2 | 15.5 | 4.9 | 9.7 | 14.1 | 13.7 | 29.2 | 23.8 | 76.8 | 99.8 | 7 | 9.8 | 38.6 | 13 | 4.1 |  | 9.6 | 10.3 | 10.6 | 13.8 | 192.6 | 7.6 | 104 | 0.6 | 50.8 | 53.9 | 81.4 |  | 0.9 |  |  | 8.3 | 10 | 20 | 19.9 | 8.6 | 34 |  | 18.9 |  |  | 11.3 | 13.9 | 7658.674 | 24 | 3.015 | 10.696 | 10.6 | 24.6964 | 18.9635 | 5.4 | 16 | 113.3709
21/05/2026 | 16:00 | 101.7 | 651.8 | 214.9 | 3 | 1.9 | 70.2 | 153.8 |  | 0 |  | 199.5 | 202.4 | 194.7 | 202 | 105.5 | 446.7 | 5.6 |  |  |  | 82 | 8.1 | 4.8 |  | 6.2 | 50.4 |  |  |  |  | 103.1 | 108.5 |  | 91.5 |  | 6.4 | 195 | 62.4 | 115.2 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 49.2 | 160.5 | 160.7 | 170.2 | 106.9 | 18.1 | 37.1 | 3.6 | 13 | 51.1 |  |  | 30.5 | 0 |  | 43.3 |  |  |  | 84.5 | 168.5 | 171.5 | 197 | 262.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 66.9 | 92.9 | 66.1 | 68.9 | 29.2 |  |  |  | 96.4 | 93.1 | 116.7 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.7 | 7.9 | 3.6 | 12.4 | 0.6 | 79.4 | 32.7 | 12.8 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 132.5 | 65.3 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.3 | 10.6 | 0 |  | 7.5 | 8.385 | 10.4 | 22.2 | 60.3 | 8.8 | 3 | 9.3 | 2.1 | 0 | 0.1 | 15.5 | 5 | 9.7 | 14.5 | 13.4 | 32.2 | 14 | 73.3 | 108.1 | 6.8 | 8.7 | 36.5 | 13.1 | 4.1 |  | 9.6 | 10.3 | 10.6 | 12.9 | 178.5 | 4.4 | 75.5 | 0.6 | 79 | 79 | 64.7 |  | 0.9 |  |  | 5.6 | 10 | 19.9 | 19.8 | 9.5 | 33.9 |  | 19 |  |  | 11.3 | 13.7 | 7705.185 | 24 | 3.018 | 10.688 | 10.6 | 24.7357 | 18.9629 | 5.4 | 16.1 | 113.5046
21/05/2026 | 16:30 | 101.2 | 654 | 215.7 | 7.6 | 7.7 | 70.1 | 123.4 |  | 0 |  | 199.9 | 203.5 | 195 | 204.5 | 106.6 | 398.4 | 5.9 |  |  |  | 81.7 | 8.1 | 4.9 |  | 6.1 | 50.7 |  |  |  |  | 103.5 | 149 |  | 83.7 |  | 6.5 | 226.6 | 62.1 | 60.7 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 176.7 | 177.9 | 181.9 | 106.8 | 17.8 | 41.9 | 3.6 | 13 | 105.9 |  |  | 30.7 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 84.6 | 168.6 | 166.8 | 198.3 | 262.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 136.6 | 109.7 | 66.1 | 69 | 30.1 |  |  |  | 139.3 | 145.2 | 142.6 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 99.9 | 7.9 | 3.4 | 12.2 | 0.1 | 80.9 | 21.5 | 12.6 | 0.1 | 18.8 | 9.9 | 5.5 | 48.3 | 25.2 | 1.4 | 3.1 | 0 | 20.2 | 10.6 | 8.1 |  | 7.5 | 3.272 | 3.75 | 21.4 | 73.2 | 2.4 | 3.1 | 9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 15.5 | 5.2 | 9.8 | 14.6 | 10.6 | 31 | 10.3 | 90.7 | 106 | 7.7 | 11.5 | 31.5 | 13.3 | 4.2 |  | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 12.5 | 74.9 | 3.9 | 35.1 | 0.6 | 103.9 | 98.8 | 31.2 |  | 0.9 |  |  | 2.2 | 10 | 20 | 19.9 | 8.9 | 34 |  | 19 |  |  | 11.3 | 13.9 | 7699.822 | 24 | 3.02 | 10.7 | 10.6 | 24.8357 | 18.9628 | 5.6 | 16.1 | 113.8185
21/05/2026 | 17:00 | 102 | 653.4 | 215.7 | 7.5 | 7.4 | 70.1 | 121.4 |  | 0 |  | 200.5 | 203.9 | 194.6 | 204.1 | 106.4 | 397 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 8.1 | 5 |  | 6.2 | 50.5 |  |  |  |  | 103.4 | 167.7 |  | 121.4 |  | 6.5 | 229 | 62.6 | 65.6 | 40.2 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 177.9 | 178.8 | 181.9 | 106.9 | 23.9 | 42.4 | 3.6 | 12.9 | 129.6 |  |  | 30.7 | 0 |  | 42 |  |  |  | 84.7 | 169.4 | 166.8 | 198.6 | 264.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 163.7 | 118.7 | 66.3 | 68.8 | 30.3 |  |  |  | 140.1 | 143.3 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.4 | 7.9 | 3.6 | 12.2 | 0.1 | 78.6 | 2.5 | 12.9 | 0 | 18.9 | 10 | 5.4 | 6.3 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.4 | 10.6 | 9.9 |  | 7.5 | 0.134 | 0.021 | 24.1 | 75.9 | 0 | 2.8 | 9 | 2.1 | 0.2 | 0 | 15.2 | 5.3 | 9.8 | 13.9 | 11 | 27.9 | 1.6 | 93.2 | 107.7 | 15.2 | 10.6 | 15.2 | 13.7 | 4.2 |  | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 13.2 | 14.6 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 120.8 | 114.5 | 2.6 |  | 0.9 |  |  | 0.8 | 10 | 20 | 19.8 | 8.6 | 34.1 |  | 19 |  |  | 11.3 | 13.9 | 7637.655 | 24 | 3.021 | 10.712 | 10.6 | 24.8599 | 18.9626 | 5.9 | 16.2 | 114.2555
21/05/2026 | 17:30 | 101 | 651.2 | 214.8 | 7.5 | 7.8 | 69.9 | 120.4 |  | 0 |  | 200.8 | 204 | 195 | 205.8 | 106.7 | 556.7 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 8.1 | 5 |  | 6.2 | 50.3 |  |  |  |  | 103 | 104.2 |  | 121.5 |  | 6.5 | 223.7 | 62.3 | 48.6 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 49 | 177.5 | 177.7 | 181.2 | 106.8 | 11.9 | 36.5 | 3.6 | 13.6 | 115.4 |  |  | 41.1 | 0 |  | 36.3 |  |  |  | 84.7 | 146 | 146.2 | 145.4 | 232.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 74.9 | 101.6 | 66 | 68.8 | 30.2 |  |  |  | 140.4 | 143.8 | 146.5 | 103 |  |  |  |  | 208.9 | 100.6 | 7.9 | 3.6 | 12.2 | 0 | 78.4 | 0.4 | 11.8 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 20.3 | 10.5 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 23.2 | 75.2 | 0 | 3.1 | 9.7 | 2.2 | 0.4 | 0 | 15.1 | 5.3 | 9.7 | 13.9 | 12.3 | 28.8 | 0 | 106 | 108.7 | 17.6 | 13.1 | 1.1 | 14.1 | 4.1 |  | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.8 | 127.8 | 0 |  | 0.9 |  |  | 0 | 10 | 19.8 | 19.7 | 8.6 | 34.1 |  | 19 |  |  | 10.7 | 14 | 7540.3 | 24 | 6.86 | 10.708 | 10.6 | 24.9816 | 18.9624 | 6.4 | 16.1 | 118.612
21/05/2026 | 18:00 | 102.6 | 651 | 215.4 | 7.4 | 7.5 | 69.4 | 120.9 |  | 0 |  | 201.4 | 205.6 | 195.2 | 206 | 107.3 | 555.9 | 5.7 |  |  |  | 80.7 | 7.9 | 5 |  | 6.2 | 50.1 |  |  |  |  | 102.6 | 146.2 |  | 96.9 |  | 6.5 | 225.7 | 62.4 | 56.6 | 40 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 175.8 | 176.1 | 181.8 | 106.1 | 16.8 | 39.6 | 3.6 | 12.8 | 59 |  |  | 40.7 | 0 |  | 22.9 |  |  |  | 84.2 | 166.3 | 166.1 | 166.6 | 253 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 109.3 | 109.2 | 65.9 | 68.9 | 30 |  |  |  | 141.1 | 144.3 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 209.7 | 100.9 | 7.9 | 3.6 | 12.1 | 0 | 87.5 | 0 | 10.7 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.2 | 8.5 | 8.7 |  | 7.5 | 0 | 0 | 23.4 | 76.5 | 0 | 3.1 | 10.5 | 2.2 | 0.4 | 0 | 15.1 | 5 | 9.7 | 13.9 | 11 | 33.1 | 0 | 109.6 | 105.3 | 17.2 | 10.5 | 0 | 14.6 | 4.1 |  | 9.4 | 10 | 10.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.4 | 117.6 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.9 | 11.7 | 33.7 |  | 19 |  |  | 9.8 | 13.6 | 7519.7 | 24 | 8.099 | 10.2 | 10.5 | 25.2009 | 18.9625 | 6.9 | 16.1 | 119.9625
21/05/2026 | 18:30 | 103.5 | 651.5 | 215.4 | 7.7 | 7.6 | 70.9 | 147.5 |  | 0 |  | 201.5 | 205.2 | 194.7 | 205.1 | 106.9 | 555 | 5.8 |  |  |  | 82.6 | 8.1 | 5.3 |  | 6.2 | 90.7 |  |  |  |  | 103.8 | 161.6 |  | 103.6 |  | 6.4 | 228.8 | 62.7 | 66.1 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 48.9 | 175 | 175.3 | 178.4 | 107.1 | 23 | 38.6 | 3.6 | 13.9 | 163.2 |  |  | 30.3 | 0 |  | 22.8 |  |  |  | 84.8 | 168.9 | 168.6 | 169.2 | 256.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 136 | 125.7 | 66.3 | 66.9 | 30.2 |  |  |  | 140.5 | 144 | 146.2 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.1 | 7.9 | 3.6 | 12.4 | 0 | 94 | 0 | 12.5 | 0 | 19 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.4 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 25.7 | 80.3 | 0 | 2.8 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 15.8 | 5.1 | 9.6 | 14 | 9.9 | 33.6 | 0 | 113.5 | 114.3 | 16.1 | 10.6 | 0 | 14.9 | 4.2 |  | 9.4 | 10 | 10.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127 | 116.7 | 0 |  | 1.1 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.9 | 8.9 | 33.7 |  | 19 |  |  | 9.4 | 13.3 | 7795.7 | 24 | 8.052 | 9.428 | 10.4 | 25.5062 | 18.9629 | 10 | 16.1 | 122.4491
21/05/2026 | 19:00 | 101.2 | 650.5 | 215 | 7.3 | 7.6 | 70.3 | 149.9 |  | 0 |  | 201.7 | 205.6 | 194.9 | 207 | 106.8 | 554.5 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 8.1 | 5.3 |  | 6.1 | 90.4 |  |  |  |  | 103.1 | 187.7 |  | 101.9 |  | 6.4 | 228.7 | 62.6 | 100.4 | 40 | 18.6 | 18.8 | 50 | 171.9 | 172.7 | 178.5 | 107 | 4 | 42.4 | 3.6 | 12.5 | 134.1 |  |  | 30.1 | 0 |  | 27.7 |  |  |  | 84.4 | 168.5 | 168.6 | 168.8 | 256.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 124.7 | 123.9 | 66 | 67.1 | 30.2 |  |  |  | 140.9 | 144.5 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.4 | 7.9 | 3.6 | 12.4 | 0 | 94.8 | 0 | 11.2 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.4 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 25 | 77.4 | 0 | 3.1 | 8.1 | 2.3 | 0.4 | 0 | 15.8 | 5.1 | 10.3 | 13.8 | 10.6 | 30.2 | 0 | 112.9 | 105.5 | 13 | 11.1 | 0 | 14.9 | 4.2 |  | 9.4 | 10 | 10.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 120.8 | 0 |  | 1.2 |  |  | 0 | 9.9 | 20 | 19.8 | 8.9 | 34 |  | 19 |  |  | 10.7 | 13.6 | 7782.7 | 24 | 8.057 | 9.212 | 10.6 | 25.6841 | 18.9636 | 10.4 | 16 | 122.9167
21/05/2026 | 19:30 | 102.5 | 651.1 | 214.8 | 7.3 | 7.6 | 69.9 | 141.6 |  | 0 |  | 202.5 | 206.2 | 195.5 | 207.7 | 107.1 | 555.3 | 5.8 |  |  |  | 81.6 | 7.8 | 5.3 |  | 6.2 | 90.5 |  |  |  |  | 103.1 | 215.7 |  | 120.8 |  | 6.5 | 228.7 | 62 | 137.8 | 39.9 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 172.3 | 172.3 | 178.4 | 106.7 | 3.9 | 41.6 | 3.6 | 16.4 | 77 |  |  | 30 | 25.4 |  | 41.8 |  |  |  | 84.6 | 168.2 | 168.4 | 168.5 | 256.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 74.5 | 122.9 | 66 | 67 | 30 |  |  |  | 141.6 | 144.7 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.2 | 7.9 | 3.6 | 12.1 | 0 | 81.8 | 0 | 12.1 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.1 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 21.1 | 66.9 | 0 | 3.1 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 15.8 | 5.1 | 9.2 | 13.8 | 10.1 | 29.7 | 0 | 108 | 107.6 | 15.6 | 12.2 | 0 | 14.9 | 4.2 |  | 9.4 | 10 | 10.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.3 | 110.7 | 0 |  | 1.2 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.9 | 9.4 | 33.6 |  | 19 |  |  | 11.3 | 14.8 | 7757 | 24 | 8.065 | 9.832 | 10.6 | 25.827 | 18.9636 | 10.5 | 16.1 | 123.8876
21/05/2026 | 20:00 | 102.4 | 651.3 | 215.1 | 7.6 | 7.6 | 68.3 | 142.6 |  | 0 |  | 202.1 | 205.5 | 195.7 | 206 | 106.9 | 554.2 | 5.8 |  |  |  | 82.6 | 8 | 5.3 |  | 6.2 | 90.5 |  |  |  |  | 104 | 195.4 |  | 122.3 |  | 6.4 | 234.1 | 62.1 | 132.8 | 40.1 | 18.6 | 18.8 | 49.2 | 173.4 | 174.6 | 178.1 | 107.6 | 4.2 | 40.5 | 3.6 | 16.1 | 65.2 |  |  | 30.3 | 24.9 |  | 41.6 |  |  |  | 84.8 | 166.8 | 166.9 | 167.1 | 255.1 | [5 empty] | 36.4 |  |  | 2.9 | 63.1 | 123 | 66.2 | 70 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 144.9 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.3 | 7.9 | 3.4 | 12.1 | 0 | 73.8 | 0 | 12.1 | 0 | 18.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.5 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 22.7 | 65.4 | 0 | 3 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 15.8 | 5.4 | 9.5 | 13.9 | 10.5 | 26.6 | 0 | 102.3 | 107.3 | 15.2 | 9.8 | 0 | 15 | 4.2 |  | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.9 | 111.2 | 0 |  | 1.2 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.8 | 8.8 | 33.6 |  | 19 |  |  | 11.3 | 14.1 | 7733.7 | 24 | 8.094 | 11.128 | 10.4 | 25.8914 | 18.9639 | 10.5 | 16 | 124.9773
21/05/2026 | 20:30 | 101.4 | 651.4 | 215.5 | 7.6 | 7.6 | 34.9 | 143.3 |  | 0 |  | 201.4 | 205.4 | 195.1 | 205.9 | 107.2 | 556 | 5.8 |  |  |  | 81.7 | 7.9 | 5.3 |  | 6.1 | 90.7 |  |  |  |  | 103 | 187.6 |  | 120.8 |  | 6.4 | 234.1 | 63.9 | 136.2 | 40 | 18.6 | 18.8 | 48.7 | 171.7 | 172 | 178.1 | 106.7 | 0 | 41.4 | 3.6 | 15.7 | 75 |  |  | 30 | 24.5 |  | 41.5 |  |  |  | 84.5 | 168.3 | 168.3 | 168.5 | 254.9 | [5 empty] | 56.1 |  |  | 2.9 | 72.6 | 121.1 | 66 | 70 | 30.1 |  |  |  | 141.3 | 144.6 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 101.2 | 7.9 | 3.5 | 12.3 | 0 | 78.9 | 0 | 9.6 | 0 | 18.8 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.2 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24.2 | 62.2 | 0 | 2.9 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 16 | 5.6 | 9.6 | 13.9 | 10.8 | 25.8 | 0 | 102.8 | 108.7 | 14.3 | 7.9 | 0 | 15.5 | 4.4 |  | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 | 103.3 | 0 |  | 1.8 |  |  | 0 | 10 | 20 | 20 | 8.9 | 33.5 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 13.7 | 7709.2 | 24 | 8.1 | 11.644 | 10.4 | 25.9463 | 18.9641 | 10.6 | 16.1 | 125.7544
21/05/2026 | 21:00 | 102.3 | 650.2 | 214.7 | 7.4 | 7.7 | 34.8 | 143.9 |  | 0 |  | 202 | 205.1 | 195.5 | 206.8 | 106.7 | 555.3 | 5.6 |  |  |  | 82 | 7.8 | 5.3 |  | 6.1 | 90.5 |  |  |  |  | 103.1 | 208.4 |  | 121.3 |  | 6.5 | 227.9 | 60.6 | 135.8 | 40 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 173.3 | 173.2 | 178.2 | 102.5 | 0 | 41.8 | 3.6 | 16.4 | 73 |  |  | 30.1 | 25.5 |  | 41.6 |  |  |  | 84.5 | 167.7 | 167.9 | 167.9 | 255.7 | [5 empty] | 56.2 |  |  | 2.9 | 70.1 | 113.3 | 66 | 70 | 30.1 |  |  |  | 141.7 | 145.5 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.3 | 7.9 | 3.6 | 12.4 | 0 | 70.6 | 0 | 11.4 | 0 | 18.8 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.3 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 22.4 | 50.9 | 0 | 2.9 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 16 | 5.8 | 9.5 | 13.8 | 14 | 33.6 | 0 | 108.3 | 109 | 15.8 | 9.8 | 0 | 15.7 | 4.4 |  | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93 | 76.4 | 0 |  | 1.8 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.9 | 9.1 | 33.8 |  | 19.2 |  |  | 10.7 | 13.1 | 7656.8 | 24 | 8.089 | 11.752 | 10.4 | 25.938 | 18.9641 | 10.6 | 16 | 125.743
21/05/2026 | 21:30 | 101.3 | 650.4 | 214.8 | 7.7 | 7.4 | 35.3 | 144.3 |  | 0 |  | 201.7 | 205.6 | 196.4 | 207.8 | 107.2 | 553.8 | 5.8 |  |  |  | 81.8 | 7.9 | 5.3 |  | 6.1 | 90.4 |  |  |  |  | 103.4 | 140.5 |  | 122.6 |  | 6.5 | 226.9 | 63 | 132.3 | 40 | 18.6 | 18.8 | 49.1 | 172.6 | 173.9 | 177.9 | 104 | 0 | 36.2 | 3.6 | 16 | 133.3 |  |  | 30.1 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 84.6 | 167.4 | 167.2 | 167.6 | 256.4 | [5 empty] | 56.3 |  |  | 2.9 | 60.3 | 113.4 | 66 | 70 | 30.2 |  |  |  | 141.9 | 145.5 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101.4 | 7.9 | 3.6 | 12.5 | 0 | 62.5 | 0 | 10.3 | 0 | 18.8 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0 | 20.4 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 20.8 | 44.7 | 0 | 2.9 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 16.1 | 5.9 | 9.6 | 13.8 | 16.4 | 35.7 | 0 | 99.8 | 101.8 | 15.8 | 6.8 | 0 | 15.9 | 4.7 |  | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.7 | 68.1 | 0 |  | 1.8 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.8 | 8.8 | 33.8 |  | 19 |  |  | 11.4 | 13.3 | 7549.4 | 24 | 8.077 | 11.932 | 10.4 | 26.0038 | 18.9645 | 10.7 | 16.1 | 126.1773
21/05/2026 | 22:00 | 102 | 650.9 | 215 | 7.6 | 7.6 | 35.1 | 144.2 |  | 0 |  | 201.6 | 206 | 197.1 | 208.4 | 107.4 | 555.8 | 5.9 |  |  |  | 81.8 | 7.6 | 5.3 |  | 6.2 | 90.4 |  |  |  |  | 103 | 169 |  | 101 |  | 6.5 | 224.4 | 63.7 | 126.4 | 39.8 | 18.6 | 18.8 | 40.5 | 172.7 | 173 | 178.5 | 103.2 | 0 | 35.9 | 3.6 | 15.5 | 50.3 |  |  | 30 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 84.6 | 167.2 | 167.3 | 167.5 | 255.1 | [5 empty] | 56.1 |  |  | 2.9 | 48.3 | 128.7 | 62 | 70.1 | 30 |  |  |  | 126.4 | 126.6 | 140.8 | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 101.5 | 7.9 | 3.6 | 12.7 | 0 | 71 | 0 | 12 | 0 | 18.8 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 0 | 20.2 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 22.7 | 58.7 | 0 | 3 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 16.5 | 5.9 | 9.3 | 13.7 | 13.8 | 39.1 | 0 | 99.4 | 107.1 | 14.5 | 7.4 | 0 | 16.1 | 5.2 |  | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80 | 82.8 | 0 |  | 1.8 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.9 | 9.4 | 33.6 |  | 19 |  |  | 11.4 | 14 | 7475.2 | 24 | 8.069 | 11.772 | 10.3 | 26.0435 | 18.9645 | 10.8 | 16.2 | 126.149
21/05/2026 | 22:30 | 104.1 | 653.2 | 215.5 | 7.4 | 7.5 | 36.6 | 149.1 |  | 0 |  | 201.5 | 203.5 | 196.6 | 207.5 | 107.2 | 559.9 | 5.9 |  |  |  | 83.4 | 8.1 | 5.6 |  | 6.1 | 92.1 |  |  |  |  | 104.3 | 142 |  | 87.4 |  | 6.5 | 234.7 | 64.7 | 139.2 | 40.4 | 18.6 | 18.8 | 48.6 | 177 | 176.6 | 178.2 | 108.6 | 0 | 41.8 | 3.6 | 16.5 | 158.6 |  |  | 30.9 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.4 | 116.7 | 117 | 115 | 203.7 | [5 empty] | 56.6 |  |  | 2.9 | 60.8 | 138.6 | 62.8 | 70.4 | 30.5 |  |  |  | 96.4 | 96.5 | 118.1 | 0 |  |  |  |  | 210.1 | 101.3 | 7.9 | 3.6 | 12.6 | 0 | 76.6 | 0 | 13.5 | 0 | 19 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 20.4 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 22.2 | 63.8 | 0 | 2.8 | 8 | 0 | 0.3 | 0 | 16.7 | 5.9 | 9.3 | 14.1 | 10 | 28.7 | 0 | 98.5 | 104.1 | 16.5 | 4.6 | 0 | 16.7 | 5.8 |  | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.3 | 63 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 10 | 19.8 | 19.8 | 9.3 | 33.5 |  | 19 |  |  | 11.4 | 13.3 | 7323.2 | 24 | 8.052 | 11.86 | 10.2 | 26.032 | 18.9638 | 10.9 | 16 | 126.0078
21/05/2026 | 23:00 | 99.7 | 650.2 | 215.1 | 0 | 0 | 34.4 | 144.2 |  | 0 |  | 202.9 | 205.3 | 197.9 | 209.1 | 107.6 | 555.9 | 5.6 |  |  |  | 80.6 | 7.5 | 5.3 |  | 6.2 | 90.2 |  |  |  |  | 102.5 | 139.4 |  | 56.5 |  | 6.4 | 234.3 | 65 | 133.6 | 39.6 | 18.6 | 18.8 | 48.5 | 170 | 170.6 | 178.3 | 107 | 0 | 40.3 | 3.6 | 15.1 | 137.5 |  |  | 29.6 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84.1 | 115.3 | 114.5 | 114.1 | 205.5 | [5 empty] | 19.6 |  |  | 2.9 | 49.7 | 135.5 | 61.6 | 69.8 | 30 |  |  |  | 97.3 | 97.3 | 117.7 | 0 |  |  |  |  | 211 | 101.6 | 7.9 | 3.6 | 12.3 | 0 | 79.1 | 0 | 14.5 | 0 | 18.8 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 20.1 | 10 | 8.6 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24 | 66.3 | 0 | 2.9 | 8.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 16.7 | 6 | 8.9 | 13.8 | 8.9 | 26.9 | 0 | 89.6 | 93.3 | 8.2 | 4.9 | 0 | 17.8 | 6.6 |  | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.7 | 35.8 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.9 | 9.4 | 33.4 |  | 19 |  |  | 11.4 | 14.2 | 7069.8 | 24 | 8.055 | 11.86 | 10.2 | 25.9248 | 18.9633 | 10.9 | 15.9 | 125.8031
21/05/2026 | 23:30 | 100.3 | 647.4 | 214.4 | 0 | 0 | 34.1 | 144.7 |  | 0 |  | 202.9 | 203.1 | 197.9 | 208 | 107.1 | 552.7 | 5.7 |  |  |  | 81.3 | 7.5 | 5.3 |  | 6.2 | 90 |  |  |  |  | 102.5 | 152.2 |  | 0 |  | 6.4 | 227.5 | 66.5 | 138.1 | 39.5 | 18.6 | 18.8 | 48.1 | 171.5 | 171.3 | 177.9 | 107.3 | 0 | 39.8 | 3.6 | 16.2 | 121.2 |  |  | 29.4 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 84.2 | 113.4 | 113.7 | 113 | 205.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 38.6 | 67.1 | 61.4 | 69.9 | 29.8 |  |  |  | 97 | 96.9 | 117.3 | 0 |  |  |  |  | 211.3 | 101.7 | 7.9 | 3.4 | 12.4 | 0 | 79.8 | 0 | 11.6 | 0 | 18.8 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 20 | 10 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 24.3 | 55.5 | 0 | 3 | 8.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 17.3 | 6.2 | 8.7 | 13.8 | 15.9 | 26.2 | 0 | 73.5 | 71.9 | 6.1 | 1.9 | 0 | 18.9 | 7.4 |  | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.4 | 33.1 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 10 | 20 | 19.9 | 9.2 | 33.3 |  | 18.9 |  |  | 11.4 | 13.6 | 6848.6 | 24 | 8.061 | 11.876 | 10.2 | 26.0817 | 18.9631 | 11 | 16.1 | 126.2818
22/05/2026 | 00:00 | 101.6 | 650.8 | 214.7 | 0 | 0 | 34.8 | 146.6 |  | 0 |  | 201.8 | 203.1 | 199 | 209 | 107.3 | 555.3 | 5.6 |  |  |  | 82.3 | 8.1 | 5.4 |  | 6.2 | 90.1 |  |  |  |  | 103.8 | 135.4 |  | 0 |  | 6.4 | 224 | 65.7 | 129 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 42.8 | 173.2 | 172.4 | 177.9 | 107.9 | 0 | 39.1 | 3.6 | 16.3 | 96 |  |  | 30.1 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 84.8 | 108.7 | 108.4 | 108.1 | 200 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.9 | 46.5 | 68.4 | 62.3 | 70 | 30.4 |  |  |  | 98.1 | 97.6 | 113.7 | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 101.9 | 7.9 | 3.4 | 12.4 | 0 | 75.5 | 0 | 11.6 | 0 | 18.9 | 9.8 | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 20.5 | 10 | 4.5 |  | 7.5 | 0 | 0 | 20 | 55.6 | 0 | 3 | 8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 17.5 | 6.2 | 9.5 | 14 | 18.9 | 33.6 | 0 | 46.7 | 70.8 | 3.9 | 1.4 | 0 | 19.9 | 7.8 |  | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.5 | 17.2 | 0 |  | 1.9 |  |  | 0 | 10 | 19.8 | 19.8 | 9.3 | 33.2 |  | 19 |  |  | 11.3 | 13.5 | 6740 | 24 | 8.067 | 11.876 | 10.2 | 26.1042 | 18.9627 | 10.9 | 16.1 | 126.2099
EJEC |  | 2440.1 | 15622.2 | 5159.1 | 50.3 | 50.25 | 1169.45 | 3525.6 | 0 | 433.15 | 0 | 4711.45 | 4782.45 | 4631.15 | 4940.35 | 2560.05 | 9203.3 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 1963.25 | 188.4 | 123.95 | 0 | 108.5 | 1448.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401.9 | 3430.1 | 0 | 1279.85 | 0 | 154.85 | 5358.75 | 1537.5 | 2214.45 | 970.75 | 447 | 450.05 | 1161.95 | 4173.6 | 4184.3 | 4302.95 | 2559.65 | 319.9 | 959 | 66.25 | 234.75 | 2150.75 | 0 | 0 | 763.95 | 151.6 | 0 | 703.5 | 0 | 0 | 0 | 2032.45 | 3578.05 | 3563 | 3848.75 | 5763.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.65 | 0 | 0 | 70.3 | 2096.35 | 2636 | 1546.1 | 1703.75 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 2624.55 | 2610.7 | 3002.05 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020.5 | 2419.3 | 188.55 | 85 | 301.4 | 8.05 | 1424.4 | 587.7 | 301.75 | 2.2 | 452.05 | 193 | 92.15 | 1497 | 757.7 | 33.6 | 77.3 | 20.65 | 486 | 252.85 | 194.05 | 0 | 186.55 | 100.914 | 126.897 | 394.35 | 1094.4 | 100.45 | 72.85 | 216.55 | 50.35 | 5.75 | 2 | 376.05 | 135.25 | 230.45 | 330.95 | 374.4 | 527.4 | 259.65 | 1324.2 | 1636.4 | 168.05 | 130.35 | 362.3 | 314.1 | 106.5 | 0 | 229.65 | 250.4 | 252.9 | 282.7 | 1947.9 | 116.25 | 1052.7 | 14.4 | 1143.7 | 1103.7 | 798.55 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 113.5 | 219.15 | 479.15 | 476.75 | 217.65 | 813.4 | 0 | 453 | 0 | 0 | 265.65 | 315.5 | 172839.361 | 576 | 114.067 | 249.214 | 252.9 | 613.9703 | 455.124 | 170.3 | 385.55 | 2817.1253

## REACTIVA
jueves, 21 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/05/2026 | 00:30 | -9 | -0.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | -7.4 |  |  |  | -37.3 | -9 | 9.7 | 2.1 | 2.8 | 21.3 | 0 |  |  |  | -8.5 | 1.5 | 0.5 |  | -3.3 | 1.6 |  |  |  |  | 2.9 | -7.3 |  | 0 |  | -1.5 | -8.7 | 3.3 | 8.9 | 5.6 | -0.1 | 2.6 | -0.1 | 16.6 | -20.3 | -41.3 | 2.5 | -1.8 | -2.6 | 0.5 | 0.1 | -1.2 |  |  | 2.2 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -0.8 | -12.1 | -12.6 | -26.8 | 5.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.2 | 14 | 0.5 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 18 | 14.6 | -12.9 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 6 | -2.4 | 0.6 | 0.9 |  | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4 | -11.1 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -2.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10.2 | -1.3 | -0.7 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.7 | -4.7 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 13.1 |  | 1 |  |  | 4.1 |  | -69.5 | -0.313 | 1.949 | 0.31398 | 0.36787 | 0.1 | 1.6 | 4.0179
21/05/2026 | 01:00 | -8.3 | 1.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |  |  |  | -33.1 | -4.7 | 4.7 | 2.9 | 3.3 | 20.5 | 0.1 |  |  |  | -8.6 | 1.3 | 1 |  | -3.3 | 2.3 |  |  |  |  | 3.6 | -3.2 |  | 0 |  | -1.4 | -8.8 | 3.4 | 8.5 | 5 | -1 | 2.6 | 0.7 | 17.2 | -19.7 | -40.6 | 4.3 | -0.7 | -1.4 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.7 | -9.1 | -9.8 | -23.8 | 9.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 10.2 | 13.2 | -0.5 | 2.2 | 2.1 |  |  |  | 17 | 13.3 | -14.6 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 6.6 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -3.8 | -10.6 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -8.4 | -0.9 | -0.6 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.1 | -3.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 13.5 |  | 3.8 |  |  | 4.1 |  | -27.5 | 0.083 | 2.155 | 0.32887 | 0.35075 | 0.1 | 1.6 | 4.6176
21/05/2026 | 01:30 | -10.6 | 2.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | -10.3 |  |  |  | -37 | -9 | 5.6 | 0.8 | 1.9 | 18.3 | -0.1 |  |  |  | -9.8 | 1.3 | 1 |  | -3.3 | 1.6 |  |  |  |  | 1.4 | 0.2 |  | 0 |  | -1.4 | -8.8 | 3.4 | 8.4 | 5.3 | -0.8 | 2.6 | -0.3 | 13 | -23.9 | -44.2 | 1.6 | -2.2 | -2.7 | 0.5 | 0 | -2.9 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -13 | -14.2 | -28.5 | 4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 9.8 | 10.6 | -0.2 | 3.1 | 1.9 |  |  |  | 13.5 | 9.6 | -19.7 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 4.9 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -4.3 | -12.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5 | -6.1 | -0.7 | -0.4 |  | 1.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.1 | -4.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 13.2 |  | 2.8 |  |  | 4.1 |  | -110.7 | 0 | 2.309 | 0.34924 | 0.34262 | 0 | 1.4 | 4.4009
21/05/2026 | 02:00 | -10.1 | -2.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | -2.2 |  |  |  | -34.2 | -5.8 | -0.4 | -2.5 | -0.4 | 15.7 | 0.1 |  |  |  | -9.1 | 0.5 | 2.2 |  | -3.3 | 1 |  |  |  |  | 2.3 | 3.6 |  | 0 |  | -1.4 | -8.9 | 3.7 | 7.8 | 4.8 | -1.1 | 2.6 | -0.2 | 10.9 | -25.8 | -46.6 | 4.7 | -0.7 | -2.2 | 0.5 | 0 | 1.9 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.7 | -17.2 | -17.5 | -31.7 | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.1 | 7.2 | -0.1 | 2 | 1.9 |  |  |  | 11.1 | 7.5 | -22.8 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 3.5 | -2.4 | 0.6 | 0.9 |  | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -4.5 | -13 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.9 | -7.5 | -0.7 | -0.6 |  | 1.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | -3.2 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2 | 12.8 |  | 3.5 |  |  | 4.4 |  | -145 | 0 | 2.577 | 0.34515 | 0.31399 | -0.3 | 1.6 | 4.5361
21/05/2026 | 02:30 | -10.2 | -7.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | -3.7 |  |  |  | -39.7 | -11.5 | -4.8 | -3.6 | -0.9 | 14.5 | 0.1 |  |  |  | -9.3 | 0.6 | 0.9 |  | -3.3 | 0.3 |  |  |  |  | -1.1 | -13.6 |  | 0 |  | -1.4 | -9.4 | 4.1 | 7.8 | 4.8 | -1.2 | 2.6 | -0.3 | 9.4 | -27.2 | -47.9 | 4.1 | -1 | -2.1 | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.7 | -17 | -17.6 | -31.9 | -1.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10 | 7 | -0.2 | 2 | 2.1 |  |  |  | 9.8 | 6.2 | -25.1 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 2.2 | -2.4 | 0.6 | 0.9 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.6 | -13.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -9.6 | -1.1 | -0.9 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.5 | -1.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 12.5 |  | 2.4 |  |  | 4.3 |  | -216.4 | 0 | 2.792 | 0.34334 | 0.35408 | -0.2 | 1.5 | 4.7894
21/05/2026 | 03:00 | -12.1 | -13.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | -14.2 |  |  |  | -46.3 | -18.5 | -5.8 | -3.6 | -1.2 | 16.5 | 0 |  |  |  | -9.7 | 1.3 | 2 |  | -3.3 | 1.1 |  |  |  |  | -5.9 | -13.1 |  | 0 |  | -1.5 | -9.9 | 4.1 | 8.3 | 5.1 | -0.6 | 2.6 | -0.6 | 8.9 | -27.9 | -48.8 | 2.5 | -1.9 | -3.1 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3 | -17.7 | -18.5 | -33 | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 10.3 | 7.8 | -0.3 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 7.7 | 4 | -28.4 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 2.3 | -2.4 | 0.6 | 1 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.3 | -12.5 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.4 | -10.9 | -1.4 | -1 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | -2 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 12.7 |  | 1.5 |  |  | 4.3 |  | -269.1 | 0 | 2.585 | 0.34605 | 0.35746 | -0.4 | 1.6 | 4.4885
21/05/2026 | 03:30 | -12.5 | -9.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3.3 |  |  |  | -42.7 | -15.5 | -5.6 | -4.2 | -1.5 | 13.1 | 0.4 |  |  |  | -10 | 1.4 | 0.8 |  | -3.2 | 0.2 |  |  |  |  | -6.1 | -3.4 |  | 0 |  | -1.5 | -10.7 | 3.9 | 8.3 | 5.3 | -0.6 | 2.6 | 0.1 | 8.3 | -28.5 | -48.8 | 1.4 | -0.3 | -2.6 | 0.5 | 0 | -0.1 |  |  | -0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -18.5 | -19 | -33.6 | -2.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 10 | 7.6 | -0.2 | 2 | 2.1 |  |  |  | 7.9 | 4.3 | -28.1 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.7 | -2.4 | 0.7 | 0.9 |  | -5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -4.3 | -12.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.4 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.7 | -11.1 | -1.4 | -1.1 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.6 | -2 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 12.2 |  | 2.4 |  |  | 4.4 |  | -248.2 | 0 | 1.927 | 0.33959 | 0.30237 | -0.5 | 1.6 | 3.669
21/05/2026 | 04:00 | -10.7 | 3.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | -14.2 |  |  |  | -39.6 | -11.5 | -1 | -2.7 | -0.3 | 20.5 | 0 |  |  |  | -8.4 | 2.1 | 0.8 |  | -3.3 | 1.3 |  |  |  |  | -5.3 | -9.6 |  | 0 |  | -1.6 | -12.2 | 3.6 | 7.9 | 4.9 | -0.1 | 2.6 | 0.3 | 10.7 | -26.1 | -46.9 | 3.2 | -1.5 | -3.1 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4 | -16.3 | -17.5 | -31.8 | 0.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 10.2 | 7.3 | -0.1 | 2 | 2.1 |  |  |  | 9.1 | 5.4 | -25.5 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 2.1 | -2.4 | 0.6 | 0.9 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -4.1 | -11.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -6.4 | -0.7 | -0.5 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | -1.5 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 2 | 12.1 |  | 2.6 |  |  | 4.4 |  | -190.1 | 0 | 1.668 | 0.33324 | 0.31238 | -0.6 | 1.6 | 3.3136
21/05/2026 | 04:30 | -11 | 4.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0.1 | -1.7 |  |  |  | -39.8 | -12 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 24 | -0.1 |  |  |  | -8.4 | 1.4 | 1.2 |  | -3.3 | 1.5 |  |  |  |  | -5.3 | -9.4 |  | 0 |  | -1.6 | -12.2 | 3.5 | 8 | 4.9 | -0.4 | 2.6 | 0 | 15.6 | -21.2 | -42.4 | 2.7 | 0.2 | -2.7 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.8 | -10.1 | -10.6 | -25 | 9.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 10.4 | 7.3 | -0.2 | 4.3 | 2.1 |  |  |  | 12.2 | 8.6 | -21 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 4.3 | -2.3 | 0.5 | 1 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -1.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -3.4 | -9.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.5 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.6 | -6.4 | -0.7 | -0.5 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | -1.2 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 12.4 |  | 2.5 |  |  | 4.2 |  | -98.2 | 0 | 1.924 | 0.32842 | 0.27268 | -0.4 | 1.6 | 3.7251
21/05/2026 | 05:00 | -6.2 | 4.5 | 10.2 | 0 | 0 | -7.2 | -16.6 |  |  |  | -38.7 | -11 | -0.5 | -0.9 | 1 | 18.9 | 0 |  |  |  | -7.7 | 1.5 | 1.4 |  | -3.3 | 1.7 |  |  |  |  | 0.1 | -11.4 |  | 0 |  | -1.6 | -13.7 | 3.4 | 8.5 | 5.3 | -1.1 | 2.6 | -0.5 | 10.9 | -26 | -46.4 | 2.3 | -2.1 | -3.7 | 0.5 | 0 | -1.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.8 | -13.2 | -14.1 | -28.4 | 4.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 10 | 7.6 | 0.5 | 2 | 2 |  |  |  | 10.2 | 6.6 | -24.5 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 2.9 | -2.4 | 0.5 | 0.8 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -1.6 | 0.2 |  |  | 0.139 | 0 | -3.3 | -9.2 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -6.7 | -0.5 | -0.5 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -12.2 | -0.8 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 12.4 |  | 3.2 |  |  | 4.4 |  | -168.561 | 0 | 1.589 | 0.32548 | 0.30302 | -0.4 | 1.6 | 3.4175
21/05/2026 | 05:30 | -6.3 | 8.1 | 11.1 | 0 | 0 | -7.3 | -13.1 |  |  |  | -30.7 | -1.6 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 13.5 | 0 |  |  |  | -6.8 | 1.2 | 1.1 |  | -3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 1 | -7.5 |  | 0 |  | -1.6 | -12.2 | 3.7 | 7.7 | 4.8 | -1.5 | 2.6 | 0.1 | 18.1 | -18.9 | -39.8 | 3.6 | -1.6 | -2.8 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.6 | -4.3 | -5.5 | -19.2 | 15.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 8.6 | 7 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 15.5 | 11.9 | -16.5 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 6.1 | -2.3 | 0.4 | 0.9 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -1 | 0.2 |  |  | 0.139 | 0 | -2.5 | -6.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.4 | -0.1 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.7 | -4.8 | -0.4 | -0.4 |  | 1.5 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10 | -0.9 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 13.1 |  | 3.5 |  |  | 3.9 |  | -27.061 | 0 | 1.367 | 0.32628 | 0.32712 | -0.3 | 1.5 | 3.2204
21/05/2026 | 06:00 | -6.3 | 11.5 | 11.6 | 0 | 0 | -5.3 | 2 |  |  |  | -32.3 | -4.4 | 7.9 | 8.4 | 6.8 | 17.3 | 0 |  |  |  | -5.8 | 1.2 | 1 |  | -3.2 | 2.8 |  |  |  |  | 1 | -8.1 |  | 0 |  | -1.5 | -10.5 | 3.7 | 8.4 | 5.5 | -1.2 | 2.6 | 0.1 | 22.5 | -14.6 | -35.7 | 2.6 | 0.5 | -1.9 | 0.5 | 0 | -2.1 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.4 | -2.3 | -3.6 | -17.3 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 19.2 | 8 | 0.3 | 2 | 2.2 |  |  |  | 23.2 | 20 | -9.5 | 0 |  |  |  |  | 17.8 | 8.1 | -2.3 | 0.4 | 0.9 |  | -5.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |  |  | 0.138 | 0 | -1.7 | -4.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -2.5 | -0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.5 | -5.2 | -0.6 | -0.5 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | -0.2 | -9.2 | -0.8 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 13.5 |  | 3.9 |  |  | 3.7 |  | 73.638 | 0 | 1.487 | 0.33243 | 0.36667 | 0 | 1.7 | 3.8861
21/05/2026 | 06:30 | -6.6 | 11.6 | 11 | 0 | 0 | -4.5 | 4.3 |  |  |  | -31.4 | -4 | 13 | 10 | 7.3 | 24.9 | -0.1 |  |  |  | -6.1 | 1.2 | 0.9 |  | -3.1 | 4 |  |  |  |  | 1.8 | -5.8 |  | 0 |  | -1.5 | -12.8 | 3.5 | 8.5 | 5.2 | -1.7 | 2.6 | 0.2 | 24.4 | -12.8 | -34 | 2.4 | -1.9 | -1.1 | 0.5 | 0 | -1.7 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.7 | -0.7 | -1.3 | -9.2 | 21.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 32 | 13.8 | -0.1 | 2 | 2.1 |  |  |  | 23.8 | 20.6 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 20.8 | 9.8 | -2.3 | 0.3 | 0.9 |  | -5.2 | 0.2 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0.034 | 0 | -1.9 | -4.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | -2.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -3.4 | -3.7 | -0.4 | -0.3 |  | 1.5 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | -9.4 | -1 | 2.8 |  | 0.3 |  |  | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 14.2 |  | 3.1 |  |  | 3.6 |  | 147.834 | -0.636 | 2.137 | 0.33867 | 0.33717 | 0.2 | 1.7 | 4.0768
21/05/2026 | 07:00 | -6.6 | -15.1 | 6.9 | 0 | 0 | -4 | -4.3 |  |  |  | -34.8 | -8.1 | 5.1 | 4.1 | 4.2 | -4.1 | -0.1 |  |  |  | -5.6 | 0.6 | 0.7 |  | -2.2 | 1.3 |  |  |  |  | 2.4 | -10.9 |  | 0 |  | -1.5 | -16.5 | 3.2 | 8.4 | 5.1 | -1.1 | 2.6 | -0.1 | 17.5 | -19.3 | -40 | 2.3 | -1.8 | -1.5 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.1 | -7.9 | -8.4 | -7 | 15.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 29 | 13.5 | 0.7 | 2 | 2.1 |  |  |  | 17.8 | 14.6 | -11.9 | 0 |  |  |  |  | 15.3 | 6.5 | -2.3 | 0.5 | 0.9 |  | -5.3 | 0.3 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -0.03 | 0 | -4.1 | -10.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | -2.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.3 | -7 | -0.9 | -0.7 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 1.9 | -0.2 | -17.1 | -1.1 | -16.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2 | 14.2 |  | 3.5 |  |  | 3.6 |  | -65.03 | -0.321 | 0.988 | 0.34246 | 0.27429 | 0.1 | 1.6 | 2.9838
21/05/2026 | 07:30 | -4.7 | -30.8 | 4.2 | 0 | 0 | -5.1 | -22.2 |  |  |  | -32.4 | -4.8 | 6.5 | 0.4 | 1.4 | -13.2 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 1.4 | 1.6 |  | -2.2 | 3.5 |  |  |  |  | 6.4 | 9.1 |  | 0 |  | -1.4 | -12.7 | 4.1 | 8.3 | 5.1 | -1.2 | 2.6 | -0.1 | 14.7 | -22.2 | -42.8 | 2.4 | 0.8 | -2 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | 2.5 | 0 |  | 1 |  |  |  | -5.5 | -13.5 | -15 | -16.2 | 4.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 23.3 | 13.7 | 6 | 2 | 4 |  |  |  | 19.5 | 16 | -10 | 0 |  |  |  |  | 14 | 6.1 | -2.1 | 0.5 | 0.9 |  | -5.3 | 2 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 3.9 |  |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  | -0.031 | 0 | -3.9 | -11.8 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -2.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.6 | -8.6 | -9.6 | 0 | -1 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.1 | 0 | -0.2 | -17.6 | -0.6 | -2.7 |  | 0.3 |  |  | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 13.5 |  | 1.5 |  |  | 3.4 |  | -100.831 | -0.222 | 1.715 | 0.35171 | 0.29864 | -0.3 | 1.6 | 3.4434
21/05/2026 | 08:00 | -3.8 | -24.1 | 5.2 | 0 | 0 | -4.5 | -14.3 |  |  |  | -24.5 | 3.7 | 17.2 | 6.8 | 5.5 | -5.9 | 0 |  |  |  | -3.8 | 1.2 | 1.5 |  | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 6.8 | -0.2 |  | 0 |  | -1.1 | -9.3 | 4.5 | 8.3 | 5.1 | -1.1 | 2.6 | -0.8 | 24.6 | -12.6 | -33.8 | 4.1 | 0.5 | -1.1 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 6.5 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | -0.3 | -6.8 | -8.1 | -9.5 | 11.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 12.1 | 20.4 | 5.6 | 7.9 | 3.9 |  |  |  | 31.5 | 27.9 | 6.1 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 0.6 | -2.1 | 0.7 | 0.9 |  | -5.3 | 5.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 15.9 |  |  | -0.4 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |  |  | -0.033 | -0.026 | -2.6 | -12.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | -2.5 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | -7.5 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | -0.1 | -2 | -0.2 | -17.9 | -0.9 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -0.1 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.2 | 14.2 |  | 3 |  |  | 3.7 |  | 83.741 | 0.19 | 2.825 | 0.32697 | 0.21305 | 0 | 1.6 | 5.155
21/05/2026 | 08:30 | -5.8 | -4.8 | 8.7 | 0 | 0 | -6.2 | 3 |  |  |  | -9.7 | 18 | 24.2 | 15.1 | 10.3 | -3.6 | 0.2 |  |  |  | -2.4 | 1.6 | 2 |  | 0 | 5.6 |  |  |  |  | 6 | 6.8 |  | 0 |  | -1.4 | -5.3 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 33.1 | -4.3 | -25 | 6 | 1.5 | -0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |  |  | 4.3 | -0.8 |  | 4.5 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 2.7 | 23.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 19.5 | 21 | 8.5 | 9.9 | 3.8 |  |  |  | 75.9 | 80.5 | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 5.1 | -2.1 | 0.7 | 0.8 |  | -5.4 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  |  | -0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |  |  | 0.054 | -0.845 | -2.8 | -7.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.4 | -2.1 | -0.2 | -16.5 | -0.7 | 2.3 |  | 0.3 |  |  | -0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 15.4 |  | 4 |  |  | 3.3 |  | 402.509 | -0.067 | 2.501 | 0.32024 | 0.20436 | 0.5 | 4.1 | 7.5586
21/05/2026 | 09:00 | -7.3 | -20.4 | 6.4 | 0 | 0 | -13.4 | -11.6 |  |  |  | -15.8 | 13.2 | 21 | 8.4 | 7 | -5.9 | 0.2 |  |  |  | -3 | 1.6 | 2 |  | 0 | 7.2 |  |  |  |  | 6 | 8.3 |  | -17.2 |  | -1.3 | -6.3 | 5.3 | 7.9 | 4.6 | 0.5 | 2.6 | -0.6 | 29.3 | -8 | -43.5 | 7.5 | 1 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |  |  | 3.6 | 5.5 |  | -1.7 |  |  |  | 0.5 | -4.9 | -5.7 | -6.7 | 13.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 41.7 | 20.3 | 8.8 | 10.2 | 4 |  |  |  | 73.3 | 77.4 | 3 | 0 |  |  |  |  | 14 | 4.6 | -1.8 | 0.7 | 0.9 |  | -5.4 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 17.5 |  |  | -0.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  |  | 0.097 | -1.66 | -2.5 | -6.8 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |  | -2.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | -7.8 | -8.7 | -1.2 | -0.9 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -0.6 | -2.1 | -0.2 | -17.7 | -1.8 | 3.1 |  | 0.3 |  |  | -0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 12.2 |  | 3 |  |  | 3.4 |  | 245.637 | 0.222 | 2.374 | 0.28915 | 0.20949 | 0 | 4 | 7.0946
21/05/2026 | 09:30 | -3.4 | 0.3 | 9.5 | 0 | 0 | -12 | -7 |  |  |  | -11.2 | 17 | 33.6 | 16.3 | 12.6 | 0.3 | 0 |  |  |  | -2.1 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 10.6 |  |  |  |  | 9.3 | 4.8 |  | -12.9 |  | -1.3 | -6.9 | 5.7 | 8.5 | 5.4 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 35.9 | 15.5 | -36.9 | 5.8 | -1.6 | -0.9 | 0.5 | 0.2 | -2 |  |  | 6.5 | 6.9 |  | -0.9 |  |  |  | 2.3 | 6.4 | 5.2 | 7.1 | 28.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 47.6 | 21.5 | 9.5 | 15.4 | 4 |  |  |  | 80.1 | 84.3 | 12.9 | 0 |  |  |  |  | 18.1 | 7 | -2.1 | 0.6 | 0.9 |  | -5.3 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 17.7 |  |  | -0.5 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  |  | -0.15 | -1.629 | -2.2 | -5.7 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 2 | -1.4 | -2.4 | -0.1 | -0.2 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | -0.9 | -2.1 | -0.2 | -14.8 | -3.2 | 9.3 |  | 0.3 |  |  | -0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 12.6 |  | 5 |  |  | 3.5 |  | 487.521 | -0.602 | 2.59 | 0.27409 | 0.21896 | 0.4 | 4 | 6.8811
21/05/2026 | 10:00 | -3.4 | 6.1 | 10.4 | 0 | 0 | -11.4 | 7.3 |  |  |  | -3.4 | 25.8 | 37.4 | 19.2 | 14.7 | 3.8 | 0 |  |  |  | -1 | 1.4 | 1.7 |  | 0 | 12.3 |  |  |  |  | 11 | 11 |  | -7 |  | -1.1 | -3.3 | 6.2 | 16.6 | 4.9 | 0.2 | 2.6 | -0.2 | 41 | 20.5 | -32 | 8 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | 8.6 | 7.9 |  | -0.6 |  |  |  | 5.1 | 8.8 | 8.1 | 10.3 | 31.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 52.9 | 20.5 | 11.8 | 17.4 | 3.9 |  |  |  | 81.5 | 78.6 | 24.6 | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 10.2 | -1.8 | 0.7 | 0.9 |  | -5.2 | 5.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 18 |  |  | -0.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.101 | -1.623 | -2.1 | -5.3 | -1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -2 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -1.9 | -2.6 | -0.2 | -0.2 |  | 1.5 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1.2 | -2.1 | -0.1 | -13.4 | -3.9 | 16.2 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 12.9 |  | 4 |  |  | 3.8 |  | 640.878 | -0.386 | 2.967 | 0.27832 | 0.25828 | 0.5 | 4 | 7.6176
21/05/2026 | 10:30 | -3 | 95.2 | 37 | 0 | 0 | -11.2 | -0.7 |  |  |  | -8.9 | 20 | 29.3 | 13.5 | 10.6 | -32.3 | 0.2 |  |  |  | -3.2 | 1.3 | 1.4 |  | 0 | 11.9 |  |  |  |  | 12 | 6.4 |  | -5.9 |  | -0.9 | -6 | 5.9 | 15.9 | 4.9 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 37.5 | 17.2 | -35.4 | 8.2 | -0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |  |  | 5.8 | 8.9 |  | 0.3 |  |  |  | 2.4 | 9.4 | 8.1 | 13.7 | 41.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 59.2 | 20.2 | 11.2 | 15.4 | 3.9 |  |  |  | 81.2 | 78.2 | 23.4 | 0 |  |  |  |  | 23.8 | 10.4 | -2.2 | 0.4 | 0.9 |  | -4.8 | 5.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 18.4 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.382 | -1.55 | -2.7 | -7 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -9.2 | -10.4 | -1.1 | -1.1 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.5 | -2.1 | -0.1 | -15.5 | -4 | 11 |  | 0.3 |  |  | -1 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 13.5 |  | 3.2 |  |  | 3.9 |  | 651.832 | -0.206 | 3.426 | 0.26908 | 0.33702 | 0.8 | 4.1 | 8.7261
21/05/2026 | 11:00 | -1.6 | 96.8 | 37.1 | 0 | 0 | -10.7 | 11 |  |  |  | -11.8 | 17.1 | 26.4 | 0.9 | 1.7 | -30 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 1.6 | 1.7 |  | 0 | 13.3 |  |  |  |  | 12.5 | 5.2 |  | -6.2 |  | -0.9 | -7.2 | 5.4 | 16.2 | 5 | -1.6 | 2.6 | 0 | 36.6 | 16.2 | -36.8 | 8.5 | -0.3 | -1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |  |  | 4.7 | 9.8 |  | 1.2 |  |  |  | 2.5 | 28.6 | 28.1 | 38.1 | 77 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 59.5 | 20.7 | 11.5 | 16.3 | 3.9 |  |  |  | 78.9 | 75.9 | 20 | 0 |  |  |  |  | 19.3 | 7.7 | -2.3 | 0.4 | 1 |  | -4.9 | 7.4 |  |  | 0 | 0 | -1 | 18.8 |  |  | -0.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 |  |  | -0.145 | -1.547 | -4.8 | -14.4 | -2.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -9.8 | -10.7 | -1.1 | -0.9 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.6 | 13.1 | -0.1 | -14.1 | -4.6 | -1.7 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 13.7 |  | 1.3 |  |  | 4 |  | 710.608 | -0.257 | 3.729 | 0.27042 | 0.34663 | 1 | 4.1 | 9.189
21/05/2026 | 11:30 | -1.7 | 100.9 | 37.6 | 0 | 0 | -10.2 | 2 |  |  |  | -10.3 | 18.3 | 28.2 | 0.4 | 1.8 | -30.4 | 0.1 |  |  |  | -1.8 | 1.4 | 1.6 |  | 0 | 12.8 |  |  |  |  | 13.7 | 2.4 |  | -5.2 |  | -0.8 | -4.3 | 5.6 | 16.2 | 5.3 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 34 | 13.8 | -38.3 | 7.6 | -0.1 | -1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.8 |  |  | 4.3 | 11 |  | 1.7 |  |  |  | 3.2 | 28.8 | 27.9 | 37.7 | 76.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.2 | 58 | 16.1 | 11.7 | 15.4 | 4 |  |  |  | 79.5 | 76.5 | 21.1 | 0 |  |  |  |  | 20.3 | 8.3 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -4.5 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 19.1 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0.2 |  |  | 0.389 | -1.579 | -4.8 | -13.6 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -6.4 | -6.4 | -0.7 | -0.8 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.6 | 14.1 | 0 | -15.4 | -2.4 | -5.1 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 14.1 |  | 2.1 |  |  | 3.9 |  | 714.91 | 0.116 | 3.652 | 0.26712 | 0.32597 | 1.3 | 4 | 9.6611
21/05/2026 | 12:00 | -3.4 | 102.8 | 38.1 | 0 | 0 | -10.2 | 8.3 |  |  |  | -9.6 | 18.8 | 36.8 | 3.8 | 4.2 | -26.3 | -0.2 |  |  |  | -1.8 | 1.6 | 1.8 |  | 0 | 12.6 |  |  |  |  | 12.6 | 16 |  | -1.1 |  | -0.7 | -1.8 | 6.2 | 15.9 | 5 | -0.2 | 2.4 | 0.3 | 40.8 | 20.5 | -32.1 | 7.8 | -1.7 | -1.6 | 0.5 | 0.3 | -3.1 |  |  | 5.8 | 4.8 |  | -2.1 |  |  |  | 1 | 32.2 | 30.7 | 40.7 | 79.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 60.2 | 26 | 12.3 | 15.4 | 8 |  |  |  | 83.3 | 80.5 | 27 | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 10.3 | -2.2 | 0.5 | 0.9 |  | -4.5 | 7.1 |  |  | 0 | 0 | -1 | 18.7 |  |  | -0.4 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |  |  | -0.161 | -1.618 | -4.9 | -14 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -5.1 | -4.7 | -0.5 | -0.4 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.7 | 13.9 | -0.2 | -15 | -1.4 | -3 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 11.6 |  | 3.5 |  |  | 4.4 |  | 816.021 | 0.207 | 2.4 | 0.26453 | 0.34383 | -0.1 | 4 | 7.1154
21/05/2026 | 12:30 | -12.5 | 90.1 | 35.9 | 0 | 0 | -9.6 | 5.9 |  |  |  | -15.1 | 12.9 | 28.4 | 1.3 | 2.5 | -29.4 | -0.1 |  |  |  | -4.6 | 1.6 | 1.8 |  | 0 | 10.7 |  |  |  |  | 10.4 | 4.8 |  | -4.8 |  | -1.1 | -6.5 | 4.9 | 16.1 | 5.1 | -1.2 | 2.5 | 0.1 | 37.2 | 17 | -35.1 | 6.2 | -1.7 | -1.5 | 1 | 0.3 | -1.8 |  |  | 4.3 | 3.8 |  | -2.4 |  |  |  | 1.8 | 29.7 | 28.3 | 38.2 | 76.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 61 | 25.8 | 12.2 | 15.4 | 8 |  |  |  | 78.4 | 75.3 | 20 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 8.8 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -4.7 | 7 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 19.2 |  |  | -0.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |  |  | -0.155 | -1.575 | -5 | -14.5 | -2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 2 | -8.8 | -8.3 | -0.8 | -0.9 |  | 1.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -1.6 | 13.5 | -0.2 | -15.6 | -2 | -5.7 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 11.5 |  | 2.5 |  |  | 4.3 |  | 676.57 | -0.096 | 2.52 | 0.25087 | 0.32111 | -0.2 | 4 | 6.796
21/05/2026 | 13:00 | -10.7 | 88.9 | 35.7 | 0 | 0 | -12.1 | -1.2 |  |  |  | -15.3 | 13.9 | 28.3 | -0.9 | 1.2 | -32.2 | 0 |  |  |  | -5 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 8.7 | 3.5 |  | -10.6 |  | -1.3 | -10.4 | 4.3 | 16.2 | 5 | -1.5 | 2.6 | -0.1 | 33.5 | 13.2 | -39 | 5.1 | -2.3 | -2.5 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 3.2 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -0.1 | 27.8 | 26.4 | 36.2 | 74.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 60.6 | 25.8 | 12.1 | 15.4 | 7.9 |  |  |  | 74.1 | 71.2 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 16.7 | 6.3 | -2.4 | 0.4 | 0.9 |  | -4.9 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | -1 | 17.9 |  |  | -0.4 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  |  | -0.158 | -1.556 | -4.8 | -15.3 | -2.7 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 2 | -7.5 | -8 | -0.8 | -0.5 |  | 1.5 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | -0.8 | 13.7 | -0.2 | -15.9 | -3.2 | -7.3 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 12.1 |  | 1 |  |  | 4.2 |  | 591.686 | 0.434 | 2.532 | 0 | 0.3075 | -0.2 | 3.9 | 6.9735
21/05/2026 | 13:30 | -11 | 78.5 | 33.8 | 0 | 0 | -12.5 | -2.6 |  |  |  | -24.4 | 4 | 18.8 | -3.3 | -0.8 | -34.5 | 0 |  |  |  | -4.6 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 10.5 |  |  |  |  | 9.4 | -0.2 |  | -14.8 |  | -1.2 | -13.2 | 4.1 | 16.3 | 4.8 | -1.4 | 2.6 | 0.1 | 30 | 9.9 | -42.8 | 6.5 | -1.6 | -3.2 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.4 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 0 | 25.2 | 23.5 | 33.2 | 71.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 60.7 | 25.4 | 11.9 | 15.4 | 8.1 |  |  |  | 69.8 | 66.8 | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 3.9 | -2.4 | 0.5 | 1 |  | -4.7 | 7.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 19.8 |  |  | -0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  |  | -0.409 | -1.633 | -5.6 | -16 | -2.6 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 2 | -10.9 | -11.5 | -1.2 | -0.7 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1 | 14.1 | -0.2 | -16.9 | -2.2 | -11.8 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 11.8 |  | 0.7 |  |  | 4.1 |  | 480.258 | 0.547 | 2.02 | 0.19779 | 0.3213 | -0.3 | 3.9 | 6.6861
21/05/2026 | 14:00 | -6.2 | 92.6 | 35.7 | 0 | 0 | -10.8 | 2 |  |  |  | -20.4 | 9.2 | 19.6 | -2.4 | 0.1 | -35.7 | 0.2 |  |  |  | -3.4 | 1.4 | 1.7 |  | -2.9 | 11.7 |  |  |  |  | 11.1 | 11.5 |  | -13.5 |  | -1 | -6.7 | 4.6 | 16.8 | 5.4 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 30 | 9.8 | -42.7 | 6.2 | -1 | -2.5 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 1.4 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 2.6 | 26.8 | 24 | 34.3 | 72 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 60.2 | 26.6 | 11.8 | 15.3 | 8 |  |  |  | 71.5 | 68.7 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 4 | -2.7 | 0.3 | 0.9 |  | -4.4 | 6.5 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 17.9 |  |  | -0.3 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.423 | -1.636 | -7.8 | -10.4 | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 2 | -8.2 | -8.1 | -0.7 | -0.5 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.5 | -1 | 14.1 | -0.2 | -16.9 | -4.5 | -5.9 |  | 0.3 |  |  | -0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 2 | 11.9 |  | 4 |  |  | 4.3 |  | 575.387 | 0.468 | 2.139 | 0.28705 | 0.33085 | -0.5 | 4 | 6.7249
21/05/2026 | 14:30 | -6.3 | 90.4 | 36.5 | 0 | 0 | -11 | 8.9 |  |  |  | -15.9 | 12.6 | 26.5 | 1.5 | 2.3 | -32.6 | 0 |  |  |  | -1.7 | 1.4 | 1.4 |  | -3.1 | 12.3 |  |  |  |  | 10 | 12.5 |  | -5 |  | -0.9 | -1.7 | 5.6 | 15.6 | 5.3 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 36.4 | 16.1 | -35.5 | 7.8 | -2.2 | -1.5 | 1 | 0.2 | -1.7 |  |  | 4.7 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 3.4 | 28.7 | 28.2 | 38.1 | 76.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.2 | 58.6 | 25.7 | 12.1 | 15.1 | 8 |  |  |  | 80.8 | 77.9 | 24.5 | 0 |  |  |  |  | 18.9 | 7.6 | -2.4 | 0.4 | 0.9 |  | -3.9 | 7.6 |  |  | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 18.3 |  |  | -0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  |  | 0.395 | -1.621 | -8.7 | 0 | -2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -9.8 | -9.9 | -0.8 | -0.8 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -0.8 | 14.2 | -0.2 | -15.4 | -4.8 | -4.9 |  | 0.3 |  |  | -0.5 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 12.9 |  | 1.6 |  |  | 4.2 |  | 707.974 | 0.552 | 2.527 | 0.28842 | 0.34174 | -0.2 | 4.2 | 7.7092
21/05/2026 | 15:00 | -6.3 | 84.7 | 35 | 0 | 0 | -11.4 | 7.3 |  |  |  | 33.9 | 31.4 | 39.6 | 25.6 | 24 | -34.1 | 0.1 |  |  |  | -0.7 | 1.2 | 1.3 |  | -3.1 | 12.3 |  |  |  |  | 13.2 | -6.6 |  | -8.1 |  | -0.9 | -9.3 | 5.6 | 15.8 | 4.7 | -1.3 | 2.6 | 0.2 | 29.7 | 9.4 | -43.3 | 8.1 | -0.8 | -2.6 | 1 | 0.2 | 1.9 |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 1.2 | 16.2 | 15.1 | 24.1 | 62.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 57.9 | 25.5 | 11.7 | 15.4 | 8.1 |  |  |  | 74.3 | 71.5 | 14.6 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 4.2 | -2.7 | 0.3 | 1 |  | -4.2 | 5.9 |  |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 16.7 |  |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |  |  | 0.108 | -1.542 | -9 | 0 | -2.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | -12.4 | -12.5 | -1.4 | -0.8 |  | 1.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -0.4 | 13 | -0.2 | -15.5 | -7 | -4.3 |  | 0.3 |  |  | -0.4 | 0.2 | 2.2 | 1.7 | 2 | 12.3 |  | 2.2 |  |  | 3.7 |  | 676.166 | 0.455 | 2.759 | 0.29513 | 0.36519 | -0.3 | 4 | 7.5743
21/05/2026 | 15:30 | -12.5 | 80.7 | 34 | 0 | 0 | -11.1 | -5 |  |  |  | 30.4 | 27.2 | 41.1 | 24.8 | 23.5 | -34 | -0.1 |  |  |  | -2.3 | 1.2 | 1.3 |  | -3.1 | 11.7 |  |  |  |  | 10.2 | -4.2 |  | -11.1 |  | -0.9 | -7.2 | 5.2 | 16.4 | 5.2 | -0.8 | 2.6 | -0.6 | 25.6 | 5.4 | -46.2 | 8 | -2.5 | -3.2 | 1 | 0.2 | -3 |  |  | 2.5 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 2.1 | 15.7 | 14.2 | 22.8 | 61.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 58.8 | 26 | 12.1 | 15.4 | 8.1 |  |  |  | 72.7 | 69.7 | 11.5 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 3.2 | -2.5 | 0.3 | 0.9 |  | -3.9 | 5.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 16.7 |  |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.2 |  |  | 0.402 | -1.041 | -9.4 | 4.6 | -1.8 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -12 | -10.7 | -1 | -0.9 |  | 1.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -0.1 | 11.3 | -0.2 | -13.7 | -7 | -3.3 |  | 0.3 |  |  | -0.1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 12.2 |  | 1.8 |  |  | 3.8 |  | 619.461 | 0.198 | 2.96 | 0.3058 | 0.35719 | -0.2 | 4 | 7.621
21/05/2026 | 16:00 | -10.7 | 106.6 | 38.8 | 0.7 | 0.7 | -10.7 | 5.8 |  |  |  | 34.4 | 31.8 | 42.6 | 27.1 | 24.8 | -2.2 | 0.1 |  |  |  | -0.4 | 1.4 | 1.5 |  | -3.1 | 13.4 |  |  |  |  | 9.7 | -7.4 |  | -8.4 |  | -0.9 | -8.5 | 5.4 | 16.6 | 5 | -1.5 | 2.6 | 0.3 | 30.8 | 10.5 | -41.7 | 7.5 | -0.6 | -2 | 1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 4.7 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 3.6 | 18.2 | 16.9 | 25.5 | 63.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 57.9 | 26.2 | 11.9 | 15.4 | 8.1 |  |  |  | 76.7 | 73.8 | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 15 | 5.3 | -2.7 | 0.4 | 0.9 |  | -3.7 | 1.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 12 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 0 |  |  | 0.369 | -0.645 | -8.3 | -18 | -0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -9.1 | -8.4 | -0.6 | -0.5 |  | 1.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.1 | 7.1 | -0.2 | -4.9 | -8.1 | 6.2 |  | 0.3 |  |  | 0.1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 11.7 |  | 2.3 |  |  | 4 |  | 757.324 | 0.211 | 2.956 | 0.29674 | 0.36362 | -0.2 | 2.9 | 6.5274
21/05/2026 | 16:30 | -11 | 109.8 | 39.4 | 1.5 | 1.4 | -12.1 | 3.4 |  |  |  | 28.9 | 26.2 | 42.3 | 26.6 | 24.3 | -3.6 | -0.1 |  |  |  | 0.8 | 1 | 0.9 |  | -2.9 | 15.7 |  |  |  |  | 9.5 | -3.9 |  | -9.3 |  | -0.9 | -3.8 | 5.3 | 8 | 5.1 | -1.3 | 2.6 | -0.8 | 31.5 | 11.3 | -41 | 5.9 | -2.1 | -2.3 | 1 | 0.2 | -1.2 |  |  | 3.2 | 0 |  | -3 |  |  |  | 3.1 | 17.2 | 16.5 | 25 | 63.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 57.3 | 25.8 | 11.7 | 17.5 | 7.9 |  |  |  | 77.1 | 74.6 | 14.7 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 4.4 | -2.6 | 0.3 | 0.9 |  | -3.5 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 1 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0.2 |  |  | -0.277 | 0 | -8.6 | -23.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -7.6 | -6.7 | -0.2 | -0.5 |  | 1.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 0.1 | 3.3 | -0.2 | 3.4 | -4.2 | 16.5 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 11.1 |  | 2.6 |  |  | 3.6 |  | 739.123 | -0.092 | 2.55 | 0.293 | 0.35638 | -0.3 | 3 | 5.8074
21/05/2026 | 17:00 | -6.2 | 115.7 | 40.7 | 1.3 | 1.2 | -14.5 | -1.1 |  |  |  | 29.2 | 27 | 37.2 | 25 | 23 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.6 |  | -3 | 16.3 |  |  |  |  | 9.5 | -1.5 |  | -20.2 |  | -1.2 | -6.7 | 5 | 7.6 | 4.8 | -1.4 | 2.6 | -0.3 | 27.7 | 7.6 | -44.7 | 6.8 | -3.1 | -3.1 | 1 | 0.2 | 0.8 |  |  | 1.1 | 0 |  | -4.9 |  |  |  | -1.6 | 15.4 | 13.6 | 22.5 | 61.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 60.8 | 24.7 | 11.2 | 18.2 | 7.9 |  |  |  | 70.9 | 68.2 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 3.2 | -2.7 | 0.2 | 0.9 |  | -3.5 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  |  | 0.039 | 0 | -8.7 | -23.9 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.2 | -5.7 | -0.7 | -0.3 |  | 1.7 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.2 | 2.3 | -0.2 | 12.8 | 2.6 | 1.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 9.7 |  | 2.2 |  |  | 3.9 |  | 679.339 | -0.278 | 2.099 | 0.29151 | 0.36442 | -0.5 | 2.8 | 4.7769
21/05/2026 | 17:30 | -6.3 | 121.7 | 41.8 | 1.4 | 1.3 | -16.6 | 3.7 |  |  |  | 22.5 | 19.9 | 27.3 | 18.1 | 18.7 | 29.1 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.7 |  | -3 | 16 |  |  |  |  | 11.9 | -12.1 |  | -26.4 |  | -1 | -10.2 | 4.3 | 8.4 | 5 | -1.7 | 2.6 | 0 | 20.2 | 7.4 | -47.4 | 5.9 | -1.6 | -1.5 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -0.7 | 0 |  | -5 |  |  |  | -3 | 7.2 | 6.4 | 11.8 | 50.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 57.6 | 25.8 | 11.9 | 15.2 | 7.9 |  |  |  | 62.3 | 59.6 | -7.2 | -9.7 |  |  |  |  | 5.1 | -0.5 | -3 | 0.1 | 0.8 |  | -3.5 | 1.2 |  |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | -0.3 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 |  |  | 0.136 | 0 | -9.7 | -27.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 |  | -1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.2 | -3 | -0.3 | -0.3 |  | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.4 | 0 | -0.2 | 16.3 | 5.1 | 0 |  | 0.3 |  |  | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 9.5 |  | 1 |  |  | 3.9 |  | 562.536 | -0.217 | 1.943 | 0.3001 | 0.38331 | -0.2 | 1 | 3.2094
21/05/2026 | 18:00 | -6.3 | 104.2 | 38.7 | 1.4 | 1.3 | -14.9 | -1.4 |  |  |  | 15.3 | 13 | 24.5 | 17.6 | 17.9 | 24.5 | -0.1 |  |  |  | -4.3 | 0.2 | -0.2 |  | -3 | 13.3 |  |  |  |  | 11.9 | -8.9 |  | -20.3 |  | -0.9 | -10.1 | 3.8 | 8.1 | 5 | -1.4 | 2.6 | 0 | 17.5 | 4.6 | -40.3 | 4.9 | -3.6 | -4.2 | 1 | 0.2 | -3.4 |  |  | -1.8 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | -3.4 | 8.2 | 6.7 | 12.2 | 52.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 58.6 | 25.8 | 12.1 | 15.5 | 8 |  |  |  | 55.8 | 53.2 | -16.1 | 0 |  |  |  |  | 4 | -1.2 | -2.7 | 0.3 | 0.9 |  | -3 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |  |  | -0.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  |  | 0.132 | 0 | -10.1 | -28.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5 | -6.2 | -0.6 | -0.4 |  | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.7 | 2 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 8.7 |  | 1.2 |  |  | 3 |  | 481.632 | -0.605 | 1.909 | 0.30543 | 0.38328 | -0.3 | 1.1 | 2.7927
21/05/2026 | 18:30 | -1.5 | 108 | 39.7 | 1.5 | 1.5 | -9.7 | 11.9 |  |  |  | 20.4 | 18 | 25.5 | 19.7 | 19.6 | 21.8 | 0.1 |  |  |  | -4.9 | 0.6 | 0.1 |  | -3 | 10.7 |  |  |  |  | 12.2 | -4.9 |  | -8.8 |  | -0.6 | -9.3 | 3.8 | 7.9 | 5.1 | -1.5 | 2.6 | 0.1 | 20.5 | 7.7 | -37.7 | 5.2 | -2.2 | -1.9 | 1 | 0.3 | 0.6 |  |  | 0 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -0.5 | 10.4 | 9 | 15 | 55.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 58 | 25.8 | 11.8 | 15.4 | 7.8 |  |  |  | 62.2 | 59.7 | -6.7 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | -0.7 | -2.7 | 0.2 | 0.9 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | 0.136 | 0 | -10.6 | -29.4 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |  | -2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -6.8 | -0.3 | -0.4 |  | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.5 | 0.4 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 12.7 |  | 2.6 |  |  | 2.1 |  | 591.136 | 0.287 | 2.168 | 0.31829 | 0.37618 | -0.6 | 1.1 | 3.6495
21/05/2026 | 19:00 | -4 | 104.6 | 38.7 | 1.6 | 1.5 | -10 | 8.4 |  |  |  | 19.5 | 17.1 | 22.8 | 18.6 | 18.7 | 20.3 | 0.1 |  |  |  | -5.6 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 9.2 |  |  |  |  | 9.4 | -0.9 |  | -12.9 |  | -0.6 | -10 | 3.2 | 16.8 | 5 | -1.9 | 2.6 | 0 | 17.8 | 5.1 | -40 | 6.3 | -0.4 | -2.7 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | -0.7 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -1.5 | 9.1 | 8 | 13.7 | 53.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 60.2 | 25.9 | 5.9 | 10.3 | 3.9 |  |  |  | 59.1 | 56.5 | -11.9 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | -1 | -2.8 | 0.1 | 0.9 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0.2 |  |  | 0.134 | 0 | -10.7 | -29.7 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |  | -2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -7.3 | -0.4 | -0.4 |  | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.1 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 12.7 |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 533.734 | 0.039 | 2.072 | 0.32219 | 0.33586 | -0.5 | 0.9 | 3.169
21/05/2026 | 19:30 | -2.3 | 22 | 63.3 | 1.5 | 1.4 | -12.1 | 2.2 |  |  |  | 22.1 | 19.7 | 29.9 | 23.1 | 21.6 | 43.6 | 0 |  |  |  | -5.8 | 0.8 | 0.5 |  | -2.9 | 9.9 |  |  |  |  | 8.6 | 5.6 |  | -17.9 |  | -0.6 | -9.8 | 3 | 15.7 | 5 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 20.6 | 7.7 | -37.3 | 6.6 | -0.2 | -3.8 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | 0.4 | -1.6 |  | -3 |  |  |  | 0.5 | 10.3 | 9.6 | 8.8 | 41.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 39.8 | 25.6 | 5.7 | 10.3 | 3.8 |  |  |  | 60.1 | 57.5 | -10 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | -2.2 | -2.7 | 0.3 | 1 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | -0.2 |  |  | -0.2 | 0 | 0.3 | 2.8 | 0.2 |  |  | 0.139 | 0 | -10.7 | -29.7 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |  | -2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.8 | -5.5 | -0.5 | -0.5 |  | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.9 | 1.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 12 |  | 1.6 |  |  | 3.6 |  | 492.639 | -0.406 | 1.629 | 0.28662 | 0.36452 | -0.8 | 0.9 | 1.9741
21/05/2026 | 20:00 | -1.8 | 21.1 | 13.3 | 1.4 | 1.3 | -12.6 | 2.1 |  |  |  | 31.6 | 29.5 | 35.6 | 45.2 | 37 | 61.5 | 0.1 |  |  |  | -5.3 | 1 | 0.7 |  | -2.9 | 11.4 |  |  |  |  | 9.1 | 4.8 |  | -18.9 |  | -0.6 | -4.6 | 4.4 | 25.6 | 4.8 | -0.6 | 2.6 | -0.7 | 27.9 | 15 | -30.6 | 7.8 | 1 | -3.3 | 1 | 0.3 | 1.6 |  |  | 2.5 | -2.2 |  | -2.7 |  |  |  | 2.4 | -24 | -24.9 | -10.9 | -2.7 | [5 empty] | -0.2 |  |  | -0.4 | 39.9 | 25.7 | 5.8 | 10.3 | 3.8 |  |  |  | 63.4 | 60.7 | -5.8 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 4.2 | -2.6 | 0.3 | 0.9 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -7.4 | -19.8 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |  | -2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.5 | -4.6 | -0.2 | 0 |  | 1.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.7 | 1.8 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 12 |  | 1.4 |  |  | 3.3 |  | 480.3 | -0.414 | 2.033 | 0.27764 | 0.3751 | -0.9 | 1 | 2.3717
21/05/2026 | 20:30 | -2.6 | 24.2 | 13.1 | 1.4 | 1.3 | -12.4 | 18.4 |  |  |  | 29.4 | 26.7 | 37.7 | 46.1 | 38 | 62.7 | 0 |  |  |  | -6 | 1 | 0.7 |  | -2.9 | 11.5 |  |  |  |  | 7.6 | 2.5 |  | -17.3 |  | -0.8 | -4.6 | 5.3 | 26 | 5.3 | -0.5 | 2.6 | -0.2 | 29.3 | 16.5 | -29 | 5.4 | 0 | -3.5 | 1 | 0.3 | -1 |  |  | 3.2 | -2 |  | -2.9 |  |  |  | 3.1 | -22.5 | -23.7 | -9.8 | -1.1 | [5 empty] | 2.4 |  |  | -0.2 | 39.9 | 25.9 | 6.2 | 9.8 | 3.8 |  |  |  | 64.3 | 61.7 | -4 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 3.7 | -2.4 | 0.5 | 1 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -7.5 | -19.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.1 | -4.5 | -0.2 | 0.2 |  | 2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 1.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 11.8 |  | 1.9 |  |  | 3.4 |  | 508.1 | -0.731 | 2.257 | 0.27514 | 0.39957 | -0.9 | 0.9 | 2.2007
21/05/2026 | 21:00 | -2.3 | 22 | 13.3 | 1.4 | 1.2 | -15.3 | 9.9 |  |  |  | 30.7 | 27.8 | 34.4 | 45.1 | 36.5 | 61.2 | 0.2 |  |  |  | -6.1 | 1.2 | 1.1 |  | -2.9 | 11.7 |  |  |  |  | 7.7 | 7.4 |  | -22.6 |  | -0.9 | -6.9 | 4.7 | 25.8 | 5 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 27 | 14 | -36.1 | 5.6 | 0 | -3.5 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | 2.2 | -2.9 |  | -2.8 |  |  |  | 1.1 | -23.4 | -25.4 | -11.5 | -2.7 | [5 empty] | 1.3 |  |  | -0.2 | 39.2 | 26.2 | 5.7 | 9.6 | 3.9 |  |  |  | 61.9 | 59.3 | -8.5 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 3.4 | -2.4 | 0.6 | 0.9 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -7.5 | -16.3 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.1 | -3.9 | -0.2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | -0.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 11.5 |  | 2.9 |  |  | 3.7 |  | 451.1 | -1.146 | 2.126 | 0.27157 | 0.37967 | -1.1 | 0.8 | 1.3312
21/05/2026 | 21:30 | -2.9 | 13.4 | 11.6 | 1.2 | 1.3 | -17.3 | -1.5 |  |  |  | 23.8 | 21.4 | 29.8 | 42.6 | 35.4 | 60.2 | 0.1 |  |  |  | -5.4 | 1.4 | 1.4 |  | -2.9 | 10.7 |  |  |  |  | 7.2 | -5.7 |  | -26.1 |  | -1 | -7.9 | 4.7 | 26 | 5.2 | -0.6 | 2.6 | -0.1 | 23.6 | 10.8 | -39.4 | 5 | 0 | -4.3 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 0.4 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | 0.5 | -26.1 | -27.3 | -13.7 | -4.7 | [5 empty] | -1.2 |  |  | -0.5 | 39.8 | 26.1 | 6.3 | 9.5 | 3.9 |  |  |  | 58.3 | 55.7 | -13.1 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 2.1 | -2.7 | 0.4 | 0.9 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -6 | -14.5 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -5.7 | -0.6 | 0.1 |  | 2 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | -1.9 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 11 |  | 3.1 |  |  | 4 |  | 342 | 0.468 | 2.055 | 0.29464 | 0.3571 | -1.3 | 0.9 | 2.7747
21/05/2026 | 22:00 | -4.1 | 12.9 | 11.7 | 1.2 | 1.4 | -17.3 | 16.8 |  |  |  | 24.5 | 22.4 | 33.7 | 44.8 | 37 | 61.4 | 0 |  |  |  | -5.4 | 0.9 | 0.7 |  | -2.9 | 8.5 |  |  |  |  | 5.6 | -0.7 |  | -18.9 |  | -1.2 | -7.2 | 4.9 | 26 | 5 | -1.3 | 2.6 | -0.1 | 28.4 | 15.5 | -34.6 | 3.7 | 0 | -3.3 | 1 | 0.3 | -2.9 |  |  | 2.2 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 2.1 | -24 | -25 | -11.6 | -3.4 | [5 empty] | 1.9 |  |  | -0.2 | 40 | 25.7 | 6 | 9.5 | 3.8 |  |  |  | 61.9 | 59 | -6.3 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 3.5 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -6.3 | -15.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.9 | -5.4 | -0.5 | 0 |  | 2.1 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | -2.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 10.9 |  | 4 |  |  | 4.1 |  | 417.7 | -0.006 | 1.856 | 0.3018 | 0.35461 | -1.5 | 1 | 2.0064
21/05/2026 | 22:30 | -3.8 | 10.7 | 10.3 | 1.2 | 1.5 | -16 | 16.8 |  |  |  | 25.5 | 23.2 | 29.8 | 39.3 | 32.9 | 55.8 | 0.2 |  |  |  | -6.8 | 0.8 | 0.4 |  | -3.1 | 6.5 |  |  |  |  | 5.5 | -9.9 |  | -18.5 |  | -1.4 | -6.7 | 4.9 | 26.6 | 5.2 | -0.6 | 2.6 | 0 | 22.6 | 9.7 | -40.7 | 4.3 | 0 | -0.6 | 1 | 0.3 | 3.9 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.8 | -32.6 | -35.1 | -21.5 | -15 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.3 | 39.4 | 26.5 | 5.9 | 9.7 | 3.9 |  |  |  | 55 | 52.3 | -15.3 | 0 |  |  |  |  | -0.6 | -2.9 | -2.5 | 0.4 | 0.9 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -6.8 | -17.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 |  | -2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.5 | -4.9 | -0.6 | 0.5 |  | 2.1 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -5.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.5 |  | 3.4 |  |  | 4.2 |  | 281.5 | -0.387 | 1.915 | 0.30185 | 0.37203 | 0 | 0.9 | 3.1019
21/05/2026 | 23:00 | -6.2 | 1.5 | 9.9 | 0 | 0 | -19.4 | 15.8 |  |  |  | 18.4 | 15.8 | 27.3 | 36.8 | 30.7 | 56.3 | -0.1 |  |  |  | -5.8 | 0.6 | 0 |  | -3.1 | 4.7 |  |  |  |  | 3 | -12.9 |  | -20.5 |  | -0.5 | -5.1 | 5 | 25.3 | 4.9 | -0.3 | 2.6 | -0.8 | 18.7 | 6 | -43.6 | 4.4 | 0 | -0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.6 | -35.8 | -37.7 | -23.8 | -17.7 | [5 empty] | 1.4 |  |  | -0.5 | 40.2 | 25.5 | 5.8 | 9.7 | 3.9 |  |  |  | 57.2 | 54.1 | -11.1 | 0 |  |  |  |  | -8.9 | -7.5 | -2.4 | 0.5 | 1 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | -6.6 | -17.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.6 | -8 | -0.4 | 0 |  | 2.4 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.4 | -4.8 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.4 |  | 2 |  |  | 4 |  | 194.9 | -0.069 | 1.843 | 0.29959 | 0.37568 | -0.2 | 0.9 | 3.1493
21/05/2026 | 23:30 | -5.3 | 0.5 | 9.5 | 0 | 0 | -20.6 | 5 |  |  |  | 19.2 | 16.9 | 23.6 | 35 | 29.8 | 51.6 | 0.2 |  |  |  | -6.6 | 1 | 0.7 |  | -3.1 | 3.9 |  |  |  |  | 4.2 | -11.8 |  | 0 |  | -0.7 | -6.2 | 5.3 | 25.5 | 4.7 | -0.2 | 2.6 | -0.2 | 15.8 | 3 | -46.7 | 5.2 | 0 | -0.9 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 0.7 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 1 | -37.4 | -38.7 | -25.4 | -19.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 15.5 | 15.3 | 5.6 | 9.6 | 3.9 |  |  |  | 54.1 | 51.1 | -15.1 | 0 |  |  |  |  | -10.8 | -8.6 | -2.3 | 0.6 | 0.9 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -0.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -7.4 | -18 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.6 | -10.2 | -0.9 | -0.4 |  | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -4.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.6 |  | 2.6 |  |  | 4 |  | 120.7 | 0.036 | 2.088 | 0.29723 | 0.37964 | -0.4 | 0.8 | 3.2009
22/05/2026 | 00:00 | -6.6 | -0.3 | 9.4 | 0 | 0 | -20.1 | 14.4 |  |  |  | 21.2 | 16.1 | 17.1 | 31.9 | 27.5 | 45.2 | 0.4 |  |  |  | -9.9 | 0.5 | 0 |  | -3.1 | 2.2 |  |  |  |  | 3.3 | -15.7 |  | 0 |  | -0.8 | -9.3 | 5 | 26 | 4.9 | -0.2 | 2.6 | -0.6 | 9.5 | -3.3 | -48.1 | 5.2 | 0 | -1.2 | 1 | 0.2 | 4.4 |  |  | -1.1 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -1.8 | -40.7 | -42.7 | -29.2 | -23.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 15.8 | 15.7 | 5.6 | 9.5 | 3.8 |  |  |  | 46.1 | 43.2 | -27.7 | 0 |  |  |  |  | -16.5 | -11.9 | -2.4 | 0.5 | 0.9 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | -8.1 | -15.5 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -2.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8 | -10.7 | -0.9 | -0.5 |  | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11 | -1.3 | 0 |  | 0.6 |  |  | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.6 |  | 0.7 |  |  | 4.2 |  | 29.5 | -0.178 | 2.104 | 0.29332 | 0.38587 | -0.6 | 0.9 | 2.9052
EJEC |  | -157 | 912.75 | 509.1 | 9.35 | 9.15 | -226.6 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | -132.7 | 252.1 | 509.3 | 346.1 | 313.4 | 254.95 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | -119.1 | 27.35 | 25.7 | 0 | -54.95 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | -42.2 | 0 | -195.2 | 0 | -26.9 | -200.15 | 108.65 | 336.35 | 121.5 | -18.4 | 62.25 | -2.45 | 571.65 | -12.85 | -961.75 | 124.85 | -21.35 | -51.55 | 18 | 3.75 | -6.85 | 0 | 0 | 53.5 | 24.55 | 0 | -23.6 | 0 | 0 | 0 | -5.6 | -34.35 | -60.6 | -12.65 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -10.25 | 900.85 | 465.65 | 158 | 234.8 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 1224.75 | 1162.15 | -77.35 | -4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 84.3 | -57.85 | 10.95 | 21.85 | 0 | -106.1 | 57.05 | 0 | 0 | 1.1 | -0.5 | -11.55 | 152.35 | 0 | 0 | -5.2 | 4.6 | 3.95 | 16.55 | 4.15 | 0 | 0 | 1.1685 | -11.663 | -137.7 | -327.85 | -14.05 | 0.25 | 12.35 | 5.9 | 0.35 | 0 | -50.65 | 6.65 | 22.05 | 18.5 | 19.2 | 82.75 | 15.8 | -152 | -173.75 | -15.7 | -11.35 | 0 | 40.2 | -0.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 11.5 | -4.75 | 69.65 | -4.55 | -171.5 | -51 | -1.55 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | -3.35 | 9.45 | 40.4 | 32.55 | 47.4 | 273.85 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 92.95 | 0 | 7614.8555 | -1.561 | 54.3465 | 7.1283 | 7.9952 | -5.35 | 53.75 | 116.309

## DEMANDA_AREAS
jueves, 21 de Mayo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6581.2 | 996.4041 | 3909.7925 | 1675.0034 | 248.0286
01:00 | 0 | 6505.8 | 994.1115 | 3831.2259 | 1680.4626 | 245.6512
01:30 | 0 | 6468.8 | 940.8769 | 3864.1041 | 1663.819 | 244.2753
02:00 | 0 | 6424.7 | 968.1147 | 3801.0572 | 1655.5281 | 247.0367
02:30 | 0 | 6372.6 | 963.8188 | 3773.9424 | 1634.8388 | 247.8367
03:00 | 0 | 6222 | 907.0359 | 3664.6972 | 1650.2669 | 251.9998
03:30 | 0 | 6262.3 | 957.5019 | 3658.5823 | 1646.2158 | 253.1862
04:00 | 0 | 6342.5 | 910.7975 | 3760.3872 | 1671.3153 | 241.783
04:30 | 0 | 6388.4 | 946.1727 | 3789.3841 | 1652.8432 | 245.034
05:00 | 0 | 6353.5 | 928.8597 | 3772.598 | 1652.0423 | 240.7069
05:30 | 0 | 6495.4 | 955.7518 | 3855.8846 | 1683.7636 | 237.9393
06:00 | 0 | 6560.76 | 1010.8725 | 3887.6003 | 1662.2872 | 229.4389
06:30 | 0 | 6653.135 | 1045.0814 | 3934.4785 | 1673.5751 | 215.5009
07:00 | 0 | 6617.586 | 1042.0324 | 3912.7829 | 1662.7707 | 213.4107
07:30 | 0 | 6735.543 | 1044.8993 | 3989.0522 | 1701.5915 | 222.3816
08:00 | 0 | 6926.443 | 1060.2604 | 4178.6117 | 1687.5709 | 220.9317
08:30 | 0 | 7152.272 | 1130.8091 | 4320.5648 | 1700.8981 | 225.9752
09:00 | 0 | 7215.531 | 1143.5937 | 4358.9607 | 1712.9766 | 236.2581
09:30 | 0 | 7472.425 | 1163.6491 | 4554.5076 | 1754.2683 | 240.6456
10:00 | 0 | 7600.287 | 1229.5942 | 4618.7988 | 1751.894 | 241.4717
10:30 | 0 | 7604.398 | 1217.1822 | 4630.4227 | 1756.7931 | 250.3366
11:00 | 0 | 7693.637 | 1273.0172 | 4634.6817 | 1785.9381 | 246.402
11:30 | 0 | 7822.343 | 1243.1407 | 4827.9491 | 1751.2532 | 249.5024
12:00 | 0 | 7854.681 | 1301.8228 | 4801.7901 | 1751.0681 | 245.3165
12:30 | 0 | 7726.955 | 1287.8223 | 4687.5777 | 1751.555 | 244.6358
13:00 | 0 | 7689.864 | 1271.1156 | 4689.5462 | 1729.2022 | 242.1254
13:30 | 0 | 7549.358 | 1220.9247 | 4608.321 | 1720.1123 | 244.4916
14:00 | 0 | 7749.494 | 1254.4301 | 4739.945 | 1755.1189 | 247.5615
14:30 | 0 | 7745.768 | 1282.9363 | 4691.2194 | 1771.6123 | 244.5741
15:00 | 0 | 7688.406 | 1272.4481 | 4650.4227 | 1765.5352 | 250.4067
15:30 | 0 | 7658.674 | 1233.7262 | 4653.3754 | 1771.5724 | 250.6281
16:00 | 0 | 7705.185 | 1269.8158 | 4654.979 | 1780.3902 | 251.4291
16:30 | 0 | 7699.822 | 1269.3784 | 4636.42 | 1794.0236 | 254.9119
17:00 | 0 | 7637.655 | 1231.6499 | 4617.484 | 1788.5211 | 246.9895
17:30 | 0 | 7540.3 | 1186.6151 | 4541.1228 | 1812.5621 | 245.0782
18:00 | 0 | 7519.7 | 1150.6082 | 4525.2724 | 1843.8194 | 242.9299
18:30 | 0 | 7795.7 | 1257.4608 | 4698.2574 | 1839.9818 | 238.4725
19:00 | 0 | 7782.7 | 1287.594 | 4672.6896 | 1822.4164 | 237.6994
19:30 | 0 | 7757 | 1274.994 | 4670.2251 | 1811.7809 | 244.4974
20:00 | 0 | 7733.7 | 1264.4564 | 4648.6549 | 1820.5887 | 244.7054
20:30 | 0 | 7709.2 | 1294.0282 | 4580.5727 | 1834.5991 | 252.1307
21:00 | 0 | 7656.8 | 1254.0696 | 4574.5168 | 1828.2136 | 250.2998
21:30 | 0 | 7549.4 | 1219.7906 | 4498.8912 | 1830.7182 | 253.288
22:00 | 0 | 7475.2 | 1213.9192 | 4509.2017 | 1752.0791 | 258.383
22:30 | 0 | 7323.2 | 1161.6722 | 4488.3282 | 1673.1996 | 256.2839
23:00 | 0 | 7069.8 | 1122.5001 | 4218.2137 | 1729.0862 | 255.7413
23:30 | 0 | 6848.6 | 1038.3566 | 4089.4659 | 1720.7775 | 257.6874
00:00 | 0 | 6740 | 1048.9332 | 4003.9257 | 1687.1411 | 255.799
MÁXIMO | 0 | 7854.681 | 1301.8228 | 4827.9491 | 1843.8194 | 258.383
MÍNIMO | 0 | 6222 | 907.0359 | 3658.5823 | 1634.8388 | 213.4107
PROMEDIO | 0 | 7201.64 | 1140.5135 | 4326.6768 | 1734.4498 | 243.9958
ENERGÍA | 0 | 172839.361 | 27372.323 | 103840.2425 | 41626.7954 | 5855.8996
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 21 de Mayo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.1576 |  | 25.1509 | 12.225 |  |  |  |  | 20.1346 | 28.4468 | 14.4281 | 14.37 | 31.908 |  |  | 49.008 |  | 38.667 |  | 3 |  |  |  | 9.1456 | 5.9399 |  | 16.39 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.7041 | 51.8316 | 121.52 | 29.1149 | 0.81 | 165.38 |  | 39.115 | 30.3996 |  | 92.2472 | 24.6492 |  |  |  | 1.3 |  | 72.3872 |  | 25 |  |  |  | 18.0824 |  | 4.8685 |  |  | 59.43 |  | 143.4628 | 1.7332 | 4.3889 | 133.75 | 12.5515 |  | 35.5979 | 3.8582 |  |  |  | 18.1277 | 0.538 | 0.59 | 30.4226 | 328.3392 |  | 156.6796 | 18.445 |  |  | 17.29 | 4.8444 |  |  | 16.2137 | 283.58 |  | 30.055 |  | 24.303
01:00 | 3.452 |  | 22.9225 | 11.914 |  |  |  |  | 20.3896 | 28.1106 | 14.6729 | 14.67 | 32.314 |  |  | 49.076 |  | 32.0372 |  | 3 |  |  |  | 8.9545 | 7.057 |  | 16.88 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.6268 | 51.679 | 122.2 | 28.1218 | 0.7 | 163.84 |  | 39.282 | 33.144 |  | 92.5684 | 26.194 |  |  |  | 1.3 |  | 72.5053 |  | 25 |  |  |  | 18.0841 |  | 4.8717 |  |  | 60.12 |  | 148.1721 | 1.7392 | 4.4626 | 133.59 | 14.3611 |  | 35.4114 | 3.9635 |  |  |  | 18.0871 | 0.481 | 0.55 | 30.1345 | 328.2716 |  | 153.7392 | 17.952 |  |  | 16.69 | 4.4671 |  |  | 16.215 | 286.61 |  | 31.486 |  | 25.352
01:30 | 3.8042 |  | 22.8968 | 12.095 |  |  |  |  | 20.2881 | 27.8297 | 14.828 | 14.37 | 32.42 |  |  | 49.048 |  | 44.4841 |  | 3.8 |  |  |  | 9.0168 | 7.0561 |  | 18.3 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.4963 | 49.3548 | 122.43 | 28.8255 | 0.64 | 163.94 |  | 38.538 | 33.5749 |  | 92.5928 | 26.7772 |  |  |  | 1.3 |  | 72.6045 |  | 25 |  |  |  | 18.6528 |  | 4.7126 |  |  | 60.34 |  | 150.8775 | 1.3999 | 4.316 | 130.84 | 14.2956 |  | 35.0067 | 4.0073 |  |  |  | 18.0957 | 0.4393 | 0.53 | 31.4074 | 323.6582 |  | 153.2498 | 18.478 |  |  | 17.74 | 4.4674 |  |  | 16.3557 | 281.51 |  | 32.359 |  | 25.883
02:00 | 3.3815 |  | 22.2434 | 13.144 |  |  |  |  | 20.247 | 27.806 | 15.1499 | 14.35 | 32.27 |  |  | 49.151 |  | 47.1035 |  | 4.3 |  |  |  | 9.1451 | 7.106 |  | 18.22 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.4528 | 51.5297 | 124.33 | 28.6054 | 0.44 | 164.77 |  | 38.488 | 34.2226 |  | 92.8122 | 30.0023 |  |  |  | 1.3 |  | 71.869 |  | 25 |  |  |  | 18.7691 |  | 4.8039 |  |  | 60.65 |  | 151.6912 | 1.0726 | 4.453 | 130.17 | 14.2551 |  | 35.5218 | 3.7307 |  |  |  | 18.166 | 0.4268 | 0.58 | 31.726 | 320.3574 |  | 156.5103 | 17.967 |  |  | 17.11 | 4.4709 |  |  | 16.1291 | 279.54 |  | 32.501 |  | 28.44
02:30 | 3.1479 |  | 21.99 | 13.173 |  |  |  |  | 19.5322 | 28.0227 | 15.2482 | 14.1 | 31.906 |  |  | 49.155 |  | 48.0887 |  | 4.5 |  |  |  | 9.1989 | 7.2823 |  | 17.8 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.3391 | 51.1879 | 125.24 | 28.6761 | 0.41 | 165.74 |  | 38.944 | 33.5597 |  | 93.0828 | 30.2705 |  |  |  | 1.3 |  | 71.85 |  | 25 |  |  |  | 18.8394 |  | 4.8173 |  |  | 61.31 |  | 152.4973 | 1.0726 | 4.2953 | 130.66 | 14.3998 |  | 34.2713 | 3.872 |  |  |  | 18.2228 | 0.4066 | 0.54 | 31.9501 | 318.6057 |  | 148.0747 | 18.597 |  |  | 17.46 | 4.4604 |  |  | 16.6532 | 276.23 |  | 32.341 |  | 28.693
03:00 | 3.0719 |  | 21.1127 | 12.832 |  |  |  |  | 19.7512 | 28.0911 | 15.4689 | 14.01 | 32.184 |  |  | 49.174 |  | 41.2666 |  | 4.6 |  |  |  | 9.5017 | 7.334 |  | 17.54 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.3379 | 51.9097 | 126.53 | 28.5442 | 0.67 | 166.95 |  | 39.16 | 32.9439 |  | 93.3172 | 30.3159 |  |  |  | 1.3 |  | 71.5616 |  | 25 |  |  |  | 18.5768 |  | 4.9313 |  |  | 61.13 |  | 154.1187 | 1.0241 | 4.3684 | 128.47 | 14.3195 |  | 34.5845 | 3.9659 |  |  |  | 18.2453 | 0.4033 | 0.54 | 30.9147 | 321.119 |  | 153.9245 | 18.427 |  |  | 17.84 | 4.4616 |  |  | 16.9 | 287.24 |  | 32.288 |  | 28.345
03:30 | 2.78 |  | 20.6471 | 12.716 |  |  |  |  | 20.9926 | 28.0536 | 14.9226 | 13.95 | 31.282 |  |  | 48.997 |  | 33.8483 |  | 5.8 |  |  |  | 9.1919 | 5.9994 |  | 17.23 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.3045 | 51.6198 | 126.71 | 28.3916 | 0.48 | 167.5 |  | 39.781 | 33.0688 |  | 92.7526 | 29.8387 |  |  |  | 1.4 |  | 71.6117 |  | 25 |  |  |  | 18.6423 |  | 4.9481 |  |  | 61.33 |  | 152.8852 | 0.9514 | 4.4292 | 129.91 | 13.5884 |  | 34.6415 | 4.0274 |  |  |  | 18.3312 | 0.4016 | 0.53 | 32.1634 | 311.9527 |  | 159.4387 | 18.411 |  |  | 17.27 | 4.4639 |  |  | 17.0888 | 281.66 |  | 32.422 |  | 28.294
04:00 | 2.696 |  | 20.505 | 13.054 |  |  |  |  | 21.0192 | 28.2417 | 14.5926 | 13.68 | 31.63 |  |  | 48.841 |  | 20.0301 |  | 7.2 |  |  |  | 9.2016 | 5.8766 |  | 17.03 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.3289 | 51.6797 | 126.85 | 28.2543 | 0.18 | 166.54 |  | 40.425 | 32.4515 |  | 105.8999 | 28.1636 |  |  |  | 1.4 |  | 71.5724 |  | 25 |  |  |  | 18.7822 |  | 4.8706 |  |  | 61.25 |  | 153.3065 | 0.7757 | 4.1204 | 132 | 11.6632 |  | 35.134 | 3.8866 |  |  |  | 19.4087 | 0.3933 | 0.56 | 31.9748 | 314.9835 |  | 155.0867 | 17.804 |  |  | 16.39 | 4.5539 |  |  | 16.2745 | 287.63 |  | 32.042 |  | 28.43
04:30 | 2.9203 |  | 20.4649 | 12.546 |  |  |  |  | 20.4023 | 28.3923 | 15.7007 | 12.08 | 32.018 |  |  | 48.832 |  | 26.3856 |  | 8 |  |  |  | 9.5337 | 5.803 |  | 16.92 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.2925 | 51.9207 | 125.64 | 28.3783 | 1.65 | 164.16 |  | 38.546 | 32.7755 |  | 110.1097 | 29.8051 |  |  |  | 1.32 |  | 71.1472 |  | 25 |  |  |  | 18.8432 |  | 4.9735 |  |  | 60.7 |  | 150.7412 | 0.7575 | 4.1981 | 131.44 | 12.7604 |  | 34.682 | 3.9037 |  |  |  | 19.2565 | 0.3839 | 0.6 | 30.6941 | 314.0483 |  | 151.5903 | 18.43 |  |  | 16.56 | 4.8207 |  |  | 16.672 | 293.25 |  | 31.908 |  | 28.581
05:00 | 2.8455 |  | 22.5437 | 12.039 |  |  |  |  | 20.4243 | 28.8463 | 15.8047 | 11.3 | 32.236 |  |  | 49.067 |  | 27.3619 |  | 8.1 |  |  |  | 9.4023 | 5.4971 |  | 16.92 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.2996 | 48.3171 | 126.8 | 28.6558 | 2.1 | 157.55 |  | 37.863 | 32.2992 |  | 109.8416 | 29.4663 |  |  |  | 1.3 |  | 72.1819 |  | 25 |  |  |  | 18.8661 |  | 4.9383 |  |  | 60.24 |  | 150.3844 | 1.012 | 4.045 | 130.27 | 12.9736 |  | 33.7943 | 4.3754 |  |  |  | 19.2555 | 0.3795 | 0.49 | 28.9978 | 296.4139 |  | 158.6583 | 18.886 |  |  | 16.23 | 4.8795 |  |  | 16.3517 | 289.81 |  | 31.938 |  | 28.489
05:30 | 2.9296 |  | 22.717 | 10.716 |  |  |  |  | 21.1857 | 29.0767 | 15.4072 | 11.07 | 32.258 |  |  | 48.839 |  | 43.3752 |  | 8.3 |  |  |  | 9.4704 | 5.6919 |  | 17.26 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.264 | 46.3254 | 124.96 | 27.1553 | 1.93 | 160.94 |  | 36.306 | 32.2496 |  | 109.6307 | 29.0372 |  |  |  | 1.3 |  | 72.2656 |  | 25 |  |  |  | 18.6206 |  | 4.9175 |  |  | 60.6 |  | 151.2265 | 1.0484 | 4.1502 | 130.61 | 12.6573 |  | 33.5437 | 3.8589 |  |  |  | 19.2719 | 0.3751 | 0.57 | 29.5944 | 284.6561 |  | 155.7897 | 18.256 |  |  | 15.58 | 4.8616 |  |  | 14.5803 | 291.77 |  | 32.123 |  | 28.419
06:00 | 2.927 |  | 22.9993 | 10.036 |  |  |  |  | 21.5309 | 29.2737 | 14.8574 | 11.01 | 32.938 |  |  | 48.675 |  | 33.8913 |  | 8.5 |  |  |  | 9.8144 | 6.0762 |  | 18.03 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.448 | 47.1883 | 126.9 | 26.2077 | 1.54 | 98.66 |  | 34.488 | 33 |  | 109.5269 | 24.9863 |  |  |  | 1.3 |  | 72.343 |  | 25 |  |  |  | 18.7687 |  | 4.8416 |  |  | 61.47 |  | 146.6718 | 1.006 | 4.0811 | 131.57 | 12.3583 |  | 33.0038 | 3.6509 |  |  |  | 19.5568 | 0.3833 | 0.6 | 29.6157 | 305.6436 |  | 145.4289 | 18.571 |  |  | 15.24 | 4.4866 |  |  | 11.8871 | 294.97 |  | 32.61 |  | 28.171
06:30 | 3.2745 |  | 22.4152 | 8.939 |  |  |  |  | 20.7028 | 29.4761 | 14.6114 | 10.81 | 32.022 |  |  | 48.495 |  | 38.0826 |  | 8.9 |  |  |  | 9.7904 | 5.4052 |  | 17.57 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.6607 | 49.713 | 122.71 | 24.1675 | 0.55 | 90.79 |  | 34.332 | 33.1776 |  | 109.3023 | 26.0222 |  |  |  | 1.2 |  | 71.12 |  | 25 |  |  |  | 18.9756 |  | 4.7609 |  |  | 61.37 |  | 145.7328 | 1.3029 | 4.0175 | 131.67 | 11.3018 |  | 30.1757 | 3.6076 |  |  |  | 19.5905 | 0.3937 | 0.6 | 27.5985 | 299.8643 |  | 151.9434 | 18.404 |  |  | 15.13 | 4.4489 |  |  | 11.1567 | 295.55 |  | 32.197 |  | 27.865
07:00 | 3.3255 |  | 22.2841 | 9.072 |  |  |  |  | 21.2747 | 29.1227 | 12.0146 | 10.35 | 31.38 |  |  | 47.552 |  | 33.0604 |  | 9.1 |  |  |  | 9.683 | 4.8228 |  | 17.51 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.6469 | 45.2131 | 122.39 | 23.9939 | 0.91 | 71.64 |  | 32.045 | 32.6865 |  | 109.1011 | 25.1166 |  |  |  | 1.2 |  | 71.1874 |  | 25 |  |  |  | 18.9971 |  | 4.6823 |  |  | 61.37 |  | 148.2289 | 1.6604 | 3.945 | 128.4 | 10.139 |  | 28.9334 | 3.8025 |  |  |  | 19.6372 | 0.3917 | 0.62 | 26.9187 | 296.8666 |  | 156.2706 | 17.624 |  |  | 15.28 | 4.4115 |  |  | 11.0832 | 284.12 |  | 31.914 |  | 26.798
07:30 | 3.1209 |  | 22.1614 | 11.504 |  |  |  |  | 20.9824 | 28.8361 | 11.37 | 10.32 | 31.546 |  |  | 47.914 |  | 45.4606 |  | 8.5 |  |  |  | 9.6884 | 4.0223 |  | 18.32 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.9672 | 48.0618 | 124.06 | 26.6392 | 0.73 | 62.81 |  | 32.791 | 33.7014 |  | 108.681 | 24.7217 |  |  |  | 1.2 |  | 70.9234 |  | 25 |  |  |  | 18.672 |  | 4.8647 |  |  | 60.85 |  | 149.3207 | 1.4362 | 3.9771 | 131.2 | 9.6891 |  | 30.3694 | 3.7307 |  |  |  | 19.7555 | 0.4392 | 0.57 | 28.4436 | 297.0959 |  | 159.0927 | 17.497 |  |  | 14.64 | 4.4033 |  |  | 11.9622 | 279.57 |  | 32.042 |  | 22.471
08:00 | 3.1592 |  | 22.1848 | 12.069 |  |  |  |  | 20.5403 | 28.7227 | 11.8503 | 10.71 | 31.294 |  |  | 47.914 |  | 40.6067 |  | 8.1 |  |  |  | 10.0081 | 4.9706 |  | 18.06 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.2413 | 50.0807 | 124.85 | 27.8714 | 0.73 | 60.84 |  | 34.947 | 33.3198 |  | 108.5073 | 24.8909 |  |  |  | 1.2 |  | 71.28 |  | 25 |  |  |  | 18.6811 |  | 4.7893 |  |  | 59.11 |  | 150.7871 | 1.3817 | 4.0672 | 131.52 | 9.8782 |  | 32.5443 | 3.7307 |  |  |  | 19.7585 | 0.4793 | 0.63 | 27.8383 | 297.1386 |  | 157.674 | 17.695 |  |  | 14.12 | 4.4054 |  |  | 12.2578 | 273.9 |  | 31.564 |  | 17.65
08:30 | 3.263 |  | 22.136 | 12.932 |  |  |  |  | 20.5385 | 28.1387 | 11.5063 | 10.76 | 31.054 |  |  | 47.833 |  | 44.4094 |  | 8.1 |  |  |  | 10.2875 | 5.0244 |  | 16.64 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 3.1878 | 49.9083 | 125.95 | 27.5262 | 0.72 | 49.74 |  | 36.02 | 34.0829 |  | 108.7656 | 21.6377 |  |  |  | 1.2 |  | 71.1733 |  | 25 |  |  |  | 18.6001 |  | 4.8257 |  |  | 55.56 |  | 147.3391 | 1.2847 | 4.0743 | 132.14 | 9.1819 |  | 33.2928 | 3.872 |  |  |  | 19.7124 | 0.598 | 0.56 | 27.9545 | 297.8999 |  | 165.1831 | 17.817 |  |  | 13.39 | 4.4472 |  |  | 13.1626 | 278.81 |  | 30.978 |  | 14
09:00 | 3.2158 |  | 22.4873 | 12.845 |  |  |  |  | 20.2752 | 28.7484 | 10.7111 | 10.45 | 31.744 |  |  | 47.849 |  | 43.4844 |  | 8.1 |  |  |  | 10.2489 | 5.037 |  | 16.59 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.6024 | 50.5357 | 126.35 | 27.5764 | 0.63 | 33.15 |  | 37.19 | 33.5395 |  | 108.652 | 23.9609 |  |  |  | 1.2 |  | 71.458 |  | 25 |  |  |  | 18.6498 |  | 4.7134 |  |  | 53.3 |  | 147.168 | 1.4544 | 4.15 | 132.48 | 11.9646 |  | 32.9005 | 3.9659 |  |  |  | 19.7167 | 0.6846 | 0.56 | 30.1984 | 303.2337 |  | 159.5409 | 17.959 |  |  | 14.68 | 4.4473 |  |  | 13.8184 | 281.6 |  | 31.811 |  | 11.198
09:30 | 3.2486 |  | 22.3763 | 12.954 |  |  |  |  | 20.2728 | 29.1888 | 10.7222 | 10.16 | 31.68 |  |  | 48.197 |  | 29.5758 |  | 8.2 |  |  |  | 9.8585 | 5.0455 |  | 17.53 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 4.1167 | 50.3657 | 126.43 | 27.7889 | 0.44 | 31.06 |  | 36.909 | 35.3314 |  | 108.7144 | 23.9384 |  |  |  | 1.2 |  | 71.5538 |  | 25 |  |  |  | 18.8579 |  | 4.8303 |  |  | 54.51 |  | 145.556 | 1.5271 | 4.3227 | 130.97 | 13.2894 |  | 32.8223 | 4.0274 |  |  |  | 19.7912 | 0.8237 | 0.54 | 30.7042 | 298.4965 |  | 165.1329 | 17.163 |  |  | 14.86 | 4.4598 |  |  | 13.6863 | 278.72 |  | 31.505 |  | 9.393
10:00 | 2.5816 |  | 23.1098 | 13.143 |  |  |  |  | 19.9019 | 28.8251 | 10.8772 | 10.21 | 30.642 |  |  | 48.273 |  | 39.9932 |  | 8.3 |  |  |  | 10.1752 | 5.9966 |  | 17.65 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.3436 | 50.0647 | 126.27 | 28.2146 | 0.24 | 29.41 |  | 38.327 | 34.6776 |  | 108.7134 | 24.6401 |  |  |  | 1.2 |  | 71.2819 |  | 25 |  |  |  | 19.0734 |  | 4.8191 |  |  | 54.47 |  | 146.0427 | 1.7816 | 4.3627 | 128.13 | 13.8471 |  | 34.2071 | 3.8866 |  |  |  | 19.7689 | 1.0086 | 0.6 | 30.6714 | 300.5372 |  | 156.2923 | 17.575 |  |  | 15.49 | 4.4915 |  |  | 13.9339 | 277.15 |  | 31.426 |  | 10.444
10:30 | 2.3783 |  | 22.8109 | 13.81 |  |  |  |  | 20.1578 | 27.6372 | 11.6101 | 10.1 | 30.12 |  |  | 48.675 |  | 43.8415 |  | 7.9 |  |  |  | 10.1091 | 6.6081 |  | 17.32 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.6978 | 49.4306 | 125.15 | 28.6878 | 0.58 | 28.41 |  | 39.425 | 34.2102 |  | 108.3213 | 25.1271 |  |  |  | 1.2 |  | 71.2934 |  | 25 |  |  |  | 19.0461 |  | 4.7756 |  |  | 55.5 |  | 148.3129 | 1.9089 | 4.3061 | 128.75 | 13.2215 |  | 35.5283 | 3.7307 |  |  |  | 19.7337 | 1.3478 | 0.56 | 31.4044 | 300.7641 |  | 160.5971 | 18.046 |  |  | 16.07 | 4.4495 |  |  | 14.7526 | 278.84 |  | 31.098 |  | 10.789
11:00 | 2.05 |  | 22.8896 | 13.303 |  |  |  |  | 19.8873 | 27.178 | 11.6548 | 9.87 | 29.584 |  |  | 48.647 |  | 49.8475 |  | 7.9 |  |  |  | 10.3318 | 5.6456 |  | 17.74 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.0837 | 48.5385 | 127.06 | 29.1418 | 1 | 28.08 |  | 36.563 | 33.7462 |  | 107.9165 | 25.5165 |  |  |  | 1.3 |  | 70.1408 |  | 25 |  |  |  | 18.9348 |  | 4.8529 |  |  | 55.96 |  | 148.045 | 1.7089 | 4.3841 | 129.97 | 13.3968 |  | 35.5277 | 3.872 |  |  |  | 19.7006 | 1.5272 | 0.62 | 31.7592 | 300.6357 |  | 157.9337 | 18.069 |  |  | 15.93 | 4.4093 |  |  | 14.7244 | 279.55 |  | 31.508 |  | 10.343
11:30 | 1.9636 |  | 23.4272 | 12.899 |  |  |  |  | 19.3627 | 27.3485 | 11.3021 | 10.43 | 29.632 |  |  | 48.632 |  | 46.5303 |  | 8 |  |  |  | 10.2102 | 5.6275 |  | 17.96 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.4596 | 48.2479 | 127.13 | 29.6515 | 0.9 | 27.24 |  | 35.245 | 34.6703 |  | 126.6155 | 24.8132 |  |  |  | 1.3 |  | 71.6165 |  | 25 |  |  |  | 18.9926 |  | 4.8082 |  |  | 56.45 |  | 148.3061 | 1.5211 | 4.7691 | 128.37 | 13.1845 |  | 35.443 | 3.9659 |  |  |  | 19.7206 | 1.626 | 0.51 | 31.8743 | 299.9146 |  | 151.1008 | 17.668 |  |  | 15.25 | 4.5884 |  |  | 15.8487 | 268.4 |  | 31.156 |  | 9.715
12:00 | 2.1196 |  | 22.6723 | 11.887 |  |  |  |  | 20.6675 | 27.4772 | 12.1247 | 9.87 | 29.552 |  |  | 48.541 |  | 47.6275 |  | 7.8 |  |  |  | 10.1706 | 6.2789 |  | 18.08 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.4467 | 46.9001 | 127.22 | 28.4921 | 0.73 | 25.56 |  | 35.365 | 33.6769 |  | 126.1747 | 24.0477 |  |  |  | 1.3 |  | 71.8171 |  | 25 |  |  |  | 19.0992 |  | 4.7539 |  |  | 56.67 |  | 146.2963 | 1.6665 | 4.5287 | 128.93 | 13.0841 |  | 34.5897 | 3.9659 |  |  |  | 19.7193 | 1.6521 | 0.62 | 31.7281 | 295.3277 |  | 152.7705 | 18.224 |  |  | 15.72 | 4.7357 |  |  | 16.0203 | 269.91 |  | 31.033 |  | 9.459
12:30 | 2.2174 |  | 22.5008 | 11.705 |  |  |  |  | 20.0586 | 28.5464 | 14.0435 | 9.27 | 29.288 |  |  | 48.653 |  | 46.4393 |  | 8 |  |  |  | 10.3223 | 6.5469 |  | 18.09 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.5296 | 46.0147 | 126.86 | 27.8415 | 0.78 | 25.13 |  | 35.676 | 33.0084 |  | 127.5561 | 24.6095 |  |  |  | 1.3 |  | 71.1194 |  | 25 |  |  |  | 19.2231 |  | 4.7161 |  |  | 54.04 |  | 146.0455 | 1.721 | 4.5329 | 129.01 | 12.9022 |  | 32.8371 | 3.872 |  |  |  | 19.7402 | 1.6385 | 0.56 | 30.8176 | 295.6049 |  | 162.8696 | 18.226 |  |  | 16.28 | 4.4841 |  |  | 15.2955 | 279 |  | 30.397 |  | 8.442
13:00 | 2.3571 |  | 23.4045 | 11.926 |  |  |  |  | 20.645 | 28.0963 | 15.1285 | 9.23 | 28.794 |  |  | 48.864 |  | 42.672 |  | 7.7 |  |  |  | 10.5796 | 6.6855 |  | 18.33 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.5893 | 46.2751 | 125.78 | 26.5288 | 0.64 | 22.94 |  | 35.585 | 33.0631 |  | 127.1852 | 24.519 |  |  |  | 1.3 |  | 71.1471 |  | 25 |  |  |  | 19.4345 |  | 4.8746 |  |  | 52.88 |  | 144.983 | 1.3211 | 4.4961 | 125.81 | 12.9069 |  | 32.7788 | 4.0073 |  |  |  | 19.8137 | 1.6506 | 0.55 | 31.2676 | 301.8484 |  | 163.0987 | 18.121 |  |  | 16.12 | 4.4759 |  |  | 15.0809 | 278.16 |  | 30.815 |  | 8.983
13:30 | 2.5365 |  | 22.5436 | 12.821 |  |  |  |  | 20.9944 | 27.9569 | 14.8525 | 8.83 | 28.538 |  |  | 48.368 |  | 40.526 |  | 8.2 |  |  |  | 10.7224 | 6.6241 |  | 18.55 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.6349 | 46.1726 | 126.64 | 27.3076 | 0.45 | 23.93 |  | 37.432 | 34.1764 |  | 127.4044 | 24.5681 |  |  |  | 1.2 |  | 71.3828 |  | 25 |  |  |  | 19.6724 |  | 4.7981 |  |  | 56.26 |  | 147.4967 | 1.1575 | 4.6339 | 125.09 | 13.197 |  | 34.4785 | 3.7307 |  |  |  | 19.8354 | 1.6517 | 0.6 | 30.3949 | 301.1525 |  | 163.8391 | 18.294 |  |  | 17.1 | 4.7162 |  |  | 15.9126 | 262.45 |  | 31.089 |  | 9.739
14:00 | 2.7275 |  | 22.9405 | 12.313 |  |  |  |  | 21.2772 | 28.4052 | 15.0548 | 9.37 | 28.808 |  |  | 48.241 |  | 36.3783 |  | 8.9 |  |  |  | 10.7891 | 6.4643 |  | 17.91 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.8517 | 46.1441 | 126.32 | 27.8303 | 0.73 | 23.33 |  | 38.074 | 33.6407 |  | 127.5784 | 25.7364 |  |  |  | 1.2 |  | 71.2002 |  | 25 |  |  |  | 19.4106 |  | 4.8308 |  |  | 56.66 |  | 145.3832 | 1.3393 | 4.6108 | 126.87 | 13.2131 |  | 36.0121 | 3.872 |  |  |  | 19.8285 | 1.6591 | 0.6 | 31.0706 | 302.6408 |  | 160.4034 | 17.968 |  |  | 17.34 | 4.7371 |  |  | 15.8304 | 280.66 |  | 31.404 |  | 9.901
14:30 | 2.7531 |  | 23.2364 | 12.98 |  |  |  |  | 20.7472 | 28.7587 | 14.8963 | 9.36 | 29.372 |  |  | 48.82 |  | 34.1651 |  | 9.4 |  |  |  | 10.8605 | 7.0445 |  | 16.42 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.9647 | 46.4213 | 127.8 | 28.7464 | 0.86 | 24.1 |  | 39.034 | 34.5204 |  | 127.3017 | 24.6688 |  |  |  | 1.2 |  | 71.1753 |  | 25 |  |  |  | 19.5043 |  | 4.9405 |  |  | 56.45 |  | 145.7257 | 1.5332 | 4.6207 | 127.07 | 13.6125 |  | 35.9767 | 3.9659 |  |  |  | 19.7276 | 1.6752 | 0.54 | 31.1402 | 300.356 |  | 159.2397 | 18.029 |  |  | 18.33 | 4.7508 |  |  | 16.0344 | 277.55 |  | 31.795 |  | 10.724
15:00 | 2.7137 |  | 23.3058 | 13.651 |  |  |  |  | 17.264 | 29.1979 | 15.1102 | 9.61 | 28.744 |  |  | 48.817 |  | 35.5451 |  | 9.3 |  |  |  | 10.7096 | 7.0804 |  | 15.39 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.9529 | 45.6511 | 127.1 | 28.5818 | 0.97 | 23.86 |  | 38.753 | 34.3646 |  | 126.2377 | 25.7941 |  |  |  | 1.3 |  | 68.9717 |  | 25 |  |  |  | 19.462 |  | 4.8883 |  |  | 56.5 |  | 146.1539 | 1.7938 | 4.5082 | 129.28 | 14.4851 |  | 35.8156 | 4.0274 |  |  |  | 19.7338 | 1.6589 | 0.53 | 31.1124 | 299.4412 |  | 158.5409 | 17.95 |  |  | 17.87 | 4.7901 |  |  | 16.2174 | 277.67 |  | 31.952 |  | 11.65
15:30 | 3.1259 |  | 23.0814 | 12.767 |  |  |  |  | 16.1108 | 29.105 | 15.5187 | 9.49 | 28.332 |  |  | 48.651 |  | 37.2743 |  | 9.4 |  |  |  | 10.5293 | 6.1253 |  | 15.09 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.92 | 44.4313 | 125.17 | 28.5388 | 0.6 | 23.55 |  | 38.715 | 33.5958 |  | 122.1611 | 31.434 |  |  |  | 1.3 |  | 70.0828 |  | 25 |  |  |  | 19.6592 |  | 4.832 |  |  | 56.06 |  | 146.9763 | 1.5756 | 4.7424 | 128.43 | 14.4907 |  | 35.6499 | 3.8866 |  |  |  | 19.731 | 1.6744 | 0.55 | 33.1471 | 301.5111 |  | 155.8789 | 17.925 |  |  | 18.2 | 4.7198 |  |  | 16.1066 | 281.57 |  | 30.406 |  | 12.186
16:00 | 3.0775 |  | 23.6744 | 12.441 |  |  |  |  | 19.7654 | 29.0667 | 15.597 | 9.39 | 28.58 |  |  | 48.462 |  | 50.3698 |  | 8.1 |  |  |  | 10.8014 | 5.8511 |  | 14.96 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.8816 | 44.2392 | 124.68 | 28.1293 | 0.23 | 23.65 |  | 39.648 | 32.8306 |  | 121.5408 | 31.9638 |  |  |  | 1.3 |  | 72.4694 |  | 25 |  |  |  | 19.5871 |  | 4.9376 |  |  | 49.72 |  | 146.5317 | 1.4483 | 4.5761 | 131.82 | 14.5838 |  | 34.5831 | 3.9037 |  |  |  | 19.72 | 1.6666 | 0.54 | 32.8137 | 303.661 |  | 160.0553 | 17.816 |  |  | 18.17 | 4.7746 |  |  | 15.9886 | 274.88 |  | 30.883 |  | 20.206
16:30 | 3.0548 |  | 23.889 | 13.034 |  |  |  |  | 19.6019 | 29.6814 | 14.8544 | 5.68 | 28.886 |  |  | 48.277 |  | 38.6271 |  | 8.6 |  |  |  | 10.787 | 5.7517 |  | 14.7 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.8977 | 44.9391 | 125.66 | 28.0377 | 0.37 | 24.21 |  | 39.186 | 31.997 |  | 121.8182 | 32.219 |  |  |  | 1.2 |  | 72.5347 |  | 25 |  |  |  | 19.4123 |  | 4.8592 |  |  | 43.33 |  | 144.8257 | 1.5574 | 4.7087 | 131.1 | 14.1983 |  | 34.838 | 4.3754 |  |  |  | 19.7186 | 1.6621 | 0.56 | 34.0631 | 307.908 |  | 161.1575 | 17.83 |  |  | 17.79 | 4.5747 |  |  | 15.5923 | 275.41 |  | 30.153 |  | 25.711
17:00 | 3.2337 |  | 25.1468 | 11.18 |  |  |  |  | 20.1891 | 29.6947 | 15.278 | 5.35 | 29.556 |  |  | 48.364 |  | 42.4842 |  | 8.5 |  |  |  | 10.6651 | 6.0965 |  | 14.92 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 6.0034 | 46.5487 | 128.95 | 27.6771 | 0.4 | 24.36 |  | 38.349 | 31.8845 |  | 122.0466 | 30.9193 |  |  |  | 1.2 |  | 72.9511 |  | 25 |  |  |  | 19.459 |  | 4.9606 |  |  | 46.64 |  | 145.6832 | 1.6059 | 4.7718 | 128.24 | 12.0801 |  | 34.0991 | 3.8589 |  |  |  | 19.709 | 1.682 | 0.55 | 33.6033 | 307.8045 |  | 161.0058 | 18.012 |  |  | 17 | 4.582 |  |  | 15.185 | 264.33 |  | 31.861 |  | 28.523
17:30 | 3.3885 |  | 17.0603 | 10.292 |  |  |  |  | 18.4729 | 29.4059 | 16.4547 | 4.84 | 29.836 |  |  | 48.498 |  | 35.5966 |  | 8.7 |  |  |  | 10.7008 | 6.9467 |  | 16.43 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.9195 | 48.2073 | 129.33 | 27.3588 | 0.41 | 24.82 |  | 36.044 | 32.0286 |  | 125.9364 | 31.1499 |  |  |  | 1.3 |  | 61.8587 |  | 25 |  |  |  | 19.7982 |  | 4.8385 |  |  | 50.91 |  | 148.0387 | 1.5695 | 4.7986 | 127.2 | 12.9877 |  | 33.2161 | 3.6509 |  |  |  | 19.769 | 1.6734 | 0.5 | 32.0656 | 306.995 |  | 159.7469 | 18.287 |  |  | 15.9 | 4.5728 |  |  | 14.9181 | 256.43 |  | 33.208 |  | 28.751
18:00 | 3.3728 |  | 14.937 | 9.717 |  |  |  |  | 17.0743 | 29.9278 | 16.7097 | 4.86 | 30.446 |  |  | 49.005 |  | 12.4401 |  | 8.7 |  |  |  | 10.8937 | 6.9447 |  | 17.44 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.9283 | 48.487 | 128.77 | 23.6639 | 0.46 | 24.86 |  | 35.39 | 30.9422 |  | 111.4487 | 30.2003 |  |  |  | 1.3 |  | 33.5983 |  | 25 |  |  |  | 19.7507 |  | 5.0146 |  |  | 19.67 |  | 144.5262 | 1.3756 | 4.7027 | 128.91 | 13.0324 |  | 33.4784 | 3.6076 |  |  |  | 3.4858 | 1.7196 | 0.63 | 31.1165 | 308.0958 |  | 156.6208 | 18.505 |  |  | 15.03 | 4.5684 |  |  | 13.8728 | 259.29 |  | 32.024 |  | 26.387
18:30 | 3.4899 |  | 11.4097 | 9.332 |  |  |  |  | 20.1445 | 29.7463 | 16.5679 | 4.85 | 31.712 |  |  | 49.334 |  | 10.2666 |  | 8.2 |  |  |  | 10.3421 | 7.1363 |  | 17.51 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.8636 | 47.704 | 124.69 | 23.4052 | 0.11 | 24.29 |  | 34.341 | 29.705 |  | 58.9094 | 29.7016 |  |  |  | 1.4 |  | 32.7795 |  | 25 |  |  |  | 19.8092 |  | 4.9374 |  |  | 4.96 |  | 146.7408 | 1.4726 | 4.6499 | 130.19 | 12.1543 |  | 31.7923 | 3.8025 |  |  |  | 3.377 | 1.7407 | 0.62 | 30.5528 | 310.3261 |  | 151.0269 | 18.522 |  |  | 15.26 | 4.5481 |  |  | 13.7182 | 265.71 |  | 29.324 |  | 16.385
19:00 | 3.6746 |  | 11.2262 | 9.074 |  |  |  |  | 21.2276 | 32.3222 | 16.1063 | 6.37 | 32.416 |  |  | 49.446 |  | 7.1771 |  | 7.9 |  |  |  | 8.8054 | 6.5292 |  | 17.75 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.6363 | 43.3774 | 121.75 | 24.2802 | 0.35 | 22.21 |  | 31.973 | 30.5757 |  | 63.287 | 29.6037 |  |  |  | 1.3 |  | 33.175 |  | 25 |  |  |  | 20.1512 |  | 4.9056 |  |  | 4.26 |  | 145.5902 | 1.5756 | 4.7082 | 122.82 | 11.5701 |  | 31.3266 | 3.7407 |  |  |  | 3.3658 | 1.7488 | 0.6 | 29.8024 | 316.8261 |  | 153.7356 | 17.77 |  |  | 15.18 | 4.5293 |  |  | 13.0967 | 269.61 |  | 29.71 |  | 11.205
19:30 | 3.7262 |  | 11.102 | 10.605 |  |  |  |  | 20.7362 | 32.0874 | 14.2964 | 8.22 | 32.006 |  |  | 49.544 |  | 7.2793 |  | 7.8 |  |  |  | 8.8231 | 5.0732 |  | 17.96 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.734 | 47.3667 | 125.14 | 27.9276 | 0.46 | 21.62 |  | 30.982 | 30.1428 |  | 68.2973 | 29.61 |  |  |  | 1.3 |  | 33.3288 |  | 25 |  |  |  | 20.0671 |  | 4.9256 |  |  | 4.13 |  | 144.3629 | 1.6362 | 4.8399 | 127.14 | 11.5516 |  | 33.2595 | 3.74 |  |  |  | 3.3861 | 1.722 | 0.6 | 31.2759 | 318.7794 |  | 149.6206 | 18.174 |  |  | 15.27 | 4.5381 |  |  | 12.9815 | 262.4 |  | 29.08 |  | 11.2
20:00 | 3.2874 |  | 11.2637 | 11.472 |  |  |  |  | 21.0431 | 31.9242 | 11.8358 | 10.97 | 32.062 |  |  | 49.686 |  | 8.9871 |  | 7.6 |  |  |  | 9.1956 | 5.9268 |  | 18.24 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.7947 | 48.5905 | 126.77 | 28.386 | 0.37 | 20.65 |  | 32.151 | 30.1388 |  | 68.2825 | 29.8363 |  |  |  | 1.4 |  | 33.409 |  | 25 |  |  |  | 19.7807 |  | 5.0261 |  |  | 4.92 |  | 142.8874 | 1.8059 | 4.7991 | 128.06 | 11.956 |  | 34.1404 | 3.6949 |  |  |  | 3.35 | 1.6712 | 0.61 | 31.4348 | 322.2658 |  | 155.6112 | 18.291 |  |  | 16.1 | 4.5275 |  |  | 13.7969 | 261.52 |  | 28.989 |  | 15.939
20:30 | 3.1 |  | 10.1052 | 11.492 |  |  |  |  | 21.4709 | 31.458 | 11.7524 | 12.27 | 31.224 |  |  | 49.264 |  | 35.4971 |  | 7.7 |  |  |  | 9.3081 | 6.6116 |  | 18.18 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.7621 | 51.0185 | 127.23 | 28.5836 | 0.84 | 21.45 |  | 34.536 | 30.1653 |  | 68.42 | 30.3658 |  |  |  | 1.3 |  | 39.7876 |  | 25 |  |  |  | 19.5258 |  | 5.0348 |  |  | 5.24 |  | 143.809 | 1.9392 | 4.7653 | 129.58 | 12.1247 |  | 34.6915 | 4.0014 |  |  |  | 3.5486 | 1.6515 | 0.58 | 30.5868 | 327.7622 |  | 157.0096 | 18.317 |  |  | 15.74 | 4.6112 |  |  | 14.9565 | 271.45 |  | 29.554 |  | 18.455
21:00 | 2.3588 |  | 10.2686 | 12.356 |  |  |  |  | 21.1838 | 31.5057 | 11.6263 | 13 | 31.434 |  |  | 48.92 |  | 32.2867 |  | 7.7 |  |  |  | 9.548 | 6.8911 |  | 17.94 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.7444 | 51.0512 | 127.51 | 28.2302 | 0.87 | 22.89 |  | 36.634 | 30.3249 |  | 68.5453 | 31.6902 |  |  |  | 1.3 |  | 46.4151 |  | 25 |  |  |  | 19.8679 |  | 4.983 |  |  | 5.1 |  | 142.6588 | 1.9634 | 4.724 | 130.99 | 11.1728 |  | 35.099 | 4.0848 |  |  |  | 6.8373 | 1.657 | 0.62 | 30.2807 | 326.1196 |  | 157.1969 | 18.571 |  |  | 16.55 | 4.8624 |  |  | 14.9195 | 280.74 |  | 29.842 |  | 25.21
21:30 | 2.2395 |  | 11.9516 | 11.918 |  |  |  |  | 21.383 | 30.8797 | 11.7339 | 13.52 | 30.958 |  |  | 48.769 |  | 43.1042 |  | 7.8 |  |  |  | 9.6249 | 6.9273 |  | 18.19 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.6263 | 51.0282 | 127.77 | 28.6205 | 0.94 | 25.11 |  | 38.201 | 30.775 |  | 89.2975 | 32.4603 |  |  |  | 1.3 |  | 56.652 |  | 25 |  |  |  | 19.8449 |  | 4.9259 |  |  | 5.17 |  | 139.3768 | 1.9513 | 4.704 | 129.96 | 10.7972 |  | 36.7449 | 4.1258 |  |  |  | 6.9722 | 1.6315 | 0.63 | 30.7388 | 330.4549 |  | 153.4571 | 18.445 |  |  | 16.94 | 4.9371 |  |  | 15.2817 | 289.62 |  | 28.345 |  | 28.524
22:00 | 2.5572 |  | 13.0505 | 11.788 |  |  |  |  | 20.5306 | 30.2483 | 11.5396 | 13.48 | 30.96 |  |  | 48.923 |  | 37.4597 |  | 7.8 |  |  |  | 10.9944 | 6.1094 |  | 18.4 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.4194 | 51.896 | 126.41 | 29.7538 | 1.03 | 24.71 |  | 38.458 | 30.5463 |  | 174.7474 | 32.9884 |  |  |  | 1.4 |  | 70.5821 |  | 25 |  |  |  | 19.5334 |  | 4.8949 |  |  | 5.1 |  | 140.7089 | 1.9574 | 4.7098 | 127.81 | 13.1032 |  | 37.3257 | 3.9547 |  |  |  | 19.6962 | 1.4739 | 0.58 | 31.0859 | 284.0981 |  | 155.1119 | 18.569 |  |  | 17.14 | 4.9214 |  |  | 15.8458 | 287.29 |  | 31.702 |  | 28.765
22:30 | 2.897 |  | 18.1359 | 12.996 |  |  |  |  | 20.4302 | 29.4386 | 11.1735 | 13.24 | 30.28 |  |  | 48.877 |  | 43.0361 |  | 7.9 |  |  |  | 10.8357 | 6.1983 |  | 18.58 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.8797 | 50.7837 | 125.92 | 28.2901 | 1.15 | 24.86 |  | 38.733 | 30.5321 |  | 181.492 | 33.2398 |  |  |  | 1.4 |  | 73.6468 |  | 25 |  |  |  | 19.7066 |  | 4.9038 |  |  | 36.82 |  | 141.3415 | 1.9816 | 4.7914 | 128.58 | 13.3337 |  | 36.0139 | 3.9615 |  |  |  | 19.7875 | 1.0077 | 0.62 | 31.2642 | 238.7786 |  | 150.2791 | 18.557 |  |  | 17.34 | 4.8943 |  |  | 16.2472 | 287.97 |  | 31.929 |  | 29.196
23:00 | 3.0765 |  | 19.8828 | 12.658 |  |  |  |  | 19.9322 | 28.6461 | 11.1716 | 13.31 | 30.212 |  |  | 49.058 |  | 46.0784 |  | 7.9 |  |  |  | 10.2438 | 6.9941 |  | 18.7 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 3.1683 | 50.868 | 124.61 | 27.706 | 1.26 | 25.21 |  | 39.775 | 30.6976 |  | 181.0302 | 33.2587 |  |  |  | 1.3 |  | 72.3025 |  | 25 |  |  |  | 19.9711 |  | 5.1222 |  |  | 52.28 |  | 142.0107 | 1.9816 | 4.7179 | 127.88 | 14.5706 |  | 36.8108 | 3.9546 |  |  |  | 19.787 | 0.7738 | 0.47 | 32.5318 | 323.7985 |  | 155.0413 | 18.771 |  |  | 16.98 | 4.8759 |  |  | 16.3544 | 286.17 |  | 30.934 |  | 28.966
23:30 | 3.3164 |  | 19.9282 | 12.83 |  |  |  |  | 20.3751 | 27.9537 | 11.9701 | 13.4 | 29.874 |  |  | 48.919 |  | 41.3652 |  | 8 |  |  |  | 9.7001 | 5.8823 |  | 18.44 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.7169 | 49.4527 | 123.39 | 27.9086 | 1.2 | 27.3 |  | 39.29 | 31.3794 |  | 182.3218 | 33.8402 |  |  |  | 1.3 |  | 72.2866 |  | 25 |  |  |  | 19.7227 |  | 5.0855 |  |  | 56.71 |  | 142.0825 | 2.0907 | 4.7623 | 129.88 | 14.9636 |  | 36.9513 | 3.8564 |  |  |  | 19.8034 | 0.6547 | 0.59 | 32.7449 | 321.7359 |  | 159.2787 | 18.654 |  |  | 17.17 | 4.8662 |  |  | 16.4581 | 287.96 |  | 30.644 |  | 29.083
00:00 | 4.0347 |  | 19.7654 | 12.091 |  |  |  |  | 20.9469 | 27.7982 | 14.3952 | 13.64 | 29.524 |  |  | 48.926 |  | 35.7585 |  | 8.3 |  |  |  | 10.0211 | 5.8156 |  | 17.44 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.3132 | 50.5655 | 124.44 | 28.1431 | 0.83 | 27.39 |  | 39.526 | 31.2243 |  | 130.0907 | 33.8897 |  |  |  | 1.3 |  | 72.7187 |  | 25 |  |  |  | 19.8973 |  | 5.09 |  |  | 58.45 |  | 141.233 | 2.1089 | 4.6123 | 128.88 | 14.5136 |  | 36.977 | 3.8369 |  |  |  | 19.8359 | 0.6194 | 0.56 | 31.1031 | 325.6035 |  | 155.0716 | 18.687 |  |  | 17.51 | 4.9177 |  |  | 16.2564 | 280.73 |  | 31.118 |  | 29.226
MWh | 71.5654 | 0 | 485.4793 | 287.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.0333 | 696.371 | 329.5516 | 257.275 | 738.728 | 0 | 0 | 1169.5355 | 0 | 869.9366 | 0 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 238.9709 | 147.7304 | 0 | 417.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 94.0407 | 1169.419 | 3017.185 | 665.0796 | 18.01 | 1510.565 | 0 | 888.2905 | 781.3845 | 0 | 2678.3917 | 676.1031 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 0 | 1582.1601 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 461.1793 | 0 | 117.1485 | 0 | 0 | 1127.975 | 0 | 3521.1715 | 36.3448 | 107.3499 | 3108.205 | 307.9314 | 0 | 823.2117 | 93.3854 | 0 | 0 | 0 | 405.5949 | 26.174 | 13.73 | 741.352 | 7369.6959 | 0 | 3758.2999 | 436.128 | 0 | 0 | 392.135 | 110.8557 | 0 | 0 | 359.8379 | 6689.245 | 0 | 749.7315 | 0 | 492.441
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 21 de Mayo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 944.5 | 2449.2 | 2615 | 44.8 | 57.8 | 0 |  | 33.8 |  | 51.8 | 0.9 | 0 | 383.4 | 6581.2 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 216.55
01:00 | 942 | 2380.9 | 2707.9 | 0 | 57.6 | 0 |  | 33.9 |  | 52.6 | 0.9 | 0 | 330 | 6505.8 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 50.35
01:30 | 932.8 | 2463.1 | 2601 | 0 | 57.6 | 0 |  | 34.1 |  | 52.3 | 0.9 | 0 | 327 | 6468.8 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.75
02:00 | 941.8 | 2499 | 2541.6 | 0 | 57.7 | 0 |  | 34 |  | 50.9 | 0.9 | 0 | 298.8 | 6424.7 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 301.4
02:30 | 942.8 | 2432.2 | 2589.4 | 0 | 57.6 | 0 |  | 34.1 |  | 52.4 | 0.9 | 0 | 263.2 | 6372.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3430.1
03:00 | 936.6 | 2287.7 | 2594.3 | 0 | 58.4 | 0 |  | 34.1 |  | 53.3 | 0.9 | 0 | 256.7 | 6222 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 450.05
03:30 | 931.8 | 2395.3 | 2518.2 | 0 | 58 | 0 |  | 33.9 |  | 53.4 | 0.9 | 0 | 270.8 | 6262.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2214.45
04:00 | 942.9 | 2413.6 | 2577.2 | 0 | 57.4 | 0 |  | 34 |  | 52.8 | 0.9 | 0 | 263.7 | 6342.5 |  | C.H. YANANGO | 970.75
04:30 | 936 | 2304.7 | 2737 | 0 | 57.5 | 0 |  | 34 |  | 50 | 0.9 | 0 | 268.3 | 6388.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 108.5
05:00 | 956.1 | 2352.1 | 2654.4 | 0 | 57.5 | 0 |  | 34.4 |  | 51.8 | 0.9 | 0 | 246.3 | 6353.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1448.7
05:30 | 963.1 | 2348.7 | 2830.9 | 0 | 57.7 | 0 |  | 34.2 |  | 51.3 | 0.9 | 0 | 208.6 | 6495.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 376.05
06:00 | 958.1 | 2324.7 | 2964.4 | 0 | 57.7 | 0 |  | 34.1 |  | 49.8 | 0.9 | 0.06 | 171 | 6560.76 |  | C.H. RUNATULLO II | 230.45
06:30 | 947.3 | 2380.6 | 2984.1 | 0 | 58.5 | 0 |  | 34.3 |  | 52.4 | 0.9 | 37.235 | 157.8 | 6653.135 |  | C.H. RUNATULLO III | 330.95
07:00 | 958 | 2273.4 | 2809.1 | 0 | 58 | 0 |  | 34 |  | 52.4 | 0.9 | 258.586 | 173.2 | 6617.586 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 135.25
07:30 | 945.6 | 2339.8 | 2612.1 | 7.1 | 57.3 | 0 |  | 33.9 |  | 47.7 | 0.9 | 522.743 | 168.4 | 6735.543 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1963.25
08:00 | 950.9 | 2219.3 | 2690.6 | 42.1 | 0 | 0 |  | 34.1 |  | 48.1 | 0.9 | 777.143 | 163.3 | 6926.443 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.4
08:30 | 951.2 | 2288.7 | 2802.4 | 43.1 | 0 | 0 |  | 34.2 |  | 49.3 | 0.9 | 827.872 | 154.6 | 7152.272 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.95
09:00 | 938.2 | 2364.9 | 2674.6 | 67.6 | 0 | 59.2 |  | 34.3 |  | 49.5 | 0.9 | 849.231 | 177.1 | 7215.531 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 72.85
09:30 | 947.8 | 2378.7 | 2865 | 67.7 | 0 | 61.7 |  | 34.2 |  | 52.9 | 0.9 | 860.125 | 203.4 | 7472.425 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15622.2
10:00 | 945.7 | 2452.8 | 2859.3 | 67.5 | 0 | 60.2 |  | 34 |  | 53.1 | 0.9 | 873.487 | 253.3 | 7600.287 |  | C.H. RESTITUCION | 5159.1
10:30 | 945.4 | 2400.9 | 2841.1 | 67.8 | 0 | 59.8 |  | 34.1 |  | 52.9 | 0.9 | 878.198 | 323.3 | 7604.398 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 20.65
11:00 | 947.9 | 2459.6 | 2844 | 67.7 | 0 | 60.7 |  | 33.9 |  | 52 | 0.9 | 887.037 | 339.9 | 7693.637 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486
11:30 | 946.9 | 2597.9 | 2800.5 | 67.7 | 0 | 59.9 |  | 33.6 |  | 52.3 | 0.9 | 901.443 | 361.2 | 7822.343 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5358.75
12:00 | 945.5 | 2581.8 | 2847.3 | 68.7 | 0 | 61.1 |  | 34 |  | 52.1 | 0.9 | 898.781 | 364.5 | 7854.681 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.85
12:30 | 940.6 | 2447.2 | 2840.9 | 69.4 | 0 | 62.2 |  | 34 |  | 51.6 | 0.9 | 898.755 | 381.4 | 7726.955 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 763.95
13:00 | 947.6 | 2406.5 | 2850.8 | 43.8 | 0 | 91.9 |  | 33.8 |  | 51.7 | 0.9 | 880.164 | 382.7 | 7689.864 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 252.85
13:30 | 945.5 | 2336 | 2741.5 | 43 | 0 | 91.8 |  | 33.7 |  | 52.6 | 0.9 | 915.758 | 388.6 | 7549.358 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 194.05
14:00 | 958.3 | 2615.4 | 2647.5 | 43.5 | 0 | 71.7 |  | 33.8 |  | 52 | 0.9 | 890.994 | 435.4 | 7749.494 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 168.65
14:30 | 941.8 | 2603.9 | 2698 | 43.6 | 0 | 64.2 |  | 33.7 |  | 52.8 | 0.9 | 890.768 | 416.1 | 7745.768 |  | C.H. YUNCAN |  | 2032.45
15:00 | 956.2 | 2432.4 | 2801 | 43.4 | 0 | 91.5 |  | 33.8 |  | 52.2 | 0.9 | 847.306 | 429.7 | 7688.406 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 314.1
15:30 | 956.4 | 2473.4 | 2750.9 | 43.5 | 0 | 90.6 |  | 34 |  | 52.7 | 0.9 | 788.174 | 468.1 | 7658.674 |  | C.H. EL CARMEN | 106.5
16:00 | 945.8 | 2497.6 | 2807.6 | 43.3 | 0 | 96.4 |  | 33.9 |  | 53.5 | 0.9 | 638.085 | 588.1 | 7705.185 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 229.65
16:30 | 959.5 | 2580 | 2977 | 41.7 | 0 | 99 |  | 34 |  | 53.1 | 0.9 | 293.822 | 660.8 | 7699.822 |  | C.H. ÁNGEL II | 250.4
17:00 | 962.4 | 2668.8 | 2984.5 | 42 | 0 | 136.3 |  | 34.1 |  | 52.8 | 0.9 | 50.255 | 705.6 | 7637.655 |  | C.H. ÁNGEL III | 252.9
17:30 | 954.3 | 2616.4 | 2961.8 | 36.3 | 0 | 136.8 |  | 34.1 |  | 52.3 | 0.9 | 1.5 | 745.9 | 7540.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447
18:00 | 955 | 2657.2 | 2943.5 | 22.9 | 0 | 111.8 |  | 33.7 |  | 54.1 | 1.1 | 0 | 740.4 | 7519.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 186.55
18:30 | 959.4 | 2899.3 | 2947.3 | 22.8 | 0 | 118.9 |  | 33.7 |  | 50.6 | 1.1 | 0 | 762.6 | 7795.7 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2440.1
19:00 | 962.1 | 2893.5 | 2946.3 | 27.7 | 0 | 116.8 |  | 34 |  | 52.2 | 1.2 | 0 | 748.9 | 7782.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1161.95
19:30 | 957.7 | 2847.6 | 2949.3 | 67.2 | 0 | 135.7 |  | 33.6 |  | 54.5 | 1.2 | 0 | 710.2 | 7757 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 70.3
20:00 | 960.7 | 2844.1 | 2943.3 | 66.5 | 0 | 137.5 |  | 33.6 |  | 53.2 | 1.2 | 0 | 693.6 | 7733.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9203.3
20:30 | 960.4 | 2840.7 | 2941.4 | 66 | 0 | 136 |  | 33.5 |  | 53 | 1.8 | 0 | 676.4 | 7709.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 138.8
21:00 | 954.4 | 2839.5 | 2946.6 | 67.1 | 0 | 136.4 |  | 33.8 |  | 52.1 | 1.8 | 0 | 625.1 | 7656.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1537.5
21:30 | 951.5 | 2818.8 | 2947.9 | 41.8 | 0 | 137.7 |  | 33.8 |  | 52.5 | 1.8 | 0 | 563.6 | 7549.4 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 77.3
22:00 | 938.8 | 2761.4 | 2908 | 44.8 | 0 | 116.2 |  | 33.6 |  | 53.8 | 1.8 | 0 | 616.8 | 7475.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 92.15
22:30 | 963.8 | 2911.4 | 2622.9 | 44.9 | 0 | 102.3 |  | 33.5 |  | 53 | 1.9 | 0 | 589.5 | 7323.2 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3525.6
23:00 | 957.7 | 2803.1 | 2616 | 43.7 | 0 | 56.5 |  | 33.4 |  | 54 | 1.9 | 0 | 503.5 | 7069.8 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1169.45
23:30 | 955.3 | 2695.4 | 2609.5 | 43.7 | 0 | 0 |  | 33.3 |  | 53.1 | 1.9 | 0 | 456.4 | 6848.6 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 193
00:00 | 957.5 | 2662.7 | 2591.4 | 45.8 | 0 | 0 |  | 33.2 |  | 53.1 | 1.9 | 0 | 394.4 | 6740 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1703.75
TOTAL MWh | 22800.8 | 60770.95 | 66768.15 | 855.1 | 433.15 | 1380.4 | 0 | 813.4 | 0 | 1251.8 | 26.05 | 7833.761 | 9905.8 | 172839.361 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 13.1919 | 35.1604 | 38.6302 | 0.49474 | 0.25061 | 0.79866 | 0 | 0.47061 | 0 | 0.72426 | 0.015072 | 4.5324 | 5.7312 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 720.9
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2096.35
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2636
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1546.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2401.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 33.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 219.15
[16 empty] | C.H. RUCUY | 476.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 66.25
[16 empty] | C.H. CAHUA | 959
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2150.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 234.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 319.9
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2559.65
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 188.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 85
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 452.05
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22800.8 | 60770.95

## GENERACION RER
jueves, 21 de Mayo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18 |  |  | 10.8 | 11.9 | 2.3 | 0.2 | 8.8 | 14.2 | 13 |  |  | 15 |  | 10.1 | 14.1 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 20.1 | 10.8 | 8.5 | 24.1 | 16 | 44.4 |  |  | 12.7 | 127.3 |  |  |  | 10.4 | 4.1 | 9.4 | 10.2 | 10.4 |  |  | 10.1 | 13.5 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 34.8 | 41.6 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 44.9 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.7 |  | 18.9 | 678.2
1:00 |  | 18.5 |  |  | 10.7 | 12 | 2.3 | 0.2 | 9.3 | 14.1 | 12.4 |  |  | 15.2 |  | 10 | 13.5 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 10.8 | 8.4 | 22.3 | 14.8 | 44.6 |  |  | 10.1 | 104.8 |  |  |  | 10.6 | 4.2 | 9.6 | 10.2 | 10.4 |  |  | 10.8 | 11.1 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 28.3 | 29.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.9 | 40.9 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 18.9 | 625.7
1:30 |  | 19 |  |  | 10.8 | 12 | 2.3 | 0.2 | 8.9 | 13.6 | 12.8 |  |  | 15.2 |  | 9.7 | 13.3 | 6.2 | 2.9 | 2.6 | 19.9 | 10.8 | 4.5 | 22.6 | 12.3 | 52.8 |  |  | 8.1 | 73.7 |  |  |  | 10.7 | 4.4 | 9.6 | 10.2 | 10.4 |  |  | 13.2 | 14.5 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 34 | 36.8 | 0.6 |  |  |  |  | 13.7 | 45.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.8 |  | 18.7 | 617.4
2:00 |  | 18.8 |  |  | 11.3 | 12 | 2.2 | 0.2 | 9.2 | 11.6 | 12.7 |  |  | 15.2 |  | 10 | 13.5 | 6.2 | 3 | 2.6 | 20.5 | 10.8 | 4.6 | 21.5 | 16.1 | 54.8 |  |  | 2.6 | 52.8 |  |  |  | 10.9 | 4.5 | 9.6 | 10.2 | 10.4 |  |  | 13.1 | 14.6 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 27 | 30.7 | 0.6 |  |  |  |  | 14.5 | 51.1 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.8 |  | 18.9 | 589.6
2:30 |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 8.8 | 2.2 | 0.2 | 9 | 12.9 | 12.6 |  |  | 15.2 |  | 10 | 13.7 | 6.2 | 3 | 2.6 | 20.4 | 11 | 8.5 | 18.7 | 18.4 | 55.3 |  |  | 1.4 | 44.5 |  |  |  | 10.9 | 4.3 | 9.6 | 10.2 | 10.5 |  |  | 13.7 | 13.5 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 18.3 | 23.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11.6 | 44.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 18.9 | 556.4
3:00 |  | 19.5 |  |  | 11.3 | 8.1 | 2.2 | 0.2 | 8.9 | 13.6 | 12.5 |  |  | 15.2 |  | 9.8 | 13.5 | 6.2 | 3 | 2.6 | 20.1 | 10.8 | 8.6 | 24.5 | 17.8 | 47.4 |  |  | 0.9 | 42.6 |  |  |  | 10.9 | 4.3 | 9.6 | 10.2 | 10.5 |  |  | 13 | 14.3 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 21.1 | 20 | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 | 43.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.8 |  | 18.8 | 548.9
3:30 |  | 19.5 |  |  | 11.3 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 9.1 | 13.5 | 12.3 |  |  | 15.3 |  | 9.5 | 13.3 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 19.7 | 10.8 | 8.5 | 26.5 | 21.3 | 46.1 |  |  | 2.3 | 54.6 |  |  |  | 11.1 | 4.3 | 9.6 | 10.2 | 10.5 |  |  | 14.5 | 15.1 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 21.3 | 21 | 0.6 |  |  |  |  | 11.6 | 36.5 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 18.7 | 562.5
4:00 |  | 19.5 |  |  | 11.3 | 8.1 | 2.2 | 0.2 | 8.9 | 13.1 | 12.6 |  |  | 15.3 |  | 9.8 | 13.9 | 6.2 | 2.9 | 2.6 | 20.4 | 9.6 | 8.9 | 26.6 | 21.7 | 38.1 |  |  | 2.6 | 67.7 |  |  |  | 11.5 | 4.3 | 9.6 | 10.5 | 10.5 |  |  | 14 | 15.4 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 17.3 | 15.9 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 33.4 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.7 | 19.9 |  | 18.8 | 556.5
4:30 |  | 19 |  |  | 11.1 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 9.3 | 10.6 | 12.8 |  |  | 15.3 |  | 9.8 | 13.8 | 6.2 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 5.1 | 8.9 | 26.9 | 22.7 | 29.8 |  |  | 7.1 | 90.2 |  |  |  | 11.5 | 4.3 | 9.6 | 10.5 | 10.5 |  |  | 14.8 | 15.1 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 | [5 empty] | 14.7 | 11 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 27.6 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.7 | 19.9 |  | 18.8 | 554
5:00 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 8.1 | 2.1 | 0.1 | 8.9 | 13.1 | 12.9 |  |  | 15.3 |  | 9.8 | 14 | 6 | 3.1 | 2.6 | 20.4 | 12.7 | 8.9 | 22 | 20.1 | 31.2 |  |  | 9.2 | 81.1 |  |  |  | 11.5 | 4.2 | 9.6 | 10.5 | 10.5 |  |  | 13.5 | 15.1 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.6 | 9.9 | 11.6 | 10.9 | 0.6 |  |  |  |  | 7.3 | 24.3 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 19.8 |  | 18.8 | 554.5
5:30 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 8.2 | 2.1 | 0.1 | 9.2 | 12.3 | 12.8 |  |  | 15.4 |  | 10.1 | 14.2 | 5.7 | 3.1 | 2.6 | 20.6 | 10.8 | 8.8 | 17.8 | 21.2 | 39.3 |  |  | 6.4 | 46.2 |  |  |  | 11.6 | 4.2 | 9.7 | 10.5 | 10.5 |  |  | 13.5 | 14.2 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5 | 9.9 | 8.2 | 7.4 | 0.6 |  |  |  |  | 9.8 | 24.6 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20.2 | 7.6 | 20.1 |  | 18.9 | 517
6:00 |  | 19 |  |  | 10.3 | 8.1 | 2.1 | 0.1 | 8.5 | 12 | 12.7 |  |  | 15.3 |  | 10 | 14.1 | 5.8 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 20.8 | 31.7 |  |  | 3.6 | 39.2 |  |  |  | 11.8 | 4.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 |  |  | 13.8 | 14.3 |  |  | 8.3 | [5 empty] | 3.2 |  |  | 0.06 | 3.5 | 9.8 | 5.2 | 4.1 | 0.6 |  |  |  |  | 5.1 | 19 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 |  | 18.8 | 475.26
6:30 |  | 18.9 |  |  | 11.3 | 8.1 | 2.1 | 0.1 | 9.3 | 12.9 | 12.8 |  |  | 15.8 |  | 9.8 | 13.9 | 5.9 | 3 |  | 20.2 | 10.8 | 8.8 | 9.1 | 22 | 34.4 |  |  | 2.2 | 20.7 | 0.5 |  |  | 12.1 | 4.1 | 9.8 | 10.6 | 10.5 |  | 1.9 | 11.5 | 13.2 |  |  | 8.3 |  | 10.8 | 6.5 | 3 |  | 3.2 | 0.2 |  | 0.556 | 3.4 | 9.9 | 8.4 | 5.7 | 0.6 | 5.8 | 7.3 |  | 0.479 | 9.5 | 21.1 |  |  | 0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 19.8 | 7.6 | 19.7 | 0.1 | 18.8 | 499.435
7:00 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 8.2 | 2.1 | 0.1 | 9.2 | 12.8 | 13 |  |  | 16.1 |  | 10.2 | 14.4 | 5.8 | 3 |  | 20.5 | 10.9 | 8.8 | 7.7 | 21.6 | 38.6 |  |  | 1 | 8.1 | 8.6 | 1.1 |  | 12.3 | 4.1 | 9.8 | 10.6 | 10.5 |  | 15.1 | 10.4 | 12.2 |  |  | 8.3 |  | 74.4 | 43.7 | 23.4 |  | 3.2 | 3.1 |  | 1.306 | 2.6 | 9.9 | 12.5 | 8.9 | 0.6 | 37.4 | 45.7 |  | 1.28 | 14.7 | 37.5 |  |  | 0.9 |  | 3.1 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 | 0.4 | 18.9 | 737.886
7:30 |  | 15.5 |  |  | 11.3 | 8 | 2.1 | 0.2 | 8.6 | 12.3 | 12.8 |  | 0.1 | 16.1 |  | 9.3 | 13.7 | 5.8 | 2.7 |  | 20 | 11 | 8.8 | 3.1 | 22.5 | 37.6 |  |  | 0.1 | 3.7 | 17.9 | 13 |  | 12.3 | 4.1 | 9.8 | 10.6 | 10.5 |  | 38.8 | 10.7 | 13.6 |  |  | 8.1 |  | 154.4 | 78.7 | 42.6 |  | 3.2 | 5.7 |  | 2.59 | 4.7 | 9.9 | 8.9 | 9 | 0.6 | 71.6 | 88.4 |  | 2.553 | 11.7 | 47.5 |  |  | 0.9 |  | 5.6 | 1.4 | 19.8 | 7.7 | 19.7 | 0.8 | 18.8 | 991.443
8:00 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 9.1 | 2 | 0.2 | 5.5 | 12.6 | 12.9 |  | 0.3 | 16.1 |  | 10.2 | 14.2 | 5.8 | 3.1 |  | 20.5 | 11.2 | 8.8 | 0.1 | 23.3 | 39 |  |  |  | 3.2 | 26.3 | 27.2 |  | 12.2 | 4.1 | 9.8 | 10.6 | 10.5 |  | 60.9 | 11.5 | 14.5 |  |  | 7.9 |  | 199.8 | 157.4 | 80 | 0.1 | 3.2 | 8.1 |  | 3.929 | 4.1 | 9.9 | 12.9 | 8.2 | 0.6 | 84.3 | 115.3 |  | 4.414 | 11.5 | 39.1 |  |  | 0.9 |  | 7.7 | 1.4 | 20 | 7.6 | 19.9 | 1.4 | 18.9 | 1244.243
8:30 |  | 19.1 |  |  | 10.4 | 9.3 | 2.1 | 0.2 | 7.6 | 12.2 | 12.9 | 0.1 | 0.7 | 16 |  | 10.2 | 14.1 | 5.7 | 3.1 |  | 20.6 | 11 | 4.6 |  | 22.8 | 34.2 |  |  |  | 1.7 | 29.5 | 38.8 |  | 12 | 4.2 | 9.8 | 10.6 | 10.5 |  | 63.2 | 12 | 13.5 |  |  | 7.9 |  | 204.7 | 162.4 | 82.5 | 0.1 | 3.2 | 10.2 |  | 7.305 | 4.4 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 0.6 | 87.1 | 117.7 |  | 11.167 | 11.8 | 38.1 |  |  | 0.9 |  | 9.8 | 1.4 | 20 | 8.8 | 20 | 2.6 | 19 | 1284.672
9:00 |  | 18.9 |  |  | 9.8 | 9.3 | 2 | 0.2 | 8.4 | 12.4 | 12.6 | 0.1 | 0.8 | 15.8 |  | 9.6 | 14 | 5.3 | 3 |  | 20.3 | 11 | 4.6 |  | 23.5 | 34.9 |  |  | 0.3 | 14.7 | 30 | 39.8 |  | 11.8 | 4.2 | 9.8 | 10.6 | 10.5 |  | 63.1 | 11.3 | 11.8 |  |  | 7.9 |  | 206.6 | 164.5 | 83.8 | 0.1 | 3.2 | 12 |  | 12.929 | 5 | 9.9 | 20.1 | 21.1 | 0.6 | 85.9 | 116.8 |  | 16.202 | 9.3 | 30.1 |  |  | 0.9 |  | 11.5 | 1.4 | 19.8 | 8.9 | 19.6 | 5.1 | 18.8 | 1326.431
9:30 |  | 19.2 |  |  | 10.6 | 9.3 | 2 | 0.2 | 10.5 | 12.6 | 12.9 | 0.1 | 1 | 15.3 |  | 9.7 | 14 | 5.2 | 3.1 |  | 20.1 | 11 | 8.7 | 0.9 | 19.7 | 34.8 |  |  | 0.3 | 19.7 | 30.1 | 40 |  | 12 | 4.1 | 9.8 | 10.8 | 10.8 |  | 64 | 12 | 12.6 |  |  | 7.6 |  | 208.1 | 166.2 | 84.4 | 0.1 | 3.2 | 13.4 |  | 12.685 | 5.7 | 9.8 | 27 | 28.9 | 0.6 | 87.1 | 117 |  | 16.04 | 11.2 | 36.3 |  |  | 0.9 |  | 12.9 | 1.4 | 20 | 9.5 | 20 | 7 | 18.8 | 1372.925
10:00 |  | 19.3 |  |  | 11.1 | 9.3 | 2 | 0.2 | 10.6 | 12.1 | 12.8 | 0.1 | 1.1 | 15.3 |  | 9.6 | 13.9 | 5.2 | 3.1 |  | 20.2 | 11.3 | 8.7 | 5.4 | 16.3 | 40.3 |  |  | 3.4 | 40.2 | 29.8 | 40.2 |  | 11.9 | 4.1 | 9.8 | 10.8 | 10.8 |  | 64.4 | 13.5 | 11.4 |  |  | 7.5 |  | 211.4 | 168.1 | 85.9 | 0.3 | 3.2 | 14.8 |  | 12.593 | 5.7 | 9.9 | 31.4 | 36.3 | 0.6 | 87.4 | 117 |  | 15.994 | 13.3 | 41.8 |  |  | 0.9 |  | 14.1 | 1.4 | 20 | 9.5 | 19.9 | 10.3 | 18.8 | 1436.287
10:30 |  | 17.7 |  |  | 11.2 | 9.3 | 2 | 0.2 | 11 | 13 | 12.8 | 0.1 | 1.1 | 15.4 |  | 9.8 | 12.9 | 5.2 | 3.1 |  | 20.2 | 11.8 | 8.7 | 10.2 | 14.9 | 56.4 |  |  | 4 | 81 | 30.2 | 40.1 |  | 11.7 | 4 | 9.8 | 10.8 | 10.8 |  | 64.8 | 15.2 | 12 |  |  | 7.5 |  | 213.8 | 169.1 | 86.6 | 0.4 | 3.2 | 16.2 |  | 12.533 | 5.6 | 9.9 | 31.4 | 37.6 | 0.6 | 86.6 | 115.8 |  | 15.665 | 14.7 | 45.9 |  |  | 0.9 |  | 14.6 | 1.4 | 20 | 10 | 20 | 10.6 | 18.8 | 1510.798
11:00 |  | 18.9 |  |  | 11.3 | 9.3 | 2 | 0.3 | 9.1 | 12.7 | 12.9 | 0.2 | 0.5 | 15.4 |  | 9.7 | 12.9 | 5.2 | 3.1 |  | 20.3 | 11.8 | 8.7 | 12.3 | 10.8 | 50.5 |  |  | 6.7 | 110.4 | 28.9 | 40.7 |  | 11.7 | 4.1 | 9.6 | 10.8 | 10.8 |  | 69.5 | 11.8 | 11.6 |  |  | 7.5 |  | 213 | 171.1 | 86.7 | 0.4 | 3.2 | 16.8 |  | 12.583 | 5.5 | 9.9 | 33 | 38.6 | 0.6 | 86.3 | 115 |  | 15.654 | 11.7 | 42.5 |  |  | 0.9 |  | 15.9 | 1.4 | 20 | 9.9 | 20 | 13.8 | 18.9 | 1535.337
11:30 |  | 18.8 |  |  | 11.3 | 9.3 | 2 | 0.3 | 9 | 13.2 | 12.5 | 0.3 | 1.3 | 15.5 |  | 9.6 | 12.9 | 5.4 | 3.1 |  | 20.1 | 11.6 | 8.7 | 16.7 | 9.2 | 63.5 |  |  | 17.9 | 131.9 | 30 | 39.3 |  | 11.6 | 4.2 | 9.6 | 10.8 | 10.8 |  | 70.3 | 13.7 | 11.4 |  |  | 7.5 |  | 214.5 | 172.6 | 87.6 | 0.4 | 3.2 | 16.9 |  | 12.562 | 5.6 | 9.9 | 23.3 | 20.1 | 0.6 | 89.6 | 118.2 |  | 15.781 | 13 | 40.5 |  |  | 0.9 |  | 16.1 | 1.4 | 20 | 10 | 20 | 16 | 18.8 | 1570.843
12:00 |  | 19.1 |  |  | 11.2 | 9.4 | 2 | 0.3 | 8.8 | 13 | 12.5 | 0.4 | 1.3 | 15.5 |  | 9.7 | 13 | 5.7 | 3.1 |  | 20 | 11.3 | 8.7 | 17.5 | 9 | 63 |  |  | 18.6 | 145 | 29.6 | 40.5 |  | 11.4 | 4 | 9.6 | 10.8 | 10.8 |  | 70.4 | 11.9 | 10.2 |  |  | 7.5 |  | 214.9 | 171.1 | 87.2 | 0.4 | 3.2 | 17.3 |  | 12.724 | 5.5 | 9.9 | 18.3 | 14.4 | 0.6 | 88.1 | 117.2 |  | 15.957 | 13.4 | 43.2 |  |  | 0.9 |  | 16.2 | 1.4 | 20 | 10 | 20 | 15.5 | 18.8 | 1570.981
12:30 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9.4 | 2 | 0.3 | 9 | 12.3 | 12.3 | 0.4 | 1.1 | 15.5 |  | 9.3 | 12.6 | 5.6 | 3.2 |  | 19.8 | 10.8 | 8.7 | 22.7 | 9 | 57.7 |  |  | 18.2 | 158.5 | 29.5 | 40 |  | 11.3 | 4.1 | 9.6 | 10.8 | 10.8 |  | 71.1 | 12 | 11.9 |  |  | 7.5 |  | 216.7 | 172.9 | 88 | 0.4 | 3.2 | 17 |  | 12.655 | 5.7 | 9.9 | 21.6 | 12 | 0.6 | 86.7 | 115 |  | 15.8 | 12.9 | 44.9 |  |  | 0.9 |  | 16 | 1.4 | 20 | 10 | 19.8 | 15.5 | 18.7 | 1585.555
13:00 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9.5 | 2 | 0.3 | 9.1 | 12.3 | 12.5 | 0.4 | 0.5 | 15.5 |  | 9.8 | 13 | 5.6 | 3.2 |  | 20.2 | 10.8 | 8.6 | 20.7 | 17.5 | 52.5 |  |  | 13.9 | 149.7 | 29.5 | 40.1 |  | 11.8 | 4.1 | 9.6 | 10.8 | 10.8 |  | 65.2 | 13.6 | 12.8 |  |  | 7.5 |  | 222.2 | 164.7 | 81.1 | 0.4 | 3.2 | 13.1 |  | 12.657 | 5.5 | 9.9 | 27.8 | 17.2 | 0.6 | 86.5 | 116 |  | 15.807 | 11.2 | 45.8 |  |  | 0.9 |  | 16 | 1.4 | 20 | 10 | 19.8 | 16 | 18.9 | 1570.364
13:30 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 9.4 | 2 | 0.3 | 9.1 | 13.1 | 12.6 | 0.4 | 1.2 | 15.5 |  | 9.7 | 14.5 | 5.6 | 3.1 |  | 20.2 | 10.8 | 8.6 | 22 | 15.3 | 58.8 |  |  | 13.3 | 157.3 | 29.9 | 40.1 |  | 12.3 | 4.1 | 9.6 | 10.8 | 10.8 |  | 73.3 | 14 | 11.6 |  |  | 7.5 |  | 225 | 176.9 | 90.1 | 0.4 | 3.2 | 14.2 |  | 12.603 | 5.5 | 10 | 22.5 | 7.1 | 0.6 | 87.1 | 117.8 |  | 16.055 | 15.3 | 51.4 |  |  | 0.9 |  | 14.9 | 1.4 | 20 | 9.9 | 19.8 | 15.8 | 18.8 | 1614.458
14:00 |  | 18.6 |  |  | 11.3 | 9.4 | 2 | 0.3 | 9 | 13.1 | 12.8 | 0.4 | 1.2 | 15.5 |  | 5.4 | 14.6 | 5.5 | 3.2 |  | 20.3 | 10.8 | 9.9 | 27.5 | 17.6 | 66 |  |  | 17 | 167.6 | 30.2 | 40.2 |  | 12.9 | 4.1 | 9.6 | 10.6 | 10.7 |  | 65.6 | 14.5 | 12.1 |  |  | 7.5 |  | 213.7 | 172.5 | 89.4 | 0.2 | 3.2 | 13.8 |  | 12.638 | 5.3 | 9.9 | 34.3 | 22 | 0.6 | 87.8 | 118.1 |  | 16.056 | 17.7 | 39.1 |  |  | 0.9 |  | 13.8 | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 | 15.4 | 19 | 1633.694
14:30 |  | 19 |  |  | 11.2 | 9.4 | 2 | 0.3 | 9.2 | 13.4 | 12.4 | 0.3 | 1.2 | 15.5 |  | 9.6 | 13 | 4.9 | 3.1 |  | 19.9 | 10.8 | 9.8 | 28.3 | 15.8 | 77.4 |  |  | 17.9 | 176.2 | 30.4 | 40.3 |  | 12.8 | 4.1 | 9.6 | 10.6 | 10.7 |  | 72 | 10.4 | 10.2 |  |  | 7.5 |  | 215.3 | 172.6 | 83.7 | 0.2 | 3.1 | 12.8 |  | 12.559 | 4.9 | 9.8 | 36.7 | 21.7 | 0.6 | 88.4 | 118.2 |  | 16.009 | 21.5 |  |  |  | 0.9 |  | 11.4 | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 | 15.4 | 18.7 | 1614.968
15:00 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9.4 | 2 |  | 9 | 12.9 | 12.6 | 0.3 | 1.1 | 15.5 |  | 9.7 | 14.1 | 4.7 | 3.2 |  | 20.4 | 10.8 | 9.8 | 31 | 13 | 72.2 |  |  | 15.9 | 165 | 28.7 | 40.3 |  | 12.7 | 4.1 | 9.6 | 10.6 | 10.7 |  | 64.7 | 8 | 10.1 |  |  | 7.5 |  | 215.9 | 159.3 | 78.2 | 0.2 | 3.2 | 10.1 |  | 12.259 | 5.2 | 9.9 | 54.6 | 38.8 | 0.6 | 83.5 | 111.9 |  | 15.647 | 21.1 |  |  |  | 0.9 |  | 10.4 | 1.4 | 20 | 10 | 19.8 | 14.8 | 18.9 | 1586.506
15:30 |  | 18.9 |  |  | 11.3 | 9.4 | 2 |  | 8.6 | 13.9 | 12.4 | 0.2 | 0.8 | 15.5 |  | 9.7 | 14.1 | 4.9 | 3.2 |  | 20.3 | 10.6 | 9.8 | 29.2 | 13.7 | 78.3 |  |  | 16.8 | 176.6 | 23.8 | 38.6 |  | 13 | 4.1 | 9.6 | 10.3 | 10.6 |  | 60 | 13.8 | 12.9 |  |  | 7.5 |  | 192.6 | 156.6 | 77.6 | 0.1 | 3.1 | 7.6 |  | 10.311 | 5.5 | 9.9 | 53.9 | 50.8 | 0.6 | 81.4 | 104 |  | 13.063 | 22.1 |  |  |  | 0.9 |  | 8.3 | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 | 13.2 | 18.8 | 1566.074
16:00 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9.3 | 2.1 |  | 9.5 | 13.7 | 12.4 | 0.1 | 0.6 | 15.5 |  | 9.7 | 14.5 | 5 | 3 |  | 20.3 | 10.6 |  | 32.2 | 13.4 | 79.4 |  |  | 15.5 | 181.4 | 14 | 36.5 |  | 13.1 | 4.1 | 9.6 | 10.3 | 10.6 |  | 32.7 | 12.9 | 12.8 |  |  | 7.5 |  | 178.5 | 132.5 | 65.3 | 0.1 | 3.2 | 4.4 |  | 8.385 | 5.5 | 9.9 | 79 | 79 | 0.6 | 64.7 | 75.5 |  | 10.4 | 22.2 | 60.3 |  |  | 0.9 |  | 5.6 | 1.4 | 19.9 | 10 | 19.8 | 8.8 | 18.8 | 1527.285
16:30 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9 | 2.1 |  | 8.9 | 13.9 | 12.2 | 0.1 | 0.1 | 15.5 |  | 9.8 | 14.6 | 5.2 | 3.1 |  | 20.2 | 10.6 | 8.1 | 31 | 10.6 | 80.9 |  |  | 19.2 | 196.7 | 10.3 | 31.5 |  | 13.3 | 4.2 | 9.6 | 10.1 | 10.5 |  | 21.5 | 12.5 | 12.6 |  |  | 7.5 |  | 74.9 | 48.3 | 25.2 | 0.1 | 3.1 | 3.9 |  | 3.272 | 5.5 | 9.9 | 98.8 | 103.9 | 0.6 | 31.2 | 35.1 |  | 3.75 | 21.4 | 73.2 |  |  | 0.9 |  | 2.2 | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 | 2.4 | 18.8 | 1263.422
17:00 |  | 19 |  |  | 11.3 | 9 | 2.1 | 0.2 | 8.6 | 13.9 | 12.2 |  | 0.1 | 15.2 |  | 9.8 | 13.9 | 5.3 | 2.8 |  | 20.4 | 10.6 | 9.9 | 27.9 | 11 | 78.6 |  |  | 25.8 | 200.9 | 1.6 | 15.2 |  | 13.7 | 4.2 | 9.6 | 10.1 | 10.5 |  | 2.5 | 13.2 | 12.9 |  |  | 7.5 |  | 14.6 | 6.3 | 3.1 |  | 3.2 | 0.9 |  | 0.134 | 5.4 | 10 | 114.5 | 120.8 | 0.6 | 2.6 | 2.4 |  | 0.021 | 24.1 | 75.9 |  |  | 0.9 |  | 0.8 | 1.4 | 20 | 10 | 19.8 |  | 18.9 | 1065.855
17:30 |  | 19 |  |  | 10.7 | 9.7 | 2.2 | 0.4 | 8.6 | 14 | 12.2 |  |  | 15.1 |  | 9.7 | 13.9 | 5.3 | 3.1 |  | 20.3 | 10.5 | 8.7 | 28.8 | 12.3 | 78.4 |  |  | 30.7 | 214.7 |  | 1.1 |  | 14.1 | 4.1 | 9.5 | 10.1 | 10.5 |  | 0.4 | 13.2 | 11.8 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 127.8 | 129.8 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 75.2 |  |  | 0.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 10 | 19.7 |  | 18.8 | 1055.9
18:00 |  | 19 |  |  | 9.8 | 10.5 | 2.2 | 0.4 | 11.7 | 13.6 | 12.1 |  |  | 15.1 |  | 9.7 | 13.9 | 5 | 3.1 |  | 20.2 | 8.5 | 8.7 | 33.1 | 11 | 87.5 |  |  | 27.7 | 214.9 |  |  |  | 14.6 | 4.1 | 9.4 | 10 | 10.4 |  |  | 8.6 | 10.7 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 117.6 | 129.4 | 0.6 |  |  |  |  | 23.4 | 76.5 |  |  | 1.1 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 |  | 18.8 | 1050.3
18:30 |  | 19 |  |  | 9.4 | 9.2 | 2.2 | 0.4 | 8.9 | 13.3 | 12.4 |  |  | 15.8 |  | 9.6 | 14 | 5.1 | 2.8 |  | 20.4 | 10 | 8.6 | 33.6 | 9.9 | 94 |  |  | 26.7 | 227.8 |  |  |  | 14.9 | 4.2 | 9.4 | 10 | 10.4 |  |  | 8.4 | 12.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 116.7 | 127 | 0.6 |  |  |  |  | 25.7 | 80.3 |  |  | 1.1 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 |  | 19 | 1070.9
19:00 |  | 19 |  |  | 10.7 | 8.1 | 2.3 | 0.4 | 8.9 | 13.6 | 12.4 |  |  | 15.8 |  | 10.3 | 13.8 | 5.1 | 3.1 |  | 20.4 | 10 | 8.6 | 30.2 | 10.6 | 94.8 |  |  | 24.1 | 218.4 |  |  |  | 14.9 | 4.2 | 9.4 | 10 | 10.4 |  |  | 7.5 | 11.2 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 120.8 | 128.9 | 0.6 |  |  |  |  | 25 | 77.4 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 | 20 | 9.9 | 19.8 |  | 18.8 | 1058.3
19:30 |  | 19 |  |  | 11.3 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 9.4 | 14.8 | 12.1 |  |  | 15.8 |  | 9.2 | 13.8 | 5.1 | 3.1 |  | 20.1 | 10 | 8.6 | 29.7 | 10.1 | 81.8 |  |  | 27.8 | 215.6 |  |  |  | 14.9 | 4.2 | 9.4 | 10 | 10.4 |  |  | 9.1 | 12.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 110.7 | 125.3 | 0.6 |  |  |  |  | 21.1 | 66.9 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 |  | 18.8 | 1020.3
20:00 |  | 19 |  |  | 11.3 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 14.1 | 12.1 |  |  | 15.8 |  | 9.5 | 13.9 | 5.4 | 3 |  | 20.5 | 10 | 8.6 | 26.6 | 10.5 | 73.8 |  |  | 25 | 209.6 |  |  |  | 15 | 4.2 | 9.4 | 10.2 | 10.4 |  |  | 9.8 | 12.1 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 111.2 | 126.9 | 0.6 |  |  |  |  | 22.7 | 65.4 |  |  | 1.2 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.8 |  | 18.9 | 1003.6
20:30 |  | 19.1 |  |  | 11.3 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 8.9 | 13.7 | 12.3 |  |  | 16 |  | 9.6 | 13.9 | 5.6 | 2.9 |  | 20.2 | 10 | 8.6 | 25.8 | 10.8 | 78.9 |  |  | 22.2 | 211.5 |  |  |  | 15.5 | 4.4 | 9.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 8.1 | 9.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 103.3 | 119.8 | 0.6 |  |  |  |  | 24.2 | 62.2 |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 20 |  | 18.8 | 987.9
21:00 |  | 19.2 |  |  | 10.7 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 9.1 | 13.1 | 12.4 |  |  | 16 |  | 9.5 | 13.8 | 5.8 | 2.9 |  | 20.3 | 10 | 8.6 | 33.6 | 14 | 70.6 |  |  | 25.6 | 217.3 |  |  |  | 15.7 | 4.4 | 9.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 9.9 | 11.4 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 3.1 | 10 | 76.4 | 93 | 0.6 |  |  |  |  | 22.4 | 50.9 |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 |  | 18.8 | 933.9
21:30 |  | 19 |  |  | 11.4 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 13.3 | 12.5 |  |  | 16.1 |  | 9.6 | 13.8 | 5.9 | 2.9 |  | 20.4 | 10 | 8.6 | 35.7 | 16.4 | 62.5 |  |  | 22.6 | 201.6 |  |  |  | 15.9 | 4.7 | 9.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 9.2 | 10.3 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 3.2 | 9.9 | 68.1 | 71.7 | 0.6 |  |  |  |  | 20.8 | 44.7 |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.8 |  | 18.8 | 873.5
22:00 |  | 19 |  |  | 11.4 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 9.4 | 14 | 12.7 |  |  | 16.5 |  | 9.3 | 13.7 | 5.9 | 3 |  | 20.2 | 10 | 8.6 | 39.1 | 13.8 | 71 |  |  | 21.9 | 206.5 |  |  |  | 16.1 | 5.2 | 9.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 8.3 | 12 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 9.9 | 82.8 | 80 | 0.6 |  |  |  |  | 22.7 | 58.7 |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 |  | 18.8 | 929
22:30 |  | 19 |  |  | 11.4 | 8 |  | 0.3 | 9.3 | 13.3 | 12.6 |  |  | 16.7 |  | 9.3 | 14.1 | 5.9 | 2.8 | 2.5 | 20.4 | 10 | 8.6 | 28.7 | 10 | 76.6 |  |  | 21.1 | 202.6 |  |  |  | 16.7 | 5.8 | 9.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 10.7 | 13.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.1 | 10 | 63 | 77.3 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 63.8 |  |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 10 | 19.8 |  | 19 | 902.7
23:00 |  | 19 |  |  | 11.4 | 8.1 | 2.3 | 0.3 | 9.4 | 14.2 | 12.3 |  |  | 16.7 |  | 8.9 | 13.8 | 6 | 2.9 | 2.5 | 20.1 | 10 | 8.6 | 26.9 | 8.9 | 79.1 |  |  | 13.1 | 182.9 |  |  |  | 17.8 | 6.6 | 9.2 | 10.4 | 10.4 |  |  | 11.3 | 14.5 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 9.9 | 35.8 | 40.7 | 0.6 |  |  |  |  | 24 | 66.3 |  |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 |  | 18.8 | 820.8
23:30 |  | 18.9 |  |  | 11.4 | 8.1 | 2.6 | 0.3 | 9.2 | 13.6 | 12.4 |  |  | 17.3 |  | 8.7 | 13.8 | 6.2 | 3 | 2.5 | 20 | 10 | 4.5 | 26.2 | 15.9 | 79.8 |  |  | 8 | 145.4 |  |  |  | 18.9 | 7.4 | 9.2 | 10.4 | 10.4 |  |  | 11.2 | 11.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 9.9 | 33.1 | 45.4 | 0.6 |  |  |  |  | 24.3 | 55.5 |  |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 20 | 10 | 19.9 |  | 18.8 | 771.6
0:00 |  | 19 |  |  | 11.3 | 8 | 2.6 | 0.3 | 9.3 | 13.5 | 12.4 |  |  | 17.5 |  | 9.5 | 14 | 6.2 | 3 | 2.6 | 20.5 | 10 | 4.5 | 33.6 | 18.9 | 75.5 |  |  | 5.3 | 117.5 |  |  |  | 19.9 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 10.4 |  |  | 11.7 | 11.6 |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 3.1 | 9.8 | 17.2 | 27.5 | 0.6 |  |  |  |  | 20 | 55.6 |  |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 19.8 | 10 | 19.8 |  | 18.9 | 712.3
EJEC MWh | 0 | 453 | 0 | 0 | 265.65 | 216.55 | 50.35 | 5.75 | 217.65 | 315.5 | 301.4 | 2 | 8.05 | 376.05 | 0 | 230.45 | 330.95 | 135.25 | 72.85 | 20.65 | 486 | 252.85 | 194.05 | 527.4 | 374.4 | 1424.4 | 0 | 0 | 298.4 | 2960.6 | 259.65 | 362.3 | 0 | 314.1 | 106.5 | 229.65 | 250.4 | 252.9 | 0 | 587.7 | 282.7 | 301.75 | 0 | 0 | 186.55 | 0 | 1947.9 | 1497 | 757.7 | 2.2 | 77.3 | 116.25 | 0 | 100.914 | 92.15 | 193 | 1103.7 | 1143.7 | 14.4 | 798.55 | 1052.7 | 0 | 126.897 | 394.35 | 1094.4 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 113.5 | 33.6 | 479.15 | 219.15 | 476.75 | 100.45 | 452.05 | 25068.211
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1277.85 | 5.0975 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6050.8 | 24.1373 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7833.761 | 31.2498 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 9905.8 | 39.5154 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
jueves, 21 de Mayo del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
21/05/2026 | 00:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 01:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 01:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 02:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 02:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 03:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 03:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 04:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 04:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 05:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 05:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 06:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 06:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 07:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 07:30 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 08:00 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
21/05/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/05/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/05/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 21 de Mayo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18 |  |  | 10.8 | 8.8 | 14.2 | 33.8 | 85.6
1:00 | 18.5 |  |  | 10.7 | 9.3 | 14.1 | 33.9 | 86.5
1:30 | 19 |  |  | 10.8 | 8.9 | 13.6 | 34.1 | 86.4
2:00 | 18.8 |  |  | 11.3 | 9.2 | 11.6 | 34 | 84.9
2:30 | 19.2 |  |  | 11.3 | 9 | 12.9 | 34.1 | 86.5
3:00 | 19.5 |  |  | 11.3 | 8.9 | 13.6 | 34.1 | 87.4
3:30 | 19.5 |  |  | 11.3 | 9.1 | 13.5 | 33.9 | 87.3
4:00 | 19.5 |  |  | 11.3 | 8.9 | 13.1 | 34 | 86.8
4:30 | 19 |  |  | 11.1 | 9.3 | 10.6 | 34 | 84
5:00 | 18.5 |  |  | 11.3 | 8.9 | 13.1 | 34.4 | 86.2
5:30 | 18.5 |  |  | 11.3 | 9.2 | 12.3 | 34.2 | 85.5
6:00 | 19 |  |  | 10.3 | 8.5 | 12 | 34.1 | 83.9
6:30 | 18.9 |  |  | 11.3 | 9.3 | 12.9 | 34.3 | 86.7
7:00 | 19.1 |  |  | 11.3 | 9.2 | 12.8 | 34 | 86.4
7:30 | 15.5 |  |  | 11.3 | 8.6 | 12.3 | 33.9 | 81.6
8:00 | 18.7 |  |  | 11.3 | 5.5 | 12.6 | 34.1 | 82.2
8:30 | 19.1 |  |  | 10.4 | 7.6 | 12.2 | 34.2 | 83.5
9:00 | 18.9 |  |  | 9.8 | 8.4 | 12.4 | 34.3 | 83.8
9:30 | 19.2 |  |  | 10.6 | 10.5 | 12.6 | 34.2 | 87.1
10:00 | 19.3 |  |  | 11.1 | 10.6 | 12.1 | 34 | 87.1
10:30 | 17.7 |  |  | 11.2 | 11 | 13 | 34.1 | 87
11:00 | 18.9 |  |  | 11.3 | 9.1 | 12.7 | 33.9 | 85.9
11:30 | 18.8 |  |  | 11.3 | 9 | 13.2 | 33.6 | 85.9
12:00 | 19.1 |  |  | 11.2 | 8.8 | 13 | 34 | 86.1
12:30 | 19 |  |  | 11.3 | 9 | 12.3 | 34 | 85.6
13:00 | 19 |  |  | 11.3 | 9.1 | 12.3 | 33.8 | 85.5
13:30 | 19.1 |  |  | 11.3 | 9.1 | 13.1 | 33.7 | 86.3
14:00 | 18.6 |  |  | 11.3 | 9 | 13.1 | 33.8 | 85.8
14:30 | 19 |  |  | 11.2 | 9.2 | 13.4 | 33.7 | 86.5
15:00 | 19 |  |  | 11.3 | 9 | 12.9 | 33.8 | 86
15:30 | 18.9 |  |  | 11.3 | 8.6 | 13.9 | 34 | 86.7
16:00 | 19 |  |  | 11.3 | 9.5 | 13.7 | 33.9 | 87.4
16:30 | 19 |  |  | 11.3 | 8.9 | 13.9 | 34 | 87.1
17:00 | 19 |  |  | 11.3 | 8.6 | 13.9 | 34.1 | 86.9
17:30 | 19 |  |  | 10.7 | 8.6 | 14 | 34.1 | 86.4
18:00 | 19 |  |  | 9.8 | 11.7 | 13.6 | 33.7 | 87.8
18:30 | 19 |  |  | 9.4 | 8.9 | 13.3 | 33.7 | 84.3
19:00 | 19 |  |  | 10.7 | 8.9 | 13.6 | 34 | 86.2
19:30 | 19 |  |  | 11.3 | 9.4 | 14.8 | 33.6 | 88.1
20:00 | 19 |  |  | 11.3 | 8.8 | 14.1 | 33.6 | 86.8
20:30 | 19.1 |  |  | 11.3 | 8.9 | 13.7 | 33.5 | 86.5
21:00 | 19.2 |  |  | 10.7 | 9.1 | 13.1 | 33.8 | 85.9
21:30 | 19 |  |  | 11.4 | 8.8 | 13.3 | 33.8 | 86.3
22:00 | 19 |  |  | 11.4 | 9.4 | 14 | 33.6 | 87.4
22:30 | 19 |  |  | 11.4 | 9.3 | 13.3 | 33.5 | 86.5
23:00 | 19 |  |  | 11.4 | 9.4 | 14.2 | 33.4 | 87.4
23:30 | 18.9 |  |  | 11.4 | 9.2 | 13.6 | 33.3 | 86.4
0:00 | 19 |  |  | 11.3 | 9.3 | 13.5 | 33.2 | 86.3
EJEC MWh | 453 | 0 | 0 | 265.65 | 217.65 | 315.5 | 813.4 | 2065.2

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Mayo del 2026 - jueves, 21 de Mayo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 393.8 | 447.2 | 443.55 | 440.2 | 442.55 | 445.9 | 450.9 | 453 | 3517.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 84.85 | [9 empty] | 84.85
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182.75 | 190.65 | 189.45 | 199.7 | 192 | 195.21 | 198.35 | 196.2 | 142.65 | 95.35 | [11 empty] | 1782.31
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 71.3 | 127.25 | 170.5 | 228 | 236.9969 | 226.45 | 239.05 | 234.85 | 264.65 | 280.8 | 264.1 | 230.2 |  | 163.7 | 265.65 | 3003.497
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.85 | 425.35 | 430.6 | 420.25 | 342 | 343.37 | 337.05 | 334.75 | 333.3 | 326.25 | 332.5 | 327.5 | 386.85 | 314.85 | 223.2 | 204.7 | 262.3 | 273.35 | 266.7 | 252.5 | 216.55 | 6756.77
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 55.55 | 61.95 | 51.9 | 51.84 | 51.84 | 49.2 | 48.3 | 51.25 | 59.6 | 67.52 | 57.2 | 50.85 | 50.2 | 50.35 | 48.7 | 49.9 | 48.74 | 53.68 | 53.55 | 50.35 | 1118.02
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.5 | 10.65 | 9.8 | 0.5 | [12 empty] | 4.75 | 1.4 | 1.45 | 7.05 | 5.75 | 43.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 161.9 | 230.95 | 230 | 228.65 | 238.7 | 259.6 | 243.05 | 227.8 | 220 | 196.05 | 214.3 | 219.95 | 217.65 | 216.65 | 214.8 | 223.85 | 209.55 | 212 | 227.8 | 165.55 | 217.65 | 4576.45
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 174.475 | 306.7 | 260.65 | 346.95 | 412.7 | 404.2 | 419.5 | 410.85 | 419.65 | 418.5 | 407.721 | 412.3 | 388.95 | 329.075 | 308 | 306 | 295.8 | 282.55 | 307.2 | 324.7 | 315.5 | 7251.9711
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 134.05 | 422.2 | 416.4 | 394.25 | 403.95 | 478.15 | 452.75 | 415.65 | 390.9 | 370.85 | 358.3 | 346.68 | 323.1 | 311 | 301.4 | 5519.63
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4666 | 4374.4 | 4557.9 | 3752.15 | 4155.1 | 3511.03 | 4779.25 | 4426.65 | 4508.5 | 4101.65 | 4483.15 | 4194.4 | 3949.35 | 3870.85 | 3959.45 | 3626.25 | 3867.3 | 3687.15 | 3521.15 | 3331.2 | 3430.1 | 84752.98
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.6 | 463 | 456.5 | 465.6 | 455.8104 | 450.05 | 451.4 | 451.75 | 451.25 | 451.35 | 451.2 | 450.85 | 451.2 | 451.05 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 449.75 | 450.05 | 9522.4104
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3398.25 | 3525.95 | 3544.55 | 3498.995 | 3518.6 | 3456.89 | 3466.95 | 2808.3 | 3086.35 | 2987 | 3441.3 | 3634.65 | 3610.7 | 3127.95 | 2970.2 | 2922.55 | 2522.65 | 2587.05 | 2515.85 | 2458.2 | 2214.45 | 65297.385
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 991.15 | 991.45 | 992.9 | 995.475 | 994.1 | 990.27 | 965.6 | 987.4 | 987.5 | 991.2 | 598.4 | 988.9 | 989.6 | 987.5 | 991.85 | 993.05 | 983.85 | 961.5 | 972.85 | 976.35 | 970.75 | 20301.645
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 0.15 | 0.85 | 2.2 | 3 | 2.65 | 3.05 | 2.3 | 1.05 | 2.05 | 2.65 | 2.4 | 3 | 2.75 | 2.7 | 1.7 | 1.55 | 1.95 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 42.4
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.55 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 9.1 | 8.45 | 8.2 | 5 | 7.85 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 8.15 | 8.55 | 8.55 | 8.3 | 7.8 | 8.45 | 6.9 | 8.5 | 8.05 | 165.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 159.2 | 158.6 | 160.55 | 161.1 | 160.5 | 156.02 | 159.75 | 160.4 | 157.8 | 158.55 | 156.4 | 156.5 | 156.6 | 156.1 | 156.05 | 155.75 | 157.9 | 158.3 | 158.85 | 151.7 | 108.5 | 3265.12
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1787.7 | 1821.55 | 1808.9 | 1815.45 | 1784.15 | 1835.97 | 1788.7 | 1762.5 | 1796.45 | 1789.4 | 1750.35 | 1790.7 | 1784.9 | 1819.6 | 1799.95 | 1787.2 | 1786.3 | 1789.35 | 1792.3 | 1600.4 | 1448.7 | 37140.52
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.45 | 473.55 | 473.1 | 473 | 473.45 | 470.47 | 465.6 | 446.4 | 430.5 | 457.9 | 472.3 | 471.7 | 453.85 | 472.65 | 470.5 | 471.55 | 463.75 | 444.4 | 418.55 | 398.5 | 376.05 | 9553.22
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.85 | 442.75 | 456.9 | 421.55 | 396.15 | 370.35 | 346.6 | 328.85 | 317.3 | 306.65 | 395.75 | 402.55 | 392.15 | 347.7 | 317.2 | 295.05 | 282.9 | 267.6 | 258.65 | 247.5 | 230.45 | 7289.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.85 | 486.7 | 486.7 | 486.75 | 487 | 484.27 | 480.3 | 455 | 447.3 | 433.9 | 485.1 | 485.45 | 485.8 | 480.45 | 442.2 | 415.5 | 396.65 | 380.7 | 365.05 | 353.85 | 330.95 | 9356.47
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 157.6 | 157.95 | 149 | 155.1 | 133.9 | 127.95 | 123.45 | 121 | 125.8 | 136.7 | 140.7 | 147.35 | 139 | 134.95 | 125.35 | 125.45 | 128.95 | 129.8 | 130.6 | 139.45 | 135.25 | 2865.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1822.9 | 1959.7 | 1952.35 | 1957.45 | 1954.5 | 1945.13 | 1955.4 | 1943.6 | 1946.3 | 1935.75 | 1947.5 | 1952.2 | 1947.8 | 1944.15 | 1953.6 | 1952.9 | 1951.65 | 1944.05 | 1955.2 | 1955.5 | 1963.25 | 40840.88
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185 | 188.4 | 187.2 | 186.2 | 186 | 182.865 | 187.5 | 182.45 | 183.8 | 184 | 183.85 | 185.7 | 185.15 | 183.4 | 188.55 | 189.85 | 190.6 | 189.35 | 187.15 | 170.2 | 188.4 | 3895.615
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 123.1 | 125.95 | 125.75 | 123.15 | 123.275 | 125.25 | 125.4 | 82.45 | 125.55 | 128.35 | 124.75 | 124.7 | 124.2 | 124.35 | 123.05 | 123.75 | 123.05 | 122.4 | 51.75 | 123.95 | 2475.075
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.5 | 123.4 | 287.85 | 319.3 | 263.25 | 169.465 | 67.65 | 27.85 | 134.2 | 156.05 | 128.45 | 101.7 | 31.15 |  |  | 116.55 | 185.9 | 118.75 | 136.45 | 131.55 |  | 2612.015
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84.06 | 84 | 83.95 | 84 | 84.05 | 83.95 | 84 | 84 | 83.9 | 83.85 | 83.95 | 81.45 | 81.45 | 78.9 | 77.05 | 72.85 | 1735.41
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15348.9 | 15584.2 | 15629.78 | 15637.75 | 15655.4 | 14998.57 | 15668.35 | 15612.8 | 14554.23 | 14936.15 | 15599.05 | 15612.3 | 15620.79 | 15612.15 | 15636.55 | 15642.65 | 15540.55 | 15617.25 | 15627.8 | 15594.75 | 15622.2 | 325352.17
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5101 | 5171.5 | 5199.975 | 5126.15 | 5143.5 | 4995.415 | 5141.05 | 5123.5 | 4893.775 | 4918.2 | 5107 | 5105.8 | 5106.085 | 5102.35 | 5112.5 | 4379.8 | 4424.3 | 5038.35 | 5162.05 | 5155.4 | 5159.1 | 105666.8
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 72.35 | 62.59 | 110.8 | 121.65 | 121.905 | 103.1 | 77.05 | 58.6 |  | 52.45 |  |  | 59.55 | 25.9 |  | 32.75 |  |  |  | 50.3 | 948.995
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 56.1 | 35.915 | 110.75 | 117.7 | 125.205 | 101.45 | 77.7 | [6 empty] | 26.2 |  | 32.2 |  |  |  | 50.25 | 733.47
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.4 | 121.85 | 123.85 | 122.45 | 122.75 | 122.25 | 121.3 | 119.45 | 119.35 | 122.05 | 123.45 | 120.5 | 117.7 | 115.5585 | 113.05 | 72.65 | 61.7 | 62.2 | 33.3 | 62.25 | 20.65 | 2121.7085
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 492.8 | 489.75 | 367.9 | 491.55 | 491.15 | 470.34 | 491.5 | 488.35 | 489.15 | 488.9 | 489.4 | 489 | 488.35 | 487.75 | 489.1 | 100.5 | 78.7 |  | 125.1 | 484.5 | 486 | 8479.79
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5155.15 | 5259.75 | 5425.6 | 5188.55 | 5369.3 | 5626.75 | 5436.95 | 4772.1 | 5433.4 | 5109.55 | 5418.385 | 5684.6 | 5662.95 | 5676.45 | 10487.5 | 5602.55 | 5403.95 | 5614.05 | 5569.05 | 5494.895 | 5358.75 | 118750.23
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.75 | 154.2 | 155.4 | 155.55 | 155.45 | 154.035 | 155.7 | 155.05 | 155.9 | 154.8 | 155.155 | 155.45 | 155.65 | 154.25 | 154.3 | 154.85 | 154.6 | 154.65 | 155.15 | 154.555 | 154.85 | 3253.295
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1525.25 | 1809.65 | 1857.15 | 1685.25 | 1142.3 | 1131.975 | 1144.85 | 1141 | 1133.3 | 1111.35 | 1138.05 | 1141.4 | 1462.7 | 1135.8 | 793 | 713.7 | 990.2 | 1061.85 | 1002 | 957.65 | 763.95 | 24842.375
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.5 | 482.05 | 481.9 | 482.05 | 481.8 | 458.32 | 477.15 | 457.35 | 433.4 | 417.55 | 424.4 | 479.4 | 480 | 464.35 | 422.3 | 378.2 | 347.2 | 331.25 | 301.3 | 270.9 | 252.85 | 8805.22
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 374.5 | 320.4 | 306.25 | 287.1 | 270.85 | 251.08 | 283.75 | 268.4 | 263.55 | 242.6 | 266.2 | 319.25 | 264.6 | 246.45 | 239.25 | 240.5 | 227.1 | 217.45 | 208.65 | 201.2 | 194.05 | 5493.18
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 953.1 | 136.2 | 43.25 | 638.5 | 669.45 | 655.6 | 333.65 | 847.15 | 519.25 | 730.8 | 485.4 | 299.65 | 338.85 | 634.5 | 739.3 | 659 | 380.4 | 755.7 | 496.75 | 698.55 | 703.5 | 11718.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 61.4 | 661.15 | 133 | 155.45 | 383.45 | 263.3 | 305.95 | 129.95 | 292.85 | 540.7 | 286.1 | 368.05 | 544.35 | 145.55 | 82.85 | 111.65 | 313.55 | 251.85 | 249.5 | 150.95 | 151.6 | 5583.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 549.9 | 708.05 | 840.4 | [8 empty] | 2098.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 934.6 | 798.5 | 944.7 | 582.05 | 737.9 | 830.43 | 1055.95 | 903.75 | 954.7 | 369.4 | 442.05 | 1025.05 | 474.1 | 540.55 | 492.8 | 662.8 | 393.35 | 927.4 | 1117.8 | 520.7 | 527.4 | 15235.98
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 387.3 | 237.25 | 72.65 | 139.35 | 133.65 | 141.675 | 222.05 | 279.2 | 549.2 | 207.8 | 155.25 | 369.45 | 482.7 | 366.3 | 517.1 | 322.45 | 360.3 | 445.65 | 568.35 | 508.85 | 374.4 | 6840.925
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2295.8 | 1692.4 | 2062.65 | 1560.05 | 1078.2 | 1353.765 | 1255.4 | 1225.6 | 1134.5 | 814.9 | 327.5 | 1854.2 | 597.9 | 528.25 | 955.2 | 1199.7 | 1148.05 | 1123.85 | 1479.9 | 943.3 | 1424.4 | 26055.515
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1518.65 | 974.25 | 963.95 | 320.45 | 381 | 1175.005 | 1762.15 | 1410.45 | 1933.5 | 543.4 | 168.5 | 984.5 | 999.7 | 1309.95 | 1083.95 | 1316.1 | 356.5 | 960.45 | 1837.35 | 1004.8 | 1324.2 | 22328.805
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2026.75 | 1514.1 | 1447.05 | 661.2 | 805.1 | 1920.935 | 1981.25 | 1829.65 | 2159.45 | 885.65 | 350.5 | 1364.75 | 1557.35 | 1732.35 | 1339.2 | 1699.3 | 1509.25 | 1268.9 | 1889.45 | 1415.3 | 1636.4 | 30993.885
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 221.6 | 127.25 | 127.65 | 20.7 | 31.85 | 164.635 | 220.35 | 164.55 | 261 | 62 | 15.25 | 112.65 | 106.3 | 159.75 | 142.95 | 166.25 | 37.6 | 118.1 | 247.55 | 106.35 | 168.05 | 2782.385
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 136.45 | 83.4 | 78.4 | 9.3 | 14 | 79.555 | 181.1 | 112.25 | 177.15 | 37.75 | 6.85 | 62.8 | 78.35 | 142.5 | 100.1 | 124.15 | 134.85 | 102.45 | 213.15 | 102.15 | 130.35 | 2107.055
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 204.45 | 200.4 | 278.25 | 146.5 | 115.5 | 117.845 | 203.7 |  | 247.85 |  |  |  | 184.15 |  | 290.5 | 81.15 |  |  | 186.2 | 87.8 | 168.65 | 2512.945
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3015.75 | 3006.05 | 2994 | 2998.35 | 2996.5 | 2993.13 | 2996.65 | 2987.4 | 2990 | 2991.1 | 2990.65 | 2993.6 | 2990.85 | 2988.6 | 2966.3 | 2178.9 | 1973.8 | 2027.5 | 2028.3 | 2024.9 | 2032.45 | 57164.78
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 23.5 | 186.5 | 305.1 | 401.05 | 375.65 | 13.05 | 374.95 | 392.85 | 14.7 | 197 | 303.9 | 290.95 | 12.95 | 13 | 378.9 | 384.7 | 74.45 | 193.35 | 322.9 | 371 | 362.3 | 4992.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 293.9 | 278.9 | 259.85 | 270.8 | 257.6 | 273.9 | 274.35 | 283.5 | 283.05 | 275.75 | 272.2 | 196.9 | 276.75 | 280 | 277.5 | 274.7 | 275.65 | 274.35 | 273.75 | 274.35 | 259.65 | 5687.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1739.2 | 2700 | 1692.4 | 2934.15 | 3696.75 | 3631.5028 | 3053.35 | 2965.3 | 2890.05 | 2869.35 | 2897.25 | 2950.2 | 2459.9 | 2838.15 | 2919.85 | 3395.05 | 2385 | 3404.55 | 3558.55 | 3668.3 | 3578.05 | 62226.9028
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1527.85 | 2436.1 | 1442.45 | 1503.35 | 3690 | 3628.0628 | 3046.55 | 2959.35 | 2885.8 | 2859.65 | 2891.65 | 2947.35 | 2456.6 | 2831.85 | 2914.95 | 3381.15 | 2382.6 | 3375.75 | 3529.25 | 3657.7 | 3563 | 59911.0128
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3746.25 | 3058.85 | 1732.8 | 3216.95 | 3700 | 3631.1078 | 3058.35 | 2962.45 | 2884.1 | 2945.7 | 2935.55 | 2956.6 | 2453.2 | 2844.75 | 2912.25 | 3478.4 | 2397.75 | 3755.25 | 3952.55 | 3820.4 | 3848.75 | 66292.0078
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 2718.4 | 4602.85 | 876.5 | 3345.35 | 5824.9 | 5739.8267 | 5192.15 | 5032.05 | 4999.45 | 4963.25 | 4996.35 | 5062.1 | 4558.65 | 4992.3 | 5002.55 | 5521.35 | 4437.75 | 5583.6 | 5751.15 | 5820.05 | 5763.45 | 100784.0267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 160.35 | 321.1 | 445.85 |  | 558.75 | [6 empty] | 209.75 | 95.7 |  |  | 387.2 |  |  |  | 254.05 |  | 2432.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3192.3 | 3163.3 | 3078.45 | 3977.1 | 4233.55 | 4232.6333 | 3355.85 | 4077.45 | 4026.85 | 678.4 | 3908.5 | 4290.1 | 3991.75 | 4130.05 | 4155.7 | 4101.45 | 3768.35 | 4050.15 | 4157.45 | 4206.6 | 4173.6 | 78949.5833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3200.5 | 3170.85 | 3086.5 | 3989.45 | 4244 | 4212.4333 | 3361.5 | 4088.2 | 4034.15 | 933.65 | 3917.95 | 4300.15 | 4002.7 | 4137.35 | 4164.55 | 4111.05 | 3778.2 | 4059.6 | 4166.7 | 4219 | 4184.3 | 79362.7833
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3778.8 | 3763.85 | 3721.6 | 4190.1 | 4338.1 | 4338.1033 | 3868.35 | 4245.05 | 4207.75 | 436.1 | 4171.3 | 4356.5 | 4216.45 | 4326 | 4297.65 | 4273 | 4090.5 | 4257.55 | 4302.15 | 4330.85 | 4302.95 | 83812.7033
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 502.25 | 498.35 | 504 | 480.65 | 429.775 | 322.05 | 359.9 | 338.35 | 382.5 | 503.95 | 496.3 | 413.35 | 348.55 | 313.9 | 282.35 | 273.95 | 270.1 | 307.85 | 272.8 | 314.1 | 8119.025
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 166.5 | 187.25 | 171.2 | 159.55 | 144.38 | 133.9 | 113.55 | 134.45 | 140.95 | 191.2 | 179.5 | 142.85 | 125.85 | 116.8 | 110.2 | 107.85 | 120.7 | 128.65 | 108.15 | 106.5 | 2960.23
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 477.8 | 440.4 | 418.415 | 398.1 | 402.4 | 426.4 | 401 | 361.85 | 346.5 | 324.05 | 306.3 | 290.85 | 278.05 | 266.5 | 257.75 | 250 | 237.65 | 229.65 | 7582.465
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.4 | 461.15 | 454.36 | 422.25 | 423.65 | 450.15 | 425.5 | 385.3 | 370.8 | 346.65 | 315.25 | 313.85 | 301.9 | 289.15 | 281.15 | 272.5 | 259.95 | 250.4 | 7977.16
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 476.65 | 460.05 | 425.5 | 425.2 | 403.5 | 446.45 | 425.65 | 386.3 | 371.75 | 351.15 | 307.8 | 315.55 | 290.25 | 292.85 | 274.2 | 279.2 | 263.45 | 252.9 | 7888.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.95 | 176.2 | 178.2 | 175.45 | 170.35 | 175.5 | 176.15 | 165.4 | 166.6 | 164.5 | 162.15 | 171.9 | 172.4845 | 171.9 | 170.4 | 171.4 | 169.3 | 171.25 | 173.1 | 156.9 |  | 3421.0845
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 688.05 | 809.4 | 819.65 | 825.05 | 818.1 | 813.4 | 4773.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 102.9 | [10 empty] | 102.9
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 664.3 | 670.65 | 549.15 | 632.5 | 636.85 | 628.1 | 592.6 | 454.3 | 636.4 | 636 | 500.75 | 510.25 | 644.8 | 648.55 | 640.4 | 640.5 | 638.65 | 634.2 | 642.05 | 650.4 | 587.7 | 12839.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 131.9 | 120.9 | 120.3 | 166.8 | 168.8 | 180.805 | 156.1 | 76.05 | 222.15 | 250.2 | 165.35 | 295.4 | 229.55 | 242 | 264.8 | 219.3 | 200.45 | 264.75 | 317.55 | 288.05 | 282.7 | 4363.905
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 259.1 | 249.25 | 239.3 | 320.95 | 323.65 | 284.185 | 218.75 | 79.8 | 240.3 | 249.65 | 190.65 | 260.3 | 206.95 | 241.5 | 257.55 | 208.85 | 165.7 | 249.9 | 343 | 341.95 | 301.75 | 5233.035
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.9 | 76.55 | 79.6 | 80.65 | 77.6 | 78.35 | 77.05 | 76.75 | 74.35 | 77.95 | 77.25 | 75.9 | 74.35 | 74.6 | 75.7 | 74.2 | 58.8 |  |  |  |  | 1280.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.1 | 450.3 | 449.45 | 449.1 | 449.7 | 451.56 | 447.8 | 446.85 | 448.95 | 446.85 | 448.25 | 447.6 | 447.65 | 447 | 447.9 | 447.45 | 447.2 | 448.2 | 446.8 | 446.7 | 447 | 9413.41
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 140.15 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 152.25 | 326.6 | 331.2 | 258 |  | 45.05 | 186.55 | 3227.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3558.75 | 3747.5 | 3738.95 | 3758.6 | 3752.05 | 3730.94 | 3776.1 | 3746.9 | 3756.6 | 3733.25 | 3758.4 | 3769.8 | 3766 | 2963.3 | 4496.65 | 4021.4 | 3906.7 | 3709.15 | 3111.05 | 2428.3 | 2440.1 | 75670.49
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.9 |  | 7.95 | [6 empty] | 13.3 |  |  |  | 0.9 | 96.65 |  | 39.25 | 77 |  |  | 235.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.75 | [8 empty] | 27.7 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 30.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1037.65 | 1160.6 | 1160.6 | 1160.5 | 1135.6 | 1148.705 | 1158.05 | 1153 | 1154.2 | 859.4 | 1156 | 1155.3 | 1156.65 | 1151.4 | 1160.85 | 1159.7 | 1160.15 | 1157.55 | 1162.9 | 1161.885 | 1161.95 | 23872.64
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.05 | 77.95 | 77.85 | 76.8 | 76.75 | 71.96 | 75.45 | 75.5 | 74.25 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 73.45 | 72 | 70.6 | 70.85 | 70.45 | 70.3 | 1553.76
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1986.35 | 1950.65 | 1712.25 | 2037.7 | 1737.9 | 1991.7 | 2051.7 | 1648.35 | 2047.4 | 2048.45 | 1706.6 | 1608.25 | 2073.75 | 2073.55 | 2053.65 | 2029.9 | 2038.4 | 2022.8 | 2045.9 | 2048.05 | 1947.9 | 40861.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12096.9 | 13374.45 | 12452.65 | 13369.25 | 13400.1 | 13400.26 | 13369.6 | 13334.85 | 13320.6 | 12685.15 | 13332 | 13298.15 | 13343 | 13341.8 | 13390.05 | 13203.05 | 13272.9 | 13346.3 | 12367.4 | 12642.9 | 9203.3 | 271544.66
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1575.8 | 1589.65 | 1296 | 1606.05 | 1350.9 | 1561.45 | 1597.5 | 1247.55 | 1581.45 | 1582.6 | 1302.5 | 1348.05 | 1590.55 | 1600.15 | 1574.3 | 1561.1 | 1573.55 | 1563.6 | 1582.1 | 1571 | 1497 | 31752.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 800.75 | 794.05 | 663.2 | 797.7 | 686.4 | 790.45 | 799.55 | 627.65 | 804.65 | 809.7 | 646.8 | 650.95 | 814.65 | 817.9 | 803.65 | 794.95 | 806.9 | 798.45 | 811 | 804.55 | 757.7 | 16081.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3025.9 | 3039.2 | 3704.1 | 4223.4 | 4114 | 3723.2117 | 2920.2 | 3027.65 | 3052 | 3249.95 | 3002.55 | 3021.25 | 2780.1 | 2813.6 | 2725.55 | 1448.65 | [5 empty] | 49871.3117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3214.2 | 3199.8 | 4046.7 | 4728 | 4502.7 | 4018.8267 | 3030.9 | 3117.9 | 3176.85 | 3452.5 | 3081.65 | 3182.35 | 2881.2 | 2913.15 | 2755.55 | 4205.45 | 3550.3 | 4718.65 | 4614.7 | 4736.7 | 4711.45 | 77839.5267
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 2073 | 4064.05 | 3572.45 | 4787.3 | 4695.45 | 4811.6 | 4782.45 | 28786.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3493.65 | 3520.8 | 4109.7 | 4570.45 | 4438.6 | 4101.5567 | 3402.65 | 3476.45 | 3483.65 | 3695.75 | 3429.35 | 3505.35 | 3336.65 | 3366.2 | 3248.1 | 4839.15 | 3785.55 | 4629.5 | 4583.2 | 4678.6 | 4631.15 | 82326.0567
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4140 | 3870.6 | 4471.45 | 4946.9 | 4935.15 | 4945.5383 | 4319.8 | 4709.85 | 4673.1 | 4101.25 | 4163.85 | 4353.2 | 4010.7 | 4469.8 | 4433.2 | 4696.85 | 3978.65 | 4950.5 | 4937.25 | 4936.25 | 4940.35 | 94984.2383
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2247.85 | 2139.15 | 2385.2 | 2585.9 | 2582.9 | 2574.8567 | 2320.55 | 2481.3 | 2470.45 | 2111.35 | 2252.75 | 2330.3 | 2210.8 | 2384.45 | 2365.55 | 2472.5 | 2184.35 | 2570.55 | 2561.6 | 2561.85 | 2560.05 | 50354.2567
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.15 | 246.35 | 245.55 | 246.15 | 245.85 | 245.02 | 245.9 | 244.75 | 204.1 | 87.65 | 245.2 | 245.3 | 245.35 | 245.35 | 245.9 | 245.5 | 189.65 | 137.95 | 138.2 | 137.9 | 138.8 | 4471.57
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.55 | 1.35 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.25 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.85 | 2.15 | 2.65 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.85 | 1.35 | 2.2 | 42.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1846.2 | 1953.95 | 1936.7 | 1951.15 | 1948.6 | 1899.15 | 1845.8 | 1801.25 | 1766.15 | 1818.15 | 1434.45 | 1929.95 | 1807.8 | 1931.9 | 1842 | 1796.95 | 1668.8 | 1647 | 1589.8 | 1554.3 | 1537.5 | 37507.55
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 79.9 | 81.6 | 81.6 | 81.3 | 76.45 | 79.2 | 74.7 | 68.5 | 52.8 |  |  | 35.75 | 60.7 | 59.15 | 32.15 | 64.2 | 75.45 | 73.35 | 75.2 | 77.3 | 1310.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 127.8 | 126.9 | 113.15 | 123.6 | 114.85 | 121.66 | 119.35 | 85.4 | 124.8 | 122.15 | 96.15 |  |  | 122 | 120.4 | 121.45 | 122.05 | 121.05 | 123 | 124.1 | 116.25 | 2246.11
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 301.35 | 851.9 | 529.75 |  | 869.1 | 862.4 | 120.45 | [9 empty] | 796.1 |  | 440 | 301.45 |  | 5072.5
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 129.65 | 132.985 | 125.35 | 128.35 | 107.6 | 121 | 64.05 | 71.9 | 99.6 | 125.9412 | 117.7 | 92.45 | 124.2 | 109.85 | 117.35 | 122 | 111.15 | 106.25 | 106.95 | 121.25 | 100.914 | 2336.4902
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.15 | 133.15 | 132.2 | 131.1 | 118.45 | 103.87 | 131.3 | 133.15 | 121.55 | 115.3 | 110.45 | 133.4 | 124.35 | 109.2 | 108.2 | 103 | 102.5 | 98.85 | 97.5 | 88.9 | 92.15 | 2420.72
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5494.1 | 5371.6 | 5188.95 | 5022.55 | 4694.85 | 4457.415 | 4352 | 4254.15 | 4356.45 | 4671.65 | 5141.05 | 5396.8 | 4731.25 | 4529 | 4036.8 | 3833.6 | 3737.85 | 3705.85 | 3584.5 | 3503.85 | 3525.6 | 93589.865
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2170.95 | 2185.3 | 2179 | 2115.15 | 1811.3 | 1723.705 | 2165.4 | 2167.1 | 1930.4 | 1708.35 | 1690.85 | 2176.7 | 1907.2 | 1625.05 | 1581 | 1427.1 | 1402.1 | 1335.75 | 1322.4 | 1197.6 | 1169.45 | 36991.855
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.65 | 238.2 | 238.2 | 238.25 | 238 | 236.855 | 237.85 | 238.2 | 238.35 | 237.9 | 198.65 | 238.05 | 238.05 | 238.35 | 204.25 | 207.45 | 227.95 | 238.2 | 196.9 | 192.85 | 193 | 4753.155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1805.3 | 1047.25 | 1061.95 | 313.2 | 432.85 | 1514.82 | 1759.8 | 1209.6 | 1491 | 866.65 | 741.2 | 955.05 | 1700.8 | 1589.35 | 990.85 | 159.65 |  | 7.35 | 1588.95 | 1058.4 | 1103.7 | 21397.72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1851.4 | 1132.55 | 1074.95 | 324 | 457.5 | 1486.265 | 1913.35 | 1246.2 | 1468.7 | 853 | 707.15 | 889.45 | 1581.1 | 1529.7 | 1007.8 | 1377.7 | 763.65 | 1393.75 | 1790.6 | 1124.95 | 1143.7 | 25117.465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1831.9 | 1821.7 | 1795.45 | 1822.58 | 1820.3 | 1819.08 | 1789.2 | 1786.6 | 1807.75 | 1789.05 | 1777.75 | 1815.95 | 1812.2 | 1833.55 | 1704.95 | 1546.35 | 1604.15 | 1757.6 | 1795.4 | 1647.5 | 1703.75 | 37082.76
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4145 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 301.6145
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 720.55 | 723.95 | 722.45 | 729.785 | 729.1 | 721.5 | 691.95 | 720.45 | 722.5 | 721.05 | 722.1 | 723.5 | 722.9 | 721.75 | 724.8 | 722.1 | 723.3 | 721.05 | 722.3 | 717.95 | 720.9 | 15145.935
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3630 | 4898.45 | 4457.35 | 4318.9 | 3642.7 | 3167.21 | 3114.85 | 3272.3 | 3183.15 | 3096.1 | 3119.7 | 3076.85 | 3430.45 | 3174.6 | 2406.45 | 2162.4 | 2516.65 | 2724.6 | 2786.95 | 2315.2 | 2096.35 | 66591.21
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2840.5 | 676.5 |  |  |  | 129.02 | 1314.6 | 2467.3 | 2501.7 | 2422.8 | 2582.9 | 2747.3 | 2921.1 | 2870.5 | 2786.85 | 2727.75 | 2753.2 | 2679.65 | 2672.1 | 2565.55 | 2636 | 42295.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1553.85 | 1540.3 | 1551.35 | 1531.625 | 1543.6 | 1537.33 | 1532.15 | 1529.5 | 1529.95 | 1546.75 | 1521.85 | 1534.5 | 1544.65 | 1525.75 | 1521.1 | 1536.95 | 1536.15 | 1535.95 | 1533.85 | 1527.3 | 1546.1 | 32260.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 883.35 | 828.45 | 804.95 | 833.2 | 787.65 | 805.15 | 809.5 | 779 | 823.5 | 819.8 | 771.35 | 614.05 | 827.15 | 831.8 | 831.85 | 824 | 823.2 | 817.45 | 829.95 | 815.6 | 798.55 | 16959.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1138.95 | 1100.85 | 1064.75 | 1090.65 | 1030.45 | 1060.2 | 1062.05 | 1044.85 | 1087.95 | 1083.9 | 1016.5 | 756.9 | 1095.55 | 1102.45 | 1101.35 | 1093.7 | 1093.55 | 1085 | 1100.4 | 1077.55 | 1052.7 | 22340.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 497.45 | 25 |  |  |  |  | 604.75 | [10 empty] | 1127.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 234.02 | 16.3 |  |  |  | 236.05 | [10 empty] | 486.37
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 264.07 | 16.35 |  |  |  | 237.4 | [10 empty] | 517.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 567.5 | 1373.2 | 1082.3 | 1355.25 | 971.1 | 678.6 | 1177.3 |  | 566.85 | 1254.3 | 707.9 | 614 | 619.1 | 26.85 |  |  | 969.6 | 568.1 | 550.7 | 51.5 | 13134.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 894.05 | 1865.35 | 2246.495 | 1644.3 | 939.615 | 1960.6 | 2770.55 | 2704.1 | 2804.45 | 2884.4 | 2810.5 | 2510.2 | 2580.7 | 2683.75 | 2978.4 | 2450.65 | 2802.05 | 2646.6 | 2875.95 | 2624.55 | 47677.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 2007.65 | 1680.6 | 2228.75 | 1954.75 | 893.86 | 1089.15 | 2794.95 | 2724.9 | 2838.05 | 2920.5 | 2838.2 | 2511.1 | 2546.8 | 2680.5 | 3010.55 | 2454.05 | 2800 | 2633.7 | 2890.55 | 2610.7 | 48109.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 1253.85 | 3129.8 | 3167.35 | 3137.65 | 3378.05 | 3194.15 | 2997.4 | 2974.35 | 3050.75 | 3343.8 | 2886.2 | 3180.5 | 3006.05 | 3251.85 | 3002.05 | 44953.8
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 134.265 | 132.51 | 148.8 | 152.8 | 127.55 | 127.55 | 77.8 | 70.45 | 117.3 | 149.7678 | 139.9 | 109.35 | 152.9 | 147.75 | 151 | 153.8 | 141.4 | 137.4 | 137.1 | 152.9 | 126.897 | 2789.1898
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 663.9 | 473.5 | 538.5 | 300 | 150.6 | 391.31 | 414.1 | 395.45 | 388.45 | 268.25 | 78.5 | 432.6 | 383.8 | 385.35 | 291.75 | 337.7 | 331 | 333 | 450.05 | 233.5 | 394.35 | 7635.66
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1694.8 | 1312.5 | 1334.8 | 678.65 | 366.3 | 1144.55 | 1183.55 | 1174.95 | 1146.15 | 789.2 | 266.45 | 1213.05 | 1235.6 | 1252.65 | 928.15 | 1095.1 | 1039.8 | 1133.95 | 1509.55 | 885 | 1094.4 | 22479.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 114.6 | 112.05 | 110.75 | 80.65 | 67.15 | 69.8 | 96.6 | 93.1 | 104.3 | 104.45 | 93.25 | 99.6 | 94.55 | 97.2 | 101.3 | 100.8 | 100.8 | 18.9 |  |  |  | 1659.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 60.25 | 60.9 | 59.6 | 59.05 | 39.1 | 64.8 | 39.45 | 30.7 | 30.2 | 30.95 | 27.8 | 27.35 | 28.3 | 29.15 | 28.1 | 27.95 | 28.15 | 5.4 |  |  |  | 677.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 55.75 | 55.7 | 53.75 | 50.75 | 43.4 | 51.45 | 52.2 | 52.8 | 52.7 | 54.7 | 57.55 | 53.75 | 51.55 | 56.5 | 57.6 | 57.6 | 10.8 |  |  |  | 926.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.15 | 52.7 | 43.75 | 50.4 | 31.2 | 20.25 | 17.35 | 4.2 |  |  |  |  | 9.75 | 19.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 26.05 | 550.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 121.4 | 322.95 | 2333.45 | 1217.1 | 2717.655 | 1986.8 | 1113.2 | 805.7 | 1069.65 |  |  | 507.4 | 846.3 | 181.1 | [5 empty] | 1279.85 | 14502.555
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 4.25 |  |  |  | 4.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR |  |  | 100.9 | 106.3 | 101.95 | 99.845 | 108.4 | 102.75 | 118 | 117.75 | 104.5 | 90.7 | 119.55 | 120.4 | 117.85 | 116.85 | 119.05 | 118.3 | 118.35 | 118.5 | 113.5 | 2113.445
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 236.35 | [10 empty] | 236.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.6 | 2629.2 | 2630.5 | 2632 | 2631.45 | 2627.835 | 2631 | 2624.75 | 2626.55 | 1945.55 | 2628.8 | 2628.25 | 2627.9 | 2626.65 | 2630.7 | 2403.75 | 2015.8 | 2625.65 | 2626.2 | 2619.4 | 2401.9 | 53078.435
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 47.75 | 45.6 | 45.6 | 45.1 | 47.45 | 49.75 | 48 | 48 | 28.65 | 2.8 | 4.85 | 21.15 | 28.35 | 38.4 | 36.2 | 36 | 31.55 | 33.6 | 33.55 | 33.6 | 33.6 | 739.55
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 96.85 | [5 empty] | 96.85
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.55 | 481.6 | 480.8 | 480.75 | 481.75 | 479.22 | 480.95 | 480.65 | 480.3 | 481 | 480.65 | 480.5 | 479.95 | 481.15 | 481.55 | 481.25 | 480.7 | 481 | 480.45 | 479.35 | 479.15 | 10094.27
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.75 | 232.6 | 233.85 | 236.3 | 235.55 | 233.8 | 233.55 | 219.55 | 200.75 | 186 | 187 | 187.2 | 195.75 | 223.85 | 235.75 | 238.15 | 183.25 | 182.4 | 182.05 | 182.45 | 219.15 | 4461.7
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.6 | 480.4 | 479.75 | 480.3 | 480.55 | 478.57 | 479.7 | 480 | 479.35 | 480.1 | 479.9 | 479.85 | 479.2 | 480.05 | 480.3 | 480.3 | 479.85 | 480.15 | 479.5 | 477.95 | 476.75 | 10073.12
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 79.8 | 91.2 | 90.95 | 90.4 | 91.15 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 85.85 | 74.8 | 66.25 | 1833
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 890.4 | 881.15 | 836.8 | 748.75 | 623.85 | 543.9 | 490.25 | 456.75 | 473.55 | 486.35 | 541.65 | 600.3 | 416 | 632.45 | 1004.95 | 1004.6 | 1004.1 | 1001.45 | 1002.9 | 1015.75 | 959 | 15614.9
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3497.95 | 3812.6 | 3564.9 | 3202.1 | 3307.8 | 3168.435 | 3087.85 | 2817.85 | 2996.7 | 2764 | 3176.35 | 2950.85 | 2822.7 | 2471.85 | 2499.7 | 2448.6 | 2521.5 | 2343.9 | 2316.8 | 2045.35 | 2150.75 | 59968.535
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 303.65 | 337.3 | 337.7 | 280.7 | 291.75 | 280.05 | 270.95 | 260.75 | 261.15 | 258.05 | 268.5 | 255.7 | 270.5 | 230.65 | 269.4 | 294.4 | 270.9 | 236.05 | 201.9 | 143.9 | 234.75 | 5558.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1028.05 | 1041.1 | 1019.85 | 1033.7 | 1013.3 | 1034.345 | 1071.2 | 1057.4 | 1044.75 | 1059.1 | 1039.1 | 917.1 | 754.2 | 657.05 | 655.15 | 417 | 282.25 | 417 | 376 | 332.3 | 319.9 | 16569.845
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2232.3 | 2344.15 | 2562.65 | 2569 | 2569.2 | 2563.27 | 2500.35 | 2489.5 | 2564.15 | 2564.55 | 2572.05 | 2569.2 | 2564.4 | 2561.8 | 2553.55 | 2566 | 2476 | 2396.4 | 2492.1 | 2560.55 | 2559.65 | 52830.82
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 135.35 | 125.4 | 119.15 | 144.75 | 132.05 | 143.65 | 70.75 | 35.5 | 115.8 | 133.5 | 116.1 | 106.25 | 106.35 | 122.55 | 131.15 | 128.25 | 118.95 | 101.9 | 113 | 99 | 100.45 | 2399.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 331.4 |  | 2084.7 | 5015.4 | 5012.35 | 5013.685 | 4685.3 | 4976.85 | 640.85 | 1849.2 | 4558.7 | 5007.75 | 4861.05 | 4947.75 | 1518.9 | 815 | 688.6 | 1154.75 | 757.35 | 2398.9 | 5020.5 | 61338.985
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 907 | 2421.65 | 2419.5 | 2422.1 | 2318.15 | 2403.2 | 141.25 | 797.6 | 2267.75 | 2413.15 | 2376.15 | 2404.8 | 754.05 |  |  |  |  | 1067.25 | 2419.3 | 27532.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 748.25 | 149.9 | 576.55 | 54.25 |  |  |  |  | 875.65 | 1091.85 | [6 empty] | 600.2 | 27.05 |  |  |  | 4123.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 1053.65 | 61.85 | 549.15 | 478.7 | 382.2 | 577.6 | [9 empty] | 904.5 | 28.3 |  | 520.4 | 433.15 | 4989.5
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.9 |  | 96.7 | 188.55 | 152.6 |  | 114.25 | 155.116 | 188.95 | 188.15 | 188.6 | 188.65 | 187.6 | 187.95 | 189.1 | 188.9 | 188.05 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 188.55 | 3292.216
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 169.9 | 172.55 | 173.55 | 177.6 | 173 | 174.105 | 148.3 | 97.0556 | 96.2 | 92.4 | 95.05 | 93.3 | 93.3 | 91.6 | 89.8 | 104.7 | 118.05 | 107.035 | 80.75 | 84.2 | 85 | 2517.4456
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 491.9 | 492.7 | 369.5 | 493.1 | 493.05 | 479.26 | 492.6 | 471.35 | 481.85 | 492.3 | 429.25 | 492.45 | 491.9 | 491.3 | 491.65 | 152.7 | 118.6 | 499.75 | 478.65 | 451.4 | 452.05 | 9307.31
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 161908.79 | 166982.245 | 163701.46 | 175796.0195 | 179386.1504 | 179632.21 | 176647.9 | 178303.8216 | 173509.255 | 158079.8089 | 172584.028 | 180167.9 | 176061.9595 | 176039.4335 | 175508.25 | 172650.45 | 159363.65 | 172741.005 | 175316.08 | 173053.285 | 172839.361 | 3620273.0624
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.881 |  | 237.227 | 279.513 | 243.086 | 272.055 | 241.916 | 276.15 | 269.355 | 217.65 | 277.45 | 279.55 | 281.703 | 278.819 | 272.875 | 266.744 | 258.75 | 259.615 | 237.5 |  | 249.214 | 4967.053
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.2625 | 193.815 | 190.3315 | 154.084 | 154.084 | 154.095 | 194.5993 | 156.73 | 151.499 | 191.93 | 179.64 | 192.755 | 192.4385 | 192.4105 | 205.6452 | 166.1107 | 192.1 | 165.385 | 135.44 | 164.685 | 114.067 | 3615.1072
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 288.75 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 315.9 | 309.72 | 277.2 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 315.85 | 307.8 | 299.8 | 289.45 | 276.65 | 273.6 | 273.6 | 265.65 | 255.2 | 252.9 | 6219.57
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 611.6419 | 674.88 | 611.8027 | 609.1857 | 605.8646 | 674.88 | 603.9702 | 607.1212 | 613.0976 | 611.6 | 600.5 | 602.7 | 604.6078 | 610.095 | 610.1223 | 611.0526 | 607.05 | 611.055 | 614.9102 | 611.055 | 613.9703 | 12921.1622
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.676 | 453.865 | 454.6056 | 454.5708 | 454.5912 | 454.565 | 446.8632 | 404.8162 | 454.5818 | 454.85 | 454.35 | 454.55 | 454.8074 | 454.8726 | 454.8704 | 454.8849 | 456 | 454.885 | 456 | 454.885 | 455.124 | 9493.2141
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 254.8 | 260.3 | 276.65 | 269.4 | 267.3 | 257.9 | 255.65 | 247.9 | 189 | 185.35 | 181.8 | 164.85 | 165.15 | 216.95 | 258.85 | 268.6 | 187.8 | 140.65 | 144.95 | 138.5 | 170.3 | 4502.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 382.75 | 386.1 | 386.3 | 383.65 | 385.9 | 348.5 | 385.25 | 385.7 | 370.85 | 145.05 | 160.9 | 180 | 240.5 | 385.8 | 385.65 | 385.85 | 385.65 | 385.6 | 385.75 | 385.85 | 385.55 | 7227.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.6925 | 316.7927 | 429.4281 | 427.8065 | 466.6392 | 415.755 | 579.5724 | 576.2574 | 578.1636 | 577.95 | 564.15 | 576.05 | 486.0053 | 549.1438 | 579.5163 | 578.811 | 578.05 | 562.9 | 546.7 | 576 | 576 | 10972.3837
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2864.4539 | 2602.5027 | 2903.1449 | 2895.0099 | 2893.3651 | 2887.47 | 2985.0211 | 2971.4749 | 2943.347 | 2701.13 | 2735.59 | 2766.305 | 2733.0119 | 2987.8909 | 3056.9793 | 3008.7032 | 2939 | 2853.69 | 2786.9002 | 2586.175 | 2817.1253 | 59918.2902
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 708012.37
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 435498.2395
[7 empty] | ELECTROPERU | 432701.435
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 420216.705
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 242125.07
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 152375.8
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 137755.595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 122003.525
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 88871.885
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 85599.03
[7 empty] | CELEPSA | 84752.98
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 75670.49
[7 empty] | SAN GABAN | 53817.985
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 40861.2
[7 empty] | EGEMSA | 40840.88
[7 empty] | EGASA | 40405.64
[7 empty] | LA VIRGEN | 37507.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 29064.44
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 26869.1095
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 26055.515
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 24842.375
[7 empty] | SINERSA | 24629.09
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 23872.64
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 22479.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 22076.905
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19400.1
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 14506.805
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12839.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11079.255
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9522.4104
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9413.41
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 9307.31
[7 empty] | TERMOSELVA | 9113.2
[7 empty] | EGESUR | 8982.705
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8805.22
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8479.79
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7635.66
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 7251.9711
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6756.77
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5809.6616
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 5519.63
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5493.18
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5233.035
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5072.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 4876.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4576.45
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4363.905
[7 empty] | PETRAMAS | 3814.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3517.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3227.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3003.497
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2789.1898
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2399.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2336.4902
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2246.11
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2121.7085
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2113.445
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1782.31
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1735.41
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1553.76
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1310.9
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1280.55
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1118.02
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 266
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 236.35
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 165.75
[7 empty] | SHOUGESA | 96.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 84.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 43.85
[7 empty] | KONDU SAC | 42.55
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 42.4

## G_AREAS
jueves, 21 de Mayo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 193.1 | 112.4 | 0 | 63.7 | 2752.5 | 2691.7 | 0 | 319.7 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | 5763.9 | 448.1 | 6581.2 | 00:30 | 3393.7 | 2804.1 | 0 | 383.4 | 6581.2 | 00:30 | 242.1 | 52.7 | 0 | 383.4 | 678.2
01:00 | 190.9 | 68 | 0 | 59 | 2685 | 2784.9 | 0 | 271 | 447 | 0 | 0 | 0 | 317.9 | 5740.9 | 447 | 6505.8 | 01:00 | 3322.9 | 2852.9 | 0 | 330 | 6505.8 | 01:00 | 242.2 | 53.5 | 0 | 330 | 625.7
01:30 | 168 | 67.4 | 0 | 62.6 | 2787.3 | 2678.5 | 0 | 264.4 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 298 | 5730.2 | 440.6 | 6468.8 | 01:30 | 3395.9 | 2745.9 | 0 | 327 | 6468.8 | 01:30 | 237.2 | 53.2 | 0 | 327 | 617.4
02:00 | 167.9 | 66.1 | 0 | 65.3 | 2828.9 | 2619 | 0 | 233.5 | 444 | 0 | 0 | 0 | 299.3 | 5681.4 | 444 | 6424.7 | 02:00 | 3440.8 | 2685.1 | 0 | 298.8 | 6424.7 | 02:00 | 239 | 51.8 | 0 | 298.8 | 589.6
02:30 | 172.2 | 67.3 | 0 | 64.3 | 2760.8 | 2667.1 | 0 | 198.9 | 442 | 0 | 0 | 0 | 303.8 | 5626.8 | 442 | 6372.6 | 02:30 | 3375 | 2734.4 | 0 | 263.2 | 6372.6 | 02:30 | 239.9 | 53.3 | 0 | 263.2 | 556.4
03:00 | 172.2 | 67.9 | 0 | 69.6 | 2633.5 | 2673.1 | 0 | 187.1 | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 309.7 | 5493.7 | 418.6 | 6222 | 03:00 | 3224.3 | 2741 | 0 | 256.7 | 6222 | 03:00 | 238 | 54.2 | 0 | 256.7 | 548.9
03:30 | 168 | 67.8 | 0 | 77.4 | 2745.6 | 2596.6 | 0 | 193.4 | 413.5 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 5535.6 | 413.5 | 6262.3 | 03:30 | 3327.1 | 2664.4 | 0 | 270.8 | 6262.3 | 03:30 | 237.4 | 54.3 | 0 | 270.8 | 562.5
04:00 | 173.4 | 67.3 | 0 | 77.7 | 2762.3 | 2655 | 0 | 186 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 5603.3 | 420.8 | 6342.5 | 04:00 | 3356.5 | 2722.3 | 0 | 263.7 | 6342.5 | 04:00 | 239.1 | 53.7 | 0 | 263.7 | 556.5
04:30 | 169.3 | 65 | 0 | 79.5 | 2651.9 | 2814.4 | 0 | 188.8 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 313.8 | 5655.1 | 419.5 | 6388.4 | 04:30 | 3240.7 | 2879.4 | 0 | 268.3 | 6388.4 | 04:30 | 234.8 | 50.9 | 0 | 268.3 | 554
05:00 | 252 | 67.7 | 0 | 70.7 | 2635 | 2731.3 | 0 | 175.6 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 5541.9 | 421.2 | 6353.5 | 05:00 | 3308.2 | 2799 | 0 | 246.3 | 6353.5 | 05:00 | 255.5 | 52.7 | 0 | 246.3 | 554.5
05:30 | 233.2 | 67 | 0 | 66.7 | 2661.4 | 2908 | 0 | 141.9 | 417.2 | 0 | 0 | 0 | 366.9 | 5711.3 | 417.2 | 6495.4 | 05:30 | 3311.8 | 2975 | 0 | 208.6 | 6495.4 | 05:30 | 256.2 | 52.2 | 0 | 208.6 | 517
06:00 | 230.1 | 64.9 | 0 | 63.1 | 2634.6 | 3042 | 0 | 107.9 | 418.1 | 0 | 0.06 | 0 | 358.1 | 5784.5 | 418.16 | 6560.76 | 06:00 | 3282.8 | 3106.9 | 0.06 | 171 | 6560.76 | 06:00 | 253.5 | 50.7 | 0.06 | 171 | 475.26
06:30 | 217.6 | 67.8 | 0 | 55.8 | 2694.3 | 3062.4 | 0 | 102 | 416 | 0 | 37.235 | 0 | 341.2 | 5858.7 | 453.235 | 6653.135 | 06:30 | 3327.9 | 3130.2 | 37.235 | 157.8 | 6653.135 | 06:30 | 251.1 | 53.3 | 37.235 | 157.8 | 499.435
07:00 | 224 | 67.3 | 0 | 51.9 | 2583.4 | 2887.1 | 0 | 121.3 | 424 | 0 | 258.586 | 0 | 343.2 | 5591.8 | 682.586 | 6617.586 | 07:00 | 3231.4 | 2954.4 | 258.586 | 173.2 | 6617.586 | 07:00 | 252.8 | 53.3 | 258.586 | 173.2 | 737.886
07:30 | 252.5 | 73.2 | 0 | 49.9 | 2604.7 | 2685.8 | 0.1 | 118.5 | 428.2 | 0 | 522.643 | 0 | 375.6 | 5409.1 | 950.843 | 6735.543 | 07:30 | 3285.4 | 2759 | 522.743 | 168.4 | 6735.543 | 07:30 | 251.7 | 48.6 | 522.743 | 168.4 | 991.443
08:00 | 238.8 | 105.6 | 0.1 | 49.4 | 2498.1 | 2710.2 | 0.3 | 113.9 | 433.3 | 0 | 776.743 | 0 | 393.9 | 5322.5 | 1210.043 | 6926.443 | 08:00 | 3170.2 | 2815.8 | 777.143 | 163.3 | 6926.443 | 08:00 | 254.8 | 49 | 777.143 | 163.3 | 1244.243
08:30 | 253.2 | 107.5 | 0.1 | 48.3 | 2550.2 | 2822.4 | 0.8 | 106.3 | 436.5 | 0 | 826.972 | 0 | 409.1 | 5479.7 | 1263.472 | 7152.272 | 08:30 | 3239.9 | 2929.9 | 827.872 | 154.6 | 7152.272 | 08:30 | 252 | 50.2 | 827.872 | 154.6 | 1284.672
09:00 | 320.6 | 191.7 | 0.1 | 46.6 | 2556.6 | 2694.4 | 0.9 | 130.5 | 425.9 | 0 | 848.231 | 0 | 559 | 5382.4 | 1274.131 | 7215.531 | 09:00 | 3303.1 | 2886.1 | 849.231 | 177.1 | 7215.531 | 09:00 | 249.7 | 50.4 | 849.231 | 177.1 | 1326.431
09:30 | 324.3 | 197.3 | 0.1 | 45.2 | 2570.7 | 2885.1 | 1.1 | 158.2 | 431.5 | 0 | 858.925 | 0 | 566.9 | 5615.1 | 1290.425 | 7472.425 | 09:30 | 3326.5 | 3082.4 | 860.125 | 203.4 | 7472.425 | 09:30 | 255.6 | 53.8 | 860.125 | 203.4 | 1372.925
10:00 | 333.9 | 195.5 | 0.3 | 46.6 | 2635.7 | 2879.5 | 1.2 | 206.7 | 428.9 | 0 | 871.987 | 0 | 576.3 | 5723.1 | 1300.887 | 7600.287 | 10:00 | 3398.5 | 3075 | 873.487 | 253.3 | 7600.287 | 10:00 | 255.5 | 54 | 873.487 | 253.3 | 1436.287
10:30 | 336.2 | 196.9 | 0.4 | 52.3 | 2578.4 | 2859.7 | 1.2 | 271 | 431.7 | 0 | 876.598 | 0 | 585.8 | 5710.3 | 1308.298 | 7604.398 | 10:30 | 3346.3 | 3056.6 | 878.198 | 323.3 | 7604.398 | 10:30 | 255.5 | 53.8 | 878.198 | 323.3 | 1510.798
11:00 | 388.9 | 195.4 | 0.4 | 46.5 | 2583.4 | 2863.8 | 0.7 | 293.4 | 435.2 | 0 | 885.937 | 0 | 631.2 | 5741.3 | 1321.137 | 7693.637 | 11:00 | 3407.5 | 3059.2 | 887.037 | 339.9 | 7693.637 | 11:00 | 255.5 | 52.9 | 887.037 | 339.9 | 1535.337
11:30 | 385.5 | 194.7 | 0.4 | 51 | 2722.9 | 2820.2 | 1.6 | 310.2 | 436.4 | 0 | 899.443 | 0 | 631.6 | 5854.9 | 1335.843 | 7822.343 | 11:30 | 3544.8 | 3014.9 | 901.443 | 361.2 | 7822.343 | 11:30 | 255 | 53.2 | 901.443 | 361.2 | 1570.843
12:00 | 336 | 196.8 | 0.4 | 48.6 | 2757.8 | 2867.3 | 1.7 | 315.9 | 433.5 | 0 | 896.681 | 0 | 581.8 | 5942.7 | 1330.181 | 7854.681 | 12:00 | 3527.3 | 3064.1 | 898.781 | 364.5 | 7854.681 | 12:00 | 254.7 | 53 | 898.781 | 364.5 | 1570.981
12:30 | 325.9 | 198.2 | 0.4 | 55.6 | 2630.6 | 2860.8 | 1.5 | 325.8 | 431.3 | 0 | 896.855 | 0 | 580.1 | 5818.7 | 1328.155 | 7726.955 | 12:30 | 3387.8 | 3059 | 898.755 | 381.4 | 7726.955 | 12:30 | 252.9 | 52.5 | 898.755 | 381.4 | 1585.555
13:00 | 301.8 | 202.2 | 0.4 | 64.6 | 2613 | 2870.7 | 0.9 | 318.1 | 439.3 | 0 | 878.864 | 0 | 569 | 5802.7 | 1318.164 | 7689.864 | 13:00 | 3354.1 | 3072.9 | 880.164 | 382.7 | 7689.864 | 13:00 | 254.9 | 52.6 | 880.164 | 382.7 | 1570.364
13:30 | 340.5 | 202 | 0.4 | 62.9 | 2503.6 | 2761.5 | 1.6 | 325.7 | 437.4 | 0 | 913.758 | 0 | 605.8 | 5592.4 | 1351.158 | 7549.358 | 13:30 | 3281.5 | 2963.5 | 915.758 | 388.6 | 7549.358 | 13:30 | 256.6 | 53.5 | 915.758 | 388.6 | 1614.458
14:00 | 341.6 | 182.4 | 0.2 | 71.7 | 2784.8 | 2667 | 1.6 | 363.7 | 447.3 | 0 | 889.194 | 0 | 595.9 | 5817.1 | 1336.494 | 7749.494 | 14:00 | 3573.7 | 2849.4 | 890.994 | 435.4 | 7749.494 | 14:00 | 254.4 | 52.9 | 890.994 | 435.4 | 1633.694
14:30 | 321.4 | 175.3 | 0.2 | 64.7 | 2791.6 | 2717.9 | 1.5 | 351.4 | 432.7 | 0 | 889.068 | 0 | 561.6 | 5862.4 | 1321.768 | 7745.768 | 14:30 | 3545.7 | 2893.2 | 890.768 | 416.1 | 7745.768 | 14:30 | 254.4 | 53.7 | 890.768 | 416.1 | 1614.968
15:00 | 351.9 | 201.9 | 0.2 | 62.1 | 2592.8 | 2820.9 | 1.4 | 367.6 | 443.9 | 0 | 845.706 | 0 | 616.1 | 5782.7 | 1289.606 | 7688.406 | 15:00 | 3388.6 | 3022.8 | 847.306 | 429.7 | 7688.406 | 15:00 | 256.4 | 53.1 | 847.306 | 429.7 | 1586.506
15:30 | 343.6 | 201.9 | 0.1 | 69.6 | 2647.1 | 2770.7 | 1 | 398.5 | 439.1 | 0 | 787.074 | 0 | 615.2 | 5817.3 | 1226.174 | 7658.674 | 15:30 | 3429.8 | 2972.6 | 788.174 | 468.1 | 7658.674 | 15:30 | 256.2 | 53.6 | 788.174 | 468.1 | 1566.074
16:00 | 295.4 | 208.1 | 0.1 | 71.3 | 2707 | 2827.5 | 0.7 | 516.8 | 441 | 0 | 637.285 | 0 | 574.9 | 6052 | 1078.285 | 7705.185 | 16:00 | 3443.4 | 3035.6 | 638.085 | 588.1 | 7705.185 | 16:00 | 246.7 | 54.4 | 638.085 | 588.1 | 1527.285
16:30 | 273 | 208.8 | 0.1 | 66.7 | 2826.6 | 2996.9 | 0.2 | 594.1 | 439.9 | 0 | 293.522 | 0 | 548.6 | 6417.8 | 733.422 | 7699.822 | 16:30 | 3539.5 | 3205.7 | 293.822 | 660.8 | 7699.822 | 16:30 | 254.8 | 54 | 293.822 | 660.8 | 1263.422
17:00 | 272.8 | 246.2 | 0 | 65 | 2917.6 | 3004.4 | 0.1 | 640.6 | 440.8 | 0 | 50.155 | 0 | 584 | 6562.7 | 490.955 | 7637.655 | 17:00 | 3631.2 | 3250.6 | 50.255 | 705.6 | 7637.655 | 17:00 | 256.3 | 53.7 | 50.255 | 705.6 | 1065.855
17:30 | 270.9 | 240.5 | 0 | 66.1 | 2860.4 | 2981.7 | 0 | 679.8 | 439.4 | 0 | 1.5 | 0 | 577.5 | 6521.9 | 440.9 | 7540.3 | 17:30 | 3570.7 | 3222.2 | 1.5 | 745.9 | 7540.3 | 17:30 | 255.3 | 53.2 | 1.5 | 745.9 | 1055.9
18:00 | 267.8 | 203.5 | 0 | 63.4 | 2905.7 | 2963.6 | 0 | 677 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 534.7 | 6546.3 | 438.7 | 7519.7 | 18:00 | 3612.2 | 3167.1 | 0 | 740.4 | 7519.7 | 18:00 | 254.7 | 55.2 | 0 | 740.4 | 1050.3
18:30 | 299 | 207 | 0 | 64.4 | 3075.8 | 2967.4 | 0 | 698.2 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 570.4 | 6741.4 | 483.9 | 7795.7 | 18:30 | 3858.7 | 3174.4 | 0 | 762.6 | 7795.7 | 18:30 | 256.6 | 51.7 | 0 | 762.6 | 1070.9
19:00 | 299.4 | 211.7 | 0 | 59.5 | 3075.4 | 2966.5 | 0 | 689.4 | 480.8 | 0 | 0 | 0 | 570.6 | 6731.3 | 480.8 | 7782.7 | 19:00 | 3855.6 | 3178.2 | 0 | 748.9 | 7782.7 | 19:00 | 256 | 53.4 | 0 | 748.9 | 1058.3
19:30 | 294.3 | 272 | 0 | 61 | 3030.4 | 2969.5 | 0 | 649.2 | 480.6 | 0 | 0 | 0 | 627.3 | 6649.1 | 480.6 | 7757 | 19:30 | 3805.3 | 3241.5 | 0 | 710.2 | 7757 | 19:30 | 254.4 | 55.7 | 0 | 710.2 | 1020.3
20:00 | 330 | 271.8 | 0 | 59 | 2991.6 | 2963.5 | 0 | 634.6 | 483.2 | 0 | 0 | 0 | 660.8 | 6589.7 | 483.2 | 7733.7 | 20:00 | 3804.8 | 3235.3 | 0 | 693.6 | 7733.7 | 20:00 | 255.6 | 54.4 | 0 | 693.6 | 1003.6
20:30 | 316.8 | 269.4 | 0 | 54.3 | 3004.3 | 2962.3 | 0 | 622.1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 640.5 | 6588.7 | 480 | 7709.2 | 20:30 | 3801.1 | 3231.7 | 0 | 676.4 | 7709.2 | 20:30 | 256.7 | 54.8 | 0 | 676.4 | 987.9
21:00 | 316.3 | 270.2 | 0 | 68.9 | 2996.5 | 2967.6 | 0 | 556.2 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 655.4 | 6520.3 | 481.1 | 7656.8 | 21:00 | 3793.9 | 3237.8 | 0 | 625.1 | 7656.8 | 21:00 | 254.9 | 53.9 | 0 | 625.1 | 933.9
21:30 | 317.1 | 246.8 | 0 | 71.6 | 2972.7 | 2968.7 | 0 | 492 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 635.5 | 6433.4 | 480.5 | 7549.4 | 21:30 | 3770.3 | 3215.5 | 0 | 563.6 | 7549.4 | 21:30 | 255.6 | 54.3 | 0 | 563.6 | 873.5
22:00 | 316.3 | 229.4 | 0 | 73.2 | 2911.9 | 2928.8 | 0 | 543.6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 618.9 | 6384.3 | 472 | 7475.2 | 22:00 | 3700.2 | 3158.2 | 0 | 616.8 | 7475.2 | 22:00 | 256.6 | 55.6 | 0 | 616.8 | 929
22:30 | 321.9 | 214.7 | 0 | 62.9 | 3065.8 | 2643.8 | 0 | 526.6 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 599.5 | 6236.2 | 487.5 | 7323.2 | 22:30 | 3875.2 | 2858.5 | 0 | 589.5 | 7323.2 | 22:30 | 258.3 | 54.9 | 0 | 589.5 | 902.7
23:00 | 278.5 | 168.6 | 0 | 61.6 | 3006.8 | 2636.9 | 0 | 441.9 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 508.7 | 6085.6 | 475.5 | 7069.8 | 23:00 | 3760.8 | 2805.5 | 0 | 503.5 | 7069.8 | 23:00 | 261.4 | 55.9 | 0 | 503.5 | 820.8
23:30 | 256.7 | 111.2 | 0 | 64.9 | 2917.8 | 2630.3 | 0 | 391.5 | 476.2 | 0 | 0 | 0 | 432.8 | 5939.6 | 476.2 | 6848.6 | 23:30 | 3650.7 | 2741.5 | 0 | 456.4 | 6848.6 | 23:30 | 260.2 | 55 | 0 | 456.4 | 771.6
00:00 | 259.2 | 113.1 | 0 | 75.8 | 2885.7 | 2612.3 | 0 | 318.6 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 5816.6 | 475.3 | 6740 | 00:00 | 3620.2 | 2725.4 | 0 | 394.4 | 6740 | 00:00 | 262.9 | 55 | 0 | 394.4 | 712.3
TOTAL MWh | 6606.95 | 3847.7 | 2.2 | 1486.25 | 66295.25 | 67680.35 | 10.05 | 8419.55 | 10669.55 | 0 | 7821.511 | 0 | 11943.1 | 142405.2 | 18491.061 | 172839.361 | TOTAL MWh | 83571.75 | 71528.05 | 7833.761 | 9905.8 | 172839.361 | TOTAL MWh | 6050.8 | 1277.85 | 7833.761 | 9905.8 | 25068.211

## HOP
jueves, 21 de Mayo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 08:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/05/2026 08:06:00 | 21/05/2026 10:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/05/2026 10:47:00 | 21/05/2026 15:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/05/2026 15:46:00 | 21/05/2026 18:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/05/2026 18:22:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 21/05/2026 15:46:00 | 21/05/2026 22:46:00 | 21/05/2026 15:29:00 | 21/05/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 21/05/2026 15:58:00 | 21/05/2026 22:46:00 | 21/05/2026 15:29:00 | 21/05/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:48:00 |  | 21/05/2026 00:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/05/2026 07:27:00 | 22/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 07:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:27h, S/C generar a mínima para presurizar gas. A las 18:43h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/05/2026 08:37:00 | 21/05/2026 12:29:00 | 21/05/2026 08:09:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/05/2026 12:29:00 | 21/05/2026 12:50:00 |  | 21/05/2026 12:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó a 30 MW por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/05/2026 19:03:00 | 21/05/2026 21:07:00 | 21/05/2026 18:43:00 | 21/05/2026 21:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 00:15:00 | 21/05/2026 09:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 550 MW. A las 06:52h, S/C generar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 09:00:00 | 21/05/2026 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 17:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:17h, S/C generar a 400 MW. A las 14:14h, S/C generar a 550 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/05/2026 17:03:00 | 21/05/2026 17:56:00 |  | 21/05/2026 17:43:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | PRUEBAS ELECTRICAS DE SINCRONIZADOR DE TG8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 05:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 05:33:00 | 21/05/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 06:45:00 | 21/05/2026 16:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 16:11:00 | 21/05/2026 21:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 21:53:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 21/05/2026 20:11:00 | 22/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 20:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 21/05/2026 08:31:00 | 21/05/2026 23:23:00 | 21/05/2026 08:11:00 | 21/05/2026 23:19:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Operó según el numeral 9 del PR-08. A las 12:23h S/C a 90 MW. A las 14:48h S/C a 90 MW. A las 16:07h S/C a 80 MW. A las 16:35h S/C a 100 MW. A las 16:55h S/C a 120 MW. A las 17:43h S/C a 100 MW. A las 19:03h S/C a 120 MW. A las 21:34h S/C a 100 MW. A las 22:13h S/C a 80 MW. A las 22:34h S/C a mínima.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 07:57:00 |  | 21/05/2026 07:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 21 de Mayo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 17:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT, CH I CH II CH III | 1.63 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 17:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT, CH I CH II CH III | 0.58 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 21/05/2026 06:00 | 21/05/2026 17:00 | Mantenimiento Preventivo Electrico LLTT, CH I CH II CH III | 4.66 | P | F/S | N | PREV. | 1197 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Inspección de Rodete Francis | 100 | P | F/S | N | PREV. | 14807 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE, SELLO Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G01 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG1 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14793 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/05/2026 07:00 | 21/05/2026 22:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2. | 2.5 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2***** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y GENERADOR | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14007 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en pala | 11.8 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/05/2026 14:35 | 21/05/2026 16:17 | A5.1 inspección /capacitación Abb, celda MT | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/05/2026 19:03 | 22/05/2026 00:00 | A6.1 alarma PIT 2 CAM IO-Module failure | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL (PRUEBAS AISLAMIENTO DE GENERADOR, PULIDO LOCALIZADO DE RODETE, END Y CD TURBINA, PROTECCIONES, CALIBRACION DE INYECTORES, INSPECCION DE SELLOS, LIMPIEZA DE EXCITATRIZ, UPGRADE SISTEMA DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR) | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G2 | 21/05/2026 08:00 | 21/05/2026 17:00 | IMPLEMENTACIÓN D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SEÑALES CON U2 F/S | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Reparación interna del Generador | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 21/05/2026 23:55 | 22/05/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO PARA INSPECCION DEL GOVERNADOR POR FUGA DE ACEITE MANTENIMIENTO CORRRECTIVO | 43.5 | P | F/S | N | CORR. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH2 - G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.34645 | P | F/S | N | CORR. | 1019 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | COMBUSTOR INSPECTION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 202 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 21/05/2026 00:01 | 22/05/2026 00:00 | MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA Y TOQUE Y PASO CTR | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 21/05/2026 00:01 | 22/05/2026 00:00 | PRUEBAS EN TALLER DE BANCO DE BATERIAS DE BAHÍA L-2167 | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 21/05/2026 00:01 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PANELES MARK VIE | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 21/05/2026 07:01 | 22/05/2026 00:00 | TRABAJOS EN EL REGULADOR DE VELOCIDAD****** | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 21/05/2026 23:09 | 22/05/2026 00:00 | HERMETIZAR FUGA DE AGUA POR CUERPO DE VALVULA EN FOSA ALTERNADOR. | 68 | P | F/S | N | CORR. | 29 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 13:13 | M-06 Arranque limitado al 54.35% | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 13:16 | M-08 Troubleshooting controlador de convertidores SWTCC | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 12:34 | 21/05/2026 13:00 | M-09 Inspeccion nivel Ground | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/05/2026 13:21 | 21/05/2026 13:26 | M-06 Parametrización por ingeniería SG | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/05/2026 09:16 | 21/05/2026 13:49 | Th-14 Troubleshooting cambio de bomba de coolant lado A | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/05/2026 15:37 | 21/05/2026 16:11 | Th-14 Correccion de fuga de coolant en anillos refrigerantes de bearing en lado B. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/05/2026 15:53 | 21/05/2026 16:17 | TH-25 alarma Mainbreaker cut out | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 20:11 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 47500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1. | 1.1 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 100250 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 63000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.4 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV1 | 21/05/2026 00:00 | 22/05/2026 00:00 | Ampliación del mantenimiento anual | 18.141 | P | F/S | N | PREV. | 58 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G1 | 21/05/2026 00:00 | 21/05/2026 17:43 | Inspección y mantenimiento semestral F/S UG1 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 39 | G

## RESERVA_FRÍA
21/05/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 21 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 21 de Mayo del 2026 / SEM N° 20 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6699.6922 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6581.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6618.7648 | [18 empty] | MIN | 2858.1959 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6505.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2858.1959 | 2839.004 | 504.9584
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6580.7653 | [18 empty] | MIN | 2858.1959 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6468.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2858.1959 | 2839.004 | 504.9584
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6536.4629 | [18 empty] | MIN | 2858.1959 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6424.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2858.1959 | 2839.004 | 504.9584
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6484.4345 | [18 empty] | MIN | 2858.1959 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6372.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2858.1959 | 2839.004 | 504.9584
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6333.9156 | [18 empty] | MIN | 2858.1959 | 571.7243 | 571.7243 | [7 empty] | 6222 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2858.1959 | 2839.004 | 504.9584
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6374.5031 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6262.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6454.5531 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6342.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6500.0333 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6388.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6465.3696 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6353.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6607.2635 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6495.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6672.4631 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6560.76 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6767.5682 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6653.135 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6733.742 | [18 empty] | MIN | 2880.073 | 593.6014 | 593.6014 | [7 empty] | 6617.586 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2880.073 | 2860.8811 | 504.9584
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [13 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6848.3775 | [18 empty] | MIN | 2833.1959 | 546.7243 | 546.7243 | [7 empty] | 6735.543 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2833.1959 | 2814.004 | 504.9584
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7043.4526 | [18 empty] | MED | 2887.7894 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 6926.443 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2887.7894 | 2868.5975 | 504.9584
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7268.9687 | [18 empty] | MED | 2885.4116 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7152.272 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2885.4116 | 2866.2197 | 504.9584
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7332.1793 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7215.531 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7591.5035 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7472.425 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7719.1675 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7600.287 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7722.9861 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7604.398 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7812.3236 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7693.637 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7940.1515 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7822.343 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7972.1839 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7854.681 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7840.7142 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7726.955 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7803.3905 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7689.864 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7663.1428 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7549.358 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7863.1058 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7749.494 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7860.0425 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7745.768 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7803.2342 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7688.406 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7772.0449 | [18 empty] | MED | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7658.674 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
16:00 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7818.6896 | [18 empty] | MED | 2654.3538 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7705.185 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2654.3538 | 2635.1618 | 504.9584
16:30 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7813.6405 | [18 empty] | MED | 2654.3538 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7699.822 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2654.3538 | 2635.1618 | 504.9584
17:00 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7751.9105 | [18 empty] | MED | 2654.3538 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 7637.655 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2654.3538 | 2635.1618 | 504.9584
17:30 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7658.912 | [18 empty] | MED | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7540.3 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
18:00 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7639.6625 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7519.7 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
18:30 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7918.1491 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7795.7 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
19:00 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7905.6167 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7782.7 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
19:30 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7880.8876 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7757 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
20:00 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7858.6773 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7733.7 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
20:30 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7834.9544 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7709.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
21:00 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7782.543 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7656.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
21:30 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7675.5773 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7549.4 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
22:00 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7601.349 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7475.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
22:30 | [7 empty] | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7449.2078 | [18 empty] | MAX | 2463.1576 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7323.2 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2463.1576 | 2443.9656 | 504.9584
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7195.6031 | [18 empty] | MIN | 2480.5001 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 7069.8 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2480.5001 | 2461.3082 | 504.9584
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6974.8818 | [18 empty] | MIN | 2480.5001 | 410.1216 | 410.1216 | [7 empty] | 6848.6 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2480.5001 | 2461.3082 | 504.9584
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 54.5935 | [10 empty] | 19.192 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6866.2099 | [18 empty] | MIN | 2671.6964 | 601.3178 | 601.3178 | [7 empty] | 6740 | [71 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2671.6964 | 2652.5044 | 504.9584
MWh | 0 | 0 | 0 | 150.0398 | 144.7837 | 0 | 0 | 900.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 1816.5796 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 23.4385 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 3345.9337 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 19.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0226 | 0 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8310454.43 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 21 de Mayo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 26.8 | 28 | 18.6 | 58 | 9.94 | 9.58 | 14.699 | -- | -- | 1.193 | 45.63 | 61.46 | 127.6 | 83.74 | 99.263 | 6.12 | 10.99 | 6.48 | 0.35 | -- | -- | 69.85 | 216.18 | 43.93 | 34.823 | 11.231 | 5.3 | 8.776 | 12.3 | 9.1321 | 13.05 | 13.1 | 17.15 | 17.44 | 27.444 | -- | 17.434 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.325 | 5.407
00:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 26.8 | 28 | 18.6 | 58 | 9.94 | 9.58 | 14.699 | -- | -- | 1.193 | 45.63 | 61.46 | 127.6 | 83.74 | 99.263 | 6.12 | 10.99 | 6.48 | 0.35 | -- | -- | 69.85 | 216.18 | 43.93 | 34.823 | 11.231 | 5.3 | 8.776 | 12.3 | 9.1321 | 13.05 | 13.1 | 17.15 | 17.44 | 27.444 | -- | 17.434 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.325 | 5.407
01:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29 | 28 | 18.6 | 58 | 9.64 | 9.57 | 8.347 | -- | -- | 1.193 | 38.81 | 61.46 | 126.55 | 82.1 | 98.71 | 5.94 | 10.99 | 6.943 | 0.35 | -- | -- | 56.47 | 202.795 | 45.7 | 34.432 | 13.068 | 6.8 | 8.776 | 12.2 | 8.9807 | 13.05 | 13.1 | 16.96 | 17.25 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.39 | 5.407
01:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 29 | 28 | 18.6 | 58 | 9.64 | 9.57 | 8.347 | -- | -- | 1.193 | 38.81 | 61.46 | 126.55 | 82.1 | 98.71 | 5.94 | 10.99 | 6.943 | 0.35 | -- | -- | 56.47 | 202.795 | 45.7 | 34.432 | 13.068 | 6.8 | 8.776 | 12.2 | 8.9807 | 13.05 | 13.1 | 16.96 | 17.25 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.39 | 5.407
02:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32.7 | 28 | 18.6 | 59 | 9.44 | 9.56 | 8.341 | -- | -- | 1.193 | 36.68 | 61.46 | 126.55 | 82.69 | 99.87 | 5.79 | 10.99 | 6.927 | 0.34 | -- | -- | 51.49 | 197.815 | 45.948 | 34.499 | 14.174 | 7.3 | 8.776 | 12.3 | 9.0352 | 13.05 | 13.1 | 17.33 | 17.62 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.39 | 5.407
02:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 32.7 | 28 | 18.6 | 59 | 9.44 | 9.56 | 8.341 | -- | -- | 1.193 | 36.68 | 61.46 | 126.55 | 82.69 | 99.87 | 5.79 | 10.99 | 6.927 | 0.34 | -- | -- | 51.49 | 197.815 | 45.948 | 34.499 | 14.174 | 7.3 | 8.776 | 12.3 | 9.0352 | 13.05 | 13.1 | 17.33 | 17.62 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.39 | 5.407
03:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.6 | 28 | 18.6 | 59 | 9.41 | 9.61 | 8.356 | -- | -- | 1.193 | 46.23 | 61.46 | 124.46 | 80.01 | 100.002 | 5.84 | 10.99 | 7.166 | 0.34 | -- | -- | 45.66 | 191.99 | 46.781 | 35.072 | 14.474 | 8.3 | 8.776 | 10 | 8.9672 | 13.05 | 13.1 | 16.64 | 16.93 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.39 | 5.407
03:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 13.6 | 28 | 18.6 | 59 | 9.41 | 9.61 | 8.356 | -- | -- | 1.193 | 46.23 | 61.46 | 124.46 | 80.01 | 100.002 | 5.84 | 10.99 | 7.166 | 0.34 | -- | -- | 45.66 | 191.99 | 46.781 | 35.072 | 14.474 | 8.3 | 8.776 | 10 | 8.9672 | 13.05 | 13.1 | 16.64 | 16.93 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.39 | 5.407
04:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 20.4 | 28 | 18.6 | 59 | 9.47 | 9.6 | 8.422 | -- | -- | 1.193 | 48.67 | 61.46 | 123.43 | 82.42 | 100.472 | 5.85 | 10.99 | 5.872 | 0.34 | -- | -- | 47.56 | 193.89 | 48.699 | 35.676 | 14.521 | 9.5 | 8.776 | 10 | 8.9415 | 13.05 | 13.1 | 17.32 | 17.61 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.625 | 5.407
04:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 20.4 | 28 | 18.6 | 59 | 9.47 | 9.6 | 8.422 | -- | -- | 1.193 | 48.67 | 61.46 | 123.43 | 82.42 | 100.472 | 5.85 | 10.99 | 5.872 | 0.34 | -- | -- | 47.56 | 193.89 | 48.699 | 35.676 | 14.521 | 9.5 | 8.776 | 10 | 8.9415 | 13.05 | 13.1 | 17.32 | 17.61 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.625 | 5.407
05:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.3 | 28 | 18.6 | 59 | 9.47 | 9.63 | 8.414 | -- | -- | 1.193 | 49.92 | 61.46 | 125.5 | 88.29 | 101.452 | 5.78 | 10.99 | 7.968 | 0.33 | -- | -- | 48.23 | 194.553 | 50.313 | 35.76 | 11.338 | 10.5 | 8.776 | 10 | 8.9323 | 13.05 | 13.1 | 17.27 | 17.56 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.856 | 5.407
05:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 17.3 | 28 | 18.6 | 59 | 9.47 | 9.63 | 8.414 | -- | -- | 1.193 | 49.92 | 61.46 | 125.5 | 88.29 | 101.452 | 5.78 | 10.99 | 7.968 | 0.33 | -- | -- | 48.23 | 194.553 | 50.313 | 35.76 | 11.338 | 10.5 | 8.776 | 10 | 8.9323 | 13.05 | 13.1 | 17.27 | 17.56 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.856 | 5.407
06:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.7 | 28 | 19.4 | 59 | 9.47 | 9.65 | 8.526 | 1.07 | 70.93 | 1.193 | 51.19 | 61.46 | 128.65 | 82.42 | 102.315 | 5.89 | 10.99 | 6.92 | 0.33 | -- | -- | 40.72 | 187.05 | 52.822 | 36.7 | 10.868 | 13.3 | 8.776 | 10 | 8.9704 | 13.05 | 13.1 | 17.33 | 17.62 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.902 | 5.407
06:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 18.7 | 28 | 19.4 | 59 | 9.47 | 9.65 | 8.526 | 1.07 | 70.93 | 1.193 | 51.19 | 61.46 | 128.65 | 82.42 | 102.315 | 5.89 | 10.99 | 6.92 | 0.33 | -- | -- | 40.72 | 187.05 | 52.822 | 36.7 | 10.868 | 13.3 | 8.776 | 10 | 8.9704 | 13.05 | 13.1 | 17.33 | 17.62 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.902 | 5.407
07:00 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 15 | 28 | 20.3 | 59 | 9.47 | 9.63 | 8.576 | -- | -- | 1.193 | 46.83 | 61.46 | 128.65 | 78.09 | 102.347 | 5.66 | 10.99 | 7.315 | 0.33 | -- | -- | 42.7 | 189.023 | 54.473 | 36.476 | 10.757 | 11.4 | 8.776 | 10 | 9.0505 | 13.05 | 13.1 | 17.33 | 17.62 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.736 | 5.407
07:30 | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 15 | 28 | 20.3 | 59 | 9.47 | 9.63 | 8.576 | -- | -- | 1.193 | 46.83 | 61.46 | 128.65 | 78.09 | 102.347 | 5.66 | 10.99 | 7.315 | 0.33 | -- | -- | 42.7 | 189.023 | 54.473 | 36.476 | 10.757 | 11.4 | 8.776 | 10 | 9.0505 | 13.05 | 13.1 | 17.33 | 17.62 | 27.444 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.736 | 5.407
08:00 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 26 | 28 | 20.3 | 58 | 9.43 | 9.59 | 8.534 | -- | -- | 1.193 | 39.9 | 61.46 | 127.6 | 74.46 | 102.245 | 5.66 | 10.99 | 6.596 | 0.33 | -- | -- | 36.67 | 182.998 | 51.886 | 50.22 | 11.141 | 0 | 8.776 | 10 | 8.9413 | 13.05 | 13.1 | 17.31 | 17.59 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.856 | 5.407
08:30 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 26 | 28 | 20.3 | 58 | 9.43 | 9.59 | 8.534 | -- | -- | 1.193 | 39.9 | 61.46 | 127.6 | 74.46 | 102.245 | 5.66 | 10.99 | 6.596 | 0.33 | -- | -- | 36.67 | 182.998 | 51.886 | 50.22 | 11.141 | 0 | 8.776 | 10 | 8.9413 | 13.05 | 13.1 | 17.31 | 17.59 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.856 | 5.407
09:00 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 30.5 | 28 | 20.3 | 58 | 9.48 | 9.68 | 8.277 | -- | -- | 1.193 | 40.45 | 61.46 | 125.5 | 76.83 | 102.293 | 5.63 | 10.99 | 7.386 | 0.33 | -- | -- | 33.12 | 179.449 | 53.811 | 52.305 | 10.764 | 0 | 8.776 | 10 | 6.8724 | 13.05 | 13.1 | 16.87 | 17.16 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.902 | 5.407
09:30 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 30.5 | 28 | 20.3 | 58 | 9.48 | 9.68 | 8.277 | -- | -- | 1.193 | 40.45 | 61.46 | 125.5 | 76.83 | 102.293 | 5.63 | 10.99 | 7.386 | 0.33 | -- | -- | 33.12 | 179.449 | 53.811 | 52.305 | 10.764 | 0 | 8.776 | 10 | 6.8724 | 13.05 | 13.1 | 16.87 | 17.16 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.902 | 5.407
10:00 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 25.8 | 28 | 20.3 | 58 | 9.5 | 9.56 | 8.359 | -- | -- | 1.193 | 38.27 | 61.46 | 123.43 | 77.2 | 102.271 | 5.6 | 10.99 | 6.72 | 0.33 | -- | -- | 38.05 | 184.373 | 51.949 | 67.412 | 10.44 | 0 | 8.776 | 9.3 | 6.8951 | 13.05 | 13.1 | 16.63 | 16.92 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.07 | 5.407
10:30 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 25.8 | 28 | 20.3 | 58 | 9.5 | 9.56 | 8.359 | -- | -- | 1.193 | 38.27 | 61.46 | 123.43 | 77.2 | 102.271 | 5.6 | 10.99 | 6.72 | 0.33 | -- | -- | 38.05 | 184.373 | 51.949 | 67.412 | 10.44 | 0 | 8.776 | 9.3 | 6.8951 | 13.05 | 13.1 | 16.63 | 16.92 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.07 | 5.407
11:00 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 25.9 | 28 | 20.3 | 58 | 11.05 | 9.64 | 8.381 | -- | -- | 1.193 | 35.14 | 61.46 | 120.36 | 85.73 | 102.209 | 5.44 | 11.53 | 7.52 | 0.33 | -- | -- | 38.74 | 185.071 | 50.5 | 52.49 | 10.135 | 0 | 8.776 | 9.3 | 6.9809 | 13.05 | 13.1 | 16.97 | 17.26 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.185 | 5.407
11:30 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 25.9 | 28 | 20.3 | 58 | 11.05 | 9.64 | 8.381 | -- | -- | 1.193 | 35.14 | 61.46 | 120.36 | 85.73 | 102.209 | 5.44 | 11.53 | 7.52 | 0.33 | -- | -- | 38.74 | 185.071 | 50.5 | 52.49 | 10.135 | 0 | 8.776 | 9.3 | 6.9809 | 13.05 | 13.1 | 16.97 | 17.26 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.185 | 5.407
12:00 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 25.6 | 28 | 20.3 | 56 | 11.28 | 9.59 | 8.446 | -- | -- | 1.193 | 38.81 | 61.46 | 118.33 | 91.2 | 102.241 | 5.67 | 12.09 | 6.66 | 0.33 | -- | -- | 39.8 | 186.126 | 47 | 37.328 | 7.317 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.1189 | 13.05 | 13 | 16.91 | 17.2 | 25.759 | -- | 15.5 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.203 | 5.407
12:30 | 1.5 | 26 | 25.9 | 2 | 25.6 | 28 | 20.3 | 56 | 11.28 | 9.59 | 8.446 | -- | -- | 1.193 | 38.81 | 61.46 | 118.33 | 91.2 | 102.241 | 5.67 | 12.09 | 6.66 | 0.33 | -- | -- | 39.8 | 186.126 | 47 | 37.328 | 7.317 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.1189 | 13.05 | 13 | 16.91 | 17.2 | 25.759 | -- | 15.5 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.203 | 5.407
13:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.6 | 28 | 18.6 | 56 | 11.1 | 9.55 | 8.419 | -- | -- | 1.193 | 47.44 | 61.46 | 115.34 | 92.73 | 102.308 | 5.49 | 12.09 | 6.61 | 0.33 | -- | -- | 39.26 | 185.588 | 47.615 | 47.411 | 8.694 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.1624 | 13.05 | 13 | 16.8 | 17.08 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.037 | 5.407
13:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.6 | 28 | 18.6 | 56 | 11.1 | 9.55 | 8.419 | -- | -- | 1.193 | 47.44 | 61.46 | 115.34 | 92.73 | 102.308 | 5.49 | 12.09 | 6.61 | 0.33 | -- | -- | 39.26 | 185.588 | 47.615 | 47.411 | 8.694 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.1624 | 13.05 | 13 | 16.8 | 17.08 | 25.759 | -- | -- | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.037 | 5.407
14:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.9 | 28 | 18.6 | 56 | 11.14 | 9.65 | 8.456 | -- | -- | 1.193 | 47.44 | 61.46 | 114.35 | 94 | 102.281 | 5.26 | 13.23 | 7.65 | 0.33 | -- | -- | 32.55 | 178.875 | 47.277 | 54.669 | 9.977 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.1147 | 13.05 | 13 | 16.98 | 17.27 | 25.759 | -- | -- | -- | 4.8786 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
14:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 25.9 | 28 | 18.6 | 56 | 11.14 | 9.65 | 8.456 | -- | -- | 1.193 | 47.44 | 61.46 | 114.35 | 94 | 102.281 | 5.26 | 13.23 | 7.65 | 0.33 | -- | -- | 32.55 | 178.875 | 47.277 | 54.669 | 9.977 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.1147 | 13.05 | 13 | 16.98 | 17.27 | 25.759 | -- | -- | -- | 4.8786 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
15:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 24.8 | 28 | 18.6 | 56 | 11.2 | 9.75 | 8.389 | -- | -- | 1.193 | 46.83 | 61.46 | 112.38 | 93.1 | 102.319 | 5.01 | 13.82 | 6.13 | 0.34 | -- | -- | 31.99 | 178.315 | 46.212 | 43.738 | 10.399 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.2285 | 13.05 | 13 | 17.01 | 17.3 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.325 | 5.407
15:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 24.8 | 28 | 18.6 | 56 | 11.2 | 9.75 | 8.389 | -- | -- | 1.193 | 46.83 | 61.46 | 112.38 | 93.1 | 102.319 | 5.01 | 13.82 | 6.13 | 0.34 | -- | -- | 31.99 | 178.315 | 46.212 | 43.738 | 10.399 | 0 | 8.776 | 9.3 | 7.2285 | 13.05 | 13 | 17.01 | 17.3 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.325 | 5.407
16:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 23.8 | 28 | 18.6 | 56 | 11.2 | 9.57 | 8.433 | -- | -- | 1.193 | 46.83 | 61.46 | 114.35 | 85.9 | 102.214 | 4.77 | 13.82 | 5.86 | 0.33 | -- | -- | 44.02 | 190.349 | 45.523 | 34.52 | 10.879 | 9.1 | 8.776 | 9.3 | 7.2162 | 13.05 | 13 | 16.95 | 17.24 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.25 | 5.407
16:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 23.8 | 28 | 18.6 | 56 | 11.2 | 9.57 | 8.433 | -- | -- | 1.193 | 46.83 | 61.46 | 114.35 | 85.9 | 102.214 | 4.77 | 13.82 | 5.86 | 0.33 | -- | -- | 44.02 | 190.349 | 45.523 | 34.52 | 10.879 | 9.1 | 8.776 | 9.3 | 7.2162 | 13.05 | 13 | 16.95 | 17.24 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.25 | 5.407
17:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 27.1 | 28 | 18.6 | 56 | 10 | 9.68 | 8.458 | -- | -- | 1.193 | 53.79 | 61.46 | 121.38 | 74.55 | 102.419 | 4.65 | 16.26 | 6.54 | 0.34 | -- | -- | 44.47 | 190.796 | 47.699 | 34.402 | 10.881 | 7 | 8.776 | 9 | 7.2085 | 13.05 | 13 | 16.95 | 17.24 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.037 | 5.407
17:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 27.1 | 28 | 18.6 | 56 | 10 | 9.68 | 8.458 | -- | -- | 1.193 | 53.79 | 61.46 | 121.38 | 74.55 | 102.419 | 4.65 | 16.26 | 6.54 | 0.34 | -- | -- | 44.47 | 190.796 | 47.699 | 34.402 | 10.881 | 7 | 8.776 | 9 | 7.2085 | 13.05 | 13 | 16.95 | 17.24 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 19.037 | 5.407
18:00 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 21.9 | 28 | 18.6 | 56 | 9.94 | 9.61 | 8.401 | 1.07 | 70.36 | 1.193 | 49.92 | 61.46 | 125.5 | 78.06 | 102.289 | 4.58 | 15.64 | 6.76 | 0.34 | -- | -- | 51.86 | 198.187 | 45.383 | 42.668 | 12.139 | 0.1 | 8.776 | 11 | 7.1604 | 13.05 | 13 | 16.67 | 16.96 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
18:30 | 1.1 | 26 | 25.9 | 2 | 21.9 | 28 | 18.6 | 56 | 9.94 | 9.61 | 8.401 | 1.07 | 70.36 | 1.193 | 49.92 | 61.46 | 125.5 | 78.06 | 102.289 | 4.58 | 15.64 | 6.76 | 0.34 | -- | -- | 51.86 | 198.187 | 45.383 | 42.668 | 12.139 | 0.1 | 8.776 | 11 | 7.1604 | 13.05 | 13 | 16.67 | 16.96 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
19:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 30 | 27 | 18.6 | 56 | 10.06 | 9.54 | 15.11 | -- | -- | 1.193 | 48.05 | 61.46 | 126.55 | 77.88 | 102.497 | 4.52 | 16.9 | 6.22 | 0.35 | -- | -- | 50.59 | 196.913 | 46.962 | 40.564 | 11.157 | 0 | 8.776 | 9.6 | 7.1948 | 13.05 | 13 | 16.79 | 17.08 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
19:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 30 | 27 | 18.6 | 56 | 10.06 | 9.54 | 15.11 | -- | -- | 1.193 | 48.05 | 61.46 | 126.55 | 77.88 | 102.497 | 4.52 | 16.9 | 6.22 | 0.35 | -- | -- | 50.59 | 196.913 | 46.962 | 40.564 | 11.157 | 0 | 8.776 | 9.6 | 7.1948 | 13.05 | 13 | 16.79 | 17.08 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
20:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 36.6 | 27 | 18.6 | 56 | 10.03 | 9.69 | 15.125 | -- | -- | 1.193 | 48.67 | 61.46 | 127.6 | 79.55 | 102.993 | 4.46 | 17.54 | 6.25 | 0.36 | -- | -- | 49.49 | 195.814 | 44.788 | 40.92 | 6.584 | 0 | 8.776 | 9.6 | 7.1609 | 13.05 | 13 | 17.05 | 17.34 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
20:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 36.6 | 27 | 18.6 | 56 | 10.03 | 9.69 | 15.125 | -- | -- | 1.193 | 48.67 | 61.46 | 127.6 | 79.55 | 102.993 | 4.46 | 17.54 | 6.25 | 0.36 | -- | -- | 49.49 | 195.814 | 44.788 | 40.92 | 6.584 | 0 | 8.776 | 9.6 | 7.1609 | 13.05 | 13 | 17.05 | 17.34 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
21:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 35.5 | 27 | 18.6 | 56 | 10.05 | 9.63 | 15.133 | -- | -- | 1.193 | 48.67 | 61.46 | 127.6 | 76.41 | 103.559 | 4.44 | 16.26 | 6.37 | 0.58 | -- | -- | 39.42 | 185.748 | 45.343 | 41.057 | 10.227 | 0.1 | 8.776 | 9.5 | 7.0977 | 13.05 | 13 | 16.79 | 17.08 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
21:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 35.5 | 27 | 18.6 | 56 | 10.05 | 9.63 | 15.133 | -- | -- | 1.193 | 48.67 | 61.46 | 127.6 | 76.41 | 103.559 | 4.44 | 16.26 | 6.37 | 0.58 | -- | -- | 39.42 | 185.748 | 45.343 | 41.057 | 10.227 | 0.1 | 8.776 | 9.5 | 7.0977 | 13.05 | 13 | 16.79 | 17.08 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
22:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 29.5 | 27 | 18.6 | 56 | 10.04 | 9.63 | 15.107 | -- | -- | 1.193 | 42.13 | 61.46 | 127.6 | 79.55 | 103.701 | 4.37 | 17.54 | 8.45 | 2.08 | -- | -- | 52.44 | 198.764 | 45.285 | 41.024 | 11.429 | 0 | 8.776 | 9.5 | 6.9938 | 13.05 | 13 | 16.77 | 17.06 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 3 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
22:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 29.5 | 27 | 18.6 | 56 | 10.04 | 9.63 | 15.107 | -- | -- | 1.193 | 42.13 | 61.46 | 127.6 | 79.55 | 103.701 | 4.37 | 17.54 | 8.45 | 2.08 | -- | -- | 52.44 | 198.764 | 45.285 | 41.024 | 11.429 | 0 | 8.776 | 9.5 | 6.9938 | 13.05 | 13 | 16.77 | 17.06 | 24.074 | -- | -- | -- | 4.0086 | 3 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
23:00 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 26.1 | 27 | 18.6 | 56 | -- | -- | 15.077 | -- | -- | 1.193 | 31.21 | 61.46 | 126.55 | 77.88 | 104.234 | 4.41 | 15.64 | 2.89 | 3.72 | -- | -- | 48.32 | 194.644 | 45.256 | 41.725 | 11.169 | 0 | 8.776 | 9.5 | 6.9702 | 13.05 | 13 | 16.48 | 16.77 | 22.389 | 15.096 | 15.5934 | 20.2733 | 4.0086 | 3 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
23:30 | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 26.1 | 27 | 18.6 | 56 | -- | -- | 15.077 | -- | -- | 1.193 | 31.21 | 61.46 | 126.55 | 77.88 | 104.234 | 4.41 | 15.64 | 2.89 | 3.72 | -- | -- | 48.32 | 194.644 | 45.256 | 41.725 | 11.169 | 0 | 8.776 | 9.5 | 6.9702 | 13.05 | 13 | 16.48 | 16.77 | 22.389 | 15.096 | 15.5934 | 20.2733 | 4.0086 | 3 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
MAX | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 13.6 | 27 | 18.6 | 56 | 9.41 | 9.54 | 8.277 | 1.07 | 70.36 | 1.193 | 31.21 | 61.46 | 112.38 | 74.46 | 98.71 | 4.37 | 10.99 | 2.89 | 0.33 | 0 | 0 | 31.99 | 178.315 | 43.93 | 34.402 | 6.584 | 0 | 8.776 | 9 | 6.8724 | 13.05 | 13 | 16.48 | 16.77 | 22.389 | 15.096 | 15.5 | 20.2733 | 4.0086 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.325 | 5.407
MIN | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 36.6 | 28 | 20.3 | 59 | 11.28 | 9.75 | 15.133 | 1.07 | 70.93 | 1.193 | 53.79 | 61.46 | 128.65 | 94 | 104.234 | 6.12 | 17.54 | 8.45 | 3.72 | 0 | 0 | 69.85 | 216.18 | 54.473 | 67.412 | 14.521 | 13.3 | 8.776 | 12.3 | 9.1321 | 13.05 | 13.1 | 17.33 | 17.62 | 27.444 | 15.096 | 17.434 | 20.2733 | 5.0739 | 3 | 18.989 | 7.265 | 19.325 | 5.407
PROM | 1.5167 | 25.7917 | 25.6917 | 2 | 25.5875 | 27.7917 | 19.0583 | 57.25 | 10.0787 | 9.617 | 10.0744 | 1.07 | 70.645 | 1.193 | 44.4796 | 61.46 | 123.5754 | 82.2829 | 101.9377 | 5.2846 | 13.0521 | 6.6751 | 0.56083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.7279 | 191.0544 | 47.9648 | 41.9121 | 10.9901 | 3.6958 | 8.776 | 9.9833 | 7.8053 | 13.05 | 13.05 | 16.9692 | 17.2583 | 25.5484 | 15.096 | 16.1758 | 20.2733 | 4.6663 | 0.25 | 18.989 | 7.265 | 18.8923 | 5.407
INICIO | 2.1 | 26 | 25.9 | 2 | 26.8 | 28 | 18.6 | 58 | 9.94 | 9.58 | 14.699 | -- | -- | 1.193 | 45.63 | 61.46 | 127.6 | 83.74 | 99.263 | 6.12 | 10.99 | 6.48 | 0.35 | -- | -- | 69.85 | 216.18 | 43.93 | 34.823 | 11.231 | 5.3 | 8.776 | 12.3 | 9.1321 | 13.05 | 13.1 | 17.15 | 17.44 | 27.444 | -- | 17.434 | -- | 5.0739 | 0 | 18.989 | 7.265 | 18.325 | 5.407
FINAL | 1.1 | 25 | 24.9 | 2 | 26.1 | 27 | 18.6 | 56 | -- | -- | 15.077 | -- | -- | 1.193 | 31.21 | 61.46 | 126.55 | 77.88 | 104.234 | 4.41 | 15.64 | 2.89 | 3.72 | -- | -- | 48.32 | 194.644 | 45.256 | 41.725 | 11.169 | 0 | 8.776 | 9.5 | 6.9702 | 13.05 | 13 | 16.48 | 16.77 | 22.389 | 15.096 | 15.5934 | 20.2733 | 4.0086 | 3 | 18.989 | 7.265 | 18.991 | 5.407
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 21 de Mayo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.5586 | 0.40893 | 0.171 | 0.228 | 0.03673 | 3874.4545 | -- | -- | 0.61162 | 20.8423 | -- | 0.2981 | 0.18358 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.094 | 0.317 | -- | 261.497 | 0.15 | 0.037 | 56.34 | 0.081 | 0.35891 | 0.19218 | 3.83 | 0.288
00:30 | 2695 | 8.5586 | 0.40893 | 0.171 | 0.228 | 0.03673 | 3874.4545 | -- | -- | 0.61162 | 20.8423 | -- | 0.2981 | 0.18358 | 2412.23 | 0.991 | -- | 0.094 | 0.317 | -- | 261.497 | 0.15 | 0.037 | 56.34 | 0.081 | 0.35891 | 0.19218 | 3.83 | 0.288
01:00 | 2695 | 8.6496 | 0.46668 | 0.183 | 0.207 | 0.03771 | 3874.4469 | -- | -- | 0.61688 | 20.8233 | -- | 0.30399 | 0.19312 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.117 | 0.394 | -- | 261.498 | 0.157 | 0.038 | 56.34 | 0.078 | 0.37327 | 0.17974 | 3.87 | 0.282
01:30 | 2695 | 8.6496 | 0.46668 | 0.183 | 0.207 | 0.03771 | 3874.4469 | -- | -- | 0.61688 | 20.8233 | -- | 0.30399 | 0.19312 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.117 | 0.394 | -- | 261.498 | 0.157 | 0.038 | 56.34 | 0.078 | 0.37327 | 0.17974 | 3.87 | 0.282
02:00 | 2695 | 8.7427 | 0.60297 | 0.2 | 0.176 | 0.03778 | 3874.4384 | -- | -- | 0.57354 | 20.8021 | -- | 0.2813 | 0.19312 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.143 | 0.452 | -- | 261.5 | 0.153 | 0.038 | 56.34 | 0.075 | 0.40243 | 0.15794 | 3.95 | 0.275
02:30 | 2695 | 8.7427 | 0.60297 | 0.2 | 0.176 | 0.03778 | 3874.4384 | -- | -- | 0.57354 | 20.8021 | -- | 0.2813 | 0.19312 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.143 | 0.452 | -- | 261.5 | 0.153 | 0.038 | 56.34 | 0.075 | 0.40243 | 0.15794 | 3.95 | 0.275
03:00 | 2695 | 8.8361 | 0.718 | 0.197 | 0.158 | 0.03634 | 3874.4298 | -- | -- | 0.52873 | 20.7809 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.172 | 0.509 | -- | 261.501 | 0.149 | 0.037 | 56.34 | 0.079 | 0.36847 | 0.20881 | 4 | 0.278
03:30 | 2695 | 8.8361 | 0.718 | 0.197 | 0.158 | 0.03634 | 3874.4298 | -- | -- | 0.52873 | 20.7809 | -- | 0.25975 | 0.19801 | 2412.17 | 0.983 | -- | 0.172 | 0.509 | -- | 261.501 | 0.149 | 0.037 | 56.34 | 0.079 | 0.36847 | 0.20881 | 4 | 0.278
04:00 | 2695 | 8.9296 | 0.813 | 0.198 | 0.147 | 0.03487 | 3874.4286 | -- | -- | 0.48336 | 20.7778 | -- | 0.27038 | 0.22369 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.205 | 0.563 | -- | 261.502 | 0.144 | 0.036 | 56.34 | 0.092 | 0.35101 | 0.22919 | 4.06 | 0.28
04:30 | 2695 | 8.9296 | 0.813 | 0.198 | 0.147 | 0.03487 | 3874.4286 | -- | -- | 0.48336 | 20.7778 | -- | 0.27038 | 0.22369 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.205 | 0.563 | -- | 261.502 | 0.144 | 0.036 | 56.34 | 0.092 | 0.35101 | 0.22919 | 4.06 | 0.28
05:00 | 2695 | 9.03 | 0.91 | 0.205 | 0.129 | 0.03655 | 3874.4338 | -- | -- | 0.43746 | 20.7907 | -- | 0.29222 | 0.23443 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.242 | 0.579 | -- | 261.503 | 0.14 | 0.036 | 56.34 | 0.104 | 0.32754 | 0.26233 | 4.12 | 0.282
05:30 | 2695 | 9.03 | 0.91 | 0.205 | 0.129 | 0.03655 | 3874.4338 | -- | -- | 0.43746 | 20.7907 | -- | 0.29222 | 0.23443 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.242 | 0.579 | -- | 261.503 | 0.14 | 0.036 | 56.34 | 0.104 | 0.32754 | 0.26233 | 4.12 | 0.282
06:00 | 2695 | 9.1277 | 1.0099 | 0.206 | 0.119 | 0.03704 | 3874.4408 | -- | -- | 0.39263 | 20.8082 | -- | 0.30399 | 0.21842 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.286 | 0.577 | 104.24 | 261.504 | 0.136 | 0.035 | 56.34 | 0.12 | 0.30602 | 0.28394 | 4.28 | 0.284
06:30 | 2695 | 9.1277 | 1.0099 | 0.206 | 0.119 | 0.03704 | 3874.4408 | -- | -- | 0.39263 | 20.8082 | -- | 0.30399 | 0.21842 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.286 | 0.577 | 104.24 | 261.504 | 0.136 | 0.035 | 56.34 | 0.12 | 0.30602 | 0.28394 | 4.28 | 0.284
07:00 | 2695 | 9.2365 | 1.1098 | 0.191 | 0.13 | 0.03879 | 3874.4521 | -- | -- | 0.34832 | 20.8362 | 306.477 | 0.2981 | 0.19801 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.326 | 0.593 | -- | 261.506 | 0.131 | 0.034 | 56.34 | 0.136 | 0.27145 | 0.32745 | 4.42 | 0.286
07:30 | 2695 | 9.2365 | 1.1098 | 0.191 | 0.13 | 0.03879 | 3874.4521 | -- | -- | 0.34832 | 20.8362 | 306.477 | 0.2981 | 0.19801 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.326 | 0.593 | -- | 261.506 | 0.131 | 0.034 | 56.34 | 0.136 | 0.27145 | 0.32745 | 4.42 | 0.286
08:00 | 2695 | 9.3367 | 1.201 | 0.198 | 0.114 | 0.03904 | 3874.4609 | -- | -- | 0.30547 | 20.8582 | -- | 0.31576 | 0.19312 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.35 | 0.591 | -- | 261.507 | 0.126 | 0.031 | 56.34 | 0.139 | 0.26997 | 0.32863 | 4.67 | 0.288
08:30 | 2695 | 9.3367 | 1.201 | 0.198 | 0.114 | 0.03904 | 3874.4609 | -- | -- | 0.30547 | 20.8582 | -- | 0.31576 | 0.19312 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.35 | 0.591 | -- | 261.507 | 0.126 | 0.031 | 56.34 | 0.139 | 0.26997 | 0.32863 | 4.67 | 0.288
09:00 | 2695 | 9.438 | 1.294 | 0.218 | 0.088 | 0.03919 | 3874.4582 | -- | -- | 0.30188 | 20.8514 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.323 | 0.586 | -- | 261.498 | 0.121 | 0.029 | 56.34 | 0.141 | 0.28937 | 0.31339 | 4.9 | 0.289
09:30 | 2695 | 9.438 | 1.294 | 0.218 | 0.088 | 0.03919 | 3874.4582 | -- | -- | 0.30188 | 20.8514 | -- | 0.31576 | 0.19801 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.323 | 0.586 | -- | 261.498 | 0.121 | 0.029 | 56.34 | 0.141 | 0.28937 | 0.31339 | 4.9 | 0.289
10:00 | 2695 | 9.5552 | 1.378 | 0.216 | 0.086 | 0.04322 | 3874.457 | -- | -- | 0.31555 | 20.8484 | -- | 0.34088 | 0.18831 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.237 | 0.568 | -- | 261.489 | 0.117 | 0.027 | 56.34 | 0.142 | 0.28937 | 0.31107 | 5.15 | 0.291
10:30 | 2695 | 9.5552 | 1.378 | 0.216 | 0.086 | 0.04322 | 3874.457 | -- | -- | 0.31555 | 20.8484 | -- | 0.34088 | 0.18831 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.237 | 0.568 | -- | 261.489 | 0.117 | 0.027 | 56.34 | 0.142 | 0.28937 | 0.31107 | 5.15 | 0.291
11:00 | 2695 | 9.6821 | 1.342 | 0.213 | 0.091 | 0.04743 | 3874.4481 | -- | -- | 0.32936 | 20.8264 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.117 | 0.547 | -- | 261.481 | 0.111 | 0.024 | 56.34 | 0.142 | 0.2954 | 0.30761 | 5.4 | 0.292
11:30 | 2695 | 9.6821 | 1.342 | 0.213 | 0.091 | 0.04743 | 3874.4481 | -- | -- | 0.32936 | 20.8264 | -- | 0.35371 | 0.17893 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.117 | 0.547 | -- | 261.481 | 0.111 | 0.024 | 56.34 | 0.142 | 0.2954 | 0.30761 | 5.4 | 0.292
12:00 | 2695 | 9.7927 | 1.273 | 0.201 | 0.106 | 0.04601 | 3874.4396 | -- | -- | 0.34331 | 20.8051 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.132 | 0.514 | -- | 261.472 | 0.101 | 0.023 | 56.34 | 0.14 | 0.29238 | 0.30188 | 5.66 | 0.294
12:30 | 2695 | 9.7927 | 1.273 | 0.201 | 0.106 | 0.04601 | 3874.4396 | -- | -- | 0.34331 | 20.8051 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.132 | 0.514 | -- | 261.472 | 0.101 | 0.023 | 56.34 | 0.14 | 0.29238 | 0.30188 | 5.66 | 0.294
13:00 | 2695 | 9.5536 | 1.213 | 0.195 | 0.117 | 0.04352 | 3874.4402 | -- | -- | 0.3572 | 20.8066 | -- | 0.38082 | 0.15706 | 2412 | 0.961 | -- | 0.121 | 0.482 | -- | 261.463 | 0.09 | 0.026 | 56.34 | 0.138 | 0.29994 | 0.30188 | 5.91 | 0.295
13:30 | 2695 | 9.5536 | 1.213 | 0.195 | 0.117 | 0.04352 | 3874.4402 | -- | -- | 0.3572 | 20.8066 | -- | 0.38082 | 0.15706 | 2412 | 0.961 | -- | 0.121 | 0.482 | -- | 261.463 | 0.09 | 0.026 | 56.34 | 0.138 | 0.29994 | 0.30188 | 5.91 | 0.295
14:00 | 2695 | 9.317 | 1.153 | 0.194 | 0.12 | 0.04066 | 3874.4219 | -- | -- | 0.36962 | 20.7612 | -- | 0.37404 | 0.14898 | 2412.01 | 0.961 | -- | 0.072 | 0.441 | -- | 261.454 | 0.08 | 0.028 | 56.34 | 0.136 | 0.30146 | 0.29734 | 6.14 | 0.296
14:30 | 2695 | 9.317 | 1.153 | 0.194 | 0.12 | 0.04066 | 3874.4219 | -- | -- | 0.36962 | 20.7612 | -- | 0.37404 | 0.14898 | 2412.01 | 0.961 | -- | 0.072 | 0.441 | -- | 261.454 | 0.08 | 0.028 | 56.34 | 0.136 | 0.30146 | 0.29734 | 6.14 | 0.296
15:00 | 2695 | 9.072 | 1.0774 | 0.174 | 0.143 | 0.03759 | 3874.4128 | -- | -- | 0.38168 | 20.7384 | -- | 0.37404 | 0.13757 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.016 | 0.422 | -- | 261.446 | 0.07 | 0.031 | 56.34 | 0.135 | 0.30298 | 0.29621 | 6.37 | 0.296
15:30 | 2695 | 9.072 | 1.0774 | 0.174 | 0.143 | 0.03759 | 3874.4128 | -- | -- | 0.38168 | 20.7384 | -- | 0.37404 | 0.13757 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.016 | 0.422 | -- | 261.446 | 0.07 | 0.031 | 56.34 | 0.135 | 0.30298 | 0.29621 | 6.37 | 0.296
16:00 | 2695 | 8.8411 | 1.0288 | 0.165 | 0.153 | 0.04311 | 3874.3991 | -- | -- | 0.39356 | 20.7043 | -- | 0.3876 | 0.14509 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.052 | 0.399 | -- | 261.437 | 0.061 | 0.033 | 56.34 | 0.135 | 0.29994 | 0.30302 | 6.56 | 0.295
16:30 | 2695 | 8.8411 | 1.0288 | 0.165 | 0.153 | 0.04311 | 3874.3991 | -- | -- | 0.39356 | 20.7043 | -- | 0.3876 | 0.14509 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.052 | 0.399 | -- | 261.437 | 0.061 | 0.033 | 56.34 | 0.135 | 0.29994 | 0.30302 | 6.56 | 0.295
17:00 | 2695 | 8.5894 | 1.1098 | 0.161 | 0.165 | 0.04289 | 3874.3927 | 71.175 | 29.851 | 0.40602 | 20.6884 | 305.89 | 0.37404 | 0.13757 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.079 | 0.381 | -- | 261.428 | 0.054 | 0.035 | 56.34 | 0.135 | 0.30602 | 0.2906 | 6.6 | 0.293
17:30 | 2695 | 8.5894 | 1.1098 | 0.161 | 0.165 | 0.04289 | 3874.3927 | 71.175 | 29.851 | 0.40602 | 20.6884 | 305.89 | 0.37404 | 0.13757 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.079 | 0.381 | -- | 261.428 | 0.054 | 0.035 | 56.34 | 0.135 | 0.30602 | 0.2906 | 6.6 | 0.293
18:00 | 2695 | 8.3348 | 1.219 | 0.158 | 0.169 | 0.04423 | 3874.3957 | -- | -- | 0.42021 | 20.696 | -- | 0.36049 | 0.13757 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.082 | 0.367 | 104.24 | 261.42 | 0.049 | 0.034 | 56.34 | 0.135 | 0.29994 | 0.30417 | 6.45 | 0.286
18:30 | 2695 | 8.3348 | 1.219 | 0.158 | 0.169 | 0.04423 | 3874.3957 | -- | -- | 0.42021 | 20.696 | -- | 0.36049 | 0.13757 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.082 | 0.367 | 104.24 | 261.42 | 0.049 | 0.034 | 56.34 | 0.135 | 0.29994 | 0.30417 | 6.45 | 0.286
19:00 | 2695 | 8.076 | 1.279 | 0.144 | 0.189 | 0.03784 | 3874.4167 | -- | -- | 0.43668 | 20.7483 | -- | 0.34088 | 0.14509 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.082 | 0.33 | -- | 261.411 | 0.056 | 0.033 | 56.34 | 0.134 | 0.32445 | 0.27845 | 6.29 | 0.284
19:30 | 2695 | 8.076 | 1.279 | 0.144 | 0.189 | 0.03784 | 3874.4167 | -- | -- | 0.43668 | 20.7483 | -- | 0.34088 | 0.14509 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.082 | 0.33 | -- | 261.411 | 0.056 | 0.033 | 56.34 | 0.134 | 0.32445 | 0.27845 | 6.29 | 0.284
20:00 | 2695 | 7.997 | 1.213 | 0.145 | 0.187 | 0.03237 | 3874.442 | -- | -- | 0.4625 | 20.8112 | -- | 0.36049 | 0.16991 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.082 | 0.28 | -- | 261.402 | 0.075 | 0.031 | 56.34 | 0.134 | 0.37167 | 0.23792 | 6.12 | 0.282
20:30 | 2695 | 7.997 | 1.213 | 0.145 | 0.187 | 0.03237 | 3874.442 | -- | -- | 0.4625 | 20.8112 | -- | 0.36049 | 0.16991 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.082 | 0.28 | -- | 261.402 | 0.075 | 0.031 | 56.34 | 0.134 | 0.37167 | 0.23792 | 6.12 | 0.282
21:00 | 2695 | 8.0976 | 1.1233 | 0.15 | 0.177 | 0.02906 | 3874.4728 | -- | -- | 0.48941 | 20.8878 | -- | 0.35371 | 0.16991 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.083 | 0.288 | -- | 261.394 | 0.094 | 0.03 | 56.34 | 0.134 | 0.40899 | 0.19733 | 5.91 | 0.279
21:30 | 2695 | 8.0976 | 1.1233 | 0.15 | 0.177 | 0.02906 | 3874.4728 | -- | -- | 0.48941 | 20.8878 | -- | 0.35371 | 0.16991 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.083 | 0.288 | -- | 261.394 | 0.094 | 0.03 | 56.34 | 0.134 | 0.40899 | 0.19733 | 5.91 | 0.279
22:00 | 2695 | 8.204 | 1.045 | 0.158 | 0.165 | 0.02506 | 3874.503 | -- | -- | 0.51631 | 20.963 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.083 | 0.312 | -- | 261.385 | 0.114 | 0.029 | 56.34 | 0.133 | 0.42763 | 0.17811 | 5.75 | 0.277
22:30 | 2695 | 8.204 | 1.045 | 0.158 | 0.165 | 0.02506 | 3874.503 | -- | -- | 0.51631 | 20.963 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.083 | 0.312 | -- | 261.385 | 0.114 | 0.029 | 56.34 | 0.133 | 0.42763 | 0.17811 | 5.75 | 0.277
23:00 | 2695 | 8.3031 | 0.9613 | 0.165 | 0.153 | 0.0111 | 3874.5234 | -- | -- | 0.53975 | 21.0299 | -- | 0.29222 | 0.16553 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.083 | 0.335 | -- | 261.376 | 0.132 | 0.029 | 56.34 | 0.132 | 0.43328 | 0.17411 | 5.59 | 0.274
23:30 | 2695 | 8.3031 | 0.9613 | 0.165 | 0.153 | 0.0111 | 3874.5234 | -- | -- | 0.53975 | 21.0299 | -- | 0.29222 | 0.16553 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.083 | 0.335 | -- | 261.376 | 0.132 | 0.029 | 56.34 | 0.132 | 0.43328 | 0.17411 | 5.59 | 0.274

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 21 de Mayo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.88
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.62
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.493
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.65
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/05/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.02
21/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 12:17:59 | 1.8
21/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 12:18:00 | 15:59:59 | 1.3
21/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 16:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 21 de Mayo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/05/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 39.32
21/05/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 18.077
21/05/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 12:30:00 | 19:30:00 | 100
21/05/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/05/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 21 de Mayo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 586.86 | 586.86 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/05/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/05/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/05/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 350.7 | 325.679 | 0 | m3
21/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
21/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8039.62 | 8039.62 | 0 | m3
21/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59590.73 | 59590.73 | 0 | m3
21/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21634.71 | 21634.71 | 0 | m3
21/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
21/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.58 | 790.58 | 0 | m3
21/05/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.47 | 1029.47 | 0 | m3
21/05/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1508.2 | 1508.666 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
21/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
21/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2902.9 | 2902.9 | 0 | m3
21/05/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6867.07 | 6402.041 | 0 | m3 | ARRANQUE DE LA UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES. La diferencia en el stock final corresponde a variaciones asociadas a precisión de transmisores.
21/05/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55695.96 | 55839.8054 | 143.8454 | m3 | Recepcion de combustible
21/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 3.32 | 3.32 | 0 | m3
21/05/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 21 de Mayo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1154
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 522.62
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 713.37
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 892.9812
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 27.9057
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2035.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 12.662
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 12.359
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 191524.986
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 85897.96
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1012375
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1002769
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1058454
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1118455.87
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1123388.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2243190
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 493950
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1281047.104
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1299653.488
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1344230.285
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 28143
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1574781
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10376.03
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 1815.19
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 463.1852
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1325244
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 171736.295

## PRESIÓN_GAS
jueves, 21 de Mayo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/05/2026 00:00 | 872.3 | 2987.1874 | 70.47 | 70.47 | 4474.6 | 508.97 | 7704 | 23160 | 4395.9518 | 4136.5531 | 4394.2504 | 4392.3507 | 6610.2 | 6562.987
21/05/2026 01:00 | 873.5 | 3055.4726 | 72.27 | 72.27 | 4474.6 | 513.87 | 7984 | 23206 | 4413.5219 | 4179.3182 | 4411.4284 | 4410.0269 | 6642.4 | 6568.638
21/05/2026 02:00 | 873.6 | 2941.1329 | 74.51 | 74.51 | 4474.6 | 512.89 | 8233 | 22990 | 4450.8781 | 4253.3596 | 4448.8422 | 4447.2816 | 6641.3 | 6566.531
21/05/2026 03:00 | 877 | 2870.2925 | 76.8 | 76.8 | 4474.6 | 516.81 | 8451 | 23157 | 4473.4001 | 4298.7815 | 4471.0815 | 4470.034 | 6640.5 | 6570.585
21/05/2026 04:00 | 877.3 | 2820.2856 | 78.53 | 78.53 | 4474.6 | 515.83 | 8655 | 23290 | 4469.7032 | 4282.8754 | 4467.2237 | 4465.9564 | 6639.3 | 6577.354
21/05/2026 05:00 | 877.2 | 2784.6466 | 79.04 | 79.04 | 4474.6 | 512.89 | 8731 | 23206 | 4432.1395 | 4199.8741 | 4429.9652 | 4428.5816 | 6639.3 | 6576.937
21/05/2026 06:00 | 877.1 | 2759.1843 | 78.18 | 78.18 | 4474.6 | 511.91 | 8708 | 23217 | 4350.5542 | 3958.4262 | 4348.4043 | 4347.4666 | 6640.1 | 6565.268
21/05/2026 07:00 | 872.6 | 2741.8236 | 76.47 | 76.47 | 4474.6 | 513.87 | 8592 | 22709 | 4298.8834 | 3953.9096 | 4296.9886 | 4295.7618 | 6639.3 | 6553.487
21/05/2026 08:00 | 871.4 | 2988.345 | 76.1 | 76.1 | 4474.6 | 513.87 | 8482 | 22704 | 4306.8881 | 3997.6329 | 4304.515 | 4304.2366 | 6640.1 | 6547.514
21/05/2026 09:00 | 871.6 | 2989.7413 | 75.72 | 75.72 | 4474.6 | 513.87 | 8372 | 22770 | 4295.8183 | 3979.6089 | 4293.0789 | 4293.6954 | 6640.9 | 6645.976
21/05/2026 10:00 | 870.9 | 2989.5021 | 74.33 | 74.33 | 4474.6 | 511.91 | 8261 | 22630 | 4255.841 | 3920.3189 | 4252.1091 | 4257.373 | 6640.5 | 6977.896
21/05/2026 11:00 | 870.4 | 2988.345 | 73.04 | 73.04 | 4474.6 | 502.1 | 8151 | 22759 | 4234.4779 | 3881.7661 | 4230.2783 | 4238.6566 | 6638.9 | 7034.563
21/05/2026 12:00 | 867 | 2989.5021 | 71.87 | 71.87 | 4474.6 | 507.98 | 8088 | 22649 | 4199.8996 | 3811.3235 | 4195.5642 | 4204.3632 | 6607.5 | 7035.108
21/05/2026 13:00 | 864.6 | 2994.1315 | 70.79 | 70.79 | 4474.6 | 507.98 | 8029 | 22680 | 4213.3399 | 3825.4772 | 4208.9572 | 4218.8724 | 6607.5 | 7033.198
21/05/2026 14:00 | 861.9 | 2989.2597 | 70.75 | 70.75 | 4474.6 | 507.98 | 7972 | 22666 | 4219.6994 | 3830.801 | 4215.4315 | 4224.9969 | 6608.7 | 7031.26
21/05/2026 15:00 | 861.2 | 2989.2607 | 70.7 | 70.7 | 4467.8 | 514.85 | 7946 | 22691 | 4270.9506 | 3944.7475 | 4267.0795 | 4274.8386 | 6605.9 | 7029.964
21/05/2026 16:00 | 861.7 | 2989.5021 | 70.65 | 70.65 | 4474.6 | 512.89 | 7920 | 22600 | 4285.1169 | 3969.86 | 4281.8698 | 4287.4225 | 6607.5 | 7027.255
21/05/2026 17:00 | 864 | 2989.9818 | 70.17 | 70.17 | 4474.6 | 511.91 | 7847 | 22653 | 4224.9183 | 3792.7886 | 4222.6566 | 4225.312 | 6605.9 | 7022.973
21/05/2026 18:00 | 866.3 | 3012.8889 | 69.11 | 69.11 | 4474.6 | 516.81 | 7697 | 22673 | 4187.0513 | 3684.4852 | 4185.0753 | 4185.4633 | 6594.5 | 7020.891
21/05/2026 19:00 | 869 | 2981.6423 | 68.45 | 68.45 | 4474.7 | 515.83 | 7547 | 22635 | 4222.7302 | 3739.1731 | 4221.2982 | 4220.6195 | 6529.8 | 7018.753
21/05/2026 20:00 | 865.8 | 2991.8171 | 67.87 | 67.87 | 4474.7 | 511.91 | 7322 | 22815 | 4204.874 | 3699.5948 | 4203.2169 | 4201.7116 | 6468.5 | 7043.402
21/05/2026 21:00 | 866.3 | 2991.5768 | 66.93 | 66.93 | 4474.7 | 513.87 | 7133 | 22734 | 4199.707 | 3686.6718 | 4198.624 | 4196.603 | 6374.7 | 7056.902
21/05/2026 22:00 | 865.9 | 2987.1874 | 66.55 | 66.55 | 4474.7 | 517.79 | 7004 | 22836 | 4229.766 | 3769.4732 | 4228.3943 | 4226.4289 | 6370.4 | 7054.716
21/05/2026 23:00 | 866.1 | 2984.8726 | 68.14 | 68.14 | 4481.6 | 510.93 | 7048 | 22788 | 4324.8935 | 3996.2352 | 4323.2139 | 4321.1196 | 6484.6 | 7052.461

## TEMP_AMB
jueves, 21 de Mayo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/05/2026 00:00 | 18 | 28.29 | 28.29 | 21.8 | 21.8 | 21.89 | 21.89 | 21 | 35.9 | 22 | 22 | 24.82 | 21.91 | 20.4 | 22.78
21/05/2026 01:00 | 18 | 28.29 | 28.29 | 21.8 | 21.8 | 21.84 | 21.84 | 20.9 | 35.84 | 21.9 | 21.8 | 24.8299 | 21.9899 | 20.4 | 22.9
21/05/2026 02:00 | 18 | 28.09 | 28.09 | 22 | 22 | 21.83 | 21.83 | 21 | 35.6 | 21.6 | 21.6 | 24.87 | 21.86 | 20.4 | 22.67
21/05/2026 03:00 | 18 | 27.91 | 27.91 | 21.9 | 21.9 | 21.72 | 21.72 | 20.9 | 35.66 | 21.1 | 21.2 | 24.97 | 21.94 | 20.3 | 22.34
21/05/2026 04:00 | 18 | 27.94 | 27.94 | 21.6 | 21.6 | 21.63 | 21.63 | 20.6 | 35.66 | 20.8 | 21.3 | 24.94 | 21.6 | 20.2 | 22.24
21/05/2026 05:00 | 18 | 27.71 | 27.71 | 21.8 | 21.8 | 21.55 | 21.55 | 20.7 | 35.45 | 21 | 21 | 24.93 | 21.63 | 20.2 | 22.03
21/05/2026 06:00 | 18 | 27.58 | 27.58 | 21.8 | 21.8 | 21.52 | 21.52 | 20.7 | 35.4 | 20.2 | 20 | 24.9899 | 21.55 | 20.2 | 22.14
21/05/2026 07:00 | 18 | 27.32 | 27.32 | 21.9 | 21.9 | 21.52 | 21.52 | 20.9 | 35.22 | 20.4 | 20.3 | 25.14 | 21.78 | 20.4 | 22.23
21/05/2026 08:00 | 17 | 27.34 | 27.34 | 22.2 | 22.2 | 21.62 | 21.62 | 21.2 | 36 | 21.9 | 22.5 | 25.47 | 22.26 | 20.6 | 22.67
21/05/2026 09:00 | 19 | 26.81 | 26.81 | 22.9 | 22.9 | 21.97 | 21.97 | 21.7 | 37.52 | 24.3 | 24.6 | 25.68 | 22.42 | 21.6 | 22.87
21/05/2026 10:00 | 21 | 28.16 | 28.16 | 22.9 | 22.9 | 22.31 | 22.31 | 22 | 38.79 | 25.1 | 26.5 | 26.32 | 22.93 | 21.7 | 23.3
21/05/2026 11:00 | 21 | 29.81 | 29.81 | 23.1 | 23.1 | 22.96 | 22.96 | 22.4 | 39.9 | 25 | 26.8 | 26.83 | 23.5 | 23 | 23.69
21/05/2026 12:00 | 24 | 30.06 | 30.06 | 23.1 | 23.1 | 23.57 | 23.57 | 22.9 | 38.29 | 25.3 | 27.2 | 27.33 | 23.31 | 23.4 | 24.11
21/05/2026 13:00 | 24 | 29.35 | 29.35 | 23.4 | 23.4 | 24.17 | 24.17 | 22.6 | 37.48 | 25.1 | 27.4 | 27.9 | 23.8299 | 23.4 | 24.68
21/05/2026 14:00 | 25 | 30.49 | 30.49 | 23.5 | 23.5 | 24.69 | 24.69 | 22.7 | 37.72 | 25 | 27.1 | 28.32 | 23.98 | 23.1 | 25.5
21/05/2026 15:00 | 25 | 31.11 | 31.11 | 23.3 | 23.3 | 25.09 | 25.09 | 22.5 | 37.86 | 25.1 | 26.2 | 28.52 | 24.28 | 23.4 | 26.25
21/05/2026 16:00 | 23 | 31.59 | 31.59 | 23.3 | 23.3 | 25.39 | 25.39 | 22.2 | 37.57 | 24.4 | 25 | 28.55 | 24.27 | 23.1 | 26.71
21/05/2026 17:00 | 22 | 31.91 | 31.91 | 23.3 | 23.3 | 25.28 | 25.28 | 21.2 | 37.45 | 23.6 | 23.4 | 25.23 | 23.53 | 22 | 25.78
21/05/2026 18:00 | 19 | 31.94 | 31.94 | 22.4 | 22.4 | 24.77 | 24.77 | 21 | 36.35 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 22.62 | 20.9 | 24.14
21/05/2026 19:00 | 19 | 28.73 | 28.73 | 21.6 | 21.6 | 24.11 | 24.11 | 20.8 | 35.74 | 21.8 | 22.5 | 23.67 | 22.23 | 20.3 | 23.45
21/05/2026 20:00 | 18 | 25.63 | 25.63 | 21.8 | 21.8 | 23.53 | 23.53 | 21.1 | 34.96 | 21.4 | 22.4 | 24.2399 | 22.1 | 20.5 | 23.56
21/05/2026 21:00 | 18 | 25.18 | 25.18 | 21.9 | 21.9 | 23.05 | 23.05 | 20.9 | 35.18 | 21.5 | 22.3 | 24.37 | 22.5799 | 20.5 | 23.79
21/05/2026 22:00 | 18 | 26.62 | 26.62 | 21.8 | 21.8 | 22.71 | 22.71 | 21 | 35.03 | 21.3 | 22.3 | 24.3 | 22.04 | 20.2 | 23.62
21/05/2026 23:00 | 18 | 27.06 | 27.06 | 21.7 | 21.7 | 22.32 | 22.32 | 21.1 | 34.63 | 21.4 | 22.3 | 24.2399 | 22.11 | 19.9 | 23.48

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 21 de Mayo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/05/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1835 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00
21/05/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 21/05/2026 06:00 | 22/05/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 21 de Mayo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
21/05/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 26.95 | 19.8145 | 44.06 |  |  | 6.5 | 7.8 | 6.89 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | [8 empty] | 6.9238 | 6.622 |  |  |  | 7.9 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 26.82 | 19.8145 | 43.72 |  |  | 6.4 | 7.6 | 7.41 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.3394 | 6.4642 |  |  |  | 8.18 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 01:30 | 25 | 0 | 0 | 25.49 | 19.8145 | 44.44 |  |  | 6.3 | 7.3 | 7.63 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  |  | 12.2 | 12.2 | [8 empty] | 5.324 | 5.7866 |  |  |  | 7.94 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 02:00 | 25 | 0 | 0 | 26.45 | 19.8145 | 37.81 |  |  | 6.1 | 8.1 | 7.85 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 12 | 12 | [8 empty] | 5.8988 | 6.7396 |  |  |  | 8.77 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 25.9 | 19.8145 | 41 |  |  | 5.8 | 8.7 | 7.73 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 12 | 12 | [8 empty] | 6.127 | 6.2226 |  |  |  | 7.6 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 25.89 | 19.8145 | 42.99 |  |  | 6.7 | 8.1 | 7.39 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 11.6 | 11.6 | [8 empty] | 6.127 | 5.7231 |  |  |  | 7.99 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 23.63 | 19.8145 | 42.8 |  |  | 6.6 | 8.9 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 12.9 | 12.9 | [8 empty] | 6.127 | 5.4764 |  |  |  | 7.17 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 23.63 | 19.8145 | 41.43 |  |  | 6.7 | 9.1 | 6.42 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 12.9 | 12.9 | [8 empty] | 6.127 | 5.2697 |  |  |  | 7.33 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 04:30 | 25 | 0 | 0 | 23.95 | 19.8145 | 34.41 |  |  | 6.5 | 8.7 | 6.39 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 12.7 | 12.7 | [8 empty] | 6.127 | 5.3681 |  |  |  | 7.08 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 05:00 | 25 | 0 | 0 | 24.39 | 19.8145 | 42.79 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 6.77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 4.9444 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575
21/05/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 27.13 | 19.8145 | 40.16 | 0 | 0 | 5.9 | 8.8 | 6.75 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 18.011 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 4.6929 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
21/05/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 24.63 | 19.8145 | 39.24 | 0 | 0.05 | 5 | 8.5 | 6.47 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 13.1119 | 230.93 | 230.93 | 230.93 | 230.93 | 0 | 0 | 8.66 | 6.127 | 3.9638 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 3.083
21/05/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 27.38 | 19.8145 | 41.16 | 3.08 | 9.52 | 4.7 | 8.8 | 6.74 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.04 | 0.04 | 62.1 | 10.8 | 10.8 | 144.1378 | 518.177 | 518.177 | 518.177 | 518.177 | 1.9035 | 70.376 | 42.237 | 6.127 | 3.6233 | 44.6279 | 17.5441 | 35.09 | 7.25 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 96.091 | 20.966
21/05/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 27.41 | 19.8145 | 40.62 | 10.48 | 26.32 | 4.4 | 8.8 | 6.62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21.6 | 21.6 | 268.93 | 9.8 | 9.8 | 416.4147 | 755.967 | 755.967 | 755.967 | 755.967 | 17.0744 | 194.041 | 80.222 | 6.127 | 3.7767 | 261.9345 | 168.3083 | 73.235 | 8.38 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 238.52 | 30.9695
21/05/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 27.49 | 19.8145 | 39.58 | 36.48 | 42.66 | 3.5 | 9 | 7.38 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 266.18 | 266.18 | 530.43 | 10.7 | 10.7 | 723.4753 | 814.995 | 814.995 | 814.995 | 814.995 | 50.9111 | 343.127 | 140.152 | 6.127 | 3.8533 | 531.247 | 437.0901 | 132.195 | 7.25 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 373.997 | 43.5695
21/05/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 27.49 | 19.8145 | 40.61 | 62.04 | 55.08 | 3.1 | 9 | 6.66 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 522.64 | 522.64 | 750.71 | 11 | 11 | 837.7412 | 840.1 | 840.1 | 840.1 | 840.1 | 137.9895 | 470.673 | 209.793 | 6.127 | 4.552 | 774.8406 | 728.7793 | 240.473 | 7.53 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 495.017 | 67.6525
21/05/2026 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 26.55 | 18.8058 | 40.64 | 98.91 | 497.89 | 2.8 | 9.1 | 6.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 758.66 | 758.66 | 808.64 | 11.6 | 11.6 | 866.3488 | 850.304 | 850.304 | 850.304 | 850.304 | 180.9801 | 588.705 | 532.027 | 6.127 | 4.5712 | 840.734 | 824.5607 | 589.753 | 7.41 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 606.358 | 109.8425
21/05/2026 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 24.65 | 18.8058 | 41.38 | 120.81 | 609.03 | 2.7 | 8.9 | 7.07 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 834.33 | 834.33 | 824.93 | 10.4 | 10.4 | 880.8734 | 852.716 | 852.716 | 852.716 | 852.716 | 309.0613 | 703.123 | 859.773 | 6.127 | 5.1706 | 813.6749 | 835.6629 | 862.22 | 7.4 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 706.753 | 189.1045
21/05/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 25.86 | 18.8058 | 41.13 | 148.02 | 714.93 | 3.7 | 8.4 | 6.92 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 846.29 | 846.29 | 839.5 | 10.2 | 10.2 | 882.6201 | 850.436 | 850.436 | 850.436 | 850.436 | 515.0569 | 789.695 | 858.305 | 6.127 | 5.4106 | 864.0556 | 836.0342 | 858.676 | 7.75 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 788.365 | 266.506
21/05/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 26.98 | 18.8058 | 39.56 | 162.5 | 792.68 | 4.7 | 8 | 7.82 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 842.65 | 842.65 | 837.57 | 11.3 | 11.3 | 875.3062 | 839.063 | 839.063 | 839.063 | 839.063 | 683.2722 | 875.325 | 853.738 | 6.127 | 5.6383 | 863.868 | 827.7387 | 853.115 | 7.92 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 856.084 | 547.6625
21/05/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 26.47 | 18.8058 | 41.48 | 206.95 | 867.92 | 5.2 | 7.5 | 7.71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 832.11 | 832.11 | 845.71 | 12.3 | 12.3 | 867.0501 | 841.035 | 841.035 | 841.035 | 841.035 | 728.2915 | 934.899 | 841.899 | 6.127 | 6.637 | 850.637 | 814.5004 | 839.977 | 8.52 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 906.019 | 550.153
21/05/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 26.79 | 18.8058 | 40.36 | 271.06 | 392.95 | 5.3 | 6.8 | 8.15 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 841.72 | 841.72 | 848.64 | 11.1 | 11.1 | 866.7199 | 845.799 | 845.799 | 845.799 | 845.799 | 806.2325 | 981.286 | 842.084 | 6.127 | 6.5496 | 843.1828 | 820.3845 | 839.449 | 8.11 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 937.322 | 630.2145
21/05/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 26.5 | 18.8058 | 42.44 | 423.71 | 1067.68 | 6.3 | 6.5 | 8.48 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 804.09 | 804.09 | 847.79 | 11.9 | 11.9 | 870.4182 | 850.734 | 850.734 | 850.734 | 850.734 | 866.0851 | 976.559 | 836.402 | 6.127 | 6.7455 | 879.148 | 831.0592 | 837.032 | 7.94 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 953.165 | 843.05
21/05/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 26.46 | 18.8058 | 41.99 | 583.82 | 847.91 | 6.2 | 6.4 | 8.58 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 829.58 | 829.58 | 848 | 10.7 | 10.7 | 873.7309 | 841.779 | 841.779 | 841.779 | 841.779 | 901.1824 | 997.583 | 848.875 | 6.127 | 5.7001 | 856.8283 | 819.3459 | 851.72 | 8.17 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 954.982 | 831.87
21/05/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 25.59 | 18.8058 | 40.96 | 924.58 | 683.94 | 6.7 | 6.8 | 7.86 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 821.7 | 821.7 | 851.71 | 10.9 | 10.9 | 866.2183 | 828.298 | 828.298 | 828.298 | 828.298 | 886.2514 | 976.297 | 850.506 | 6.127 | 5.2074 | 853.3546 | 811.7343 | 853.474 | 7.85 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 948.066 | 837.113
21/05/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 25.59 | 18.8058 | 40.96 | 937.14 | 363.66 | 6.3 | 8.3 | 8.22 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 826.86 | 826.86 | 743 | 11.6 | 11.6 | 845.0008 | 869.527 | 869.527 | 869.527 | 869.527 | 871.4239 | 791.512 | 852.624 | 6.127 | 5.3954 | 854.1153 | 826.6859 | 856.124 | 8.74 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 799.968 | 834.055
21/05/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 25.65 | 18.8058 | 42.51 | 911 | 931.6 | 6.7 | 8 | 8.37 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 830.76 | 830.76 | 884.71 | 11.4 | 11.4 | 892.9355 | 853.176 | 853.176 | 853.176 | 853.176 | 893.3563 | 820.122 | 851.534 | 6.127 | 4.6781 | 847.7886 | 825.6318 | 861.655 | 8.9 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 867.463 | 832.654
21/05/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 25.65 | 18.8058 | 42.31 | 882.51 | 890.71 | 7.1 | 8 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 841.57 | 841.57 | 810.43 | 13.1 | 13.1 | 861.0092 | 847.02 | 847.02 | 847.02 | 847.02 | 835.2272 | 811.317 | 849.722 | 6.127 | 5.0075 | 853.4959 | 829.9122 | 858.422 | 9.29 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 798.22 | 824.596
21/05/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 25.71 | 18.8058 | 43.17 | 810.44 | 881.03 | 7 | 7.7 | 9.01 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 846.85 | 846.85 | 878.71 | 10.6 | 10.6 | 875.1657 | 807.898 | 807.898 | 807.898 | 807.898 | 467.9765 | 723.333 | 840.63 | 6.127 | 5.6535 | 848.6322 | 837.0784 | 847.094 | 9.01 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 692.466 | 800.865
21/05/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 25.74 | 18.8058 | 41.34 | 733.36 | 631.65 | 7 | 7.2 | 9.41 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 849.96 | 849.96 | 800.21 | 9.9 | 9.9 | 833.2292 | 701.366 | 701.366 | 701.366 | 701.366 | 437.4849 | 604.118 | 816.77 | 6.127 | 5.979 | 825.3331 | 759.5229 | 822.695 | 9.68 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 596.232 | 747.6505
21/05/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 25.61 | 18.8058 | 43.54 | 599.93 | 567.77 | 7.1 | 7.7 | 9.51 | 9 | 9 | 9 | 9 | 824.87 | 824.87 | 747.36 | 12.8 | 12.8 | 726.7765 | 451.496 | 451.496 | 451.496 | 451.496 | 278.1266 | 480.443 | 666.74 | 6.127 | 6.0413 | 635.0274 | 654.0294 | 674.462 | 9.76 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 472.158 | 651.108
21/05/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 25.59 | 18.8058 | 43.1 | 411.41 | 428.93 | 7.3 | 7.4 | 9.18 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 645.42 | 645.42 | 414.71 | 12.2 | 12.2 | 493.8815 | 206.426 | 206.426 | 206.426 | 206.426 | 223.6234 | 293.679 | 569.939 | 6.127 | 7.2402 | 578.3172 | 629.5257 | 556.776 | 9.34 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 321.025 | 443.4805
21/05/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 25.65 | 18.9351 | 44 | 107.19 | 91.54 | 7 | 6.7 | 9.22 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 505.33 | 505.33 | 311.21 | 12.7 | 12.7 | 263.2345 | 19.675 | 19.675 | 19.675 | 19.675 | 148.1184 | 250.435 | 259.104 | 6.127 | 8.684 | 329.5813 | 336.9106 | 247.804 | 9.5 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 171.185 | 139.282
21/05/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 25.63 | 18.9351 | 43.84 | 109 | 49.57 | 6.8 | 7.2 | 9.01 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 278.97 | 278.97 | 41.09 | 12.8 | 12.8 | 24.9278 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 100.0152 | 67.335 | 17.914 | 6.127 | 8.906 | 97.0659 | 94.1986 | 18.238 | 9.33 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 55.697 | 5.6615
21/05/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 24.96 | 18.9351 | 43.22 | 42.04 | 18.88 | 7.1 | 7.3 | 9.28 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 61.41 | 61.41 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4816 | 0.681 | 0 | 6.127 | 9.6218 | 3.3598 | 1.7265 | 0 | 9.47 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
21/05/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 22.59 | 18.9351 | 42.14 | 0.83 | 1.4 | 7.2 | 7 | 9.64 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0205 | 0 | 0 | 6.127 | 10.0142 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
21/05/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 23.11 | 18.9351 | 42.14 | 0 | 0.01 | 7.5 | 6.9 | 9.97 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1982 | 0 | 0 | 6.127 | 10.3868 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
21/05/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 26.46 | 18.9351 | 43.25 | 0 | 0 | 6.8 | 7 | 9.65 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 10.7365 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
21/05/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 25.92 | 18.9351 | 46.29 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.127 | 10.6274 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0605
21/05/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 25.9 | 18.9351 | 44.22 |  |  | 6.7 | 6.9 | 9.19 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  |  | 10.3 | 10.3 | [8 empty] | 6.127 | 10.201 |  |  |  | 9.75 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4495 | 0 | 0 | 0
21/05/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 25.94 | 18.9351 | 44.36 |  |  | 6.7 | 7.2 | 8.98 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  |  | 8.9 | 8.9 | [8 empty] | 6.127 | 1.8732 |  |  |  | 9.53 | 9.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 208.5017 | 0 | 0
21/05/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 24.8 | 18.9351 | 42.45 |  |  | 7.3 | 7.6 | 8.97 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 9.9 | 9.9 | [8 empty] | 6.127 | 9.9147 |  |  |  | 8.96 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 208.5017 | 0 | 0
21/05/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 25.99 | 18.9351 | 41.8 |  |  | 7.4 | 7.8 | 8.35 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  |  |  | 9.6 | 9.6 | [8 empty] | 6.127 | 9.2154 |  |  |  | 9.55 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 208.5017 | 0 | 0
21/05/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 25.99 | 18.9351 | 43.87 |  |  | 7.5 | 7.4 | 8.91 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | [8 empty] | 6.127 | 7.7735 |  |  |  | 9.71 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 208.5017 | 0 | 0
21/05/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 25.9 | 18.9351 | 41.54 |  |  | 6.7 | 6.7 | 9.06 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 10.8 | 10.8 | [8 empty] | 6.127 | 7.6149 |  |  |  | 8.74 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 245.2962 | 0 | 0
21/05/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 25.92 | 18.9351 | 44.13 |  |  | 6.9 | 6.7 | 9.07 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  |  | 11.2 | 11.2 | [8 empty] | 6.127 | 7.3039 |  |  |  | 9.51 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 245.2962 | 0 | 0
21/05/2026 | 23:30 | 25 | 0 | 0 | 25.45 | 18.9351 | 42.98 |  |  | 6.8 | 8.1 | 8.91 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |  | 10.4 | 10.4 | [8 empty] | 6.127 | 2.8119 |  |  |  | 9.67 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 245.2962 | 0 | 0
22/05/2026 | 00:00 | 25 | 0 | 0 | 25.41 | 18.9351 | 42.82 |  |  | 7.5 | 8.5 | 9.31 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 10.2 | 10.2 | [8 empty] | 6.127 | 6.8152 |  |  |  | 8.9164 | 8.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5017 | 245.2962 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 21 de Mayo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
21/05/2026 | 00:30 | 28 | 0 | 0 | 82.22 | 84.2154 | 158.24 | 262.12 | 614.7954
21/05/2026 | 01:00 | 28 | 0 | 0 | 81.83 | 84.2154 | 157.01 | 254.91 | 605.9654
21/05/2026 | 01:30 | 29 | 0 | 0 | 70.09 | 84.2154 | 160.09 | 257.68 | 601.0754
21/05/2026 | 02:00 | 29 | 0 | 0 | 72.89 | 84.2154 | 136.19 | 257.36 | 579.6554
21/05/2026 | 02:30 | 28 | 0 | 0 | 70.7 | 84.2154 | 148.75 | 253.59 | 585.2554
21/05/2026 | 03:00 | 28 | 0 | 0 | 70.68 | 84.2154 | 155.99 | 256.29 | 595.1754
21/05/2026 | 03:30 | 25 | 0 | 0 | 73.7 | 84.2154 | 152.95 | 259.98 | 595.8454
21/05/2026 | 04:00 | 25 | 0 | 0 | 73.71 | 84.2154 | 148.08 | 263.85 | 594.8554
21/05/2026 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 74.38 | 84.2154 | 122.05 | 262.97 | 572.6154
21/05/2026 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 75.84 | 84.2154 | 151.78 | 263.85 | 604.6854
21/05/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 73.63 | 84.2154 | 151.43 | 261.84 | 601.1154
21/05/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 67.26 | 84.2154 | 147.96 | 254.48 | 583.9154
21/05/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 64.26 | 84.2154 | 156.72 | 255.23 | 588.4254
21/05/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 64.33 | 84.2154 | 154.65 | 255.42 | 586.6154
21/05/2026 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 63.91 | 84.2154 | 138.3 | 239.26 | 556.6854
21/05/2026 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 63.91 | 84.2154 | 141.9 | 260.14 | 581.1654
21/05/2026 | 08:30 | 27 | 0 | 0 | 67.41 | 73.0396 | 149.34 | 259.9 | 576.6896
21/05/2026 | 09:00 | 27 | 0 | 0 | 62.68 | 73.0396 | 152.04 | 262.51 | 577.2696
21/05/2026 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 61.08 | 73.0396 | 143.43 | 231.62 | 537.1696
21/05/2026 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 63.8 | 73.0396 | 137.96 | 255.51 | 558.3096
21/05/2026 | 10:30 | 29 | 0 | 0 | 61.13 | 73.0396 | 129.47 | 254.91 | 547.5496
21/05/2026 | 11:00 | 29 | 0 | 0 | 61.9 | 73.0396 | 125.98 | 252.31 | 542.2296
21/05/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 0 | 62.14 | 73.0396 | 154.89 | 241.4 | 558.4696
21/05/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 0 | 62.03 | 73.0396 | 153.24 | 262.34 | 577.6496
21/05/2026 | 12:30 | 28 | 0 | 0 | 67.55 | 73.0396 | 147.99 | 261.47 | 578.0496
21/05/2026 | 13:00 | 28 | 0 | 0 | 67.55 | 73.0396 | 147.99 | 262.54 | 579.1196
21/05/2026 | 13:30 | 26 | 0 | 0 | 67.76 | 73.0396 | 170.06 | 263.24 | 600.0996
21/05/2026 | 14:00 | 26 | 0 | 0 | 67.76 | 73.0396 | 169.28 | 262.78 | 598.8596
21/05/2026 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 68.11 | 73.0396 | 167.4 | 260.66 | 599.2096
21/05/2026 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 68.17 | 73.0396 | 160.29 | 259.81 | 591.3096
21/05/2026 | 15:30 | 28 | 0 | 0 | 67.62 | 73.0396 | 167.52 | 259.45 | 595.6296
21/05/2026 | 16:00 | 28 | 0 | 0 | 67.56 | 73.0396 | 165.83 | 257.72 | 592.1496
21/05/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 67.77 | 69.2019 | 163.23 | 258.21 | 587.4119
21/05/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 67.71 | 69.2019 | 162.64 | 243.35 | 571.9019
21/05/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 72.72 | 69.2019 | 168.02 | 202.58 | 541.5219
21/05/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 65.76 | 69.2019 | 163.81 | 215.31 | 543.0819
21/05/2026 | 18:30 | 28 | 0 | 0 | 68.94 | 69.2019 | 144.32 | 228.21 | 538.6719
21/05/2026 | 19:00 | 28 | 0 | 0 | 77.88 | 69.2019 | 148.12 | 250.78 | 573.9819
21/05/2026 | 19:30 | 28 | 0 | 0 | 69.06 | 69.2019 | 169.6 | 260.61 | 596.4719
21/05/2026 | 20:00 | 28 | 0 | 0 | 69 | 69.2019 | 162.02 | 225 | 553.2219
21/05/2026 | 20:30 | 27 | 0 | 0 | 71.75 | 69.2019 | 165.36 | 217.91 | 551.2219
21/05/2026 | 21:00 | 27 | 0 | 0 | 68.55 | 69.2019 | 158.25 | 262.81 | 585.8119
21/05/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 69.7 | 69.2019 | 141.23 | 264.49 | 573.6219
21/05/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 69.7 | 69.2019 | 148.22 | 268.04 | 584.1619
21/05/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 68.38 | 69.2019 | 146.94 | 263.49 | 578.0119
21/05/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 68.44 | 69.2019 | 156.1 | 263.2 | 586.9419
21/05/2026 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 68.3 | 69.2019 | 150.86 | 251.14 | 570.5019
22/05/2026 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 68.18 | 69.2019 | 150.3 | 260.18 | 578.8619
EJEC MWh |  | 682 | 0 | 0 | 1649.715 | 1811.6554 | 3661.91 | 6081.225 | 13886.5054

## FLUJOS
jueves, 21 de Mayo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 16.0862 | -23.8687 | -34.8364 | 36.311 |  | 37.807 | -83.4132 | 67.3348 |  | 33.3754 | -28.86 | -44.943 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 11.2712 | 43.782 | 10.221 | 10.3834 | 17.1371 | 4.4199 | 4.9438 | 5.6866 |  |  | -67.46 | -67.48 |  | 28.86 | 44 | 17.715 | 0.254 | -63.63 | -64.24 | -51.76 | 64.32 | 64.66 | 13.7032 | 4.5062 | 60.2949 | 62.4257 | 43.4643 | -50.9254 | -50.7433 | 8.6691 | 8.5753 | 72.2931 | 73.5068 | 6.8464 | 6.3289 | -441.6654 | -18.1981 | -9.5 | -9.6 | 56.3646 | 55.6442 | -4.7015 |  | -52.2383 | 4.3431 | 8.2871 | 5.6987 | 476.1191 | 120.5176 | 120.5176 | -489.6199 | 462.8302 |  | -29.2547 | 29.3736 | 86.9518 | 27.55 | 27.13 | 56.43 | 81.98 | -29.0645 | -28.9305 | 97.3736 | 98.4712 | 38.1361 | -138.1275 | -138.6738 | -0.0447 |  |  | 27.699 | 105.9 | 95.5 | -15.27 | 43.5713 | 43.3063 | 42.8079 | 5.9636 | 6.1324 | 28.2974 | -80.2467 | 31.6201 | 13.6344 | 55.24 | 30.33 | 37.7417 | 35.7468 | -28.8381 |  |  |  | -116.0604 |  |  | -85.1 | -83.9 | 22.4094 | 38.6 | 45.58 | 52.7 | 38.55 | -5.43 | 63.147 | 116.3266 | -30.47 | -30.95 | 107.33 | 39.95 | 121.1636 | 118.0364 | 0 | -0.6636 | 201.7219 | 158.2526 | 151.7887 | 154.1703 | 103.0133 | 80.81 | -28.843 | 506.1542 | 381.0134 |  | -27.4104 | -25.503 |  | 1.563 | 1.71 | 82.992 | -50.3671 | -53.2096 | -35.633 | 0 | -8.37 | 83.7 | 6.8466 | -27.0197 | -37.3554 | -36.145 | 9.5109 | -69.7278 | 41.5733 | 20.9352 | 24.0797 |  | 41.4017 | 41.2504 | 39.4545 | 28.8025 | 29.1374 | -18.4202 | 2.9299 | 1.5525 | -27.0193 | -18.7288 | -3.3307 | -27.03 | 9.991 | 0.9036 | -6.28 | 18.76 | 0 |  | -11.019 | 4.426 |  | 27.87 | 19.455 | 25.2317 | 14.96 | 66.6733 | 24.8 | -3.3071 | -4.7517 | -4.9669 | 1.617 |  |  | -17.3299 | -13.0772 | 13.1266 | 13.684 | 57.4381 | 59.2147 | -117.0609 | -16.9739 | 21.3413 | 10.7737 | 11.6868 | 7.4624 | 7.2578 | 13.2698 | 183.3739 | 183.018 | 197.8 | -198.4705 | -466.0422 | 469.5062 | 526.3994 | -176.0436 | -174.9026 | [6 empty] | 0.5301 | 0.4092 | -76.9118 | -75.9391 | 153.89 | 152.57 | 38.2 | 37.1 | 20.9001 | 34.96 | -459.3409 | 107.9323 | 107.5855 | 11.4 | 10.5 | 0.4 | 0.6 |  | 1.1064 | -513.4416 | -352.8308 | 530.7368 | 378.2335 | 25.0972 | -361.5666 | 365.3939 | -349.8727 | -139.7824 | -354.2758 |  |  | 353.2327 | -521.6814 | 146.6329 | -380.988 | 380.8476 | -10.6775 | 24.305 | 15.12 | 1.292 | 1.293 | -15.12 | -8.88 |  | 9.3187 | -30.2937 | -25.8686 | 19.8 | 54.275 | 55.064 |  |  | 52.2293 | 51.349 | 52.1768 |  | -8.4 | 37.677 | 6.28 |  | 47.8882 |  |  | 47.3449 |  | 0 | 6.6752 | -6.2 | 5.2 | 61.2382 | 60.9083
21/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 15.3592 | -22.1615 | 9.4957 | 34.6579 |  | 37.2912 | -103.143 | 64.8807 |  | 32.1097 | -35.52 | -29.799 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 10.9578 | 60.2554 | 9.0707 | 9.0944 | 14.8654 | 5.3524 | 5.3566 | 4.0084 |  |  | -65.01 | -64.65 |  | 35.52 | 28.6 | 16.584 | 0.246 | -63.47 | -63.62 | -46.3 | 63.86 | 64.25 | 13.6326 | 4.071 | 58.5948 | 60.0895 | 44.5716 | -50.9349 | -50.3779 | 22.6633 | 27.5763 | 69.8665 | 71.0488 | 16.1609 | 16.8015 | -476.4087 | -15.9574 | -9.9 | -9.8 | 56.9771 | 55.52 | -4.4032 |  | -52.0718 | 2.6582 | 6.9604 | 4.7208 | 516.0983 | 124.9122 | 124.2408 | -522.3951 | 482.2009 |  | -20.6707 | 22.0801 | 82.8303 | 27.73 | 26.59 | 53.56 | 80.26 | -27.1891 | -27.0551 | 93.5992 | 94.2594 | 40.5941 | -138.9289 | -139.8205 | -2.1848 |  |  |  | 103.1 | 93.2 | -14.78 | 40.6065 | 39.7149 | 39.4929 | -2.9214 | -2.4138 | 47.4351 | -88.1752 | 52.0991 | 12.6984 | 51.45 | 28.28 | 36.8042 | 34.8679 | -28.5766 |  |  |  | -126.6988 |  |  | -80.3 | -79.2 | 21.926 | 36.6 | 41.88 | 49.8 | 36.19 | -4.77 | 65.255 | 125.7822 | -30.02 | -30.73 | 103.57 | 37.35 | 125.8727 | 123.6182 | 5.1909 | 4.6545 | 206.6488 | 163.5662 | 157.1797 | 157.5745 | 96.5369 | 74.5846 | -28.95 | 533.7198 | 397.9141 |  | -28.8653 | -26.9193 |  | 17.5132 | 16.4548 | 56.88 | -49.8664 | -50.6764 | -37.173 | 14.12 | -7.8 | 1 | 11.2478 | -13.1351 | -36.9804 | -35.5517 | 7.5552 | -71.9351 | 45.7782 | 20.2173 | 24.3406 |  | 40.5525 | 40.6754 | 39.4307 | 26.4581 | 26.4581 | -17.248 | -3.1914 | -3.356 | -17.1317 | 0 | -4.3854 | -23.86 | 10.2718 | 0.8682 | -6.47 | 17.63 | 0 | 8.3048 | -11.289 | 4.212 |  | 28.72 | 9.1565 | 17.3733 | 14.5 | 69.5788 | 26 | -10.222 | -9.7692 | -10.6031 | 1.5049 |  |  | -15.5628 | -19.4153 | 13.334 | 19.6622 | 59.4782 | 59.3436 | -125.1041 | -16.3753 | 39.1242 | 1.26 | 12.2518 | 6.9936 | 6.7093 | 13.7959 | 185.2875 | 184.3608 | 199.5 | -197.6866 | -467.1306 | 468.3443 | 531.7713 | -176.0436 | -174.9026 | 0 | 5.9901 | 80.0139 | 79.6231 |  |  | 2.0023 | 0.5631 | -75.6583 | -75.2266 | 153.69 | 152.72 | 35.5 | 36.8 | 20.7143 | 34.4 | -463.1693 | 107.5703 | 107.151 | 10.5 | 8.8 | 0.5 | 0.6 | 1.4233 | 1.0117 | -517.1162 | -368.4284 | 545.8268 | 376.3039 | 14.5971 | -365.8136 | 364.9973 | -350.6949 | -142.8081 | -359.9466 |  |  | 350.2543 | -522.5698 | 150.9923 | -380.3452 | 380.743 | -9.9661 | 27.672 | 14.64 | 1.422 | 1.424 | -14.48 | -9.44 |  | 10.1671 | -32.079 | -26.3661 | 20.6 | 54.446 | 52.678 |  |  | 52.077 | 52.4664 | 53.2886 |  | -7 | 37.7739 | 6 |  | 47.7208 |  |  | 47.0872 |  | 0 | 5.462 | -7.8 | 6.2 | 63.056 | 50.5532
21/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 15.0407 | -21.6507 | 9.115 | 34.8181 |  | 35.9277 | -99.1104 | 63.1426 |  | 31.2421 | -35.52 | -29.128 | 24.2 | 18.216 | -24.2 | 10.8715 | 57.1062 | 13.5258 | 13.554 | 22.5163 | 5.1849 | 5.0706 | 4.3539 |  |  | -65.29 | -65.23 |  | 35.52 | 26.4 | 17.558 | 0.251 | -60.73 | -60.82 | -52.11 | 61.53 | 61.53 | 13.3333 | 4.5117 | 57.0674 | 58.8309 | 49.2053 | -51.3798 | -51.1867 | 5.5781 | 6.0879 | 74.4429 | 75.61 | 3.057 | 2.0294 | -445.1604 | -15.4254 | -11.2 | -11.4 | 57.7603 | 55.944 | -4.2172 |  | -54.6998 | 3.49 | 7.6071 | 5.2504 | 485.885 | 106.2349 | 106.5706 | -473.7278 | 449.2548 |  | -33.9348 | 35.2018 | 80.7446 | 26.55 | 25.66 | 51.85 | 77.73 | -22.2327 | -22.0987 | 92.3818 | 94.0067 | 39.3696 | -129.8928 | -129.4101 | -0.7873 | 0 |  |  | 100.1 | 90.7 | -14.63 | 41.4917 | 41.0668 | 40.6882 | -2.5664 | -2.1296 | 32.0773 | -72.5968 | 35.4419 | 12.3505 | 48.79 | 27.07 | 35.3979 | 33.5495 | -27.6788 |  |  |  | -110.5182 |  |  | -75.4 | -74.4 | 21.9424 | 35 | 38.22 | 47.42 | 34.71 | -4.17 | 65.565 | 107.8436 | -30.84 | -30.87 | 102 | 35.89 | 109.8182 | 106.9636 | 3.7811 | 3.0455 | 195.0864 | 150.4085 | 143.5891 | 146.2981 | 127.802 | 108.9218 | -26.825 | 489.3427 | 409.3239 |  | -28.3399 | -26.819 |  | 7.999 | 8.5671 | 176.7 | -70.4628 | -71.7573 | -70.4065 | 16.74 | -14.47 | 117.9 | 10.8765 | -30.5448 | -36.6811 | -35.4298 | 10.123 | -104.2315 | 74.5164 | 19.8593 | 23.5276 |  | 41.1326 | 41.6239 | 40.1209 | 20.5971 | 20.932 | -22.7741 | -1.8982 | -1.7453 | -24.7222 | -14.7635 | -5.0153 | -25.7 | 9.7786 | 0.8219 | -6.51 | 17.25 | 0 |  | -11.427 | 4.22 |  | 27.74 | 15.4256 | 24.6699 | 14.86 | 68.0873 | 27 | -9.1418 | -9.5701 | -10.3978 | 1.4583 |  |  | -15.1062 | -17.7877 | 14.2298 | 18.3367 | 60.783 | 61.9568 | -119.6565 | -15.9091 | 38.5677 | 2.7957 | 12.1725 | 6.5639 | 6.2031 | 13.9533 | 181.6822 | 182.8134 | 200.7 | -199.2607 | -453.2542 | 455.1265 | 533.1613 | -173.0981 | -172.2423 |  | 5.8846 | 78.0007 | 79.3067 | -76.1811 |  | 1.387 | 1.9034 | -74.1862 | -75.3492 | 152.5 | 149.56 | 35.6 | 36.5 | 20.9813 | 33.6 | -463.0011 | 107.2541 | 107.0133 | 10.5 | 9.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3093 |  | -527.6641 | -373.7145 | 537.2877 | 372.2615 | 8.1723 | -363.0685 | 362.5134 | -350.8781 | -145.0442 | -358.7106 |  |  | 356.6501 | -519.168 | 149.7858 | -371.0278 | 377.3594 | -9.7546 | 27.909 | 14.56 | 1.475 | 1.487 | -14.4 | -9.6 |  | 10.1091 | -31.3771 | -25.8106 | 20.6 | 52.979 | 51.275 |  |  | 51.7634 | 50.4717 | 50.9636 |  | -5.5 | 37.8319 | 5.76 |  | 47.3797 |  |  | 46.7889 |  |  | 4.971 | -6.5 | 7.2 | 79.4872 | 41.0968
21/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 14.9318 | -21.4048 | 8.7583 | 33.9793 |  | 34.8661 | -94.0657 | 61.2002 |  | 30.2098 | -35.52 | -27.304 | 24.2 | 18.216 |  | 10.4498 | 53.3716 | 13.2439 | 13.5267 | 22.7246 | 5.3231 | 4.9635 | 3.4172 |  |  | -63.53 | -63.29 |  | 35.52 | 26.4 | 16.879 | 0.247 | -63.47 | -64.11 | -46.22 | 63.75 | 64.05 | 12.2581 | 4.681 | 56.0712 | 57.6176 | 48.0892 | -56.4804 | -56.2675 | 28.1176 | 30.81 | 70.2275 | 71.334 | 19.3431 | 12.4543 | -454.8868 | -18.2782 | -10.6 | -10.6 | 62.5304 | 60.7599 | -3.8038 |  | -61.7045 | 3.0468 | 6.9775 | 4.9799 | 494.064 | 97.5371 | 97.2625 | -457.7512 | 446.6371 |  | -40.4993 | 42.3388 | 76.4035 | 25.98 | 24.17 | 48.71 | 76.08 | -19.9554 | -19.5535 | 94.6217 | 95.4966 | 40.2349 | -127.5433 | -124.3406 | -1.5598 |  | 21.2989 | 27.117 | 100.2 | 90.8 | -14.36 | 40.7821 | 40.2945 | 39.8495 | -6.782 | -6.8065 | 26.987 | -61.4803 | 29.2135 | 12.8834 | 46.82 | 26.17 | 34.4604 | 32.6706 | -27.15 |  |  |  | -102.0728 |  |  | -70.6 | -71.9 | 22.0193 | 33.7 | 36.32 | 46.32 | 33.61 | -3.62 | 63.674 | 100.5907 | -30.67 | -31.06 | 99.26 | 35.05 | 103.0182 | 98.7273 | 2.1186 | 1.1091 | 184.7767 | 144.3607 | 137.0122 | 137.6736 | 124.0104 | 104.8357 | -26.229 | 467.0367 | 406.1031 |  | -28.4346 | -26.8389 |  | 20.4888 | 21.5711 | 165.948 | -69.4775 | -71.7547 | -69.8542 | 18.71 | -8.09 | 84.9 | 10.8488 | -6.5887 | -36.4279 | -35.1236 | 7.4209 | -98.9796 | 69.6416 | 19.5001 | 24.1852 |  | 41.0176 | 41.4214 | 40.0427 | 19.4249 | 19.7598 | -24.7835 | -0.3585 | 0.0495 | -24.9137 | -15.0643 | -4.3854 | -25.7 | 10.179 | 0.7999 | -6.98 | 18.65 |  |  | -11.546 | 4.185 | 12.9188 | 28 | 15.8026 | 26.9729 | 14.51 | 68.0431 | 26.5 | -9.2837 | -9.2889 | -10.0526 | 1.3926 |  |  | -15.6876 | -17.1379 | 13.861 | 17.821 | 60.2334 | 62.1977 | -122.5752 | -15.2694 | 38.2354 | 4.2883 | 12.0047 | 6.2123 | 5.9816 | 13.9965 | 181.6262 | 182.7491 | 199.9 | -199.9976 | -455.5815 | 462.5099 | 540.2557 | -172.9515 | -172.0861 |  | 5.0199 | 82.4456 | 79.2756 |  | -76.2291 | 2.211 | 2.1231 | -73.1464 | -72.8822 | 152.25 | 150.84 | 35.9 | 36.2 | 20.6331 | 34 | -459.7367 | 105.3085 | 104.3688 | 10.5 | 6.4 | -1 | -0.9 |  | 1.1384 | -530.8672 | -373.0097 | 527.2595 | 369.851 | 3.1982 | -359.9359 | 362.0532 | -344.8035 | -144.4191 | -351.9882 |  |  | 345.2965 | -514.5023 | 150.3176 | -372.6776 | 372.6251 | -10.5457 | 29.073 | 14.24 | 1.507 | 1.502 | -13.44 | -9.68 |  | 10.1091 | -31.9936 | -26.3966 | 21.4 | 54.423 | 53.677 |  |  | 51.9776 | 52.0372 | 53.235 |  | -5.6 | 38.173 | 5.64 |  | 47.7026 |  |  | 47.0065 |  |  | 4.5875 | -8.5 | 8.5 | 83.9653 | 42.6804
21/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 14.7711 | -21.0758 | 8.82 | 33.5487 |  | 33.9996 | -91.8809 | 60.3891 |  | 30.1799 | -31.08 | -27.852 |  | 18.216 | -24.2 | 9.9115 | 52.1886 | 13.3561 | 13.4707 | 22.4601 | 5.2098 | 4.9796 | 2.9587 |  |  | -62.68 | -62.71 |  | 31.08 | 26.4 | 16.35 | 0.245 | -62.89 | -64 | -44.21 | 64.52 | 64.69 | 12.3515 | 4.8594 | 54.7957 | 56.5034 | 46.6644 | -60.4958 | -60.3489 | 30.3599 | 30.4629 | 69.5264 | 70.8171 | 21.879 | 21.9367 | -438.6841 | -19.7443 | -10.1 | -10.2 | 65.9653 | 64.6401 | -3.5324 |  | -68.2608 | 3.1737 | 7.2976 | 4.9832 | 478.0723 | 89.3582 | 88.6868 | -452.1747 | 416.8111 |  | -39.1462 | 40.1966 |  | 25.21 | 23.25 | 47.62 | 75.3 | -19.8215 | -19.8215 | 92.6009 | 93.6158 | 38.3131 | -112.4072 | -110.8345 | 0.3963 |  |  |  | 96.6 | 87.2 | -13.65 | 44.9981 | 44.3387 | 43.703 | 0.535 | 0.7196 | 12.8181 | -51.5368 | 13.0498 | 12.2294 | 45.81 | 25.79 | 33.5229 | 31.7917 | -26.4593 |  |  |  | -86.5864 |  |  | -70.5 | -72.1 | 21.6238 | 33.2 | 33.44 | 44.9 | 32.92 | -2.97 | 62.7285 | 83.7823 | -31.11 | -31.37 | 99.63 | 33.47 | 84.5091 | 85.3818 | -3.6132 | -4.0455 | 173.3898 | 130.2111 | 125.021 | 126.5195 | 125.0046 | 107.7308 | -26.03 | 464.8329 | 417.9769 |  | -28.402 | -26.6611 |  | 24.4745 | 23.5086 | 142.908 | -76.6115 | -77.9009 | -70.5261 | 0 | -14.83 | 101.4 | 10.6098 | 3.3604 | -35.9333 | -34.9674 | 7.5177 | -104.2206 | 72.8277 | 19.9686 | 25.0081 |  | 40.9935 | 41.2006 | 39.6346 | 19.2575 | 19.2575 | -27.2954 | 5.347 | 5.5519 | -29.4446 | -19.0473 | -5.9895 | -27.51 | 10.1497 | 0.7864 | -6.75 | 18.45 | 0 |  |  | 4.158 | 10.962 | 27.06 | 19.4654 | 30.2312 | 14.66 | 68.1642 | 27.1 | -8.8496 | -9.6638 | -10.1915 | 1.3586 |  |  | -15.9423 | -16.3837 | 16.2084 | 17.198 | 59.1098 | 62.1983 | -119.0662 | -15.2952 | 38.2869 | 3.4775 | 12.6204 | 5.9682 | 5.7284 | 14.1847 | 181.1023 | 179.9389 | 200.3 | -201.6198 | -457.9218 | 461.0688 | 551.0519 | -170.9492 | -171.7261 |  | 0 | 76.7085 | 76.2023 |  |  | 3.09 | 3.7931 | -72.1119 | -72.8567 | 153.01 | 151.7 | 36.2 | 35.9 | 20.695 | 34 | -450.3596 | 102.5281 | 101.6889 |  | 6.4 | -2.8 | -2.6 |  |  | -537.6531 | -383.1822 | 522.6788 | 369.8664 | -12.3235 | -358.4814 | 356.3298 | -344.4035 | -143.3416 | -345.8257 |  |  | 341.054 | -504.3378 | 150.1467 | -367.1506 | 361.6173 | -10.466 | 28.676 | 14 | 1.461 | 1.463 | -13.92 | -10.24 |  | 10.1396 | -32.372 | -26.3081 | 21.3 | 50.863 | 51.041 |  |  | 49.3913 | 50.0103 | 50.0552 |  | -6.2 | 36.2655 | 5.6 |  | 47.7045 |  |  | 47.05 |  |  | 4.3288 | -8.1 | 7.2 | 90.202 | 33.673
21/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 14.6147 |  | 8.6174 |  |  | 33.5035 | -91.8848 | 60.1266 |  | 29.7627 | -31.08 | -27.966 | 24.2 | 18.216 |  | 10.7706 | 53.3718 | 12.9865 | 13.1083 | 21.6447 | 5.2742 | 5.288 | 2.4676 |  |  | -61.6 | -61.71 |  | 31.08 | 26.4 | 16.2 | 0.244 | -56.29 | -56.4 | -53.17 | 56.85 | 57.29 | 12.5622 | 4.6607 | 55.1075 | 56.8988 | 44.4361 | -48.7388 | -48.9991 | 6.1658 | 6.1838 | 70.4255 | 70.7134 | 1.0166 | -0.2862 | -413.308 | -18.0225 | -9.4 | -9.4 | 55.0978 | 53.6521 | -4.1299 |  | -52.7058 | 2.5601 | 6.8865 | 4.7758 | 452.7725 | 98.3611 | 97.9034 | -455.5418 | 411.7554 |  | -26.4907 | 28.1738 | 75.1959 | 25.19 | 23.75 | 47.63 | 74.44 | -22.0987 | -22.3666 | 90.0427 | 90.3691 | 39.1964 | -112.8458 | -112.305 | -2.299 | 0 | 20.9062 | 26.714 | 94.7 | 85.5 | -13.69 | 43.3776 | 42.0013 | 41.6886 | -4.1992 | -4.2468 | 27.4176 | -62.8928 | 29.094 | 12.5525 | 45.66 | 25.72 | 33.0542 | 31.3522 | -26.4436 |  |  |  | -97.649 |  |  |  | -69.8 | 21.4481 | 32.4 | 33.6 | 44.26 | 32.25 | -3.24 | 61.6435 | 95.8079 | -30.92 | -31.09 | 98.11 | 33.05 | 96.7091 | 94.5091 | 0 | -0.5727 | 179.2684 | 135.7843 | 130.418 | 131.761 | 102.295 | 84.0993 | -27.154 | 467.7007 | 423.5414 |  | -28.3007 | -26.5849 |  | 39.447 | 36.7887 | 46.128 | -58.9362 | -60.2073 | -45.8767 | 0 | -13.87 | 1 | 10.6416 | 30.8446 | -36.4172 | -35.6878 | 8.5345 | -80.4004 | 50.1693 | 19.8314 | 23.8123 |  | 41.54 | 41.9702 | 40.4582 | 21.6019 | 20.4297 | -25.6208 | 2.2282 | 1.8521 | -29.1922 | -18.9316 | -3.3967 | -28.58 | 9.7786 | 0.7633 | -6.46 | 19.67 | 0 |  |  | 4.2 |  | 27.58 | 20.7392 | 29.8744 |  | 68.7361 | 26.9 | -8.009 | -9.4887 | -10.1775 | 1.3168 |  |  | -16.4988 | -15.7715 | 13.8179 | 15.9196 | 61.0958 | 62.0011 | -116.8819 | -15.1269 | 37.0424 | 4.8207 | 12.4194 | 6.0073 | 5.7284 | 13.8573 | 186.0542 | 185.7492 | 197 | -197.4804 | -461.8246 | 466.184 | 555.7751 | -176.0907 | -175.0155 |  | 5.182 | 77.5922 | 77.126 |  |  | 3.2108 | 3.837 | -73.8969 | -72.4363 | 151.52 | 151.11 | 40.2 | 39.2 | 20.7762 | 33.52 | -469.604 | 107.0907 | 106.0685 | 10.5 | 14 | -1.2 | -1.1 | 1.3344 | 1.031 | -546.5295 | -391.9023 | 539.1857 | 375.2625 | -7.4917 | -367.8304 | 367.9538 | -346.9859 | -148.7226 | -358.2209 |  |  | 355.8753 | -522.3398 | 156.0688 | -369.5663 | 375.0507 | -10.4935 | 28.378 | 15.44 | 1.461 | 1.463 | -15.68 | -8.56 |  | 8.4703 | -34.1909 | -21.474 | 19.7 | 53.505 | 52.364 |  |  | 51.068 | 52.5192 | 52.6673 |  | -11.7 | 26.2608 | 5.54 |  | 47.1406 |  |  | 47.175 |  |  | 5.9935 | -1.2 | 2.3 | 95.8942 | 25.2451
21/05/2026 | 03:30 |  | 0 |  | -21.0681 | 8.6355 | 33.6399 |  | 33.2589 | -90.7081 | 59.4818 |  | 29.387 | -28.86 | -27.5 |  | 18.216 | -24.2 | 10.8578 | 51.2082 | 12.786 | 13.109 | 22.0052 | 4.9587 | 4.9891 | 2.3845 |  |  | -61.42 | -61.65 |  | 28.86 | 26.4 | 16.642 | 0.25 | -61.96 | -62.12 | -41.41 | 62.18 | 63.02 | 12.7945 | 4.1882 | 55.9991 | 57.5729 | 44.0649 | -53.8018 | -53.6924 | 32.189 | 30.7316 | 68.2286 | 68.7478 | 28.3364 | 25.1375 | -439.1277 | -20.5306 | -9.4 | -9.3 | 59.7263 | 60.1286 | -4.066 |  | -58.933 | 2.488 | 6.7421 | 4.5764 | 483.4436 | 90.8231 | 90.8231 | -443.1129 | 426.8538 |  | -41.3965 | 44.0775 | 74.1281 | 25.69 | 23.97 | 47.15 | 73.6 | -19.1517 | -18.7498 | 91.4649 | 90.7932 | 38.453 | -124.0378 | -123.5622 | -2.9417 |  |  |  | 96.3 | 87.7 | -13.41 | 38.3405 | 37.6855 | 37.5434 | -10.3072 | -9.8847 | 28.6843 | -58.459 | 31.3461 | 12.1708 | 45.3 | 25.48 | 32.5854 | 30.9128 | -25.9055 |  |  |  | -104.0166 |  |  | -68 | -67.4 | 21.1514 | 32.2 | 33.56 | 43.8 | 31.92 | -3.53 | 62.775 | 102.4758 | -31.16 | -31.28 | 97.55 | 32.68 | 104.3636 | 101.9455 | 3.691 | 4.2455 | 183.0239 | 142.0205 | 136.04 | 138.1132 | 105.6673 | 87.0279 | -27.25 | 449.4556 | 423.6041 |  | -28.218 | -26.6298 |  | 42.3495 | 39.4342 | 46.128 | -57.9903 | -59.0163 | -49.2747 | 0 | -13.42 | 1 | 10.7813 | 35.6012 | -35.503 | -34.439 | 7.3975 | -83.1346 | 52.8408 | 19.6739 | 23.9656 |  | 41.5946 | 42.1099 | 40.7389 | 18.4202 | 18.7551 | -18.0853 | -2.4565 | -2.0187 | -26.9624 | -16.1572 | -2.3639 | -26.92 | 10.179 | 0.7633 | -6.79 | 20.61 | 0 |  | -11.68 | 4.243 |  | 27.75 | 15.6728 | 24.4725 | 14.38 | 68.5372 | 28.1 | -8.9669 | -9.3929 | -9.818 | 1.3267 |  |  |  | -16.3058 | 14.2837 | 16.7371 | 60.1893 | 60.0138 | -121.4823 | -15.1037 | 37.4047 | 5.0918 | 12.3661 | 6.0073 | 5.7601 | 13.9413 | 186.1442 | 187.2622 | 202 | -198.9673 | -467.6402 | 469.0193 | 558.7132 | -177.9893 | -176.8087 |  | 7.2189 | 81.4908 | 83.1026 |  |  | 4.661 | 3.9799 | -73.7869 | -74.4162 | 146.7 | 145.82 | 40.8 | 41.6 | 20.4494 | 34.48 | -463.9283 | 104.4593 | 103.7919 | 11.1 | 15.8 | -2.9 | -2.8 |  |  | -548.3621 | -393.0811 | 534.7944 | 374.5774 | -7.0855 | -364.2585 | 367.7546 | -351.1606 | -148.5777 | -362.1909 |  |  | 351.4843 | -515.7269 | 154.664 | -368.5749 | 375.5352 | -10.0705 | 28.407 | 15.76 | 1.489 | 1.481 | -16.64 | -7.92 |  | 7.6768 | -33.2814 | -21.3855 | 19.3 | 53.356 | 52.838 |  |  | 53.7345 | 52.2009 | 51.9996 |  | -14.3 | 25.5178 | 5.47 |  | 46.8043 | 0 | 0 | 46.0046 |  |  | 5.9932 | 0.8 | -0.6 | 98.2832 | 29.8356
21/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 14.5753 | -20.8213 | 8.5442 | 34.0618 |  | 32.8995 | -87.2386 | 59.8003 |  | 29.6075 | -24.42 | -27.066 |  | 18.216 |  | 10.5797 | 48.6954 | 13.0682 | 13.2765 | 22.0175 | 4.9574 | 4.7156 | 2.378 |  |  | -63.31 | -63.35 |  | 26.64 | 26.4 | 25.033 | 0.289 | -57.59 | -57.89 | -53.53 | 58.33 | 58.74 | 12.7586 | 4.5178 | 55.6901 | 57.335 | 43.3903 | -50.966 | -50.7387 | 5.5065 | 5.9001 | 70.6306 | 71.7408 | -0.0673 | -1.3281 | -401.6128 | -20.4613 | -10.5 | -10.5 | 57.3768 | 55.7655 | -4.0331 |  | -54.2227 | 2.7048 | 6.8926 | 4.6549 | 441.9689 | 88.4426 | 88.1985 | -441.8317 | 391.874 |  | -41.7261 | 43.2459 | 73.1302 | 24.87 | 23.84 |  | 72.81 | -18.214 | -18.7498 | 92.9101 | 92.697 | 38.532 | -108.5751 | -108.8685 | -0.8971 |  |  |  | 95.6 | 85.6 | -13.34 | 43.6415 | 42.4657 | 42.5621 | -4.2532 | -4.034 | 18.3558 | -51.7624 | 18.7341 | 12.2646 | 44.7 | 25.2 | 33.0542 | 30.9128 | -26.0036 |  |  |  | -92.1547 |  |  |  |  | 21.2613 | 31.8 | 32.24 | 43.34 | 31.9 | -2.94 | 61.938 | 90.7552 | -31.06 | -31.65 | 97.74 | 32.82 | 91.7636 | 90.2545 | 0 | 0.1455 | 175.9335 | 133.4565 | 127.7878 | 129.4101 | 134.4573 | 118.2137 | -25.138 | 456.1424 | 459.0077 |  | -28.0871 | -26.2767 |  | 25.2661 | 24.7349 | 176.7 | -76.7796 | -77.6959 | -79.906 | 14.89 | -13.73 | 121.6 | 10.5825 | 3.5967 | -35.6159 | -34.7313 | 7.2503 | -113.7014 | 84.5987 | 19.977 | 23.3678 |  | 41.1827 | 41.4567 | 39.6297 | 18.2527 | 17.9178 | -39.1848 | 1.2631 | 1.3283 | -36.4578 | -26.5597 | -6.2458 | -29.82 | 10.367 | 0.7498 | -6.91 | 20.48 | 0 |  |  | 4.026 |  | 25.63 | 27.6799 | 37.1535 | 14.24 | 64.7383 | 23.6 | -8.4988 | -9.1224 | -9.7941 | 1.2995 |  |  |  | -15.6914 | 13.1786 | 16.2395 | 60.5331 | 62.8486 | -115.4606 | -15.1879 | 37.6875 | 5.4222 | 12.6347 | 5.8608 | 5.5702 | 13.6691 | 188.4057 | 188.7963 | 199.9 | -199.6021 | -460.1655 | 464.6455 | 580.326 | -179.0944 | -177.1319 |  | 5.7916 | 80.1223 | 78.7535 |  |  | 3.892 | 3.7052 | -73.9715 | -73.7268 | 154.01 | 152.7 | 40.5 | 39.8 | 20.3661 | 34.8 | -467.5133 | 107.6889 | 107.3525 | 10.5 | 15 | -2.2 | -2.1 |  |  | -571.5234 | -422.1944 | 549.5781 | 378.9251 | -21.6206 | -371.1463 | 373.3751 | -357.0609 | -149.5703 | -366.2466 |  |  | 360.629 | -528.0424 | 155.2189 | -379.6786 | 379.4979 | -10.7846 | 28.146 | 16.32 | 1.593 | 1.593 | -16.24 | -7.92 |  | 7.8233 | -33.7514 | -21.7365 | 20 | 54.627 | 53.306 | 8.7876 | 10.5497 | 52.507 | 53.0733 | 53.6536 |  | -11.8 | 26.2327 | 5.53 |  | 47.3341 | 0 | 0 | 46.8446 |  |  | 5.7198 | -1.2 | 0.8 | 125.8869 | 5.4522
21/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 14.7419 | -21.3299 | 8.5844 | 34.4927 |  | 33.074 | -92.8362 | 59.5232 |  | 29.5239 | -28.86 | -27.75 | 24.2 | 18.216 | -24.2 | 10.1992 | 52.6504 | 13.3938 | 13.5149 | 22.6498 | 5.082 | 5.1973 | 2.3698 |  |  | -61.78 | -61.53 |  | 28.86 | 26.4 | 13.201 | 0.228 | -58.54 | -58.92 | -48.13 | 58.64 | 59.14 | 12.1929 | 4.5134 | 55.3119 | 57.5687 | 45.6649 | -48.3711 | -50.4213 | 22.6707 | 26.4857 | 69.9652 | 70.875 | 15.6798 | 8.793 | -442.5203 | -17.1802 | -10.7 | -10.8 | 54.5608 | 55.1872 | -4.0232 |  | -51.0137 | 1.7021 | 6.9319 | 4.6417 | 484.6643 | 108.066 | 107.7303 | -502.1403 | 426.0582 |  | -32.9858 | 34.071 | 75.1061 | 25.73 | 23.34 | 48.25 | 75.83 | -16.6065 | -16.3386 | 88.2275 | 88.2341 | 39.4709 | -120.4081 | -120.0161 | -3.9173 |  |  | 26.379 | 94 | 85.1 | -13.43 | 39.6294 | 38.3311 | 38.9039 | -8.1896 | -9.1239 | 40.8412 | -72.0568 | 43.5766 | 12.7906 | 46.13 | 25.72 | 33.0542 | 31.3522 | -25.977 |  |  |  | -107.5619 |  |  | -70.3 | -69.7 | 21.1295 | 32.2 | 34.32 | 44.24 | 32.24 | -3.7 | 60.1245 | 107.9011 | -29.31 | -29.91 | 94.34 | 32.81 | 107.0182 | 105.8545 | 7.4607 | 7.1182 | 186.3928 | 145.1872 | 138.7232 | 140.6123 | 133.9744 | 116.167 | -25.037 | 508.5623 | 461.9518 |  | -28.1078 | -26.7103 |  | 17.9193 | 16.6462 | 176.7 | -72.5619 | -74.0839 | -77.8312 | 12.08 | -14.77 | 110.5 | 10.7536 | -11.5521 | -35.3633 | -34.8324 | 5.9571 | -113.2721 | 82.8457 | 19.9205 | 24.0276 |  | 40.8651 | 41.531 | 39.2651 | 15.9083 | 16.4107 | -15.2385 | -5.7563 | -5.8357 | -25.5045 | -16.9745 | 6.7842 | -31.27 | 5.5647 | 0.751 | -3.39 | 20.21 |  |  |  | 3.96 | 10.9846 | 28.45 | 19.4139 | 24.6642 |  | 66.7996 | 25.5 | -9.5777 | -8.7253 | -9.7445 | 1.3109 |  |  | -16.3131 | -16.5408 | 12.4763 | 17.0998 | 63.5882 | 64.4488 | -120.6603 | -15.1112 | 37.7679 | 5.9626 | 12.2901 | 6.1733 | 5.8761 | 13.7516 | 185.564 | 187.7637 | 202 | -202.0824 | -460.4849 | 464.0143 | 582.4464 | -177.2861 | -176.7443 |  | 7.8285 | 78.6665 | 77.7156 | -80.8127 | -81.1874 | 4.2106 | 3.9359 | -75.9846 | -75.4443 | 150.46 | 149.84 | 42.5 | 42.2 | 20.2443 | 35.68 | -469.9015 | 106.7289 | 107.0189 | 11.1 | 14 | -3.7 | -3.6 | 1.2492 | 0.9326 | -568.586 | -430.1111 | 542.2696 | 374.8936 | -25.6067 | -364.1394 | 366.8986 | -358.0132 | -148.5916 | -358.9421 |  |  | 352.8452 | -520.3707 | 155.7229 | -378.4784 | 379.0326 | -10.5978 | 28.459 | 15.6 | 1.488 | 1.488 | -15.92 | -7.44 |  | 7.2374 | -33.2509 | -21.5045 | 20.4 | 55.357 | 55.594 | 8.7655 | 10.5248 | 50.7878 | 51.2991 | 50.9109 |  | -14 | 25.9928 | 5.64 |  | 47.85 | 0 | 0 | 47.3547 |  | 0 | 6.7964 | 0.5 | -1.2 | 117.6583 | 5.8818
21/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 14.539 |  | 8.6137 | 35.2714 |  | 33.6127 | -89.5525 | 61.2277 |  | 30.0871 | 4.44 | -29.906 | 26.4 |  | -26.4 | 10.0483 | 54.5854 | 13.8669 | 14.1231 | 23.6894 | 7.2952 | 5.5826 | 2.2746 |  |  | -52.73 | -52.72 |  | -4.44 | 28.6 | 14.809 | 0.238 | -48.98 | -49.16 | -50.72 | 49.42 | 49.48 | 12.1115 | 4.9412 | 56.3808 | 58.1205 | 39.7592 | -42.2118 | -42.1828 | 6.7 | 6.7209 | 65.2734 | 65.7243 | -1.3921 | -2.4737 | -384.5251 | -13.4657 | -11.8 | -11.6 | 48.0173 | 47.1501 | -4.3903 |  | -42.2115 | 2.5794 | 7.0462 | 4.8592 | 426.2214 | 108.0355 | 107.8829 | -468.1313 | 402.8112 |  | -27.5616 | 28.7167 | 77.2318 | 26.04 | 23.33 | 49.24 | 77.39 | -24.9118 | -25.7156 | 93.4004 | 93.6647 | 37.7112 | -117.2974 | -114.852 | -2.7498 |  |  | 27.546 | 94.4 | 85.9 | -13.81 | 42.1471 | 41.4877 | 41.634 | -0.7209 | -0.9543 | 30.0004 | -69.5155 | 32.0464 | 12.8329 | 45.96 | 25.75 | 33.5229 | 31.7917 | -26.4822 |  |  |  | -99.7737 |  |  | -72.8 | -72 | 21.2119 | 33.7 | 35.96 | 45.66 | 33.23 | -3.84 | 59.334 | 99.7582 | -30.93 | -31.16 | 100.19 | 33.81 | 100.4545 | 98.7818 | -2.6187 | -2.1545 | 182.5164 | 139.0793 | 132.6867 | 135.0396 | 127.0623 | 108.9104 | -25.244 | 482.4507 | 443.6842 |  | -27.9039 | -27.0488 |  | 13.0606 | 12.7536 | 138.3 | -73.8384 | -75.1987 | -72.5298 | 18.42 | -14.35 | 104.4 | 10.9377 | -21.2378 | -34.3627 | -33.8905 | 6.7016 | -100.942 | 77.9114 | 20.0065 | 22.8678 |  | 37.5225 | 37.929 | 36.8704 | 24.7835 | 24.4486 | -35.8357 | 4.6453 | 4.2666 | -33.8113 | -24.1599 | -7.74 | -28.74 | 10.0642 | 0.7987 | -6.62 | 18.98 | 0 |  |  | 4.004 |  | 25.17 | 25.2076 | 34.6423 | 14.15 | 64.5048 | 26.3 | -8.0351 | -8.6357 | -9.2851 | 1.3455 |  |  | -16.2152 | -15.8202 | 13.6518 | 16.0279 | 61.5584 | 64.5164 | -115.9274 | -15.2791 | 35.8068 | 6.3403 | 12.3944 | 6.437 | 6.1609 | 14.0324 | 184.6196 | 186.4711 | 199.1 | -199.9191 | -462.9291 | 465.1323 | 572.0477 | -176.4668 | -176.1594 |  | 6.9876 | 82.8509 | 83.7353 |  |  | 6.4958 | 5.6498 | -77.8982 | -77.7832 | 136.75 | 135.46 | 41.7 | 42.5 |  | 36.56 | -462.8677 | 109.0067 | 106.7007 | 11.6 | 13.4 | -5.4 | -5.4 |  |  | -563.8104 | -410.8848 | 540.3072 | 372.7973 | -20.6519 | -362.3258 | 365.2918 | -350.161 | -150.733 | -355.9896 |  |  | 355.9585 | -522.2265 | 158.8764 | -368.3682 | 370.4664 | -10.4935 | 28.26 | 16.32 | 1.424 | 1.43 | -15.76 | -7.36 |  | 7.0024 | -32.665 | -20.4791 | 18.2 | 53.601 | 54.048 |  |  | 52.7302 | 53.8038 | 54.5802 |  | -12.9 | 26.0456 | 5.66 |  | 48.0716 | 0 | 0 | 47.0494 |  | 0 | 6.3974 | 0 | 0.4 | 107.4831 | 14.5889
21/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 14.9007 | -21.945 | 8.9343 | 34.456 |  | 35.3606 | -94.6139 | 62.4832 |  | 31.1842 | -4.44 | -30.925 | 26.4 | 19.044 | -26.4 | 9.6654 | 56.644 | 14.6348 | 14.4729 | 24.5239 | 7.1818 | 5.2263 | 2.3257 |  |  | -57.83 | -57.56 |  | 4.44 | 28.6 | 17.565 | 0.257 | -54.48 | -55.19 | -50.1 | 55.35 | 55.48 | 12.5352 | 4.4967 | 58.6672 | 60.1563 | 43.9406 | -48.5106 | -48.4885 | 9.2788 | 8.5939 | 69.7435 | 71.0162 | 1.2553 | 0.2689 | -410.7827 | -17.5097 | -11.4 | -11.4 | 54.2379 | 52.8743 | -4.468 |  | -49.4171 | 2.8376 | 7.2993 | 5.0066 | 450.5751 | 110.6296 | 110.0802 | -518.7137 | 408.9421 |  | -43.1056 | 43.1096 | 79.2476 | 26.38 | 24.01 | 50.8 | 78.23 | -17.1423 | -16.4725 | 92.093 | 91.8971 | 37.6966 | -125.4831 | -125.3038 | -1.3075 |  |  |  | 102.7 | 92.6 | -13.89 | 42.0322 | 40.9784 | 41.003 | 0.054 | 1.1493 | 24.5203 | -65.8224 | 25.8951 | 12.3633 | 52.9 | 28.32 | 34.9292 | 33.11 | -27.195 |  |  |  | -106.7062 |  |  | -75.2 | -74.8 | 21.4865 | 36.1 | 39.46 | 49.3 | 36.12 | -4.38 | 60.667 | 105.5035 | -30.73 | -31.06 | 102.77 | 36.31 | 109.3273 | 107.4727 | 5.5146 | 4.3364 | 195.9166 | 150.5625 | 146.4532 | 146.1871 | 141.4856 | 120.0893 | -24.743 | 527.9069 | 490.9909 |  | -29.1201 | -27.4187 |  | 27.0635 | 27.1778 | 162.876 | -69.9986 | -71.5325 | -81.4161 | 16.28 | -14.91 | 92.1 | 11.5292 | 3.9063 | -36.456 | -35.3455 | 9.8123 | -117.2179 | 88.6698 | 20.4194 | 23.6708 |  | 40.2489 | 40.4582 | 38.6817 | 18.4202 | 17.9178 | -38.8499 | -3.3183 | -2.7241 | -35.3095 | -24.1631 | -11.7391 | -28.32 | 10.5794 | 0.8682 | -7.07 | 17.15 | -12.5365 |  | -11.431 | 4.023 |  | 24.75 | 25.2868 | 34.9154 | 14.53 | 65.4536 | 25 | -8.6428 | -9.2174 | -9.9234 | 1.4167 |  |  | -17.0363 | -17.4062 | 13.4594 | 17.9252 | 59.803 | 61.1831 | -118.1135 | -15.7499 | 38.2704 | 3.5146 | 12.5233 | 6.935 | 6.6144 | 13.7787 | 190.1359 | 189.0084 | 152.5 | -154.4941 | -409.4069 | 411.1508 | 577.6677 | -176.5885 | -179.7506 |  | 9.8171 | 79.5247 | 78.1237 |  |  | 4.683 | 3.9249 | -80.6369 | -82.2758 | 148.06 | 147.03 | 43.2 | 43.5 | 20.2229 | 38.08 | -475.9873 | 110.3037 | 110.8396 | 12.3 | 17.9 | -2.2 | -2.1 |  |  | -565.2581 | -454.3031 | 555.743 | 386.588 | -24.1967 | -373.5611 | 377.2759 | -363.2057 | -150.8292 | -367.2938 |  |  | 362.7934 | -542.9307 | 157.5766 | -392.1879 | 390.1252 | -10.1501 | 28.186 | 16.8 | 1.253 | 1.254 | -16.32 | -6.8 |  | 6.8864 | -31.1147 | -20.1862 | 16.8 | 53.886 | 53.025 |  |  | 51.6231 | 51.2342 | 50.5535 |  | -16.7 | 23.8978 | 6.17 |  | 48.2701 |  |  | 47.1791 |  | -9.1255 | 9.0105 | 2.3 | -2.9 | 166.5386 | -33.5657
21/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 15.7271 | -23.0352 | 9.0887 | 35.3011 |  | 37.0524 | -98.7261 | 66.4798 |  | 33.188 | -11.1 | -29.224 | 24.2 | 18.216 | -24.2 | 9.7588 | 57.7684 | 15.42 | 15.2483 | 25.6164 | 6.7494 | 5.6778 | 2.4668 |  |  | -61.12 | -61 |  | 11.1 | 28.6 | 19.206 | 0.264 | -60.25 | -60.69 | -43.06 | 62.65 | 63.02 | 11.4171 | 4.3834 | 61.1127 | 63.1095 | 48.9422 | -52.2753 | -52.5284 | 20.6498 | 21.768 | 73.7222 | 74.8294 | 2.4445 | 10.2275 | -455.6288 | -19.9221 | -10.2 | -10.1 | 58.2057 | 59.4054 | -4.1094 |  | -53.0234 | 2.4532 | 7.4878 | 5.1969 | 491.1953 | 92.7762 | 92.9288 | -514.2645 | 423.2552 |  | -58.6989 | 59.7345 | 80.2057 | 28.33 | 26.24 | 54.16 | 80.91 | -19.1517 | -19.5535 | 91.4837 | 92.2144 | 35.51 | -117.3818 | -115.6833 | -0.4629 |  |  | 28.046 | 115.8 | 104.5 | -14.28 | 56.3242 | 54.6819 | 54.8559 | -31.5313 | -31.1082 | 40.007 | -51.1466 | 43.6463 | 12.7624 | 51.94 | 28.72 | 36.8042 | 34.8679 | -27.7468 |  |  |  | -99.2417 |  |  | -70.8 | -72.1 | 21.2558 | 40.7 | 44.36 | 55.24 | 40.57 | -5.04 | 61.3955 | 96.843 | -30.95 | -31.55 | 106.74 | 38.36 | 98.4909 | 96.1455 | -2.9916 | -3.5909 | 192.0643 | 149.8218 | 142.9756 | 145.0057 | 142.5847 | 123.0049 | -24.596 | 526.9442 | 492.7807 |  | -29.8084 | -27.8433 |  | 37.244 | 35.4055 | 158.268 | -73.4231 | -74.0912 | -85.1208 | 0 | -14.58 | 109.4 | 12.223 | 21.6573 | -36.3418 | -35.4044 | 8.6746 | -120.0122 | 92.9225 | 21.0127 | 24.7449 |  | 23.6889 | 23.7975 | 23.0369 | 19.2575 | 19.2575 | -24.6161 | 4.9564 | 4.4037 | -24.2017 | -19.7214 | -3.5505 | -29.75 | 5.6672 | 0.9146 | -3.56 | 14.15 | 0 |  | -11.304 | 4.155 |  | 26.27 | 19.4816 | 24.5838 | 14.12 | 67.649 | 23.4 | -9.6196 | -9.2126 | -10.0293 | 1.4978 |  |  | -15.5984 | -19.7638 | 13.5713 | 20.4296 | 63.6214 | 63.0812 | -127.0363 | -16.0912 | 38.7744 | 3.0843 | 11.4759 | 7.8726 | 7.4687 | 13.1786 | 189.896 | 188.0556 | 153.4 | -155.4034 | -407.7539 | 413.9531 | 587.5338 | -179.5993 | -178.9137 |  | 13.216 | 76.9559 | 76.3914 |  |  | 4.639 | 3.837 | -83.5371 | -82.7533 | 146.9 | 145.7 | 44.9 | 44.2 | 20.3041 | 37.12 | -471.0735 | 111.7575 | 110.0773 | 13.3 | 17.5 | -3.7 | -3.6 | 1.3638 | 1.0335 | -576.739 | -460.3796 | 555.282 | 382.9876 | -38.9087 | -366.2903 | 369.1501 | -355.3043 | -149.8595 | -363.455 |  |  | 360.6746 | -522.1592 | 154.1323 | -382.5686 | 382.0113 | -9.5184 | 28.153 | 15.76 | 1.016 | 1.01 | -15.36 | -6.48 |  | 5.861 | -29.3568 | -20.3906 | 15.5 | 52.364 | 54.066 | 8.8457 | 10.5904 | 49.3387 | 49.0289 | 49.4463 |  | -16 | 23.3277 | 6.48 |  | 47.9405 |  |  | 47.4134 |  | -13.0373 | 12.4288 | 2.2 | -1.7 | 174.1363 | -38.0125
21/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.3175 | -23.9375 | 9.4106 |  |  | 39.6532 | -101.6761 | 72.6194 |  | 36.0659 | -24.42 | -26.29 | 22 | 14.904 | -22 | 10.4251 | 57.5944 | 15.3611 | 15.7741 | 26.5414 | 6.578 | 5.7032 | 2.4109 |  |  | -65.11 | -65.09 |  | 24.42 | 24.2 | 19.553 | 0.261 | -65.78 | -66.91 | -40.2 | 66.5 | 67.31 | 11.4449 | 4.4996 | 63.4048 | 64.9541 | 53.0747 | -55.7221 | -55.7829 | 25.6187 | 31.1801 | 74.3197 | 76.7316 | 9.7801 | 18.3009 | -483.8864 | -9.0678 | -11 | -10.8 | 61.7615 | 60.5187 | -3.9311 |  | -57.9794 | 1.4748 | 8.1918 | 5.581 | 525.437 | 93.1425 | 93.3256 | -516.1818 | 458.9069 |  | -75.3006 | 78.0465 | 77.0621 | 26.19 | 24.99 | 53.62 | 77.42 | -25.8495 | -25.9835 | 92.1273 | 92.9497 | 32.6411 | -119.7727 | -119.281 | -1.0333 |  |  | 26.722 | 119.6 | 107.9 | -14.45 | 56.3516 | 54.3027 | 54.9467 | -36.7645 | -36.2195 | 48.261 | -53.3726 | 52.675 | 13.6949 | 57.39 | 30.85 | 40.0854 | 37.944 | -29.3074 |  |  |  | -90.8868 |  |  | -71.3 | -71.7 | 21.2943 | 48.3 | 53 | 65.18 | 47.99 | -6.24 | 60.9615 | 90.4801 | -30.96 | -31.12 | 112.45 | 43.33 | 93.1636 | 88.5091 | -10.818 | -12.5545 | 193.597 | 152.3271 | 146.3729 | 148.747 | 135.2697 | 115.6797 | -24.265 | 524.7064 | 471.0782 |  | -32.0297 | -30.844 |  | 41.4395 | 38.4 | 150.588 | -75.4286 | -76.5747 | -80.541 | 0 | -13.43 | 111 | 13.6317 | 22.8861 | -38.7293 | -37.7162 | 12.5713 | -113.711 | 87.3919 | 20.7946 | 24.0058 |  | 19.9766 | 20.113 | 18.7723 | 25.9557 | 25.2859 | -32.3191 | 13.4683 | 12.7864 | -21.802 | -13.7508 | -14.8812 | -26.29 | 9.9886 | 0.762 | -6.61 | 13.68 | -15.313 |  | -11.693 | 4.295 |  | 22.34 | 14.3708 | 22.7389 |  | 62.0546 | 21.5 | -10.8577 | -9.0773 | -9.7073 | 1.6431 |  |  | -16.6842 | -22.766 | 11.5105 | 23.8125 | 58.2351 | 59.9201 | -129.1254 | -16.5734 | 39.3586 | 3.2084 | 11.5545 | 8.9956 | 8.5656 | 13.1862 | 189.1272 | 188.9058 | 181.5 | -182.9766 | -439.8007 | 442.4282 | 574.8854 | -177.2637 | -177.6723 |  | 12.0235 | 78.2953 | 80.8889 |  |  | 3.2438 | 3.057 | -84.2836 | -84.913 | 139.93 | 138.69 | 43.2 | 44.4 | 19.8128 | 33.84 | -485.6697 | 110.5833 | 110.213 | 14.5 | 18 | -2 | -1.9 | 1.1407 | 0.8343 | -564.4082 | -439.9226 | 535.9556 | 368.6635 | -36.1791 | -361.0851 | 359.3145 | -366.7441 | -143.2863 | -354.7921 |  |  | 368.7188 | -510.612 | 143.374 | -379.8799 | 381.3272 | -9.3069 | 27.415 | 15.68 | 1.147 | 1.151 | -15.36 | -6.32 |  | 6.389 | -29.8543 | -19.4232 | 16.1 | 55.301 | 55.177 |  |  | 51.9468 | 51.5824 | 51.4152 |  | -18.8 | 22.6921 | 6.47 |  | 47.7453 |  |  | 47.1497 |  | -11.6477 | 11.718 | 3.1 | -3.6 | 140.2336 | -3.8988
21/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 16.3071 |  | 8.9836 | 35.2843 |  | 38.8544 | -99.2021 | 72.9127 |  | 36.1503 | -24.42 | -27.28 | 22 | 14.076 |  | 10.1241 | 55.1936 | 16.1623 | 16.1287 | 27.464 | 6.7617 | 5.3116 | 2.3916 |  |  | -65.73 | -65.61 |  | 24.42 | 26.4 | 20.912 | 0.268 | -65.24 | -65.06 | -42.72 | 66.38 | 66.85 | 12.0036 | 4.1775 | 62.6061 | 64.6765 | 55.0895 | -57.7389 | -58.6673 | 33.1935 | 32.965 | 75.6466 | 76.5496 | 17.5985 | 9.2088 | -478.5262 | -16.1928 | -10.9 | -11.3 | 63.7798 | 61.3458 | -4.1376 |  | -58.6329 | 2.7086 | 9.0292 | 6.1875 | 525.9253 | 118.8696 | 118.8696 | -532.4944 | 497.0012 |  | -68.6074 | 66.8771 | 81.1737 | 25.86 | 24.88 | 53.62 | 78.26 | -32.6813 | -34.2888 | 101.2024 | 101.9558 | 33.9472 | -139.9442 | -140.014 | -0.6262 |  |  |  | 115.2 | 104.2 | -14.61 | 45.4166 | 44.8353 | 43.8221 | -5.6748 | -4.7522 | 33.8636 | -72.0768 | 38.1518 | 13.0071 | 53.21 | 29.09 | 41.0229 | 38.8229 | -28.4167 |  |  |  | -89.571 |  |  | -81 | -80.5 | 21.7667 | 51.3 | 52.42 | 69.04 | 50.72 | -5.45 | 57.1175 | 88.67 | -30.81 | -31.48 | 110.4 | 42.31 | 97.9091 | 93.8182 | -19.7813 | -19.4818 | 189.6469 | 149.4171 | 142.4935 | 144.2775 | 124.0606 | 105.4873 | -22.769 | 542.7712 | 364.1903 |  | -33.6545 | -30.7065 |  | 28.5404 | 27.5149 | 138.3 | -72.4622 | -74.306 | -69.6214 | 15.56 | -13.79 | 86.7 | 9.5869 | 13.6729 | -33.9076 | -32.8447 | 4.2144 | -103.8648 | 76.5372 | 21.2696 | 24.3329 |  | 17.2254 | 17.3332 | 16.0228 | 36.1706 | 34.6635 | -29.8072 | 21.0172 | 20.9067 | -18.5983 | -11.9602 | -16.8368 | -26.66 | 10.4573 | 0.8219 | -6.83 | 13.29 | -17.2728 |  | -12.021 | 4.136 |  | 21.52 | 12.1751 | 20.4701 | 14.21 | 61.7772 | 21.1 | -11.9068 | -8.8161 | -9.467 | 1.6112 |  |  | -14.9401 | -23.6025 | 11.4448 | 24.8497 | 62.0774 | 63.0348 | -131.0478 | -17.8347 | 40.4738 | 0.5291 | 10.9201 | 10.2371 | 10.095 | 12.323 | 166.1561 | 167.0834 | 130.3 | -129.8591 | -368.0973 | 372.6413 | 451.5249 | -159.7165 | -156.8385 |  | 11.5208 | 84.4132 | 78.4938 | -79.8018 | -79.359 | -12.1044 | -12.3351 | -77.3443 | -76.3893 | 140.94 | 139.63 | 41 | 40.5 | 19.8128 | 14.8 | -482.9843 | 94.5379 | 94.829 | 13.3 | 22.2 | 15 | 15.3 |  |  | -441.5349 | -331.2068 | 429.1476 | 265.6173 | -29.127 | -255.6454 | 261.3922 | -390.9402 | -48.584 | -252.2925 |  |  | 390.3545 | -411.3372 | 51.2838 | -363.7983 | 372.5367 | -9.7299 | 24.89 | 16.4 | -0.704 | -0.714 | -15.2 | -5.68 |  | 6.0655 | -25.0202 | -21.709 | 14.5 | 55.022 | 54.771 |  |  | 54.2401 | 52.7972 | 52.3685 |  | -20.9 | 25.0266 | 6.67 |  | 48.1365 |  |  | 47.3944 |  | -11.1195 | 10.4181 | 8 | -7.3 | 86.7514 | 44.4758
21/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 16.9367 | -24.8179 | 2.9431 | 35.6944 |  | 41.4364 | -99.2199 | 76.4912 |  | 38.1054 | -11.1 | -33.204 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 9.4833 | 56.681 | 16.8724 | 17.1698 | 28.5114 | 6.9712 | 4.5172 | 2.2993 |  |  | -63.24 | -63.55 |  | 11.1 | 30.8 | 20.456 | 0.264 | -61.14 | -61.51 | -47.13 | 62.18 | 61.79 | 13.1651 | 3.8462 | 65.3198 | 67.4903 | 56.9235 | -53.4434 | -53.4764 | 9.115 | 9.2786 | 78.83 | 80.0711 | 3.8454 | 2.4391 | -470.5295 | -13.2694 | -12.5 | -12.6 | 59.4127 | 58.7188 | -4.7158 |  | -56.6353 | 4.2909 | 10.2822 | 6.9496 | 512.7413 | 139.0728 | 139.3475 | -529.1462 | 528.7054 |  | -28.3272 | 29.0502 | 88.5685 | 26.28 | 26.39 | 56.52 | 79.83 | -45.8091 | -45.6752 | 110.1653 | 110.1606 | 29.9947 | -141.4131 | -141.1722 | 4.489 | 0 |  | 26.397 | 117.4 | 105.6 | -15.57 | 47.235 | 45.6582 | 45.6842 | 11.5883 | 11.6318 | 26.4098 | -84.2479 | 30.2805 | 13.2402 | 61.3 | 33.21 | 44.3042 | 41.8991 | -29.8752 |  |  |  | -115.4317 |  |  | -91.4 | -93 | 22.6785 | 56 | 58.3 | 75.5 | 55.74 | -7.35 | 60.016 | 112.8364 | -30.63 | -30.61 | 109.62 | 44.89 | 115.2364 | 112.7455 | -22.9327 | -21.7091 | 211.672 | 167.7639 | 160.4652 | 164.0415 | 99.8626 | 80.2118 | -24.1 | 541.7942 | 249.6934 |  | -33.803 | -31.9872 |  | 32.8534 | 30.8274 | 58.416 | -61.8126 | -62.9526 | -44.0659 | 0 | -13.66 | 1 | 10.2692 | 19.5491 | -33.4833 | -33.241 | 3.2046 | -76.9998 | 52.3504 | 20.8772 | 24.0052 |  | 14.8264 | 15.5706 | 14.375 | 44.7108 | 44.5434 | -17.9178 | 24.5168 | 24.4106 | -17.9502 | -14.7221 | -0.1959 | -29.66 | 5.5647 | 0.9268 | -3.44 | 14.12 | 0 |  | -11.887 | 4.277 |  | 26.69 | 15.1494 | 16.4649 |  | 64.5945 | 20.7 | -11.9947 | -9.2278 | -9.9519 | 1.731 |  |  | -15.6134 | -23.8116 | 12.6445 | 24.807 | 58.6994 | 60.7648 | -129.7247 | -19.958 | 40.974 | -5.3572 | 10.7506 | 11.2723 | 10.9084 | 12.3093 | 149.703 | 149.6683 | 121.5 | -120.7691 | -350.071 | 352.4145 | 351.0144 | -140.4555 | -141.272 |  | 13.5043 | 83.5397 | 81.5159 | -57.5845 | -55.6809 | -28.3424 | -28.4962 | -66.7565 | -66.5177 | 142.57 | 141.38 | 39.1 | 41.3 | 20.1823 | -8.64 | -493.1115 | 85.3123 | 84.8857 | 13.9 | 25.1 | 28.7 | 28.9 | 1.2917 | 0.8661 | -345.2751 | -219.201 | 322.3957 | 162.1052 | -30.5041 | -154.0674 | 152.2825 | -419.3712 | 47.2201 | -152.45 |  |  | 421.5223 | -316.571 | -47.4784 | -355.1432 | 359.5493 | -7.9611 | 20.055 | 17.28 | -0.542 | -0.556 | -16.56 | -4.48 |  | 5.1591 | -19.6857 | -24.4923 | 12.6 | 53.252 | 52.353 | 8.8306 | 10.6073 | 54.0611 | 54.0557 | 51.6621 |  | -25 | 29.9134 | 6.74 |  | 46.0502 |  |  | 45.795 |  | -12.7421 | 12.927 | 12.1 | -12.2 | -1.4856 | 123.2324
21/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 17.4746 | -26.2663 | -31.6554 | 34.7894 |  | 43.2209 | -87.8929 | 80.8742 |  | 40.2578 | -6.66 | -40.156 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 9.2332 | 44.363 | 17.1336 | 17.4686 | 28.7722 | 6.2488 | 4.583 | 2.3078 |  |  | -65.73 | -65.1 |  | 6.66 | 39.6 | 21.327 | 0.271 | -57.82 | -57.84 | -52.67 | 58.29 | 58.82 | 13.6796 | 3.9346 | 67.0305 | 69.4555 | 59.1644 | -45.7092 | -46.1064 | 9.6583 | 9.1316 | 78.7148 | 79.6848 | 7.6915 | 7.0629 | -498.4848 | -15.4022 | -11.4 | -11.4 | 50.2458 | 50.3183 | -4.9369 |  | -49.93 | 3.8711 | 10.1932 | 6.9614 | 533.1582 | 173.6198 | 172.1243 | -575.1394 | 589.5957 |  | -9.5607 | 10.9542 | 93.0294 | 27.72 | 28.1 | 59.66 | 82.52 | -49.1581 | -49.1581 | 114.14 | 114.9136 | 27.9896 | -146.9279 | -147.5993 | 4.5023 |  |  | 27.119 | 118.3 | 106.2 | -16.2 | 47.3361 | 46.4307 | 45.8069 | 15.0837 | 15.5052 | 49.48 | -114.8253 | 55.3894 | 12.8428 | 69.45 | 37.15 | 46.1792 | 44.0964 | -30.9754 |  |  |  | -118.2139 |  |  | -100.4 | -97.6 | 23.5519 | 59.1 | 61.02 | 79.78 | 58.77 | -8.14 | 61.5505 | 117.5617 | -28.39 | -28.52 | 107.48 | 46.52 | 116.3818 | 113.7818 | -25.4343 | -25.9182 | 214.7922 | 169.4432 | 163.2482 | 165.7675 | 109.888 | 90.2916 | -23.855 | 585.805 | 168.032 |  | -34.6368 | -32.6404 |  | 16.5204 | 16.5914 | 138.3 | -78.6124 | -79.3443 | -54.6305 | 0 | -11.95 | 103.5 | 10.35 | -12.4993 | -33.8348 | -33.0575 | 5.8148 | -88.6388 | 64.1658 | 21.2355 | 22.1598 |  | 14.7255 | 15.3408 | 14.3776 | 48.8972 | 47.725 | 3.684 | 27.638 | 27.7746 | -0.6162 | 0 | -3.5505 | -25.39 | 8.2698 | 0.8682 | -5.43 | 14.21 |  | 6.3248 |  | 4.279 |  | 28.11 | -5.1364 | -0.8181 | 15.2 | 71.073 | 21.5 | -24.4314 | -2.2271 | -2.0721 | 1.7669 |  |  | -15.4244 | -37.6661 | 11.439 | 39.2008 | 61.0521 | 59.2655 | -150.7537 | -21.6045 | 38.2771 | -51.6778 | 10.46 | 11.2332 | 10.8768 | 12.266 | 126.7767 | 127.1433 | 126.6 | -125.7447 | -336.709 | 338.1963 | 262.8247 | -121.2624 | -120.3277 |  | 9.2948 | 79.1263 | 78.6704 | 0 | 0 | -37.6919 | -37.8897 | -54.1257 | -54.8507 | 140.49 | 139.43 | 37.7 | 37.7 | 19.9367 | -31.84 | -485.8116 | 72.9574 | 72.4879 | 13.3 | 26.2 | 39.7 | 40.3 |  |  | -256.5219 | -138.0609 | 202.9853 | 47.7283 | -54.3142 | -44.9518 | 34.6919 | -466.0107 | 145.4966 | -35.3299 |  |  | 469.5178 | -200.6079 | -137.967 | -337.4852 | 336.1804 | -8.7274 | 15.567 | 16.88 | -1.639 | -1.647 | -17.12 | -3.68 |  | 4.1917 | -18.6908 | -26.1341 | 13.5 | 53.339 | 53.645 | 8.8424 |  | 50.8247 | 52.2816 | 54.4286 |  | -25.4 | 31.424 | 6.96 |  | 48.7995 |  |  | 48.2431 |  | -9.5352 | 10.0553 | 11.7 | -13.1 | -75.1872 | 184.2321
21/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 18.3428 | -27.4181 | -33.1877 | 37.2726 |  | 45.6931 | -94.0388 | 65.3743 | 33.089 | 32.2462 | -2.22 | -57.171 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 8.2984 | 47.173 | 18.0329 | 18.0724 | 30.0077 | 6.4684 | 5.1463 | 2.3709 |  |  | -71.03 | -71.25 |  | 2.22 | 55 | 21.806 | 0.27 | -67.02 | -67.82 | -47.83 | 68.09 | 68.46 | 15.6711 | 3.6446 | 69.7782 | 71.613 | 62.2456 | -52.6735 | -50.8226 | 31.2628 | 14.7814 | 81.311 | 82.4609 | 12.645 | 18.6789 | -538.373 | -19.1827 | -10.7 | -10.9 | 54.3963 | 55.8742 | -8.068 |  | -59.0416 | 4.913 | 0 | -0.6458 | 575.7925 | 193.6704 | 192.6633 | -625.1469 | 643.2899 |  | -9.8122 | 11.0274 | 100.3544 | 29.66 | 30.67 | 64.42 | 87.14 | -52.641 | -52.507 | 121.4388 | 121.2311 | 25.5313 | -163.827 | -162.1409 | 2.0695 |  |  | 25.889 | 124 | 111.7 | -16.9 | 46.4776 | 46.4276 | 46.4996 | 21.0542 | 21.0724 | 53.7744 | -129.5575 | 61.483 | 13.0117 | 74.75 | 39.04 | 49.9292 | 47.612 | -33.1495 |  |  |  | -131.3678 |  |  | -105.8 | -105.3 | 24.5517 | 63.2 | 66.52 | 85.24 | 62.55 | -9.38 | 67.239 | 129.0973 | -26.25 | -26.57 | 108.16 | 49.38 | 129.7455 | 129.3455 | -26.423 | -24.4182 | 231.7438 | 183.8724 | 176.3399 | 177.7029 | 112.4828 | 91.6578 | -25.736 | 632.8934 | 152.5937 |  | -34.0009 | -32.8545 |  | 12.9153 | 13.9033 | 162.876 | -81.2678 | -82.0337 | -60.4044 | 17.2 | -11.79 | 87.5 | 11.1607 | -22.1796 | -34.3699 | -33.4819 | 5.7291 | -92.5537 | 73.3177 | 21.1958 | 22.2758 |  | 0 | 11.6838 | 0 | 53.0836 | 52.0789 |  | 27.6786 | 26.8979 | 7.8872 | 12.8685 | -5.1618 | -22.6 | 10.4598 | 0.939 | -6.91 | 15.58 |  |  | -11.55 | 4.2 |  | 27.94 | -16.0687 | -9.5814 | 16.62 | 70.8701 | 21 | -22.1157 | 1.1081 | 1.546 | 1.931 |  |  | -14.2331 | -36.6807 | 12.7288 | 38.5731 | 62.3537 | 62.4049 | -159.7597 | -23.0426 | 27.9294 | -47.9291 | 10.4709 | 12.3661 | 12.0159 | 12.0509 | 122.6015 | 124.0483 | 132.4 | -132.3448 | -338.1932 | 341.7129 | 247.2208 | -117.9135 | -118.8919 |  | 10.4258 | 86.6897 | 85.0948 |  |  | -38.6697 | -38.7466 | -53.6168 | -52.9698 | 142.15 | 140.2 | 29.5 | 28.6 | 19.9367 | -35.12 | -482.1305 | 75.0054 | 73.5272 | 14.4 | 25.2 | 41.4 | 42 |  |  | -236.7547 | -122.672 | 185.5432 | 30.852 | -56.8336 | -29.9181 | 20.75 | -462.332 | 154.5434 | -22.028 |  |  | 468.3772 | -178.5927 | -149.6581 | -332.6601 | 326.557 | -8.5956 | 12.057 | 15.84 | -1.713 | -1.717 | -15.84 | -6.64 |  | 7.3259 | -14.6471 | -25.6947 | 6.3 | 52.516 | 54.116 |  |  | 53.2604 | 53.8055 | 54.0902 |  | -22.3 | 32.9352 | 7.31 |  | 47.4482 |  |  | 47.212 |  | -10.3575 | 10.4006 | 9.3 | -8.8 | -92.3617 | 204.9683
21/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 18.792 | -28.7598 | -31.5723 | 37.6679 |  | 47.7009 | -84.4683 | 67.3027 | 34.043 | 33.014 | 8.88 | -59.404 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 9.7353 | 47.7508 | 14.9463 | 15.0554 | 25.0537 | 6.3327 | 5.3012 | 2.2925 |  |  | -65.32 | -65.34 |  | -8.88 | 57.2 | 21.943 | 0.27 | -49.53 | -49.75 | -70.2 | 50.19 | 50.24 | 16.6946 | 2.7883 | 73.3854 | 76.1829 | 44.727 | -43.9051 | -44.1336 | 9.9259 | 8.9878 | 76.4915 | 77.8028 | -2.9312 | -4.2944 | -454.475 | -15.9476 | -10.5 | -10.5 | 47.9672 | 46.8996 | -8.6031 |  | -53.5544 | 7.3919 |  | -0.6155 | 486.4954 | 188.5128 | 188.7569 | -583.6626 | 590.7304 |  | -12.5029 | 14.1826 | 104.466 | 29.72 | 30.68 | 66.44 | 89.06 | -57.5974 | -57.9992 | 118.422 | 119.1825 | 22.8739 | -152.3325 | -153.5677 | 5.7689 | 0 |  | 26.958 | 123.1 | 110.7 | -17.27 | 52.0356 | 50.6049 | 51.0903 | 34.463 | 34.5088 | 27.2524 | -117.3279 | 34.0288 | 13.9415 | 76.77 | 40.8 | 51.3354 | 48.7839 | -33.6165 |  |  |  | -123.0168 |  |  | -111.9 | -111.6 | 24.4968 | 65.4 | 67.98 | 87.96 | 64.5 | -9.67 | 67.859 | 120.5243 | -26.83 | -27.18 | 109.82 | 51 | 123.4727 | 119.7818 | -32.4828 | -33.2182 | 228.7583 | 179.9978 | 173.7818 | 176.4105 | 88.4146 | 64.926 | -27.796 | 590.973 | 129.1143 |  | -36.1147 | -34 |  | 24.882 | 23.1049 | 41.52 | -64.1566 | -65.6729 | -27.3817 | 0 | -13.66 | 1 | 11.4714 | -1.1383 | -35.3563 | -34.2789 | 6.9987 | -63.1365 | 38.2296 | 21.218 | 22.1077 |  | 0 | 7.5416 | 0 | 57.605 | 57.4375 | 5.0237 | 35.4096 | 35.5132 | 1.7562 | 0 | 2.1112 | -23.42 | 4.9763 | 0.95 | -2.91 | 15.65 |  |  | -11.305 | 4.177 | 12.8966 | 32.15 | -3.8918 | -2.6012 | 16.43 | 75.5372 | 25.1 | -20.4094 | -0.0669 | 0 | 1.9959 |  |  | -16.2691 | -34.8629 | 13.509 | 36.5403 | 62.9558 | 64.2047 | -145.0275 | -24.5936 | 28.3468 | -53.4276 | 11.1567 | 12.9716 | 12.5433 | 12.7018 | 125.5876 | 125.8669 | 125.3 | -124.5775 | -337.264 | 338.6696 | 233.2181 | -119.6215 | -119.6911 |  | 13.3843 | 82.9924 | 84.3545 |  |  | -41.9217 | -42.1415 | -54.0663 | -54.1307 | 143.1 | 142.2 | 31.4 | 31.7 | 20.099 | -38.48 | -473.4859 | 73.1404 | 72.6985 | 13.4 | 26.2 | 44 | 44.4 | 1.1713 | 0.965 | -226.6118 | -105.2708 | 190.3847 | 28.5791 | -40.8141 | -27.0443 | 18.0583 | -464.489 | 160.8833 | -17.5957 |  |  | 468.2477 | -181.9373 | -157.2658 | -337.5856 | 337.4312 | -7.5656 | 10.482 | 16.48 | -1.684 | -1.696 | -16.88 | -6.4 |  | 7.0909 | -13.1243 | -25.7221 | 4.5 | 54.676 | 54.695 | 8.9033 | 10.6877 | 52.8764 | 53.8392 | 53.789 |  | -25.6 | 31.2057 | 7.66 |  | 46.4256 |  |  | 45.8706 |  | -14.2498 | 13.8785 | 13.1 | -12.1 | -106.0563 | 209.2517
21/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 19.0529 | -28.7867 | -31.393 | 38.0832 |  | 49.5489 | -90.0089 | 70.1327 | 35.5349 | 34.5366 | 13.32 | -59.961 | 55 | 16.56 | -55 | 9.3565 | 50.1674 | 15.2781 | 15.5672 | 25.624 | 6.5596 | 5.4276 | 2.2959 |  |  | -65.1 | -64.99 |  | -13.32 | 59.4 | 21.888 | 0.265 | -49.81 | -50.02 | -70.64 | 49.97 | 50.15 | 16.6429 | 2.776 | 75.4497 | 77.6631 | 43.9798 | -42.3644 | -42.3026 | 7.7765 | 7.8953 | 77.4469 | 78.4126 | -0.8427 | -1.9547 | -471.6521 | -15.773 | -11.3 | -11.3 | 46.714 | 45.6542 | -9.1737 |  | -51.5589 | 7.7075 |  | -0.5773 | 502.9754 | 203.0396 | 203.9551 | -622.0847 | 609.8342 |  | -43.697 | 45.3087 | 108.6674 | 31.47 | 32.25 | 67.62 | 91.93 | -52.507 | -51.7033 | 110.0964 | 109.8206 | 19.4784 | -164.4638 | -163.8289 | 6.5185 |  |  |  | 126.9 | 114.5 | -17.91 | 51.8624 | 49.7405 | 50.7279 | 33.5866 | 33.6877 | 34.8659 | -128.0189 | 43.4651 | 13.8772 | 82.63 | 43.69 | 53.4448 | 50.5417 | -34.7123 |  |  |  | -114.1664 |  |  | -114.7 | -116.2 | 24.0353 | 68.5 | 68.96 | 92.36 | 67.31 | -10.07 | 70.277 | 112.5514 | -27.91 | -28.2 | 117.12 | 52.55 | 115.0909 | 112 | -29.4884 | -30.4455 | 231.1375 | 180.4844 | 173.8614 | 176.779 | 120.6048 | 97.0858 | -27.258 | 636.1266 | 146.2832 |  | -36.4143 | -34.3121 |  | 6.4571 | 6.7865 | 161.34 | -79.735 | -80.6941 | -57.989 | 18.42 | -13.76 | 109 | 11.7713 | -36.9034 | -37.1673 | -36.4997 | 9.0848 | -92.8669 | 69.8656 | 20.9999 | 22.8125 |  |  | 5.4357 |  | 51.744 | 52.5813 | 8.5403 | 33.2938 | 32.2144 | 5.7623 | 10.2497 | -0.965 | -19.75 | 4.9763 | 1.022 | -2.76 | 16.85 | 0 | 6.8264 | -10.784 | 4.167 |  | 32.16 | -11.1032 | -6.1289 | 16.86 | 75.4108 | 25.2 | -20.8403 | -0.2101 |  | 2.0691 |  |  |  | -34.7224 | 13.2405 | 36.7602 | 59.5655 | 61.5329 | -146.2338 | -25.2067 | 29.0164 | -55.0331 | 10.2045 | 13.6747 | 13.1972 | 12.0114 | 125.2183 | 125.0585 | 127 | -125.9642 | -320.3232 | 321.1423 | 232.891 | -120.1889 | -120.0056 |  | 16.9201 | 87.0277 | 86.4727 |  |  | -44.5035 | -44.6903 | -57.164 | -56.5859 | 145.46 | 144.12 | 39.7 | 39.1 | 20.2443 | -40.4 | -479.5191 | 69.2257 | 68.752 | 13.9 | 37.3 | 48.3 | 48.2 | 1.2711 |  | -232.5293 | -128.0995 | 202.9679 | 36.7157 | -45.2077 | -28.8942 | 23.7542 | -476.4034 | 166.3592 | -26.945 |  |  | 476.4258 | -196.7038 | -158.6463 | -354.9012 | 351.5183 | -8.0407 | 10.159 | 20.4 | -1.729 | -1.74 | -19.28 | -3.76 |  | 3.9567 | -13.9147 | -24.2573 | 8.7 | 52.585 | 52.489 |  |  | 54.5138 | 54.4021 | 53.7087 |  | -34.2 | 29.451 | 7.83 |  | 48.0299 |  |  | 47.873 |  | -16.1527 | 15.6216 | 21.2 | -21.1 | -85.1579 | 190.8653
21/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 19.395 |  | -30.3887 | 38.8747 |  | 51.2149 | -94.6454 | 72.2584 | 36.6609 | 35.7615 | 8.88 | -61.54 | 55 | 17.388 | -55 | 9.7388 | 53.5492 | 15.3921 | 15.791 | 26.249 | 6.3354 | 5.1932 | 2.2647 |  |  | -66.45 | -66.48 |  | -8.88 | 57.2 | 21.566 | 0.26 | -53.39 | -53.29 | -65.76 | 53.79 | 53.83 | 17.4146 | 2.6102 | 76.1988 | 79.1284 | 45.2222 | -45.3632 | -44.9476 | 30.3531 | 30.1752 | 75.363 | 76.9732 | 13.1989 | 14.3068 | -513.5034 | -19.2136 | -9.6 | -9.7 | 48.8352 | 48.325 | -9.6241 |  | -52.1059 | 7.1866 |  | 0 | 547.0441 | 209.6316 | 210.6387 | -631.4073 | 658.725 |  | -57.5565 | 59.0653 | 109.825 | 31.82 | 33.18 | 69.93 | 92.85 | -53.9805 | -52.9089 | 111.0415 | 112.8197 | 17.1456 | -179.6259 | -177.5824 | 6.7695 |  |  | 26.713 | 130.4 | 118.2 | -17.93 | 49.4955 | 46.3187 | 47.8053 | 28.0364 | 28.035 | 48.3345 | -135.4379 | 57.0104 | 14.3798 | 85.46 | 45.41 | 54.8511 | 52.2995 | -35.4919 |  |  |  | -121.4426 |  |  | -116 | -115.7 | 24.0518 | 70 | 71.16 | 94.38 | 69.36 | -10.89 | 71.3155 | 120.2793 | -27.67 | -28.01 | 114.15 | 54.86 | 121 | 117.5273 | -29.8453 | -28.6182 | 235.6078 | 187.2682 | 182.2431 | 183.4884 | 116.4451 | 89.524 | -28.655 | 643.1198 | 134.0147 |  | -36.5941 | -34.1048 |  | 3.5415 | 3.631 | 159.804 | -75.9616 | -77.0781 | -51.6106 | 13.63 | -13.71 | 94.9 | 11.9802 | -43.2948 | -36.3237 | -36.0951 | 6.1521 | -87.6874 | 65.5134 | 20.8678 | 24.2824 |  |  | 7.7221 |  | 53.2511 | 51.744 | 21.7693 | 30.6768 | 30.1702 | 14.8699 | 19.7405 | 2.1772 | -19.72 | 4.9763 | 1.022 | -2.62 | 17.4 |  |  | -10.761 | 4.341 |  | 32.69 | -20.0505 | -17.0597 | 17.03 | 76.2906 | 25.2 | -21.6634 | -0.0917 |  | 2.1112 |  |  | -15.226 | -36.6688 | 13.805 | 39.0861 | 60.9012 | 62.5364 | -152.4776 | -25.9839 | 29.544 | -56.2479 | 10.4596 | 14.0947 | 13.7034 | 12.0995 | 124.9736 | 124.0104 | 127.8 | -128.1055 | -320.639 | 321.5912 | 224.6228 | -118.5068 | -120.1349 |  | 18.1129 | 79.9903 | 83.0306 |  |  | -44.3827 | -44.6793 | -58.5767 | -57.948 | 142.2 | 141.25 | 41.6 | 41.3 | 19.9153 | -43.36 | -488.8138 | 72.3563 | 70.0508 | 12.8 | 36.8 | 48.1 | 48.9 |  |  | -219.1288 | -108.8279 | 201.5579 | 36.3534 | -35.4376 | -34.7708 | 20.6007 | -478.548 | 165.9834 | -24.2042 |  |  | 488.5793 | -188.1611 | -162.5963 | -356.1622 | 358.1063 | -8.2522 | 10.838 | 20.32 | -1.743 | -1.751 | -19.68 | -4.32 |  | 4.5426 | -12.8893 | -23.9948 | 7 | 50.544 | 51.055 | 8.907 | 10.6934 | 54.3081 | 51.9296 | 53.2214 |  | -37.2 | 28.6738 | 8.1 |  | 48.2795 |  |  | 47.8188 |  | -17.9989 | 17.8928 | 23 | -22.5 | -91.974 | 222.2996
21/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 19.7877 | -29.4829 | -30.3736 | 38.5978 |  | 53.7922 | -101.5915 | 75.8197 | 38.2308 | 37.5274 | 8.88 | -62.618 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 9.7775 | 57.8252 | 16.244 | 16.5328 | 27.1826 | 6.5474 | 5.5312 | 2.3656 |  |  | -67.38 | -67.23 |  | -8.88 | 61.6 | 22.307 | 0.265 | -51.45 | -51.15 | -75.38 | 52.05 | 52.2 | 17.4864 | 2.4947 | 77.2719 | 80.4891 | 47.3089 | -41.2016 | -41.1593 | 9.2062 | 9.4519 | 79.7111 | 81.5101 | 0.3257 | -0.2469 | -508.0213 | -16.1039 | -11 | -10.7 | 45.3177 | 44.2885 | -9.7211 |  | -50.2808 | 7.8836 |  | -0.5887 | 542.8326 | 222.4493 | 221.3202 | -639.3328 | 676.2028 |  | -44.9167 | 45.951 | 111.761 | 32.41 | 34.91 | 72.19 | 93.75 | -59.3388 | -59.4728 | 113.0022 | 114.5422 | 14.9955 | -184.8943 | -184.1722 | 7.4687 |  |  |  | 134.2 | 121.2 | -18.2 | 49.7467 | 48.4263 | 48.6788 | 32.0725 | 32.3108 | 49.835 | -144.0342 | 60.7286 | 14.6197 | 87.27 | 46.6 | 56.2573 | 53.4714 | -35.4671 |  |  |  | -129.3074 |  |  | -120.3 | -120.2 | 23.4915 | 72.6 | 73.84 | 98.48 | 72.33 | -11.37 | 69.7965 | 129.0323 | -28.19 | -28.46 | 114.99 | 55.61 | 128.0727 | 127.6909 | -31.0999 | -31.0091 | 243.7862 | 195.4201 | 190.209 | 191.3981 | 83.439 | 56.5589 | -31.236 | 645.4938 | 97.6756 |  | -37.0529 | -34.4474 |  | 9.1718 | 9.0318 | 39.984 | -59.3788 | -60.4431 | -18.057 | 0 | -14.29 | 1 | 12.6224 | -34.2688 | -36.325 | -35.2073 | 6.8477 | -55.368 | 29.713 | 20.8905 | 23.7358 |  |  | 6.4329 |  | 58.9446 | 59.6144 | 32.9889 | 33.4371 | 32.7775 | 22.1935 | 26.9456 | 6.9526 | -17.19 | 4.9763 | 0.9854 | -2.63 | 18.35 |  |  |  | 4.222 |  | 35.39 | -27.4634 | -22.7285 |  | 78.457 | 26.1 | -22.3847 | -0.8416 |  | 2.1383 |  |  |  | -37.8901 | 14.4418 | 39.963 | 61.8752 | 62.6512 | -153.0721 | -26.4262 | 30.9371 | -59.2658 | 10.6548 | 14.9443 | 14.3679 | 12.2428 | 124.4086 | 125.2704 | 125.3 | -125.8293 | -316.7025 | 319.6193 | 196.1792 | -120.0569 | -118.5692 | 0 | 16.5474 | 82.137 | 80.2163 |  |  | -46.0197 | -46.3493 | -57.8419 | -58.167 | 138.64 | 137.98 | 41.7 | 41.5 | 20.1204 | -44.96 | -488.3786 | 72.045 | 69.6865 | 12.2 | 39.4 | 49.1 | 49.8 |  | 0.8305 | -190.8683 | -72.1509 | 198.4243 | 29.2867 | -16.8317 | -30.1301 | 19.9173 | -476.1078 | 170.8593 | -21.1598 |  |  | 485.7582 | -188.7092 | -165.5388 | -347.7242 | 347.7179 | -8.5956 | 10.694 | 19.6 | -1.71 | -1.737 | -19.84 | -3.92 |  | 4.2496 | -13.3013 | -23.7293 | 8.4 | 51.377 | 51.039 |  |  | 52.6298 | 53.5058 | 54.4184 |  | -36.2 | 28.1383 | 8.13 |  | 48.0313 |  |  | 47.1895 |  | -16.9472 | 17.0971 | 22.8 | -22.5 | -118.891 | 256.0747
21/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 20.4301 | -30.2328 | -29.6809 | 39.0728 |  | 54.9814 | -105.9322 | 75.9898 | 38.6448 | 37.5064 | 2.22 | -63.784 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 9.4805 | 61.2734 | 16.0649 | 16.396 | 27.1319 | 6.1706 | 5.3628 | 2.3955 |  |  | -69.98 | -69.96 |  | -2.22 | 61.6 | 21.744 | 0.262 | -48.5 | -48.63 | -87.18 | 48.35 | 48.2 | 17.7316 | 2.6119 | 78.2073 | 81.1909 | 46.621 | -43.0611 | -42.3581 | 28.3683 | 32.1468 | 81.1815 | 82.9451 | 2.9983 | 1.4258 | -520.868 | -16.6317 | -10.3 | -10.6 | 46.4006 | 45.2793 | -10.2304 |  | -50.6469 | 8.1486 |  | 0 | 550.7674 | 228.9803 | 228.6446 | -642.2136 | 691.3147 |  | -43.7183 | 44.926 | 113.9366 | 32.87 | 35.43 | 72.98 | 95.81 | -62.6877 | -62.2859 | 115.74 | 117.117 | 13.6921 | -187.8459 | -186.9527 | 14.417 |  | 20.5265 | 25.949 | 136.6 | 122.7 | -19.08 | 49.99 | 47.6686 | 48.8506 | 33.7782 | 34.2883 | 52.1637 | -148.4477 | 62.3456 | 15.5702 | 91.07 | 47.79 | 58.3667 | 55.2292 | -37.1689 |  |  |  | -134.0241 |  |  | -122 | -123.8 | 23.7607 | 74.3 | 75.6 | 100.5 | 73.84 | -11.8 | 69.6415 | 133.6626 | -28.16 | -28.7 | 117.03 | 56.25 | 133.2545 | 131.2 | -32.5008 | -31.6636 | 249.4673 | 199.9626 | 193.3364 | 195.4372 | 72.7621 | 45.5632 | -31.664 | 656.6755 | 91.6777 |  | -36.4724 | -33.7697 |  | -8.3518 | -6.9073 | 39.984 | -53.2643 | -54.3013 | -6.2595 | 0 | -14.64 |  | 12.5045 | -67.4551 | -35.432 | -34.1338 | 4.4585 | -43.8619 | 18.7478 | 21.7148 | 23.7269 |  |  | 6.5642 |  | 62.6287 | 62.4612 | 33.6587 | 34.0604 | 34.0884 | 24.8194 | 29.3809 | 5.1069 | -17.48 | 4.8591 | 1.0684 | -2.65 | 17.72 |  |  |  | 4.289 |  | 34.25 | -29.053 | -22.8118 | 17.3 | 77.7515 | 27.2 | -21.5444 | -0.8369 | 0 | 2.202 |  |  |  | -39.9028 | 13.7615 | 41.7064 | 64.9842 | 66.5211 | -153.9542 | -27.0531 | 30.6643 | -60.4937 | 10.6256 | 14.9541 | 14.4628 | 12.4787 | 125.0812 | 125.6433 | 126.6 | -126.6733 | -319.6399 | 322.7372 | 189.6226 | -120.6774 | -121.3824 |  | 17.8893 | 80.2883 | 82.0258 |  |  | -45.3275 | -45.5143 | -56.335 | -56.781 | 143.15 | 142.25 | 44.6 | 42.7 | 19.8939 | -50.08 | -483.0428 | 69.6155 | 69.4641 | 11.1 | 40.3 | 47.4 | 48.8 |  |  | -187.6366 | -66.7065 | 195.5199 | 36.1457 | -5.5258 | -30.3289 | 21.5552 | -485.7325 | 168.967 | -23.7046 |  |  | 489.7605 | -199.0367 | -163.0612 | -354.7109 | 351.3347 | -8.807 | 10.469 | 21.04 | -1.41 | -1.421 | -20.96 | -3.28 |  | 3.3127 | -12.9198 | -23.9368 | 8.9 | 54.341 | 55.032 |  |  | 52.4568 | 52.0126 | 53.4602 |  | -36.6 | 28.1127 | 8.42 |  | 47.4967 |  |  | 46.5797 |  | -17.8116 | 16.7681 | 21.7 | -21.5 | -130.5519 | 271.3651
21/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 20.6851 | -30.6117 | -29.3769 | 38.8776 |  | 57.843 | -109.9638 | 79.1871 | 39.8648 | 38.8486 | 0 | -66.781 | 61.6 | 19.044 | -59.4 | 5.4426 | 66.1018 | 16.8169 | 16.9271 | 27.6539 | 6.2186 | 5.2463 | 2.376 |  |  | -72.99 | -72.99 |  | 0 | 66 | 22.288 | 0.271 | -48.59 | -48.31 | -92.34 | 48.06 | 49.22 | 18.3491 | 1.9562 | 80.3823 | 83.502 | 47.4241 | -49.0102 | -49.0425 | 6.7828 | 7.696 | 86.5806 | 89.0156 | -14.7274 | -16.423 | -482.588 | -17.1581 | -10.8 | -10.9 | 53.7291 | 53.046 | -9.6379 |  | -63.6039 | 10.581 |  | -1.2783 | 516.4951 | 212.5308 | 211.2796 | -608.3513 | 660.8102 |  | -63.78 | 65.1629 | 115.7129 | 32.5 | 35.21 | 73.83 | 96.83 | -60.4105 | -60.5444 | 118.8813 | 120.2439 | 13.4111 | -175.7954 | -175.6112 | 19.5547 |  |  | 27.346 | 135 | 122.7 | -19.5 | 55.9765 | 54.6374 | 54.9644 | 45.5938 | 46.0706 | 20.2621 | -128.1249 | 27.8846 | 15.0049 | 89.34 | 47.37 | 59.0698 | 55.8151 | -37.9843 |  |  |  | -114.3156 |  |  | -126.9 | -125.5 | 24.0518 | 75.2 | 75.32 | 101.58 | 74.59 | -11.09 | 71.083 | 112.5714 | -28.73 | -29.03 | 117.99 | 57.61 | 113.0727 | 113.2182 | -38.6281 | -38.8545 | 238.6856 | 186.6216 | 181.1931 | 183.3128 | 91.798 | 64.465 | -30.842 | 620.9007 | 85.3729 |  | -34.3422 | -32.2936 |  | -27.8188 | -25.8826 | 155.196 | -67.7716 | -68.9291 | -24.9124 | 0 | -13.48 | 104.4 | 13.1087 | -108.3938 | -38.2513 | -37.3499 | 10.6876 | -64.9233 | 39.2828 | 21.1386 | 24.1061 |  |  | 4.4763 |  | 61.6239 | 61.1216 | 19.9273 | 41.2859 | 41.0599 | 11.6885 | 16.6768 | 6.5058 | -20.03 | 5.0715 | 1.0684 | -2.5 | 19 |  |  | -10.627 | 4.152 |  | 35.46 | -15.998 | -12.6316 | 17.11 | 79.7818 | 26 | -20.1554 | -1.6518 | -1.8368 | 2.2492 |  |  | -15.5682 | -39.132 | 15.1051 | 41.0452 | 63.2101 | 65.0122 | -149.739 | -27.4198 | 30.5976 | -62.6065 | 11.0139 | 15.0627 | 14.6 | 12.8339 | 120.5564 | 121.1566 | 125.3 | -126.7579 | -313.941 | 313.8059 | 190.7621 | -116.7264 | -115.0268 |  | 20.6211 | 74.7059 | 75.0385 |  |  | -48.5795 | -48.8872 | -55.6114 | -55.8823 | 141.04 | 139.55 | 43.7 | 44.1 | 20.0179 | -50.48 | -475.8892 | 65.7765 | 65.9478 | 10.5 | 37.3 | 47.7 | 48.2 |  |  | -185.4878 | -59.7963 | 182.8027 | 20.2333 | -16.6794 | -17.8162 | 5.0114 | -475.8551 | 175.2567 | -8.1144 |  |  | 479.5212 | -175.5426 | -176.4057 | -350.7178 | 345.9505 | -8.2 | 9.213 | 20.24 | -1.41 | -1.427 | -20.08 | -2.8 |  | 3.2547 | -11.8639 | -24.0223 | 8.8 | 53.772 | 53.279 |  |  | 50.6369 | 49.4533 | 50.9304 |  | -37.8 | 29.6614 | 8.84 |  | 46.6591 |  |  | 46.2621 |  | -20.323 | 20.1223 | 24.1 | -24.4 | -120.3574 | 269.9667
21/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 20.8986 |  | -29.1223 | 39.0012 |  | 59.4502 | -115.0759 | 80.0862 | 41.0028 | 39.86 | 0 | -66.066 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 5.4157 | 67.4614 | 16.5911 | 16.6621 | 27.4367 | 6.6542 | 5.5535 | 2.3057 |  |  | -73.08 | -72.72 |  | 0 | 63.8 | 22.351 | 0.267 | -61.54 | -61.53 | -64.69 | 62.32 | 62.24 | 18.2006 | 2.6365 | 80.2879 | 83.0847 | 49.0251 | -52.239 | -52.0912 | 25.9773 | 26.5998 | 82.6922 | 84.8745 | 15.2668 | 16.8301 | -556.4226 | -17.4343 | -10.8 | -10.7 | 56.8119 | 56.4876 | -9.9106 |  | -61.0971 | 8.2082 |  | -0.6394 | 588.2746 | 225.257 | 224.3415 | -647.4216 | 723.4915 |  | -67.3404 | 68.6298 | 114.5453 | 33.16 | 35.83 | 74.64 | 97.85 | -59.7407 | -59.4728 | 121.4743 | 122.5446 | 15.0574 | -195.9656 | -196.6559 | 16.2226 |  |  | 27.381 | 141.4 | 127.8 | -19.79 | 48.201 | 46.7402 | 48.0152 | 33.0938 | 32.6116 | 48.9731 | -143.722 | 58.5359 | 14.5684 | 91.22 | 47.57 | 59.0698 | 56.4011 | -37.5869 |  |  |  | -132.2126 |  |  | -124.5 | -122.7 | 23.7881 | 77 | 77.06 | 103.78 | 76.36 | -11.68 | 70.4475 | 130.8874 | -28.17 | -28.49 | 119.34 | 57.55 | 130.5273 | 128.4364 | -33.6395 | -32.8091 | 248.0934 | 201.3799 | 193.9197 | 197.7368 | 94.3825 | 65.988 | -30.348 | 662.1525 | 79.8654 |  | -31.0891 | -29.745 |  | -33.5968 | -31.9394 | 165.948 | -64.8896 | -65.7463 | -27.0765 | 18.39 | -12.38 | 109.6 | 12.7596 | -117.3478 | -35.4059 | -34.756 | 6.396 | -64.8612 | 40.0157 | 20.9756 | 23.8007 |  |  | 0 |  | 59.1121 | 58.4423 | 30.3096 | 34.9958 | 35.0773 | 20.6614 | 25.2809 | 5.5244 | -18.44 | 5.0666 | 1.0452 | -2.46 | 18.02 | 0 |  | -10.759 | 4.144 |  | 34.05 | -26.2603 | -19.6429 |  | 77.3715 | 26.7 | -22.0587 | -0.7674 | 0 | 2.2917 |  |  | -15.8953 | -40.5039 | 12.32 | 42.6294 | 61.1406 | 61.7039 | -160.6359 | -25.8693 | 29.7265 | -57.5078 | 10.9675 | 15.0334 | 14.6632 | 12.6952 | 123.0961 | 121.7309 | 125.3 | -125.9395 | -314.4866 | 317.3275 | 190.441 | -117.6595 | -115.6104 |  | 19.9328 | 78.8807 | 78.0083 |  |  | -44.8112 | -45.5473 | -52.7902 | -54.8793 | 145.98 | 144.83 | 43.1 | 43.4 | 20.2229 | -53.12 | -484.025 | 71.776 | 70.8379 | 9.9 | 36.8 | 48.4 | 48.6 | 1.0546 | 0.9308 | -183.0713 | -52.2466 | 189.8598 | 20.7536 | -12.9563 | -17.9578 | 11.6638 | -472.0894 | 173.6249 | -13.7392 |  |  | 489.0053 | -173.878 | -169.4694 | -347.4632 | 352.703 | -8.7274 | 9.126 | 20.72 | -1.404 | -1.419 | -19.68 | -3.12 |  | 2.9892 | -10.6645 | -24.8157 | 8.7 | 53.427 | 53.091 |  |  | 50.9323 | 51.0153 | 51.6827 |  | -35.9 | 29.0358 | 8.85 |  | 46.6226 |  |  | 46.5104 |  | -19.9768 | 19.8656 | 22.2 | -22.8 | -124.6968 | 276.9914
21/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 20.6818 | -30.2506 | -29.0367 | 39.8625 |  | 59.4131 | -112.4796 | 80.1444 | 40.5588 | 39.8434 | 15.54 | -67.188 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 4.913 | 66.0944 | 15.9866 | 16.2044 | 26.992 | 6.4978 | 5.4451 | 2.1563 |  |  | -67.18 | -67.01 |  | -13.32 | 66 | 23.448 | 0.272 | -61.58 | -61.81 | -53.25 | 62.82 | 63.22 | 18.0837 | 2.5595 | 78.1927 | 81.7272 | 44.7469 | -51.5192 | -51.3711 | 32.2012 | 32.248 | 77.7457 | 79.4774 | 28.9968 | 30.1291 | -547.442 | -14.9896 | -11.5 | -11.7 | 57.4055 | 56.9078 | -10.1493 |  | -62.0192 | 8.014 |  | -0.6099 | 588.4577 | 224.5551 | 224.433 | -645.3063 | 721.0881 |  | -49.6069 | 52.1182 | 112.4496 | 31.68 | 34.93 | 73.89 | 95.81 | -62.8217 | -62.5538 | 122.8016 | 123.6003 | 15.0815 | -190.6394 | -190.2341 | 15.7479 |  |  | 26.886 | 138.1 | 125.1 | -19.11 | 49.69 | 47.7739 | 47.9901 | 34.9977 | 35.0244 | 49.412 | -145.0638 | 58.9222 | 14.4631 | 90.62 | 47.63 |  | 55.8151 | -37.2621 |  |  |  | -136.1445 |  |  | -124.5 | -123.8 | 23.0246 |  | 76.56 | 104.84 | 77.19 | -11.52 | 68.82 | 133.5276 | -25.73 | -26.19 | 115.77 | 58.23 | 134.6545 | 131.7455 | -33.811 | -32.4182 | 249.8954 | 201.3436 | 194.9208 | 197.5944 | 66.9253 | 40.3912 | -31.521 | 660.6427 | 75.7018 |  | -32.8716 | -30.4734 |  | -23.4139 | -21.9132 | 61.488 | -50.0151 | -50.9735 | -1.591 | 18.89 | -14.26 | 1 | 12.8338 | -97.8945 | -36.4516 | -35.5686 | 9.8173 | -38.4901 | 13.4693 | 20.829 | 24.4939 |  |  | 4.5167 |  | 59.447 | 59.1121 | 33.6587 | 34.9884 | 34.647 | 23.7137 | 26.9762 | 11.3252 | -19.34 | 5.0715 | 1.0562 | -2.45 | 19.21 | 9.5606 |  | -10.683 | 3.961 |  | 34.54 | -26.7555 | -23.2325 | 16.86 | 76.7805 | 24.5 | -20.9573 | -0.6225 | 0 | 2.2537 |  |  | -14.9907 | -39.2249 | 12.8311 | 41.0099 | 60.5834 | 62.9798 | -157.1424 | -24.4325 | 28.8441 | -54.4499 | 10.5785 | 14.9931 | 14.6105 | 12.558 | 122.7064 | 122.7832 | 125.7 | -126.2305 | -321.8096 | 320.9899 | 178.6329 | -117.5736 | -118.4865 |  | 17.9077 | 81.8865 | 82.6519 |  |  | -45.3275 | -45.5473 | -50.8168 | -50.8004 | 138.27 | 136.31 | 42.2 | 42.5 | 20.1204 | -54.72 | -481.2323 | 71.9521 | 71.4945 | 10.5 | 35.6 | 44.9 | 45.5 |  |  | -178.0946 | -49.4157 | 180.3293 | 20.9656 | -7.9672 | -18.6415 | 8.021 | -476.7396 | 172.0824 | -11.0007 |  |  | 485.518 | -176.3392 | -168.0121 | -344.6867 | 343.9762 | -8.5681 | 9.907 | 18.8 | -1.489 | -1.504 | -18.4 | -2 |  | 1.9944 | -11.8364 | -24.4617 | 10 | 52.889 | 53.591 |  |  | 53.9689 | 53.7211 | 52.8487 |  | -34.7 | 28.8435 | 8.6 |  | 46.6867 |  |  | 46.402 |  | -17.5918 | 17.0102 | 19.9 | -21 | -137.3379 | 284.7353
21/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 20.378 | -29.2733 | -30.3714 | 39.8907 |  |  | -120.1448 | 77.0946 | 39.1788 | 38.046 | 24.42 | -66.629 | 61.6 | 21.528 | -59.4 | 4.9697 | 77.8042 | 15.6538 | 16.0239 | 26.6906 | 6.5322 | 5.4355 | 2.3423 |  |  | -61.31 | -61.47 |  | -22.2 | 66 | 22.976 | 0.27 | -60.31 | -60.01 | -45.53 | 61.1 | 61.31 | 17.5392 | 2.9757 | 76.5164 | 79.3263 | 38.2442 | -48.7882 | -48.523 | 30.0416 | 26.9725 | 74.4531 | 75.3381 | 30.059 | 32.1405 | -550.4844 | -15.8757 | -11.1 | -11.1 | 52.9719 | 52.6029 | -9.9077 |  | -57.3798 | 6.9341 |  | 0 | 578.0814 | 231.3302 | 231.4218 | -650.9645 | 703.8359 |  | -47.5961 | 48.8008 | 109.9647 | 30.63 | 34.09 | 73.18 | 94.48 | -60.8123 | -59.7407 | 122.8801 | 124.3597 | 16.2762 | -187.6525 | -187.669 | 13.9523 |  |  |  | 137.7 | 124.4 | -19.04 | 50.8216 | 49.8596 | 50.081 | 36.0489 | 35.5059 | 54.1036 | -149.7274 | 63.8762 | 14.9589 | 83.95 | 44.59 |  |  | -36.7784 |  |  |  | -121.8988 |  |  | -124.8 | -124 | 23.0301 | 77 | 74.9 |  |  | -10.55 | 68.2155 | 120.3918 | -28.12 | -28.69 | 117.64 | 85.03 | 122.8545 | 120.6727 | -36.2762 | -36.2818 | 247.8207 | 201.2396 | 193.9393 | 195.9361 | 85.1064 | 59.5544 | -30.524 | 667.0232 | 68.9216 |  | -33.189 | -30.5663 |  | -34.0989 | -31.5588 | 150.588 | -65.2406 | -67.2281 | -22.3681 | 0 | -12.8 | 113.3 | 12.7963 | -118.972 | -34.5796 | -33.4567 | 4.0033 | -56.2925 | 30.2437 | 20.6004 | 25.0534 |  |  | 0 |  | 59.7819 | 60.6192 | 34.9984 | 39.0261 | 38.5827 | 22.7041 | 27.7157 | 6.6523 | -16.74 | 4.9763 | 1.0001 | -2.44 | 17.58 | 0 |  | -10.947 | 4.299 |  | 34.21 | -27.1065 | -23.3066 | 16.62 | 75.2983 | 25 | -20.5632 | -0.1264 |  | 2.2312 |  |  | -13.7761 | -38.4926 | 13.9484 | 40.1352 | 58.3942 | 59.7216 | -155.1614 | -25.2123 | 28.2985 | -54.5592 | 11.0347 | 14.6904 | 14.3574 | 13.2959 | 120.2394 | 118.9211 | 129.1 | -129.744 | -317.3988 | 318.5356 | 178.8589 | -115.7956 | -114.0576 |  | 14.267 | 79.6653 | 80.0743 |  |  | -46.1625 | -46.3822 | -51.8252 | -53.7267 | 141.36 | 140.7 | 38.8 | 38.2 | 20.3041 | -43.04 | -472.7025 | 68.8847 | 68.0694 | 9.9 | 32.6 | 49.1 | 50.6 | 1.1915 |  | -174.727 | -48.3739 | 181.2991 | 15.6732 | -9.8079 | -15.0114 | 5.9184 | -469.3156 | 174.4901 | -7.0003 |  |  | 471.4471 | -174.1847 | -176.1482 | -339.9238 | 341.5676 | -9.2273 | 9.99 | 17.12 | -1.343 | -1.358 | -16.88 | -3.84 |  | 4.0452 | -13.4752 | -26.3081 | 11.9 | 51.641 | 52.159 |  |  | 54.5075 | 51.6726 | 53.616 |  | -29.7 | 32.3358 | 8.59 |  | 47.3757 |  |  | 47.0423 |  | -13.5909 | 14.1498 | 15.6 | -16.1 | -140.3208 | 279.9584
21/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 20.166 | -28.9623 | -29.8573 | 38.9455 |  | 58.859 | -116.9713 | 74.2462 | 37.7448 | 36.7362 | 24.42 | -66.662 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 4.9035 | 76.442 | 15.2435 | 15.4038 | 25.6585 | 6.3937 | 4.9778 | 2.3299 |  |  | -59.93 | -59.78 |  | -26.64 | 63.8 | 21.435 | 0.262 | -49.65 | -49.71 | -63.39 | 50.22 | 49.34 | 16.9186 | 2.8187 | 76.3967 | 79.3883 | 31.8972 | -40.8732 | -41.5765 | 25.6123 | 24.8354 | 73.3075 | 73.2362 | 17.9498 | 15.1821 | -497.115 | -13.7583 | -12.2 | -12.1 | 46.2259 | 44.7574 | -9.9146 |  | -50.0282 | 7.3606 |  | -0.6533 | 546.4642 | 236.5184 | 235.2671 | -648.5038 | 690.7449 |  | -29.1172 | 30.4796 | 112.0504 | 30.98 | 33.78 | 72.42 | 94.52 | -62.5538 | -63.0896 | 126.2748 | 126.7682 | 15.2176 | -174.5563 | -173.6929 | 13.024 | 0 |  | 27.161 | 133.6 | 120.4 | -18.68 | 54.61 | 53.4133 | 53.3283 | 41.2032 | 40.4301 | 53.0344 | -156.005 | 63.7903 | 14.5802 | 83.1 | 43.84 | 57.6636 | 54.6432 | -36.0027 |  |  |  | -109.2298 |  |  | -127.3 | -125.1 | 23.1839 | 77 | 72.5 | 103.68 | 75.59 | -9.77 | 67.115 | 107.8111 | -28.23 | -28.43 | 116.92 | 82.11 | 109.3636 | 107.0545 | -43.7276 | -42.5636 | 238.5752 | 188.1103 | 181.9643 | 184.129 | 53.1831 | 26.634 | -31.546 | 655.4882 | 47.4928 |  | -32.5197 | -30.3188 |  | -28.0733 | -25.5784 | 44.592 | -51.1862 | -52.2721 | 13.056 | 0 | -13.96 | 1 | 12.5893 | -106.7962 | -34.838 | -33.585 | 6.6208 | -24.8083 | 0 | 20.6846 | 24.3506 |  |  | 4.6923 |  | 62.1263 | 61.9588 | 37.3428 | 45.261 | 45.1547 | 23.6811 | 30.0852 | 6.9966 | -18.21 | 4.9763 | 1.0318 | -2.63 | 19.12 | 0 |  | -10.813 | 4.118 |  | 33.52 | -29.8039 | -23.4898 |  | 75.339 | 26.4 | -19.53 | 0.2465 |  | 2.1381 |  |  | -13.5098 | -36.5294 | 13.4281 | 38.364 | 61.461 | 61.2849 | -147.1014 | -25.9592 | 27.4412 | -55.7662 | 11.6783 | 14.163 | 13.7667 | 14.0418 | 115.8544 | 118.1213 | 124.5 | -125.5434 | -317.9024 | 318.7307 | 157.9891 | -112.659 | -111.7626 |  | 13.8111 | 81.2484 | 78.7158 |  |  | -49.4035 | -49.7221 | -50.8399 | -51.4952 | 139.84 | 139.04 | 37 | 37.8 | 20.3041 | -53.04 | -465.2899 | 64.6829 | 64.2256 | 9.9 | 34.9 | 50 | 51.5 |  |  | -147.7117 | -24.7441 | 160.2727 | 4.7426 | -3.7311 | -4.9833 | -5.303 | -475.3326 | 186.2249 | 7.276 |  |  | 481.5196 | -151.8087 | -183.9045 | -341.6507 | 337.8872 | -8.9636 | 12.057 | 18.4 | -1.336 | -1.347 | -17.44 | -3.36 |  | 4.5121 | -13.7407 | -26.0731 | 11.6 | 52.732 | 50.45 | 8.9093 | 10.7151 | 55.7561 | 51.5056 | 53.2547 |  | -30.3 | 33.831 | 8.23 |  | 47.517 |  |  | 47.7346 |  | -12.5392 | 13.2735 | 18 | -16.9 | -157.0598 | 290.8547
21/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 20.1555 | -28.668 | -30.2656 | 38.4623 |  | 58.1799 | -117.6224 |  | 37.7368 | 36.9032 | 22.2 | -65.711 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 7.7489 | 75.7688 | 15.3716 | 15.4391 | 25.8234 | 7.0004 | 4.9928 | 2.2511 |  |  | -61.98 | -62.13 |  | -22.2 | 63.8 | 21.722 | 0.264 | -53.62 | -53.89 | -59.75 | 54.22 | 55.39 | 16.9367 | 3.0833 | 77.1775 | 80.2388 | 35.9526 | -49.5731 | -49.2786 | 28.4089 | 27.7356 | 74.9423 | 76.9983 | 20.078 | 16.1285 | -515.9684 | -21.3165 | -9.4 | -9.5 | 54.3106 | 53.2554 | -9.9549 |  | -55.4177 | 7.3662 |  | -0.6295 | 542.7715 | 222.1136 | 220.7708 | -625.4871 | 671.8989 |  | -71.9636 | 71.9913 | 112.0305 | 30.68 | 33.41 | 73.16 | 95.51 | -59.7407 | -60.1426 | 122.5518 | 124.1589 | 14.5916 | -181.4033 | -179.833 | 14.0343 |  |  |  | 135.3 | 121.7 | -18.99 | 53.421 | 52.1698 | 52.7798 | 41.2384 | 41.8138 | 38.945 | -139.7214 | 47.6802 | 14.7731 | 82.71 | 44.21 | 57.6636 | 54.0573 | -36.414 |  |  |  | -91.9535 |  |  | -124.2 | -123.8 | 23.4256 | 75.3 | 70.46 | 101.58 | 74.83 | -9.14 | 68.6185 | 91.5802 | -28.64 | -28.86 | 116.61 | 83.09 | 92.8545 | 91.1273 | -47.5605 | -46.1727 | 226.1968 | 175.7064 | 171.0361 | 172.2562 | 78.9792 | 53.0532 | -30.044 | 636.3298 | 83.7203 |  | -31.4831 | -29.7313 |  | -41.7735 | -39.4383 | 176.7 | -69.8609 | -70.6553 | -18.0216 | 0 | -14.08 | 108 | 12.2145 | -126.8653 | -33.4617 | -32.2631 | 2.0043 | -53.6233 | 27.8604 | 20.5857 | 24.0687 |  |  | 0 |  | 58.9446 | 59.2795 | 22.2717 | 49.2231 | 48.7913 | 10.3288 | 16.5682 | 3.9203 | -18.96 | 4.9787 | 1.0208 | -2.45 | 18.84 |  |  | -10.942 | 4.079 |  | 34.62 | -15.1729 | -9.3003 | 16.91 | 78.3877 | 25.5 | -20.4886 | -0.102 | 0 | 2.1432 |  |  | -14.4072 | -37.5534 | 13.9651 | 39.1665 | 59.7155 | 61.2858 | -149.2685 | -26.2595 | 28.8792 | -56.7189 | 12.0712 | 14.3193 | 13.9566 | 13.8643 | 121.9299 | 121.0134 | 127.8 | -128.696 | -315.5487 | 317.1252 | 190.4407 | -114.4228 | -114.8952 |  | 13.9838 | 82.9879 | 80.8794 |  |  | -45.3275 | -45.1518 | -55.38 | -54.5957 | 146.04 | 144.85 | 38.4 | 39.6 | 20.3041 | -41.84 | -480.7437 | 72.2406 | 71.7828 | 9.9 | 32.1 | 50 | 50.7 |  | 0.8479 | -185.4917 | -54.4754 | 189.4203 | 24.2843 | -12.3959 | -21.648 | 12.4343 | -473.1116 | 174.8582 | -13.4337 |  |  | 484.7971 | -175.8732 | -170.9653 | -346.0209 | 350.2136 | -9.8068 | 12.1 | 17.52 | 0.958 | 0.948 | -17.92 | -3.28 |  | 4.3076 | -14.1497 | -26.4546 | 10.9 | 50.099 | 49.652 |  |  | 53.2042 | 51.9622 | 53.1733 |  | -30.1 | 33.7424 | 8.52 |  | 48.0858 | 0 | 0 | 47.3676 |  | -14.0047 | 14.2298 | 17.3 | -16 | -124.4673 | 271.9362
21/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 20.6013 | -29.3882 | -30.3667 | 39.8483 |  | 59.6448 | -122.1654 | 77.0238 | 39.0228 | 38.1067 | 0 | -68.292 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 8.6565 | 74.7792 | 16.0793 | 16.2348 | 26.9235 | 7.2621 | 5.0548 | 2.3399 |  |  | -74.69 | -74.61 |  | 0 | 66 | 21.704 | 0.263 | -62.16 | -62.58 | -67.87 | 62.02 | 61.86 | 17.6051 | 2.5734 | 79.3583 | 82.3465 | 45.8338 | -58.3581 | -57.924 | 18.431 | 22.2498 | 84.2299 | 84.6081 | 14.7056 | 11.1186 | -546.3142 | -16.5401 | -11.2 | -11.2 | 62.0029 | 61.108 | -9.5674 |  | -73.6099 | 9.3411 |  | -0.5941 | 573.5037 | 216.8034 | 218.1157 | -633.2976 | 693.3258 |  | -67.7334 | 69.3588 | 117.8984 | 32.08 | 35.48 | 75.44 | 97.46 | -61.4821 | -61.0803 | 123.056 | 122.995 | 13.6207 | -182.6906 | -180.4057 | 19.722 |  |  | 24.974 | 137.4 | 124.2 | -19.37 | 54.6756 | 53.0029 | 53.805 | 46.775 | 46.2577 | 24.3638 | -134.5085 | 33.4981 | 15.166 | 90.57 | 47.87 | 59.0698 | 55.9616 | -37.669 |  |  |  | -109.8288 |  |  | -127.4 | -127.8 | 24.1946 | 76.1 | 73.42 | 102.6 | 75.58 | -10.71 | 68.8665 | 107.2811 | -28.73 | -29.2 | 116.82 | 85.92 | 107.4545 | 105.6182 | -44.0324 | -43.3909 | 239.4638 | 189.8186 | 183.6692 | 185.4593 | 52.963 | 25.3422 | -32.213 | 643.5861 | 67.7181 |  | -30.335 | -28.2835 |  | -32.4672 | -30.3906 | 43.056 | -46.5032 | -47.458 | 14.3994 | 0 | -13.64 | 1 | 12.2458 | -114.084 | -32.254 | -31.3383 | 2.1677 | -23.3041 | 0 | 19.0853 | 23.2202 |  |  | 0 |  | 61.4565 | 61.7914 | 21.9368 | 45.4226 | 45.9052 | 16.2458 | 23.5588 | -0.1959 | -16.72 | 4.9763 | 1.0086 | -2.62 | 17.6 |  | 8.7658 | -10.83 | 4.07 |  | 33.64 | -23.22 | -16.9128 | 17.38 | 78.4855 | 26.4 | -20.767 | -0.193 |  | 2.1621 |  |  | -14.1056 | -39.0928 | 14.301 | 41.2555 | 62.5241 | 63.3606 | -156.9564 | -27.3835 | 29.501 | -59.3976 | 12.6733 | 14.2216 | 13.7034 | 14.623 | 124.1211 | 124.767 | 116.5 | -117.3656 | -307.2903 | 310.7463 | 179.7724 | -119.0827 | -118.9492 |  | 19.4923 | 82.3056 | 80.9899 |  |  | -47.7885 | -48.0632 | -57.7432 | -56.8843 | 143.69 | 142.17 | 41.8 | 42.4 | 20.0798 | -44.72 | -484.7914 | 69.2081 | 69.8592 | 9.9 | 36.9 | 47.6 | 48.9 |  | 0.9614 | -169.7347 | -45.9375 | 200.5125 | 30.1804 | 2.583 | -27.1214 | 17.2378 | -479.7491 | 173.4987 | -20.8426 |  |  | 484.7473 | -190.9698 | -168.8024 | -357.9627 | 356.4528 | -8.5956 | 13.376 | 19.6 | 0.913 | 0.903 | -19.76 | -3.44 |  | 3.1662 | -11.0735 | -24.9012 | 7.9 | 52.128 | 51.596 |  |  | 55.0681 | 52.7943 | 53.4656 |  | -36.3 | 31.0062 | 8.68 |  | 46.6288 |  |  | 46.0764 |  | -19.0865 | 19.7311 | 22.7 | -23.5 | -132.7746 | 280.4932
21/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 20.6515 |  | -30.2895 | 39.9816 |  | 58.0847 | -120.1783 | 76.8237 | 38.6928 | 37.999 | 15.54 | -69.06 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 10.7781 | 75.9494 | 15.574 | 15.9404 | 26.8637 | 7.2143 | 4.9518 | 2.3037 |  |  | -66.86 | -66.9 |  | -15.54 | 68.2 | 22.161 | 0.263 | -51.85 | -52.03 | -74.08 | 51.86 | 51.88 | 17.885 | 2.057 | 77.8666 | 80.6647 | 36.7994 | -44.9488 | -44.4095 | 29.6503 | 28.8295 | 75.5805 | 77.1477 | 16.6365 | 17.979 | -531.3098 | -13.7538 | -10.9 | -10.8 | 49.0896 | 48.8417 | -9.3534 |  | -55.5843 | 7.5403 |  | -0.6309 | 562.9443 | 232.7646 | 233.6802 | -649.5875 | 697.6915 |  | -53.8408 | 55.206 | 117.9384 | 33.14 | 36.39 | 75.48 | 96.44 | -59.0709 | -60.1426 | 124.3416 | 125.2016 | 16.6633 | -186.0783 | -186.9998 | 13.1962 | 0 |  | 25.198 | 135 | 121.2 | -19.18 | 50.7942 | 49.2426 | 49.8097 | 38.4179 | 38.6172 | 52.6063 | -153.8771 | 60.9268 | 14.8282 | 88.72 | 47.17 | 59.7729 | 56.5475 | -37.6523 |  |  |  | -120.8393 |  |  | -125.4 | -124.4 | 24.7549 | 75.3 | 72.68 |  | 74.76 | -10.46 | 67.2855 | 118.5692 | -28.27 | -28.72 | 117.67 | 87.97 | 118.3636 | 118.6364 | -37.7351 | -37.4091 | 248.804 | 198.4673 | 192.4389 | 195.4416 | 53.8158 | 28.8519 | -31.348 | 660.5775 | 63.2155 |  | -31.17 | -28.8993 |  | -29.0386 | -27.0614 | 39.984 | -46.6869 | -47.6524 | 11.7705 | 0 | -14.33 |  | 12.3057 | -106.7085 | -24.4144 | -23.8682 | 2.8877 | -26.2757 | 0 | 11.9225 | 0 | 15.165 |  | 0 |  | 58.7772 | 59.447 | 42.7014 | 41.0522 | 40.6506 | 28.958 | 33.7475 | 7.2529 | -15.97 | 4.9763 | 1.1026 | -2.58 | 17.67 | 0 |  |  | 3.964 |  | 34.88 | -33.7299 | -28.751 | 16.82 | 78.0736 | 28.3 | -20.438 | -0.385 |  | 2.2075 |  |  | -14.4238 | -38.4647 | 13.979 | 40.5998 | 61.5802 | 61.7161 | -151.2346 | -26.9179 | 29.4408 | -58.7396 | 12.4092 | 14.6025 | 14.1464 | 13.9751 | 123.1535 | 124.0794 | 126.1 | -127.0911 | -319.6339 | 321.1116 | 167.7216 | -118.3156 | -119.7923 |  | 18.0314 | 81.1558 | 82.9 |  |  | -44.4706 | -44.6903 | -61.6218 | -60.6184 | 142.75 | 141.39 | 43.5 | 43.8 | 20.3041 | -35.44 | -481.0337 | 69.6575 | 69.1951 | 9.9 | 37.9 | 48.3 | 49 | 0.8991 | 0.8398 | -163.3457 | -42.2056 | 213.8041 | 42.6961 | 17.5843 | -42.5969 | 28.4697 | -479.3108 | 163.385 | -33.691 |  |  | 484.0435 | -204.1303 | -157.9508 | -361.9652 | 363.8699 | -9.5431 | 10.797 | 19.68 | 0.857 | 0.847 | -18.96 | -3.2 |  | 2.8153 | -13.0083 | -24.7852 | 9.5 | 53.587 | 53.563 |  |  | 52.5559 | 53.3267 | 53.445 |  | -37 | 29.8933 | 8.68 |  | 47.687 |  |  | 47.3454 |  | -18.0459 | 17.2404 | 23.1 | -23.4 | -147.6777 | 283.5289
21/05/2026 | 15:30 |  | 0 |  | -29.3748 | -30.6853 | 40.0032 |  |  | -118.5103 |  | 39.1388 | 38.4723 | 13.32 | -69.28 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 12.8486 | 73.9672 | 15.6331 | 16.1662 | 26.851 | 7.3186 | 4.7895 | 2.3898 |  |  | -68.25 | -68.01 |  | -11.1 | 68.2 | 22.732 | 0.266 | -50.85 | -51.19 | -80.97 | 51.56 | 51.85 | 18.2723 | 1.7561 | 76.9074 | 80.2572 | 39.2461 | -43.0819 | -42.9061 | 7.227 | 7.3133 | 79.3753 | 80.6837 | -0.9036 | -2.464 | -498.6982 | -15.1361 | -10.7 | -10.5 | 47.6905 | 47.2538 | -9.3319 |  | -52.7395 | 8.0942 |  | -1.3806 | 534.6536 | 227.5154 | 226.5694 | -625.0365 | 676.7242 |  | -57.4056 | 58.8665 | 115.8925 | 32.72 | 36.25 | 75.44 | 96.44 | -64.4292 | -63.6254 | 117.2999 | 117.9234 | 16.3177 | -185.2112 | -184.4758 | 14.1421 |  |  | 27.369 | 134.9 | 122.1 | -19.37 | 51.7716 | 49.9556 | 50.3596 | 38.7297 | 39.7466 | 42.9449 | -144.9617 | 51.5922 | 14.5266 | 77.94 | 42.57 | 59.7729 | 56.5475 | -37.1935 |  |  |  | -122.998 |  |  | -126.7 | -126.1 | 27.529 | 74.5 | 74.5 | 101.52 | 74.7 | -11.39 | 67.611 | 122.2094 | -28.68 | -28.9 | 121.22 | 87.07 | 122.8545 | 120.2909 | -37.2656 | -36.6818 | 251.7234 | 200.1919 | 193.994 | 197.4917 | 56.4239 | 33.2245 | -30.811 | 634.543 | 76.4891 |  | -31.7027 | -29.5628 |  | -33.8921 | -30.18 | 38.448 | -45.3388 | -45.9893 | 9.2281 | 3.81 | -14.99 |  | 12.0765 | -114.5508 | -24.1462 | -23.5543 | 2.1072 | -29.3657 | 0 | 11.1699 |  | 15.9556 |  | 0 |  | 63.8009 | 64.8056 | 29.9747 | 39.1423 | 39.4337 | 20.9582 | 24.5332 | 6.2275 | -18.03 | 4.9763 | 1.0208 | -2.53 | 18.26 | 0 | 6.8498 | -10.672 | 4.289 | 10.977 | 35.1 | -25.0932 | -21.5407 |  | 79.1796 | 28 | -20.454 | -0.6758 |  | 2.1579 |  |  | -13.3707 | -38.7894 | 17.0664 | 40.379 | 59.5068 | 60.1172 | -150.7413 | -27.7369 | 29.8198 | -60.9009 | 10.8274 | 14.8759 | 14.3574 | 12.8046 | 128.966 | 130.4527 | 127 | -128.2209 | -326.0459 | 326.5983 | 190.8433 | -123.8891 | -124.8801 |  | 17.8764 | 79.1607 | 79.7545 |  |  | -42.7677 | -42.9764 | -65.6512 | -65.7445 | 142.88 | 141.52 | 43.3 | 43.5 | 20.0798 | -27.44 | -491.0419 | 77.2558 | 76.8077 | 10.5 | 35.5 | 44 | 44.6 | 1.129 | 0.8053 | -185.0864 | -53.1919 | 241.6489 | 73.3184 | 30.2484 | -68.8195 | 59.2143 | -477.1536 | 136.5584 | -61.4689 |  |  | 484.3987 | -235.1603 | -133.1812 | -370.581 | 365.8035 | -9.7546 | 14.189 | 17.76 | 1.093 | 1.084 | -18.16 | -3.92 |  | 3.7797 | -14.3542 | -24.5228 | 8.7 | 51.321 | 53.192 |  |  | 53.326 | 51.8631 | 51.5589 |  | -35.9 | 29.0615 | 8.63 |  | 47.8207 |  |  | 47.0863 |  | -18.166 | 17.979 | 21.7 | -22.1 | -136.6384 | 276.0635
21/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 18.0958 | -26.5449 | -30.4996 | 39.8781 |  | 57.4173 | -115.9844 | 77.3929 | 39.1408 | 37.9012 | 15.54 | -69 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 13.5291 | 70.7202 | 15.6789 | 15.9165 | 26.6947 | 7.7257 | 4.8916 | 2.3343 |  |  | -67.16 | -66.99 |  | -15.54 | 68.2 | 23.124 | 0.267 | -60.13 | -59.98 | -60.39 | 60.16 | 60.59 | 17.8653 | 1.9406 | 76.1808 | 79.1447 | 40.1224 | -46.1078 | -46.0069 | 27.9022 | 26.9524 | 74.0852 | 75.3974 | 28.9022 | 24.5077 | -550.8911 | -13.7187 | -10.8 | -10.9 | 50.9377 | 50.8396 | -9.7724 |  | -59.1576 | 7.147 |  | -1.3833 | 582.9034 | 237.8002 | 237.556 | -636.4398 | 721.5536 |  | -32.1221 | 34.2226 | 117.9683 | 33.16 | 37.16 | 75.47 | 97.45 | -69.7875 | -69.6535 | 121.8907 | 122.0879 | 16.0369 | -188.7955 | -189.1722 | 15.083 |  |  | 28.168 | 134.9 | 121.6 | -19.2 | 50.3606 | 48.7388 | 48.6518 | 36.918 | 36.5406 | 58.4226 | -159.1788 | 67.4047 | 15.3498 | 82.67 | 44.08 | 59.0698 | 55.9616 | -37.1951 |  |  |  | -139.243 |  |  | -128.7 | -128.2 | 27.5125 |  | 74.82 | 100.42 | 73.19 | -11.9 | 68.5565 | 139.4729 | -21.82 | -22.05 | 108.01 | 86.49 | 139.1818 | 138.1273 | -35.4406 | -36.5273 | 254.0276 | 205.8203 | 199.449 | 200.9527 | 51.7493 | 26.6882 | -32.14 | 647.8205 | 62.4757 |  | -32.9478 | -30.9293 |  | -35.3397 | -32.3092 | 39.984 | -47.5241 | -48.9352 | 14.6535 | 0 | -14.81 |  | 11.7396 | -116.2051 | -25.2571 | -24.5422 | 0.5214 | -24.528 | -7.2349 | 14.3897 |  | 16.2587 |  | 0 |  | 68.6571 | 70.1642 | 48.8972 | 38.5927 | 38.3241 | 35.7118 | 41.2523 | 7.1724 | -13.65 | 4.9763 | 1.1002 | -2.56 | 16.78 | 0 |  | -10.679 | 4.331 |  | 35.39 | -40.3329 | -36.6092 | 17.71 | 78.7233 | 28.4 | -20.5039 | -0.0667 |  | 2.1942 |  |  | -14.4844 | -38.6493 | 15.0536 | 41.0566 | 61.1107 | 61.0294 | -155.7161 | -26.8013 | 29.4224 | -57.9169 | 9.7779 | 14.915 | 14.4945 | 11.2817 | 144.2407 | 144.296 | 222.5 | -223.1883 | -438.3532 | 441.2591 | 235.7487 | -137.9417 | -137.1115 |  | 20.6965 | 82.471 | 81.952 | -19.8333 | -21.0237 | -39.3619 | -39.6475 | -86.4656 | -85.4234 | 145.74 | 144.31 | 44.7 | 44.6 | 20.3468 | 4.16 | -499.9449 | 85.7491 | 82.8387 | 11.1 | 37.1 | 41.6 | 42.9 |  |  | -230.47 | -40.6491 | 317.567 | 133.5432 | 67.9966 | -130.114 | 125.6027 | -486.989 | 98.922 | -122.211 |  |  | 501.5396 | -304.841 | -97.1686 | -397.9396 | 405.0457 | -9.7821 | 22.826 | 16.56 | 1.023 | 1.011 | -16.48 | -6.08 |  | 6.6514 | -14.2962 | -24.7272 | 6.3 | 50.493 | 50.377 |  |  | 55.211 | 53.0629 | 55.0404 |  | -35.1 | 28.6981 | 8.66 |  | 47.6995 |  |  | 47.2746 |  | -20.0722 | 20.2156 | 22.3 | -22.3 | -200.2777 | 330.42
21/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 13.1414 | -19.6723 | -29.3371 | 38.3303 |  | 56.8277 | -112.4712 | 75.5196 | 37.8188 | 37.0949 | 17.76 | -68.406 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 13.6608 | 67.769 | 16.3867 | 16.7785 | 27.1124 | 7.501 | 5.261 | 4.0267 |  |  | -65.49 | -65.59 |  | -17.76 | 66 | 22.617 | 0.267 | -65.08 | -66.55 | -47.19 | 66.93 | 66 | 17.9002 | 1.9878 | 75.5454 | 78.0727 | 41.1298 | -56.2595 | -55.5231 | 30.3182 | 33.0632 | 73.5808 | 76.2993 | 36.9965 | 30.49 | -543.3658 | -17.9629 | -10.8 | -10.8 | 61.4224 | 59.188 | -9.4658 |  | -69.8402 | 7.3748 |  | -1.3633 | 574.8465 | 185.644 | 185.1863 | -613.0931 | 648.8929 |  | -66.0535 | 67.1232 | 115.8726 | 33.41 | 36.82 |  | 97.39 | -50.7656 | -51.3014 | 112.2487 | 113.3755 | 17.552 | -168.3254 | -168.0557 | 15.941 |  |  | 28.595 | 144.3 | 129.7 | -19.07 | 64.4543 | 62.8352 | 63.2409 | 4.7775 | 6.7699 | 44.6548 | -113.4474 | 53.3164 | 15.5209 | 78.72 | 43.4 |  | 55.3757 | -37.378 |  |  |  | -130.8124 |  |  | -115.7 | -115.3 | 27.2214 | 72.9 | 72.96 | 99.4 | 72.35 | -11.29 | 69.161 | 129.7074 | -21.73 | -21.99 | 107.32 | 84.29 | 128.3636 | 128.2909 | -27.1705 | -26.3727 | 251.438 | 202.9426 | 196.1315 | 198.4324 | 61.7607 | 35.6872 | -32.017 | 629.3474 | 196.9216 |  | -32.5626 | -30.6035 |  | -32.1388 | -30.0983 | 39.984 | -38.6822 | -39.3969 | 5.1558 |  | -15.15 |  | 11.7173 | -111.0897 | -25.299 | -24.5214 | 2.4783 | -32.963 | 0 | 14.3004 | 14.0953 | 0 |  | 4.6851 |  | 51.0742 | 50.9067 | 36.338 | 28.3457 | 28.1788 | 22.6637 | 25.443 | 7.7144 | -15.93 | 5.0715 | 1.022 | -2.54 | 17.83 |  |  | -10.547 | 4.336 |  | 37.44 | -25.4414 | -22.8989 |  | 81.5117 | 27 | -20.3995 | -0.0787 |  | 2.2554 |  |  | -15.226 | -38.9987 | 16.312 | 40.8542 | 58.8702 | 60.1553 | -154.9599 | -27.5173 | 29.5166 | -59.8859 | 10.0545 | 14.4267 | 14.0199 | 11.9991 | 168.8084 | 169.0354 | 199.9 | -200.8733 | -429.8548 | 429.4338 | 331.5713 | -161.6819 | -160.9057 |  | 24.8436 | 81.0834 | 83.3841 | -41.1052 | -41.7981 | -21.4209 | -22.2559 | -96.2254 | -95.1012 | 145.17 | 143.85 | 47.4 | 47.2 | 20.1823 | 18.8 | -496.3667 | 95.2021 | 95.3318 | 14.5 | 29.7 | 23.7 | 24.4 | 1.4222 | 1.0625 | -336.1959 | -179.5939 | 472.2633 | 288.9513 | 102.0896 | -280.0668 | 281.5936 | -418.9671 | -41.1255 | -280.0409 |  |  | 425.1586 | -457.9731 | 42.4512 | -421.0762 | 419.9247 | -8.807 | 27.413 | 14.96 | 1.064 | 1.052 | -15.52 | -6.56 |  | 6.8559 | -16.347 | -23.7903 | 8.4 | 53.516 | 54.51 |  |  | 52.9966 | 53.3121 | 52.5803 |  | -31 | 28.4753 | 8.65 |  | 47.1056 |  |  | 47.1698 |  | -24.661 | 23.9537 | 17.4 | -16.7 | -94.1782 | 198.9525
21/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 12.8522 | -20.9806 | -29.1769 | 24.7963 |  | 54.4596 | -100.0427 | 72.6388 | 36.8649 | 36.0405 | 24.42 | -65.216 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 13.7608 | 64.219 | 15.5565 | 15.664 | 25.7367 | 7.4368 | 5.2968 | 2.4821 |  |  | -55.26 | -55.31 |  | -24.42 | 63.8 | 21.182 | 0.265 | -57.43 | -57 | -41 | 58.11 | 58.3 | 16.8612 | 2.4663 | 74.1641 | 81.1251 | 27.7498 | -53.0127 | -53.189 | 31.0207 | 31.2369 | 68.2564 | 71.0633 | 33.6857 | 34.2674 | -490.8182 | -19.196 | -10.7 | -10.8 | 58.2012 | 56.8158 | -9.4948 |  | -67.701 | 7.1084 |  | -1.5012 | 526.7798 | 169.6523 | 168.7978 | -586.5428 | 588.0546 |  | -78.6807 | 80.014 | 111.6512 | 31.72 | 35.59 | 74.76 | 95.49 | -45.9431 | -45.4073 | 112.0367 | 112.6413 | 18.6055 | -164.9274 | -164.485 | 15.709 |  |  |  | 144.2 | 130.3 | -19.4 | 65.3549 | 62.8376 | 63.8183 | 4.2438 | 4.9891 | 30.4349 | -94.4884 | 37.4927 | 15.4609 | 74.86 | 41.26 | 58.3667 | 54.7897 | -37.3363 |  |  |  | -125.5747 |  |  | -112.4 | -112.4 | 26.6391 | 72.1 | 71.28 | 97.32 | 70.87 | -10.85 | 67.425 | 123.267 | -25.18 | -25.54 | 112.48 | 85.12 | 125.5273 | 122.5455 | -23.4595 | -23.7364 | 251.3923 | 200.989 |  | 198.4567 | 68.6945 | 42.4907 | -31.32 | 594.7852 | 277.1774 |  | -33.0767 | -31.247 |  | -28.6957 | -26.6819 | 43.056 | -35.805 | -36.8765 | -2.6106 |  | -14.99 |  | 10.969 | -99.7326 | -27.2333 | -26.4331 | 4.7656 | -40.5673 | 9.874 | 14.4339 | 15.8894 |  |  | 0 |  | 45.7156 | 45.7156 | 15.406 | 25.9646 | 25.8473 | 12.2126 | 14.9429 | 0.9906 | -16.65 | 5.069 | 1.2027 | -2.52 | 17.31 |  |  | -10.248 | 4.276 | 12.9751 | 35.11 | -14.4118 | -11.0548 | 17.29 | 78.4725 | 24.1 | -19.9926 | 0.5274 |  | 2.2776 |  |  | -15.9133 | -38.2568 | 16.0453 | 40.2836 | 66.7007 | 64.5551 | -151.7469 | -27.3559 | 27.9404 | -58.0045 | 10.8826 | 15.0139 | 14.6 | 12.6727 | 189.5659 | 189.2706 |  |  | -438.5698 | 438.075 | 415.9748 | -179.1748 | -179.8315 |  | 26.7715 | 83.5401 | 83.0278 | -63.3665 | -63.6595 | -9.5116 | -9.6214 | -107.4121 | -107.2766 | 148.98 | 147.34 | 47.2 | 48.3 | 20.1823 | 40.64 | -489.9985 | 96.2819 | 95.9736 | 16.2 | 29.9 | 11.5 | 12.3 |  | 0.9499 | -409.2579 | -264.5135 | 578.5928 | 394.7828 | 116.9781 | -382.9793 | 383.3173 | -396.8132 | -120.9966 | -374.712 |  |  | 400.6288 | -563.8478 | 125.9439 | -435.5275 | 445.7016 | -8.4363 | 28.466 | 14.32 | 0.9 | 0.893 | -14.88 | -7.36 |  | 7.8843 | -18.2818 | -22.9114 | 7 | 54.683 | 54.539 |  |  | 52.2981 | 54.2447 | 52.4234 |  | -29.6 | 28.3053 | 8.6 |  | 47.7935 |  |  | 47.4807 |  | -25.4246 | 25.3669 | 14.5 | -14.7 | -18.2091 | 141.0854
21/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 12.8855 | -20.3941 | -24.7044 | 24.3458 |  | 51.8701 | -95.3582 | 71.3827 | 36.0629 | 34.9403 | 28.86 | -58.722 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 13.3723 | 61.2492 | 15.1094 | 15.7183 | 26.3194 | 7.4921 | 5.1999 | 2.4336 |  |  | -50.94 | -50.96 |  | -28.86 | 57.2 | 22.238 | 0.267 | -53.96 | -54.13 | -39.77 | 54.34 | 54.82 | 17.7036 | 2.0302 | 74.1337 | 75.8001 | 22.3285 | -48.302 | -47.7101 | 22.8166 | 26.6958 | 61.8741 | 63.4158 | 25.7877 | 27.6805 | -462.213 | -23.1283 | -5.7 | -5.7 | 53.6672 | 53.0444 | -9.4818 |  | -60.7738 | 7.1872 |  | -2.2692 | 500.8696 | 158.8793 | 158.2995 | -537.2433 | 573.4705 |  | -35.6335 | 37.0075 | 108.4578 | 30.49 | 38.59 | 74.01 | 87.89 | -52.9089 | -52.507 | 111.5231 | 112.1941 | 21.291 | -153.9079 | -153.6086 | 2.6519 |  | 15.1593 | 11.918 | 144.7 | 129.6 | -19.18 | 67.846 | 66.4312 | 66.219 | 3.149 | 3.8604 | 29.2108 | -91.2932 | 36.7339 | 15.0838 | 75.34 | 41.3 | 56.9604 | 53.6179 | -36.5704 |  |  |  | -101.4208 |  |  | -113.8 | -113.6 | 26.3644 | 70.5 | 69.62 | 95.16 | 70.12 | -9.86 | 64.635 | 101.0507 | -20.04 | -19.74 | 109.86 | 85.36 | 101.8364 | 100.4545 | -29.7607 | -30.3909 | 231.7792 | 182.3675 | 177.046 | 178.9949 | 56.4105 | 32.1491 | -29.697 | 543.8489 | 275.5552 |  | -31.9291 | -30.0524 |  | -33.0144 | -31.1256 | 41.52 | -39.3171 | -40.0573 | 8.1676 |  | -14.56 |  | 10.5108 | -108.3104 | -28.0764 | -27.31 | 4.1499 | -29.32 | 0 | 14.5437 | 17.204 |  |  | 0 |  | 52.0789 | 52.2464 | 20.4297 | 32.6707 | 32.2637 | 12.368 | 12.2553 | 8.7398 | -19.31 | 8.155 | 1.1856 | -4.81 | 16.53 |  | 8.8353 | -9.814 | 4.33 |  | 35.83 | -12.5828 | -11.0724 |  | 78.5561 | 25.6 | -17.7996 | 0.7506 | 0 | 2.4113 |  |  | -16.2415 | -38.4783 | 14.9786 | 39.7477 | 61.381 | 63.4786 | -147.0574 | -27.1756 | 25.5079 | -56.8947 | 10.4951 | 15.1897 | 14.8531 | 12.484 | 188.027 | 189.3814 | 279.5 | -276.6425 | -541.2613 | 544.9233 | 474.6511 | -179.2801 | -179.0711 |  | 34.5624 | 81.571 | 80.4648 |  |  | 23.4809 | 22.6899 | -119.3174 | -119.344 | 31.28 | 30.73 | 57.1 | 58.1 | 20.6331 | 48.8 | -426.0003 | 98.1139 | 97.782 | 19 | 29.9 | -22.6 | -23.2 | 1.517 | 1.2348 | -468.0744 | -250.7942 | 593.8113 | 463.6194 | 130.8566 | -455.0173 | 448.5909 | -217.388 | -240.7985 | -444.6813 | 109.9986 | 110.1011 | 222.2344 | -568.6296 | 248.9841 | -326.5588 | 326.2873 | -7.4337 | 29.027 | 17.92 | 0.532 | 0.52 | -16.72 | -4.8 |  | 4.4266 | -14.2657 | -18.3978 | 1.6 | 51.262 | 50.901 |  |  | 52.8366 | 53.1492 | 53.1328 |  | -28.7 | 25.2832 | 10.44 |  | 48.0082 |  |  | 47.1509 |  | -33.8486 | 33.6381 | 15.7 | -15.7 | -71.4264 | 179.7102
21/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 12.6406 | -19.7664 | -10.3659 | 23.7487 |  | 49.5902 | -99.0169 | 67.7476 | 34.207 | 33.3259 | 19.98 | -62.352 | 57.2 | 14.076 | -55 | 13.3308 | 61.8446 | 14.3534 | 14.3934 | 23.377 | 3.5542 | 4.646 | 2.2768 |  |  | -56.22 | -56.33 |  | -22.2 | 61.6 | 23.742 | 0.283 | -53.88 | -54.21 | -51.55 | 54.98 | 54.67 | 18.5568 | 0.9678 | 75.8502 | 78.5194 | 26.8392 | -44.7319 | -44.8351 | 4.5692 | 4.6072 | 69.7291 | 70.7209 | 16.0964 | 15.6266 | -479.8512 | -30.3282 | -3.4 | -3.4 | 49.9211 | 49.0764 | -9.5931 |  | -51.9989 | 6.3992 |  | -2.4474 | 518.7535 | 170.8731 | 169.6523 | -563.5439 | 602.5954 |  | -51.6857 | 53.5736 |  | 31.45 | 40.29 | 75.55 | 88.01 | -50.6316 | -50.7656 | 112.9958 | 113.0299 | 17.9585 | -176.5346 | -175.4248 | -0.7412 |  | 12.4756 | 12.646 | 152.8 | 137.8 | -19.25 | 62.1356 | 60.536 | 61.666 | -6.0399 | -5.9194 | 46.6547 | -99.3359 | 53.6989 | 17.2306 | 79.73 | 43.29 | 59.7729 | 56.5475 | -39.0508 |  |  |  | -132.0758 |  |  | -116 | -115 | 25.524 | 73.2 | 77.68 | 98.58 | 72.33 | -11.53 | 64.5885 | 130.4099 | -2.39 | -2.4 | 77.35 | 93.39 | 133.4 | 129.8 | -25.5461 | -25.9 | 243.1866 | 198.6154 | 192.442 | 196.2415 | 57.238 | 30.5259 | -31.968 | 575.8141 | 293.7076 |  | -21.3204 | -18.7509 |  | -25.7211 | -24.7468 | 32.304 | -32.4996 | -33.3159 | 10.4612 |  | -11.9 |  | 11.9609 | -99.4497 | -31.3556 | -30.8203 | 10.6025 | -27.8515 |  | 15.3693 | 16.2919 |  |  | 0 |  | 50.4044 | 50.5718 | 24.2812 | 27.846 | 27.9922 | 19.0665 | 20.8856 | 4.6162 | -15.57 | 9.6614 | 1.5262 | -5.99 | 15.95 |  |  | -8.597 | 1.741 |  | 36.51 | -19.8549 | -18.1217 | 17.8 | 81.0677 | 23 | -18.1267 | -0.129 | 0 | 2.8349 |  |  | -17.1302 | -41.3965 | 14.2504 | 43.264 | 65.9877 | 63.6298 | -151.8405 | -27.5005 | 26.6363 | -60.2695 | 10.3134 | 18.3441 | 17.9342 | 12.9863 | 191.4776 | 189.3382 |  |  |  |  | 481.6336 | -181.9031 | -180.9479 |  | 35.0355 | 80.9641 | 81.539 | -68.4231 | -69.4054 | 24.3268 | 24.2499 | -123.42 | -122.759 | 33.03 | 32.52 | 59.7 | 59.4 | 21.1052 | 51.44 | -440.7022 | 104.6672 | 101.6888 | 18.9 | 32.1 | -23.4 | -24.1 |  |  | -476.5393 | -268.9446 | 605.3849 | 467.3039 | 129.3209 | -457.2438 | 460.2142 | -219.6572 | -249.0696 | -458.989 | 113.0672 | 114.0516 | 223.9536 | -583.2794 | 260.7255 | -331.6367 | 334.1302 | -7.7771 | 21.512 | 18.32 | -0.058 | -0.068 | -18.24 | -3.84 |  | 4.2496 | -17.1374 | -16.463 | 0.5 | 52.164 | 52.055 | 0 | 0 | 53.8272 | 50.781 | 52.7934 |  | -32.6 | 24.6545 | 11.19 |  | 47.8066 |  |  | 47.1256 |  | -34.7647 | 34.135 | 19.3 | -19 | -57.7755 | 174.1259
21/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 14.3527 | -23.2948 | -9.1436 | 25.8121 |  | 55.3451 | -112.7301 | 73.9724 | 37.6488 | 36.9193 | 11.1 | -76.7 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.8834 | 69.1962 | 16.6664 | 16.5969 | 27.9227 | 2.848 | 5.0588 | 2.3773 |  |  | -68.18 | -68.04 |  | -11.1 | 74.8 | 27.227 | 0.296 | -62.7 | -62.5 | -60.86 | 63.21 | 63.48 | 20.4418 | -0.9164 | 82.3643 | 85.311 | 33.8571 | -57.9588 | -57.0076 | 5.6802 | 5.4854 | 80.4471 | 82.2117 | 15.6733 | 15.022 | -521.6944 | -29.4204 | -3.5 | -3.6 | 64.3332 | 62.5246 | -10.8082 |  | -74.8228 | 9.4238 |  | -1.5379 | 563.4631 | 172.9789 | 172.9789 | -570.6525 | 643.222 |  | -65.6302 | 66.7304 | 117.9184 | 33.84 | 44.82 | 81.73 | 93.76 | -50.8995 | -51.3014 | 117.7049 | 117.4969 | 12.7482 | -187.3207 | -187.5836 | 6.2342 |  | 12.4756 | 12.572 | 157.4 | 142.4 | -19.44 | 63.9914 | 62.0013 | 62.1434 | 3.0325 | 3.4622 | 24.2892 | -91.7424 | 32.0287 | 19.213 | 85.71 | 46.16 | 61.1792 | 57.7194 | -40.4139 |  |  |  | -134.1449 |  |  | -121.8 | -122.1 | 24.9802 |  | 82.18 | 99.58 | 72.29 | -12.16 | 65.813 | 131.7425 | -2.55 | -2.51 | 81.78 | 95.92 | 134.1091 | 130.5818 | -27.2175 | -27.7455 | 244.5026 | 201.0733 | 194.2531 | 197.0053 | 57.9289 | 29.0204 | -33.477 | 580.954 | 273.7621 |  | -20.4167 | -18.0509 |  | -28.0285 | -26.1758 | 29.232 | -32.3258 | -33.351 | 14.4046 |  | -12.13 |  | 12.3549 | -105.2446 | -36.3571 | -35.3773 | 10.1476 | -26.2525 | 0 | 20.4443 | 21.9921 |  |  | 0 |  | 51.0742 | 51.744 | 22.7741 | 29.6204 | 29.6167 | 19.1374 | 24.1707 | -0.694 | -15.05 | 11.5584 | 1.6788 | -7.02 | 15.46 |  |  | -8.662 | 0.686 |  | 35.11 | -23.6742 | -19.719 | 18.39 | 81.9657 | 22.1 | -20.8597 | -1.4005 | -1.3901 | 3.0663 |  |  | -16.4029 | -46.0615 | 13.823 | 48.4092 | 61.8873 | 63.2709 | -157.1511 | -29.5214 | 31.3908 | -67.8796 | 11.5139 | 19.9847 | 19.2842 | 15.3833 | 183.9015 | 184.1492 |  |  |  |  | 465.9323 | -175.8399 | -176.1943 |  | 34.4718 | 76.8927 | 77.0498 |  |  | 27.9524 | 27.6997 | -100.6667 | -100.1536 | 40.61 | 39.95 | 58.2 | 58.1 | 20.8382 | 50.56 | -433.3786 | 103.6801 | 103.3423 | 19 | 34.4 | -25.1 | -26 |  | 1.1297 | -457.217 | -238.2079 | 582.0999 | 453.9569 | 133.3823 | -443.8097 | 447.0944 | -218.9824 | -246.118 | -443.6792 | 108.6642 | 107.7714 | 218.0339 | -560.3684 | 261.9237 | -311.3898 | 312.0877 | -8.2 | 11.339 | 23.92 | -0.12 | -0.133 | -23.6 | 1.04 |  | -1.1398 | -15.761 | -15.3796 | 4.4 | 53.354 | 52.471 |  |  | 50.6073 | 50.6157 | 49.8064 |  | -29.1 | 25.2689 | 11.19 |  | 47.3389 |  |  | 47.3717 |  | -33.8763 | 33.7028 | 16.3 | -16.5 | -77.3009 | 198.5225
21/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 14.7848 | -23.9015 | -13.227 | 28.1044 |  | 58.1059 | -117.2053 | 77.6354 | 39.2648 | 38.0944 | 6.66 | -75.171 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.4113 | 70.6666 | 17.3932 | 17.4104 | 29.0237 | 2.7522 | 5.0117 | 2.28 |  |  | -70.77 | -71.38 |  | -6.66 | 74.8 | 28.093 | 0.302 | -64.65 | -64.79 | -62.11 | 65.79 | 65.62 | 20.5664 | -0.9452 | 84.0971 | 87.1455 | 39.2942 | -58.2183 | -57.5873 | 3.4341 | 3.387 | 83.7339 | 86.2107 | 13.3251 | 12.908 | -546.5484 | -31.7521 | -3.8 | -4.1 | 63.7707 | 62.5956 | -10.4965 |  | -71.3032 | 8.7014 |  | -1.5215 | 591.6011 | 178.228 | 178.3196 | -577.433 | 657.8225 |  | -59.4911 | 61.5921 |  | 33.88 | 44.8 | 81.69 |  | -51.4353 | -51.4353 | 118.5131 | 119.1292 | 14.585 | -190.4085 | -190.4498 | 3.1505 |  | 12.2793 |  | 158 | 142.6 | -19.32 | 62.7991 | 60.9128 | 60.8929 | -0.3271 | 0.0565 | 33.7528 | -97.5105 | 42.7318 | 19.221 | 82.3 | 44.51 | 60.4761 | 57.1335 | -40.221 |  |  |  | -136.3907 |  |  | -120.8 | -120.6 | 24.2056 | 71.6 | 81.24 | 97.54 | 71.55 | -12.03 | 64.232 | 135.4977 | -2.04 | -2.04 | 85.45 | 96.88 | 136.9454 | 133.9454 | -26.5322 | -26.8727 | 246.3786 | 204.2192 | 196.78 | 199.1102 | 57.0158 | 27.8037 | -32.46 | 587.5878 | 262.5613 |  | -20.252 | -17.8033 |  | -29.0106 | -26.9402 | 29.232 | -31.1806 | -32.5465 | 15.4581 |  | -10.32 |  | 12.5446 | -109.0321 | -37.4619 | -36.8743 | 9.0145 | -25.3745 | -4.0478 | 21.0578 | 24.5029 |  |  | 0 |  | 51.5765 | 50.2369 | 40.6919 | 28.6301 | 28.5647 | 25.723 | 25.7494 | 14.7384 | -17.98 | 5.6599 | 1.6544 | -3.01 | 14.93 | 13.5149 |  | -8.677 | 0.478 |  | 37.9 | -26.4784 | -25.309 | 17.97 | 82.2742 | 22.6 | -21.0424 | -1.7898 | -1.7464 | 3.1168 |  |  |  | -47.0456 | 13.7572 | 49.1132 | 58.9834 | 60.9637 | -157.7713 | -29.1652 | 31.7912 | -67.2271 | 12.7421 | 20.2008 | 19.7378 | 15.6992 | 181.9601 | 182.2712 |  |  | -535.8087 | 539.1883 | 461.3784 | -173.2538 | -174.4532 |  | 33.3789 | 79.968 | 79.679 |  |  | 26.8647 | 26.9087 | -97.7276 | -98.6709 | 39.58 | 39.11 | 54.2 | 54.5 | 20.5925 | 50.56 | -429.2544 | 104.5055 | 104.1919 | 18.9 | 27.9 | -27 | -30.6 | 1.3184 |  | -452.0447 | -234.0495 | 577.0772 | 453.2767 | 130.3698 | -439.8362 | 443.3073 | -213.8143 | -246.8902 | -435.6232 | 103.4272 | 105.586 | 215.6612 | -558.2862 | 255.875 | -309.7101 | 310.3992 | -7.8293 | 11.045 | 22.24 | -0.163 | -0.177 | -21.76 | -0.24 |  | 0.0015 | -15.4101 | -15.6146 | 3.6 | 48.465 | 48.307 |  |  | 50.9449 | 51.6187 | 50.6149 |  | -26.7 | 26.9938 | 11.19 |  | 49.4 |  |  | 48.3033 |  | -32.1838 | 31.7872 | 13.9 | -13.7 | -76.5375 | 216.2431
21/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 15.2789 | -24.1533 | -27.5399 | 28.1282 |  | 56.8776 | -94.9627 | 76.8288 | 38.8568 | 38.0164 | 17.76 | -72.001 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.7496 | 57.3428 | 16.111 | 16.2933 | 26.8902 | 2.616 | 4.9543 | 2.3022 |  |  | -63.44 | -63.49 |  | -17.76 | 70.4 | 29.492 | 0.307 | -57.54 | -57.38 | -57.76 | 57.68 | 57.95 | 21.2763 | -1.2636 | 83.1919 | 86.2183 | 29.0102 | -47.8004 | -47.6135 | 4.1706 | 4.43 | 75.8646 | 76.8314 | 17.1482 | 16.3606 | -507.7601 | -32.3345 | -4 | -4.1 | 53.5724 | 52.2078 | -10.5553 |  | -57.1701 | 7.9621 |  | -1.4559 | 548.4785 | 190.3439 | 189.2757 | -577.3959 | 645.8748 |  | -35.5441 | 37.0473 |  | 34.22 | 44.78 |  |  | -54.2484 | -54.1145 | 120.4282 | 121.2377 | 15.557 | -189.6074 | -188.7161 | 0.3275 | 0 | 12.4756 | 12.842 | 154.9 | 140.1 | -18.96 | 62.8773 | 61.0777 | 61.1746 | -0.6879 | 0.3325 | 45.945 | -110.2279 | 54.6191 | 20.0473 | 80.79 | 43.61 | 59.7729 | 56.5475 | -40.1613 |  |  |  | -148.3746 |  |  | -121.4 | -119.8 | 24.4528 | 70 | 82.42 | 94.58 | 69.33 | -12.17 | 63.984 | 146.3633 | -1.71 | -1.92 | 88.42 |  | 148.1455 | 145.8364 | -23.2839 | -23.5182 | 251.9743 | 208.996 | 202.5067 | 203.7165 | 62.3773 | 33.914 | -31.755 | 582.561 | 278.2482 |  | -19.641 | -17.4038 |  | -23.0542 | -20.8489 | 32.304 | -32.4884 | -33.4047 | 9.4224 |  | -9.81 |  | 12.3884 | -95.6929 | -38.8887 | -37.9761 | 9.4831 | -31.9944 | 0 | 21.8701 | 25.0141 |  |  |  |  | 53.7535 | 53.9209 | 45.5481 | 25.7707 | 25.7014 | 26.7367 | 27.2664 | 17.3385 | -18.66 | 5.6599 | 1.6202 | -2.96 | 16.72 | 16.6712 |  | -8.67 | 0.507 |  | 39.6 | -26.1486 | -26.3529 |  | 84.2795 | 23 | -20.1792 | -1.7332 | -1.9898 | 3.1181 |  |  | -16.6026 | -45.7507 | 14.9343 | 48.0206 | 64.3247 | 65.3794 | -158.1337 | -28.8788 | 31.4124 | -66.962 | 12.4419 |  | 19.7061 | 15.2504 | 181.6467 | 182.2878 |  |  |  |  | 481.893 | -171.9812 | -173.5981 |  | 28.1685 | 76.678 | 75.987 |  |  | 26.0078 | 25.832 | -98.6793 | -98.1103 | 46.18 | 45.52 | 57.2 | 56.5 |  | 50.72 | -426.6092 | 102.0411 | 101.5045 | 18.4 | 29 | -24.4 | -28 |  |  | -478.1851 | -254.7801 | 572.8261 | 450.6401 | 117.7286 | -437.8417 | 439.9531 | -209.6589 | -243.6819 | -432.8879 | 105.8674 | 105.7917 | 213.9225 | -552.7137 | 254.243 | -311.4787 | 308.7747 | -7.3568 | 11.051 | 23.12 | -0.208 | -0.22 | -22.4 | 0.08 |  | -0.2335 | -17.1679 | -16.463 | 5.3 | 52.568 | 52.836 |  |  | 48.3757 | 48.6467 | 48.9181 |  | -28 | 28.2015 | 11.03 |  | 47.7976 |  |  | 47.3683 |  | -27.9013 | 27.575 | 14.4 | -14 | -56.1354 | 224.5448
21/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 14.3372 | -24.2447 | -27.4342 | 27.7919 |  | 56.4219 | -95.1853 | 75.9717 | 38.4248 | 37.2008 | 15.54 | -74.617 | 66 | 19.044 | -66 | 13.664 | 57.5616 | 15.7697 | 15.9002 | 26.4335 | 2.9637 | 4.9044 | 2.252 |  |  | -68 | -68.69 |  | -15.54 | 72.6 | 27.92 | 0.301 | -47.76 | -47.81 | -48.56 | 48.24 | 48.33 | 22.3078 | -1.5774 | 83.1562 | 85.344 | 28.6264 | -45.1749 | -44.8162 | 5.7999 | 4.0498 | 74.325 | 75.3481 | 12.3877 | 11.6782 | -490.6953 | -31.4187 | -3.2 | -3.1 | 50.1918 | 50.3311 | -10.9577 |  | -51.3502 | 8.4878 |  | -1.5436 | 533.1277 | 193.9451 | 193.5483 | -570.601 | 637.5958 |  | -29.701 | 31.1136 |  |  | 45.26 | 82.53 | 94.77 | -55.3201 | -55.1861 | 121.9344 | 122.4628 | 17.7039 | -187.6371 | -187.3166 | -0.1651 |  | 12.4756 | 12.702 | 153.6 | 137 | -18.69 | 62.6493 | 61.4667 | 60.9278 | 1.1366 | 1.1028 | 45.2701 | -112.3943 | 55.3791 | 19.9803 | 77.01 | 41.53 | 58.3667 | 55.3757 | -40.1132 |  |  |  | -146.0918 |  |  | -123.1 | -122.8 | 24.7 | 67.8 | 80.36 | 91.56 | 67.26 | -11.76 | 62.6975 | 144.8782 | -3.15 | -3.13 | 90.11 |  | 145.2545 | 142.2909 | -25.6877 | -25.5455 | 245.8818 | 205.0598 | 197.4579 | 201.2305 | 61.7325 | 34.0981 | -31.704 |  | 290.9958 |  | -20.0503 | -17.7652 |  | -20.51 | -19.1529 | 30.768 | -33.2236 | -34.4685 | 8.6935 |  | -11.14 |  | 12.2639 | -90.553 | -38.6378 | -37.8546 | 9.7147 | -32.2711 |  | 21.8484 | 24.4183 |  |  |  |  | 55.0931 | 54.4233 | 36.0031 | 27.5855 | 27.4422 | 21.4458 | 21.3193 | 15.7198 | -19.72 | 5.7527 | 1.6202 | -2.97 | 16.53 | 14.0878 |  | -8.568 | 0.574 |  | 39.05 | -21.2736 | -21.3488 | 18.16 | 84.1727 | 23.3 | -19.1437 | -1.5251 | -1.9785 | 3.062 |  |  | -16.7361 | -44.0974 | 13.9184 | 46.6371 | 64.852 | 67.7461 | -156.275 | -28.5531 | 31.1447 | -66.4155 | 12.6678 | 19.7797 | 19.2104 | 15.361 | 183.3838 | 183.9056 |  |  | -541.9964 | 545.7791 | 487.1511 | -173.7448 | -173.061 |  | 27.3732 | 78.7587 | 81.1632 |  |  | 25.1838 | 25.0959 | -99.8241 | -99.525 | 43.04 | 42.28 | 55 | 55.9 | 20.6737 | 49.12 | -424.5555 | 103.0057 | 102.6199 | 17.8 | 28.5 | -23.6 | -27.1 | 1.519 | 1.097 | -483.1519 | -258.1202 | 575.5353 | 450.9481 | 112.5703 | -442.1363 | 439.9136 | -213.3346 | -245.6414 | -434.6883 | 107.7232 | 106.5513 | 215.3939 | -555.8946 | 254.3015 | -314.1819 | 309.4889 | -7.8842 | 16.685 | 22 | -0.268 | -0.281 | -21.68 | -0.8 |  | 0.5875 | -17.7234 | -17.0489 | 6.7 | 51.105 | 50.973 |  |  | 53.5299 | 51.7421 | 52.4173 |  | -26.5 | 28.9933 | 10.91 |  | 47.8119 |  |  | 47.1948 |  | -26.5157 | 26.8605 | 13.1 | -12.7 | -54.3048 | 219.4664
21/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 14.0241 | -23.2848 | -27.9233 | 35.6111 |  | 54.8746 | -94.5362 | 74.2989 | 37.9328 | 36.8187 | -4.44 | -71.621 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.695 | 55.7794 | 14.8496 | 15.1111 | 25.4042 | 2.8827 | 5.1361 | 1.1583 |  |  | -75.49 | -75.36 |  | 4.44 | 70.4 | 27.224 | 0.303 | -51.78 | -51.28 | -38.5 | 52.04 | 52.67 | 21.5166 | -0.8024 | 80.9067 | 84.291 | 30.3486 | -51.4954 | -51.3194 | 23.9181 | 23.9132 | 73.037 | 74.3861 | 30.2863 | 24.2779 | -518.0534 | -32.5716 | -3.1 | -3.1 | 56.715 | 55.9594 | -10.9468 |  | -56.7661 | 8.061 |  | -2.2215 | 555.3757 | 188.6043 | 188.5433 | -569.1273 | 641.445 |  | -34.1612 | 35.5406 |  | 34.61 | 43.36 | 81.69 | 96.75 | -53.4447 | -53.0428 | 120.7809 | 120.9425 | 18.0964 | -188.4479 | -188.699 | -0.0878 |  |  | 20.325 | 151.2 | 137.1 | -18.53 | 62.0385 | 59.9878 | 60.3571 | -1.4534 | -1.1316 | 45.4627 | -108.7559 | 54.2414 | 19.4323 | 75.88 | 41.76 | 56.9604 | 54.2038 | -39.7512 |  |  |  | -148.6314 |  |  | -121.4 | -121 | 25.0186 | 65.5 | 79.26 | 88.64 | 65.1 | -11.75 | 63.2555 | 147.7984 | -2.71 | -2.66 | 84.93 | 95.82 | 148.0182 | 146.1273 | -22.1249 | -22.2364 | 248.5947 | 204.1938 | 198.8949 | 200.8089 | 64.6583 | 37.219 | -31.501 | 577.8879 | 294.2144 |  | -19.461 | -17.3817 |  | -19.058 | -17.6088 | 35.376 | -33.6218 | -34.698 | 5.4521 |  | -11.87 |  | 11.7669 | -85.5772 | -36.9475 | -36.4093 | 10.858 | -35.1693 | 4.1522 | 17.7461 | 22.7717 |  |  | 0 |  | 53.0836 | 53.586 | 42.8688 | 24.5794 | 24.1897 | 21.5372 | 19.7012 | 22.2531 | -19.97 | 4.4562 | 1.5958 | -2.03 | 17.88 | 20.8078 |  | -8.798 | 0.626 |  | 40.53 | -19.8546 | -20.6503 | 17.32 | 83.392 | 24 | -18.3797 | -1.3343 | -1.3742 | 2.9789 |  |  | -16.1396 | -42.6247 | 14.7339 | 44.6444 | 63.4006 | 64.46 | -152.9816 | -27.4779 | 30.6268 | -63.3117 | 11.4657 | 18.9105 | 18.3561 | 13.9799 | 183.9089 | 184.1445 |  | -280.2315 | -547.459 | 552.2411 | 500.3072 | -174.2601 | -174.1441 |  | 28.7948 | 82.1166 | 80.3727 |  | -64.3824 | 26.8537 | 26.7659 | -97.9004 | -97.6281 | 48.23 | 46.84 | 54.4 | 54.4 | 20.757 | 43.36 | -428.5913 | 104.9883 | 104.8479 | 17.9 | 25.1 | -24.5 | -28.4 |  |  | -489.1595 | -272.4551 | 584.8746 | 454.3011 | 108.7463 | -440.7776 | 446.1039 | -211.8752 | -245.3701 | -441.1864 | 107.3339 | 108.7372 | 214.9282 | -565.0085 | 260.3589 | -309.6333 | 315.0332 | -8.1726 | 22.705 | 22.16 | -0.201 | -0.212 | -21.28 | -2.08 |  | 1.7014 | -18.3093 | -17.8698 | 7 | 52.41 | 52.519 |  |  | 52.6738 | 51.2718 | 52.4481 |  | -24.5 | 28.6537 | 10.53 |  | 47.5442 |  |  | 47.5581 |  | -27.8839 | 27.9564 | 10.6 | -11 | -46.6553 | 213.6425
21/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 14.2993 | -23.6704 | -27.8192 | 37.9814 |  | 53.4814 | -91.7153 | 73.6613 | 36.9689 | 35.9834 | 0 | -68.186 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.6549 | 55.4816 | 14.4677 | 14.6435 | 24.1713 | 3.1394 | 4.9886 | 1.0554 |  |  | -72.85 | -72.56 |  | 0 | 68.2 | 26.316 | 0.297 | -45.91 | -47.04 | -40.11 | 46.65 | 47.89 | 9.7583 | 0.1807 | 80.5598 | 83.1059 | 25.0452 | -47.3195 | -47.152 | 21.8292 | 33.2881 | 68.5885 | 72.9088 | 24.5551 | 19.0502 | -479.4481 | -32.1824 | -3.6 | -3.7 | 54.4936 | 54.5119 | -6.846 |  | -49.4154 | 7.8671 | 12.1738 | 8.2289 | 528.0005 | 186.407 | 184.9116 | -566.2045 | 615.0099 |  | -33.5834 | 35.1761 |  | 34.62 | 42.02 |  | 98.77 | -53.1768 | -53.0428 | 117.3741 | 118.1209 | 19.1864 | -187.1405 | -184.1608 | -1.5804 | 0 | 12.4756 | 28.263 | 148.1 | 133.3 | -18.52 | 61.8998 | 60.5345 | 60.5608 | -0.0161 | 0.9448 | 43.2796 | -107.9087 | 50.968 | 19.4812 | 79.17 | 42.55 | 55.5542 | 52.446 | -38.9296 |  |  |  | -150.2198 |  |  | -118.8 | -117.5 | 25.0406 | 63.3 | 78.54 | 85.8 | 63 | -11.75 | 63.364 | 149.3385 | -2.72 | -2.69 | 84.44 | 94.71 | 151.5273 | 148.8545 | -20.7572 | -20.5182 | 245.7027 | 203.0568 | 197.5002 | 199.2874 | 65.7363 | 38.5952 | -31.542 | 571.8583 | 323.3965 |  | -19.3733 | -17.2929 |  | -16.9265 | -15.3121 | 29.232 | -32.9018 | -34.0513 | 3.4906 |  | -11.39 |  | 11.536 | -80.4958 | -36.9959 | -35.8244 | 11.6057 | -36.1469 | 4.0565 | 18.2498 | 22.0576 |  |  | 0 |  | 52.7487 | 52.5813 | 40.5244 | 22.5951 | 22.2888 | 18.7389 | 18.0462 | 21.9382 | -21.95 | 4.4538 | 1.5482 | -2.14 | 18.43 | 21.0123 |  | -9.168 | 0.733 |  | 39.55 | -17.0151 | -19.3994 | 17.31 | 82.7066 | 24.1 | -17.415 | -1.0093 | 0 | 2.8913 |  |  | -16.0328 | -40.059 | 14.6213 | 41.395 | 63.2142 | 64.4243 | -149.7187 | -26.3906 | 29.5368 | -59.9052 | 10.9426 | 18.2757 | 17.7549 | 13.2984 | 185.4928 | 187.8867 |  | -277.1115 | -553.1788 | 557.8148 | 529.6043 | -177.4854 | -178.3914 |  | 29.2644 | 80.4214 | 80.6683 |  |  | 27.7217 | 26.7988 | -97.0859 | -96.6186 | 46.74 | 46.36 | 53.9 | 53.8 | 21.0838 | 42.56 | -429.7676 | 109.5948 | 109.2664 | 17.3 | 21.8 | -26 | -30.7 |  |  | -520.151 | -297.9293 | 582.4243 | 451.1199 | 85.0052 | -444.4797 | 444.5685 | -219.1399 | -249.2064 | -434.0672 | 106.491 | 105.6906 | 217.9577 | -557.1696 | 258.07 | -311.1451 | 311.9866 | -8.2522 | 28.19 | 22.24 | -0.219 | -0.231 | -21.68 | -2.32 |  | 2.2293 | -19.2187 | -18.6908 | 7.4 | 51.782 | 52.397 | 3.0829 | 3.6533 | 51.791 | 51.5748 | 51.3333 |  | -22.4 | 29.0206 | 10.29 |  | 47.443 |  |  | 47.0049 |  | -28.0539 | 28.0438 | 8 | -7.6 | -22.6319 | 190.994
21/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 13.5746 | -22.4081 | -28.5739 | 37.121 |  | 52.8193 | -100.6863 | 71.753 | 36.5389 | 35.554 | -2.22 | -63.987 | 57.2 | 15.732 | -55 | 14.2798 | 63.8128 | 14.1292 | 14.0595 | 23.5601 | 2.3462 | 4.9718 | 2.6939 |  |  | -73.36 | -73.34 |  | 2.22 | 63.8 | 25.835 | 0.288 | -43.93 | -44.31 | -43.1 | 44.37 | 44.42 |  | 0.6729 | 79.2106 | 81.6114 | 24.9168 | -49.6216 | -49.5498 | 8.7288 | 8.9474 | 72.0309 | 73.4639 | 7.6642 | 6.5519 | -460.6792 | -18.6743 | -7.9 | -7.9 | 55.3439 | 54.4001 | -6.5123 |  | -59.0063 | 8.5173 | 12.0081 | 8.188 | 501.7242 | 174.4743 | 175.5729 | -551.07 | 580.0886 |  | -28.2842 | 29.2392 | 116.641 | 33.56 | 39.71 | 80.06 | 99.85 | -54.1145 | -53.8466 | 118.73 | 119.4523 | 19.3711 | -168.3481 | -167.2508 | 0.8837 |  | 18.0393 | 28.887 | 142.2 | 129.3 | -18.25 | 67.0581 | 66.1658 | 66.2779 | 9.5421 | 10.1063 | 23.2977 | -95.6585 | 29.7404 | 19.0481 | 71.51 | 39.15 | 53.4448 | 50.6882 | -38.0006 |  |  |  | -137.9157 |  |  | -120.8 | -118.2 | 25.0186 | 59.7 | 74.94 | 81.22 | 59.22 | -10.84 | 67.6265 | 135.7327 | -2.43 | -2.39 | 85.83 | 91.65 | 137.6727 | 135.1636 | -24.8672 | -25.4182 | 236.9576 | 189.9585 | 184.1221 | 187.3246 | 65.4851 | 38.6928 | -32.227 | 562.113 | 341.4951 |  | -19.9176 | -17.9455 |  | -12.9182 | -11.2085 | 29.232 | -36.6495 | -37.6806 | 3.6059 |  | -10.66 |  | 11.0917 | -70.9043 | -36.6149 | -35.4969 | 9.8186 | -35.5973 | 0 | 17.5552 | 22.1159 |  |  | 0 |  | 53.7535 | 53.0836 | 28.635 | 28.6548 | 28.683 | 9.8129 | 0 | 20.1877 | -24.65 | 4.361 | 1.4676 | -2.07 | 19.01 | 19.0798 |  | -9.671 | 1.102 |  | 38.7 | -7.5367 | -9.809 |  | 82.0428 | 24.6 | -16.0886 | -0.788 | 0 | 2.7366 |  |  | -16.7934 | -36.5285 | 14.6454 | 38.2425 | 57.7105 | 59.0743 | -142.4367 | -25.0322 | 27.1826 | -56.2514 | 9.8034 | 17.0257 | 16.5736 | 12.0356 | 187.5685 | 187.1782 |  |  | -553.2923 | 558.38 | 543.9548 | -177.6668 | -176.8921 |  | 26.966 | 78.2571 | 78.9112 |  |  | 28.3919 | 27.6777 | -92.2517 | -92.1494 | 50.69 | 50.15 | 53.1 | 52.5 | 20.7356 | 40.56 | -434.6822 | 113.3318 | 111.7564 | 16.2 | 20.5 | -27.6 | -31.6 | 1.4157 | 1.2074 | -534.2869 | -319.6213 | 576.8305 | 449.5428 | 70.5056 | -441.5854 | 443.8123 | -212.9826 | -248.9018 | -439.0635 | 106.2686 | 107.1316 | 216.493 | -556.5958 | 258.441 | -305.5564 | 306.8925 | -8.884 | 28.881 | 21.84 | 0.074 | 0.06 | -20.88 | -1.92 |  | 1.9944 | -20.1251 | -18.7793 | 9.3 | 52.916 | 53.806 |  |  | 51.3188 | 51.9199 | 51.5227 |  | -19.2 | 30.3118 | 9.68 |  | 47.7147 |  |  | 47.8326 |  | -25.8722 | 25.6605 | 5.7 | -5.7 | -9.8134 | 176.2712
21/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 13.3141 | -21.2671 | -31.9294 | 35.7754 |  | 49.4059 | -95.781 | 68.985 | 34.9569 | 33.9032 | -4.44 | -58.597 | 52.8 | 14.076 | -50.6 | 15.3158 | 58.8344 | 13.1127 | 13.2777 | 22.3744 | 2.4501 | 5.1186 | 3.4176 |  |  | -71.42 | -71.3 |  | 2.22 | 57.2 | 24.022 | 0.283 | -46.06 | -45.39 | -34.11 | 45.26 | 46.6 |  | 1.5039 | 76.0902 | 78.9221 | 25.8176 | -44.4446 | -43.2761 | 30.1551 | 29.0757 | 66.904 | 68.3873 | 18.5081 | 20.7197 | -473.0485 | -10.2388 | -11.8 | -11.7 | 50.2909 | 48.6159 | -6.6683 |  | -47.3376 | 6.6231 | 11.2718 | 7.7304 | 521.2255 | 197.7599 | 196.8443 | -571.8401 | 604.5703 |  | -22.6084 | 24.0019 | 114.4754 | 33.68 | 38.38 | 76.75 | 97.76 | -57.9992 | -57.4634 | 129.1248 | 129.433 | 20.4631 | -169.2785 | -167.4799 | -4.6827 |  | 20.9062 |  | 133.8 | 120.8 | -17.57 | 60.7352 | 58.4386 | 59.2901 | 12.7266 | 12.7591 | 50.1328 | -124.5323 | 58.2416 | 18.4685 | 79.17 | 42.17 | 50.6323 | 48.3444 | -36.3054 |  |  |  | -156.1747 |  |  | -116.3 | -115.4 | 22.4313 | 55.9 | 72.08 | 76.06 | 55.67 | -10.5 | 67.4405 | 153.8288 | -2.93 | -2.89 | 77.08 | 87.87 | 154.8364 | 153.8182 | -24.445 | -24.1545 | 238.9151 | 194.3448 | 189.2507 | 189.6576 | 66.5731 | 38.6969 | -32.156 | 583.2518 | 301.7926 |  | -28.8458 | -26.9182 |  | -18.8608 | -17.3044 | 32.304 | -39.7314 | -40.7542 | 1.9988 |  | -10.26 |  | 10.5097 | -79.4955 | -35.3747 | -35.0281 | 9.666 | -35.3744 | 4.1158 | 17.7361 | 22.2015 |  |  | 0 |  | 57.2701 | 57.4375 | 35.1658 | 26.655 | 26.6824 | 16.3194 | 14.2454 | 22.2165 | -23.8 | 4.4562 | 1.3382 | -2.03 | 19.48 | 20.7358 | 6.9118 | -10.422 | 4.412 |  | 38.48 | -13.0953 | -16.8039 |  | 80.4516 | 25.8 | -14.4743 | 0.7606 | 0 | 2.577 |  |  | -15.6577 | -33.8265 | 14.8153 | 35.4651 | 60.6369 | 61.6855 | -145.1633 | -23.3368 | 25.3107 | -49.0005 | 9.8748 | 15.3655 | 14.948 | 11.7505 | 181.8588 | 181.2369 |  | -277.125 | -547.9595 | 557.4622 | 500.7062 | -170.2415 | -170.3426 |  | 32.1624 | 80.56 | 79.3758 |  | -63.2978 | 28.6885 | 28.6336 | -88.3562 | -87.1951 | 37.99 | 37.3 | 53.2 | 53.2 | 20.5711 | 40.24 | -424.2301 | 111.4007 | 111.0835 | 15.6 | 18.8 | -27.6 | -31.7 |  | 1.1142 | -492.1343 | -274.3297 | 543.7621 | 428.2868 | 85.5091 | -414.1477 | 416.9628 | -220.275 | -235.8541 | -410.6248 | 90.556 | 92.0428 | 223.0556 | -528.8702 | 246.1359 | -289.7988 | 291.6198 | -9.0158 | 29.162 | 23.12 | 0.246 | 0.233 | -22.16 | -1.76 |  | 0.8225 | -14.0917 | -20.7996 | 6.6 | 55.454 | 54.519 | 8.8872 | 10.5346 | 51.0143 | 51.2195 | 50.9258 |  | -18.2 | 30.4301 | 9.06 |  | 40.8207 |  |  | 39.9418 |  | -31.4181 | 31.6692 | 4.1 | -4.5 | -47.9398 | 208.4553
21/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 11.8914 | -20.4376 | -32.91 | 35.496 |  | 45.104 | -93.4052 | 65.1037 | 32.985 | 32.2801 | -4.44 | -52.808 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 15.1306 | 56.9982 | 12.5509 | 12.364 | 20.7321 | 2.2859 | 5.2275 | 3.5865 |  |  | -71.61 | -71.48 |  | 4.44 | 52.8 | 22.309 | 0.27 | -44.96 | -44.26 | -37.96 | 45.25 | 45.22 |  | 2.1923 | 74.0223 | 76.0131 | 26.774 | -51.9426 | -51.3275 | 25.1451 | 20.6458 | 65.6069 | 69.2122 | 11.2991 | 15.8713 | -422.4821 | -14.5382 | -13.5 | -13.2 | 56.5613 | 55.9504 | -5.9512 |  | -56.2333 | 8.3951 | 10.7419 | 7.3881 | 462.4468 | 180.1507 | 180.6695 | -510.1075 | 564.0656 |  | -28.893 | 29.5401 | 110.3439 | 30.5 | 35.07 | 71.37 | 92.79 | -62.2859 | -62.8217 | 137.3426 | 137.5652 | 20.0174 | -157.2283 | -158.8867 | -2.6202 |  |  | 28.549 | 121.8 | 110.1 | -17.45 | 54.7592 | 54.1992 | 53.1458 | 39.9751 | 40.8192 | 1 | -107.1902 | 14.4946 | 17.2079 | 72.42 | 38.87 | 47.1167 | 44.8288 | -34.4018 |  |  |  | -125.4551 |  |  | -115.6 | -115.9 | 22.6511 | 51.4 | 65.4 | 70.14 | 51.73 | -8.71 | 66.8205 | 123.5795 | -24.45 | -24.79 | 116.17 | 83.18 | 126.6545 | 123.7636 | -38.5975 | -37.6909 | 219.7486 | 174.5499 | 167.2997 | 171.975 | 85.618 | 60.2787 | -30.738 | 516.4304 | 273.0849 |  | -28.013 | -26.8413 |  | -36.5067 | -34.2315 | 92.208 | -59.8408 | -62.1714 | -19.5251 |  | -14.31 | 114.7 | 9.5938 | -111.3044 | -38.1902 | -37.2073 | 10.4997 | -56.8665 | 24.9506 | 20.4711 | 24.3693 |  |  | 0 |  | 62.9636 | 62.6287 | 10.5497 | 41.0981 | 41.0878 | -6.0581 | 0 | 16.2472 | -27.56 | 4.4562 | 1.2564 | -2.06 | 19.68 | 15.0612 |  | -11.001 | 4.328 |  | 36.2 | 3.6049 | 1.7324 | 16.28 | 77.8412 | 26.2 | -13.2916 | 1.7188 | 2.0856 | 2.4045 |  |  |  | -29.7682 | 14.0958 | 31.0045 | 59.2453 | 64.9493 | -137.2934 | -21.6944 | 23.7304 | -43.0816 | 9.9152 | 13.5673 | 13.3027 | 11.7754 | 172.2836 | 169.9548 | 281.2 | -279.1011 | -553.3033 | 556.2568 | 486.8148 | -162.4239 | -160.8705 |  | 22.9837 | 76.1335 | 77.4235 | -59.9454 |  | 30.4024 | 30.2156 | -79.7289 | -79.2765 | 31.92 | 31.27 | 46.6 | 46.6 | 20.6331 | 37.68 | -407.9539 | 110.3843 | 110.0876 | 14.5 | 12 | -29.5 | -33.8 | 1.5392 | 1.2717 | -479.2888 | -247.4135 | 498.1674 | 391.3239 | 66.7962 | -385.1257 | 385.4915 | -211.7057 | -223.3522 | -379.3346 | 76.0162 | 76.4575 | 220.7813 | -483.0706 | 233.2983 | -257.0067 | 259.9888 | -10.1501 | 29.048 | 22.08 | 0.554 | 0.545 | -21.36 | -2.64 |  | 2.6963 | -19.7467 | -20.9461 | 10.9 | 51.214 | 52.063 |  | 10.6615 | 49.6504 | 49.6009 | 49.6227 |  | -9.8 | 31.8652 | 8.49 |  | 47.0811 |  |  | 46.9965 |  | -22.2494 | 21.4346 | -4.9 | 4.8 | -56.8022 | 231.0796
21/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 18.8015 | -27.9166 | -32.1079 | 33.8899 |  | 42.1418 | -92.7831 | 61.9752 | 31.135 | 30.4164 | -4.44 | -48.483 | 41.8 | 10.764 | -41.8 | 15.1604 | 55.2792 | 11.4437 | 11.2853 | 19.1268 | 1.8206 | 5.3004 | 3.9017 |  |  | -64.79 | -65.05 |  | 4.44 | 48.4 | 21.095 | 0.266 | -54 | -54.49 | -41.06 | 54.91 | 55.65 |  | 3.0031 | 70.6142 | 72.5983 | 31.639 | -52.0924 | -51.3657 | 32.3986 | 26.8607 | 68.3288 | 69.4239 | 22.1799 | 22.424 | -450.252 | -16.5236 | -11.3 | -11.1 | 57.9476 | 57.5471 | -5.7091 |  | -58.3821 | 6.9692 | 10.4275 | 7.1137 | 486.3428 | 162.511 | 161.2292 | -494.2083 | 549.3734 |  | -22.9653 | 24.6737 | 101.8613 | 29.61 | 33.5 | 66.87 | 88.14 | -59.6067 | -59.6067 | 135.7741 | 136.9883 | 21.9346 | -153.8737 | -153.7313 | -3.0225 |  |  | 27.414 | 117.3 | 105 | -16.48 | 50.4886 | 49.1062 | 49.7709 | 26.0744 | 26.4832 | 18.5586 | -100.2114 | 24.3194 | 16.6221 | 67.84 | 36.68 | 45.0073 | 42.485 | -33.7902 |  |  |  | -133.1626 |  |  | -105.5 | -106.1 | 22.1896 | 48.6 | 60.78 | 66.06 | 48.08 | -8.22 | 64.0615 | 131.7425 | -28.58 | -28.91 | 117.73 | 77.79 | 132.5455 | 131.1273 | -33.4958 | -34 | 220.4643 | 176.5161 | 168.9871 | 171.7701 | 63.4325 | 38.557 | -30.994 | 501.8439 | 312.388 |  | -26.9512 | -25.5243 |  | -14.3003 | -12.4513 | 41.52 | -45.5994 | -47.0227 | 0.8967 |  | -11.63 | 1 | 8.8147 | -63.653 | -39.3313 | -38.4874 | 11.1352 | -36.0785 | 0 | 20.7719 | 25.4292 |  |  | 0 |  | 59.2795 | 59.6144 | 13.3965 | 35.2205 | 35.2349 | 0.513 |  | 14.797 | -27.41 | 4.4562 | 1.127 | -2.06 | 19.12 | 13.1466 |  | -11.767 | 4.168 |  | 34.69 | 1.9143 | 0.9172 | 15.91 | 75.0112 | 28.4 | -12.5326 | 3.7373 | 4.2179 | 2.131 |  |  | -15.1085 | -26.7674 | 17.372 | 27.9569 | 59.7442 | 59.703 | -138.3775 | -20.3937 | 21.6418 | -36.4392 | 9.759 | 11.7411 | 11.4147 | 11.3818 | 179.9402 | 180.5566 | 277.8 | -278.9732 | -568.7469 | 567.2837 | 532.7621 | -170.6584 | -170.2568 |  | 18.8405 | 80.576 | 79.9552 |  |  | 29.4356 | 29.4685 | -74.9104 | -74.973 | 55.46 | 55.01 | 45.2 | 46.3 | 21.2078 | 36.08 | -407.6047 | 107.5966 | 107.3707 | 13.3 | 7.4 | -28.5 | -32.7 | 1.4683 |  | -524.4009 | -283.6709 | 527.9419 | 417.2931 | 53.8432 | -406.6484 | 410.0083 | -201.0744 | -236.6261 | -402.8116 | 97.489 | 96.9891 | 205.1263 | -509.8594 | 242.3896 | -275.3578 | 274.1984 | -9.7024 | 28.967 | 20.72 | 0.812 | 0.805 | -20.72 | -3.36 |  | 2.9892 | -23.5248 | -20.9766 | 14.2 | 52 | 52.017 |  |  | 51.9547 | 51.1498 | 51.9403 |  | -9.1 | 32.8006 | 7.77 |  | 47.5552 | 0 | 0 | 46.9409 |  | -18.6032 | 18.4818 | -5.2 | 4.9 | -29.5557 | 206.3268
21/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 17.8181 | -26.5765 | -32.4263 | 32.9361 |  | 39.2592 | -83.3596 | 58.2909 | 29.5251 | 28.786 | -11.1 | -45.619 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 15.0647 | 44.5124 | 10.8388 | 10.6145 | 18.0247 | 2.1054 | 5.278 | 3.9422 |  |  | -63.41 | -63.37 |  | 11.1 | 44 | 20.151 | 0.256 | -56.26 | -56.62 | -55.61 | 56.77 | 57.21 | 15.2427 | 3.7998 | 67.6657 | 70.2416 | 39.786 | -49.0245 | -49.0281 | 10.0092 | 9.6116 | 72.2816 | 73.7657 | 3.9161 | 3.3465 | -438.624 | -14.9392 | -11.5 | -11.5 | 55.3001 | 53.901 | -5.0402 |  | -56.2608 | 5.9449 | 9.9073 | 6.9434 | 486.9837 | 159.7033 | 160.6494 | -497.1942 | 532.1221 |  | -17.5301 | 19.3729 | 97.7298 | 28.62 | 30.99 | 63.42 | 86.25 | -66.7065 | -66.5725 | 110.4458 | 112.2979 | 26.4411 | -140.1544 | -139.7743 | -2.2813 |  |  |  | 111.5 | 100.8 | -16.96 | 51.9409 | 51.5176 | 51.4992 | 26.3776 | 27.4152 | 22.4996 | -101.6955 | 27.215 | 15.2119 | 65.21 | 35.08 | 42.1948 | 39.8483 | -31.5861 |  |  |  | -139.0767 |  |  | -103.2 | -103.7 | 21.6293 | 44.8 | 57.3 | 60.5 | 44.24 | -8.22 | 63.1315 | 136.5078 | -28.93 | -29.23 | 113.85 | 71.64 | 137.3455 | 135.5636 | -29.194 | -29.3 | 217.3622 | 174.3847 | 168.5933 | 169.7788 | 66.9341 | 44.1858 | -29.416 | 504.1346 | 318.9767 |  | -27.5981 | -26.1877 |  | -5.9311 | -5.2776 | 44.592 | -48.0367 | -49.1035 | -5.2415 |  | -12.05 | 1 | 8.271 | -45.7821 | -38.0155 | -36.9926 | 11.989 | -41.9354 | 7.4433 | 20.1591 | 24.503 |  |  | 4.6402 |  | 66.4802 | 66.1452 | 9.545 | 31.6422 | 31.4748 | -1.3538 | 0 | 14.7457 | -28.97 | 4.4562 | 1.044 | -2.04 | 19.36 | 13.1052 |  | -12.375 | 4.278 |  | 33.63 | 3.5143 | 0.2808 | 15.39 | 73.2784 | 28 | -11.4564 | 4.6533 | 4.8946 | 1.956 |  |  | -14.8605 | -24.1195 | 16.3517 | 24.7667 | 59.7958 | 61.4031 | -137.0511 | -18.759 | 21.4677 | -31.8545 | 10.3269 | 10.2664 | 9.9157 | 11.9189 | 177.8597 | 178.9124 | 277.8 | -274.6746 | -561.9271 | 566.1346 | 539.3893 | -170.9006 | -169.6581 |  | 14.6991 | 83.6721 | 83.127 | -69.0008 | -68.7223 | 31.1055 | 30.9297 | -69.6263 | -69.2251 | 55.76 | 55.21 | 44.4 | 44.5 | 20.6737 | 34.88 | -406.7282 | 106.0616 | 107.0347 | 12.8 | 8 | -29.3 | -33.8 |  | 1.3285 | -524.3994 | -293.9152 | 522.564 | 413.4793 | 45.3357 | -405.4029 | 400.1913 | -201.3779 | -233.0189 | -397.9125 | 93.7432 | 93.3346 | 205.9539 | -506.1063 | 241.8155 | -265.405 | 266.957 | -9.2273 | 29.072 | 19.92 | 1.032 | 1.026 | -19.52 | -1.6 |  | 1.7288 | -25.2827 | -21.0346 | 16.2 | 52.817 | 51.493 |  |  | 52.0671 | 53.9457 | 52.5545 |  | -6 | 34.1419 | 7.2 |  | 47.0875 |  |  | 46.7609 |  | -14.4787 | 14.5374 | -7.4 | 7.2 | -27.4067 | 201.2589
22/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 16.8602 | -25.2429 | -35.3453 | 32.4838 |  | 36.7186 | -76.2539 | 54.3753 | 27.8132 | 26.893 | -6.66 | -42.53 | 37.4 | 9.936 | -37.4 | 14.9718 | 41.236 | 10.2276 | 10.2521 | 16.8541 | 2.0832 | 5.1908 | 3.887 |  |  | -59.33 | -59.3 |  | 6.66 | 41.8 | 18.819 | 0.25 | -53.59 | -53.8 | -52.33 | 54.81 | 54.33 | 14.587 | 4.082 | 65.4446 | 67.9046 | 34.0512 | -48.6454 | -48.3941 | 30.7175 | 28.4241 | 64.0845 | 67.6048 | 12.3132 | 16.5633 | -438.2037 | -15.4364 | -11 | -11.1 | 52.5671 | 53.7652 | -4.8003 |  | -53.082 | 4.2218 | 8.8499 | 5.9854 | 473.464 | 146.4888 | 147.3433 | -475.9415 | 508.9678 |  | -22.0165 | 23.5262 | 91.3129 | 28.08 | 29.71 | 59.54 | 82.69 | -59.3388 | -59.6067 | 105.8256 | 105.9823 | 28.1171 | -140.7097 | -138.3725 | -6.8006 |  |  | 27.69 | 108.3 | 97.7 | -16.37 | 47.5475 | 46.4589 | 46.7962 | 17.5075 | 17.6829 | 28.6871 | -94.6068 | 32.1275 | 15.0606 | 59.82 | 32.39 | 39.8511 | 37.6511 | -30.2492 |  |  |  | -118.183 |  |  | -93.6 | -94.4 | 21.4865 | 41.4 | 50.94 | 56.68 | 41.49 | -6.66 | 65.0845 | 118.3367 | -30.56 | -30.98 | 112.61 | 56.43 | 118.0545 | 115.0909 | -29.57 | -29.3091 | 205.9838 | 156.8903 | 150.9098 | 152.4852 | 98.6259 | 83.3951 | -27.08 | 487.9558 | 345.2856 |  | -27.3174 | -25.9009 |  | -3.8712 | -5.875 | 172.092 | -72.0884 | -72.1504 | -46.7218 | 15.69 | -11.07 | 89.1 | 7.7097 | -36.3952 | -36.8282 | -35.8793 | 9.7321 | -80.3475 | 48.2517 | 19.8568 | 23.8948 |  | 0 | 4.6999 | 0 | 60.9541 | 60.4517 | 7.5355 | 31.7526 | 31.4952 | -4.6145 | 0 | 13.2076 | -30.38 | 4.4538 | 0.9512 | -2.07 | 19.56 | 11.7523 |  | -13.029 | 4.302 |  | 32.57 | 8.2628 | 4.9155 | 15.53 | 71.5569 | 27.4 | -10.3601 | 5.2857 | 5.9498 | 1.7483 |  |  |  | -21.1184 | 15.1748 | 21.7355 | 58.9471 | 59.3957 | -134.4661 | -17.7183 | 21.0828 | -27.1568 | 10.7993 | 8.7808 | 8.534 | 12.2485 | 177.208 | 174.3804 | 278.7 | -276.0663 | -558.1441 | 561.0232 | 553.9873 | -168.5087 | -166.1799 |  | 13.3011 | 80.0409 | 78.6226 |  |  | 29.5564 | 29.886 | -63.7917 | -63.9481 | 61.07 | 60.44 | 40.5 | 40.5 | 20.8168 | 34.48 | -395.7525 | 107.0756 | 105.9479 | 12.8 | 3.6 | -28.5 | -32.8 | 1.5909 |  | -550.2815 | -311.7035 | 500.6646 | 402.2292 | 16.9285 | -392.5255 | 391.8054 | -190.026 | -225.2618 | -387.545 | 93.747 | 93.695 | 194.0708 | -489.6075 | 239.0049 | -256.721 | 258.9257 | -9.8865 | 28.89 | 18.48 | 1.236 | 1.224 | -19.2 | -4.56 |  | 3.4012 | -25.1667 | -21.7975 | 16.9 | 50.218 | 48.697 | 8.8723 |  | 51.8591 | 51.4222 | 51.9645 |  | -2.6 | 34.9695 | 6.76 |  | 42.0423 |  |  | 42.1524 |  | -12.8462 | 13.0481 | -10.8 | 12 | 3.3078 | 173.0538
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 20.8986 | -19.6723 | 9.4957 | 40.0032 | 0 | 59.6448 | -76.2539 | 80.8742 | 41.0028 | 40.2578 | 28.86 | -26.29 | 68.2 | 22.356 | -22 | 15.3158 | 77.8042 | 18.0329 | 18.0724 | 30.0077 | 7.7257 | 5.7032 | 5.6866 | 0 | 0 | -50.94 | -50.96 | 0 | 35.52 | 74.8 | 29.492 | 0.307 | -43.93 | -44.26 | -34.11 | 68.09 | 68.46 | 22.3078 | 4.9412 | 84.0971 | 87.1455 | 62.2456 | -40.8732 | -41.1593 | 33.1935 | 33.2881 | 86.5806 | 89.0156 | 36.9965 | 34.2674 | -384.5251 | -9.0678 | -3.1 | -3.1 | 65.9653 | 64.6401 | -3.5324 | 0 | -42.2115 | 10.581 | 12.1738 | 8.2289 | 591.6011 | 237.8002 | 237.556 | -441.8317 | 723.4915 | 0 | -9.5607 | 80.014 | 117.9683 | 34.62 | 45.26 | 82.53 | 99.85 | -16.6065 | -16.3386 | 137.3426 | 137.5652 | 40.5941 | -108.5751 | -108.8685 | 19.722 | 0 | 21.2989 | 28.887 | 158 | 142.6 | -13.34 | 67.846 | 66.4312 | 66.2779 | 46.775 | 46.2577 | 58.4226 | -51.1466 | 67.4047 | 20.0473 | 91.22 | 47.87 | 61.1792 | 57.7194 | -25.9055 | 0 | 0 | 0 | -86.5864 | 0 | 0 | -68 | -67.4 | 27.529 | 77 | 82.42 | 104.84 | 77.19 | -2.94 | 71.3155 | 153.8288 | -1.71 | -1.92 | 121.22 | 96.88 | 154.8364 | 153.8182 | 7.4607 | 7.1182 | 254.0276 | 208.996 | 202.5067 | 203.7165 | 142.5847 | 123.0049 | -22.769 | 667.0232 | 492.7807 | 0 | -19.3733 | -17.2929 | 0 | 42.3495 | 39.4342 | 176.7 | -31.1806 | -32.5465 | 15.4581 | 18.89 | -7.8 | 121.6 | 13.6317 | 35.6012 | -24.1462 | -23.5543 | 12.5713 | -23.3041 | 92.9225 | 21.8701 | 25.4292 | 16.2587 | 41.5946 | 42.1099 | 40.7389 | 68.6571 | 70.1642 | 48.8972 | 49.2231 | 48.7913 | 35.7118 | 41.2523 | 22.2531 | -13.65 | 11.5584 | 1.6788 | -2.03 | 20.61 | 21.0123 | 8.8353 | -8.568 | 4.426 | 12.9751 | 40.53 | 27.6799 | 37.1535 | 18.39 | 84.2795 | 28.4 | -3.3071 | 5.2857 | 5.9498 | 3.1181 | 0 | 0 | -13.3707 | -13.0772 | 17.372 | 49.1132 | 66.7007 | 67.7461 | -115.4606 | -15.1037 | 40.974 | 10.7737 | 12.7421 | 20.2008 | 19.7378 | 15.6992 | 191.4776 | 189.3814 | 281.2 | -117.3656 | -307.2903 | 567.2837 | 587.5338 | -112.659 | -111.7626 | 0 | 35.0355 | 87.0277 | 86.4727 | 0 | 0 | 31.1055 | 30.9297 | -50.8168 | -50.8004 | 154.01 | 152.72 | 59.7 | 59.4 | 21.2078 | 51.44 | -395.7525 | 113.3318 | 111.7564 | 19 | 40.3 | 50 | 51.5 | 1.5909 | 1.3285 | -147.7117 | -24.7441 | 605.3849 | 467.3039 | 133.3823 | -4.9833 | 460.2142 | -190.026 | 186.2249 | 7.276 | 113.0672 | 114.0516 | 501.5396 | -151.8087 | 261.9237 | -256.721 | 445.7016 | -7.3568 | 29.162 | 23.92 | 1.593 | 1.593 | -13.44 | 1.04 | 0 | 10.1671 | -10.6645 | -15.3796 | 21.4 | 55.454 | 55.594 | 8.9093 | 10.7151 | 55.7561 | 54.4021 | 55.0404 | 0 | -2.6 | 38.173 | 11.19 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 48.3033 | 0 | 0 | 34.135 | 24.1 | 12 | 174.1363 | 330.42
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 11.8914 | -30.6117 | -35.3453 | 23.7487 | 0 | 32.8995 | -122.1654 | 54.3753 | 27.8132 | 26.893 | -35.52 | -76.7 | 22 | 9.936 | -68.2 | 4.9035 | 41.236 | 9.0707 | 9.0944 | 14.8654 | 1.8206 | 4.5172 | 1.0554 | 0 | 0 | -75.49 | -75.36 | 0 | -28.86 | 24.2 | 13.201 | 0.228 | -67.02 | -67.82 | -92.34 | 44.37 | 44.42 | 9.7583 | -1.5774 | 54.7957 | 56.5034 | 22.3285 | -60.4958 | -60.3489 | 3.4341 | 3.387 | 61.8741 | 63.4158 | -14.7274 | -16.423 | -556.4226 | -32.5716 | -13.5 | -13.2 | 45.3177 | 44.2885 | -10.9577 | 0 | -74.8228 | 1.4748 | 0 | -2.4474 | 426.2214 | 88.4426 | 88.1985 | -650.9645 | 391.874 | 0 | -78.6807 | 10.9542 | 73.1302 | 24.87 | 23.25 | 47.15 | 72.81 | -69.7875 | -69.6535 | 88.2275 | 88.2341 | 12.7482 | -195.9656 | -196.6559 | -6.8006 | 0 | 12.2793 | 11.918 | 94 | 85.1 | -19.79 | 38.3405 | 37.6855 | 37.5434 | -36.7645 | -36.2195 | 1 | -159.1788 | 13.0498 | 12.1708 | 44.7 | 25.2 | 32.5854 | 30.9128 | -40.4139 | 0 | 0 | 0 | -156.1747 | 0 | 0 | -128.7 | -128.2 | 21.1295 | 31.8 | 32.24 | 43.34 | 31.9 | -12.17 | 57.1175 | 83.7823 | -31.16 | -31.65 | 77.08 | 32.68 | 84.5091 | 85.3818 | -47.5605 | -46.1727 | 173.3898 | 130.2111 | 125.021 | 126.5195 | 51.7493 | 25.3422 | -33.477 | 449.4556 | 47.4928 | 0 | -37.0529 | -34.4474 | 0 | -41.7735 | -39.4383 | 29.232 | -81.2678 | -82.0337 | -85.1208 | 0 | -15.15 | 1 | 6.8466 | -126.8653 | -39.3313 | -38.4874 | 0.5214 | -120.0122 | -7.2349 | 11.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 16.4107 | -39.1848 | -5.7563 | -5.8357 | -36.4578 | -26.5597 | -16.8368 | -31.27 | 4.361 | 0.7498 | -7.07 | 13.29 | -17.2728 | 6.3248 | -13.029 | 0.478 | 10.962 | 21.52 | -40.3329 | -36.6092 | 14.12 | 61.7772 | 20.7 | -24.4314 | -9.7692 | -10.6031 | 1.2995 | 0 | 0 | -17.3299 | -47.0456 | 11.439 | 13.684 | 57.4381 | 59.0743 | -160.6359 | -29.5214 | 21.0828 | -67.8796 | 9.759 | 5.8608 | 5.5702 | 11.2817 | 115.8544 | 118.1213 | 116.5 | -280.2315 | -568.7469 | 310.7463 | 157.9891 | -181.9031 | -180.9479 | 0 | 0 | 74.7059 | 75.0385 | -80.8127 | -81.1874 | -49.4035 | -49.7221 | -123.42 | -122.759 | 31.28 | 30.73 | 29.5 | 28.6 | 19.8128 | -54.72 | -499.9449 | 64.6829 | 64.2256 | 9.9 | 3.6 | -29.5 | -33.8 | 0.8991 | 0.8053 | -576.739 | -460.3796 | 160.2727 | 4.7426 | -56.8336 | -457.2438 | -5.303 | -486.989 | -249.2064 | -458.989 | 76.0162 | 76.4575 | 194.0708 | -583.2794 | -183.9045 | -435.5275 | 258.9257 | -10.7846 | 9.126 | 14 | -1.743 | -1.751 | -23.6 | -10.24 | 0 | -1.1398 | -34.1909 | -26.4546 | 0.5 | 48.465 | 48.307 | 0 | 0 | 48.3757 | 48.6467 | 48.9181 | 0 | -37.8 | 22.6921 | 5.47 | 0 | 40.8207 | 0 | 0 | 39.9418 | 0 | -34.7647 | 4.3288 | -10.8 | -24.4 | -200.2777 | -38.0125
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 16.5499 | -24.7226 | -17.7996 | 35.0647 | 0 | 47.1075 | -100.0091 | 69.9562 | 36.7278 | 34.7086 | -1.7112 | -52.7178 | 48.9867 | 17.6875 | -49.1 | 10.9647 | 59.1681 | 14.6803 | 14.8358 | 24.6883 | 5.3554 | 5.1448 | 2.6602 | 0 | 0 | -65.2671 | -65.2425 | 0 | 1.7575 | 51.3333 | 21.5306 | 0.2674 | -56.286 | -56.4946 | -54.0473 | 56.8931 | 57.1512 | 15.8627 | 2.6969 | 70.8339 | 73.3537 | 40.6886 | -49.7254 | -49.5533 | 19.0828 | 19.1884 | 73.8547 | 75.357 | 13.2845 | 12.558 | -482.1584 | -18.7876 | -9.6271 | -9.6417 | 54.9401 | 54.1548 | -7.3718 | 0 | -56.7281 | 6.0301 | 8.3122 | 2.3024 | 520.2559 | 168.5524 | 168.286 | -559.1419 | 575.9985 | 0 | -41.7175 | 43.0379 | 99.5789 | 30.0483 | 32.7704 | 66.03 | 88.1789 | -46.8222 | -46.7803 | 111.2877 | 111.9301 | 24.2377 | -158.8878 | -158.3068 | 4.358 | 0 | 15.9578 | 24.7313 | 126.0938 | 113.7917 | -17.1319 | 52.1206 | 50.7668 | 50.9627 | 13.2362 | 13.5358 | 36.6225 | -104.561 | 43.1829 | 15.0047 | 70.5483 | 38.0581 | 48.6115 | 46.4464 | -33.7216 | 0 | 0 | 0 | -120.3924 | 0 | 0 | -105.9652 | -104.8532 | 23.4707 | 57.3556 | 62.4363 | 78.1352 | 57.6328 | -8.6354 | 65.2908 | 119.0031 | -23.5665 | -23.8313 | 105.0802 | 62.8124 | 120.3595 | 118.1723 | -22.1271 | -22.1089 | 223.552 | 177.8234 | 171.0793 | 173.7292 | 89.014 | 65.4351 | -29.0575 | 569.5755 | 262.1413 | 0 | -29.3781 | -27.4457 | 0 | -4.7021 | -4.0345 | 89.4287 | -56.2792 | -57.4461 | -26.3305 | 7.0555 | -12.9133 | 67.7687 | 11.2896 | -56.1099 | -34.7716 | -33.8933 | 7.3834 | -62.6468 | 35.9252 | 19.3788 | 22.541 | 11.8448 | 28.3418 | 13.4103 | 27.4164 | 46.5668 | 46.4761 | 9.9868 | 24.2335 | 24.0674 | 2.3448 | 7.1256 | 4.157 | -22.521 | 6.7554 | 1.0718 | -3.9608 | 17.5979 | 4.4817 | 7.5455 | -10.6837 | 3.635 | 11.9523 | 32.3862 | -6.4964 | -2.4455 | 16.152 | 74.5163 | 25.1917 | -15.995 | -2.788 | -3.7244 | 2.0758 | 0 | 0 | -15.5764 | -31.4793 | 14.074 | 32.9075 | 61.1467 | 62.2568 | -141.5901 | -22.6294 | 31.2859 | -37.041 | 11.2735 | 12.4891 | 12.2624 | 13.1516 | 161.735 | 161.8728 | 172.9763 | -180.6684 | -424.4775 | 427.1563 | 402.2932 | -153.9778 | -153.6779 | 0 | 17.4638 | 80.5228 | 80.2518 | -56.0049 | -57.0621 | -8.2014 | -8.4534 | -75.5731 | -75.4656 | 115.8685 | 114.8069 | 43.9271 | 44.0417 | 20.4133 | 9.3283 | -461.2146 | 93.2817 | 92.6488 | 13.217 | 24.1979 | 9.8979 | 9.2708 | 1.3152 | 1.0221 | -394.7252 | -234.7337 | 418.7118 | 266.0842 | 22.9843 | -258.5331 | 255.8855 | -359.4155 | -55.7677 | -252.4096 | 101.4566 | 101.7094 | 363.6229 | -403.9236 | 61.9695 | -346.3075 | 347.1466 | -9.1101 | 20.6934 | 18.2967 | 0.17144 | 0.16321 | -18.0283 | -4.72 | 0 | 4.8082 | -20.5374 | -22.3966 | 11.55 | 52.8053 | 52.675 | 7.6361 | 9.0198 | 52.3595 | 52.0062 | 52.2939 | 0 | -22.8979 | 29.7302 | 7.9858 | 0 | 47.3205 | 0 | 0 | 46.8516 | 0 | -17.9691 | 16.8085 | 9.2479 | -9.2646 | -28.663 | 165.4143
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 21 de Mayo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/05/2026 | 00:30 |  | 0 | 1.7009 | -6.5707 | 5.6611 | 8.5908 |  | 12.0509 |  | 23.7077 |  | 9.7564 |  |  |  | 0.828 |  | 1.6202 | -6.4865 | 2.6347 | 2.308 | 4.4614 | 1.9793 | -0.5546 | 1.6499 |  | -2.0501 | -0.583 | -0.564 | 2.964 | -17.76 |  | -1.929 | 0.287 | -10.12 | -10.19 |  | -11.67 | -11.64 | 3.5197 | 3.882 | 16.2202 | 18.1455 | -17.9267 | -7.8225 | -7.3984 | 4.3067 | 3.529 | -14.9578 | -12.5578 | 16.1887 | 16.2549 | 14.375 | 15.5318 | -5.3 | -5.3 | -24.5838 | -24.2251 | -2.5496 |  | -0.1304 | 4.1969 | 0.9683 | 0.7182 | -89.114 | 27.6803 | 27.5582 | 29.2192 | -175.808 |  |  |  | 13.2928 | 9.7 | 6.68 | -10.85 | 7.11 | -21.5629 | -21.6969 | 20.6738 | 18.948 | -9.6042 | -3.7435 | -3.2658 | -0.0447 |  |  | 7.626 | -14.7 | -14.4 | -2.74 | 19.7818 | 19.8435 | 18.2561 | 39.7674 | 39.9703 | -24.8819 | -21.6119 | -22.6041 | 2.939 | 31.58 | 11.84 | 4.8486 | 3.9093 | -6.843 |  |  |  | 28.9184 |  |  | -18.5 |  | -1.2781 | -0.1 | 9.82 | 4.02 | -1.67 | -3.22 | 11.315 | -30.0642 | -12.18 | -12.38 | 27.3 | 6.83 | -26.9455 | -13.3091 | -37.3633 | -37.4818 |  | -22.9049 | -28.5752 | -30.5303 | -16.396 | -25.2924 | -13.463 | -102.2057 | -18.7659 |  | -7.357 | -5.6598 |  | -10.6862 | -10.6547 | -16.388 | -19.7329 | -19.7689 | 14.4766 | 0 | 0 | 7.4 | 1.9999 | -9.353 | -8.0951 | -7.7013 | 9.3401 | 12.4443 | -27.8953 | 6.0222 | -0.9224 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.545 | -16.4107 | 19.3272 | 19.2272 | -0.3653 | 14.6932 | 23.2584 | -18.36 | -2.0156 | 0.1742 | 0.86 | -0.32 | -23.6168 |  | 5.004 | 1.04 |  | 24.28 | -26.3829 | -16.4723 | -1.09 | 23.4758 |  | 16.9324 | -1.9962 | -2.17 | 2.0488 |  |  | -12.26 | 55.2621 | 1.4827 | -20.7266 | 6.3408 | 5.0485 | 119.2044 | -12.3894 | -9.9886 | -8.7457 | 2.7953 | 5.1573 | 5.1823 | 2.4263 | -3.0846 | 0 | -8.38 | 0 | 31.5229 | 18.2414 | 82.2477 | [8 empty] | -18.5328 | -18.78 | -6.3037 | -5.9865 | 21.82 | 22.1 | -33.8 | -34.1 | 0.1071 | -8.8 | 63.93 | 28.6909 | 28.2842 | -19.5 | -43.6 | 2.2 | 2 |  | -18.3482 | -100.8183 | 29.4579 | -283.3925 | -36.2033 | -34.3879 | 126.087 | 40.9739 | 127.587 | 89.7995 | 60.0784 |  |  | -12.7575 | 249.8151 | -199.3393 | 76.0526 | -44.4052 | -1.4051 | 2.91 | -6.08 | -1.932 | -1.935 | 1.2 | 0 | -1.9583 | -5.9464 | 6.3004 | -2.5193 | -1.6 | 0.689 | 1.592 |  |  | 4.2646 | 3.6266 | 3.5479 |  | 27.8 | 2.1162 | -0.12 |  | -6.5681 |  |  | -5.2293 |  | 0 | 5.5043 | -23 | 4.5 | 48.9691 | -125.5979
21/05/2026 | 01:00 |  | 0 | 1.3513 | -6.1644 | 3.8959 | 7.3261 |  | 11.8961 |  | 22.274 |  | 9.4548 | 0 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 1.3306 | -7.8401 | 2.0486 | 1.8157 | 3.4123 | 2.215 | -0.479 | 1.3132 |  | -2.0261 | -0.638 | -0.631 | 2.86 | -19.98 | -11 | -2.014 | 0.279 | -10.21 | -10.31 |  | -11.51 | -11.5 | 3.6685 | 3.8499 | 15.9104 | 17.5466 | -18.8853 | -10.5933 | -10.0065 | 16.3908 | 20.8118 | -16.8361 | -14.1605 | 20.5138 | 21.9389 | 15.2724 | 14.1576 | -5.6 | -5.6 | -23.3662 | -22.3778 | -2.6142 |  | -2.0791 | 4.3829 | -0.3317 | -0.152 | -72.634 | 22.7973 | 22.7058 | 27.3031 | -167.7601 |  |  |  | 11.2669 | 9.2 | 6.34 | -11.78 | 6.14 | -22.2327 | -22.0987 | 22.2402 | 20.3891 | -9.4592 | -4.0564 | -4.5644 | -2.1848 |  | 4.2153 | 7.791 | -14.1 | -14 | -2.76 | 19.1483 | 19.5564 | 18.4275 | 39.3338 | 39.6022 | -26.7719 | -17.7027 | -24.734 | 2.5301 | 30.48 | 11.23 | 5.0049 | 3.9093 | -6.8557 |  |  |  | 28.1995 |  |  |  |  | -1.1853 | -0.1 | 8.32 | 3.54 | -2.03 | -2.92 | 12.09 | -29.0817 | -12.23 | -12.42 | 27.16 | 6.12 | -27.8727 | -13.8455 | -38.4785 | -37.5727 |  | -22.1748 | -29.9835 | -30.2954 | -20.9136 | -27.7406 | -13.405 | -103.7558 | -19.2483 |  | -7.8811 | -7.6305 |  | -14.6124 | -14.0462 | 4.624 | -22.3637 | -21.9543 | 12.2281 | -16.88 | 0 | 0 | 2.3114 | -15.5805 | -7.7653 | -7.6792 | 8.6474 | 14.8027 | -24.9158 | 6.112 | -0.5426 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 8.8752 | -16.5782 | 19.3639 | 19.2097 | -0.7758 | 13.5528 | 25.4215 | -17.53 | -1.4168 | 0.1733 | 0.62 | -0.66 | -25.5196 | 2.311 | 5.079 | 0.965 |  | 23.84 | -26.2814 | -16.658 | -1.39 | 24.228 |  | 17.497 | -2.6977 | -3.0433 | 1.9518 |  |  | -11.9461 | 56.1413 | 1.6587 | -20.5713 | 6.2155 | 5.6218 | 125.5121 | -12.3108 | -9.122 | -9.0604 | 3.1813 | 5.1134 | 5.0162 | 2.7318 | -1.8794 | 0 | -7.12 | 2.6678 | 31.833 | 20.4499 | 81.4822 | 14.215 | 15.6204 | 0 | -16.998 | 0 | 0 |  |  | -16.9068 | -15.9565 | -6.3208 | -6.4702 | 21.83 | 22.15 | -33.8 | -33.8 | 0.0357 | -8.88 | 58.2718 | 28.4994 | 28.3989 | -20.8 | -44.8 | 0.1 | -0.4 |  | -18.1602 | -98.6651 | 35.0938 | -282.7226 | -35.7422 | -33.9394 | 121.4834 | 39.9476 | 126.6847 | 86.1403 | 60.1173 |  |  | -13.2613 | 249.3747 | -194.8813 | 72.0167 | -41.9657 | -0.6091 | 4.76 | -6.64 | -1.91 | -1.902 | 1.04 | -0.08 | -2.0906 | -6.0624 | 6.8559 | -2.4582 | -2.4 | 0.988 | 0.676 |  |  | 4.7995 | 3.6937 | 3.7313 |  | 28.8 | 1.9856 | -0.09 |  | -6.1087 |  |  | -5.497 |  |  | 5.5427 | -23.6 | 5.3 | 50.5545 | -122.7315
21/05/2026 | 01:30 |  | 0 | 1.2743 | -6.0529 | 3.85 | 7.9078 |  | 11.3823 |  | 23.6285 |  | 9.8091 | 0 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 1.1098 | -7.1769 | 2.1649 | 1.9349 | 3.9286 | 2.3043 | -0.503 | 1.3933 |  | -2.089 | -0.707 | -0.695 | 3.08 | -19.98 |  | -1.931 | 0.287 | -10.7 | -10.7 |  | -11.85 | -11.89 | 3.6535 | 3.7717 | 15.6218 | 17.5494 | -17.472 | -8.3612 | -8.1276 | 2.878 | 2.8942 | -14.4526 | -12.0005 | 16.0589 | 16.4097 | 13.9537 | 15.754 | -5.2 | -5.2 | -24.7882 | -24.6265 | -2.7573 |  | -0.7097 | 3.9635 | 0.1468 | 0.19 | -88.2595 | 25.0252 | 25.0557 | 28.8764 | -176.3776 |  |  |  | 10.3488 | 9.35 | 6.26 | -12.22 | 6.01 | -21.8308 | -22.0987 | 19.6858 | 18.2227 | -8.8933 | -3.3814 | -3.7847 | -0.7873 | 0 | 4.4116 | 7.83 | -16.6 | -16.7 | -2.61 | 17.6646 | 17.9398 | 16.7913 | 40.9567 | 41.3676 | -25.786 | -21.5352 | -22.9988 | 2.6429 | 30.02 | 11.07 | 4.6924 | 3.714 | -6.6042 |  |  |  | 29.712 |  |  |  | -17.1 | -1.2231 | -0.6 | 7.76 | 3.16 | -2.29 | -2.97 | 11.935 | -30.4267 | -12.38 | -12.49 | 27.33 | 5.68 | -28.9818 | -15.2273 | -38.6332 | -37.2727 |  | -25.5526 | -33.0331 | -32.5754 | -11.142 | -20.0344 | -13.242 | -108.4593 | -16.7046 |  | -7.1961 | -6.7943 |  | -21.1738 | -20.1926 | 18.448 | -21.3968 | -21.3013 | 11.6144 | -11.21 | -4.4 | 2 | 1.9471 | -28.5222 | -7.5521 | -7.4856 | 9.0626 | 13.2209 | -23.8321 | 6.0557 | -0.9178 |  | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.5403 | -15.7409 | 19.341 | 19.1922 | -0.3555 | 14.6393 | 24.6744 | -17.15 | -1.523 | 0.1394 | 0.39 | -0.44 | -24.1775 |  | 5.269 | 0.978 |  | 23.92 | -26.88 | -17.0588 | -1.27 | 23.5873 |  | 17.1306 | -2.5087 | -2.7948 | 1.8724 |  |  | -12.4244 | 55.5036 | 1.7146 | -20.9917 | 6.6773 | 5.6957 | 120.0829 | -12.5496 | -9.2293 | -8.8833 | 3.3052 | 4.9596 | 4.9925 | 3.0148 | -4.4968 | 0 | -8.38 | 4.4131 | 38.2105 | 13.7471 | 81.426 | 14.5538 | 15.3495 |  | -17.4662 | 0 | 0 |  |  | -16.753 | -16.9233 | -6.6053 | -6.1897 | 20.35 | 20.53 | -35.8 | -35.9 | 0.0357 | -9.04 | 56.5372 | 29.4872 | 28.9638 | -20.8 | -43.9 | 0.1 | -0.4 |  | -18.128 | -98.6884 | 32.93 | -283.3937 | -34.8821 | -33.6542 | 123.8043 | 43.2827 | 122.3769 | 86.4481 | 60.9658 |  |  | -10.9429 | 246.7682 | -197.2163 | 71.2933 | -41.3007 | -0.7263 | 4.631 | -5.68 | -1.895 | -1.898 | 0.72 | -0.96 | -2.1515 | -5.037 | 6.7979 | -2.1958 | -2.2 | -1.107 | -0.378 |  |  | 3.9113 | 3.4738 | 3.0352 |  | 29.3 | 1.9307 | -0.15 |  | -5.9394 |  |  | -5.5788 |  |  | 4.8414 | -24.1 | 6.2 | 52.6396 | -130.7789
21/05/2026 | 02:00 |  | 0 | 1.1514 | -5.9463 | 3.8126 | 7.4817 |  | 11.0943 |  | 23.5233 |  | 9.7586 | 0 | -24.2 | 0 |  | -19.8 | 0.8584 | -7.5292 | 2.1994 | 1.9267 | 4.0471 | 2.3661 | -0.4905 | 1.1335 |  | -2.0531 | -0.663 | -0.65 | 2.793 | -19.98 |  | -1.948 | 0.277 | -10.42 | -10.48 |  | -11.62 | -11.67 | 3.195 | 3.942 | 14.8174 | 16.6088 | -18.2487 | -8.3333 | -8.0831 | 18.4727 | 13.5417 | -16.7567 | -15.4052 | 21.2894 | 19.6974 | 6.1433 | 15.2702 | -5.2 | -5.2 | -23.319 | -22.7671 | -2.5276 |  | -0.8989 | 3.9093 | -0.4163 | -0.1196 | -76.3878 | 23.8655 | 24.1401 | 27.1182 | -174.0601 |  |  |  | 9.2411 | 9.32 | 5.92 | -13.47 | 5.65 | -21.9648 | -21.9648 | 17.9781 | 16.8773 | -8.5903 | -4.9329 | -4.4364 | -1.5598 | 0 | 4.2153 | 7.997 | -16.8 | -16.6 | -2.68 | 16.9717 | 16.9235 | 15.873 | 41.6339 | 41.5545 | -23.8818 | -22.6662 | -20.9486 | 3.0068 | 30.04 | 11.1 | 4.5361 | 3.5187 | -6.4571 |  |  |  | 25.5042 |  |  | -16.2 |  | -1.4075 | -0.8 | 8.18 | 2.92 | -2.57 | -3.21 | 11.1755 | -27.2565 | -12.31 | -12.41 | 26.91 | 5.46 | -28.0545 | -13.6364 | -36.4789 | -35.6818 |  | -23.8576 | -31.6978 | -31.4184 | -11.429 | -18.6166 | -13.406 | -107.6922 | -13.8571 |  | -6.8451 | -6.6993 |  | -20.2656 | -17.8317 | 7.696 | -18.8512 | -19.9692 | 11.2872 | -13.35 | 0 | 5.9 | 1.7613 | -26.0294 | -8.087 | -8.1372 | 8.4851 | 11.9498 | -26.9636 | 6.2608 | -0.1496 |  | 2.4471 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -13.8989 | 16.5753 | 16.7098 | 0.5237 | 14.664 | 23.6295 | -17.12 | -1.0103 | 0.1385 | 0.18 | 0.53 | -23.8377 |  | 5.294 | 0.964 | 3.7961 | 24.31 | -27.6034 | -17.4746 | -1.06 | 23.8062 |  | 16.9845 | -2.4117 | -2.8555 | 1.8464 |  |  | -12.5702 | 54.3984 | 1.7825 | -20.9586 | 6.8214 | 6.4165 | 122.2285 | -12.6864 | -9.1912 | -8.6925 | 3.0742 | 4.9376 | 4.945 | 2.7773 | -3.6346 | 0 | -10.06 | 5.0688 | 35.7465 | 14.6322 | 79.2775 | 13.5158 | 15.3231 |  | -16.9397 | 0 | 0 |  |  | -19.4337 | -19.214 | -6.4083 | -6.3748 | 19.51 | 19.64 | -35.2 | -35.5 | 0.0357 | -8.56 | 57.463 | 22.1557 | 22.0624 | -20.4 | -44 | 2.2 | 2 | -18.4619 | -18.3929 | -94.5071 | 32.0969 | -285.3128 | -37.3642 | -33.6588 | 123.1263 | 42.7698 | 125.2472 | 88.6418 | 62.1402 |  |  | -14.0214 | 243.5034 | -201.0588 | 66.4659 | -36.3798 | -1.7322 | 5.041 | -6.8 | -1.91 | -1.916 | 1.28 | -0.4 | -2.5393 | -5.8885 | 7.5029 | -2.1378 | -2.3 | -1.038 | -2.065 |  |  | 3.6727 | 2.638 | 4.5411 |  | 28.6 | 2.2856 | -0.18 |  | -6.1004 |  |  | -5.8985 |  |  | 5.2362 | -23.3 | 5.1 | 53.2204 | -133.3713
21/05/2026 | 02:30 |  | 0 | 1.1121 | -5.9182 | 3.9242 | 6.9055 |  | 10.9713 |  | 24.0749 |  | 9.5863 | 0 | -24.2 | 0 |  | -19.8 | 0.2722 | -7.3914 | 2.1958 | 2.0358 | 4.0687 | 2.4376 | -0.5141 | 1.0461 |  | -2.0563 | -0.687 | -0.675 | 3.126 | -19.98 |  | -1.87 | 0.279 | -10.4 | -10.29 |  | -11.67 | -11.69 | 2.9253 | 4.1259 | 14.1185 | 16.3104 | -17.4483 | -6.3632 | -6.087 | 15.0301 | 15.0442 | -17.299 | -15.0385 | 23.7845 | 22.2933 | 4.553 | 15.1559 | -5.2 | -5.2 | -23.7212 | -23.6866 | -2.6387 |  | 0.7672 | 2.2382 | -0.0991 | -0.1026 | -82.5525 | 24.9947 | 25.0862 | 31.9228 | -176.4384 |  |  |  | 10.259 | 10.18 | 6.65 | -13.1 | 6.23 | -21.9648 | -21.8308 | 17.9592 | 16.9399 | -7.5839 | -8.9424 | -8.9423 | 0.3963 |  | 4.4116 | 8.1 | -17 | -16.6 | -2.32 | 14.7694 | 14.7706 | 13.8703 | 40.0195 | 39.987 | -19.8366 | -25.0653 | -17.877 | 2.9371 | 29.82 | 11.08 | 4.0674 | 3.1281 | -6.61 |  |  |  | 21.0598 |  |  |  |  | -1.2756 | -1.1 | 8.22 | 2.62 | -2.77 | -3.38 | 10.8035 | -22.2188 | -12.53 | -12.7 | 26.64 | 5.07 | -24.8909 | -12.0727 | -35.3892 | -34.5364 |  | -24.8293 | -31.2456 | -30.634 | -13.7984 | -22.8998 | -13.149 | -113.3447 | -15.4527 |  | -7.3476 | -7.2209 |  | -19.4999 | -17.9058 | -9.22 | -17.3591 | -16.9843 | 13.2223 | 6.24 | -3.79 | 1.8 | 1.6817 | -26.2291 | -7.724 | -7.7793 | 7.5541 | 15.3234 | -29.8545 | 6.6211 | -0.7258 |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.3728 | -11.387 | 15.8314 | 15.8127 | 2.4334 | 16.3852 | 23.6051 | -16.54 | -1.1165 | 0.1385 | 0.46 | -0.04 | -23.3364 |  | 5.248 | 0.896 |  | 24.29 | -28.8373 | -19.7028 | -1.28 | 23.8748 |  | 17.0363 | -2.3462 | -2.7797 | 1.7964 |  |  | -12.7393 | 52.7388 | 3.052 | -20.7651 | 5.4738 | 7.1143 | 116.7823 | -12.5221 | -9.1309 | -8.7848 | 3.6345 | 4.9889 | 4.9687 | 3.0798 | -5.4528 | -3.0322 | -10.9 | 5.6949 | 36.6042 | 13.1366 | 78.8657 | 13.2268 | 13.8187 |  | -16.5243 | -10.981 | -12.4062 |  |  | -19.1591 | -18.5713 | -6.4811 | -6.6228 | 19.8 | 20.02 | -34.9 | -35.1 | 0.0009 | -8.8 | 58.7526 | 22.0058 | 21.9112 |  | -43.5 | 2.2 | 2 |  | -18.3509 | -93.1515 | 35.1991 | -288.5706 | -37.8337 | -30.9288 | 125.7017 | 40.7591 | 122.3002 | 90.2892 | 57.7971 |  |  | -10.1713 | 243.0124 | -201.3862 | 60.1303 | -31.8352 | -0.6091 | 4.523 | -6 | -1.946 | -1.953 | 0.88 | 0 | -2.3821 | -5.8274 | 7.4144 | -2.3117 | -2.7 | -0.322 | -1.531 |  |  | 3.3497 | 3.0274 | 4.0047 |  | 27.9 | -0.2946 | -0.18 |  | -6.3084 |  |  | -5.9832 |  |  | 6.5128 | -22.7 | 4.3 | 54.0309 | -133.6474
21/05/2026 | 03:00 |  | 0 | 1.0943 | -5.9388 | 3.8964 | 6.9087 |  | 10.7115 |  | 25.0541 |  | 10.5512 | 0 |  | 0 |  | -17.6 | 0.8265 | -6.6197 | 2.1795 | 1.9447 | 4.0442 | 2.3177 | -0.5198 | 0.9476 |  | -2.0665 | -0.85 | -0.828 | 2.841 |  |  | -1.784 | 0.276 | -11.6 | -11.52 |  | -12.15 | -12.16 | 2.7216 | 3.8045 | 14.5241 | 16.5361 | -16.3864 | -9.0237 | -8.768 | 2.6698 | 2.7707 | -14.0797 | -11.8548 | 17.7644 | 17.9981 | 7.6979 | 17.2299 | -6.3 | -6.2 | -25.0667 | -25.0859 | -2.6951 |  | -2.491 | 2.8727 | -0.185 | -0.1107 | -95.5229 | 23.4992 | 23.5298 | 39.9089 | -188.0218 |  |  |  | 9.2211 | 9.42 | 6.6 | -13.37 | 4.54 | -20.2233 | -20.3573 | 17.6955 | 16.7498 | -7.9047 | -7.7665 | -7.8326 | -2.299 |  | 4.4116 | 6.435 | -18.3 | -17.9 | -2.39 | 14.155 | 14.2481 | 13.0759 | 44.0329 | 44.2812 | -25.6849 | -22.0017 | -24.6924 | 3.0614 | 29.55 | 11.02 | 4.0674 | 3.1281 | -6.2314 |  |  |  | 24.6124 |  |  |  | -14.5 | -1.2891 | -1.2 | 7.26 | 2.42 | -2.91 | -3.02 | 10.4625 | -25.6515 | -12.32 | -12.6 | 26.68 | 4.79 | -25.9818 | -13.2818 | -34.9617 | -34.2273 |  | -25.9576 | -32.4338 | -32.3596 | -22.4229 | -28.9088 | -13.145 | -122.1423 | -11.0979 |  | -7.6117 | -7.2707 |  | -15.5079 | -14.6545 | -7.684 | -18.3292 | -18.0578 | 13.393 | 0 | -3.43 | 0 | 1.9334 | -18.1899 | -7.4742 | -7.5513 | 7.7111 | 16.6056 | -28.6353 | 6.4604 | -0.7582 |  | 0 | 2.4201 |  | 7.0332 | 7.3681 | -11.8894 | 14.8707 | 15.2519 | 2.2934 | 16.7533 | 23.0924 | -16.46 | -1.2154 | 0.165 | 0.43 | 0.01 | -22.7726 |  | 5.239 | 0.966 |  | 25.22 | -29.1424 | -19.2512 | -1.16 | 24.5448 |  | 17.2112 | -2.2435 | -2.4927 | 1.7853 |  |  | -13.2815 | 54.2372 | 1.6869 | -20.8902 | 9.8394 | 8.5865 | 115.8047 | -12.7245 | -9.6756 | -8.841 | 3.6234 | 4.9229 | 4.9371 | 2.9949 | -2.5499 | 0 | -11.31 | 5.7854 | 40.9366 | 10.3611 | 83.9578 | 15.5337 | 15.5295 |  | -17.2316 | -10.8545 | -12.6484 |  |  | -18.6482 | -18.011 | -5.893 | -6.019 | 20.09 | 20.58 | -37.1 | -37.3 | 0.0357 | -9.04 | 57.0938 | 23.898 | 23.8027 |  | -46.9 | 1.3 | 1.2 | -18.221 | -18.3404 | -93.4144 | 33.6545 | -280.4902 | -34.7604 | -31.9409 | 128.3045 | 43.4603 | 123.7215 | 85.6217 | 56.1113 |  |  | -9.5102 | 243.0639 | -198.2969 | 69.8361 | -38.0906 | -2.0838 | 4.638 | -7.36 | -1.926 | -1.932 | 2.16 | -1.84 | -1.9714 | -4.4816 | 8.6168 | -4.7166 | -2.6 | -2.948 | -1.583 |  |  | 3.6184 | 4.8643 | 4.8329 |  | 32 | -0.5504 | -0.18 |  | -5.9739 |  |  | -5.6729 |  |  | 5.7282 | -27.1 | 8.4 | 60.9208 | -139.6455
21/05/2026 | 03:30 |  | 0 | 1.0432 | -5.9421 | 3.8391 | 7.174 |  | 10.1112 |  | 24.3897 |  | 9.8316 | 0 |  | 0 |  | -19.8 | 0.9152 | -7.7372 | 2.0376 | 1.8547 | 3.8232 | 2.1305 | -0.4944 | 0.886 |  | -2.104 | -0.735 | -0.733 | 2.827 |  |  | -1.912 | 0.28 | -10.83 | -10.83 |  | -11.66 | -11.44 | 2.9596 | 3.4482 | 14.7845 | 16.654 | -17.3357 | -9.0255 | -8.4487 | 15.3185 | 24.2842 | -16.1309 | -14.0248 | 30.3149 | 31.705 | 7.0103 | 16.1855 | -5.7 | -5.5 | -23.1328 | -23.0047 | -2.8024 |  | -2.5996 | 2.65 | -1.0144 | -0.6115 | -80.4468 | 22.3701 | 22.4006 | 34.1138 | -179.7495 |  |  |  | 8.2331 | 9.3 | 6.27 | -13.39 | 4.73 | -21.161 | -21.161 | 18.1321 | 16.7106 | -7.3927 | -4.7551 | -5.1189 | -2.9417 |  |  | 7.616 | -18.9 | -18 | -2.33 | 15.0114 | 14.8234 | 14.3444 | 43.179 | 42.3385 | -24.8666 | -21.9846 | -23.5102 | 2.7606 | 28.69 | 10.59 | 3.9111 | 2.9327 | -6.0792 |  |  |  | 25.6816 |  |  |  | -16.9 | -1.2488 | -1.5 | 6.5 | 2.24 | -3.02 | -2.68 | 10.6485 | -25.9015 | -12.48 | -12.46 | 26.21 | 4.67 | -26.2 | -13.3727 | -36.256 | -35.0727 |  | -26.8414 | -33.4053 | -32.9197 | -24.0222 | -30.9268 | -13.177 | -114.9346 | -16.4359 |  | -7.749 | -7.3162 |  | -14.9355 | -14.2958 | -16.388 | -18.0692 | -17.6943 | 16.5814 | 6.95 | -2.06 | 0.1 | 1.9838 | -17.3385 | -7.6018 | -7.6407 | 8.1255 | 20.0077 | -30.7735 | 6.0222 | -0.8855 |  | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.3728 | -11.2196 | 16.9177 | 16.3667 | 1.5373 | 15.4963 | 23.0826 | -17.11 | -1.4168 | 0.165 | 0.58 | 0.83 | -22.7796 |  | 5.307 | 0.984 |  | 24.13 | -28.4832 | -19.1782 | -1.27 | 23.2519 |  | 16.7775 | -2.179 | -2.498 | 1.7679 |  |  | -12.7869 | 53.8033 | 1.7891 | -21.0059 | 6.5157 | 5.4409 | 121.8338 | -12.7097 | -9.3997 | -8.8548 | 3.3273 | 4.9742 | 4.9054 | 3.0545 | 0 | 0 | -9.22 | 5.1096 | 40.8048 | 14.2219 | 80.7204 | 14.5629 | 16.159 |  | -18.2566 | 0 | 0 |  |  | -18.2033 | -18.2252 | -6.0394 | -6.2227 | 18.58 | 18.8 | -37.4 | -37.6 | -0.2444 | -8.56 | 59.5388 | 22.1085 | 22.2518 | -20.4 | -47.8 | 2.6 | 2.5 | -18.4784 | -18.4721 | -91.2684 | 34.9396 | -282.6011 | -40.5161 | -31.8692 | 125.4451 | 41.6516 | 124.1677 | 88.4452 | 59.845 |  |  | -11.1223 | 242.2688 | -203.3146 | 66.1341 | -38.0641 | -1.1243 | 4.572 | -7.92 | -1.857 | -1.861 | 2 | -1.04 | -2.8509 | -4.7745 | 8.5283 | -4.979 | -2.1 | -1.075 | -2.108 |  |  | 5.2246 | 3.4029 | 2.9809 |  | 32.1 | -0.2733 | -0.14 |  | -6.0063 | 0 | 0 | -5.3271 |  |  | 4.2883 | -26.8 | 8.6 | 57.7601 | -135.9615
21/05/2026 | 04:00 |  | 0 | 1.0328 | -5.9179 | 3.8565 | 7.6631 |  | 10.3757 |  | 25.2068 |  | 10.5084 | 0 |  | 0 |  | -17.6 | 0.7916 | -6.8814 | 2.139 | 1.9139 | 3.9416 | 2.0964 | -0.5155 | 0.8651 |  | -2.0599 | -0.817 | -0.801 | 3.172 |  |  | -1.673 | 0.322 | -11.56 | -11.59 |  | -11.87 | -11.9 | 3.1923 | 3.4646 | 15.4374 | 17.4859 | -16.3238 | -8.1938 | -7.7805 | 2.3934 | 2.6643 | -13.9961 | -11.9327 | 17.5824 | 17.7634 | 6.4354 | 16.8766 | -5.7 | -5.7 | -25.408 | -25.289 | -2.7988 |  | -0.9951 | 2.6186 | -1.0915 | -0.6179 | -100.8026 | 23.6824 | 23.8349 | 34.5788 | -190.7507 |  |  |  | 8.2531 | 9.53 | 6.6 | -13.17 | 4.78 | -21.8308 | -21.9648 | 17.8988 | 16.9287 | -7.5699 | -3.5181 | -3.3919 | -0.8971 |  | 4.4116 | 7.696 | -18.4 | -17.8 | -2.35 | 15.7684 | 15.9942 | 14.7866 | 43.5752 | 43.3487 | -24.901 | -22.8174 | -22.76 | 2.8985 | 29.19 | 10.82 | 4.0674 | 3.1281 | -6.0889 |  |  |  | 23.4484 |  |  |  |  | -1.3159 | -1.3 | 7.36 | 2.46 | -2.94 | -3.04 | 10.2145 | -25.2964 | -12.61 | -12.69 | 26.7 | 4.92 | -25.9455 | -12.8545 | -35.7502 | -34.7727 |  | -26.4116 | -32.3501 | -32.1025 | -13.9341 | -20.1117 | -12.859 | -118.6738 | 4.0097 |  | -6.8931 | -6.9821 |  | -21.1011 | -20.2095 | 5.648 | -18.1251 | -18.2009 | 14.0169 | -3.58 | -3.24 | 0.9 | 1.7161 | -28.0504 | -7.8901 | -7.9271 | 8.0382 | 15.3018 | -25.008 | 6.1211 | -0.5712 |  | 2.4999 | 0 |  | 8.5403 | 8.8752 | -12.8941 | 16.0336 | 16.2389 | 0.5911 | 15.3504 | 23.6051 | -16.59 | -1.3106 | 0.165 | 0.6 | 0.16 | -23.4181 |  | 5.325 | 0.783 |  | 24.17 | -27.3243 | -18.081 | -1.42 | 22.679 |  | 16.6428 | -2.1106 | -2.4483 | 1.7393 |  |  | -12.6568 | 53.4708 | 1.1766 | -20.8563 | 6.0535 | 6.8518 | 115.6359 | -11.7186 | -9.3231 | -8.0777 | 3.0663 | 5.0475 | 4.9766 | 2.5468 | -1.4367 | 0 | -7.54 | 3.1404 | 33.612 | 18.4065 | 88.332 | 16.2472 | 17.6712 |  | -17.5174 | 0 | -9.7549 |  |  | -15.572 | -15.6049 | -6.3136 | -6.1858 | 20.09 | 20.28 | -35.6 | -36.3 | -0.228 | -8.08 | 59.6337 | 23.9869 | 23.897 | -19.9 | -46.9 | 0.1 | -0.3 | -18.2824 | -18.2819 | -89.5229 | 32.353 | -283.9144 | -36.2349 | -29.7607 | 123.0237 | 41.5427 | 124.7468 | 84.2584 | 64.9547 |  |  | -9.3439 | 250.2967 | -194.2661 | 75.0435 | -43.6678 | -2.0838 | 4.388 | -7.2 | -1.895 | -1.906 | 1.76 | -0.88 | -2.9192 | -5.5955 | 8.5557 | -5.0675 | -1.9 | 0.337 | -0.733 | 2.236 | 2.3964 | 3.4252 | 4.1249 | 3.9035 |  | 31.7 | -0.4882 | -0.17 |  | -6.3023 | 0 | 0 | -5.519 |  |  | 4.7629 | -26.7 | 8.4 | 62.287 | -141.7719
21/05/2026 | 04:30 |  | 0 | 1.1551 | -6.0729 | 3.9486 | 8.0552 |  | 10.1618 |  | 23.4105 |  | 9.9829 | 0 |  |  |  | -19.8 | 0.6799 | -7.6956 | 2.0927 | 1.8217 | 4.0914 | 2.0412 | -0.4223 | 0.8323 |  | -2.0651 | -0.802 | -0.759 | 3.355 | -19.98 |  | -1.255 | 0.277 | -11.53 | -11.55 |  | -11.74 | -11.82 | 2.5956 | 3.6535 | 14.9721 | 17.3416 | -17.9007 | -10.2128 | -10.8837 | 15.9022 | 12.9118 | -15.1431 | -13.0689 | 20.7836 | 18.9149 | 9.2253 | 15.8568 | -5.7 | -5.7 | -23.0842 | -23.6813 | -2.5916 |  | -2.7648 | 3.0407 | -0.8947 | -0.5601 | -83.4071 | 19.9286 | 19.6234 | 38.7356 | -180.5362 |  |  |  |  | 9.29 | 4.94 | -12.71 | 8.95 | -23.3043 | -23.3043 | 19.4405 | 18.6812 | -6.9395 | -1.5113 | -1.7803 | -3.9173 |  | 4.032 | 7.293 | -17.9 | -17.4 | -2.29 | 16.5563 | 16.5188 | 15.5546 | 42.5824 | 42.0577 | -26.6162 | -18.642 | -26.3869 | 3.1696 | 29.1 | 10.83 | 4.0674 | 3.0304 | -6.0988 |  |  |  | 25.4817 |  |  |  |  | -1.1682 | -1.3 | 7.1 | 2.42 | -2.84 | -2.9 | 8.556 | -25.1989 | -11.81 | -11.89 | 25.06 | 4.9 | -25.8182 | -13.2636 | -37.7542 | -36.5182 |  | -26.623 | -32.8523 | -33.1383 | -11.4804 | -20.3362 | -12.862 | -117.2443 | -3.1853 |  | -7.3302 | -7.0017 |  | -20.1965 | -19.4582 | 12.304 | -20.3508 | -19.9243 | 14.0237 | 0 | -3.28 | -0.3 | 1.7335 | -27.3399 | -7.8041 | -7.9267 | 7.7568 | 14.8268 | -25.6265 | 6.1068 | 0.3042 |  | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.2148 | -16.5782 | 18.1092 | 18.1796 | -0.0909 | 14.4743 | 26.027 | -16.19 | -0.5013 | 0.165 | -0.13 | 0.39 | -26.0903 |  | 5.321 | 0.655 |  | 22.96 | -27.1626 | -17.6368 | -1.29 | 21.8468 |  | 16.6716 | -2.1676 | -2.5651 | 1.7544 |  |  | -12.4115 | 52.6534 | 0.5763 | -20.7045 | 7.1902 | 7.4386 | 120.9363 | -11.5866 | -9.168 | -8.1098 | 3.2745 | 5.0475 | 5.0241 | 2.6641 | -2.2003 | 0 | -7.12 | 0 | 32.5433 | 20.5281 | 87.1448 | 15.2675 | 16.748 |  | -17.6742 | -10.2592 | -11.3566 |  |  | -16.4674 | -16.1762 | -6.8596 | -6.4516 | 18.9 | 18.97 | -35.4 | -36.1 | -0.4038 | -7.2 | 62.4629 | 24.745 | 24.9304 | -19.5 | -47.4 | -1.1 | -1.7 | -18.2896 | -18.0648 | -91.167 | 38.4635 | -286.832 | -39.0659 | -29.5207 | 126.1829 | 36.2721 | 127.9011 | 84.533 | 59.7275 |  |  | -15.0196 | 253.3394 | -193.3997 | 79.0725 | -49.5349 | -1.4514 | 4.819 | -7.76 | -1.907 | -1.912 | 2.72 | -0.88 | -3.1908 | -5.6535 | 8.3513 | -4.979 | -1.2 | 1.089 | -0.784 | 2.0138 |  | 3.796 | 3.4593 | 3.497 |  | 31.4 | -0.8154 | -0.12 |  | -6.479 | 0 | 0 | -5.77 |  | 0 | 4.6303 | -26 | 8.3 | 57.5946 | -134.5605
21/05/2026 | 05:00 |  | 0 | 1.1097 | -6.1071 | 3.8691 | 8.1926 |  | 10.3618 |  | 24.3526 |  | 10.0148 | -8.88 | -24.2 |  |  | -17.6 | 0.4187 | -7.3269 | 2.6118 | 2.4037 | 4.6894 | 3.2691 | -0.2953 | 0.7685 |  | -2.0652 | -1.124 | -1.124 | 2.878 | -11.1 | -11 | -1.585 | 0.272 | -13.02 | -12.97 |  | -12.24 | -12.38 | 2.6746 | 3.6308 | 14.8947 | 16.7642 | -14.207 | -10.6852 | -10.2492 | 2.8559 | 2.7769 | -13.1734 | -11.0775 | 18.8095 | 19.0032 | 7.0662 | 17.3074 | -5.8 | -5.8 | -25.1381 | -25.0241 | -2.7686 |  | -2.3661 | 3.0099 | -0.5781 | -0.3524 | -105.8992 | 24.3538 | 24.2317 | 37.8618 | -192.63 |  |  |  | 9.3109 | 9.5 | 5.08 | -12.63 | 9.51 | -21.295 | -21.5629 | 17.4349 | 16.3943 | -7.6229 | -2.5742 | -3.1987 | -2.7498 |  | 4.032 | 7.436 | -18.1 | -17.7 | -2.44 | 15.7737 | 16.4127 | 14.794 | 44.6791 | 44.5187 | -28.0899 | -20.9807 | -26.6598 | 2.9823 | 29.49 | 10.93 | 4.2236 | 3.2257 | -6.0896 |  |  |  | 25.5454 |  |  |  |  | -1.2634 | -0.8 | 7.8 | 2.9 | -2.57 | -3.27 | 9.9045 | -27.5591 | -12.41 | -12.72 | 27.07 | 5.3 | -26.6364 | -14.0182 | -35.5319 | -34.6455 |  | -25.553 | -32.1329 | -32.1867 | -10.0693 | -16.7755 | -12.667 | -117.6984 | -5.382 |  | -7.0125 | -7.1743 |  | -21.9978 | -19.6057 | 1.04 | -21.8736 | -21.4152 | 9.2029 | -13.3 | -3.28 | -1.5 | 1.8252 | -30.1841 | -7.1516 | -7.2349 | 7.9685 | 14.2592 | -22.8695 | 6.2787 | -0.9001 |  | 4.3178 | 4.2815 | 3.308 | 7.8704 | 8.0379 | -15.2385 | 15.9919 | 16.0563 | -0.088 | 14.5214 | 24.2106 | -17.05 | -1.501 | 0.1495 | 0.2 | -0.06 | -23.5892 |  | 5.296 | 0.716 |  | 23.41 | -26.7548 | -16.4336 | -1.21 | 21.7515 |  | 16.4273 | -2.0812 | -2.3909 | 1.8052 |  |  | -13.1314 | 52.9159 | 0.7572 | -20.5652 | 7.4125 | 7.3869 | 116.679 | -11.5958 | -9.2538 | -8.1455 | 3.5423 | 5.0548 | 5.0716 | 2.9391 | -1.1609 | 0 | -7.96 | 4.625 | 34.5726 | 16.4701 | 84.0951 | 15.7513 | 16.9455 |  | -16.8817 | -11.5205 | 0 | 21.7382 |  | -15.6324 | -16.0993 | -6.8754 | -7.1286 | 16.44 | 16.67 | -33 | -32.7 | -0.4038 | -7.12 | 51.7912 | 24.6285 | 24.623 | -19.1 | -42.6 | -2.1 | -2.6 |  | -18.0545 | -90.3882 | 38.3542 | -283.5483 | -29.9874 | -25.865 | 119.6763 | 41.4213 | 125.113 | 81.2414 | 56.9291 |  |  | -7.7377 | 244.4856 | -189.6438 | 72.7472 | -42.6821 | -1.4514 | 4.864 | -6.4 | -1.889 | -1.904 | 1.36 | 0.64 | -3.5866 | -6.7948 | 7.3259 | -1.1704 | -2.9 | 0.913 | 0.146 |  |  | 3.6385 | 4.2419 | 4.4152 |  | 26.8 | 1.1827 | -0.17 |  | -5.6834 | 0 | 0 | -5.6702 |  | 0 | 5.219 | -22 | 3.8 | 57.3006 | -136.3081
21/05/2026 | 05:30 |  | 0 | 1.3326 | -6.4924 | 4.053 | 7.3595 |  | 10.6987 |  | 22.7619 |  | 9.5599 | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.8 | 0.4152 | -7.9652 | 2.8943 | 2.6534 | 5.4023 | 3.3581 | -0.4939 | 0.816 |  | -2.0827 | -0.978 | -0.952 | 2.937 | -13.32 | -11 | -2.016 | 0.291 | -12.06 | -12.07 |  | -11.9 | -11.94 | 2.4227 | 3.738 | 15.3186 | 17.041 | -15.2341 | -9.4563 | -9.0684 | 3.4775 | 3.7288 | -13.9881 | -11.7549 | 17.4693 | 18.0353 | 13.5289 | 16.1514 | -5.3 | -5.3 | -24.3761 | -24.4536 | -2.7122 |  | -1.629 | 2.9094 | -0.7072 | -0.482 | -99.5819 | 22.309 | 22.4006 | 39.6292 | -185.0706 |  |  |  | 10.3388 | 9.82 | 5.47 | -11.75 | 9.92 | -25.7156 | -25.4477 | 20.4706 | 18.9134 | -8.5685 | -0.3108 | -0.4052 | -1.3075 |  | 3.8356 | 7.234 | -14.7 | -14.5 | -2.59 | 20.0725 | 20.0674 | 18.7386 | 42.0087 | 42.2495 | -27.3054 | -19.9105 | -25.5012 | 2.5303 | 31.49 | 11.71 | 4.3799 | 3.421 | -6.1307 |  |  |  | 24.934 |  |  | -18.5 |  | -1.1829 | 0 | 8.64 | 3.98 | -1.74 | -3.32 | 9.455 | -24.7164 | -12.19 | -12.33 | 27.95 | 6.05 | -25.0909 | -12.6364 | -39.3866 | -38.2091 |  | -22.4747 | -30.1536 | -29.1898 | -11.667 | -18.6279 | -12.446 | -115.6302 | 3.0513 |  | -7.1602 | -7.2216 |  | -22.5393 | -20.3624 | 11.792 | -21.9422 | -22.1239 | 15.5667 | -8.42 | -4.02 | 0.6 | 2.1735 | -34.5219 | -7.2443 | -7.3263 | 8.6093 | 15.7864 | -26.9336 | 6.3529 | -0.9227 |  | 2.7002 | 0 | 0 | 11.5545 | 12.7267 | -17.0805 | 19.9521 | 19.844 | -0.4154 | 13.5145 | 25.5143 | -16.3 | -1.2721 | 0.1394 | 0.5 | -0.93 | -24.8121 |  | 5.274 | 0.74 |  | 23.58 | -25.7217 | -16.5339 | -1.35 | 22.132 |  | 16.6847 | -2.3133 | -2.6998 | 1.8127 |  |  | -13.5941 | 53.8696 | 0.5695 | -20.5782 | 6.467 | 6.1954 | 118.2952 | -11.4509 | -8.5917 | -8.4994 | 3.2773 | 5.2306 | 5.3484 | 2.7259 | 0 | 0 | -2.93 | 0 | 12.3975 | 25.8594 | 94.1081 | 17.0868 | 18.1096 |  | -17.0671 | 0 | 0 |  | 15.7324 | -11.7981 | -11.1499 | -7.6197 | -7.3866 | 19.51 | 19.88 | -33.6 | -33.2 | -0.2444 | -6.72 | 57.227 | 30.2277 | 30.4193 | -18.7 | -43.9 | -3.8 | -4.3 |  | -17.8629 | -95.8271 | 48.0748 | -277.5048 | -30.1638 | -24.9769 | 123.8495 | 40.4372 | 126.4915 | 76.6336 | 58.3024 |  |  | -9.7516 | 246.7233 | -186.0083 | 88.8978 | -55.4055 | -0.4211 | 4.956 | -6.96 | -1.895 | -1.898 | 1.84 | 0.48 | -3.6569 | -6.5599 | 6.9169 | -1.6403 | -2 | 0.288 | 0.134 | 2.0759 |  | 5.0701 | 3.5363 | 3.3345 |  | 29.6 | 2.1468 | -0.02 |  | -6.3359 |  |  | -5.773 |  | 0 | 4.1738 | -24 | 6.5 | 50.4147 | -128.2133
21/05/2026 | 06:00 |  | 0 | 1.7191 | -6.853 | 3.9492 | 7.9972 |  | 11.3292 |  | 21.3187 |  | 8.8827 | -8.88 |  | 0 |  | -19.8 | 0.4482 | -8.7547 | 3.1624 | 2.9065 | 5.6117 | 2.9787 | -0.3718 | 0.8811 |  | -2.0643 | -0.8 | -0.776 | 2.992 | -13.32 |  | -2.145 | 0.301 | -10.69 | -10.66 |  | -11.33 | -11.91 | 0.9595 | 4.0551 | 16.3609 | 18.3428 | -16.4821 | -10.4418 | -9.7127 | 9.7275 | 6.2799 | -14.1318 | -12.4916 | 15.6761 | 18.5312 | 16.1561 | 14.9215 | -4.9 | -4.6 | -22.7718 | -22.5459 | -2.3874 |  | -1.3325 | 3.2034 | -0.6162 | -0.3048 | -82.1253 | 21.6987 | 21.6681 | 32.1083 | -165.7052 |  |  |  | 11.4865 | 9.72 | 5.15 | -11.49 | 10.33 | -25.7156 | -25.5816 | 21.3988 | 19.83 | -8.6412 | -5.8948 | -4.7804 | -0.4629 |  | 3.6393 | 9.094 | -12.9 | -13.2 | -2.57 | 18.5526 | 18.2802 | 16.5074 | 41.6646 | 41.2802 | -26.326 | -20.0821 | -24.8394 | 2.6514 | 30.26 | 11.35 | 4.8486 | 3.9093 | -6.5319 |  |  |  | 23.4555 |  |  |  | -19.3 | -1.0925 | 1.3 | 10.26 | 5.26 | -0.69 | -3.69 | 10.2765 | -23.7263 | -12.4 | -12.51 | 28.97 | 6.39 | -25.0364 | -12.5455 | -39.3641 | -37.8182 |  | -20.6756 | -27.4747 | -27.5966 | -14.5163 | -25.1652 | -12.314 | -108.1688 | 0.8878 |  | -7.974 | -7.6589 |  | -20.1887 | -18.4901 | -7.684 | -19.4129 | -19.2095 | 21.0961 | 6.22 | -3.39 | -1.5 | 2.5534 | -30.393 | -7.9432 | -7.9842 | 9.8808 | 20.3512 | -26.1441 | 6.001 | -0.1401 |  | 4.4553 | 5.2152 | 3.8802 | 12.3918 | 12.5592 | -18.0853 | 19.6235 | 19.606 | -1.8832 | 13.3307 | 26.3981 | -16.42 | -0.5013 | 0.1559 | -0.25 | 0.47 | -25.9414 |  | 5.243 | 0.929 |  | 22.63 | -25.773 | -15.5682 | -1.72 | 21.6603 |  | 16.9973 | -2.573 | -2.9554 | 1.8693 |  |  | -13.0672 | 53.1044 | 0.7611 | -20.3987 | 7.7485 | 6.8121 | 127.6671 | -11.339 | -8.621 | -8.0754 | 2.9042 | 5.3478 | 5.4117 | 2.7788 | 0 | 0 | -2.93 | -4.2217 | 13.4306 | 30.1945 | 93.3124 | 16.3036 | 18.1616 |  | -16.9199 | -10.022 | -12.5482 |  |  | -13.4296 | -12.8858 | -7.0627 | -7.2491 | 14.42 | 14.88 | -33.5 | -33.6 | -0.1053 | -7.92 | 64.4093 | 32.2824 | 31.4124 | -17.8 | -44.4 | -3.3 | -3.6 | -17.9642 | -18.0774 | -91.3372 | 55.2094 | -285.2976 | -35.8778 | -22.623 | 123.8796 | 38.5019 | 131.2259 | 75.452 | 61.095 |  |  | -17.8029 | 251.1734 | -183.603 | 92.3894 | -60.6371 | -0.6311 | 4.66 | -8.16 | -1.944 | -1.948 | 2.8 | 0.8 | -4.2836 | -7.0603 | 6.7399 | -1.2589 | -1.6 | -0.485 | -1.043 | 2.1982 | 2.6754 | 4.0017 | 4.1118 | 2.9656 |  | 28.9 | 2.58 | 0.08 |  | -6.0091 |  |  | -5.8307 |  | -4.6863 | 5.0018 | -23.8 | 6.6 | 46.6376 | -123.9542
21/05/2026 | 06:30 |  | 0 | 2.3531 | -7.4371 | 3.979 | 7.6502 |  | 12.3425 |  | 21.1629 |  | 8.7368 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 0.7852 | -9.6434 | 3.2533 | 3.1659 | 5.8017 | 2.8691 | -0.449 | 0.8694 |  | -2.0526 | -0.642 | -0.64 | 2.824 | -13.32 |  | -2.103 | 0.293 | -10.04 | -10.24 |  | -10.67 | -11.22 | 0.3557 | 4.1718 | 17.995 | 19.5688 | -16.8961 | -9.7529 | -9.8167 | 15.2562 | 12.1328 | -17.496 | -15.1093 | 16.3311 | 22.2432 | 11.1838 | 12.4061 | -5.2 | -5.2 | -18.5259 | -21.6874 | -2.3946 |  | -0.4073 | 3.2171 | 0.5735 | 0.4546 | -65.5843 | 17.1819 | 17.3955 | 30.7017 | -152.4619 |  |  |  | 8.4327 | 8.8 | 4.42 | -12.14 | 7.98 | -25.0458 | -25.1797 | 23.1007 | 22.5911 | -9.6222 | -4.3873 | -4.8652 | -1.0333 |  | 3.8356 | 7.934 | -12 | -11.9 | -2.59 | 18.112 | 18.2212 | 16.7599 | 38.6995 | 39.5126 | -26.0867 | -16.7083 | -24.2012 | 2.9502 | 31.74 | 11.79 | 6.4111 | 5.4718 | -7.2684 |  |  |  | 25.3879 |  |  | -18.6 | -19.3 | -0.9216 | 4.1 | 12.76 | 8.16 | 1.29 | -4.14 | 9.734 | -26.564 | -12.46 | -12.55 | 30.15 | 8.28 | -26.8909 | -13.4364 | -40.4255 | -39.8818 |  | -17.0436 | -25.3785 | -25.4922 | -15.3416 | -25.6203 | -12.074 | -105.8666 | -6.8894 |  | -10.1124 | -9.5464 |  | -20.6315 | -18.9618 | -17.412 | -19.2509 | -19.1509 | 20.4527 | 6.06 | 0 | 6.4 | 2.9153 | -34.3849 | -7.8171 | -7.5946 | 8.1355 | 12.9865 | -26.0223 | 6.0804 | 0.2279 |  | 2.4643 | 2.4416 | 0 | 12.3918 | 12.0569 | -18.2527 | 21.9954 | 22.6735 | -2.308 | 12.3976 | 24.235 | -17.52 | -1.9112 | 0.1302 | 0.65 | -0.53 | -23.9321 |  | 5.484 | 1.088 |  | 21.93 | -24.7779 | -15.8219 | -1.93 | 19.738 |  | 16.895 | -2.8018 | -3.0435 | 1.9925 |  |  | -13.201 | 54.2013 | -0.5044 | -19.8061 | 5.9088 | 5.7999 | 130.7242 | -11.1828 | -8.5444 | -8.0322 | 3.3325 | 5.4649 | 5.4275 | 2.4815 | 0 | 0 | -3.35 | 0 | 19.6291 | 30.6022 | 85.7782 | 17.6198 | 17.662 |  | -17.4043 | 0 | 0 | 18.7687 |  | -12.6441 | -12.8199 | -7.3075 | -7.4262 | 16.51 | 16.92 | -34.2 | -34.1 | -0.2444 | -9.04 | 57.4289 | 31.4179 | 31.319 | -17.4 | -43.9 | -4.1 | -4.3 | -18.0199 | -17.9222 | -87.6997 | 52.0051 | -281.933 | -32.8721 | -24.5897 | 124.0776 | 40.539 | 128.2239 | 76.462 | 58.4711 |  |  | -16.3807 | 246.0786 | -185.7124 | 85.8771 | -52.0726 | -0.4675 | 4.798 | -7.68 | -1.864 | -1.868 | 2.64 | 0.4 | -4.4572 | -6.5599 | 6.5354 | -1.1124 | -1.1 | -0.645 | -0.94 |  | 2.391 | 3.4626 | 4.3053 | 4.5941 |  | 28.9 | 2.9634 | 0.18 |  | -6.3232 |  |  | -5.9592 |  | -4.1399 | 4.9519 | -24 | 5.9 | 43.7167 | -117.5913
21/05/2026 | 07:00 |  | 0 | 2.0806 | -7.42 | 4.0312 | 8.6069 |  | 12.0117 |  | 21.0906 |  | 8.22 | -8.88 | -26.4 |  | 0.828 |  | 0.5673 | -10.0608 | 3.6657 | 3.4622 | 6.3972 | 2.8901 | -0.499 | 0.8322 |  | -1.9787 | -0.672 | -0.649 | 3.092 | -13.32 | -11 | -1.977 | 0.305 | -10.24 | -10.26 |  | -10.78 | -11.25 | 0.4098 | 3.7343 | 17.3778 | 19.1335 | -16.623 | -9.4999 | -10.3359 | 19.0935 | 14.9887 | -15.5721 | -14.5148 | 23.5259 | 17.2034 | 4.6233 | 13.38 | -4.8 | -4.9 | -19.8195 | -18.5991 | -2.4815 |  | -0.0861 | 3.2455 | 0.908 | 0.682 | -56.978 | 22.2175 | 22.1564 | 27.5179 | -136.9277 |  |  |  | 10.2091 | 9.54 | 5.05 | -11.93 | 8.85 | -24.242 | -24.51 | 23.7444 | 22.0378 | -9.1285 | -5.9096 | -6.8538 | -0.6262 |  | 3.8356 | 7.901 | -10.6 | -10.7 | -2.53 | 18.9017 | 18.7225 | 18.2295 | 37.8017 | 38.6678 | -23.4071 | -19.7156 | -21.3862 | 2.898 | 30.82 | 11.33 | 6.4111 | 5.3741 | -6.8621 |  |  |  | 24.4477 |  |  | -18.3 |  | -0.8789 | 5.4 | 12.4 | 9.62 | 2.3 | -4.02 | 7.967 | -24.6364 | -12.48 | -12.69 | 29.52 | 7.43 | -26.9091 | -14.2818 | -41.0151 | -40.1818 |  | -18.0041 | -25.4176 | -24.9174 | -16.834 | -21.7747 | -10.655 | -98.9676 | -48.6204 |  | -10.0602 | -9.3102 |  | -21.31 | -19.711 | 4.112 | -20.2148 | -20.1948 | 15.0995 | -7.48 | -3.67 | 1.9 | 2.9988 | -33.8239 | -6.8221 | -6.7749 | 6.738 | 16.5194 | -19.8848 | 6.745 | 0.4353 |  | 2.4498 | 2.4054 | 0 | 11.7219 | 11.7219 | -15.0711 | 21.3887 | 21.172 | -0.9023 | 12.4438 | 22.1109 | -18.29 | -1.523 | 0.165 | 0.56 | 1.46 | -21.8165 |  | 5.761 | 0.855 |  | 22.08 | -25.9321 | -16.6592 | -2.25 | 19.3336 |  | 16.4345 | -2.8227 | -3.1881 | 1.9402 |  |  | -12.4135 | 52.7441 | -0.5696 | -19.2152 | 6.5396 | 6.7831 | 129.542 | -11.0107 | -7.8107 | -8.185 | 1.7269 | 5.963 | 6.0683 | 1.1631 | -9.7862 | -9.4543 | -11.31 | 0 | 27.2904 | 7.8915 | 62.5446 | 8.1498 | 8.4635 |  | -14.4116 | 0 | 0 |  |  | -18.6043 | -18.4175 | -9.3781 | -9.201 | 17.51 | 17.66 | -33 | -32.7 | -0.2444 | -8.24 | 51.933 | 22.5999 | 22.6551 | -17.8 | -40.5 | 1.4 | 1.2 | -18.5093 | -18.4037 | -106.2948 | 53.3951 | -285.8901 | -41.8607 | -32.0514 | 112.1653 | 62.5275 | 115.2409 | 77.6362 | 38.8512 |  |  | 2.3894 | 215.1414 | -194.0286 | 44.8625 | -14.6432 | -0.3748 | 4.487 | -8.24 | -1.295 | -1.297 | 3.12 | 0.48 | -4.402 | -7.1763 | 5.5375 | -0.1144 | -0.5 | 2.745 | 2.073 |  |  | 5.378 | 4.3086 | 4.1735 |  | 24.9 | 2.2838 | 0.33 |  | -6.3272 |  |  | -5.9297 |  | -7.2494 | 7.3865 | -20.1 | 2.1 | 27.6943 | -104.8598
21/05/2026 | 07:30 |  | 0 | 2.632 | -8.1934 | 2.9595 | 8.7741 |  | 14.5088 |  | 27.5909 |  | 11.7402 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 0.1386 | -6.2323 | 4.5128 | 4.3684 | 7.8054 | 3.2284 | -0.716 | 0.7802 |  | -2.0286 | -0.882 | -0.86 | 2.961 | -11.1 | -11 | -2.022 | 0.301 | -10.26 | -10.32 |  | -12.46 | -12.5 | 1.3978 | 3.6288 | 19.5594 | 21.7531 | -14.8636 | -2.6509 | -2.4565 | 3.7283 | 3.8111 | -11.0901 | -8.4107 | 22.6648 | 23.0702 | 65.0876 | 16.5742 | -6 | -6.1 | -30.2161 | -29.9972 | -2.9365 |  | 4.4466 | 3.6074 | 1.9301 | 1.3245 | -128.2998 | 34.1807 | 34.3333 | 27.8966 | -168.7431 |  |  |  | 15.5082 | 10.1 | 6.12 | -9.64 | 10.22 | -24.6439 | -24.6439 | 24.0695 | 22.789 | -8.829 | -3.975 | -4.2759 | 4.489 | 0 | 3.6393 | 7.624 | -7.8 | -8.6 | -3.06 | 22.5358 | 22.5036 | 20.8558 | 42.312 | 42.6185 | -27.3729 | -22.5821 | -24.8028 | 2.9937 | 33.53 | 12.92 | 8.1299 | 7.132 | -8.1554 |  |  |  | 28.1767 |  |  | -25.2 | -24.2 | 0.0018 | 7.4 | 12.4 | 11.92 | 4.01 | -3.6 | 8.99 | -28.4516 | -12.39 | -12.42 | 29.44 | 9.15 | -28.3818 | -13.9909 | -42.6244 | -40.5636 | 10.0246 | -13.6413 | -22.0174 | -21.5299 | -24.7173 | -33.0079 | -9.983 | -101.3998 | -55.8514 |  | -10.8008 | -10.4006 |  | -15.6858 | -15.3366 | 3.6 | -19.6795 | -19.492 | 16.4036 | 0 | -2.45 | 0 | 3.509 | -24.6996 | -6.6132 | -6.7183 | 7.1053 | 19.4191 | -25.3623 | 6.6324 | -0.5755 |  | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.0616 | -16.7456 | 22.963 | 23.0484 | -3.5872 | 11.2562 | 23.0924 | -16.95 | -0.3072 | 0.1916 | -0.24 | 1.88 | -23.0407 |  | 5.626 | 0.996 |  | 25.41 | -23.5518 | -15.0687 |  | 14.9136 |  | 18.1752 | -3.3586 | -3.7968 | 2.0281 |  |  |  | 57.6216 | -0.5484 | -20.5658 | 5.311 | 6.5395 | 129.9241 | -10.4535 | -8.3209 | -8.7601 | 1.9041 | 6.1754 | 6.3056 | 1.4114 | -14.8091 | -15.3021 | -12.57 | 6.2141 | 26.9403 | 0 | 68.4466 | 0 | 0 |  | -14.3993 | 0 | 0 | 2.4279 | 5.7494 | -13.5395 | -13.6658 | -12.3957 | -12.2935 | 16.55 | 16.83 | -31.7 | -31.3 | -0.2444 | -3.84 | 60.013 | 22.1371 | 22.3886 | -16.9 | -40.1 | -3.5 | -3.8 | -18.3289 | -18.2129 | -137.6574 | 23.7751 | -240.1675 | -32.7944 | -30.646 | 81.3335 | 91.9968 | 89.791 | 114.5998 | 3.3748 |  |  | 24.2634 | 136.1975 | -227.2865 | 86.008 | -52.9089 | -1.6638 | 3.874 | -8 | -1.267 | -1.268 | 2.96 | 0.64 | -4.6113 | -6.9993 | 2.8153 | 1.4969 | 0.1 | 2.852 | 2.481 |  | 2.6671 | 4.503 | 4.6365 | 4.1256 |  | 25.3 | 2.1979 | 0.34 |  | -5.804 |  |  | -5.3565 |  | -7.0557 | 7.2688 | -20.1 | 2.4 | 29.5403 | -106.9904
21/05/2026 | 08:00 |  | 0 | 2.9984 | -8.5984 | 4.0047 | 8.5186 |  | 15.826 |  | 26.504 |  | 11.111 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | -0.1723 | -6.8735 | 4.7718 | 4.714 | 8.461 | 2.69 | -0.7145 | 0.7609 |  | -2.0005 | -0.756 | -0.739 | 3.293 | -11.1 | -8.8 | -1.873 | 0.312 | -9.97 | -9.94 |  | -13.25 | -13.14 | 2.0256 | 3.5178 | 20.9787 | 23.0483 | -18.1109 | -5.378 | -5.148 | 5.0017 | 4.3733 | -8.3765 | -5.4157 | 19.9193 | 20.2351 | 70.4672 | 14.8516 | -5.6 | -5.6 | -28.3246 | -28.4428 | -3.1334 |  | 4.9069 | 5.812 | 2.1346 | 1.4696 | -114.0171 | 35.3404 | 35.2489 | 9.2678 | -148.7099 |  |  |  | 18.7216 | 10.46 | 6.92 | -7.57 | 11.6 | -25.0458 | -24.7779 | 28.2497 | 26.2336 | -7.3029 | -1.1541 | -0.5871 | 4.5023 | 0 | 3.2596 | 6.816 | -3.4 | -4.3 | -3.51 | 28.3622 | 28.2368 | 25.961 | 38.0716 | 38.365 | -29.4031 | -18.8137 | -25.6299 | 2.677 | 37.19 | 14.73 | 9.0674 | 8.0109 | -8.6194 |  |  |  | 22.4886 |  |  |  | -26.7 | 1.0089 | 9.3 | 13.46 | 13.56 | 5.26 | -3.87 | 10.9895 | -22.3313 | -10.74 | -10.93 | 27.58 | 10.43 | -24.1455 | -11.1455 | -42.1954 | -40.2636 | 17.0672 | -6.4078 | -15.6624 | -15.6068 | -21.8131 | -30.5075 | -10.279 | -79.2682 | -66.0928 |  | -10.9646 | -10.6324 |  | -17.1394 | -16.4955 | -7.172 | -17.4128 | -16.7154 | 18.1625 | 0 | 0 | 3.8 | 3.3108 | -27.6413 | -6.1193 | -6.1433 | 7.7933 | 21.7779 | -27.6776 | 6.9058 | -2.2537 |  | 0 | 2.4842 | 0 | 13.564 | 13.564 | -19.9273 | 23.743 | 23.6363 | -5.0751 | 0 | 23.2779 | -17.48 | -0.3951 | 0.1733 | -0.22 | 2.14 | -22.4509 |  | 5.71 | 1.084 |  | 26.54 | -22.1185 | -13.0338 | -1.55 | 16.8478 |  | 24.0532 | -6.5629 | -7.0736 | 2.1486 |  |  | -11.0052 | 65.4846 | -0.0101 | -21.8176 | 5.6989 | 5.4972 | 153.349 | -8.3082 | -8.0531 | -6.774 | 1.9169 | 6.2413 | 6.3056 | 1.3668 | -22.688 | -20.4041 | -12.15 | 4.692 | 23.0754 | 7.2527 | 61.1376 | -6.5296 | -6.7973 |  | -12.4548 | -11.883 | -12.4159 |  |  | -10.1172 | -9.9579 | -15.3089 | -15.2989 | 15.54 | 15.74 | -29.6 | -29.7 | -0.2097 | 0.24 | 62.219 | 21.339 | 21.4932 | -16.5 | -39.3 | -5 | -5.1 |  |  | -142.5143 | 24.5669 | -239.4797 | -29.454 | -29.9187 | 73.6608 | 100.1391 | 95.4602 | 102.6756 | -3.9091 |  |  | 20.5103 | 117.3579 | -211.7747 | 75.6896 | -48.9898 | -1.7102 | 3.805 | -7.36 | -0.097 | -0.093 | 2.32 | 0.56 | -4.602 | -7.2343 | 2.5803 | 1.9364 | -0.5 | 4.063 | 2.81 |  |  | 3.9502 | 3.7785 | 3.5676 |  | 23.9 | 2.2808 | 0.46 |  | -6.4204 |  |  | -6.2968 |  | -10.2088 | 9.7271 | -18.6 | 0.9 | 16.3793 | -90.8863
21/05/2026 | 08:30 |  | 0 | 3.6431 | -9.4302 | 1.9123 | 10.6479 |  | 17.648 |  | 19.2094 | 8.0068 | 8.0524 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | -0.5479 | -7.7315 | 5.604 | 5.5703 | 9.7257 | 2.8058 | -0.6306 | 0.9811 |  | -1.9896 | -0.213 | -0.242 | 3.243 | -2.22 | -6.6 | -1.277 | 0.312 | -7.3 | -7.23 |  | -13.03 | -13.12 | 4.203 | 3.7321 | 16.6814 | 20.3604 | -18.7694 | -5.7617 | -7.0057 | 6.4254 | 13.457 | -9.3194 | -6.69 | 18.2931 | 21.1684 | 79.2779 | 12.7895 | -4.6 | -4.7 | -26.2358 | -24.0136 | -3.5196 |  | 2.6038 | 7.4923 | 0 | 0.2957 | -95.5839 | 52.3697 | 52.5223 | -4.3359 | -99.9911 |  |  |  | 26.1464 | 12.31 | 8.77 | -2.83 | 16.73 | -24.6439 | -24.6439 | 26.8721 | 25.0368 | -7.9769 | 26.3118 | 25.6554 | 2.0695 |  | 4.032 | 6.011 | 0 | -1.4 | -4.08 | 46.9365 | 47.0824 | 44.6304 | 32.9035 | 33.8513 | -23.7458 | -24.2758 | -16.6625 | 3.0615 | 39.63 | 15.8 | 11.0986 | 9.964 | -10.279 |  |  |  | 29.0178 |  |  | -32.1 | -31.5 | 1.7365 | 11.5 | 14.38 | 16.02 | 7.07 | -3.87 | 14.2445 | -30.2517 | -10.31 | -10.54 | 29.28 | 12.22 | -27.1636 | -14.2182 | -44.2424 | -43.5909 | 22.5315 | -3.4159 | -13.8201 | -13.7146 | -18.2973 | -29.6319 | -11.263 | -62.5104 | -75.3606 |  | -10.6615 | -10.3722 |  | -20.305 | -17.4414 | 11.28 | -19.9951 | -19.9897 | 17.08 | -5.6 | -1.53 | -3.9 | 3.8162 | -33.2153 | -6.6835 | -6.7929 | 8.0677 | 19.4341 | -21.5307 | 6.9643 | -2.1551 |  | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 14.0663 |  | 26.52 | 26.4748 | -6.9548 |  | 22.9996 | -18.34 | -0.4994 | 0.1907 | -0.05 | 2.15 | -22.3743 |  | 5.722 | 1.024 |  | 26.55 | -20.2299 | -11.2676 | -1.36 | 17.471 |  | 28.0516 | -9.3863 | -9.9151 | 2.3548 |  |  | -11.4059 | 73.6418 | 0.3221 | -24.1915 | 7.2299 | 6.9328 | 162.1118 | -6.6075 | -5.8244 | -11.5164 | 1.9063 | 6.9445 | 7.0412 | 1.2111 | -22.2401 | -21.0738 | -8.8 | 0 | 9.5108 | 18.3616 | 54.9693 | -9.0222 | -9.296 |  | -11.8411 | 0 | 0 |  | 0 | -10.0677 | -10.2216 | -18.1449 | -18.0396 | 15.74 | 15.98 | -35.2 | -35.6 | -0.2444 | 4.16 | 62.0181 | 24.1801 | 23.8784 | -15.7 | -40.9 | -4.5 | -4.7 |  | -18.1169 | -138.3756 | 34.0991 | -244.2419 | -31.8065 | -28.6205 | 74.8187 | 95.5764 | 99.4122 | 100.3148 | -0.181 |  |  | 17.5978 | 123.2962 | -210.8781 | 77.994 | -57.8689 | -2.1326 | 3.625 | -8.64 | -0.155 | -0.152 | 3.92 | -1.04 | -4.1797 | -5.272 | 3.6942 | 3.0777 | -5 | 1.243 | -0.245 |  |  | 4.4856 | 4.9037 | 4.8268 |  | 26.2 | 3.2079 | 0.58 |  | -5.9818 |  |  | -5.8983 |  | -10.5327 | 10.7192 | -20.8 | 2.7 | 4.3048 | -75.2598
21/05/2026 | 09:00 |  | 0 | 3.8222 | -10.0257 | 7.2247 | 10.9621 |  | 19.764 |  | 25.355 | 11.3297 | 11.0135 | -19.98 |  | 6.6 | 4.968 |  | -0.0346 | -4.6772 | 5.3852 | 5.2257 | 9.313 | 2.892 | -0.5538 | 0.7638 |  | -1.9847 | -0.701 | -0.681 | 3.773 | 0 | -4.4 | -1.222 | 0.323 | -10.93 | -10.93 |  | -13.87 | -14.01 | 5.3496 | 3.5205 | 20.2071 | 24.4491 | -12.3151 | -4.3272 | -4.2461 | 4.945 | 4.7319 | -13.8748 | -11.4391 | 25.777 | 26.4261 | 79.4946 | 14.7416 | -5.9 | -5.9 | -29.7536 | -29.5313 | -3.8002 |  | 5.5001 | 7.3166 |  | 0.3515 | -142.0331 | 61.1591 | 61.0065 | 7.3423 | -122.4277 |  |  |  | 29.3099 | 13.01 | 9.3 | -1.85 | 17.84 | -20.8931 | -20.7592 | 24.1668 | 22.716 | -8.2298 | 19.9373 | 19.782 | 5.7689 |  | 4.2153 | 6.703 | 0.6 | -0.8 | -4.13 | 44.9662 | 45.3566 | 43.6549 | 36.269 | 36.8198 | -23.7982 | -29.2067 | -18.0255 | 3.4155 | 40.34 | 16.58 | 11.8799 | 10.7452 | -10.7795 |  |  |  | 29.8292 |  |  | -34.8 | -34.7 | 1.8915 | 13.1 | 14.92 | 17.48 | 8.51 | -3.9 | 15.19 | -29.2167 | -10.5 | -10.62 | 29.81 | 13.07 | -28.6909 | -14.9909 | -41.3499 | -39.9455 | 26.7989 | -0.6744 | -11.4512 | -10.0339 | -24.86 | -32.7598 | -12.15 | -73.8517 | -73.1799 |  | -12.5917 | -11.8707 |  | -14.6515 | -14.3655 | -10.244 | -18.8733 | -18.7227 | 17.9363 | 0 | -2.7 | -0.1 | 3.9974 | -24.0679 | -7.3394 | -7.1856 | 7.7771 | 18.8335 | -26.131 | 6.9288 | -1.6738 |  | 0 | 5.447 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -21.0995 | 23.8026 | 23.5692 | -7.1323 |  | 23.5123 | -18.09 | -0.6075 | 0.1476 | 0 | 2.2 | -23.6471 |  | 5.523 | 1.058 | 3.9087 | 26.95 | -21.1514 | -10.7733 | -0.92 | 18.4712 |  | 27.1184 | -9.4154 | -10.0543 | 2.5118 |  |  | -12.1382 | 51.628 | 0.6643 | -23.8714 | 7.2189 | 6.8341 | 146.952 | -6.3338 | -5.2862 | -11.2752 | 2.2783 | 7.1129 | 7.2311 | 1.5333 | -22.0727 | -21.787 | -9.64 | 3.2771 | 16.3374 | 10.9489 | 59.6543 | -8.4868 | -8.4072 |  | -11.5672 | -11.2418 | 0 |  |  | -9.1559 | -8.9691 | -20.6396 | -20.1033 | 17.56 | 17.84 | -35.8 | -36.3 | -0.1053 | 5.52 | 57.6578 | 26.6425 | 26.5762 | -15.8 | -41.4 | -5.4 | -5.5 | -18.1385 | -18.1063 | -143.7564 | 27.4509 | -240.4381 | -28.4526 | -29.6321 | 71.7553 | 101.4584 | 98.4418 | 100.0849 | -6.3681 |  |  | 23.0565 | 116.7648 | -209.9688 | 75.1034 | -52.3676 | -2.7185 | 3.533 | -8.48 | -0.152 | -0.15 | 3.44 | -2.32 | -2.9182 | -3.8071 | 3.1083 | 2.6963 | -5.2 | -0.498 | 0.028 |  |  | 3.5335 | 3.9089 | 3.9427 |  | 26.7 | 1.7606 | 0.72 |  | -5.8495 |  |  | -5.4511 |  | -10.2039 | 10.2157 | -21.5 | 3.7 | 11.0041 | -85.4577
21/05/2026 | 09:30 |  | 0 | 4.1439 | -10.1652 | 7.3952 | 11.2151 |  | 21.0743 |  | 25.5706 | 11.1547 | 10.65 | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -0.1648 | -5.15 | 5.583 | 5.5634 | 9.6628 | 2.8523 | -0.4587 | 0.7661 |  | -2.0331 | -0.646 | -0.621 | 3.537 | 0 | -4.4 | -0.942 | 0.315 | -10.72 | -10.68 |  | -13.94 | -14.03 | 4.8479 | 3.5526 | 20.9356 | 25.5314 | -12.7817 | -4.4559 | -4.4073 | 3.8854 | 3.9137 | -13.4488 | -10.9828 | 24.241 | 24.6759 | 84.7246 | 14.3908 | -5.6 | -5.6 | -29.6941 | -29.4969 | -4.1895 |  | 6.3709 | 7.8203 |  | 0.3341 | -136.6924 | 60.5792 | 60.5487 | 2.3974 | -109.0475 |  |  |  | 32.2938 | 13.66 | 10.37 | -0.71 | 19.49 | -23.8402 | -23.5723 | 28.4437 | 27.1819 | -6.3852 | 20.5591 | 20.2976 | 6.5185 |  | 4.032 | 6.393 | 2.6 | 0.9 | -4.65 | 47.7775 | 47.3358 | 45.3212 | 33.0576 | 33.6449 | -23.7575 | -27.4783 | -17.7999 | 3.727 | 41.83 | 17.35 | 12.6611 | 11.6241 | -11.4974 |  |  |  | 31.2568 |  |  | -37.2 | -37.2 | 2.7142 | 14.6 | 15.7 | 19.2 | 9.39 | -3.84 | 15.9805 | -31.7643 | -11.22 | -11.46 | 33.21 | 14.25 | -30.8909 | -15.4455 | -45.6226 | -44.1091 | 29.4012 | -0.104 | -9.9425 | -10.0551 | -13.0146 | -24.397 | -13.169 | -65.5077 | -73.0885 |  | -12.3707 | -11.7252 |  | -20.8479 | -19.2654 | 10.256 | -20.4962 | -20.249 | 16.228 | -10.04 | -2.47 | 0.3 | 4.2712 | -36.734 | -7.7109 | -7.6397 | 7.4197 | 13.9092 | -22.2904 | 6.6317 | -1.0711 |  |  | 0 |  | 12.2243 | 13.0616 | -22.7741 | 29.1642 | 28.6851 | -7.9524 |  | 25.0016 | -18.1 | -0.6075 | 0.1907 | 0.09 | 0.66 | -24.6097 |  | 5.155 | 1.034 |  | 26.72 | -20.3081 | -10.4884 | -0.86 | 18.6704 |  | 27.905 | -8.8516 | -9.5721 | 2.6546 |  |  | -13.3211 | 77.408 | 0.624 | -24.6268 | 5.0547 | 6.4249 | 146.0924 | -6.2377 | -7.2313 | -10.8633 | 1.481 | 7.5826 | 7.8006 | 0.7952 | -20.2405 | -20.8461 | -6.71 | 0 | 11.838 | 15.0449 | 58.9643 | -7.3617 | -7.8146 |  | -12.4915 | 0 | 0 | 0 |  | -8.8428 | -9.0405 | -22.2745 | -21.912 | 17.96 | 18.22 | -31.3 | -31.2 | -0.0522 | 7.84 | 59.9733 | 23.4689 | 23.3853 | -13.9 | -38.8 | -5.4 | -5.5 |  |  | -141.37 | 32.4653 | -241.688 | -32.5753 | -30.7508 | 74.8119 | 96.7002 | 100.6651 | 104.2746 | -2.5927 |  |  | 19.06 | 120.4028 | -210.0468 | 82.3273 | -53.888 | -3.0921 | 3.34 | -7.04 | -0.175 | -0.172 | 2.16 | -2.16 | -1.9958 | -3.9231 | 1.6709 | 1.7899 | -2.6 | -1.386 | 0.039 | 2.4209 |  | 4.0621 | 4.2785 | 4.8306 |  | 23.8 | 2.3265 | 0.75 |  | -6.3368 |  |  | -6.0015 |  | -9.4001 | 9.599 | -19.1 | 1.7 | 4.3998 | -75.8025
21/05/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.1168 | -10.1865 | 6.9285 | 11.8006 |  | 21.563 |  | 25.0866 | 10.8147 | 10.0685 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -0.0789 | -6.1707 | 5.9636 | 5.9296 | 10.5583 | 2.7172 | -0.5197 | 0.7731 |  | -1.9694 | -0.426 | -0.411 | 3.425 | 0 |  | -0.905 | 0.309 | -9.46 | -9.48 |  | -14.31 | -14.34 | 6.2256 | 3.7657 | 21.3954 | 25.7588 | -16.132 | -5.676 | -5.9309 | 17.1669 | 18.7988 | -15.534 | -13.0501 | 29.8102 | 32.0681 | 88.0921 | 12.0012 | -5 | -5 | -26.0415 | -26.654 | -4.1146 |  | 6.4119 | 7.9701 |  | 0 | -115.6651 | 61.5558 | 61.5558 | -10.506 | -89.5993 |  |  |  | 34.4295 | 13.52 | 10.44 | 0.75 | 19.79 | -24.376 | -23.7062 | 27.7532 | 26.6093 | -5.0797 | 21.1167 | 20.7604 | 6.7695 |  | 3.6393 | 5.955 | 3.9 | 2.5 | -4.42 | 50.6117 | 49.5546 | 48.3803 | 32.4494 | 32.8937 | -24.4032 | -27.6238 | -18.1985 | 3.9221 | 43.77 | 18.2 | 13.5986 | 12.5031 | -12.128 |  |  |  | 29.3284 |  |  | -37.3 | -37.3 | 3.0023 | 16.1 | 16.06 | 20.68 | 10.64 | -3.9 | 16.275 | -28.2741 | -11.12 | -11.12 | 32.11 | 15.38 | -27.4182 | -13.9273 | -44.8274 | -42.8636 | 33.9652 | 5.2247 | -5.2269 | -5.6227 | -15.559 | -25.7982 | -14.335 | -47.0425 | -76.5152 |  | -12.91 | -12.2805 |  | -19.844 | -19.1238 | 1.552 | -20.3214 | -20.5122 | 19.2333 | -3.71 | -2.63 | 0.4 | 4.2533 | -34.7069 | -8.0579 | -8.0929 | 7.7053 | 17.3709 | -25.487 | 6.6261 | -0.7064 |  |  | 5.2098 |  | 13.3965 | 13.7314 | -24.6161 | 26.9413 | 27.0191 | -10.4604 |  | 25.0065 | -18.28 | -0.5013 | 0.1916 | 0.06 | 1.24 | -24.8584 |  | 5.228 | 1.132 |  | 27.53 | -17.5686 | -7.3656 | -0.84 | 19.641 |  | 28.6362 | -9.5114 | -10.2142 | 2.7071 |  |  | -12.2041 | 77.9378 | 0.9878 | -23.8954 | 6.4425 | 6.5515 | 154.8459 | -5.4299 | -6.6041 | -11.6517 | 1.483 | 7.8463 | 8.0538 | 0.9127 | -21.4473 | -21.1854 | -5.45 | 0 | 7.0144 | 20.92 | 55.9886 | -7.0557 | -7.8348 |  | -11.352 | 0 | 0 |  |  | -7.9419 | -7.7551 | -23.5904 | -23.8776 | 17.08 | 17.39 | -31.3 | -31.4 | -0.1218 | 9.6 | 53.7843 | 25.0466 | 24.9617 | -14 | -38 | -6.2 | -6.7 |  |  | -141.0332 | 32.8809 | -244.9251 | -34.3334 | -31.6769 | 77.3011 | 95.4083 | 99.697 | 103.2581 | -0.0482 |  |  | 21.8539 | 125.2368 |  | 84.2952 | -54.9603 | -3.6316 | 3.793 | -6.96 | -0.201 | -0.201 | 2.56 | -2.24 | -1.2615 | -3.0167 | 2.4338 | 1.9059 | -2.8 | -1.676 | -0.279 |  |  | 4.2688 | 3.6261 | 4.2482 |  | 24.4 | 1.8945 | 0.84 |  | -6.5523 |  |  | -6.2033 |  | -9.9112 | 9.9086 | -19.5 | 2.4 | -3.6375 | -65.8718
21/05/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.5072 | -10.6174 | 5.6317 | 12.0041 |  | 22.097 |  | 25.7406 | 11.2017 | 10.9467 | -22.2 | -30.8 |  | 5.796 | -22 | -0.0525 | -6.1316 | 6.6947 | 6.5601 | 11.3914 | 2.7997 | -0.4121 | 0.7828 |  | -1.9871 | -0.485 | -0.476 | 3.556 | 0 |  | -0.714 | 0.315 | -9.91 | -9.84 |  | -14.36 | -14.27 | 6.2553 | 3.5387 | 22.6661 | 26.7656 | -14.7851 | -5.3755 | -5.2222 | 4.106 | 4.3663 | -12.9494 | -10.3895 | 22.9296 | 23.5154 | 89.9072 | 12.1753 | -5.3 | -5.2 | -28.5135 | -28.3346 | -4.5104 |  | 7.688 | 9.6045 |  | 0.3187 | -119.9682 | 66.2251 | 65.8284 | -10.326 | -82.8961 |  |  |  | 36.4553 | 13.7 | 10.69 | 1.14 | 20.9 | -28.7966 | -28.9305 | 33.6697 | 31.7198 | -6.7036 | 13.5094 | 13.4917 | 7.4687 |  | 3.8356 | 7.595 | 7.6 | 5.5 | -4.64 | 48.582 | 48.5686 | 46.8378 | 33.7526 | 34.3202 | -24.67 | -29.7413 | -17.3792 | 4.2292 | 43.76 | 18.33 | 13.9111 | 12.796 | -12.0206 |  |  |  | 28.3049 |  |  | -40.2 | -39.7 | 3.3466 | 17.9 | 16.82 | 22.66 | 11.91 | -3.99 | 16.2905 | -28.4816 | -11.4 | -11.59 | 33.37 | 16.19 | -27.2545 | -14.0545 | -49.6733 | -48.0545 | 36.6068 | 6.5382 | -4.2218 | -3.9657 | -26.023 | -36.3723 | -15.405 | -49.4036 | -80.3027 |  | -13.2771 | -12.5401 |  | -9.9083 | -9.9171 | -9.732 | -29.2113 | -28.7823 | 22.7933 | 0 | -2.82 | 0 | 4.807 | -16.6124 | -8.1823 | -8.185 | 7.8063 | 22.3697 | -30.3821 | 6.9053 | -0.6806 |  |  | 5.4191 |  | 18.9226 | 18.4202 | -21.0995 | 32.6331 | 32.7319 | -5.6554 |  | 26.6325 | -16.86 | -0.7118 | 0.1916 | 0.17 | -0.87 | -26.3737 |  | 5.26 | 1.078 |  | 27.8 | -22.5132 | -11.2734 | -0.86 | 20.6609 |  | 27.9098 | -10.0384 | -10.7978 | 2.8149 |  |  | -11.7151 | 79.3156 | 1.6357 | -22.9073 | 5.6154 | 5.9224 | 152.4837 | -5.017 | -4.8654 | -12.3305 | 1.9958 | 8.5934 | 8.6876 | 1.3975 | -16.8526 | -15.0699 | -23.05 | 16.3232 | -14.6399 | 40.072 | 68.7316 | -17.8804 | -17.6345 | 0 | -9.9163 | -11.6201 | -12.426 |  |  | -8.3099 | -7.8375 | -25.4711 | -24.9792 | 15.87 | 16.19 | -31.7 | -32 | -0.1053 | 11.36 | 55.1428 | 25.0414 | 24.297 | -13.5 | -37.5 | -6.7 | -6.8 |  | -17.903 | -154.0395 | 36.9627 | -238.8947 | -26.5241 | -32.6391 | 75.4249 | 99.2355 | 100.7283 | 100.8907 | -7.3 |  |  | 18.1317 | 116.1381 | -209.0271 | 83.6782 | -55.0087 | -3.2557 | 3.644 | -7.44 | -0.197 | -0.19 | 2.72 | -2.64 | -2.0229 | -3.1327 | 1.7014 | 1.9638 | -2.2 | -0.599 | -1.626 |  |  | 3.7754 | 4.3765 | 3.8646 |  | 24.7 | 1.5256 | 0.88 |  | -5.8763 |  |  | -5.8509 |  | -12.2174 | 11.8525 | -19.7 | 2.4 | -12.9193 | -54.6875
21/05/2026 | 11:00 |  | 0 | 4.9274 | -10.9311 | 4.8719 | 11.8899 |  | 22.8322 |  | 25.8147 | 11.2957 | 10.9669 | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -0.1488 | -6.5371 | 6.5564 | 6.4766 | 11.0851 | 2.6638 | -0.5235 | 0.8124 |  | -2.0046 | -0.438 | -0.428 | 2.847 | 2.22 | -4.4 | -0.581 | 0.297 | -12.2 | -12.16 |  | -12.72 | -12.78 | 6.4596 | 3.4289 | 22.6444 | 27.0213 | -13.545 | -11.4 | -11.0807 | 16.5337 | 20.1632 | -14.5065 | -12.3566 | 37.8059 | 39.2525 | 80.9372 | 16.0656 | -6.1 | -6.1 | -23.0275 | -22.9046 | -4.9827 |  | 14.4509 | 10.3101 |  | 0 | -106.5401 | 77.3339 | 77.3339 | -30.3405 | -57.853 |  |  |  | 38.7207 | 13.78 | 10.86 | 1.3 | 21.56 | -28.3947 | -28.1268 | 32.7065 | 31.0725 | -7.0898 | 18.8605 | 18.5811 | 14.417 |  | 3.6393 | 7.006 | 5.8 | 3.6 | -4.84 | 51.4001 | 51.594 | 48.898 | 42.3299 | 43.5775 | -30.8726 | -33.9578 | -23.4508 | 4.4771 | 45.02 | 18.8 | 15.0049 | 13.9679 | -12.9805 |  |  |  | 27.4178 |  |  | -45 | -44.8 | 3.3453 | 18.6 | 17.22 | 23.54 | 12.43 | -4.08 | 17.205 | -27.9316 | -11.42 | -11.54 | 34.35 | 16.37 | -27.1636 | -13.4182 | -48.7702 | -47.6273 | 40.214 | 9.1643 | -2.2204 | -1.3231 | -24.1264 | -35.4735 | -15.858 | -29.3251 | -78.3162 |  | -13.2874 | -12.4339 |  | -6.157 | -6.5432 | -9.732 | -30.4938 | -30.1894 | 20.5985 | 0 | -3.31 | 0 | 4.739 | -9.096 | -7.8919 | -7.8303 | 7.1921 | 19.5135 | -28.0485 | 6.7685 | -0.5621 |  |  | 5.1319 |  | 18.0853 | 18.5876 | -20.5971 | 32.0693 | 31.9824 | -5.7855 | 0 | 25.4264 | -17.35 | -0.7997 | 0.2007 | 0.17 | -0.78 | -25.2797 |  | 5.149 | 1.099 |  | 28.26 | -21.9096 | -11.4952 | -0.84 | 20.7046 |  | 28.34 | -10.2729 | -11.0004 | 2.9322 | 0.0435 |  | -11.5178 | 78.962 | 1.3813 | -22.1072 | 8.3886 | 8.2766 | 154.8161 | -4.7711 | -5.1939 | -12.7796 | 2.336 | 8.6007 | 8.7825 | 1.738 | -16.2916 | -14.9515 | -22.63 | 16.1987 | -18.9414 | 45.7065 | 72.3344 | -16.9379 | -15.8287 |  | -10.4405 | -10.9017 | -12.1978 |  |  | -8.3648 | -8.1836 | -25.8717 | -25.7593 | 17.04 | 17.39 | -29.5 | -30.4 | 0.0009 | 12.4 | 49.0455 | 24.5874 | 24.0619 | -13.5 | -37.1 | -6.7 | -6.8 |  |  | -156.903 | 31.2482 | -239.083 | -30.6478 | -36.5673 | 74.0251 | 97.2609 | 96.2123 | 100.6696 | -6.5965 |  |  | 25.9487 | 120.9373 | -206.4523 | 81.9655 | -56.2846 | -3.3973 | 3.38 | -7.36 | -0.17 | -0.169 | 2.64 | -2.72 | -1.9147 | -3.5142 | 1.4664 | 1.7288 | -2.1 | -0.641 | -0.086 |  |  | 4.2992 | 4.5017 | 3.4202 |  | 23.7 | 1.6676 | 0.97 |  | -6.1144 |  |  | -5.9311 |  | -11.9668 | 11.615 | -19.1 | 2.4 | -11.8397 | -52.4576
21/05/2026 | 11:30 |  | 0 | 5.0678 | -11.1331 | 4.8719 | 11.6551 |  | 24.3603 |  | 26.7788 | 11.6646 | 10.901 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -2.4848 | -5.6584 | 7.4306 | 7.3106 | 12.8559 | 2.6153 | 1.432 | 0.814 |  | -2.0335 | -0.422 | -0.404 | 3.02 | 0 | -4.4 | -0.605 | 0.307 | -11.93 | -11.94 |  | -13.03 | -12.86 | 6.8066 | 3.4336 | 23.5688 | 28.0391 | -12.2944 | -7.0782 | -6.9239 | 3.6815 | 3.9706 | -12.4525 | -9.6435 | 28.5748 | 29.0552 | 77.1022 | 15.8707 | -5.8 | -5.8 | -25.8589 | -25.6539 | -4.7886 |  | 19.4229 | 9.7046 |  | 0.4784 | -118.4118 | 81.7896 | 81.637 | -35.9709 | -65.8861 |  |  |  |  | 14.4 | 11.79 | 2.16 | 21.74 | -29.6003 | -29.7343 | 30.062 | 28.8225 | -7.0094 | 20.7646 | 20.4397 | 19.5547 |  | 3.6393 | 7.572 | 5 | 3 | -4.85 | 51.9063 | 51.5247 | 49.5 | 43.0775 | 43.63 | -25.7653 | -40.1906 | -17.5435 | 4.504 | 45.27 | 19.01 | 15.6299 | 14.6515 | -13.7719 |  |  |  | 23.3416 |  |  | -44.8 | -44.8 | 3.2013 | 19.3 | 18.94 | 24.14 | 12.95 | -4.62 | 17.7475 | -23.9064 | -11.5 | -11.64 | 34.84 | 16.4 | -22.1091 | -11.2364 | -48.0257 | -46.3182 | 40.9365 | 10.3129 | 0.0436 | 0.2506 | -20.1479 | -32.3556 | -15.555 | -26.5151 | -74.7458 |  | -12.4169 | -11.785 |  | -6.378 | -6.6015 | -1.54 | -29.8158 | -29.3803 | 19.4076 | 0 | -1.94 | -1.5 | 4.786 | -11.5145 | -8.4445 | -8.3608 | 6.7597 | 17.117 | -24.6312 | 6.4848 | 0.5587 |  |  | 3.2948 |  | 20.932 | 20.2622 | -19.9273 | 32.6189 | 32.6113 | -5.395 | 0 | 24.6793 | -17.42 | -0.7997 | 0.1476 | 0.24 | -0.22 | -24.5029 |  | 5.151 | 1.016 |  | 28.52 | -22.566 | -12.7603 | -0.66 | 21.4535 |  | 28.0642 | -10.2403 | -11.0133 | 3.005 | 0.0435 |  |  | 77.6624 | 1.9501 | -22.1852 | 7.4322 | 7.2245 | 150.8582 | -4.6387 | -5.1324 | -12.6915 | 2.4655 | 8.7106 | 8.8142 | 1.8064 | -18.5254 | -17.203 | -22.21 | 16.0059 | -15.8984 | 41.3614 | 70.0446 | -18.6043 | -17.2446 |  | -9.1186 | -12.8979 | -14.2387 |  |  | -8.3978 | -8.6065 | -26.3624 | -26.41 | 15.97 | 16.24 | -29.7 | -29.5 | 0.0357 | 12.64 | 55.5325 | 23.2212 | 22.6784 | -13.1 | -37.2 | -6.7 | -6.8 |  | -18.1248 | -157.6943 | 29.1487 | -244.2033 | -29.3205 | -36.1891 | 72.9622 | 99.1503 | 99.1075 | 97.8311 | -4.2654 |  |  | 22.5111 | 116.4235 | -208.6297 | 81.9101 | -52.3862 | -2.8113 | 2.883 | -7.84 | -0.211 | -0.207 | 3.28 | -2.24 | -2.3715 | -3.5721 | 1.4969 | 2.3758 | -1.9 | -0.148 | -0.112 |  |  | 4.1976 | 2.7766 | 3.046 |  | 22.9 | 2.0257 | 1.32 |  | -5.8047 |  |  | -5.6411 |  | -12.4624 | 12.5811 | -18.5 | 1.4 | -13.0411 | -55.5811
21/05/2026 | 12:00 |  | 0 | 5.1869 | -10.8376 | 8.3318 | 11.5815 |  | 22.8072 |  | 26.8726 | 11.5106 | 11.3272 | -24.42 | -28.6 |  | 5.796 | -19.8 | -2.565 | -8.2412 | 7.3767 | 7.2297 | 12.6734 | 2.9147 | 1.4638 | 0.759 |  | -2.0047 | -0.238 | -0.254 | 2.651 | 2.22 | -4.4 | -0.698 | 0.296 | -9.06 | -9.14 |  | -12.86 | -12.92 | 7.1734 | 3.9379 | 23.0472 | 27.4948 | -14.8625 | -8.7588 | -8.4437 | 16.8072 | 15.9238 | -14.2246 | -11.59 | 31.7846 | 29.5112 | 88.8419 | 15.1241 | -5.5 | -5.4 | -22.5619 | -23.1023 | -4.6428 |  | 15.9821 | 9.6908 |  | 0.2983 | -91.0977 | 76.2352 | 76.2047 | -40.3106 | -50.5988 |  |  |  | 37.6529 | 13.63 | 11.22 | 2.06 | 21.22 | -29.4664 | -29.0645 | 35.1413 | 33.4166 | -5.6416 | 24.1953 | 24.3473 | 16.2226 |  | 3.456 | 7.546 | 5.7 | 4 | -4.94 | 54.0393 | 53.9757 | 51.5469 | 41.6796 | 41.9141 | -28.6199 | -33.8569 | -21.5781 | 4.4154 | 43.36 | 18.17 | 15.1611 | 14.1632 | -13.2183 |  |  |  | 28.5722 |  |  | -45.1 | -45.1 | 3.0829 | 20.2 | 17.84 | 24.94 | 13.58 | -4.03 | 16.957 | -27.7916 | -11.19 | -11.26 | 33.99 | 16.24 | -25.4 | -13.2455 | -50.2064 | -48.4455 | 39.0496 | 9.7614 | -1.4206 | -0.7055 | -19.6062 | -27.9887 | -14.664 | -18.5604 | -81.99 |  | -12.004 | -11.2991 |  | -8.2093 | -7.6204 | 12.816 | -31.8862 | -32.2511 | 15.7793 | -19.28 | -3.13 | 1.4 | 4.5886 | -15.4334 | -6.7049 | -6.6693 | 4.848 | 15.4049 | -22.4715 | 6.4607 | 0.3415 |  |  | 0 |  | 19.09 | 19.2575 | -21.4344 | 33.7717 | 34.2958 | -5.6548 |  | 25.5143 | -17.45 | -0.7118 | 0.1916 | 0.36 | -0.97 | -25.7189 |  | 5.24 | 0.804 |  | 27.1 | -22.4918 | -11.1987 | -0.8 | 19.603 |  | 28.9566 | -10.2437 | -11.1076 | 3.1189 |  |  | -11.6193 | 75.875 | 0.1503 | -22.0996 | 5.9497 | 6.0627 | 161.3814 | -5.163 | -5.9272 | -12.4865 | 2.3679 | 8.5128 | 8.7192 | 1.7516 | -18.5844 | -17.8858 | -20.95 | 14.6393 | -19.2402 | 44.0193 | 64.6551 | -17.7143 | -16.784 |  | -10.3965 | -11.3816 | -14.1197 |  |  | -7.9309 | -8.0902 | -25.1849 | -24.99 | 17.36 | 17.59 | -30.1 | -30 | 0.0357 | 11.84 | 50.8593 | 25.6655 | 25.5857 | -13.1 | -38 | -6.7 | -6.8 |  |  | -153.5933 | 32.9408 | -243.9487 | -29.1999 | -35.5166 | 75.8814 | 96.9603 | 95.7546 | 98.8166 | -4.3376 |  |  | 24.4632 | 120.9208 | -207.9585 | 85.4582 | -54.8074 | -3.2801 | 3.097 | -7.68 | -0.208 | -0.206 | 3.04 | -2.4 | -2.2821 | -3.4562 | 1.1734 | 2.1988 | -1.2 | -0.353 | 0.119 |  |  | 3.4426 | 2.2915 | 2.599 |  | 24 | 0.6987 | 1.28 |  | -6.2398 |  |  | -5.787 |  | -11.5259 | 11.5198 | -19 | 2 | -19.6134 | -50.092
21/05/2026 | 12:30 |  | 0 | 5.0303 | -10.6936 | 8.1667 | 12.2339 |  | 22.5068 |  | 27.0541 | 11.7506 | 11.4382 | -24.42 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | -2.8627 | -7.4935 | 6.875 | 6.8172 | 11.6264 | 2.9593 | 1.5157 | 0.6877 |  | -1.9985 | -0.504 | -0.472 | 2.885 | 4.44 |  | -0.908 | 0.307 | -9.47 | -9.47 |  | -12.82 | -12.72 | 6.9634 | 4.2145 | 21.5298 | 25.8413 | -13.8409 | -8.8173 | -8.3755 | 14.7744 | 16.0967 | -14.798 | -12.2961 | 32.6403 | 31.815 | 89.8214 | 15.8687 | -5.9 | -5.9 | -23.6778 | -23.7629 | -4.7957 |  | 16.087 | 9.3504 |  | 0.2651 | -95.4008 | 74.9229 | 75.2281 | -31.4206 | -53.2924 |  |  |  | 33.4515 | 12.68 | 10.04 | 0.65 | 20.31 | -28.1268 | -27.9928 | 34.298 | 32.2441 | -4.2837 | 21.6667 | 21.696 | 15.7479 |  | 3.6393 | 7.934 | 5.1 | 3.2 | -4.67 | 51.9829 | 51.8683 | 48.8759 | 42.8213 | 43.5102 | -29.5652 | -33.1335 | -22.2029 | 4.2199 | 42.82 | 17.93 | 15.0049 | 13.9679 | -12.6501 |  |  |  | 29.2574 |  |  |  |  | 2.8192 | 20.5 | 16.74 | 25.4 | 13.99 | -3.63 | 15.779 | -28.1391 | -9.18 | -9.27 | 30.38 | 16.1 | -26.0182 | -12.9545 | -49.735 | -47.9 | 37.5003 | 8.9189 | -2.0764 | -2.2109 | -20.9259 | -31.4935 | -14.774 | -28.5564 | -81.0186 |  | -12.5276 | -11.8849 |  | -4.2589 | -5.0056 | 4.624 | -32.7685 | -33.207 | 16.7889 | -10.74 | -3.23 | 0.4 | 4.8365 | -8.1929 | -6.2765 | -6.2496 | 5.1856 | 15.8042 | -25.2537 | 6.5161 | 0.1892 |  |  | 3.211 |  | 18.2527 | 17.248 | -21.0995 | 32.8058 | 32.3718 | -7.077 |  | 25.9684 | -17.78 | -0.7778 | 0.1476 | 0.37 | -0.37 | -25.8637 |  | 5.21 | 0.804 |  | 26.46 | -21.4754 | -11.4256 | -1.18 | 19.1951 |  | 29.243 | -9.5176 | -10.2133 | 3.0831 | 0.0735 |  | -10.8088 | 76.0664 | 1.3788 | -22.9972 | 6.8926 | 7.1029 | 159.2742 | -6.1428 | -7.5607 | -11.3773 | 2.2009 | 8.2345 | 8.4977 | 1.6845 | -18.1146 | -15.9269 | -22.63 | 15.12 | -17.2029 | 42.4694 | 65.8292 | -17.5319 | -17.4586 |  | -11.7299 | -10.2479 | 0 |  |  | -8.3099 | -8.3648 | -23.373 | -23.0977 | 15.57 | 15.45 | -31.2 | -31.2 | 0.0192 | 9.92 | 51.6077 | 25.557 | 25.541 | -13.5 | -40.1 | -7.5 | -7.6 |  |  | -157.9776 | 28.5262 | -244.6719 | -31.4704 | -36.7039 | 75.5854 | 98.2371 | 99.3163 | 99.1508 | -9.1754 |  |  | 23.8475 | 117.5006 | -203.8419 | 83.0116 | -53.1515 | -3.49 | 2.843 | -8.64 | -0.229 | -0.234 | 3.76 | -2.16 | -3.0267 | -3.9231 | 0.734 | 2.1683 | -0.5 | -0.046 | -0.399 |  |  | 4.4824 | 4.1035 | 3.8369 |  | 24.9 | 0.4318 | 1.17 |  | -5.6777 |  |  | -5.576 |  | -10.9085 | 10.3772 | -20.4 | 3.1 | -13.3079 | -53.1095
21/05/2026 | 13:00 |  | 0 | 4.6909 | -10.1254 | 7.8903 | 12.0108 |  | 22.4551 |  | 26.77 | 11.6626 | 11.3555 | -24.42 | -28.6 |  | 4.968 |  | -2.8689 | -6.9695 | 6.6393 | 6.35 | 11.3927 | 2.8225 | 1.4377 | 0.7736 |  | -2.0013 | -0.695 | -0.679 | 2.608 | 2.22 |  | -1.058 | 0.297 | -9.96 | -9.88 |  | -12.7 | -12.82 | 6.5709 | 4.0847 | 19.6586 | 24.0654 | -12.938 | -9.1846 | -8.882 | 14.3669 | 17.2809 | -15.1609 | -12.792 | 31.2409 | 34.2904 | 81.7494 | 17.2835 | -6.5 | -6.5 | -23.8749 | -23.6075 | -4.5998 |  | 14.7343 | 9.2681 |  | 0.2849 | -97.0183 | 76.0521 | 76.2657 | -22.7995 | -71.5448 |  |  |  | 31.236 | 11.5 | 8.93 | -0.71 | 18.78 | -27.3231 | -27.0551 | 33.7591 | 31.9142 | -3.6403 | 21.7189 | 20.9793 | 13.9523 |  | 3.8356 | 8.078 | 4.7 | 2.8 | -4.62 | 50.7575 | 51.1226 | 48.4919 | 44.9275 | 46.7148 | -30.7262 | -33.2398 | -24.2928 | 4.2124 | 40.1 | 16.73 | 14.5361 | 13.4796 | -12.1933 |  |  |  | 33.3157 |  |  |  |  | 2.5275 | 20.6 | 16.14 | 25.6 | 14.22 | -3.27 | 14.6475 | -34.522 | -11.16 | -11.48 | 32.67 | 24.73 | -31.4545 | -15.3091 | -49.2592 | -48.4545 | 36.4883 | 9.1664 | -2.4616 | -2.5035 | -24.1337 | -31.4236 | -14.233 | -36.2134 | -75.6668 |  | -12.4569 | -12.1034 |  | -4.896 | -4.2289 | 3.6 | -30.1031 | -29.9064 | 16.692 | 0 | 0 | 7.2 | 4.7336 | -7.1395 | -6.5057 | -6.4179 | 5.6979 | 16.7177 | -27.4023 | 6.5489 | 0.7737 |  |  | 0 |  | 16.4107 | 16.9131 | -20.5971 | 33.6278 | 33.2688 | -6.7548 | 0 | 25.2213 | -18.23 | -0.7997 | 0.1916 | 0.42 | -0.47 | -25.0154 |  | 5.136 | 0.988 |  | 26.33 | -21.7596 | -10.5348 | -1.23 | 18.8329 |  | 28.9408 | -9.2905 | -9.826 | 2.9961 |  |  | -10.3628 | 74.0028 | 1.6299 | -23.3159 | 4.9737 | 4.961 | 156.1421 | -6.2109 | -8.0956 | -11.1059 | 2.789 | 8.0587 | 8.2604 | 2.3199 | -19.6845 | -17.3495 | -24.31 | 17.8217 | -10.8367 | 37.2839 | 70.4621 | -18.3684 | -17.9589 |  | -11.384 | 0 | -11.9732 |  |  | -7.9583 | -8.1231 | -21.5342 | -20.6967 | 17.96 | 18.06 | -31.6 | -31.8 | 0.0357 | 6.72 | 53.0498 | 24.1676 | 24.1383 | -13.1 | -39.3 | -6.7 | -6.9 |  | -18.0538 | -158.4202 | 30.1147 | -241.9817 | -26.7757 | -36.6028 | 67.394 | 99.5206 | 98.8345 | 95.7443 | -4.0132 |  |  | 19.6269 | 117.5983 | -206.2092 | 79.8875 | -53.741 | -3.2093 | 3.372 | -8.4 | -0.197 | -0.197 | 3.28 | -1.76 | -2.8873 | -4.2771 | 1.0849 | 3.0777 | -0.7 | -0.719 | -0.024 |  |  | 5.1765 | 3.6815 | 3.7253 |  | 24.4 | 1.5941 | 1.07 |  | -6.505 |  |  | -5.9731 |  | -10.8147 | 10.9336 | -19.9 | 2.4 | -7.1915 | -57.4436
21/05/2026 | 13:30 |  | 0 | 4.5157 | -9.7982 | 8.0842 | 11.144 |  | 22.9685 |  | 27.1371 | 11.7556 | 11.0145 | -22.2 | -30.8 |  | 5.796 |  | -2.915 | -5.9705 | 6.0691 | 5.91 | 11.4007 | 2.803 | 1.3269 | 0.8132 |  | -2.0389 | -0.822 | -0.811 | 2.408 | 2.22 |  | -1.111 | 0.286 | -12.36 | -12.24 |  | -12.61 | -12.71 | 5.8474 | 3.8543 | 19.4376 | 23.763 | -11.0998 | -11.7659 | -11.0951 | 21.8561 | 21.7853 | -13.7174 | -13.0453 | 32.6096 | 35.4906 | 84.9361 | 18.4917 | -6.9 | -6.9 | -24.4672 | -23.1042 | -4.5887 |  | 12.0576 | 8.5979 |  | 0.3022 | -114.5665 | 76.632 | 77.0592 | -16.6106 | -79.6485 |  |  |  | 31.0963 | 11.92 | 8.79 | -1.25 | 18.76 | -25.0458 | -24.6439 | 31.6858 | 30.4872 | -2.5633 | 17.8254 | 17.4995 | 13.024 | 0 | 4.032 | 8.415 | 3.8 | 1.7 | -4.53 | 47.4668 | 47.5985 | 45.3209 | 47.8078 | 48.0597 | -31.4549 | -32.3352 | -26.7226 | 3.9935 | 38.76 | 15.82 | 13.9111 | 12.8937 | -11.8738 |  |  |  | 30.664 |  |  | -42.7 | -42.4 | 2.4738 | 20.3 | 15.54 | 25.62 | 13.71 | -3.41 | 15.376 | -30.8593 | -11.19 | -11.27 | 32.22 | 22.7 | -32.9091 | -16.5182 | -47.3202 | -45.6273 | 36.6715 | 7.6966 | -2.951 | -2.3992 | -24.5301 | -34.0242 | -13.792 | -45.221 | -72.6195 |  | -12.6403 | -11.9452 |  | -0.3752 | -0.9923 | -9.22 | -30.6045 | -30.3886 | 16.0166 | 0 | -2.9 | 0 | 4.7907 | 1.0437 | -6.9505 | -6.9304 | 6.5194 | 15.6347 | -23.7602 | 6.4147 | 0.4875 |  |  | 3.0137 |  | 14.5687 | 14.5687 | -18.5877 | 31.3272 | 30.6182 | -5.3233 | 0 | 23.61 | -18.29 | -0.9059 | 0.1907 | 0.32 | 0.7 | -23.2793 |  | 5.168 | 1.011 |  | 28.03 | -22.0088 | -11.743 |  | 21.0471 |  | 27.5259 | -9.7899 | -10.3518 | 2.9006 |  |  | -10.253 | 77.4806 | 1.6921 | -22.783 | 6.5354 | 5.9135 | 149.1685 | -5.618 | -5.8476 | -12.4093 | 3.5188 | 7.8097 | 7.9193 | 3.3435 | -19.3703 | -17.5052 | -26.82 | 19.4222 | -12.3712 | 33.8525 | 75.3058 | -19.8193 | -18.4677 |  | -10.965 | 0 | 0 |  |  | -8.4912 | -8.612 | -22.7034 | -22.0054 | 17.33 | 17.52 | -30.9 | -31.4 | -0.1053 | 9.92 | 60.8178 | 20.934 | 20.8624 | -13.2 | -38.3 | -5.5 | -5.9 |  | -18.2622 | -165.2301 | 23.741 | -238.5302 | -25.7891 | -37.9574 | 72.1368 | 106.5746 | 105.8282 | 95.875 | -10.6776 |  |  | 13.7818 | 109.5591 | -203.3658 | 77.6668 | -52.8478 | -2.4134 | 3.387 | -8.32 | -0.176 | -0.174 | 3.2 | -1.44 | -2.7551 | -4.4511 | 0.676 | 3.2547 | -1.6 | 0.113 | -1.606 |  |  | 5.4803 | 3.7676 | 3.9678 |  | 23.6 | 2.3624 | 0.99 |  | -5.8725 |  |  | -5.5883 |  | -11.8074 | 12.0953 | -18.7 | 1.4 | -0.5972 | -63.3946
21/05/2026 | 14:00 |  | 0 | 4.4968 | -9.8646 | 8.5032 | 11.0034 |  | 23.065 |  | 26.2628 | 11.2527 | 11.0549 | -22.2 |  | 6.6 | 4.968 | -19.8 | -1.5613 | -6.7174 | 6.2802 | 6.1226 | 10.794 | 3.2257 | 1.3844 | 0.7727 |  | -1.9768 | -0.704 | -0.65 | 2.593 | 0 |  | -1.074 | 0.291 | -11.13 | -10.97 |  | -12.77 | -12.96 | 5.9124 | 3.5888 | 21.2299 | 25.5978 | -11.6989 | -10.0251 | -9.1707 | 18.2122 | 16.989 | -14.4409 | -12.5325 | 34.4953 | 37.201 | 81.0299 | 17.9064 | -6 | -6 | -23.9124 | -23.994 | -4.6343 |  | 13.8715 | 8.0925 |  | 0.3199 | -110.538 | 78.0968 | 77.9443 | -23.4798 | -76.0174 |  |  |  | 33.0822 | 12.5 | 9.71 | -0.3 | 19.44 | -25.9835 | -25.7156 | 33.2629 | 31.1788 | -3.4798 | 20.0129 | 19.6929 | 14.0343 | 0 | 3.8356 | 7.423 | 2.6 | 0.8 | -4.71 | 48.8933 | 49.2002 | 47.0525 | 47.5559 | 48.5119 | -30.1916 | -36.2672 | -24.9445 | 4.0332 | 40.08 | 16.52 | 14.3799 | 13.2843 | -12.1224 |  |  |  | 28.5913 |  |  |  |  | 2.6459 | 19.7 | 16.44 | 24.76 | 13.51 | -3.53 | 16.5075 | -28.5616 | -11.52 | -11.48 | 32.56 | 24.01 | -29.6909 | -14.3455 | -47.228 | -45.3455 | 37.6846 | 6.5243 | -2.7701 | -2.4508 | -23.1031 | -33.4885 | -13.743 | -41.8987 | -73.7229 |  | -12.0429 | -11.2163 |  | -2.6996 | -3.2306 | -8.708 | -28.5222 | -28.1072 | 17.3931 | 6.5 | -2.82 | -3.6 | 4.3355 | -2.3304 | -7.301 | -7.3126 | 5.9126 | 17.1467 | -24.9671 | 7.1567 | 0.8376 |  |  | 0 |  | 15.0711 | 15.2385 | -17.5829 | 31.9313 | 31.6277 | -3.8579 | 10.9741 | 24.2155 | -17.81 | -0.9169 | 0.1476 | 0.68 | -0.66 | -23.6426 |  | 5.144 | 0.985 |  | 27.9 | -24.6076 | -14.1292 | -0.72 | 20.6376 |  | 27.8354 | -10.3682 | -11.0447 | 2.9203 | 0.042 |  | -10.2703 | 77.2883 | 2.0775 | -22.6891 | 6.1285 | 6.4192 | 150.377 | -5.1715 | -4.47 | -13.1963 | 4.041 | 7.8317 | 7.9588 | 3.0908 | -17.0761 | -17.3235 | -25.14 | 18.4925 | -12.2782 | 35.9774 | 70.749 | -17.6269 | -17.1151 |  | -10.8824 | -11.3273 | 0 |  |  | -7.9364 | -7.7331 | -23.8917 | -23.3217 | 19.19 | 19.3 | -29.7 | -30.1 | -0.087 | 8.72 | 53.7102 | 26.2048 | 26.1339 |  | -37.6 | -6.2 | -6.5 |  | -18.0479 | -157.717 | 27.108 | -239.8973 | -25.3116 | -34.4996 | 67.25 | 103.5184 | 98.2036 | 96.3814 | -11.4195 |  |  | 21.6233 | 113.1923 | -202.9684 | 81.1332 | -53.4546 | -3.6072 | 3.708 | -8.24 | -1.913 | -1.93 | 3.2 | -1.6 | -2.6698 | -4.509 | 0.9384 | 3.2242 | -2.3 | -1.817 | -1.091 |  |  | 3.7041 | 3.1737 | 3.8126 |  | 22.5 | 2.9805 | 1.2 |  | -5.6904 | 0 | 0 | -5.2801 |  | -11.8008 | 11.6417 | -18.1 | 1.2 | -6.2394 | -62.1025
21/05/2026 | 14:30 |  | 0 | 4.7432 | -10.1268 | 6.4834 | 11.852 |  | 23.6888 |  | 25.6378 | 10.9477 | 10.5295 | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -0.558 | -7.6371 | 6.9699 | 6.7479 | 11.7567 | 3.2542 | 1.3406 | 0.7878 |  | -1.9808 | -0.243 | -0.151 | 2.804 | 0 | -4.4 | -1.13 | 0.296 | -8.97 | -9.04 |  | -12.9 | -12.78 | 6.0663 | 3.3764 | 23.4499 | 27.3258 | -17.2261 | -5.1876 | -5.713 | 11.4334 | 10.9753 | -14.7133 | -12.7884 | 27.462 | 27.4983 | 78.3534 | 13.9575 | -5.2 | -5.2 | -23.9752 | -24.0824 | -4.4841 |  | 20.581 | 7.9536 |  | 0.3308 | -88.5952 | 81.4539 | 82.1863 | -40.0173 | -55.2538 |  |  |  | 38.6308 | 14.47 | 12 | 2.4 | 21.7 | -28.1268 | -27.8589 | 33.9774 | 31.9633 | -5.7948 | 20.6325 | 20.5434 | 19.722 |  | 3.456 | 6.209 | 5.5 | 3.7 | -4.92 | 52.1762 | 51.5963 | 49.341 | 40.9063 | 41.2166 | -24.3248 | -39.6875 | -16.7126 | 4.2095 | 44.11 | 18.73 | 15.6299 | 14.4562 | -13.2442 |  |  |  | 24.3998 |  |  | -44.9 | -44.7 | 3.1464 | 19.7 | 17.88 | 24.8 | 13.53 | -4.25 | 17.36 | -24.4114 | -11.62 | -11.66 | 33.42 | 27.04 | -24.2364 | -12.2818 | -48.0927 | -45.9545 | 45.1091 | 14.0534 | 3.6663 | 4.1753 | -24.9599 | -34.7085 | -14.382 | -18.8438 | -81.0392 |  | -11.7919 | -11.1245 |  | -0.405 | -0.9662 | -9.22 | -31.2664 | -31.0336 | 17.649 | 0 | -2.96 | 0.1 | 4.3566 | 2.3867 | -8.4061 | -8.3654 | 6.1342 | 16.5531 | -25.7061 | 7.4542 | 1.3438 |  |  | 0 |  | 18.0853 | 18.2527 | -17.9178 | 32.4634 | 32.3977 | -4.9116 | 0 | 24.4889 | -17.61 | -0.7997 | 0.1916 | 0.3 | -1.14 | -24.0771 |  | 5.153 | 0.829 |  | 28.82 | -23.3146 | -13.1145 | -0.9 | 21.6016 |  | 29.4066 | -10.1129 | -10.6327 | 2.9698 | 0.0443 |  |  | 80.6867 | 2.2887 | -22.9203 | 7.0886 | 5.9682 | 156.9004 | -4.4945 | -6.4211 | -12.3268 | 4.5315 | 7.9855 | 8.0617 | 3.9398 | -16.9062 | -15.3699 | -23.05 | 15.086 | -17.463 | 41.4978 | 67.8081 | -17.101 | -17.0765 |  | -10.599 | -11.076 | -10.3348 |  |  | -7.5189 | -7.5134 | -24.5815 | -24.5254 | 10.05 | 10.16 | -30.5 | -30.6 | -0.1218 | 8.64 | 57.4847 | 24.017 | 24.4391 | -13.1 | -37.9 | -6.7 | -6.8 | -17.9369 |  | -155.8494 | 30.8392 | -241.5842 | -30.6449 | -36.747 | 73.9538 | 97.8451 | 103.6705 | 100.615 | -6.8149 |  |  | 22.6794 | 117.9463 | -206.5477 | 84.533 | -56.3014 | -3.0701 | 4.204 | -7.68 | -1.986 | -1.995 | 2.8 | -2.56 | -2.5984 | -3.4562 | 0.9964 | 2.3453 | -2.2 | -0.426 | -1.074 |  |  | 4.6403 | 3.7769 | 3.8565 |  | 23.4 | 2.3432 | 1.2 |  | -5.9046 |  |  | -5.6754 |  | -11.7284 | 11.9146 | -19.3 | 2.1 | -14.6784 | -54.3802
21/05/2026 | 15:00 |  | 0 | 4.9431 | -10.2252 | 6.9313 | 12.3231 |  | 23.5347 |  | 26.2191 | 11.3357 | 11.0637 | -24.42 | -30.8 |  | 4.968 |  | 0.6328 | -7.3556 | 6.9229 | 6.7578 | 11.8575 | 3.3456 | 1.2503 | 0.7706 |  | -1.9836 | -0.617 | -0.584 | 2.455 | 2.22 | -2.2 | -0.674 | 0.288 | -11.9 | -11.99 |  | -12.27 | -12.42 | 6.1972 | 3.5677 | 21.447 | 26.1208 | -11.4331 | -11.3639 | -11.9046 | 20.0064 | 21.6853 | -14.6582 | -12.8576 | 39.0161 | 35.6535 | 79.2925 | 16.2938 | -6.3 | -6.2 | -22.3496 | -23.0231 | -4.5741 |  | 14.3502 | 8.9917 |  | 0 | -101.5961 | 82.2474 | 82.3999 | -35.2411 | -65.021 |  |  |  | 39.4991 | 14.45 | 11.86 | 2.19 | 21.67 | -27.7249 | -27.3231 | 33.377 | 31.6864 | -5.4913 | 14.3764 | 14.7421 | 13.1962 |  | 3.8356 | 6.204 | 4.7 | 2.9 | -4.83 | 49.4277 | 49.3495 | 47.0337 | 46.7091 | 46.9495 | -31.7466 | -36.4319 | -25.2082 | 4.372 | 46.01 | 19.57 | 15.9424 | 14.7491 | -13.4865 |  |  |  | 12.758 |  |  | -44.7 | -45 | 3.1476 | 20.1 | 19.14 | 25.76 | 13.93 | -4.74 | 16.678 | -13.2258 | -11.3 | -11.44 | 33.74 | 28.46 | -13.4545 | -7.0273 | -44.0811 | -42.8909 | 55.6935 | 23.484 | 11.7537 | 12.1821 | -21.4436 | -30.9073 | -14.537 | -27.0281 | -74.6196 |  | -12.1229 | -11.2928 |  | 1.8413 | 1.0113 | -11.268 | -28.9343 | -28.6453 | 13.2825 | 0 | -2.85 | 0 | 4.6329 | 5.8066 | -9.3521 | -9.3057 | 6.0759 | 12.5389 | -22.6602 | 6.6786 | 0 | 6.5589 |  | 0 |  | 16.7456 | 16.9131 | -17.0805 | 27.6318 | 27.2254 | -3.3567 | 0 | 23.61 | -17.69 | -0.9059 | 0.2007 | 0.45 | 0.1 | -23.6817 |  | 5.203 | 0.797 |  | 29.08 | -23.1482 | -13.6117 | -0.78 | 22.0923 |  | 29.0697 | -9.9351 | -10.6062 | 2.9679 | 0.0743 |  | -11.0458 | 81.2368 | 2.2884 | -22.9731 | 5.8011 | 6.6858 | 152.9521 | -5.0883 | -6.6938 | -12.6561 | 3.853 | 8.4103 | 8.5136 | 3.2977 | -15.1444 | -15.7172 | -25.56 | 17.7731 | -11.1721 | 38.8162 | 73.6602 | -17.2266 | -16.9619 |  | -9.4397 | 0 | 0 |  |  | -7.4914 | -7.3816 | -24.3192 | -24.3745 | 10.33 | 10.58 | -28.6 | -28.7 | -0.2097 | 6.32 | 52.2813 | 23.5867 | 23.5105 | -13.1 | -37.5 | -6.3 | -6.8 | -18.1434 | -18.0665 | -160.2629 | 25.571 | -236.907 | -28.5794 | -36.7856 | 72.1792 | 102.074 | 99.5477 | 99.1781 | -9.9672 |  |  | 23.7377 | 118.0193 | -207.8862 | 82.3968 | -54.4797 | -3.2557 | 2.142 | -6.48 | -1.973 | -1.983 | 2.16 | -1.84 | -1.7914 | -4.2466 | 1.1429 | 1.9364 | -2.2 | 1.66 | -0.35 |  |  | 4.8 | 3.7098 | 3.838 |  | 22.8 | 1.8365 | 1.26 |  | -6.1438 |  |  | -5.8349 |  | -12.1699 | 12.686 | -18.2 | 1 | -3.7487 | -59.357
21/05/2026 | 15:30 |  | 0 | 4.9147 | -10.1575 | 8.0274 | 12.2062 |  | 23.2794 |  | 27.5533 | 11.9096 | 11.57 | -24.42 |  | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 1.8704 | -6.6695 | 7.1018 | 6.9885 | 12.0824 | 3.5419 | 1.2399 | 0.8051 |  | -1.9919 | -0.592 | -0.573 | 2.551 | 2.22 | -2.2 | -0.668 | 0.292 | -12.31 | -12.36 |  | -12.13 | -12.33 | 6.5341 | 3.5016 | 21.4094 | 25.7123 | -9.8827 | -9.6025 | -9.32 | 2.9979 | 3.1891 | -12.5603 | -9.7076 | 28.0995 | 28.7227 | 81.7794 | 18.1019 | -6.6 | -6.5 | -25.562 | -25.1692 | -4.6275 |  | 13.865 | 9.0851 |  | 0.3291 | -118.1066 | 84.8719 | 85.1161 | -30.8826 | -73.3798 |  |  |  |  | 14.48 | 11.79 | 2.24 | 21.55 | -26.2514 | -25.8495 | 33.3797 | 31.8928 | -6.406 | 14.1485 | 14.2477 | 14.1421 |  | 3.8356 | 7.364 | 3.2 | 1.4 | -4.9 | 48.726 | 48.3674 | 46.8983 | 48.1759 | 48.6969 | -31.4336 | -38.6928 | -24.8839 | 4.0971 | 36.1 | 15.57 | 15.6299 | 14.4562 | -13.0438 |  |  |  | 19.4277 |  |  | -47.3 |  | 5.0226 | 19.4 | 19.7 | 24.64 | 13.11 | -5.26 | 16.43 | -18.8661 | -11.56 | -11.72 | 35.17 | 27.68 | -17.4182 | -9.5 | -44.2529 | -42.5182 | 53.0509 | 20.6865 | 9.2956 | 9.6344 | -19.895 | -27.366 | -13.078 | -33.0604 | -67.5704 |  | -11.6738 | -11.1418 |  | 2.1566 | 1.3718 | -11.268 | -30.1843 | -29.5415 | 10.7998 | -0.8 | -3.73 | 0.1 | 4.6546 | 6.806 | -11.9811 | -11.8768 | 5.9847 | 10.0805 | -23.1045 | 6.2327 |  | 11.6582 |  | 0 |  | 16.0758 | 15.9083 | -15.2385 | 27.2602 | 26.9725 | -2.0405 | 11.5054 | 23.6051 | -17.25 | -0.9059 | 0.2181 | 0.46 | -0.04 | -22.849 |  | 5.169 | 1.135 |  | 29.21 | -25.2022 | -15.1401 | -0.64 | 22.3673 |  | 28.8732 | -10.0759 | -10.7495 | 3.0501 | 0.0398 |  | -10.7605 | 81.5057 | 4.1611 | -22.5241 | 5.8122 | 5.3036 | 149.6855 | -4.6968 | -6.2619 | -12.8919 | 4.1227 | 8.4835 | 8.6401 | 3.6814 | -16.5128 | -14.7803 | -25.56 | 19.3436 | -6.9744 | 34.9165 | 73.2718 | -14.5061 | -15.0633 |  | -10.38 | -10.861 | -12.0851 |  |  | -8.6395 | -8.244 | -23.0768 | -22.9482 | 11.46 | 11.64 | -30 | -30.2 | -0.228 | 4.4 | 53.369 | 23.8306 | 23.7501 | -13.1 | -38.4 | -6.3 | -6.5 | -18.4757 | -18.0972 | -161.5182 | 23.4131 | -238.8399 | -28.7049 | -37.4143 | 70.3942 | 98.9732 | 97.303 | 104.1052 | -6.5571 |  |  | 23.2405 | 122.5866 | -210.9663 | 83.8531 | -53.1785 | -3.0213 | 2.268 | -7.12 | -1.993 | -1.99 | 2.48 | -2.32 | -2.2553 | -4.1001 | 1.6434 | 1.7899 | -2.6 | -0.311 | -1.013 |  |  | 4.0946 | 3.8388 | 3.7659 |  | 23.5 | 1.2924 | 1.08 |  | -6.313 |  |  | -5.9402 |  | -11.803 | 11.5845 | -18.5 | 1.6 | -0.8765 | -66.5744
21/05/2026 | 16:00 |  | 0 | 3.8992 | -9.0493 | 7.7815 | 12.2065 |  | 23.5243 |  | 26.3174 | 11.3567 | 11.0872 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.7455 | -7.5024 | 7.0242 | 6.914 | 12.0417 | 3.641 | 1.4115 | 0.8143 |  | -1.9809 | -0.462 | -0.464 | 2.657 |  | -4.4 | -0.707 | 0.298 | -9.91 | -9.94 |  | -12.47 | -12.45 | 6.3076 | 3.5115 | 20.8332 | 25.1325 | -12.3543 | -10.4836 | -9.9335 | 15.3214 | 15.8197 | -14.499 | -12.528 | 33.8718 | 31.5775 | 88.8924 | 16.1211 | -6.1 | -6 | -24.1065 | -23.9029 | -4.5554 |  | 14.8268 | 8.8966 |  | 0.2316 | -98.6053 | 81.4539 | 80.8435 | -43.497 | -69.1786 |  |  |  | 39.519 | 14.01 | 12.79 | 2.08 | 18.26 | -25.1797 | -24.9118 | 33.0427 | 31.1573 | -6.1129 | 14.3727 | 14.4804 | 15.083 |  | 3.8356 | 7.603 | 4.8 | 3.1 | -4.87 | 50.4824 | 50.1646 | 48.2724 | 43.0409 | 43.4847 | -31.5419 | -34.0053 | -25.6272 | 4.3055 | 37.48 | 16.06 | 15.4736 | 14.2609 | -13.1727 |  |  |  | 16.2449 |  |  | -44.9 | -45 | 5.036 | 18.8 | 19.62 | 23.98 | 12.79 | -5.14 | 16.306 | -16.771 | -7.72 | -7.65 | 27.58 | 27.3 | -14.6727 | -7.7 | -41.9129 | -40.9455 | 52.546 | 20.4709 | 8.8585 | 9.1295 | -19.5559 | -28.2044 | -14.115 | -16.678 | -61.1012 |  | -12.087 | -11.2336 |  | 3.0542 | 2.535 | -11.268 | -29.199 | -28.9042 | 10.8215 | 0 | -4.37 | 0 | 4.375 | 8.7109 | -10.6053 | -10.5561 | 5.7024 | 9.8551 | -22.0196 | 6.4451 |  | 8.6286 |  | 0 |  | 15.406 | 15.5734 | -18.0853 | 25.3852 | 25.5358 | -3.6623 | 0 | 24.069 | -18.28 | -0.9059 | 0.2255 | 0.44 | 0.16 | -24.2816 |  | 5.065 | 1.1 |  | 28.93 | -22.5612 | -12.8571 | -0.62 | 22.1791 |  | 29.4388 | -10.0301 | -10.8168 | 3.0155 | 0.039 |  | -11.1273 | 81.3248 | 2.9724 | -22.9053 | 6.2521 | 5.7032 | 158.3504 | -5.1141 | -6.8866 | -12.5002 | 3.2498 | 8.4616 | 8.6085 | 2.3397 | -11.7314 | -10.0337 | -23.05 | 21.9212 | 0 | 44.7822 | 69.8517 | -10.1073 | -9.9187 |  | -10.356 | -10.1 | -12.23 |  |  | -9.2218 | -9.1943 | -21.8365 | -21.9926 | 12.09 | 12.45 | -29.8 | -30 | -0.087 | 1.2 | 58.0131 | 23.3555 | 23.2695 | -13.5 | -37.2 | -5.4 | -5.5 | -17.8552 | -17.8083 | -152.0881 | 13.9173 | -248.4703 | -37.1081 | -46.5937 | 85.6571 | 83.7802 | 98.1413 | 117.3438 | 9.9756 |  |  | 22.282 | 146.654 | -224.8486 | 101.1231 | -63.3184 | -3.4681 | 4.665 | -6.72 | -1.97 | -1.964 | 1.92 | -1.44 | -2.0525 | -4.5396 | 1.9944 | 1.4359 | -2.4 | -0.618 | -1.519 | 2.1988 |  | 4.5954 | 3.4696 | 3.9619 |  | 23.7 | 2.0145 | 1.01 |  | -6.1894 |  |  | -5.6711 |  | -11.1753 | 10.9527 | -19.4 | 2.1 | 13.3402 | -68.2422
21/05/2026 | 16:30 |  | 0 | 3.0882 | -8.2067 | 9.8276 | 11.1589 |  | 22.9811 |  | 26.1379 | 11.1907 | 10.681 | -24.42 | -28.6 | 6.6 | 5.796 |  | 2.7899 | -7.7006 | 7.1999 | 7.0737 | 12.2591 | 3.6511 | 1.5168 | 1.1906 |  | -1.9917 | -0.481 | -0.448 | 2.448 | 2.22 | -4.4 | -0.761 | 0.293 | -8.7 | -8.66 |  | -12.22 | -12.51 | 6.1607 | 3.5106 | 19.8212 | 23.2944 | -12.9715 | -6.8849 | -6.3943 | 26.6539 | 22.3698 | -15.2173 | -12.8205 | 32.5662 | 30.8843 | 86.8893 | 16.9287 | -5.7 | -5.8 | -23.6946 | -25.6088 | -4.54 |  | 16.3545 | 8.1833 |  | 0.2004 | -92.6847 | 79.8059 | 79.5312 | -29.6337 | -63.9167 |  |  |  | 38.5211 | 14.02 | 12.5 | 1.37 | 17.54 | -27.7249 | -27.7249 | 33.7054 | 32.2367 | -4.5195 | 10.9441 | 11.1994 | 15.941 |  | 4.032 | 8.013 | 2.4 | 0.6 | -4.79 | 46.809 | 46.9232 | 44.5382 | 47.83 | 48.2829 | -27.3112 | -41.0284 | -21.8947 | 4.3751 | 36.16 | 15.61 | 15.6299 | 14.3585 | -13.277 |  |  |  | 15.7583 |  |  | -45.2 | -45 | 5.0092 | 17.6 | 18.08 | 23.12 | 11.95 | -4.7 | 16.1975 | -15.9034 | -7.87 | -7.85 | 26.86 | 25.52 | -14.6727 | -7.3455 | -44.0098 | -42.8727 | 48.7605 | 16.7682 | 5.3487 | 5.7453 | -19.9924 | -30.3168 | -14.782 | -34.9898 | -46.3621 |  | -11.5532 | -10.6658 |  | 4.6997 | 4.2343 | -9.732 | -30.0605 | -29.9058 | 12.2548 |  | -4.05 | 0 | 4.4481 | 11.8202 | -6.282 | -6.348 | 4.724 | 11.7323 | -22.8064 | 6.8441 | 2.4939 | 0 |  | 2.945 |  | 16.5782 | 16.7456 | -15.0711 | 26.2638 | 26.1508 | -1.4852 | 11.8616 | 23.61 | -17.76 | -0.9059 | 0.1476 | 0.44 | -0.26 | -23.6594 |  | 5.004 | 1.103 |  | 28.43 | -25.8774 | -15.9708 | -0.41 | 21.6337 |  | 29.1581 | -9.658 | -10.4148 | 3.0069 |  |  | -11.8716 | 80.7734 | 3.8116 | -23.235 | 5.6407 | 5.7538 | 156.2431 | -4.8876 | -7.3098 | -11.8495 | 3.1445 | 8.2785 | 8.4661 | 2.428 | -1.7728 | 0 | -21.37 | 16.9682 | -4.8562 | 50.7448 | 84.0601 | 0 | 0 |  | -12.1408 | 0 | 0 |  |  | -10.8203 | -10.2985 | -20.8148 | -20.3364 | 12.48 | 12.96 | -29.7 | -29.9 | -0.0687 | 2 | 53.0804 | 29.3812 | 29.422 | -13.9 | -38 | -5.7 | -5.9 |  |  | -152.3135 | 11.4423 | -245.3984 | -38.2872 | -43.6187 | 109.9862 | 56.6055 | 81.4592 | 133.859 | 41.8073 |  |  | 34.5139 | 183.6407 | -240.2013 | 119.9463 | -78.7357 | -2.4353 | 5.241 | -7.28 | -1.9 | -1.904 | 2 | -1.28 | -2.5456 | -4.686 | 2.9618 | 0.911 | -1.8 | 0.496 | 0.077 |  |  | 4.0122 | 4.5307 | 2.7673 |  | 24 | 1.6154 | 0.92 |  | -6.4072 |  |  | -6.0061 |  | -8.6641 | 8.611 | -19.4 | 2.1 | 15.5367 | -81.003
21/05/2026 | 17:00 |  | 0 | 3.1769 | -8.2545 | 10.4839 | 4.2815 |  | 22.0804 |  | 28.3192 | 12.1986 | 11.8324 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.8841 | -7.0311 | 6.7663 | 6.5961 | 11.4732 | 3.7422 | 1.4211 | 0.8507 |  | -1.9907 | -0.762 | -0.752 | 3.24 | 2.22 | -8.8 | -0.881 | 0.302 | -10.77 | -10.71 |  | -12.73 | -12.72 | 5.3258 | 3.8878 | 14.5281 | 35.4459 | -6.2687 | -6.2197 | -6.2409 | 19.9086 | 15.6678 | -16.4648 | -15.3801 | 31.0483 | 31.6143 | 83.6939 | 18.9892 | -6.6 | -6.5 | -26.7927 | -26.7871 | -4.5463 |  | 15.8992 | 7.5595 |  | 0.1686 | -128.5439 | 79.1345 | 79.165 | -11.8828 | -97.0638 |  |  |  | 36.2956 | 13.21 | 11.4 | -0.09 | 16.6 | -28.2608 | -27.9928 | 33.8666 | 32.3621 | -4.1186 | 11.6299 | 11.655 | 15.709 |  | 4.032 | 8.441 | -0.7 | -2.2 | -4.85 | 44.8916 | 44.5444 | 42.4041 | 51.1574 | 52.2905 | -29.1816 | -42.4011 | -23.1482 | 4.3552 | 34 | 14.62 | 14.8486 | 13.6749 | -12.8838 |  |  |  | 17.9464 |  |  | -44.8 | -44.9 | 4.7845 | 16.6 | 17.02 | 21.66 | 10.93 | -4.51 | 14.787 | -17.8785 | -9.49 | -9.65 | 29.92 | 25.53 | -17.9455 | -8.7636 | -44.6569 | -43.3091 | 43.8298 | 13.7264 | 2.761 | 3.1071 | -21.2765 | -30.88 | -14.34 | -54.6577 | -21.1041 |  | -10.8186 | -10.3495 |  | 5.1828 | 4.1544 | -9.732 | -30.0359 | -29.876 | 12.3579 |  | -4.02 | 0.1 | 3.7843 | 15.6675 | -8.0212 | -8.0293 | 6.4515 | 13.6752 | -24.1492 | 6.3649 | 3.5672 |  |  | 0 |  | 16.2433 | 15.7409 | -15.2385 | 26.9929 | 26.874 | -1.4723 | 12.414 | 23.7955 | -17.37 | -1.0103 | 0.165 | 0.54 | -0.87 | -23.5348 |  | 5.021 | 1.035 | 4.0347 | 27.69 | -25.9458 | -16.5372 | -0.58 | 19.642 |  | 28.9939 | -8.5945 | -9.2572 | 3.0178 | 0.0728 |  | -11.107 | 77.6378 | 3.8975 | -23.6495 | 7.2692 | 7.7786 | 152.6446 | -5.6677 | -9.1131 | -10.8069 | 3.723 | 8.359 | 8.4424 | 3.1704 | 6.2953 | 7.8881 | -18.86 | 14.5593 | -11.1499 | 56.0958 | 106.5574 | 6.7326 | 6.6206 |  | -13.129 | 0 | 0 | -1.2365 | 1.2865 | -9.6832 | -9.447 | -17.5433 | -17.1767 | 8.33 | 8.86 | -30.8 | -30.5 | -0.1401 | -1.28 | 71.6325 | 20.2351 | 20.1418 | -14 | -38.8 | -7.1 | -7.2 | -17.8066 | -17.5757 | -153.3788 | 4.9101 | -240.5306 | -35.5437 | -44.9928 | 132.2379 | 31.0856 | 60.2342 | 147.0043 | 70.1387 |  |  | 54.9074 | 217.6028 | -250.1421 | 144.0344 | -93.475 | -1.8982 | 5.587 | -6.88 | -1.935 | -1.959 | 1.92 | -0.8 | -2.7542 | -4.979 | 3.5172 | 0.7645 | -1.3 | -0.735 | -0.584 |  |  | 3.8981 | 4.9112 | 4.3128 |  | 25 | 1.4981 | 0.7 |  | -6.2189 |  |  | -5.646 |  | -7.0338 | 6.5466 | -20.2 | 3.1 | 30.4432 | -100.2333
21/05/2026 | 17:30 |  | 0 | 2.954 | -8.2618 | 10.7267 | 4.5528 |  | 20.3226 |  | 28.0822 | 12.1816 | 11.864 | -22.2 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.5998 | -6.0724 | 6.2602 | 6.0631 | 10.6346 | 3.6832 | 1.3851 | 0.8274 |  | -2.0304 | -0.695 | -0.743 | 2.462 | 0 | -11 | -1.715 | 0.288 | -10.54 | -10.5 |  | -13.45 | -13.51 | 5.5236 | 4.0832 | 17.1772 | 21.1061 | -4.9025 | -6.5789 | -6.3009 | 18.6248 | 15.5637 | -30.9043 | -29.3276 | 33.8957 | 28.1273 | 94.0981 | 13.2306 | -5.7 | -5.6 | -25.9851 | -27.1849 | -4.0653 |  | 2.975 | 5.9498 |  | 0.2172 | -160.7104 | 81.1182 | 81.6065 | -10.7039 | -119.9696 |  |  |  | 30.8767 | 12.82 | 12.81 | -1.99 | 9.49 | -24.1081 | -24.1081 | 32.7602 | 31.2128 | -2.9901 | 8.527 | 8.432 | 2.6519 |  | 2.1076 | -2.167 | -1.5 | -2.8 | -4.58 | 39.6774 | 39.6209 | 37.3519 | 48.0933 | 48.5398 | -19.7379 | -46.3875 | -15.2771 | 3.6332 | 32.39 | 13.86 | 13.4424 | 12.4054 | -12.0953 |  |  |  | 14.8483 |  |  | -42.4 | -42.5 | 4.1498 | 15.3 | 15.3 | 20.48 | 9.96 | -3.86 | 14.322 | -15.8409 | -7.99 | -7.98 | 28.85 | 25.29 | -15.5091 | -8.1636 | -42.3584 | -40.9818 | 37.2701 | 10.0879 | 0.0512 | 0.0673 | -16.9892 | -24.9052 | -12.79 | -63.9 | -8.3163 |  | -9.7398 | -9.2235 |  | 5.1687 | 4.4484 | -11.268 | -30.5574 | -30.1653 | 4.64 |  | -3.21 | 0 | 3.4785 | 16.5447 | -8.266 | -8.2244 | 5.8282 | 6.5989 | -17.648 | 6.306 | 4.4319 |  |  | 0 |  | 12.5592 | 12.8941 | -15.0711 | 23.7945 | 23.6836 | 0.2391 | 14.5938 | 25.5143 | -16.06 | -1.523 | 0.2337 | 0.99 | -1.23 | -25.6318 |  | 4.842 | 1.137 |  | 27.52 | -28.0989 | -18.3557 | -0.26 | 19.6198 |  | 26.6814 | -7.3419 | -7.8329 | 3.0822 |  |  | -11.9558 | 72.3196 | 2.729 | -21.6143 | 6.496 | 6.7136 | 147.7044 | -6.3899 | -9.8729 | -8.4147 | 3.4789 | 8.0514 | 8.2209 | 2.8785 | 6.1428 | 7.2869 | -19.7 | 22.4625 | 14.9344 | 56.0987 | 107.2404 | 7.2037 | 7.7336 |  | -12.9814 | 0 | 0 | 8.4861 |  | -11.3477 | -10.8753 | -18.5781 | -18.6053 | -5.71 | -5.2 | -30.9 | -30.3 | 0.0357 | -0.48 | 63.2797 | 20.3279 | 20.12 | -14.4 | -39.3 | -4.9 | -5.1 | -17.6245 |  | -138.2951 | -10.4416 | -247.529 | -26.994 | -44.1062 | 144.6017 | 16.3097 | 61.4942 | 149.7302 | 87.0345 | 4.6841 | 3.7336 | 45.0859 | 229.25 | -246.0789 | 139.7127 | -111.5135 | -2.2254 | 5.517 | -8.24 | -2.011 | -2.02 | 3.44 | -1.76 | -3.0415 | -3.9231 | 2.9892 | -0.087 | -0.8 | -1.92 | -2.027 |  |  | 4.0331 | 5.4803 | 3.7304 |  | 25.1 | 0.6685 | 0.76 |  | -6.1398 |  |  | -5.8043 |  | -6.6351 | 5.579 | -19.9 | 2.8 | 58.7139 | -120.533
21/05/2026 | 18:00 |  | 0 | 2.6104 | -8.0989 | 8.9675 | 3.6142 |  | 19.1663 |  | 23.9978 | 10.3927 | 9.9435 | -22.2 |  | 0 |  |  | 2.7028 | -7.2466 | 5.0743 | 5.0175 | 9.019 | 2.1219 | 1.2731 | 0.792 |  | -2.038 | -0.78 | -0.767 | 3.082 | 2.22 | -8.8 | -1.712 | 0.314 | -10.92 | -10.9 | -10 | -13.21 | -13.34 | 4.6032 | 4.1313 | 22.6086 | 24.7183 | -6.6883 | -8.5705 | -8.4915 | 1.9992 | 2.1671 | -18.6301 | -16.52 | 13.4711 | 14.1533 | 104.9217 | 13.5952 | -4.2 | -4.2 | -25.6117 | -25.4834 | -3.7511 |  | 0.1717 | 5.8972 |  | 0.0254 | -158.3605 | 76.9066 | 77.2118 | 7.6611 | -114.8749 |  |  |  | 27.6533 | 11.69 | 11.76 | -4.12 | 7.08 | -20.4912 | -20.6252 | 28.8685 | 26.947 | -2.506 | -1.0458 | -0.6619 | -0.7412 |  | -1.728 | -2.124 | -0.3 | -2.1 | -4.21 | 35.6578 | 34.5493 | 33.2427 | 48.5612 | 49.5001 | -23.291 | -40.8185 | -17.9417 | 3.8848 | 33.37 | 14.11 | 13.5986 | 12.4054 | -12.3881 |  |  |  | 27.7018 |  |  | -42 |  | 3.5309 | 16 | 15.56 | 21.18 | 10.43 | -3.42 | 12.245 | -26.699 | -3.36 | -3.42 | 19.2 | 27.09 | -26.2 | -13.0273 | -42.5259 | -40.6545 | 29.2845 | 3.6406 | -6.7164 | -6.3334 | -20.587 | -30.1465 | -14.047 | -79.2769 | -14.0414 |  | -5.2556 | -4.6352 |  | 8.043 | 7.1646 | -17.924 | -28.3457 | -28.1538 | 8.7438 |  | 0 | 0.1 | 3.5672 | 22.6028 | -8.2907 | -8.2322 | 6.0206 | 10.9294 | -20.5936 | 6.3177 | 3.812 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.0426 | -9.7125 | 23.9046 | 23.976 | 2.2055 | 15.5248 | 21.4322 | -16.97 | -2.076 | 0.2355 | 0.97 | 0.96 | -21.4859 |  | 4.756 | 1.354 |  | 28.55 | -29.6654 | -19.4969 | -0.33 | 20.5608 |  | 26.3476 | -8.16 | -8.8019 | 3.4314 |  |  | -11.9109 | 67.3168 | 2.5393 | -20.4114 | 8.311 | 6.61 | 150.3992 | -5.7787 | -7.9042 | -9.6235 | 3.0409 | 8.7619 | 8.9645 | 2.5369 | 3.3912 | 5.1413 | -23.05 | 25.2577 | 22.7598 | 48.8801 | 99.8619 | 8.5273 | 9.4174 |  | -14.1209 | 0 | -11.2746 |  | 8.6011 | -13.7922 | -13.2428 | -18.2068 | -18.441 | -4.38 | -4.04 | -30.4 | -30.7 | 0.054 | -0.16 | 59.0125 | 21.1803 | 20.9126 | -15.3 | -38 | -2.4 | -3 | -17.931 | -17.8611 | -129.5951 | -0.7553 | -281.3849 | -23.7466 | -48.429 | 144.4282 | 19.6973 | 115.0125 | 95.7603 | 86.2265 | 3.3433 | 5.6262 | -5.8703 | 267.5196 | -195.7242 | 93.6096 | -66.894 | -1.2879 | 1.451 | -8.8 | -2.097 | -2.091 | 3.68 | -1.84 | -3.1879 | -4.3351 | 2.6963 | -0.145 | -0.7 | -1.741 | -0.726 | 0 | 0 | 4.6924 | 3.9988 | 3.7789 |  | 23.8 | 0.1547 | 0.79 |  | -6.137 |  |  | -6.1411 |  | -5.4765 | 5.2408 | -18.7 | 1.5 | 59.194 | -121.7148
21/05/2026 | 18:30 |  | 0 | 3.101 | -8.646 | 6.5755 | 4.0349 |  | 21.2434 |  | 22.1536 | 9.3557 | 9.1149 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.8495 | -8.4015 | 6.4474 | 6.5521 | 11.2824 | 1.1876 | 1.3286 | 0.7834 |  | -2.0577 | -0.452 | -0.431 | 3.854 | 2.22 | -2.2 | -0.377 | 0.34 | -9.35 | -9.37 | -10 | -12.37 | -12.31 | 4.7082 | 4.0313 | 26.0646 | 28.1939 | -9.6218 | -4.8993 | -4.5818 | 2.6866 | 2.5731 | -18.1457 | -15.7459 | 10.9641 | 11.7628 | 100.4798 | 9.6684 | -3.3 | -3.2 | -25.344 | -25.3444 | -3.7158 |  | 6.2004 | 5.1596 |  | 0.0135 | -131.901 | 79.3176 | 79.6228 | -9.1263 | -93.4262 |  |  |  | 29.8189 | 12.47 | 13.35 | -2.46 | 7.65 | -22.5006 | -22.6346 | 29.6067 | 28.2232 | -1.6845 | -0.1864 | -0.4443 | 6.2342 |  | 1.5316 | -2.546 | 0.7 | -1.5 | -3.86 | 36.7729 | 36.4172 | 34.6908 | 43.4971 | 43.8281 | -15.0374 | -44.6713 | -9.359 | 4.0731 | 32.47 | 13.69 | 13.1299 | 12.1124 | -12.0629 |  |  |  | 22.3034 |  |  | -42.1 | -40.4 | 3.504 | 15 | 15.06 | 19.56 | 9.33 | -3.23 | 12.2295 | -22.1013 | -3.41 | -3.46 | 19.51 | 25.05 | -21.4909 | -11.3182 | -42.1622 | -40.7091 | 28.2404 | 5.5378 | -5.5428 | -5.1864 | -20.4433 | -30.9206 | -14.078 | -60.8081 | -21.636 |  | -4.8851 | -4.4747 |  | 7.7562 | 7.0471 | -17.924 | -28.5986 | -28.4712 | 10.2711 |  |  | 0 | 3.6012 | 22.0557 | -6.4694 | -6.3737 | 5.6879 | 11.7766 | -21.9393 | 5.3268 | 0.2313 |  |  | 0 |  | 10.8847 | 11.387 | -11.5545 | 23.402 | 23.435 | 1.2567 | 14.7649 | 23.5123 | -17.56 | -1.7153 | 0.2868 | 1.43 | 0.29 | -22.7958 |  | 4.967 | 0.315 |  | 28.05 | -28.7282 | -19.1897 | -0.68 | 20.8944 |  | 26.6857 | -8.4311 | -8.9887 | 3.7348 | 0.0413 |  | -11.591 | 63.6948 | 1.784 | -18.748 | 5.841 | 7.3656 | 157.9982 | -4.3775 | -7.9288 | -10.352 | 3.2097 | 9.0402 | 9.4074 | 4.1606 | 1.2682 | 2.5222 | -22.63 | 26.1032 | 20.7548 | 49.8333 | 92.1965 | 6.2994 | 7.331 |  | -13.5937 | -10.3773 | -11.6653 |  |  | -13.3582 | -12.4628 | -18.1957 | -18.097 | -3.02 | -2.72 | -30.8 | -30.7 | 0.0357 | -1.76 | 52.9831 | 23.1677 | 23.0587 | -15.7 | -38.4 | -2 | -2.3 |  |  | -128.3737 | 2.9221 | -285.3046 | -24.3713 | -46.9242 | 140.41 | 24.0969 | 116.3631 | 91.2472 | 78.9229 | 5.7939 | 5.3695 | -4.8851 | 264.669 | -190.8677 | 86.3826 | -65.6328 | -1.781 | -3.793 | -8.64 | -2.107 | -2.109 | 3.76 | -2.48 | -3.2427 | -3.6912 | 2.0218 | -0.087 | -0.6 | -0.017 | -1.12 |  |  | 3.0581 | 3.9842 | 3.7642 |  | 23.6 | 1.0656 | 0.71 |  | -5.9379 |  |  | -5.7806 |  | -6.6398 | 5.791 | -18.5 | 1.1 | 47.6409 | -111.7637
21/05/2026 | 19:00 |  | 0 | 3.2932 | -8.7189 | 6.7866 | 4.8165 |  | 21.9712 |  | 23.3136 | 9.9147 | 9.6039 | -22.2 | -28.6 | 4.4 |  |  | 2.6753 | -7.5532 | 6.9666 | 6.9653 | 12.0321 | 1.1191 | 1.3867 | 0.7864 |  | -2.0527 | -0.394 | -0.381 | 4.266 | 2.22 | -2.2 | -0.313 | 0.355 | -9.39 | -9.39 |  | -11.77 | -11.97 | 4.6289 | 4.0737 | 26.271 | 28.5202 | -13.9068 | -5.8146 | -5.5881 | 1.0035 | 0.969 | -18.6604 | -15.9173 | 10.1123 | 10.5623 | 104.8835 | 11.0633 | -3.1 | -3.1 | -24.5282 | -24.4338 | -3.6185 |  | 2.9364 | 5.1586 |  | -0.0414 | -125.4005 | 77.5475 | 76.9677 | -4.6367 | -96.5741 |  |  |  | 26.7552 | 11.61 | 12.32 | -4.19 | 6.2 | -23.7062 | -23.7062 | 28.2561 | 26.5096 | -6.015 | 1.3634 | 1.4342 | 3.1505 |  | 1.5316 | -2.399 | -1.6 | -2.5 | -3.66 | 36.4646 | 36.0757 | 34.3698 | 45.1612 | 45.4036 | -16.9962 | -42.3891 | -12.1608 | 3.9534 | 32.2 | 13.3 | 12.5049 | 11.6241 | -11.4763 |  |  |  | 23.909 |  |  | -40.2 | -40.2 | 2.1588 | 14.1 | 16.78 | 18.52 | 8.6 | -3.99 | 10.509 | -23.0913 | -3.22 | -3.28 | 19.81 | 24.74 | -22.7818 | -11.6364 | -43.014 | -41.2909 | 25.9533 | 4.0045 | -6.5646 | -6.5484 | -21.209 | -30.9729 | -13.197 | -64.3193 | -25.3765 |  | -4.5129 | -4.2588 |  | 9.1327 | 7.8252 | -18.436 | -28.4988 | -28.1544 | 10.2756 |  | 0 | 0 | 3.4436 | 25.2137 | -6.7357 | -6.7885 | 7.1606 | 11.7133 | -22.0739 | 4.9942 | -0.0382 |  |  | 0 |  | 12.5592 | 11.8894 | -14.2338 | 24.4132 | 23.8849 | 2.0063 | 15.1706 | 25.4215 | -16.58 | -1.1165 | 0.2547 | 0.66 | -0.09 | -25.34 |  | 5.048 | 0.021 |  | 27.15 | -29.3684 | -18.97 | -0.98 | 20.1697 |  | 26.6259 | -8.294 | -8.9289 | 3.6807 | 0.072 |  | -10.5655 | 60.3337 | 1.7389 | -18.4654 | 6.5214 | 5.4845 | 158.8646 | -4.6358 | -7.8948 | -9.985 | 3.5965 | 9.1574 | 9.2651 | 3.2706 | 1.2065 | 3.2334 | -23.89 | 26.6894 | 21.6046 | 45.8881 | 92.4529 | 5.6337 | 5.8502 |  | -13.8473 | -10.4582 | -10.0645 |  |  | -14.6217 | -14.0009 | -16.7076 | -16.6213 | 0.42 | 0.71 | -33.5 | -33.7 | -0.087 | -2.56 | 56.6333 | 23.2014 | 23.9037 | -16.5 | -39.2 | -2.5 | -3.1 |  |  | -129.317 | 0.7488 | -284.5215 | -22.7205 | -47.393 | 135.361 | 28.3341 | 122.8449 | 89.5484 | 74.9577 | 1.5348 | 1.3179 | -13.2378 | 259.9753 | -188.7122 | 84.0847 | -63.8346 | -0.5383 | -3.807 | -9.2 | -2.09 | -2.095 | 4.4 | -2.8 | -3.4596 | -3.4562 | 2.5803 | 0.148 | -1.7 | -3.734 | -4.91 |  |  | 4.0004 | 4.3097 | 3.216 |  | 25 | 1.649 | 0.61 |  | -6.4939 |  |  | -5.9801 |  | -5.6307 | 5.6129 | -19.4 | 2 | 49.7511 | -109.4467
21/05/2026 | 19:30 |  | 0 | 3.3204 | -8.8776 | 8.7468 | 4.5833 |  | 21.3693 |  | 24.2408 | 10.2617 | 9.9422 | -24.42 | -28.6 |  | 2.484 | -17.6 | 2.7787 | -6.3349 | 6.6026 | 6.4301 | 11.3815 | 1.0063 | 1.3172 | 0.7887 |  | -2.0908 | -0.674 | -0.658 | 3.95 | 2.22 | -4.4 | 0.173 | 0.348 | -10.34 | -10.3 |  | -12.87 | -12.91 | 5.0943 | 4.1313 | 24.9851 | 27.4243 | -11.7988 | -8.7533 | -8.527 | 1.1354 | 1.1833 | -18.5751 | -16.267 | 11.867 | 12.502 | 107.1387 | 12.5351 | -3.6 | -3.6 | -24.9807 | -24.6791 | -3.5195 |  | 0.4541 | 5.134 |  | -0.0562 | -147.4959 | 75.7469 | 76.0521 | -4.3978 | -119.0387 |  |  |  | 25.7273 | 10.77 | 11.47 | -4.98 | 5.01 | -19.9554 | -19.9554 | 25.3963 | 23.4968 | -5.6909 | 11.4596 | 10.9195 | 0.3275 | 0 | -1.728 | -1.958 | -3.9 | -4.8 | -3.5 | 37.4987 | 38.3676 | 35.7572 | 48.0864 | 48.4919 | -22.7588 | -39.1045 | -19.0545 | 4.0202 | 30.98 | 12.46 | 12.0361 | 11.0382 | -11.3521 |  |  |  | 27.4339 |  |  | -40.1 | -40.2 | 1.9061 | 12.9 | 15.76 | 17.5 | 7.73 | -3.63 | 9.393 | -27.6416 | -2.85 | -2.98 | 19.84 | 24.03 | -24.2 | -12.5455 | -40.3437 | -38.5364 | 25.5447 | 4.1438 | -7.18 | -7.0542 | -20.7048 | -30.3665 | -12.738 | -62.6273 | -22.03 |  | -4.0066 | -3.8551 |  | 4.8243 | 4.0613 | -17.412 | -24.0797 | -24.2865 | 9.9615 |  | 0 | 0 | 3.1805 | 17.8656 | -8.1461 | -8.083 | 7.647 | 12.3298 | -21.1848 | 5.2433 | 0.8802 |  |  |  |  | 11.2196 | 10.7172 | -15.2385 | 20.8675 | 20.9882 | -1.7895 | 11.4128 | 25.8903 | -17.15 | -0.7997 | 0.3152 | 0.46 | 0.27 | -26.0622 |  | 4.895 | 0.06 |  | 27.15 | -25.2733 | -17.1211 | -0.87 | 20.5766 |  | 26.9112 | -8.3855 | -8.8614 | 3.7143 |  |  | -10.437 | 60.9589 | 2.2136 | -19.3323 | 8.2737 | 6.994 | 159.1172 | -4.8684 | -8.3052 | -9.7752 | 3.4605 | 8.7692 | 8.8063 | 3.3899 | -1.0054 | 0 | -16.34 | 18.0406 | 29.5052 | 38.6694 | 84.6691 | 9.3936 | 10.5109 |  | -16.4295 | 0 | 0 |  |  | -16.0389 | -15.3687 | -16.6112 | -16.5323 | 2.99 | 3.26 | -30.8 | -31.4 | -0.087 | -2.64 | 60.196 | 22.9173 | 22.5149 | -17 | -38.4 | -0.3 | -0.8 |  |  | -116.7923 | 4.3732 | -287.3687 | -27.0573 | -47.8454 | 137.3977 | 25.8241 | 127.1909 | 91.3709 | 77.8026 | 2.8681 | 1.2651 | -18.8283 | 263.1562 | -191.8616 | 83.9834 | -64.0468 | -0.9827 | -3.775 | -9.04 | -2.125 | -2.13 | 4.24 | -0.96 | -4.0304 | -4.2161 | 2.3758 | 0.0595 | -0.5 | -1.837 | -1.839 |  |  | 3.6865 | 3.6108 | 3.3471 |  | 23.6 | 1.9876 | 0.59 |  | -6.1151 |  |  | -5.6522 |  | -3.5241 | 3.1848 | -18.4 | 1 | 52.5966 | -122.4773
21/05/2026 | 20:00 |  | 0 | 3.2072 | -8.8707 | 8.6676 | 4.1455 |  | 20.8731 |  | 23.8872 | 10.1527 | 9.8291 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.7424 | -6.4408 | 6.294 | 6.173 | 11.0323 | 1.3335 | 1.4459 | 0.7897 |  | -2.0567 | -0.592 | -0.591 | 3.839 | 0 | -4.4 | -0.168 | 0.345 | -11.7 | -11.7 |  | -13.16 | -13.25 | 6.1448 | 3.8492 | 25.2116 | 27.2706 | -11.851 | -9.4193 | -9.2015 | 1.8088 | 1.9097 | -18.5944 | -16.352 | 12.5591 | 13.4975 | 111.1877 | 12.2103 | -3.7 | -3.7 |  | -24.6965 | -3.6 |  | 0.1317 | 5.5362 |  | -0.0398 | -156.1632 | 73.6717 | 73.0308 | 8.3153 | -124.6837 |  |  |  | 26.835 | 10.85 | 11.38 | -4.21 | 6 | -17.4102 | -17.2763 | 22.9817 | 21.2056 | -5.1501 | 12.4749 | 12.2398 | -0.1651 | 0 |  | -2.111 | -3.6 | -5.2 | -3.36 | 39.5531 | 39.5639 | 37.4914 | 45.7329 | 46.0756 | -24.7357 | -35.2657 | -20.2068 | 3.9366 | 29.84 | 11.85 | 11.7236 | 10.6476 | -11.0416 |  |  |  | 27.6226 |  |  | -39.6 | -37.7 | 1.6425 | 11.8 | 15.26 | 16.1 | 6.85 | -3.75 | 9.517 | -28.2066 | -3.44 | -3.47 | 20.37 | 23.32 | -26.3455 | -13.0091 | -37.7612 | -36.3909 | 23.8642 | 3.0521 | -7.8286 | -7.6151 | -19.6214 | -28.8311 | -12.455 | -77.0743 | -24.3091 |  | -4.1581 | -3.9834 |  | 1.4482 | 0.74 | -17.412 | -20.2116 | -19.838 | 8.8647 |  | 0 | 0 | 3.0574 | 12.3499 | -8.3954 | -8.4105 | 7.8189 | 10.4428 | -21.0678 | 5.4648 | 0.495 |  |  |  |  | 6.0284 | 5.861 | -19.7598 | 18.6445 | 18.5654 | -4.3126 | 9.5675 | 25.8659 | -17.51 | -0.4994 | 0.3152 | 0.3 | 0.39 | -25.6666 |  | 4.952 | 0.164 |  | 27.93 | -23.2086 | -13.1503 | -0.71 | 21.4112 |  | 27.2779 | -8.2362 | -8.957 | 3.2358 |  |  | -10.6447 | 60.7454 | 1.63 | -20.1543 | 6.3294 | 8.4196 | 157.0552 | -4.9167 | -8.2053 | -9.529 | 3.3809 | 8.4323 | 8.743 | 2.9626 | -3.3586 | 0 | -4.61 | 6.836 | 38.1323 | 32.0541 | 79.5197 | 15.066 | 14.7011 |  | -16.8696 | 0 | 0 | 14.212 | 13.8999 | -15.539 | -14.9458 | -15.7733 | -15.8382 | 6.83 | 7.08 | -31.1 | -31.1 | -0.087 | -3.52 | 64.4857 | 22.8591 | 23.1897 | -17 | -38 | -0.7 | -1.3 |  |  | -107.4933 | 10.6347 | -287.2632 | -26.5579 | -41.4578 | 141.7227 | 21.4678 | 125.7596 | 95.8759 | 81.0663 | 7.67 | 7.1353 | -16.3064 | 269.0711 | -191.4433 | 89.8795 | -66.0673 | -1.593 | -1.01 | -8.72 | -2.068 | -2.072 | 4 | -0.88 | -3.4241 | -4.3351 | 2.4338 | 0.0595 | -0.5 | -1.647 | -1.293 |  |  | 5.3459 | 3.437 | 4.5362 |  | 23.7 | 2.6324 | 0.52 |  | -6.0101 |  |  | -5.5215 |  | -3.733 | 3.5206 | -18.6 | 1.1 | 55.2941 | -119.2905
21/05/2026 | 20:30 |  | 0 | 2.9608 | -8.5224 | 9.2285 | 7.8648 |  | 20.5237 |  | 23.514 | 9.9587 | 9.7014 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.8352 | -6.4509 | 5.7004 | 5.5208 | 9.8923 | 1.2417 | 1.3249 | 0.4556 |  | -2.0705 | -0.243 | -0.258 | 3.176 | -2.22 |  | -0.777 | 0.335 | -11.92 | -11.94 |  | -12.46 | -12.5 | 5.7404 | 4.0534 | 24.1176 | 25.9782 | -16.1175 | -10.0902 | -9.6749 | 13.5925 | 13.6107 | -22.3584 | -20.9378 | 23.0918 | 18.6832 | 108.0977 | 11.2442 | -3.2 | -3.1 | -22.092 | -22.9851 | -3.479 |  | 0.0619 | 5.0459 |  | 0.0187 | -138.2793 | 70.7724 | 71.4133 | 4.6741 | -120.2185 |  |  |  | 25.7971 | 10.71 | 10.62 | -4.98 | 6.85 | -17.5442 | -17.2763 | 22.4558 | 20.9289 | -4.9564 | 13.3884 | 13.1503 | -0.0878 |  |  | 2.691 | -5 | -6 | -3.31 | 39.9185 | 40.0885 | 37.989 | 43.8963 | 44.1598 | -21.2299 | -35.6457 | -18.2289 | 3.7118 | 29.46 | 11.68 | 11.4111 | 10.3546 | -10.5158 |  |  |  | 28.1736 |  |  | -37.7 | -37.6 | 1.5363 | 10.7 | 14.56 | 14.98 | 5.96 | -3.58 | 9.517 | -27.3566 | -3.34 | -3.36 | 18.48 | 23.06 | -24.9818 | -12.8364 | -37.2873 | -36.1091 | 23.6923 | 1.9392 | -8.9351 | -9.4495 | -19.8128 | -28.481 | -12.647 | -73.6291 | -23.0204 |  | -3.9741 | -3.7056 |  | 0.4638 | -0.0817 | -14.852 | -20.4777 | -19.9943 | 8.7693 |  | 0 | 0.1 | 2.7676 | 11.1928 | -8.4793 | -8.517 | 8.9874 | 10.8288 | -22.2872 | 6.4672 | -1.0276 |  |  | 0 |  | 6.5308 | 6.0284 | -19.5924 | 18.504 | 18.665 | -4.4557 | 0 | 25.236 | -17.74 | -0.6056 | 0.2804 | 0.12 | 1.32 | -25.5421 |  | 4.955 | 0.262 | 2.8881 | 27.21 | -22.5516 | -13.1785 | -0.82 | 20.7401 |  | 26.9626 | -8.0205 | -8.5956 | 3.0678 |  |  | -10.8973 | 62.2781 | 1.9716 | -21.0117 | 6.2561 | 6.5896 | 153.7394 | -5.5406 | -8.9909 | -8.8913 | 2.6319 | 8.1979 | 8.3316 | 2.1638 | -0.7798 | 0 | -3.35 | 7.6709 | 37.5788 | 37.186 | 80.309 | 14.4337 | 15.7723 |  | -17.1375 | 0 | 0 |  |  | -13.8416 | -13.534 | -14.7876 | -14.3367 | 8.93 | 8.98 | -31.5 | -31.7 | 0.0357 | -7.68 | 59.6548 | 20.1211 | 19.8299 | -17.4 | -39.8 | -2 | -2.2 |  |  | -106.0837 | 10.577 | -287.2588 | -26.9053 | -39.8874 | 144.3456 | 18.1706 | 122.4406 | 93.3909 | 83.891 | 10.727 | 7.2902 | -13.9441 | 268.1598 | -190.2925 | 91.8865 | -68.6865 | -1.1951 | 2.347 | -8 | -2.01 | -2.014 | 3.28 | -2.08 | -3.1287 | -3.4256 | 2.4033 | -0.0565 | -0.6 | -0.753 | -1.556 |  |  | 4.0384 | 3.8709 | 3.6795 |  | 24.6 | 2.175 | 0.41 |  | -6.1547 |  |  | -6.0745 |  | -2.4621 | 2.4031 | -19.7 | 2.2 | 54.2871 | -119.55
21/05/2026 | 21:00 |  | 0 | 2.9329 | -8.6 | 9.1671 | 9.5754 |  | 19.4173 |  | 24.3468 | 9.9767 | 9.9691 | -17.76 | -26.4 |  | 2.484 | -15.4 | 2.8537 | -5.6671 | 5.1224 | 5.072 | 9.2103 | 1.5139 | 1.3793 | 0.4316 |  | -2.0539 | -0.449 | -0.425 | 3.543 | -2.22 | -6.6 | -0.853 | 0.338 | -13.01 | -13.12 |  | -12.36 | -12.36 | 5.3037 | 3.9845 | 23.9393 | 26.3508 | -12.8099 | -9.5587 | -9.455 | 9.3843 | 16.8964 | -21.9319 | -17.6368 | 18.8015 | 18.3535 | 103.7714 | 13.1125 | -3.6 | -3.8 | -24.0633 | -21.8141 | -3.1934 |  | -1.5156 | 5.0603 | 0.9077 | 0.698 | -158.2689 | 72.3594 | 72.4814 | 12.7649 | -135.5505 |  |  |  | 25.7273 | 10.89 | 9.97 | -5.24 | 8.8 | -16.8744 | -16.7404 | 23.4219 | 21.7709 | -5.5005 | 11.9008 | 11.9448 | -1.5804 |  | -1.9244 | 7.556 | -6.3 | -7.1 | -3.28 | 38.8279 | 38.5829 | 36.7885 | 47.7893 | 48.4693 | -23.5435 | -36.9555 | -21.4558 | 4.0287 | 30.57 | 12.09 | 10.4736 | 9.4757 | -10.3961 |  |  |  | 28.5492 |  |  | -38 | -37.8 | 1.6962 | 9.6 | 14.34 | 13.86 | 5.34 | -3.48 | 9.455 | -28.0366 | -3.34 | -3.4 | 18.15 | 22.2 | -26.2 | -12.7182 | -36.9287 | -35.9727 | 21.4967 | -0.278 | -11.6237 | -10.6823 | -20.5814 | -28.7877 | -12.571 | -84.1029 | -16.9239 |  | -3.8829 | -3.5899 |  | 0.6361 | 0.0704 | -17.412 | -20.4339 | -20.1949 | 8.8831 |  |  | 0 | 2.6768 | 12.3494 | -8.8995 | -8.8171 | 9.3857 | 10.491 | -23.183 | 6.1809 | -0.3526 |  |  | 0 |  | 5.5261 | 5.1911 | -18.5877 | 18.1026 | 18.0929 | -4.6337 | 0 | 23.7955 | -17.36 | -0.6056 | 0.2804 | 0.15 | 1.37 | -24.163 |  | 4.991 | 0.345 |  | 28.3 | -22.5162 | -13.3223 | -0.93 | 20.919 |  | 27.0999 | -7.3536 | -7.977 | 3.0142 |  |  | -11.0761 | 61.8746 | 2.4419 | -22.19 | 7.9452 | 7.7784 | 150.8024 | -6.1818 | -9.7713 | -8.5394 | 2.1683 | 7.6998 | 7.9351 | 1.6989 | 0 | 0 | -3.35 | 5.4621 | 36.609 | 34.5458 | 83.1699 | 16.6255 | 15.5909 |  | -17.471 | 0 | 0 |  |  | -13.4406 | -13.1769 | -14.3602 | -14.1971 | 7.94 | 8.33 | -31.1 | -31.3 | 0.0357 | -7.84 | 55.6974 | 21.7716 | 21.6705 | -17.8 | -40.1 | -2.4 | -3 | -17.7413 | -17.6418 | -100.2202 | 15.178 | -285.0269 | -28.1616 | -39.5948 | 142.6528 | 20.0619 | 121.7959 | 91.395 | 81.1865 | 8.5611 | 7.4564 | -13.397 | 267.2231 | -188.8933 | 93.8543 | -70.6095 | -1.5686 | 4.828 | -7.68 | -2.035 | -2.044 | 3.2 | -1.92 | -3.0892 | -3.9841 | 2.2568 | -0.087 | -0.6 | -0.368 | -1.388 | 0.572 | 0 | 4.1408 | 3.9954 | 4.1359 |  | 25.2 | 2.8755 | 0.33 |  | -5.9023 |  |  | -5.4928 |  | -2.0022 | 2.1722 | -20.7 | 2.9 | 57.6702 | -125.0262
21/05/2026 | 21:30 |  | 0 | 2.835 | -8.3813 | 9.6794 | 9.1201 |  | 18.5249 |  | 24.1389 | 10.5517 | 10.2854 | -17.76 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.4255 | -6.132 | 4.8506 | 4.5782 | 8.4011 | 1.1165 | 1.4605 | 0.81 |  | -2.0629 | -0.425 | -0.409 | 3.461 |  | -11 | -0.846 | 0.327 | -13.57 | -13.69 |  | -12.17 | -12.35 |  | 4.173 | 22.8695 | 24.9172 | -11.9491 | -8.2675 | -8.049 | 3.794 | 3.7989 | -20.1284 | -17.9262 | 16.128 | 16.6606 | 104.3336 | 13.006 | -4.2 | -4.2 | -25.4727 | -25.1466 | -3.1369 |  | 0.9696 | 4.7012 | 0.7062 | 0.3588 | -168.0349 | 74.7398 | 74.221 | 20.2906 | -141.9636 |  |  |  | 24.9189 | 11.13 | 9.89 | -5.47 | 9.64 | -16.2046 | -16.2046 | 23.2129 | 21.4899 | -4.3543 | 9.3196 | 9.1042 | 0.8837 |  | 2.6836 | 8.311 | -8.4 | -8.7 | -3.15 | 36.9245 | 36.7473 | 33.8899 | 48.6319 | 49.2859 | -21.475 | -40.6231 | -17.9266 | 4.0417 | 27.68 | 10.95 | 9.3799 | 8.4015 | -9.9076 |  |  |  | 25.3018 |  |  | -35.9 | -35.6 | 1.8097 | 7.9 | 13.54 | 12.2 | 3.93 | -3.39 | 12.0125 | -25.4614 | -3.3 | -3.37 | 18.81 | 20.11 | -23.8909 | -12.0273 | -35.9075 | -34.0273 | 22.0181 | -2.699 | -12.7495 | -12.6721 | -18.8163 | -27.3468 | -13.444 | -91.3798 | -12.9178 |  | -4.5959 | -4.3178 |  | 0.4762 | -0.1836 | -17.924 | -19.636 | -19.3267 | 7.7547 |  | 0 | 0 | 2.8579 | 11.3889 | -8.8494 | -8.8254 | 8.489 | 9.2979 | -22.6384 | 6.3625 | -0.2243 |  |  | 0 |  | 4.8562 | 4.6888 | -19.7598 | 16.2951 | 16.457 | -3.5174 | 10.7809 | 26.3981 | -16.63 | -0.7118 | 0.2621 | 0.23 | -0.29 | -26.2959 |  | 5.177 | 0.417 |  | 27.99 | -24.7614 | -13.8394 | -0.56 | 20.9917 |  | 25.7428 | -7.6379 | -8.1889 | 3.1849 |  |  | -13.2932 | 65.3539 | 2.2477 | -22.2407 | 5.9595 | 5.3549 | 143.0484 | -6.9262 | -7.9427 | -8.8293 | 1.2905 | 7.2594 | 7.4605 | 0.6196 | 0.5928 | 0 | -4.61 | 7.6168 | 38.7202 | 33.183 | 86.7284 | 16.7582 | 17.365 |  | -17.5003 | 0 | 0 |  |  | -13.0506 | -13.2428 | -13.3142 | -13.4731 | 8.18 | 8.53 | -30.8 | -31.2 | 0.0357 | -8.32 | 54.8789 | 24.8472 | 24.8404 | -18.2 | -40.9 | -2.4 | -3 | -17.9426 | -17.8604 | -96.7698 | 13.5324 | -288.6201 | -25.5168 | -38.8468 | 140.8907 | 23.8582 | 115.2631 | 90.3247 | 83.6242 | 9.3628 | 7.7921 | -9.8369 | 263.9506 | -188.8834 | 91.2185 | -70.0108 | -1.8738 | 5.009 | -7.52 | -2.02 | -2.026 | 2.8 | -2.16 | -2.6277 | -4.3046 | 2.7268 | 0.0015 | -0.8 | 0.667 | -1.615 | 0.5525 | 0 | 4.0819 | 4.1406 | 3.4287 |  | 25.8 | 3.0367 | 0.22 |  | -6.1598 |  |  | -5.7496 |  | -2.6351 | 2.5024 | -20.7 | 3.1 | 66.0587 | -130.2885
21/05/2026 | 22:00 |  | 0 | 2.2044 | -7.6179 | 10.5016 | 8.3795 |  | 16.9386 |  | 22.1865 | 9.4437 | 9.1391 | -17.76 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -11 | 4.6272 | -8.8441 | 4.2748 | 4.1328 | 7.6389 | 1.0717 | 1.4494 | 1.0375 |  | -2.0888 | -0.399 | -0.35 | 3.107 | -2.22 | -13.2 | -1.171 | 0.315 | -12.89 | -13.06 |  | -12.41 | -12.35 |  | 4.1724 | 22.0515 | 24.0645 | -18.9123 | -16.4449 | -16.4728 | 11.4045 | 15.3892 | -24.1204 | -22.3277 | 17.8804 | 19.651 | 55.4628 | 11.4787 | -3.7 | -3.6 | -16.907 | -16.8149 | -2.8366 |  | -4.5302 | 4.682 | 0.7703 | 0.4691 | -108.0965 | 66.744 | 66.9576 | 0.6843 | -118.2132 |  |  |  | 22.5238 | 10.57 | 8.91 | -6.53 | 9.3 | -18.214 | -17.8121 | 23.9771 | 22.0984 | -2.6111 | 21.5747 | 21.7458 | -4.6827 |  | 4.032 | 7.916 | -9.8 | -10.3 | -2.98 | 40.1084 | 39.8739 | 37.7606 | 45.3143 | 46.4585 | -22.6627 | -34.2156 | -19.4601 | 3.9869 | 33.58 | 12.9 | 8.2861 | 7.3273 | -8.896 |  |  |  | 19.9435 |  |  | -33.5 | -33.4 | 0.2301 | 5.9 | 11.24 | 10.08 | 2.51 | -2.8 | 12.4 | -19.6411 | -3.46 | -3.52 | 16.13 | 18.48 | -16.7636 | -8.7364 | -34.9334 | -33.3273 | 22.1795 | -1.4983 | -11.8 | -11.5451 | -17.9447 | -26.6185 | -13.321 | -68.3691 | -27.914 |  | -6.9942 | -6.93 |  | -2.2231 | -2.5144 | -13.828 | -20.4806 | -20.2007 | 6.6052 |  |  | 0.1 | 2.4936 | 7.4372 | -8.8576 | -8.7941 | 8.9201 | 8.1874 | -21.6423 | 6.294 | -0.2286 |  |  | 0 |  | 7.2006 | 7.2006 | -19.9273 | 16.0074 | 15.5375 | -4.2278 | 9.3653 | 24.8161 | -16.54 | -0.5013 | 0.2538 | 0.17 | 0.19 | -25.1359 |  | 5.274 | 0.628 |  | 28.46 | -22.8006 | -13.5259 | -0.59 | 20.9388 |  | 26.3488 | -7.5063 | -8.0455 | 3.054 |  |  | -10.6873 | 66.6894 | 2.5847 | -23.4501 | 5.7095 | 5.9212 | 145.5562 | -7.6477 | -9.1821 | -8.1515 | 1.2762 | 6.7321 | 6.8593 | 0.6141 | -2.4162 | 0 | -4.61 | 8.1589 | 40.5121 | 32.8225 | 76.931 | 13.4384 | 14.2912 |  | -17.1259 | 0 | 0 |  | 17.4567 | -15.0391 | -14.4404 | -12.2559 | -12.1269 | 7.27 | 7.53 | -31.5 | -31.8 | 0.0192 | -8.8 | 51.9017 | 23.0762 | 22.6428 | -18.6 | -41 | -1.1 | -2 |  | -17.8867 | -100.8104 | 15.8484 | -292.4319 | -29.6966 | -40.9857 | 135.8998 | 28.6374 | 123.8059 | 88.0225 | 75.1272 | 4.1952 | 3.6061 | -17.5726 | 257.4955 | -185.7933 | 81.5341 | -60.8753 | -0.8435 | 5.123 | -7.28 | -1.992 | -1.991 | 2.56 | -1.6 | -2.9573 | -3.7766 | 0.618 | 0.4715 | -0.3 | -1.236 | -0.114 | 2.3762 | 3.0076 | 3.5795 | 3.9053 | 3.5833 |  | 25.6 | 2.5886 | 0.11 |  | -4.8869 |  |  | -4.308 |  | 0 | 1.8628 | -20.6 | 2.8 | 50.1293 | -116.9379
21/05/2026 | 22:30 |  | 0 | 1.5981 | -6.9179 | 4.6328 | 8.566 |  | 12.916 |  | 20.7673 | 8.9857 | 8.6632 | -17.76 | -19.8 | -4.4 | -0.828 |  | 4.4693 | -6.2653 | 3.7183 | 3.4994 | 6.6786 | 1.0161 | 1.5018 | 1.1125 |  | -2.0826 | -0.321 | -0.37 | 2.905 | -4.44 | -13.2 | -1.374 | 0.301 | -13.53 | -13.53 |  | -11.78 | -12.04 |  | 4.0638 | 21.9468 | 24.1295 | -18.6388 | -13.127 | -12.9097 | 10.2499 | 11.3215 | -25.7153 | -21.3709 | 15.0616 | 19.9623 | 39.8805 | 14.5297 | -5 | -5.2 | -19.845 | -19.7731 | -2.7578 |  | -2.6032 | 3.8202 | 0.5419 | 0.3738 | -116.2144 | 69.4296 | 69.8568 | 5.563 | -123.4338 |  |  |  | 21.5159 | 11.12 | 9.04 | -6.91 | 9.59 | -16.4725 | -16.3386 | 21.8344 | 19.7587 | -1.634 | 19.6995 | 19.8367 | -2.6202 |  | 4.2153 | 9.146 | -12.9 | -12.9 | -2.97 | 38.0533 | 38.1556 | 36.2626 | 43.8803 | 44.9189 | -15.9395 | -40.7893 | -10.5641 | 3.6496 | 31.64 | 12.12 | 7.1924 | 6.2531 | -8.2629 |  |  |  | 18.9811 |  |  | -31.2 | -30.9 | 0.0714 | 4.3 | 10.44 | 8.3 | 1.17 | -2.59 | 12.524 | -19.6761 | -7.73 | -7.84 | 23.22 | 17.73 | -19.8364 | -10.0364 | -32.9769 | -31.5 | 18.8134 | -4.8329 | -13.2146 | -13.3568 | -13.2788 | -22.0047 | -13.378 | -75.9926 | -33.7945 |  | -6.6385 | -6.5379 |  | -3.5552 | -3.8478 | -12.804 | -20.1036 | -20.1841 | 2.5677 |  | -3.08 | 1.3 | 2.3543 | 4.5797 | -9.7181 | -9.7074 | 9.5735 | 5.1547 | -23.0814 | 5.599 | 0.7873 |  |  | 0 |  | 5.861 | 6.5308 | -16.4107 | 15.1132 | 15.2253 | -2.0879 | 12.3932 | 25.651 | -16.17 | -0.6075 | 0.22 | 0.24 | -0.41 | -25.7275 |  | 5.534 | 0.549 |  | 27.43 | -25.7114 | -15.9751 | -0.71 | 18.9733 |  | 25.3251 | -6.8397 | -7.4388 | 2.8419 |  |  |  | 64.8606 | 2.3404 | -24.0932 | 6.0626 | 7.1401 | 137.7187 | -8.5159 | -9.7544 | -7.115 | 1.3075 | 6.1901 | 6.3056 | 0.6659 | -8.4187 | -7.3236 | -7.12 | 11.4627 | 43.3133 | 24.887 | 70.8005 | 10.8639 | 11.6886 |  | -15.7834 | -12.1546 | -11.8399 | 9.2277 |  | -16.385 | -16.1213 | -12.1254 | -12.1459 | 7.35 | 7.47 | -32.3 | -32.6 | 0.0009 | -9.04 | 46.3525 | 24.6829 | 24.5779 | -19.1 | -41 | -0.3 | -0.8 | -18.0345 |  | -102.0773 | 10.3332 | -293.2012 | -32.1696 | -44.3029 | 126.8484 | 37.315 | 128.5078 | 80.5057 | 62.4524 | 1.9301 | -0.325 | -13.3088 | 249.1081 | -182.4937 | 74.1175 | -55.7253 | -0.8191 | 4.956 | -7.2 | -1.962 | -1.973 | 2.16 | -1.68 | -2.8882 | -4.4816 | 2.4033 | 0.441 | -1.8 | -0.664 | -1.552 |  | 2.7234 | 3.885 | 3.2112 | 3.8245 |  | 25 | 3.3982 | 0.15 |  | -5.0647 |  |  | -4.741 |  | -5.5404 | 5.6244 | -19.8 | 2 | 55.0634 | -119.287
21/05/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.8835 | -8.3165 | 4.5222 | 7.7085 |  | 11.4865 |  | 20.7719 | 8.6437 | 8.3471 | -17.76 | -17.6 | -6.6 | -0.828 |  | 4.4548 | -6.1786 | 3.1364 | 2.807 | 5.8189 | 0.5047 | 1.4434 | 1.1774 |  | -2.0557 | -0.44 | -0.419 | 3.007 | -2.22 | -17.6 | -1.512 | 0.297 | -10.23 | -10.22 |  | -13.72 | -13.65 |  | 4.3807 | 20.2732 | 22.4154 | -19.0075 | -11.9273 | -11.8791 | 24.7428 | 12.6301 | -24.2345 | -24.066 | 23.6657 | 23.03 | 32.9329 | 14.2812 | -5.9 | -5.8 | -19.2012 | -17.1749 | -2.4479 |  | -2.6229 | 3.6734 | 0.9663 | 0.7508 | -105.2583 | 34.8216 | 35.0963 | 18.3024 | -168.6824 |  |  |  | 16.2367 | 10.64 | 8.6 | -8.62 | 7.76 | -16.3386 | -16.0707 | 22.3076 | 20.2546 | -0.9782 | 10.7283 | 10.6458 | -3.0225 |  | 4.2153 | 7.562 | -8.5 | -9.2 | -2.53 | 32.9862 | 32.7312 | 31.4481 | 28.724 | 29.6782 | -16.9751 | -19.4409 | -15.0197 | 3.5909 | 30.41 | 11.45 | 6.7236 | 5.7648 | -8.2621 |  |  |  | 20.0386 |  |  | -23.5 | -23.3 | 0.2716 | 3 | 9 | 7.18 | 0.44 | -2.46 | 12.2605 | -20.4012 | -10.51 | -10.59 | 27.19 | 15.92 | -17.8364 | -9.6182 | -32.9534 | -31.1727 | 18.5005 | -5.2925 | -14.4052 | -14.0179 | -19.0203 | -26.207 | -13.21 | -93.7136 | -20.4824 |  | -6.4166 | -6.3182 |  | -3.2911 | -3.8961 | -11.268 | -19.1476 | -18.7175 | 4.986 |  | -1.67 | 0.1 | 6.9081 | 6.8159 | -8.885 | -8.8073 | 8.5689 | 7.2969 | -22.3178 | 4.7898 | 1.0398 |  |  | 0 |  | 5.0237 | 5.0237 | -15.7409 | 13.4434 | 13.3763 | -0.4727 | 14.1576 | 24.8161 | -15.65 | -0.5013 | 0.2309 | 0.17 | -0.09 | -25.0769 |  | 5.67 | 0.752 |  | 28.65 | -28.0887 | -17.7881 | -0.44 | 20.6887 |  | 18.9342 | -3.8522 | -4.1787 | 2.5667 | 0.0383 |  | -10.0582 | 60.9141 | 3.9141 | -20.6971 | 5.0857 | 4.5488 | 138.9451 | -4.9405 | -10.0915 | 5.4234 | 1.2061 | 5.7213 | 5.7993 | 0.6251 | -3.9721 | -2.3856 | -7.54 | 10.6357 | 49.8254 | 26.0152 | 79.9118 | 13.8313 | 14.0906 |  | -16.5434 | -9.7334 | 0 |  | 14.0321 | -15.6764 | -15.3523 | -10.1302 | -10.1486 | 9.38 | 9.59 | -33.6 | -32.9 | 0.054 | -9.76 | 50.8346 | 22.9328 | 22.837 | -19.5 | -41 | -1.1 | -1.7 |  |  | -94.2352 | 10.6453 | -291.544 | -29.9844 | -41.8878 | 130.7568 | 35.045 | 128.1826 | 84.5383 | 69.375 | 7.409 | 7.0652 | -17.9065 | 250.4556 | -186.1527 | 75.4939 | -58.2841 | -0.3967 | 4.978 | -6.32 | -1.968 | -1.963 | 1.76 | -1.6 | -2.8255 | -4.4511 | 4.2191 | 0.1785 | -2.7 | -2.296 | -2.811 |  |  | 3.0821 | 4.0576 | 2.6547 |  | 26 | 2.5749 | 0.07 |  | -6.1058 | 0 | 0 | -5.8496 |  | -5.2134 | 5.0546 | -21 | 3.1 | 65.2745 | -134.3672
21/05/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.4392 | -7.8295 | 6.0434 | 7.0752 |  | 11.0006 |  | 22.7509 | 9.9097 | 9.516 | -15.54 | -17.6 | -6.6 | 0.828 |  | 4.5421 | -4.454 | 2.9538 | 2.7492 | 5.2562 | 0.8615 | 1.4109 | 1.1854 |  | -2.0622 | -0.494 | -0.47 | 2.264 | -4.44 | -17.6 | -1.412 | 0.272 | -9.95 | -9.94 |  | -13.73 | -13.77 | 4.1011 | 4.4576 | 19.9045 | 22.0997 | -21.3468 | -11.8392 | -11.4982 | 4.604 | 4.7459 | -24.0934 | -22.1997 | 9.8978 | 9.9751 | 38.7668 | 15.4031 | -6.3 | -6.1 | -21.2769 | -21.0309 | -2.6929 |  | -2.5984 | 3.6061 | 1.0762 | 0.8927 | -115.3294 | 35.8898 | 35.9508 | 21.1708 | -177.5503 |  |  |  | 16.2168 | 10.48 | 8.28 | -8.77 | 8.02 | -15.5348 | -15.4009 | 21.7654 | 20.2471 | -0.991 | 12.9625 | 13.3157 | -2.2813 |  |  | 7.531 | -10.2 | -10.4 | -3 | 32.9595 | 33.0005 | 31.2645 | 32.4557 | 32.5071 | -21.3925 | -20.2563 | -17.3351 | 3.327 | 30.12 | 11.21 | 5.7861 | 4.7882 | -7.4711 |  |  |  | 17.9855 |  |  | -21.1 | -21 | 0.3192 | 1.7 | 8.3 | 5.68 | -0.65 | -2.45 | 11.8575 | -18.201 | -10.51 | -10.64 | 26.63 | 14.22 | -16.5455 | -8.6909 | -31.4969 | -30.5182 | 16.7642 | -6.4506 | -15.3592 | -15.3769 | -20.8119 | -26.4686 | -11.553 | -96.1703 | -21.524 |  | -7.1534 | -6.8613 |  | -5.9299 | -6.235 | -8.708 | -18.4283 | -18.212 | 5.4851 |  | -2.64 | 0 | 6.9694 | 1.7536 | -8.4769 | -8.4418 | 9.544 | 8.2726 | -22.7933 | 5.0691 | 0.2132 |  |  | 3.0831 |  | 5.0237 | 4.8562 | -14.9036 | 11.9434 | 11.8611 | -1.7419 | 13.5174 | 24.2692 | -15.48 | -0.5013 | 0.1476 | 0.15 | 0.3 | -24.0085 |  | 5.831 | 1.007 |  | 28.8 | -26.8398 | -17.2442 | -0.75 | 20.7344 |  | 18.3259 | -4.057 | -4.131 | 2.4194 | 0.0638 |  | -9.762 | 61.5247 | 3.2928 | -21.0926 | 5.2748 | 5.4746 | 135.8918 | -5.472 | -9.7495 | 5.291 | 1.7213 | 5.3624 | 5.4275 | 0.9289 | -4.4942 | -2.8704 | -8.8 | 11.7074 | 53.2898 | 23.5163 | 76.8032 | 12.4764 | 13.316 |  | -16.5955 | 0 | 0 |  |  | -15.539 | -14.9293 | -9.6011 | -9.4143 | 8.05 | 8.25 | -32 | -32 | -0.0687 | -9.68 | 46.6673 | 23.7787 | 23.6761 | -20.4 | -41 | 0 | -0.5 |  |  | -91.317 | 12.3861 | -288.1675 | -26.6078 | -37.9534 | 128.2277 | 37.7441 | 127.4808 | 80.7602 | 62.9661 | 7.2201 | 7.5157 | -17.67 | 246.0769 | -183.5207 | 70.4273 | -55.7561 | 0.0256 | 4.863 | -6.8 | -1.961 | -1.968 | 1.92 | -0.48 | -3.0304 | -5.8 | 4.3961 | -0.087 | -1.7 | -0.927 | -0.598 |  |  | 4.6247 | 4.9261 | 4.1936 |  | 25.3 | 3.961 | -0.05 |  | -6.1 |  |  | -5.272 |  | -5.2919 | 5.034 | -20.4 | 2.3 | 64.5997 | -135.476
22/05/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.0408 | -7.1118 | 7.5385 | 7.397 |  | 10.3359 |  | 23.0874 | 10.2257 | 9.5016 | -15.54 | -22 | -2.2 | -0.828 | -13.2 | 4.3315 | -4.3214 | 2.9221 | 2.6107 | 5.188 | 0.9641 | 1.5023 | 1.2396 |  | -2.0512 | -0.62 | -0.607 | 2.33 | -6.66 | -15.4 | -1.493 | 0.27 | -11.09 | -11.02 |  | -13.16 | -13.15 | 4.4061 | 5.0922 | 18.9303 | 21.746 | -21.5608 | -16.0508 | -14.0885 | 23.0074 | 22.5886 | -25.6375 | -23.6298 | 21.3175 | 30.8199 | 31.4081 | 16.8585 | -6.8 | -6.7 | -19.6134 | -19.5274 | -2.3996 |  | -6.9132 | 2.8031 | 0.3804 | 0.291 | -107.9439 | 32.0749 | 32.5938 | 33.9328 | -175.1465 |  |  |  | 14.9993 | 10.74 | 8.26 | -9.84 | 7.7 | -13.2576 | -13.2576 | 20.0831 | 18.3704 | -0.7369 | 6.1248 | 4.6531 | -6.8006 |  | 4.608 | 8.038 | -11.5 | -11.8 | -2.9 | 28.2513 | 28.443 | 26.9416 | 34.5317 | 34.753 | -23.1052 | -18.834 | -20.3795 | 3.491 | 29.37 | 10.81 | 5.4736 | 4.4952 | -7.2097 |  |  |  | 21.6235 |  |  |  |  | 0.3754 | 0.9 | 6.98 | 4.86 | -1.28 | -2.29 | 12.741 | -22.7063 | -11.62 | -11.7 | 27.56 | 3.33 | -22.4909 | -11.5091 | -30.913 | -29.6909 | 12.1877 | -12.8327 | -20.6058 | -21.41 | -18.5156 | -21.1876 | -11.835 | -113.1866 | -19.8164 |  | -7.3008 | -6.8517 |  | -13.4897 | -13.9468 | 6.16 | -16.2796 | -15.8704 | 2.4603 | 0 | -3.63 | -6.2 | 6.7557 | -10.7754 | -7.9961 | -8.164 | 9.5229 | 6.3788 | -18.4127 | 5.271 | 0.1231 |  | 0 | 3.0779 | 0 | 2.1769 | 2.0095 | -12.2243 | 10.9581 | 11.0753 | 1.5557 | 15.9051 | 23.0045 | -14.79 | -0.6075 | 0.1897 | 0.19 | 0.34 | -23.1071 |  | 6.179 | 1.065 |  | 29.18 | -28.972 | -19.1189 | -0.36 | 21.2942 |  | 17.7297 | -3.9396 | -3.9537 | 2.238 |  |  | -10.5429 | 66.3283 | 2.8068 | -21.1436 | 4.5372 | 4.0908 | 133.9287 | -5.957 | -9.8209 | 4.9464 | 2.1493 | 5.1793 | 5.2298 | 1.5833 | -6.4945 | -4.38 | -11.31 | 13.5071 | 57.5846 | 13.6347 | 77.4414 | 11.5163 | 12.3657 |  | -16.993 | 0 | -10.1568 | 12.6905 |  | -18.0934 | -17.1376 | -9.3179 | -9.1204 | 9.94 | 10.08 | -33.9 | -34.4 | -0.087 | -9.92 | 50.2538 | 21.6782 | 22.3247 | -20.4 | -40.3 | 1.8 | 1.2 | -18.2303 | -18.0913 | -87.3042 | 15.7375 | -289.507 | -27.6066 | -34.6045 | 122.1619 | 42.2113 | 135.7729 | 80.8194 | 61.054 | 6.8839 | 9.7181 | -25.5093 | 243.688 | -184.5811 | 64.7913 | -48.3523 | 1.0559 | 4.723 | -6.64 | -1.959 | -1.963 | 1.6 | -0.24 | -2.3605 | -5.272 | 4.2802 | 0.441 | -2.7 | -2.2 | -2.392 |  |  | 4.4066 | 4.247 | 3.9594 |  | 25.6 | 3.4149 | -0.05 |  | -3.5771 |  |  | -3.2203 |  | -4.6081 | 4.6819 | -20.7 | 2.4 | 73.2549 | -141.2763
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 5.1869 | -5.9179 | 10.7267 | 12.3231 | 0 | 24.3603 | 0 | 28.3192 | 12.1986 | 11.864 | 0 | -17.6 | 6.6 | 6.624 | -11 | 4.6272 | -4.3214 | 7.4306 | 7.3106 | 12.8559 | 3.7422 | 1.5168 | 1.6499 | 0 | -1.9694 | -0.213 | -0.151 | 4.266 | 4.44 | -2.2 | 0.173 | 0.355 | -7.3 | -7.23 | -10 | -10.67 | -11.22 | 7.1734 | 5.0922 | 26.271 | 35.4459 | -4.9025 | -2.6509 | -2.4565 | 26.6539 | 24.2842 | -8.3765 | -5.4157 | 39.0161 | 39.2525 | 111.1877 | 18.9892 | -3.1 | -3.1 | -16.907 | -16.8149 | -2.3874 | 0 | 20.581 | 10.3101 | 2.1346 | 1.4696 | -56.978 | 84.8719 | 85.1161 | 39.9089 | -50.5988 | 0 | 0 | 0 | 39.519 | 14.48 | 13.35 | 2.4 | 21.74 | -13.2576 | -13.2576 | 35.1413 | 33.4166 | -0.7369 | 26.3118 | 25.6554 | 19.722 | 0 | 4.608 | 9.146 | 7.6 | 5.5 | -2.29 | 54.0393 | 53.9757 | 51.5469 | 51.1574 | 52.2905 | -15.0374 | -16.7083 | -9.359 | 4.504 | 46.01 | 19.57 | 15.9424 | 14.7491 | -6.0792 | 0 | 0 | 0 | 33.3157 | 0 | 0 | -16.2 | -14.5 | 5.036 | 20.6 | 19.7 | 25.76 | 14.22 | -2.29 | 17.7475 | -13.2258 | -2.85 | -2.98 | 35.17 | 28.46 | -13.4545 | -7.0273 | -30.913 | -29.6909 | 55.6935 | 23.484 | 11.7537 | 12.1821 | -10.0693 | -16.7755 | -9.983 | -16.678 | 4.0097 | 0 | -3.8829 | -3.5899 | 0 | 9.1327 | 7.8252 | 18.448 | -16.2796 | -15.8704 | 22.7933 | 6.95 | 0 | 7.4 | 6.9694 | 25.2137 | -6.1193 | -6.1433 | 9.8808 | 22.3697 | -17.648 | 7.4542 | 4.4319 | 11.6582 | 4.4553 | 5.447 | 3.8802 | 20.932 | 20.2622 | -9.7125 | 33.7717 | 34.2958 | 2.4334 | 16.7533 | 26.6325 | -14.79 | -0.3072 | 0.3152 | 1.43 | 2.2 | -21.4859 | 2.311 | 6.179 | 1.354 | 4.0347 | 29.21 | -17.5686 | -7.3656 | -0.26 | 24.5448 | 0 | 29.4388 | -1.9962 | -2.17 | 3.7348 | 0.0743 | 0 | -9.762 | 81.5057 | 4.1611 | -18.4654 | 9.8394 | 8.5865 | 162.1118 | -4.3775 | -4.47 | 5.4234 | 4.5315 | 9.1574 | 9.4074 | 4.1606 | 6.2953 | 7.8881 | -2.93 | 26.6894 | 57.5846 | 56.0987 | 107.2404 | 17.6198 | 18.1616 | 0 | -9.1186 | 0 | 0 | 21.7382 | 17.4567 | -7.4914 | -7.3816 | -5.893 | -5.9865 | 21.83 | 22.15 | -28.6 | -28.7 | 0.1071 | 12.64 | 71.6325 | 32.2824 | 31.4124 | -13.1 | -37.1 | 2.6 | 2.5 | -17.6245 | -17.5757 | -87.3042 | 55.2094 | -236.907 | -22.7205 | -22.623 | 144.6017 | 106.5746 | 135.7729 | 149.7302 | 87.0345 | 10.727 | 9.7181 | 54.9074 | 269.0711 | -182.4937 | 144.0344 | -14.6432 | 1.0559 | 5.587 | -5.68 | -0.097 | -0.093 | 4.4 | 0.8 | -1.2615 | -3.0167 | 8.6168 | 3.2547 | 0.1 | 4.063 | 2.81 | 2.4209 | 3.0076 | 5.4803 | 5.4803 | 4.8329 | 0 | 32.1 | 3.961 | 1.32 | 0 | -3.5771 | 0 | 0 | -3.2203 | 0 | 0 | 12.686 | -18.1 | 8.6 | 73.2549 | -50.092
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.0328 | -11.1331 | 1.9123 | 3.6142 | 0 | 10.1112 | 0 | 19.2094 | 8.0068 | 8.0524 | -24.42 | -30.8 | -6.6 | -0.828 | -22 | -2.915 | -10.0608 | 2.0376 | 1.8157 | 3.4123 | 0.5047 | -0.716 | 0.4316 | 0 | -2.104 | -1.124 | -1.124 | 2.264 | -19.98 | -17.6 | -2.145 | 0.27 | -13.57 | -13.69 | -10 | -14.36 | -14.34 | 0.3557 | 3.3764 | 14.1185 | 16.3104 | -21.5608 | -16.4449 | -16.4728 | 1.0035 | 0.969 | -30.9043 | -29.3276 | 9.8978 | 9.9751 | 4.553 | 9.6684 | -6.9 | -6.9 | -30.2161 | -29.9972 | -4.9827 | 0 | -6.9132 | 2.2382 | -1.0915 | -0.6179 | -168.0349 | 17.1819 | 17.3955 | -43.497 | -192.63 | 0 | 0 | 0 | 8.2331 | 8.8 | 4.42 | -13.47 | 4.54 | -29.6003 | -29.7343 | 17.4349 | 16.3943 | -9.6222 | -8.9424 | -8.9423 | -6.8006 | 0 | -1.9244 | -2.546 | -18.9 | -18 | -4.94 | 14.155 | 14.2481 | 13.0759 | 28.724 | 29.6782 | -31.7466 | -46.3875 | -26.7226 | 2.5301 | 27.68 | 10.59 | 3.9111 | 2.9327 | -13.7719 | 0 | 0 | 0 | 12.758 | 0 | 0 | -47.3 | -45.1 | -1.4075 | -1.5 | 6.5 | 2.24 | -3.02 | -5.26 | 7.967 | -34.522 | -12.61 | -12.72 | 16.13 | 3.33 | -32.9091 | -16.5182 | -50.2064 | -48.4545 | 10.0246 | -26.8414 | -33.4053 | -33.1383 | -26.023 | -36.3723 | -15.858 | -122.1423 | -81.99 | 0 | -13.2874 | -12.5401 | 0 | -22.5393 | -20.3624 | -18.436 | -32.7685 | -33.207 | 2.4603 | -19.28 | -4.4 | -6.2 | 1.6817 | -36.734 | -11.9811 | -11.8768 | 4.724 | 5.1547 | -30.7735 | 4.7898 | -2.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.0095 | -24.6161 | 10.9581 | 11.0753 | -10.4604 | 0 | 21.4322 | -18.36 | -2.076 | 0.1302 | -0.25 | -1.23 | -26.3737 | 2.311 | 4.756 | 0.021 | 2.8881 | 21.93 | -29.6654 | -19.7028 | -2.25 | 14.9136 | 0 | 16.4273 | -10.3682 | -11.1076 | 1.7393 | 0.0383 | 0 | -13.5941 | 51.628 | -0.5696 | -24.6268 | 4.5372 | 4.0908 | 115.6359 | -12.7245 | -10.0915 | -13.1963 | 1.2061 | 4.9229 | 4.9054 | 0.6141 | -22.688 | -21.787 | -26.82 | -4.2217 | -19.2402 | 0 | 54.9693 | -19.8193 | -18.4677 | 0 | -18.2566 | -12.8979 | -14.2387 | -1.2365 | 0 | -19.4337 | -19.214 | -26.3624 | -26.41 | -5.71 | -5.2 | -37.4 | -37.6 | -0.4038 | -9.92 | 46.3525 | 20.1211 | 19.8299 | -20.8 | -47.8 | -7.5 | -7.6 | -18.5093 | -18.4721 | -165.2301 | -10.4416 | -293.2012 | -41.8607 | -48.429 | 67.25 | 16.3097 | 60.2342 | 75.452 | -11.4195 | 1.5348 | -0.325 | -25.5093 | 109.5591 | -250.1421 | 44.8625 | -111.5135 | -3.6316 | -3.807 | -9.2 | -2.125 | -2.13 | 0.72 | -2.8 | -4.6113 | -7.2343 | 0.618 | -5.0675 | -5.2 | -3.734 | -4.91 | 0 | 0 | 3.0581 | 2.2915 | 2.599 | 0 | 22.5 | -0.8154 | -0.18 | 0 | -6.5681 | 0 | 0 | -6.2968 | 0 | -12.4624 | 1.8628 | -27.1 | 0.9 | -19.6134 | -141.7719
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 2.9674 | -8.338 | 6.3471 | 8.7234 | 0 | 17.3782 | 0 | 24.4818 | 10.6967 | 10.1766 | -16.0123 | -26.2842 | 2.0811 | 3.0941 | -18.2914 | 1.1036 | -6.9567 | 4.8611 | 4.6989 | 8.4876 | 2.3992 | 0.52539 | 0.88981 | 0 | -2.0341 | -0.59927 | -0.5845 | 3.0405 | -4.6465 | -7.9484 | -1.2396 | 0.30225 | -10.814 | -10.8179 | -10 | -12.5152 | -12.5887 | 4.5031 | 3.8563 | 19.7861 | 23.0518 | -14.6803 | -8.7397 | -8.5287 | 10.8255 | 10.8141 | -16.6198 | -14.4153 | 22.9095 | 23.3221 | 60.7283 | 14.8527 | -5.3208 | -5.2958 | -24.1418 | -24.0483 | -3.5104 | 0 | 4.496 | 5.7707 | 0.25317 | 0.20638 | -110.2233 | 55.0872 | 55.1418 | 4.0362 | -124.4103 | 0 | 0 | 0 | 23.4681 | 11.4785 | 9.0496 | -5.3942 | 12.1983 | -23.0448 | -22.9415 | 26.0473 | 24.4885 | -5.8329 | 8.4179 | 8.2984 | 4.358 | 0 | 3.3625 | 6.2153 | -5.1604 | -6.0479 | -3.6102 | 35.2838 | 35.2293 | 33.439 | 42.1068 | 42.545 | -25.0668 | -30.0369 | -20.837 | 3.6017 | 34.7015 | 13.8796 | 10.0797 | 9.0424 | -9.8643 | 0 | 0 | 0 | 24.7271 | 0 | 0 | -35.6941 | -34.5667 | 1.3836 | 9.8417 | 13.3029 | 14.285 | 5.6935 | -3.6008 | 12.8221 | -25.0187 | -9.6931 | -9.8008 | 27.4979 | 15.734 | -24.3212 | -12.314 | -40.9674 | -39.6324 | 31.4629 | -3.586 | -12.9817 | -12.8007 | -18.9643 | -27.6496 | -13.2201 | -73.9555 | -38.5429 | 0 | -8.9384 | -8.486 | 0 | -8.1253 | -7.9074 | -5.6507 | -23.592 | -23.4066 | 13.1293 | -2.8006 | -2.2822 | 0.49792 | 3.5557 | -8.2856 | -7.8931 | -7.8737 | 7.5015 | 13.9369 | -24.2097 | 6.2686 | 0.099754 | 6.7114 | 1.0667 | 1.2844 | 0.55294 | 11.5929 | 11.5929 | -16.9737 | 22.7215 | 22.6554 | -2.5703 | 10.18 | 24.413 | -17.1919 | -0.94545 | 0.19402 | 0.35167 | 0.18271 | -24.2587 | 2.311 | 5.2553 | 0.8489 | 3.6569 | 26.5704 | -24.874 | -15.0541 | -0.96587 | 20.8768 | 0 | 23.7295 | -6.5951 | -7.1097 | 2.6136 | 0.052931 | 0 | -11.6918 | 65.7037 | 1.7401 | -21.6862 | 6.4696 | 6.407 | 142.2135 | -7.6245 | -7.9909 | -9.0579 | 2.7769 | 6.9791 | 7.0863 | 2.2645 | -7.8706 | -6.5227 | -13.5402 | 10.1615 | 17.8323 | 29.4183 | 77.996 | 2.5309 | 3.0754 | 0 | -14.2398 | -4.6787 | -4.8029 | 9.5905 | 9.5948 | -12.8393 | -12.6022 | -15.299 | -15.1698 | 13.1456 | 13.4025 | -32.275 | -32.4083 | -0.082944 | -1.455 | 56.6791 | 24.2891 | 24.1989 | -16.5756 | -40.6646 | -2.9729 | -3.3 | -18.1151 | -18.0831 | -122.7735 | 24.7514 | -266.5503 | -31.1413 | -36.0012 | 108.7763 | 58.8533 | 111.2657 | 95.5743 | 39.8364 | 5.8702 | 5.3262 | 3.7295 | 200.0587 | -201.6267 | 83.2044 | -55.6068 | -1.8074 | 3.4968 | -7.5317 | -1.4911 | -1.4943 | 2.585 | -1.24 | -2.9006 | -4.791 | 3.7127 | 0.13891 | -1.7521 | -0.39146 | -0.7279 | 1.6644 | 1.7623 | 4.1598 | 3.9173 | 3.7855 | 0 | 25.8333 | 1.8081 | 0.47875 | 0 | -6.024 | 0 | 0 | -5.6424 | 0 | -7.0453 | 7.1749 | -20.8813 | 3.2583 | 32.3026 | -102.4032
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 21 de Mayo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/05/2026 | 00:30 | -63.63 | -64.24 | -50.9254 | -50.7433 | -441.6654 | -671.2041 | 183.3739 | 183.018 | 530.7368 | 378.2335 | 1275.3622
21/05/2026 | 01:00 | -63.47 | -63.62 | -50.9349 | -50.3779 | -476.4087 | -704.8115 | 185.2875 | 184.3608 | 545.8268 | 376.3039 | 1291.779
21/05/2026 | 01:30 | -60.73 | -60.82 | -51.3798 | -51.1867 | -445.1604 | -669.2769 | 181.6822 | 182.8134 | 537.2877 | 372.2615 | 1274.0448
21/05/2026 | 02:00 | -63.47 | -64.11 | -56.4804 | -56.2675 | -454.8868 | -695.2147 | 181.6262 | 182.7491 | 527.2595 | 369.851 | 1261.4858
21/05/2026 | 02:30 | -62.89 | -64 | -60.4958 | -60.3489 | -438.6841 | -686.4188 | 181.1023 | 179.9389 | 522.6788 | 369.8664 | 1253.5864
21/05/2026 | 03:00 | -56.29 | -56.4 | -48.7388 | -48.9991 | -413.308 | -623.7359 | 186.0542 | 185.7492 | 539.1857 | 375.2625 | 1286.2516
21/05/2026 | 03:30 | -61.96 | -62.12 | -53.8018 | -53.6924 | -439.1277 | -670.7019 | 186.1442 | 187.2622 | 534.7944 | 374.5774 | 1282.7782
21/05/2026 | 04:00 | -57.59 | -57.89 | -50.966 | -50.7387 | -401.6128 | -618.7975 | 188.4057 | 188.7963 | 549.5781 | 378.9251 | 1305.7052
21/05/2026 | 04:30 | -58.54 | -58.92 | -48.3711 | -50.4213 | -442.5203 | -658.7727 | 185.564 | 187.7637 | 542.2696 | 374.8936 | 1290.4909
21/05/2026 | 05:00 | -48.98 | -49.16 | -42.2118 | -42.1828 | -384.5251 | -567.0597 | 184.6196 | 186.4711 | 540.3072 | 372.7973 | 1284.1952
21/05/2026 | 05:30 | -54.48 | -55.19 | -48.5106 | -48.4885 | -410.7827 | -617.4518 | 190.1359 | 189.0084 | 555.743 | 386.588 | 1321.4753
21/05/2026 | 06:00 | -60.25 | -60.69 | -52.2753 | -52.5284 | -455.6288 | -681.3725 | 189.896 | 188.0556 | 555.282 | 382.9876 | 1316.2212
21/05/2026 | 06:30 | -65.78 | -66.91 | -55.7221 | -55.7829 | -483.8864 | -728.0814 | 189.1272 | 188.9058 | 535.9556 | 368.6635 | 1282.6521
21/05/2026 | 07:00 | -65.24 | -65.06 | -57.7389 | -58.6673 | -478.5262 | -725.2324 | 166.1561 | 167.0834 | 429.1476 | 265.6173 | 1028.0044
21/05/2026 | 07:30 | -61.14 | -61.51 | -53.4434 | -53.4764 | -470.5295 | -700.0993 | 149.703 | 149.6683 | 322.3957 | 162.1052 | 783.8722
21/05/2026 | 08:00 | -57.82 | -57.84 | -45.7092 | -46.1064 | -498.4848 | -705.9604 | 126.7767 | 127.1433 | 202.9853 | 47.7283 | 504.6336
21/05/2026 | 08:30 | -67.02 | -67.82 | -52.6735 | -50.8226 | -538.373 | -776.7091 | 122.6015 | 124.0483 | 185.5432 | 30.852 | 463.045
21/05/2026 | 09:00 | -49.53 | -49.75 | -43.9051 | -44.1336 | -454.475 | -641.7937 | 125.5876 | 125.8669 | 190.3847 | 28.5791 | 470.4183
21/05/2026 | 09:30 | -49.81 | -50.02 | -42.3644 | -42.3026 | -471.6521 | -656.1491 | 125.2183 | 125.0585 | 202.9679 | 36.7157 | 489.9604
21/05/2026 | 10:00 | -53.39 | -53.29 | -45.3632 | -44.9476 | -513.5034 | -710.4942 | 124.9736 | 124.0104 | 201.5579 | 36.3534 | 486.8953
21/05/2026 | 10:30 | -51.45 | -51.15 | -41.2016 | -41.1593 | -508.0213 | -692.9822 | 124.4086 | 125.2704 | 198.4243 | 29.2867 | 477.39
21/05/2026 | 11:00 | -48.5 | -48.63 | -43.0611 | -42.3581 | -520.868 | -703.4172 | 125.0812 | 125.6433 | 195.5199 | 36.1457 | 482.3901
21/05/2026 | 11:30 | -48.59 | -48.31 | -49.0102 | -49.0425 | -482.588 | -677.5407 | 120.5564 | 121.1566 | 182.8027 | 20.2333 | 444.749
21/05/2026 | 12:00 | -61.54 | -61.53 | -52.239 | -52.0912 | -556.4226 | -783.8228 | 123.0961 | 121.7309 | 189.8598 | 20.7536 | 455.4404
21/05/2026 | 12:30 | -61.58 | -61.81 | -51.5192 | -51.3711 | -547.442 | -773.7223 | 122.7064 | 122.7832 | 180.3293 | 20.9656 | 446.7845
21/05/2026 | 13:00 | -60.31 | -60.01 | -48.7882 | -48.523 | -550.4844 | -768.1156 | 120.2394 | 118.9211 | 181.2991 | 15.6732 | 436.1328
21/05/2026 | 13:30 | -49.65 | -49.71 | -40.8732 | -41.5765 | -497.115 | -678.9247 | 115.8544 | 118.1213 | 160.2727 | 4.7426 | 398.991
21/05/2026 | 14:00 | -53.62 | -53.89 | -49.5731 | -49.2786 | -515.9684 | -722.3301 | 121.9299 | 121.0134 | 189.4203 | 24.2843 | 456.6479
21/05/2026 | 14:30 | -62.16 | -62.58 | -58.3581 | -57.924 | -546.3142 | -787.3363 | 124.1211 | 124.767 | 200.5125 | 30.1804 | 479.581
21/05/2026 | 15:00 | -51.85 | -52.03 | -44.9488 | -44.4095 | -531.3098 | -724.5481 | 123.1535 | 124.0794 | 213.8041 | 42.6961 | 503.7331
21/05/2026 | 15:30 | -50.85 | -51.19 | -43.0819 | -42.9061 | -498.6982 | -686.7262 | 128.966 | 130.4527 | 241.6489 | 73.3184 | 574.386
21/05/2026 | 16:00 | -60.13 | -59.98 | -46.1078 | -46.0069 | -550.8911 | -763.1158 | 144.2407 | 144.296 | 317.567 | 133.5432 | 739.6469
21/05/2026 | 16:30 | -65.08 | -66.55 | -56.2595 | -55.5231 | -543.3658 | -786.7784 | 168.8084 | 169.0354 | 472.2633 | 288.9513 | 1099.0584
21/05/2026 | 17:00 | -57.43 | -57 | -53.0127 | -53.189 | -490.8182 | -711.4499 | 189.5659 | 189.2706 | 578.5928 | 394.7828 | 1352.2121
21/05/2026 | 17:30 | -53.96 | -54.13 | -48.302 | -47.7101 | -462.213 | -666.3151 | 188.027 | 189.3814 | 593.8113 | 463.6194 | 1434.8391
21/05/2026 | 18:00 | -53.88 | -54.21 | -44.7319 | -44.8351 | -479.8512 | -677.5082 | 191.4776 | 189.3382 | 605.3849 | 467.3039 | 1453.5046
21/05/2026 | 18:30 | -62.7 | -62.5 | -57.9588 | -57.0076 | -521.6944 | -761.8608 | 183.9015 | 184.1492 | 582.0999 | 453.9569 | 1404.1075
21/05/2026 | 19:00 | -64.65 | -64.79 | -58.2183 | -57.5873 | -546.5484 | -791.794 | 181.9601 | 182.2712 | 577.0772 | 453.2767 | 1394.5852
21/05/2026 | 19:30 | -57.54 | -57.38 | -47.8004 | -47.6135 | -507.7601 | -718.094 | 181.6467 | 182.2878 | 572.8261 | 450.6401 | 1387.4007
21/05/2026 | 20:00 | -47.76 | -47.81 | -45.1749 | -44.8162 | -490.6953 | -676.2564 | 183.3838 | 183.9056 | 575.5353 | 450.9481 | 1393.7728
21/05/2026 | 20:30 | -51.78 | -51.28 | -51.4954 | -51.3194 | -518.0534 | -723.9282 | 183.9089 | 184.1445 | 584.8746 | 454.3011 | 1407.2291
21/05/2026 | 21:00 | -45.91 | -47.04 | -47.3195 | -47.152 | -479.4481 | -666.8696 | 185.4928 | 187.8867 | 582.4243 | 451.1199 | 1406.9237
21/05/2026 | 21:30 | -43.93 | -44.31 | -49.6216 | -49.5498 | -460.6792 | -648.0906 | 187.5685 | 187.1782 | 576.8305 | 449.5428 | 1401.12
21/05/2026 | 22:00 | -46.06 | -45.39 | -44.4446 | -43.2761 | -473.0485 | -652.2192 | 181.8588 | 181.2369 | 543.7621 | 428.2868 | 1335.1446
21/05/2026 | 22:30 | -44.96 | -44.26 | -51.9426 | -51.3275 | -422.4821 | -614.9722 | 172.2836 | 169.9548 | 498.1674 | 391.3239 | 1231.7297
21/05/2026 | 23:00 | -54 | -54.49 | -52.0924 | -51.3657 | -450.252 | -662.2001 | 179.9402 | 180.5566 | 527.9419 | 417.2931 | 1305.7318
21/05/2026 | 23:30 | -56.26 | -56.62 | -49.0245 | -49.0281 | -438.624 | -649.5566 | 177.8597 | 178.9124 | 522.564 | 413.4793 | 1292.8154
22/05/2026 | 00:00 | -53.59 | -53.8 | -48.6454 | -48.3941 | -438.2037 | -642.6332 | 177.208 | 174.3804 | 500.6646 | 402.2292 | 1254.4822
MÁXIMO |  | -43.93 | -44.26 | -40.8732 | -41.1593 | -384.5251 |  | 191.4776 | 189.3814 | 605.3849 | 467.3039
MÍNIMO |  | -67.02 | -67.82 | -60.4958 | -60.3489 | -556.4226 |  | 115.8544 | 118.1213 | 160.2727 | 4.7426
PROMEDIO |  | -56.286 | -56.4946 | -49.7254 | -49.5533 | -482.1584 |  | 161.735 | 161.8728 | 418.7118 | 266.0842
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 21 de Mayo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/05/2026 | 00:30 | 500.7009 | 504.746 |  | 509.6644 | 511.1974 | 508.6024 | 512.2717 | 500.6813 | 502.022 | 486.4443 | 508.9896 | 492.8304 | 225.1628 | 224.4299 | 226.5879 | 221.9488 | 218.959 | 221.7182 | 225.6 |  | 226.7 | 142.6384 | 140.9318 | 139.6881 | 139.7165 | 137.0892 |  | 142.7028 | 129.1939 | 144.1279
21/05/2026 | 01:00 | 498.5502 | 502.2776 | 502.2396 | 509.1306 | 510.0772 | 508.287 |  | 501.3426 | 500.3591 | 485.766 | 508.0695 | 493.1451 | 224.6945 | 223.6972 | 226.5067 | 222.0081 | 219.2691 | 221.5741 | 225 |  | 226.3 | 142.6097 | 140.774 | 139.7046 | 139.5549 | 136.9236 |  | 142.4978 | 129.3274 | 143.3927
21/05/2026 | 01:30 | 500.7534 | 505.6388 | 502.9749 | 511.3574 | 512.0312 | 509.2989 |  | 502.3724 | 501.7373 | 486.2576 | 510.188 | 494.49 | 225.4651 | 224.843 | 227.0651 | 222.6065 | 219.3503 | 221.9013 | 225 |  | 226.9 | 142.6267 | 140.5874 | 139.7894 | 140.2245 | 137.379 |  | 142.249 | 129.7716 | 144.1279
21/05/2026 | 02:00 | 499.9666 | 504.9561 | 501.7144 | 511.8155 | 513.0823 | 510.2516 |  | 502.6833 | 503.3289 | 487.0483 | 509.9231 | 494.6421 | 225.8329 | 224.579 | 227.41 | 222.974 | 219.5349 | 221.8477 | 226.3 |  | 227.6 | 143.3894 | 139.6818 | 139.8275 | 139.971 | 136.9926 |  | 140.9902 | 129.4156 | 144.1075
21/05/2026 | 02:30 | 499.9141 | 504.746 |  | 512.8785 | 513.7408 | 510.9718 |  | 503.0877 | 503.3448 | 487.3184 | 510.9991 | 497.322 | 226.2294 | 224.8436 | 227.498 | 223.3179 | 220.9302 | 222.001 | 225.7 |  | 227.9 | 143.3992 | 140.1563 | 139.7181 | 139.8811 | 137.0754 |  | 141.5171 | 129.6017 | 144.1075
21/05/2026 | 03:00 | 501.5403 | 508.0021 |  | 513.7421 | 514.4331 | 511.2634 |  | 502.7852 | 503.2407 | 487.0609 | 509.112 | 495.1259 | 226.3295 | 226.3091 | 227.7652 | 223.8111 | 221.1665 | 221.9081 | 225.6 |  | 227.1 | 143.5245 | 139.3716 | 139.8497 | 140.724 | 137.2962 |  | 140.7999 | 129.8312 | 144.904
21/05/2026 | 03:30 | 501.4878 | 507.2668 | 504.2353 | 513.2924 | 513.4197 | 510.5447 |  | 503.1134 | 502.7083 | 486.4528 | 510.097 | 494.2255 | 226.377 | 225.8013 | 227.333 | 223.5905 | 220.347 | 221.817 | 226.3 |  | 227.1 | 143.6071 | 139.8106 | 139.7511 | 140.4559 | 137.4066 |  | 141.1365 | 129.5704 | 145.292
21/05/2026 | 04:00 | 501.5927 | 508.3697 | 505.8635 | 512.8803 | 513.0779 | 510.2176 |  | 501.4224 | 500.1974 | 485.0992 | 508.0349 | 491.8911 | 226.5839 | 226.045 | 227.8417 | 223.375 | 220.0222 | 221.6078 | 225 |  | 226.3 | 143.6411 | 138.8257 | 139.5977 | 140.0845 | 136.896 |  | 140.229 | 130.1152 | 144.516
21/05/2026 | 04:30 | 501.0157 | 506.6366 | 500.664 | 512.0406 | 511.5065 | 509.7232 | 507.0948 | 500.9647 | 500.5793 | 485.8621 | 507.429 | 494.1986 | 226.0991 | 224.8263 | 227.436 | 223.1365 | 219.5866 | 221.4653 | 224.9 |  | 226.2 | 143.4933 | 138.7972 | 139.5616 | 140.0037 | 136.9512 |  | 140.4339 | 130.3267 | 144.516
21/05/2026 | 05:00 | 501.8026 | 508.3697 | 506.5462 | 512.968 | 513.2331 | 510.4591 | 512.7161 | 502.1784 | 501.401 | 485.5165 | 507.8076 | 491.6791 | 226.3015 | 226.2561 | 227.3433 | 223.1593 | 219.5939 | 221.6255 | 224.3 |  | 225.8 | 141.7799 | 138.6735 | 139.3948 | 139.1651 | 136.8132 |  | 140.39 | 130.2012 | 142.923
21/05/2026 | 05:30 | 500.596 | 506.1114 | 502.0295 | 510.4188 | 510.7042 | 507.4742 | 507.3001 | 500.5354 | 497.5995 | 483.678 | 506.7574 | 490.5455 | 225.6292 | 225.1447 | 226.8485 | 222.1381 | 218.8261 | 221.3329 | 223.7 |  | 224.5 | 141.8002 | 139.6845 | 139.0236 | 139.161 | 136.4682 |  | 141.5171 | 130.2096 | 142.535
21/05/2026 | 06:00 | 498.183 | 503.1704 | 495.8848 | 508.24 | 508.1936 | 505.7456 |  | 498.6328 | 497.9319 | 483.8855 | 505.6774 | 490.882 | 224.8297 | 222.7113 | 226.0324 | 221.4716 | 218.265 | 221.2808 | 224.3 |  | 224.7 |  | 139.4028 | 139.3869 | 139.4079 | 136.3164 |  | 141.3707 | 129.9823 | 143.3314
21/05/2026 | 06:30 | 496.6093 | 499.6518 |  | 507.6829 | 508.0827 | 505.7932 |  | 498.8577 | 497.0798 | 482.7832 | 506.3349 | 489.8429 | 224.1617 | 221.9896 | 225.9473 | 221.4449 | 217.1945 | 220.9866 | 223.7 |  | 224.7 |  | 139.649 | 139.2383 | 139.3976 | 136.4268 |  | 141.3854 | 130.8067 | 143.2293
21/05/2026 | 07:00 | 498.3404 | 496.8159 |  | 509.1548 | 510.8701 | 508.6281 | 518.3005 | 505.114 | 508.3202 | 491.378 | 514.7659 | 498.6166 | 224.3016 | 220.8868 |  | 221.7881 | 218.5973 | 222.5928 | 226.9 |  | 227.3 | 141.7554 | 140.1716 | 139.9669 | 139.7835 | 136.2612 |  | 141.5903 | 130.9961 | 143.3314
21/05/2026 | 07:30 | 501.6452 | 510.8905 | 509.1721 | 510.4526 | 511.4639 | 508.3394 | 516.7865 | 506.4021 | 504.8828 | 484.954 | 511.8495 | 495.1921 | 224.0694 | 226.5074 |  | 221.4703 | 217.7925 | 221.7586 | 225 |  | 226 | 140.7874 | 139.4115 | 139.5184 | 139.1542 | 136.068 |  | 140.7267 | 129.5656 | 142.535
21/05/2026 | 08:00 | 500.4387 | 505.9539 | 508.2793 | 506.1533 | 507.6987 | 506.0361 |  | 504.9249 | 505.9269 | 485.6638 | 512.8255 | 494.8144 | 223.4386 | 0 |  | 219.508 | 216.7737 | 221.9152 | 225 |  | 225.9 |  | 139.8579 | 139.4035 | 138.6085 | 135.654 |  | 140.9609 | 128.3871 | 142.1265
21/05/2026 | 08:30 | 499.1273 | 502.0676 | 499.5612 | 501.6285 | 503.6406 | 502.046 |  | 503.1792 | 504.7025 | 485.0008 | 512.0059 | 494.9996 | 222.0149 |  |  | 220.5664 | 214.5884 | 221.9673 | 225.5 |  | 225.2 | 140.7764 | 139.421 | 139.1193 | 139.7849 | 135.171 |  | 140.5218 | 127.764 | 142.1265
21/05/2026 | 09:00 | 508.5695 | 509.3151 | 506.0735 | 503.757 | 505.6721 | 503.3557 |  | 504.1389 | 505.3813 | 484.9846 | 512.7594 | 495.1953 | 224.2963 |  | 225.2199 | 220.8477 | 215.6072 | 221.9402 | 225 |  | 225.4 | 140.7796 | 139.0112 | 138.7224 | 139.8218 | 135.0882 |  | 140.4632 | 127.6028 | 142.535
21/05/2026 | 09:30 | 508.3596 | 506.8467 |  | 500.9023 | 502.7807 | 502.0223 |  | 502.6516 | 504.8716 | 484.071 | 510.5225 | 494.0279 | 224.0216 |  | 224.5125 | 219.6416 | 213.9018 | 221.5646 | 225 |  | 224.5 | 140.1397 | 139.1288 | 138.3995 | 138.5755 | 135.102 |  | 140.229 | 127.4674 | 141.3504
21/05/2026 | 10:00 | 506.9958 | 502.5928 | 501.3468 | 497.9517 | 500.1885 | 499.5572 |  | 501.7332 | 503.2448 | 483.1239 | 510.5106 | 494.2134 | 223.7224 |  | 223.727 | 218.1355 | 212.6246 | 221.4729 | 224.4 |  | 224 | 139.2605 | 138.759 | 138.1714 | 138.4174 | 134.7294 |  | 140.0241 | 126.5603 | 141.33
21/05/2026 | 10:30 | 507.1532 | 503.223 |  | 499.1782 | 501.1709 | 500.8747 |  | 504.6425 | 504.8608 | 484.3015 | 511.6743 | 494.6569 | 223.2563 |  | 223.676 | 218.321 | 213.5031 | 221.6599 | 224.3 |  | 224.2 | 140.1184 | 139.2034 | 138.1586 | 138.7924 | 135.24 |  | 140.1412 | 126.6149 | 141.33
21/05/2026 | 11:00 | 506.3138 | 499.4942 |  | 498.0775 | 500.7263 | 501.9073 |  | 503.3373 | 504.6367 | 484.0791 | 511.4344 | 494.4296 | 222.8685 |  | 223.6836 | 218.5469 | 213.732 | 221.5816 | 224.4 |  | 224.2 | 139.3179 | 139.0425 | 137.9258 | 138.2648 | 134.964 |  | 140.1705 | 126.723 | 141.33
21/05/2026 | 11:30 | 506.1564 | 501.1223 | 500.5065 | 498.3825 | 500.8313 | 502.2242 |  | 504.4653 | 504.4415 | 484.8725 | 511.4875 | 495.167 | 222.5266 |  | 223.5801 | 218.2832 | 213.3629 | 221.5861 | 224.4 |  | 224.2 |  | 139.3454 | 138.0203 | 138.2397 | 134.8812 |  | 140.1997 | 126.5679 | 141.33
21/05/2026 | 12:00 | 504.95 | 496.8683 | 494.2567 | 496.1616 | 498.631 | 499.9429 |  | 503.2815 | 504.5355 | 483.6967 | 511.4946 | 494.3617 | 224.1373 |  | 222.979 | 217.7621 | 212.6172 | 221.7027 | 224.3 |  | 224.3 | 139.2675 | 138.8669 | 138.1532 | 138.3263 | 135.1158 |  | 140.1705 | 126.8646 | 141.3504
21/05/2026 | 12:30 | 505.8417 | 498.8115 | 497.1978 | 497.7703 | 500.9329 | 501.1225 |  | 504.2903 | 504.9978 | 484.5914 | 511.5157 | 495.3537 | 224.5262 |  | 223.5885 | 218.6579 | 213.7468 | 221.9118 | 224.4 |  | 224.6 | 139.964 | 138.9949 | 138.4807 | 138.7403 | 135.792 |  | 140.2729 | 127.3687 | 141.7385
21/05/2026 | 13:00 | 506.6286 | 502.2776 | 499.0885 | 499.794 | 502.3625 | 503.2284 |  | 505.0362 | 504.9234 | 485.3423 | 511.2868 | 494.7585 | 224.1576 |  | 224.3342 | 219.4548 | 213.9904 | 221.8152 | 225 |  | 224.5 | 139.9709 | 139.155 | 138.7196 | 139.0732 | 135.9714 |  | 140.1997 | 127.6029 | 141.6976
21/05/2026 | 13:30 | 507.94 | 505.1136 | 505.6534 | 501.4255 | 503.7772 | 504.1123 |  | 505.6864 | 504.7711 | 485.6916 | 511.9097 | 495.3411 | 224.4156 |  | 224.5777 | 220.154 | 214.677 | 222.0859 | 225 |  | 224.9 | 139.9795 | 139.9712 | 138.6072 | 138.4907 | 135.8886 |  | 140.712 | 127.0674 | 141.3504
21/05/2026 | 14:00 | 505.9991 | 503.4856 | 500.9792 | 501.0555 | 502.9472 | 503.7444 |  | 504.7634 | 504.4104 | 485.3245 | 511.5296 | 494.7703 | 224.3215 | 225.9966 | 224.4842 | 220.0664 | 213.9756 | 221.6157 | 225 |  | 224.1 |  | 138.7785 | 138.2796 | 138.3666 | 135.5712 |  | 140.1705 | 126.8129 | 141.33
21/05/2026 | 14:30 | 505.7368 | 495.1878 | 495.6747 | 497.5258 | 500.969 | 501.3871 |  | 503.9223 | 504.4949 | 484.1052 | 512.027 | 494.4871 | 223.9618 | 223.2753 | 223.6141 | 218.2362 | 212.3957 | 221.7653 | 225 |  | 224.5 | 139.9725 | 138.8963 | 138.1743 | 138.227 | 135.1158 |  | 140.2729 | 125.9671 | 140.942
21/05/2026 | 15:00 | 506.1564 | 501.8575 | 502.8174 | 500.4025 | 502.9672 | 503.6675 |  | 505.2263 | 504.9274 | 484.479 | 511.2795 | 495.3418 | 224.1442 | 225.0612 | 224.1146 | 219.5442 | 215.5925 | 221.927 | 225 |  | 224.3 |  | 139.2608 | 138.3544 | 138.1022 | 134.7984 |  | 140.1997 | 126.4169 | 140.942
21/05/2026 | 15:30 | 506.8384 | 505.0611 | 501.9245 | 502.2447 | 504.7026 | 504.5411 | 514.6818 | 505.9597 | 505.0024 | 484.7204 | 511.6504 | 494.942 | 224.0533 | 226.1141 | 224.2777 | 219.7079 | 215.7844 | 221.8077 | 225 |  | 224.5 |  | 139.2116 | 138.402 | 138.509 | 135.309 |  | 140.3754 | 126.5194 | 141.33
21/05/2026 | 16:00 | 505.8417 | 500.5971 | 503.7102 | 499.0687 | 501.7831 | 503.4131 |  | 501.8727 | 502.899 | 482.3054 | 509.8035 | 492.8567 | 224.8713 | 225.1158 | 223.8783 | 219.0548 | 215.5629 | 221.42 | 224.4 |  | 224.3 | 139.1535 | 139.0854 | 137.8188 | 138.1912 | 134.9364 |  | 139.9948 | 126.1524 | 141.0849
21/05/2026 | 16:30 | 506.3662 | 502.6453 | 497.3553 | 500.7985 | 502.7729 | 503.6972 | 509.4165 | 501.3657 | 500.8273 | 479.2404 | 506.8717 | 490.1972 | 226.0565 | 224.8595 | 224.1315 | 219.3377 | 216.1831 | 220.9032 | 223.1 |  | 223.4 | 139.1758 | 139.8317 | 137.3687 | 137.5282 | 134.4258 |  | 141.2829 | 126.6107 | 140.9216
21/05/2026 | 17:00 | 508.7269 | 508.0021 | 509.8023 | 503.2355 | 505.3083 | 504.1743 | 502.8074 | 500.2805 | 496.619 | 475.8947 | 504.9238 | 487.2273 | 226.8781 | 228.0571 | 225.6685 | 220.698 | 216.8623 | 220.4381 | 222.4 |  | 222.3 |  | 140.5814 | 137.2272 | 137.8065 | 134.1912 |  | 141.078 | 127.6305 | 140.5335
21/05/2026 | 17:30 | 510.2481 | 514.4617 | 515.737 | 506.1694 | 508.0237 | 506.9104 |  | 499.1302 | 495.2599 | 475.5372 | 503.2095 | 486.2933 | 227.4328 | 229.5771 | 226.0762 | 222.071 | 218.1469 | 220.8769 | 224.9 |  | 221.5 |  | 140.5101 | 137.2264 | 138.2585 | 134.343 |  | 141.1365 | 127.9014 | 140.1455
21/05/2026 | 18:00 | 510.4055 | 515.2495 |  | 507.6024 | 509.7506 | 508.1439 |  | 501.2718 | 496.8167 | 483.3197 | 505.2083 | 490.662 | 228.2743 | 226.8446 | 225.7571 | 223.5053 | 219.3725 | 221.6216 | 231.2 |  | 223.4 | 139.1631 | 141.3162 | 137.7832 | 138.6933 | 136.2888 |  | 142.1319 | 127.5461 | 140.9216
21/05/2026 | 18:30 | 508.4646 | 509.4726 |  | 505.4294 | 507.4289 | 507.1048 |  | 500.5727 | 498.4501 | 483.456 | 505.3354 | 490.2723 | 227.1912 | 224.0229 | 224.433 | 222.1924 | 218.612 | 221.7817 | 224.6 |  | 223.6 |  | 140.9578 | 138.1867 | 138.6579 | 136.6338 |  | 142.0148 | 127.674 | 140.9216
21/05/2026 | 19:00 | 508.7269 | 509.9453 | 510.1175 | 505.7689 | 508.231 |  | 508.3789 | 501.1082 | 497.9763 | 484.8294 | 506.5918 | 491.0206 | 226.9092 | 224.278 | 224.8022 | 222.5864 | 219.0698 | 221.9089 | 223.8 |  | 224.2 | 139.9782 | 140.9883 | 138.4017 | 139.8048 | 136.7442 |  | 142.0587 | 127.8495 | 141.33
21/05/2026 | 19:30 | 509.7236 | 513.3589 | 511.2204 | 505.822 | 507.88 | 507.6854 |  | 499.7566 | 497.7126 | 484.7267 | 505.8785 | 490.6853 | 227.4118 | 225.766 | 225.4466 | 222.6269 | 218.7818 | 221.6403 | 224.4 |  | 224.4 |  | 141.2969 | 138.3903 | 138.9669 | 136.9236 |  | 142.1173 | 127.4838 | 141.33
21/05/2026 | 20:00 | 509.6711 | 512.8862 |  | 503.8012 | 505.7139 | 504.1875 |  | 497.4617 | 496.1545 | 482.847 | 503.6894 | 489.9341 | 227.4828 | 225.9072 | 225.5912 | 222.0096 | 218.0436 | 221.5618 | 223.8 |  | 224.3 | 139.1759 | 141.0707 | 138.2079 | 138.7288 | 136.62 |  | 142.0294 | 127.0885 | 140.942
21/05/2026 | 20:30 | 506.8384 | 510.4704 | 514.2665 | 503.3694 | 505.1394 |  | 503.2293 | 496.5919 | 496.2456 | 482.3399 | 503.8237 | 488.9905 | 227.5974 | 225.1281 | 225.5382 | 221.6946 | 217.9993 | 221.3421 | 223.8 |  | 224 | 139.9883 | 140.7426 | 138.3013 | 139.0786 | 136.8822 |  | 141.9709 | 126.9891 | 141.33
21/05/2026 | 21:00 | 510.5629 | 511.3632 | 512.9009 | 505.0319 | 506.1314 | 503.8577 |  | 496.2792 | 495.8581 | 482.1476 | 502.9205 | 488.5508 | 227.7343 | 225.5571 | 225.8618 | 222.3111 | 218.4422 | 221.2938 | 223.2 |  | 223.6 |  | 140.4168 | 138.5107 | 138.8397 | 136.758 |  | 141.5903 | 127.1835 | 140.9624
21/05/2026 | 21:30 | 510.5629 | 515.9323 | 517.9953 | 506.4067 | 507.6551 | 505.6885 |  | 497.4523 | 496.2003 | 481.7354 | 503.3888 | 489.0043 | 228.3245 | 227.3085 | 226.4918 | 222.7905 | 219.5054 | 221.2785 | 223.2 |  | 223.6 |  | 139.6306 | 138.5022 | 138.7737 | 136.551 |  | 141.4732 | 127.4981 | 141.3504
21/05/2026 | 22:00 | 508.2023 | 504.851 | 501.3468 | 503.6062 | 505.4413 | 503.7585 |  | 497.6715 | 498.234 | 483.8705 | 504.7519 | 490.7545 | 228.7597 | 223.3909 | 225.5781 | 222.1306 | 219.0255 | 221.6934 | 223.8 |  | 224.7 | 140.8093 | 140.4186 | 138.9549 | 139.0833 | 136.2612 |  | 142.0733 | 127.1116 | 141.9427
21/05/2026 | 22:30 | 505.0549 | 506.7416 | 505.8635 | 504.9421 | 507.5635 | 505.9685 | 508.8793 | 497.9254 | 500.0613 | 486.103 | 506.5203 | 492.5813 | 226.5582 | 223.9294 | 225.7267 | 223.028 | 219.7859 | 222.1075 | 224.4 |  | 225.1 |  | 140.4876 | 139.6423 | 139.3088 | 136.7304 |  | 142.3807 | 127.7469 | 142.1469
21/05/2026 | 23:00 | 504.8451 | 505.0086 | 505.0756 | 509.1478 | 509.9 | 507.6475 |  | 499.8163 | 498.0281 | 485.8351 | 505.3218 | 491.5153 | 225.2978 | 224.3555 | 225.911 | 222.9255 | 220.1034 | 221.8721 | 223.8 |  | 225.5 | 140.7897 | 140.691 | 139.3669 | 139.3773 | 136.344 |  | 142.41 | 127.1081 | 142.5145
21/05/2026 | 23:30 | 506.1564 | 508.9474 | 505.916 | 509.7783 | 510.6102 | 508.1618 |  | 500.1151 | 498.8855 | 486.1264 | 506.6497 | 492.8972 | 226.5549 | 225.5382 | 227.2535 | 223.0192 | 220.4799 | 222.0151 | 224.5 |  | 225.9 | 140.9245 | 140.638 | 139.563 | 139.2342 | 136.3302 |  | 142.5125 | 127.129 | 142.1469
22/05/2026 | 00:00 | 505.9466 | 512.046 | 506.3886 | 512.5561 | 512.8926 | 509.6181 |  | 500.7527 | 499.5133 | 487.8903 | 508.0603 | 493.2566 | 227.3397 | 225.6686 | 227.951 | 224.7523 | 221.9565 | 222.386 | 225.1 | 0 | 226.7 | 141.7305 | 141.5898 | 139.8577 | 139.7779 | 137.034 |  | 143.0101 | 127.4256 | 142.5962
MÁXIMO |  | 510.5629 | 515.9323 | 517.9953 | 513.7421 | 514.4331 | 511.2634 | 518.3005 | 506.4021 | 508.3202 | 491.378 | 514.7659 | 498.6166 | 228.7597 | 229.5771 | 227.951 | 224.7523 | 221.9565 | 222.5928 | 231.2 | 0 | 227.9 | 143.6411 | 141.5898 | 139.9669 | 140.724 | 137.4066 | 0 | 143.0101 | 130.9961 | 145.292
MÍNIMO |  | 496.6093 | 495.1878 | 494.2567 | 496.1616 | 498.631 | 499.5572 | 502.8074 | 496.2792 | 495.2599 | 475.5372 | 502.9205 | 486.2933 | 222.0149 | 0 | 222.979 | 217.7621 | 212.3957 | 220.4381 | 222.4 | 0 | 221.5 | 139.1535 | 138.6735 | 137.2264 | 137.5282 | 134.1912 | 0 | 139.9948 | 125.9671 | 140.1455
PROMEDIO |  | 504.8385 | 505.8106 | 504.3886 | 505.4305 | 507.0279 | 505.7693 | 510.1552 | 501.8091 | 501.3876 | 484.4116 | 508.6437 | 492.8789 | 225.4709 | 219.0438 | 225.5473 | 221.3002 | 217.38 | 221.6641 | 224.7583 | 0 | 224.9771 | 141.0438 | 139.856 | 138.8004 | 139.0653 | 136.0574 | 0 | 141.1643 | 128.0282 | 142.1716
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 21 de Mayo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
jueves, 21 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 21 de Mayo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.813 | 01:52:04 | 60.225
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.812 | 01:52:04 | 60.225
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.813 | 01:52:04 | 60.225
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.812 | 01:52:04 | 60.225
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.813 | 01:52:04 | 60.224
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.812 | 01:52:04 | 60.225
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.812 | 01:52:04 | 60.225
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.813 | 01:52:04 | 60.225
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:32:13 | 59.812 | 01:52:04 | 60.225

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 21 de Mayo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 21 de Mayo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/05/2026 | 00:30 | 6581.2 | 6485.1755 | -1.459%
21/05/2026 | 01:00 | 6505.8 | 6401.6356 | -1.601%
21/05/2026 | 01:30 | 6468.8 | 6291.9438 | -2.734%
21/05/2026 | 02:00 | 6424.7 | 6205.2096 | -3.416%
21/05/2026 | 02:30 | 6372.6 | 6155.7748 | -3.402%
21/05/2026 | 03:00 | 6222 | 6149.6246 | -1.163%
21/05/2026 | 03:30 | 6262.3 | 6154.3867 | -1.723%
21/05/2026 | 04:00 | 6342.5 | 6128.068 | -3.381%
21/05/2026 | 04:30 | 6388.4 | 6167.4644 | -3.458%
21/05/2026 | 05:00 | 6353.5 | 6238.3629 | -1.812%
21/05/2026 | 05:30 | 6495.4 | 6374.9203 | -1.855%
21/05/2026 | 06:00 | 6560.76 | 6490.4541 | -1.072%
21/05/2026 | 06:30 | 6653.135 | 6639.3795 | -0.2068%
21/05/2026 | 07:00 | 6617.586 | 6712.8393 | 1.439%
21/05/2026 | 07:30 | 6735.543 | 6853.6493 | 1.753%
21/05/2026 | 08:00 | 6926.443 | 6974.797 | 0.6981%
21/05/2026 | 08:30 | 7152.272 | 7245.0277 | 1.297%
21/05/2026 | 09:00 | 7215.531 | 7389.8886 | 2.416%
21/05/2026 | 09:30 | 7472.425 | 7532.9124 | 0.8095%
21/05/2026 | 10:00 | 7600.287 | 7641.0651 | 0.5365%
21/05/2026 | 10:30 | 7604.398 | 7711.9738 | 1.415%
21/05/2026 | 11:00 | 7693.637 | 7790.4326 | 1.258%
21/05/2026 | 11:30 | 7822.343 | 7842.2259 | 0.2542%
21/05/2026 | 12:00 | 7854.681 | 7830.7371 | -0.3048%
21/05/2026 | 12:30 | 7726.955 | 7742.0524 | 0.1954%
21/05/2026 | 13:00 | 7689.864 | 7691.0447 | 0.01535%
21/05/2026 | 13:30 | 7549.358 | 7656.7064 | 1.422%
21/05/2026 | 14:00 | 7749.494 | 7702.2494 | -0.6096%
21/05/2026 | 14:30 | 7745.768 | 7784.3959 | 0.4987%
21/05/2026 | 15:00 | 7688.406 | 7801.9669 | 1.477%
21/05/2026 | 15:30 | 7658.674 | 7819.6535 | 2.102%
21/05/2026 | 16:00 | 7705.185 | 7801.7298 | 1.253%
21/05/2026 | 16:30 | 7699.822 | 7807.2345 | 1.395%
21/05/2026 | 17:00 | 7637.655 | 7777.4928 | 1.831%
21/05/2026 | 17:30 | 7540.3 | 7780.4899 | 3.185%
21/05/2026 | 18:00 | 7519.7 | 7788.831 | 3.579%
21/05/2026 | 18:30 | 7795.7 | 7857.6543 | 0.7947%
21/05/2026 | 19:00 | 7782.7 | 7844.8976 | 0.7992%
21/05/2026 | 19:30 | 7757 | 7812.6927 | 0.718%
21/05/2026 | 20:00 | 7733.7 | 7770.3996 | 0.4745%
21/05/2026 | 20:30 | 7709.2 | 7692.9957 | -0.2102%
21/05/2026 | 21:00 | 7656.8 | 7626.9332 | -0.3901%
21/05/2026 | 21:30 | 7549.4 | 7558.2527 | 0.1173%
21/05/2026 | 22:00 | 7475.2 | 7531.7056 | 0.7559%
21/05/2026 | 22:30 | 7323.2 | 7419.9422 | 1.321%
21/05/2026 | 23:00 | 7069.8 | 7180.4402 | 1.565%
21/05/2026 | 23:30 | 6848.6 | 7001.334 | 2.23%
22/05/2026 | 00:00 | 6740 | 6803.0083 | 0.9348%

## DESVIACIÓN
jueves, 21 de Mayo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/05/2026 | 00:30 | 102.6 | 101.6535 | 101.6535 | 0.94645 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 215.2 | 211.662 | 211.662 | 3.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.1 | 100 | 100 | 23.1 |  |  |  | 0 | 57.8 | 61.792 |  | 57.8 |  |  |  | 0 | 200.2 | 111.5423 | 110.9563 | 89.2437 | 204.6 | 111.5423 | 110.9563 | 93.6437 | 197.1 | 111.8772 | 111.2895 | 85.8105 | 207 | 207.2429 | 207.2428 | -0.24278 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 394.6 | 400.9444 | 501.2579 | -106.6579 | 6.1 | 5.4678 | 5.4678 | 0.63219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 81.7054 | 81.7054 | 1.6946 | 8 | 7.3211 | 7.3211 | 0.67894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 51.2 | 59.1317 | 56.397 | -5.197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4664 | 112.4664 | -3.1664 | 149.4 | 42.3238 | 92.1554 | 57.2446 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 228.6783 | 228.6783 | -1.2783 | 62 | 67.8055 | 67.8055 | -5.8055 | 54.6 | 128.7333 | 124.8477 | -70.2477 | 40.1 | 20.8299 | 20.8299 | 19.2702 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 176.3 | 185.8204 | 185.8204 | -9.5204 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 179.1 | 186.3784 | 186.3784 | -7.2784 | 106.5 | 110.482 | 92.4242 | 14.0758 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 | 38.9 | 42.8194 | 43.1565 | -4.2565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 18.5 | 16.0047 | 16.0047 | 2.4953 | 93.6 | 153.1849 | 105.5974 | -11.9974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 40.7389 | 46.0393 | 1.3607 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 25.75 | 36.3616 | 8.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.4703 | 88.4106 | -3.0106 | 114.4 | 152.6095 | 129.6412 | -15.2412 | 115.1 | 152.6095 | 129.6412 | -14.5412 | 115.3 | 152.6095 | 129.6412 | -14.3412 | 203.7 | 229.6016 | 195.0458 | 8.6542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 62.4 | 82.5551 | 90.3786 | -27.9786 | 105.8 | 108.1299 | 110.0533 | -4.2533 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 103.894 | 103.8941 | -8.7941 | 94.7 | 103.894 | 103.8941 | -9.1941 | 116.8 | 104.206 | 104.2061 | 12.5939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.4 | 3.8809 | 3.8809 | -0.48091 | 13 | 12.1477 | 12.1477 | 0.85229 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 57.9201 | 57.9201 | -13.5201 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 12.1045 | 12.1045 | 1.3955 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 15.9832 | 15.9832 | -1.9832 | 44.9 | 48.3953 | 48.3953 | -3.4953 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 11.9 | 10.8271 | 13.8801 | -1.9801 | 2.3 | 2.36 | 2.36 | -0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15 | 16.3265 | 16.3265 | -1.3265 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 16 | 16.62 | 16.62 | -0.62 | 24.1 | 26.12 | 26.12 | -2.02 | 0 |  |  | 0 | 57.9 | 79.2293 | 79.2293 | -21.3293 | 69.4 | 76.3688 | 76.3688 | -6.9688 | 7.6 | 9.7832 | 9.7832 | -2.1832 | 5.1 | 4.3763 | 4.3763 | 0.7237 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 10.1 | 10.8156 | 10.8156 | -0.7156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.6 | 44 | 44 | -2.4 | 34.8 | 50 | 50 | -15.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | -3.3
21/05/2026 | 01:00 | 103.3 | 101.6535 | 101.6535 | 1.6464 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.3 | 100 | 100 | 22.3 |  |  |  | 0 | 57.6 | 61.792 |  | 57.6 |  |  |  | 0 | 201.5 | 110.9556 | 110.9561 | 90.5439 | 202.4 | 110.9556 | 110.9561 | 91.4438 | 197.1 | 111.2888 | 111.2893 | 85.8106 | 205.3 | 207.2429 | 207.2428 | -1.9428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 392.7 | 405.9795 | 381.6758 | 11.0242 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.1 | 3.9312 | 3.9312 | 1.1688 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 49.9 | 58.373 | 63.0305 | -13.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.2693 | 112.4664 | -3.0664 | 173.2 | 89.9255 | 110.3692 | 62.8308 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.8 | 228.6783 | 228.6783 | -5.8783 | 62.4 | 67.8055 | 67.8055 | -5.4055 | 47.9 | 128.7333 | 121.3785 | -73.4785 | 40.2 | 20.8299 | 20.8299 | 19.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 174.3 | 185.8204 | 185.8204 | -11.5204 | 175.1 | 185.8204 | 185.8204 | -10.7204 | 178.3 | 186.3784 | 186.3784 | -8.0784 | 107.5 | 110.482 | 92.4729 | 15.0271 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 37 | 42.8194 | 43.1565 | -6.1565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 17.7 |  |  | 17.7 | 48.3 | 105.5973 | 86.5142 | -38.2142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 42.3614 | 48.0577 | -0.85774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.75 | 39.2634 | -39.2634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.4703 | 88.4697 | -3.4697 | 140 | 139.2801 | 141.9743 | -1.9743 | 139.6 | 139.2801 | 141.9743 | -2.3742 | 140 | 139.2801 | 141.9743 | -1.9743 | 228.3 | 209.5476 | 213.6009 | 14.6991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.3689 | 3.3689 | -0.26889 | 44.7 | 82.541 | 91.2666 | -46.5666 | 96.5 | 108.1301 | 118.8333 | -22.3333 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 103.8941 | -7.6941 | 94.9 | 103.894 | 103.8941 | -8.9941 | 116.7 | 104.206 | 104.2061 | 12.4939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.3 | 3.8809 | 3.8809 | -0.58091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 56.9902 | 56.9902 | -12.3902 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.3983 | 11.3983 | -0.2983 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 15.2284 | 15.2284 | -2.3284 | 40.9 | 46.348 | 46.348 | -5.448 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 12 | 11.2028 | 14.3474 | -2.3474 | 2.3 | 2.32 | 2.32 | -0.02 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 16.3265 | 16.3265 | -1.1265 | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 14.8 | 14.94 | 14.94 | -0.14 | 22.3 | 24.81 | 24.81 | -2.51 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 77.0021 | 77.0021 | -30.9021 | 58.7 | 73.8328 | 73.8328 | -15.1328 | 5.1 | 9.9712 | 9.9712 | -4.8712 | 5 | 4.1635 | 4.1635 | 0.8365 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 10.8 | 10.1069 | 10.1069 | 0.6931 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 39 | 39 | -9.6 | 28.3 | 47 | 47 | -18.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 33.9 | 34 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
21/05/2026 | 01:30 | 100.9 | 101.6535 | 101.6535 | -0.75355 | 648.1 | 650 | 650 | -1.9 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 100 | 100 | 20.8 |  |  |  | 0 | 57.6 | 61.792 |  | 57.6 |  |  |  | 0 | 201.5 | 110.9556 | 110.9564 | 90.5436 | 204 | 110.9556 | 110.9564 | 93.0436 | 196.8 | 111.2888 | 111.2896 | 85.5104 | 206.8 | 207.2429 | 207.2428 | -0.44278 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 394.9 | 399.936 | 381.6757 | 13.2242 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 81.7054 | 81.7054 | -1.6054 | 7.5 | 7.3211 | 7.3211 | 0.17894 | 5 | 3.9312 | 3.9312 | 1.0688 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50 | 58.5575 | 62.3524 | -12.3524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 111.341 | 112.4664 | -3.7664 | 191 | 90.4114 | 91.8705 | 99.1295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 228.6783 | 228.6783 | -0.97833 | 63 | 67.8055 | 67.8055 | -4.8055 | 57.6 | 128.7333 | 119.4673 | -61.8673 | 39.2 | 20.8299 | 20.8299 | 18.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 172.4 | 185.8204 | 185.8204 | -13.4204 | 172.1 | 185.8204 | 185.8204 | -13.7204 | 178.8 | 186.3784 | 186.3784 | -7.5784 | 106 | 110.482 | 92.4626 | 13.5374 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 40.4 | 42.8194 | 43.1565 | -2.7565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 105.0973 | 105.0975 | -17.6975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 36.022 | 48.04 | -1.54 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 25.75 | 32.727 | -32.727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.4703 | 88.4572 | -4.3572 | 113.9 | 120.4667 | 128.6212 | -14.7212 | 113.2 | 120.4667 | 128.6212 | -15.4212 | 113.1 | 120.4667 | 128.6212 | -15.5212 | 202.5 | 181.2427 | 193.5111 | 8.9889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 70.6 | 82.5551 | 90.3782 | -19.7782 | 106.3 | 108.13 | 108.1285 | -1.8285 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.8941 | -7.5941 | 94.5 | 103.894 | 103.8941 | -9.3941 | 116.8 | 104.206 | 104.2061 | 12.5939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.5 | 3.8809 | 3.8809 | -0.38091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 55.2817 | 55.2817 | -2.4817 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 11.6211 | 11.6211 | 2.8789 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 14.3226 | 14.3226 | -0.6226 | 45.3 | 43.094 | 43.094 | 2.206 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.25 | 3.25 | -0.35 | 12 | 9.735 | 14.3433 | -2.3433 | 2.3 | 2.36 | 2.36 | -0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 16.3265 | 16.3265 | -1.1265 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 12.3 | 14.59 | 14.59 | -2.29 | 22.6 | 21.64 | 21.64 | 0.96 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 72.8671 | 72.8671 | -38.3671 | 39.2 | 69.6218 | 69.6218 | -30.4218 | 4.9 | 9.1798 | 9.1798 | -4.2798 | 3.2 | 3.6643 | 3.6643 | -0.4643 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 13.2 | 10.0044 | 10.0044 | 3.1956 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.8 | 33 | 33 | 3.8 | 34 | 43 | 43 | -9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
21/05/2026 | 02:00 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04645 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 100.0001 | 100 | 20.9 |  |  |  | 0 | 57.7 | 61.792 |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 200 | 110.9565 | 110.9568 | 89.0432 | 201.8 | 110.9565 | 110.9568 | 90.8432 | 196.2 | 111.2897 | 111.29 | 84.91 | 207.8 | 207.2428 | 207.2428 | 0.55722 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 397.1 | 422.8742 | 485.3709 | -88.2709 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 81.7054 | 81.7054 | 0.39461 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.1 | 3.9312 | 3.9312 | 1.1688 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 50.1 | 48.5365 | 48.1018 | 1.9982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 111.4803 | 112.4664 | -3.0663 | 181.7 | 90.4113 | 87.5337 | 94.1663 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 228.6783 | 228.6783 | 0.12167 | 63 | 67.8055 | 67.8055 | -4.8055 | 63.7 | 63.1675 | 119.4659 | -55.7659 | 40.2 | 20.8299 | 20.8299 | 19.3701 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 44.6903 | 44.6903 | 3.5097 | 172 | 185.8204 | 181.485 | -9.485 | 173.2 | 185.8204 | 181.485 | -8.285 | 178.7 | 186.3784 | 182.03 | -3.33 | 106.9 | 110.482 | 88.3769 | 18.5231 | 18.8 | 18 | 18 | 0.8 | 42.4 | 42.8194 | 43.1565 | -0.75646 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 105.0973 | 105.0974 | 4.5026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 33.1199 | 35.1967 | -4.7967 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.1382 | -32.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 83.4909 | 1.1091 | 99.2 | 108.6886 | 102.4274 | -3.2274 | 99.5 | 108.6886 | 102.4274 | -2.9274 | 99.5 | 108.6886 | 102.4274 | -2.9274 | 188.7 | 163.5224 | 154.1025 | 34.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 85.5 | 82.5553 | 91.266 | -5.766 | 114.2 | 108.1321 | 108.1293 | 6.0707 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.8941 | 103.8941 | -7.5941 | 94.3 | 103.8941 | 103.8941 | -9.5941 | 116.4 | 104.2061 | 104.2061 | 12.1939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.7 | 12.1477 | 12.1477 | 0.55229 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 53.3619 | 53.3619 | 1.4381 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 10.9907 | 10.9907 | 3.6093 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 14.1043 | 14.1043 | 0.3957 | 51.1 | 41.1007 | 41.1007 | 9.9993 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 12 | 9.0631 | 11.3697 | 0.6303 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 16.3265 | 16.3265 | -1.1265 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 16.1 | 15.27 | 15.27 | 0.83 | 21.5 | 19.71 | 19.71 | 1.79 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 72.2271 | 72.2271 | -50.9271 | 31.5 | 67.5471 | 67.5471 | -36.0471 | 1.4 | 9.1012 | 9.1012 | -7.7012 | 1.2 | 3.6874 | 3.6874 | -2.4874 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 13.1 | 9.6029 | 9.6029 | 3.4971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 29 | 29 | 1.7 | 27 | 40 | 40 | -13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 11.6 | 17.5 | 17.5 | -5.9
21/05/2026 | 02:30 | 101.9 | 101.6535 | 101.6535 | 0.24645 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.1 | 100.0001 | 100 | 21.1 |  |  |  | 0 | 57.6 | 61.792 |  | 57.6 |  |  |  | 0 | 199.7 | 110.9586 | 118.802 | 80.898 | 201.9 | 110.9586 | 118.802 | 83.098 | 196.5 | 111.2918 | 119.1587 | 77.3413 | 206.6 | 207.2428 | 207.2428 | -0.64278 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 398.4 | 417.8603 | 473.1743 | -74.7743 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.1 | 3.9312 | 3.9312 | 1.1688 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 50.3 | 48.681 | 47.354 | 2.946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 111.6414 | 112.4664 | -5.6664 | 65.7 | 73.2033 | 20.5997 | 45.1003 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 228.6783 | 228.6783 | -0.37833 | 65.6 | 67.8055 | 67.8055 | -2.2055 | 63.1 | 63.1675 | 128.16 | -65.06 | 40.1 | 20.8299 | 20.8299 | 19.2702 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.6 | 44.6903 | 44.6903 | 3.9097 | 171.3 | 185.8204 | 185.8204 | -14.5204 | 172.6 | 185.8204 | 185.8204 | -13.2204 | 178.9 | 186.3784 | 186.3784 | -7.4784 | 107 | 110.482 | 83.3266 | 23.6734 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 41.6 | 42.8194 | 43.1565 | -1.5565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 160.7 | 161.2876 | 169.5 | -8.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 26.3487 | 25.1132 | 5.2868 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.75 | -25.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 77.3519 | 7.3481 | 113.7 | 97.0875 | 96.0845 | 17.6154 | 113.8 | 97.0875 | 96.0845 | 17.7155 | 114.1 | 97.0875 | 96.0845 | 18.0155 | 194.4 | 146.0685 | 144.5596 | 49.8404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 82.6 | 82.5423 | 101.2878 | -18.6878 | 112.9 | 106.0095 | 108.1335 | 4.7665 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 103.8941 | -7.1941 | 94.5 | 103.894 | 103.8941 | -9.3941 | 116.3 | 104.206 | 104.2061 | 12.0939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.4 | 3.8809 | 3.8809 | -0.48091 | 12.6 | 12.1477 | 12.1477 | 0.45229 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 50.3246 | 50.3246 | 4.9754 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 12.3842 | 12.3842 | 1.1158 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 11 | 10 | 10 | 1 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 13.597 | 13.597 | -1.997 | 44.3 | 41.194 | 41.194 | 3.106 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8.8 | 7.4953 | 9.035 | -0.23503 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 16.3265 | 16.3265 | -1.1265 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.7 | 13.6054 | 13.6054 | 0.09456 | 18.4 | 15.23 | 15.23 | 3.17 | 18.7 | 18.66 | 18.66 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 61.9418 | 61.9418 | -48.1418 | 30.7 | 58.9811 | 58.9811 | -28.2811 | 0.6 | 7.9648 | 7.9648 | -7.3648 | 0.8 | 3.1836 | 3.1836 | -2.3836 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13.7 | 10.5122 | 10.5122 | 3.1878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.5 | 25 | 25 | -1.5 | 18.3 | 36 | 36 | -17.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
21/05/2026 | 03:00 | 101.3 | 101.6535 | 101.6535 | -0.35355 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.3 | 100.0001 | 100 | 21.3 |  |  |  | 0 | 58.4 | 61.792 |  | 58.4 |  |  |  | 0 | 201.1 | 110.9586 | 115.7199 | 85.3801 | 204.9 | 110.9586 | 115.7199 | 89.1801 | 197.2 | 111.2918 | 116.0674 | 81.1326 | 206.3 | 207.2428 | 207.2428 | -0.94278 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 394.9 | 424.0157 | 481.1134 | -86.2134 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.7 | 7.3211 | 7.3211 | 0.37894 | 5 | 3.9312 | 3.9312 | 1.0688 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 50 | 52.0462 | 50.9304 | -0.93038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 112.392 | 112.4664 | -28.0663 | 70.9 | 76.7331 | 30.0164 | 40.8836 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.8 | 228.6783 | 228.6783 | -2.8783 | 66 | 67.8055 | 67.8055 | -1.8055 | 54.3 | 63.1674 | 119.4657 | -65.1657 | 40 | 20.8299 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 172.7 | 185.8204 | 185.8204 | -13.1204 | 173.2 | 185.8204 | 185.8204 | -12.6204 | 178.3 | 186.3784 | 186.3784 | -8.0784 | 106.7 | 110.482 | 83.954 | 22.746 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 38.8 | 42.8194 | 43.1565 | -4.3565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 161.2876 | 169.5 | -79.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 25.7055 | 24.1842 | 6.2158 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7488 | -25.7488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 78.1145 | 6.3854 | 110.9 | 96.2492 | 96.0844 | 14.8156 | 110.9 | 96.2492 | 96.0844 | 14.8156 | 110.8 | 96.2492 | 96.0844 | 14.7157 | 200.6 | 144.8073 | 144.5593 | 56.0407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 56.4 | 82.5412 | 109.1089 | -52.7089 | 100.4 | 105.4492 | 106.4617 | -6.0617 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 103.894 | 103.8941 | -6.8941 | 95.1 | 103.894 | 103.8941 | -8.7941 | 116.9 | 104.206 | 104.2061 | 12.6939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.5 | 12.1477 | 12.1477 | 0.35229 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 48.6007 | 48.6007 | -1.2007 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 12.0708 | 12.0708 | 2.2292 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.9744 | 12.9744 | -1.1744 | 43.3 | 40.1098 | 40.1098 | 3.1902 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8.1 | 7.3464 | 8.82 | -0.71995 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 16.3265 | 16.3265 | -1.1265 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.5 | 13.6054 | 13.6054 | -0.10544 | 17.8 | 14.59 | 14.59 | 3.21 | 24.5 | 17.9 | 17.9 | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 60.6727 | 60.6727 | -44.4727 | 26.4 | 58.0981 | 58.0981 | -31.6981 | 0.6 | 8.1 | 8.1 | -7.5 | 0.3 | 2.8827 | 2.8827 | -2.5827 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 11.6618 | 11.6618 | -0.76181 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13 | 10.4483 | 10.4483 | 2.5517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 21 | 21 | -1 | 21.1 | 32 | 32 | -10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19.5 | 14 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
21/05/2026 | 03:30 | 100.2 | 101.6535 | 101.6535 | -1.4535 | 644.5 | 650 | 650 | -5.5 | 213.8 | 211.662 | 211.662 | 2.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.4 | 100.0001 | 100 | 17.4 |  |  |  | 0 | 58 | 61.792 |  | 58 |  |  |  | 0 | 201.9 | 110.9561 | 110.956 | 90.944 | 204.4 | 110.9561 | 110.956 | 93.444 | 196.7 | 111.2893 | 111.2892 | 85.4108 | 205.9 | 207.2428 | 207.2428 | -1.3428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 395.5 | 446.948 | 491.9926 | -96.4926 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 81.7054 | 81.7054 | -1.0054 | 7.3 | 7.3211 | 7.3211 | -0.02106 | 5 | 3.9312 | 3.9312 | 1.0688 |  |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 49.5 | 54.9134 | 52.8098 | -3.3098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 112.464 | 112.4664 | -29.7664 | 137.2 | 110.3704 | 109.5486 | 27.6514 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 228.6783 | 228.6783 | -0.77833 | 66 | 67.8055 | 67.8055 | -1.8055 | 63.1 | 63.1676 | 111.942 | -48.842 | 38.7 | 20.8299 | 20.8299 | 17.8701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.6 | 44.6903 | 44.6903 | 3.9097 | 170.7 | 185.8204 | 185.8204 | -15.1204 | 170.4 | 185.8204 | 185.8204 | -15.4204 | 178 | 186.3784 | 186.3784 | -8.3784 | 105.4 | 110.482 | 88.5786 | 16.8214 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 41.6 | 42.8194 | 43.1565 | -1.5565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 97.1 | 84.2837 | 86.5142 | 10.5858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 34.3229 | 28.9342 | 0.46583 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.2957 | -31.2957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.4703 | 83.736 | -0.23598 | 94 | 103.8229 | 96.0833 | -2.0833 | 94.3 | 103.8229 | 96.0833 | -1.7833 | 94.3 | 103.8229 | 96.0833 | -1.7833 | 184.3 | 156.2021 | 144.5578 | 39.7422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 84.8 | 83.4103 | 132.471 | -47.671 | 110.3 | 109.106 | 105.0238 | 5.2763 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 103.894 | 103.8941 | -7.5941 | 94.6 | 103.894 | 103.8941 | -9.2941 | 115 | 104.2061 | 104.2061 | 10.7939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.3 | 12.1477 | 12.1477 | 0.15229 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 48.1014 | 48.1014 | -2.0014 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 11.3751 | 11.3751 | 3.7249 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.7 | 20.4222 | 20.4222 | -0.72221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 13.9868 | 13.9868 | -2.3868 | 36.5 | 39.4669 | 39.4669 | -2.9669 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 8.2 | 9.3416 | 9.9197 | -1.7197 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 16.3265 | 16.3265 | -1.0265 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 13.3 | 13.6054 | 13.6054 | -0.30544 | 21.3 | 13.79 | 13.79 | 7.51 | 26.5 | 17.64 | 17.64 | 8.86 | 0 |  |  | 0 | 17 | 50.9585 | 50.9585 | -33.9585 | 37.6 | 49.5769 | 49.5769 | -11.9769 | 1.2 | 6.751 | 6.751 | -5.551 | 1.1 | 2.2599 | 2.2599 | -1.1599 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.6618 | 11.6618 | -0.56181 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 14.5 | 10.2656 | 10.2656 | 4.2344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21 | 19 | 19 | 2 | 21.3 | 30 | 30 | -8.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.9 | 34 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 | 19.5 | 14 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | -4
21/05/2026 | 04:00 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04645 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.2 | 100.0001 | 100 | 23.2 |  |  |  | 0 | 57.4 | 61.792 |  | 57.4 |  |  |  | 0 | 200.7 | 110.9566 | 110.9573 | 89.7427 | 203.7 | 110.9566 | 110.9573 | 92.7427 | 195.9 | 111.2898 | 111.2905 | 84.6095 | 205.4 | 207.2428 | 207.2428 | -1.8428 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 396.8 | 437.4421 | 517.087 | -120.287 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.4 | 52.9296 | 53.35 | -2.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 112.1658 | 112.4664 | -27.6664 | 105.5 | 83.7462 | 83.9675 | 21.5325 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 228.6783 | 228.6783 | 0.42167 | 66 | 67.8055 | 67.8055 | -1.8055 | 64.3 | 63.1675 | 62.956 | 1.344 | 39.9 | 20.8299 | 20.8299 | 19.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 174 | 185.8204 | 185.8204 | -11.8204 | 174.4 | 185.8204 | 185.8204 | -11.4204 | 178.6 | 186.3784 | 186.3784 | -7.7784 | 107.2 | 110.482 | 88.863 | 18.337 | 19.6 | 18 | 18 | 1.6 | 42.5 | 42.8194 | 43.1565 | -0.65646 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 114.7 | 111.7766 | 105.5974 | 9.1026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 31.7223 | 33.794 | -3.294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.2845 | -32.2845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 84.0817 | 0.51826 | 107.4 | 104.3469 | 98.3335 | 9.0665 | 107.4 | 104.3469 | 98.3335 | 9.0665 | 107.3 | 104.3469 | 98.3335 | 8.9665 | 197.7 | 156.9904 | 147.9432 | 49.7568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 87.8 | 82.5412 | 119.6068 | -31.8068 | 114.4 | 107.2443 | 112.9059 | 1.4941 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 103.894 | 103.8941 | -7.8941 | 94.4 | 103.894 | 103.8941 | -9.4941 | 116.8 | 104.206 | 104.2061 | 12.5939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.6 | 12.1477 | 12.1477 | 0.45229 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 48.7307 | 48.7307 | -10.6307 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 11.2661 | 11.2661 | 4.1339 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 13.4675 | 13.4675 | -2.4675 | 33.4 | 38.0201 | 38.0201 | -4.6201 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.25 | 3.25 | -0.35 | 8.1 | 8.7395 | 11.0449 | -2.9449 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 16.3265 | 16.3265 | -1.0265 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 21.7 | 13.03 | 13.03 | 8.67 | 26.6 | 15.44 | 15.44 | 11.16 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 49.8703 | 49.8703 | -30.9703 | 48.8 | 47.8017 | 47.8017 | 0.9983 | 1.2 | 6.7123 | 6.7123 | -5.5123 | 1.4 | 2.6025 | 2.6025 | -1.2025 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 14 | 10.0396 | 10.0396 | 3.9604 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 18 | 18 | -2.1 | 17.3 | 29 | 29 | -11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.5 | 14 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
21/05/2026 | 04:30 | 101.2 | 101.6535 | 101.6535 | -0.45355 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 123.5 | 100.0001 | 100 | 23.5 |  |  |  | 0 | 57.5 | 61.792 |  | 57.5 |  |  |  | 0 | 200.1 | 110.956 | 110.9565 | 89.1435 | 205.3 | 110.956 | 110.9565 | 94.3435 | 198 | 111.2892 | 111.2898 | 86.7102 | 207.4 | 207.2428 | 207.2428 | 0.15722 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 395.8 | 460.4278 | 536.7483 | -140.9483 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.8 | 7.3211 | 7.3211 | 0.47894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50.4 | 58.7874 | 58.9667 | -8.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 112.4311 | 112.4664 | -27.8664 | 100 | 130.9692 | 101.2023 | -1.2024 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227 | 228.6783 | 228.6783 | -1.6783 | 66 | 67.8055 | 67.8055 | -1.8055 | 58.9 | 63.1676 | 63.1624 | -4.2624 | 40.1 | 20.8299 | 20.8299 | 19.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 180.4 | 186.3784 | 186.3784 | -5.9784 | 106.9 | 110.482 | 89.0754 | 17.8246 | 4.1 | 4.1195 | 18 | -13.9 | 40.4 | 42.8194 | 43.1565 | -2.7565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 69.4849 | 86.5142 | -26.4142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 36.4402 | 37.3584 | -6.8585 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 34.4426 | -34.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 84.3398 | 0.26015 | 143.8 | 103.0155 | 104.5756 | 39.2244 | 143.7 | 103.0155 | 104.5756 | 39.1244 | 143.6 | 103.0155 | 104.5756 | 39.0244 | 232.6 | 154.9873 | 157.3345 | 75.2655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 69.3 | 118.8061 | 123.3061 | -54.0061 | 107.7 | 108.0376 | 107.5831 | 0.11692 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 103.894 | 103.8941 | -7.2941 | 94.8 | 103.894 | 103.8941 | -9.0941 | 117.1 | 104.2061 | 104.2061 | 12.8939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 48.6432 | 48.6432 | -18.8432 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 11.0376 | 11.0376 | 4.0624 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 5.1 | 10 | 10 | -4.9 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 13.0759 | 13.0759 | -4.6759 | 27.6 | 38.132 | 38.132 | -10.532 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 8.2 | 9.8318 | 11.8702 | -3.6702 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 16.3265 | 16.3265 | -1.0265 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 22.7 | 13.3 | 13.3 | 9.4 | 26.9 | 14.4 | 14.4 | 12.5 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 42.8674 | 42.8674 | -7.3674 | 54.7 | 43.1653 | 43.1653 | 11.5347 | 3.7 | 5.6681 | 5.6681 | -1.9681 | 3.4 | 2.112 | 2.112 | 1.288 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 14.8 | 9.8295 | 9.8295 | 4.9705 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 17 | 17 | -6 | 14.7 | 27 | 27 | -12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 10.6 | 17.5 | 17.5 | -6.9
21/05/2026 | 05:00 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34645 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 |  |  | 60.1 | 125.3 | 100.0001 | 100 | 25.3 |  |  |  | 0 | 57.5 | 61.792 |  | 57.5 |  |  |  | 0 | 201.5 | 110.956 | 110.9572 | 90.5428 | 202.9 | 110.956 | 110.9572 | 91.9428 | 197.7 | 111.2892 | 111.2904 | 86.4096 | 206.7 | 207.2428 | 207.2428 | -0.54278 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 397.1 | 472.4526 | 546.6449 | -149.5449 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 50.1 | 65.0328 | 65.1328 | -15.0328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 112.4661 | 112.4664 | -27.5664 | 87.2 | 110.3704 | 76.4564 | 10.7436 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.3 | 228.6783 | 228.6783 | -3.3783 | 66 | 67.8055 | 67.8055 | -1.8055 | 54.7 | 63.1677 | 63.1636 | -8.4636 | 40.4 | 20.8299 | 20.8299 | 19.5702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.2 | 44.6903 | 44.6903 | 4.5097 | 171.6 | 174.4286 | 185.8204 | -14.2204 | 172.7 | 174.4286 | 185.8204 | -13.1204 | 177.9 | 174.9524 | 186.3784 | -8.4784 | 106.7 | 110.482 | 88.7491 | 17.9509 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 39.1 | 42.8194 | 43.1565 | -4.0565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 90.1146 | 111.2768 | -45.8768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 39.2313 | 37.5135 | -6.9135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 37.3018 | -37.3018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 83.9432 | 0.75677 | 127.8 | 125.6582 | 116.3119 | 11.4881 | 127.7 | 125.6582 | 116.3119 | 11.3881 | 127.9 | 125.6582 | 116.3119 | 11.5881 | 216.2 | 189.0533 | 174.9918 | 41.2082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 59.3 | 77.579 | 124.8699 | -65.5699 | 103.1 | 108.1349 | 108.6804 | -5.5804 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 103.8941 | 103.8941 | -6.4941 | 94.6 | 103.8941 | 103.8941 | -9.2941 | 113.6 | 104.2061 | 104.2061 | 9.3939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.9 | 12.1477 | 12.1477 | 0.75229 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 47.049 | 47.049 | -15.849 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 10.9782 | 10.9782 | 4.1218 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 12.4281 | 12.4281 | -5.1281 | 24.3 | 38.4129 | 38.4129 | -14.1129 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 8.1 | 10.4781 | 11.9061 | -3.8061 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 16.3265 | 16.3265 | -1.0265 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 20.1 | 14.3 | 14.3 | 5.8 | 22 | 14.44 | 14.44 | 7.56 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 43.2414 | 43.2414 | -4.3414 | 42.2 | 43.2449 | 43.2449 | -1.0449 | 4.5 | 5.8653 | 5.8653 | -1.3653 | 4.7 | 2.1963 | 2.1963 | 2.5037 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.6618 | 11.6618 | -0.16181 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13.5 | 10.1165 | 10.1165 | 3.3835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 16 | 16 | -5.1 | 11.6 | 25 | 25 | -13.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34.4 | 34 | 30 | 4.4 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
21/05/2026 | 05:30 | 101 | 101.6535 | 101.6535 | -0.65355 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 215.8 | 211.662 | 211.662 | 4.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42 |  |  | 42 | 125.6 | 100.0001 | 100 | 25.6 |  |  |  | 0 | 57.7 | 61.792 |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 201.3 | 110.956 | 110.956 | 90.344 | 205.2 | 110.956 | 110.956 | 94.244 | 197.1 | 111.2892 | 111.2892 | 85.8108 | 205.4 | 207.2428 | 207.2428 | -1.8428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 303.3 | 484.9426 | 566.0775 | -262.7775 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 8.3 | 7.3211 | 7.3211 | 0.97894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.7 | 69.7753 | 71.6933 | -20.9933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 112.4661 | 112.4664 | -31.4664 | 103.4 | 110.3704 | 130.9689 | -27.5689 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.6783 | 228.6783 | -0.07833 | 67 | 67.8055 | 67.8055 | -0.8055 | 63.9 | 63.1677 | 63.1669 | 0.73305 | 41.7 | 20.8299 | 20.8299 | 20.8701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.8 | 110.482 | 88.9129 | 17.8871 | 20.4 | 18 | 28.2052 | -7.8053 | 42.7 | 42.8194 | 43.1565 | -0.45646 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 95.6 | 84.2837 | 69.4849 | 26.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 42.5706 | 48.0563 | -17.0563 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.5558 | -45.5558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.4703 | 84.1423 | 0.8577 | 169.9 | 136.2107 | 142.1133 | 27.7867 | 167.9 | 136.2107 | 142.1133 | 25.7867 | 170.3 | 136.2107 | 142.1133 | 28.1867 | 251.2 | 204.9297 | 213.81 | 37.3899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 90.5 | 83.4099 | 91.2672 | -0.76723 | 115.8 | 108.5677 | 108.128 | 7.672 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.8941 | 103.8941 | -7.6941 | 94.4 | 103.8941 | 103.8941 | -9.4941 | 116.6 | 104.2061 | 104.2061 | 12.3939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 45.1496 | 45.1496 | -5.8496 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 11.0909 | 11.0909 | 3.1091 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5 |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.5217 | 11.5217 | -1.7217 | 24.6 | 35.2551 | 35.2551 | -10.6551 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 8.2 | 11.2512 | 14.3471 | -6.1471 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 16.3265 | 16.3265 | -0.92653 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 21.2 | 12.83 | 12.83 | 8.37 | 17.8 | 14.16 | 14.16 | 3.64 | 0 |  |  | 0 | 22 | 41.6405 | 41.6405 | -19.6405 | 24.2 | 40.1065 | 40.1065 | -15.9065 | 3.1 | 6.188 | 6.188 | -3.088 | 3.3 | 2.1905 | 2.1905 | 1.1095 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13.5 | 10.1102 | 10.1102 | 3.3898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 15 | 15 | -7.6 | 8.2 | 22 | 22 | -13.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34.2 | 34 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
21/05/2026 | 06:00 | 102.6 | 101.6535 | 101.6535 | 0.94645 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 16.3076 |  | 40.4 | 125.7 | 100.0001 | 123.5471 | 2.1529 |  |  |  | 0 | 57.7 | 61.792 |  | 57.7 |  |  |  | 0 | 201.4 | 110.9561 | 110.9562 | 90.4438 | 201.7 | 110.9561 | 110.9562 | 90.7438 | 197.2 | 111.2893 | 111.2895 | 85.9106 | 207 | 207.2428 | 207.2428 | -0.24278 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 306 | 381.6758 | 566.0828 | -260.0828 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 8 | 7.3211 | 7.3211 | 0.67894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 51 | 83.61 | 80.9522 | -29.9522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 112.4662 | 112.4664 | -31.7664 | 93.5 | 103.0124 | 129.8047 | -36.3047 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 67 | 67.8055 | 67.8055 | -0.8055 | 60.7 | 128.7351 | 63.1672 | -2.4672 | 41.2 | 20.8299 | 20.8299 | 20.3701 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 107 | 110.482 | 92.4728 | 14.5273 | 4.3 | 4.1196 | 18 | -13.7 | 42.1 | 42.8194 | 43.1565 | -1.0565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 75.316 | 86.5126 | -20.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 48.056 | 48.0506 | -17.3506 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4695 | -3.7695 | 168.8 | 159.703 | 144.2789 | 24.5211 | 169 | 159.703 | 144.2789 | 24.7211 | 170.4 | 159.703 | 144.2789 | 26.1211 | 259.2 | 240.2738 | 217.0682 | 42.1318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 123.4 | 126.5121 | 158.8393 | -35.4393 | 113.4 | 112.4892 | 114.9326 | -1.5327 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 103.8941 | 103.8941 | 37.1059 | 143.8 | 103.8941 | 103.8941 | 39.9059 | 146.6 | 104.2061 | 104.2061 | 42.3939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.5 | 3.8809 | 3.8809 | -0.38091 | 12.7 | 12.1477 | 12.1477 | 0.55229 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 42.1899 | 42.1899 | -10.4899 | 0 | 0.167 | 0.167 | -0.167 | 14.3 | 10.801 | 10.801 | 3.499 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.5 | 1.061 |  | 3.5 | 0 | 0.4958 | 0.4958 | -0.4958 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.597 | 10.597 | -5.497 | 19 | 31.7192 | 31.7192 | -12.7192 | 0 | 0.0414 | 0.0414 | -0.0414 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 8.1 | 12.5213 | 14.3458 | -6.2458 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.0028 | 0.0028 | -0.0028 | 15.3 | 16.3265 | 16.3265 | -1.0265 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 20.8 | 12.01 | 12.01 | 8.79 | 14.2 | 14.39 | 14.39 | -0.19 | 0 | 0.1631 | 0.1631 | -0.1631 | 20.1 | 39.7107 | 39.7107 | -19.6107 | 19.1 | 38.4524 | 38.4524 | -19.3524 | 2.3 | 5.3241 | 5.3241 | -3.0241 | 1.3 | 2.0556 | 2.0556 | -0.7556 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.7 | 10.69 | 10.69 | -0.98999 | 10.5 | 10.69 | 10.69 | -0.18999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13.8 | 9.8695 | 9.8695 | 3.9305 | 0 | 1.1643 | 1.1643 | -1.1643 | 0 | 0.0955 | 0.0955 | -0.0955 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 13 | 13 | -8.9 | 5.2 | 20 | 20 | -14.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0852 | 0.0852 | -0.0852 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 12 | 17.5 | 17.5 | -5.5
21/05/2026 | 06:30 | 101.1 | 101.6535 | 101.6535 | -0.55355 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 17.0017 |  | 30 | 123.3 | 100.0001 | 166.1274 | -42.8274 |  |  |  | 0 | 58.5 | 61.792 |  | 58.5 |  |  |  | 0 | 202.8 | 110.9561 | 110.9563 | 91.8437 | 200.7 | 110.9561 | 110.9563 | 89.7437 | 196 | 111.2893 | 111.2895 | 84.7105 | 206.6 | 207.2428 | 207.2428 | -0.64278 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 361.3 | 468.1679 | 566.0827 | -204.7827 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 | 50.6 | 73.5046 | 76.6488 | -26.0488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 112.4661 | 112.4664 | -32.2664 | 97.9 | 110.3704 | 122.4652 | -24.5652 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.5 | 228.6783 | 220.6025 | 5.8975 | 68 | 67.8055 | 67.8055 | 0.1945 | 54.9 | 128.7341 | 63.1672 | -8.2672 | 42 | 20.8299 | 20.8299 | 21.1701 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 171 | 174.4286 | 174.4286 | -3.4286 | 171.9 | 174.4286 | 174.4286 | -2.5286 | 177.8 | 174.9524 | 174.9524 | 2.8476 | 107 | 110.482 | 92.473 | 14.527 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 32.9 | 35.2857 | 43.1565 | -10.2565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 66.791 | 74.8525 | -18.9524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 43.7991 | 48.0557 | -17.4557 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4699 | -3.9699 | 170.4 | 160.9087 | 166.2512 | 4.1488 | 168.1 | 160.9087 | 166.2512 | 1.8488 | 199.6 | 160.9087 | 166.2512 | 33.3488 | 266.8 | 242.0879 | 250.1257 | 16.6743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 153.4 | 210.0685 | 210.535 | -57.135 | 104.2 | 108.1319 | 108.1171 | -3.9171 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 103.8941 | 103.8941 | 37.7059 | 144.5 | 103.8941 | 103.8941 | 40.6059 | 147.2 | 104.2061 | 104.2061 | 42.9939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 34.4 | 40.7012 | 40.7012 | -6.3012 | 1.9 | 3.017 | 3.017 | -1.117 | 13.2 | 10.0472 | 10.0472 | 3.1528 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.4 | 1.1062 |  | 3.4 | 6.5 | 12.6632 | 12.6632 | -6.1632 | 3 | 5.95 | 5.95 | -2.95 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 0.02 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0.556 | 0.9958 | 0.9958 | -0.4398 | 0.479 | 1.7851 | 1.7851 | -1.3061 | 9.5 | 10.5592 | 10.5592 | -1.0592 | 21.1 | 30.3393 | 30.3393 | -9.2393 | 0.1 | 0.8236 | 0.8236 | -0.7236 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8.1 | 11.5357 | 14.347 | -6.247 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | -0.0055 | 15.8 | 16.3265 | 16.3265 | -0.52653 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 22 | 10.72 | 10.72 | 11.28 | 9.1 | 14.13 | 14.13 | -5.03 | 0.5 | 2.1965 | 2.1965 | -1.6965 | 12.9 | 34.9591 | 34.9591 | -22.0591 | 7.8 | 34.2758 | 34.2758 | -26.4758 | 1.4 | 5.0155 | 5.0155 | -3.6155 | 0.8 | 1.8913 | 1.8913 | -1.0913 | 0 | 1.73 | 1.73 | -1.73 | 12.1 | 11.6618 | 11.6618 | 0.43819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 11.5 | 9.342 | 9.342 | 2.158 | 10.8 | 19.8594 | 19.8594 | -9.0594 | 0.2 | 0.4735 | 0.4735 | -0.2735 | 7.3 | 3 | 3 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.7 | 12 | 12 | -6.3 | 8.4 | 18 | 18 | -9.6 | 5.8 | 2.16 | 2.16 | 3.64 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.613 | 0.613 | -0.513 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 34.3 | 34 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
21/05/2026 | 07:00 | 103.4 | 101.6535 | 101.6535 | 1.7465 | 656.3 | 650 | 650 | 6.3 | 216 | 211.662 | 211.662 | 4.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 16.308 |  | 31.5 | 128.9 | 100.0001 | 173.7949 | -44.8949 |  |  |  | 0 | 58 | 61.792 |  | 58 |  |  |  | 0 | 198.8 | 110.9582 | 110.9568 | 87.8432 | 200.7 | 110.9582 | 110.9568 | 89.7432 | 194.7 | 111.2914 | 111.29 | 83.41 | 209.1 | 207.2428 | 207.2428 | 1.8572 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 253.6 | 381.033 | 504.9953 | -251.3953 | 6.2 | 5.4678 | 5.4678 | 0.73219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 81.7054 | 81.7054 | 1.4946 | 8.3 | 7.3211 | 7.3211 | 0.97894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 2.3 |  |  | 2.3 | 51.4 | 60.5938 | 60.5939 | -9.1939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 107.227 | 112.4663 | -25.8663 | 46.9 | 112.9594 | 127.9361 | -81.0361 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217.3 | 220.6025 | 228.6783 | -11.3783 | 68 | 67.8055 | 67.8055 | 0.1945 | 55.8 | 128.7338 | 63.1654 | -7.3655 | 42.4 | 20.8299 | 20.8299 | 21.5702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 172.8 | 174.4286 | 174.4286 | -1.6286 | 173.8 | 174.4286 | 174.4286 | -0.62857 | 177.5 | 174.9524 | 174.9524 | 2.5476 | 107.7 | 110.482 | 92.4729 | 15.2271 | 19.7 | 18 | 18 | 1.7 | 40.3 | 42.8194 | 35.2857 | 5.0143 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 98 | 157.4327 | 69.0211 | 28.9789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 36.8273 | 48.0552 | -16.6552 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.556 | -45.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.4703 | 88.4697 | -3.1697 | 146.1 | 129.7159 | 145.9859 | 0.11411 | 146.1 | 129.7159 | 145.9859 | 0.11411 | 185.3 | 129.7159 | 145.9859 | 39.3141 | 261.1 | 195.1582 | 219.6364 | 41.4636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 144 | 209.1998 | 210.908 | -66.908 | 107 | 103.3248 | 108.1392 | -1.1392 | 67.1 | 67.1992 | 67.1992 | -0.09922 | 74.7 | 78.568 | 78.568 | -3.868 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 103.8941 | 103.8941 | -3.1941 | 100.6 | 103.8941 | 103.8941 | -3.2941 | 122.6 | 104.2061 | 104.2061 | 18.3939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.8 | 3.6993 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 3.8809 | 3.8809 | -0.28091 | 13 | 12.1477 | 12.1477 | 0.85229 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 38.6 | 39.7128 | 39.7128 | -1.1128 | 15.1 | 15.3001 | 15.3001 | -0.2001 | 12.2 | 11.2863 | 11.2863 | 0.9137 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 | 1.061 |  | 2.6 | 43.7 | 66.351 | 66.351 | -22.651 | 23.4 | 39.2 | 39.2 | -15.8 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 8.3 | 1.306 | 3.932 | 3.932 | -2.626 | 1.28 | 7.0065 | 7.0065 | -5.7265 | 14.7 | 10.2593 | 10.2593 | 4.4407 | 37.5 | 29.5886 | 29.5886 | 7.9114 | 0.4 | 1.8981 | 1.8981 | -1.4981 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8.2 | 9.9215 | 14.3468 | -6.1468 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.0549 | 0.0549 | -0.0549 | 16.1 | 16.3265 | 16.3265 | -0.22653 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 14.4 | 13.6054 | 13.6054 | 0.79456 | 21.6 | 12.9 | 12.9 | 8.7 | 7.7 | 13.62 | 13.62 | -5.92 | 8.6 | 9.7601 | 9.7601 | -1.1601 | 4.3 | 34.6863 | 34.6863 | -30.3863 | 3.8 | 34.987 | 34.987 | -31.187 | 0.7 | 4.6925 | 4.6925 | -3.9925 | 0.3 | 1.81 | 1.81 | -1.51 | 1.1 | 11.13 | 11.13 | -10.03 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 10.4 | 10.1479 | 10.1479 | 0.2521 | 74.4 | 82.4567 | 82.4567 | -8.0567 | 3.1 | 2.5885 | 2.5885 | 0.5115 | 45.7 | 28 | 28 | 17.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 12.5 | 16 | 16 | -3.5 | 37.4 | 20.16 | 20.16 | 17.24 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 2.725 | 2.725 | 0.375 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | -4.7
21/05/2026 | 07:30 | 101.6 | 101.6535 | 101.6535 | -0.05355 | 645.3 | 650 | 650 | -4.7 | 214 | 211.662 | 211.662 | 2.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 40.3654 | 22.6081 | 37.3919 | 126.8 | 120 | 177.054 | -50.254 |  |  |  | 0 | 57.3 |  |  | 57.3 |  |  |  | 0 | 199.7 | 110.9556 | 112.5089 | 87.1911 | 201.2 | 110.9556 | 112.5089 | 88.6911 | 196.4 | 111.2888 | 112.8468 | 83.5533 | 207.2 | 207.2429 | 207.2428 | -0.04278 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 237.6 | 440.8546 | 394.5842 | -156.9842 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 81.7054 | 81.7054 | -0.20539 | 7.4 | 7.3211 | 7.3211 | 0.07894 | 5 | 3.9312 | 3.9312 | 1.0688 |  |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 49.2 | 49.8002 | 60.5937 | -11.3937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 94.7274 | 108.2856 | -8.7856 | 190.7 | 211.0055 | 127.9276 | 62.7724 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 228.6783 | 228.6783 | -3.2783 | 69.2 | 65.8347 | 67.8055 | 1.3945 | 55.8 | 63.1681 | 54.0709 | 1.7291 | 41.3 | 41.8989 | 20.8299 | 20.4702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.4 | 44.6903 | 44.6903 | 2.7097 | 175.8 | 185.8204 | 185.8204 | -10.0204 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 180.2 | 186.3784 | 186.3784 | -6.1784 | 106.4 | 110.482 | 78.2326 | 28.1674 | 3.7 | 4.1195 | 18 | -14.3 | 39.8 | 42.8194 | 43.1565 | -3.3565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 169.5 | 169.5 | -59.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 27.2451 | 43.8702 | -13.7703 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 45.556 | 45.556 | -38.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 71.1599 | 13.2401 | 111.4 | 124.6458 | 123.3377 | -11.9377 | 111 | 124.6458 | 123.3377 | -12.3377 | 116.1 | 124.6458 | 123.3377 | -7.2377 | 213.2 | 187.5302 | 185.5622 | 27.6378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 60.3 | 20.5973 | 142.7739 | -82.4739 | 103.6 | 120.9586 | 113.537 | -9.937 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 103.8941 | -7.4941 | 94.1 | 103.894 | 103.8941 | -9.7941 | 114.7 | 104.206 | 104.2061 | 10.4939 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 206.4908 | 206.4908 | 3.3092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.8 | 8.2552 | 3.6993 | 4.1007 | 3.4 | 4.0687 | 3.8809 | -0.48091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 37.6 | 29.41 | 40.0117 | -2.4117 | 38.8 | 33.1843 | 33.1843 | 5.6157 | 13.6 | 15.28 | 12.2268 | 1.3732 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 3.2996 | 2.1443 | 2.5557 | 78.7 | 129.258 | 129.258 | -50.558 | 42.6 | 72.33 | 72.33 | -29.73 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 11 | 10 | 10 | 1 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8.1 |  |  | 8.1 | 2.59 | 6.4649 | 6.4649 | -3.8749 | 2.553 | 10.7321 | 10.7321 | -8.1791 | 11.7 | 7.77 | 10.4878 | 1.2122 | 47.5 | 22.73 | 29.3535 | 18.1465 | 0.8 | 4.5791 | 4.5791 | -3.7791 | 2.7 | 3.25 | 3.25 | -0.55 | 8 | 8.1213 | 13.3779 | -5.3779 | 2.1 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.1043 | 0.1043 | -0.1043 | 16.1 | 16.3265 | 16.3265 | -0.22653 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 13.7 | 13.6054 | 13.6054 | 0.09456 | 22.5 | 14.41 | 12.66 | 9.84 | 3.1 | 15.57 | 12.52 | -9.42 | 17.9 | 18.9853 | 18.9853 | -1.0853 | 1.3 | 31.01 | 36.4017 | -35.1017 | 2.4 | 39.17 | 37.4292 | -35.0292 | 0 | 3.34 | 4.5273 | -4.5273 | 0.1 | 2.54 | 1.7131 | -1.6131 | 13 | 20.52 | 20.52 | -7.52 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 10.7 | 13.15 | 11.0433 | -0.3433 | 154.4 | 158.2395 | 158.2395 | -3.8395 | 5.7 | 3.9412 | 3.9412 | 1.7588 | 88.4 | 62 | 62 | 26.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 6.3 | 10 | -1 | 8.9 | 7.09 | 15 | -6.1 | 71.6 | 44.64 | 44.64 | 26.96 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 4.6198 | 4.6198 | 0.9802 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 33.9 | 34 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 | 15.5 | 19 | 14 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
21/05/2026 | 08:00 | 102.2 | 101.6535 | 101.6535 | 0.54645 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 215.9 | 211.662 | 211.662 | 4.2379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 40.3654 | 12.0914 | 33.5086 | 128 | 120 | 155.3903 | -27.3903 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 113.9908 | 119.9184 | 81.4816 | 201.8 | 113.9908 | 119.9184 | 81.8816 | 197.1 | 114.3331 | 120.2785 | 76.8215 | 207.5 | 207.2429 | 207.2428 | 0.25722 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 248.6 | 359.4804 | 354.5977 | -105.9977 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 81.7054 | 81.7054 | 0.39461 | 8.4 | 7.3211 | 7.3211 | 1.0789 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 | 49.8002 | 38.0323 | 12.9677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 81.9996 | 97.6518 | 3.3481 | 139 | 89.9492 | 103.0126 | 35.9874 |  |  |  | 0 | 0 | 57 | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.7 | 228.6783 | 228.6783 | 1.0217 | 67.5 | 65.8347 | 67.8055 | -0.3055 | 57.6 | 63.1681 | 61.7978 | -4.1978 | 42.2 | 41.8989 | 20.8299 | 21.3701 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.1 | 44.6903 | 44.6903 | 4.4097 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 107.2 | 110.482 | 89.1635 | 18.0365 | 12.3 | 4.1195 | 4.1195 | 8.1805 | 40.4 | 42.8194 | 43.1565 | -2.7565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 47.3738 | 46.1612 | 1.5388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 31.6875 | 48.0582 | -17.0582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.556 | 45.556 | -3.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.4703 | 84.4469 | 0.45308 | 130.4 | 156.3966 | 152.0727 | -21.6727 | 130 | 156.3966 | 152.0727 | -22.0727 | 131 | 156.3966 | 152.0727 | -21.0727 | 223.1 | 235.2994 | 228.7941 | -5.6941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 22.3 | 20.5973 | 78.756 | -56.456 | 108.3 | 120.9586 | 120.956 | -12.656 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 103.894 | 103.8943 | -7.1943 | 95.4 | 103.894 | 103.8943 | -8.4943 | 117.2 | 104.206 | 104.2063 | 12.9937 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 206.4908 | 206.4908 | 3.5092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.8 | 8.2552 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.9 | 12.1477 | 12.1477 | 0.75229 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 39 | 30.91 | 40.2276 | -1.2276 | 60.9 | 48.3482 | 48.3482 | 12.5518 | 14.5 | 14.76 | 12.0764 | 2.4236 | 0.1 |  |  | 0.1 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.1 | 3.2996 | 1.46 | 2.64 | 157.4 | 166.9235 | 166.9235 | -9.5235 | 80 | 90.01 | 90.01 | -10.01 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.9 |  |  | 7.9 | 3.929 | 8.9646 | 8.9646 | -5.0356 | 4.414 | 12.8046 | 12.8046 | -8.3906 | 11.5 | 7.86 | 10.246 | 1.254 | 39.1 | 24.37 | 30.1923 | 8.9077 | 1.4 | 6.1278 | 6.1278 | -4.7278 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.1 | 9.1499 | 14.3476 | -5.2476 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.1516 | 0.1516 | -0.1516 | 16.1 | 16.3265 | 16.3265 | -0.22653 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 23.3 | 14.89 | 13.35 | 9.95 | 0.1 | 13.01 | 10.33 | -10.23 | 26.3 | 26.1378 | 26.1378 | 0.1622 | 0 | 32.87 | 37.6137 | -37.6137 | 3.2 | 39.67 | 38.143 | -34.943 | 0 | 3.58 | 4.6278 | -4.6278 | 0 | 2.42 | 1.6984 | -1.6984 | 27.2 | 29.07 | 29.07 | -1.87 | 12.2 | 11.6618 | 11.6618 | 0.53819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 11.5 | 13.01 | 11.1579 | 0.3421 | 199.8 | 199.4697 | 199.4697 | 0.3303 | 8.1 | 7.1618 | 7.1618 | 0.9382 | 115.3 | 97 | 97 | 18.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 6.75 | 10 | -1.8 | 12.9 | 7.05 | 14 | -1.1 | 84.3 | 69.84 | 69.84 | 14.46 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.4407 | 7.4407 | 0.2593 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 5.5 | 10.7 | 10.7 | -5.2 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 18.7 | 19 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
21/05/2026 | 08:30 | 103.3 | 101.6535 | 101.6535 | 1.6464 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 46.0598 | 32.4914 | 28.4086 | 130.1 | 127.5345 | 194.5302 | -64.4302 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.5 | 117.0751 | 113.0962 | 85.4038 | 198.8 | 117.0751 | 113.0962 | 85.7038 | 194.7 | 117.4266 | 113.4358 | 81.2642 | 206.6 | 207.2429 | 207.2428 | -0.64278 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 258 | 363.621 | 365.5328 | -107.5327 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 81.7054 | 81.7054 | 1.4946 | 8.6 | 7.3211 | 7.3211 | 1.2789 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51 | 49.8002 | 30.47 | 20.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 79.79 | 96.103 | 5.397 | 163.1 | 110.3704 | 148.9963 | 14.1037 |  |  |  | 0 | 0 | 57 | 57 | -57 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.7 | 228.6783 | 228.6783 | -0.97833 | 66.8 | 65.8347 | 67.8055 | -1.0055 | 63.2 | 63.1681 | 63.0201 | 0.17994 | 42.3 | 41.8989 | 20.8299 | 21.4702 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.4 | 44.6903 | 44.6903 | 4.7097 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 107.5 | 110.482 | 90.2112 | 17.2888 | 20 | 18 | 18 | 2 | 42.5 | 42.8194 | 43.1565 | -0.65646 | 1.9 |  |  | 1.9 | 0 | 17.1807 | 16.0047 | -16.0047 | 46.3 | 43.2783 | 57.3597 | -11.0597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 38.7176 | 48.0587 | -16.9587 | 0 | 25.7466 |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 45.556 | 45.556 | -2.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.4703 | 85.7204 | -0.42045 | 164.8 | 170.94 | 170.9381 | -6.1381 | 165.9 | 170.94 | 170.9381 | -5.0381 | 166.2 | 170.94 | 170.9381 | -4.7381 | 244.1 | 257.18 | 257.1771 | -13.0771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 21.7 | 20.5973 | 74.8299 | -53.1299 | 116.5 | 120.9586 | 107.8247 | 8.6753 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 113.7078 | 105.3557 | -9.0557 | 94.1 | 113.7078 | 105.3557 | -11.2557 | 115.8 | 114.0492 | 105.6721 | 10.1279 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.8 | 8.2552 | 3.6993 | 4.1007 | 3.5 | 4.0687 | 3.8809 | -0.38091 | 12.9 | 12.1477 | 12.1477 | 0.75229 | 0.7 | 0.533 | 0.533 | 0.167 | 34.2 | 33.75 | 41.7898 | -7.5898 | 63.2 | 53.1637 | 53.1637 | 10.0363 | 13.5 | 13.73 | 11.4201 | 2.0799 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 4.4 | 3.6701 | 2.7873 | 1.6127 | 162.4 | 172.6565 | 172.6565 | -10.2565 | 82.5 | 89.73 | 89.73 | -7.23 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.9 |  |  | 7.9 | 7.305 | 10.3974 | 10.3974 | -3.0924 | 11.167 | 13.5713 | 13.5713 | -2.4043 | 11.8 | 8.24 | 10.3008 | 1.4992 | 38.1 | 24.8 | 29.8278 | 8.2722 | 2.6 | 8.4548 | 8.4548 | -5.8548 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.3 | 10.7776 | 14.3476 | -5.0476 | 2.1 | 2.08 | 2.08 | 0.02 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1988 | 0.1988 | -0.0988 | 16 | 16.3265 | 16.3265 | -0.32653 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 22.8 | 13.56 | 12.23 | 10.57 | 0 | 12.37 | 10.06 | -10.06 | 29.5 | 29.3237 | 29.3237 | 0.1763 | 0 | 35.36 | 39.4486 | -39.4486 | 1.7 | 38.55 | 37.2363 | -35.5363 | 0 | 3.48 | 4.3834 | -4.3834 | 0 | 2.35 | 1.7259 | -1.7259 | 38.8 | 37.62 | 37.62 | 1.18 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 12 | 12.17 | 10.5721 | 1.4279 | 204.7 | 201.3953 | 201.3953 | 3.3047 | 10.2 | 8.1978 | 8.1978 | 2.0022 | 117.7 | 117 | 117 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.3 | 7.2 | 10 | 0.3 | 10.2 | 8 | 14 | -3.8 | 87.1 | 84.24 | 84.24 | 2.86 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 8.7531 | 8.7531 | 1.0469 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 | 34.2 | 34 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 12.2 | 17.5 | 17.5 | -5.3
21/05/2026 | 09:00 | 100 | 101.6535 | 101.6535 | -1.6536 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 214.5 | 211.662 | 211.662 | 2.838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69 | 64.5536 | 46.0314 | 22.9686 | 176.5 | 145.4698 | 208.2253 | -31.7253 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201 | 152.6935 | 120.2534 | 80.7466 | 203.8 | 152.6935 | 120.2534 | 83.5466 | 196.5 | 153.152 | 120.6146 | 75.8854 | 205.6 | 207.2429 | 207.2428 | -1.6428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 245.1 | 375.2447 | 372.369 | -127.269 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.5 | 7.3211 | 7.3211 | 0.17894 | 5.1 | 3.9312 | 3.9312 | 1.1688 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.5 | 49.8002 | 30.3894 | 19.1106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 82.9926 | 99.2427 | 0.7573 | 169.1 | 110.3704 | 212.1608 | -43.0608 |  |  |  | 0 | 59.2 | 57 | 57 | 2.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.9 | 228.6783 | 228.6783 | 0.22167 | 65 | 65.8347 | 67.8055 | -2.8055 | 54.9 | 63.1681 | 63.1106 | -8.2106 | 41.2 | 41.8989 | 20.8299 | 20.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.9 | 44.6903 | 44.6903 | 3.2097 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 106.7 | 110.482 | 87.3634 | 19.3366 | 10.4 | 4.1195 | 4.1195 | 6.2805 | 38.9 | 42.8194 | 43.1565 | -4.2565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 12.8 | 17.1807 | 16.0047 | -3.2047 | 102.1 | 169.5 | 169.5 | -67.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 38.768 | 48.0585 | -17.8585 | 25 | 25.7466 |  | 25 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 82.2588 | 2.1412 | 130.1 | 138.4052 | 142.5233 | -12.4233 | 130 | 138.4052 | 142.5233 | -12.5234 | 129.6 | 138.4052 | 142.5233 | -12.9233 | 217.8 | 208.2313 | 214.427 | 3.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 27.5 | 26.7765 | 97.456 | -69.956 | 102.9 | 120.9586 | 108.4348 | -5.5348 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.4 | 106.0112 | 103.8946 | -6.4946 | 94.3 | 106.0112 | 103.8946 | -9.5946 | 116.4 | 106.3295 | 104.2066 | 12.1934 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4092 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 7.8 | 8.2552 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.6 | 12.1477 | 12.1477 | 0.45229 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 34.9 | 38.17 | 44.9314 | -10.0314 | 63.1 | 59.1635 | 59.1635 | 3.9365 | 11.8 | 14.93 | 12.979 | -1.179 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5 | 4.8733 | 3.6682 | 1.3318 | 164.5 | 172.5662 | 172.5662 | -8.0662 | 83.8 | 88.57 | 88.57 | -4.77 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11 | 10 | 10 | 1 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 |  |  |  | 0 | 7.9 |  |  | 7.9 | 12.929 | 11.394 | 11.394 | 1.535 | 16.202 | 13.8108 | 13.8108 | 2.3912 | 9.3 | 9.21 | 10.9427 | -1.6427 | 30.1 | 27.84 | 32.0704 | -1.9704 | 5.1 | 9.8848 | 9.8848 | -4.7848 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 9.3 | 10.7892 | 14.3476 | -5.0476 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.2447 | 0.2447 | -0.1447 | 15.8 | 16.3265 | 16.3265 | -0.52653 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 23.5 | 13.31 | 12.19 | 11.31 | 0 | 12.59 | 10.64 | -10.64 | 30 | 29.4858 | 29.4858 | 0.5142 | 0.6 | 37.32 | 40.7621 | -40.1621 | 14.1 | 39.67 | 38.561 | -24.461 | 0.2 | 3.81 | 4.5726 | -4.3726 | 0.1 | 2.42 | 1.8945 | -1.7945 | 39.8 | 38.4 | 38.4 | 1.4 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 11.3 | 13.47 | 12.1279 | -0.8279 | 206.6 | 205.0324 | 205.0324 | 1.5676 | 12 | 10.7558 | 10.7558 | 1.2442 | 116.8 | 122 | 122 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 7.64 | 10 | 11.1 | 20.1 | 9.96 | 15 | 5.1 | 85.9 | 87.84 | 87.84 | -1.94 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 10.8426 | 10.8426 | 0.6574 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 34.3 | 34 | 30 | 4.3 |  |  |  | 0 | 18.9 | 19 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 12.4 | 17.5 | 17.5 | -5.1
21/05/2026 | 09:30 | 101.9 | 101.6535 | 101.6535 | 0.24645 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.4 | 75.8826 | 57.8685 | 12.5315 | 173.1 | 157.6131 | 220.8537 | -47.7537 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.6 | 133.5991 | 113.6457 | 86.9543 | 203.3 | 133.5991 | 113.6457 | 89.6543 | 196.5 | 134.0003 | 113.987 | 82.513 | 206.1 | 207.2429 | 207.2428 | -1.1428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 249.3 | 361.931 | 353.5125 | -104.2125 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.6 | 7.3211 | 7.3211 | 0.27894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 49.8002 | 32.0453 | 18.6547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 86.7337 | 103.0731 | -2.7731 | 136.3 | 66.9906 | 160.9132 | -24.6132 |  |  |  | 0 | 61.7 | 57 | 57 | 4.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 217.2 | 228.6783 | 228.6783 | -11.4783 | 65.6 | 65.8347 | 67.8055 | -2.2055 | 57.9 | 63.1681 | 128.7338 | -70.8338 | 41.1 | 41.8989 | 20.8299 | 20.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 179.3 | 181.485 | 181.485 | -2.185 | 178.5 | 181.485 | 181.485 | -2.985 | 182.2 | 182.03 | 182.03 | 0.17001 | 106.8 | 110.482 | 89.7058 | 17.0942 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 40.3 | 42.8194 | 43.1565 | -2.8565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 13.1 | 17.1807 | 16.0047 | -2.9047 | 82.8 | 105.5973 | 63.5794 | 19.2206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 36.551 | 48.0587 | -17.4587 | 25 | 26.9669 |  | 25 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 85.1062 | -0.50617 | 168.9 | 177.6 | 179.1342 | -10.2342 | 166.6 | 177.6 | 179.1342 | -12.5342 | 197.3 | 177.6 | 179.1342 | 18.1658 | 263.4 | 267.2 | 269.5082 | -6.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 93.2 | 138.2256 | 142.964 | -49.764 | 99.3 | 108.13 | 114.7376 | -15.4376 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 70.4 | 78.568 | 78.568 | -8.168 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 104.6397 | -8.2397 | 93.9 | 103.894 | 104.6397 | -10.7397 | 115.5 | 104.206 | 104.9539 | 10.5461 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.5 | 4.0687 | 3.8809 | -0.38091 | 12.9 | 12.1477 | 12.1477 | 0.75229 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 34.8 | 42.73 | 48.2165 | -13.4165 | 64 | 61.1824 | 61.1824 | 2.8176 | 12.6 | 14.6 | 13.0237 | -0.4237 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.7 | 5.6104 | 4.4384 | 1.2616 | 166.2 | 170.6732 | 170.6732 | -4.4732 | 84.4 | 87.55 | 87.55 | -3.15 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 11 | 10 | 10 | 1 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.6 |  |  | 7.6 | 12.685 | 11.4851 | 11.4851 | 1.1999 | 16.04 | 13.8757 | 13.8757 | 2.1643 | 11.2 | 9.66 | 11.0701 | 0.1299 | 36.3 | 32.13 | 35.5605 | 0.7395 | 7 | 10.8397 | 10.8397 | -3.8397 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.3 | 10.2759 | 14.3476 | -5.0476 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.2905 | 0.2905 | -0.1905 | 15.3 | 16.3265 | 16.3265 | -1.0265 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 19.7 | 12.85 | 11.94 | 7.76 | 0.9 | 12.63 | 11.05 | -10.15 | 30.1 | 29.556 | 29.556 | 0.544 | 3.6 | 36.5 | 39.293 | -35.693 | 16.1 | 43.07 | 42.1666 | -26.0666 | 0.1 | 3.91 | 4.5232 | -4.4232 | 0.2 | 2.64 | 2.2149 | -2.0149 | 40 | 39.18 | 39.18 | 0.82 | 12 | 11.6618 | 11.6618 | 0.33819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 12 | 13.43 | 12.3444 | -0.3444 | 208.1 | 206.038 | 206.038 | 2.062 | 13.4 | 11.3565 | 11.3565 | 2.0435 | 117 | 123 | 123 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.9 | 9.09 | 11 | 17.9 | 27 | 11.91 | 16 | 11 | 87.1 | 88.56 | 88.56 | -1.46 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 12.1114 | 12.1114 | 0.7886 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 34.2 | 34 | 30 | 4.2 |  |  |  | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | -4.9
21/05/2026 | 10:00 | 99.8 | 101.6535 | 101.6535 | -1.8536 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 76.7982 | 57.5735 | 11.8265 | 183.8 | 175.9716 | 217.7533 | -33.9533 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.4 | 110.9556 | 115.247 | 85.153 | 203.7 | 110.9556 | 115.247 | 88.453 | 195.8 | 111.2888 | 115.5931 | 80.2069 | 205.6 | 207.2429 | 207.2428 | -1.6428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 250.1 | 360.3267 | 361.6771 | -111.5771 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 81.7054 | 81.7054 | -0.90539 | 7.6 | 7.3211 | 7.3211 | 0.27894 | 5.1 | 3.9312 | 3.9312 | 1.1688 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 | 49.8002 | 33.0919 | 16.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 90.3752 | 106.983 | -5.283 | 162 | 202.9951 | 192.7892 | -30.7892 |  |  |  | 0 | 60.2 | 57 | 57 | 3.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 219.6 | 228.6783 | 228.6783 | -9.0783 | 64.9 | 65.8347 | 67.8055 | -2.9055 | 98.1 | 63.1681 | 128.7338 | -30.6338 | 41.2 | 41.8989 | 20.8299 | 20.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.2 | 44.6903 | 44.6903 | 4.5097 | 175.6 | 181.485 | 174.4285 | 1.1715 | 176.3 | 181.485 | 174.4285 | 1.8715 | 181.1 | 182.03 | 174.9523 | 6.1477 | 106.2 | 110.482 | 91.7347 | 14.4653 | 17.4 | 18 | 18 | -0.6 | 40.6 | 42.8194 | 43.1565 | -2.5565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 12.6 | 17.1807 | 16.0047 | -3.4047 | 56.1 | 61.3489 | 65.6552 | -9.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 39.1725 | 48.0587 | -17.9587 | 24.9 | 32.0118 | 26.3356 | -1.4356 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.556 | 45.556 | -2.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.4703 | 87.5724 | -3.3724 | 168.7 | 177.6 | 178.6937 | -9.9937 | 166.8 | 177.6 | 178.6937 | -11.8937 | 197.2 | 177.6 | 178.6937 | 18.5063 | 265.3 | 267.2 | 268.8455 | -3.5455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 118.6 | 139.0943 | 142.964 | -24.364 | 104 | 114.739 | 114.7378 | -10.7378 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 67.8 | 78.568 | 78.568 | -10.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 115.7192 | 118.6117 | -22.0117 | 93.8 | 115.7192 | 118.6117 | -24.8117 | 116.1 | 116.0667 | 118.9679 | -2.8679 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 7.8 | 8.2552 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 40.3 | 48.23 | 52.4307 | -12.1307 | 64.4 | 61.6308 | 61.6308 | 2.7692 | 11.4 | 14.62 | 13.4151 | -2.0151 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.7 | 5.67 | 4.4192 | 1.2808 | 168.1 | 167.8 | 167.8 | 0.3 | 85.9 | 86.29 | 86.29 | -0.39 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.593 | 11.3931 | 11.3931 | 1.1999 | 15.994 | 13.8853 | 13.8853 | 2.1087 | 13.3 | 10.91 | 11.987 | 1.313 | 41.8 | 35.17 | 37.7956 | 4.0044 | 10.3 | 11.075 | 11.075 | -0.775 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.3 | 10.8829 | 14.3477 | -5.0477 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3297 | 0.3297 | -0.2297 | 15.3 | 16.3265 | 16.3265 | -1.0265 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 16.3 | 13.82 | 11.13 | 5.17 | 5.4 | 13.9 | 12.69 | -7.29 | 29.8 | 29.3494 | 29.3494 | 0.4506 | 10.3 | 36.59 | 38.7271 | -28.4271 | 29.9 | 43.39 | 42.7013 | -12.8013 | 1.8 | 4.12 | 4.5933 | -2.7933 | 1.6 | 2.7 | 2.3776 | -0.7776 | 40.2 | 39.31 | 39.31 | 0.89 | 11.9 | 11.6618 | 11.6618 | 0.23819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 13.5 | 13.44 | 12.6009 | 0.8991 | 211.4 | 206.0079 | 206.0079 | 5.3921 | 14.8 | 13.1578 | 13.1578 | 1.6422 | 117 | 122 | 122 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.3 | 9.54 | 11 | 25.3 | 31.4 | 15.87 | 19 | 12.4 | 87.4 | 87.84 | 87.84 | -0.44 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.4483 | 13.4483 | 0.6517 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 1.9 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.3 | 19 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.1 | 17.5 | 17.5 | -5.4
21/05/2026 | 10:30 | 101.8 | 101.6535 | 101.6535 | 0.14645 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 76.7982 | 61.2846 | 8.9154 | 184.1 | 191.1593 | 226.1032 | -42.0032 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198 | 110.9556 | 114.7151 | 83.2849 | 200.9 | 110.9556 | 114.7151 | 86.1849 | 195.1 | 111.2888 | 115.0596 | 80.0404 | 205.9 | 207.2429 | 207.2428 | -1.3428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 247.4 | 328.3908 | 355.7685 | -108.3685 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 81.7054 | 81.7054 | 0.19461 | 7.7 | 7.3211 | 7.3211 | 0.37894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 49.8002 | 31.7989 | 18.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 91.0778 | 108.1207 | -6.1207 | 143.1 | 193.2087 | 190.8593 | -47.7593 |  |  |  | 0 | 59.8 | 57 | 57 | 2.8 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 205.8 | 228.6783 | 228.6783 | -22.8783 | 63.6 | 65.8347 | 67.8055 | -4.2055 | 119.6 | 128.7333 | 128.7338 | -9.1338 | 41.3 | 41.8989 | 20.8299 | 20.4702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.2 | 44.6903 | 44.6903 | 3.5097 | 173.8 | 181.485 | 181.485 | -7.685 | 173.9 | 181.485 | 181.485 | -7.585 | 179.4 | 182.03 | 182.03 | -2.63 | 106.9 | 110.482 | 92.4693 | 14.4307 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 38.8 | 42.8194 | 43.1565 | -4.3565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 13 | 17.1807 | 16.0047 | -3.0047 | 49.5 | 61.3489 | 63.5788 | -14.0788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 36.6002 | 48.0587 | -17.6587 | 25.1 | 32.0118 | 30.5384 | -5.4384 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4653 | -4.0653 | 168.2 | 177.6 | 179.3485 | -11.1485 | 165.7 | 177.6 | 179.3485 | -13.6485 | 196.7 | 177.6 | 179.3485 | 17.3515 | 263.4 | 267.2 | 269.8306 | -6.4306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 92.6 | 139.0943 | 142.9646 | -50.3646 | 98.5 | 114.739 | 114.7378 | -16.2378 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 114.1822 | 120.7597 | -23.6597 | 93.9 | 114.1822 | 120.7597 | -26.8597 | 114.4 | 114.5251 | 121.1223 | -6.7223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7092 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 7.8 | 8.2552 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 | 56.4 | 54.25 | 57.1728 | -0.7728 | 64.8 | 63.7632 | 63.7632 | 1.0368 | 12 | 15.28 | 14.4368 | -2.4368 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 4.6607 | 0.93935 | 169.1 | 166.926 | 166.926 | 2.174 | 86.6 | 86.06 | 86.06 | 0.54 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.533 | 11.4935 | 11.4935 | 1.0395 | 15.665 | 14.1957 | 14.1957 | 1.4693 | 14.7 | 12.73 | 13.4848 | 1.2152 | 45.9 | 39.75 | 41.5757 | 4.3243 | 10.6 | 11.9738 | 11.9738 | -1.3738 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.3 | 10.2873 | 14.3477 | -5.0477 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.369 | 0.369 | -0.269 | 15.4 | 16.3265 | 16.3265 | -0.92653 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 12.9 | 13.6054 | 13.6054 | -0.70544 | 14.9 | 15.44 | 10.96 | 3.94 | 10.2 | 18.31 | 17.47 | -7.27 | 30.2 | 29.0893 | 29.0893 | 1.1107 | 12.7 | 41.71 | 43.1963 | -30.4963 | 68.3 | 47.23 | 46.7482 | 21.5518 | 1.5 | 4.85 | 5.1762 | -3.6762 | 2.5 | 3.16 | 2.9356 | -0.4356 | 40.1 | 39.45 | 39.45 | 0.65 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 4 | 5 | 5 | -1 |  | 7 | 7 | -7 | 9.8 | 10.69 | 10.69 | -0.88999 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 15.2 | 14.06 | 13.4843 | 1.7157 | 213.8 | 206.8998 | 206.8998 | 6.9002 | 16.2 | 13.6305 | 13.6305 | 2.5695 | 115.8 | 121 | 121 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.6 | 10.98 | 12 | 25.6 | 31.4 | 20.82 | 23 | 8.4 | 86.6 | 87.12 | 87.12 | -0.52 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14.0765 | 14.0765 | 0.5235 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
21/05/2026 | 11:00 | 103.2 | 101.6535 | 101.6535 | 1.5465 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 76.7982 | 61.2828 | 8.8172 | 236.9 | 228.6065 | 226.8879 | 10.0121 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.8 | 128.4254 | 161.9984 | 36.8016 | 202.1 | 128.4254 | 161.9984 | 40.1016 | 195.4 | 128.8111 | 162.4848 | 32.9151 | 204.1 | 207.2429 | 207.2428 | -3.1428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 248.7 | 327.1822 | 357.5607 | -108.8607 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 81.7054 | 81.7054 | 0.79461 | 7.7 | 7.3211 | 7.3211 | 0.37894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 50.3 | 49.8002 | 28.5905 | 21.7095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 90.0425 | 107.4309 | -4.8309 | 145.9 | 110.3704 | 80.3744 | 65.5255 |  |  |  | 0 | 60.7 | 57 | 57 | 3.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 205.6 | 228.6783 | 228.6783 | -23.0783 | 63.2 | 65.8347 | 67.8055 | -4.6055 | 119.6 | 128.7333 | 128.7339 | -9.1339 | 41.1 | 41.8989 | 20.8299 | 20.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.3 | 44.6903 | 44.6903 | 3.6097 | 174.8 | 181.485 | 166.9854 | 7.8146 | 175.5 | 181.485 | 166.9854 | 8.5146 | 179.5 | 182.03 | 167.4869 | 12.0131 | 107.5 | 110.482 | 92.4725 | 15.0275 | 18.5 | 18 |  | 18.5 | 39 | 42.8194 | 43.1565 | -4.1565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 13 | 17.1807 | 16.0047 | -3.0047 | 49 | 61.3489 | 105.5973 | -56.5973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 39.1963 | 48.0592 | -17.3592 | 24.8 |  | 30.5947 | -5.7947 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.556 | 45.556 | -2.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.4703 | 88.4693 | -3.6692 | 168.2 | 179.7689 | 179.7684 | -11.5684 | 166 | 179.7689 | 179.7684 | -13.7684 | 196.6 | 179.7689 | 179.7684 | 16.8316 | 263.7 | 270.4632 | 270.4624 | -6.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 90.7 | 139.0943 | 124.8419 | -34.1419 | 98.8 | 114.739 | 114.738 | -15.938 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 63.9 | 78.568 | 78.568 | -14.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 | 137.0238 | 140.3529 | -43.2529 | 93.6 | 137.0238 | 140.3529 | -46.7529 | 115.3 | 137.4353 | 140.7744 | -25.4744 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.4908 | 206.4908 | 1.2092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 7.8 | 8.2552 | 3.6993 | 4.1007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.9 | 12.1477 | 12.1477 | 0.75229 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | -0.62 | 50.5 | 58.18 | 59.8294 | -9.3294 | 69.5 | 64.9353 | 64.9353 | 4.5647 | 11.6 | 14.51 | 14.0341 | -2.4341 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 4.6605 | 0.83947 | 171.1 | 166.6548 | 166.6548 | 4.4452 | 86.7 | 85.99 | 85.99 | 0.71 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.583 | 11.6635 | 11.6635 | 0.9195 | 15.654 | 14.4143 | 14.4143 | 1.2397 | 11.7 | 14.31 | 14.7296 | -3.0296 | 42.5 | 43.56 | 44.5931 | -2.0931 | 13.8 | 12.3629 | 12.3629 | 1.4371 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.3 | 10.8884 | 14.348 | -5.048 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.3886 | 0.3886 | -0.1886 | 15.4 | 16.3265 | 16.3265 | -0.92653 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 12.9 | 13.6054 | 13.6054 | -0.70544 | 10.8 | 15.14 | 10.87 | -0.07 | 12.3 | 21.42 | 20.95 | -8.65 | 28.9 | 29.4598 | 29.4598 | -0.5598 | 36.6 | 42.58 | 43.4139 | -6.8139 | 73.8 | 47.22 | 46.9535 | 26.8465 | 2.6 | 5.16 | 5.3431 | -2.7431 | 4.1 | 3.31 | 3.1818 | 0.9182 | 40.7 | 41 | 41 | -0.3 | 11.7 | 11.6618 | 11.6618 | 0.03819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 11.8 | 13.69 | 13.3618 | -1.5618 | 213 | 207.6428 | 207.6428 | 5.3572 | 16.8 | 14.7442 | 14.7442 | 2.0558 | 115 | 120 | 120 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.6 | 14.43 | 15 | 23.6 | 33 | 28.77 | 30 | 3 | 86.3 | 86.4 | 86.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 14.9144 | 14.9144 | 0.9856 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 2.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.9 | 34 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 | 18.9 | 19 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.7 | 17.5 | 17.5 | -4.8
21/05/2026 | 11:30 | 101.8 | 101.6535 |  | 101.8 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 214.2 | 211.662 | 211.662 | 2.5379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 76.7982 | 61.2865 | 8.9135 | 233.7 | 220.7406 | 233.6468 | 0.05321 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.2 | 113.0155 | 134.2694 | 64.9306 | 201.6 | 113.0155 | 134.2694 | 67.3306 | 194.3 | 113.3549 | 134.6726 | 59.6274 | 202.3 | 207.2429 | 207.2428 | -4.9428 | 105.3 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3674 | 247 | 369.4133 | 374.3848 | -127.3848 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.6 | 7.3211 | 7.3211 | 0.27894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 50.2 | 49.8002 | 53.7752 | -3.5752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 89.8717 | 112.4664 | -6.6664 | 112.3 | 139.9003 | 167.2597 | -54.9597 |  |  |  | 0 | 59.9 | 57 | 57 | 2.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 222.5 | 228.6783 | 220.6025 | 1.8975 | 63.8 | 65.8347 | 67.8055 | -4.0055 | 131.7 | 142.0426 | 128.7339 | 2.9661 | 41.1 | 41.8989 | 20.8299 | 20.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 161.2 | 166.9854 | 181.485 | -20.285 | 161.5 | 166.9854 | 181.485 | -19.985 | 172.8 | 167.4869 | 182.03 | -9.23 | 106.5 | 110.482 | 92.473 | 14.027 | 16.9 | 18 |  | 16.9 | 41.3 | 42.6465 | 43.1565 | -1.8565 | 1.9 |  |  | 1.9 | 13 | 17.1807 | 16.0047 | -3.0047 | 145.7 | 169.5 | 111.7769 | 33.9231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 48.0592 | 48.0592 | -17.8592 | 25 | 32.0118 | 32.0112 | -7.0112 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.556 | 45.556 | -2.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.4703 | 88.4698 | -4.1698 | 166.1 | 177.6 | 179.7685 | -13.6685 | 165.3 | 177.6 | 179.7685 | -14.4685 | 195.8 | 177.6 | 179.7685 | 16.0315 | 260.8 | 267.2 | 270.4625 | -9.6625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 131.4 | 72.603 | 120.0787 | 11.3213 | 109.6 | 114.739 | 114.7381 | -5.1381 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 66.8 | 78.568 | 78.568 | -11.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.9 | 124.5481 | 146.8722 | -49.9722 | 93.7 | 124.5481 | 146.8722 | -53.1722 | 116.9 | 124.9221 | 147.3133 | -30.4133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 199.8 | 199.8 | 7.4 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.59999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.5 | 4.0687 | 3.8809 | -0.38091 | 12.5 | 12.1477 | 12.1477 | 0.35229 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 63.5 | 58.61 | 58.9722 | 4.5278 | 70.3 | 65.3528 | 65.3528 | 4.9472 | 11.4 | 14.96 | 14.8549 | -3.4549 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 4.6608 | 0.93923 | 172.6 | 165.6198 | 165.6198 | 6.9802 | 87.6 | 85.21 | 85.21 | 2.39 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 11.6 | 10 | 10 | 1.6 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.562 | 11.6574 | 11.6574 | 0.9046 | 15.781 | 14.3872 | 14.3872 | 1.3938 | 13 | 14.09 | 14.1883 | -1.1883 | 40.5 | 45.67 | 45.8945 | -5.3945 | 16 | 12.4552 | 12.4552 | 3.5448 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.3 | 12.9405 | 14.348 | -5.048 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4082 | 0.4082 | -0.1082 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 12.9 | 13.6054 | 13.6054 | -0.70544 | 9.2 | 15.86 | 11.8 | -2.6 | 16.7 | 11 | 26.59 | -9.89 | 30 | 29.8208 | 29.8208 | 0.1792 | 51 | 56.98 | 57.1667 | -6.1667 | 80.9 | 60.55 | 60.4913 | 20.4087 | 7.5 | 6.61 | 6.6464 | 0.8536 | 10.4 | 3.93 | 3.9001 | 6.4999 | 39.3 | 42.56 | 42.56 | -3.26 | 11.6 | 11.6618 | 11.6618 | -0.06181 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 13.7 | 14.55 | 14.4818 | -0.7818 | 214.5 | 207.8455 | 207.8455 | 6.6545 | 16.9 | 14.9478 | 14.9478 | 1.9522 | 118.2 | 119 | 119 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.1 | 18.87 | 19 | 1.1 | 23.3 | 36.73 | 37 | -13.7 | 89.6 | 85.68 | 85.68 | 3.92 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.0438 | 15.0438 | 1.0562 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.6 | 34 | 30 | 3.6 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | -4.3
21/05/2026 | 12:00 | 100 | 101.6535 | 101.6535 | -1.6536 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 76.7982 | 87.0066 | -16.9066 | 184.6 | 217.9205 | 235 | -50.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199 | 110.9556 | 123.6606 | 75.3394 | 201.9 | 110.9556 | 123.6606 | 78.2394 | 194.7 | 111.2888 | 124.0319 | 70.6681 | 201.8 | 207.2429 | 207.2428 | -5.4428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 246 | 318.5545 | 321.721 | -75.721 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 81.7054 | 81.7054 | -0.30539 | 7.6 | 7.3211 | 7.3211 | 0.27894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 50.5 | 49.8002 | 22.6983 | 27.8017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 88.6697 | 106.3551 | -0.65511 | 187.7 | 200.1992 | 160.3857 | 27.3143 |  |  |  | 0 | 61.1 | 57 | 57 | 4.1 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.8 | 228.6783 | 220.6025 | 9.1975 | 64.6 | 65.8347 | 67.8055 | -3.2055 | 129.8 | 138.1553 | 128.7338 | 1.0661 | 41.2 | 41.8989 | 20.8299 | 20.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.4 | 18.4645 | 18.4645 | -1.0645 | 47.7 | 44.6903 | 44.6903 | 3.0097 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 106.2 | 110.482 | 92.4678 | 13.7322 | 17.7 | 18 |  | 17.7 | 41.6 | 42.6465 | 35.2857 | 6.3143 | 1.9 |  |  | 1.9 | 12.7 | 17.1807 | 16.0047 | -3.3047 | 76.2 | 73.0107 | 111.2769 | -35.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 48.0592 | 48.0592 | -17.7592 | 25.9 | 32.0118 |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.556 | 45.556 | -2.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 88.4703 | 88.4635 | 2.1365 | 168.7 | 177.6 | 178.0025 | -9.3025 | 166.7 | 177.6 | 178.0025 | -11.3025 | 197.7 | 177.6 | 178.0025 | 19.6975 | 262 | 267.2 | 267.8056 | -5.8056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 140.2 | 138.7611 | 155.7032 | -15.5032 | 114.6 | 114.739 | 114.7378 | -0.13776 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 66.8 | 78.568 | 78.568 | -11.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 105.8915 | 133.7601 | -37.6601 | 93.8 | 105.8915 | 133.7601 | -39.9601 | 117.9 | 106.2095 | 134.1618 | -16.2618 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 199.8 | 199.8 | 7 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.59999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.4 | 4.0687 | 3.8809 | -0.48091 | 12.5 | 12.1477 | 12.1477 | 0.35228 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 63 | 61.38 | 61.3829 | 1.6171 | 70.4 | 65.9972 | 65.9972 | 4.4028 | 10.2 | 14.75 | 14.7469 | -4.5469 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 171.1 | 164.723 | 164.723 | 6.377 | 87.2 | 84.44 | 84.44 | 2.76 | 1.4 | 1.37 | 1.37 | 0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.724 | 11.7166 | 11.7166 | 1.0074 | 15.957 | 14.4144 | 14.4144 | 1.5426 | 13.4 | 14.28 | 14.2752 | -0.8752 | 43.2 | 47.62 | 47.625 | -4.425 | 15.5 | 13.4871 | 13.4871 | 2.0129 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.4 | 12.9405 | 14.348 | -4.948 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.407 | 0.407 | -0.007 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 9 | 16.38 | 12.38 | -3.38 | 17.5 | 12 | 30.02 | -12.52 | 29.6 | 29.4291 | 29.4291 | 0.1709 | 65.2 | 57.65 | 57.6524 | 7.5476 | 79.8 | 62.13 | 62.1303 | 17.6697 | 10.1 | 7.05 | 7.0506 | 3.0494 | 8.5 | 4.24 | 4.2398 | 4.2602 | 40.5 | 41.29 | 41.29 | -0.79 | 11.4 | 11.6618 | 11.6618 | -0.26181 | 4 | 5 | 5 | -1 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 11.9 | 13.95 | 13.9456 | -2.0456 | 214.9 | 209.1262 | 209.1262 | 5.7738 | 17.3 | 15.112 | 15.112 | 2.188 | 117.2 | 119 | 119 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.4 | 25 | 25 | -10.6 | 18.3 | 47 | 47 | -28.7 | 88.1 | 85.68 | 85.68 | 2.42 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 15.1227 | 15.1227 | 1.0773 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.5 | 17.5 | -4.5
21/05/2026 | 12:30 | 100.2 | 101.6535 | 101.6535 | -1.4535 | 645.6 | 650 | 650 | -4.4 | 214.3 | 211.662 | 211.662 | 2.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 82.0808 | 75.7968 | 13.7032 | 155.6 | 235 | 232.6115 | -77.0115 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199 | 110.9556 | 115.0032 | 83.9968 | 201.6 | 110.9556 | 115.0032 | 86.5968 | 194.2 | 111.2888 | 115.3486 | 78.8514 | 202.7 | 207.2429 | 207.2428 | -4.5428 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 | 245.5 | 293.6237 | 303.527 | -58.027 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 81.7054 | 81.7054 | -1.8054 | 7.1 | 7.3211 | 7.3211 | -0.22106 | 5.1 | 3.9312 | 3.9312 | 1.1688 |  |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 49.8 | 49.8002 | 15.4575 | 34.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 84.858 | 103.2755 | 1.3245 | 140.1 | 139.9044 | 156.4762 | -16.3762 |  |  |  | 0 | 62.2 | 57 | 57 | 5.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 214.3 | 228.6783 | 228.6783 | -14.3783 | 63 | 65.8347 | 67.8055 | -4.8055 | 127 | 67.0554 | 128.7338 | -1.7338 | 40.4 | 41.8989 | 20.8299 | 19.5702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 47.3 | 44.6903 | 44.6903 | 2.6097 | 174.1 | 185.8204 | 185.8204 | -11.7204 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 106.1 | 110.482 | 85.8658 | 20.2341 | 13.7 | 18 | 18 | -4.3 | 41.4 | 42.8194 | 43.1565 | -1.7565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.8 | 17.1807 | 16.0047 | -3.2047 | 78.9 | 105.5973 | 111.2768 | -32.3768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 39.822 | 11.2023 | 18.0977 | 27.2 |  |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.556 | 45.556 | -3.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.4703 | 80.4385 | 3.1615 | 168.5 | 177.6 | 178.9112 | -10.4112 | 167 | 177.6 | 178.9112 | -11.9112 | 197.9 | 177.6 | 178.9112 | 18.9888 | 262 | 267.2 | 269.1727 | -7.1727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3.3689 | 3.3689 | -0.36889 | 102.6 | 141.7796 | 143.6046 | -41.0046 | 112.5 | 103.3242 | 104.3402 | 8.1598 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 66.4 | 78.568 | 78.568 | -12.168 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 118.7284 | -22.2284 | 93.4 | 103.894 | 118.7284 | -25.3284 | 116.4 | 104.206 | 119.0849 | -2.6849 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 199.8 | 199.8 | 6.8 | 99.2 | 100.2 | 100.2 | -0.99999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.3 | 12.1477 | 12.1477 | 0.15229 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 57.7 | 62.04 | 62.0427 | -4.3427 | 71.1 | 65.8703 | 65.8703 | 5.2297 | 11.9 | 14.39 | 14.3923 | -2.4923 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.7 | 5.67 | 5.6048 | 0.09515 | 172.9 | 164.487 | 164.487 | 8.413 | 88 | 84.12 | 84.12 | 3.88 | 1.4 | 1.365 | 1.365 | 0.035 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.655 | 11.784 | 11.784 | 0.871 | 15.8 | 14.4061 | 14.4061 | 1.3939 | 12.9 | 15.07 | 15.0754 | -2.1754 | 44.9 | 49.75 | 49.7492 | -4.8492 | 15.5 | 13.2626 | 13.2626 | 2.2374 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 9.4 | 11.0333 | 5.8142 | 3.5858 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4058 | 0.4058 | -0.0058 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 12.6 | 13.6054 | 13.6054 | -1.0054 | 9 | 19.6 | 15.6 | -6.6 | 22.7 | 13.55 | 33.55 | -10.85 | 29.5 | 29.1499 | 29.1499 | 0.3501 | 69.2 | 74.37 | 74.371 | -5.171 | 89.3 | 72.58 | 72.5748 | 16.7252 | 8.1 | 8.96 | 8.9594 | -0.8594 | 10.1 | 5.37 | 5.3706 | 4.7294 | 40 | 40.03 | 40.03 | -0.03 | 11.3 | 11.6618 | 11.6618 | -0.36181 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 12 | 13.67 | 13.6678 | -1.6678 | 216.7 | 210.3022 | 210.3022 | 6.3978 | 17 | 14.9605 | 14.9605 | 2.0395 | 115 | 120 | 120 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 33 | 33 | -21 | 21.6 | 56 | 56 | -34.4 | 86.7 | 86.4 | 86.4 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.9326 | 14.9326 | 1.0674 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
21/05/2026 | 13:00 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04645 | 652.4 | 650 | 650 | 2.4 | 215.3 | 211.662 | 211.662 | 3.638 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 70.2969 | 50.949 | 39.151 | 131.1 | 198.5072 | 209.0479 | -77.9479 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.3 | 110.9556 | 114.6413 | 84.6587 | 201.5 | 110.9556 | 114.6413 | 86.8587 | 195.1 | 111.2888 | 114.9856 | 80.1144 | 203.5 | 207.2429 | 207.2428 | -3.7428 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 255.3 | 305.5248 | 312.7218 | -57.4218 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.6 | 7.3211 | 7.3211 | 0.27894 | 5.2 | 3.9312 | 3.9312 | 1.2688 |  |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 50.5 | 49.8002 | 15.4489 | 35.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 79.721 | 98.0183 | 8.2817 | 133.6 | 110.3704 | 182.193 | -48.593 |  |  |  | 0 | 91.9 | 57 | 57 | 34.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 207.3 | 228.6783 | 228.6783 | -21.3783 | 61.2 | 65.8347 | 67.8055 | -6.6055 | 121.9 | 63.1681 | 62.3043 | 59.5957 | 40 | 41.8989 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 177.5 | 185.8204 | 166.9854 | 10.5146 | 178.2 | 185.8204 | 166.9854 | 11.2146 | 183 | 186.3784 | 167.4869 | 15.5131 | 106.8 | 110.482 | 90.3901 | 16.4099 | 17.7 | 18 | 4.1195 | 13.5805 | 38.9 | 42.8194 | 43.1565 | -4.2565 | 3.8 |  |  | 3.8 | 12.8 | 17.1807 | 16.0047 | -3.2047 | 56.3 | 73.0107 | 86.3945 | -30.0945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 48.0592 | 48.0592 | -17.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.556 | 45.556 | -1.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 85.9379 | -1.2379 | 168.1 | 177.6 | 178.6937 | -10.5937 | 166.6 | 177.6 | 178.6937 | -12.0937 | 198.1 | 177.6 | 178.6937 | 19.4063 | 262.1 | 267.2 | 268.8455 | -6.7455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 98 | 138.7611 | 95.5112 | 2.4888 | 115.4 | 112.9358 | 111.9193 | 3.4807 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 104.4422 | 143.4074 | -47.0074 | 93.1 | 104.4422 | 143.4074 | -50.3074 | 116.1 | 104.7559 | 143.838 | -27.738 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 199.8 | 199.8 | 7.2 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.59999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.5 | 12.1477 | 12.1477 | 0.35229 | 0.5 | 1.115 | 1.115 | -0.615 | 52.5 | 65.26 | 65.2585 | -12.7585 | 65.2 | 65.5506 | 65.5506 | -0.3506 | 12.8 | 14.48 | 14.4777 | -1.6777 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.247 | 3.9882 | 1.5118 | 164.7 | 164.6842 | 164.6842 | 0.0158 | 81.1 | 84.12 | 84.12 | -3.02 | 1.4 | 1.365 | 1.365 | 0.035 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.657 | 11.9227 | 11.9227 | 0.7343 | 15.807 | 14.5301 | 14.5301 | 1.2769 | 11.2 | 15.59 | 15.5864 | -4.3864 | 45.8 | 52.25 | 52.249 | -6.449 | 16 | 13.2846 | 13.2846 | 2.7154 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 9.5 | 12.9405 | 14.348 | -4.848 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3901 | 0.3901 | 0.0099 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 17.5 | 19.03 | 17.03 | 0.47 | 20.7 | 16.7 | 36.73 | -16.03 | 29.5 | 29.2242 | 29.2242 | 0.2758 | 59 | 74.82 | 74.8157 | -15.8157 | 90.7 | 74.08 | 74.0845 | 16.6155 | 7.6 | 9.16 | 9.1625 | -1.5625 | 6.3 | 5.88 | 5.8786 | 0.4214 | 40.1 | 40.05 | 40.05 | 0.05 | 11.8 | 11.6618 | 11.6618 | 0.13819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 13.6 | 14.21 | 14.2134 | -0.6134 | 222.2 | 211.8949 | 211.8949 | 10.3051 | 13.1 | 14.162 | 14.162 | -1.062 | 116 | 121 | 121 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 42 | 42 | -24.8 | 27.8 | 65 | 65 | -37.2 | 86.5 | 87.12 | 87.12 | -0.62 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 14.273 | 14.273 | 1.727 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | -5.2
21/05/2026 | 13:30 | 101.2 | 101.6535 | 101.6535 | -0.45355 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 214.6 | 211.662 | 211.662 | 2.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 60.0654 | 40.6123 | 49.3877 | 169.5 | 187.7757 | 198.1108 | -28.6108 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154 | 110.9556 | 132.2445 | 21.7555 | 158.8 | 110.9556 | 132.2445 | 26.5555 | 174.4 | 111.2888 | 132.6417 | 41.7583 | 203.7 | 207.2429 | 207.2428 | -3.5428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 244.3 | 252.0602 | 280.7584 | -36.4584 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 7.7 | 7.3211 | 7.3211 | 0.37894 | 5.1 | 3.9312 | 3.9312 | 1.1688 |  |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 49.9 | 49.8002 | 15.4484 | 34.4516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 74.1883 | 92.9769 | 13.2231 | 111 | 79.1383 | 110.3704 | 0.62963 |  |  |  | 0 | 91.8 | 57 | 57 | 34.8 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 191.2 | 228.6783 | 228.6783 | -37.4783 | 60.2 | 65.8347 | 67.8055 | -7.6055 | 115.2 | 63.1681 | 61.796 | 53.404 | 39.8 | 41.8989 | 20.8299 | 18.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 44.6903 | 44.6903 | 3.4097 | 178.7 | 185.8204 | 166.9854 | 11.7146 | 179.4 | 185.8204 | 166.9854 | 12.4146 | 181.6 | 186.3784 | 167.4869 | 14.1131 | 107.1 | 110.482 | 92.4491 | 14.6509 | 18.2 | 18 | 4.1195 | 14.0805 | 36.6 | 42.8194 | 43.1565 | -6.5565 | 3.7 |  |  | 3.7 | 13.1 | 17.1807 | 16.0047 | -2.9047 | 42.3 | 105.0973 | 86.3945 | -44.0945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 38.6401 | 48.0592 | -17.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.556 | 45.556 | -2.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.4703 | 88.4408 | -4.0408 | 167.2 | 177.6 | 178.0019 | -10.8019 | 165.6 | 177.6 | 178.0019 | -12.4019 | 197.3 | 177.6 | 178.0019 | 19.298 | 260.9 | 267.2 | 267.8047 | -6.9047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 62.5 | 137.9065 | 95.5112 | -33.0112 | 117.3 | 107.0774 | 114.7379 | 2.5621 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 135.6405 | -39.4405 | 93.5 | 103.894 | 135.6405 | -42.1405 | 117.7 | 104.206 | 136.0478 | -18.3478 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 199.8 | 199.8 | 7.5 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.69999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.6 | 12.1477 | 12.1477 | 0.45229 | 1.2 | 1.116 | 1.116 | 0.084 | 58.8 | 66.83 | 66.8302 | -8.0302 | 73.3 | 65.0894 | 65.0894 | 8.2106 | 11.6 | 14.47 | 14.4709 | -2.8709 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.5 | 4.5813 | 3.3157 | 2.1843 | 176.9 | 166.4475 | 166.4475 | 10.4525 | 90.1 | 85.04 | 85.04 | 5.06 | 1.4 | 1.366 | 1.366 | 0.034 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.603 | 12.0828 | 12.0828 | 0.5202 | 16.055 | 14.7621 | 14.7621 | 1.2929 | 15.3 | 16.22 | 16.2185 | -0.9185 | 51.4 | 54.78 | 54.7835 | -3.3835 | 15.8 | 12.8394 | 12.8394 | 2.9606 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.4 | 10.7596 | 14.348 | -4.948 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3744 | 0.3744 | 0.0256 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 14.5 | 13.6054 | 13.6054 | 0.89456 | 15.3 | 18.64 | 18.64 | -3.34 | 22 | 22.8 | 40.82 | -18.82 | 29.9 | 29.5086 | 29.5086 | 0.3914 | 62.9 | 84.11 | 84.1059 | -21.2059 | 94.4 | 80.15 | 80.152 | 14.248 | 7.1 | 10.37 | 10.3709 | -3.2709 | 6.2 | 6.86 | 6.8594 | -0.6594 | 40.1 | 40.07 | 40.07 | 0.03 | 12.3 | 11.6618 | 11.6618 | 0.63819 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.8 | 10.69 | 10.69 | 0.11001 | 10.8 | 11.6618 | 11.6618 | -0.86181 | 14 | 13.38 | 13.3824 | 0.6176 | 225 | 212.8319 | 212.8319 | 12.1681 | 14.2 | 13.7645 | 13.7645 | 0.4355 | 117.8 | 122 | 122 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 53 | 53 | -45.9 | 22.5 | 76 | 76 | -53.5 | 87.1 | 87.84 | 87.84 | -0.74 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.6077 | 13.6077 | 1.2923 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 2.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.7 | 34 | 30 | 3.7 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
21/05/2026 | 14:00 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34645 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 58.785 | 43.6823 | 48.2177 | 166.4 | 187.1196 | 201.1087 | -34.7087 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 110.9556 | 112.187 | 0.21299 | 138.7 | 110.9556 | 112.187 | 26.513 | 145.8 | 111.2888 | 112.5239 | 33.2761 | 201.3 | 207.2429 | 207.2428 | -5.9428 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 | 252.6 | 238.3179 | 260.8809 | -8.2809 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 81.7054 | 81.7054 | 1.1946 | 8.2 | 7.3211 | 7.3211 | 0.87894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 5.7 |  |  | 5.7 | 51.2 | 49.8002 | 15.4484 | 35.7516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 74.7351 | 93.3675 | 13.4325 | 183.2 | 130.9677 | 135.7074 | 47.4926 |  |  |  | 0 | 71.7 | 57 | 57 | 14.7 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.8 | 228.6783 | 228.6783 | 1.1217 | 60.9 | 65.8347 | 67.8055 | -6.9055 | 133.1 | 63.1681 | 61.7937 | 71.3063 | 40.5 | 41.8989 | 20.8299 | 19.6701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.3 | 44.6903 | 44.6903 | 4.6097 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 107.6 | 110.482 | 91.5157 | 16.0843 | 21.1 | 18 | 18 | 3.1 | 42.8 | 42.8194 | 43.1565 | -0.35646 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.2 | 17.1807 | 16.0047 | -1.8047 | 85.9 | 73.0107 | 75.2413 | 10.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 38.3552 | 48.0592 | -17.1592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 | 45.556 | -2.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.4703 | 87.3062 | -2.5062 | 167.7 | 177.6 | 177.6011 | -9.9011 | 164.8 | 177.6 | 177.6011 | -12.8011 | 196.5 | 177.6 | 177.6011 | 18.8989 | 259.7 | 267.2 | 267.2016 | -7.5016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 148.3 | 138.7611 | 136.5305 | 11.7695 | 119.2 | 104.3768 | 108.1294 | 11.0706 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 103.894 | 125.3233 | -29.1233 | 93.7 | 103.894 | 125.3233 | -31.6233 | 116.6 | 104.206 | 125.6997 | -9.0997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 199.8 | 199.8 | 7.3 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.59999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.4 | 4.0687 | 3.8809 | -0.48091 | 12.8 | 12.1477 | 12.1477 | 0.65229 | 1.2 | 0.943 | 0.943 | 0.257 | 66 | 69.84 | 69.8391 | -3.8391 | 65.6 | 64.5081 | 64.5081 | 1.0919 | 12.1 | 14.19 | 14.1919 | -2.0919 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 4.498 | 3.5154 | 1.7846 | 172.5 | 168.7988 | 168.7988 | 3.7012 | 89.4 | 86.45 | 86.45 | 2.95 | 1.4 | 1.367 | 1.367 | 0.033 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.638 | 12.143 | 12.143 | 0.495 | 16.056 | 14.8441 | 14.8441 | 1.2119 | 17.7 | 16.54 | 16.5416 | 1.1584 | 39.1 | 57.19 | 57.1869 | -18.0869 | 15.4 | 13.1748 | 13.1748 | 2.2252 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 9.4 | 10.6937 | 14.348 | -4.948 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.3448 | 0.3448 | 0.0552 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 0.8 | 5.4 | 10 | 10 | -4.6 | 14.6 | 13.6054 | 13.6054 | 0.99456 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 27.5 | 31.9 | 41.9 | -14.4 | 30.2 | 29.6314 | 29.6314 | 0.5686 | 69.1 | 83.7 | 83.7007 | -14.6007 | 98.5 | 80.64 | 80.6369 | 17.8631 | 8.2 | 10.86 | 10.8612 | -2.6612 | 8.8 | 6.78 | 6.7801 | 2.0199 | 40.2 | 39.99 | 39.99 | 0.21 | 12.9 | 11.6618 | 11.6618 | 1.2382 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 14.5 | 13.13 | 13.1291 | 1.3709 | 213.7 | 215.0307 | 215.0307 | -1.3307 | 13.8 | 12.1692 | 12.1692 | 1.6308 | 118.1 | 122 | 122 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 66 | 66 | -44 | 34.3 | 88 | 88 | -53.7 | 87.8 | 87.84 | 87.84 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 | 12.2885 | 12.2885 | 1.5115 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
21/05/2026 | 14:30 | 101 | 101.6535 | 101.6535 | -0.65355 | 642.5 | 650 | 650 | -7.5 | 213 | 211.662 | 211.662 | 1.3379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 58.9996 | 49.2192 | 9.1808 | 182.9 | 183.3736 | 202.532 | -19.632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 110.9556 | 150.2134 | 3.3866 | 153.1 | 110.9556 | 150.2134 | 2.8866 | 151.1 | 111.2888 | 150.6645 | 0.43547 | 204.7 | 207.2429 | 207.2428 | -2.5428 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 228.6 | 282.8096 | 267.4336 | -38.8336 | 5.5 | 5.4678 | 5.4678 | 0.03219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 81.7054 | 81.7054 | -2.3054 | 7.3 | 7.3211 | 7.3211 | -0.02106 | 4.9 | 3.9312 | 3.9312 | 0.96877 |  |  |  | 0 | 5.7 |  |  | 5.7 | 48.4 | 49.8002 | 15.4484 | 32.9516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 79.6711 | 97.3504 | 4.9496 | 177.2 | 130.922 | 20.5973 | 156.6027 |  |  |  | 0 | 64.2 | 57 | 57 | 7.2 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.9 | 228.6783 | 228.6783 | -1.7783 | 61.2 | 65.8347 | 67.8055 | -6.6055 | 130.9 | 67.0554 | 61.794 | 69.106 | 38.8 | 41.8989 | 20.8299 | 17.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 47.8 | 44.6903 | 44.6903 | 3.1097 | 173.7 | 166.9854 | 181.485 | -7.785 | 173.8 | 166.9854 | 181.485 | -7.685 | 180.6 | 167.4869 | 182.03 | -1.43 | 105.4 | 110.482 | 89.9283 | 15.4717 | 24.4 | 26.6301 | 4.1195 | 20.2805 | 41.3 | 42.8194 | 43.1565 | -1.8565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.6 | 17.1807 | 16.0047 | -3.4047 | 157.6 | 161.2877 | 148.8536 | 8.7464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 29.4813 | 48.0592 | -18.8592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.556 | 45.556 | -1.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.4703 | 85.3767 | -2.1767 | 167.9 | 177.6 | 177.6016 | -9.7015 | 165.5 | 177.6 | 177.6016 | -12.1015 | 196.7 | 177.6 | 177.6016 | 19.0984 | 260.4 | 267.2 | 267.2023 | -6.8023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 140.8 | 81.7013 | 122.8252 | 17.9748 | 113.5 | 112.9358 | 114.7378 | -1.2378 | 60.5 | 67.1992 | 67.1992 | -6.6992 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 28.3 | 29.9806 | 29.9806 | -1.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 109.6681 | 127.1131 | -29.8131 | 92.7 | 109.6681 | 127.1131 | -34.4131 | 114.8 | 109.9974 | 127.4948 | -12.6948 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 199.8 | 199.8 | 7 | 99.3 | 100.2 | 100.2 | -0.89999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.5 | 4.0687 | 3.8809 | -0.38091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 1.2 | 0.914 | 0.914 | 0.286 | 77.4 | 70.56 | 70.5578 | 6.8422 | 72 | 63.0089 | 63.0089 | 8.9911 | 10.2 | 13.21 | 13.212 | -3.012 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.7 | 20.4562 | 20.4562 | -1.7562 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 4.9 | 4.512 | 3.8756 | 1.0244 | 172.6 | 169.4402 | 169.4402 | 3.1598 | 83.7 | 87.37 | 87.37 | -3.67 | 1.4 | 1.367 | 1.367 | 0.033 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 9.8 | 8 | 8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.559 | 12.1595 | 12.1595 | 0.3995 | 16.009 | 14.8861 | 14.8861 | 1.1229 | 21.5 | 16.84 | 16.8372 | 4.6628 | 0 | 59.29 | 59.2856 | -59.2856 | 15.4 | 12.336 | 12.336 | 3.064 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.4 | 8.6391 | 14.348 | -4.948 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3153 | 0.3153 | -0.0153 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 13 | 13.6054 | 13.6054 | -0.60544 | 15.8 | 19.32 | 19.32 | -3.52 | 28.3 | 45.04 | 45.04 | -16.74 | 30.4 | 29.6761 | 29.6761 | 0.7239 | 79.4 | 83.61 | 83.6077 | -4.2077 | 96.8 | 81.38 | 81.3819 | 15.4181 | 8.1 | 10.88 | 10.8792 | -2.7792 | 9.8 | 6.62 | 6.6218 | 3.1782 | 40.3 | 39.92 | 39.92 | 0.38 | 12.8 | 11.6618 | 11.6618 | 1.1382 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 10.4 | 11.46 | 11.457 | -1.057 | 215.3 | 214.7983 | 214.7983 | 0.5017 | 12.8 | 11.426 | 11.426 | 1.374 | 118.2 | 122 | 122 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.7 | 77 | 77 | -55.3 | 36.7 | 99 | 99 | -62.3 | 88.4 | 87.84 | 87.84 | 0.56 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11.3247 | 11.3247 | 0.0753 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 33.7 | 34 | 30 | 3.7 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.4 | 17.5 | 17.5 | -4.1
21/05/2026 | 15:00 | 102.6 | 101.6535 | 101.6535 | 0.94645 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.7 | 64.0578 | 54.3643 | 25.3357 | 192 | 186.6251 | 205.7682 | -13.7682 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 110.9556 | 120.2066 | 64.3934 | 184.1 | 110.9556 | 120.2066 | 63.8934 | 179.9 | 111.2888 | 120.5676 | 59.3324 | 204.5 | 207.2429 | 207.2428 | -2.7428 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 | 250.3 | 240.3659 | 279.24 | -28.94 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 4.9 | 3.9312 | 3.9312 | 0.96877 |  |  |  | 0 | 5.6 |  |  | 5.6 | 50.4 | 49.8002 | 15.4488 | 34.9513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 83.9611 | 102.676 | 1.9241 | 107.2 | 145.7312 | 159.1082 | -51.9082 |  |  |  | 0 | 91.5 | 57 | 57 | 34.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 194.2 | 228.6783 | 220.6025 | -26.4025 | 61.9 | 65.8347 | 67.8055 | -5.9055 | 120.5 | 142.0426 | 61.7959 | 58.7041 | 40.1 | 41.8989 | 20.8299 | 19.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.5 | 44.6903 | 44.6903 | 4.8097 | 178.6 | 166.9854 | 166.9854 | 11.6146 | 179.2 | 166.9854 | 166.9854 | 12.2146 | 181.6 | 167.4869 | 167.4869 | 14.1131 | 107.3 | 110.482 | 91.6535 | 15.6465 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 37.3 | 42.8194 | 42.6465 | -5.3465 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.3 | 17.1807 | 16.0047 | -3.7047 | 56.5 | 161.2877 | 161.2735 | -104.7735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 22.7603 | 48.0592 | -17.3592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.556 | 45.556 | -2.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 87.4737 | -2.8737 | 167.2 | 177.6 | 178.6929 | -11.4929 | 166 | 177.6 | 178.6929 | -12.6929 | 197 | 177.6 | 178.6929 | 18.3071 | 260.9 | 267.2 | 268.8442 | -7.9442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 111.5 | 74.9845 | 54.2833 | 57.2167 | 118 | 114.739 | 114.7381 | 3.2619 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 70.8 | 78.568 | 78.568 | -7.768 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 103.894 | 138.2133 | -41.7133 | 92.8 | 103.894 | 138.2133 | -45.4133 | 116.2 | 104.206 | 138.6284 | -22.4284 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 199.8 | 199.8 | 7 | 99.6 | 100.2 | 100.2 | -0.59999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.6 | 12.1477 | 12.1477 | 0.45229 | 1.1 | 0.855 | 0.855 | 0.245 | 72.2 | 72.17 | 72.167 | 0.033 | 64.7 | 59.9384 | 59.9384 | 4.7616 | 10.1 | 13.08 | 13.0836 | -2.9836 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 4.8411 | 4.2104 | 0.9896 | 159.3 | 166.3788 | 166.3788 | -7.0788 | 78.2 | 85.95 | 85.95 | -7.75 | 1.4 | 1.364 | 1.364 | 0.036 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 9.8 | 8 | 8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.259 | 11.8991 | 11.8991 | 0.3599 | 15.647 | 14.6066 | 14.6066 | 1.0404 | 21.1 | 17.82 | 17.8221 | 3.2779 | 0 | 61.28 | 61.2774 | -61.2774 | 14.8 | 11.575 | 11.575 | 3.225 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 9.4 | 7.0829 | 14.348 | -4.948 | 2 | 2.04 | 2.04 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2696 | 0.2696 | 0.0304 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 13 | 19.56 | 19.56 | -6.56 | 31 | 47.36 | 47.36 | -16.36 | 28.7 | 27.0585 | 27.0585 | 1.6415 | 63.2 | 83.29 | 83.2942 | -20.0942 | 101.8 | 81.69 | 81.6908 | 20.1092 | 8.4 | 11.04 | 11.038 | -2.638 | 7.5 | 6.72 | 6.7178 | 0.7822 | 40.3 | 31.72 | 31.72 | 8.58 | 12.7 | 11.6618 | 11.6618 | 1.0382 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.6 | 10.69 | 10.69 | -0.08999 | 10.7 | 11.6618 | 11.6618 | -0.96181 | 8 | 11.5 | 11.4972 | -3.4972 | 215.9 | 209.6236 | 209.6236 | 6.2764 | 10.1 | 8.9278 | 8.9278 | 1.1722 | 111.9 | 122 | 122 | -10.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.8 | 86 | 86 | -47.2 | 54.6 | 108 | 108 | -53.4 | 83.5 | 87.84 | 87.84 | -4.34 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.1451 | 9.1451 | 1.2549 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.9 | 17.5 | 17.5 | -4.6
21/05/2026 | 15:30 | 100.2 | 101.6535 | 101.6535 | -1.4535 | 653.6 | 650 | 650 | 3.6 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 76.7982 | 57.9337 | 12.3663 | 191.9 | 205.1046 | 208.2238 | -16.3238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 110.9556 | 130.8458 | 54.3542 | 184.8 | 110.9556 | 130.8458 | 53.9542 | 180.3 | 111.2888 | 131.2388 | 49.0612 | 203.6 | 157.2549 | 207.2428 | -3.6428 | 105.6 | 78.8636 | 103.9326 | 1.6674 | 251.8 | 566.0894 | 296.8301 | -45.0301 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 81.7054 | 81.7054 | -0.50539 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 4.7 | 3.9312 | 3.9312 | 0.76877 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 | 50.5 | 49.8002 | 26.2351 | 24.2649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 112.4665 | 106.6915 | -2.4915 | 144.7 | 136.0171 | 123.266 | 21.434 |  |  |  | 0 | 90.6 | 57 | 57 | 33.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 210.9 | 228.6783 | 228.6783 | -17.7783 | 62.1 | 65.8347 | 67.8055 | -5.7055 | 120.2 | 61.792 | 61.7989 | 58.4011 | 40.2 | 41.8989 | 20.8299 | 19.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 157.4 | 168.6919 | 168.3634 | -10.9634 | 158.1 | 168.6919 | 168.3634 | -10.2634 | 171.1 | 169.1985 | 168.869 | 2.231 | 106.7 | 107.0108 | 91.0904 | 15.6096 | 18.1 | 18 | 4.1195 | 13.9805 | 38.9 | 42.8194 | 43.1565 | -4.2565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.4 | 17.1807 | 16.0047 | -2.6047 | 71.2 | 105.0973 | 169.5 | -98.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 29.606 | 48.0592 | -17.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.556 | 45.556 | -2.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 86.7892 | -2.2892 | 167.8 | 177.6 | 178.6929 | -10.8929 | 166 | 177.6 | 178.6929 | -12.6929 | 197.1 | 177.6 | 178.6929 | 18.4071 | 260.5 | 267.2 | 268.8443 | -8.3443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 119.2 | 64.3849 | 81.5814 | 37.6186 | 94.3 | 108.13 | 114.7381 | -20.4381 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 103.894 | 135.5618 | -37.8618 | 93.6 | 103.894 | 135.5618 | -41.9618 | 115.6 | 104.206 | 135.9689 | -20.3688 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 199.8 | 199.8 | 7.2 | 99.5 | 100.2 | 100.2 | -0.69999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 78.3 | 73.57 | 73.5692 | 4.7308 | 60 | 53.6869 | 53.6869 | 6.3131 | 12.9 | 12.79 | 12.7933 | 0.1067 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 4.4426 | 1.0574 | 156.6 | 155.8438 | 155.8438 | 0.7562 | 77.6 | 81.41 | 81.41 | -3.81 | 1.4 | 1.325 | 1.325 | 0.075 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 9.8 | 8 | 8 | 1.8 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 10.311 | 11.3179 | 11.3179 | -1.0069 | 13.063 | 13.8665 | 13.8665 | -0.8035 | 22.1 | 17.77 | 17.7745 | 4.3255 | 0 |  | 62.3498 | -62.3498 | 13.2 | 9.5813 | 9.5813 | 3.6187 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | -0.05 | 9.4 | 8.6679 | 14.348 | -4.948 | 2 | 2.08 | 2.08 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.224 | 0.224 | -0.024 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 13.7 | 19.21 | 19.21 | -5.51 | 29.2 | 56.06 | 46.06 | -16.86 | 23.8 | 22.6754 | 22.6754 | 1.1246 | 76.8 | 86.81 | 86.8148 | -10.0148 | 99.8 | 84.6 | 84.5975 | 15.2025 | 7 | 12.12 | 12.1148 | -5.1148 | 9.8 | 7.46 | 7.4587 | 2.3413 | 38.6 | 23.52 | 23.52 | 15.08 | 13 | 11.6618 | 11.6618 | 1.3382 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 13.8 | 11.59 | 11.5879 | 2.2121 | 192.6 | 199.7218 | 199.7218 | -7.1218 | 7.6 | 7.8792 | 7.8792 | -0.2792 | 104 | 112 | 112 | -8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.8 | 94 | 94 | -43.2 | 53.9 | 116 | 116 | -62.1 | 81.4 | 80.64 | 80.64 | 0.76 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.3 | 7.6476 | 7.6476 | 0.6524 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 18.9 | 19 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.9 | 17.5 | 17.5 | -3.6
21/05/2026 | 16:00 | 101.7 | 101.6535 | 101.6535 | 0.04645 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 214.9 | 211.662 | 211.662 | 3.238 | 3 |  |  | 3 | 1.9 |  |  | 1.9 | 70.2 | 71.4964 | 52.8531 | 17.3469 | 153.8 | 197.9206 | 201.3019 | -47.5019 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.5 | 110.9556 | 152.5462 | 46.9538 | 202.4 | 110.9556 | 152.5462 | 49.8538 | 194.7 | 111.2888 | 153.0043 | 41.6957 | 202 | 207.2429 | 207.2428 | -5.2428 | 105.5 | 103.9326 | 103.9326 | 1.5674 | 446.7 | 566.0894 | 363.1628 | 83.5371 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 4.8 | 3.9312 | 3.9312 | 0.86877 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 | 50.4 | 49.8002 | 44.7639 | 5.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 112.4665 | 112.2448 | -9.1448 | 108.5 | 137.6633 | 110.3704 | -1.8704 |  |  |  | 0 | 91.5 | 57 | 57 | 34.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 195 | 228.6783 | 228.6783 | -33.6783 | 62.4 | 65.8347 | 67.8055 | -5.4055 | 115.2 | 61.792 | 63.1662 | 52.0339 | 40.1 | 41.8989 | 20.8299 | 19.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.2 | 44.6903 | 44.6903 | 4.5097 | 160.5 | 172.4937 | 167.0594 | -6.5594 | 160.7 | 172.4937 | 167.0594 | -6.3594 | 170.2 | 173.0117 | 167.5611 | 2.6389 | 106.9 | 107.0108 | 92.4728 | 14.4272 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 37.1 | 42.6465 | 43.1565 | -6.0565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 17.1807 | 16.0047 | -3.0047 | 51.1 | 111.2765 | 105.5973 | -54.4973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 38.4933 | 48.0592 | -17.5592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.556 | 45.556 | -2.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.4703 | 88.4696 | -3.9696 | 168.5 | 177.6 | 179.1359 | -10.6359 | 171.5 | 177.6 | 179.1359 | -7.6359 | 197 | 177.6 | 179.1359 | 17.8641 | 262.1 | 267.2 | 269.5108 | -7.4108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 66.9 | 75.8017 | 55.7111 | 11.189 | 92.9 | 108.13 | 114.7383 | -21.8383 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 103.894 | 151.0875 | -54.6875 | 93.1 | 103.894 | 151.0875 | -57.9875 | 116.7 | 104.206 | 151.5412 | -34.8412 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 199.8 | 199.8 | 7.3 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | -0.49999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 79.4 | 77.71 | 77.7133 | 1.6867 | 32.7 | 39.5045 | 39.5045 | -6.8045 | 12.8 | 11.53 | 11.5319 | 1.2681 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.3251 | 4.1121 | 1.3879 | 132.5 | 130.6855 | 130.6855 | 1.8145 | 65.3 | 75.09 | 75.09 | -9.79 | 1.4 | 1.445 | 1.445 | -0.045 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 0 | 8 | 8 | -8 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 8.385 | 9.4372 | 9.4372 | -1.0522 | 10.4 | 11.7245 | 11.7245 | -1.3245 | 22.2 | 18.38 | 18.3806 | 3.8194 | 60.3 |  | 64.5077 | -4.2077 | 8.8 | 6.4785 | 6.4785 | 2.3215 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 9.3 | 10.7256 | 14.3481 | -5.0481 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1719 | 0.1719 | -0.0719 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 14.5 | 13.6054 | 13.6054 | 0.89456 | 13.4 | 19.45 | 19.45 | -6.05 | 32.2 | 56.36 | 46.36 | -14.16 | 14 | 16.3189 | 16.3189 | -2.3189 | 73.3 | 87.7 | 87.7021 | -14.4021 | 108.1 | 86.43 | 86.4264 | 21.6736 | 6.8 | 11.97 | 11.9733 | -5.1733 | 8.7 | 7.58 | 7.5788 | 1.1212 | 36.5 | 18.48 | 18.48 | 18.02 | 13.1 | 11.6618 | 11.6618 | 1.4382 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.3 | 10.69 | 10.69 | -0.38999 | 10.6 | 11.6618 | 11.6618 | -1.0618 | 12.9 | 10.63 | 10.627 | 2.273 | 178.5 | 159.6608 | 159.6608 | 18.8392 | 4.4 | 4.802 | 4.802 | -0.402 | 75.5 | 92 | 92 | -16.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79 | 102 | 102 | -23 | 79 | 123 | 123 | -44 | 64.7 | 66.24 | 66.24 | -1.54 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 4.9816 | 4.9816 | 0.6184 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 33.9 | 34 | 30 | 3.9 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
21/05/2026 | 16:30 | 101.2 | 101.6535 | 101.6535 | -0.45355 | 654 | 650 | 650 | 4 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 | 7.6 |  |  | 7.6 | 7.7 |  |  | 7.7 | 70.1 | 71.6187 | 53.587 | 16.513 | 123.4 | 196.6917 | 200.1684 | -76.7684 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.9 | 110.9556 | 119.3281 | 80.5719 | 203.5 | 110.9556 | 119.3281 | 84.1719 | 195 | 111.2888 | 119.6864 | 75.3136 | 204.5 | 207.2429 | 207.2428 | -2.7428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 398.4 | 566.0894 | 442.5012 | -44.1012 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 4.9 | 3.9312 | 3.9312 | 0.96877 |  |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1 | 50.7 | 53.8604 | 44.7643 | 5.9357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 112.4665 | 112.4664 | -8.9664 | 149 | 183.2838 | 207.6199 | -58.6199 |  |  |  | 0 | 83.7 | 57 | 57 | 26.7 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.6 | 228.6783 | 228.6783 | -2.0783 | 62.1 | 65.8347 | 67.8055 | -5.7055 | 60.7 | 61.792 | 128.7341 | -68.0341 | 40.2 | 41.8989 | 20.8299 | 19.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.8 | 107.0108 | 92.473 | 14.327 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 41.9 | 42.6465 | 43.1565 | -1.2565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 17.1807 | 16.0047 | -3.0047 | 105.9 | 111.2765 | 48.4673 | 57.4327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 48.0592 | 48.0592 | -17.3592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.556 | 45.556 | -3.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.4703 | 88.4698 | -3.8698 | 168.6 | 177.6 | 180.1727 | -11.5727 | 166.8 | 177.6 | 180.1727 | -13.3727 | 198.3 | 177.6 | 180.1727 | 18.1273 | 262.8 | 267.2 | 271.0706 | -8.2706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 136.6 | 142.964 | 170.5771 | -33.9771 | 109.7 | 112.2293 | 114.7871 | -5.0871 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 131.8126 | 151.087 | -11.787 | 145.2 | 131.8126 | 151.087 | -5.887 | 142.6 | 132.2085 | 151.5407 | -8.9407 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 199.8 | 199.8 | 7.7 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | -0.29999 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.4 | 4.0687 | 3.8809 | -0.48091 | 12.2 | 12.1477 | 12.1477 | 0.05229 | 0.1 | 0.448 | 0.448 | -0.348 | 80.9 | 76.99 | 76.9921 | 3.9079 | 21.5 | 19.8854 | 19.8854 | 1.6146 | 12.6 | 10.41 | 10.4094 | 2.1906 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.333 | 4.1598 | 1.3402 | 48.3 | 73.0898 | 73.0898 | -24.7898 | 25.2 | 46.06 | 46.06 | -20.86 | 1.4 | 1.448 | 1.448 | -0.048 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 3.272 | 4.4776 | 4.4776 | -1.2056 | 3.75 | 5.5657 | 5.5657 | -1.8157 | 21.4 | 18.52 | 18.5176 | 2.8824 | 73.2 |  | 64.8749 | 8.3251 | 2.4 | 2.2211 | 2.2211 | 0.1789 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9 | 12.9405 | 14.348 | -5.348 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1199 | 0.1199 | -0.0199 | 15.5 | 16.3265 | 16.3265 | -0.82653 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 14.6 | 13.6054 | 13.6054 | 0.99456 | 10.6 | 18.2 | 18.2 | -7.6 | 31 | 57.11 | 47.11 | -16.11 | 10.3 | 8.9682 | 8.9682 | 1.3318 | 90.7 | 91.13 | 91.1321 | -0.4321 | 106 | 88.19 | 88.1888 | 17.8112 | 7.7 | 12.39 | 12.3884 | -4.6884 | 11.5 | 7.92 | 7.92 | 3.58 | 31.5 | 13.45 | 13.45 | 18.05 | 13.3 | 11.6618 | 11.6618 | 1.6382 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 12.5 | 9.5 | 9.4985 | 3.0015 | 74.9 | 82.6346 | 82.6346 | -7.7346 | 3.9 | 3.52 | 3.52 | 0.38 | 35.1 | 61 | 61 | -25.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.9 | 107 | 107 | -3.1 | 98.8 | 127 | 127 | -28.2 | 31.2 | 43.92 | 43.92 | -12.72 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 3.1111 | 3.1111 | -0.9111 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.9 | 17.5 | 17.5 | -3.6
21/05/2026 | 17:00 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34645 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 215.7 | 211.662 | 211.662 | 4.038 | 7.5 |  |  | 7.5 | 7.4 |  |  | 7.4 | 70.1 | 61.2828 | 53.717 | 16.383 | 121.4 | 196.0157 | 207.0933 | -85.6933 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 119.9919 | 165.3905 | 35.1095 | 203.9 | 119.9919 | 165.3905 | 38.5095 | 194.6 | 120.3522 | 165.8871 | 28.7129 | 204.1 | 207.2429 | 207.2428 | -3.1428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 397 | 566.0894 | 566.0848 | -169.0848 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 5 | 3.9312 | 3.9312 | 1.0688 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 | 50.5 | 119.4969 | 50.3272 | 0.17284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 112.4665 | 112.4664 | -9.0664 | 167.7 | 189.463 | 173.0059 | -5.3059 |  |  |  | 0 | 121.4 | 57 | 57 | 64.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 228.6783 | 228.6783 | 0.32167 | 62.6 | 65.8347 | 67.8055 | -5.2055 | 65.6 | 128.7333 | 128.7361 | -63.1361 | 40.2 | 41.8989 | 20.8299 | 19.3701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.9 | 107.0108 | 92.4731 | 14.4269 | 23.9 | 18 | 18 | 5.9 | 42.4 | 42.8194 | 43.1565 | -0.75646 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 | 17.1807 | 16.0047 | -3.1047 | 129.6 | 105.0973 | 105.0973 | 24.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 48.0592 | 18.3281 | 12.372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 45.556 | 45.556 | -3.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.47 | -3.77 | 169.4 | 179.7689 | 179.7688 | -10.3688 | 166.8 | 179.7689 | 179.7688 | -12.9688 | 198.6 | 179.7689 | 179.7688 | 18.8312 | 264.2 | 270.4632 | 270.463 | -6.263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 163.7 | 142.964 | 155.7032 | 7.9967 | 118.7 | 114.739 | 114.7385 | 3.9615 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 68.8 | 78.568 | 78.568 | -9.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 151.0888 | 151.0884 | -10.9884 | 143.3 | 151.0888 | 151.0884 | -7.7884 | 145.6 | 151.5425 | 151.5421 | -5.9421 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 199.8 | 199.8 | 8.2 | 100.4 | 100.2 | 100.2 | 0.20001 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.2 | 12.1477 | 12.1477 | 0.05229 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 78.6 | 76.83 | 76.8324 | 1.7676 | 2.5 | 5.7437 | 5.7437 | -3.2437 | 12.9 | 10.31 | 10.3108 | 2.5892 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 4.6605 | 4.1683 | 1.2317 | 6.3 | 22.708 | 22.708 | -16.408 | 3.1 | 16.21 | 16.21 | -13.11 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0.134 | 0.643 | 0.643 | -0.509 | 0.021 | 0.6805 | 0.6805 | -0.6595 | 24.1 | 18.72 | 18.7162 | 5.3838 | 75.9 |  | 65.7942 | 10.1058 | 0 | 0.3966 | 0.3966 | -0.3966 | 2.8 | 3.25 | 3.25 | -0.45 | 9 | 12.9405 | 7.4641 | 1.5359 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.0627 | 0.0627 | -0.0627 | 15.2 | 16.3265 | 16.3265 | -1.1265 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 11 | 17.76 | 17.76 | -6.76 | 27.9 | 56.81 | 46.81 | -18.91 | 1.6 | 3.0508 | 3.0508 | -1.4508 | 93.2 | 91.34 | 91.3443 | 1.8557 | 107.7 | 87.42 | 87.42 | 20.28 | 15.2 | 12.55 | 12.5552 | 2.6448 | 10.6 | 7.87 | 7.8717 | 2.7283 | 15.2 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 13.7 | 11.6618 | 11.6618 | 2.0382 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.6 | 10.69 | 10.69 | -1.09 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13.2 | 9.11 | 9.1092 | 4.0908 | 14.6 | 11.4194 | 11.4194 | 3.1806 | 0.9 | 0.63 | 0.63 | 0.27 | 2.4 | 23 | 23 | -20.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 112 | 112 | 8.8 | 114.5 | 129 | 129 | -14.5 | 2.6 | 16.56 | 16.56 | -13.96 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.6807 | 0.6807 | 0.1193 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.9 | 17.5 | 17.5 | -3.6
21/05/2026 | 17:30 | 101 | 101.6535 | 101.6535 | -0.65355 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 | 7.5 | 8.8259 |  | 7.5 | 7.8 | 8.5167 |  | 7.8 | 69.9 | 54.2948 | 47.4973 | 22.4027 | 120.4 | 176.1203 | 201.743 | -81.343 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.8 | 139.292 | 190.6815 | 10.1185 | 204 | 139.292 | 190.6815 | 13.3185 | 195 | 139.7103 | 191.2541 | 3.7459 | 205.8 | 207.2429 | 207.2428 | -1.4428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 556.7 | 566.0894 | 566.0885 | -9.3885 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 5 | 3.9312 | 3.9312 | 1.0688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.3 | 136.9385 | 81.5496 | -31.2496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 112.4665 | 112.4664 | -9.4664 | 104.2 | 130.922 | 215.2558 | -111.0558 |  |  |  | 0 | 121.5 | 57 | 57 | 64.5 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.7 | 228.6783 | 228.6783 | -4.9783 | 62.3 | 65.8347 | 67.8055 | -5.5055 | 48.6 | 128.7333 | 138.1536 | -89.5536 | 40.1 | 41.8989 | 20.8299 | 19.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49 | 44.6903 | 44.6903 | 4.3097 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 106.8 | 107.0108 | 92.4733 | 14.3267 | 11.9 | 16.5171 | 4.1195 | 7.7805 | 36.5 | 42.8194 | 44.103 | -7.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.6 | 17.1807 | 16.0047 | -2.4047 | 115.4 | 151.1523 | 57.8231 | 57.5769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 48.0592 | 48.0592 | -6.9592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 45.556 | 45.556 | -9.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.4703 | 88.4702 | -3.7702 | 146 | 169.608 | 169.6079 | -23.6079 | 146.2 | 169.608 | 169.6079 | -23.4079 | 145.4 | 169.608 | 169.6079 | -24.2079 | 232.3 | 255.176 | 255.1759 | -22.8759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 74.9 | 142.964 | 67.9712 | 6.9288 | 101.6 | 120.9586 | 120.9582 | -19.3582 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 68.8 | 78.568 | 78.568 | -9.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 148.9981 | 151.0886 | -10.6886 | 143.8 | 148.9981 | 151.0886 | -7.2886 | 146.5 | 149.4456 | 151.5423 | -5.0423 | 103 | 105 | 105 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4092 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.2 | 12.1477 | 12.1477 | 0.05229 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 78.4 | 74.97 | 74.9678 | 3.4322 | 0.4 | 0.8291 | 0.8291 | -0.4291 | 11.8 | 9.71 | 9.7127 | 2.0873 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 4.2059 | 3.7636 | 1.5364 | 0 | 1.7095 | 1.7095 | -1.7095 | 0 | 1.37 | 1.37 | -1.37 | 1.4 | 1.445 | 1.445 | -0.045 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0 | 0.0164 | 0.0164 | -0.0164 | 0 | 0.0181 | 0.0181 | -0.0181 | 23.2 | 18.91 | 18.9127 | 4.2873 | 75.2 | 48.94 | 66.0964 | 9.1036 | 0 | 0.0054 | 0.0054 | -0.0054 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 9.7 | 12.9405 | 14.3492 | -4.6492 | 2.2 | 2.36 | 2.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | -0.0055 | 15.1 | 16.3265 | 16.3265 | -1.2265 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.6 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 12.3 | 16.77 | 16.77 | -4.47 | 28.8 | 55.63 | 45.63 | -16.83 | 0 | 0.2407 | 0.2407 | -0.2407 | 106 | 96.87 | 96.8739 | 9.1261 | 108.7 | 88.66 | 88.6603 | 20.0397 | 17.6 | 13.18 | 13.1838 | 4.4162 | 13.1 | 8.34 | 8.3406 | 4.7594 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 14.1 | 11.6618 | 11.6618 | 2.4382 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.5 | 10.69 | 10.69 | -1.19 | 10.1 | 10.69 | 10.69 | -0.58999 | 10.5 | 11.6618 | 11.6618 | -1.1618 | 13.2 | 8.35 | 8.3532 | 4.8468 | 0 | 0.4973 | 0.4973 | -0.4973 | 0 | 0.209 | 0.209 | -0.209 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 113 | 113 | 16.8 | 127.8 | 126 | 126 | 1.8 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1211 | 0.1211 | -0.1211 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 34.1 | 34 | 30 | 4.1 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 14 | 17.5 | 17.5 | -3.5
21/05/2026 | 18:00 | 102.6 | 101.6535 | 101.6535 | 0.94645 | 651 | 650 | 650 | 1 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 7.4 | 8.8259 |  | 7.4 | 7.5 | 8.5167 |  | 7.5 | 69.4 | 33.5108 | 25.1261 | 44.2739 | 120.9 | 166.6578 | 189.0058 | -68.1058 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 147.5986 | 183.6087 | 17.7913 | 205.6 | 147.5986 | 183.6087 | 21.9913 | 195.2 | 148.0418 | 184.1601 | 11.0399 | 206 | 207.2429 | 207.2428 | -1.2428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0886 | -10.1885 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 81.7054 | 81.7054 | -1.0054 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5 | 3.9312 | 3.9312 | 1.0688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 50.1 | 142.4441 | 97.157 | -47.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 112.4665 | 112.4664 | -9.8664 | 146.2 | 220.695 | 214.4743 | -68.2743 |  |  |  | 0 | 96.9 | 57 | 57 | 39.9 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.7 | 228.6783 | 228.6783 | -2.9783 | 62.4 | 65.8347 | 67.8055 | -5.4055 | 56.6 | 138.1553 | 138.1538 | -81.5538 | 40 | 41.8989 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 175.8 | 185.8204 | 185.8204 | -10.0204 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 106.1 | 107.0108 | 92.4733 | 13.6267 | 16.8 | 18 | 18 | -1.2 | 39.6 | 42.8194 | 43.1565 | -3.5565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.8 | 17.1807 | 16.0047 | -3.2047 | 59 | 72.622 | 52.7394 | 6.2606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 48.0592 | 23.9349 | 16.7651 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 45.556 | 45.556 | -22.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.4703 | 88.4702 | -4.2702 | 166.3 | 169.608 | 169.6079 | -3.3079 | 166.1 | 169.608 | 169.6079 | -3.5079 | 166.6 | 169.608 | 169.6079 | -3.0079 | 253 | 255.176 | 255.1759 | -2.1759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 109.3 | 142.964 | 165.2229 | -55.9229 | 109.2 | 120.9586 | 120.9582 | -11.7582 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.0888 | 151.0887 | -9.9886 | 144.3 | 151.0888 | 151.0887 | -6.7886 | 146.3 | 151.5425 | 151.5424 | -5.2424 | 0 | 105 | 105 | -105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 | 206.4908 | 3.2092 | 100.9 | 103.5555 | 103.5555 | -2.6555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04771 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 87.5 | 73.91 | 73.905 | 13.595 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 9.64 | 9.6436 | 1.0564 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 2.8536 | 2.3081 | 3.0919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.445 | 1.445 | -0.045 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 |  |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 18.64 | 18.6353 | 4.7647 | 76.5 | 47.84 | 65.8115 | 10.6885 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 10.5 | 12.9405 | 8.7622 | 1.7378 | 2.2 | 2.44 | 2.44 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | -0.0027 | 15.1 | 16.3265 | 16.3265 | -1.2265 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 11 | 16.28 | 16.28 | -5.28 | 33.1 | 50.21 | 45.21 | -12.11 | 0 |  |  | 0 | 109.6 | 94.82 | 94.8177 | 14.7823 | 105.3 | 88.99 | 88.9876 | 16.3124 | 17.2 | 13.18 | 13.1814 | 4.0186 | 10.5 | 7.96 | 7.9594 | 2.5406 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 11.6618 | 11.6618 | 2.9382 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 8.6 | 8.18 | 8.1818 | 0.4182 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 111 | 111 | 18.4 | 117.6 | 118 | 118 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 1 | 33.7 | 34 | 30 | 3.7 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
21/05/2026 | 18:30 | 103.5 | 101.6535 | 101.6535 | 1.8464 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 215.4 | 211.662 | 211.662 | 3.738 | 7.7 | 8.8259 |  | 7.7 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 70.9 | 91.8678 | 63.4349 | 7.4651 | 147.5 | 170.2887 | 217.6805 | -70.1805 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 201.7561 | 201.7561 | -0.25611 | 205.2 | 201.7561 | 201.7561 | 3.4439 | 194.7 | 202.362 | 202.362 | -7.662 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 555 | 566.0894 | 566.0894 | -11.0894 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 90.7 | 113.781 | 142.4441 | -51.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 112.4665 | 112.4665 | -8.6665 | 161.6 | 133.8698 | 130.922 | 30.678 |  |  |  | 0 | 103.6 | 67 | 57 | 46.6 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.8 | 228.6783 | 228.6783 | 0.12167 | 62.7 | 65.8347 | 67.8055 | -5.1055 | 66.1 | 138.1553 | 138.1553 | -72.0554 | 39.9 | 41.8989 | 20.8299 | 19.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.9 | 44.6903 | 44.6903 | 4.2097 | 175 | 174.4286 | 185.8204 | -10.8204 | 175.3 | 174.4286 | 185.8204 | -10.5204 | 178.4 | 174.9524 | 186.3784 | -7.9784 | 107.1 | 95.1345 | 92.4734 | 14.6266 | 23 | 18 | 8.9698 | 14.0302 | 38.6 | 36.7337 | 43.1565 | -4.5565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.9 | 15.8463 | 16.0047 | -2.1047 | 163.2 | 161.2877 | 148.4648 | 14.7352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 41.9812 | 48.0592 | -17.7592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 45.556 | 45.556 | -22.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 74.034 | 88.4703 | -3.6704 | 168.9 | 169.608 | 169.608 | -0.708 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 169.2 | 169.608 | 169.608 | -0.408 | 256.8 | 255.176 | 255.176 | 1.624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 136 | 118.9833 | 142.9639 | -6.9639 | 125.7 | 132.6834 | 120.9586 | 4.7414 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0888 | 151.0888 | -10.5888 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 146.2 | 151.5425 | 151.5425 | -5.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 206.4908 | 206.4908 | 3.4091 | 101.1 | 103.5555 | 103.5555 | -2.4555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 0 |  |  | 0 | 94 | 77.96 | 73.7496 | 20.2504 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 9.23 | 9.3029 | 3.1971 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 4.8006 | 0.79945 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 16.03 | 18.5112 | 7.1888 | 80.3 | 77.75 | 63.9419 | 16.3581 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.25 | 3.25 | -0.45 | 9.2 | 11.5332 | 19.792 | -10.592 | 2.2 | 2.48 | 2.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 16.3265 | 16.3265 | -0.52653 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 9.9 | 12.54 | 15.23 | -5.33 | 33.6 | 28.31 | 44.99 | -11.39 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 84.94 | 92.4662 | 21.0338 | 114.3 | 98.83 | 88.3517 | 25.9483 | 16.1 | 9.7 | 12.5981 | 3.5019 | 10.6 | 8.22 | 7.5479 | 3.0521 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 11.6618 | 11.6618 | 3.2382 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 8.4 | 8.88 | 7.9653 | 0.4347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 80.35 | 108 | 19 | 116.7 | 70.26 | 110 | 6.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.7 | 34 | 30 | 3.7 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 11 | 11 | -1.6 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
21/05/2026 | 19:00 | 101.2 | 101.6535 | 101.6535 | -0.45355 | 650.5 | 650 | 650 | 0.5 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 7.3 | 8.8259 |  | 7.3 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 70.3 | 91.8678 | 83.9331 | -13.6331 | 149.9 | 197.9306 | 235 | -85.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 201.7561 | 201.7561 | -0.05611 | 205.6 | 201.7561 | 201.7561 | 3.8439 | 194.9 | 202.362 | 202.362 | -7.462 | 207 | 207.2429 | 207.2429 | -0.24285 | 106.8 | 103.9326 | 103.9326 | 2.8674 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 90.4 | 111.9034 | 142.4441 | -52.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 112.4665 | 112.4665 | -9.3665 | 187.7 | 150.8927 | 220.695 | -32.995 |  |  |  | 0 | 101.9 | 77 | 57 | 44.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.7 | 228.6783 | 228.6783 | 0.02167 | 62.6 | 65.8347 | 67.8055 | -5.2055 | 100.4 | 138.1553 | 138.1553 | -37.7553 | 40 | 41.8989 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 50 | 44.6903 | 44.6903 | 5.3097 | 171.9 | 174.4286 | 185.8204 | -13.9204 | 172.7 | 174.4286 | 185.8204 | -13.1204 | 178.5 | 174.9524 | 186.3784 | -7.8784 | 107 | 94.9894 | 92.4734 | 14.5266 | 4 | 4.1195 | 18 | -14 | 42.4 | 42.8194 | 43.1565 | -0.75646 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.5 | 15.8463 | 16.0047 | -3.5047 | 134.1 | 123.6209 | 74.8525 | 59.2475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 42.1989 | 48.0592 | -17.9592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.7 | 45.556 | 45.556 | -17.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 73.8577 | 88.4703 | -4.0704 | 168.5 | 169.608 | 169.608 | -1.108 | 168.6 | 169.608 | 169.608 | -1.008 | 168.8 | 169.608 | 169.608 | -0.808 | 256.6 | 255.176 | 255.176 | 1.424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 124.7 | 113.0219 | 84.5036 | 40.1964 | 123.9 | 129.9604 | 120.9586 | 2.9414 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 151.0888 | 151.0888 | -10.1888 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 147.4 | 151.5425 | 151.5425 | -4.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0091 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25228 | 0 |  |  | 0 | 94.8 | 75.77 | 73.0782 | 21.7218 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 9.45 | 9.5067 | 1.6933 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 16.52 | 18.7622 | 6.2378 | 77.4 | 75.21 | 64.1482 | 13.2518 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 8.1 | 11.5836 | 19.792 | -11.692 | 2.3 | 2.52 | 2.52 | -0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 16.3265 | 16.3265 | -0.52653 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 10.6 | 11.87 | 14.31 | -3.71 | 30.2 | 27.8 | 42.92 | -12.72 | 0 |  |  | 0 | 112.9 | 84.49 | 91.3105 | 21.5895 | 105.5 | 97.39 | 87.9003 | 17.5997 | 13 | 9.82 | 12.4489 | 0.5511 | 11.1 | 7.59 | 6.9944 | 4.1056 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 11.6618 | 11.6618 | 3.2382 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 7.5 | 8.89 | 8.061 | -0.561 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 78.94 | 104 | 24.9 | 120.8 | 64.98 | 101 | 19.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 7.6 | 7.6 | 2.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 34 | 34 | 30 | 4 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
21/05/2026 | 19:30 | 102.5 | 101.6535 | 101.6535 | 0.84645 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 | 7.3 | 8.8259 |  | 7.3 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 69.9 | 91.8678 | 81.3424 | -11.4424 | 141.6 | 166.1071 | 235 | -93.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 194.6245 | 201.756 | 0.74397 | 206.2 | 194.6245 | 201.756 | 4.444 | 195.5 | 195.209 | 202.3619 | -6.8619 | 207.7 | 207.2429 | 207.2428 | 0.45719 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555.3 | 566.0894 | 566.089 | -10.789 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 81.7054 | 81.7054 | -0.10539 | 7.8 | 7.3211 | 7.3211 | 0.47894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 90.5 | 109.9881 | 131.7039 | -41.2039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 112.4665 | 112.4664 | -9.3664 | 215.7 | 220.695 | 185.0831 | 30.6169 |  |  |  | 0 | 120.8 | 87 | 57 | 63.8 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 228.6783 | 228.6783 | 0.02167 | 62 | 65.8347 | 67.8055 | -5.8055 | 137.8 | 138.1553 | 138.155 | -0.35504 | 39.9 | 41.8989 | 20.8299 | 19.0702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 172.3 | 174.4286 | 174.4286 | -2.1286 | 172.3 | 174.4286 | 174.4286 | -2.1286 | 178.4 | 174.9524 | 174.9524 | 3.4476 | 106.7 | 103.2656 | 92.4734 | 14.2266 | 3.9 | 4.1195 | 18 | -14.1 | 41.6 | 42.8194 | 44.103 | -2.503 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 | 15.8463 | 16.0047 | 0.39528 | 77 | 79.2031 | 137.5715 | -60.5715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 42.2251 | 48.0592 | -18.0592 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 83.9178 | 88.4703 | -3.8703 | 168.2 | 169.608 | 179.7689 | -11.5689 | 168.4 | 169.608 | 179.7689 | -11.3689 | 168.5 | 169.608 | 179.7689 | -11.2689 | 256.6 | 255.176 | 270.4631 | -13.8631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 74.5 | 75.8017 | 47.3739 | 27.1261 | 122.9 | 128.4503 | 120.9585 | 1.9415 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 67 | 78.568 | 78.568 | -11.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 151.0888 | 151.0887 | -9.4887 | 144.7 | 151.0888 | 151.0887 | -6.3887 | 147.7 | 151.5425 | 151.5425 | -3.8424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.4908 | 206.4908 | 3.9092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04772 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 76.05 | 73.6347 | 8.1653 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.09 | 10.1499 | 1.9501 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 17.39 | 19.4041 | 1.6959 | 66.9 | 82.03 | 64.1873 | 2.7127 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.25 | 3.25 | -0.15 | 8.1 | 11.5897 | 19.7917 | -11.6917 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 16.3265 | 16.3265 | -0.52653 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 10.1 | 10.87 | 13.06 | -2.96 | 29.7 | 26.34 | 39.89 | -10.19 | 0 |  |  | 0 | 108 | 81.72 | 87.8396 | 20.1604 | 107.6 | 96.28 | 87.7698 | 19.8302 | 15.6 | 8.8 | 11.1625 | 4.4375 | 12.2 | 6.83 | 6.2856 | 5.9144 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 11.6618 | 11.6618 | 3.2382 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10 | 10.69 | 10.69 | -0.68999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 9.1 | 9.45 | 8.7005 | 0.3995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.3 | 76.54 | 99 | 26.3 | 110.7 | 59.71 | 92 | 18.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 33.6 | 34 | 30 | 3.6 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.8 | 17.5 | 17.5 | -2.7
21/05/2026 | 20:00 | 102.4 | 101.6535 | 101.6535 | 0.74645 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 | 7.6 | 8.8259 |  | 7.6 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 68.3 | 82.8629 | 76.7963 | -8.4963 | 142.6 | 154.616 | 230.6033 | -88.0033 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 189.0153 | 201.756 | 0.34398 | 205.5 | 189.0153 | 201.756 | 3.744 | 195.7 | 189.5829 | 202.3619 | -6.6619 | 206 | 207.2429 | 207.2428 | -1.2428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 554.2 | 566.0894 | 566.089 | -11.889 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 81.7054 | 81.7054 | 0.89461 | 8 | 7.3211 | 7.3211 | 0.67894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 90.5 | 108.2638 | 129.1117 | -38.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 112.4665 | 112.4664 | -8.4664 | 195.4 | 220.695 | 178.6223 | 16.7777 |  |  |  | 0 | 122.3 | 87 | 57 | 65.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 62.1 | 65.8347 | 67.8055 | -5.7055 | 132.8 | 138.1553 | 149.9868 | -17.1868 | 40.1 | 41.8989 | 20.8299 | 19.2702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.2 | 44.6903 | 44.6903 | 4.5097 | 173.4 | 174.4286 | 185.8204 | -12.4204 | 174.6 | 174.4286 | 185.8204 | -11.2204 | 178.1 | 174.9524 | 186.3784 | -8.2784 | 107.6 | 102.896 | 92.4734 | 15.1266 | 4.2 | 4.7003 | 18 | -13.8 | 40.5 | 42.8194 | 44.103 | -3.603 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.1 | 15.8463 | 16.0047 | 0.09528 | 65.2 | 79.2031 | 134.3004 | -69.1004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 39.8194 | 48.0592 | -17.7592 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 83.4685 | 88.4703 | -3.6703 | 166.8 | 169.608 | 169.608 | -2.808 | 166.9 | 169.608 | 169.608 | -2.708 | 167.1 | 169.608 | 169.608 | -2.508 | 255.1 | 255.176 | 255.176 | -0.07595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 26 |  | 36.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 63.1 | 75.8017 | 47.3739 | 15.7261 | 123 | 126.3938 | 120.9584 | 2.0416 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 151.0888 | 151.0887 | -9.5887 | 144.9 | 151.0888 | 151.0887 | -6.1887 | 146.9 | 151.5425 | 151.5424 | -4.6424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.4 | 4.0687 | 3.8809 | -0.48091 | 12.1 | 12.1477 | 12.1477 | -0.04771 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 76.01 | 73.8768 | -0.0768 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.19 | 10.2366 | 1.8634 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 5.6699 | -0.16988 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 18.08 | 19.8597 | 2.8403 | 65.4 | 86.98 | 64.1587 | 1.2413 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8.1 | 11.0327 | 19.7917 | -11.6917 | 2.2 | 2.56 | 2.56 | -0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 16.3265 | 16.3265 | -0.52653 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 10.5 | 10.41 | 12.35 | -1.85 | 26.6 | 26.23 | 38.22 | -11.62 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 81.47 | 86.8759 | 15.4241 | 107.3 | 94.47 | 86.9365 | 20.3635 | 15.2 | 9.05 | 11.1274 | 4.0726 | 9.8 | 6.62 | 6.1355 | 3.6645 | 0 |  |  | 0 | 15 | 11.6618 | 11.6618 | 3.3382 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.2 | 10.69 | 10.69 | -0.48999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 9.8 | 9.63 | 8.9695 | 0.8305 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.9 | 72.13 | 92 | 34.9 | 111.2 | 52.43 | 81 | 30.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.6 | 34 | 30 | 3.6 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | -3.4
21/05/2026 | 20:30 | 101.4 | 101.6535 | 101.6535 | -0.25355 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 | 7.6 | 7.4191 |  | 7.6 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 34.9 | 67.5607 | 66.7155 | -31.8156 | 143.3 | 138.9389 | 220.2105 | -76.9105 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 182.7137 | 201.756 | -0.35603 | 205.4 | 182.7137 | 201.756 | 3.644 | 195.1 | 183.2624 | 202.3619 | -7.2619 | 205.9 | 207.2429 | 207.2428 | -1.3428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 556 | 566.0894 | 566.089 | -10.089 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 81.7054 | 81.7054 | -0.00539 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 90.7 | 108.1616 | 133.1974 | -42.4974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 112.4665 | 112.4664 | -9.4664 | 187.6 | 220.695 | 209.6726 | -22.0726 |  |  |  | 0 | 120.8 | 87 | 57 | 63.8 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.1 | 228.6783 | 228.6783 | 5.4217 | 63.9 | 65.8347 | 67.8055 | -3.9055 | 136.2 | 138.1553 | 138.1551 | -1.9551 | 40 | 41.8989 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.7 | 44.6903 | 44.6903 | 4.0097 | 171.7 | 174.4286 | 174.4286 | -2.7286 | 172 | 174.4286 | 174.4286 | -2.4286 | 178.1 | 174.9524 | 174.9524 | 3.1476 | 106.7 | 105.4734 | 92.4734 | 14.2266 | 0 |  | 18 | -18 | 41.4 | 42.8194 | 43.1565 | -1.7565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.7 | 15.8463 | 16.0047 | -0.30472 | 75 | 79.2031 | 108.8617 | -33.8617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 36.8787 | 48.0592 | -18.0592 | 24.5 |  |  | 24.5 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.556 | 45.556 | -4.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 86.6015 | 88.4703 | -3.9703 | 168.3 | 169.608 | 179.7689 | -11.4689 | 168.3 | 169.608 | 179.7689 | -11.4689 | 168.5 | 169.608 | 179.7689 | -11.2689 | 254.9 | 255.176 | 270.4631 | -15.5631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 36 |  | 56.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 72.6 | 75.8017 | 20.5973 | 52.0027 | 121.1 | 124.8816 | 120.9585 | 0.14153 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 151.0887 | -9.7887 | 144.6 | 151.0888 | 151.0887 | -6.4887 | 147.2 | 151.5425 | 151.5425 | -4.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.5 | 4.0687 | 3.8809 | -0.38091 | 12.3 | 12.1477 | 12.1477 | 0.15229 | 0 |  |  | 0 | 78.9 | 76.36 | 74.5084 | 4.3916 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.52 | 10.5614 | -0.9614 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.069 | 5.014 | 0.286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 18.97 | 20.52 | 3.68 | 62.2 | 83.81 | 63.9671 | -1.7671 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.25 | 3.25 | -0.35 | 8.1 | 10.3518 | 19.7918 | -11.6918 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 16.3265 | 16.3265 | -0.32653 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 13.9 | 13.6054 | 13.6054 | 0.29456 | 10.8 | 10.23 | 11.91 | -1.11 | 25.8 | 24.46 | 34.88 | -9.08 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 72.32 | 77.0237 | 25.7763 | 108.7 | 88.32 | 81.7705 | 26.9295 | 14.3 | 7.8 | 9.6094 | 4.6906 | 7.9 | 5.51 | 5.0875 | 2.8125 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 11.6618 | 11.6618 | 3.8382 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 8.1 | 9.55 | 8.9711 | -0.8711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 65.72 | 83 | 36.8 | 103.3 | 47.16 | 72 | 31.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 33.5 | 34 | 30 | 3.5 |  |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.7 | 17.5 | 17.5 | -3.8
21/05/2026 | 21:00 | 102.3 | 101.6535 | 101.6535 | 0.64645 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 7.4 | 6.309 |  | 7.4 | 7.7 | 8.5167 |  | 7.7 | 34.8 | 61.1652 | 66.4126 | -31.6126 | 143.9 | 147.1749 | 222.0577 | -78.1577 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 175.1259 | 200.4062 | 1.5938 | 205.1 | 175.1259 | 200.4062 | 4.6938 | 195.5 | 175.6518 | 201.008 | -5.508 | 206.8 | 207.2429 | 207.2428 | -0.4428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0887 | -10.7887 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 81.7054 | 81.7054 | 0.29461 | 7.8 | 7.3211 | 7.3211 | 0.47894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 90.5 | 108.1616 | 104.8468 | -14.3468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 112.4665 | 112.4664 | -9.3664 | 208.4 | 220.695 | 173.276 | 35.124 |  |  |  | 0 | 121.3 | 87 | 57 | 64.3 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 228.6783 | 228.6783 | -0.77833 | 60.6 | 65.8347 | 67.8055 | -7.2055 | 135.8 | 138.1127 | 138.1544 | -2.3544 | 40 | 41.8989 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 44.6903 | 44.6903 | 4.1097 | 173.3 | 174.4286 | 181.485 | -8.185 | 173.2 | 174.4286 | 181.485 | -8.285 | 178.2 | 174.9524 | 182.03 | -3.83 | 102.5 | 101.521 | 92.4733 | 10.0267 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 42.8194 | 44.103 | -2.303 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.4 | 15.8463 | 16.0047 | 0.39528 | 73 | 79.2031 | 130.2092 | -57.2092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 34.7214 | 48.0592 | -17.9592 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.556 | 45.556 | -3.956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 81.7972 | 88.4702 | -3.9703 | 167.7 | 169.608 | 169.6079 | -1.9079 | 167.9 | 169.608 | 169.6079 | -1.7079 | 167.9 | 169.608 | 169.6079 | -1.7079 | 255.7 | 255.176 | 255.1759 | 0.5241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 36 |  | 56.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 70.1 | 75.8017 | 63.2093 | 6.8907 | 113.3 | 108.13 | 120.9583 | -7.6583 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 151.0887 | -9.3887 | 145.5 | 151.0888 | 151.0887 | -5.5887 | 147.6 | 151.5425 | 151.5424 | -3.9424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.4908 | 206.4908 | 4.0092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 74.91 | 73.3389 | -2.7389 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 9.9 | 9.9368 | 1.4632 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 3.1 | 4.6529 | 4.9943 | -1.8943 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 19.01 | 20.3329 | 2.0671 | 50.9 | 81.2 | 64.3433 | -13.4433 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.25 | 3.25 | -0.35 | 8.1 | 9.8523 | 19.7858 | -11.6858 | 2.2 | 2.48 | 2.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 16.3265 | 16.3265 | -0.32653 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 14 | 10.21 | 11.64 | 2.36 | 33.6 | 24.04 | 32.9 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 73.03 | 77.0284 | 31.2716 | 109 | 86.34 | 80.7735 | 28.2265 | 15.8 | 8.53 | 10.067 | 5.733 | 9.8 | 5.73 | 5.385 | 4.415 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 11.6618 | 11.6618 | 4.0382 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 9.9 | 9.5 | 9.0082 | 0.8918 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93 | 59.31 | 74 | 19 | 76.4 | 42.89 | 64 | 12.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19.2 | 19 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 13.1 | 17.5 | 17.5 | -4.4
21/05/2026 | 21:30 | 101.3 | 101.6535 | 101.6535 | -0.35355 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 214.8 | 211.662 | 211.662 | 3.138 | 7.7 | 3.7906 |  | 7.7 | 7.4 | 8.5167 |  | 7.4 | 35.3 | 64.7352 | 64.3797 | -29.0797 | 144.3 | 143.1383 | 223.4941 | -79.1941 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 181.3134 | 189.2278 | 12.4722 | 205.6 | 181.3134 | 189.2278 | 16.3722 | 196.4 | 181.8579 | 189.7961 | 6.604 | 207.8 | 207.2429 | 207.2428 | 0.5572 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 553.8 | 566.0894 | 566.0886 | -12.2886 | 5.8 | 5.4678 | 5.4678 | 0.33219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.9 | 7.3211 | 7.3211 | 0.57894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 90.4 | 107.0598 | 97.6015 | -7.2015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 112.4665 | 112.4664 | -9.0664 | 140.5 | 139.4792 | 175.3545 | -34.8545 |  |  |  | 0 | 122.6 | 87 | 57 | 65.6 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 228.6783 | 228.6783 | -1.7783 | 63 | 65.8347 | 67.8055 | -4.8055 | 132.3 | 128.7333 | 138.1542 | -5.8542 | 40 | 41.8989 | 20.8299 | 19.1701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 49.1 | 44.6903 | 44.6903 | 4.4097 | 172.6 | 174.4286 | 185.8204 | -13.2204 | 173.9 | 174.4286 | 185.8204 | -11.9204 | 177.9 | 174.9524 | 186.3784 | -8.4784 | 104 | 84.5918 | 92.4733 | 11.5267 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 36.7337 | 44.103 | -7.903 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 15.8463 | 16.0047 | -0.00472 | 133.3 | 169.5 | 124.5454 | 8.7546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 13.516 | 48.0592 | -17.9592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.556 | 45.556 | -3.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 61.2188 | 88.4702 | -3.8702 | 167.4 | 169.608 | 169.6079 | -2.2079 | 167.2 | 169.608 | 169.6079 | -2.4079 | 167.6 | 169.608 | 169.6079 | -2.0079 | 256.4 | 255.176 | 255.1759 | 1.2241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 36 |  | 56.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 60.3 | 67.596 | 41.1947 | 19.1054 | 113.4 | 108.13 | 120.9583 | -7.5583 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 70 | 78.568 | 78.568 | -8.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 151.0888 | 151.0887 | -9.1887 | 145.5 | 151.0888 | 151.0887 | -5.5887 | 146.8 | 151.5425 | 151.5424 | -4.7424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.5 | 12.1477 | 12.1477 | 0.35229 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 76.29 | 74.9875 | -12.4875 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10.77 | 10.7957 | -0.4957 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.2 | 4.8852 | 4.862 | -1.662 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.78 | 20.8585 | -0.0585 | 44.7 | 77.86 | 63.968 | -19.268 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.25 | 3.25 | -0.35 | 8.1 | 4.9426 | 19.6676 | -11.5676 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 16.3265 | 16.3265 | -0.22653 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 16.4 | 10.47 | 11.65 | 4.75 | 35.7 | 21.74 | 29.04 | 6.66 | 0 |  |  | 0 | 99.8 | 74.11 | 77.3981 | 22.4019 | 101.8 | 85.13 | 80.5499 | 21.2501 | 15.8 | 8.54 | 9.8083 | 5.9917 | 6.8 | 5.6 | 5.3132 | 1.4868 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 11.6618 | 11.6618 | 4.2382 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 9.2 | 10.31 | 9.9064 | -0.7064 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.7 | 53.9 | 66 | 5.7 | 68.1 | 40.61 | 58 | 10.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 33.8 | 34 | 30 | 3.8 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
21/05/2026 | 22:00 | 102 | 101.6535 | 101.6535 | 0.34645 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 215 | 211.662 | 211.662 | 3.338 | 7.6 | 3.6 |  | 7.6 | 7.6 | 8.5167 |  | 7.6 | 35.1 | 55.0514 | 34.9803 | 0.11974 | 144.2 | 134.4059 | 186.8078 | -42.6078 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.6 | 181.3902 | 186.5911 | 15.0089 | 206 | 181.3902 | 186.5911 | 19.4089 | 197.1 | 181.9349 | 187.1514 | 9.9486 | 208.4 | 207.2429 | 207.2428 | 1.1572 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0887 | -10.2887 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.7054 | 81.7054 | 0.09461 | 7.6 | 7.3211 | 7.3211 | 0.27894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 90.4 | 109.2634 | 95.7325 | -5.3325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 112.4665 | 112.4664 | -9.4664 | 169 | 220.695 | 194.5073 | -25.5073 |  |  |  | 0 | 101 | 77 | 57 | 44 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.4 | 228.6783 | 228.6783 | -4.2783 | 63.7 | 65.8347 | 67.8055 | -4.1055 | 126.4 | 138.1553 | 138.1542 | -11.7542 | 39.8 | 41.8989 | 20.8299 | 18.9702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 40.5 | 44.6903 | 44.6903 | -4.1903 | 172.7 | 174.4286 | 185.8204 | -13.1204 | 173 | 174.4286 | 185.8204 | -12.8204 | 178.5 | 174.9524 | 186.3784 | -7.8784 | 103.2 | 95.0407 | 92.4733 | 10.7267 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 36.7337 | 44.103 | -8.203 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.5 | 15.8463 | 16.0047 | -0.50472 | 50.3 | 85.034 | 105.0973 | -54.7973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 4.6344 | 48.0592 | -18.0592 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.556 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 73.92 | 88.4702 | -3.8702 | 167.2 | 169.608 | 169.6079 | -2.4079 | 167.3 | 169.608 | 169.6079 | -2.3079 | 167.5 | 169.608 | 169.6079 | -2.1079 | 255.1 | 255.176 | 255.1759 | -0.07589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 36 |  | 56.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 48.3 | 75.8017 | 67.9712 | -19.6712 | 128.7 | 125.881 | 120.9583 | 7.7417 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 151.0888 | 151.0886 | -24.6886 | 126.6 | 151.0888 | 151.0886 | -24.4886 | 140.8 | 151.5425 | 151.5423 | -10.7424 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 206.4908 | 206.4908 | 4.4092 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.7 | 12.1477 | 12.1477 | 0.55229 | 0 |  |  | 0 | 71 | 76.06 | 75.0384 | -4.0384 | 0 |  |  | 0 | 12 | 10.91 | 10.9305 | 1.0695 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.2 | 4.2551 | 2.9492 | 0.25077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 19.46 | 20.314 | 2.386 | 58.7 | 72.98 | 62.0682 | -3.3682 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8.1 |  | 16.9999 | -8.8999 | 2.2 | 2.48 | 2.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 16.3265 | 16.3265 | 0.17347 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 13.7 | 13.6054 | 13.6054 | 0.09456 | 13.8 | 10.57 | 11.5 | 2.3 | 39.1 | 21.26 | 26.99 | 12.11 | 0 |  |  | 0 | 99.4 | 76.16 | 78.7545 | 20.6455 | 107.1 | 85.25 | 81.6537 | 25.4463 | 14.5 | 8.75 | 9.7469 | 4.7531 | 7.4 | 5.52 | 5.2875 | 2.1125 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 11.6618 | 11.6618 | 4.4382 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 8.3 | 10.27 | 9.9452 | -1.6452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80 | 51.5 | 61 | 19 | 82.8 | 40.34 | 54 | 28.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 33.6 | 34 | 30 | 3.6 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14 | 17.5 | 17.5 | -3.5
21/05/2026 | 22:30 | 104.1 | 101.6535 | 101.6535 | 2.4465 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 215.5 | 211.662 | 211.662 | 3.838 | 7.4 |  |  | 7.4 | 7.5 |  |  | 7.5 | 36.6 | 44.88 | 45.3286 | -8.7286 | 149.1 | 120 | 166.8147 | -17.7147 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 177.2562 | 169.0268 | 32.4732 | 203.5 | 177.2562 | 169.0268 | 34.4732 | 196.6 | 177.7885 | 169.5344 | 27.0656 | 207.5 | 207.2429 | 207.2428 | 0.2572 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 559.9 | 566.0894 | 566.0886 | -6.1886 | 5.9 | 5.4678 | 5.4678 | 0.43219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 81.7054 | 81.7054 | 1.6946 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 5.6 | 3.9312 | 3.9312 | 1.6688 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 92.1 | 108.1616 | 90.345 | 1.755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 112.4665 | 112.4664 | -8.1664 | 142 | 139.4792 | 213.698 | -71.698 |  |  |  | 0 | 87.4 | 57 | 57 | 30.4 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.7 | 228.6783 | 228.6783 | 6.0217 | 64.7 | 65.8347 | 67.8055 | -3.1055 | 139.2 | 128.7333 | 138.1536 | 1.0464 | 40.4 | 41.8989 | 20.8299 | 19.5702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.6 | 44.6903 | 44.6903 | 3.9097 | 177 | 174.4286 | 185.8204 | -8.8204 | 176.6 | 174.4286 | 185.8204 | -9.2204 | 178.2 | 174.9524 | 186.3784 | -8.1784 | 108.6 | 105.4605 | 92.4733 | 16.1267 | 0 |  | 18 | -18 | 41.8 | 42.8194 | 43.1565 | -1.3565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.5 | 15.8463 | 16.0047 | 0.49528 | 158.6 | 169.5 | 112.1753 | 46.4247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 14.2405 | 48.0592 | -17.1592 | 0 | 28.2663 | 65.0155 | -65.0155 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.556 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 86.5858 | 88.4702 | -3.0702 | 116.7 | 169.608 | 170.9399 | -54.2399 | 117 | 169.608 | 170.9399 | -53.9399 | 115 | 169.608 | 170.9399 | -55.9399 | 203.7 | 255.176 | 257.1799 | -53.4799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 36 |  | 56.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 60.8 | 59.8225 | 41.1947 | 19.6054 | 138.6 | 113.3202 | 120.9582 | 17.6418 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 70.4 | 78.568 | 78.568 | -8.168 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 151.0888 | 151.0886 | -54.6886 | 96.5 | 151.0888 | 151.0886 | -54.5886 | 118.1 | 151.5425 | 151.5423 | -33.4423 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.4908 | 206.4908 | 3.6092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.6 | 12.1477 | 12.1477 | 0.45229 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 74.56 | 73.822 | 2.778 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 10.84 | 10.8596 | 2.6404 | 0 |  |  | 0 | 19 | 20.4562 | 20.4562 | -1.4562 | 10 |  |  | 10 | 3.1 | 2.92 | 2.9492 | 0.15082 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 18.41 | 19.0262 | 3.1738 | 63.8 | 68.08 | 60.1443 | 3.6557 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.25 | 3.25 | -0.45 | 8 | 5.1103 | 14.6138 | -6.6138 | 0 | 2.44 | 2.44 | -2.44 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 16.3265 | 16.3265 | 0.37347 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 10 | 10.87 | 11.54 | -1.54 | 28.7 | 20.59 | 24.76 | 3.94 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 67.94 | 69.8162 | 28.6838 | 104.1 | 77.16 | 74.5378 | 29.5622 | 16.5 | 6.3 | 7.0283 | 9.4717 | 4.6 | 4.18 | 4.0063 | 0.5937 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 11.6618 | 11.6618 | 5.0382 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.4 | 10.69 | 10.69 | -1.29 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 10.7 | 9.87 | 9.6364 | 1.0636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.3 | 48.09 | 55 | 22.3 | 63 | 41.06 | 51 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 33.5 | 34 | 30 | 3.5 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 13.3 | 17.5 | 17.5 | -4.2
21/05/2026 | 23:00 | 99.7 | 101.6535 | 101.6535 | -1.9535 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 215.1 | 211.662 | 211.662 | 3.4379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 40.8147 | 28.5184 | 5.8816 | 144.2 | 120 | 166.8146 | -22.6146 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 150.4377 | 123.6804 | 79.2196 | 205.3 | 150.4377 | 123.6804 | 81.6196 | 197.9 | 150.8895 | 124.0518 | 73.8482 | 209.1 | 207.2429 | 207.2428 | 1.8572 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.9 | 566.0894 | 566.0878 | -10.1878 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 81.7054 | 81.7054 | -1.1054 | 7.5 | 7.3211 | 7.3211 | 0.17894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 90.2 | 108.1616 | 71.3488 | 18.8512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 112.4665 | 112.4664 | -9.9664 | 139.4 | 139.4792 | 210.0819 | -70.6819 |  |  |  | 0 | 56.5 | 57 | 57 | -0.5 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 234.3 | 228.6783 | 228.6783 | 5.6217 | 65 | 65.8347 | 67.8055 | -2.8055 | 133.6 | 63.1681 | 128.7434 | 4.8566 | 39.6 | 41.8989 | 20.8299 | 18.7702 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.5 | 44.6903 | 44.6903 | 3.8097 | 170 | 174.4286 | 185.8204 | -15.8204 | 170.6 | 174.4286 | 185.8204 | -15.2204 | 178.3 | 174.9524 | 186.3784 | -8.0784 | 107 | 98.6591 | 92.4727 | 14.5273 | 0 |  | 18 | -18 | 40.3 | 42.8194 | 43.1565 | -2.8565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 15.8463 | 16.0047 | -0.90472 | 137.5 | 169.5 | 118.0062 | 19.4938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 4.6344 | 48.0592 | -18.4592 | 0 | 25.7466 | 25.7472 | -25.7472 |  |  |  | 0 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 78.3184 | 88.4694 | -4.3694 | 115.3 | 169.608 | 169.6079 | -54.3079 | 114.5 | 169.608 | 169.6079 | -55.1079 | 114.1 | 169.608 | 169.6079 | -55.5079 | 205.5 | 255.176 | 255.1758 | -49.6758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 36 |  | 19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 49.7 | 53.553 | 41.1947 | 8.5053 | 135.5 | 113.3202 | 120.958 | 14.542 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 69.8 | 78.568 | 78.568 | -8.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 151.0888 | 151.0845 | -53.7845 | 97.3 | 151.0888 | 151.0845 | -53.7845 | 117.7 | 151.5425 | 151.5382 | -33.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5092 | 101.6 | 103.5555 | 103.5555 | -1.9555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.6 | 4.0687 | 3.8809 | -0.28091 | 12.3 | 12.1477 | 12.1477 | 0.15229 | 0 |  |  | 0 | 79.1 | 73.46 | 71.7857 | 7.3143 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 10.66 | 10.6657 | 3.8343 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.2 | 2.6555 | 1.8555 | 1.3445 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.6 | 8 | 8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 17.95 | 18.3384 | 5.6616 | 66.3 | 65.18 | 60.2148 | 6.0852 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.25 | 3.25 | -0.35 | 8.1 |  | 14.3483 | -6.2483 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 16.3265 | 16.3265 | 0.37347 | 6 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 8.9 | 11.8 | 12.22 | -3.32 | 26.9 | 20.04 | 22.65 | 4.25 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 67.43 | 68.6092 | 20.9908 | 93.3 | 75.82 | 74.1767 | 19.1233 | 8.2 | 6.92 | 7.3662 | 0.8338 | 4.9 | 4.25 | 4.146 | 0.754 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 11.6618 | 11.6618 | 6.1382 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 |  | 7 | 7 | -7 | 9.2 | 10.69 | 10.69 | -1.49 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 11.3 | 9.5 | 9.3621 | 1.9379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 45.68 | 50 | -9.3 | 35.8 | 41.79 | 48 | -12.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 33.4 | 34 | 30 | 3.4 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 14.2 | 17.5 | 17.5 | -3.3
21/05/2026 | 23:30 | 100.3 | 101.6535 | 101.6535 | -1.3536 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 214.4 | 211.662 | 211.662 | 2.738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 10.2987 | 16.4615 | 17.6385 | 144.7 | 120 | 166.8092 | -22.1092 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 149.5496 | 133.9833 | 68.9167 | 203.1 | 149.5496 | 133.9833 | 69.1167 | 197.9 | 149.9986 | 134.3857 | 63.5143 | 208 | 207.2429 | 207.2428 | 0.75721 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 552.7 | 566.0894 | 566.0874 | -13.3874 | 5.7 | 5.4678 | 5.4678 | 0.23219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 81.7054 | 81.7054 | -0.40539 | 7.5 | 7.3211 | 7.3211 | 0.17894 | 5.3 | 3.9312 | 3.9312 | 1.3688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 90 | 108.1616 | 61.8367 | 28.1633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 112.4665 | 112.4664 | -9.9664 | 152.2 | 139.4792 | 127.6544 | 24.5455 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.5 | 228.6783 | 228.6783 | -1.1783 | 66.5 | 65.8347 | 67.8055 | -1.3055 | 138.1 | 63.1681 | 118.8675 | 19.2325 | 39.5 | 41.8989 | 20.8299 | 18.6701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.1 | 44.6903 | 44.6903 | 3.4097 | 171.5 | 174.4286 | 185.8204 | -14.3204 | 171.3 | 174.4286 | 185.8204 | -14.5204 | 177.9 | 174.9524 | 186.3784 | -8.4784 | 107.3 | 103.0999 | 92.4719 | 14.8281 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 42.8194 | 43.1565 | -3.3565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.2 | 15.8463 | 16.0047 | 0.19528 | 121.2 | 169.5 | 169.5 | -48.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 4.6344 | 48.0592 | -18.6592 | 0 | 25.7466 | 25.7469 | -25.7469 |  |  |  | 0 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 83.7164 | 88.4685 | -4.2685 | 113.4 | 169.608 | 170.9398 | -57.5398 | 113.7 | 169.608 | 170.9398 | -57.2398 | 113 | 169.608 | 170.9398 | -57.9398 | 205.5 | 255.176 | 257.1798 | -51.6798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 38.6 | 41.1946 | 41.1947 | -2.5947 | 67.1 | 66.6235 | 120.9579 | -53.8579 | 61.4 | 65.2551 | 67.1992 | -5.7992 | 69.9 | 64.0751 | 78.568 | -8.668 | 29.8 | 26.5428 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 151.0888 | 131.7711 | -34.7711 | 96.9 | 151.0888 | 131.7711 | -34.8711 | 117.3 | 151.5425 | 132.1668 | -14.8668 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.4908 | 206.4908 | 4.8092 | 101.7 | 103.5555 | 103.5555 | -1.8555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.4 | 4.0687 | 3.8809 | -0.48091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 71.61 | 71.4162 | 8.3838 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.83 | 10.829 | 0.771 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.4562 | 20.4562 | -1.6562 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.2 |  | 1.071 | 2.129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 17.8 | 17.9649 | 6.3351 | 55.5 | 60.2 | 58.215 | -2.715 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8.1 |  | 14.3484 | -6.2484 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 16.3265 | 16.3265 | 0.97347 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 13.8 | 13.6054 | 13.6054 | 0.19456 | 15.9 | 12.33 | 12.5 | 3.4 | 26.2 | 20.88 | 21.92 | 4.28 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 63.68 | 64.1491 | 9.3509 | 71.9 | 70.81 | 70.1615 | 1.7385 | 6.1 | 6.14 | 6.3157 | -0.2157 | 1.9 | 3.68 | 3.6438 | -1.7438 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 11.6618 | 11.6618 | 7.2382 | 7.4 | 5 | 5 | 2.4 |  | 7 | 7 | -7 | 9.2 | 10.69 | 10.69 | -1.49 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 11.2 | 9.6 | 9.543 | 1.657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.4 | 44.27 | 46 | -0.6 | 33.1 | 42.52 | 45 | -11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 33.3 | 34 | 30 | 3.3 |  |  |  | 0 | 18.9 | 19 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 13.6 | 17.5 | 17.5 | -3.9
22/05/2026 | 00:00 | 101.6 | 101.6535 | 101.6535 | -0.05355 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 214.7 | 211.662 | 211.662 | 3.0379 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8 | 146.6 | 120 | 166.8216 | -20.2216 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 121.7063 | 131.9666 | 69.8334 | 203.1 | 121.7063 | 131.9666 | 71.1334 | 199 | 122.0718 | 132.3629 | 66.6371 | 209 | 207.2429 | 207.2428 | 1.7572 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 555.3 | 566.0894 | 566.086 | -10.786 | 5.6 | 5.4678 | 5.4678 | 0.13219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 81.7054 | 81.7054 | 0.59461 | 8.1 | 7.3211 | 7.3211 | 0.77894 | 5.4 | 3.9312 | 3.9312 | 1.4688 |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 90.1 | 108.1616 | 60.5947 | 29.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 112.4665 | 112.4664 | -8.6664 | 135.4 | 139.4792 | 89.3552 | 46.0448 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 224 | 228.6783 | 228.6783 | -4.6783 | 65.7 | 65.8347 | 67.8055 | -2.1055 | 129 | 63.1681 | 128.7352 | 0.26477 | 41.7 | 41.8989 | 20.8299 | 20.8701 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 42.8 | 44.6903 | 44.6903 | -1.8903 | 173.2 | 174.4286 | 185.8204 | -12.6204 | 172.4 | 174.4286 | 185.8204 | -13.4204 | 177.9 | 174.9524 | 186.3784 | -8.4784 | 107.9 | 96.9756 | 91.072 | 16.828 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 42.8194 | 43.1565 | -4.0565 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16.3 | 15.8463 | 16.0047 | 0.29528 | 96 | 169.5 | 111.7768 | -15.7768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 4.6344 | 48.0592 | -17.9592 | 0 | 25.7466 | 25.7468 | -25.7468 |  |  |  | 0 | 45.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 76.2719 | 86.7668 | -1.9668 | 108.7 | 169.608 | 169.6078 | -60.9078 | 108.4 | 169.608 | 169.6078 | -61.2078 | 108.1 | 169.608 | 169.6078 | -61.5078 | 200 | 255.176 | 255.1757 | -55.1757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.3689 | 3.3689 | -0.46889 | 46.5 | 53.553 | 47.3739 | -0.87386 | 68.4 | 66.6235 | 120.9578 | -52.5577 | 62.3 | 63.3224 | 67.1992 | -4.8992 | 70 | 62.1773 | 78.568 | -8.568 | 30.4 | 25.7567 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.1 | 130.5993 | 110.7566 | -12.6566 | 97.6 | 130.5993 | 110.7566 | -13.1566 | 113.7 | 130.9915 | 111.0892 | 2.6108 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7092 | 101.9 | 103.5555 | 103.5555 | -1.6555 | 7.9 | 8.2552 | 3.6993 | 4.2007 | 3.4 | 4.0687 | 3.8809 | -0.48091 | 12.4 | 12.1477 | 12.1477 | 0.25229 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 70.86 | 70.857 | 4.643 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.83 | 10.8317 | 0.7683 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.4562 | 20.4562 | -1.5562 | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.1 |  |  | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | -0.03 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.16 | 17.1575 | 2.8425 | 55.6 | 56.07 | 56.0694 | -0.4694 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.25 | 3.25 | -0.25 | 8 |  | 14.3483 | -6.3483 | 2.6 | 2.36 | 2.36 | 0.24 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 16.3265 | 16.3265 | 1.1735 | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 18.9 | 12.71 | 12.71 | 6.19 | 33.6 | 20.58 | 20.58 | 13.02 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 60.33 | 60.3305 | -13.6305 | 70.8 | 64.59 | 64.5904 | 6.2096 | 3.9 | 6.39 | 6.3913 | -2.4913 | 1.4 | 3.55 | 3.5544 | -2.1544 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 11.6618 | 11.6618 | 8.2382 | 7.8 | 5 | 5 | 2.8 |  | 7 | 7 | -7 | 9.2 | 10.69 | 10.69 | -1.49 | 10.4 | 10.69 | 10.69 | -0.28999 | 10.4 | 11.6618 | 11.6618 | -1.2618 | 11.7 | 9.3 | 9.3043 | 2.3957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.5 | 43 | 43 | -15.5 | 17.2 | 41 | 41 | -23.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 2.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 33.2 | 34 | 30 | 3.2 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | -4
EJEC (MWh) |  | 2440.1 | 2439.6852 | 2388.8584 |  | 15622.2 | 15600 | 15600 |  | 5159.1 | 5079.8892 | 5079.8892 |  | 50.3 | 37.037 | 0 |  | 50.25 | 42.5834 | 0 |  | 1169.45 | 1083.5473 | 866.5832 |  | 3525.6 | 3577.2647 | 4276.8717 |  | 0 | 0 | 0 |  | 433.15 | 432.5438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4711.45 | 3134.364 | 3312.9362 |  | 4782.45 | 3134.364 | 3312.9362 |  | 4631.15 | 3143.7765 | 3322.885 |  | 4940.35 | 4948.8342 | 4973.8269 |  | 2560.05 | 2481.8478 | 2494.3817 |  | 9203.3 | 10706.0053 | 10955.0333 |  | 138.8 | 131.2274 | 131.2274 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1963.25 | 1960.9294 | 1960.9294 |  | 188.4 | 175.7054 | 175.7054 |  | 123.95 | 94.3497 | 94.3495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.5 | 89.4231 | 89.4231 |  | 1448.7 | 1751.4229 | 1454.2518 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2401.9 | 2471.777 | 2613.1526 |  | 3430.1 | 3295.6242 | 3388.4705 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1279.85 | 983.5 | 883.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.85 | 153.36 | 153.36 |  | 5358.75 | 5484.242 | 5472.1283 |  | 1537.5 | 1593.8291 | 1627.332 |  | 2214.45 | 2327.5437 | 2514.8044 |  | 970.75 | 858.0908 | 499.9164 |  | 447 | 461.0611 | 461.0611 |  | 450.05 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1161.95 | 1072.5667 | 1072.5667 |  | 4173.6 | 4322.0999 | 4362.4246 |  | 4184.3 | 4322.0999 | 4362.4246 |  | 4302.95 | 4335.0792 | 4375.525 |  | 2559.65 | 2571.8165 | 2177.2219 |  | 319.9 | 308.342 | 312.0057 |  | 959 | 1014.4253 | 1030.469 |  | 66.25 | 0 | 0 |  | 234.75 | 274.8867 | 264.0779 |  | 2150.75 | 2681.4551 | 2539.5426 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 763.95 | 831.4481 | 1047.7788 |  | 151.6 | 156.0067 | 172.9019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 703.5 | 744.743 | 915.3305 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2032.45 | 2064.3203 | 2072.0648 |  | 3578.05 | 3774.3005 | 3778.5619 |  | 3563 | 3774.3005 | 3778.5619 |  | 3848.75 | 3774.3005 | 3778.5619 |  | 5763.45 | 5678.4521 | 5684.8634 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 168.65 | 248 | 155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70.3 | 80.8534 | 80.8534 |  | 2096.35 | 2327.464 | 2500 |  | 2636 | 2679.8043 | 2746.7249 |  | 1546.1 | 1609.8708 | 1612.7813 |  | 1703.75 | 1870.1901 | 1885.6318 |  | 720.9 | 715.7026 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2624.55 | 2898.1604 | 3034.6953 |  | 2610.7 | 2898.1604 | 3034.6953 |  | 3002.05 | 2906.8636 | 3043.8085 |  | 51.5 | 105 | 105 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5020.5 | 4915.6352 | 4915.635 |  | 2419.3 | 2465.1985 | 2465.1983 |  | 188.55 | 166.2334 | 88.783 |  | 85 | 96.3339 | 93.1418 |  | 301.4 | 291.5452 | 291.5451 |  | 8.05 | 8.06 | 8.06 |  | 1424.4 | 1449.4785 | 1464.2452 |  | 587.7 | 549.4104 | 549.4104 |  | 301.75 | 289.151 | 282.2512 |  | 2.2 | 2.1 | 2.1 |  | 452.05 | 490.9495 | 490.9495 |  | 193 | 135 | 135.0001 |  | 92.15 | 78.4232 | 65.7698 |  | 1497 | 1553.7921 | 1553.7921 |  | 757.7 | 817.26 | 817.26 |  | 33.6 | 33.4855 | 33.4855 |  | 77.3 | 72 | 72 |  | 20.65 | 60 | 60 |  | 486 | 490.1332 | 490.133 |  | 252.85 | 240 | 240 |  | 194.05 | 192 | 192 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186.55 | 45 | 45 |  | 100.914 | 104.7206 | 104.7206 |  | 126.897 | 132.3867 | 132.3867 |  | 394.35 | 358.3727 | 371.9427 |  | 1094.4 | 1101.743 | 1192.5283 |  | 100.45 | 99.5793 | 99.5793 |  | 72.85 | 78 | 78 |  | 216.55 | 227.3222 | 340.3381 |  | 50.35 | 53.68 | 53.68 |  | 5.75 | 9.6 | 9.6 |  | 2 | 2.8211 | 2.8211 |  | 376.05 | 391.8367 | 391.8367 |  | 135.25 | 112.8 | 112.8 |  | 230.45 | 240 | 240 |  | 330.95 | 326.5306 | 326.5306 |  | 374.4 | 348.74 | 340.535 |  | 527.4 | 590.83 | 655.85 |  | 259.65 | 259.1297 | 259.1297 |  | 1324.2 | 1545.3172 | 1579.8659 |  | 1636.4 | 1605.9551 | 1571.2974 |  | 168.05 | 189.8135 | 201.0495 |  | 130.35 | 110.713 | 106.8511 |  | 362.3 | 338.17 | 338.17 |  | 314.1 | 279.8834 | 279.8834 |  | 106.5 | 120 | 120 |  | 0 | 168 | 168 |  | 229.65 | 256.5598 | 256.5598 |  | 250.4 | 256.5598 | 256.5598 |  | 252.9 | 279.8834 | 279.8834 |  | 282.7 | 262.7955 | 255.2043 |  | 1947.9 | 1919.7965 | 1919.7965 |  | 116.25 | 104.3066 | 104.3066 |  | 1052.7 | 1086 | 1086 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1143.7 | 1071.615 | 1161 |  | 1103.7 | 1221.975 | 1356.5 |  | 798.55 | 781.92 | 781.92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 26.05 | 26.4 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 113.5 | 105.9551 | 105.9551 |  | 219.15 | 182.4 | 182.4 |  | 479.15 | 461.8075 | 461.8075 |  | 476.75 | 461.8075 | 461.8075 |  | 217.65 | 256.8 | 256.8 |  | 813.4 | 816 | 720 |  | 0 | 0 | 0 |  | 453 | 421 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 265.65 | 264 | 264 |  | 315.5 | 420 | 420

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 21 de Mayo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8310454 y resultó S/. 1256870 (17.82% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 14 | 7053584.1734 | 6762326.8901 | 4.307%
VIE 15 | 5983799.5555 | 6758322.4347 | -11.46%
SAB 16 | 6268227.5836 | 6004393.1863 | 4.394%
DOM 17 | 6469916.505 | 6786359.9868 | -4.663%
LUN 18 | 6160384.4795 | 6072873.4669 | 1.441%
MAR 19 | 6706439.2311 | 5781141.9041 | 16.01%
MIE 20 | 7020587.1257 | 6686777.2721 | 4.992%
JUE 21 | 8310454.4255 | 8095668.3545 | 2.653%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 21 de Mayo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 08:06:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/05/2026 08:06:00 | 21/05/2026 10:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/05/2026 10:47:00 | 21/05/2026 15:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/05/2026 15:46:00 | 21/05/2026 18:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/05/2026 18:22:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 21/05/2026 15:46:00 | 21/05/2026 22:46:00 | 21/05/2026 15:29:00 | 21/05/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 21/05/2026 15:58:00 | 21/05/2026 22:46:00 | 21/05/2026 15:29:00 | 21/05/2026 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:48:00 |  | 21/05/2026 00:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/05/2026 07:27:00 | 22/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 07:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:27h, S/C generar a mínima para presurizar gas. A las 18:43h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/05/2026 08:37:00 | 21/05/2026 12:29:00 | 21/05/2026 08:09:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/05/2026 12:29:00 | 21/05/2026 12:50:00 |  | 21/05/2026 12:43:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó a 30 MW por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/05/2026 19:03:00 | 21/05/2026 21:07:00 | 21/05/2026 18:43:00 | 21/05/2026 21:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de combustible
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 00:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 00:15:00 | 21/05/2026 09:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 550 MW. A las 06:52h, S/C generar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 09:00:00 | 21/05/2026 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 17:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:17h, S/C generar a 400 MW. A las 14:14h, S/C generar a 550 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/05/2026 17:03:00 | 21/05/2026 17:56:00 |  | 21/05/2026 17:43:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | PRUEBAS ELECTRICAS DE SINCRONIZADOR DE TG8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 05:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 05:33:00 | 21/05/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 06:45:00 | 21/05/2026 16:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 16:11:00 | 21/05/2026 21:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/05/2026 21:53:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 21/05/2026 20:11:00 | 22/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 20:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 21/05/2026 08:31:00 | 21/05/2026 23:23:00 | 21/05/2026 08:11:00 | 21/05/2026 23:19:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Operó según el numeral 9 del PR-08. A las 12:23h S/C a 90 MW. A las 14:48h S/C a 90 MW. A las 16:07h S/C a 80 MW. A las 16:35h S/C a 100 MW. A las 16:55h S/C a 120 MW. A las 17:43h S/C a 100 MW. A las 19:03h S/C a 120 MW. A las 21:34h S/C a 100 MW. A las 22:13h S/C a 80 MW. A las 22:34h S/C a mínima.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 22/05/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/05/2026 00:00:00 | 21/05/2026 07:57:00 |  | 21/05/2026 07:40:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 21 de Mayo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 21 de Mayo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 6.3477 | 7.8578 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 15.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 1.5869 | 1.9644 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 1.5869 | 1.9644 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 1.5869 | 1.9644 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 1.5869 | 1.9644 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 3.807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 5.076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 14.3232 | 108.7425 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 63.8053 | 62.0495 | 1 | 6 | 116.6102 | 1 | 6 | 116.6102 | 1 | 82.7721 | 41.8394 | 1 | 56.9469 | 68.535 | 1 | 98 | 27.4698 | 1 | 76.7721 | 47.5012 | 1 | 82.7721 | 41.8394 | 1 | 91.9998 | 33.1318 | 1 | 100.7721 | 24.854 | 1 | 9.9667 | 112.8671 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 120.7523 | 6 | 1 | 124.9666 | 0 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 106.372 | 19.5698 | 1 | 106.372 | 19.5698 | 1 | 106.372 | 19.5698 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 94.372 | 30.8934 | 1 | 63.3054 | 62.535 | 1 | 94.372 | 30.8934 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 94.372 | 30.8934 | 1 | 6 | 116.6103 | 1 | 6 | 116.6103 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 57.447 | 68.0495 | 1 | 57.447 | 68.0495 | 1 | 63.8054 | 62.0495 | 1 | 19.1946 | 42.0962 | 1 | 94.772 | 30.5159 | 1 | 6 | 116.6103 | 1 | 44.7446 | 80.0359 | 1 | 88 | 36.9062 | 1 | 88 | 36.9062 | 1 | 88 | 36.9062 | 1 | 88 | 36.9062 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 82 | 42.568 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845 | 1 | 0 | 124.5845
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 6 | 54.0752 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 56.9469 | 6.0001 | 1 | 48.7608 | 13.7247 | 1 | 63.3053 | 0 | 1 | 41.1768 | 20.8813 | 1 | 45.77 | 16.5469 | 1 | 36.9667 | 24.854 | 1 | 9.9667 | 50.3321 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 56.947 | 6 | 1 | 62.2335 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 52.9387 | 9.7823 | 1 | 42.5666 | 19.5698 | 1 | 42.5666 | 19.5698 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 30.5666 | 30.8934 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 30.5666 | 30.8934 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 30.5666 | 30.8934 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.1516 | 15.2433 | 1 | 6 | 54.0753 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 24.1946 | 36.9062 | 1 | 24.1946 | 36.9062 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 24.1946 | 36.9062 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 63.3054 | 0 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495 | 1 | 0 | 62.0495
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 14.3232 | 46.693 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 19.4667 | 41.8394 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 49.2392 | 13.7451 | 1 | 13.4667 | 47.5012 | 1 | 41.5953 | 20.9582 | 1 | 46.2298 | 16.5849 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 62.7332 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 53.4333 | 9.7874 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 57.447 | 6 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 19.1946 | 42.0962 | 1 | 47.6204 | 15.2726 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 44.7446 | 17.9864 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 24.6946 | 36.9062 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 18.6946 | 42.568 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535 | 1 | 0 | 62.535
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 40.161 | 1 | 45 | 40.1473 | 1 | 45 | 40.161 | 1 | 45 | 40.1612 | 1 | 44.9998 | 40.1485 | 1 | 45 | 40.1475 | 1 | 45 | 40.9913 | 1 | 45 | 40.1475 | 1 | 45 | 55.3607 | 1 | 45 | 35.3292 | 1 | 45 | 40.991 | 1 | 45 | 62.8432 | 1 | 60 | 123.9764 | 1 | 60 | 123.1329 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 60 | 74.2171 | 1 | 60 | 75.0606 | 1 | 60 | 75.0606 | 1 | 60 | 75.0606 | 1 | 47.8054 | 30.4975 | 1 | 60 | 74.737 | 1 | 60 | 77.668 | 1 | 60 | 74.737 | 1 | 60 | 73.9072 | 1 | 60 | 74.737 | 1 | 41.447 | 39.3319 | 1 | 47.8054 | 32.8099 | 1 | 60 | 22.5177 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 78.8181 | 1 | 60 | 55.5328 | 1 | 60 | 49.7443 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 25.6357 | 1 | 60 | 33.6035 | 1 | 60 | 18.0876 | 1 | 60 | 12 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 12
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 40.161 | 1 | 22.2212 | 19.8835 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 20.0806 | 1 | 0 | 40.1485 | 1 | 0 | 40.1475 | 1 | 0 | 40.9913 | 1 | 0 | 40.1475 | 1 | 15 | 18.4536 | 1 | 0 | 35.3292 | 1 | 0 | 40.991 | 1 | 0 | 29.3584 | 1 | 12.4168 | 33.1928 | 1 | 0 | 45.3278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2134 | 16.6173 | 1 | 0 | 45.0125 | 1 | 29.5865 | 15.976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.4354 | 1 | 0 | 43.8039 | 1 | 0 | 43.8039 | 1 | 6.9537 | 37.0597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.5243 | 30.3713 | 1 | 0 | 44.8387 | 1 | 0 | 43.9246 | 1 | 0 | 43.6703 | 1 | 13.7551 | 30.0019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 35.7167 | 1 | 21.8216 | 17.5047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7711 | 1 | 0 | 45.6901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 15.6284 | 1 | 46.0908 | 0 | 1 | 0 | 30.4975 | 1 | 46.4757 | 0 | 1 | 12.621 | 32.8293 | 1 | 13.8391 | 30.8124 | 1 | 14.206 | 30.2368 | 1 | 0 | 44.7351 | 1 | 0 | 33.3319 | 1 | 0 | 32.8099 | 1 | 19.2862 | 22.5177 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 20.9898 | 19.8161 | 1 | 0 | 32.2396 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 12.1946 | 33.6035 | 1 | 17.2397 | 25.6357 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 22.0272 | 18.0876 | 1 | 30 | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 6
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.7788 | 20.2638 | 1 | 0 | 40.161 | 1 | 22.5 | 20.0806 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 15 | 18.4536 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.7866 | 16.8675 | 1 | 47.5832 | 0 | 1 | 30.4135 | 16.1391 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 30 | 15.3908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 15.6284 | 1 | 6.9555 | 38.0009 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 44.3657 | 1 | 47.379 | 0 | 1 | 46.1609 | 0 | 1 | 45.794 | 0 | 1 | 46.2449 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 40.7138 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 39.0102 | 0 | 1 | 38.1784 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 42.7603 | 0 | 1 | 30 | 16.8018 | 1 | 37.9728 | 0 | 1 | 30 | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 6
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.9998 | 19.9998 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.9998 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 10.9998 | 19.9998 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 19.9998 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 17.4 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140.1946 | 30.2459 | 1 | 0 | 174.6594 | 1 | 0 | 154.8304 | 1 | 146.553 | 30.2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 103.0857 | 1 | 6 | 27.4964 | 1 | 6 | 77.8569 | 1 | 6 | 94.8282 | 1 | 6 | 7.3207 | 1 | 6 | 13.3207 | 1 | 6 | 13.3207 | 1 | 6 | 7.3207 | 1 | 6 | 12.4707 | 1 | 6 | 7.6588 | 1 | 6 | 45.0188 | 1 | 6 | 51.1065 | 1 | 6 | 80.4155 | 1 | 6 | 45.1065
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140.1946 | 30.2459 | 1 | 0 | 174.6594 | 1 | 0 | 154.8304 | 1 | 146.553 | 30.2459 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 103.0857 | 1 | 6 | 27.4964 | 1 | 6 | 77.8569 | 1 | 6 | 94.8282 | 1 | 6 | 7.3207 | 1 | 6 | 13.3207 | 1 | 6 | 13.3207 | 1 | 6 | 7.3207 | 1 | 6 | 12.4707 | 1 | 6 | 7.6588 | 1 | 6 | 45.0188 | 1 | 6 | 51.1065 | 1 | 6 | 80.4155 | 1 | 6 | 45.1065
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 68.4488 | 21.0964 | 1 | 19.4666 | 67.3177 | 1 | 18.9666 | 67.7895 | 1 | 18.9667 | 67.7894 | 1 | 76.7726 | 13.2416 | 1 | 76.772 | 13.2423 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 25.8252 | 61.3175 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6.0002 | 80.0251 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 19.4423 | 67.3406 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 43.0666 | 45.0479 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 81.5666 | 8.718 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.0666 | 52.597 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 30.5666 | 56.8433 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 75.5666 | 14.3798 | 1 | 6.8398 | 79.2328 | 1 | 24.9462 | 62.147 | 1 | 36.925 | 50.8433 | 1 | 30.5666 | 56.8433 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 87.772 | 0 | 1 | 70.2554 | 19.3916 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 82 | 8.309 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 82 | 8.309 | 1 | 82 | 8.309 | 1 | 82 | 0 | 1 | 82 | 8.309
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 68.4488 | 21.0964 | 1 | 19.4666 | 67.3177 | 1 | 18.9666 | 67.7895 | 1 | 18.9667 | 67.7894 | 1 | 76.7726 | 13.2416 | 1 | 76.772 | 13.2423 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 25.8252 | 61.3175 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6.0002 | 80.0251 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8053 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 19.4423 | 67.3406 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 43.0666 | 45.0479 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 81.5666 | 8.718 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 35.0666 | 52.597 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 30.5666 | 56.8433 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 75.5666 | 14.3798 | 1 | 6.8398 | 79.2328 | 1 | 24.9462 | 62.147 | 1 | 36.925 | 50.8433 | 1 | 30.5666 | 56.8433 | 1 | 90.8054 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 87.772 | 0 | 1 | 70.2554 | 19.3916 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 82 | 8.309 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 82 | 8.309 | 1 | 82 | 8.309 | 1 | 82 | 0 | 1 | 82 | 8.309
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 9.9998 | 14.9998 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 14.9998 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 15
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 9.9998 | 14.9998 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 14.9998 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 15
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 32.2891 | 1 | 0 | 32.2891 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 37.2 | 1 | 0 | 32.2891 | 1 | 0 | 32.2891 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 23.7268 | 29 | 1 | 11.9789 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 23.7268 | 29 | 1 | 11.9789 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 197.000 | 271.0000 |  | 197.0000 | 271.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 191.9999 |  | 170 | 191.9999 |  | 164 | 216.9999 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000
COMENTARIOS | [28 empty] | G3 de la CH Huinco no dio RSF por operación | [29 empty] | G3 de Huinco no dió RSF |  |  | G3 y G4 Huinco no regularon por problemas en las unidades, según informó ORYGEN. | [8 empty] | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon |  |  | C.H. Matucana no brindo RSF por riesgo de rebose en el pulmon

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 21 de Mayo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
21/05/2026 | 00:30
21/05/2026 | 01:00
21/05/2026 | 01:30
21/05/2026 | 02:00
21/05/2026 | 02:30
21/05/2026 | 03:00
21/05/2026 | 03:30
21/05/2026 | 04:00
21/05/2026 | 04:30
21/05/2026 | 05:00
21/05/2026 | 05:30
21/05/2026 | 06:00
21/05/2026 | 06:30
21/05/2026 | 07:00
21/05/2026 | 07:30
21/05/2026 | 08:00
21/05/2026 | 08:30
21/05/2026 | 09:00
21/05/2026 | 09:30
21/05/2026 | 10:00
21/05/2026 | 10:30
21/05/2026 | 11:00
21/05/2026 | 11:30
21/05/2026 | 12:00
21/05/2026 | 12:30
21/05/2026 | 13:00
21/05/2026 | 13:30
21/05/2026 | 14:00
21/05/2026 | 14:30
21/05/2026 | 15:00
21/05/2026 | 15:30
21/05/2026 | 16:00
21/05/2026 | 16:30
21/05/2026 | 17:00
21/05/2026 | 17:30
21/05/2026 | 18:00
21/05/2026 | 18:30
21/05/2026 | 19:00
21/05/2026 | 19:30
21/05/2026 | 20:00
21/05/2026 | 20:30
21/05/2026 | 21:00
21/05/2026 | 21:30
21/05/2026 | 22:00
21/05/2026 | 22:30
21/05/2026 | 23:00
21/05/2026 | 23:30
21/05/2026 | 00:00

## OBS
jueves, 21 de Mayo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó despacho ejecutado de a C.T. Tablazo; C.T. Tallanca; C.H. Pías, C.S. Moquegua, C.S. Panamericana4 y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 21 de Mayo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe